## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 | Rampa ajustada %/min | 11.0424 | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | 7.3776 | 10.8622
2 | 12.23 | 20.0072 | 7.4862 | 11.0221
3 | 12.23 | 20.0072 | 7.3974 | 10.8914
4 | 12.23 | 20.0072 | 7.3732 | 10.8557
5 | 12.23 | 20.0072 | 7.4158 | 10.9184
Promedio |  |  | 7.41 | 10.91
Desviación estándar |  |  | 0.045834
Coeficiente de variación |  |  | 0.0061853
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.199% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0056763 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.0083008 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.0056152 | 11.4132 | 60.0101 | 11.77 | 0.0048828 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 0.0048828 | 11.4377 | 59.9424 | 11.77
0.014008 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.016724 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.013916 | 11.4132 | 60.0101 | 11.77 | 0.013184 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 0.013184 | 11.4393 | 59.9424 | 11.77
0.022339 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.025024 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.022217 | 11.4108 | 60.0101 | 11.77 | 0.021484 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 0.021729 | 11.4393 | 59.9424 | 11.77
0.030685 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.033325 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.03064 | 11.4108 | 60.0101 | 11.77 | 0.029785 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 0.030029 | 11.44 | 59.9424 | 11.77
0.039017 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.041626 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.03894 | 11.4108 | 60.0129 | 11.77 | 0.038086 | 11.3635 | 59.9971 | 11.77 | 0.03833 | 11.44 | 59.9424 | 11.77
0.047363 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.049927 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.047241 | 11.4108 | 60.0129 | 11.77 | 0.046387 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 0.046631 | 11.4408 | 59.9388 | 11.77
0.055695 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.05835 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.055542 | 11.4108 | 60.0129 | 11.77 | 0.054688 | 11.3635 | 59.9963 | 11.77 | 0.054932 | 11.4408 | 59.9388 | 11.77
0.064041 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.06665 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.063965 | 11.4108 | 60.0129 | 11.77 | 0.062988 | 11.3639 | 59.9963 | 11.77 | 0.063232 | 11.4408 | 59.9388 | 11.77
0.072372 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.074951 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.072266 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.071533 | 11.3639 | 59.9963 | 11.77 | 0.071777 | 11.4408 | 59.9388 | 11.77
0.080704 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.083252 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.080566 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.079834 | 11.3638 | 59.9963 | 11.77 | 0.080078 | 11.4393 | 59.9388 | 11.77
0.08905 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.091675 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.088867 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.088135 | 11.3638 | 59.9963 | 11.77 | 0.088379 | 11.4393 | 59.9388 | 11.77
0.097382 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.099976 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.09729 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.096436 | 11.3638 | 59.9963 | 11.77 | 0.09668 | 11.4393 | 59.9388 | 11.77
0.10573 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.10828 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.10559 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.10474 | 11.3638 | 59.9963 | 11.77 | 0.10498 | 11.4393 | 59.9388 | 11.77
0.11406 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.11658 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.11389 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.11304 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.11328 | 11.4393 | 59.9388 | 11.77
0.12241 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.125 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.12219 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.12134 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.12183 | 11.4393 | 59.9388 | 11.77
0.13074 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.1333 | 11.3759 | 60.026 | 11.77 | 0.13062 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.12988 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.13013 | 11.4401 | 59.9388 | 11.77
0.13907 | 22.3521 | 59.9679 | 22.77 | 0.1416 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.13892 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.13818 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.13843 | 11.4401 | 59.9388 | 11.77
0.14742 | 22.3494 | 59.9679 | 22.77 | 0.1499 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.14722 | 11.4112 | 60.0129 | 11.77 | 0.14648 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.14673 | 11.4401 | 59.9388 | 11.77
0.15575 | 22.3494 | 59.9679 | 22.77 | 0.15833 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.15552 | 11.4088 | 60.0129 | 11.77 | 0.15479 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.15503 | 11.4401 | 59.9388 | 11.77
0.16409 | 22.3494 | 59.9676 | 22.77 | 0.16663 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.16394 | 11.4088 | 60.0129 | 11.77 | 0.16309 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.16333 | 11.4401 | 59.9389 | 11.77
0.17242 | 22.3494 | 59.9676 | 22.77 | 0.17493 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.17224 | 11.4092 | 60.0129 | 11.77 | 0.17139 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.17188 | 11.4401 | 59.9389 | 11.77
0.18077 | 22.3494 | 59.9676 | 22.77 | 0.18323 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.18054 | 11.4092 | 60.0129 | 11.77 | 0.17969 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.18018 | 11.4401 | 59.9389 | 11.77
0.1891 | 22.3494 | 59.9676 | 22.77 | 0.19153 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.18884 | 11.4092 | 60.0129 | 11.77 | 0.18823 | 11.3633 | 59.9963 | 11.77 | 0.18848 | 11.4401 | 59.9389 | 11.77
0.19743 | 22.3494 | 59.9676 | 22.77 | 0.19995 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.19727 | 11.4092 | 60.0129 | 11.77 | 0.19653 | 11.3632 | 59.9963 | 11.77 | 0.19678 | 11.4401 | 59.9389 | 11.77
0.20578 | 22.3494 | 59.9676 | 22.77 | 0.20825 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.20557 | 11.4092 | 60.0129 | 11.77 | 0.20483 | 11.3632 | 59.9963 | 11.77 | 0.20508 | 11.4401 | 59.9389 | 11.77
0.21411 | 22.3584 | 59.9676 | 22.77 | 0.21655 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.21387 | 11.4092 | 60.0129 | 11.77 | 0.21313 | 11.3636 | 59.9963 | 11.77 | 0.21338 | 11.4425 | 59.9389 | 11.77
0.22246 | 22.3584 | 59.9676 | 22.77 | 0.22485 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.22217 | 11.4092 | 60.0129 | 11.77 | 0.22144 | 11.3636 | 59.9963 | 11.77 | 0.22192 | 11.4425 | 59.9389 | 11.77
0.23079 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.23328 | 11.3752 | 60.026 | 11.77 | 0.23059 | 11.4092 | 60.0129 | 11.77 | 0.22974 | 11.3636 | 59.9963 | 11.77 | 0.23022 | 11.4425 | 59.9389 | 11.77
0.23914 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.24158 | 11.3749 | 60.026 | 11.77 | 0.23889 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.23804 | 11.3636 | 59.9963 | 11.77 | 0.23853 | 11.4425 | 59.9389 | 11.77
0.24747 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.24988 | 11.3749 | 60.026 | 11.77 | 0.24719 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.24634 | 11.3662 | 59.9951 | 11.77 | 0.24683 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.2558 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.25818 | 11.3749 | 60.026 | 11.77 | 0.25549 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.25488 | 11.3662 | 59.9951 | 11.77 | 0.25513 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.26414 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.2666 | 11.3749 | 60.026 | 11.77 | 0.26392 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.26318 | 11.3662 | 59.9951 | 11.77 | 0.26343 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.27248 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.2749 | 11.3749 | 60.0256 | 11.77 | 0.27222 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.27148 | 11.3662 | 59.9951 | 11.77 | 0.27197 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.28082 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.2832 | 11.3749 | 60.0256 | 11.77 | 0.28052 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.27979 | 11.3662 | 59.9951 | 11.77 | 0.28027 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.28915 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.2915 | 11.3749 | 60.0256 | 11.77 | 0.28882 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.28809 | 11.3662 | 59.9951 | 11.77 | 0.28857 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.2975 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.29993 | 11.3749 | 60.0256 | 11.77 | 0.29724 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.29639 | 11.3699 | 59.9951 | 11.77 | 0.29688 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.30583 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.30823 | 11.3749 | 60.0256 | 11.77 | 0.30554 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.30469 | 11.3699 | 59.9951 | 11.77 | 0.30518 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.31416 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.31653 | 11.3749 | 60.0256 | 11.77 | 0.31384 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.31323 | 11.3699 | 59.9951 | 11.77 | 0.31348 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.32251 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.32483 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.32214 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.32153 | 11.3699 | 59.9951 | 11.77 | 0.32202 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.33084 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.33325 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.33057 | 11.4064 | 60.0145 | 11.77 | 0.32983 | 11.3702 | 59.9951 | 11.77 | 0.33032 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.33919 | 22.3583 | 59.9676 | 22.77 | 0.34155 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.33887 | 11.4068 | 60.0145 | 11.77 | 0.33813 | 11.3702 | 59.9951 | 11.77 | 0.33862 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.34752 | 22.3593 | 59.9676 | 22.77 | 0.34985 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.34717 | 11.4068 | 60.0145 | 11.77 | 0.34644 | 11.3702 | 59.9951 | 11.77 | 0.34692 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.35587 | 22.3593 | 59.9676 | 22.77 | 0.35815 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.35547 | 11.4068 | 60.0145 | 11.77 | 0.35474 | 11.3702 | 59.9951 | 11.77 | 0.35522 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.3642 | 22.3591 | 59.9672 | 22.77 | 0.36646 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.36389 | 11.4068 | 60.0145 | 11.77 | 0.36304 | 11.3702 | 59.9951 | 11.77 | 0.36353 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.37253 | 22.3591 | 59.9672 | 22.77 | 0.37488 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.37219 | 11.4044 | 60.0145 | 11.77 | 0.37158 | 11.3702 | 59.9951 | 11.77 | 0.37207 | 11.4432 | 59.9365 | 11.77
0.38087 | 22.3591 | 59.9672 | 22.77 | 0.38318 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.38049 | 11.4044 | 60.0145 | 11.77 | 0.37988 | 11.3696 | 59.9951 | 11.77 | 0.38037 | 11.4402 | 59.9365 | 11.77
0.38921 | 22.3591 | 59.9672 | 22.77 | 0.39148 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.38879 | 11.4044 | 60.0145 | 11.77 | 0.38818 | 11.3696 | 59.9951 | 11.77 | 0.38867 | 11.4402 | 59.9365 | 11.77
0.39755 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.39978 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.39722 | 11.4044 | 60.0145 | 11.77 | 0.39648 | 11.3696 | 59.9951 | 11.77 | 0.39697 | 11.4402 | 59.9365 | 11.77
0.40588 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.4082 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.40552 | 11.4044 | 60.0145 | 11.77 | 0.40479 | 11.3696 | 59.9951 | 11.77 | 0.40527 | 11.4402 | 59.9365 | 11.77
0.41423 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.4165 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.41382 | 11.4044 | 60.0145 | 11.77 | 0.41309 | 11.3696 | 59.9951 | 11.77 | 0.41382 | 11.4423 | 59.9365 | 11.77
0.42256 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.4248 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.42212 | 11.4048 | 60.0145 | 11.77 | 0.42139 | 11.3696 | 59.9951 | 11.77 | 0.42212 | 11.4423 | 59.9365 | 11.77
0.43089 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.43311 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.43054 | 11.4048 | 60.0145 | 11.77 | 0.42969 | 11.3696 | 59.9951 | 11.77 | 0.43042 | 11.4423 | 59.9365 | 11.77
0.43924 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.44153 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.43884 | 11.4048 | 60.0165 | 11.77 | 0.43823 | 11.3696 | 59.9951 | 11.77 | 0.43872 | 11.4423 | 59.9365 | 11.77
0.44757 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.44983 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.44714 | 11.4048 | 60.0165 | 11.77 | 0.44653 | 11.3667 | 59.9939 | 11.77 | 0.44702 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.45592 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.45813 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.45544 | 11.4048 | 60.0165 | 11.77 | 0.45483 | 11.3667 | 59.9939 | 11.77 | 0.45532 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.46425 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.46643 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.46387 | 11.4048 | 60.0165 | 11.77 | 0.46313 | 11.3667 | 59.9939 | 11.77 | 0.46387 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.4726 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.47485 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.47217 | 11.4055 | 60.0165 | 11.77 | 0.47144 | 11.3667 | 59.9939 | 11.77 | 0.47217 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.48093 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.48315 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.48047 | 11.4055 | 60.0165 | 11.77 | 0.47974 | 11.3667 | 59.9939 | 11.77 | 0.48047 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.48926 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.49146 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.48877 | 11.39 | 60.0165 | 11.77 | 0.48804 | 11.3667 | 59.9939 | 11.77 | 0.48877 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.4976 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.49976 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.49719 | 11.39 | 60.0165 | 11.77 | 0.49658 | 11.366 | 59.9939 | 11.77 | 0.49707 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.50594 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.50818 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.50549 | 11.39 | 60.0165 | 11.77 | 0.50488 | 11.366 | 59.9939 | 11.77 | 0.50537 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.51428 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.51648 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.51379 | 11.39 | 60.0165 | 11.77 | 0.51318 | 11.366 | 59.9939 | 11.77 | 0.51392 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.52261 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.52478 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.52209 | 11.39 | 60.0165 | 11.77 | 0.52148 | 11.366 | 59.9939 | 11.77 | 0.52222 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.53096 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.53308 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.53052 | 11.39 | 60.0165 | 11.77 | 0.52979 | 11.366 | 59.9939 | 11.77 | 0.53052 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.53929 | 22.3557 | 59.9672 | 22.77 | 0.54138 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.53882 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.53809 | 11.366 | 59.9939 | 11.77 | 0.53882 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.54764 | 22.3571 | 59.9672 | 22.77 | 0.5498 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.54712 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.54639 | 11.366 | 59.9939 | 11.77 | 0.54712 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.55597 | 22.3571 | 59.9672 | 22.77 | 0.55811 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.55542 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.55493 | 11.366 | 59.9939 | 11.77 | 0.55542 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.5643 | 22.3571 | 59.9664 | 22.77 | 0.56641 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.56384 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.56323 | 11.3664 | 59.9939 | 11.77 | 0.56396 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.57265 | 22.3571 | 59.9664 | 22.77 | 0.57471 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.57214 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.57153 | 11.3664 | 59.9939 | 11.77 | 0.57227 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.58098 | 22.3571 | 59.9664 | 22.77 | 0.58313 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.58044 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.57983 | 11.3664 | 59.9939 | 11.77 | 0.58057 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.58932 | 22.3571 | 59.9664 | 22.77 | 0.59143 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.58875 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.58813 | 11.3664 | 59.9939 | 11.77 | 0.58887 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.59766 | 22.3599 | 59.9664 | 22.77 | 0.59973 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.59717 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.59644 | 11.3657 | 59.9939 | 11.77 | 0.59717 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.606 | 22.3599 | 59.9664 | 22.77 | 0.60803 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.60547 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.60474 | 11.3657 | 59.9939 | 11.77 | 0.60547 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.61433 | 22.3525 | 59.9664 | 22.77 | 0.61646 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.61377 | 11.3865 | 60.0165 | 11.77 | 0.61304 | 11.3657 | 59.9939 | 11.77 | 0.61401 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.62267 | 22.3525 | 59.9664 | 22.77 | 0.62476 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.62207 | 11.3844 | 60.0165 | 11.77 | 0.62158 | 11.3657 | 59.9939 | 11.77 | 0.62231 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.63101 | 22.3525 | 59.9664 | 22.77 | 0.63306 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.63049 | 11.3844 | 60.0165 | 11.77 | 0.62988 | 11.3657 | 59.9939 | 11.77 | 0.63062 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.63934 | 22.3525 | 59.9664 | 22.77 | 0.64136 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.63879 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.63818 | 11.3657 | 59.9939 | 11.77 | 0.63892 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.64769 | 22.3525 | 59.9664 | 22.77 | 0.64978 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.64709 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.64648 | 11.3657 | 59.9919 | 11.77 | 0.64722 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.65602 | 22.3525 | 59.9664 | 22.77 | 0.65808 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.6554 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.65479 | 11.3657 | 59.9919 | 11.77 | 0.65552 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.66437 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.66638 | 11.376 | 60.0256 | 11.77 | 0.66382 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.66309 | 11.3238 | 59.9919 | 11.77 | 0.66406 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.6727 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.67468 | 11.376 | 60.0252 | 11.77 | 0.67212 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.67139 | 11.3238 | 59.9919 | 11.77 | 0.67236 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.68103 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.68298 | 11.376 | 60.0252 | 11.77 | 0.68042 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.67993 | 11.3238 | 59.9919 | 11.77 | 0.68066 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.68938 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.69141 | 11.376 | 60.0252 | 11.77 | 0.68872 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.68823 | 11.3238 | 59.9919 | 11.77 | 0.68896 | 11.4423 | 59.9357 | 11.77
0.69771 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.69971 | 11.376 | 60.0252 | 11.77 | 0.69714 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.69653 | 11.3238 | 59.9919 | 11.77 | 0.69727 | 11.4415 | 59.9357 | 11.77
0.70605 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.70801 | 11.376 | 60.0252 | 11.77 | 0.70544 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.70483 | 11.3238 | 59.9919 | 11.77 | 0.70557 | 11.4415 | 59.9357 | 11.77
0.71439 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.71631 | 11.376 | 60.0252 | 11.77 | 0.71375 | 11.3848 | 60.0181 | 11.77 | 0.71313 | 11.3237 | 59.9919 | 11.77 | 0.71411 | 11.4415 | 59.9357 | 11.77
0.72273 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.72473 | 11.376 | 60.0252 | 11.77 | 0.72205 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.72144 | 11.3237 | 59.9919 | 11.77 | 0.72241 | 11.4415 | 59.9357 | 11.77
0.73106 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.73303 | 11.376 | 60.0252 | 11.77 | 0.73047 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.72974 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.73071 | 11.4415 | 59.9357 | 11.77
0.73941 | 22.3499 | 59.9664 | 22.77 | 0.74133 | 11.374 | 60.0252 | 11.77 | 0.73877 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.73828 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.73901 | 11.4415 | 59.9357 | 11.77
0.74774 | 22.3491 | 59.9664 | 22.77 | 0.74963 | 11.374 | 60.0252 | 11.77 | 0.74707 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.74658 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.74731 | 11.4445 | 59.9357 | 11.77
0.75607 | 22.3491 | 59.9664 | 22.77 | 0.75806 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.75537 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.75488 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.75562 | 11.4445 | 59.9357 | 11.77
0.76442 | 22.3491 | 59.966 | 22.77 | 0.76636 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.76379 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.76318 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.76416 | 11.4445 | 59.9357 | 11.77
0.77275 | 22.3491 | 59.966 | 22.77 | 0.77466 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.77209 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.77148 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.77246 | 11.4445 | 59.9357 | 11.77
0.7811 | 22.3491 | 59.966 | 22.77 | 0.78296 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.7804 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.77979 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.78076 | 11.4445 | 59.9357 | 11.77
0.78943 | 22.3491 | 59.966 | 22.77 | 0.79138 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.7887 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.78809 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.78906 | 11.4445 | 59.9357 | 11.77
0.79778 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.79968 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.79712 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.79663 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.79736 | 11.4445 | 59.9357 | 11.77
0.80611 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.80798 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.80542 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.80493 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.80566 | 11.4445 | 59.9357 | 11.77
0.81445 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.81628 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.81372 | 11.3828 | 60.0181 | 11.77 | 0.81323 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.81421 | 11.4437 | 59.9357 | 11.77
0.82278 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.82471 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.82202 | 11.3832 | 60.0181 | 11.77 | 0.82153 | 11.3265 | 59.9919 | 11.77 | 0.82251 | 11.4437 | 59.9357 | 11.77
0.83112 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.83301 | 11.3736 | 60.0252 | 11.77 | 0.83044 | 11.3832 | 60.0181 | 11.77 | 0.82983 | 11.3269 | 59.9919 | 11.77 | 0.83081 | 11.4437 | 59.9357 | 11.77
0.83946 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.84131 | 11.3768 | 60.0252 | 11.77 | 0.83875 | 11.3841 | 60.0196 | 11.77 | 0.83813 | 11.3269 | 59.9919 | 11.77 | 0.83911 | 11.4437 | 59.9357 | 11.77
0.84779 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.84961 | 11.3768 | 60.0252 | 11.77 | 0.84705 | 11.3841 | 60.0196 | 11.77 | 0.84644 | 11.3269 | 59.9907 | 11.77 | 0.84741 | 11.4468 | 59.9365 | 11.77
0.85614 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.85791 | 11.2869 | 60.0252 | 11.77 | 0.85535 | 11.3841 | 60.0196 | 11.77 | 0.85474 | 11.3269 | 59.9907 | 11.77 | 0.85596 | 11.4468 | 59.9365 | 11.77
0.86447 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.86633 | 11.2869 | 60.0252 | 11.77 | 0.86377 | 11.3841 | 60.0196 | 11.77 | 0.86328 | 11.3269 | 59.9907 | 11.77 | 0.86426 | 11.4452 | 59.9365 | 11.77
0.87282 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.87463 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.87207 | 11.3841 | 60.0196 | 11.77 | 0.87158 | 11.3269 | 59.9907 | 11.77 | 0.87256 | 11.4452 | 59.9365 | 11.77
0.88115 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.88293 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.88037 | 11.3841 | 60.0196 | 11.77 | 0.87988 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.88086 | 11.4452 | 59.9365 | 11.77
0.8895 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.89124 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.88867 | 11.3841 | 60.0196 | 11.77 | 0.88818 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.88916 | 11.4452 | 59.9365 | 11.77
0.89783 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.89966 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.89709 | 11.3841 | 60.0196 | 11.77 | 0.89648 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.89746 | 11.4452 | 59.9365 | 11.77
0.90616 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.90796 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.9054 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.90479 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.90601 | 11.4452 | 59.9365 | 11.77
0.91451 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.91626 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.9137 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.91309 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.91431 | 11.4452 | 59.9365 | 11.77
0.92284 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.92456 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.922 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.92163 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.92261 | 11.4452 | 59.9365 | 11.77
0.93118 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.93298 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.9303 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.92993 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.93091 | 11.4479 | 59.9365 | 11.77
0.93951 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.94128 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.93872 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.93823 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.93921 | 11.4479 | 59.9365 | 11.77
0.94786 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.94958 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.94702 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.94653 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.94751 | 11.4471 | 59.9365 | 11.77
0.95619 | 22.3527 | 59.966 | 22.77 | 0.95789 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.95532 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.95483 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.95605 | 11.4471 | 59.9365 | 11.77
0.96454 | 22.3527 | 59.9656 | 22.77 | 0.96631 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.96362 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.96313 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.96436 | 11.4485 | 59.9365 | 11.77
0.97287 | 22.3527 | 59.9656 | 22.77 | 0.97461 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.97205 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.97144 | 11.3268 | 59.9907 | 11.77 | 0.97266 | 11.4485 | 59.9365 | 11.77
0.9812 | 22.3527 | 59.9656 | 22.77 | 0.98291 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.98035 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.97998 | 11.3282 | 59.9907 | 11.77 | 0.98096 | 11.4485 | 59.9365 | 11.77
0.98955 | 22.3527 | 59.9656 | 22.77 | 0.99121 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.98865 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.98828 | 11.3282 | 59.9907 | 11.77 | 0.98926 | 11.4485 | 59.9365 | 11.77
0.99788 | 22.3527 | 59.9656 | 22.77 | 0.99963 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 0.99695 | 11.3122 | 60.0196 | 11.77 | 0.99658 | 11.3282 | 59.9907 | 11.77 | 0.99756 | 11.4478 | 59.9365 | 11.77
1.0062 | 22.3527 | 59.9656 | 22.77 | 1.0079 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 1.0054 | 11.3128 | 60.0196 | 11.77 | 1.0049 | 11.3282 | 59.9907 | 11.77 | 1.0061 | 11.4478 | 59.9365 | 11.77
1.0146 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.0162 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 1.0137 | 11.3128 | 60.0196 | 11.77 | 1.0132 | 11.3282 | 59.9907 | 11.77 | 1.0144 | 11.4508 | 59.9365 | 11.77
1.0229 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.0245 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 1.022 | 11.3128 | 60.0196 | 11.77 | 1.0215 | 11.3282 | 59.9907 | 11.77 | 1.0227 | 11.4508 | 59.9365 | 11.77
1.0312 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.033 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 1.0303 | 11.3128 | 60.0196 | 11.77 | 1.0298 | 11.3282 | 59.9907 | 11.77 | 1.031 | 11.4492 | 59.9365 | 11.77
1.0396 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.0413 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 1.0387 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.0383 | 11.3282 | 59.9907 | 11.77 | 1.0393 | 11.4492 | 59.9365 | 11.77
1.0479 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.0496 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 1.047 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.0466 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.0476 | 11.4492 | 59.9385 | 11.77
1.0562 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.0579 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 1.0553 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.0549 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.0562 | 11.4492 | 59.9385 | 11.77
1.0646 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.0662 | 11.2869 | 60.0248 | 11.77 | 1.0636 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.0632 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.0645 | 11.4485 | 59.9385 | 11.77
1.0729 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.0746 | 11.2869 | 60.0245 | 11.77 | 1.072 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.0715 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.0728 | 11.4485 | 59.9385 | 11.77
1.0813 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.0829 | 11.2869 | 60.0245 | 11.77 | 1.0803 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.0798 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.0811 | 11.4477 | 59.9385 | 11.77
1.0896 | 22.3528 | 59.9656 | 22.77 | 1.0912 | 11.2869 | 60.0245 | 11.77 | 1.0886 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.0881 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.0894 | 11.4477 | 59.9385 | 11.77
1.0979 | 22.3537 | 59.9656 | 22.77 | 1.0995 | 11.2869 | 60.0245 | 11.77 | 1.0969 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.0964 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.0977 | 11.4514 | 59.9385 | 11.77
1.1063 | 22.3537 | 59.9656 | 22.77 | 1.1079 | 11.2863 | 60.0245 | 11.77 | 1.1053 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.105 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1062 | 11.4514 | 59.9385 | 11.77
1.1146 | 22.3537 | 59.9656 | 22.77 | 1.1162 | 11.2863 | 60.0245 | 11.77 | 1.1136 | 11.3107 | 60.0204 | 11.77 | 1.1133 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1145 | 11.4507 | 59.9385 | 11.77
1.123 | 22.3537 | 59.9656 | 22.77 | 1.1245 | 11.2863 | 60.0245 | 11.77 | 1.1219 | 11.3112 | 60.0204 | 11.77 | 1.1216 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1228 | 11.4507 | 59.9385 | 11.77
1.1313 | 22.3537 | 59.9656 | 22.77 | 1.1328 | 11.2863 | 60.0245 | 11.77 | 1.1302 | 11.3112 | 60.0204 | 11.77 | 1.1299 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1311 | 11.4499 | 59.9385 | 11.77
1.1396 | 22.3537 | 59.9656 | 22.77 | 1.1412 | 11.2854 | 60.0245 | 11.77 | 1.1387 | 11.3112 | 60.0204 | 11.77 | 1.1382 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1394 | 11.4499 | 59.9385 | 11.77
1.148 | 22.3538 | 59.9656 | 22.77 | 1.1495 | 11.2854 | 60.0245 | 11.77 | 1.147 | 11.3112 | 60.0204 | 11.77 | 1.1465 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1477 | 11.4483 | 59.9385 | 11.77
1.1563 | 22.3538 | 59.9656 | 22.77 | 1.1578 | 11.2854 | 60.0245 | 11.77 | 1.1553 | 11.3112 | 60.0204 | 11.77 | 1.1548 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1562 | 11.4483 | 59.9385 | 11.77
1.1646 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.1661 | 11.2854 | 60.0245 | 11.77 | 1.1636 | 11.3112 | 60.0204 | 11.77 | 1.1633 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1646 | 11.4483 | 59.9385 | 11.77
1.173 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.1746 | 11.2854 | 60.0245 | 11.77 | 1.172 | 11.3122 | 60.0204 | 11.77 | 1.1716 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1729 | 11.4483 | 59.9385 | 11.77
1.1813 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.1829 | 11.2854 | 60.0245 | 11.77 | 1.1803 | 11.3122 | 60.0204 | 11.77 | 1.1799 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1812 | 11.454 | 59.9385 | 11.77
1.1897 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.1912 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.1886 | 11.3122 | 60.0204 | 11.77 | 1.1882 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1895 | 11.454 | 59.9385 | 11.77
1.198 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.1995 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.1969 | 11.3122 | 60.0204 | 11.77 | 1.1965 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.1978 | 11.4524 | 59.9385 | 11.77
1.2063 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.2079 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.2053 | 11.3122 | 60.0204 | 11.77 | 1.2048 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.2063 | 11.4524 | 59.9385 | 11.77
1.2147 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.2162 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.2136 | 11.3122 | 60.0204 | 11.77 | 1.2131 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.2146 | 11.4517 | 59.9385 | 11.77
1.223 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.2245 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.2219 | 11.309 | 60.0204 | 11.77 | 1.2217 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.2229 | 11.4517 | 59.9385 | 11.77
1.2314 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.2328 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.2302 | 11.309 | 60.0204 | 11.77 | 1.23 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.2312 | 11.4509 | 59.9385 | 11.77
1.2397 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.2411 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.2386 | 11.309 | 60.022 | 11.77 | 1.2383 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.2395 | 11.4509 | 59.9385 | 11.77
1.248 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.2495 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.2469 | 11.309 | 60.022 | 11.77 | 1.2466 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.2478 | 11.4546 | 59.9417 | 11.77
1.2564 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.2578 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.2552 | 11.309 | 60.022 | 11.77 | 1.2549 | 11.3282 | 59.9904 | 11.77 | 1.2563 | 11.4546 | 59.9417 | 11.77
1.2647 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.2661 | 11.2852 | 60.0245 | 11.77 | 1.2635 | 11.309 | 60.022 | 11.77 | 1.2632 | 11.3286 | 59.9904 | 11.77 | 1.2646 | 11.4539 | 59.9417 | 11.77
1.273 | 22.353 | 59.9652 | 22.77 | 1.2744 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.2719 | 11.3079 | 60.022 | 11.77 | 1.2715 | 11.3286 | 59.9904 | 11.77 | 1.2729 | 11.4539 | 59.9417 | 11.77
1.2814 | 22.3851 | 59.9652 | 22.77 | 1.2828 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.2803 | 11.3079 | 60.022 | 11.77 | 1.28 | 11.3286 | 59.9904 | 11.77 | 1.2812 | 11.365 | 59.9417 | 11.77
1.2897 | 22.3851 | 59.9652 | 22.77 | 1.2911 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.2886 | 11.3079 | 60.022 | 11.77 | 1.2883 | 11.3286 | 59.9904 | 11.77 | 1.2896 | 11.365 | 59.9417 | 11.77
1.298 | 22.395 | 59.9652 | 22.77 | 1.2994 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.2969 | 11.3079 | 60.022 | 11.77 | 1.2966 | 11.3286 | 59.9904 | 11.77 | 1.2979 | 11.3634 | 59.9417 | 11.77
1.3064 | 22.395 | 59.9652 | 22.77 | 1.3077 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3052 | 11.3079 | 60.022 | 11.77 | 1.3049 | 11.3286 | 59.9904 | 11.77 | 1.3064 | 11.3634 | 59.9417 | 11.77
1.3147 | 22.395 | 59.9652 | 22.77 | 1.3162 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3136 | 11.3079 | 60.022 | 11.77 | 1.3132 | 11.3286 | 59.9904 | 11.77 | 1.3147 | 11.3634 | 59.9417 | 11.77
1.3231 | 22.395 | 59.9652 | 22.77 | 1.3245 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3219 | 11.3079 | 60.022 | 11.77 | 1.3215 | 11.3286 | 59.9904 | 11.77 | 1.323 | 11.3634 | 59.9417 | 11.77
1.3314 | 22.3945 | 59.9652 | 22.77 | 1.3328 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3302 | 11.3079 | 60.022 | 11.77 | 1.3298 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.3313 | 11.362 | 59.9417 | 11.77
1.3398 | 22.3945 | 59.9652 | 22.77 | 1.3411 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3385 | 11.3085 | 60.022 | 11.77 | 1.3384 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.3396 | 11.362 | 59.9417 | 11.77
1.3481 | 22.3945 | 59.9652 | 22.77 | 1.3495 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3469 | 11.3085 | 60.022 | 11.77 | 1.3467 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.3479 | 11.362 | 59.9417 | 11.77
1.3564 | 22.3945 | 59.9652 | 22.77 | 1.3578 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3552 | 11.3085 | 60.022 | 11.77 | 1.355 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.3564 | 11.362 | 59.9417 | 11.77
1.3648 | 22.3945 | 59.964 | 22.77 | 1.3661 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3635 | 11.3085 | 60.022 | 11.77 | 1.3633 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.3647 | 11.3605 | 59.9417 | 11.77
1.3731 | 22.3945 | 59.964 | 22.77 | 1.3744 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3718 | 11.3064 | 60.022 | 11.77 | 1.3716 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.373 | 11.3605 | 59.9417 | 11.77
1.3814 | 22.3945 | 59.964 | 22.77 | 1.3828 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3802 | 11.3064 | 60.022 | 11.77 | 1.3799 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.3813 | 11.3629 | 59.9417 | 11.77
1.3898 | 22.3945 | 59.964 | 22.77 | 1.3911 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3885 | 11.3064 | 60.022 | 11.77 | 1.3882 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.3896 | 11.3629 | 59.9417 | 11.77
1.3981 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.3994 | 11.2852 | 60.0237 | 11.77 | 1.3969 | 11.3064 | 60.022 | 11.77 | 1.3965 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.3979 | 11.3629 | 59.9417 | 11.77
1.4064 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4077 | 11.2847 | 60.0237 | 11.77 | 1.4052 | 11.3064 | 60.022 | 11.77 | 1.405 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.4065 | 11.3629 | 59.9417 | 11.77
1.4148 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4161 | 11.2847 | 60.0237 | 11.77 | 1.4136 | 11.3064 | 60.022 | 11.77 | 1.4133 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.4148 | 11.3629 | 59.9417 | 11.77
1.4231 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4244 | 11.2847 | 60.0237 | 11.77 | 1.4219 | 11.3064 | 60.022 | 11.77 | 1.4216 | 11.3283 | 59.9904 | 11.77 | 1.4231 | 11.3629 | 59.9417 | 11.77
1.4315 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4327 | 11.2847 | 60.0237 | 11.77 | 1.4302 | 11.3064 | 60.022 | 11.77 | 1.4299 | 11.3288 | 59.9904 | 11.77 | 1.4314 | 11.3599 | 59.9417 | 11.77
1.4398 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.441 | 11.2847 | 60.0237 | 11.77 | 1.4385 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.4382 | 11.3288 | 59.9904 | 11.77 | 1.4397 | 11.3599 | 59.9417 | 11.77
1.4482 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4493 | 11.2847 | 60.0237 | 11.77 | 1.4469 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.4465 | 11.3285 | 59.9911 | 11.77 | 1.448 | 11.3599 | 59.9445 | 11.77
1.4565 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4578 | 11.2847 | 60.0237 | 11.77 | 1.4552 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.4548 | 11.3285 | 59.9911 | 11.77 | 1.4565 | 11.3599 | 59.9445 | 11.77
1.4648 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4661 | 11.2847 | 60.0237 | 11.77 | 1.4635 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.4634 | 11.3285 | 59.9911 | 11.77 | 1.4648 | 11.3599 | 59.9445 | 11.77
1.4732 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4744 | 11.2827 | 60.0233 | 11.77 | 1.4718 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.4717 | 11.3285 | 59.9911 | 11.77 | 1.4731 | 11.3599 | 59.9445 | 11.77
1.4815 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4827 | 11.2827 | 60.0233 | 11.77 | 1.4802 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.48 | 11.3285 | 59.9911 | 11.77 | 1.4814 | 11.271 | 59.9445 | 11.77
1.4898 | 22.3959 | 59.964 | 22.77 | 1.4911 | 11.2827 | 60.0233 | 11.77 | 1.4885 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.4883 | 11.3285 | 59.9911 | 11.77 | 1.4897 | 11.271 | 59.9445 | 11.77
1.4982 | 22.3954 | 59.964 | 22.77 | 1.4994 | 11.2827 | 60.0233 | 11.77 | 1.4968 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.4966 | 11.3285 | 59.9911 | 11.77 | 1.498 | 11.2704 | 59.9445 | 11.77
1.5065 | 22.3954 | 59.964 | 22.77 | 1.5077 | 11.2827 | 60.0233 | 11.77 | 1.5051 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.5049 | 11.3285 | 59.9911 | 11.77 | 1.5066 | 11.2704 | 59.9445 | 11.77
1.5148 | 22.3954 | 59.964 | 22.77 | 1.516 | 11.2827 | 60.0233 | 11.77 | 1.5134 | 11.307 | 60.0236 | 11.77 | 1.5132 | 11.3289 | 59.9911 | 11.77 | 1.5149 | 11.2748 | 59.9445 | 11.77
1.5232 | 22.3954 | 59.964 | 22.77 | 1.5244 | 11.2827 | 60.0233 | 11.77 | 1.5219 | 11.3079 | 60.0236 | 11.77 | 1.5217 | 11.3289 | 59.9911 | 11.77 | 1.5232 | 11.2748 | 59.9445 | 11.77
1.5315 | 22.3869 | 59.964 | 22.77 | 1.5327 | 11.2827 | 60.0233 | 11.77 | 1.5302 | 11.3079 | 60.0236 | 11.77 | 1.53 | 11.329 | 59.9911 | 11.77 | 1.5315 | 11.2748 | 59.9445 | 11.77
1.5399 | 22.3869 | 59.964 | 22.77 | 1.541 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.5385 | 11.3079 | 60.0236 | 11.77 | 1.5383 | 11.329 | 59.9911 | 11.77 | 1.5398 | 11.2748 | 59.9445 | 11.77
1.5482 | 22.3869 | 59.964 | 22.77 | 1.5493 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.5468 | 11.3079 | 60.0236 | 11.77 | 1.5466 | 11.3286 | 59.9911 | 11.77 | 1.5481 | 11.2748 | 59.9445 | 11.77
1.5565 | 22.3869 | 59.964 | 22.77 | 1.5577 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.5552 | 11.3079 | 60.0236 | 11.77 | 1.5549 | 11.3286 | 59.9911 | 11.77 | 1.5566 | 11.2748 | 59.9445 | 11.77
1.5649 | 22.3869 | 59.9633 | 22.77 | 1.566 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.5635 | 11.3079 | 60.0236 | 11.77 | 1.5632 | 11.3286 | 59.9911 | 11.77 | 1.5649 | 11.2708 | 59.9445 | 11.77
1.5732 | 22.3869 | 59.9633 | 22.77 | 1.5743 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.5718 | 11.3079 | 60.0236 | 11.77 | 1.5715 | 11.3286 | 59.9911 | 11.77 | 1.5732 | 11.2708 | 59.9445 | 11.77
1.5816 | 22.3869 | 59.9633 | 22.77 | 1.5826 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.5801 | 11.3079 | 60.0236 | 11.77 | 1.5801 | 11.3272 | 59.9911 | 11.77 | 1.5815 | 11.2708 | 59.9445 | 11.77
1.5899 | 22.3869 | 59.9633 | 22.77 | 1.5911 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.5885 | 11.3085 | 60.0236 | 11.77 | 1.5884 | 11.3272 | 59.9911 | 11.77 | 1.5898 | 11.2708 | 59.9445 | 11.77
1.5982 | 22.3801 | 59.9633 | 22.77 | 1.5994 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.5968 | 11.3085 | 60.0236 | 11.77 | 1.5967 | 11.3272 | 59.9911 | 11.77 | 1.5981 | 11.2708 | 59.9445 | 11.77
1.6066 | 22.3801 | 59.9633 | 22.77 | 1.6077 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6051 | 11.3085 | 60.0236 | 11.77 | 1.605 | 11.3272 | 59.9911 | 11.77 | 1.6067 | 11.2708 | 59.9445 | 11.77
1.6149 | 22.3801 | 59.9633 | 22.77 | 1.616 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6134 | 11.3085 | 60.0236 | 11.77 | 1.6133 | 11.3273 | 59.9911 | 11.77 | 1.615 | 11.274 | 59.9445 | 11.77
1.6232 | 22.3801 | 59.9633 | 22.77 | 1.6244 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6218 | 11.2784 | 60.0236 | 11.77 | 1.6216 | 11.3273 | 59.9911 | 11.77 | 1.6233 | 11.274 | 59.9445 | 11.77
1.6316 | 22.3815 | 59.9633 | 22.77 | 1.6327 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6301 | 11.2784 | 60.0236 | 11.77 | 1.6299 | 11.3269 | 59.9911 | 11.77 | 1.6316 | 11.2757 | 59.9445 | 11.77
1.6399 | 22.3815 | 59.9633 | 22.77 | 1.641 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6384 | 11.2795 | 60.0248 | 11.77 | 1.6384 | 11.3269 | 59.9911 | 11.77 | 1.6399 | 11.2757 | 59.9445 | 11.77
1.6483 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.6493 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6467 | 11.2795 | 60.0248 | 11.77 | 1.6467 | 11.3273 | 59.9931 | 11.77 | 1.6482 | 11.2757 | 59.9473 | 11.77
1.6566 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.6576 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6552 | 11.2795 | 60.0248 | 11.77 | 1.655 | 11.3273 | 59.9931 | 11.77 | 1.6567 | 11.2757 | 59.9473 | 11.77
1.6649 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.666 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6635 | 11.2795 | 60.0248 | 11.77 | 1.6633 | 11.3273 | 59.9931 | 11.77 | 1.665 | 11.2757 | 59.9473 | 11.77
1.6733 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.6743 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6718 | 11.2795 | 60.0248 | 11.77 | 1.6716 | 11.3273 | 59.9931 | 11.77 | 1.6733 | 11.2757 | 59.9473 | 11.77
1.6816 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.6826 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6801 | 11.2795 | 60.0248 | 11.77 | 1.6799 | 11.3273 | 59.9931 | 11.77 | 1.6816 | 11.2757 | 59.9473 | 11.77
1.69 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.6909 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6885 | 11.2801 | 60.0248 | 11.77 | 1.6882 | 11.3273 | 59.9931 | 11.77 | 1.6899 | 11.2757 | 59.9473 | 11.77
1.6983 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.6993 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.6968 | 11.2801 | 60.0248 | 11.77 | 1.6965 | 11.3273 | 59.9931 | 11.77 | 1.6982 | 11.2751 | 59.9473 | 11.77
1.7066 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.7076 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7051 | 11.2801 | 60.0248 | 11.77 | 1.7051 | 11.3273 | 59.9931 | 11.77 | 1.7068 | 11.2751 | 59.9473 | 11.77
1.715 | 22.3898 | 59.9633 | 22.77 | 1.7159 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7134 | 11.2801 | 60.0248 | 11.77 | 1.7134 | 11.3274 | 59.9931 | 11.77 | 1.7151 | 11.2751 | 59.9473 | 11.77
1.7233 | 22.3898 | 59.9633 | 22.77 | 1.7242 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7217 | 11.2801 | 60.0248 | 11.77 | 1.7217 | 11.3274 | 59.9931 | 11.77 | 1.7234 | 11.2751 | 59.9473 | 11.77
1.7316 | 22.3912 | 59.9633 | 22.77 | 1.7327 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7301 | 11.2801 | 60.0248 | 11.77 | 1.73 | 11.3274 | 59.9931 | 11.77 | 1.7317 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.74 | 22.3912 | 59.9633 | 22.77 | 1.741 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7384 | 11.2769 | 60.0248 | 11.77 | 1.7383 | 11.3274 | 59.9931 | 11.77 | 1.74 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.7483 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.7493 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7467 | 11.2769 | 60.0248 | 11.77 | 1.7466 | 11.3274 | 59.9931 | 11.77 | 1.7483 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.7567 | 22.384 | 59.9633 | 22.77 | 1.7576 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.755 | 11.2779 | 60.0248 | 11.77 | 1.7549 | 11.3274 | 59.9931 | 11.77 | 1.7568 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.765 | 22.384 | 59.9613 | 22.77 | 1.766 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7634 | 11.2779 | 60.0248 | 11.77 | 1.7634 | 11.3303 | 59.9931 | 11.77 | 1.7651 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.7733 | 22.384 | 59.9613 | 22.77 | 1.7743 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7717 | 11.2784 | 60.0248 | 11.77 | 1.7717 | 11.3303 | 59.9931 | 11.77 | 1.7734 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.7817 | 22.384 | 59.9613 | 22.77 | 1.7826 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.78 | 11.2784 | 60.0248 | 11.77 | 1.78 | 11.3275 | 59.9931 | 11.77 | 1.7817 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.79 | 22.384 | 59.9613 | 22.77 | 1.7909 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7883 | 11.2784 | 60.0248 | 11.77 | 1.7883 | 11.3275 | 59.9931 | 11.77 | 1.79 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.7984 | 22.384 | 59.9613 | 22.77 | 1.7993 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.7968 | 11.2784 | 60.0248 | 11.77 | 1.7966 | 11.3275 | 59.9931 | 11.77 | 1.7983 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.8067 | 22.384 | 59.9613 | 22.77 | 1.8076 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.8051 | 11.2784 | 60.0248 | 11.77 | 1.8049 | 11.3275 | 59.9931 | 11.77 | 1.8069 | 11.2787 | 59.9473 | 11.77
1.815 | 22.384 | 59.9613 | 22.77 | 1.8159 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.8134 | 11.2784 | 60.0248 | 11.77 | 1.8132 | 11.3276 | 59.9931 | 11.77 | 1.8152 | 11.2781 | 59.9473 | 11.77
1.8234 | 22.384 | 59.9613 | 22.77 | 1.8242 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.8217 | 11.2784 | 60.0248 | 11.77 | 1.8218 | 11.3276 | 59.9931 | 11.77 | 1.8235 | 11.2781 | 59.9473 | 11.77
1.8317 | 22.3748 | 59.9613 | 22.77 | 1.8326 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.8301 | 11.2784 | 60.0248 | 11.77 | 1.8301 | 11.324 | 59.9931 | 11.77 | 1.8318 | 11.2781 | 59.9473 | 11.77
1.8401 | 22.3748 | 59.9613 | 22.77 | 1.8409 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.8384 | 11.2779 | 60.0264 | 11.77 | 1.8384 | 11.324 | 59.9931 | 11.77 | 1.8401 | 11.2781 | 59.9473 | 11.77
1.8484 | 22.3748 | 59.9613 | 22.77 | 1.8492 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.8467 | 11.2779 | 60.0264 | 11.77 | 1.8467 | 11.324 | 59.9947 | 11.77 | 1.8484 | 11.2768 | 59.9488 | 11.77
1.8567 | 22.3748 | 59.9613 | 22.77 | 1.8575 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.855 | 11.2779 | 60.0264 | 11.77 | 1.855 | 11.324 | 59.9947 | 11.77 | 1.8567 | 11.2768 | 59.9488 | 11.77
1.8651 | 22.375 | 59.9613 | 22.77 | 1.8658 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 1.8634 | 11.2779 | 60.0264 | 11.77 | 1.8633 | 11.3244 | 59.9947 | 11.77 | 1.8652 | 11.2768 | 59.9488 | 11.77
1.8734 | 22.375 | 59.9613 | 22.77 | 1.8743 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.8717 | 11.2779 | 60.0264 | 11.77 | 1.8716 | 11.3244 | 59.9947 | 11.77 | 1.8735 | 11.2768 | 59.9488 | 11.77
1.8817 | 22.375 | 59.9613 | 22.77 | 1.8826 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.88 | 11.2779 | 60.0264 | 11.77 | 1.8799 | 11.3245 | 59.9947 | 11.77 | 1.8818 | 11.2768 | 59.9488 | 11.77
1.8901 | 22.375 | 59.9613 | 22.77 | 1.8909 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.8883 | 11.3263 | 60.0264 | 11.77 | 1.8884 | 11.3245 | 59.9947 | 11.77 | 1.8901 | 11.2768 | 59.9488 | 11.77
1.8984 | 22.375 | 59.9613 | 22.77 | 1.8992 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.8966 | 11.3263 | 60.0264 | 11.77 | 1.8967 | 11.3245 | 59.9947 | 11.77 | 1.8984 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9068 | 22.375 | 59.9613 | 22.77 | 1.9076 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.905 | 11.3263 | 60.0264 | 11.77 | 1.905 | 11.3245 | 59.9947 | 11.77 | 1.9067 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9151 | 22.375 | 59.9613 | 22.77 | 1.9159 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.9133 | 11.3263 | 60.0264 | 11.77 | 1.9133 | 11.3274 | 59.9947 | 11.77 | 1.9153 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9234 | 22.375 | 59.9613 | 22.77 | 1.9242 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.9216 | 11.3263 | 60.0264 | 11.77 | 1.9216 | 11.3274 | 59.9947 | 11.77 | 1.9236 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9318 | 22.3764 | 59.9613 | 22.77 | 1.9325 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.9299 | 11.3263 | 60.0264 | 11.77 | 1.9299 | 11.3274 | 59.9947 | 11.77 | 1.9319 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9401 | 22.3764 | 59.9613 | 22.77 | 1.9409 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.9384 | 11.3263 | 60.0264 | 11.77 | 1.9382 | 11.3274 | 59.9947 | 11.77 | 1.9402 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9485 | 22.3759 | 59.9613 | 22.77 | 1.9492 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.9467 | 11.3263 | 60.0264 | 11.77 | 1.9468 | 11.3279 | 59.9947 | 11.77 | 1.9485 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9568 | 22.3759 | 59.9613 | 22.77 | 1.9575 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.955 | 11.3242 | 60.0264 | 11.77 | 1.9551 | 11.3279 | 59.9947 | 11.77 | 1.9568 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9651 | 22.3759 | 59.9602 | 22.77 | 1.9658 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.9633 | 11.3242 | 60.0264 | 11.77 | 1.9634 | 11.3279 | 59.9947 | 11.77 | 1.9653 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9735 | 22.3759 | 59.9602 | 22.77 | 1.9742 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.9717 | 11.3242 | 60.0264 | 11.77 | 1.9717 | 11.3279 | 59.9947 | 11.77 | 1.9736 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9818 | 22.3759 | 59.9602 | 22.77 | 1.9825 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.98 | 11.3242 | 60.0264 | 11.77 | 1.98 | 11.3279 | 59.9947 | 11.77 | 1.9819 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9901 | 22.3759 | 59.9602 | 22.77 | 1.9908 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.9883 | 11.3242 | 60.0264 | 11.77 | 1.9883 | 11.3279 | 59.9947 | 11.77 | 1.9902 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
1.9985 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 1.9991 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 1.9966 | 11.3242 | 60.0264 | 11.77 | 1.9966 | 11.3275 | 59.9947 | 11.77 | 1.9985 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
2.0068 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0076 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 2.005 | 11.3247 | 60.0264 | 11.77 | 2.0051 | 11.3275 | 59.9947 | 11.77 | 2.0068 | 11.275 | 59.9488 | 11.77
2.0152 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0159 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 2.0133 | 11.3247 | 60.0264 | 11.77 | 2.0134 | 11.328 | 59.9947 | 11.77 | 2.0154 | 11.2761 | 59.9488 | 11.77
2.0235 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0242 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 2.0216 | 11.3363 | 60.0264 | 11.77 | 2.0217 | 11.328 | 59.9947 | 11.77 | 2.0237 | 11.2761 | 59.9488 | 11.77
2.0318 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0325 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 2.0299 | 11.3363 | 60.0264 | 11.77 | 2.03 | 11.328 | 59.9947 | 11.77 | 2.032 | 11.2761 | 59.9488 | 11.77
2.0402 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0409 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 2.0382 | 11.3363 | 60.0276 | 11.77 | 2.0383 | 11.328 | 59.9947 | 11.77 | 2.0403 | 11.2761 | 59.9488 | 11.77
2.0485 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0492 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 2.0466 | 11.3363 | 60.0276 | 11.77 | 2.0466 | 11.328 | 59.9971 | 11.77 | 2.0486 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.0569 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0575 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 2.0549 | 11.3363 | 60.0276 | 11.77 | 2.0549 | 11.328 | 59.9971 | 11.77 | 2.0569 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.0652 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0658 | 11.2842 | 60.0229 | 11.77 | 2.0632 | 11.3363 | 60.0276 | 11.77 | 2.0632 | 11.328 | 59.9971 | 11.77 | 2.0654 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.0735 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0741 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 2.0715 | 11.3365 | 60.0276 | 11.77 | 2.0718 | 11.328 | 59.9971 | 11.77 | 2.0737 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.0819 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0825 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 2.08 | 11.3365 | 60.0276 | 11.77 | 2.0801 | 11.3277 | 59.9971 | 11.77 | 2.082 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.0902 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0908 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 2.0883 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.0884 | 11.3277 | 59.9971 | 11.77 | 2.0903 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.0986 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.0991 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 2.0966 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.0967 | 11.3277 | 59.9971 | 11.77 | 2.0986 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1069 | 22.3761 | 59.9602 | 22.77 | 2.1074 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 2.1049 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.105 | 11.3277 | 59.9971 | 11.77 | 2.1069 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1152 | 22.3361 | 59.9602 | 22.77 | 2.1158 | 11.2842 | 60.0233 | 11.77 | 2.1133 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.1133 | 11.3277 | 59.9971 | 11.77 | 2.1155 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1236 | 22.3361 | 59.9602 | 22.77 | 2.1241 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1216 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.1216 | 11.3277 | 59.9971 | 11.77 | 2.1238 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1319 | 22.3361 | 59.9602 | 22.77 | 2.1324 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1299 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.1301 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.1321 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1402 | 22.3361 | 59.9602 | 22.77 | 2.1407 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1382 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.1384 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.1404 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1486 | 22.3361 | 59.9602 | 22.77 | 2.1492 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1466 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.1467 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.1487 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1569 | 22.3361 | 59.9602 | 22.77 | 2.1575 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1549 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.155 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.157 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1653 | 22.3361 | 59.9594 | 22.77 | 2.1658 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1632 | 11.3383 | 60.0276 | 11.77 | 2.1633 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.1653 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1736 | 22.3361 | 59.9594 | 22.77 | 2.1741 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1715 | 11.3385 | 60.0276 | 11.77 | 2.1716 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.1738 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1819 | 22.3375 | 59.9594 | 22.77 | 2.1825 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1798 | 11.3385 | 60.0276 | 11.77 | 2.1799 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.1821 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1903 | 22.3375 | 59.9594 | 22.77 | 2.1908 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1882 | 11.3382 | 60.0276 | 11.77 | 2.1885 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.1904 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.1986 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.1991 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.1965 | 11.3382 | 60.0276 | 11.77 | 2.1968 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.1987 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.207 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2074 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2048 | 11.3382 | 60.0276 | 11.77 | 2.2051 | 11.3281 | 59.9971 | 11.77 | 2.207 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.2153 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2158 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2131 | 11.3382 | 60.0276 | 11.77 | 2.2134 | 11.3278 | 59.9971 | 11.77 | 2.2153 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.2236 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2241 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2216 | 11.3382 | 60.0276 | 11.77 | 2.2217 | 11.3278 | 59.9971 | 11.77 | 2.2239 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.232 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2324 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2299 | 11.3382 | 60.0276 | 11.77 | 2.23 | 11.3282 | 59.9971 | 11.77 | 2.2322 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.2403 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2407 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2382 | 11.3382 | 60.0295 | 11.77 | 2.2383 | 11.3282 | 59.9971 | 11.77 | 2.2405 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.2487 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2491 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2465 | 11.3382 | 60.0295 | 11.77 | 2.2466 | 11.3282 | 59.9986 | 11.77 | 2.2488 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.257 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2574 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2549 | 11.3393 | 60.0295 | 11.77 | 2.2551 | 11.3282 | 59.9986 | 11.77 | 2.2571 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.2653 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2657 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2632 | 11.3393 | 60.0295 | 11.77 | 2.2634 | 11.3282 | 59.9986 | 11.77 | 2.2654 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.2737 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.274 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2715 | 11.3395 | 60.0295 | 11.77 | 2.2717 | 11.3282 | 59.9986 | 11.77 | 2.2739 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.282 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2823 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2798 | 11.3395 | 60.0295 | 11.77 | 2.28 | 11.3282 | 59.9986 | 11.77 | 2.2822 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.2903 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2908 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2882 | 11.3402 | 60.0295 | 11.77 | 2.2883 | 11.3282 | 59.9986 | 11.77 | 2.2905 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.2987 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.2991 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.2965 | 11.3402 | 60.0295 | 11.77 | 2.2966 | 11.416 | 59.9986 | 11.77 | 2.2988 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.307 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.3074 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.3048 | 11.3402 | 60.0295 | 11.77 | 2.3049 | 11.416 | 59.9986 | 11.77 | 2.3071 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.3154 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.3157 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.3131 | 11.3402 | 60.0295 | 11.77 | 2.3135 | 11.416 | 59.9986 | 11.77 | 2.3154 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.3237 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.3241 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.3214 | 11.3402 | 60.0295 | 11.77 | 2.3218 | 11.416 | 59.9986 | 11.77 | 2.324 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.332 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.3324 | 11.2845 | 60.0233 | 11.77 | 2.3298 | 11.3402 | 60.0295 | 11.77 | 2.3301 | 11.416 | 59.9986 | 11.77 | 2.3323 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.3404 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.3407 | 11.2814 | 60.0233 | 11.77 | 2.3381 | 11.3402 | 60.0295 | 11.77 | 2.3384 | 11.416 | 59.9986 | 11.77 | 2.3406 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.3487 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.349 | 11.2814 | 60.0233 | 11.77 | 2.3464 | 11.3402 | 60.0295 | 11.77 | 2.3467 | 11.416 | 59.9986 | 11.77 | 2.3489 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.3571 | 22.3405 | 59.9594 | 22.77 | 2.3574 | 11.2814 | 60.0233 | 11.77 | 2.3547 | 11.3362 | 60.0295 | 11.77 | 2.355 | 11.416 | 59.9986 | 11.77 | 2.3572 | 11.2761 | 59.9496 | 11.77
2.3654 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.3657 | 11.2814 | 60.0233 | 11.77 | 2.3632 | 11.3362 | 60.0295 | 11.77 | 2.3633 | 11.4161 | 59.9986 | 11.77 | 2.3655 | 11.2732 | 59.9496 | 11.77
2.3737 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.374 | 11.2814 | 60.0233 | 11.77 | 2.3715 | 11.3362 | 60.0295 | 11.77 | 2.3716 | 11.4161 | 59.9986 | 11.77 | 2.374 | 11.2732 | 59.9496 | 11.77
2.3821 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.3823 | 11.2814 | 60.0233 | 11.77 | 2.3798 | 11.3362 | 60.0295 | 11.77 | 2.3801 | 11.4161 | 59.9986 | 11.77 | 2.3823 | 11.2661 | 59.9496 | 11.77
2.3904 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.3907 | 11.2814 | 60.0233 | 11.77 | 2.3881 | 11.3362 | 60.0295 | 11.77 | 2.3884 | 11.4161 | 59.9986 | 11.77 | 2.3906 | 11.2661 | 59.9496 | 11.77
2.3988 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.399 | 11.2814 | 60.0233 | 11.77 | 2.3965 | 11.3362 | 60.0295 | 11.77 | 2.3967 | 11.4161 | 59.9986 | 11.77 | 2.3989 | 11.2661 | 59.9496 | 11.77
2.4071 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.4073 | 11.2819 | 60.0233 | 11.77 | 2.4048 | 11.3333 | 60.0295 | 11.77 | 2.405 | 11.4161 | 59.9986 | 11.77 | 2.4072 | 11.2661 | 59.9496 | 11.77
2.4154 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.4156 | 11.2819 | 60.0233 | 11.77 | 2.4131 | 11.3333 | 60.0295 | 11.77 | 2.4133 | 11.4143 | 59.9986 | 11.77 | 2.4155 | 11.2661 | 59.9496 | 11.77
2.4238 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.4241 | 11.2829 | 60.0233 | 11.77 | 2.4214 | 11.3333 | 60.0295 | 11.77 | 2.4216 | 11.4143 | 59.9986 | 11.77 | 2.4241 | 11.2661 | 59.9496 | 11.77
2.4321 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.4324 | 11.2829 | 60.0233 | 11.77 | 2.4297 | 11.3333 | 60.0295 | 11.77 | 2.4299 | 11.4143 | 59.9986 | 11.77 | 2.4324 | 11.2661 | 59.9496 | 11.77
2.4405 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.4407 | 11.2829 | 60.0233 | 11.77 | 2.4381 | 11.3333 | 60.0307 | 11.77 | 2.4385 | 11.4143 | 59.9986 | 11.77 | 2.4407 | 11.2661 | 59.9496 | 11.77
2.4488 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.449 | 11.2829 | 60.0233 | 11.77 | 2.4464 | 11.3333 | 60.0307 | 11.77 | 2.4468 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.449 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.4571 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.4574 | 11.2829 | 60.0233 | 11.77 | 2.4547 | 11.3333 | 60.0307 | 11.77 | 2.4551 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.4573 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.4655 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.4657 | 11.2829 | 60.0233 | 11.77 | 2.463 | 11.3333 | 60.0307 | 11.77 | 2.4634 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.4656 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.4738 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.474 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.4714 | 11.3333 | 60.0307 | 11.77 | 2.4717 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.4739 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.4821 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.4823 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.4797 | 11.3333 | 60.0307 | 11.77 | 2.48 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.4824 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.4905 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.4906 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.488 | 11.3344 | 60.0307 | 11.77 | 2.4883 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.4907 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.4988 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.499 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.4963 | 11.3344 | 60.0307 | 11.77 | 2.4966 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.499 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5072 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.5073 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.5048 | 11.3344 | 60.0307 | 11.77 | 2.5051 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5073 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5155 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.5156 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.5131 | 11.3344 | 60.0307 | 11.77 | 2.5134 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5156 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5238 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.5239 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.5214 | 11.3344 | 60.0307 | 11.77 | 2.5217 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5239 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5322 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.5323 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.5297 | 11.3344 | 60.0307 | 11.77 | 2.53 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5325 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5405 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.5406 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.538 | 11.3312 | 60.0307 | 11.77 | 2.5383 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5408 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5489 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.549 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.5464 | 11.3312 | 60.0307 | 11.77 | 2.5466 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5491 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5572 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 2.5573 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.5547 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.5549 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5574 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5655 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.5657 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.563 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.5635 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5657 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5739 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.574 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.5713 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.5718 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.574 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5822 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.5823 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.5797 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.5801 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5825 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5906 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.5906 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.588 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.5884 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5908 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.5989 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.599 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.5963 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.5967 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.5991 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.6072 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6073 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.6046 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.605 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.6074 | 11.2661 | 59.9492 | 11.77
2.6156 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6156 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.613 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.6133 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.6157 | 11.2704 | 59.9492 | 11.77
2.6239 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6239 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.6213 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.6216 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.624 | 11.2704 | 59.9492 | 11.77
2.6322 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6323 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.6296 | 11.332 | 60.0307 | 11.77 | 2.6301 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.6326 | 11.2704 | 59.9492 | 11.77
2.6406 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6406 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.6379 | 11.331 | 60.0319 | 11.77 | 2.6384 | 11.4143 | 59.9998 | 11.77 | 2.6409 | 11.2704 | 59.9492 | 11.77
2.6489 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6489 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.6464 | 11.331 | 60.0319 | 11.77 | 2.6467 | 11.4143 | 59.9994 | 11.77 | 2.6492 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.6573 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6572 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.6547 | 11.331 | 60.0319 | 11.77 | 2.655 | 11.4143 | 59.9994 | 11.77 | 2.6575 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.6656 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6656 | 11.2829 | 60.0241 | 11.77 | 2.663 | 11.331 | 60.0319 | 11.77 | 2.6633 | 11.4143 | 59.9994 | 11.77 | 2.6658 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.674 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.674 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.6713 | 11.331 | 60.0319 | 11.77 | 2.6716 | 11.4143 | 59.9994 | 11.77 | 2.6741 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.6823 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6823 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.6796 | 11.331 | 60.0319 | 11.77 | 2.6799 | 11.4144 | 59.9994 | 11.77 | 2.6826 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.6906 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6906 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.688 | 11.331 | 60.0319 | 11.77 | 2.6885 | 11.4144 | 59.9994 | 11.77 | 2.6909 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.699 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.6989 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.6963 | 11.331 | 60.0319 | 11.77 | 2.6968 | 11.4144 | 59.9994 | 11.77 | 2.6992 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.7073 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7073 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7046 | 11.3312 | 60.0319 | 11.77 | 2.7051 | 11.4144 | 59.9994 | 11.77 | 2.7075 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.7156 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7156 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7129 | 11.3312 | 60.0319 | 11.77 | 2.7134 | 11.4108 | 59.9994 | 11.77 | 2.7158 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.724 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7239 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7213 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.7217 | 11.4108 | 59.9994 | 11.77 | 2.7241 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.7323 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7322 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7296 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.73 | 11.4108 | 59.9994 | 11.77 | 2.7327 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.7407 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7406 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7379 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.7383 | 11.4108 | 59.9994 | 11.77 | 2.741 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.749 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7489 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7462 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.7466 | 11.4108 | 59.9994 | 11.77 | 2.7493 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.7573 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7572 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7546 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.7551 | 11.4108 | 59.9994 | 11.77 | 2.7576 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.7657 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7655 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7629 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.7634 | 11.4108 | 59.9994 | 11.77 | 2.7659 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.774 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7739 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7712 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.7717 | 11.4108 | 59.9994 | 11.77 | 2.7742 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.7823 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7822 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7795 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.78 | 11.4106 | 59.9994 | 11.77 | 2.7825 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.7907 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7905 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7878 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.7883 | 11.4106 | 59.9994 | 11.77 | 2.791 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.799 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.7988 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.7963 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.7966 | 11.4109 | 59.9994 | 11.77 | 2.7993 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.8074 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8073 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8046 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.8049 | 11.4109 | 59.9994 | 11.77 | 2.8076 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.8157 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8156 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8129 | 11.3281 | 60.0319 | 11.77 | 2.8135 | 11.4137 | 59.9994 | 11.77 | 2.8159 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.8241 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8239 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8212 | 11.3271 | 60.0319 | 11.77 | 2.8218 | 11.4137 | 59.9994 | 11.77 | 2.8242 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.8324 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8322 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8296 | 11.3271 | 60.0319 | 11.77 | 2.8301 | 11.4137 | 59.9994 | 11.77 | 2.8325 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.8407 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8406 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8379 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.8384 | 11.4137 | 59.9994 | 11.77 | 2.8411 | 11.2704 | 59.9488 | 11.77
2.8491 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8489 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8462 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.8467 | 11.4137 | 59.9982 | 11.77 | 2.8494 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.8574 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8572 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8545 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.855 | 11.4137 | 59.9982 | 11.77 | 2.8577 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.8658 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8655 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8628 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.8633 | 11.4135 | 59.9982 | 11.77 | 2.866 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.8741 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8738 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8712 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.8716 | 11.4135 | 59.9982 | 11.77 | 2.8743 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.8824 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8822 | 11.2829 | 60.0245 | 11.77 | 2.8795 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.8801 | 11.4138 | 59.9982 | 11.77 | 2.8826 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.8908 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8905 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.8878 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.8884 | 11.4138 | 59.9982 | 11.77 | 2.8911 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.8991 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.8988 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.8961 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.8967 | 11.4138 | 59.9982 | 11.77 | 2.8994 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9074 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9071 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9045 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.905 | 11.4138 | 59.9982 | 11.77 | 2.9077 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9158 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9155 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9128 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9133 | 11.4134 | 59.9982 | 11.77 | 2.916 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9241 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9238 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9211 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9216 | 11.4134 | 59.9982 | 11.77 | 2.9243 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9325 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9321 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9294 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9299 | 11.4134 | 59.9982 | 11.77 | 2.9326 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9408 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9404 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9379 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9385 | 11.4134 | 59.9982 | 11.77 | 2.9412 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9491 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9489 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9462 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9468 | 11.4134 | 59.9982 | 11.77 | 2.9495 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9575 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9572 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9545 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9551 | 11.4134 | 59.9982 | 11.77 | 2.9578 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9658 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9655 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9628 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9634 | 11.4132 | 59.9982 | 11.77 | 2.9661 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9742 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9738 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9711 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9717 | 11.4132 | 59.9982 | 11.77 | 2.9744 | 11.2704 | 59.9484 | 11.77
2.9825 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9822 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9795 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.98 | 11.4132 | 59.9982 | 11.77 | 2.9827 | 11.2736 | 59.9484 | 11.77
2.9908 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9905 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9878 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9883 | 11.4132 | 59.9982 | 11.77 | 2.9912 | 11.2736 | 59.9484 | 11.77
2.9992 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 2.9988 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 2.9961 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 2.9966 | 11.4135 | 59.9982 | 11.77 | 2.9995 | 11.2732 | 59.9484 | 11.77
3.0075 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0071 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.0044 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0051 | 11.4135 | 59.9982 | 11.77 | 3.0078 | 11.2732 | 59.9484 | 11.77
3.0159 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0155 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.0128 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0134 | 11.4131 | 59.9982 | 11.77 | 3.0161 | 11.2771 | 59.9484 | 11.77
3.0242 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0238 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.0211 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0217 | 11.4131 | 59.9982 | 11.77 | 3.0244 | 11.2771 | 59.9484 | 11.77
3.0325 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0321 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.0294 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.03 | 11.4131 | 59.9982 | 11.77 | 3.0327 | 11.2771 | 59.9484 | 11.77
3.0409 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0404 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.0377 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0383 | 11.4131 | 59.9982 | 11.77 | 3.0413 | 11.2771 | 59.9484 | 11.77
3.0492 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0488 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.0461 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0466 | 11.4129 | 59.9963 | 11.77 | 3.0496 | 11.2771 | 59.9492 | 11.77
3.0575 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0571 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.0544 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0549 | 11.4129 | 59.9963 | 11.77 | 3.0579 | 11.2771 | 59.9492 | 11.77
3.0659 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0654 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.0627 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0635 | 11.4129 | 59.9963 | 11.77 | 3.0662 | 11.2771 | 59.9492 | 11.77
3.0742 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0737 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.071 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0718 | 11.4129 | 59.9963 | 11.77 | 3.0745 | 11.2771 | 59.9492 | 11.77
3.0826 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.082 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.0793 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0801 | 11.4129 | 59.9963 | 11.77 | 3.0828 | 11.2771 | 59.9492 | 11.77
3.0909 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0905 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.0878 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0884 | 11.4129 | 59.9963 | 11.77 | 3.0913 | 11.2771 | 59.9492 | 11.77
3.0992 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.0988 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.0961 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.0967 | 11.4129 | 59.9963 | 11.77 | 3.0996 | 11.2771 | 59.9492 | 11.77
3.1076 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.1071 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.1044 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.105 | 11.4129 | 59.9963 | 11.77 | 3.1079 | 11.2771 | 59.9492 | 11.77
3.1159 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.1154 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.1127 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1133 | 11.4133 | 59.9963 | 11.77 | 3.1162 | 11.2765 | 59.9492 | 11.77
3.1243 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.1238 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.1211 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1218 | 11.4133 | 59.9963 | 11.77 | 3.1245 | 11.2765 | 59.9492 | 11.77
3.1326 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.1321 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.1294 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1301 | 11.4133 | 59.9963 | 11.77 | 3.1328 | 11.2749 | 59.9492 | 11.77
3.1409 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.1404 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.1377 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1384 | 11.4133 | 59.9963 | 11.77 | 3.1411 | 11.2749 | 59.9492 | 11.77
3.1493 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.1487 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.146 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1467 | 11.416 | 59.9963 | 11.77 | 3.1497 | 11.2749 | 59.9492 | 11.77
3.1576 | 22.3435 | 59.9586 | 22.77 | 3.1571 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.1544 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.155 | 11.416 | 59.9963 | 11.77 | 3.158 | 11.2749 | 59.9492 | 11.77
3.166 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.1654 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.1627 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1633 | 11.4158 | 59.9963 | 11.77 | 3.1663 | 11.2749 | 59.9492 | 11.77
3.1743 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.1737 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.171 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1716 | 11.4158 | 59.9963 | 11.77 | 3.1746 | 11.2749 | 59.9492 | 11.77
3.1826 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.182 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.1793 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1799 | 11.4158 | 59.9963 | 11.77 | 3.1829 | 11.2749 | 59.9492 | 11.77
3.191 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.1904 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.1876 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1885 | 11.4158 | 59.9963 | 11.77 | 3.1912 | 11.2749 | 59.9492 | 11.77
3.1993 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.1987 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.196 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.1968 | 11.4158 | 59.9963 | 11.77 | 3.1997 | 11.278 | 59.9492 | 11.77
3.2076 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.207 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.2043 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.2051 | 11.4158 | 59.9963 | 11.77 | 3.208 | 11.278 | 59.9492 | 11.77
3.216 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.2153 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.2126 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.2134 | 11.4158 | 59.9963 | 11.77 | 3.2163 | 11.2764 | 59.9492 | 11.77
3.2243 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.2238 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.2209 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.2217 | 11.4158 | 59.9963 | 11.77 | 3.2246 | 11.2764 | 59.9492 | 11.77
3.2327 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.2321 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.2294 | 11.3271 | 60.0328 | 11.77 | 3.23 | 11.4162 | 59.9963 | 11.77 | 3.2329 | 11.2764 | 59.9492 | 11.77
3.241 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.2404 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.2377 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.2383 | 11.4162 | 59.9963 | 11.77 | 3.2412 | 11.2764 | 59.9492 | 11.77
3.2493 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.2487 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.246 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.2468 | 11.4162 | 59.9951 | 11.77 | 3.2498 | 11.2764 | 59.9508 | 11.77
3.2577 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.257 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.2543 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.2551 | 11.4162 | 59.9951 | 11.77 | 3.2581 | 11.2764 | 59.9508 | 11.77
3.266 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.2654 | 11.2846 | 60.0248 | 11.77 | 3.2627 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.2634 | 11.4155 | 59.9951 | 11.77 | 3.2664 | 11.2758 | 59.9508 | 11.77
3.2744 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.2737 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.271 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.2717 | 11.4155 | 59.9951 | 11.77 | 3.2747 | 11.2758 | 59.9508 | 11.77
3.2827 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.282 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.2793 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.28 | 11.4155 | 59.9951 | 11.77 | 3.283 | 11.2788 | 59.9508 | 11.77
3.291 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.2903 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.2876 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.2883 | 11.4155 | 59.9951 | 11.77 | 3.2913 | 11.2788 | 59.9508 | 11.77
3.2994 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.2987 | 11.2846 | 60.0245 | 11.77 | 3.2959 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.2966 | 11.4155 | 59.995 | 11.77 | 3.2998 | 11.2827 | 59.9508 | 11.77
3.3077 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.307 | 11.2844 | 60.0245 | 11.77 | 3.3043 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.3052 | 11.4155 | 59.995 | 11.77 | 3.3081 | 11.2827 | 59.9508 | 11.77
3.3161 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.3153 | 11.2844 | 60.0245 | 11.77 | 3.3126 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.3135 | 11.4155 | 59.995 | 11.77 | 3.3164 | 11.2827 | 59.9508 | 11.77
3.3244 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.3236 | 11.2844 | 60.0245 | 11.77 | 3.3209 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.3218 | 11.4155 | 59.995 | 11.77 | 3.3247 | 11.2827 | 59.9508 | 11.77
3.3327 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.332 | 11.2844 | 60.0245 | 11.77 | 3.3292 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.3301 | 11.4155 | 59.995 | 11.77 | 3.333 | 11.3567 | 59.9508 | 11.77
3.3411 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.3403 | 11.2844 | 60.0245 | 11.77 | 3.3376 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.3384 | 11.4155 | 59.995 | 11.77 | 3.3413 | 11.3567 | 59.9508 | 11.77
3.3494 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.3486 | 11.2844 | 60.0245 | 11.77 | 3.3459 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.3467 | 11.4159 | 59.995 | 11.77 | 3.3499 | 11.3564 | 59.9508 | 11.77
3.3578 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.3569 | 11.2839 | 60.0245 | 11.77 | 3.3542 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.355 | 11.4159 | 59.995 | 11.77 | 3.3582 | 11.3564 | 59.9508 | 11.77
3.3661 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.3654 | 11.2839 | 60.0245 | 11.77 | 3.3625 | 11.3271 | 60.0332 | 11.77 | 3.3633 | 11.4159 | 59.995 | 11.77 | 3.3665 | 11.3548 | 59.9508 | 11.77
3.3744 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.3737 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.3708 | 11.3302 | 60.0332 | 11.77 | 3.3718 | 11.4159 | 59.995 | 11.77 | 3.3748 | 11.3548 | 59.9508 | 11.77
3.3828 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.382 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.3793 | 11.3302 | 60.0332 | 11.77 | 3.3801 | 11.4157 | 59.995 | 11.77 | 3.3831 | 11.3548 | 59.9508 | 11.77
3.3911 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.3903 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.3876 | 11.3302 | 60.0332 | 11.77 | 3.3884 | 11.4157 | 59.995 | 11.77 | 3.3914 | 11.3548 | 59.9508 | 11.77
3.3994 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.3987 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.3959 | 11.3302 | 60.0332 | 11.77 | 3.3967 | 11.4152 | 59.995 | 11.77 | 3.3997 | 11.3548 | 59.9508 | 11.77
3.4078 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.407 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.4042 | 11.334 | 60.0332 | 11.77 | 3.405 | 11.4152 | 59.995 | 11.77 | 3.4082 | 11.3548 | 59.9508 | 11.77
3.4161 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.4153 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.4126 | 11.334 | 60.0332 | 11.77 | 3.4133 | 11.4152 | 59.995 | 11.77 | 3.4165 | 11.358 | 59.9508 | 11.77
3.4245 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.4236 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.4209 | 11.334 | 60.0332 | 11.77 | 3.4216 | 11.4152 | 59.995 | 11.77 | 3.4248 | 11.358 | 59.9508 | 11.77
3.4328 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.4319 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.4292 | 11.334 | 60.0332 | 11.77 | 3.4302 | 11.4152 | 59.995 | 11.77 | 3.4331 | 11.3567 | 59.9508 | 11.77
3.4411 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.4403 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.4375 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.4385 | 11.4152 | 59.995 | 11.77 | 3.4414 | 11.3567 | 59.9508 | 11.77
3.4495 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.4486 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.4459 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.4468 | 11.4152 | 59.9934 | 11.77 | 3.4497 | 11.3565 | 59.9528 | 11.77
3.4578 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.4569 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.4542 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.4551 | 11.4152 | 59.9934 | 11.77 | 3.4583 | 11.3565 | 59.9528 | 11.77
3.4662 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.4652 | 11.283 | 60.0245 | 11.77 | 3.4625 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.4634 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.4666 | 11.3565 | 59.9528 | 11.77
3.4745 | 22.3405 | 59.959 | 22.77 | 3.4736 | 11.2828 | 60.0236 | 11.77 | 3.4708 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.4717 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.4749 | 11.3565 | 59.9528 | 11.77
3.4828 | 22.3429 | 59.959 | 22.77 | 3.4819 | 11.2828 | 60.0236 | 11.77 | 3.4791 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.48 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.4832 | 11.3561 | 59.9528 | 11.77
3.4912 | 22.3429 | 59.959 | 22.77 | 3.4902 | 11.2828 | 60.0236 | 11.77 | 3.4875 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.4885 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.4915 | 11.3561 | 59.9528 | 11.77
3.4995 | 22.3429 | 59.959 | 22.77 | 3.4985 | 11.2828 | 60.0236 | 11.77 | 3.4958 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.4968 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.4998 | 11.3579 | 59.9528 | 11.77
3.5079 | 22.3429 | 59.959 | 22.77 | 3.507 | 11.2822 | 60.0236 | 11.77 | 3.5042 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.5051 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.5083 | 11.3579 | 59.9528 | 11.77
3.5162 | 22.3429 | 59.959 | 22.77 | 3.5153 | 11.2822 | 60.0236 | 11.77 | 3.5125 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.5134 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.5166 | 11.3576 | 59.9528 | 11.77
3.5245 | 22.3429 | 59.959 | 22.77 | 3.5236 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5209 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.5217 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.5249 | 11.3576 | 59.9528 | 11.77
3.5329 | 22.3462 | 59.959 | 22.77 | 3.5319 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5292 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.53 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.5332 | 11.3572 | 59.9528 | 11.77
3.5412 | 22.3462 | 59.959 | 22.77 | 3.5403 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5375 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.5383 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.5415 | 11.3572 | 59.9528 | 11.77
3.5495 | 22.3462 | 59.959 | 22.77 | 3.5486 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5458 | 11.334 | 60.0323 | 11.77 | 3.5466 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.5498 | 11.3557 | 59.9528 | 11.77
3.5579 | 22.3462 | 59.959 | 22.77 | 3.5569 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5542 | 11.3299 | 60.0323 | 11.77 | 3.5552 | 11.417 | 59.9934 | 11.77 | 3.5583 | 11.3557 | 59.9528 | 11.77
3.5662 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.5652 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5625 | 11.3299 | 60.0323 | 11.77 | 3.5635 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.5667 | 11.3557 | 59.9528 | 11.77
3.5746 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.5736 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5708 | 11.3299 | 60.0323 | 11.77 | 3.5718 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.575 | 11.3557 | 59.9528 | 11.77
3.5829 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.5819 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5791 | 11.3299 | 60.0323 | 11.77 | 3.5801 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.5833 | 11.3553 | 59.9528 | 11.77
3.5912 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.5902 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5874 | 11.3292 | 60.0323 | 11.77 | 3.5884 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.5916 | 11.3553 | 59.9528 | 11.77
3.5996 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.5985 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.5958 | 11.3292 | 60.0323 | 11.77 | 3.5967 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.5999 | 11.3538 | 59.9528 | 11.77
3.6079 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6069 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.6041 | 11.3292 | 60.0323 | 11.77 | 3.605 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.6084 | 11.3538 | 59.9528 | 11.77
3.6163 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6152 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.6124 | 11.3292 | 60.0323 | 11.77 | 3.6135 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.6167 | 11.3534 | 59.9528 | 11.77
3.6246 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6235 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.6207 | 11.3292 | 60.0323 | 11.77 | 3.6218 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.625 | 11.3534 | 59.9528 | 11.77
3.6329 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6318 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.6292 | 11.3292 | 60.0323 | 11.77 | 3.6301 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.6333 | 11.3558 | 59.9528 | 11.77
3.6413 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6401 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.6375 | 11.3292 | 60.0315 | 11.77 | 3.6384 | 11.4208 | 59.9934 | 11.77 | 3.6416 | 11.3558 | 59.9528 | 11.77
3.6496 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6486 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.6458 | 11.3292 | 60.0315 | 11.77 | 3.6467 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.6499 | 11.3558 | 59.9564 | 11.77
3.658 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6569 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.6541 | 11.3292 | 60.0315 | 11.77 | 3.655 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.6582 | 11.3558 | 59.9564 | 11.77
3.6663 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6652 | 11.2813 | 60.0236 | 11.77 | 3.6625 | 11.3292 | 60.0315 | 11.77 | 3.6633 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.6667 | 11.3587 | 59.9564 | 11.77
3.6746 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6735 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.6708 | 11.3292 | 60.0315 | 11.77 | 3.6719 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.675 | 11.3587 | 59.9564 | 11.77
3.683 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6819 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.6791 | 11.3292 | 60.0315 | 11.77 | 3.6802 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.6833 | 11.3623 | 59.9564 | 11.77
3.6913 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6902 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.6874 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.6885 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.6917 | 11.3623 | 59.9564 | 11.77
3.6996 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.6985 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.6957 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.6968 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7 | 11.3623 | 59.9564 | 11.77
3.708 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7068 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.7041 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7051 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7083 | 11.3623 | 59.9564 | 11.77
3.7163 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7152 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.7124 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7134 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7168 | 11.362 | 59.9564 | 11.77
3.7247 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7235 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.7207 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7217 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7251 | 11.362 | 59.9564 | 11.77
3.733 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7318 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.729 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.73 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7334 | 11.3605 | 59.9564 | 11.77
3.7413 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7401 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.7374 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7385 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7417 | 11.3605 | 59.9564 | 11.77
3.7497 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7485 | 11.2805 | 60.0227 | 11.77 | 3.7457 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7468 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.75 | 11.3605 | 59.9564 | 11.77
3.758 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7568 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.754 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7551 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7583 | 11.3605 | 59.9564 | 11.77
3.7664 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7651 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.7623 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7634 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7668 | 11.3601 | 59.9564 | 11.77
3.7747 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7734 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.7708 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7717 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7751 | 11.3601 | 59.9564 | 11.77
3.783 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7819 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.7791 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.78 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7834 | 11.3598 | 59.9564 | 11.77
3.7914 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7902 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.7874 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7883 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.7917 | 11.3598 | 59.9564 | 11.77
3.7997 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.7985 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.7957 | 11.329 | 60.0315 | 11.77 | 3.7969 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.8 | 11.3616 | 59.9564 | 11.77
3.8081 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8068 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.804 | 11.333 | 60.0315 | 11.77 | 3.8052 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.8083 | 11.3616 | 59.9564 | 11.77
3.8164 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8152 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.8124 | 11.333 | 60.0315 | 11.77 | 3.8135 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.8167 | 11.3612 | 59.9564 | 11.77
3.8247 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8235 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.8207 | 11.3323 | 60.0315 | 11.77 | 3.8218 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.8252 | 11.3612 | 59.9564 | 11.77
3.8331 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8318 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.829 | 11.3323 | 60.0315 | 11.77 | 3.8301 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.8335 | 11.3648 | 59.9564 | 11.77
3.8414 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8401 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.8373 | 11.3323 | 60.0312 | 11.77 | 3.8384 | 11.4208 | 59.9926 | 11.77 | 3.8418 | 11.3648 | 59.9564 | 11.77
3.8497 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8484 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.8457 | 11.3323 | 60.0312 | 11.77 | 3.8467 | 11.4208 | 59.993 | 11.77 | 3.8501 | 11.3635 | 59.9596 | 11.77
3.8581 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8568 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.854 | 11.3323 | 60.0312 | 11.77 | 3.8552 | 11.4208 | 59.993 | 11.77 | 3.8584 | 11.3635 | 59.9596 | 11.77
3.8664 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8651 | 11.2846 | 60.0227 | 11.77 | 3.8623 | 11.3323 | 60.0312 | 11.77 | 3.8635 | 11.4208 | 59.993 | 11.77 | 3.8667 | 11.3632 | 59.9596 | 11.77
3.8748 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8734 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.8706 | 11.3323 | 60.0312 | 11.77 | 3.8718 | 11.4208 | 59.993 | 11.77 | 3.8752 | 11.3632 | 59.9596 | 11.77
3.8831 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8817 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.879 | 11.3323 | 60.0312 | 11.77 | 3.8801 | 11.421 | 59.993 | 11.77 | 3.8835 | 11.3629 | 59.9596 | 11.77
3.8914 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8901 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.8873 | 11.3321 | 60.0312 | 11.77 | 3.8884 | 11.421 | 59.993 | 11.77 | 3.8918 | 11.3629 | 59.9596 | 11.77
3.8998 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.8984 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.8956 | 11.3321 | 60.0312 | 11.77 | 3.8967 | 11.4214 | 59.993 | 11.77 | 3.9001 | 11.3629 | 59.9596 | 11.77
3.9081 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.9067 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.9039 | 11.3321 | 60.0312 | 11.77 | 3.905 | 11.4214 | 59.993 | 11.77 | 3.9084 | 11.3629 | 59.9596 | 11.77
3.9165 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.915 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.9122 | 11.3321 | 60.0312 | 11.77 | 3.9136 | 11.4211 | 59.993 | 11.77 | 3.9167 | 11.3613 | 59.9596 | 11.77
3.9248 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.9235 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.9207 | 11.331 | 60.0312 | 11.77 | 3.9219 | 11.4211 | 59.993 | 11.77 | 3.9253 | 11.3613 | 59.9596 | 11.77
3.9331 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.9318 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.929 | 11.331 | 60.0312 | 11.77 | 3.9302 | 11.4211 | 59.993 | 11.77 | 3.9336 | 11.361 | 59.9596 | 11.77
3.9415 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.9401 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.9373 | 11.331 | 60.0312 | 11.77 | 3.9385 | 11.4211 | 59.993 | 11.77 | 3.9419 | 11.361 | 59.9596 | 11.77
3.9498 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.9484 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.9456 | 11.331 | 60.0312 | 11.77 | 3.9468 | 11.4211 | 59.993 | 11.77 | 3.9502 | 11.361 | 59.9596 | 11.77
3.9582 | 22.3462 | 59.9593 | 22.77 | 3.9568 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.954 | 11.3303 | 60.0312 | 11.77 | 3.9551 | 11.4211 | 59.993 | 11.77 | 3.9585 | 11.361 | 59.9596 | 11.77
3.9665 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 3.9651 | 11.2846 | 60.0218 | 11.77 | 3.9623 | 11.3303 | 60.0312 | 11.77 | 3.9634 | 11.4211 | 59.993 | 11.77 | 3.9668 | 11.3621 | 59.9596 | 11.77
3.9748 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 3.9734 | 11.2841 | 60.0218 | 11.77 | 3.9706 | 11.3303 | 60.0312 | 11.77 | 3.9717 | 11.4211 | 59.993 | 11.77 | 3.9751 | 11.3621 | 59.9596 | 11.77
3.9832 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 3.9817 | 11.2841 | 60.0218 | 11.77 | 3.9789 | 11.3303 | 60.0312 | 11.77 | 3.9802 | 11.4213 | 59.993 | 11.77 | 3.9836 | 11.3621 | 59.9596 | 11.77
3.9915 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 3.9901 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 3.9873 | 11.3303 | 60.0312 | 11.77 | 3.9885 | 11.4213 | 59.993 | 11.77 | 3.9919 | 11.3621 | 59.9596 | 11.77
3.9998 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 3.9984 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 3.9956 | 11.3303 | 60.0312 | 11.77 | 3.9968 | 11.4213 | 59.993 | 11.77 | 4.0002 | 11.3913 | 59.9596 | 11.77
4.0082 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 4.0067 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 4.0039 | 11.3303 | 60.0312 | 11.77 | 4.0051 | 11.4213 | 59.993 | 11.77 | 4.0085 | 11.3913 | 59.9596 | 11.77
4.0165 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 4.015 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 4.0122 | 11.3303 | 60.0312 | 11.77 | 4.0134 | 11.4213 | 59.993 | 11.77 | 4.0168 | 11.3896 | 59.9596 | 11.77
4.0249 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 4.0234 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 4.0205 | 11.3301 | 60.0312 | 11.77 | 4.0217 | 11.4213 | 59.993 | 11.77 | 4.0251 | 11.3896 | 59.9596 | 11.77
4.0332 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 4.0317 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 4.0289 | 11.3301 | 60.0312 | 11.77 | 4.03 | 11.4213 | 59.993 | 11.77 | 4.0337 | 11.3896 | 59.9596 | 11.77
4.0415 | 22.3492 | 59.959 | 22.77 | 4.04 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 4.0372 | 11.3301 | 60.03 | 11.77 | 4.0386 | 11.4213 | 59.993 | 11.77 | 4.042 | 11.3896 | 59.9596 | 11.77
4.0499 | 22.3494 | 59.959 | 22.77 | 4.0483 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 4.0455 | 11.3301 | 60.03 | 11.77 | 4.0469 | 11.4216 | 59.9942 | 11.77 | 4.0503 | 11.3932 | 59.9631 | 11.77
4.0582 | 22.3494 | 59.959 | 22.77 | 4.0568 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 4.0538 | 11.329 | 60.03 | 11.77 | 4.0552 | 11.4216 | 59.9942 | 11.77 | 4.0586 | 11.3932 | 59.9631 | 11.77
4.0666 | 22.3445 | 59.959 | 22.77 | 4.0651 | 11.2829 | 60.0218 | 11.77 | 4.0623 | 11.329 | 60.03 | 11.77 | 4.0635 | 11.422 | 59.9942 | 11.77 | 4.0669 | 11.3918 | 59.9631 | 11.77
4.0749 | 22.3445 | 59.959 | 22.77 | 4.0734 | 11.2829 | 60.0213 | 11.77 | 4.0706 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.0718 | 11.422 | 59.9942 | 11.77 | 4.0752 | 11.3918 | 59.9631 | 11.77
4.0833 | 22.3445 | 59.959 | 22.77 | 4.0817 | 11.2829 | 60.0213 | 11.77 | 4.0789 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.0801 | 11.4249 | 59.9942 | 11.77 | 4.0835 | 11.3918 | 59.9631 | 11.77
4.0916 | 22.3445 | 59.959 | 22.77 | 4.0901 | 11.2829 | 60.0213 | 11.77 | 4.0872 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.0884 | 11.4249 | 59.9942 | 11.77 | 4.092 | 11.3918 | 59.9631 | 11.77
4.0999 | 22.3445 | 59.959 | 22.77 | 4.0984 | 11.2829 | 60.0213 | 11.77 | 4.0956 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.0969 | 11.4251 | 59.9942 | 11.77 | 4.1003 | 11.3916 | 59.9631 | 11.77
4.1083 | 22.3445 | 59.959 | 22.77 | 4.1067 | 11.2829 | 60.0213 | 11.77 | 4.1039 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.1052 | 11.4251 | 59.9942 | 11.77 | 4.1086 | 11.3916 | 59.9631 | 11.77
4.1166 | 22.3445 | 59.959 | 22.77 | 4.115 | 11.2829 | 60.0213 | 11.77 | 4.1122 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.1135 | 11.4251 | 59.9942 | 11.77 | 4.1169 | 11.3912 | 59.9631 | 11.77
4.1249 | 22.3445 | 59.959 | 22.77 | 4.1233 | 11.2829 | 60.0213 | 11.77 | 4.1205 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.1218 | 11.4251 | 59.9942 | 11.77 | 4.1252 | 11.3912 | 59.9631 | 11.77
4.1333 | 22.3379 | 59.959 | 22.77 | 4.1317 | 11.2829 | 60.0213 | 11.77 | 4.1288 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.1301 | 11.4255 | 59.9942 | 11.77 | 4.1335 | 11.3933 | 59.9631 | 11.77
4.1416 | 22.3379 | 59.959 | 22.77 | 4.14 | 11.2862 | 60.0213 | 11.77 | 4.1372 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.1384 | 11.4255 | 59.9942 | 11.77 | 4.1421 | 11.3933 | 59.9631 | 11.77
4.15 | 22.3379 | 59.959 | 22.77 | 4.1483 | 11.2862 | 60.0213 | 11.77 | 4.1455 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.1467 | 11.4254 | 59.9942 | 11.77 | 4.1504 | 11.4341 | 59.9631 | 11.77
4.1583 | 22.3379 | 59.959 | 22.77 | 4.1566 | 11.2862 | 60.0213 | 11.77 | 4.1538 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.155 | 11.4254 | 59.9942 | 11.77 | 4.1587 | 11.4341 | 59.9631 | 11.77
4.1666 | 22.3379 | 59.9586 | 22.77 | 4.165 | 11.2862 | 60.0213 | 11.77 | 4.1621 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.1636 | 11.4254 | 59.9942 | 11.77 | 4.167 | 11.4339 | 59.9631 | 11.77
4.175 | 22.3379 | 59.9586 | 22.77 | 4.1733 | 11.286 | 60.0213 | 11.77 | 4.1705 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.1719 | 11.4254 | 59.9942 | 11.77 | 4.1753 | 11.4339 | 59.9631 | 11.77
4.1833 | 22.3379 | 59.9586 | 22.77 | 4.1816 | 11.286 | 60.0213 | 11.77 | 4.1788 | 11.3283 | 60.03 | 11.77 | 4.1802 | 11.4258 | 59.9942 | 11.77 | 4.1836 | 11.4329 | 59.9631 | 11.77
4.1917 | 22.3379 | 59.9586 | 22.77 | 4.1899 | 11.286 | 60.0213 | 11.77 | 4.1871 | 11.3281 | 60.03 | 11.77 | 4.1885 | 11.4258 | 59.9942 | 11.77 | 4.1919 | 11.4329 | 59.9631 | 11.77
4.2 | 22.3381 | 59.9586 | 22.77 | 4.1984 | 11.286 | 60.0213 | 11.77 | 4.1954 | 11.3281 | 60.03 | 11.77 | 4.1968 | 11.4257 | 59.9942 | 11.77 | 4.2004 | 11.4324 | 59.9631 | 11.77
4.2083 | 22.3381 | 59.9586 | 22.77 | 4.2067 | 11.285 | 60.0213 | 11.77 | 4.2039 | 11.3281 | 60.03 | 11.77 | 4.2051 | 11.4257 | 59.9942 | 11.77 | 4.2087 | 11.4324 | 59.9631 | 11.77
4.2167 | 22.3381 | 59.9586 | 22.77 | 4.215 | 11.285 | 60.0213 | 11.77 | 4.2122 | 11.3281 | 60.03 | 11.77 | 4.2134 | 11.4257 | 59.9942 | 11.77 | 4.217 | 11.4324 | 59.9631 | 11.77
4.225 | 22.3381 | 59.9586 | 22.77 | 4.2233 | 11.285 | 60.0213 | 11.77 | 4.2205 | 11.3281 | 60.03 | 11.77 | 4.2219 | 11.4257 | 59.9942 | 11.77 | 4.2253 | 11.4324 | 59.9631 | 11.77
4.2334 | 22.3381 | 59.9586 | 22.77 | 4.2317 | 11.285 | 60.0213 | 11.77 | 4.2288 | 11.3281 | 60.03 | 11.77 | 4.2302 | 11.4263 | 59.9942 | 11.77 | 4.2336 | 11.4342 | 59.9631 | 11.77
4.2417 | 22.3381 | 59.9586 | 22.77 | 4.24 | 11.285 | 60.0213 | 11.77 | 4.2372 | 11.3274 | 60.0288 | 11.77 | 4.2385 | 11.4263 | 59.9942 | 11.77 | 4.2419 | 11.4342 | 59.9631 | 11.77
4.25 | 22.3395 | 59.9586 | 22.77 | 4.2483 | 11.285 | 60.0213 | 11.77 | 4.2455 | 11.3274 | 60.0288 | 11.77 | 4.2468 | 11.426 | 59.9973 | 11.77 | 4.2505 | 11.434 | 59.9667 | 11.77
4.2584 | 22.3395 | 59.9586 | 22.77 | 4.2566 | 11.285 | 60.0213 | 11.77 | 4.2538 | 11.3274 | 60.0288 | 11.77 | 4.2551 | 11.426 | 59.9973 | 11.77 | 4.2588 | 11.434 | 59.9667 | 11.77
4.2667 | 22.3392 | 59.9586 | 22.77 | 4.265 | 11.285 | 60.0213 | 11.77 | 4.2621 | 11.3274 | 60.0288 | 11.77 | 4.2634 | 11.426 | 59.9973 | 11.77 | 4.2671 | 11.434 | 59.9667 | 11.77
4.275 | 22.3392 | 59.9586 | 22.77 | 4.2733 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.2704 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.2717 | 11.426 | 59.9973 | 11.77 | 4.2754 | 11.434 | 59.9667 | 11.77
4.2834 | 22.3392 | 59.9586 | 22.77 | 4.2816 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.2788 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.2803 | 11.4234 | 59.9973 | 11.77 | 4.2837 | 11.434 | 59.9667 | 11.77
4.2917 | 22.3392 | 59.9586 | 22.77 | 4.2899 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.2871 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.2886 | 11.4234 | 59.9973 | 11.77 | 4.292 | 11.434 | 59.9667 | 11.77
4.3001 | 22.3392 | 59.9586 | 22.77 | 4.2983 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.2954 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.2969 | 11.4231 | 59.9973 | 11.77 | 4.3003 | 11.4366 | 59.9667 | 11.77
4.3084 | 22.3392 | 59.9586 | 22.77 | 4.3066 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.3037 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3052 | 11.4231 | 59.9973 | 11.77 | 4.3088 | 11.4366 | 59.9667 | 11.77
4.3167 | 22.3463 | 59.9586 | 22.77 | 4.3149 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.3121 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3135 | 11.4231 | 59.9973 | 11.77 | 4.3171 | 11.4363 | 59.9667 | 11.77
4.3251 | 22.3463 | 59.9586 | 22.77 | 4.3232 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.3204 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3218 | 11.4231 | 59.9973 | 11.77 | 4.3254 | 11.4363 | 59.9667 | 11.77
4.3334 | 22.3463 | 59.9586 | 22.77 | 4.3317 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.3287 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3301 | 11.4237 | 59.9973 | 11.77 | 4.3337 | 11.4363 | 59.9667 | 11.77
4.3418 | 22.3463 | 59.9586 | 22.77 | 4.34 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.337 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3384 | 11.4237 | 59.9973 | 11.77 | 4.342 | 11.4363 | 59.9667 | 11.77
4.3501 | 22.3463 | 59.9586 | 22.77 | 4.3483 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.3455 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3469 | 11.4233 | 59.9973 | 11.77 | 4.3503 | 11.4361 | 59.9667 | 11.77
4.3584 | 22.3463 | 59.9586 | 22.77 | 4.3566 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.3538 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3552 | 11.4233 | 59.9973 | 11.77 | 4.3589 | 11.4361 | 59.9667 | 11.77
4.3668 | 22.3435 | 59.957 | 22.77 | 4.365 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.3621 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3635 | 11.4236 | 59.9973 | 11.77 | 4.3672 | 11.4351 | 59.9667 | 11.77
4.3751 | 22.3435 | 59.957 | 22.77 | 4.3733 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.3704 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3718 | 11.4236 | 59.9973 | 11.77 | 4.3755 | 11.4351 | 59.9667 | 11.77
4.3835 | 22.3435 | 59.957 | 22.77 | 4.3816 | 11.285 | 60.0206 | 11.77 | 4.3787 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3801 | 11.4236 | 59.9973 | 11.77 | 4.3838 | 11.4349 | 59.9667 | 11.77
4.3918 | 22.3435 | 59.957 | 22.77 | 4.3899 | 11.2807 | 60.0206 | 11.77 | 4.3871 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3884 | 11.4236 | 59.9973 | 11.77 | 4.3921 | 11.4349 | 59.9667 | 11.77
4.4001 | 22.3435 | 59.957 | 22.77 | 4.3982 | 11.2807 | 60.0206 | 11.77 | 4.3954 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.3967 | 11.4239 | 59.9973 | 11.77 | 4.4004 | 11.4346 | 59.9667 | 11.77
4.4085 | 22.3435 | 59.957 | 22.77 | 4.4066 | 11.2807 | 60.0206 | 11.77 | 4.4037 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.4053 | 11.4239 | 59.9973 | 11.77 | 4.4087 | 11.4346 | 59.9667 | 11.77
4.4168 | 22.3435 | 59.957 | 22.77 | 4.4149 | 11.2807 | 60.0206 | 11.77 | 4.412 | 11.3263 | 60.0288 | 11.77 | 4.4136 | 11.5117 | 59.9973 | 11.77 | 4.4172 | 11.4346 | 59.9667 | 11.77
4.4252 | 22.3435 | 59.957 | 22.77 | 4.4232 | 11.2807 | 60.0206 | 11.77 | 4.4204 | 11.3261 | 60.0288 | 11.77 | 4.4219 | 11.5117 | 59.9973 | 11.77 | 4.4255 | 11.4346 | 59.9667 | 11.77
4.4335 | 22.3441 | 59.957 | 22.77 | 4.4315 | 11.2807 | 60.0206 | 11.77 | 4.4287 | 11.3261 | 60.0288 | 11.77 | 4.4302 | 11.5118 | 59.9973 | 11.77 | 4.4338 | 11.4365 | 59.9667 | 11.77
4.4418 | 22.3441 | 59.957 | 22.77 | 4.4399 | 11.2789 | 60.0206 | 11.77 | 4.437 | 11.3261 | 60.028 | 11.77 | 4.4385 | 11.5118 | 59.9973 | 11.77 | 4.4421 | 11.4365 | 59.9667 | 11.77
4.4502 | 22.3441 | 59.957 | 22.77 | 4.4482 | 11.2789 | 60.0206 | 11.77 | 4.4453 | 11.3261 | 60.028 | 11.77 | 4.4468 | 11.5118 | 60.0013 | 11.77 | 4.4504 | 11.4362 | 59.9698 | 11.77
4.4585 | 22.3441 | 59.957 | 22.77 | 4.4565 | 11.2789 | 60.0206 | 11.77 | 4.4537 | 11.3261 | 60.028 | 11.77 | 4.4551 | 11.5118 | 60.0013 | 11.77 | 4.4587 | 11.4362 | 59.9698 | 11.77
4.4668 | 22.3454 | 59.957 | 22.77 | 4.4648 | 11.2789 | 60.0206 | 11.77 | 4.462 | 11.3261 | 60.028 | 11.77 | 4.4634 | 11.5092 | 60.0013 | 11.77 | 4.4673 | 11.4362 | 59.9698 | 11.77
4.4752 | 22.3454 | 59.957 | 22.77 | 4.4733 | 11.2789 | 60.0201 | 11.77 | 4.4703 | 11.3261 | 60.028 | 11.77 | 4.4719 | 11.5092 | 60.0013 | 11.77 | 4.4756 | 11.4362 | 59.9698 | 11.77
4.4835 | 22.3454 | 59.957 | 22.77 | 4.4816 | 11.2789 | 60.0201 | 11.77 | 4.4786 | 11.3261 | 60.028 | 11.77 | 4.4802 | 11.509 | 60.0013 | 11.77 | 4.4839 | 11.4362 | 59.9698 | 11.77
4.4919 | 22.3454 | 59.957 | 22.77 | 4.4899 | 11.2789 | 60.0201 | 11.77 | 4.4871 | 11.3261 | 60.028 | 11.77 | 4.4885 | 11.509 | 60.0013 | 11.77 | 4.4922 | 11.4362 | 59.9698 | 11.77
4.5002 | 22.3451 | 59.957 | 22.77 | 4.4982 | 11.2789 | 60.0201 | 11.77 | 4.4954 | 11.3261 | 60.028 | 11.77 | 4.4968 | 11.5092 | 60.0013 | 11.77 | 4.5005 | 11.4321 | 59.9698 | 11.77
4.5085 | 22.3451 | 59.957 | 22.77 | 4.5066 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.5037 | 11.3254 | 60.028 | 11.77 | 4.5051 | 11.5092 | 60.0013 | 11.77 | 4.5088 | 11.4321 | 59.9698 | 11.77
4.5169 | 22.3451 | 59.957 | 22.77 | 4.5149 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.512 | 11.3254 | 60.028 | 11.77 | 4.5134 | 11.5092 | 60.0013 | 11.77 | 4.5171 | 11.4319 | 59.9698 | 11.77
4.5252 | 22.3451 | 59.957 | 22.77 | 4.5232 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.5203 | 11.3254 | 60.028 | 11.77 | 4.5217 | 11.5092 | 60.0013 | 11.77 | 4.5256 | 11.4319 | 59.9698 | 11.77
4.5336 | 22.3382 | 59.957 | 22.77 | 4.5315 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.5287 | 11.3254 | 60.028 | 11.77 | 4.5303 | 11.5097 | 60.0013 | 11.77 | 4.5339 | 11.4316 | 59.9698 | 11.77
4.5419 | 22.3382 | 59.957 | 22.77 | 4.5399 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.537 | 11.3254 | 60.028 | 11.77 | 4.5386 | 11.5097 | 60.0013 | 11.77 | 4.5422 | 11.4316 | 59.9698 | 11.77
4.5502 | 22.3382 | 59.957 | 22.77 | 4.5482 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.5453 | 11.3254 | 60.028 | 11.77 | 4.5469 | 11.5099 | 60.0013 | 11.77 | 4.5505 | 11.4316 | 59.9698 | 11.77
4.5586 | 22.3382 | 59.957 | 22.77 | 4.5565 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.5536 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.5552 | 11.5099 | 60.0013 | 11.77 | 4.5588 | 11.4316 | 59.9698 | 11.77
4.5669 | 22.3334 | 59.9558 | 22.77 | 4.5648 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.562 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.5635 | 11.5099 | 60.0013 | 11.77 | 4.5671 | 11.4316 | 59.9698 | 11.77
4.5753 | 22.3334 | 59.9558 | 22.77 | 4.5732 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.5703 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.5718 | 11.5099 | 60.0013 | 11.77 | 4.5754 | 11.4316 | 59.9698 | 11.77
4.5836 | 22.3334 | 59.9558 | 22.77 | 4.5815 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.5786 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.5801 | 11.5106 | 60.0013 | 11.77 | 4.584 | 11.4337 | 59.9698 | 11.77
4.5919 | 22.3334 | 59.9558 | 22.77 | 4.5898 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.5869 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.5884 | 11.5106 | 60.0013 | 11.77 | 4.5923 | 11.4337 | 59.9698 | 11.77
4.6003 | 22.3331 | 59.9558 | 22.77 | 4.5981 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.5953 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.5969 | 11.5106 | 60.0013 | 11.77 | 4.6006 | 11.4299 | 59.9698 | 11.77
4.6086 | 22.3331 | 59.9558 | 22.77 | 4.6066 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.6036 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.6052 | 11.5106 | 60.0013 | 11.77 | 4.6089 | 11.4299 | 59.9698 | 11.77
4.617 | 22.3331 | 59.9558 | 22.77 | 4.6149 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.6119 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.6135 | 11.5106 | 60.0013 | 11.77 | 4.6172 | 11.4299 | 59.9698 | 11.77
4.6253 | 22.3331 | 59.9558 | 22.77 | 4.6232 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.6202 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.6218 | 11.5106 | 60.0013 | 11.77 | 4.6255 | 11.4299 | 59.9698 | 11.77
4.6336 | 22.3336 | 59.9558 | 22.77 | 4.6315 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.6287 | 11.3264 | 60.028 | 11.77 | 4.6301 | 11.5113 | 60.0013 | 11.77 | 4.634 | 11.4299 | 59.9698 | 11.77
4.642 | 22.3336 | 59.9558 | 22.77 | 4.6399 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.637 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.6384 | 11.5113 | 60.0013 | 11.77 | 4.6423 | 11.4299 | 59.9698 | 11.77
4.6503 | 22.3336 | 59.9558 | 22.77 | 4.6482 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.6453 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.6467 | 11.5113 | 60.0048 | 11.77 | 4.6506 | 11.4299 | 59.9722 | 11.77
4.6586 | 22.3336 | 59.9558 | 22.77 | 4.6565 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.6536 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.6553 | 11.5113 | 60.0048 | 11.77 | 4.6589 | 11.4299 | 59.9722 | 11.77
4.667 | 22.3336 | 59.9558 | 22.77 | 4.6648 | 11.28 | 60.0201 | 11.77 | 4.6619 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.6636 | 11.5113 | 60.0048 | 11.77 | 4.6672 | 11.4299 | 59.9722 | 11.77
4.6753 | 22.3336 | 59.9558 | 22.77 | 4.6732 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.6703 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.6719 | 11.5113 | 60.0048 | 11.77 | 4.6755 | 11.4299 | 59.9722 | 11.77
4.6837 | 22.3336 | 59.9558 | 22.77 | 4.6815 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.6786 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.6802 | 11.5115 | 60.0048 | 11.77 | 4.6838 | 11.4258 | 59.9722 | 11.77
4.692 | 22.3336 | 59.9558 | 22.77 | 4.6898 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.6869 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.6885 | 11.5115 | 60.0048 | 11.77 | 4.6924 | 11.4258 | 59.9722 | 11.77
4.7003 | 22.3084 | 59.9558 | 22.77 | 4.6981 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.6952 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.6968 | 11.5088 | 60.0048 | 11.77 | 4.7007 | 11.4258 | 59.9722 | 11.77
4.7087 | 22.3084 | 59.9558 | 22.77 | 4.7065 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7036 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7051 | 11.5088 | 60.0048 | 11.77 | 4.709 | 11.4258 | 59.9722 | 11.77
4.717 | 22.3084 | 59.9558 | 22.77 | 4.7148 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7119 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7134 | 11.5088 | 60.0048 | 11.77 | 4.7173 | 11.4216 | 59.9722 | 11.77
4.7254 | 22.3084 | 59.9558 | 22.77 | 4.7231 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7202 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7219 | 11.5088 | 60.0048 | 11.77 | 4.7256 | 11.4216 | 59.9722 | 11.77
4.7337 | 22.3081 | 59.9558 | 22.77 | 4.7314 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7285 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7302 | 11.5088 | 60.0048 | 11.77 | 4.7339 | 11.4216 | 59.9722 | 11.77
4.7421 | 22.3081 | 59.9558 | 22.77 | 4.7397 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7369 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7385 | 11.5088 | 60.0048 | 11.77 | 4.7422 | 11.4216 | 59.9722 | 11.77
4.7504 | 22.3081 | 59.9558 | 22.77 | 4.7482 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7452 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7468 | 11.5052 | 60.0048 | 11.77 | 4.7507 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.7587 | 22.3081 | 59.9558 | 22.77 | 4.7565 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7535 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7551 | 11.5052 | 60.0048 | 11.77 | 4.759 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.7671 | 22.3086 | 59.9542 | 22.77 | 4.7648 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7618 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7634 | 11.505 | 60.0048 | 11.77 | 4.7673 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.7754 | 22.3086 | 59.9542 | 22.77 | 4.7731 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7703 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7717 | 11.505 | 60.0048 | 11.77 | 4.7756 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.7837 | 22.3086 | 59.9542 | 22.77 | 4.7815 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7786 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.78 | 11.5056 | 60.0048 | 11.77 | 4.7839 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.7921 | 22.3086 | 59.9542 | 22.77 | 4.7898 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7869 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7886 | 11.5056 | 60.0048 | 11.77 | 4.7922 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.8004 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.7981 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.7952 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.7969 | 11.5056 | 60.0048 | 11.77 | 4.8008 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.8088 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8064 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8035 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8052 | 11.5056 | 60.0048 | 11.77 | 4.8091 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.8171 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8148 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8119 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8135 | 11.5132 | 60.0048 | 11.77 | 4.8174 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.8254 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8231 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8202 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8218 | 11.5132 | 60.0048 | 11.77 | 4.8257 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.8338 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8314 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8285 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8301 | 11.5131 | 60.0048 | 11.77 | 4.834 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.8421 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8397 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8368 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8384 | 11.5131 | 60.0048 | 11.77 | 4.8423 | 11.4214 | 59.9722 | 11.77
4.8505 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8481 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8452 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8469 | 11.5105 | 60.0072 | 11.77 | 4.8506 | 11.4214 | 59.9734 | 11.77
4.8588 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8564 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8535 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8552 | 11.5105 | 60.0072 | 11.77 | 4.8591 | 11.4214 | 59.9734 | 11.77
4.8671 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8647 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8618 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8635 | 11.5109 | 60.0072 | 11.77 | 4.8674 | 11.4214 | 59.9734 | 11.77
4.8755 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.873 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8701 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8718 | 11.5109 | 60.0072 | 11.77 | 4.8757 | 11.4214 | 59.9734 | 11.77
4.8838 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8815 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8785 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8801 | 11.5109 | 60.0072 | 11.77 | 4.884 | 11.4214 | 59.9734 | 11.77
4.8922 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8898 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8868 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8884 | 11.5109 | 60.0072 | 11.77 | 4.8923 | 11.4214 | 59.9734 | 11.77
4.9005 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.8981 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.8951 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.8967 | 11.5109 | 60.0072 | 11.77 | 4.9006 | 11.4214 | 59.9734 | 11.77
4.9088 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.9064 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9034 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.905 | 11.5109 | 60.0072 | 11.8134 | 4.9089 | 11.4214 | 59.9734 | 11.77
4.9172 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.9148 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9119 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9136 | 11.5109 | 60.0072 | 11.9153 | 4.9175 | 11.4204 | 59.9734 | 11.77
4.9255 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.9231 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9202 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9219 | 11.5109 | 60.0072 | 12.0172 | 4.9258 | 11.4204 | 59.9734 | 11.77
4.9339 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.9314 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9285 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9302 | 11.5107 | 60.0072 | 12.1191 | 4.9341 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
4.9422 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.9397 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9368 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9385 | 11.5107 | 60.0072 | 12.221 | 4.9424 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
4.9505 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.9481 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9451 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9468 | 11.5107 | 60.0072 | 12.3229 | 4.9507 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
4.9589 | 22.3437 | 59.9542 | 22.77 | 4.9564 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9535 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9551 | 11.5107 | 60.0072 | 12.4248 | 4.959 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
4.9672 | 22.3475 | 59.9534 | 22.77 | 4.9647 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9618 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9634 | 11.5113 | 60.0072 | 12.5267 | 4.9673 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
4.9756 | 22.3475 | 59.9534 | 22.77 | 4.973 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9701 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9717 | 11.5113 | 60.0072 | 12.6286 | 4.9758 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
4.9839 | 22.3475 | 59.9534 | 22.77 | 4.9814 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9784 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9802 | 11.5117 | 60.0072 | 12.7306 | 4.9841 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
4.9922 | 22.3475 | 59.9534 | 22.77 | 4.9897 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9868 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9885 | 11.5117 | 60.0072 | 12.8325 | 4.9924 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
5.0006 | 22.3478 | 59.9534 | 22.77 | 4.998 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 4.9951 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 4.9968 | 11.5117 | 60.0072 | 12.9344 | 5.0007 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
5.0089 | 22.3478 | 59.9534 | 22.77 | 5.0063 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0034 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 5.0051 | 11.5117 | 60.0072 | 13.0363 | 5.009 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
5.0173 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.0148 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0117 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 5.0134 | 11.5117 | 60.0072 | 13.1382 | 5.0173 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
5.0256 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.0231 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0201 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 5.0217 | 11.5117 | 60.0072 | 13.2401 | 5.0259 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
5.0339 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.0314 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0284 | 11.3264 | 60.0276 | 11.77 | 5.03 | 11.5116 | 60.0072 | 13.342 | 5.0342 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
5.0423 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.0397 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0367 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.0386 | 11.5116 | 60.0072 | 13.4439 | 5.0425 | 11.4202 | 59.9734 | 11.77
5.0506 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.0481 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.045 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.0469 | 11.5116 | 60.0092 | 13.5458 | 5.0508 | 11.4202 | 59.9738 | 11.77
5.059 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.0564 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0535 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.0552 | 11.5116 | 60.0092 | 13.6477 | 5.0591 | 11.4202 | 59.9738 | 11.77
5.0673 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.0647 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0618 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.0635 | 11.5116 | 60.0092 | 13.7496 | 5.0674 | 11.4202 | 59.9738 | 11.77
5.0756 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.073 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0701 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.0718 | 11.5116 | 60.0092 | 13.8515 | 5.0757 | 11.4202 | 59.9738 | 11.77
5.084 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.0813 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0784 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.0801 | 11.5116 | 60.0092 | 13.9534 | 5.0842 | 11.4202 | 59.9738 | 11.77
5.0923 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.0897 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0867 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.0884 | 11.5116 | 60.0092 | 14.0553 | 5.0925 | 11.4202 | 59.9738 | 11.8261
5.1006 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.098 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.0951 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.0967 | 11.5118 | 60.0092 | 14.1572 | 5.1008 | 11.4202 | 59.9738 | 11.9281
5.109 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.1063 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.1034 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1052 | 11.5118 | 60.0092 | 14.2591 | 5.1091 | 11.4202 | 59.9738 | 12.0301
5.1173 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.1146 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.1117 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1135 | 11.5137 | 60.0092 | 14.361 | 5.1174 | 11.4202 | 59.9738 | 12.132
5.1257 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.123 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.12 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1218 | 11.5137 | 60.0092 | 14.4629 | 5.1257 | 11.4202 | 59.9738 | 12.234
5.134 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.1313 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.1284 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1301 | 11.5137 | 60.0092 | 14.5648 | 5.134 | 11.4202 | 59.9738 | 12.3359
5.1423 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.1396 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.1367 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1384 | 11.5137 | 60.0092 | 14.6667 | 5.1426 | 11.4202 | 59.9738 | 12.4379
5.1507 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.1479 | 11.28 | 60.0197 | 11.77 | 5.145 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1467 | 11.5137 | 60.0092 | 14.7686 | 5.1509 | 11.4202 | 59.9738 | 12.5399
5.159 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.1564 | 11.2843 | 60.0197 | 11.77 | 5.1533 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.155 | 11.5137 | 60.0092 | 14.8705 | 5.1592 | 11.4202 | 59.9738 | 12.6418
5.1674 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.1647 | 11.2843 | 60.0197 | 11.77 | 5.1617 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1633 | 11.5137 | 60.0092 | 14.9724 | 5.1675 | 11.4202 | 59.9738 | 12.7438
5.1757 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.173 | 11.2853 | 60.0197 | 11.77 | 5.17 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1719 | 11.5137 | 60.0092 | 15.0743 | 5.1758 | 11.4202 | 59.9738 | 12.8458
5.1841 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.1813 | 11.2853 | 60.0197 | 11.77 | 5.1783 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1802 | 11.5137 | 60.0092 | 15.1762 | 5.1841 | 11.4202 | 59.9738 | 12.9477
5.1924 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.1897 | 11.2853 | 60.0197 | 11.77 | 5.1866 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1885 | 11.5137 | 60.0092 | 15.2781 | 5.1924 | 11.4202 | 59.9738 | 13.0497
5.2007 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.198 | 11.2853 | 60.0197 | 11.77 | 5.1951 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.1968 | 11.5137 | 60.0092 | 15.38 | 5.2009 | 11.4202 | 59.9738 | 13.1516
5.2091 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2063 | 11.2888 | 60.0197 | 11.77 | 5.2034 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.2051 | 11.5137 | 60.0092 | 15.4819 | 5.2092 | 11.4202 | 59.9738 | 13.2536
5.2174 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2146 | 11.2888 | 60.0197 | 11.77 | 5.2117 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.2134 | 11.5137 | 60.0092 | 15.5838 | 5.2175 | 11.4202 | 59.9738 | 13.3556
5.2258 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.223 | 11.2888 | 60.0197 | 11.77 | 5.22 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.2217 | 11.5137 | 60.0092 | 15.6857 | 5.2258 | 11.4202 | 59.9738 | 13.4575
5.2341 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2313 | 11.2888 | 60.0197 | 11.77 | 5.2283 | 11.3264 | 60.0272 | 11.77 | 5.23 | 11.5137 | 60.0092 | 15.7876 | 5.2341 | 11.4202 | 59.9738 | 13.5595
5.2424 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2396 | 11.2888 | 60.0197 | 11.77 | 5.2367 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.2385 | 11.5137 | 60.0092 | 15.8895 | 5.2424 | 11.4202 | 59.9738 | 13.6614
5.2508 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2479 | 11.2888 | 60.0197 | 11.77 | 5.245 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.2468 | 11.5137 | 60.0099 | 15.9914 | 5.251 | 11.4202 | 59.9738 | 13.7634
5.2591 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2563 | 11.2888 | 60.0197 | 11.77 | 5.2533 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.2551 | 11.5137 | 60.0099 | 16.0933 | 5.2593 | 11.4202 | 59.9738 | 13.8654
5.2675 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2646 | 11.2888 | 60.0197 | 11.77 | 5.2616 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.2634 | 11.5137 | 60.0099 | 16.1952 | 5.2676 | 11.4202 | 59.9738 | 13.9673
5.2758 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2729 | 11.2888 | 60.0206 | 11.77 | 5.27 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.2717 | 11.5137 | 60.0099 | 16.2971 | 5.2759 | 11.4202 | 59.9738 | 14.0693
5.2841 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2812 | 11.2888 | 60.0206 | 11.77 | 5.2783 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.28 | 11.5137 | 60.0099 | 16.399 | 5.2842 | 11.4202 | 59.9738 | 14.1712
5.2925 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.2897 | 11.2888 | 60.0206 | 11.77 | 5.2866 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.2883 | 11.5137 | 60.0099 | 16.5009 | 5.2925 | 11.4202 | 59.9738 | 14.2732
5.3008 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.298 | 11.2888 | 60.0206 | 11.77 | 5.2949 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.2966 | 11.5137 | 60.0099 | 16.6028 | 5.3008 | 11.4202 | 59.9738 | 14.3752
5.3091 | 22.3509 | 59.9534 | 22.77 | 5.3063 | 11.2888 | 60.0206 | 11.77 | 5.3033 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3052 | 11.5137 | 60.0099 | 16.7047 | 5.3093 | 11.4202 | 59.9738 | 14.4771
5.3175 | 22.3507 | 59.9534 | 22.77 | 5.3146 | 11.2888 | 60.0206 | 11.77 | 5.3116 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3135 | 11.5137 | 60.0099 | 16.8066 | 5.3176 | 11.4202 | 59.9738 | 14.5791
5.3258 | 22.3507 | 59.9534 | 22.77 | 5.323 | 11.2856 | 60.0206 | 11.77 | 5.3199 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3218 | 11.5137 | 60.0099 | 16.9085 | 5.3259 | 11.4202 | 59.9738 | 14.681
5.3342 | 22.3507 | 59.9534 | 22.77 | 5.3313 | 11.2856 | 60.0206 | 11.77 | 5.3282 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3301 | 11.5137 | 60.0099 | 17.0104 | 5.3342 | 11.4202 | 59.9738 | 14.783
5.3425 | 22.3507 | 59.9534 | 22.77 | 5.3396 | 11.2856 | 60.0206 | 11.77 | 5.3367 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3384 | 11.5137 | 60.0099 | 17.1123 | 5.3425 | 11.4202 | 59.9738 | 14.885
5.3508 | 22.3507 | 59.9534 | 22.77 | 5.3479 | 11.2856 | 60.0206 | 11.77 | 5.345 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3467 | 11.5096 | 60.0099 | 17.2142 | 5.3508 | 11.4184 | 59.9738 | 14.9869
5.3592 | 22.3507 | 59.9534 | 22.77 | 5.3563 | 11.2856 | 60.0206 | 11.77 | 5.3533 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.355 | 11.5096 | 60.0099 | 17.3161 | 5.3591 | 11.4184 | 59.9738 | 15.0889
5.3675 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.3646 | 11.2856 | 60.0206 | 11.77 | 5.3616 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3635 | 11.5096 | 60.0099 | 17.418 | 5.3677 | 11.4184 | 59.9738 | 15.1909
5.3759 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.3729 | 11.2845 | 60.0206 | 11.77 | 5.3699 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3718 | 11.5096 | 60.0099 | 17.5199 | 5.376 | 11.4184 | 59.9738 | 15.2928
5.3842 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.3812 | 11.2845 | 60.0206 | 11.77 | 5.3783 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3801 | 11.5096 | 60.0099 | 17.6218 | 5.3843 | 11.4184 | 59.9738 | 15.3948
5.3925 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.3896 | 11.2845 | 60.0206 | 11.77 | 5.3866 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3884 | 11.5096 | 60.0099 | 17.7237 | 5.3926 | 11.4184 | 59.9738 | 15.4967
5.4009 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.3979 | 11.2845 | 60.0206 | 11.77 | 5.3949 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.3967 | 11.5096 | 60.0099 | 17.8256 | 5.4009 | 11.4184 | 59.9738 | 15.5987
5.4092 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4062 | 11.2845 | 60.0206 | 11.77 | 5.4032 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.405 | 11.5096 | 60.0099 | 17.9275 | 5.4092 | 11.4184 | 59.9738 | 15.7007
5.4176 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4146 | 11.2845 | 60.0206 | 11.77 | 5.4116 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4133 | 11.5096 | 60.0099 | 18.0294 | 5.4175 | 11.4184 | 59.9738 | 15.8026
5.4259 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4229 | 11.2847 | 60.0206 | 11.77 | 5.4199 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4216 | 11.5096 | 60.0099 | 18.1313 | 5.426 | 11.4184 | 59.9738 | 15.9046
5.4342 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4313 | 11.2847 | 60.0206 | 11.77 | 5.4282 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4302 | 11.5096 | 60.0099 | 18.2332 | 5.4343 | 11.4184 | 59.9738 | 16.0065
5.4426 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4396 | 11.2847 | 60.0206 | 11.77 | 5.4365 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4385 | 11.5096 | 60.0099 | 18.3351 | 5.4426 | 11.4184 | 59.9738 | 16.1085
5.4509 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4479 | 11.2847 | 60.0206 | 11.77 | 5.4449 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4468 | 11.5096 | 60.0092 | 18.437 | 5.4509 | 11.4184 | 59.9738 | 16.2105
5.4593 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4562 | 11.2847 | 60.0206 | 11.77 | 5.4532 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4551 | 11.5096 | 60.0092 | 18.5389 | 5.4592 | 11.4184 | 59.9738 | 16.3124
5.4676 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4646 | 11.2847 | 60.0206 | 11.77 | 5.4615 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4634 | 11.5088 | 60.0092 | 18.6408 | 5.4675 | 11.4184 | 59.9738 | 16.4144
5.476 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4729 | 11.2847 | 60.0215 | 11.77 | 5.4698 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4717 | 11.5088 | 60.0092 | 18.7427 | 5.4761 | 11.4184 | 59.9738 | 16.5164
5.4843 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4812 | 11.2847 | 60.0215 | 11.77 | 5.4783 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.48 | 11.5088 | 60.0092 | 18.8446 | 5.4844 | 11.4184 | 59.9738 | 16.6183
5.4926 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4895 | 11.2847 | 60.0215 | 11.77 | 5.4866 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4883 | 11.5088 | 60.0092 | 18.9465 | 5.4927 | 11.4184 | 59.9738 | 16.7203
5.501 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.4979 | 11.2847 | 60.0215 | 11.77 | 5.4949 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.4968 | 11.5088 | 60.0092 | 19.0484 | 5.501 | 11.4184 | 59.9738 | 16.8222
5.5093 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.5062 | 11.2847 | 60.0215 | 11.77 | 5.5032 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5051 | 11.5088 | 60.0092 | 19.1503 | 5.5093 | 11.4184 | 59.9738 | 16.9242
5.5176 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.5145 | 11.2847 | 60.0215 | 11.77 | 5.5115 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5134 | 11.5088 | 60.0092 | 19.2522 | 5.5176 | 11.4184 | 59.9738 | 17.0262
5.526 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.5228 | 11.2847 | 60.0215 | 11.77 | 5.5199 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5217 | 11.5088 | 60.0092 | 19.3541 | 5.5259 | 11.4184 | 59.9738 | 17.1281
5.5343 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.5312 | 11.2847 | 60.0215 | 11.77 | 5.5282 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.53 | 11.5088 | 60.0092 | 19.456 | 5.5344 | 11.4184 | 59.9738 | 17.2301
5.5427 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.5396 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.5365 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5383 | 11.5088 | 60.0092 | 19.5579 | 5.5427 | 11.4184 | 59.9738 | 17.332
5.551 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.5479 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.5448 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5466 | 11.5129 | 60.0092 | 19.6598 | 5.551 | 11.4184 | 59.9738 | 17.434
5.5593 | 22.3507 | 59.9539 | 22.77 | 5.5562 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.5532 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5549 | 11.5129 | 60.0092 | 19.7617 | 5.5593 | 11.4184 | 59.9738 | 17.536
5.5677 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.5646 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.5615 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5635 | 11.513 | 60.0092 | 19.8636 | 5.5676 | 11.4184 | 59.9738 | 17.6379
5.576 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.5729 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.5698 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5718 | 11.513 | 60.0092 | 19.9655 | 5.5759 | 11.4184 | 59.9738 | 17.7399
5.5844 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.5812 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.5781 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5801 | 11.513 | 60.0092 | 20.0674 | 5.5842 | 11.4184 | 59.9738 | 17.8419
5.5927 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.5895 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.5865 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5884 | 11.513 | 60.0092 | 20.1693 | 5.5928 | 11.4184 | 59.9738 | 17.9438
5.601 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.5979 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.5948 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.5967 | 11.513 | 60.0092 | 20.2712 | 5.6011 | 11.4184 | 59.9738 | 18.0458
5.6094 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.6062 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.6031 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.605 | 11.513 | 60.0092 | 20.3731 | 5.6094 | 11.4184 | 59.9738 | 18.1477
5.6177 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.6145 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.6115 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6133 | 11.5124 | 60.0092 | 20.475 | 5.6177 | 11.4184 | 59.9738 | 18.2497
5.6261 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.6228 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.6199 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6216 | 11.5124 | 60.0092 | 20.5769 | 5.626 | 11.4184 | 59.9738 | 18.3517
5.6344 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.6312 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.6282 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6301 | 11.5122 | 60.0092 | 20.6788 | 5.6343 | 11.4184 | 59.9738 | 18.4536
5.6427 | 22.3507 | 59.9535 | 22.77 | 5.6395 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.6365 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6384 | 11.5122 | 60.0092 | 20.7807 | 5.6426 | 11.4184 | 59.9738 | 18.5556
5.6511 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.6478 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.6448 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6467 | 11.5122 | 60.0072 | 20.8826 | 5.6511 | 11.4184 | 59.9742 | 18.6575
5.6594 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.6561 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.6531 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.655 | 11.5122 | 60.0072 | 20.9845 | 5.6594 | 11.4184 | 59.9742 | 18.7595
5.6678 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.6646 | 11.2862 | 60.0215 | 11.77 | 5.6615 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6633 | 11.5122 | 60.0072 | 21.0864 | 5.6677 | 11.4184 | 59.9742 | 18.8615
5.6761 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.6729 | 11.2864 | 60.0218 | 11.77 | 5.6698 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6716 | 11.5122 | 60.0072 | 21.1883 | 5.676 | 11.4184 | 59.9742 | 18.9634
5.6844 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.6812 | 11.2864 | 60.0218 | 11.77 | 5.6781 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6799 | 11.5116 | 60.0072 | 21.2903 | 5.6843 | 11.4184 | 59.9742 | 19.0654
5.6928 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.6895 | 11.2864 | 60.0218 | 11.77 | 5.6864 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6885 | 11.5116 | 60.0072 | 21.3922 | 5.6926 | 11.4184 | 59.9742 | 19.1673
5.7011 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.6978 | 11.2864 | 60.0218 | 11.77 | 5.6948 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.6968 | 11.5112 | 60.0072 | 21.4941 | 5.7012 | 11.4184 | 59.9742 | 19.2693
5.7095 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.7062 | 11.2864 | 60.0218 | 11.77 | 5.7031 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7051 | 11.5112 | 60.0072 | 21.596 | 5.7095 | 11.4184 | 59.9742 | 19.3713
5.7178 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.7145 | 11.2864 | 60.0218 | 11.77 | 5.7114 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7134 | 11.5112 | 60.0072 | 21.6979 | 5.7178 | 11.4498 | 59.9742 | 19.4732
5.7261 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.7228 | 11.2864 | 60.0218 | 11.77 | 5.7197 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7217 | 11.5112 | 60.0072 | 21.7998 | 5.7261 | 11.4498 | 59.9742 | 19.5752
5.7345 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.7311 | 11.2864 | 60.0218 | 11.77 | 5.7281 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.73 | 11.5113 | 60.0072 | 21.9017 | 5.7344 | 11.4498 | 59.9742 | 19.6771
5.7428 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.7395 | 11.2823 | 60.0218 | 11.77 | 5.7365 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7383 | 11.5113 | 60.0072 | 22.0036 | 5.7427 | 11.4498 | 59.9742 | 19.7791
5.7512 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.7478 | 11.2823 | 60.0218 | 11.77 | 5.7448 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7466 | 11.5113 | 60.0072 | 22.1055 | 5.751 | 11.4457 | 59.9742 | 19.8811
5.7595 | 22.3475 | 59.9535 | 22.77 | 5.7561 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.7531 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7551 | 11.5113 | 60.0072 | 22.2074 | 5.7595 | 11.4457 | 59.9742 | 19.983
5.7678 | 22.3475 | 59.9539 | 22.77 | 5.7644 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.7615 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7634 | 11.5103 | 60.0072 | 22.3093 | 5.7678 | 11.4457 | 59.9742 | 20.085
5.7762 | 22.3475 | 59.9539 | 22.77 | 5.7728 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.7698 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7717 | 11.5103 | 60.0072 | 22.4112 | 5.7761 | 11.4457 | 59.9742 | 20.1869
5.7845 | 22.3475 | 59.9539 | 22.77 | 5.7811 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.7781 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.78 | 11.5103 | 60.0072 | 22.5131 | 5.7844 | 11.4457 | 59.9742 | 20.2889
5.7929 | 22.3475 | 59.9539 | 22.77 | 5.7894 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.7864 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7883 | 11.5103 | 60.0072 | 22.615 | 5.7927 | 11.4457 | 59.9742 | 20.3909
5.8012 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.7977 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.7947 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.7966 | 11.5071 | 60.0072 | 22.7169 | 5.801 | 11.4439 | 59.9742 | 20.4928
5.8095 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8062 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.8031 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.8049 | 11.5071 | 60.0072 | 22.8188 | 5.8093 | 11.4439 | 59.9742 | 20.5948
5.8179 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8145 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.8114 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.8132 | 11.5071 | 60.0072 | 22.9207 | 5.8179 | 11.4439 | 59.9742 | 20.6968
5.8262 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8228 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.8197 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.8218 | 11.5071 | 60.0072 | 23.0226 | 5.8262 | 11.4439 | 59.9742 | 20.7987
5.8345 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8311 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.828 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.8301 | 11.5062 | 60.0072 | 23.1245 | 5.8345 | 11.4439 | 59.9742 | 20.9007
5.8429 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8395 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.8364 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.8384 | 11.5062 | 60.0072 | 23.2264 | 5.8428 | 11.4439 | 59.9742 | 21.0026
5.8512 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8478 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.8447 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.8467 | 11.5062 | 60.0048 | 23.3283 | 5.8511 | 11.4439 | 59.9745 | 21.1046
5.8596 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8561 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.853 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.855 | 11.5062 | 60.0048 | 23.4303 | 5.8594 | 11.4439 | 59.9745 | 21.2066
5.8679 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8644 | 11.2828 | 60.0218 | 11.77 | 5.8613 | 11.3267 | 60.0276 | 11.77 | 5.8633 | 11.5062 | 60.0048 | 23.5322 | 5.8677 | 11.4439 | 59.9745 | 21.3085
5.8763 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8728 | 11.2797 | 60.0227 | 11.77 | 5.8698 | 11.326 | 60.0276 | 11.77 | 5.8716 | 11.5062 | 60.0048 | 23.6341 | 5.8762 | 11.4439 | 59.9745 | 21.4105
5.8846 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8811 | 11.2797 | 60.0227 | 11.77 | 5.8781 | 11.326 | 60.0276 | 11.77 | 5.8799 | 11.5063 | 60.0048 | 23.736 | 5.8845 | 11.4439 | 59.9745 | 21.5124
5.8929 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8894 | 11.2797 | 60.0227 | 11.77 | 5.8864 | 11.326 | 60.0276 | 11.77 | 5.8884 | 11.5063 | 60.0048 | 23.8379 | 5.8928 | 11.4439 | 59.9745 | 21.6144
5.9013 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.8977 | 11.2797 | 60.0227 | 11.77 | 5.8947 | 11.326 | 60.0276 | 11.77 | 5.8967 | 11.5059 | 60.0048 | 23.9398 | 5.9011 | 11.4439 | 59.9745 | 21.7164
5.9096 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9061 | 11.2797 | 60.0227 | 11.77 | 5.9031 | 11.326 | 60.0276 | 11.77 | 5.905 | 11.5059 | 60.0048 | 24 | 5.9094 | 11.4439 | 59.9745 | 21.8183
5.918 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9144 | 11.2797 | 60.0227 | 11.77 | 5.9114 | 11.326 | 60.0276 | 11.77 | 5.9133 | 11.5059 | 60.0048 | 24 | 5.9177 | 11.4439 | 59.9745 | 21.9203
5.9263 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9227 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.9197 | 11.3249 | 60.0276 | 11.77 | 5.9216 | 11.5059 | 60.0048 | 24 | 5.9263 | 11.4439 | 59.9745 | 22.0222
5.9346 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.931 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.928 | 11.3249 | 60.0276 | 11.77 | 5.9299 | 11.5085 | 60.0048 | 24 | 5.9346 | 11.4439 | 59.9745 | 22.1242
5.943 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9393 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.9363 | 11.3249 | 60.0276 | 11.77 | 5.9382 | 11.5085 | 60.0048 | 24 | 5.9429 | 11.4439 | 59.9745 | 22.2261
5.9513 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9478 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.9447 | 11.3249 | 60.0276 | 11.77 | 5.9468 | 11.5085 | 60.0048 | 24 | 5.9512 | 11.4439 | 59.9745 | 22.3281
5.9597 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9561 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.953 | 11.3249 | 60.0276 | 11.77 | 5.9551 | 11.5085 | 60.0048 | 24 | 5.9595 | 11.4439 | 59.9745 | 22.4301
5.968 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9644 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.9613 | 11.3249 | 60.0276 | 11.77 | 5.9634 | 11.5116 | 60.0048 | 24 | 5.9678 | 11.4439 | 59.9745 | 22.532
5.9763 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9727 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.9696 | 11.3247 | 60.0276 | 11.77 | 5.9717 | 11.5116 | 60.0048 | 24 | 5.9761 | 11.4439 | 59.9745 | 22.634
5.9847 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9811 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.978 | 11.3247 | 60.0276 | 11.77 | 5.98 | 11.5116 | 60.0048 | 24 | 5.9846 | 11.4159 | 59.9745 | 22.736
5.993 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9894 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.9863 | 11.3247 | 60.0276 | 11.77 | 5.9883 | 11.5116 | 60.0048 | 24 | 5.9929 | 11.4159 | 59.9745 | 22.8379
6.0013 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 5.9977 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 5.9946 | 11.3247 | 60.0276 | 11.77 | 5.9966 | 11.5116 | 60.0048 | 24 | 6.0012 | 11.4159 | 59.9745 | 22.9399
6.0097 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.006 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 6.0029 | 11.3247 | 60.0276 | 11.77 | 6.0049 | 11.5116 | 60.0048 | 24 | 6.0095 | 11.4159 | 59.9745 | 23.0418
6.018 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.0144 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 6.0114 | 11.3247 | 60.0276 | 11.77 | 6.0134 | 11.511 | 60.0048 | 24 | 6.0178 | 11.4159 | 59.9745 | 23.1438
6.0264 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.0227 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 6.0197 | 11.324 | 60.0276 | 11.77 | 6.0217 | 11.511 | 60.0048 | 24 | 6.0261 | 11.4159 | 59.9745 | 23.2458
6.0347 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.031 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 6.028 | 11.324 | 60.0276 | 11.77 | 6.03 | 11.5078 | 60.0048 | 24 | 6.0344 | 11.4159 | 59.9745 | 23.3477
6.043 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.0393 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 6.0363 | 11.324 | 60.0268 | 11.77 | 6.0383 | 11.5078 | 60.0048 | 24 | 6.043 | 11.4159 | 59.9745 | 23.4497
6.0514 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.0477 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 6.0447 | 11.324 | 60.0268 | 11.77 | 6.0466 | 11.5074 | 60.0028 | 24 | 6.0513 | 11.4159 | 59.9749 | 23.5516
6.0597 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.056 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 6.053 | 11.324 | 60.0268 | 11.77 | 6.0549 | 11.5074 | 60.0028 | 24 | 6.0596 | 11.4159 | 59.9749 | 23.6536
6.0681 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.0643 | 11.2817 | 60.0227 | 11.77 | 6.0613 | 11.324 | 60.0268 | 11.77 | 6.0632 | 11.5074 | 60.0028 | 24 | 6.0679 | 11.4159 | 59.9749 | 23.7555
6.0764 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.0726 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.0696 | 11.324 | 60.0268 | 11.77 | 6.0715 | 11.5074 | 60.0028 | 24 | 6.0762 | 11.4159 | 59.9749 | 23.8575
6.0847 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.0811 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.0779 | 11.324 | 60.0268 | 11.77 | 6.0801 | 11.5074 | 60.0028 | 24 | 6.0845 | 11.4159 | 59.9749 | 23.9595
6.0931 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.0894 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.0863 | 11.328 | 60.0268 | 11.77 | 6.0884 | 11.5074 | 60.0028 | 24 | 6.0928 | 11.4159 | 59.9749 | 24
6.1014 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.0977 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.0946 | 11.328 | 60.0268 | 11.77 | 6.0967 | 11.5068 | 60.0028 | 24 | 6.1013 | 11.416 | 59.9749 | 24
6.1098 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.106 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1029 | 11.328 | 60.0268 | 11.77 | 6.105 | 11.5068 | 60.0028 | 24 | 6.1096 | 11.416 | 59.9749 | 24
6.1181 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.1144 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1112 | 11.328 | 60.0268 | 11.77 | 6.1133 | 11.5064 | 60.0028 | 24 | 6.1179 | 11.4152 | 59.9749 | 24
6.1264 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.1227 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1196 | 11.3278 | 60.0268 | 11.77 | 6.1216 | 11.5064 | 60.0028 | 24 | 6.1262 | 11.4152 | 59.9749 | 24
6.1348 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.131 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1279 | 11.3278 | 60.0268 | 11.77 | 6.1299 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.1345 | 11.4152 | 59.9749 | 24
6.1431 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.1393 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1362 | 11.3278 | 60.0268 | 11.77 | 6.1384 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.1428 | 11.4152 | 59.9749 | 24
6.1515 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.1477 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1445 | 11.3278 | 60.0268 | 11.77 | 6.1467 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.1514 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.1598 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.156 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.153 | 11.3309 | 60.0268 | 11.77 | 6.155 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.1597 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.1682 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.1643 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1613 | 11.3309 | 60.0268 | 11.77 | 6.1633 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.168 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.1765 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.1726 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1696 | 11.3309 | 60.0268 | 11.77 | 6.1716 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.1763 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.1848 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.1809 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1779 | 11.3309 | 60.0268 | 11.77 | 6.1799 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.1846 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.1932 | 22.3437 | 59.9539 | 22.77 | 6.1893 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1863 | 11.3298 | 60.0268 | 11.77 | 6.1882 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.1929 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.2015 | 22.3405 | 59.9539 | 22.77 | 6.1976 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.1946 | 11.3298 | 60.0268 | 11.77 | 6.1965 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.2012 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.2098 | 22.3405 | 59.9539 | 22.77 | 6.2059 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.2029 | 11.3298 | 60.0268 | 11.77 | 6.2051 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.2097 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.2182 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.2142 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.2112 | 11.3298 | 60.0268 | 11.77 | 6.2134 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.218 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.2265 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.2227 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.2195 | 11.3298 | 60.0268 | 11.77 | 6.2217 | 11.5066 | 60.0028 | 24 | 6.2263 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.2349 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.231 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.2279 | 11.3298 | 60.0268 | 11.77 | 6.23 | 11.5056 | 60.0028 | 24 | 6.2346 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.2432 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.2393 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.2362 | 11.3296 | 60.0256 | 11.77 | 6.2383 | 11.5056 | 60.0028 | 24 | 6.2429 | 11.4149 | 59.9749 | 24
6.2515 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.2476 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.2445 | 11.3296 | 60.0256 | 11.77 | 6.2466 | 11.5056 | 60.0009 | 24 | 6.2512 | 11.4149 | 59.9753 | 24
6.2599 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.256 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.2528 | 11.3296 | 60.0256 | 11.77 | 6.2549 | 11.5056 | 60.0009 | 24 | 6.2595 | 11.4149 | 59.9753 | 24
6.2682 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.2643 | 11.282 | 60.0234 | 11.77 | 6.2612 | 11.3296 | 60.0256 | 11.77 | 6.2634 | 11.5057 | 60.0009 | 24 | 6.2681 | 11.4149 | 59.9753 | 24
6.2766 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.2726 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.2695 | 11.3289 | 60.0256 | 11.77 | 6.2717 | 11.5057 | 60.0009 | 24 | 6.2764 | 11.4149 | 59.9753 | 24
6.2849 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.2809 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.2778 | 11.3289 | 60.0256 | 11.77 | 6.28 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.2847 | 11.4131 | 59.9753 | 24
6.2932 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.2893 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.2861 | 11.3289 | 60.0256 | 11.77 | 6.2883 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.293 | 11.4131 | 59.9753 | 24
6.3016 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.2976 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.2946 | 11.3289 | 60.0256 | 11.77 | 6.2966 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3013 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.3099 | 22.34 | 59.9539 | 22.77 | 6.3059 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3029 | 11.3289 | 60.0256 | 11.77 | 6.3049 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3096 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.3183 | 22.3423 | 59.9539 | 22.77 | 6.3142 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3112 | 11.3289 | 60.0256 | 11.77 | 6.3132 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3179 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.3266 | 22.3423 | 59.9539 | 22.77 | 6.3226 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3195 | 11.3289 | 60.0256 | 11.77 | 6.3215 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3264 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.3349 | 22.3423 | 59.9539 | 22.77 | 6.3309 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3279 | 11.3289 | 60.0256 | 11.77 | 6.3301 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3347 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.3433 | 22.3423 | 59.9539 | 22.77 | 6.3392 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3362 | 11.3278 | 60.0256 | 11.77 | 6.3384 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.343 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.3516 | 22.3423 | 59.9539 | 22.77 | 6.3475 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3445 | 11.3278 | 60.0256 | 11.77 | 6.3467 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3513 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.36 | 22.3423 | 59.9539 | 22.77 | 6.356 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3528 | 11.3278 | 60.0256 | 11.77 | 6.355 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3596 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.3683 | 22.3423 | 59.9542 | 22.77 | 6.3643 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3612 | 11.3278 | 60.0256 | 11.77 | 6.3633 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3679 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.3766 | 22.3423 | 59.9542 | 22.77 | 6.3726 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3695 | 11.3278 | 60.0256 | 11.77 | 6.3716 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3762 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.385 | 22.3423 | 59.9542 | 22.77 | 6.3809 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3778 | 11.3278 | 60.0256 | 11.77 | 6.3799 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3848 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.3933 | 22.3423 | 59.9542 | 22.77 | 6.3892 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3861 | 11.3276 | 60.0256 | 11.77 | 6.3884 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.3931 | 11.4123 | 59.9753 | 24
6.4017 | 22.3423 | 59.9542 | 22.77 | 6.3976 | 11.282 | 60.0231 | 11.77 | 6.3944 | 11.3276 | 60.0256 | 11.77 | 6.3967 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.4014 | 11.412 | 59.9753 | 24
6.41 | 22.3423 | 59.9542 | 22.77 | 6.4059 | 11.2814 | 60.0231 | 11.77 | 6.4028 | 11.3269 | 60.0256 | 11.77 | 6.405 | 11.4999 | 60.0009 | 24 | 6.4097 | 11.412 | 59.9753 | 24
6.4183 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4142 | 11.2814 | 60.0231 | 11.77 | 6.4111 | 11.3269 | 60.0256 | 11.77 | 6.4133 | 11.4998 | 60.0009 | 24 | 6.418 | 11.4113 | 59.9753 | 24
6.4267 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4225 | 11.2812 | 60.0231 | 11.77 | 6.4194 | 11.3269 | 60.0256 | 11.77 | 6.4216 | 11.4998 | 60.0009 | 24 | 6.4263 | 11.4113 | 59.9753 | 24
6.435 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4309 | 11.2812 | 60.0231 | 11.77 | 6.4277 | 11.3269 | 60.0256 | 11.77 | 6.4299 | 11.4998 | 60.0009 | 24 | 6.4348 | 11.4113 | 59.9753 | 24
6.4434 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4392 | 11.2812 | 60.0231 | 11.77 | 6.4362 | 11.3269 | 60.0244 | 11.77 | 6.4382 | 11.4998 | 60.0009 | 24 | 6.4431 | 11.4113 | 59.9753 | 24
6.4517 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4475 | 11.2812 | 60.0231 | 11.77 | 6.4445 | 11.3269 | 60.0244 | 11.77 | 6.4465 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.4514 | 11.4113 | 59.9769 | 24
6.46 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4558 | 11.2812 | 60.0231 | 11.77 | 6.4528 | 11.3269 | 60.0244 | 11.77 | 6.4551 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.4597 | 11.4113 | 59.9769 | 24
6.4684 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4642 | 11.2812 | 60.0231 | 11.77 | 6.4611 | 11.3269 | 60.0244 | 11.77 | 6.4634 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.468 | 11.4113 | 59.9769 | 24
6.4767 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4725 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.4695 | 11.3258 | 60.0244 | 11.77 | 6.4717 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.4763 | 11.4113 | 59.9769 | 24
6.485 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4808 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.4778 | 11.3258 | 60.0244 | 11.77 | 6.48 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.4846 | 11.4113 | 59.9769 | 24
6.4934 | 22.3455 | 59.9542 | 22.77 | 6.4891 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.4861 | 11.3258 | 60.0244 | 11.77 | 6.4883 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.4932 | 11.4113 | 59.9769 | 24
6.5017 | 22.3414 | 59.9542 | 22.77 | 6.4976 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.4944 | 11.3258 | 60.0244 | 11.77 | 6.4966 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5015 | 11.4113 | 59.9769 | 24
6.5101 | 22.3414 | 59.9542 | 22.77 | 6.5059 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5028 | 11.329 | 60.0244 | 11.77 | 6.5049 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5098 | 11.4113 | 59.9769 | 24
6.5184 | 22.3414 | 59.9542 | 22.77 | 6.5142 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5111 | 11.329 | 60.0244 | 11.77 | 6.5134 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5181 | 11.411 | 59.9769 | 24
6.5267 | 22.3414 | 59.9542 | 22.77 | 6.5225 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5194 | 11.3283 | 60.0244 | 11.77 | 6.5217 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5264 | 11.411 | 59.9769 | 24
6.5351 | 22.3446 | 59.9542 | 22.77 | 6.5309 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5277 | 11.3283 | 60.0244 | 11.77 | 6.53 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5347 | 11.411 | 59.9769 | 24
6.5434 | 22.3446 | 59.9542 | 22.77 | 6.5392 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5361 | 11.3283 | 60.0244 | 11.77 | 6.5383 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.543 | 11.411 | 59.9769 | 24
6.5518 | 22.3446 | 59.9542 | 22.77 | 6.5475 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5444 | 11.3283 | 60.0244 | 11.77 | 6.5466 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5515 | 11.411 | 59.9769 | 24
6.5601 | 22.3446 | 59.9542 | 22.77 | 6.5558 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5527 | 11.3283 | 60.0244 | 11.77 | 6.5549 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5598 | 11.411 | 59.9769 | 24
6.5685 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.5642 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.561 | 11.3283 | 60.0244 | 11.77 | 6.5632 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5681 | 11.4103 | 59.9769 | 24
6.5768 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.5725 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5693 | 11.3323 | 60.0244 | 11.77 | 6.5715 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5764 | 11.4103 | 59.9769 | 24
6.5851 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.5808 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5778 | 11.3323 | 60.0244 | 11.77 | 6.5801 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.5847 | 11.4103 | 59.9769 | 24
6.5935 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.5891 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5861 | 11.3321 | 60.0244 | 11.77 | 6.5884 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.593 | 11.4103 | 59.9769 | 24
6.6018 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.5974 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.5944 | 11.3321 | 60.0244 | 11.77 | 6.5967 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.6013 | 11.4103 | 59.9769 | 24
6.6102 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6058 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.6027 | 11.3314 | 60.0244 | 11.77 | 6.605 | 11.5011 | 60.0001 | 24 | 6.6099 | 11.4103 | 59.9769 | 24
6.6185 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6141 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.6111 | 11.3314 | 60.0244 | 11.77 | 6.6133 | 11.5049 | 60.0001 | 24 | 6.6182 | 11.4103 | 59.9769 | 24
6.6268 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6224 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.6194 | 11.3314 | 60.0244 | 11.77 | 6.6216 | 11.5049 | 60.0001 | 24 | 6.6265 | 11.4103 | 59.9769 | 24
6.6352 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6307 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.6277 | 11.3314 | 60.0244 | 11.77 | 6.6299 | 11.5049 | 60.0001 | 24 | 6.6348 | 11.4139 | 59.9769 | 24
6.6435 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6392 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.636 | 11.3303 | 60.0229 | 11.77 | 6.6384 | 11.5049 | 60.0001 | 24 | 6.6431 | 11.4139 | 59.9769 | 24
6.6518 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6475 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.6444 | 11.3303 | 60.0229 | 11.77 | 6.6467 | 11.5049 | 60.0001 | 24 | 6.6514 | 11.4139 | 59.9781 | 24
6.6602 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6558 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.6527 | 11.3303 | 60.0229 | 11.77 | 6.655 | 11.5049 | 60.0001 | 24 | 6.6597 | 11.4139 | 59.9781 | 24
6.6685 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6641 | 11.2803 | 60.0227 | 11.77 | 6.661 | 11.3303 | 60.0229 | 11.77 | 6.6633 | 11.5089 | 60.0001 | 24 | 6.6682 | 11.4139 | 59.9781 | 24
6.6769 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6725 | 11.2803 | 60.0222 | 11.77 | 6.6693 | 11.3303 | 60.0229 | 11.77 | 6.6716 | 11.5089 | 60.0001 | 24 | 6.6765 | 11.4139 | 59.9781 | 24
6.6852 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6808 | 11.2803 | 60.0222 | 11.77 | 6.6777 | 11.3303 | 60.0229 | 11.77 | 6.6799 | 11.5089 | 60.0001 | 24 | 6.6848 | 11.4139 | 59.9781 | 24
6.6935 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6891 | 11.2803 | 60.0222 | 11.77 | 6.686 | 11.3301 | 60.0229 | 11.77 | 6.6882 | 11.5089 | 60.0001 | 24 | 6.6931 | 11.4139 | 59.9781 | 24
6.7019 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.6974 | 11.2803 | 60.0222 | 11.77 | 6.6943 | 11.3301 | 60.0229 | 11.77 | 6.6965 | 11.5089 | 60.0001 | 24 | 6.7014 | 11.4131 | 59.9781 | 24
6.7102 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7058 | 11.2797 | 60.0222 | 11.77 | 6.7026 | 11.3294 | 60.0229 | 11.77 | 6.7051 | 11.5089 | 60.0001 | 24 | 6.7097 | 11.4131 | 59.9781 | 24
6.7186 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7141 | 11.2797 | 60.0222 | 11.77 | 6.7111 | 11.3294 | 60.0229 | 11.77 | 6.7134 | 11.5089 | 60.0001 | 24 | 6.7183 | 11.4131 | 59.9781 | 24
6.7269 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7224 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.7194 | 11.3294 | 60.0229 | 11.77 | 6.7217 | 11.5089 | 60.0001 | 24 | 6.7266 | 11.4131 | 59.9781 | 24
6.7352 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7307 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.7277 | 11.3294 | 60.0229 | 11.77 | 6.73 | 11.5088 | 60.0001 | 24 | 6.7349 | 11.4131 | 59.9781 | 24
6.7436 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7391 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.736 | 11.3294 | 60.0229 | 11.77 | 6.7383 | 11.5088 | 60.0001 | 24 | 6.7432 | 11.4131 | 59.9781 | 24
6.7519 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7474 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.7444 | 11.3294 | 60.0229 | 11.77 | 6.7466 | 11.5088 | 60.0001 | 24 | 6.7515 | 11.4099 | 59.9781 | 24
6.7603 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7557 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.7527 | 11.3294 | 60.0229 | 11.77 | 6.7549 | 11.5088 | 60.0001 | 24 | 6.7598 | 11.4099 | 59.9781 | 24
6.7686 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.764 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.761 | 11.3294 | 60.0229 | 11.77 | 6.7634 | 11.5088 | 60.0001 | 24 | 6.7681 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.7769 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7725 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.7693 | 11.3283 | 60.0229 | 11.77 | 6.7717 | 11.5088 | 60.0001 | 24 | 6.7766 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.7853 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7808 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.7776 | 11.3283 | 60.0229 | 11.77 | 6.78 | 11.5062 | 60.0001 | 24 | 6.7849 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.7936 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7891 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.786 | 11.3283 | 60.0229 | 11.77 | 6.7883 | 11.5062 | 60.0001 | 24 | 6.7932 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.802 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.7974 | 11.2795 | 60.0222 | 11.77 | 6.7943 | 11.3283 | 60.0229 | 11.77 | 6.7966 | 11.5062 | 60.0001 | 24 | 6.8015 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.8103 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.8058 | 11.2786 | 60.0222 | 11.77 | 6.8026 | 11.3313 | 60.0229 | 11.77 | 6.8049 | 11.5062 | 60.0001 | 24 | 6.8098 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.8186 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.8141 | 11.2786 | 60.0222 | 11.77 | 6.8109 | 11.3313 | 60.0229 | 11.77 | 6.8132 | 11.5064 | 60.0001 | 24 | 6.8181 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.827 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.8224 | 11.2786 | 60.0222 | 11.77 | 6.8193 | 11.3311 | 60.0229 | 11.77 | 6.8215 | 11.5064 | 60.0001 | 24 | 6.8264 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.8353 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.8307 | 11.2786 | 60.0222 | 11.77 | 6.8276 | 11.3311 | 60.0229 | 11.77 | 6.8301 | 11.5064 | 60.0001 | 24 | 6.835 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.8437 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.839 | 11.2786 | 60.0222 | 11.77 | 6.8359 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.8384 | 11.5064 | 60.0001 | 24 | 6.8433 | 11.4057 | 59.9781 | 24
6.852 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.8474 | 11.2786 | 60.0222 | 11.77 | 6.8442 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.8467 | 11.5096 | 60.0009 | 24 | 6.8516 | 11.4057 | 59.9793 | 24
6.8603 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.8557 | 11.2786 | 60.0222 | 11.77 | 6.8527 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.855 | 11.5096 | 60.0009 | 24 | 6.8599 | 11.4057 | 59.9793 | 24
6.8687 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.864 | 11.2786 | 60.0222 | 11.77 | 6.861 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.8633 | 11.5096 | 60.0009 | 24 | 6.8682 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.877 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.8723 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.8693 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.8716 | 11.5096 | 60.0009 | 24 | 6.8765 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.8854 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.8807 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.8776 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.8799 | 11.5096 | 60.0009 | 24 | 6.8848 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.8937 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.889 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.886 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.8884 | 11.5096 | 60.0009 | 24 | 6.8933 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.902 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.8973 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.8943 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.8967 | 11.5105 | 60.0009 | 24 | 6.9016 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.9104 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.9056 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9026 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.905 | 11.5105 | 60.0009 | 24 | 6.9099 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.9187 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.9141 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9109 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.9133 | 11.5105 | 60.0009 | 24 | 6.9182 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.927 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.9224 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9193 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.9216 | 11.5105 | 60.0009 | 24 | 6.9265 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.9354 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.9307 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9276 | 11.3311 | 60.0213 | 11.77 | 6.9299 | 11.5105 | 60.0009 | 24 | 6.9348 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.9437 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.939 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9359 | 11.3352 | 60.0213 | 11.77 | 6.9382 | 11.5105 | 60.0009 | 24 | 6.9431 | 11.405 | 59.9793 | 24
6.9521 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.9474 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9442 | 11.3352 | 60.0213 | 11.77 | 6.9465 | 11.5103 | 60.0009 | 24 | 6.9517 | 11.4047 | 59.9793 | 24
6.9604 | 22.3446 | 59.955 | 22.77 | 6.9557 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9526 | 11.3352 | 60.0213 | 11.77 | 6.9551 | 11.5103 | 60.0009 | 24 | 6.96 | 11.4047 | 59.9793 | 24
6.9688 | 22.3446 | 59.9547 | 22.77 | 6.964 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9609 | 11.3352 | 60.0213 | 11.77 | 6.9634 | 11.5103 | 60.0009 | 24 | 6.9683 | 11.4047 | 59.9793 | 24
6.9771 | 22.3446 | 59.9547 | 22.77 | 6.9723 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9692 | 11.3246 | 60.0213 | 11.77 | 6.9717 | 11.5103 | 60.0009 | 24 | 6.9766 | 11.4047 | 59.9793 | 24
6.9854 | 22.3414 | 59.9547 | 22.77 | 6.9807 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9775 | 11.3246 | 60.0213 | 11.77 | 6.98 | 11.5111 | 60.0009 | 24 | 6.9849 | 11.4047 | 59.9793 | 24
6.9938 | 22.3414 | 59.9547 | 22.77 | 6.989 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.986 | 11.3245 | 60.0213 | 11.77 | 6.9883 | 11.5111 | 60.0009 | 24 | 6.9932 | 11.4047 | 59.9793 | 24
7.0021 | 22.3414 | 59.9547 | 22.77 | 6.9973 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 6.9943 | 11.3245 | 60.0213 | 11.77 | 6.9966 | 11.5111 | 60.0009 | 24 | 7.0015 | 11.4047 | 59.9793 | 24
7.0105 | 22.3414 | 59.9547 | 22.77 | 7.0056 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 7.0026 | 11.3245 | 60.0213 | 11.77 | 7.0049 | 11.5111 | 60.0009 | 24 | 7.01 | 11.4047 | 59.9793 | 24
7.0188 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.014 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 7.0109 | 11.3245 | 60.0213 | 11.77 | 7.0132 | 11.511 | 60.0009 | 24 | 7.0183 | 11.4047 | 59.9793 | 24
7.0271 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.0223 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 7.0192 | 11.3245 | 60.0213 | 11.77 | 7.0217 | 11.511 | 60.0009 | 24 | 7.0266 | 11.4047 | 59.9793 | 24
7.0355 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.0306 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 7.0276 | 11.3245 | 60.0213 | 11.77 | 7.03 | 11.5112 | 60.0009 | 24 | 7.0349 | 11.4047 | 59.9793 | 24
7.0438 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.0389 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 7.0359 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.0383 | 11.5112 | 60.0009 | 24 | 7.0432 | 11.4047 | 59.9793 | 24
7.0521 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.0474 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 7.0442 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.0466 | 11.5099 | 60.0028 | 24 | 7.0515 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.0605 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.0557 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 7.0525 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.0549 | 11.5099 | 60.0028 | 24 | 7.0598 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.0688 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.064 | 11.2786 | 60.0213 | 11.77 | 7.0609 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.0632 | 11.5099 | 60.0028 | 24 | 7.0684 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.0772 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.0723 | 11.2786 | 60.0215 | 11.77 | 7.0692 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.0715 | 11.5099 | 60.0028 | 24 | 7.0767 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.0855 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.0807 | 11.2786 | 60.0215 | 11.77 | 7.0775 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.0801 | 11.5099 | 60.0028 | 24 | 7.085 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.0938 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.089 | 11.2786 | 60.0215 | 11.77 | 7.0858 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.0884 | 11.5099 | 60.0028 | 24 | 7.0933 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.1022 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.0973 | 11.2786 | 60.0215 | 11.77 | 7.0942 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.0967 | 11.5104 | 60.0028 | 24 | 7.1016 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.1105 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.1056 | 11.2786 | 60.0215 | 11.77 | 7.1025 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.105 | 11.5104 | 60.0028 | 24 | 7.1099 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.1189 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.1139 | 11.2786 | 60.0215 | 11.77 | 7.1108 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.1133 | 11.5106 | 60.0028 | 24 | 7.1182 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.1272 | 22.3416 | 59.9547 | 22.77 | 7.1223 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1191 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.1216 | 11.5106 | 60.0028 | 24 | 7.1267 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.1355 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.1306 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1276 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.1299 | 11.5106 | 60.0028 | 24 | 7.135 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.1439 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.1389 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1359 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.1382 | 11.5106 | 60.0028 | 24 | 7.1433 | 11.4047 | 59.98 | 24
7.1522 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.1472 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1442 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.1467 | 11.5106 | 60.0028 | 24 | 7.1516 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.1606 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.1556 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1525 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.155 | 11.5106 | 60.0028 | 24 | 7.1599 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.1689 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.1639 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1609 | 11.3203 | 60.0201 | 11.77 | 7.1633 | 11.5113 | 60.0028 | 24 | 7.1682 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.1772 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.1722 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1692 | 11.3201 | 60.0201 | 11.77 | 7.1716 | 11.5113 | 60.0028 | 24 | 7.1765 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.1856 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.1805 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1775 | 11.3201 | 60.0201 | 11.77 | 7.1799 | 11.5113 | 60.0028 | 24 | 7.1851 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.1939 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.189 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1858 | 11.3201 | 60.0201 | 11.77 | 7.1882 | 11.5113 | 60.0028 | 24 | 7.1934 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.2023 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.1973 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.1942 | 11.3201 | 60.0201 | 11.77 | 7.1965 | 11.5113 | 60.0028 | 24 | 7.2017 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.2106 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.2056 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.2025 | 11.3201 | 60.0201 | 11.77 | 7.2051 | 11.5113 | 60.0028 | 24 | 7.21 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.2189 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.2139 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.2108 | 11.3201 | 60.0201 | 11.77 | 7.2134 | 11.5113 | 60.0028 | 24 | 7.2183 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.2273 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.2223 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.2191 | 11.3201 | 60.0201 | 11.77 | 7.2217 | 11.5113 | 60.0028 | 24 | 7.2266 | 11.4059 | 59.98 | 24
7.2356 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.2306 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.2275 | 11.3201 | 60.0201 | 11.77 | 7.23 | 11.5088 | 60.0028 | 24 | 7.2351 | 11.4058 | 59.98 | 24
7.244 | 22.3432 | 59.9547 | 22.77 | 7.2389 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.2358 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.2383 | 11.5088 | 60.0028 | 24 | 7.2434 | 11.4058 | 59.98 | 24
7.2523 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.2472 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.2441 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.2466 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.2517 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.2606 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.2556 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.2524 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.2549 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.26 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.269 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.2639 | 11.2783 | 60.0215 | 11.77 | 7.2609 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.2632 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.2683 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.2773 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.2722 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.2692 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.2717 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.2766 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.2857 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.2805 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.2775 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.28 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.2849 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.294 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.2889 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.2858 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.2883 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.2935 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.3023 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.2972 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.2942 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.2966 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.3018 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.3107 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.3055 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3025 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3049 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.3101 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.319 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.3138 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3108 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3132 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.3184 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.3274 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.3223 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3191 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3215 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.3267 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.3357 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.3306 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3275 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3298 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.335 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.344 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.3389 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3358 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3384 | 11.5088 | 60.0056 | 24 | 7.3433 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.3524 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.3472 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3441 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3467 | 11.5052 | 60.0056 | 24 | 7.3518 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.3607 | 22.3437 | 59.9547 | 22.77 | 7.3556 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3524 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.355 | 11.5052 | 60.0056 | 24 | 7.3601 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.369 | 22.3452 | 59.9539 | 22.77 | 7.3639 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3608 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3633 | 11.505 | 60.0056 | 24 | 7.3684 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.3774 | 22.3452 | 59.9539 | 22.77 | 7.3722 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3691 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3716 | 11.505 | 60.0056 | 24 | 7.3767 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.3857 | 22.3452 | 59.9539 | 22.77 | 7.3805 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3774 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3799 | 11.5056 | 60.0056 | 24 | 7.385 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.3941 | 22.3452 | 59.9539 | 22.77 | 7.3888 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.3857 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3882 | 11.5056 | 60.0056 | 24 | 7.3933 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.4024 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.3972 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.394 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.3967 | 11.5056 | 60.0056 | 24 | 7.4016 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.4108 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.4055 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.4025 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.405 | 11.5056 | 60.0056 | 24 | 7.4102 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.4191 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.4138 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.4108 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.4133 | 11.5056 | 60.0056 | 24 | 7.4185 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.4274 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.4221 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.4191 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.4216 | 11.5056 | 60.0056 | 24 | 7.4268 | 11.4058 | 59.9804 | 24
7.4358 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.4305 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.4274 | 11.3201 | 60.0193 | 11.77 | 7.4299 | 11.5056 | 60.0056 | 24 | 7.4351 | 11.4061 | 59.9804 | 24
7.4441 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.4388 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.4358 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.4382 | 11.5056 | 60.0056 | 24 | 7.4434 | 11.4061 | 59.9804 | 24
7.4525 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.4471 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.4441 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.4465 | 11.5056 | 60.0072 | 24 | 7.4517 | 11.4061 | 59.9804 | 24
7.4608 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.4554 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.4524 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.4548 | 11.5056 | 60.0072 | 24 | 7.46 | 11.4061 | 59.9804 | 24
7.4691 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.4639 | 11.2799 | 60.0215 | 11.77 | 7.4607 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.4634 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.4685 | 11.4061 | 59.9804 | 24
7.4775 | 22.3457 | 59.9539 | 22.77 | 7.4722 | 11.2799 | 60.0213 | 11.77 | 7.4691 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.4717 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.4768 | 11.4061 | 59.9804 | 24
7.4858 | 22.3435 | 59.9539 | 22.77 | 7.4805 | 11.2799 | 60.0213 | 11.77 | 7.4774 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.48 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.4851 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.4942 | 22.3435 | 59.9539 | 22.77 | 7.4888 | 11.2799 | 60.0213 | 11.77 | 7.4857 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.4883 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.4934 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5025 | 22.3366 | 59.9539 | 22.77 | 7.4972 | 11.2799 | 60.0213 | 11.77 | 7.494 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.4966 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.5017 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5108 | 22.3366 | 59.9539 | 22.77 | 7.5055 | 11.2841 | 60.0213 | 11.77 | 7.5024 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.5049 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.51 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5192 | 22.3366 | 59.9539 | 22.77 | 7.5138 | 11.2841 | 60.0213 | 11.77 | 7.5107 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.5132 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.5183 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5275 | 22.3366 | 59.9539 | 22.77 | 7.5221 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.519 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.5215 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.5269 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5358 | 22.3366 | 59.9539 | 22.77 | 7.5305 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.5273 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.53 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.5352 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5442 | 22.3366 | 59.9539 | 22.77 | 7.5388 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.5358 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.5383 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.5435 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5525 | 22.3321 | 59.9539 | 22.77 | 7.5471 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.5441 | 11.3201 | 60.0197 | 11.77 | 7.5466 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.5518 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5609 | 22.3321 | 59.9539 | 22.77 | 7.5554 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.5524 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.5549 | 11.5058 | 60.0072 | 24 | 7.5601 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5692 | 22.3321 | 59.9524 | 22.77 | 7.5638 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.5607 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.5632 | 11.5057 | 60.0072 | 24 | 7.5684 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5775 | 22.3321 | 59.9524 | 22.77 | 7.5721 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.5691 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.5715 | 11.5057 | 60.0072 | 24 | 7.5767 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5859 | 22.3321 | 59.9524 | 22.77 | 7.5804 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.5774 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.5798 | 11.5057 | 60.0072 | 24 | 7.5852 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.5942 | 22.3321 | 59.9524 | 22.77 | 7.5887 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.5857 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.5884 | 11.5057 | 60.0072 | 24 | 7.5935 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.6026 | 22.3256 | 59.9524 | 22.77 | 7.5972 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.594 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.5967 | 11.5063 | 60.0072 | 24 | 7.6018 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.6109 | 22.3256 | 59.9524 | 22.77 | 7.6055 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.6024 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.605 | 11.5063 | 60.0072 | 24 | 7.6101 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.6192 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6138 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.6107 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.6133 | 11.5063 | 60.0072 | 24 | 7.6184 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.6276 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6221 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.619 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.6216 | 11.5063 | 60.0072 | 24 | 7.6267 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.6359 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6305 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.6273 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.6299 | 11.5063 | 60.0072 | 24 | 7.635 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.6443 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6388 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.6357 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.6382 | 11.5063 | 60.0072 | 24 | 7.6436 | 11.4068 | 59.9804 | 24
7.6526 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6471 | 11.2846 | 60.0213 | 11.77 | 7.644 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.6465 | 11.5063 | 60.008 | 24 | 7.6519 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.6609 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6554 | 11.2838 | 60.0213 | 11.77 | 7.6523 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.655 | 11.5063 | 60.008 | 24 | 7.6602 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.6693 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6637 | 11.2838 | 60.0213 | 11.77 | 7.6606 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.6633 | 11.5063 | 60.008 | 24 | 7.6685 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.6776 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6721 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.6691 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.6716 | 11.5063 | 60.008 | 24 | 7.6768 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.686 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6804 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.6774 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.6799 | 11.5063 | 60.008 | 24 | 7.6851 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.6943 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.6887 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.6857 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.6882 | 11.5063 | 60.008 | 24 | 7.6934 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.7027 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.697 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.694 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.6965 | 11.5065 | 60.008 | 24 | 7.7019 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.711 | 22.3261 | 59.9524 | 22.77 | 7.7054 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7024 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7048 | 11.5065 | 60.008 | 24 | 7.7102 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.7193 | 22.3277 | 59.9524 | 22.77 | 7.7137 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7107 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7131 | 11.5065 | 60.008 | 24 | 7.7185 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.7277 | 22.3277 | 59.9524 | 22.77 | 7.722 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.719 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7217 | 11.5065 | 60.008 | 24 | 7.7268 | 11.4068 | 59.9797 | 24
7.736 | 22.3282 | 59.9524 | 22.77 | 7.7303 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7273 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.73 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.7351 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.7443 | 22.3282 | 59.9524 | 22.77 | 7.7388 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7357 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7383 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.7434 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.7527 | 22.3282 | 59.9524 | 22.77 | 7.7471 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.744 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7466 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.7517 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.761 | 22.3282 | 59.9524 | 22.77 | 7.7554 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7523 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7549 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.7603 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.7694 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.7637 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7606 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7632 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.7686 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.7777 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.7721 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7689 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7715 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.7769 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.786 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.7804 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7773 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7798 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.7852 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.7944 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.7887 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7856 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7883 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.7935 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.8027 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.797 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.7939 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.7966 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.8018 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.8111 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.8054 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.8022 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.8049 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.8101 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.8194 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.8137 | 11.2843 | 60.0224 | 11.77 | 7.8107 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.8132 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.8186 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.8277 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.822 | 11.2822 | 60.0224 | 11.77 | 7.819 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.8215 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.8269 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.8361 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.8303 | 11.2822 | 60.0224 | 11.77 | 7.8273 | 11.3216 | 60.0193 | 11.77 | 7.8298 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.8352 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.8444 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.8387 | 11.2822 | 60.0224 | 11.77 | 7.8356 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.8381 | 11.5141 | 60.008 | 24 | 7.8435 | 11.4071 | 59.9797 | 24
7.8528 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.847 | 11.2822 | 60.0224 | 11.77 | 7.844 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.8467 | 11.5141 | 60.0084 | 24 | 7.8518 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.8611 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.8553 | 11.2796 | 60.0224 | 11.77 | 7.8523 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.855 | 11.5141 | 60.0084 | 24 | 7.8601 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.8694 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.8636 | 11.2796 | 60.0224 | 11.77 | 7.8606 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.8633 | 11.5141 | 60.0084 | 24 | 7.8684 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.8778 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.8721 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.8689 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.8716 | 11.5141 | 60.0084 | 24 | 7.877 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.8861 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.8804 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.8773 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 7.8799 | 11.5123 | 60.0084 | 24 | 7.8853 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.8945 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.8887 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.8856 | 11.3237 | 60.0197 | 11.77 | 7.8882 | 11.5123 | 60.0084 | 24 | 7.8936 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.9028 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.897 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.8939 | 11.3237 | 60.0197 | 11.77 | 7.8965 | 11.5123 | 60.0084 | 24 | 7.9019 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.9111 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.9053 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9022 | 11.3237 | 60.0197 | 11.77 | 7.9048 | 11.5123 | 60.0084 | 24 | 7.9102 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.9195 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.9137 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9106 | 11.3237 | 60.0197 | 11.77 | 7.9133 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.9185 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.9278 | 22.3282 | 59.9512 | 22.77 | 7.922 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9189 | 11.324 | 60.0197 | 11.77 | 7.9216 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.927 | 11.4071 | 59.9793 | 24
7.9362 | 22.3313 | 59.9512 | 22.77 | 7.9303 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9272 | 11.324 | 60.0197 | 11.77 | 7.9299 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.9353 | 11.4058 | 59.9793 | 24
7.9445 | 22.3313 | 59.9512 | 22.77 | 7.9386 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9355 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 7.9382 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.9436 | 11.4058 | 59.9793 | 24
7.9529 | 22.3296 | 59.9512 | 22.77 | 7.947 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.944 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 7.9465 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.9519 | 11.4058 | 59.9793 | 24
7.9612 | 22.3296 | 59.9512 | 22.77 | 7.9553 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9523 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 7.9548 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.9602 | 11.4058 | 59.9793 | 24
7.9695 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 7.9636 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9606 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 7.9631 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.9685 | 11.4058 | 59.9793 | 24
7.9779 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 7.9719 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9689 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 7.9714 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.9768 | 11.4058 | 59.9793 | 24
7.9862 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 7.9803 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9773 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 7.98 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.9854 | 11.4058 | 59.9793 | 24
7.9946 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 7.9886 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9856 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 7.9883 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 7.9937 | 11.4058 | 59.9793 | 24
8.0029 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 7.9969 | 11.2796 | 60.0231 | 11.77 | 7.9939 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 7.9966 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 8.002 | 11.4058 | 59.9793 | 24
8.0112 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0052 | 11.2805 | 60.0231 | 11.77 | 8.0022 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.0049 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 8.0103 | 11.4058 | 59.9793 | 24
8.0196 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0137 | 11.2805 | 60.0231 | 11.77 | 8.0106 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.0132 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 8.0186 | 11.4058 | 59.9793 | 24
8.0279 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.022 | 11.2811 | 60.0231 | 11.77 | 8.0189 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.0215 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 8.0269 | 11.4058 | 59.9793 | 24
8.0363 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0303 | 11.2811 | 60.0231 | 11.77 | 8.0272 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.0298 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 8.0352 | 11.4058 | 59.9793 | 24
8.0446 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0386 | 11.2846 | 60.0231 | 11.77 | 8.0355 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.0381 | 11.511 | 60.0084 | 24 | 8.0437 | 11.4058 | 59.9793 | 24
8.0529 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.047 | 11.2846 | 60.0231 | 11.77 | 8.0439 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.0466 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.052 | 11.4058 | 59.9789 | 24
8.0613 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0553 | 11.2846 | 60.0231 | 11.77 | 8.0522 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.0549 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.0603 | 11.4058 | 59.9789 | 24
8.0696 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0636 | 11.2846 | 60.0231 | 11.77 | 8.0605 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.0632 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.0686 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.078 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0719 | 11.2846 | 60.0239 | 11.77 | 8.0688 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.0715 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.0769 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.0863 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0803 | 11.2846 | 60.0239 | 11.77 | 8.0773 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.0798 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.0852 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.0946 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0886 | 11.2846 | 60.0239 | 11.77 | 8.0856 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.0881 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.0935 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.103 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.0969 | 11.2846 | 60.0239 | 11.77 | 8.0939 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.0964 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.1021 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.1113 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.1052 | 11.2846 | 60.0239 | 11.77 | 8.1022 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1047 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.1104 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.1197 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.1135 | 11.2846 | 60.0239 | 11.77 | 8.1106 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1133 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.1187 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.128 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.1219 | 11.2846 | 60.0239 | 11.77 | 8.1189 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1216 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.127 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.1363 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.1302 | 11.2846 | 60.0239 | 11.77 | 8.1272 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1299 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.1353 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.1447 | 22.3296 | 59.9504 | 22.77 | 8.1385 | 11.2814 | 60.0239 | 11.77 | 8.1355 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1382 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.1436 | 11.4049 | 59.9789 | 24
8.153 | 22.3334 | 59.9504 | 22.77 | 8.1469 | 11.2814 | 60.0239 | 11.77 | 8.1438 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1465 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.1519 | 11.4065 | 59.9789 | 24
8.1613 | 22.3334 | 59.9504 | 22.77 | 8.1553 | 11.2814 | 60.0239 | 11.77 | 8.1522 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1548 | 11.511 | 60.0088 | 24 | 8.1604 | 11.4065 | 59.9789 | 24
8.1697 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.1636 | 11.2814 | 60.0239 | 11.77 | 8.1605 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1631 | 11.5104 | 60.0088 | 24 | 8.1687 | 11.4065 | 59.9789 | 24
8.178 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.1719 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.1688 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1716 | 11.5104 | 60.0088 | 24 | 8.177 | 11.4065 | 59.9789 | 24
8.1864 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.1802 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.1771 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1799 | 11.5104 | 60.0088 | 24 | 8.1853 | 11.4065 | 59.9789 | 24
8.1947 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.1886 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.1855 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1882 | 11.5104 | 60.0088 | 24 | 8.1936 | 11.4065 | 59.9789 | 24
8.203 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.1969 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.1938 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.1965 | 11.51 | 60.0088 | 24 | 8.2019 | 11.4073 | 59.9789 | 24
8.2114 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2052 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.2021 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2048 | 11.51 | 60.0088 | 24 | 8.2102 | 11.4073 | 59.9789 | 24
8.2197 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2135 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.2104 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2131 | 11.51 | 60.0088 | 24 | 8.2188 | 11.4073 | 59.9789 | 24
8.2281 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2219 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.2189 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2214 | 11.51 | 60.0088 | 24 | 8.2271 | 11.4073 | 59.9789 | 24
8.2364 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2302 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.2272 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2297 | 11.5102 | 60.0088 | 24 | 8.2354 | 11.4073 | 59.9789 | 24
8.2448 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2385 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.2355 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2383 | 11.5102 | 60.0088 | 24 | 8.2437 | 11.4073 | 59.9789 | 24
8.2531 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2468 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.2438 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2466 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.252 | 11.4076 | 59.9781 | 24
8.2614 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2552 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.2522 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2549 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.2603 | 11.4076 | 59.9781 | 24
8.2698 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2635 | 11.2761 | 60.0239 | 11.77 | 8.2605 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2632 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.2686 | 11.4076 | 59.9781 | 24
8.2781 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2719 | 11.2761 | 60.0253 | 11.77 | 8.2688 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2715 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.2771 | 11.4076 | 59.9781 | 24
8.2865 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2802 | 11.2761 | 60.0253 | 11.77 | 8.2771 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2798 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.2854 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.2948 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2886 | 11.2761 | 60.0253 | 11.77 | 8.2855 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2881 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.2937 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3031 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.2969 | 11.2761 | 60.0253 | 11.77 | 8.2938 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.2964 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.302 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3115 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.3052 | 11.2767 | 60.0253 | 11.77 | 8.3021 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3049 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.3103 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3198 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.3135 | 11.2767 | 60.0253 | 11.77 | 8.3104 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3132 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.3186 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3282 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.3218 | 11.2767 | 60.0253 | 11.77 | 8.3188 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3215 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.3269 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3365 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.3302 | 11.2767 | 60.0253 | 11.77 | 8.3271 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3298 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.3354 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3448 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.3385 | 11.2767 | 60.0253 | 11.77 | 8.3354 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3381 | 11.5102 | 60.008 | 24 | 8.3438 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3532 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.3468 | 11.2767 | 60.0253 | 11.77 | 8.3438 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3464 | 11.5096 | 60.008 | 24 | 8.3521 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3615 | 22.3366 | 59.95 | 22.77 | 8.3551 | 11.2767 | 60.0253 | 11.77 | 8.3522 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3547 | 11.5096 | 60.008 | 24 | 8.3604 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3699 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.3635 | 11.2767 | 60.0253 | 11.77 | 8.3605 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.363 | 11.5092 | 60.008 | 24 | 8.3687 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3782 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.3718 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.3688 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3716 | 11.5092 | 60.008 | 24 | 8.377 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3865 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.3801 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.3771 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3799 | 11.5092 | 60.008 | 24 | 8.3855 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.3949 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.3884 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.3855 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3882 | 11.5092 | 60.008 | 24 | 8.3938 | 11.4075 | 59.9781 | 24
8.4032 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.3969 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.3938 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.3965 | 11.5092 | 60.008 | 24 | 8.4021 | 11.4083 | 59.9781 | 24
8.4116 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4052 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.4021 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.4048 | 11.5092 | 60.008 | 24 | 8.4104 | 11.4083 | 59.9781 | 24
8.4199 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4135 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.4104 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.4131 | 11.5092 | 60.008 | 24 | 8.4187 | 11.4083 | 59.9781 | 24
8.4282 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4218 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.4188 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.4214 | 11.5092 | 60.008 | 24 | 8.427 | 11.4083 | 59.9781 | 24
8.4366 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4302 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.4271 | 11.3224 | 60.0201 | 11.77 | 8.4299 | 11.5093 | 60.008 | 24 | 8.4353 | 11.4086 | 59.9781 | 24
8.4449 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4385 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.4354 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.4382 | 11.5093 | 60.008 | 24 | 8.4438 | 11.4086 | 59.9781 | 24
8.4533 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4468 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.4437 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.4465 | 11.5093 | 60.0072 | 24 | 8.4521 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.4616 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4551 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.4521 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.4548 | 11.5093 | 60.0072 | 24 | 8.4604 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.4699 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4634 | 11.2778 | 60.0253 | 11.77 | 8.4604 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.4631 | 11.5093 | 60.0072 | 24 | 8.4688 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.4783 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4718 | 11.2778 | 60.0261 | 11.77 | 8.4688 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.4714 | 11.5093 | 60.0072 | 24 | 8.4771 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.4866 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4801 | 11.2778 | 60.0261 | 11.77 | 8.4771 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.4797 | 11.5093 | 60.0072 | 24 | 8.4854 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.495 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4884 | 11.2778 | 60.0261 | 11.77 | 8.4854 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.488 | 11.5093 | 60.0072 | 24 | 8.4937 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.5033 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.4967 | 11.2778 | 60.0261 | 11.77 | 8.4938 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.4966 | 11.5093 | 60.0072 | 24 | 8.5022 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.5116 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5051 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.5021 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5049 | 11.5093 | 60.0072 | 24 | 8.5105 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.52 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5134 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.5104 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5132 | 11.5083 | 60.0072 | 24 | 8.5188 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.5283 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5217 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.5187 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5215 | 11.5083 | 60.0072 | 24 | 8.5271 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.5367 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.53 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.5271 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5298 | 11.5083 | 60.0072 | 24 | 8.5354 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.545 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5385 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.5354 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5381 | 11.5083 | 60.0072 | 24 | 8.5437 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.5533 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5468 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.5437 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5464 | 11.5083 | 60.0072 | 24 | 8.552 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.5617 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5551 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.552 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5547 | 11.5083 | 60.0072 | 24 | 8.5605 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.57 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5634 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.5604 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5632 | 11.5085 | 60.0072 | 24 | 8.5688 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.5784 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5718 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.5687 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5715 | 11.5085 | 60.0072 | 24 | 8.5771 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.5867 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5801 | 11.2784 | 60.0261 | 11.77 | 8.577 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5798 | 11.5085 | 60.0072 | 24 | 8.5854 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.595 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5884 | 11.2786 | 60.0261 | 11.77 | 8.5853 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5881 | 11.5085 | 60.0072 | 24 | 8.5938 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.6034 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.5967 | 11.2786 | 60.0261 | 11.77 | 8.5938 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.5964 | 11.5085 | 60.0072 | 24 | 8.6021 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.6117 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6051 | 11.2786 | 60.0261 | 11.77 | 8.6021 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.6047 | 11.5085 | 60.0072 | 24 | 8.6104 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.6201 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6134 | 11.2786 | 60.0261 | 11.77 | 8.6104 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.613 | 11.5081 | 60.0072 | 24 | 8.6189 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.6284 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6217 | 11.2795 | 60.0261 | 11.77 | 8.6187 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.6213 | 11.5081 | 60.0072 | 24 | 8.6272 | 11.4086 | 59.9773 | 24
8.6367 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.63 | 11.2795 | 60.0261 | 11.77 | 8.6271 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.6299 | 11.5126 | 60.0072 | 24 | 8.6355 | 11.4093 | 59.9773 | 24
8.6451 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6383 | 11.2795 | 60.0261 | 11.77 | 8.6354 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.6382 | 11.5126 | 60.0072 | 24 | 8.6438 | 11.4093 | 59.9773 | 24
8.6534 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6467 | 11.2795 | 60.0261 | 11.77 | 8.6437 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.6465 | 11.5126 | 60.006 | 24 | 8.6521 | 11.4093 | 59.9766 | 24
8.6618 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.655 | 11.2795 | 60.0261 | 11.77 | 8.652 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.6548 | 11.5126 | 60.006 | 24 | 8.6604 | 11.4093 | 59.9766 | 24
8.6701 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6633 | 11.2795 | 60.0261 | 11.77 | 8.6604 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.6631 | 11.5126 | 60.006 | 24 | 8.6687 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.6785 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6716 | 11.2795 | 60.0269 | 11.77 | 8.6687 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.6714 | 11.5126 | 60.006 | 24 | 8.6772 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.6868 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6801 | 11.2795 | 60.0269 | 11.77 | 8.677 | 11.3224 | 60.0197 | 11.77 | 8.6797 | 11.5127 | 60.006 | 24 | 8.6855 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.6951 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6884 | 11.2795 | 60.0269 | 11.77 | 8.6853 | 11.3218 | 60.0197 | 11.77 | 8.6882 | 11.5127 | 60.006 | 24 | 8.6938 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7035 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.6967 | 11.2795 | 60.0269 | 11.77 | 8.6937 | 11.3218 | 60.0197 | 11.77 | 8.6965 | 11.5127 | 60.006 | 24 | 8.7021 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7118 | 22.3366 | 59.9497 | 22.77 | 8.705 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.702 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 8.7048 | 11.5127 | 60.006 | 24 | 8.7104 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7202 | 22.2952 | 59.9497 | 22.77 | 8.7134 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.7103 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 8.7131 | 11.5089 | 60.006 | 24 | 8.7188 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7285 | 22.2952 | 59.9497 | 22.77 | 8.7217 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.7186 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 8.7214 | 11.5089 | 60.006 | 24 | 8.7273 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7368 | 22.2952 | 59.9497 | 22.77 | 8.73 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.7271 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 8.7297 | 11.5089 | 60.006 | 24 | 8.7356 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7452 | 22.2952 | 59.9497 | 22.77 | 8.7383 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.7354 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 8.738 | 11.5089 | 60.006 | 24 | 8.7439 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7535 | 22.2952 | 59.9497 | 22.77 | 8.7467 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.7437 | 11.3216 | 60.0197 | 11.77 | 8.7463 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.7522 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7619 | 22.2952 | 59.9497 | 22.77 | 8.755 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.752 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.7549 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.7605 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7702 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.7633 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.7604 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.7632 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.7688 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7785 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.7716 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.7687 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.7715 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.7771 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7869 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.7799 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.777 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.7798 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.7856 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.7952 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.7883 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.7853 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.7881 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.7939 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.8036 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.7966 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.7937 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.7964 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.8022 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.8119 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.8049 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.802 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.8047 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.8105 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.8202 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.8132 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.8103 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.813 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.8188 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.8286 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.8217 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.8186 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.8215 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.8271 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.8369 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.83 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.8269 | 11.3206 | 60.0197 | 11.77 | 8.8298 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.8354 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.8453 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.8383 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.8353 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.8381 | 11.5085 | 60.006 | 24 | 8.844 | 11.4096 | 59.9766 | 24
8.8536 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.8466 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.8436 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.8464 | 11.5103 | 60.0048 | 24 | 8.8523 | 11.4096 | 59.9762 | 24
8.8619 | 22.2952 | 59.9501 | 22.77 | 8.855 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.8519 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.8547 | 11.5103 | 60.0048 | 24 | 8.8606 | 11.4096 | 59.9762 | 24
8.8703 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.8633 | 11.2798 | 60.0269 | 11.77 | 8.8602 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.863 | 11.5103 | 60.0048 | 24 | 8.8689 | 11.4096 | 59.9762 | 24
8.8786 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.8716 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.8687 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.8713 | 11.5103 | 60.0048 | 24 | 8.8772 | 11.4096 | 59.9762 | 24
8.887 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.8799 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.877 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.8799 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.8855 | 11.4096 | 59.9762 | 24
8.8953 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.8883 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.8853 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.8882 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.8938 | 11.4096 | 59.9762 | 24
8.9036 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.8966 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.8936 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.8965 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9023 | 11.4098 | 59.9762 | 24
8.912 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.9049 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.902 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9048 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9106 | 11.4098 | 59.9762 | 24
8.9203 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.9132 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9103 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9131 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9189 | 11.4098 | 59.9762 | 24
8.9287 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.9216 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9186 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9214 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9272 | 11.4098 | 59.9762 | 24
8.937 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.9299 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9269 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9297 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9355 | 11.4106 | 59.9762 | 24
8.9453 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.9382 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9353 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.938 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9438 | 11.4106 | 59.9762 | 24
8.9537 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.9465 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9436 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9465 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9521 | 11.4106 | 59.9762 | 24
8.962 | 22.3043 | 59.9501 | 22.77 | 8.9548 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9519 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9548 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9607 | 11.4106 | 59.9762 | 24
8.9704 | 22.3043 | 59.9504 | 22.77 | 8.9633 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9602 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9631 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.969 | 11.4106 | 59.9762 | 24
8.9787 | 22.3043 | 59.9504 | 22.77 | 8.9716 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9686 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9714 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9773 | 11.4106 | 59.9762 | 24
8.987 | 22.3042 | 59.9504 | 22.77 | 8.9799 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9769 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9797 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9856 | 11.4106 | 59.9762 | 24
8.9954 | 22.3042 | 59.9504 | 22.77 | 8.9882 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9852 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.988 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 8.9939 | 11.4106 | 59.9762 | 24
9.0037 | 22.3042 | 59.9504 | 22.77 | 8.9966 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 8.9935 | 11.3206 | 60.0193 | 11.77 | 8.9963 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 9.0022 | 11.4106 | 59.9762 | 24
9.0121 | 22.3042 | 59.9504 | 22.77 | 9.0049 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 9.002 | 11.32 | 60.0193 | 11.77 | 9.0046 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 9.0105 | 11.4106 | 59.9762 | 24
9.0204 | 22.3042 | 59.9504 | 22.77 | 9.0132 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 9.0103 | 11.32 | 60.0193 | 11.77 | 9.0132 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 9.019 | 11.4106 | 59.9762 | 24
9.0287 | 22.3042 | 59.9504 | 22.77 | 9.0215 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 9.0186 | 11.32 | 60.0193 | 11.77 | 9.0215 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 9.0273 | 11.4106 | 59.9762 | 24
9.0371 | 22.3042 | 59.9504 | 22.77 | 9.0299 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 9.0269 | 11.32 | 60.0193 | 11.77 | 9.0298 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 9.0356 | 11.4106 | 59.9762 | 24
9.0454 | 22.3042 | 59.9504 | 22.77 | 9.0382 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 9.0353 | 11.32 | 60.0189 | 11.77 | 9.0381 | 11.5135 | 60.0048 | 24 | 9.0439 | 11.4106 | 59.9762 | 24
9.0538 | 22.3065 | 59.9504 | 22.77 | 9.0465 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 9.0436 | 11.32 | 60.0189 | 11.77 | 9.0464 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.0522 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.0621 | 22.3065 | 59.9504 | 22.77 | 9.0548 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 9.0519 | 11.3187 | 60.0189 | 11.77 | 9.0547 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.0605 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.0704 | 22.3065 | 59.9504 | 22.77 | 9.0632 | 11.2767 | 60.0273 | 11.77 | 9.0602 | 11.3187 | 60.0189 | 11.77 | 9.063 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.0691 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.0788 | 22.3065 | 59.9504 | 22.77 | 9.0715 | 11.2767 | 60.0275 | 11.77 | 9.0686 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.0715 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.0774 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.0871 | 22.3065 | 59.9504 | 22.77 | 9.0798 | 11.2767 | 60.0275 | 11.77 | 9.0769 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.0798 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.0857 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.0955 | 22.3065 | 59.9504 | 22.77 | 9.0881 | 11.2808 | 60.0275 | 11.77 | 9.0852 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.0881 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.094 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1038 | 22.3065 | 59.9504 | 22.77 | 9.0964 | 11.2808 | 60.0275 | 11.77 | 9.0935 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.0964 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1023 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1122 | 22.3065 | 59.9504 | 22.77 | 9.1049 | 11.2803 | 60.0275 | 11.77 | 9.1019 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.1047 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1106 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1205 | 22.3059 | 59.9504 | 22.77 | 9.1132 | 11.2803 | 60.0275 | 11.77 | 9.1102 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.113 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1189 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1288 | 22.3059 | 59.9504 | 22.77 | 9.1215 | 11.2801 | 60.0275 | 11.77 | 9.1185 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.1213 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1274 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1372 | 22.3043 | 59.9504 | 22.77 | 9.1298 | 11.2801 | 60.0275 | 11.77 | 9.1268 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.1296 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1357 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1455 | 22.3043 | 59.9504 | 22.77 | 9.1382 | 11.2801 | 60.0275 | 11.77 | 9.1353 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.1382 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.144 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1539 | 22.3043 | 59.9504 | 22.77 | 9.1465 | 11.2801 | 60.0275 | 11.77 | 9.1436 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.1465 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1523 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1622 | 22.3043 | 59.9504 | 22.77 | 9.1548 | 11.2801 | 60.0275 | 11.77 | 9.1519 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.1548 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1606 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1705 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.1631 | 11.2801 | 60.0275 | 11.77 | 9.1602 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.1631 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1689 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1789 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.1715 | 11.2761 | 60.0275 | 11.77 | 9.1686 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.1714 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1772 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1872 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.1798 | 11.2761 | 60.0275 | 11.77 | 9.1769 | 11.334 | 60.0189 | 11.77 | 9.1797 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1858 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.1955 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.1881 | 11.2761 | 60.0275 | 11.77 | 9.1852 | 11.3373 | 60.0189 | 11.77 | 9.188 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.1941 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2039 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.1964 | 11.2761 | 60.0275 | 11.77 | 9.1935 | 11.3373 | 60.0189 | 11.77 | 9.1963 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2024 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2122 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.2048 | 11.2761 | 60.0275 | 11.77 | 9.2019 | 11.3373 | 60.0189 | 11.77 | 9.2048 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2107 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2206 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.2131 | 11.2761 | 60.0275 | 11.77 | 9.2102 | 11.3373 | 60.0189 | 11.77 | 9.2131 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.219 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2289 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.2214 | 11.2756 | 60.0275 | 11.77 | 9.2185 | 11.3415 | 60.0189 | 11.77 | 9.2214 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2273 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2372 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.2297 | 11.2756 | 60.0275 | 11.77 | 9.2268 | 11.3415 | 60.0189 | 11.77 | 9.2297 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2356 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2456 | 22.3106 | 59.9512 | 22.77 | 9.238 | 11.2754 | 60.0275 | 11.77 | 9.2351 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.238 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2441 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2539 | 22.3101 | 59.9512 | 22.77 | 9.2465 | 11.2754 | 60.0275 | 11.77 | 9.2435 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.2463 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2524 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2623 | 22.3101 | 59.9512 | 22.77 | 9.2548 | 11.2754 | 60.0275 | 11.77 | 9.2518 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.2546 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2607 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2706 | 22.3101 | 59.9512 | 22.77 | 9.2631 | 11.2754 | 60.0275 | 11.77 | 9.2601 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.2632 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.269 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2789 | 22.3101 | 59.9512 | 22.77 | 9.2714 | 11.2754 | 60.0261 | 11.77 | 9.2684 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.2715 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2773 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2873 | 22.3101 | 59.9512 | 22.77 | 9.2798 | 11.2754 | 60.0261 | 11.77 | 9.2769 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.2798 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2856 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.2956 | 22.3101 | 59.9512 | 22.77 | 9.2881 | 11.2775 | 60.0261 | 11.77 | 9.2852 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.2881 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.2942 | 11.4106 | 59.975 | 24
9.304 | 22.3101 | 59.9512 | 22.77 | 9.2964 | 11.2775 | 60.0261 | 11.77 | 9.2935 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.2964 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.3025 | 11.407 | 59.975 | 24
9.3123 | 22.3101 | 59.9512 | 22.77 | 9.3047 | 11.2769 | 60.0261 | 11.77 | 9.3018 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.3047 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.3108 | 11.407 | 59.975 | 24
9.3206 | 22.3085 | 59.9512 | 22.77 | 9.3131 | 11.2769 | 60.0261 | 11.77 | 9.3102 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.313 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.3191 | 11.407 | 59.975 | 24
9.329 | 22.3085 | 59.9512 | 22.77 | 9.3214 | 11.2769 | 60.0261 | 11.77 | 9.3185 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.3213 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.3274 | 11.407 | 59.975 | 24
9.3373 | 22.3084 | 59.9512 | 22.77 | 9.3297 | 11.2769 | 60.0261 | 11.77 | 9.3268 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.3298 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.3357 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.3457 | 22.3084 | 59.9512 | 22.77 | 9.338 | 11.2769 | 60.0261 | 11.77 | 9.3351 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.3381 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.344 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.354 | 22.3084 | 59.9512 | 22.77 | 9.3464 | 11.2769 | 60.0261 | 11.77 | 9.3435 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.3464 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.3525 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.3624 | 22.3084 | 59.9512 | 22.77 | 9.3547 | 11.2767 | 60.0261 | 11.77 | 9.3518 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.3547 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.3608 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.3707 | 22.3084 | 59.952 | 22.77 | 9.363 | 11.2767 | 60.0261 | 11.77 | 9.3601 | 11.3447 | 60.0177 | 11.77 | 9.363 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.3691 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.379 | 22.3084 | 59.952 | 22.77 | 9.3713 | 11.2767 | 60.0261 | 11.77 | 9.3684 | 11.3441 | 60.0177 | 11.77 | 9.3713 | 11.5135 | 60.0044 | 24 | 9.3774 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.3874 | 22.3084 | 59.952 | 22.77 | 9.3796 | 11.2767 | 60.0261 | 11.77 | 9.3768 | 11.3441 | 60.0177 | 11.77 | 9.3796 | 11.5183 | 60.0044 | 24 | 9.3857 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.3957 | 22.3084 | 59.952 | 22.77 | 9.3881 | 11.2758 | 60.0261 | 11.77 | 9.3851 | 11.3441 | 60.0177 | 11.77 | 9.3879 | 11.5183 | 60.0044 | 24 | 9.394 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.4041 | 22.3079 | 59.952 | 22.77 | 9.3964 | 11.2758 | 60.0261 | 11.77 | 9.3934 | 11.3441 | 60.0177 | 11.77 | 9.3965 | 11.5182 | 60.0044 | 24 | 9.4023 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.4124 | 22.3079 | 59.952 | 22.77 | 9.4047 | 11.2752 | 60.0261 | 11.77 | 9.4017 | 11.3433 | 60.0177 | 11.77 | 9.4048 | 11.5182 | 60.0044 | 24 | 9.4109 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.4207 | 22.3079 | 59.952 | 22.77 | 9.413 | 11.2752 | 60.0261 | 11.77 | 9.4102 | 11.3433 | 60.0177 | 11.77 | 9.4131 | 11.5182 | 60.0044 | 24 | 9.4192 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.4291 | 22.3079 | 59.952 | 22.77 | 9.4214 | 11.2752 | 60.0261 | 11.77 | 9.4185 | 11.3433 | 60.0177 | 11.77 | 9.4214 | 11.5182 | 60.0044 | 24 | 9.4275 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.4374 | 22.3079 | 59.952 | 22.77 | 9.4297 | 11.2752 | 60.0261 | 11.77 | 9.4268 | 11.3433 | 60.0177 | 11.77 | 9.4297 | 11.5182 | 60.0044 | 24 | 9.4358 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.4458 | 22.3079 | 59.952 | 22.77 | 9.438 | 11.2751 | 60.0261 | 11.77 | 9.4351 | 11.3433 | 60.0169 | 11.77 | 9.438 | 11.5182 | 60.0044 | 24 | 9.4441 | 11.4058 | 59.975 | 24
9.4541 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.4463 | 11.2751 | 60.0261 | 11.77 | 9.4435 | 11.3433 | 60.0169 | 11.77 | 9.4463 | 11.5182 | 60.0052 | 24 | 9.4524 | 11.4058 | 59.9746 | 24
9.4624 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.4547 | 11.2751 | 60.0261 | 11.77 | 9.4518 | 11.3431 | 60.0169 | 11.77 | 9.4548 | 11.5182 | 60.0052 | 24 | 9.4607 | 11.4058 | 59.9746 | 24
9.4708 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.463 | 11.2751 | 60.0261 | 11.77 | 9.4601 | 11.3431 | 60.0169 | 11.77 | 9.4631 | 11.5182 | 60.0052 | 24 | 9.4692 | 11.4058 | 59.9746 | 24
9.4791 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.4713 | 11.2736 | 60.0243 | 11.77 | 9.4684 | 11.3431 | 60.0169 | 11.77 | 9.4714 | 11.5182 | 60.0052 | 24 | 9.4775 | 11.4058 | 59.9746 | 24
9.4875 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.4796 | 11.2736 | 60.0243 | 11.77 | 9.4768 | 11.3431 | 60.0169 | 11.77 | 9.4797 | 11.5182 | 60.0052 | 24 | 9.4858 | 11.4058 | 59.9746 | 24
9.4958 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.488 | 11.2736 | 60.0243 | 11.77 | 9.4851 | 11.3431 | 60.0169 | 11.77 | 9.488 | 11.5182 | 60.0052 | 24 | 9.4941 | 11.4058 | 59.9746 | 24
9.5041 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.4963 | 11.2736 | 60.0243 | 11.77 | 9.4934 | 11.3431 | 60.0169 | 11.77 | 9.4963 | 11.5192 | 60.0052 | 24 | 9.5024 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5125 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.5046 | 11.2736 | 60.0243 | 11.77 | 9.5017 | 11.3431 | 60.0169 | 11.77 | 9.5046 | 11.5192 | 60.0052 | 24 | 9.5107 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5208 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.5129 | 11.2736 | 60.0243 | 11.77 | 9.5101 | 11.3431 | 60.0169 | 11.77 | 9.5129 | 11.5241 | 60.0052 | 24 | 9.519 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5291 | 22.3162 | 59.952 | 22.77 | 9.5214 | 11.2736 | 60.0243 | 11.77 | 9.5184 | 11.3431 | 60.0169 | 11.788 | 9.5215 | 11.5241 | 60.0052 | 24 | 9.5276 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5375 | 22.3192 | 59.952 | 22.77 | 9.5297 | 11.2736 | 60.0243 | 11.77 | 9.5267 | 11.3431 | 60.0169 | 11.8389 | 9.5298 | 11.5241 | 60.0052 | 24 | 9.5359 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5458 | 22.3192 | 59.952 | 22.77 | 9.538 | 11.2734 | 60.0243 | 11.77 | 9.535 | 11.3431 | 60.0169 | 11.8899 | 9.5381 | 11.5241 | 60.0052 | 24 | 9.5442 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5542 | 22.3192 | 59.952 | 22.77 | 9.5463 | 11.2734 | 60.0243 | 11.77 | 9.5435 | 11.3431 | 60.0169 | 11.9408 | 9.5464 | 11.5241 | 60.0052 | 24 | 9.5525 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5625 | 22.3192 | 59.952 | 22.77 | 9.5546 | 11.2734 | 60.0243 | 11.77 | 9.5518 | 11.3431 | 60.0169 | 11.9917 | 9.5547 | 11.5241 | 60.0052 | 24 | 9.5608 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5708 | 22.3192 | 59.9532 | 22.77 | 9.563 | 11.2734 | 60.0243 | 11.77 | 9.5601 | 11.3431 | 60.0169 | 12.0427 | 9.563 | 11.5241 | 60.0052 | 24 | 9.5691 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5792 | 22.3192 | 59.9532 | 22.77 | 9.5713 | 11.2766 | 60.0243 | 11.77 | 9.5684 | 11.3425 | 60.0169 | 12.0936 | 9.5713 | 11.5241 | 60.0052 | 24 | 9.5776 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5875 | 22.3192 | 59.9532 | 22.77 | 9.5796 | 11.2766 | 60.0243 | 11.77 | 9.5768 | 11.3425 | 60.0169 | 12.1446 | 9.5796 | 11.5206 | 60.0052 | 24 | 9.5859 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.5959 | 22.3192 | 59.9532 | 22.77 | 9.5879 | 11.2807 | 60.0243 | 11.77 | 9.5851 | 11.3425 | 60.0169 | 12.1955 | 9.5881 | 11.5206 | 60.0052 | 24 | 9.5942 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.6042 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.5963 | 11.2807 | 60.0243 | 11.77 | 9.5934 | 11.3425 | 60.0169 | 12.2465 | 9.5964 | 11.521 | 60.0052 | 24 | 9.6025 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.6125 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.6046 | 11.2807 | 60.0243 | 11.77 | 9.6017 | 11.3425 | 60.0169 | 12.2974 | 9.6047 | 11.521 | 60.0052 | 24 | 9.6108 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.6209 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.6129 | 11.2807 | 60.0243 | 11.77 | 9.6101 | 11.3425 | 60.0169 | 12.3483 | 9.613 | 11.5216 | 60.0052 | 24 | 9.6191 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.6292 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.6212 | 11.2807 | 60.0243 | 11.77 | 9.6184 | 11.3417 | 60.0169 | 12.3993 | 9.6213 | 11.5216 | 60.0052 | 24 | 9.6274 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.6376 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.6296 | 11.2807 | 60.0243 | 11.77 | 9.6267 | 11.3417 | 60.0169 | 12.4502 | 9.6296 | 11.5216 | 60.0052 | 24 | 9.636 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.6459 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.6379 | 11.2805 | 60.0243 | 11.77 | 9.635 | 11.3415 | 60.0161 | 12.5012 | 9.6379 | 11.5216 | 60.0052 | 24 | 9.6443 | 11.4074 | 59.9746 | 24
9.6543 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.6462 | 11.2805 | 60.0243 | 11.77 | 9.6434 | 11.3415 | 60.0161 | 12.5521 | 9.6465 | 11.5216 | 60.0068 | 24 | 9.6526 | 11.4074 | 59.9742 | 24
9.6626 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.6545 | 11.2765 | 60.0243 | 11.77 | 9.6517 | 11.3415 | 60.0161 | 12.6031 | 9.6548 | 11.5216 | 60.0068 | 24 | 9.6609 | 11.4074 | 59.9742 | 24
9.6709 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.663 | 11.2765 | 60.0243 | 11.77 | 9.66 | 11.3415 | 60.0161 | 12.654 | 9.6631 | 11.5216 | 60.0068 | 24 | 9.6692 | 11.4074 | 59.9742 | 24
9.6793 | 22.3191 | 59.9532 | 22.77 | 9.6713 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.6683 | 11.3415 | 60.0161 | 12.705 | 9.6714 | 11.5216 | 60.0068 | 24 | 9.6775 | 11.4074 | 59.9742 | 24
9.6876 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.6796 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.6768 | 11.3415 | 60.0161 | 12.7559 | 9.6797 | 11.5216 | 60.0068 | 24 | 9.6858 | 11.4074 | 59.9742 | 24
9.696 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.6879 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.6851 | 11.3732 | 60.0161 | 12.8068 | 9.688 | 11.5216 | 60.0068 | 24 | 9.6943 | 11.4074 | 59.9742 | 24
9.7043 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.6963 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.6934 | 11.3732 | 60.0161 | 12.8578 | 9.6963 | 11.5219 | 60.0068 | 24 | 9.7026 | 11.4074 | 59.9742 | 24
9.7126 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.7046 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.7017 | 11.3726 | 60.0161 | 12.9087 | 9.7046 | 11.5219 | 60.0068 | 24 | 9.7109 | 11.4074 | 59.9742 | 24
9.721 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.7129 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.7101 | 11.3726 | 60.0161 | 12.9597 | 9.7131 | 11.5219 | 60.0068 | 24 | 9.7192 | 11.4062 | 59.9742 | 24
9.7293 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.7212 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.7184 | 11.3726 | 60.0161 | 13.0106 | 9.7214 | 11.5219 | 60.0068 | 24 | 9.7275 | 11.4062 | 59.9742 | 24
9.7376 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.7296 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.7267 | 11.3726 | 60.0161 | 13.0616 | 9.7297 | 11.5224 | 60.0068 | 24 | 9.7358 | 11.4062 | 59.9742 | 24
9.746 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.7379 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.735 | 11.3769 | 60.0161 | 13.1125 | 9.738 | 11.5224 | 60.0068 | 24 | 9.7441 | 11.4062 | 59.9742 | 24
9.7543 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.7462 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.7434 | 11.3769 | 60.0161 | 13.1635 | 9.7463 | 11.5224 | 60.0068 | 24 | 9.7527 | 11.4062 | 59.9742 | 24
9.7627 | 22.315 | 59.9532 | 22.77 | 9.7545 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.7517 | 11.3769 | 60.0161 | 13.2144 | 9.7546 | 11.5224 | 60.0068 | 24 | 9.761 | 11.4062 | 59.9742 | 24
9.771 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.7628 | 11.276 | 60.0225 | 11.77 | 9.76 | 11.3769 | 60.0161 | 13.2654 | 9.7629 | 11.5224 | 60.0068 | 24 | 9.7693 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.7793 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.7712 | 11.2758 | 60.0225 | 11.77 | 9.7683 | 11.3769 | 60.0161 | 13.3163 | 9.7712 | 11.5224 | 60.0068 | 24 | 9.7776 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.7877 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.7795 | 11.2758 | 60.0225 | 11.77 | 9.7767 | 11.3769 | 60.0161 | 13.3672 | 9.7798 | 11.62 | 60.0068 | 24 | 9.7859 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.796 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.7878 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.785 | 11.3769 | 60.0161 | 13.4182 | 9.7881 | 11.62 | 60.0068 | 24 | 9.7942 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.8044 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.7961 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.7933 | 11.3769 | 60.0161 | 13.4691 | 9.7964 | 11.62 | 60.0068 | 24 | 9.8027 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.8127 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8046 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.8016 | 11.3763 | 60.0161 | 13.5201 | 9.8047 | 11.62 | 60.0068 | 24 | 9.811 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.821 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8129 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.8101 | 11.3763 | 60.0161 | 13.571 | 9.813 | 11.622 | 60.0068 | 24 | 9.8193 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.8294 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8212 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.8184 | 11.3755 | 60.0161 | 13.622 | 9.8213 | 11.622 | 60.0068 | 24 | 9.8276 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.8377 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8295 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.8267 | 11.3755 | 60.0161 | 13.6729 | 9.8296 | 11.622 | 60.0068 | 24 | 9.8359 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.8461 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8379 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.835 | 11.3755 | 60.015 | 13.7239 | 9.8381 | 11.622 | 60.0068 | 24 | 9.8442 | 11.4065 | 59.9742 | 24
9.8544 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8462 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.8434 | 11.3755 | 60.015 | 13.7748 | 9.8464 | 11.6224 | 60.0084 | 24 | 9.8525 | 11.4065 | 59.9738 | 24
9.8627 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8545 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.8517 | 11.3755 | 60.015 | 13.8257 | 9.8547 | 11.6224 | 60.0084 | 24 | 9.8611 | 11.4065 | 59.9738 | 24
9.8711 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8628 | 11.2793 | 60.0225 | 11.77 | 9.86 | 11.3755 | 60.015 | 13.8767 | 9.863 | 11.6224 | 60.0084 | 24 | 9.8694 | 11.4065 | 59.9738 | 24
9.8794 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8712 | 11.2784 | 60.0213 | 11.77 | 9.8683 | 11.3755 | 60.015 | 13.9276 | 9.8713 | 11.6224 | 60.0084 | 24 | 9.8777 | 11.4065 | 59.9738 | 24
9.8878 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8795 | 11.2784 | 60.0213 | 11.77 | 9.8767 | 11.3755 | 60.015 | 13.9786 | 9.8796 | 11.6233 | 60.0084 | 24 | 9.886 | 11.4065 | 59.9738 | 24
9.8961 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8878 | 11.2784 | 60.0213 | 11.77 | 9.885 | 11.3754 | 60.015 | 14.0295 | 9.8879 | 11.6233 | 60.0084 | 24 | 9.8943 | 11.4065 | 59.9738 | 24
9.9044 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.8961 | 11.2784 | 60.0213 | 11.77 | 9.8933 | 11.3754 | 60.015 | 14.0805 | 9.8962 | 11.6232 | 60.0084 | 24 | 9.9026 | 11.4065 | 59.9738 | 24
9.9128 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9045 | 11.2784 | 60.0213 | 11.77 | 9.9016 | 11.3754 | 60.015 | 14.1314 | 9.9048 | 11.6232 | 60.0084 | 24 | 9.9109 | 11.4065 | 59.9738 | 24
9.9211 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9128 | 11.2784 | 60.0213 | 11.77 | 9.91 | 11.3754 | 60.015 | 14.1824 | 9.9131 | 11.6232 | 60.0084 | 24 | 9.9194 | 11.4072 | 59.9738 | 24
9.9295 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9211 | 11.2816 | 60.0213 | 11.77 | 9.9183 | 11.3754 | 60.015 | 14.2333 | 9.9214 | 11.6232 | 60.0084 | 24 | 9.9277 | 11.4072 | 59.9738 | 24
9.9378 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9294 | 11.2816 | 60.0213 | 11.77 | 9.9266 | 11.3754 | 60.015 | 14.2842 | 9.9297 | 11.6232 | 60.0084 | 24 | 9.936 | 11.4072 | 59.9738 | 24
9.9461 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9379 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 9.9349 | 11.3754 | 60.015 | 14.3352 | 9.938 | 11.6232 | 60.0084 | 24 | 9.9443 | 11.4072 | 59.9738 | 24
9.9545 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9462 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 9.9434 | 11.3754 | 60.015 | 14.3861 | 9.9463 | 11.6224 | 60.0084 | 24 | 9.9526 | 11.4072 | 59.9738 | 24
9.9628 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9545 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 9.9517 | 11.3786 | 60.015 | 14.4371 | 9.9546 | 11.6224 | 60.0084 | 24 | 9.9609 | 11.4072 | 59.9738 | 24
9.9712 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9628 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 9.96 | 11.3786 | 60.015 | 14.488 | 9.9629 | 11.6224 | 60.0084 | 24 | 9.9692 | 11.4072 | 59.9738 | 24
9.9795 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9712 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 9.9683 | 11.3786 | 60.015 | 14.539 | 9.9714 | 11.6224 | 60.0084 | 24 | 9.9778 | 11.4072 | 59.9738 | 24
9.9878 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9795 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 9.9767 | 11.3786 | 60.015 | 14.5899 | 9.9797 | 11.6223 | 60.0084 | 24 | 9.9861 | 11.4072 | 59.9738 | 24
9.9962 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9878 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 9.985 | 11.3786 | 60.015 | 14.6409 | 9.988 | 11.6223 | 60.0084 | 24 | 9.9944 | 11.4072 | 59.9738 | 24
10.0045 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 9.9961 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 9.9933 | 11.3786 | 60.015 | 14.6918 | 9.9963 | 11.6232 | 60.0084 | 24 | 10.0027 | 11.4072 | 59.9738 | 24
10.0129 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0044 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 10.0016 | 11.3778 | 60.015 | 14.7428 | 10.0046 | 11.6232 | 60.0084 | 24 | 10.011 | 11.4072 | 59.9738 | 24
10.0212 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0128 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 10.01 | 11.3778 | 60.015 | 14.7937 | 10.0129 | 11.6236 | 60.0084 | 24 | 10.0193 | 11.4072 | 59.9738 | 24
10.0295 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0211 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 10.0183 | 11.3778 | 60.015 | 14.8447 | 10.0212 | 11.6236 | 60.0084 | 24 | 10.0278 | 11.4072 | 59.9738 | 24
10.0379 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0294 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 10.0266 | 11.3778 | 60.015 | 14.8956 | 10.0295 | 11.6236 | 60.0084 | 24 | 10.0361 | 11.4075 | 59.9738 | 24
10.0462 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0377 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 10.0349 | 11.3778 | 60.0137 | 14.9465 | 10.0381 | 11.6236 | 60.0084 | 24 | 10.0444 | 11.4075 | 59.9738 | 24
10.0546 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0461 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 10.0433 | 11.3778 | 60.0137 | 14.9975 | 10.0464 | 11.6201 | 60.0103 | 24 | 10.0527 | 11.4075 | 59.9734 | 24
10.0629 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0544 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 10.0516 | 11.3778 | 60.0137 | 15.0484 | 10.0547 | 11.6201 | 60.0103 | 24 | 10.061 | 11.4075 | 59.9734 | 24
10.0712 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0627 | 11.281 | 60.0213 | 11.77 | 10.0599 | 11.3778 | 60.0137 | 15.0994 | 10.063 | 11.6201 | 60.0103 | 24 | 10.0693 | 11.4042 | 59.9734 | 24
10.0796 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.071 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.0682 | 11.3778 | 60.0137 | 15.1503 | 10.0713 | 11.6201 | 60.0103 | 24 | 10.0776 | 11.4042 | 59.9734 | 24
10.0879 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0795 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.0767 | 11.3778 | 60.0137 | 15.2013 | 10.0796 | 11.6205 | 60.0103 | 24 | 10.0862 | 11.4042 | 59.9734 | 24
10.0963 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0878 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.085 | 11.3778 | 60.0137 | 15.2522 | 10.0879 | 11.6205 | 60.0103 | 24 | 10.0945 | 11.4042 | 59.9734 | 24
10.1046 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.0961 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.0933 | 11.3778 | 60.0137 | 15.3032 | 10.0962 | 11.6194 | 60.0103 | 24 | 10.1028 | 11.4042 | 59.9734 | 24
10.1129 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1044 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1016 | 11.3778 | 60.0137 | 15.3541 | 10.1047 | 11.6194 | 60.0103 | 24 | 10.1111 | 11.4042 | 59.9734 | 24
10.1213 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1128 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.11 | 11.3778 | 60.0137 | 15.4051 | 10.113 | 11.6194 | 60.0103 | 24 | 10.1194 | 11.4042 | 59.9734 | 24
10.1296 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1211 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1183 | 11.3778 | 60.0137 | 15.456 | 10.1213 | 11.6194 | 60.0103 | 24 | 10.1277 | 11.4042 | 59.9734 | 24
10.138 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1294 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1266 | 11.3778 | 60.0137 | 15.507 | 10.1296 | 11.6194 | 60.0103 | 24 | 10.136 | 11.403 | 59.9734 | 24
10.1463 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1377 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1349 | 11.3778 | 60.0137 | 15.5579 | 10.1379 | 11.6194 | 60.0103 | 24 | 10.1445 | 11.403 | 59.9734 | 24
10.1546 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1461 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1433 | 11.3778 | 60.0137 | 15.6089 | 10.1462 | 11.6203 | 60.0103 | 24 | 10.1528 | 11.403 | 59.9734 | 24
10.163 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1544 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1516 | 11.3775 | 60.0137 | 15.6598 | 10.1545 | 11.6203 | 60.0103 | 24 | 10.1611 | 11.403 | 59.9734 | 24
10.1713 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1627 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1599 | 11.3775 | 60.0137 | 15.7107 | 10.1631 | 11.6201 | 60.0103 | 24 | 10.1694 | 11.403 | 59.9734 | 24
10.1797 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.171 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1682 | 11.3775 | 60.0137 | 15.7617 | 10.1714 | 11.6201 | 60.0103 | 24 | 10.1777 | 11.403 | 59.9734 | 24
10.188 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1794 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1766 | 11.3775 | 60.0137 | 15.8126 | 10.1797 | 11.6167 | 60.0103 | 24 | 10.186 | 11.403 | 59.9734 | 24
10.1963 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.1877 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1849 | 11.3775 | 60.0137 | 15.8636 | 10.188 | 11.6167 | 60.0103 | 24 | 10.1943 | 11.403 | 59.9734 | 24
10.2047 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.196 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.1932 | 11.3775 | 60.0137 | 15.9145 | 10.1963 | 11.6167 | 60.0103 | 24 | 10.2029 | 11.474 | 59.9734 | 24
10.213 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2043 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.2015 | 11.3775 | 60.0137 | 15.9655 | 10.2046 | 11.6167 | 60.0103 | 24 | 10.2112 | 11.474 | 59.9734 | 24
10.2214 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2128 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.21 | 11.3775 | 60.0137 | 16.0164 | 10.2129 | 11.6167 | 60.0103 | 24 | 10.2195 | 11.4741 | 59.9734 | 24
10.2297 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2211 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.2183 | 11.3775 | 60.0137 | 16.0674 | 10.2212 | 11.6167 | 60.0103 | 24 | 10.2278 | 11.4741 | 59.9734 | 24
10.238 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2294 | 11.281 | 60.0205 | 11.77 | 10.2266 | 11.3775 | 60.0137 | 16.1183 | 10.2297 | 11.6167 | 60.0103 | 24 | 10.2361 | 11.4749 | 59.9734 | 24
10.2464 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2377 | 11.2792 | 60.0205 | 11.77 | 10.2349 | 11.3775 | 60.013 | 16.1693 | 10.238 | 11.6167 | 60.0103 | 24 | 10.2444 | 11.4749 | 59.9734 | 24
10.2547 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2461 | 11.2792 | 60.0205 | 11.77 | 10.2433 | 11.3775 | 60.013 | 16.2202 | 10.2463 | 11.6122 | 60.0123 | 24 | 10.2529 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.263 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2544 | 11.2792 | 60.0205 | 11.77 | 10.2516 | 11.3775 | 60.013 | 16.2712 | 10.2546 | 11.6122 | 60.0123 | 24 | 10.2612 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.2714 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2627 | 11.2792 | 60.0205 | 11.77 | 10.2599 | 11.3775 | 60.013 | 16.3221 | 10.2629 | 11.6122 | 60.0123 | 24 | 10.2695 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.2797 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.271 | 11.2792 | 60.0201 | 11.77 | 10.2682 | 11.3775 | 60.013 | 16.3731 | 10.2712 | 11.6122 | 60.0123 | 24 | 10.2778 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.2881 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2794 | 11.2792 | 60.0201 | 11.77 | 10.2766 | 11.3775 | 60.013 | 16.424 | 10.2795 | 11.6126 | 60.0123 | 24 | 10.2861 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.2964 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.2877 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.2849 | 11.3775 | 60.013 | 16.4749 | 10.2878 | 11.6126 | 60.0123 | 24 | 10.2944 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3047 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.296 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.2932 | 11.3775 | 60.013 | 16.5259 | 10.2964 | 11.6126 | 60.0123 | 24 | 10.3027 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3131 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.3043 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3015 | 11.3775 | 60.013 | 16.5768 | 10.3047 | 11.6126 | 60.0123 | 24 | 10.3113 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3214 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.3126 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3099 | 11.3775 | 60.013 | 16.6278 | 10.313 | 11.6126 | 60.0123 | 24 | 10.3196 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3298 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.321 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3182 | 11.3775 | 60.013 | 16.6787 | 10.3213 | 11.6126 | 60.0123 | 24 | 10.3279 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3381 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.3293 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3265 | 11.3775 | 60.013 | 16.7297 | 10.3296 | 11.6126 | 60.0123 | 24 | 10.3362 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3465 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.3376 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3348 | 11.3775 | 60.013 | 16.7806 | 10.3379 | 11.6126 | 60.0123 | 24 | 10.3445 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3548 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.3459 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3433 | 11.3775 | 60.013 | 16.8316 | 10.3462 | 11.6558 | 60.0123 | 24 | 10.3528 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3631 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.3544 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3516 | 11.3775 | 60.013 | 16.8825 | 10.3545 | 11.6558 | 60.0123 | 24 | 10.3611 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3715 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.3627 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3599 | 11.3775 | 60.013 | 16.9335 | 10.363 | 11.6558 | 60.0123 | 24 | 10.3696 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3798 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.371 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3682 | 11.3775 | 60.013 | 16.9844 | 10.3713 | 11.6558 | 60.0123 | 24 | 10.3779 | 11.4749 | 59.9722 | 24
10.3882 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.3793 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3766 | 11.3775 | 60.013 | 17.0354 | 10.3796 | 11.6558 | 60.0123 | 24 | 10.3862 | 11.4751 | 59.9722 | 24
10.3965 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.3877 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3849 | 11.3775 | 60.013 | 17.0863 | 10.3879 | 11.6558 | 60.0123 | 24 | 10.3945 | 11.4751 | 59.9722 | 24
10.4048 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.396 | 11.2772 | 60.0201 | 11.77 | 10.3932 | 11.3775 | 60.013 | 17.1373 | 10.3962 | 11.6567 | 60.0123 | 24 | 10.4028 | 11.4751 | 59.9722 | 24
10.4132 | 22.28 | 59.954 | 22.77 | 10.4043 | 11.277 | 60.0201 | 11.77 | 10.4015 | 11.3775 | 60.013 | 17.1882 | 10.4045 | 11.6567 | 60.0123 | 24 | 10.4111 | 11.4751 | 59.9722 | 24
10.4215 | 22.2883 | 59.954 | 22.77 | 10.4126 | 11.277 | 60.0201 | 11.77 | 10.4099 | 11.3775 | 60.013 | 17.2392 | 10.4128 | 11.6567 | 60.0123 | 24 | 10.4197 | 11.4751 | 59.9722 | 24
10.4298 | 22.2883 | 59.954 | 22.77 | 10.421 | 11.277 | 60.0201 | 11.77 | 10.4182 | 11.3775 | 60.013 | 17.2901 | 10.4211 | 11.6567 | 60.0123 | 24 | 10.428 | 11.4751 | 59.9722 | 24
10.4382 | 22.2948 | 59.954 | 22.77 | 10.4293 | 11.277 | 60.0201 | 11.77 | 10.4265 | 11.3775 | 60.013 | 17.3411 | 10.4297 | 11.6567 | 60.0123 | 24 | 10.4363 | 11.4802 | 59.9722 | 24
10.4465 | 22.2948 | 59.954 | 22.77 | 10.4376 | 11.277 | 60.0201 | 11.77 | 10.4348 | 11.3775 | 60.013 | 17.392 | 10.438 | 11.6567 | 60.0123 | 24 | 10.4446 | 11.4802 | 59.9722 | 24
10.4549 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.4459 | 11.277 | 60.0201 | 11.77 | 10.4432 | 11.3775 | 60.013 | 17.4429 | 10.4463 | 11.6568 | 60.0135 | 24 | 10.4529 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.4632 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.4543 | 11.277 | 60.0201 | 11.77 | 10.4515 | 11.3775 | 60.013 | 17.4939 | 10.4546 | 11.6568 | 60.0135 | 24 | 10.4612 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.4715 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.4626 | 11.277 | 60.0201 | 11.77 | 10.4598 | 11.3775 | 60.013 | 17.5448 | 10.4629 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.4695 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.4799 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.4709 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.4681 | 11.3775 | 60.013 | 17.5958 | 10.4712 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.478 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.4882 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.4792 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.4766 | 11.3775 | 60.013 | 17.6467 | 10.4795 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.4863 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.4966 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.4877 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.4849 | 11.3775 | 60.013 | 17.6977 | 10.4878 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.4946 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.5049 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.496 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.4932 | 11.3775 | 60.013 | 17.7486 | 10.4963 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5029 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.5132 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.5043 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5015 | 11.3775 | 60.013 | 17.7996 | 10.5046 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5112 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.5216 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.5126 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5099 | 11.3775 | 60.013 | 17.8505 | 10.5129 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5195 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.5299 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.521 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5182 | 11.3775 | 60.013 | 17.9015 | 10.5212 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5278 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.5383 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.5293 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5265 | 11.3775 | 60.013 | 17.9524 | 10.5295 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5364 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.5466 | 22.2943 | 59.954 | 22.77 | 10.5376 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5348 | 11.3775 | 60.013 | 18.0034 | 10.5378 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5447 | 11.481 | 59.9714 | 24
10.5549 | 22.2927 | 59.954 | 22.77 | 10.5459 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5432 | 11.3775 | 60.013 | 18.0543 | 10.5461 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.553 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.5633 | 22.2927 | 59.954 | 22.77 | 10.5543 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5515 | 11.3775 | 60.013 | 18.1053 | 10.5544 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5613 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.5716 | 22.2927 | 59.9551 | 22.77 | 10.5626 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5598 | 11.3775 | 60.013 | 18.1562 | 10.563 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5696 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.58 | 22.2927 | 59.9551 | 22.77 | 10.5709 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5681 | 11.3775 | 60.013 | 18.2072 | 10.5713 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5779 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.5883 | 22.2929 | 59.9551 | 22.77 | 10.5792 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5765 | 11.3775 | 60.013 | 18.2581 | 10.5796 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5864 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.5966 | 22.2929 | 59.9551 | 22.77 | 10.5876 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5848 | 11.3775 | 60.013 | 18.3091 | 10.5879 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.5947 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.605 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.5959 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.5931 | 11.3775 | 60.013 | 18.36 | 10.5962 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.603 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.6133 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6042 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.6014 | 11.3775 | 60.013 | 18.4109 | 10.6045 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.6113 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.6217 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6125 | 11.277 | 60.0197 | 11.77 | 10.6099 | 11.3775 | 60.013 | 18.4619 | 10.6128 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.6196 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.63 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.621 | 11.2775 | 60.0197 | 11.77 | 10.6182 | 11.3775 | 60.013 | 18.5128 | 10.6211 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.6279 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.6383 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6293 | 11.2775 | 60.0197 | 11.77 | 10.6265 | 11.3775 | 60.013 | 18.5638 | 10.6296 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.6362 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.6467 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6376 | 11.2775 | 60.0197 | 11.77 | 10.6348 | 11.3775 | 60.0134 | 18.6147 | 10.6379 | 11.6572 | 60.0135 | 24 | 10.6448 | 11.4779 | 59.9714 | 24
10.655 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6459 | 11.2775 | 60.0197 | 11.77 | 10.6432 | 11.3775 | 60.0134 | 18.6657 | 10.6462 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.6531 | 11.4779 | 59.9706 | 24
10.6634 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6542 | 11.2786 | 60.0197 | 11.77 | 10.6515 | 11.3775 | 60.0134 | 18.7166 | 10.6545 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.6614 | 11.4779 | 59.9706 | 24
10.6717 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6626 | 11.2786 | 60.0197 | 11.77 | 10.6598 | 11.3775 | 60.0134 | 18.7676 | 10.6628 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.6697 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.68 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6709 | 11.2786 | 60.0205 | 11.77 | 10.6681 | 11.3751 | 60.0134 | 18.8185 | 10.6711 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.678 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.6884 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6792 | 11.2786 | 60.0205 | 11.77 | 10.6765 | 11.3751 | 60.0134 | 18.8695 | 10.6794 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.6863 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.6967 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6875 | 11.2786 | 60.0205 | 11.77 | 10.6848 | 11.3751 | 60.0134 | 18.9204 | 10.6877 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.6946 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.705 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.6959 | 11.2786 | 60.0205 | 11.77 | 10.6931 | 11.3751 | 60.0134 | 18.9714 | 10.6963 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7031 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7134 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.7042 | 11.2786 | 60.0205 | 11.77 | 10.7014 | 11.3751 | 60.0134 | 19.0223 | 10.7046 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7114 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7217 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.7125 | 11.2786 | 60.0205 | 11.77 | 10.7098 | 11.3751 | 60.0134 | 19.0733 | 10.7129 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7197 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7301 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.7208 | 11.2786 | 60.0205 | 11.77 | 10.7181 | 11.3751 | 60.0134 | 19.1242 | 10.7212 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.728 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7384 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.7292 | 11.2786 | 60.0205 | 11.77 | 10.7264 | 11.3751 | 60.0134 | 19.1752 | 10.7295 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7363 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7467 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.7375 | 11.2786 | 60.0205 | 11.8717 | 10.7347 | 11.3751 | 60.0134 | 19.2261 | 10.7378 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7446 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7551 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.7458 | 11.2786 | 60.0205 | 11.9736 | 10.7432 | 11.3751 | 60.0134 | 19.2771 | 10.7461 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7532 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7634 | 22.2997 | 59.9551 | 22.77 | 10.7542 | 11.2786 | 60.0205 | 12.0754 | 10.7515 | 11.3751 | 60.0134 | 19.328 | 10.7544 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7615 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7718 | 22.2997 | 59.9559 | 22.77 | 10.7626 | 11.2786 | 60.0205 | 12.1773 | 10.7598 | 11.3751 | 60.0134 | 19.3789 | 10.7629 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7698 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7801 | 22.2997 | 59.9559 | 22.77 | 10.7709 | 11.2792 | 60.0205 | 12.2792 | 10.7681 | 11.3751 | 60.0134 | 19.4299 | 10.7712 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7781 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7885 | 22.2976 | 59.9559 | 22.77 | 10.7792 | 11.2792 | 60.0205 | 12.3811 | 10.7765 | 11.3751 | 60.0134 | 19.4808 | 10.7795 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7864 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.7968 | 22.2976 | 59.9559 | 22.77 | 10.7875 | 11.2792 | 60.0205 | 12.483 | 10.7848 | 11.3751 | 60.0134 | 19.5318 | 10.7878 | 11.6581 | 60.0139 | 24 | 10.7947 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.8051 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.7959 | 11.2792 | 60.0205 | 12.5848 | 10.7931 | 11.3751 | 60.0134 | 19.5827 | 10.7961 | 11.6586 | 60.0139 | 24 | 10.803 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.8135 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8042 | 11.2801 | 60.0205 | 12.6867 | 10.8014 | 11.3751 | 60.0134 | 19.6337 | 10.8044 | 11.6586 | 60.0139 | 24 | 10.8115 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.8218 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8125 | 11.2801 | 60.0205 | 12.7886 | 10.8098 | 11.3751 | 60.0134 | 19.6846 | 10.8127 | 11.7494 | 60.0139 | 24 | 10.8198 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.8302 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8208 | 11.2803 | 60.0205 | 12.8905 | 10.8181 | 11.3751 | 60.0134 | 19.7356 | 10.821 | 11.7494 | 60.0139 | 24 | 10.8281 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.8385 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8292 | 11.2803 | 60.0205 | 12.9924 | 10.8264 | 11.3751 | 60.0134 | 19.7865 | 10.8296 | 11.7494 | 60.0139 | 24 | 10.8364 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.8468 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8375 | 11.2803 | 60.0205 | 13.0943 | 10.8347 | 11.3751 | 60.0137 | 19.8375 | 10.8379 | 11.7494 | 60.0139 | 24 | 10.8447 | 11.4767 | 59.9706 | 24
10.8552 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8458 | 11.2803 | 60.0205 | 13.1961 | 10.8431 | 11.3751 | 60.0137 | 19.8884 | 10.8462 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.853 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.8635 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8541 | 11.2803 | 60.0205 | 13.298 | 10.8514 | 11.3751 | 60.0137 | 19.9394 | 10.8545 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.8613 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.8718 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8625 | 11.2803 | 60.0205 | 13.3999 | 10.8597 | 11.3751 | 60.0137 | 19.9903 | 10.8628 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.8699 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.8802 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8708 | 11.2803 | 60.0213 | 13.5018 | 10.868 | 11.3751 | 60.0137 | 20.0413 | 10.8711 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.8782 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.8885 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8792 | 11.2803 | 60.0213 | 13.6037 | 10.8765 | 11.3751 | 60.0137 | 20.0922 | 10.8794 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.8865 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.8969 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8875 | 11.2809 | 60.0213 | 13.7055 | 10.8848 | 11.3751 | 60.0137 | 20.1431 | 10.8877 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.8948 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9052 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.8959 | 11.2809 | 60.0213 | 13.8074 | 10.8931 | 11.3751 | 60.0137 | 20.1941 | 10.8962 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.9031 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9135 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.9042 | 11.2809 | 60.0213 | 13.9093 | 10.9014 | 11.3751 | 60.0137 | 20.245 | 10.9045 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.9114 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9219 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.9125 | 11.2809 | 60.0213 | 14.0112 | 10.9098 | 11.3751 | 60.0137 | 20.296 | 10.9128 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.9199 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9302 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.9208 | 11.2809 | 60.0213 | 14.1131 | 10.9181 | 11.3751 | 60.0137 | 20.3469 | 10.9211 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.9282 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9386 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.9292 | 11.2809 | 60.0213 | 14.2149 | 10.9264 | 11.3751 | 60.0137 | 20.3979 | 10.9294 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.9365 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9469 | 22.2977 | 59.9559 | 22.77 | 10.9375 | 11.2809 | 60.0213 | 14.3168 | 10.9347 | 11.3751 | 60.0137 | 20.4488 | 10.9377 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.9448 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9552 | 22.2972 | 59.9559 | 22.77 | 10.9458 | 11.2809 | 60.0213 | 14.4187 | 10.9431 | 11.3751 | 60.0137 | 20.4998 | 10.946 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.9531 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9636 | 22.2972 | 59.9559 | 22.77 | 10.9541 | 11.2869 | 60.0213 | 14.5206 | 10.9514 | 11.3768 | 60.0137 | 20.5507 | 10.9543 | 11.7494 | 60.0147 | 24 | 10.9614 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9719 | 22.2956 | 59.9567 | 22.77 | 10.9624 | 11.2869 | 60.0213 | 14.6225 | 10.9597 | 11.3768 | 60.0137 | 20.6017 | 10.9629 | 11.7503 | 60.0147 | 24 | 10.9697 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9803 | 22.2956 | 59.9567 | 22.77 | 10.9708 | 11.2869 | 60.0213 | 14.7243 | 10.968 | 11.3768 | 60.0137 | 20.6526 | 10.9712 | 11.7503 | 60.0147 | 24 | 10.9783 | 11.4767 | 59.9702 | 24
10.9886 | 22.2925 | 59.9567 | 22.77 | 10.9791 | 11.2869 | 60.0213 | 14.8262 | 10.9764 | 11.3768 | 60.0137 | 20.7036 | 10.9795 | 11.7503 | 60.0147 | 24 | 10.9866 | 11.477 | 59.9702 | 24
10.9969 | 22.2925 | 59.9567 | 22.77 | 10.9874 | 11.2869 | 60.0213 | 14.9281 | 10.9847 | 11.3768 | 60.0137 | 20.7545 | 10.9878 | 11.7503 | 60.0147 | 24 | 10.9949 | 11.477 | 59.9702 | 24
11.0053 | 22.2925 | 59.9567 | 22.77 | 10.9957 | 11.2869 | 60.0213 | 15.03 | 10.993 | 11.3768 | 60.0137 | 20.8055 | 10.9961 | 11.7509 | 60.0147 | 24 | 11.0032 | 11.477 | 59.9702 | 24
11.0136 | 22.2925 | 59.9567 | 22.77 | 11.0042 | 11.2869 | 60.0213 | 15.1319 | 11.0013 | 11.3771 | 60.0137 | 20.8564 | 11.0044 | 11.7509 | 60.0147 | 24 | 11.0115 | 11.477 | 59.9702 | 24
11.022 | 22.2925 | 59.9567 | 22.77 | 11.0125 | 11.2869 | 60.0213 | 15.2337 | 11.0098 | 11.3771 | 60.0137 | 20.9073 | 11.0127 | 11.7561 | 60.0147 | 24 | 11.0198 | 11.4787 | 59.9702 | 24
11.0303 | 22.2925 | 59.9567 | 22.77 | 11.0208 | 11.2869 | 60.0213 | 15.3356 | 11.0181 | 11.3771 | 60.0137 | 20.9583 | 11.021 | 11.7561 | 60.0147 | 24 | 11.0281 | 11.4787 | 59.9702 | 24
11.0386 | 22.2858 | 59.9567 | 22.77 | 11.0291 | 11.2869 | 60.0213 | 15.4375 | 11.0264 | 11.3771 | 60.0137 | 21.0092 | 11.0295 | 11.7561 | 60.0147 | 24 | 11.0366 | 11.4787 | 59.9702 | 24
11.047 | 22.2858 | 59.9567 | 22.77 | 11.0375 | 11.2843 | 60.0213 | 15.5394 | 11.0347 | 11.3771 | 60.0142 | 21.0602 | 11.0378 | 11.7561 | 60.0147 | 24 | 11.0449 | 11.4787 | 59.9702 | 24
11.0553 | 22.2858 | 59.9567 | 22.77 | 11.0458 | 11.2843 | 60.0213 | 15.6413 | 11.0431 | 11.3771 | 60.0142 | 21.1111 | 11.0461 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.0532 | 11.4787 | 59.9698 | 24
11.0636 | 22.2858 | 59.9567 | 22.77 | 11.0541 | 11.2843 | 60.0213 | 15.7431 | 11.0514 | 11.3771 | 60.0142 | 21.1621 | 11.0544 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.0615 | 11.4787 | 59.9698 | 24
11.072 | 22.2859 | 59.9567 | 22.77 | 11.0624 | 11.2843 | 60.0213 | 15.845 | 11.0597 | 11.3771 | 60.0142 | 21.213 | 11.0627 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.0698 | 11.4787 | 59.9698 | 24
11.0803 | 22.2859 | 59.9567 | 22.77 | 11.0708 | 11.2843 | 60.0224 | 15.9469 | 11.068 | 11.3771 | 60.0142 | 21.264 | 11.071 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.0781 | 11.4787 | 59.9698 | 24
11.0887 | 22.2859 | 59.9567 | 22.77 | 11.0791 | 11.2843 | 60.0224 | 16.0488 | 11.0764 | 11.3771 | 60.0142 | 21.3149 | 11.0793 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.0867 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.097 | 22.2859 | 59.9567 | 22.77 | 11.0874 | 11.2843 | 60.0224 | 16.1507 | 11.0847 | 11.3771 | 60.0142 | 21.3659 | 11.0876 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.095 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1053 | 22.2859 | 59.9567 | 22.77 | 11.0957 | 11.2843 | 60.0224 | 16.2526 | 11.093 | 11.3771 | 60.0142 | 21.4168 | 11.0962 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1033 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1137 | 22.2859 | 59.9567 | 22.77 | 11.1041 | 11.2843 | 60.0224 | 16.3544 | 11.1013 | 11.3771 | 60.0142 | 21.4678 | 11.1045 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1116 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.122 | 22.2859 | 59.9567 | 22.77 | 11.1124 | 11.2843 | 60.0224 | 16.4563 | 11.1097 | 11.3771 | 60.0142 | 21.5187 | 11.1128 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1199 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1304 | 22.2859 | 59.9567 | 22.77 | 11.1207 | 11.2843 | 60.0224 | 16.5582 | 11.118 | 11.3791 | 60.0142 | 21.5696 | 11.1211 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1282 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1387 | 22.2902 | 59.9567 | 22.77 | 11.129 | 11.2843 | 60.0224 | 16.6601 | 11.1263 | 11.3791 | 60.0142 | 21.6206 | 11.1294 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1365 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.147 | 22.2902 | 59.9567 | 22.77 | 11.1375 | 11.2863 | 60.0224 | 16.7619 | 11.1346 | 11.3791 | 60.0142 | 21.6715 | 11.1377 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.145 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1554 | 22.2902 | 59.9567 | 22.77 | 11.1458 | 11.2863 | 60.0224 | 16.8638 | 11.1431 | 11.3791 | 60.0142 | 21.7225 | 11.146 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1533 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1637 | 22.2902 | 59.9567 | 22.77 | 11.1541 | 11.2863 | 60.0224 | 16.9657 | 11.1514 | 11.3791 | 60.0142 | 21.7734 | 11.1543 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1616 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1721 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.1624 | 11.2863 | 60.0224 | 17.0676 | 11.1597 | 11.3791 | 60.0142 | 21.8244 | 11.1628 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1699 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1804 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.1708 | 11.2863 | 60.0224 | 17.1694 | 11.168 | 11.3791 | 60.0142 | 21.8753 | 11.1711 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1782 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1887 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.1791 | 11.2863 | 60.0224 | 17.2713 | 11.1764 | 11.3791 | 60.0142 | 21.9263 | 11.1794 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1865 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.1971 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.1874 | 11.2863 | 60.0224 | 17.3732 | 11.1847 | 11.3791 | 60.0142 | 21.9772 | 11.1877 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.1948 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2054 | 22.2904 | 59.9575 | 22.77 | 11.1957 | 11.2863 | 60.0224 | 17.4751 | 11.193 | 11.3791 | 60.0142 | 22.0282 | 11.196 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.2034 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2138 | 22.2904 | 59.9575 | 22.77 | 11.204 | 11.2863 | 60.0224 | 17.577 | 11.2013 | 11.3791 | 60.0142 | 22.0791 | 11.2043 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.2117 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2221 | 22.2904 | 59.9575 | 22.77 | 11.2124 | 11.2863 | 60.0224 | 17.6789 | 11.2097 | 11.3791 | 60.0142 | 22.1301 | 11.2126 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.22 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2304 | 22.2904 | 59.9575 | 22.77 | 11.2207 | 11.2863 | 60.0224 | 17.7807 | 11.218 | 11.3791 | 60.0142 | 22.181 | 11.2209 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.2283 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2388 | 22.2904 | 59.9575 | 22.77 | 11.229 | 11.2863 | 60.0224 | 17.8826 | 11.2263 | 11.3791 | 60.0142 | 22.232 | 11.2295 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.2366 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2471 | 22.2904 | 59.9575 | 22.77 | 11.2373 | 11.2863 | 60.0224 | 17.9845 | 11.2346 | 11.3791 | 60.0145 | 22.2829 | 11.2378 | 11.7561 | 60.0154 | 24 | 11.2449 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2555 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.2457 | 11.2863 | 60.0224 | 18.0864 | 11.243 | 11.3791 | 60.0145 | 22.3338 | 11.2461 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.2534 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2638 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.254 | 11.2863 | 60.0224 | 18.1882 | 11.2513 | 11.3791 | 60.0145 | 22.3848 | 11.2544 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.2617 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2721 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.2623 | 11.2863 | 60.0224 | 18.2901 | 11.2596 | 11.3791 | 60.0145 | 22.4357 | 11.2627 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.27 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2805 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.2706 | 11.2863 | 60.0233 | 18.392 | 11.2679 | 11.3791 | 60.0145 | 22.4867 | 11.271 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.2783 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2888 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.2791 | 11.2863 | 60.0233 | 18.4939 | 11.2764 | 11.3791 | 60.0145 | 22.5376 | 11.2793 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.2866 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.2971 | 22.2902 | 59.9575 | 22.77 | 11.2874 | 11.2863 | 60.0233 | 18.5957 | 11.2847 | 11.3791 | 60.0145 | 22.5886 | 11.2876 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.2949 | 11.5901 | 59.9698 | 24
11.3055 | 22.2737 | 59.9575 | 22.77 | 11.2957 | 11.2863 | 60.0233 | 18.6976 | 11.293 | 11.3791 | 60.0145 | 22.6395 | 11.2961 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.3032 | 11.5909 | 59.9698 | 24
11.3138 | 22.2737 | 59.9575 | 22.77 | 11.304 | 11.2863 | 60.0233 | 18.7995 | 11.3013 | 11.3791 | 60.0145 | 22.6905 | 11.3044 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.3118 | 11.5909 | 59.9698 | 24
11.3222 | 22.2737 | 59.9575 | 22.77 | 11.3124 | 11.2863 | 60.0233 | 18.9014 | 11.3097 | 11.3791 | 60.0145 | 22.7414 | 11.3127 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.3201 | 11.5909 | 59.9698 | 24
11.3305 | 22.2737 | 59.9575 | 22.77 | 11.3207 | 11.2863 | 60.0233 | 19.0033 | 11.318 | 11.3791 | 60.0145 | 22.7924 | 11.321 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.3284 | 11.5909 | 59.9698 | 24
11.3389 | 22.2802 | 59.9575 | 22.77 | 11.329 | 11.2863 | 60.0233 | 19.1051 | 11.3263 | 11.3791 | 60.0145 | 22.8433 | 11.3293 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.3367 | 11.5909 | 59.9698 | 24
11.3472 | 22.2802 | 59.9575 | 22.77 | 11.3373 | 11.2863 | 60.0233 | 19.207 | 11.3346 | 11.3791 | 60.0145 | 22.8942 | 11.3376 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.345 | 11.5909 | 59.9698 | 24
11.3555 | 22.28 | 59.9575 | 22.77 | 11.3457 | 11.2863 | 60.0233 | 19.3089 | 11.343 | 11.3791 | 60.0145 | 22.9452 | 11.3459 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.3533 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.3639 | 22.28 | 59.9575 | 22.77 | 11.354 | 11.2863 | 60.0233 | 19.4108 | 11.3513 | 11.3791 | 60.0145 | 22.9961 | 11.3542 | 11.7561 | 60.0159 | 24 | 11.3616 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.3722 | 22.32 | 59.959 | 22.77 | 11.3623 | 11.2863 | 60.0233 | 19.5126 | 11.3596 | 11.3791 | 60.0145 | 23.0471 | 11.3628 | 11.7528 | 60.0159 | 24 | 11.3701 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.3805 | 22.32 | 59.959 | 22.77 | 11.3706 | 11.2863 | 60.0233 | 19.6145 | 11.3679 | 11.3751 | 60.0145 | 23.098 | 11.3711 | 11.7528 | 60.0159 | 24 | 11.3784 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.3889 | 22.32 | 59.959 | 22.77 | 11.379 | 11.2863 | 60.0233 | 19.7164 | 11.3763 | 11.3751 | 60.0145 | 23.149 | 11.3794 | 11.7528 | 60.0159 | 24 | 11.3867 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.3972 | 22.32 | 59.959 | 22.77 | 11.3873 | 11.2863 | 60.0233 | 19.8183 | 11.3846 | 11.3751 | 60.0145 | 23.1999 | 11.3877 | 11.7528 | 60.0159 | 24 | 11.395 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.4056 | 22.3287 | 59.959 | 22.77 | 11.3956 | 11.2863 | 60.0233 | 19.9202 | 11.3929 | 11.3751 | 60.0145 | 23.2509 | 11.396 | 11.7528 | 60.0159 | 24 | 11.4033 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.4139 | 22.3287 | 59.959 | 22.77 | 11.4039 | 11.2863 | 60.0233 | 20.022 | 11.4012 | 11.3784 | 60.0145 | 23.3018 | 11.4043 | 11.7528 | 60.0159 | 24 | 11.4116 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.4222 | 22.3287 | 59.959 | 22.77 | 11.4124 | 11.2863 | 60.0233 | 20.1239 | 11.4097 | 11.3784 | 60.0145 | 23.3528 | 11.4126 | 11.7537 | 60.0159 | 24 | 11.4202 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.4306 | 22.3287 | 59.959 | 22.77 | 11.4207 | 11.2863 | 60.0233 | 20.2258 | 11.418 | 11.3784 | 60.0145 | 23.4037 | 11.4209 | 11.7537 | 60.0159 | 24 | 11.4285 | 11.591 | 59.9698 | 24
11.4389 | 22.329 | 59.959 | 22.77 | 11.429 | 11.2863 | 60.0233 | 20.3277 | 11.4263 | 11.3784 | 60.0145 | 23.4547 | 11.4294 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.4368 | 11.5912 | 59.9698 | 24
11.4473 | 22.329 | 59.959 | 22.77 | 11.4373 | 11.2861 | 60.0233 | 20.4295 | 11.4346 | 11.3784 | 60.0141 | 23.5056 | 11.4377 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.4451 | 11.5912 | 59.9698 | 24
11.4556 | 22.3362 | 59.959 | 22.77 | 11.4456 | 11.2861 | 60.0233 | 20.5314 | 11.443 | 11.3784 | 60.0141 | 23.5565 | 11.446 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.4534 | 11.5912 | 59.9695 | 24
11.4639 | 22.3362 | 59.959 | 22.77 | 11.454 | 11.2846 | 60.0233 | 20.6333 | 11.4513 | 11.3784 | 60.0141 | 23.6075 | 11.4543 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.4617 | 11.5912 | 59.9695 | 24
11.4723 | 22.3288 | 59.959 | 22.77 | 11.4623 | 11.2846 | 60.0233 | 20.7352 | 11.4596 | 11.3784 | 60.0141 | 23.6584 | 11.4626 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.47 | 11.5912 | 59.9695 | 24
11.4806 | 22.3288 | 59.959 | 22.77 | 11.4706 | 11.2846 | 60.0228 | 20.8371 | 11.4679 | 11.3784 | 60.0141 | 23.7094 | 11.4709 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.4785 | 11.5912 | 59.9695 | 24
11.489 | 22.3288 | 59.959 | 22.77 | 11.4789 | 11.2846 | 60.0228 | 20.9389 | 11.4763 | 11.3784 | 60.0141 | 23.7603 | 11.4792 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.4868 | 11.5912 | 59.9695 | 24
11.4973 | 22.3288 | 59.959 | 22.77 | 11.4873 | 11.2846 | 60.0228 | 21.0408 | 11.4846 | 11.3783 | 60.0141 | 23.8113 | 11.4875 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.4951 | 11.5912 | 59.9695 | 24
11.5056 | 22.3288 | 59.959 | 22.77 | 11.4956 | 11.2846 | 60.0228 | 21.1427 | 11.4929 | 11.3783 | 60.0141 | 23.8622 | 11.4961 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5034 | 11.5912 | 59.9695 | 24
11.514 | 22.3288 | 59.959 | 22.77 | 11.5039 | 11.2846 | 60.0228 | 21.2446 | 11.5013 | 11.3783 | 60.0141 | 23.9132 | 11.5044 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5117 | 11.5912 | 59.9695 | 24
11.5223 | 22.3226 | 59.959 | 22.77 | 11.5122 | 11.2846 | 60.0228 | 21.3464 | 11.5096 | 11.3783 | 60.0141 | 23.9641 | 11.5127 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.52 | 11.5921 | 59.9695 | 24
11.5306 | 22.3226 | 59.959 | 22.77 | 11.5206 | 11.2846 | 60.0228 | 21.4483 | 11.5179 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.521 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5283 | 11.5921 | 59.9695 | 24
11.539 | 22.3313 | 59.959 | 22.77 | 11.5289 | 11.2846 | 60.0228 | 21.5502 | 11.5262 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.5293 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5369 | 11.5921 | 59.9695 | 24
11.5473 | 22.3313 | 59.959 | 22.77 | 11.5372 | 11.2846 | 60.0228 | 21.6521 | 11.5345 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.5376 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5452 | 11.5921 | 59.9695 | 24
11.5557 | 22.3313 | 59.959 | 22.77 | 11.5455 | 11.2846 | 60.0228 | 21.7539 | 11.543 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.5459 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5535 | 11.5921 | 59.9695 | 24
11.564 | 22.3313 | 59.959 | 22.77 | 11.554 | 11.2846 | 60.0228 | 21.8558 | 11.5513 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.5542 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5618 | 11.5921 | 59.9695 | 24
11.5723 | 22.3313 | 59.961 | 22.77 | 11.5623 | 11.2846 | 60.0228 | 21.9577 | 11.5596 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.5627 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5701 | 11.5922 | 59.9695 | 24
11.5807 | 22.3313 | 59.961 | 22.77 | 11.5706 | 11.2846 | 60.0228 | 22.0596 | 11.568 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.571 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5784 | 11.5922 | 59.9695 | 24
11.589 | 22.3311 | 59.961 | 22.77 | 11.5789 | 11.2846 | 60.0228 | 22.1615 | 11.5763 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.5793 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5869 | 11.5924 | 59.9695 | 24
11.5974 | 22.3311 | 59.961 | 22.77 | 11.5873 | 11.2846 | 60.0228 | 22.2633 | 11.5846 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.5876 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.5952 | 11.5924 | 59.9695 | 24
11.6057 | 22.3366 | 59.961 | 22.77 | 11.5956 | 11.2846 | 60.0228 | 22.3652 | 11.5929 | 11.3783 | 60.0141 | 24 | 11.5959 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.6035 | 11.5924 | 59.9695 | 24
11.614 | 22.3366 | 59.961 | 22.77 | 11.6039 | 11.2846 | 60.0228 | 22.4671 | 11.6013 | 11.3826 | 60.0141 | 24 | 11.6042 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.6118 | 11.5924 | 59.9695 | 24
11.6224 | 22.3366 | 59.961 | 22.77 | 11.6122 | 11.2846 | 60.0228 | 22.569 | 11.6096 | 11.3826 | 60.0141 | 24 | 11.6125 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.6201 | 11.5924 | 59.9695 | 24
11.6307 | 22.3366 | 59.961 | 22.77 | 11.6206 | 11.2846 | 60.0228 | 22.6708 | 11.6179 | 11.382 | 60.0141 | 24 | 11.6208 | 11.7542 | 60.0159 | 24 | 11.6284 | 11.5924 | 59.9695 | 24
11.6391 | 22.3366 | 59.961 | 22.77 | 11.6289 | 11.2846 | 60.0228 | 22.7727 | 11.6262 | 11.382 | 60.0141 | 24 | 11.6294 | 11.7542 | 60.016 | 24 | 11.6367 | 11.5924 | 59.9695 | 24
11.6474 | 22.3366 | 59.961 | 22.77 | 11.6372 | 11.2846 | 60.0228 | 22.8746 | 11.6346 | 11.382 | 60.0134 | 24 | 11.6377 | 11.7542 | 60.016 | 24 | 11.6453 | 11.5924 | 59.9695 | 24
11.6557 | 22.3366 | 59.961 | 22.77 | 11.6455 | 11.2846 | 60.0228 | 22.9765 | 11.6429 | 11.382 | 60.0134 | 24 | 11.646 | 11.7543 | 60.0168 | 24 | 11.6536 | 11.5924 | 59.9683 | 24
11.6641 | 22.3366 | 59.961 | 22.77 | 11.6538 | 11.2846 | 60.0228 | 23.0784 | 11.6512 | 11.382 | 60.0134 | 24 | 11.6543 | 11.7543 | 60.0168 | 24 | 11.6619 | 11.5924 | 59.9683 | 24
11.6724 | 22.3364 | 59.961 | 22.77 | 11.6622 | 11.2846 | 60.0228 | 23.1802 | 11.6595 | 11.382 | 60.0134 | 24 | 11.6626 | 11.7543 | 60.0168 | 24 | 11.6702 | 11.5924 | 59.9683 | 24
11.6807 | 22.3364 | 59.961 | 22.77 | 11.6705 | 11.2846 | 60.0221 | 23.2821 | 11.668 | 11.382 | 60.0134 | 24 | 11.6709 | 11.7543 | 60.0168 | 24 | 11.6785 | 11.5924 | 59.9683 | 24
11.6891 | 22.3367 | 59.961 | 22.77 | 11.6788 | 11.2846 | 60.0221 | 23.384 | 11.6763 | 11.382 | 60.0134 | 24 | 11.6792 | 11.7549 | 60.0168 | 24 | 11.6868 | 11.5924 | 59.9683 | 24
11.6974 | 22.3367 | 59.961 | 22.77 | 11.6871 | 11.2846 | 60.0221 | 23.4859 | 11.6846 | 11.382 | 60.0134 | 24 | 11.6875 | 11.7549 | 60.0168 | 24 | 11.6953 | 11.5924 | 59.9683 | 24
11.7058 | 22.3355 | 59.961 | 22.77 | 11.6956 | 11.2846 | 60.0221 | 23.5878 | 11.6929 | 11.382 | 60.0134 | 24 | 11.696 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7036 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7141 | 22.3355 | 59.961 | 22.77 | 11.7039 | 11.2846 | 60.0221 | 23.6896 | 11.7013 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.7043 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7119 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7224 | 22.3355 | 59.961 | 22.77 | 11.7122 | 11.2846 | 60.0221 | 23.7915 | 11.7096 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.7126 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7202 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7308 | 22.3355 | 59.961 | 22.77 | 11.7205 | 11.2846 | 60.0221 | 23.8934 | 11.7179 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.7209 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7285 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7391 | 22.3427 | 59.961 | 22.77 | 11.7289 | 11.2846 | 60.0221 | 23.9953 | 11.7262 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.7292 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7368 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7475 | 22.3427 | 59.961 | 22.77 | 11.7372 | 11.2846 | 60.0221 | 24 | 11.7346 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.7375 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7451 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7558 | 22.3418 | 59.961 | 22.77 | 11.7455 | 11.2846 | 60.0221 | 24 | 11.7429 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.7458 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7537 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7641 | 22.3418 | 59.961 | 22.77 | 11.7538 | 11.2878 | 60.0221 | 24 | 11.7512 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.7542 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.762 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7725 | 22.3418 | 59.963 | 22.77 | 11.7622 | 11.2878 | 60.0221 | 24 | 11.7595 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.7627 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7703 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7808 | 22.3418 | 59.963 | 22.77 | 11.7705 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.7679 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.771 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7786 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7892 | 22.3418 | 59.963 | 22.77 | 11.7788 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.7762 | 11.378 | 60.0134 | 24 | 11.7793 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7869 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.7975 | 22.3418 | 59.963 | 22.77 | 11.7871 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.7845 | 11.3775 | 60.0134 | 24 | 11.7876 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.7952 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.8058 | 22.3342 | 59.963 | 22.77 | 11.7955 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.7928 | 11.3775 | 60.0134 | 24 | 11.7959 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.8035 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.8142 | 22.3342 | 59.963 | 22.77 | 11.8038 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.8013 | 11.3775 | 60.0134 | 24 | 11.8042 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.812 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.8225 | 22.3342 | 59.963 | 22.77 | 11.8121 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.8096 | 11.3775 | 60.0134 | 24 | 11.8125 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.8203 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.8308 | 22.3342 | 59.963 | 22.77 | 11.8204 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.8179 | 11.3775 | 60.0134 | 24 | 11.8208 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.8286 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.8392 | 22.3395 | 59.963 | 22.77 | 11.8289 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.8262 | 11.3775 | 60.0134 | 24 | 11.8293 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.8369 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.8475 | 22.3395 | 59.963 | 22.77 | 11.8372 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.8346 | 11.3774 | 60.0122 | 24 | 11.8376 | 11.7558 | 60.0168 | 24 | 11.8452 | 11.5912 | 59.9683 | 24
11.8559 | 22.3395 | 59.963 | 22.77 | 11.8455 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.8429 | 11.3774 | 60.0122 | 24 | 11.8459 | 11.7558 | 60.0175 | 24 | 11.8535 | 11.5912 | 59.9679 | 24
11.8642 | 22.3395 | 59.963 | 22.77 | 11.8538 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.8512 | 11.3774 | 60.0122 | 24 | 11.8542 | 11.7558 | 60.0175 | 24 | 11.8621 | 11.5912 | 59.9679 | 24
11.8725 | 22.3467 | 59.963 | 22.77 | 11.8622 | 11.2867 | 60.0221 | 24 | 11.8595 | 11.3774 | 60.0122 | 24 | 11.8625 | 11.7558 | 60.0175 | 24 | 11.8704 | 11.5913 | 59.9679 | 24
11.8809 | 22.3467 | 59.963 | 22.77 | 11.8705 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.8679 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.8708 | 11.7558 | 60.0175 | 24 | 11.8787 | 11.5913 | 59.9679 | 24
11.8892 | 22.347 | 59.963 | 22.77 | 11.8788 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.8762 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.8792 | 11.7515 | 60.0175 | 24 | 11.887 | 11.5877 | 59.9679 | 24
11.8976 | 22.347 | 59.963 | 22.77 | 11.8871 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.8845 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.8875 | 11.7515 | 60.0175 | 24 | 11.8953 | 11.5877 | 59.9679 | 24
11.9059 | 22.3564 | 59.963 | 22.77 | 11.8954 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.8928 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.896 | 11.7515 | 60.0175 | 24 | 11.9036 | 11.5877 | 59.9679 | 24
11.9142 | 22.3564 | 59.963 | 22.77 | 11.9038 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9012 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9043 | 11.7515 | 60.0175 | 24 | 11.9119 | 11.5877 | 59.9679 | 24
11.9226 | 22.3552 | 59.963 | 22.77 | 11.9121 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9095 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9126 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.9204 | 11.5877 | 59.9679 | 24
11.9309 | 22.3552 | 59.963 | 22.77 | 11.9204 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9178 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9209 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.9287 | 11.5877 | 59.9679 | 24
11.9392 | 22.355 | 59.963 | 22.77 | 11.9287 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9261 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9292 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.937 | 11.5886 | 59.9679 | 24
11.9476 | 22.355 | 59.963 | 22.77 | 11.9371 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9346 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9375 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.9453 | 11.5886 | 59.9679 | 24
11.9559 | 22.3526 | 59.963 | 22.77 | 11.9454 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9429 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9458 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.9536 | 11.5886 | 59.9679 | 24
11.9643 | 22.3526 | 59.963 | 22.77 | 11.9537 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9512 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9541 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.9619 | 11.5886 | 59.9679 | 24
11.9726 | 22.3513 | 59.9653 | 22.77 | 11.962 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9595 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9624 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.9705 | 11.5886 | 59.9679 | 24
11.9809 | 22.3513 | 59.9653 | 22.77 | 11.9705 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9679 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9709 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.9788 | 11.5886 | 59.9679 | 24
11.9893 | 22.3515 | 59.9653 | 22.77 | 11.9788 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9762 | 11.3797 | 60.0122 | 24 | 11.9792 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.9871 | 11.5886 | 59.9679 | 24
11.9976 | 22.3515 | 59.9653 | 22.77 | 11.9871 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9845 | 11.3792 | 60.0122 | 24 | 11.9875 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 11.9954 | 11.5886 | 59.9679 | 24
12.006 | 22.3515 | 59.9653 | 22.77 | 11.9954 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 11.9928 | 11.3792 | 60.0122 | 24 | 11.9958 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 12.0037 | 11.5886 | 59.9679 | 24
12.0143 | 22.3515 | 59.9653 | 22.77 | 12.0038 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 12.0012 | 11.4531 | 60.0122 | 24 | 12.0042 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 12.012 | 11.5886 | 59.9679 | 24
12.0226 | 22.3487 | 59.9653 | 22.77 | 12.0121 | 11.2867 | 60.0216 | 24 | 12.0095 | 11.4531 | 60.0122 | 24 | 12.0125 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 12.0203 | 11.5886 | 59.9679 | 24
12.031 | 22.3487 | 59.9653 | 22.77 | 12.0204 | 11.2864 | 60.0216 | 24 | 12.0178 | 11.4531 | 60.0122 | 24 | 12.0208 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 12.0288 | 11.5886 | 59.9679 | 24
12.0393 | 22.3487 | 59.9653 | 22.77 | 12.0287 | 11.2864 | 60.0216 | 24 | 12.0261 | 11.4531 | 60.0122 | 24 | 12.0291 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 12.0371 | 11.5886 | 59.9679 | 24
12.0476 | 22.3487 | 59.9653 | 22.77 | 12.0371 | 11.2864 | 60.0216 | 24 | 12.0345 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.0376 | 11.7521 | 60.0175 | 24 | 12.0454 | 11.5886 | 59.9679 | 24
12.056 | 22.3489 | 59.9653 | 22.77 | 12.0454 | 11.2864 | 60.0216 | 24 | 12.0428 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.0459 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.0537 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.0643 | 22.3489 | 59.9653 | 22.77 | 12.0537 | 11.2864 | 60.0216 | 24 | 12.0511 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.0542 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.062 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.0726 | 22.3546 | 59.9653 | 22.77 | 12.062 | 11.2864 | 60.0216 | 24 | 12.0594 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.0625 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.0703 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.081 | 22.3546 | 59.9653 | 22.77 | 12.0704 | 11.2864 | 60.0209 | 24 | 12.0679 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.0708 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.0786 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.0893 | 22.3546 | 59.9653 | 22.77 | 12.0787 | 11.2864 | 60.0209 | 24 | 12.0762 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.0791 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.0872 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.0977 | 22.3546 | 59.9653 | 22.77 | 12.087 | 11.2864 | 60.0209 | 24 | 12.0845 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.0874 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.0955 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.106 | 22.3547 | 59.9653 | 22.77 | 12.0953 | 11.2864 | 60.0209 | 24 | 12.0928 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.0957 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.1038 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.1143 | 22.3547 | 59.9653 | 22.77 | 12.1038 | 11.2862 | 60.0209 | 24 | 12.1012 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1042 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.1121 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.1227 | 22.3542 | 59.9653 | 22.77 | 12.1121 | 11.2862 | 60.0209 | 24 | 12.1095 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1125 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.1204 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.131 | 22.3542 | 59.9653 | 22.77 | 12.1204 | 11.2862 | 60.0209 | 24 | 12.1178 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1208 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.1287 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.1394 | 22.3542 | 59.9653 | 22.77 | 12.1287 | 11.2862 | 60.0209 | 24 | 12.1261 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1292 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.1372 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.1477 | 22.3542 | 59.9653 | 22.77 | 12.1371 | 11.2862 | 60.0209 | 24 | 12.1345 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1375 | 11.7521 | 60.0179 | 24 | 12.1455 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.156 | 22.3544 | 59.9653 | 22.77 | 12.1454 | 11.2862 | 60.0209 | 24 | 12.1428 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1458 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.1538 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.1644 | 22.3544 | 59.9653 | 22.77 | 12.1537 | 11.2862 | 60.0209 | 24 | 12.1511 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1541 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.1621 | 11.5889 | 59.9671 | 24
12.1727 | 22.3544 | 59.968 | 22.77 | 12.162 | 11.2862 | 60.0209 | 24 | 12.1594 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1624 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.1704 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.181 | 22.3544 | 59.968 | 22.77 | 12.1703 | 11.2853 | 60.0209 | 24 | 12.1678 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1709 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.1787 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.1894 | 22.3446 | 59.968 | 22.77 | 12.1787 | 11.2853 | 60.0209 | 24 | 12.1761 | 11.4531 | 60.0114 | 24 | 12.1792 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.187 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.1977 | 22.3446 | 59.968 | 22.77 | 12.187 | 11.2853 | 60.0209 | 24 | 12.1844 | 11.4523 | 60.0114 | 24 | 12.1875 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.1956 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.2061 | 22.3438 | 59.968 | 22.77 | 12.1953 | 11.2853 | 60.0209 | 24 | 12.1927 | 11.4523 | 60.0114 | 24 | 12.1958 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.2039 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.2144 | 22.3438 | 59.968 | 22.77 | 12.2036 | 11.281 | 60.0209 | 24 | 12.2012 | 11.4523 | 60.0114 | 24 | 12.2041 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.2122 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.2227 | 22.3438 | 59.968 | 22.77 | 12.212 | 11.281 | 60.0209 | 24 | 12.2095 | 11.4523 | 60.0114 | 24 | 12.2124 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.2205 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.2311 | 22.3438 | 59.968 | 22.77 | 12.2203 | 11.281 | 60.0209 | 24 | 12.2178 | 11.4519 | 60.0114 | 24 | 12.2207 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.2288 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.2394 | 22.3513 | 59.968 | 22.77 | 12.2286 | 11.281 | 60.0209 | 24 | 12.2261 | 11.4519 | 60.0114 | 24 | 12.229 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.2371 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.2478 | 22.3513 | 59.968 | 22.77 | 12.2369 | 11.281 | 60.0209 | 24 | 12.2345 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.2375 | 11.7463 | 60.0179 | 24 | 12.2456 | 11.5898 | 59.9671 | 24
12.2561 | 22.352 | 59.968 | 22.77 | 12.2454 | 11.281 | 60.0209 | 24 | 12.2428 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.2458 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.2539 | 11.5898 | 59.9663 | 24
12.2644 | 22.352 | 59.968 | 22.77 | 12.2537 | 11.281 | 60.0209 | 24 | 12.2511 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.2542 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.2622 | 11.5898 | 59.9663 | 24
12.2728 | 22.352 | 59.968 | 22.77 | 12.262 | 11.281 | 60.0209 | 24 | 12.2594 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.2625 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.2705 | 11.59 | 59.9663 | 24
12.2811 | 22.352 | 59.968 | 22.77 | 12.2703 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.2678 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.2708 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.2788 | 11.59 | 59.9663 | 24
12.2894 | 22.3575 | 59.968 | 22.77 | 12.2787 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.2761 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.2791 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.2871 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.2978 | 22.3575 | 59.968 | 22.77 | 12.287 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.2844 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.2874 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.2954 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3061 | 22.3576 | 59.968 | 22.77 | 12.2953 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.2927 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.2957 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.304 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3145 | 22.3576 | 59.968 | 22.77 | 12.3036 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3011 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.3042 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.3123 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3228 | 22.3583 | 59.968 | 22.77 | 12.312 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3094 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.3125 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.3206 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3311 | 22.3583 | 59.968 | 22.77 | 12.3203 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3177 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.3208 | 11.7463 | 60.0187 | 24 | 12.3289 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3395 | 22.3583 | 59.968 | 22.77 | 12.3286 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.326 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.3291 | 11.7468 | 60.0187 | 24 | 12.3372 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3478 | 22.3583 | 59.968 | 22.77 | 12.3369 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3345 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.3374 | 11.7468 | 60.0187 | 24 | 12.3455 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3561 | 22.3577 | 59.968 | 22.77 | 12.3453 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3428 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.3457 | 11.7469 | 60.0187 | 24 | 12.354 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3645 | 22.3577 | 59.968 | 22.77 | 12.3536 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3511 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.354 | 11.7469 | 60.0187 | 24 | 12.3623 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3728 | 22.3577 | 59.9708 | 22.77 | 12.3619 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3595 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.3623 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.3706 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3811 | 22.3577 | 59.9708 | 22.77 | 12.3702 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3678 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.3708 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.3789 | 11.5901 | 59.9663 | 24
12.3895 | 22.3577 | 59.9708 | 22.77 | 12.3787 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3761 | 11.4519 | 60.011 | 24 | 12.3792 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.3872 | 11.5909 | 59.9663 | 24
12.3978 | 22.3577 | 59.9708 | 22.77 | 12.387 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3844 | 11.4506 | 60.011 | 24 | 12.3875 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.3955 | 11.5909 | 59.9663 | 24
12.4062 | 22.3584 | 59.9708 | 22.77 | 12.3953 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.3928 | 11.4506 | 60.011 | 24 | 12.3958 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.4038 | 11.5909 | 59.9663 | 24
12.4145 | 22.3584 | 59.9708 | 22.77 | 12.4036 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4011 | 11.4506 | 60.011 | 24 | 12.4041 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.4124 | 11.5909 | 59.9663 | 24
12.4228 | 22.3584 | 59.9708 | 22.77 | 12.412 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4094 | 11.4506 | 60.011 | 24 | 12.4124 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.4207 | 11.5909 | 59.9663 | 24
12.4312 | 22.3584 | 59.9708 | 22.77 | 12.4203 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4177 | 11.4506 | 60.011 | 24 | 12.4207 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.429 | 11.5909 | 59.9663 | 24
12.4395 | 22.3584 | 59.9708 | 22.77 | 12.4286 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4261 | 11.4506 | 60.011 | 24 | 12.429 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.4373 | 11.5909 | 59.9663 | 24
12.4479 | 22.3584 | 59.9708 | 22.77 | 12.4369 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4344 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.4375 | 11.7478 | 60.0187 | 24 | 12.4456 | 11.5909 | 59.9663 | 24
12.4562 | 22.3586 | 59.9708 | 22.77 | 12.4453 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4427 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.4458 | 11.7484 | 60.0199 | 24 | 12.4539 | 11.5912 | 59.9655 | 24
12.4645 | 22.3586 | 59.9708 | 22.77 | 12.4536 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.451 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.4541 | 11.7484 | 60.0199 | 24 | 12.4622 | 11.5912 | 59.9655 | 24
12.4729 | 22.3578 | 59.9708 | 22.77 | 12.4619 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4595 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.4624 | 11.7519 | 60.0199 | 24 | 12.4707 | 11.5912 | 59.9655 | 24
12.4812 | 22.3578 | 59.9708 | 22.77 | 12.4702 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4678 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.4707 | 11.7519 | 60.0199 | 24 | 12.479 | 11.5912 | 59.9655 | 24
12.4895 | 22.3578 | 59.9708 | 22.77 | 12.4785 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4761 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.479 | 11.7528 | 60.0199 | 24 | 12.4873 | 11.5946 | 59.9655 | 24
12.4979 | 22.3578 | 59.9708 | 22.77 | 12.4869 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4844 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.4873 | 11.7528 | 60.0199 | 24 | 12.4956 | 11.5946 | 59.9655 | 24
12.5062 | 22.3578 | 59.9708 | 22.77 | 12.4952 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.4928 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.4956 | 11.7528 | 60.0199 | 24 | 12.5039 | 11.5946 | 59.9655 | 24
12.5146 | 22.3578 | 59.9708 | 22.77 | 12.5035 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5011 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.5039 | 11.7528 | 60.0199 | 24 | 12.5122 | 11.5946 | 59.9655 | 24
12.5229 | 22.3585 | 59.9708 | 22.77 | 12.5118 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5094 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.5125 | 11.7528 | 60.0199 | 24 | 12.5208 | 11.5922 | 59.9655 | 24
12.5312 | 22.3585 | 59.9708 | 22.77 | 12.5203 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5177 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.5208 | 11.7528 | 60.0199 | 24 | 12.5291 | 11.5922 | 59.9655 | 24
12.5396 | 22.3585 | 59.9708 | 22.77 | 12.5286 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5261 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.5291 | 11.7528 | 60.0199 | 24 | 12.5374 | 11.5922 | 59.9655 | 24
12.5479 | 22.3585 | 59.9708 | 22.77 | 12.5369 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5344 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.5374 | 11.7528 | 60.0199 | 24 | 12.5457 | 11.5922 | 59.9655 | 24
12.5562 | 22.3586 | 59.9708 | 22.77 | 12.5452 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5427 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.5457 | 11.7573 | 60.0199 | 24 | 12.554 | 11.5925 | 59.9655 | 24
12.5646 | 22.3586 | 59.9708 | 22.77 | 12.5536 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.551 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.554 | 11.7573 | 60.0199 | 24 | 12.5623 | 11.5925 | 59.9655 | 24
12.5729 | 22.3586 | 59.9723 | 22.77 | 12.5619 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5594 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.5623 | 11.7573 | 60.0199 | 24 | 12.5706 | 11.5892 | 59.9655 | 24
12.5813 | 22.3586 | 59.9723 | 22.77 | 12.5702 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5677 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.5706 | 11.7573 | 60.0199 | 24 | 12.5791 | 11.5892 | 59.9655 | 24
12.5896 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.5785 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.576 | 11.4506 | 60.0098 | 24 | 12.5791 | 11.7574 | 60.0199 | 24 | 12.5874 | 11.6609 | 59.9655 | 24
12.5979 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.5869 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5844 | 11.4502 | 60.0098 | 24 | 12.5874 | 11.7574 | 60.0199 | 24 | 12.5957 | 11.6609 | 59.9655 | 24
12.6063 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.5952 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.5928 | 11.4502 | 60.0098 | 24 | 12.5957 | 11.7551 | 60.0199 | 24 | 12.604 | 11.6609 | 59.9655 | 24
12.6146 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.6035 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.6011 | 11.4502 | 60.0098 | 24 | 12.604 | 11.7551 | 60.0199 | 24 | 12.6123 | 11.6609 | 59.9655 | 24
12.6229 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.6118 | 11.281 | 60.0205 | 24 | 12.6094 | 11.4502 | 60.0098 | 24 | 12.6123 | 11.7551 | 60.0199 | 24 | 12.6206 | 11.6609 | 59.9655 | 24
12.6313 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.6202 | 11.2792 | 60.0205 | 24 | 12.6177 | 11.4502 | 60.0098 | 24 | 12.6206 | 11.7551 | 60.0199 | 24 | 12.6292 | 11.6609 | 59.9655 | 24
12.6396 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.6285 | 11.2792 | 60.0205 | 24 | 12.6261 | 11.4502 | 60.0098 | 24 | 12.6289 | 11.7551 | 60.0199 | 24 | 12.6375 | 11.662 | 59.9655 | 24
12.6479 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.6368 | 11.2792 | 60.0205 | 24 | 12.6344 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.6372 | 11.7551 | 60.0199 | 24 | 12.6458 | 11.662 | 59.9655 | 24
12.6563 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.6451 | 11.2792 | 60.0205 | 24 | 12.6427 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.6458 | 11.7517 | 60.0215 | 24 | 12.6541 | 11.6622 | 59.9639 | 24
12.6646 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.6536 | 11.2803 | 60.0205 | 24 | 12.651 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.6541 | 11.7517 | 60.0215 | 24 | 12.6624 | 11.6622 | 59.9639 | 24
12.673 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.6619 | 11.2803 | 60.0205 | 24 | 12.6594 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.6624 | 11.7517 | 60.0215 | 24 | 12.6707 | 11.6622 | 59.9639 | 24
12.6813 | 22.3578 | 59.9723 | 22.77 | 12.6702 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.6677 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.6707 | 11.7517 | 60.0215 | 24 | 12.679 | 11.6622 | 59.9639 | 24
12.6896 | 22.3585 | 59.9723 | 22.77 | 12.6785 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.676 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.679 | 11.7518 | 60.0215 | 24 | 12.6875 | 11.6622 | 59.9639 | 24
12.698 | 22.3585 | 59.9723 | 22.77 | 12.6869 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.6843 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.6873 | 11.7518 | 60.0215 | 24 | 12.6958 | 11.6622 | 59.9639 | 24
12.7063 | 22.3587 | 59.9723 | 22.77 | 12.6952 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.6927 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.6956 | 11.7527 | 60.0215 | 24 | 12.7041 | 11.7035 | 59.9639 | 24
12.7146 | 22.3587 | 59.9723 | 22.77 | 12.7035 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.701 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.7039 | 11.7527 | 60.0215 | 24 | 12.7124 | 11.7035 | 59.9639 | 24
12.723 | 22.3292 | 59.9723 | 22.77 | 12.7118 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7094 | 11.4545 | 60.009 | 24 | 12.7124 | 11.7527 | 60.0215 | 24 | 12.7207 | 11.7035 | 59.9639 | 24
12.7313 | 22.3292 | 59.9723 | 22.77 | 12.7202 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7177 | 11.4544 | 60.009 | 24 | 12.7207 | 11.7527 | 60.0215 | 24 | 12.729 | 11.7035 | 59.9639 | 24
12.7397 | 22.3292 | 59.9723 | 22.77 | 12.7285 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7261 | 11.4544 | 60.009 | 24 | 12.729 | 11.7533 | 60.0215 | 24 | 12.7375 | 11.7035 | 59.9639 | 24
12.748 | 22.3292 | 59.9723 | 22.77 | 12.7368 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7344 | 11.4544 | 60.009 | 24 | 12.7373 | 11.7533 | 60.0215 | 24 | 12.7458 | 11.7035 | 59.9639 | 24
12.7563 | 22.3284 | 59.9723 | 22.77 | 12.7451 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7427 | 11.4544 | 60.009 | 24 | 12.7456 | 11.7902 | 60.0215 | 24 | 12.7542 | 11.7038 | 59.9639 | 24
12.7647 | 22.3284 | 59.9723 | 22.77 | 12.7535 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7511 | 11.4544 | 60.009 | 24 | 12.7539 | 11.7902 | 60.0215 | 24 | 12.7625 | 11.7038 | 59.9639 | 24
12.773 | 22.3284 | 59.9735 | 22.77 | 12.7618 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7594 | 11.4544 | 60.009 | 24 | 12.7622 | 11.8111 | 60.0215 | 24 | 12.7708 | 11.7048 | 59.9639 | 24
12.7813 | 22.3284 | 59.9735 | 22.77 | 12.7701 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7677 | 11.4532 | 60.009 | 24 | 12.7705 | 11.8111 | 60.0215 | 24 | 12.7791 | 11.7048 | 59.9639 | 24
12.7897 | 22.3284 | 59.9735 | 22.77 | 12.7784 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.776 | 11.4532 | 60.009 | 24 | 12.7788 | 11.9335 | 60.0215 | 24 | 12.7874 | 11.7048 | 59.9639 | 24
12.798 | 22.3284 | 59.9735 | 22.77 | 12.7867 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7844 | 11.4532 | 60.009 | 24 | 12.7874 | 11.9335 | 60.0215 | 24 | 12.7959 | 11.7048 | 59.9639 | 24
12.8064 | 22.3284 | 59.9735 | 22.77 | 12.7952 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.7927 | 11.4532 | 60.009 | 24 | 12.7957 | 11.9348 | 60.0215 | 24 | 12.8042 | 11.7049 | 59.9639 | 24
12.8147 | 22.3284 | 59.9735 | 22.77 | 12.8035 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.801 | 11.4532 | 60.009 | 24 | 12.804 | 11.9348 | 60.0215 | 24 | 12.8125 | 11.7049 | 59.9639 | 24
12.823 | 22.3284 | 59.9735 | 22.77 | 12.8118 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.8093 | 11.4532 | 60.009 | 24 | 12.8123 | 11.9357 | 60.0215 | 24 | 12.8208 | 11.7049 | 59.9639 | 24
12.8314 | 22.3284 | 59.9735 | 22.77 | 12.8201 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.8177 | 11.4532 | 60.009 | 24 | 12.8206 | 11.9357 | 60.0215 | 24 | 12.8291 | 11.7049 | 59.9639 | 24
12.8397 | 22.3285 | 59.9735 | 22.77 | 12.8285 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.826 | 11.4532 | 60.009 | 24 | 12.8289 | 11.9357 | 60.0215 | 24 | 12.8374 | 11.7049 | 59.9639 | 24
12.848 | 22.3285 | 59.9735 | 22.77 | 12.8368 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.8344 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.8372 | 11.9357 | 60.0215 | 24 | 12.8459 | 11.7049 | 59.9639 | 24
12.8564 | 22.3285 | 59.9735 | 22.77 | 12.8451 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.8427 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.8455 | 11.9357 | 60.0231 | 24 | 12.8542 | 11.7049 | 59.9623 | 24
12.8647 | 22.3285 | 59.9735 | 22.77 | 12.8534 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.8511 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.854 | 11.9357 | 60.0231 | 24 | 12.8625 | 11.7049 | 59.9623 | 24
12.873 | 22.3285 | 59.9735 | 22.77 | 12.8618 | 11.2797 | 60.0201 | 24 | 12.8594 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.8623 | 11.9361 | 60.0231 | 24 | 12.8708 | 11.7049 | 59.9623 | 24
12.8814 | 22.3285 | 59.9735 | 22.77 | 12.8701 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.8677 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.8706 | 11.9361 | 60.0231 | 24 | 12.8792 | 11.7049 | 59.9623 | 24
12.8897 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.8784 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.876 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.8789 | 11.9352 | 60.0231 | 24 | 12.8875 | 11.7049 | 59.9623 | 24
12.8981 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.8867 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.8844 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.8872 | 11.9352 | 60.0231 | 24 | 12.8958 | 11.7049 | 59.9623 | 24
12.9064 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.8951 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.8927 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.8955 | 11.9352 | 60.0231 | 24 | 12.9043 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9147 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.9034 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.901 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.9038 | 11.9352 | 60.0231 | 24 | 12.9126 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9231 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.9117 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.9093 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.9121 | 11.936 | 60.0231 | 24 | 12.9209 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9314 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.92 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.9177 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.9207 | 11.936 | 60.0231 | 24 | 12.9292 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9397 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.9285 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.926 | 11.4715 | 60.0082 | 24 | 12.929 | 11.936 | 60.0231 | 24 | 12.9375 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9481 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.9368 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.9343 | 11.466 | 60.0082 | 24 | 12.9373 | 11.936 | 60.0231 | 24 | 12.9458 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9564 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.9451 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.9426 | 11.466 | 60.0082 | 24 | 12.9456 | 11.9342 | 60.0231 | 24 | 12.9543 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9648 | 22.3262 | 59.9735 | 22.77 | 12.9534 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.951 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 12.9539 | 11.9342 | 60.0231 | 24 | 12.9626 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9731 | 22.3262 | 59.9743 | 22.77 | 12.9618 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.9594 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 12.9622 | 11.9355 | 60.0231 | 24 | 12.9709 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9814 | 22.3262 | 59.9743 | 22.77 | 12.9701 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.9677 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 12.9705 | 11.9355 | 60.0231 | 24 | 12.9792 | 11.7051 | 59.9623 | 24
12.9898 | 22.3254 | 59.9743 | 22.77 | 12.9784 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.976 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 12.9788 | 11.9355 | 60.0231 | 24 | 12.9875 | 11.7061 | 59.9623 | 24
12.9981 | 22.3254 | 59.9743 | 22.77 | 12.9867 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.9844 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 12.9873 | 11.9355 | 60.0231 | 24 | 12.9958 | 11.7061 | 59.9623 | 24
13.0064 | 22.3254 | 59.9743 | 22.77 | 12.9951 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 12.9927 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 12.9956 | 11.9355 | 60.0231 | 24 | 13.0042 | 11.8708 | 59.9623 | 24
13.0148 | 22.3254 | 59.9743 | 22.77 | 13.0034 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.001 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 13.0039 | 11.9355 | 60.0231 | 24 | 13.0127 | 11.8708 | 59.9623 | 24
13.0231 | 22.3264 | 59.9743 | 22.77 | 13.0117 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.0093 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 13.0122 | 11.9355 | 60.0231 | 24 | 13.021 | 11.876 | 59.9623 | 24
13.0314 | 22.3264 | 59.9743 | 22.77 | 13.02 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.0177 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 13.0205 | 11.9355 | 60.0231 | 24 | 13.0293 | 11.876 | 59.9623 | 24
13.0398 | 22.3264 | 59.9743 | 22.77 | 13.0284 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.026 | 11.4658 | 60.0082 | 24 | 13.0288 | 11.9372 | 60.0231 | 24 | 13.0376 | 11.876 | 59.9623 | 24
13.0481 | 22.3264 | 59.9743 | 22.77 | 13.0367 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.0343 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.0371 | 11.9372 | 60.0231 | 24 | 13.0459 | 11.876 | 59.9623 | 24
13.0565 | 22.3264 | 59.9743 | 22.77 | 13.045 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.0427 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.0454 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.0542 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.0648 | 22.3264 | 59.9743 | 22.77 | 13.0533 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.051 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.0537 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.0627 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.0731 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.0618 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.0593 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.0623 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.071 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.0815 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.0701 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.0676 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.0706 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.0793 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.0898 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.0784 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.076 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.0789 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.0876 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.0981 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.0867 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.0844 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.0872 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.0959 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1065 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.0951 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.0927 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.0955 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.1042 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1148 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.1034 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.101 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1038 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.1125 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1232 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.1117 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.1094 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1121 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.1211 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1315 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.12 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.1177 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1204 | 11.9381 | 60.025 | 24 | 13.1294 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1398 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.1283 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.126 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1289 | 11.9394 | 60.025 | 24 | 13.1377 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1482 | 22.3267 | 59.9743 | 22.77 | 13.1367 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.1343 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1372 | 11.9394 | 60.025 | 24 | 13.146 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1565 | 22.3294 | 59.9743 | 22.77 | 13.145 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.1427 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1455 | 11.9368 | 60.025 | 24 | 13.1543 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1648 | 22.3294 | 59.9743 | 22.77 | 13.1533 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.151 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1538 | 11.9368 | 60.025 | 24 | 13.1626 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1732 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.1616 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.1593 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1621 | 11.9368 | 60.025 | 24 | 13.1711 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1815 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.17 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.1676 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1704 | 11.9368 | 60.025 | 24 | 13.1794 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1898 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.1783 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.176 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1787 | 11.9368 | 60.025 | 24 | 13.1877 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.1982 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.1866 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.1843 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.187 | 11.9368 | 60.025 | 24 | 13.196 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.2065 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.1949 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.1926 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.1953 | 11.9368 | 60.025 | 24 | 13.2043 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.2149 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.2034 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.2009 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.2039 | 11.9368 | 60.025 | 24 | 13.2126 | 11.8763 | 59.9619 | 24
13.2232 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.2117 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.2094 | 11.4658 | 60.0074 | 24 | 13.2122 | 11.9376 | 60.025 | 24 | 13.2212 | 11.873 | 59.9619 | 24
13.2315 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.22 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.2177 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.2205 | 11.9376 | 60.025 | 24 | 13.2295 | 11.873 | 59.9619 | 24
13.2399 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.2283 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.226 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.2288 | 11.9327 | 60.025 | 24 | 13.2378 | 11.873 | 59.9619 | 24
13.2482 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.2367 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.2343 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.2371 | 11.9327 | 60.025 | 24 | 13.2461 | 11.873 | 59.9619 | 24
13.2565 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.245 | 11.2813 | 60.0197 | 24 | 13.2427 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.2454 | 11.9327 | 60.027 | 24 | 13.2544 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.2649 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.2533 | 11.2819 | 60.0197 | 24 | 13.251 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.2537 | 11.9327 | 60.027 | 24 | 13.2627 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.2732 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.2616 | 11.2819 | 60.0197 | 24 | 13.2593 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.262 | 11.9327 | 60.027 | 24 | 13.271 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.2816 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.27 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.2676 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.2705 | 11.9327 | 60.027 | 24 | 13.2795 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.2899 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.2783 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.276 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.2788 | 11.9327 | 60.027 | 24 | 13.2878 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.2982 | 22.3268 | 59.9751 | 22.77 | 13.2866 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.2843 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.2871 | 11.9327 | 60.027 | 24 | 13.2961 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.3066 | 22.327 | 59.9751 | 22.77 | 13.2949 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.2926 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.2954 | 11.9327 | 60.027 | 24 | 13.3044 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.3149 | 22.327 | 59.9751 | 22.77 | 13.3033 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.301 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.3037 | 11.9327 | 60.027 | 24 | 13.3127 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.3232 | 22.327 | 59.9751 | 22.77 | 13.3116 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.3093 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.312 | 11.9335 | 60.027 | 24 | 13.321 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.3316 | 22.327 | 59.9751 | 22.77 | 13.3199 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.3176 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.3203 | 11.9335 | 60.027 | 24 | 13.3296 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.3399 | 22.327 | 59.9751 | 22.77 | 13.3282 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.3259 | 11.4658 | 60.0075 | 24 | 13.3286 | 11.934 | 60.027 | 24 | 13.3379 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.3483 | 22.327 | 59.9751 | 22.77 | 13.3367 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.3344 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.3372 | 11.934 | 60.027 | 24 | 13.3462 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.3566 | 22.327 | 59.9751 | 22.77 | 13.345 | 11.2821 | 60.0197 | 24 | 13.3427 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.3455 | 11.9353 | 60.027 | 24 | 13.3545 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.3649 | 22.327 | 59.9751 | 22.77 | 13.3533 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.351 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.3538 | 11.9353 | 60.027 | 24 | 13.3628 | 11.8719 | 59.9612 | 24
13.3733 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.3616 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.3593 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.3621 | 11.9353 | 60.027 | 24 | 13.3711 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.3816 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.37 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.3677 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.3704 | 11.9353 | 60.027 | 24 | 13.3794 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.3899 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.3783 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.376 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.3787 | 11.9353 | 60.027 | 24 | 13.3879 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.3983 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.3866 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.3843 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.387 | 11.9353 | 60.027 | 24 | 13.3962 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.4066 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.3949 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.3926 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.3953 | 11.9361 | 60.027 | 24 | 13.4045 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.4149 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4033 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.401 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.4036 | 11.9361 | 60.027 | 24 | 13.4128 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.4233 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4116 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.4093 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.4121 | 11.9361 | 60.027 | 24 | 13.4211 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.4316 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4199 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.4176 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.4204 | 11.9361 | 60.027 | 24 | 13.4294 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.44 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4282 | 11.283 | 60.0197 | 24 | 13.4259 | 11.4696 | 60.0075 | 24 | 13.4287 | 11.9366 | 60.027 | 24 | 13.438 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.4483 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4366 | 11.2835 | 60.0197 | 24 | 13.4343 | 11.4696 | 60.0079 | 24 | 13.437 | 11.9366 | 60.027 | 24 | 13.4463 | 11.8722 | 59.9612 | 24
13.4566 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4449 | 11.2835 | 60.0197 | 24 | 13.4426 | 11.4696 | 60.0079 | 24 | 13.4453 | 11.9379 | 60.029 | 24 | 13.4546 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.465 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4532 | 11.2837 | 60.0197 | 24 | 13.4509 | 11.4696 | 60.0079 | 24 | 13.4536 | 11.9379 | 60.029 | 24 | 13.4629 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.4733 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4615 | 11.2837 | 60.0197 | 24 | 13.4592 | 11.4696 | 60.0079 | 24 | 13.4619 | 11.9379 | 60.029 | 24 | 13.4712 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.4816 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.47 | 11.2837 | 60.0205 | 24 | 13.4677 | 11.47 | 60.0079 | 24 | 13.4702 | 11.9379 | 60.029 | 24 | 13.4795 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.49 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4783 | 11.2837 | 60.0205 | 24 | 13.476 | 11.47 | 60.0079 | 24 | 13.4788 | 11.9379 | 60.029 | 24 | 13.4878 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.4983 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4866 | 11.2837 | 60.0205 | 24 | 13.4843 | 11.47 | 60.0079 | 24 | 13.4871 | 11.9379 | 60.029 | 24 | 13.4963 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.5067 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.4949 | 11.2837 | 60.0205 | 24 | 13.4926 | 11.47 | 60.0079 | 24 | 13.4954 | 11.9379 | 60.029 | 24 | 13.5046 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.515 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.5032 | 11.2837 | 60.0205 | 24 | 13.501 | 11.47 | 60.0079 | 24 | 13.5037 | 11.9379 | 60.029 | 24 | 13.5129 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.5233 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.5116 | 11.2837 | 60.0205 | 24 | 13.5093 | 11.47 | 60.0079 | 24 | 13.512 | 11.9387 | 60.029 | 24 | 13.5212 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.5317 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.5199 | 11.2837 | 60.0205 | 24 | 13.5176 | 11.4701 | 60.0079 | 24 | 13.5203 | 11.9387 | 60.029 | 24 | 13.5295 | 11.8732 | 59.9608 | 24
13.54 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.5282 | 11.2837 | 60.0205 | 24 | 13.5259 | 11.4701 | 60.0079 | 24 | 13.5286 | 11.9387 | 60.029 | 24 | 13.5378 | 11.8733 | 59.9608 | 24
13.5483 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.5365 | 11.2847 | 60.0205 | 24 | 13.5343 | 11.4701 | 60.0079 | 24 | 13.5369 | 11.9387 | 60.029 | 24 | 13.5464 | 11.8733 | 59.9608 | 24
13.5567 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.5449 | 11.2847 | 60.0205 | 24 | 13.5426 | 11.4701 | 60.0079 | 24 | 13.5452 | 11.9387 | 60.029 | 24 | 13.5547 | 11.8733 | 59.9608 | 24
13.565 | 22.327 | 59.9754 | 22.77 | 13.5532 | 11.2847 | 60.0205 | 24 | 13.5509 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.5537 | 11.9387 | 60.029 | 24 | 13.563 | 11.8733 | 59.9608 | 24
13.5733 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.5615 | 11.2847 | 60.0205 | 24 | 13.5593 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.562 | 11.9392 | 60.029 | 24 | 13.5713 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.5817 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.5698 | 11.2847 | 60.0205 | 24 | 13.5676 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.5703 | 11.9392 | 60.029 | 24 | 13.5796 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.59 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.5782 | 11.2847 | 60.0205 | 24 | 13.5759 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.5786 | 11.9351 | 60.029 | 24 | 13.5879 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.5984 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.5865 | 11.2847 | 60.0205 | 24 | 13.5842 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.5869 | 11.9351 | 60.029 | 24 | 13.5964 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.6067 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.5948 | 11.2847 | 60.0205 | 24 | 13.5927 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.5952 | 11.9351 | 60.029 | 24 | 13.6047 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.615 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6031 | 11.2852 | 60.0205 | 24 | 13.601 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.6035 | 11.9351 | 60.029 | 24 | 13.613 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.6234 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6116 | 11.2852 | 60.0205 | 24 | 13.6093 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.6118 | 11.9351 | 60.029 | 24 | 13.6213 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.6317 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6199 | 11.2854 | 60.0205 | 24 | 13.6176 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.6201 | 11.9351 | 60.029 | 24 | 13.6296 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.64 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6282 | 11.2854 | 60.0205 | 24 | 13.626 | 11.4687 | 60.0079 | 24 | 13.6287 | 11.9351 | 60.029 | 24 | 13.6379 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.6484 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6365 | 11.2854 | 60.0205 | 24 | 13.6343 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.637 | 11.9351 | 60.029 | 24 | 13.6462 | 11.8735 | 59.9608 | 24
13.6567 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6449 | 11.2854 | 60.0205 | 24 | 13.6426 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.6453 | 11.932 | 60.0302 | 24 | 13.6548 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.6651 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6532 | 11.2813 | 60.0205 | 24 | 13.6509 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.6536 | 11.932 | 60.0302 | 24 | 13.6631 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.6734 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6615 | 11.2813 | 60.0205 | 24 | 13.6593 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.6619 | 11.932 | 60.0302 | 24 | 13.6714 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.6817 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6698 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.6676 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.6702 | 11.932 | 60.0302 | 24 | 13.6797 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.6901 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6782 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.6759 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.6785 | 11.932 | 60.0302 | 24 | 13.688 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.6984 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6865 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.6842 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.6868 | 11.932 | 60.0302 | 24 | 13.6963 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7067 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.6948 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.6926 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.6953 | 11.9325 | 60.0302 | 24 | 13.7048 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7151 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.7031 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7009 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.7036 | 11.9325 | 60.0302 | 24 | 13.7131 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7234 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.7115 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7092 | 11.4687 | 60.0087 | 24 | 13.7119 | 11.9325 | 60.0302 | 24 | 13.7214 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7317 | 22.327 | 59.9758 | 22.77 | 13.7198 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7175 | 11.4689 | 60.0087 | 24 | 13.7202 | 11.9325 | 60.0302 | 24 | 13.7297 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7401 | 22.3267 | 59.9758 | 22.77 | 13.7281 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.726 | 11.4689 | 60.0087 | 24 | 13.7285 | 11.9338 | 60.0302 | 24 | 13.738 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7484 | 22.3267 | 59.9758 | 22.77 | 13.7365 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7343 | 11.4689 | 60.0087 | 24 | 13.7368 | 11.9338 | 60.0302 | 24 | 13.7463 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7568 | 22.3267 | 59.9758 | 22.77 | 13.7449 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7426 | 11.4689 | 60.0087 | 24 | 13.7451 | 11.9338 | 60.0302 | 24 | 13.7546 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7651 | 22.3267 | 59.9758 | 22.77 | 13.7532 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7509 | 11.4689 | 60.0087 | 24 | 13.7534 | 11.9338 | 60.0302 | 24 | 13.7632 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7734 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.7615 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7593 | 11.4689 | 60.0087 | 24 | 13.7617 | 11.9338 | 60.0302 | 24 | 13.7715 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7818 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.7698 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7676 | 11.4689 | 60.0087 | 24 | 13.7703 | 11.9338 | 60.0302 | 24 | 13.7798 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7901 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.7782 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7759 | 11.4689 | 60.0087 | 24 | 13.7786 | 11.9347 | 60.0302 | 24 | 13.7881 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.7984 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.7865 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7842 | 11.4673 | 60.0087 | 24 | 13.7869 | 11.9347 | 60.0302 | 24 | 13.7964 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8068 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.7948 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.7926 | 11.4673 | 60.0087 | 24 | 13.7952 | 11.9347 | 60.0302 | 24 | 13.8047 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8151 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8031 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.8009 | 11.466 | 60.0087 | 24 | 13.8035 | 11.9347 | 60.0302 | 24 | 13.8132 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8234 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8114 | 11.2813 | 60.0216 | 24 | 13.8092 | 11.466 | 60.0087 | 24 | 13.8118 | 11.9351 | 60.0302 | 24 | 13.8215 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8318 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8198 | 11.2819 | 60.0216 | 24 | 13.8175 | 11.466 | 60.0087 | 24 | 13.8201 | 11.9351 | 60.0302 | 24 | 13.8298 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8401 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8281 | 11.2819 | 60.0216 | 24 | 13.8259 | 11.466 | 60.0087 | 24 | 13.8284 | 11.9351 | 60.0302 | 24 | 13.8381 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8485 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8364 | 11.2787 | 60.0216 | 24 | 13.8342 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.8369 | 11.9351 | 60.0302 | 24 | 13.8464 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8568 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8447 | 11.2787 | 60.0216 | 24 | 13.8425 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.8452 | 11.9351 | 60.0313 | 24 | 13.8547 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8651 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8531 | 11.2787 | 60.0216 | 24 | 13.851 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.8535 | 11.9351 | 60.0313 | 24 | 13.8633 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8735 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8615 | 11.2787 | 60.0216 | 24 | 13.8593 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.8618 | 11.9364 | 60.0313 | 24 | 13.8716 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8818 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8698 | 11.2787 | 60.0224 | 24 | 13.8676 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.8701 | 11.9364 | 60.0313 | 24 | 13.8799 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8901 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8781 | 11.2787 | 60.0224 | 24 | 13.8759 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.8784 | 11.9364 | 60.0313 | 24 | 13.8882 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.8985 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8865 | 11.2787 | 60.0224 | 24 | 13.8843 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.8867 | 11.9364 | 60.0313 | 24 | 13.8965 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.9068 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.8948 | 11.2787 | 60.0224 | 24 | 13.8926 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.895 | 11.9364 | 60.0313 | 24 | 13.9048 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.9151 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.9031 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9009 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9033 | 11.9364 | 60.0313 | 24 | 13.9131 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.9235 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.9114 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9092 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9119 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.9216 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.9318 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.9198 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9176 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9202 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.9299 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.9402 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.9281 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9259 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9285 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.9382 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.9485 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.9364 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9342 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9368 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.9465 | 11.8735 | 59.96 | 24
13.9568 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.9447 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9425 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9451 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.9548 | 11.8697 | 59.96 | 24
13.9652 | 22.3229 | 59.9754 | 22.77 | 13.9531 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9509 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9534 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.9631 | 11.8697 | 59.96 | 24
13.9735 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 13.9614 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9592 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9617 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.9717 | 11.8686 | 59.96 | 24
13.9818 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 13.9697 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9675 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.97 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.98 | 11.8686 | 59.96 | 24
13.9902 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 13.978 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9758 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9783 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.9883 | 11.8686 | 59.96 | 24
13.9985 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 13.9865 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9843 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9868 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 13.9966 | 11.8686 | 59.96 | 24
14.0069 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 13.9948 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 13.9926 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 13.9951 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 14.0049 | 11.8686 | 59.96 | 24
14.0152 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 14.0031 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 14.0009 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0034 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 14.0132 | 11.8686 | 59.96 | 24
14.0235 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 14.0114 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 14.0092 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0117 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 14.0215 | 11.8688 | 59.96 | 24
14.0319 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 14.0198 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 14.0176 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.02 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 14.03 | 11.8688 | 59.96 | 24
14.0402 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 14.0281 | 11.2796 | 60.0224 | 24 | 14.0259 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0283 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 14.0383 | 11.8688 | 59.96 | 24
14.0485 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 14.0364 | 11.2799 | 60.0224 | 24 | 14.0342 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0366 | 11.9368 | 60.0313 | 24 | 14.0466 | 11.8688 | 59.96 | 24
14.0569 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 14.0447 | 11.2799 | 60.0224 | 24 | 14.0425 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0449 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.0549 | 11.8688 | 59.9596 | 24
14.0652 | 22.3229 | 59.9747 | 22.77 | 14.053 | 11.2799 | 60.0224 | 24 | 14.0509 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0535 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.0632 | 11.8688 | 59.9596 | 24
14.0735 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.0614 | 11.2799 | 60.0224 | 24 | 14.0592 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0618 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.0715 | 11.8698 | 59.9596 | 24
14.0819 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.0697 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.0675 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0701 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.0801 | 11.8698 | 59.9596 | 24
14.0902 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.078 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.0758 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0784 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.0884 | 11.8698 | 59.9596 | 24
14.0986 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.0863 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.0842 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.0867 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.0967 | 11.8698 | 59.9596 | 24
14.1069 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.0947 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.0925 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.095 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.105 | 11.8698 | 59.9596 | 24
14.1152 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.103 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1008 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1033 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1133 | 11.8698 | 59.9596 | 24
14.1236 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.1113 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1091 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1116 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1216 | 11.8698 | 59.9596 | 24
14.1319 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.1196 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1176 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1199 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1301 | 11.8698 | 59.9596 | 24
14.1402 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.1281 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1259 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1284 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1384 | 11.8701 | 59.9596 | 24
14.1486 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.1364 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1342 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1367 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1467 | 11.8701 | 59.9596 | 24
14.1569 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.1447 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1425 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.145 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.155 | 11.8701 | 59.9596 | 24
14.1653 | 22.3127 | 59.9747 | 22.77 | 14.153 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1509 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1533 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1633 | 11.8701 | 59.9596 | 24
14.1736 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.1614 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1592 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1616 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1716 | 11.8701 | 59.9596 | 24
14.1819 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.1697 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1675 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1699 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1799 | 11.8701 | 59.9596 | 24
14.1903 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.178 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1759 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1782 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1885 | 11.8702 | 59.9596 | 24
14.1986 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.1863 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1842 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1865 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.1968 | 11.8702 | 59.9596 | 24
14.2069 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.1947 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.1925 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.1948 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2051 | 11.9028 | 59.9596 | 24
14.2153 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.203 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.2008 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.2034 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2134 | 11.9028 | 59.9596 | 24
14.2236 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.2113 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.2092 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.2117 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2217 | 11.9028 | 59.9596 | 24
14.2319 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.2196 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.2175 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.22 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.23 | 11.9028 | 59.9596 | 24
14.2403 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.228 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.2258 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.2283 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2385 | 11.9017 | 59.9596 | 24
14.2486 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.2363 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.2341 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.2366 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2468 | 11.9017 | 59.9596 | 24
14.257 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.2446 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.2426 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.2449 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2551 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.2653 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.2529 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.2509 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.2532 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2634 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.2736 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.2612 | 11.2799 | 60.0228 | 24 | 14.2592 | 11.466 | 60.0091 | 24 | 14.2615 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2717 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.282 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.2697 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.2675 | 11.4654 | 60.0091 | 24 | 14.27 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.28 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.2903 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.278 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.2759 | 11.4654 | 60.0091 | 24 | 14.2783 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2883 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.2986 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.2863 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.2842 | 11.4654 | 60.0091 | 24 | 14.2866 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.2969 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.307 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.2946 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.2925 | 11.4654 | 60.0091 | 24 | 14.2949 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.3052 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.3153 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.303 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.3008 | 11.4654 | 60.0091 | 24 | 14.3032 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.3135 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.3237 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3113 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.3092 | 11.4654 | 60.0091 | 24 | 14.3115 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.3218 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.332 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3196 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.3175 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.3198 | 11.9316 | 60.0322 | 24 | 14.3301 | 11.902 | 59.9584 | 24
14.3403 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3279 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.3258 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.3281 | 11.9272 | 60.0322 | 24 | 14.3384 | 11.9034 | 59.9584 | 24
14.3487 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3363 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.3341 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.3364 | 11.9272 | 60.0322 | 24 | 14.3469 | 11.9034 | 59.9584 | 24
14.357 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3446 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.3425 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.345 | 11.9272 | 60.0322 | 24 | 14.3552 | 11.9034 | 59.9584 | 24
14.3653 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3529 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.3508 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.3533 | 11.9272 | 60.0322 | 24 | 14.3635 | 11.9034 | 59.9584 | 24
14.3737 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3612 | 11.2799 | 60.0232 | 24 | 14.3591 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.3616 | 11.9272 | 60.0322 | 24 | 14.3718 | 11.9034 | 59.9584 | 24
14.382 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3696 | 11.2794 | 60.0232 | 24 | 14.3674 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.3699 | 11.9272 | 60.0322 | 24 | 14.3801 | 11.9034 | 59.9584 | 24
14.3904 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3779 | 11.2794 | 60.0232 | 24 | 14.3759 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.3782 | 11.9268 | 60.0322 | 24 | 14.3884 | 11.9034 | 59.9584 | 24
14.3987 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3862 | 11.2784 | 60.0232 | 24 | 14.3842 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.3865 | 11.9268 | 60.0322 | 24 | 14.397 | 11.9034 | 59.9584 | 24
14.407 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.3945 | 11.2784 | 60.0232 | 24 | 14.3925 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.3948 | 11.9268 | 60.0322 | 24 | 14.4053 | 11.8997 | 59.9584 | 24
14.4154 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.403 | 11.2784 | 60.0232 | 24 | 14.4008 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.4031 | 11.9268 | 60.0322 | 24 | 14.4136 | 11.8997 | 59.9584 | 24
14.4237 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.4113 | 11.2784 | 60.0232 | 24 | 14.4092 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.4114 | 11.922 | 60.0322 | 24 | 14.4219 | 11.8997 | 59.9584 | 24
14.432 | 22.3091 | 59.9743 | 22.77 | 14.4196 | 11.2784 | 60.0232 | 24 | 14.4175 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.4199 | 11.922 | 60.0322 | 24 | 14.4302 | 11.8997 | 59.9584 | 24
14.4404 | 22.3163 | 59.9743 | 22.77 | 14.4279 | 11.2784 | 60.0232 | 24 | 14.4258 | 11.4683 | 60.0091 | 24 | 14.4282 | 11.922 | 60.0322 | 24 | 14.4385 | 11.8997 | 59.9584 | 24
14.4487 | 22.3163 | 59.9743 | 22.77 | 14.4363 | 11.2784 | 60.0232 | 24 | 14.4341 | 11.4683 | 60.0083 | 24 | 14.4365 | 11.922 | 60.0322 | 24 | 14.4468 | 11.8997 | 59.9584 | 24
14.457 | 22.3163 | 59.9743 | 22.77 | 14.4446 | 11.2784 | 60.0232 | 24 | 14.4425 | 11.4683 | 60.0083 | 24 | 14.4448 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.4553 | 11.899 | 59.9572 | 24
14.4654 | 22.3163 | 59.9743 | 22.77 | 14.4529 | 11.28 | 60.0232 | 24 | 14.4508 | 11.4683 | 60.0083 | 24 | 14.4531 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.4636 | 11.899 | 59.9572 | 24
14.4737 | 22.3163 | 59.9743 | 22.77 | 14.4612 | 11.28 | 60.0232 | 24 | 14.4591 | 11.4683 | 60.0083 | 24 | 14.4614 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.4719 | 11.899 | 59.9572 | 24
14.4821 | 22.3163 | 59.9743 | 22.77 | 14.4695 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.4674 | 11.4683 | 60.0083 | 24 | 14.4697 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.4802 | 11.899 | 59.9572 | 24
14.4904 | 22.3253 | 59.9743 | 22.77 | 14.4779 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.4758 | 11.4683 | 60.0083 | 24 | 14.478 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.4885 | 11.9414 | 59.9572 | 24
14.4987 | 22.3253 | 59.9743 | 22.77 | 14.4862 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.4841 | 11.4683 | 60.0083 | 24 | 14.4863 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.4968 | 11.9414 | 59.9572 | 24
14.5071 | 22.3253 | 59.9743 | 22.77 | 14.4945 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.4924 | 11.4683 | 60.0083 | 24 | 14.4949 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.5054 | 11.9457 | 59.9572 | 24
14.5154 | 22.3253 | 59.9743 | 22.77 | 14.5028 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5009 | 11.4677 | 60.0083 | 24 | 14.5032 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.5137 | 11.9457 | 59.9572 | 24
14.5237 | 22.3256 | 59.9743 | 22.77 | 14.5112 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5092 | 11.4677 | 60.0083 | 24 | 14.5115 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.522 | 11.9457 | 59.9572 | 24
14.5321 | 22.3256 | 59.9743 | 22.77 | 14.5195 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5175 | 11.4677 | 60.0083 | 24 | 14.5198 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.5303 | 11.9457 | 59.9572 | 24
14.5404 | 22.3256 | 59.9743 | 22.77 | 14.5278 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5258 | 11.4677 | 60.0083 | 24 | 14.5281 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.5386 | 11.9457 | 59.9572 | 24
14.5488 | 22.3256 | 59.9743 | 22.77 | 14.5361 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5342 | 11.4677 | 60.0083 | 24 | 14.5364 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.5469 | 11.9457 | 59.9572 | 24
14.5571 | 22.3256 | 59.9743 | 22.77 | 14.5446 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5425 | 11.4677 | 60.0083 | 24 | 14.5447 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.5554 | 11.9473 | 59.9572 | 24
14.5654 | 22.3256 | 59.9743 | 22.77 | 14.5529 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5508 | 11.4673 | 60.0083 | 24 | 14.553 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.5637 | 11.9473 | 59.9572 | 24
14.5738 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.5612 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5591 | 11.4673 | 60.0083 | 24 | 14.5615 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.572 | 11.9473 | 59.9572 | 24
14.5821 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.5695 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5675 | 11.5006 | 60.0083 | 24 | 14.5698 | 11.922 | 60.0318 | 24 | 14.5803 | 11.9473 | 59.9572 | 24
14.5904 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.5779 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5758 | 11.5006 | 60.0083 | 24 | 14.5781 | 11.9207 | 60.0318 | 24 | 14.5886 | 11.9473 | 59.9572 | 24
14.5988 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.5862 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5841 | 11.5006 | 60.0083 | 24 | 14.5864 | 11.9207 | 60.0318 | 24 | 14.5969 | 11.9473 | 59.9572 | 24
14.6071 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.5945 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.5924 | 11.5006 | 60.0083 | 24 | 14.5947 | 11.9238 | 60.0318 | 24 | 14.6052 | 11.9473 | 59.9572 | 24
14.6154 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6028 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6008 | 11.5006 | 60.0083 | 24 | 14.603 | 11.9238 | 60.0318 | 24 | 14.6138 | 11.9473 | 59.9572 | 24
14.6238 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6112 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6091 | 11.5006 | 60.0083 | 24 | 14.6113 | 11.9269 | 60.0318 | 24 | 14.6221 | 11.9476 | 59.9572 | 24
14.6321 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6195 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6174 | 11.5006 | 60.0083 | 24 | 14.6196 | 11.9269 | 60.0318 | 24 | 14.6304 | 11.9476 | 59.9572 | 24
14.6405 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6278 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6257 | 11.5006 | 60.0083 | 24 | 14.6279 | 11.9269 | 60.0318 | 24 | 14.6387 | 11.9476 | 59.9572 | 24
14.6488 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6361 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6342 | 11.5006 | 60.0075 | 24 | 14.6365 | 11.9269 | 60.0318 | 24 | 14.647 | 11.9476 | 59.9572 | 24
14.6571 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6445 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6425 | 11.5006 | 60.0075 | 24 | 14.6448 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.6553 | 11.9455 | 59.956 | 24
14.6655 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6528 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6508 | 11.5051 | 60.0075 | 24 | 14.6531 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.6638 | 11.9455 | 59.956 | 24
14.6738 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6611 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6591 | 11.5051 | 60.0075 | 24 | 14.6614 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.6721 | 11.9455 | 59.956 | 24
14.6821 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6694 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6675 | 11.5051 | 60.0075 | 24 | 14.6697 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.6804 | 11.9455 | 59.956 | 24
14.6905 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6779 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6758 | 11.5051 | 60.0075 | 24 | 14.678 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.6887 | 11.9459 | 59.956 | 24
14.6988 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6862 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6841 | 11.5051 | 60.0075 | 24 | 14.6863 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.697 | 11.9459 | 59.956 | 24
14.7072 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.6945 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.6924 | 11.5051 | 60.0075 | 24 | 14.6946 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7053 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7155 | 22.3256 | 59.9751 | 22.77 | 14.7028 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.7008 | 11.5048 | 60.0075 | 24 | 14.7029 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7139 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7238 | 22.3257 | 59.9751 | 22.77 | 14.7111 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.7091 | 11.5048 | 60.0075 | 24 | 14.7114 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7222 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7322 | 22.3257 | 59.9751 | 22.77 | 14.7195 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.7174 | 11.5048 | 60.0075 | 24 | 14.7197 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7305 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7405 | 22.3334 | 59.9751 | 22.77 | 14.7278 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.7257 | 11.5048 | 60.0075 | 24 | 14.728 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7388 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7488 | 22.3334 | 59.9751 | 22.77 | 14.7361 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.7341 | 11.5048 | 60.0075 | 24 | 14.7363 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7471 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7572 | 22.3334 | 59.9751 | 22.77 | 14.7444 | 11.28 | 60.0224 | 24 | 14.7424 | 11.5048 | 60.0075 | 24 | 14.7446 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7554 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7655 | 22.3334 | 59.9751 | 22.77 | 14.7528 | 11.2798 | 60.0224 | 24 | 14.7507 | 11.5048 | 60.0075 | 24 | 14.7529 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7637 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7738 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.7611 | 11.2798 | 60.0224 | 24 | 14.7592 | 11.5048 | 60.0075 | 24 | 14.7612 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7722 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7822 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.7694 | 11.2798 | 60.0224 | 24 | 14.7675 | 11.501 | 60.0075 | 24 | 14.7695 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7805 | 11.9462 | 59.956 | 24
14.7905 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.7777 | 11.2798 | 60.0224 | 24 | 14.7758 | 11.501 | 60.0075 | 24 | 14.7781 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7888 | 11.944 | 59.956 | 24
14.7989 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.7861 | 11.2793 | 60.0224 | 24 | 14.7841 | 11.501 | 60.0075 | 24 | 14.7864 | 11.9269 | 60.031 | 24 | 14.7971 | 11.944 | 59.956 | 24
14.8072 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.7944 | 11.2793 | 60.0224 | 24 | 14.7925 | 11.501 | 60.0075 | 24 | 14.7947 | 11.9278 | 60.031 | 24 | 14.8054 | 11.944 | 59.956 | 24
14.8155 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.8027 | 11.2814 | 60.0224 | 24 | 14.8008 | 11.501 | 60.0075 | 24 | 14.803 | 11.9278 | 60.031 | 24 | 14.8137 | 11.944 | 59.956 | 24
14.8239 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.811 | 11.2814 | 60.0224 | 24 | 14.8091 | 11.501 | 60.0075 | 24 | 14.8113 | 11.9278 | 60.031 | 24 | 14.8223 | 11.944 | 59.956 | 24
14.8322 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.8195 | 11.2814 | 60.0224 | 24 | 14.8174 | 11.501 | 60.0075 | 24 | 14.8196 | 11.9278 | 60.031 | 24 | 14.8306 | 11.944 | 59.956 | 24
14.8405 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.8278 | 11.2814 | 60.0224 | 24 | 14.8258 | 11.501 | 60.0075 | 24 | 14.8279 | 11.9278 | 60.031 | 24 | 14.8389 | 11.944 | 59.956 | 24
14.8489 | 22.3334 | 59.9754 | 22.77 | 14.8361 | 11.2814 | 60.0224 | 24 | 14.8341 | 11.5006 | 60.0063 | 24 | 14.8362 | 11.9278 | 60.031 | 24 | 14.8472 | 11.944 | 59.956 | 24
14.8572 | 22.3308 | 59.9754 | 22.77 | 14.8444 | 11.2814 | 60.0224 | 24 | 14.8424 | 11.5006 | 60.0063 | 24 | 14.8445 | 11.9294 | 60.0302 | 24 | 14.8555 | 11.944 | 59.954 | 24
14.8656 | 22.3308 | 59.9754 | 22.77 | 14.8528 | 11.2814 | 60.0224 | 24 | 14.8507 | 11.5006 | 60.0063 | 24 | 14.853 | 11.9294 | 60.0302 | 24 | 14.8638 | 11.944 | 59.954 | 24
14.8739 | 22.3303 | 59.9754 | 22.77 | 14.8611 | 11.2814 | 60.0224 | 24 | 14.8591 | 11.5006 | 60.0063 | 24 | 14.8613 | 11.9294 | 60.0302 | 24 | 14.8723 | 11.944 | 59.954 | 24
14.8822 | 22.3303 | 59.9754 | 22.77 | 14.8694 | 11.2814 | 60.0216 | 24 | 14.8674 | 11.5008 | 60.0063 | 24 | 14.8696 | 11.9294 | 60.0302 | 24 | 14.8806 | 11.944 | 59.954 | 24
14.8906 | 22.3303 | 59.9754 | 22.77 | 14.8777 | 11.2814 | 60.0216 | 24 | 14.8757 | 11.5008 | 60.0063 | 24 | 14.8779 | 11.9294 | 60.0302 | 24 | 14.8889 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.8989 | 22.3303 | 59.9754 | 22.77 | 14.8861 | 11.2814 | 60.0216 | 24 | 14.884 | 11.5008 | 60.0063 | 24 | 14.8862 | 11.9294 | 60.0302 | 24 | 14.8972 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9072 | 22.3303 | 59.9754 | 22.77 | 14.8944 | 11.2814 | 60.0216 | 24 | 14.8925 | 11.5008 | 60.0063 | 24 | 14.8945 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9055 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9156 | 22.3303 | 59.9754 | 22.77 | 14.9027 | 11.2812 | 60.0216 | 24 | 14.9008 | 11.5008 | 60.0063 | 24 | 14.9028 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9138 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9239 | 22.3313 | 59.9754 | 22.77 | 14.911 | 11.2812 | 60.0216 | 24 | 14.9091 | 11.5008 | 60.0063 | 24 | 14.9111 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9221 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9323 | 22.3313 | 59.9754 | 22.77 | 14.9194 | 11.2806 | 60.0216 | 24 | 14.9174 | 11.5002 | 60.0063 | 24 | 14.9197 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9307 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9406 | 22.3313 | 59.9754 | 22.77 | 14.9277 | 11.2806 | 60.0216 | 24 | 14.9258 | 11.5002 | 60.0063 | 24 | 14.928 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.939 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9489 | 22.3313 | 59.9754 | 22.77 | 14.936 | 11.2806 | 60.0216 | 24 | 14.9341 | 11.5002 | 60.0063 | 24 | 14.9363 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9473 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9573 | 22.3313 | 59.9754 | 22.77 | 14.9443 | 11.2806 | 60.0216 | 24 | 14.9424 | 11.5002 | 60.0063 | 24 | 14.9446 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9556 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9656 | 22.3313 | 59.9754 | 22.77 | 14.9526 | 11.2806 | 60.0216 | 24 | 14.9507 | 11.5002 | 60.0063 | 24 | 14.9529 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9639 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9739 | 22.3308 | 59.977 | 22.77 | 14.9611 | 11.2806 | 60.0216 | 24 | 14.9591 | 11.5002 | 60.0063 | 24 | 14.9612 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9722 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9823 | 22.3308 | 59.977 | 22.77 | 14.9694 | 11.2797 | 60.0216 | 24 | 14.9674 | 11.4998 | 60.0063 | 24 | 14.9695 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9807 | 11.9427 | 59.954 | 24
14.9906 | 22.3308 | 59.977 | 22.77 | 14.9777 | 11.2797 | 60.0216 | 24 | 14.9757 | 11.4998 | 60.0063 | 24 | 14.9778 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.989 | 11.9433 | 59.954 | 24
14.9989 | 22.3308 | 59.977 | 22.77 | 14.986 | 11.2797 | 60.0216 | 24 | 14.984 | 11.4998 | 60.0063 | 24 | 14.9861 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 14.9973 | 11.9433 | 59.954 | 24
15.0073 | 22.3308 | 59.977 | 22.77 | 14.9944 | 11.2797 | 60.0216 | 24 | 14.9924 | 11.4998 | 60.0063 | 24 | 14.9946 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 15.0056 | 11.9445 | 59.954 | 24
15.0156 | 22.3308 | 59.977 | 22.77 | 15.0027 | 11.2797 | 60.0216 | 24 | 15.0007 | 11.4982 | 60.0063 | 24 | 15.0029 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 15.0139 | 11.9445 | 59.954 | 24
15.024 | 22.3308 | 59.977 | 22.77 | 15.011 | 11.2797 | 60.0216 | 24 | 15.009 | 11.4982 | 60.0063 | 24 | 15.0112 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 15.0222 | 11.9445 | 59.954 | 24
15.0323 | 22.3308 | 59.977 | 22.77 | 15.0193 | 11.2797 | 60.0216 | 24 | 15.0175 | 11.4982 | 60.0063 | 24 | 15.0195 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 15.0308 | 11.9445 | 59.954 | 24
15.0406 | 22.3343 | 59.977 | 22.77 | 15.0277 | 11.2797 | 60.0216 | 24 | 15.0258 | 11.4982 | 60.0063 | 24 | 15.0278 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 15.0391 | 11.9445 | 59.954 | 24
15.049 | 22.3343 | 59.977 | 22.77 | 15.036 | 11.3447 | 60.0216 | 24 | 15.0341 | 11.5027 | 60.0051 | 24 | 15.0361 | 11.929 | 60.0302 | 24 | 15.0474 | 11.9445 | 59.954 | 24
15.0573 | 22.3343 | 59.977 | 22.77 | 15.0443 | 11.3447 | 60.0216 | 24 | 15.0424 | 11.5027 | 60.0051 | 24 | 15.0444 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.0557 | 11.9445 | 59.9524 | 24
15.0656 | 22.3343 | 59.977 | 22.77 | 15.0526 | 11.3441 | 60.0216 | 24 | 15.0508 | 11.5027 | 60.0051 | 24 | 15.0527 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.064 | 11.9445 | 59.9524 | 24
15.074 | 22.3343 | 59.977 | 22.77 | 15.061 | 11.3441 | 60.0216 | 24 | 15.0591 | 11.5027 | 60.0051 | 24 | 15.061 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.0723 | 11.9445 | 59.9524 | 24
15.0823 | 22.3343 | 59.977 | 22.77 | 15.0693 | 11.3441 | 60.0205 | 24 | 15.0674 | 11.5027 | 60.0051 | 24 | 15.0696 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.0808 | 11.9445 | 59.9524 | 24
15.0906 | 22.3343 | 59.977 | 22.77 | 15.0776 | 11.3441 | 60.0205 | 24 | 15.0757 | 11.5027 | 60.0051 | 24 | 15.0779 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.0891 | 11.9445 | 59.9524 | 24
15.099 | 22.3343 | 59.977 | 22.77 | 15.0859 | 11.3433 | 60.0205 | 24 | 15.0841 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.0862 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.0974 | 11.9445 | 59.9524 | 24
15.1073 | 22.3338 | 59.977 | 22.77 | 15.0944 | 11.3433 | 60.0205 | 24 | 15.0924 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.0945 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.1057 | 11.9449 | 59.9524 | 24
15.1156 | 22.3338 | 59.977 | 22.77 | 15.1027 | 11.3433 | 60.0205 | 24 | 15.1007 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1028 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.114 | 11.9449 | 59.9524 | 24
15.124 | 22.3287 | 59.977 | 22.77 | 15.111 | 11.3433 | 60.0205 | 24 | 15.109 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1111 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.1223 | 11.9452 | 59.9524 | 24
15.1323 | 22.3287 | 59.977 | 22.77 | 15.1193 | 11.4493 | 60.0205 | 24 | 15.1174 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1194 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.1306 | 11.9452 | 59.9524 | 24
15.1407 | 22.3287 | 59.977 | 22.77 | 15.1277 | 11.4493 | 60.0205 | 24 | 15.1257 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1277 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.1392 | 11.9452 | 59.9524 | 24
15.149 | 22.3287 | 59.977 | 22.77 | 15.136 | 11.4492 | 60.0205 | 24 | 15.134 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1362 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.1475 | 11.9452 | 59.9524 | 24
15.1573 | 22.3287 | 59.977 | 22.77 | 15.1443 | 11.4492 | 60.0205 | 24 | 15.1423 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1445 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.1558 | 11.9452 | 59.9524 | 24
15.1657 | 22.3287 | 59.977 | 22.77 | 15.1526 | 11.4492 | 60.0205 | 24 | 15.1508 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1528 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.1641 | 11.9452 | 59.9524 | 24
15.174 | 22.3287 | 59.9782 | 22.77 | 15.161 | 11.4492 | 60.0205 | 24 | 15.1591 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1611 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.1724 | 11.9464 | 59.9524 | 24
15.1823 | 22.3287 | 59.9782 | 22.77 | 15.1693 | 11.4492 | 60.0205 | 24 | 15.1674 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1694 | 11.929 | 60.0298 | 24 | 15.1807 | 11.9464 | 59.9524 | 24
15.1907 | 22.3287 | 59.9782 | 22.77 | 15.1776 | 11.4492 | 60.0205 | 24 | 15.1757 | 11.5024 | 60.0051 | 24 | 15.1777 | 11.9311 | 60.0298 | 24 | 15.1892 | 11.9464 | 59.9524 | 24
15.199 | 22.3287 | 59.9782 | 22.77 | 15.1859 | 11.4484 | 60.0205 | 24 | 15.1841 | 11.5018 | 60.0051 | 24 | 15.186 | 11.9311 | 60.0298 | 24 | 15.1975 | 11.9464 | 59.9524 | 24
15.2074 | 22.329 | 59.9782 | 22.77 | 15.1943 | 11.4484 | 60.0205 | 24 | 15.1924 | 11.5018 | 60.0051 | 24 | 15.1943 | 11.9311 | 60.0298 | 24 | 15.2058 | 11.9464 | 59.9524 | 24
15.2157 | 22.329 | 59.9782 | 22.77 | 15.2026 | 11.4484 | 60.0205 | 24 | 15.2007 | 11.5018 | 60.0051 | 24 | 15.2026 | 11.9311 | 60.0298 | 24 | 15.2141 | 11.9464 | 59.9524 | 24
15.224 | 22.3282 | 59.9782 | 22.77 | 15.2109 | 11.4484 | 60.0205 | 24 | 15.2091 | 11.5018 | 60.0051 | 24 | 15.2112 | 11.928 | 60.0298 | 24 | 15.2224 | 11.9464 | 59.9524 | 24
15.2324 | 22.3282 | 59.9782 | 22.77 | 15.2192 | 11.4478 | 60.0205 | 24 | 15.2174 | 11.5018 | 60.0051 | 24 | 15.2195 | 11.928 | 60.0298 | 24 | 15.2307 | 11.9464 | 59.9524 | 24
15.2407 | 22.3632 | 59.9782 | 22.77 | 15.2277 | 11.4478 | 60.0205 | 24 | 15.2257 | 11.5018 | 60.0051 | 24 | 15.2278 | 11.928 | 60.0298 | 24 | 15.2393 | 11.9515 | 59.9524 | 24
15.249 | 22.3632 | 59.9782 | 22.77 | 15.236 | 11.4477 | 60.0205 | 24 | 15.234 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.2361 | 11.928 | 60.0298 | 24 | 15.2476 | 11.9515 | 59.9524 | 24
15.2574 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.2443 | 11.4477 | 60.0205 | 24 | 15.2424 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.2444 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.2559 | 11.9515 | 59.9513 | 24
15.2657 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.2526 | 11.4477 | 60.0205 | 24 | 15.2507 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.2527 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.2642 | 11.9515 | 59.9513 | 24
15.274 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.2609 | 11.4477 | 60.0205 | 24 | 15.259 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.261 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.2725 | 11.9518 | 59.9513 | 24
15.2824 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.2693 | 11.452 | 60.0185 | 24 | 15.2673 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.2693 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.2808 | 11.9518 | 59.9513 | 24
15.2907 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.2776 | 11.452 | 60.0185 | 24 | 15.2758 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.2778 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.2893 | 11.9518 | 59.9513 | 24
15.2991 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.2859 | 11.452 | 60.0185 | 24 | 15.2841 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.2861 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.2976 | 11.9518 | 59.9513 | 24
15.3074 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.2942 | 11.452 | 60.0185 | 24 | 15.2924 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.2944 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.3059 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3157 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.3026 | 11.4514 | 60.0185 | 24 | 15.3007 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.3027 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.3142 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3241 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.3109 | 11.4514 | 60.0185 | 24 | 15.3091 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.311 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.3225 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3324 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.3192 | 11.4514 | 60.0185 | 24 | 15.3174 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.3193 | 11.928 | 60.0306 | 24 | 15.3308 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3407 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.3275 | 11.4514 | 60.0185 | 24 | 15.3257 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.3276 | 11.9288 | 60.0306 | 24 | 15.3391 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3491 | 22.3642 | 59.9782 | 22.77 | 15.3359 | 11.4473 | 60.0185 | 24 | 15.334 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.3359 | 11.9288 | 60.0306 | 24 | 15.3477 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3574 | 22.3647 | 59.9782 | 22.77 | 15.3442 | 11.4473 | 60.0185 | 24 | 15.3424 | 11.5018 | 60.0039 | 24 | 15.3442 | 11.9288 | 60.0306 | 24 | 15.356 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3657 | 22.3647 | 59.9782 | 22.77 | 15.3525 | 11.4473 | 60.0185 | 24 | 15.3507 | 11.5014 | 60.0039 | 24 | 15.3528 | 11.9288 | 60.0306 | 24 | 15.3643 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3741 | 22.3647 | 59.9794 | 22.77 | 15.3608 | 11.4473 | 60.0185 | 24 | 15.359 | 11.5014 | 60.0039 | 24 | 15.3611 | 11.9306 | 60.0306 | 24 | 15.3726 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3824 | 22.3647 | 59.9794 | 22.77 | 15.3693 | 11.4473 | 60.0185 | 24 | 15.3674 | 11.5016 | 60.0039 | 24 | 15.3694 | 11.9306 | 60.0306 | 24 | 15.3809 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3907 | 22.3647 | 59.9794 | 22.77 | 15.3776 | 11.4473 | 60.0185 | 24 | 15.3757 | 11.5016 | 60.0039 | 24 | 15.3777 | 11.9306 | 60.0306 | 24 | 15.3892 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.3991 | 22.3647 | 59.9794 | 22.77 | 15.3859 | 11.4473 | 60.0185 | 24 | 15.384 | 11.5016 | 60.0039 | 24 | 15.386 | 11.9306 | 60.0306 | 24 | 15.3977 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.4074 | 22.3641 | 59.9794 | 22.77 | 15.3942 | 11.4473 | 60.0185 | 24 | 15.3923 | 11.5016 | 60.0039 | 24 | 15.3943 | 11.9306 | 60.0306 | 24 | 15.406 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.4158 | 22.3641 | 59.9794 | 22.77 | 15.4026 | 11.4468 | 60.0185 | 24 | 15.4008 | 11.5016 | 60.0039 | 24 | 15.4026 | 11.9306 | 60.0306 | 24 | 15.4143 | 11.9508 | 59.9513 | 24
15.4241 | 22.3615 | 59.9794 | 22.77 | 15.4109 | 11.4468 | 60.0185 | 24 | 15.4091 | 11.5016 | 60.0039 | 24 | 15.4109 | 11.9306 | 60.0306 | 24 | 15.4226 | 11.9566 | 59.9513 | 24
15.4324 | 22.3615 | 59.9794 | 22.77 | 15.4192 | 11.4468 | 60.0185 | 24 | 15.4174 | 11.5016 | 60.0039 | 24 | 15.4192 | 11.9306 | 60.0306 | 24 | 15.4309 | 11.9566 | 59.9513 | 24
15.4408 | 22.3615 | 59.9794 | 22.77 | 15.4275 | 11.4468 | 60.0185 | 24 | 15.4257 | 11.5016 | 60.0039 | 24 | 15.4277 | 11.9314 | 60.0306 | 24 | 15.4392 | 11.9566 | 59.9513 | 24
15.4491 | 22.3615 | 59.9794 | 22.77 | 15.4359 | 11.4511 | 60.0185 | 24 | 15.4341 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.436 | 11.9314 | 60.0306 | 24 | 15.4478 | 11.9566 | 59.9513 | 24
15.4574 | 22.3615 | 59.9794 | 22.77 | 15.4442 | 11.4511 | 60.0185 | 24 | 15.4424 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.4443 | 11.9314 | 60.0318 | 24 | 15.4561 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.4658 | 22.3615 | 59.9794 | 22.77 | 15.4525 | 11.4509 | 60.0185 | 24 | 15.4507 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.4526 | 11.9314 | 60.0318 | 24 | 15.4644 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.4741 | 22.3615 | 59.9794 | 22.77 | 15.4608 | 11.4509 | 60.0185 | 24 | 15.459 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.4609 | 11.9314 | 60.0318 | 24 | 15.4727 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.4825 | 22.3615 | 59.9794 | 22.77 | 15.4692 | 11.4509 | 60.0169 | 24 | 15.4674 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.4692 | 11.9314 | 60.0318 | 24 | 15.481 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.4908 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.4775 | 11.4509 | 60.0169 | 24 | 15.4757 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.4775 | 11.931 | 60.0318 | 24 | 15.4893 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.4991 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.4858 | 11.4504 | 60.0169 | 24 | 15.484 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.4858 | 11.931 | 60.0318 | 24 | 15.4978 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5075 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.4941 | 11.4504 | 60.0169 | 24 | 15.4923 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.4944 | 11.931 | 60.0318 | 24 | 15.5061 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5158 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.5026 | 11.4464 | 60.0169 | 24 | 15.5007 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5027 | 11.931 | 60.0318 | 24 | 15.5144 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5241 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.5109 | 11.4464 | 60.0169 | 24 | 15.509 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.511 | 11.931 | 60.0318 | 24 | 15.5227 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5325 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.5192 | 11.4464 | 60.0169 | 24 | 15.5173 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5193 | 11.931 | 60.0318 | 24 | 15.531 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5408 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.5275 | 11.4464 | 60.0169 | 24 | 15.5256 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5276 | 11.9279 | 60.0318 | 24 | 15.5393 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5491 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.5359 | 11.4464 | 60.0169 | 24 | 15.5341 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5359 | 11.9279 | 60.0318 | 24 | 15.5479 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5575 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.5442 | 11.4464 | 60.0169 | 24 | 15.5424 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5442 | 11.9261 | 60.0318 | 24 | 15.5562 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5658 | 22.4053 | 59.9794 | 22.77 | 15.5525 | 11.4463 | 60.0169 | 24 | 15.5507 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5525 | 11.9261 | 60.0318 | 24 | 15.5645 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5741 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.5608 | 11.4463 | 60.0169 | 24 | 15.5591 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5608 | 11.9261 | 60.0318 | 24 | 15.5728 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5825 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.5692 | 11.4463 | 60.0169 | 24 | 15.5674 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5693 | 11.9261 | 60.0318 | 24 | 15.5811 | 11.957 | 59.9505 | 24
15.5908 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.5775 | 11.4463 | 60.0169 | 24 | 15.5757 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5776 | 11.9265 | 60.0318 | 24 | 15.5894 | 11.9536 | 59.9505 | 24
15.5992 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.5858 | 11.4463 | 60.0169 | 24 | 15.584 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5859 | 11.9265 | 60.0318 | 24 | 15.5977 | 11.9536 | 59.9505 | 24
15.6075 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.5941 | 11.4463 | 60.0169 | 24 | 15.5924 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.5942 | 11.9265 | 60.0318 | 24 | 15.6062 | 11.9536 | 59.9505 | 24
15.6158 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6025 | 11.4463 | 60.0169 | 24 | 15.6007 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.6025 | 11.9265 | 60.0318 | 24 | 15.6145 | 11.9536 | 59.9505 | 24
15.6242 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6108 | 11.4463 | 60.0169 | 24 | 15.609 | 11.5016 | 60.0035 | 24 | 15.6108 | 11.9274 | 60.0318 | 24 | 15.6228 | 11.9536 | 59.9505 | 24
15.6325 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6191 | 11.6043 | 60.0169 | 24 | 15.6173 | 11.4997 | 60.0035 | 24 | 15.6191 | 11.9274 | 60.0318 | 24 | 15.6311 | 11.9536 | 59.9505 | 24
15.6408 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6274 | 11.6043 | 60.0169 | 24 | 15.6257 | 11.4997 | 60.0035 | 24 | 15.6274 | 11.9287 | 60.0318 | 24 | 15.6394 | 11.9536 | 59.9505 | 24
15.6492 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6359 | 11.6086 | 60.0169 | 24 | 15.634 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.6357 | 11.9287 | 60.0318 | 24 | 15.6477 | 11.9536 | 59.9505 | 24
15.6575 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6442 | 11.6086 | 60.0169 | 24 | 15.6423 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.6443 | 11.9291 | 60.0334 | 24 | 15.6562 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.6658 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6525 | 11.6086 | 60.0169 | 24 | 15.6506 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.6526 | 11.9291 | 60.0334 | 24 | 15.6646 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.6742 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6608 | 11.6086 | 60.0169 | 24 | 15.6591 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.6609 | 11.93 | 60.0334 | 24 | 15.6729 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.6825 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6692 | 11.6086 | 60.0153 | 24 | 15.6674 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.6692 | 11.93 | 60.0334 | 24 | 15.6812 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.6909 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6775 | 11.6086 | 60.0153 | 24 | 15.6757 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.6775 | 11.93 | 60.0334 | 24 | 15.6895 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.6992 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6858 | 11.6086 | 60.0153 | 24 | 15.684 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.6858 | 11.93 | 60.0334 | 24 | 15.6978 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.7075 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.6941 | 11.6086 | 60.0153 | 24 | 15.6924 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.6941 | 11.9843 | 60.0334 | 24 | 15.7063 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.7159 | 22.4053 | 59.9801 | 22.77 | 15.7025 | 11.6084 | 60.0153 | 24 | 15.7007 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7024 | 11.9843 | 60.0334 | 24 | 15.7146 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.7242 | 22.3981 | 59.9801 | 22.77 | 15.7108 | 11.6084 | 60.0153 | 24 | 15.709 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7109 | 11.9847 | 60.0334 | 24 | 15.7229 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.7325 | 22.3981 | 59.9801 | 22.77 | 15.7191 | 11.6084 | 60.0153 | 24 | 15.7174 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7192 | 11.9847 | 60.0334 | 24 | 15.7312 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.7409 | 22.3981 | 59.9801 | 22.77 | 15.7274 | 11.6084 | 60.0153 | 24 | 15.7257 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7275 | 11.9856 | 60.0334 | 24 | 15.7395 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.7492 | 22.3981 | 59.9801 | 22.77 | 15.7358 | 11.6084 | 60.0153 | 24 | 15.734 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7358 | 11.9856 | 60.0334 | 24 | 15.7478 | 11.9545 | 59.9493 | 24
15.7575 | 22.3981 | 59.9801 | 22.77 | 15.7441 | 11.6084 | 60.0153 | 24 | 15.7423 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7441 | 11.9856 | 60.0334 | 24 | 15.7563 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.7659 | 22.3981 | 59.9801 | 22.77 | 15.7524 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.7507 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7524 | 11.9856 | 60.0334 | 24 | 15.7646 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.7742 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.7607 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.759 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7607 | 11.9816 | 60.0334 | 24 | 15.7729 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.7825 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.7692 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.7673 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.769 | 11.9816 | 60.0334 | 24 | 15.7812 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.7909 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.7775 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.7756 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7773 | 12.0315 | 60.0334 | 24 | 15.7896 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.7992 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.7858 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.7841 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7859 | 12.0315 | 60.0334 | 24 | 15.7979 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8076 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.7941 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.7924 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.7942 | 12.1231 | 60.0334 | 24 | 15.8064 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8159 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.8025 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.8007 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.8025 | 12.1231 | 60.0334 | 24 | 15.8147 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8242 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.8108 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.809 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.8108 | 12.1246 | 60.0334 | 24 | 15.823 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8326 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.8191 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.8174 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.8191 | 12.1246 | 60.0334 | 24 | 15.8313 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8409 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.8274 | 11.6041 | 60.0153 | 24 | 15.8257 | 11.4997 | 60.0031 | 24 | 15.8274 | 12.1216 | 60.0334 | 24 | 15.8396 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8492 | 22.4018 | 59.9805 | 22.77 | 15.8358 | 11.604 | 60.0153 | 24 | 15.834 | 11.4997 | 60.0035 | 24 | 15.8357 | 12.1216 | 60.0334 | 24 | 15.8479 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8576 | 22.3981 | 59.9805 | 22.77 | 15.8441 | 11.604 | 60.0153 | 24 | 15.8423 | 11.4997 | 60.0035 | 24 | 15.844 | 12.1226 | 60.0361 | 24 | 15.8564 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8659 | 22.3981 | 59.9805 | 22.77 | 15.8524 | 11.604 | 60.0153 | 24 | 15.8507 | 11.4997 | 60.0035 | 24 | 15.8523 | 12.1226 | 60.0361 | 24 | 15.8647 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8743 | 22.3981 | 59.9805 | 22.77 | 15.8607 | 11.604 | 60.0153 | 24 | 15.859 | 11.4997 | 60.0035 | 24 | 15.8608 | 12.1226 | 60.0361 | 24 | 15.873 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8826 | 22.3981 | 59.9805 | 22.77 | 15.8691 | 11.604 | 60.0141 | 24 | 15.8673 | 11.5003 | 60.0035 | 24 | 15.8691 | 12.1226 | 60.0361 | 24 | 15.8813 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8909 | 22.3981 | 59.9805 | 22.77 | 15.8774 | 11.604 | 60.0141 | 24 | 15.8757 | 11.5003 | 60.0035 | 24 | 15.8774 | 12.1226 | 60.0361 | 24 | 15.8896 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.8993 | 22.3981 | 59.9805 | 22.77 | 15.8857 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.884 | 11.5003 | 60.0035 | 24 | 15.8857 | 12.1226 | 60.0361 | 24 | 15.8979 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9076 | 22.3987 | 59.9805 | 22.77 | 15.894 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.8923 | 11.5003 | 60.0035 | 24 | 15.894 | 12.1241 | 60.0361 | 24 | 15.9062 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9159 | 22.3987 | 59.9805 | 22.77 | 15.9025 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.9006 | 11.5003 | 60.0035 | 24 | 15.9023 | 12.1241 | 60.0361 | 24 | 15.9148 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9243 | 22.3987 | 59.9805 | 22.77 | 15.9108 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.9091 | 11.5003 | 60.0035 | 24 | 15.9106 | 12.1262 | 60.0361 | 24 | 15.9231 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9326 | 22.3987 | 59.9805 | 22.77 | 15.9191 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.9174 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.9189 | 12.1262 | 60.0361 | 24 | 15.9314 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9409 | 22.3982 | 59.9805 | 22.77 | 15.9274 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.9257 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.9272 | 12.1272 | 60.0361 | 24 | 15.9397 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9493 | 22.3982 | 59.9805 | 22.77 | 15.9358 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.934 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.9358 | 12.1272 | 60.0361 | 24 | 15.948 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9576 | 22.3982 | 59.9805 | 22.77 | 15.9441 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.9424 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.9441 | 12.1272 | 60.0361 | 24 | 15.9563 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9659 | 22.3982 | 59.9805 | 22.77 | 15.9524 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.9507 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.9524 | 12.1272 | 60.0361 | 24 | 15.9648 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9743 | 22.3982 | 59.9801 | 22.77 | 15.9607 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.959 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.9607 | 12.1377 | 60.0361 | 24 | 15.9731 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9826 | 22.3982 | 59.9801 | 22.77 | 15.9691 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.9673 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.969 | 12.1377 | 60.0361 | 24 | 15.9814 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.991 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 15.9774 | 11.6079 | 60.0141 | 24 | 15.9757 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.9773 | 12.1377 | 60.0361 | 24 | 15.9897 | 11.9983 | 59.9493 | 24
15.9993 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 15.9857 | 11.6059 | 60.0141 | 24 | 15.984 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.9856 | 12.1377 | 60.0361 | 24 | 15.998 | 11.9983 | 59.9493 | 24
16.0076 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 15.994 | 11.6059 | 60.0141 | 24 | 15.9923 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 15.9939 | 12.1387 | 60.0361 | 24 | 16.0063 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.016 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0024 | 11.6059 | 60.0141 | 24 | 16.0006 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 16.0022 | 12.1387 | 60.0361 | 24 | 16.0149 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.0243 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0107 | 11.6059 | 60.0141 | 24 | 16.009 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 16.0107 | 12.1317 | 60.0361 | 24 | 16.0232 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.0326 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.019 | 11.6092 | 60.0141 | 24 | 16.0173 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 16.019 | 12.1317 | 60.0361 | 24 | 16.0315 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.041 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0273 | 11.6092 | 60.0141 | 24 | 16.0256 | 11.5044 | 60.0035 | 24 | 16.0273 | 12.1317 | 60.0361 | 24 | 16.0398 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.0493 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0358 | 11.6092 | 60.0141 | 24 | 16.0341 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.0356 | 12.1317 | 60.0361 | 24 | 16.0481 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.0576 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0441 | 11.6092 | 60.0141 | 24 | 16.0424 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.0439 | 12.1317 | 60.0385 | 24 | 16.0564 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.066 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0524 | 11.6088 | 60.0141 | 24 | 16.0507 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.0522 | 12.1317 | 60.0385 | 24 | 16.0649 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.0743 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0607 | 11.6088 | 60.0141 | 24 | 16.059 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.0605 | 12.1317 | 60.0385 | 24 | 16.0732 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.0826 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0691 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.0674 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.0688 | 12.1317 | 60.0385 | 24 | 16.0815 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.091 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0774 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.0757 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.0771 | 12.1317 | 60.0385 | 24 | 16.0898 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.0993 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.0857 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.084 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.0857 | 12.1317 | 60.0385 | 24 | 16.0981 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.1077 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.094 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.0923 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.094 | 12.1328 | 60.0385 | 24 | 16.1064 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.116 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.1024 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.1007 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.1023 | 12.1328 | 60.0385 | 24 | 16.115 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.1243 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.1107 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.109 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.1106 | 12.1328 | 60.0385 | 24 | 16.1233 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.1327 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.119 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.1173 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.1189 | 12.1328 | 60.0385 | 24 | 16.1316 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.141 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.1273 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.1256 | 11.5044 | 60.0039 | 24 | 16.1272 | 12.1334 | 60.0385 | 24 | 16.1399 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.1493 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.1357 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.134 | 11.505 | 60.0039 | 24 | 16.1355 | 12.1334 | 60.0385 | 24 | 16.1482 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.1577 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.144 | 11.6088 | 60.0134 | 24 | 16.1423 | 11.505 | 60.0039 | 24 | 16.1438 | 12.1334 | 60.0385 | 24 | 16.1565 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.166 | 22.4008 | 59.9801 | 22.77 | 16.1523 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.1506 | 11.5054 | 60.0039 | 24 | 16.1521 | 12.1334 | 60.0385 | 24 | 16.165 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.1743 | 22.4008 | 59.9794 | 22.77 | 16.1606 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.1589 | 11.5054 | 60.0039 | 24 | 16.1606 | 12.1349 | 60.0385 | 24 | 16.1733 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.1827 | 22.4008 | 59.9794 | 22.77 | 16.1691 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.1674 | 11.5054 | 60.0039 | 24 | 16.1689 | 12.1349 | 60.0385 | 24 | 16.1816 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.191 | 22.4008 | 59.9794 | 22.77 | 16.1774 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.1757 | 11.5054 | 60.0039 | 24 | 16.1772 | 12.1349 | 60.0385 | 24 | 16.1899 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.1994 | 22.4008 | 59.9794 | 22.77 | 16.1857 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.184 | 11.5054 | 60.0039 | 24 | 16.1855 | 12.1349 | 60.0385 | 24 | 16.1982 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.2077 | 22.3935 | 59.9794 | 22.77 | 16.194 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.1924 | 11.5054 | 60.0039 | 24 | 16.1938 | 12.1349 | 60.0385 | 24 | 16.2065 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.216 | 22.3935 | 59.9794 | 22.77 | 16.2024 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.2007 | 11.5052 | 60.0039 | 24 | 16.2021 | 12.1349 | 60.0385 | 24 | 16.2148 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.2244 | 22.393 | 59.9794 | 22.77 | 16.2107 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.209 | 11.5052 | 60.0039 | 24 | 16.2104 | 12.1349 | 60.0385 | 24 | 16.2234 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.2327 | 22.393 | 59.9794 | 22.77 | 16.219 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.2173 | 11.5052 | 60.0039 | 24 | 16.2188 | 12.1349 | 60.0385 | 24 | 16.2317 | 12.0716 | 59.9493 | 24
16.241 | 22.393 | 59.9794 | 22.77 | 16.2273 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.2257 | 11.5052 | 60.0039 | 24 | 16.2271 | 12.1359 | 60.0385 | 24 | 16.24 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.2494 | 22.393 | 59.9794 | 22.77 | 16.2357 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.234 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.2356 | 12.1359 | 60.0385 | 24 | 16.2483 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.2577 | 22.393 | 59.9794 | 22.77 | 16.244 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.2423 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.2439 | 12.1359 | 60.0397 | 24 | 16.2566 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.266 | 22.393 | 59.9794 | 22.77 | 16.2523 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.2506 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.2522 | 12.1359 | 60.0397 | 24 | 16.2649 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.2744 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.2606 | 11.608 | 60.0134 | 24 | 16.259 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.2605 | 12.1329 | 60.0397 | 24 | 16.2734 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.2827 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.269 | 11.6079 | 60.0125 | 24 | 16.2673 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.2688 | 12.1329 | 60.0397 | 24 | 16.2817 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.291 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.2773 | 11.6079 | 60.0125 | 24 | 16.2756 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.2771 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.29 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.2994 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.2856 | 11.6075 | 60.0125 | 24 | 16.2839 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.2854 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.2983 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3077 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.2939 | 11.6075 | 60.0125 | 24 | 16.2924 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.2937 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3066 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3161 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.3024 | 11.6075 | 60.0125 | 24 | 16.3007 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.302 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3149 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3244 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.3107 | 11.6075 | 60.0125 | 24 | 16.309 | 11.5052 | 60.0047 | 24 | 16.3105 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3235 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3327 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.319 | 11.6075 | 60.0125 | 24 | 16.3173 | 11.5056 | 60.0047 | 24 | 16.3188 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3318 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3411 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.3273 | 11.6075 | 60.0125 | 24 | 16.3257 | 11.5056 | 60.0047 | 24 | 16.3271 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3401 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3494 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.3357 | 11.6087 | 60.0125 | 24 | 16.334 | 11.5056 | 60.0047 | 24 | 16.3354 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3484 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3577 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.344 | 11.6087 | 60.0125 | 24 | 16.3423 | 11.5056 | 60.0047 | 24 | 16.3438 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3567 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3661 | 22.3936 | 59.9794 | 22.77 | 16.3523 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.3506 | 11.5062 | 60.0047 | 24 | 16.3521 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.365 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3744 | 22.3936 | 59.9786 | 22.77 | 16.3606 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.359 | 11.5062 | 60.0047 | 24 | 16.3604 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3735 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3828 | 22.3936 | 59.9786 | 22.77 | 16.369 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.3673 | 11.5061 | 60.0047 | 24 | 16.3687 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3818 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3911 | 22.3936 | 59.9786 | 22.77 | 16.3773 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.3756 | 11.5061 | 60.0047 | 24 | 16.377 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3901 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.3994 | 22.3936 | 59.9786 | 22.77 | 16.3856 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.384 | 11.5061 | 60.0047 | 24 | 16.3855 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.3984 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4078 | 22.3922 | 59.9786 | 22.77 | 16.3939 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.3923 | 11.5061 | 60.0047 | 24 | 16.3938 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.4067 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4161 | 22.3922 | 59.9786 | 22.77 | 16.4023 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.4006 | 11.5061 | 60.0047 | 24 | 16.4021 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.415 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4244 | 22.3922 | 59.9786 | 22.77 | 16.4106 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.4089 | 11.5061 | 60.0047 | 24 | 16.4104 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.4236 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4328 | 22.3922 | 59.9786 | 22.77 | 16.4189 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.4174 | 11.5061 | 60.0047 | 24 | 16.4187 | 12.129 | 60.0397 | 24 | 16.4319 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4411 | 22.3922 | 59.9786 | 22.77 | 16.4272 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.4257 | 11.5061 | 60.0047 | 24 | 16.427 | 12.1254 | 60.0397 | 24 | 16.4402 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4494 | 22.3922 | 59.9786 | 22.77 | 16.4357 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.434 | 11.5065 | 60.0059 | 24 | 16.4353 | 12.1254 | 60.0397 | 24 | 16.4485 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4578 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.444 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.4423 | 11.5065 | 60.0059 | 24 | 16.4436 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.4568 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4661 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.4523 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.4507 | 11.5065 | 60.0059 | 24 | 16.4519 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.4651 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4745 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.4606 | 11.6408 | 60.0125 | 24 | 16.459 | 11.5065 | 60.0059 | 24 | 16.4604 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.4736 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4828 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.469 | 11.6408 | 60.0117 | 24 | 16.4673 | 11.507 | 60.0059 | 24 | 16.4688 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.4819 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4911 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.4773 | 11.6408 | 60.0117 | 24 | 16.4756 | 11.507 | 60.0059 | 24 | 16.4771 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.4902 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.4995 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.4856 | 11.6406 | 60.0117 | 24 | 16.484 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.4854 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.4985 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5078 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.4939 | 11.6406 | 60.0117 | 24 | 16.4923 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.4937 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5068 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5161 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.5023 | 11.6407 | 60.0117 | 24 | 16.5006 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.502 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5151 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5245 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.5106 | 11.6407 | 60.0117 | 24 | 16.5089 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.5103 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5234 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5328 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.5189 | 11.6407 | 60.0117 | 24 | 16.5173 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.5186 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.532 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5411 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.5272 | 11.6407 | 60.0117 | 24 | 16.5256 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.5269 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5403 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5495 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.5356 | 11.6407 | 60.0117 | 24 | 16.5339 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.5354 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5486 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5578 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.5439 | 11.6407 | 60.0117 | 24 | 16.5422 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.5437 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5569 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5661 | 22.3859 | 59.9786 | 22.77 | 16.5522 | 11.6407 | 60.0117 | 24 | 16.5507 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.552 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5652 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5745 | 22.3859 | 59.9782 | 22.77 | 16.5605 | 11.6407 | 60.0117 | 24 | 16.559 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.5603 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5735 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5828 | 22.3859 | 59.9782 | 22.77 | 16.569 | 11.6399 | 60.0117 | 24 | 16.5673 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.5686 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.582 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5912 | 22.3859 | 59.9782 | 22.77 | 16.5773 | 11.6399 | 60.0117 | 24 | 16.5757 | 11.512 | 60.0059 | 24 | 16.5769 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5903 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.5995 | 22.3859 | 59.9782 | 22.77 | 16.5856 | 11.6399 | 60.0117 | 24 | 16.584 | 11.5085 | 60.0059 | 24 | 16.5852 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.5986 | 12.0717 | 59.9493 | 24
16.6078 | 22.3893 | 59.9782 | 22.77 | 16.5939 | 11.6399 | 60.0117 | 24 | 16.5923 | 11.5085 | 60.0059 | 24 | 16.5935 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6069 | 12.0676 | 59.9493 | 24
16.6162 | 22.3893 | 59.9782 | 22.77 | 16.6023 | 11.6399 | 60.0117 | 24 | 16.6006 | 11.5085 | 60.0059 | 24 | 16.6018 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6152 | 12.0676 | 59.9493 | 24
16.6245 | 22.3893 | 59.9782 | 22.77 | 16.6106 | 11.6399 | 60.0117 | 24 | 16.609 | 11.5085 | 60.0059 | 24 | 16.6104 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6235 | 12.0676 | 59.9493 | 24
16.6328 | 22.3893 | 59.9782 | 22.77 | 16.6189 | 11.7061 | 60.0117 | 24 | 16.6173 | 11.5068 | 60.0059 | 24 | 16.6187 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6321 | 12.0676 | 59.9493 | 24
16.6412 | 22.3893 | 59.9782 | 22.77 | 16.6272 | 11.7061 | 60.0117 | 24 | 16.6256 | 11.5068 | 60.0059 | 24 | 16.627 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6404 | 12.0682 | 59.9493 | 24
16.6495 | 22.3893 | 59.9782 | 22.77 | 16.6356 | 11.7061 | 60.0117 | 24 | 16.6339 | 11.5068 | 60.0071 | 24 | 16.6353 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6487 | 12.0682 | 59.9493 | 24
16.6579 | 22.3893 | 59.9782 | 22.77 | 16.6439 | 11.7061 | 60.0117 | 24 | 16.6423 | 11.5068 | 60.0071 | 24 | 16.6436 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.657 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.6662 | 22.3893 | 59.9782 | 22.77 | 16.6522 | 11.7058 | 60.0117 | 24 | 16.6506 | 11.5068 | 60.0071 | 24 | 16.6519 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6653 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.6745 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.6605 | 11.7058 | 60.0117 | 24 | 16.6589 | 11.5068 | 60.0071 | 24 | 16.6602 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6736 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.6829 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.6689 | 11.7058 | 60.0114 | 24 | 16.6672 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.6685 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6821 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.6912 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.6772 | 11.7058 | 60.0114 | 24 | 16.6757 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.6768 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6904 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.6995 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.6855 | 11.7058 | 60.0114 | 24 | 16.684 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.6853 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.6987 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7079 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.6938 | 11.7058 | 60.0114 | 24 | 16.6923 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.6936 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.707 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7162 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.7023 | 11.7058 | 60.0114 | 24 | 16.7006 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7019 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.7153 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7245 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.7106 | 11.7058 | 60.0114 | 24 | 16.709 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7102 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.7236 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7329 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.7189 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7173 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7185 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.7322 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7412 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.7272 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7256 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7268 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.7405 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7495 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.7356 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7339 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7351 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.7488 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7579 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.7439 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7423 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7434 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.7571 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7662 | 22.3891 | 59.9782 | 22.77 | 16.7522 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7506 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7517 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.7654 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7746 | 22.3892 | 59.9778 | 22.77 | 16.7606 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7589 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7603 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.7737 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7829 | 22.3892 | 59.9778 | 22.77 | 16.7689 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7672 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7686 | 12.1254 | 60.0405 | 24 | 16.7822 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7912 | 22.3881 | 59.9778 | 22.77 | 16.7772 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7756 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7769 | 12.2421 | 60.0405 | 24 | 16.7905 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.7996 | 22.3881 | 59.9778 | 22.77 | 16.7855 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7839 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7852 | 12.2421 | 60.0405 | 24 | 16.7988 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.8079 | 22.3881 | 59.9778 | 22.77 | 16.7939 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.7922 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.7935 | 12.2451 | 60.0405 | 24 | 16.8071 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.8162 | 22.3881 | 59.9778 | 22.8311 | 16.8022 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.8007 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8018 | 12.2451 | 60.0405 | 24 | 16.8154 | 12.0682 | 59.9489 | 24
16.8246 | 22.3881 | 59.9778 | 22.9331 | 16.8105 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.809 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8101 | 12.2451 | 60.0405 | 24 | 16.8237 | 12.0696 | 59.9489 | 24
16.8329 | 22.3881 | 59.9778 | 23.035 | 16.8188 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.8173 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8184 | 12.2451 | 60.0405 | 24 | 16.832 | 12.0696 | 59.9489 | 24
16.8412 | 22.3881 | 59.9778 | 23.137 | 16.8273 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.8256 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8267 | 12.2451 | 60.0405 | 24 | 16.8406 | 12.0696 | 59.9489 | 24
16.8496 | 22.3881 | 59.9778 | 23.2389 | 16.8356 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.834 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8352 | 12.2451 | 60.0405 | 24 | 16.8489 | 12.0696 | 59.9489 | 24
16.8579 | 22.3881 | 59.9778 | 23.3409 | 16.8439 | 11.7041 | 60.0114 | 24 | 16.8423 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8435 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.8572 | 12.0696 | 59.9481 | 24
16.8663 | 22.3881 | 59.9778 | 23.4429 | 16.8522 | 11.7085 | 60.0114 | 24 | 16.8506 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8518 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.8655 | 12.0696 | 59.9481 | 24
16.8746 | 22.3881 | 59.9778 | 23.5448 | 16.8606 | 11.7085 | 60.0114 | 24 | 16.8589 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8601 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.8738 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.8829 | 22.3881 | 59.9778 | 23.6468 | 16.8689 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.8673 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8684 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.8821 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.8913 | 22.3881 | 59.9778 | 23.7487 | 16.8772 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.8756 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8767 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.8906 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.8996 | 22.3881 | 59.9778 | 23.8507 | 16.8855 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.8839 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.885 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.8989 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.9079 | 22.3881 | 59.9778 | 23.9526 | 16.8939 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.8922 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.8933 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.9072 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.9163 | 22.3881 | 59.9778 | 24.0546 | 16.9022 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.9006 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9016 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.9155 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.9246 | 22.3881 | 59.9778 | 24.1565 | 16.9105 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.9089 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9102 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.9238 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.933 | 22.3881 | 59.9778 | 24.2585 | 16.9188 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.9172 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9185 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.9321 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.9413 | 22.3852 | 59.9778 | 24.3605 | 16.9272 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.9255 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9268 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.9407 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.9496 | 22.3852 | 59.9778 | 24.4624 | 16.9355 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.934 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9351 | 12.2429 | 60.0401 | 24 | 16.949 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.958 | 22.3872 | 59.9778 | 24.5644 | 16.9438 | 11.7085 | 60.0106 | 24 | 16.9423 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9434 | 12.2418 | 60.0401 | 24 | 16.9573 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.9663 | 22.3872 | 59.9778 | 24.6663 | 16.9521 | 11.7081 | 60.0106 | 24 | 16.9506 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9517 | 12.2418 | 60.0401 | 24 | 16.9656 | 12.0706 | 59.9481 | 24
16.9746 | 22.3872 | 59.977 | 24.7683 | 16.9606 | 11.7081 | 60.0106 | 24 | 16.9589 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.96 | 12.2418 | 60.0401 | 24 | 16.9739 | 12.0687 | 59.9481 | 24
16.983 | 22.3872 | 59.977 | 24.8702 | 16.9689 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 16.9673 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9683 | 12.2418 | 60.0401 | 24 | 16.9822 | 12.0687 | 59.9481 | 24
16.9913 | 22.3872 | 59.977 | 24.9722 | 16.9772 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 16.9756 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9766 | 12.2459 | 60.0401 | 24 | 16.9907 | 12.0687 | 59.9481 | 24
16.9996 | 22.3872 | 59.977 | 25.0741 | 16.9855 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 16.9839 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9851 | 12.2459 | 60.0401 | 24 | 16.999 | 12.0687 | 59.9481 | 24
17.008 | 22.3872 | 59.977 | 25.1761 | 16.9939 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 16.9922 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 16.9934 | 12.2452 | 60.0401 | 24 | 17.0073 | 12.0658 | 59.9481 | 24
17.0163 | 22.3872 | 59.977 | 25.278 | 17.0022 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 17.0006 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 17.0017 | 12.2452 | 60.0401 | 24 | 17.0156 | 12.0658 | 59.9481 | 24
17.0247 | 22.3872 | 59.977 | 25.38 | 17.0105 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 17.0089 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 17.01 | 12.2452 | 60.0401 | 24 | 17.0239 | 12.0658 | 59.9481 | 24
17.033 | 22.3872 | 59.977 | 25.482 | 17.0188 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 17.0172 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 17.0183 | 12.2452 | 60.0401 | 24 | 17.0322 | 12.0658 | 59.9481 | 24
17.0413 | 22.3872 | 59.977 | 25.5839 | 17.0272 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 17.0255 | 11.5055 | 60.0071 | 24 | 17.0266 | 12.2452 | 60.0401 | 24 | 17.0408 | 12.0658 | 59.9481 | 24
17.0497 | 22.3872 | 59.977 | 25.6859 | 17.0355 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 17.0339 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.0349 | 12.2452 | 60.0401 | 24 | 17.0491 | 12.0658 | 59.9481 | 24
17.058 | 22.3872 | 59.977 | 25.7878 | 17.0438 | 11.7082 | 60.0106 | 24 | 17.0422 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.0432 | 12.2442 | 60.0389 | 24 | 17.0574 | 12.0658 | 59.9469 | 24
17.0663 | 22.3872 | 59.977 | 25.8898 | 17.0521 | 11.7074 | 60.0106 | 24 | 17.0505 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.0515 | 12.2442 | 60.0389 | 24 | 17.0657 | 12.0658 | 59.9469 | 24
17.0747 | 22.3872 | 59.977 | 25.9917 | 17.0605 | 11.7074 | 60.0106 | 24 | 17.059 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.0601 | 12.2427 | 60.0389 | 24 | 17.074 | 12.0658 | 59.9469 | 24
17.083 | 22.3872 | 59.977 | 26.0937 | 17.0688 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.0673 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.0684 | 12.2427 | 60.0389 | 24 | 17.0823 | 12.0658 | 59.9469 | 24
17.0913 | 22.3832 | 59.977 | 26.1956 | 17.0771 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.0756 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.0767 | 12.2427 | 60.0389 | 24 | 17.0908 | 12.0658 | 59.9469 | 24
17.0997 | 22.3832 | 59.977 | 26.2976 | 17.0854 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.0839 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.085 | 12.2427 | 60.0389 | 24 | 17.0991 | 12.0658 | 59.9469 | 24
17.108 | 22.3832 | 59.977 | 26.3996 | 17.0939 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.0923 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.0933 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.1074 | 12.0658 | 59.9469 | 24
17.1163 | 22.3832 | 59.977 | 26.5015 | 17.1022 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.1006 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1016 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.1157 | 12.0658 | 59.9469 | 24
17.1247 | 22.3832 | 59.977 | 26.6035 | 17.1105 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.1089 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1099 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.124 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.133 | 22.3832 | 59.977 | 26.7054 | 17.1188 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.1172 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1182 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.1323 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.1414 | 22.3753 | 59.977 | 26.8074 | 17.1272 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.1256 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1265 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.1409 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.1497 | 22.3753 | 59.977 | 26.9093 | 17.1355 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.1339 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.135 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.1492 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.158 | 22.3753 | 59.977 | 27.0113 | 17.1438 | 11.7074 | 60.0102 | 24 | 17.1422 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1433 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.1575 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.1664 | 22.3753 | 59.977 | 27.1133 | 17.1521 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.1505 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1516 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.1658 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.1747 | 22.3753 | 59.9762 | 27.2152 | 17.1605 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.1589 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1599 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.1741 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.183 | 22.3753 | 59.9762 | 27.3172 | 17.1688 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.1672 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1682 | 12.242 | 60.0389 | 24 | 17.1824 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.1914 | 22.3753 | 59.9762 | 27.4191 | 17.1771 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.1755 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1765 | 12.241 | 60.0389 | 24 | 17.1909 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.1997 | 22.3753 | 59.9762 | 27.5211 | 17.1855 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.1838 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1848 | 12.241 | 60.0389 | 24 | 17.1992 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.2081 | 22.3753 | 59.9762 | 27.623 | 17.1938 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.1923 | 11.5055 | 60.0075 | 24 | 17.1931 | 12.241 | 60.0389 | 24 | 17.2075 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.2164 | 22.3753 | 59.9762 | 27.725 | 17.2021 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.2006 | 11.5049 | 60.0075 | 24 | 17.2014 | 12.241 | 60.0389 | 24 | 17.2158 | 12.0683 | 59.9469 | 24
17.2247 | 22.3753 | 59.9762 | 27.8269 | 17.2104 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.2089 | 11.5049 | 60.0075 | 24 | 17.21 | 12.2394 | 60.0389 | 24 | 17.2241 | 12.0693 | 59.9469 | 24
17.2331 | 22.3753 | 59.9762 | 27.9289 | 17.2189 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.2172 | 11.5045 | 60.0075 | 24 | 17.2183 | 12.2394 | 60.0389 | 24 | 17.2324 | 12.0693 | 59.9469 | 24
17.2414 | 22.3753 | 59.9762 | 28.0309 | 17.2272 | 11.711 | 60.0102 | 24 | 17.2256 | 11.5045 | 60.0075 | 24 | 17.2266 | 12.2424 | 60.0389 | 24 | 17.2407 | 12.0707 | 59.9469 | 24
17.2497 | 22.3753 | 59.9762 | 28.1328 | 17.2355 | 11.7103 | 60.0102 | 24 | 17.2339 | 11.5045 | 60.0071 | 24 | 17.2349 | 12.2424 | 60.0389 | 24 | 17.2493 | 12.0707 | 59.9469 | 24
17.2581 | 22.3753 | 59.9762 | 28.2348 | 17.2438 | 11.7103 | 60.0102 | 24 | 17.2422 | 11.5045 | 60.0071 | 24 | 17.2432 | 12.2424 | 60.0377 | 24 | 17.2576 | 12.0707 | 59.9457 | 24
17.2664 | 22.3753 | 59.9762 | 28.3367 | 17.2522 | 11.7103 | 60.0102 | 24 | 17.2505 | 11.5045 | 60.0071 | 24 | 17.2515 | 12.2424 | 60.0377 | 24 | 17.2659 | 12.0707 | 59.9457 | 24
17.2747 | 22.3724 | 59.9762 | 28.4387 | 17.2605 | 11.7103 | 60.0102 | 24 | 17.2589 | 11.5045 | 60.0071 | 24 | 17.2598 | 12.2424 | 60.0377 | 24 | 17.2742 | 12.0707 | 59.9457 | 24
17.2831 | 22.3724 | 59.9762 | 28.5406 | 17.2688 | 11.7103 | 60.0094 | 24 | 17.2672 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.2681 | 12.2424 | 60.0377 | 24 | 17.2825 | 12.0707 | 59.9457 | 24
17.2914 | 22.3724 | 59.9762 | 28.6426 | 17.2771 | 11.7103 | 60.0094 | 24 | 17.2755 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.2764 | 12.2454 | 60.0377 | 24 | 17.2908 | 12.0707 | 59.9457 | 24
17.2998 | 22.3724 | 59.9762 | 28.7446 | 17.2855 | 11.7103 | 60.0094 | 24 | 17.2838 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.2849 | 12.2454 | 60.0377 | 24 | 17.2993 | 12.0707 | 59.9457 | 24
17.3081 | 22.3724 | 59.9762 | 28.8465 | 17.2938 | 11.7103 | 60.0094 | 24 | 17.2922 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.2932 | 12.2454 | 60.0377 | 24 | 17.3076 | 12.0707 | 59.9457 | 24
17.3164 | 22.3724 | 59.9762 | 28.9485 | 17.3021 | 11.7099 | 60.0094 | 24 | 17.3005 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3015 | 12.2454 | 60.0377 | 24 | 17.3159 | 12.0707 | 59.9457 | 24
17.3248 | 22.3724 | 59.9762 | 29.0504 | 17.3104 | 11.7099 | 60.0094 | 24 | 17.3088 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3098 | 12.2495 | 60.0377 | 24 | 17.3242 | 12.0631 | 59.9457 | 24
17.3331 | 22.3724 | 59.9762 | 29.1524 | 17.3188 | 11.7099 | 60.0094 | 24 | 17.3173 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3181 | 12.2495 | 60.0377 | 24 | 17.3325 | 12.0631 | 59.9457 | 24
17.3414 | 22.3713 | 59.9762 | 29.2543 | 17.3271 | 11.7099 | 60.0094 | 24 | 17.3256 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3264 | 12.2488 | 60.0377 | 24 | 17.3408 | 12.0636 | 59.9457 | 24
17.3498 | 22.3713 | 59.9762 | 29.3563 | 17.3354 | 11.7099 | 60.0094 | 24 | 17.3339 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3347 | 12.2488 | 60.0377 | 24 | 17.3494 | 12.0636 | 59.9457 | 24
17.3581 | 22.3714 | 59.9762 | 29.4583 | 17.3438 | 11.7099 | 60.0094 | 24 | 17.3422 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.343 | 12.2488 | 60.0377 | 24 | 17.3577 | 12.0636 | 59.9457 | 24
17.3665 | 22.3714 | 59.9762 | 29.5602 | 17.3522 | 11.71 | 60.0094 | 24 | 17.3506 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3513 | 12.2488 | 60.0377 | 24 | 17.366 | 12.0636 | 59.9457 | 24
17.3748 | 22.3711 | 59.9755 | 29.6622 | 17.3605 | 11.71 | 60.0094 | 24 | 17.3589 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3599 | 12.2488 | 60.0377 | 24 | 17.3743 | 12.0636 | 59.9457 | 24
17.3831 | 22.3711 | 59.9755 | 29.7641 | 17.3688 | 11.71 | 60.0094 | 24 | 17.3672 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3682 | 12.2488 | 60.0377 | 24 | 17.3826 | 12.0636 | 59.9457 | 24
17.3915 | 22.3711 | 59.9755 | 29.8661 | 17.3771 | 11.71 | 60.0094 | 24 | 17.3755 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3765 | 12.2463 | 60.0377 | 24 | 17.3909 | 12.0636 | 59.9457 | 24
17.3998 | 22.3711 | 59.9755 | 29.9681 | 17.3855 | 11.71 | 60.0094 | 24 | 17.3839 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3848 | 12.2463 | 60.0377 | 24 | 17.3994 | 12.0636 | 59.9457 | 24
17.4081 | 22.3283 | 59.9755 | 30.07 | 17.3938 | 11.71 | 60.0094 | 24 | 17.3922 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.3931 | 12.2463 | 60.0377 | 24 | 17.4077 | 12.0655 | 59.9457 | 24
17.4165 | 22.3283 | 59.9755 | 30.172 | 17.4021 | 11.7092 | 60.0094 | 24 | 17.4005 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.4014 | 12.2463 | 60.0377 | 24 | 17.416 | 12.0655 | 59.9457 | 24
17.4248 | 22.3283 | 59.9755 | 30.2739 | 17.4104 | 11.7092 | 60.0094 | 24 | 17.4088 | 11.5029 | 60.0071 | 24 | 17.4097 | 12.2463 | 60.0377 | 24 | 17.4243 | 12.066 | 59.9457 | 24
17.4332 | 22.3283 | 59.9755 | 30.3759 | 17.4188 | 11.7092 | 60.0094 | 24 | 17.4172 | 11.5027 | 60.0071 | 24 | 17.418 | 12.2463 | 60.0377 | 24 | 17.4326 | 12.066 | 59.9457 | 24
17.4415 | 22.3283 | 59.9755 | 30.4778 | 17.4271 | 11.7092 | 60.0094 | 24 | 17.4255 | 11.5027 | 60.0071 | 24 | 17.4263 | 12.2456 | 60.0377 | 24 | 17.4409 | 12.066 | 59.9457 | 24
17.4498 | 22.3283 | 59.9755 | 30.5798 | 17.4354 | 11.7088 | 60.0094 | 24 | 17.4338 | 11.5027 | 60.0063 | 24 | 17.4348 | 12.2456 | 60.0377 | 24 | 17.4495 | 12.066 | 59.9457 | 24
17.4582 | 22.3283 | 59.9755 | 30.6818 | 17.4437 | 11.7088 | 60.0094 | 24 | 17.4421 | 11.5027 | 60.0063 | 24 | 17.4431 | 12.2446 | 60.0361 | 24 | 17.4578 | 12.066 | 59.9437 | 24
17.4665 | 22.3283 | 59.9755 | 30.7837 | 17.4521 | 11.7088 | 60.0094 | 24 | 17.4506 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.4514 | 12.2446 | 60.0361 | 24 | 17.4661 | 12.066 | 59.9437 | 24
17.4748 | 22.3283 | 59.9755 | 30.8857 | 17.4604 | 11.7088 | 60.0094 | 24 | 17.4589 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.4597 | 12.2446 | 60.0361 | 24 | 17.4744 | 12.066 | 59.9437 | 24
17.4832 | 22.3283 | 59.9755 | 30.9876 | 17.4688 | 11.7088 | 60.0082 | 24 | 17.4672 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.468 | 12.2446 | 60.0361 | 24 | 17.4827 | 12.066 | 59.9437 | 24
17.4915 | 22.3283 | 59.9755 | 31.0896 | 17.4771 | 11.7088 | 60.0082 | 24 | 17.4755 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.4763 | 12.2446 | 60.0361 | 24 | 17.491 | 12.0666 | 59.9437 | 24
17.4998 | 22.3283 | 59.9755 | 31.1916 | 17.4855 | 11.7089 | 60.0082 | 24 | 17.4839 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.4846 | 12.2446 | 60.0361 | 24 | 17.4995 | 12.0666 | 59.9437 | 24
17.5082 | 22.3283 | 59.9755 | 31.2935 | 17.4938 | 11.7089 | 60.0082 | 24 | 17.4922 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.4929 | 12.243 | 60.0361 | 24 | 17.5078 | 12.1584 | 59.9437 | 24
17.5165 | 22.3283 | 59.9755 | 31.3955 | 17.5021 | 11.7089 | 60.0082 | 24 | 17.5005 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.5012 | 12.243 | 60.0361 | 24 | 17.5161 | 12.1584 | 59.9437 | 24
17.5249 | 22.3283 | 59.9755 | 31.4974 | 17.5104 | 11.7089 | 60.0082 | 24 | 17.5088 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.5098 | 12.243 | 60.0361 | 24 | 17.5244 | 12.1584 | 59.9437 | 24
17.5332 | 22.3283 | 59.9755 | 31.5994 | 17.5188 | 11.7089 | 60.0082 | 24 | 17.5172 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.5181 | 12.243 | 60.0361 | 24 | 17.5327 | 12.1584 | 59.9437 | 24
17.5415 | 22.2958 | 59.9755 | 31.7013 | 17.5271 | 11.7089 | 60.0082 | 24 | 17.5255 | 11.5045 | 60.0063 | 24 | 17.5264 | 12.243 | 60.0361 | 24 | 17.541 | 12.1584 | 59.9437 | 24
17.5499 | 22.2958 | 59.9755 | 31.8033 | 17.5354 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.5338 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.5347 | 12.243 | 60.0361 | 24 | 17.5496 | 12.1584 | 59.9437 | 24
17.5582 | 22.2922 | 59.9755 | 31.9053 | 17.5438 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.5422 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.543 | 12.2413 | 60.0361 | 24 | 17.5579 | 12.1955 | 59.9437 | 24
17.5665 | 22.2922 | 59.9755 | 32.0072 | 17.5521 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.5505 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.5513 | 12.2413 | 60.0361 | 24 | 17.5662 | 12.1955 | 59.9437 | 24
17.5749 | 22.2922 | 59.9747 | 32.1092 | 17.5604 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.5588 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.5596 | 12.2413 | 60.0361 | 24 | 17.5745 | 12.1961 | 59.9437 | 24
17.5832 | 22.2922 | 59.9747 | 32.2111 | 17.5687 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.5671 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.5679 | 12.2413 | 60.0361 | 24 | 17.5828 | 12.1961 | 59.9437 | 24
17.5915 | 22.2922 | 59.9747 | 32.3131 | 17.5771 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.5756 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.5762 | 12.2413 | 60.0361 | 24 | 17.5911 | 12.1961 | 59.9437 | 24
17.5999 | 22.2922 | 59.9747 | 32.4151 | 17.5854 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.5839 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.5847 | 12.2413 | 60.0361 | 24 | 17.5996 | 12.1961 | 59.9437 | 24
17.6082 | 22.2922 | 59.9747 | 32.517 | 17.5938 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.5922 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.593 | 12.2454 | 60.0361 | 24 | 17.6079 | 12.1923 | 59.9437 | 24
17.6165 | 22.2922 | 59.9747 | 32.619 | 17.6021 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.6005 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.6013 | 12.2454 | 60.0361 | 24 | 17.6162 | 12.1923 | 59.9437 | 24
17.6249 | 22.2919 | 59.9747 | 32.7209 | 17.6105 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.6089 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.6096 | 12.2454 | 60.0361 | 24 | 17.6245 | 12.1923 | 59.9437 | 24
17.6332 | 22.2919 | 59.9747 | 32.8229 | 17.6188 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.6172 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.6179 | 12.2454 | 60.0361 | 24 | 17.6328 | 12.1923 | 59.9437 | 24
17.6416 | 22.2919 | 59.9747 | 32.9249 | 17.6271 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.6255 | 11.5058 | 60.0063 | 24 | 17.6262 | 12.2469 | 60.0361 | 24 | 17.6411 | 12.1923 | 59.9437 | 24
17.6499 | 22.2919 | 59.9747 | 33.0268 | 17.6354 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.6338 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.6345 | 12.2469 | 60.0361 | 24 | 17.6497 | 12.1923 | 59.9437 | 24
17.6582 | 22.2919 | 59.9747 | 33.1288 | 17.6438 | 11.7078 | 60.0082 | 24 | 17.6422 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.6428 | 12.2469 | 60.0342 | 24 | 17.658 | 12.189 | 59.9417 | 24
17.6666 | 22.2919 | 59.9747 | 33.2307 | 17.6521 | 11.7067 | 60.0082 | 24 | 17.6505 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.6514 | 12.2469 | 60.0342 | 24 | 17.6663 | 12.189 | 59.9417 | 24
17.6749 | 22.2919 | 59.9747 | 33.3327 | 17.6604 | 11.7067 | 60.0082 | 24 | 17.6588 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.6597 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.6746 | 12.1906 | 59.9417 | 24
17.6832 | 22.2919 | 59.9747 | 33.4346 | 17.6687 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.6671 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.668 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.6829 | 12.1906 | 59.9417 | 24
17.6916 | 22.2919 | 59.9747 | 33.5366 | 17.6771 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.6755 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.6763 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.6912 | 12.1914 | 59.9417 | 24
17.6999 | 22.2919 | 59.9747 | 33.6386 | 17.6854 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.6838 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.6846 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.6997 | 12.1914 | 59.9417 | 24
17.7083 | 22.2953 | 59.9747 | 33.7405 | 17.6937 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.6921 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.6929 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.708 | 12.1914 | 59.9417 | 24
17.7166 | 22.2953 | 59.9747 | 33.8425 | 17.702 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7004 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.7012 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7163 | 12.1914 | 59.9417 | 24
17.7249 | 22.2953 | 59.9747 | 33.9445 | 17.7104 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7089 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.7095 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7246 | 12.1914 | 59.9417 | 24
17.7333 | 22.2953 | 59.9747 | 34.0464 | 17.7188 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7172 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.7178 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7329 | 12.1914 | 59.9417 | 24
17.7416 | 22.2953 | 59.9747 | 34.1484 | 17.7271 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7255 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.7263 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7412 | 12.192 | 59.9417 | 24
17.7499 | 22.2953 | 59.9747 | 34.2503 | 17.7354 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7339 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.7346 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7498 | 12.192 | 59.9417 | 24
17.7583 | 22.2953 | 59.9747 | 34.3523 | 17.7438 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7422 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.7429 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7581 | 12.1919 | 59.9417 | 24
17.7666 | 22.2953 | 59.9747 | 34.4543 | 17.7521 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7505 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.7512 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7664 | 12.1919 | 59.9417 | 24
17.7749 | 22.2953 | 59.9743 | 34.5562 | 17.7604 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7588 | 11.5058 | 60.0059 | 24 | 17.7595 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7747 | 12.1919 | 59.9417 | 24
17.7833 | 22.2953 | 59.9743 | 34.6582 | 17.7687 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7672 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.7678 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.783 | 12.1919 | 59.9417 | 24
17.7916 | 22.2953 | 59.9743 | 34.7601 | 17.7771 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7755 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.7761 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7913 | 12.1919 | 59.9417 | 24
17.8 | 22.2953 | 59.9743 | 34.8621 | 17.7854 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7838 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.7844 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.7998 | 12.1919 | 59.9417 | 24
17.8083 | 22.2953 | 59.9743 | 34.964 | 17.7937 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.7921 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.7927 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.8081 | 12.191 | 59.9417 | 24
17.8166 | 22.2953 | 59.9743 | 35 | 17.8021 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.8005 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8013 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.8164 | 12.191 | 59.9417 | 24
17.825 | 22.2941 | 59.9743 | 35 | 17.8104 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.8088 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8096 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.8247 | 12.191 | 59.9417 | 24
17.8333 | 22.2941 | 59.9743 | 35 | 17.8187 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.8171 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8179 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.833 | 12.191 | 59.9417 | 24
17.8416 | 22.2941 | 59.9743 | 35 | 17.827 | 11.7067 | 60.0066 | 24 | 17.8254 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8262 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.8413 | 12.1917 | 59.9417 | 24
17.85 | 22.2941 | 59.9743 | 35 | 17.8354 | 11.7112 | 60.0066 | 24 | 17.8339 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8345 | 12.2504 | 60.0342 | 24 | 17.8499 | 12.1917 | 59.9417 | 24
17.8583 | 22.2941 | 59.9743 | 35 | 17.8438 | 11.7112 | 60.0066 | 24 | 17.8422 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8428 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.8582 | 12.1917 | 59.9397 | 24
17.8667 | 22.2941 | 59.9743 | 35 | 17.8521 | 11.7112 | 60.0066 | 24 | 17.8505 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8511 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.8665 | 12.1917 | 59.9397 | 24
17.875 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.8604 | 11.7112 | 60.0066 | 24 | 17.8588 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8594 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.8748 | 12.1917 | 59.9397 | 24
17.8833 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.8688 | 11.7108 | 60.0058 | 24 | 17.8672 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8677 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.8831 | 12.1917 | 59.9397 | 24
17.8917 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.8771 | 11.7108 | 60.0058 | 24 | 17.8755 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8762 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.8914 | 12.1917 | 59.9397 | 24
17.9 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.8854 | 11.7108 | 60.0058 | 24 | 17.8838 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8845 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.8999 | 12.1917 | 59.9397 | 24
17.9083 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.8937 | 11.7108 | 60.0058 | 24 | 17.8921 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.8928 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9082 | 12.1917 | 59.9397 | 24
17.9167 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.9021 | 11.7108 | 60.0058 | 24 | 17.9005 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9011 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9165 | 12.1917 | 59.9397 | 24
17.925 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.9104 | 11.7108 | 60.0058 | 24 | 17.9088 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9094 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9248 | 12.1883 | 59.9397 | 24
17.9333 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.9187 | 11.7442 | 60.0058 | 24 | 17.9171 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9177 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9331 | 12.1883 | 59.9397 | 24
17.9417 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.927 | 11.7442 | 60.0058 | 24 | 17.9254 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.926 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9414 | 12.1883 | 59.9397 | 24
17.95 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.9354 | 11.7442 | 60.0058 | 24 | 17.9338 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9343 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.95 | 12.1883 | 59.9397 | 24
17.9584 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.9437 | 11.7442 | 60.0058 | 24 | 17.9421 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9426 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9583 | 12.1883 | 59.9397 | 24
17.9667 | 22.2913 | 59.9743 | 35 | 17.952 | 11.7442 | 60.0058 | 24 | 17.9504 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9512 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9666 | 12.1883 | 59.9397 | 24
17.975 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 17.9603 | 11.7442 | 60.0058 | 24 | 17.9589 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9595 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9749 | 12.3521 | 59.9397 | 24
17.9834 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 17.9688 | 11.7435 | 60.0058 | 24 | 17.9672 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9678 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9832 | 12.3521 | 59.9397 | 24
17.9917 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 17.9771 | 11.7435 | 60.0058 | 24 | 17.9755 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9761 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 17.9915 | 12.356 | 59.9397 | 24
18 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 17.9854 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 17.9838 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9844 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 18 | 12.356 | 59.9397 | 24
18.0084 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 17.9937 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 17.9922 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 17.9927 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 18.0083 | 12.356 | 59.9397 | 24
18.0167 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0021 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 18.0005 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.001 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 18.0166 | 12.356 | 59.9397 | 24
18.0251 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0104 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 18.0088 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0093 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 18.0249 | 12.356 | 59.9397 | 24
18.0334 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0187 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 18.0171 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0178 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 18.0332 | 12.356 | 59.9397 | 24
18.0417 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0271 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 18.0255 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0261 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 18.0415 | 12.356 | 59.9397 | 24
18.0501 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0354 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 18.0338 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0344 | 12.2504 | 60.0337 | 24 | 18.05 | 12.356 | 59.9397 | 24
18.0584 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0437 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 18.0421 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0427 | 12.2504 | 60.0341 | 24 | 18.0583 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.0667 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.052 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 18.0504 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.051 | 12.2504 | 60.0341 | 24 | 18.0667 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.0751 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0604 | 11.7433 | 60.0058 | 24 | 18.0588 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0593 | 12.2504 | 60.0341 | 24 | 18.075 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.0834 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0687 | 11.7422 | 60.0047 | 24 | 18.0671 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0676 | 12.2504 | 60.0341 | 24 | 18.0833 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.0918 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.077 | 11.7422 | 60.0047 | 24 | 18.0754 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0759 | 12.2504 | 60.0341 | 24 | 18.0916 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.1001 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0853 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.0837 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0842 | 12.2504 | 60.0341 | 24 | 18.1001 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.1084 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.0938 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.0922 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.0928 | 12.2504 | 60.0341 | 24 | 18.1084 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.1168 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.1021 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.1005 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.1011 | 12.2504 | 60.0341 | 24 | 18.1167 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.1251 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.1104 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.1088 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.1094 | 12.2514 | 60.0341 | 24 | 18.125 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.1334 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.1187 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.1171 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.1177 | 12.2514 | 60.0341 | 24 | 18.1333 | 12.356 | 59.9385 | 24
18.1418 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.1271 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.1255 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.126 | 12.2514 | 60.0341 | 24 | 18.1416 | 12.3608 | 59.9385 | 24
18.1501 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.1354 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.1338 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.1343 | 12.2514 | 60.0341 | 24 | 18.1501 | 12.3608 | 59.9385 | 24
18.1584 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.1437 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.1421 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.1426 | 12.2514 | 60.0341 | 24 | 18.1584 | 12.3578 | 59.9385 | 24
18.1668 | 22.2913 | 59.9735 | 35 | 18.152 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.1505 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.1509 | 12.2514 | 60.0341 | 24 | 18.1667 | 12.3578 | 59.9385 | 24
18.1751 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.1604 | 11.7424 | 60.0047 | 24 | 18.1588 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.1592 | 12.2514 | 60.0341 | 24 | 18.175 | 12.3578 | 59.9385 | 24
18.1835 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.1687 | 11.8096 | 60.0047 | 24 | 18.1671 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.1677 | 12.2514 | 60.0341 | 24 | 18.1833 | 12.3578 | 59.9385 | 24
18.1918 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.177 | 11.8096 | 60.0047 | 24 | 18.1754 | 11.5042 | 60.0059 | 24 | 18.176 | 12.253 | 60.0341 | 24 | 18.1917 | 12.3578 | 59.9385 | 24
18.2001 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.1853 | 11.8096 | 60.0047 | 24 | 18.1838 | 11.5074 | 60.0059 | 24 | 18.1843 | 12.253 | 60.0341 | 24 | 18.2002 | 12.3578 | 59.9385 | 24
18.2085 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.1937 | 11.8096 | 60.0047 | 24 | 18.1921 | 11.5074 | 60.0059 | 24 | 18.1926 | 12.2536 | 60.0341 | 24 | 18.2085 | 12.3578 | 59.9385 | 24
18.2168 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.202 | 11.8096 | 60.0047 | 24 | 18.2004 | 11.5074 | 60.0059 | 24 | 18.2009 | 12.2536 | 60.0341 | 24 | 18.2168 | 12.3578 | 59.9385 | 24
18.2251 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.2103 | 11.8096 | 60.0047 | 24 | 18.2087 | 11.5074 | 60.0059 | 24 | 18.2092 | 12.2536 | 60.0341 | 24 | 18.2251 | 12.3571 | 59.9385 | 24
18.2335 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.2188 | 11.8092 | 60.0047 | 24 | 18.2172 | 11.5074 | 60.0059 | 24 | 18.2175 | 12.2536 | 60.0341 | 24 | 18.2334 | 12.3571 | 59.9385 | 24
18.2418 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.2271 | 11.8092 | 60.0047 | 24 | 18.2255 | 11.5074 | 60.0059 | 24 | 18.2258 | 12.2536 | 60.0341 | 24 | 18.2417 | 12.3571 | 59.9385 | 24
18.2502 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.2354 | 11.8088 | 60.0047 | 24 | 18.2338 | 11.5074 | 60.0063 | 24 | 18.2341 | 12.2536 | 60.0341 | 24 | 18.2502 | 12.3571 | 59.9385 | 24
18.2585 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.2437 | 11.8088 | 60.0047 | 24 | 18.2421 | 11.5074 | 60.0063 | 24 | 18.2427 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.2585 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.2668 | 22.2913 | 59.9731 | 35 | 18.2521 | 11.8088 | 60.0047 | 24 | 18.2505 | 11.5074 | 60.0063 | 24 | 18.251 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.2668 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.2752 | 22.2984 | 59.9731 | 35 | 18.2604 | 11.8088 | 60.0047 | 24 | 18.2588 | 11.5074 | 60.0063 | 24 | 18.2593 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.2751 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.2835 | 22.2984 | 59.9731 | 35 | 18.2687 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.2671 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.2676 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.2834 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.2919 | 22.3075 | 59.9731 | 35 | 18.277 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.2754 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.2759 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.2917 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.3002 | 22.3075 | 59.9731 | 35 | 18.2854 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.2838 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.2842 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.3003 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.3085 | 22.3151 | 59.9731 | 35 | 18.2937 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.2921 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.2925 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.3086 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.3169 | 22.3151 | 59.9731 | 35 | 18.302 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.3004 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.3008 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.3169 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.3252 | 22.3151 | 59.9731 | 35 | 18.3103 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.3087 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.3093 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.3252 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.3335 | 22.3151 | 59.9731 | 35 | 18.3187 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.3171 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.3176 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.3335 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.3419 | 22.3151 | 59.9731 | 35 | 18.327 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.3254 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.3259 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.3418 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.3502 | 22.3151 | 59.9731 | 35 | 18.3353 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.3337 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.3342 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.3503 | 12.3571 | 59.9382 | 24
18.3586 | 22.3151 | 59.9731 | 35 | 18.3436 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.342 | 11.508 | 60.0063 | 24 | 18.3425 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.3586 | 12.3535 | 59.9382 | 24
18.3669 | 22.3151 | 59.9731 | 35 | 18.3521 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.3505 | 11.5122 | 60.0063 | 24 | 18.3508 | 12.2536 | 60.0345 | 24 | 18.3669 | 12.3535 | 59.9382 | 24
18.3752 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.3604 | 11.8088 | 60.0031 | 24 | 18.3588 | 11.5122 | 60.0063 | 24 | 18.3591 | 12.2506 | 60.0345 | 24 | 18.3752 | 12.3552 | 59.9382 | 24
18.3836 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.3687 | 11.8084 | 60.0031 | 24 | 18.3671 | 11.5122 | 60.0063 | 24 | 18.3674 | 12.2506 | 60.0345 | 24 | 18.3835 | 12.3552 | 59.9382 | 24
18.3919 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.3771 | 11.8084 | 60.0031 | 24 | 18.3755 | 11.5122 | 60.0063 | 24 | 18.3757 | 12.2466 | 60.0345 | 24 | 18.3918 | 12.3559 | 59.9382 | 24
18.4002 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.3854 | 11.8084 | 60.0031 | 24 | 18.3838 | 11.5122 | 60.0063 | 24 | 18.3843 | 12.2466 | 60.0345 | 24 | 18.4004 | 12.3559 | 59.9382 | 24
18.4086 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.3937 | 11.8084 | 60.0031 | 24 | 18.3921 | 11.5122 | 60.0063 | 24 | 18.3926 | 12.2466 | 60.0345 | 24 | 18.4087 | 12.3559 | 59.9382 | 24
18.4169 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.402 | 11.8112 | 60.0031 | 24 | 18.4004 | 11.6617 | 60.0063 | 24 | 18.4009 | 12.2466 | 60.0345 | 24 | 18.417 | 12.3559 | 59.9382 | 24
18.4252 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.4104 | 11.8112 | 60.0031 | 24 | 18.4088 | 11.6617 | 60.0063 | 24 | 18.4092 | 12.2466 | 60.0345 | 24 | 18.4253 | 12.3559 | 59.9382 | 24
18.4336 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.4187 | 11.8112 | 60.0031 | 24 | 18.4171 | 11.8252 | 60.0063 | 24 | 18.4175 | 12.2466 | 60.0345 | 24 | 18.4336 | 12.3559 | 59.9382 | 24
18.4419 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.427 | 11.8112 | 60.0031 | 24 | 18.4254 | 11.8252 | 60.0063 | 24 | 18.4258 | 12.2466 | 60.0345 | 24 | 18.4419 | 12.3559 | 59.9382 | 24
18.4503 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.4353 | 11.8112 | 60.0031 | 24 | 18.4337 | 11.8252 | 60.0067 | 24 | 18.4341 | 12.2466 | 60.0345 | 24 | 18.4504 | 12.3559 | 59.9382 | 24
18.4586 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.4437 | 11.8112 | 60.0031 | 24 | 18.4421 | 11.8252 | 60.0067 | 24 | 18.4424 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.4587 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.4669 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.452 | 11.8112 | 60.0031 | 24 | 18.4504 | 11.8252 | 60.0067 | 24 | 18.4507 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.467 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.4753 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.4603 | 11.8112 | 60.0031 | 24 | 18.4587 | 11.8252 | 60.0067 | 24 | 18.4592 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.4753 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.4836 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.4686 | 11.8108 | 60.0019 | 24 | 18.467 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.4675 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.4836 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.4919 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.4771 | 11.8108 | 60.0019 | 24 | 18.4755 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.4758 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.4922 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.5003 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.4854 | 11.8868 | 60.0019 | 24 | 18.4838 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.4841 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5005 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.5086 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.4937 | 11.8868 | 60.0019 | 24 | 18.4921 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.4924 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5088 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.517 | 22.3151 | 59.9739 | 35 | 18.502 | 11.8868 | 60.0019 | 24 | 18.5004 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.5007 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5171 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.5253 | 22.3125 | 59.9739 | 35 | 18.5104 | 11.8868 | 60.0019 | 24 | 18.5088 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.509 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5254 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.5336 | 22.3125 | 59.9739 | 35 | 18.5187 | 11.8868 | 60.0019 | 24 | 18.5171 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.5173 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5337 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.542 | 22.3054 | 59.9739 | 35 | 18.527 | 11.8868 | 60.0019 | 24 | 18.5254 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.5256 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5422 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.5503 | 22.3054 | 59.9739 | 35 | 18.5354 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.5337 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.5342 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5505 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.5586 | 22.3058 | 59.9739 | 35 | 18.5437 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.5421 | 11.9038 | 60.0067 | 24 | 18.5425 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5588 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.567 | 22.3058 | 59.9739 | 35 | 18.552 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.5504 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.5508 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5671 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.5753 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.5603 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.5587 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.5591 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5754 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.5836 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.5687 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.567 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.5674 | 12.2472 | 60.0353 | 24 | 18.5837 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.592 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.577 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.5754 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.5757 | 12.2483 | 60.0353 | 24 | 18.5923 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.6003 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.5853 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.5837 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.584 | 12.2483 | 60.0353 | 24 | 18.6006 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.6087 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.5936 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.592 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.5923 | 12.2498 | 60.0353 | 24 | 18.6089 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.617 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.6021 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.6005 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.6006 | 12.2498 | 60.0353 | 24 | 18.6172 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.6253 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.6104 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.6088 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.6091 | 12.2498 | 60.0353 | 24 | 18.6255 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.6337 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.6187 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.6171 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.6174 | 12.2498 | 60.0353 | 24 | 18.6338 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.642 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.627 | 11.8863 | 60.0019 | 24 | 18.6254 | 11.901 | 60.0067 | 24 | 18.6257 | 12.2498 | 60.0353 | 24 | 18.6423 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.6503 | 22.3058 | 59.9743 | 35 | 18.6354 | 11.8901 | 60.0019 | 24 | 18.6338 | 11.901 | 60.0075 | 24 | 18.634 | 12.2498 | 60.0353 | 24 | 18.6506 | 12.3559 | 59.9374 | 24
18.6587 | 22.3067 | 59.9743 | 35 | 18.6437 | 11.8901 | 60.0019 | 24 | 18.6421 | 11.901 | 60.0075 | 24 | 18.6423 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.6589 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.667 | 22.3067 | 59.9743 | 35 | 18.652 | 11.8901 | 60.0019 | 24 | 18.6504 | 11.901 | 60.0075 | 24 | 18.6506 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.6672 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.6754 | 22.3067 | 59.9743 | 35 | 18.6603 | 11.8901 | 60.0019 | 24 | 18.6587 | 11.901 | 60.0075 | 24 | 18.6589 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.6755 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.6837 | 22.3067 | 59.9743 | 35 | 18.6687 | 11.8901 | 60.0011 | 24 | 18.6671 | 11.901 | 60.0075 | 24 | 18.6672 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.6838 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.692 | 22.3067 | 59.9743 | 35 | 18.677 | 11.8901 | 60.0011 | 24 | 18.6754 | 11.901 | 60.0075 | 24 | 18.6755 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.6924 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7004 | 22.3067 | 59.9743 | 35 | 18.6853 | 11.8901 | 60.0011 | 24 | 18.6837 | 11.901 | 60.0075 | 24 | 18.6841 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.7007 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7087 | 22.3067 | 59.9743 | 35 | 18.6937 | 11.8901 | 60.0011 | 24 | 18.692 | 11.901 | 60.0075 | 24 | 18.6924 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.709 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.717 | 22.3067 | 59.9743 | 35 | 18.702 | 11.8901 | 60.0011 | 24 | 18.7004 | 11.9011 | 60.0075 | 24 | 18.7007 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.7173 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7254 | 22.316 | 59.9743 | 35 | 18.7103 | 11.8901 | 60.0011 | 24 | 18.7087 | 11.9011 | 60.0075 | 24 | 18.709 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.7256 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7337 | 22.316 | 59.9743 | 35 | 18.7186 | 11.8901 | 60.0011 | 24 | 18.717 | 11.9011 | 60.0075 | 24 | 18.7173 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.7339 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7421 | 22.316 | 59.9743 | 35 | 18.7271 | 11.8901 | 60.0011 | 24 | 18.7253 | 11.9011 | 60.0075 | 24 | 18.7256 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.7424 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7504 | 22.316 | 59.9743 | 35 | 18.7354 | 11.8903 | 60.0011 | 24 | 18.7338 | 11.9014 | 60.0075 | 24 | 18.7339 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.7507 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7587 | 22.316 | 59.9743 | 35 | 18.7437 | 11.8903 | 60.0011 | 24 | 18.7421 | 11.9014 | 60.0075 | 24 | 18.7422 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.759 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7671 | 22.316 | 59.9743 | 35 | 18.752 | 11.8903 | 60.0011 | 24 | 18.7504 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.7507 | 12.2468 | 60.0361 | 24 | 18.7673 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7754 | 22.316 | 59.9755 | 35 | 18.7604 | 11.8903 | 60.0011 | 24 | 18.7587 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.759 | 12.3528 | 60.0361 | 24 | 18.7756 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7837 | 22.316 | 59.9755 | 35 | 18.7687 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.7671 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.7673 | 12.3528 | 60.0361 | 24 | 18.7839 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.7921 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.777 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.7754 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.7756 | 12.3528 | 60.0361 | 24 | 18.7925 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8004 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.7853 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.7837 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.7839 | 12.3528 | 60.0361 | 24 | 18.8008 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8087 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.7937 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.792 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.7922 | 12.3528 | 60.0361 | 24 | 18.8091 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8171 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.802 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.8004 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.8005 | 12.3528 | 60.0361 | 24 | 18.8174 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8254 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.8103 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.8087 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.8088 | 12.3511 | 60.0361 | 24 | 18.8257 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8337 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.8187 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.817 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.8171 | 12.3511 | 60.0361 | 24 | 18.834 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8421 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.827 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.8253 | 11.9002 | 60.0075 | 24 | 18.8257 | 12.3511 | 60.0361 | 24 | 18.8425 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8504 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.8353 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.8337 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.834 | 12.3511 | 60.0361 | 24 | 18.8508 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8588 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.8436 | 11.8897 | 60.0011 | 24 | 18.842 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.8423 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.8591 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8671 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.8521 | 11.8895 | 60.0011 | 24 | 18.8503 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.8506 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.8674 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8754 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.8604 | 11.8895 | 60.0011 | 24 | 18.8588 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.8589 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.8757 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8838 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.8687 | 11.8895 | 60.0003 | 24 | 18.8671 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.8672 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.884 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.8921 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.877 | 11.8895 | 60.0003 | 24 | 18.8754 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.8755 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.8926 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9004 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.8854 | 11.8895 | 60.0003 | 24 | 18.8837 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.8838 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9009 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9088 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.8937 | 11.8895 | 60.0003 | 24 | 18.8921 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.8921 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9092 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9171 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.902 | 11.8897 | 60.0003 | 24 | 18.9004 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9006 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9175 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9254 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.9103 | 11.8897 | 60.0003 | 24 | 18.9087 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9089 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9258 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9338 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.9187 | 11.8897 | 60.0003 | 24 | 18.917 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9172 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9341 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9421 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.927 | 11.8897 | 60.0003 | 24 | 18.9254 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9255 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9426 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9505 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.9353 | 11.891 | 60.0003 | 24 | 18.9337 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9338 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9509 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9588 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.9437 | 11.891 | 60.0003 | 24 | 18.942 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9421 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9592 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9671 | 22.3196 | 59.9755 | 35 | 18.952 | 11.891 | 60.0003 | 24 | 18.9503 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9504 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9675 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9755 | 22.3188 | 59.9759 | 35 | 18.9603 | 11.891 | 60.0003 | 24 | 18.9587 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9587 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9758 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9838 | 22.3188 | 59.9759 | 35 | 18.9686 | 11.891 | 60.0003 | 24 | 18.967 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.967 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9841 | 12.3559 | 59.9369 | 24
18.9921 | 22.3191 | 59.9759 | 35 | 18.9771 | 11.891 | 60.0003 | 24 | 18.9753 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9756 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 18.9927 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0005 | 22.3191 | 59.9759 | 35 | 18.9854 | 11.891 | 60.0003 | 24 | 18.9836 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9839 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 19.001 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0088 | 22.3165 | 59.9759 | 35 | 18.9937 | 11.891 | 60.0003 | 24 | 18.9921 | 11.9002 | 60.0083 | 24 | 18.9922 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 19.0093 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0172 | 22.3165 | 59.9759 | 35 | 19.002 | 11.8909 | 60.0003 | 24 | 19.0004 | 11.901 | 60.0083 | 24 | 19.0005 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 19.0176 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0255 | 22.3165 | 59.9759 | 35 | 19.0104 | 11.8909 | 60.0003 | 24 | 19.0087 | 11.901 | 60.0083 | 24 | 19.0088 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 19.0259 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0338 | 22.3165 | 59.9759 | 35 | 19.0187 | 11.8909 | 60.0003 | 24 | 19.017 | 11.901 | 60.0083 | 24 | 19.0171 | 12.3517 | 60.0369 | 24 | 19.0344 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0422 | 22.3165 | 59.9759 | 35 | 19.027 | 11.8909 | 60.0003 | 24 | 19.0254 | 11.901 | 60.0083 | 24 | 19.0254 | 12.3482 | 60.0369 | 24 | 19.0427 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0505 | 22.3165 | 59.9759 | 35 | 19.0353 | 11.8909 | 60.0003 | 24 | 19.0337 | 11.901 | 60.0086 | 24 | 19.0337 | 12.3482 | 60.0369 | 24 | 19.051 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0588 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.0437 | 11.8909 | 60.0003 | 24 | 19.042 | 11.901 | 60.0086 | 24 | 19.042 | 12.3482 | 60.0373 | 24 | 19.0593 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0672 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.052 | 11.8909 | 60.0003 | 24 | 19.0503 | 11.901 | 60.0086 | 24 | 19.0505 | 12.3482 | 60.0373 | 24 | 19.0676 | 12.3559 | 59.9369 | 24
19.0755 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.0603 | 11.8909 | 60.0003 | 24 | 19.0587 | 11.901 | 60.0086 | 24 | 19.0588 | 12.3482 | 60.0373 | 24 | 19.0759 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.0838 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.0687 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.067 | 11.901 | 60.0086 | 24 | 19.0671 | 12.3482 | 60.0373 | 24 | 19.0845 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.0922 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.077 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.0753 | 11.901 | 60.0086 | 24 | 19.0754 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.0928 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1005 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.0853 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.0836 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.0837 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1011 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1089 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.0936 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.092 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.092 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1094 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1172 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.1021 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.1003 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1003 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1177 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1255 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.1104 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.1086 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1086 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.126 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1339 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.1187 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.1169 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1169 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1345 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1422 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.127 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.1254 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1255 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1428 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1505 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.1354 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.1337 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1338 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1511 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1589 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.1437 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.142 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1421 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1594 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1672 | 22.3201 | 59.9759 | 35 | 19.152 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.1504 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1504 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1677 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1756 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.1603 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.1587 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1587 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.176 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1839 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.1687 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.167 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.167 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1846 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.1922 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.177 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.1753 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1753 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.1929 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2006 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.1853 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.1837 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1836 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.2012 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2089 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.1937 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.192 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.1919 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.2095 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2172 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.202 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.2003 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.2004 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.2178 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2256 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.2103 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.2086 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.2087 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.2261 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2339 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.2186 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.217 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.217 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.2346 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2422 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.2271 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.2253 | 11.9014 | 60.0086 | 24 | 19.2253 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.2429 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2506 | 22.3201 | 59.9766 | 35 | 19.2354 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.2336 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.2336 | 12.4297 | 60.0373 | 24 | 19.2512 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2589 | 22.3228 | 59.9766 | 35 | 19.2437 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.2419 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.2419 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.2595 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2673 | 22.3228 | 59.9766 | 35 | 19.252 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.2504 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.2502 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.2678 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2756 | 22.3229 | 59.9766 | 35 | 19.2604 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.2587 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.2585 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.2761 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2839 | 22.3229 | 59.9766 | 35 | 19.2687 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.267 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.2668 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.2847 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.2923 | 22.3229 | 59.9766 | 35 | 19.277 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.2753 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.2754 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.293 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.3006 | 22.3229 | 59.9766 | 35 | 19.2853 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.2837 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.2837 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3013 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.3089 | 22.3229 | 59.9766 | 35 | 19.2937 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.292 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.292 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3096 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.3173 | 22.3229 | 59.9766 | 35 | 19.302 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3003 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.3003 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3179 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.3256 | 22.3229 | 59.9766 | 35 | 19.3103 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3086 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.3086 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3262 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.334 | 22.3229 | 59.9766 | 35 | 19.3187 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.317 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.3169 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3347 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.3423 | 22.3204 | 59.9766 | 35 | 19.327 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3253 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.3252 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.343 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.3506 | 22.3204 | 59.9766 | 35 | 19.3353 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3336 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.3335 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3513 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.359 | 22.3204 | 59.9766 | 35 | 19.3436 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3419 | 11.9014 | 60.0094 | 24 | 19.3418 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3596 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.3673 | 22.3204 | 59.9766 | 35 | 19.3521 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3503 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.3503 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3679 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.3756 | 22.3168 | 59.977 | 35 | 19.3604 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3586 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.3586 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3762 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.384 | 22.3168 | 59.977 | 35 | 19.3687 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3669 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.3669 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3848 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.3923 | 22.3168 | 59.977 | 35 | 19.377 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3752 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.3752 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.3931 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.4006 | 22.3168 | 59.977 | 35 | 19.3854 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.3837 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.3835 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4014 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.409 | 22.3168 | 59.977 | 35 | 19.3937 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.392 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.3918 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4097 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.4173 | 22.3168 | 59.977 | 35 | 19.402 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4003 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.4001 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.418 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.4256 | 22.3168 | 59.977 | 35 | 19.4104 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4086 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.4084 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4263 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.434 | 22.3168 | 59.977 | 35 | 19.4187 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.417 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.4167 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4348 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.4423 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.427 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4253 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.4253 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4431 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.4507 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.4353 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4336 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.4336 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4514 | 12.4302 | 59.9369 | 24
19.459 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.4437 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4419 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.4419 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4597 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.4673 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.452 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4503 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.4502 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.468 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.4757 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.4603 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4586 | 11.9002 | 60.0094 | 24 | 19.4585 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4763 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.484 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.4686 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4669 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.4668 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4849 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.4923 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.4771 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4752 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.4751 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.4932 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.5007 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.4854 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4836 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.4834 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5015 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.509 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.4937 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.4919 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.4917 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5098 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.5173 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.502 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5002 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.5002 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5181 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.5257 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.5104 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5087 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.5085 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5264 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.534 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.5187 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.517 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.5168 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5349 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.5424 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.527 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5253 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.5251 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5432 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.5507 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.5354 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5336 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.5334 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5515 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.559 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.5437 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.542 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.5417 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5598 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.5674 | 22.317 | 59.977 | 35 | 19.552 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5503 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.55 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5681 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.5757 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.5603 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5586 | 11.9006 | 60.0094 | 24 | 19.5583 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.5767 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.584 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.5687 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5669 | 11.8994 | 60.0094 | 24 | 19.5669 | 12.4297 | 60.0377 | 24 | 19.585 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.5924 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.577 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5753 | 11.8994 | 60.0094 | 24 | 19.5752 | 12.4312 | 60.0377 | 24 | 19.5933 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6007 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.5853 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5836 | 11.8994 | 60.0094 | 24 | 19.5835 | 12.4312 | 60.0377 | 24 | 19.6016 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6091 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.5936 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.5919 | 11.8994 | 60.0094 | 24 | 19.5918 | 12.4344 | 60.0377 | 24 | 19.6099 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6174 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.6021 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.6002 | 11.8994 | 60.0094 | 24 | 19.6001 | 12.4344 | 60.0377 | 24 | 19.6182 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6257 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.6104 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.6086 | 11.8994 | 60.0094 | 24 | 19.6084 | 12.4344 | 60.0377 | 24 | 19.6267 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6341 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.6187 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.6169 | 11.8994 | 60.0094 | 24 | 19.6167 | 12.4344 | 60.0377 | 24 | 19.635 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6424 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.627 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.6252 | 11.8994 | 60.0094 | 24 | 19.625 | 12.4344 | 60.0377 | 24 | 19.6433 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6507 | 22.3176 | 59.977 | 35 | 19.6354 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.6335 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.6333 | 12.4344 | 60.0377 | 24 | 19.6516 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6591 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.6437 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.642 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.6418 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.6599 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6674 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.652 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.6503 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.6501 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.6682 | 12.4317 | 59.9374 | 24
19.6758 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.6604 | 11.8909 | 59.9991 | 24 | 19.6586 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.6584 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.6768 | 12.4352 | 59.9374 | 24
19.6841 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.6687 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.6669 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.6667 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.6851 | 12.4352 | 59.9374 | 24
19.6924 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.677 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.6753 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.675 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.6934 | 12.436 | 59.9374 | 24
19.7008 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.6853 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.6836 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.6833 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.7017 | 12.436 | 59.9374 | 24
19.7091 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.6937 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.6919 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.6917 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.71 | 12.436 | 59.9374 | 24
19.7174 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.702 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7002 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.7183 | 12.436 | 59.9374 | 24
19.7258 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.7103 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7086 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7083 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.7268 | 12.436 | 59.9374 | 24
19.7341 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.7186 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7169 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7168 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.7351 | 12.436 | 59.9374 | 24
19.7424 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.7271 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7252 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7251 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.7434 | 12.436 | 59.9374 | 24
19.7508 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.7354 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7335 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7334 | 12.4344 | 60.0368 | 24 | 19.7517 | 12.436 | 59.9374 | 24
19.7591 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.7437 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7419 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7417 | 12.4384 | 60.0368 | 24 | 19.76 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.7674 | 22.3202 | 59.977 | 35 | 19.752 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7502 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.75 | 12.4384 | 60.0368 | 24 | 19.7683 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.7758 | 22.3202 | 59.9767 | 35 | 19.7604 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7585 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7583 | 12.4374 | 60.0368 | 24 | 19.7769 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.7841 | 22.3202 | 59.9767 | 35 | 19.7687 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7668 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7666 | 12.4374 | 60.0368 | 24 | 19.7852 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.7925 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.777 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7753 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7749 | 12.4374 | 60.0368 | 24 | 19.7935 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.8008 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.7854 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7836 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7832 | 12.4374 | 60.0368 | 24 | 19.8018 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.8091 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.7937 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.7919 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.7917 | 12.4368 | 60.0368 | 24 | 19.8101 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.8175 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.802 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8002 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8 | 12.4368 | 60.0368 | 24 | 19.8184 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.8258 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.8103 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8086 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8083 | 12.4368 | 60.0368 | 24 | 19.8269 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.8341 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.8187 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8169 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8167 | 12.4368 | 60.0368 | 24 | 19.8352 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.8425 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.827 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8252 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.825 | 12.4368 | 60.0368 | 24 | 19.8435 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.8508 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.8353 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8335 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8333 | 12.4368 | 60.0368 | 24 | 19.8518 | 12.4375 | 59.9374 | 24
19.8591 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.8436 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8419 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8416 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.8601 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.8675 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.8521 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8502 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8499 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.8684 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.8758 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.8604 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8585 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8582 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.877 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.8842 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.8687 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8669 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8667 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.8853 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.8925 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.877 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8752 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.875 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.8936 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9008 | 22.3199 | 59.9767 | 35 | 19.8854 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8835 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8833 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.9019 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9092 | 22.3225 | 59.9767 | 35 | 19.8937 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.8918 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8916 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.9102 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9175 | 22.3225 | 59.9767 | 35 | 19.902 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.9003 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.8999 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.9185 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9258 | 22.3225 | 59.9767 | 35 | 19.9104 | 11.8909 | 59.9995 | 24 | 19.9086 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 19.9082 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.927 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9342 | 22.3225 | 59.9767 | 35 | 19.9187 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9169 | 11.8992 | 60.0102 | 24 | 19.9165 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.9353 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9425 | 22.3225 | 59.9767 | 35 | 19.927 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9252 | 11.8992 | 60.0102 | 24 | 19.9248 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.9436 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9509 | 22.3225 | 59.9767 | 35 | 19.9353 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9336 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 19.9331 | 12.4368 | 60.0361 | 24 | 19.9519 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9592 | 22.3225 | 59.9767 | 35 | 19.9437 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9419 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 19.9417 | 12.4353 | 60.0361 | 24 | 19.9602 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9675 | 22.3225 | 59.9767 | 35 | 19.952 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9502 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 19.95 | 12.4353 | 60.0361 | 24 | 19.9685 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9759 | 22.3225 | 59.9762 | 35 | 19.9603 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9585 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 19.9583 | 12.4353 | 60.036 | 24 | 19.9771 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9842 | 22.3225 | 59.9762 | 35 | 19.9686 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9669 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 19.9666 | 12.4353 | 60.036 | 24 | 19.9854 | 12.4375 | 59.9378 | 24
19.9925 | 22.3225 | 59.9762 | 35 | 19.9771 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9752 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 19.9749 | 12.4353 | 60.036 | 24 | 19.9937 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0009 | 22.3225 | 59.9762 | 35 | 19.9854 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9835 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 19.9832 | 12.4353 | 60.036 | 24 | 20.002 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0092 | 22.3225 | 59.9762 | 35 | 19.9937 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 19.9918 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 19.9915 | 12.4337 | 60.036 | 24 | 20.0103 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0175 | 22.3225 | 59.9762 | 35 | 20.002 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0002 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 19.9998 | 12.4337 | 60.036 | 24 | 20.0186 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0259 | 22.3233 | 59.9762 | 35 | 20.0104 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0085 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 20.0081 | 12.4337 | 60.036 | 24 | 20.0271 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0342 | 22.3233 | 59.9762 | 35 | 20.0187 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0168 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 20.0166 | 12.4337 | 60.036 | 24 | 20.0354 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0426 | 22.3233 | 59.9762 | 35 | 20.027 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0251 | 11.9004 | 60.0102 | 24 | 20.0249 | 12.4337 | 60.036 | 24 | 20.0437 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0509 | 22.3233 | 59.9762 | 35 | 20.0354 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0336 | 11.9004 | 60.0097 | 24 | 20.0332 | 12.4337 | 60.036 | 24 | 20.052 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0592 | 22.3162 | 59.9762 | 35 | 20.0437 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0419 | 11.9004 | 60.0097 | 24 | 20.0415 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.0603 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0676 | 22.3162 | 59.9762 | 35 | 20.052 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0502 | 11.9004 | 60.0097 | 24 | 20.0498 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.0686 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0759 | 22.3162 | 59.9762 | 35 | 20.0603 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0585 | 11.9004 | 60.0097 | 24 | 20.0581 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.0771 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0842 | 22.3162 | 59.9762 | 35 | 20.0687 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0669 | 11.9004 | 60.0097 | 24 | 20.0664 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.0854 | 12.4375 | 59.9378 | 24
20.0926 | 22.3162 | 59.9762 | 35 | 20.077 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0752 | 11.9004 | 60.0097 | 24 | 20.0747 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.0938 | 12.4339 | 59.9378 | 24
20.1009 | 22.3162 | 59.9762 | 35 | 20.0853 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0835 | 11.9004 | 60.0097 | 24 | 20.083 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1021 | 12.4339 | 59.9378 | 24
20.1093 | 22.3162 | 59.9762 | 35 | 20.0936 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.0918 | 11.9004 | 60.0097 | 24 | 20.0916 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1104 | 12.4339 | 59.9378 | 24
20.1176 | 22.3162 | 59.9762 | 35 | 20.1021 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1002 | 11.9006 | 60.0097 | 24 | 20.0999 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1187 | 12.4339 | 59.9378 | 24
20.1259 | 22.3159 | 59.9762 | 35 | 20.1104 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1085 | 11.9006 | 60.0097 | 24 | 20.1082 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1272 | 12.4339 | 59.9378 | 24
20.1343 | 22.3159 | 59.9762 | 35 | 20.1187 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1168 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1165 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1355 | 12.4339 | 59.9378 | 24
20.1426 | 22.3159 | 59.9762 | 35 | 20.127 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1251 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1248 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1438 | 12.4339 | 59.9378 | 24
20.1509 | 22.3159 | 59.9762 | 35 | 20.1354 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1335 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1331 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1521 | 12.4339 | 59.9378 | 24
20.1593 | 22.3159 | 59.9762 | 35 | 20.1437 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1418 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1414 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1604 | 12.431 | 59.9378 | 24
20.1676 | 22.3159 | 59.9762 | 35 | 20.152 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1501 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1497 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1687 | 12.431 | 59.9378 | 24
20.1759 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.1604 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1584 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1582 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1772 | 12.431 | 59.9378 | 24
20.1843 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.1687 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1669 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1665 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1855 | 12.431 | 59.9378 | 24
20.1926 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.177 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1752 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1748 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.1938 | 12.431 | 59.9378 | 24
20.201 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.1853 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1835 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1831 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.2021 | 12.431 | 59.9378 | 24
20.2093 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.1937 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.1918 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1914 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.2104 | 12.4302 | 59.9378 | 24
20.2176 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.202 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2002 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.1997 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.219 | 12.4302 | 59.9378 | 24
20.226 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2103 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2085 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.208 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.2273 | 12.4302 | 59.9378 | 24
20.2343 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2186 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2168 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.2163 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.2356 | 12.4302 | 59.9378 | 24
20.2426 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2271 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2251 | 11.8994 | 60.0097 | 24 | 20.2246 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.2439 | 12.4302 | 59.9378 | 24
20.251 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2354 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2335 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.2332 | 12.4337 | 60.0353 | 24 | 20.2522 | 12.4302 | 59.9378 | 24
20.2593 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2437 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2418 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.2415 | 12.4337 | 60.0348 | 24 | 20.2605 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.2676 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2521 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2501 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.2498 | 12.4337 | 60.0348 | 24 | 20.269 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.276 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2604 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2585 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.2581 | 12.4337 | 60.0348 | 24 | 20.2773 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.2843 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2687 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2668 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.2664 | 12.4337 | 60.0348 | 24 | 20.2856 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.2926 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.277 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2751 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.2747 | 12.4337 | 60.0348 | 24 | 20.2939 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.301 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2854 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2834 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.283 | 12.4337 | 60.0348 | 24 | 20.3022 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.3093 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.2937 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.2919 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.2913 | 12.4378 | 60.0348 | 24 | 20.3105 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.3177 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.302 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3002 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.2996 | 12.4378 | 60.0348 | 24 | 20.3191 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.326 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3103 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3085 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3081 | 12.4378 | 60.0348 | 24 | 20.3274 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.3343 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3187 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3168 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3164 | 12.4378 | 60.0348 | 24 | 20.3357 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.3427 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.327 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3252 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3247 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.344 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.351 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3353 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3335 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.333 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.3523 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.3593 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3436 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3418 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3413 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.3606 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.3677 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3521 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3501 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3496 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.3691 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.376 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3604 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3585 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3579 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.3774 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.3844 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3687 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3668 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3662 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.3857 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.3927 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3771 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3751 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3745 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.394 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.401 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3854 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3834 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3831 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.4023 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.4094 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.3937 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.3918 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3914 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.4106 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.4177 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.402 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4001 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.3997 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.4192 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.426 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.4104 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4084 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.408 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.4275 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.4344 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.4187 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4167 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.4163 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.4358 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.4427 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.427 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4252 | 11.8994 | 60.0102 | 24 | 20.4246 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.4441 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.451 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.4353 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4335 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.4329 | 12.444 | 60.0348 | 24 | 20.4524 | 12.4302 | 59.9374 | 24
20.4594 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.4437 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4418 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.4412 | 12.444 | 60.0344 | 24 | 20.4607 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.4677 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.452 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4501 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.4495 | 12.444 | 60.0344 | 24 | 20.4692 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.4761 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.4603 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4585 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.458 | 12.444 | 60.0344 | 24 | 20.4775 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.4844 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.4686 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4668 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.4663 | 12.444 | 60.0344 | 24 | 20.4858 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.4927 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.4771 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4751 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.4746 | 12.444 | 60.0344 | 24 | 20.4941 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5011 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.4854 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4834 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.4829 | 12.444 | 60.0344 | 24 | 20.5024 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5094 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.4937 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.4918 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.4912 | 12.4425 | 60.0344 | 24 | 20.5107 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5177 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.5021 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5001 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.4995 | 12.4425 | 60.0344 | 24 | 20.5193 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5261 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.5104 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5084 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5078 | 12.4415 | 60.0344 | 24 | 20.5276 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5344 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.5187 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5167 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5161 | 12.4415 | 60.0344 | 24 | 20.5359 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5428 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.527 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5251 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5247 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.5442 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5511 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.5354 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5334 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.533 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.5525 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5594 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.5437 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5417 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5413 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.5608 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5678 | 22.3159 | 59.9755 | 35 | 20.552 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.55 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5496 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.5693 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5761 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.5603 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5585 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5579 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.5776 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5844 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.5687 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5668 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5662 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.5859 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.5928 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.577 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5751 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5745 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.5942 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6011 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.5853 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5834 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5828 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.6025 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6095 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.5936 | 11.9586 | 59.9995 | 24 | 20.5918 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5911 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.6108 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6178 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.6021 | 11.9622 | 59.9995 | 24 | 20.6001 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.5996 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.6194 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6261 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.6104 | 11.9622 | 59.9995 | 24 | 20.6084 | 11.8994 | 60.0099 | 24 | 20.6079 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.6277 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6345 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.6187 | 12.0711 | 59.9995 | 24 | 20.6167 | 11.9058 | 60.0099 | 24 | 20.6162 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.636 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6428 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.6271 | 12.0711 | 59.9995 | 24 | 20.6251 | 11.9058 | 60.0099 | 24 | 20.6245 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.6443 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6511 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.6354 | 12.0759 | 59.9995 | 24 | 20.6334 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.6328 | 12.4409 | 60.0344 | 24 | 20.6526 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6595 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.6437 | 12.0759 | 59.9995 | 24 | 20.6417 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.6411 | 12.444 | 60.0332 | 24 | 20.6609 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6678 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.652 | 12.0759 | 59.9995 | 24 | 20.6501 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.6494 | 12.444 | 60.0332 | 24 | 20.6694 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6761 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.6604 | 12.0759 | 59.9995 | 24 | 20.6584 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.6577 | 12.4424 | 60.0332 | 24 | 20.6777 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6845 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.6687 | 12.0759 | 59.9991 | 24 | 20.6667 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.666 | 12.4424 | 60.0332 | 24 | 20.686 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.6928 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.677 | 12.0759 | 59.9991 | 24 | 20.675 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.6746 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.6943 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.7012 | 22.3159 | 59.9751 | 35 | 20.6853 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.6835 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.6829 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7026 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.7095 | 22.1177 | 59.9751 | 35 | 20.6937 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.6918 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.6912 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7109 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.7178 | 22.1177 | 59.9751 | 35 | 20.702 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7001 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.6995 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7195 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.7262 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7103 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7084 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7078 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7278 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.7345 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7186 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7168 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7161 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7361 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.7428 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7271 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7251 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7244 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7444 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.7512 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7354 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7334 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7327 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7527 | 12.4305 | 59.9369 | 24
20.7595 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7437 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7417 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.741 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7612 | 12.4299 | 59.9369 | 24
20.7679 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7521 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7501 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7495 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7695 | 12.4299 | 59.9369 | 24
20.7762 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7604 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7584 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7578 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7778 | 12.4299 | 59.9369 | 24
20.7845 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7687 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7667 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7661 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7861 | 12.4299 | 59.9369 | 24
20.7929 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.777 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.775 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7744 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.7944 | 12.4328 | 59.9369 | 24
20.8012 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7854 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7834 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7827 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.8027 | 12.4328 | 59.9369 | 24
20.8095 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.7937 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.7917 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.791 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.8113 | 12.4328 | 59.9369 | 24
20.8179 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.802 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.8 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.7993 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.8196 | 12.4328 | 59.9369 | 24
20.8262 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.8103 | 12.0797 | 59.9991 | 24 | 20.8083 | 11.9058 | 60.0102 | 24 | 20.8076 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.8279 | 12.4312 | 59.9369 | 24
20.8345 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.8187 | 12.0791 | 59.9991 | 24 | 20.8168 | 11.9023 | 60.0102 | 24 | 20.8159 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.8362 | 12.4312 | 59.9369 | 24
20.8429 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.827 | 12.0791 | 59.9991 | 24 | 20.8251 | 11.9023 | 60.0102 | 24 | 20.8245 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.8445 | 12.4312 | 59.9369 | 24
20.8512 | 22.0448 | 59.9751 | 35 | 20.8353 | 12.0794 | 59.9991 | 24 | 20.8334 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.8328 | 12.4419 | 60.0332 | 24 | 20.8528 | 12.4312 | 59.9369 | 24
20.8596 | 22.5239 | 59.9751 | 35 | 20.8436 | 12.0794 | 59.9991 | 24 | 20.8417 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.8411 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.8613 | 12.4312 | 59.9373 | 24
20.8679 | 22.5239 | 59.9751 | 35 | 20.8521 | 12.0792 | 59.9991 | 24 | 20.8501 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.8494 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.8696 | 12.4312 | 59.9373 | 24
20.8762 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.8604 | 12.0792 | 59.9991 | 24 | 20.8584 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.8577 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.8779 | 12.4312 | 59.9373 | 24
20.8846 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.8687 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.8667 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.866 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.8862 | 12.4312 | 59.9373 | 24
20.8929 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.8771 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.875 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.8743 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.8945 | 12.4347 | 59.9373 | 24
20.9012 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.8854 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.8834 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.8826 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.9028 | 12.4347 | 59.9373 | 24
20.9096 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.8937 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.8917 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.8911 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.9114 | 12.4347 | 59.9373 | 24
20.9179 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.902 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.8994 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.9197 | 12.4347 | 59.9373 | 24
20.9263 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.9104 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9083 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.9077 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.928 | 12.4339 | 59.9373 | 24
20.9346 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.9187 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9167 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.916 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.9363 | 12.4339 | 59.9373 | 24
20.9429 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.927 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.925 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.9243 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.9446 | 12.4339 | 59.9373 | 24
20.9513 | 22.5232 | 59.9751 | 35 | 20.9353 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9333 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.9326 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.9529 | 12.4339 | 59.9373 | 24
20.9596 | 22.5159 | 59.9751 | 35 | 20.9437 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9417 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.9409 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.9614 | 12.4355 | 59.9373 | 24
20.9679 | 22.5159 | 59.9751 | 35 | 20.952 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9501 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.9492 | 12.6221 | 60.0324 | 24 | 20.9697 | 12.4355 | 59.9373 | 24
20.9763 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 20.9603 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9584 | 11.9023 | 60.0107 | 24 | 20.9575 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 20.978 | 12.4348 | 59.9373 | 24
20.9846 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 20.9688 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9667 | 11.9027 | 60.0107 | 24 | 20.9661 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 20.9863 | 12.4348 | 59.9373 | 24
20.993 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 20.9771 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.975 | 11.9027 | 60.0107 | 24 | 20.9744 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 20.9946 | 12.434 | 59.9373 | 24
21.0013 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 20.9854 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9834 | 11.9027 | 60.0107 | 24 | 20.9827 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 21.0029 | 12.434 | 59.9373 | 24
21.0096 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 20.9937 | 12.0792 | 59.9984 | 24 | 20.9917 | 11.9027 | 60.0107 | 24 | 20.991 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 21.0115 | 12.434 | 59.9373 | 24
21.018 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.0021 | 12.0752 | 59.9984 | 24 | 21 | 11.9035 | 60.0107 | 24 | 20.9993 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 21.0198 | 12.434 | 59.9373 | 24
21.0263 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.0104 | 12.0752 | 59.9984 | 24 | 21.0083 | 11.9035 | 60.0107 | 24 | 21.0076 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 21.0281 | 12.4324 | 59.9373 | 24
21.0346 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.0187 | 12.0752 | 59.9984 | 24 | 21.0167 | 11.9035 | 60.0107 | 24 | 21.0159 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 21.0364 | 12.4324 | 59.9373 | 24
21.043 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.027 | 12.0752 | 59.9984 | 24 | 21.025 | 11.9035 | 60.0107 | 24 | 21.0242 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 21.0447 | 12.4317 | 59.9373 | 24
21.0513 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.0354 | 12.0752 | 59.9984 | 24 | 21.0333 | 11.9035 | 60.0115 | 24 | 21.0325 | 12.6231 | 60.0324 | 24 | 21.053 | 12.4317 | 59.9373 | 24
21.0596 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.0437 | 12.0752 | 59.9984 | 24 | 21.0416 | 11.9035 | 60.0115 | 24 | 21.041 | 12.622 | 60.0324 | 24 | 21.0615 | 12.4997 | 59.9393 | 24
21.068 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.052 | 12.0734 | 59.9984 | 24 | 21.05 | 11.9035 | 60.0115 | 24 | 21.0493 | 12.622 | 60.0324 | 24 | 21.0698 | 12.4997 | 59.9393 | 24
21.0763 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.0603 | 12.0734 | 59.9984 | 24 | 21.0583 | 11.9035 | 60.0115 | 24 | 21.0576 | 12.622 | 60.0324 | 24 | 21.0781 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.0846 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.0687 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.0667 | 11.9035 | 60.0115 | 24 | 21.0659 | 12.622 | 60.0324 | 24 | 21.0864 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.093 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.077 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.075 | 11.9035 | 60.0115 | 24 | 21.0742 | 12.622 | 60.0324 | 24 | 21.0947 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.1013 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.0853 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.0834 | 11.9035 | 60.0115 | 24 | 21.0825 | 12.622 | 60.0324 | 24 | 21.103 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.1097 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.0938 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.0917 | 11.9035 | 60.0115 | 24 | 21.0908 | 12.6252 | 60.0324 | 24 | 21.1116 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.118 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1021 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.1 | 11.9036 | 60.0115 | 24 | 21.0991 | 12.6252 | 60.0324 | 24 | 21.1199 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.1263 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1104 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.1084 | 11.9036 | 60.0115 | 24 | 21.1077 | 12.6252 | 60.0324 | 24 | 21.1282 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.1347 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1187 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.1167 | 11.9036 | 60.0115 | 24 | 21.116 | 12.6252 | 60.0324 | 24 | 21.1365 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.143 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1271 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.125 | 11.9036 | 60.0115 | 24 | 21.1243 | 12.6252 | 60.0324 | 24 | 21.1448 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.1513 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1354 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.1333 | 11.9036 | 60.0115 | 24 | 21.1326 | 12.6252 | 60.0324 | 24 | 21.1531 | 12.4989 | 59.9393 | 24
21.1597 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1437 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.1417 | 11.9036 | 60.0115 | 24 | 21.1409 | 12.6252 | 60.0324 | 24 | 21.1616 | 12.4967 | 59.9393 | 24
21.168 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.152 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.15 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.1492 | 12.6252 | 60.0324 | 24 | 21.1699 | 12.4967 | 59.9393 | 24
21.1763 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1604 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.1583 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.1575 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.1782 | 12.4967 | 59.9393 | 24
21.1847 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1687 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.1666 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.1658 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.1865 | 12.4967 | 59.9393 | 24
21.193 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.177 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.175 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.1741 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.1948 | 12.4959 | 59.9393 | 24
21.2014 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1854 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.1833 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.1826 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.2031 | 12.4959 | 59.9393 | 24
21.2097 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.1937 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.1917 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.1909 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.2117 | 12.4959 | 59.9393 | 24
21.218 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.202 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.2 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.1992 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.22 | 12.4959 | 59.9393 | 24
21.2264 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2103 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.2084 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.2075 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.2283 | 12.6064 | 59.9393 | 24
21.2347 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2188 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.2167 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.2158 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.2366 | 12.6064 | 59.9393 | 24
21.243 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2271 | 12.0734 | 59.9976 | 24 | 21.225 | 11.9039 | 60.0115 | 24 | 21.2241 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.2449 | 12.6141 | 59.9393 | 24
21.2514 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2354 | 12.0718 | 59.9976 | 24 | 21.2333 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.2324 | 12.6261 | 60.0324 | 24 | 21.2532 | 12.6141 | 59.9393 | 24
21.2597 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2437 | 12.0718 | 59.9976 | 24 | 21.2417 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.2407 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.2617 | 12.6141 | 59.9409 | 24
21.2681 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2521 | 12.0718 | 59.9976 | 24 | 21.25 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.249 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.27 | 12.6141 | 59.9409 | 24
21.2764 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2604 | 12.0718 | 59.9976 | 24 | 21.2583 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.2576 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.2783 | 12.6141 | 59.9409 | 24
21.2847 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2687 | 12.0718 | 59.9968 | 24 | 21.2666 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.2659 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.2866 | 12.6141 | 59.9409 | 24
21.2931 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.277 | 12.0718 | 59.9968 | 24 | 21.275 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.2742 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.2949 | 12.6133 | 59.9409 | 24
21.3014 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2854 | 12.0718 | 59.9968 | 24 | 21.2833 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.2825 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3032 | 12.6133 | 59.9409 | 24
21.3097 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.2937 | 12.0718 | 59.9968 | 24 | 21.2916 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.2908 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3118 | 12.6133 | 59.9409 | 24
21.3181 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.302 | 12.0718 | 59.9968 | 24 | 21.2999 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.2991 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3201 | 12.6133 | 59.9409 | 24
21.3264 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.3104 | 12.0718 | 59.9968 | 24 | 21.3083 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.3074 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3284 | 12.6084 | 59.9409 | 24
21.3347 | 22.5159 | 59.9763 | 35 | 21.3187 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.3167 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.3157 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3367 | 12.6084 | 59.9409 | 24
21.3431 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.327 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.325 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.3242 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.345 | 12.6078 | 59.9409 | 24
21.3514 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.3353 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.3333 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.3325 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3533 | 12.6078 | 59.9409 | 24
21.3598 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.3438 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.3417 | 11.9048 | 60.012 | 24 | 21.3408 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3618 | 12.6078 | 59.9409 | 24
21.3681 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.3521 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.35 | 11.9052 | 60.012 | 24 | 21.3491 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3701 | 12.6078 | 59.9409 | 24
21.3764 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.3604 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.3583 | 11.9052 | 60.012 | 24 | 21.3574 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3784 | 12.6078 | 59.9409 | 24
21.3848 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.3687 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.3666 | 11.9052 | 60.012 | 24 | 21.3657 | 12.6261 | 60.0317 | 24 | 21.3867 | 12.6078 | 59.9409 | 24
21.3931 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.3771 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.375 | 11.9052 | 60.012 | 24 | 21.374 | 12.6251 | 60.0317 | 24 | 21.395 | 12.6071 | 59.9409 | 24
21.4014 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.3854 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.3833 | 11.9052 | 60.012 | 24 | 21.3823 | 12.6251 | 60.0317 | 24 | 21.4033 | 12.6071 | 59.9409 | 24
21.4098 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.3937 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.3916 | 11.9052 | 60.012 | 24 | 21.3906 | 12.6251 | 60.0317 | 24 | 21.4119 | 12.6112 | 59.9409 | 24
21.4181 | 22.5131 | 59.9763 | 35 | 21.4021 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.3999 | 11.9039 | 60.012 | 24 | 21.3992 | 12.6251 | 60.0317 | 24 | 21.4202 | 12.6112 | 59.9409 | 24
21.4265 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.4104 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.4083 | 11.9039 | 60.012 | 24 | 21.4075 | 12.6251 | 60.0317 | 24 | 21.4285 | 12.6106 | 59.9409 | 24
21.4348 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.4187 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.4166 | 12.0763 | 60.012 | 24 | 21.4158 | 12.6251 | 60.0317 | 24 | 21.4368 | 12.6106 | 59.9409 | 24
21.4431 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.427 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.4249 | 12.0763 | 60.012 | 24 | 21.4241 | 12.6251 | 60.0317 | 24 | 21.4451 | 12.6106 | 59.9409 | 24
21.4515 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.4354 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.4332 | 12.0763 | 60.0132 | 24 | 21.4324 | 12.6251 | 60.0317 | 24 | 21.4534 | 12.6106 | 59.9409 | 24
21.4598 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.4437 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.4417 | 12.0763 | 60.0132 | 24 | 21.4407 | 12.6251 | 60.0312 | 24 | 21.4619 | 12.6106 | 59.9425 | 24
21.4681 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.452 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.45 | 12.0763 | 60.0132 | 24 | 21.449 | 12.6251 | 60.0312 | 24 | 21.4702 | 12.6106 | 59.9425 | 24
21.4765 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.4603 | 12.0752 | 59.9968 | 24 | 21.4583 | 12.0763 | 60.0132 | 24 | 21.4573 | 12.6245 | 60.0312 | 24 | 21.4785 | 12.6083 | 59.9425 | 24
21.4848 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.4688 | 12.0752 | 59.9972 | 24 | 21.4666 | 12.0763 | 60.0132 | 24 | 21.4656 | 12.6245 | 60.0312 | 24 | 21.4868 | 12.6083 | 59.9425 | 24
21.4931 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.4771 | 12.0752 | 59.9972 | 24 | 21.475 | 12.0763 | 60.0132 | 24 | 21.4741 | 12.6245 | 60.0312 | 24 | 21.4951 | 12.6118 | 59.9425 | 24
21.5015 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.4854 | 12.0752 | 59.9972 | 24 | 21.4833 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.4824 | 12.6245 | 60.0312 | 24 | 21.5034 | 12.6118 | 59.9425 | 24
21.5098 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.4937 | 12.0752 | 59.9972 | 24 | 21.4916 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.4907 | 12.6245 | 60.0312 | 24 | 21.512 | 12.6118 | 59.9425 | 24
21.5182 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.5021 | 12.0805 | 59.9972 | 24 | 21.4999 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.499 | 12.6245 | 60.0312 | 24 | 21.5203 | 12.6118 | 59.9425 | 24
21.5265 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.5104 | 12.0805 | 59.9972 | 24 | 21.5083 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5073 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.5286 | 12.6118 | 59.9425 | 24
21.5348 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.5187 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5166 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5156 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.5369 | 12.6118 | 59.9425 | 24
21.5432 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.5271 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5249 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5239 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.5452 | 12.6118 | 59.9425 | 24
21.5515 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.5354 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5332 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5322 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.5535 | 12.6118 | 59.9425 | 24
21.5598 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.5437 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5416 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5408 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.562 | 12.6111 | 59.9425 | 24
21.5682 | 22.5129 | 59.9763 | 35 | 21.552 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5499 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5491 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.5703 | 12.6111 | 59.9425 | 24
21.5765 | 22.5129 | 59.9759 | 35 | 21.5604 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5582 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5574 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.5786 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.5848 | 22.5129 | 59.9759 | 35 | 21.5687 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5665 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5657 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.5869 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.5932 | 22.5129 | 59.9759 | 35 | 21.577 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.575 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.574 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.5952 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.6015 | 22.5129 | 59.9759 | 35 | 21.5853 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5833 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5823 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.6035 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.6099 | 22.5129 | 59.9759 | 35 | 21.5938 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5916 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5906 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.6121 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.6182 | 22.5129 | 59.9759 | 35 | 21.6021 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.5999 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.5989 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.6204 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.6265 | 22.5129 | 59.9759 | 35 | 21.6104 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.6083 | 12.0777 | 60.0132 | 24 | 21.6072 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.6287 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.6349 | 22.5129 | 59.9759 | 35 | 21.6188 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.6166 | 12.0782 | 60.0132 | 24 | 21.6157 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.637 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.6432 | 22.513 | 59.9759 | 35 | 21.6271 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.6249 | 12.0782 | 60.0132 | 24 | 21.624 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.6453 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.6515 | 22.513 | 59.9759 | 35 | 21.6354 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.6332 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.6323 | 12.6255 | 60.0312 | 24 | 21.6536 | 12.6089 | 59.9425 | 24
21.6599 | 22.513 | 59.9759 | 35 | 21.6437 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.6416 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.6406 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.6621 | 12.6131 | 59.9445 | 24
21.6682 | 22.513 | 59.9759 | 35 | 21.6521 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.6499 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.6489 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.6704 | 12.6131 | 59.9445 | 24
21.6765 | 22.513 | 59.9759 | 35 | 21.6604 | 12.0811 | 59.9972 | 24 | 21.6582 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.6572 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.6787 | 12.6131 | 59.9445 | 24
21.6849 | 22.513 | 59.9759 | 35 | 21.6687 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.6665 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.6655 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.687 | 12.6131 | 59.9445 | 24
21.6932 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.677 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.6749 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.6738 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.6953 | 12.6131 | 59.9445 | 24
21.7016 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.6854 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.6832 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.6821 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7036 | 12.6131 | 59.9445 | 24
21.7099 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.6937 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.6915 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.6907 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7122 | 12.6131 | 59.9445 | 24
21.7182 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.702 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.6998 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.699 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7205 | 12.6131 | 59.9445 | 24
21.7266 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.7104 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.7083 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.7073 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7288 | 12.6085 | 59.9445 | 24
21.7349 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.7188 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.7166 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.7156 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7371 | 12.6085 | 59.9445 | 24
21.7432 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.7271 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.7249 | 12.077 | 60.0143 | 24 | 21.7239 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7454 | 12.6079 | 59.9445 | 24
21.7516 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.7354 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.7332 | 12.0778 | 60.0143 | 24 | 21.7322 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7537 | 12.6079 | 59.9445 | 24
21.7599 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.7438 | 12.0773 | 59.9976 | 24 | 21.7416 | 12.0778 | 60.0143 | 24 | 21.7405 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7622 | 12.6063 | 59.9445 | 24
21.7682 | 22.5126 | 59.9759 | 35 | 21.7521 | 12.0775 | 59.9976 | 24 | 21.7499 | 12.0778 | 60.0143 | 24 | 21.7488 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7705 | 12.6063 | 59.9445 | 24
21.7766 | 22.5126 | 59.9767 | 35 | 21.7604 | 12.0775 | 59.9976 | 24 | 21.7582 | 12.0778 | 60.0143 | 24 | 21.7573 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7788 | 12.6063 | 59.9445 | 24
21.7849 | 22.5126 | 59.9767 | 35 | 21.7687 | 12.0775 | 59.9976 | 24 | 21.7665 | 12.0778 | 60.0143 | 24 | 21.7656 | 12.6255 | 60.0309 | 24 | 21.7871 | 12.6063 | 59.9445 | 24
21.7933 | 22.5101 | 59.9767 | 35 | 21.7771 | 12.0775 | 59.9976 | 24 | 21.7749 | 12.0778 | 60.0143 | 24 | 21.7739 | 12.789 | 60.0309 | 24 | 21.7954 | 12.6063 | 59.9445 | 24
21.8016 | 22.5101 | 59.9767 | 35 | 21.7854 | 12.0775 | 59.9976 | 24 | 21.7832 | 12.0743 | 60.0143 | 24 | 21.7822 | 12.789 | 60.0309 | 24 | 21.8037 | 12.6063 | 59.9445 | 24
21.8099 | 22.5101 | 59.9767 | 35 | 21.7937 | 12.0775 | 59.9976 | 24 | 21.7915 | 12.0743 | 60.0143 | 24 | 21.7905 | 12.789 | 60.0309 | 24 | 21.8123 | 12.6049 | 59.9445 | 24
21.8183 | 22.5101 | 59.9767 | 35 | 21.802 | 12.0775 | 59.9976 | 24 | 21.7998 | 12.0743 | 60.0143 | 24 | 21.7988 | 12.789 | 60.0309 | 24 | 21.8206 | 12.6049 | 59.9445 | 24
21.8266 | 22.5101 | 59.9767 | 35 | 21.8104 | 12.0775 | 59.9976 | 24 | 21.8082 | 12.0743 | 60.0143 | 24 | 21.8071 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.8289 | 12.6049 | 59.9445 | 24
21.8349 | 22.5101 | 59.9767 | 35 | 21.8187 | 12.0781 | 59.9976 | 24 | 21.8165 | 12.0743 | 60.0143 | 24 | 21.8154 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.8372 | 12.6049 | 59.9445 | 24
21.8433 | 22.5101 | 59.9767 | 35 | 21.827 | 12.0781 | 59.9976 | 24 | 21.8248 | 12.0743 | 60.0143 | 24 | 21.8237 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.8455 | 12.6066 | 59.9445 | 24
21.8516 | 22.5101 | 59.9767 | 35 | 21.8354 | 12.0781 | 59.9976 | 24 | 21.8331 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.8323 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.8538 | 12.6066 | 59.9445 | 24
21.86 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.8438 | 12.0781 | 59.9976 | 24 | 21.8416 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.8406 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.8623 | 12.6066 | 59.9468 | 24
21.8683 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.8521 | 12.0781 | 59.9976 | 24 | 21.8499 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.8489 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.8706 | 12.6066 | 59.9468 | 24
21.8766 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.8604 | 12.0781 | 59.9976 | 24 | 21.8582 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.8572 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.8789 | 12.606 | 59.9468 | 24
21.885 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.8688 | 12.0781 | 59.9984 | 24 | 21.8665 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.8655 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.8872 | 12.606 | 59.9468 | 24
21.8933 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.8771 | 12.0781 | 59.9984 | 24 | 21.8749 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.8738 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.8955 | 12.6053 | 59.9468 | 24
21.9016 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.8854 | 12.0781 | 59.9984 | 24 | 21.8832 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.8821 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9038 | 12.6053 | 59.9468 | 24
21.91 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.8937 | 12.0781 | 59.9984 | 24 | 21.8915 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.8904 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9124 | 12.6053 | 59.9468 | 24
21.9183 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.9021 | 12.0781 | 59.9984 | 24 | 21.8998 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.8987 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9207 | 12.6053 | 59.9468 | 24
21.9267 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.9104 | 12.0781 | 59.9984 | 24 | 21.9082 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.9072 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.929 | 12.6037 | 59.9468 | 24
21.935 | 22.5104 | 59.9767 | 35 | 21.9187 | 12.0778 | 59.9984 | 24 | 21.9165 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.9155 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9373 | 12.6037 | 59.9468 | 24
21.9433 | 22.5107 | 59.9767 | 35 | 21.9271 | 12.0778 | 59.9984 | 24 | 21.9248 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.9238 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9456 | 12.6037 | 59.9468 | 24
21.9517 | 22.5107 | 59.9767 | 35 | 21.9354 | 12.0778 | 59.9984 | 24 | 21.9331 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.9321 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9539 | 12.6037 | 59.9468 | 24
21.96 | 22.5107 | 59.9767 | 35 | 21.9437 | 12.0778 | 59.9984 | 24 | 21.9415 | 12.0743 | 60.0152 | 24 | 21.9404 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9624 | 12.6031 | 59.9468 | 24
21.9683 | 22.5107 | 59.9767 | 35 | 21.952 | 12.078 | 59.9984 | 24 | 21.9498 | 12.073 | 60.0152 | 24 | 21.9487 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9707 | 12.6031 | 59.9468 | 24
21.9767 | 22.5172 | 59.977 | 35 | 21.9604 | 12.078 | 59.9984 | 24 | 21.9581 | 12.073 | 60.0152 | 24 | 21.957 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.979 | 12.6023 | 59.9468 | 24
21.985 | 22.5172 | 59.977 | 35 | 21.9688 | 12.078 | 59.9984 | 24 | 21.9664 | 12.073 | 60.0152 | 24 | 21.9653 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9873 | 12.6023 | 59.9468 | 24
21.9933 | 22.5172 | 59.977 | 35 | 21.9771 | 12.078 | 59.9984 | 24 | 21.9749 | 12.073 | 60.0152 | 24 | 21.9739 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 21.9956 | 12.8376 | 59.9468 | 24
22.0017 | 22.5172 | 59.977 | 35 | 21.9854 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 21.9832 | 12.0736 | 60.0152 | 24 | 21.9822 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0039 | 12.8376 | 59.9468 | 24
22.01 | 22.5181 | 59.977 | 35 | 21.9938 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 21.9915 | 12.0736 | 60.0152 | 24 | 21.9905 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0125 | 12.836 | 59.9468 | 24
22.0184 | 22.5181 | 59.977 | 35 | 22.0021 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 21.9998 | 12.0736 | 60.0152 | 24 | 21.9988 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0208 | 12.836 | 59.9468 | 24
22.0267 | 22.5185 | 59.977 | 35 | 22.0104 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 22.0082 | 12.0736 | 60.0152 | 24 | 22.0071 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0291 | 12.9737 | 59.9468 | 24
22.035 | 22.5185 | 59.977 | 35 | 22.0187 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 22.0165 | 12.0736 | 60.0152 | 24 | 22.0154 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0374 | 12.9737 | 59.9468 | 24
22.0434 | 22.5197 | 59.977 | 35 | 22.0271 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 22.0248 | 12.0736 | 60.0152 | 24 | 22.0237 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0457 | 12.9737 | 59.9468 | 24
22.0517 | 22.5197 | 59.977 | 35 | 22.0354 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 22.0331 | 12.0736 | 60.016 | 24 | 22.032 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.054 | 12.9737 | 59.9468 | 24
22.06 | 22.519 | 59.977 | 35 | 22.0437 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 22.0415 | 12.0736 | 60.016 | 24 | 22.0403 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0623 | 12.9733 | 59.9488 | 24
22.0684 | 22.519 | 59.977 | 35 | 22.0521 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 22.0498 | 12.0736 | 60.016 | 24 | 22.0488 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0708 | 12.9733 | 59.9488 | 24
22.0767 | 22.519 | 59.977 | 35 | 22.0604 | 12.0766 | 59.9984 | 24 | 22.0581 | 12.0736 | 60.016 | 24 | 22.0571 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0791 | 12.9733 | 59.9488 | 24
22.085 | 22.519 | 59.977 | 35 | 22.0687 | 12.0766 | 59.9991 | 24 | 22.0664 | 12.0736 | 60.016 | 24 | 22.0654 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0874 | 12.9733 | 59.9488 | 24
22.0934 | 22.5194 | 59.977 | 35 | 22.077 | 12.0766 | 59.9991 | 24 | 22.0748 | 12.0736 | 60.016 | 24 | 22.0737 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.0957 | 12.9718 | 59.9488 | 24
22.1017 | 22.5194 | 59.977 | 35 | 22.0854 | 12.0803 | 59.9991 | 24 | 22.0831 | 12.0736 | 60.016 | 24 | 22.082 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.104 | 12.9718 | 59.9488 | 24
22.11 | 22.5194 | 59.977 | 35 | 22.0938 | 12.0803 | 59.9991 | 24 | 22.0914 | 12.0736 | 60.016 | 24 | 22.0903 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.1123 | 12.9713 | 59.9488 | 24
22.1184 | 22.5194 | 59.977 | 35 | 22.1021 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.0997 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.0986 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.1208 | 12.9713 | 59.9488 | 24
22.1267 | 22.5194 | 59.977 | 35 | 22.1104 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1082 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1069 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.1292 | 12.9713 | 59.9488 | 24
22.1351 | 22.5194 | 59.977 | 35 | 22.1188 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1165 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1152 | 12.9429 | 60.0309 | 24 | 22.1375 | 12.9713 | 59.9488 | 24
22.1434 | 22.5205 | 59.977 | 35 | 22.1271 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1248 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1238 | 12.9436 | 60.0309 | 24 | 22.1458 | 12.9713 | 59.9488 | 24
22.1517 | 22.5205 | 59.977 | 35 | 22.1354 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1331 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1321 | 12.9436 | 60.0309 | 24 | 22.1541 | 12.9713 | 59.9488 | 24
22.1601 | 22.5262 | 59.977 | 35 | 22.1437 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1415 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1404 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.1624 | 12.9709 | 59.9488 | 24
22.1684 | 22.5262 | 59.977 | 35 | 22.1521 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1498 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1487 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.1709 | 12.9709 | 59.9488 | 24
22.1767 | 22.5341 | 59.979 | 35 | 22.1604 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1581 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.157 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.1792 | 12.9709 | 59.9488 | 24
22.1851 | 22.5341 | 59.979 | 35 | 22.1687 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1664 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1653 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.1875 | 12.9709 | 59.9488 | 24
22.1934 | 22.5341 | 59.979 | 35 | 22.1771 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1748 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1736 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.1958 | 12.9709 | 59.9488 | 24
22.2018 | 22.5341 | 59.979 | 35 | 22.1854 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1831 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1819 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.2041 | 12.9709 | 59.9488 | 24
22.2101 | 22.5316 | 59.979 | 35 | 22.1937 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1914 | 12.0724 | 60.016 | 24 | 22.1904 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.2124 | 12.9705 | 59.9488 | 24
22.2184 | 22.5316 | 59.979 | 35 | 22.202 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.1997 | 12.0729 | 60.016 | 24 | 22.1987 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.2209 | 12.9705 | 59.9488 | 24
22.2268 | 22.5316 | 59.979 | 35 | 22.2104 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.2081 | 12.0729 | 60.016 | 24 | 22.207 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.2292 | 12.969 | 59.9488 | 24
22.2351 | 22.5316 | 59.979 | 35 | 22.2188 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.2164 | 12.0729 | 60.016 | 24 | 22.2153 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.2375 | 12.969 | 59.9488 | 24
22.2434 | 22.5316 | 59.979 | 35 | 22.2271 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.2247 | 12.0729 | 60.016 | 24 | 22.2236 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.2458 | 12.969 | 59.9488 | 24
22.2518 | 22.5316 | 59.979 | 35 | 22.2354 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.233 | 12.0729 | 60.0169 | 24 | 22.2319 | 12.9461 | 60.0309 | 24 | 22.2542 | 12.969 | 59.9488 | 24
22.2601 | 22.532 | 59.979 | 35 | 22.2438 | 12.0806 | 59.9991 | 24 | 22.2415 | 12.0729 | 60.0169 | 24 | 22.2402 | 12.9461 | 60.0317 | 24 | 22.2625 | 12.969 | 59.9508 | 24
22.2684 | 22.532 | 59.979 | 35 | 22.2521 | 12.0808 | 59.9991 | 24 | 22.2498 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.2485 | 12.9461 | 60.0317 | 24 | 22.271 | 12.969 | 59.9508 | 24
22.2768 | 22.5288 | 59.979 | 35 | 22.2604 | 12.0808 | 59.9991 | 24 | 22.2581 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.2568 | 12.9469 | 60.0317 | 24 | 22.2793 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.2851 | 22.5288 | 59.979 | 35 | 22.2687 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.2664 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.2654 | 12.9469 | 60.0317 | 24 | 22.2876 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.2935 | 22.5288 | 59.979 | 35 | 22.2771 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.2748 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.2737 | 12.9479 | 60.0317 | 24 | 22.2959 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3018 | 22.5288 | 59.979 | 35 | 22.2854 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.2831 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.282 | 12.9479 | 60.0317 | 24 | 22.3042 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3101 | 22.5288 | 59.979 | 35 | 22.2937 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.2914 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.2903 | 12.9479 | 60.0317 | 24 | 22.3125 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3185 | 22.5288 | 59.979 | 35 | 22.3021 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.2997 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.2986 | 12.9479 | 60.0317 | 24 | 22.321 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3268 | 22.5726 | 59.979 | 35 | 22.3104 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.3081 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.3069 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.3293 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3351 | 22.5726 | 59.979 | 35 | 22.3187 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.3164 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.3152 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.3376 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3435 | 22.5805 | 59.979 | 35 | 22.327 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.3247 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.3235 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.3459 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3518 | 22.5805 | 59.979 | 35 | 22.3354 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.333 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.3318 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.3542 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3601 | 22.5805 | 59.979 | 35 | 22.3438 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.3414 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.3403 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.3625 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3685 | 22.5805 | 59.979 | 35 | 22.3521 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.3497 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.3486 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.3708 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3768 | 22.5757 | 59.9809 | 35 | 22.3604 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.358 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.3569 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.3794 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3851 | 22.5757 | 59.9809 | 35 | 22.3688 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.3663 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.3652 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.3877 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.3935 | 22.5753 | 59.9809 | 35 | 22.3771 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.3748 | 12.0737 | 60.0169 | 24 | 22.3735 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.396 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.4018 | 22.5753 | 59.9809 | 35 | 22.3854 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.3831 | 12.3908 | 60.0169 | 24 | 22.3818 | 12.9494 | 60.0317 | 24 | 22.4043 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.4102 | 22.5753 | 59.9809 | 35 | 22.3937 | 12.081 | 60.0003 | 24 | 22.3914 | 12.3908 | 60.0169 | 24 | 22.3901 | 12.9472 | 60.0317 | 24 | 22.4126 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.4185 | 22.5753 | 59.9809 | 35 | 22.4021 | 12.0858 | 60.0003 | 24 | 22.3997 | 12.3908 | 60.0169 | 24 | 22.3984 | 12.9472 | 60.0317 | 24 | 22.4209 | 12.9669 | 59.9508 | 24
22.4268 | 22.5767 | 59.9809 | 35 | 22.4104 | 12.0858 | 60.0003 | 24 | 22.4081 | 12.3908 | 60.0169 | 24 | 22.407 | 12.9472 | 60.0317 | 24 | 22.4294 | 12.9666 | 59.9508 | 24
22.4352 | 22.5767 | 59.9809 | 35 | 22.4187 | 12.0855 | 60.0003 | 24 | 22.4164 | 12.3908 | 60.0169 | 24 | 22.4153 | 12.9472 | 60.0317 | 24 | 22.4377 | 12.9666 | 59.9508 | 24
22.4435 | 22.5767 | 59.9809 | 35 | 22.4271 | 12.0855 | 60.0003 | 24 | 22.4247 | 12.3908 | 60.0169 | 24 | 22.4236 | 12.9454 | 60.0317 | 24 | 22.446 | 12.9666 | 59.9508 | 24
22.4518 | 22.5767 | 59.9809 | 35 | 22.4354 | 12.0855 | 60.0003 | 24 | 22.433 | 12.3908 | 60.0173 | 24 | 22.4319 | 12.9454 | 60.0317 | 24 | 22.4543 | 12.9666 | 59.9508 | 24
22.4602 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.4437 | 12.0855 | 60.0003 | 24 | 22.4414 | 12.3908 | 60.0173 | 24 | 22.4402 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.4626 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.4685 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.452 | 12.0855 | 60.0003 | 24 | 22.4497 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.4485 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.4709 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.4769 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.4604 | 12.0855 | 60.0003 | 24 | 22.458 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.4568 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.4795 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.4852 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.4688 | 12.0855 | 60.0015 | 24 | 22.4663 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.4651 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.4878 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.4935 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.4771 | 12.0855 | 60.0015 | 24 | 22.4747 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.4734 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.4961 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5018 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.4854 | 12.0855 | 60.0015 | 24 | 22.483 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.4819 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.5044 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5102 | 22.5743 | 59.9809 | 35 | 22.4938 | 12.0855 | 60.0015 | 24 | 22.4913 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.4902 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.5127 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5185 | 22.5743 | 59.9809 | 35 | 22.5021 | 12.0803 | 60.0015 | 24 | 22.4996 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.4985 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.521 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5269 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.5104 | 12.0803 | 60.0015 | 24 | 22.5081 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5068 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.5295 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5352 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.5187 | 12.0803 | 60.0015 | 24 | 22.5164 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5151 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.5378 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5435 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.5271 | 12.0803 | 60.0015 | 24 | 22.5247 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5234 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.5461 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5519 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.5354 | 12.08 | 60.0015 | 24 | 22.533 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5317 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.5544 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5602 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.5437 | 12.08 | 60.0015 | 24 | 22.5414 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.54 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.5627 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5685 | 22.5768 | 59.9809 | 35 | 22.5521 | 12.08 | 60.0015 | 24 | 22.5497 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5483 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.571 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5769 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.5604 | 12.08 | 60.0015 | 24 | 22.558 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5569 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.5796 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5852 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.5687 | 12.08 | 60.0015 | 24 | 22.5663 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5652 | 12.9454 | 60.0332 | 24 | 22.5879 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.5936 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.577 | 12.08 | 60.0015 | 24 | 22.5747 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5735 | 12.9471 | 60.0332 | 24 | 22.5962 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.6019 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.5854 | 12.0772 | 60.0015 | 24 | 22.583 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5818 | 12.9471 | 60.0332 | 24 | 22.6045 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.6102 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.5938 | 12.0772 | 60.0015 | 24 | 22.5913 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5901 | 12.9471 | 60.0332 | 24 | 22.6128 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.6186 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.6021 | 12.0775 | 60.0015 | 24 | 22.5996 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.5984 | 12.9471 | 60.0332 | 24 | 22.6211 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.6269 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.6104 | 12.0775 | 60.0015 | 24 | 22.608 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.6067 | 12.9471 | 60.0332 | 24 | 22.6294 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.6352 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.6188 | 12.0775 | 60.0015 | 24 | 22.6163 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.615 | 12.9471 | 60.0332 | 24 | 22.6379 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.6436 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.6271 | 12.0775 | 60.0015 | 24 | 22.6246 | 12.3911 | 60.0173 | 24 | 22.6235 | 12.9471 | 60.0332 | 24 | 22.6462 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.6519 | 22.5873 | 59.9829 | 35 | 22.6354 | 12.0775 | 60.0015 | 24 | 22.6329 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.6318 | 12.9471 | 60.0332 | 24 | 22.6545 | 12.9666 | 59.9512 | 24
22.6602 | 22.5879 | 59.9829 | 35 | 22.6437 | 12.0775 | 60.0015 | 24 | 22.6412 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.6401 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.6628 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.6686 | 22.5879 | 59.9829 | 35 | 22.6521 | 12.2481 | 60.0015 | 24 | 22.6497 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.6484 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.6711 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.6769 | 22.5876 | 59.9829 | 35 | 22.6604 | 12.2481 | 60.0015 | 24 | 22.658 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.6567 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.6794 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.6852 | 22.5876 | 59.9829 | 35 | 22.6687 | 12.2481 | 60.0031 | 24 | 22.6663 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.665 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.688 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.6936 | 22.5827 | 59.9829 | 35 | 22.6771 | 12.2481 | 60.0031 | 24 | 22.6746 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.6733 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.6963 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.7019 | 22.5827 | 59.9829 | 35 | 22.6854 | 12.2485 | 60.0031 | 24 | 22.683 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.6816 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.7046 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.7103 | 22.5827 | 59.9829 | 35 | 22.6937 | 12.2485 | 60.0031 | 24 | 22.6913 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.6899 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.7129 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.7186 | 22.5827 | 59.9829 | 35 | 22.702 | 12.249 | 60.0031 | 24 | 22.6996 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.6985 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.7212 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.7269 | 22.5827 | 59.9829 | 35 | 22.7104 | 12.249 | 60.0031 | 24 | 22.7079 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7068 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.7295 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.7353 | 22.5827 | 59.9829 | 35 | 22.7188 | 12.3643 | 60.0031 | 24 | 22.7163 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7151 | 12.9486 | 60.034 | 24 | 22.738 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.7436 | 22.5834 | 59.9829 | 35 | 22.7271 | 12.3643 | 60.0031 | 24 | 22.7246 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7234 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.7463 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.7519 | 22.5834 | 59.9829 | 35 | 22.7354 | 12.3643 | 60.0031 | 24 | 22.7329 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7317 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.7546 | 12.9666 | 59.9515 | 24
22.7603 | 22.5834 | 59.9829 | 35 | 22.7438 | 12.3643 | 60.0031 | 24 | 22.7412 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.74 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.7629 | 12.9628 | 59.9515 | 24
22.7686 | 22.5834 | 59.9829 | 35 | 22.7521 | 12.3643 | 60.0031 | 24 | 22.7496 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7483 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.7712 | 12.9628 | 59.9515 | 24
22.7769 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.7604 | 12.3643 | 60.0031 | 24 | 22.7579 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7566 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.7795 | 12.9628 | 59.9515 | 24
22.7853 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.7687 | 12.405 | 60.0031 | 24 | 22.7662 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7649 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.7881 | 12.9628 | 59.9515 | 24
22.7936 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.7771 | 12.405 | 60.0031 | 24 | 22.7745 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7734 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.7964 | 12.9632 | 59.9515 | 24
22.8019 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.7854 | 12.405 | 60.0031 | 24 | 22.783 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7817 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.8047 | 12.9632 | 59.9515 | 24
22.8103 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.7937 | 12.405 | 60.0031 | 24 | 22.7913 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.79 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.813 | 12.9632 | 59.9515 | 24
22.8186 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.802 | 12.4053 | 60.0031 | 24 | 22.7996 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.7983 | 12.9461 | 60.034 | 24 | 22.8213 | 12.9632 | 59.9515 | 24
22.827 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.8104 | 12.4053 | 60.0031 | 24 | 22.8079 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8066 | 12.9452 | 60.034 | 24 | 22.8296 | 12.9632 | 59.9515 | 24
22.8353 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.8187 | 12.406 | 60.0031 | 24 | 22.8163 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8149 | 12.9452 | 60.034 | 24 | 22.8381 | 12.9632 | 59.9515 | 24
22.8436 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.827 | 12.406 | 60.0031 | 24 | 22.8246 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8232 | 12.9452 | 60.034 | 24 | 22.8464 | 12.9646 | 59.9515 | 24
22.852 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.8354 | 12.406 | 60.0031 | 24 | 22.8329 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8315 | 12.9452 | 60.034 | 24 | 22.8547 | 12.9646 | 59.9515 | 24
22.8603 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.8438 | 12.406 | 60.0031 | 24 | 22.8412 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8398 | 12.9452 | 60.0352 | 24 | 22.863 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.8686 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.8521 | 12.406 | 60.0031 | 24 | 22.8496 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8484 | 12.9452 | 60.0352 | 24 | 22.8713 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.877 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.8604 | 12.406 | 60.0031 | 24 | 22.8579 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8567 | 12.9452 | 60.0352 | 24 | 22.8796 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.8853 | 22.5864 | 59.9841 | 35 | 22.8688 | 12.4059 | 60.0047 | 24 | 22.8662 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.865 | 12.9452 | 60.0352 | 24 | 22.8879 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.8936 | 22.5877 | 59.9841 | 35 | 22.8771 | 12.4059 | 60.0047 | 24 | 22.8745 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8733 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.8965 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.902 | 22.5877 | 59.9841 | 35 | 22.8854 | 12.4059 | 60.0047 | 24 | 22.8829 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8816 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9048 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.9103 | 22.5874 | 59.9841 | 35 | 22.8937 | 12.4059 | 60.0047 | 24 | 22.8912 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8899 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9131 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.9186 | 22.5874 | 59.9841 | 35 | 22.9021 | 12.4059 | 60.0047 | 24 | 22.8995 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.8982 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9214 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.927 | 22.5955 | 59.9841 | 35 | 22.9104 | 12.4059 | 60.0047 | 24 | 22.9078 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.9065 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9297 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.9353 | 22.5955 | 59.9841 | 35 | 22.9187 | 12.4063 | 60.0047 | 24 | 22.9163 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.915 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.938 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.9436 | 22.5955 | 59.9841 | 35 | 22.927 | 12.4063 | 60.0047 | 24 | 22.9246 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.9233 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9465 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.952 | 22.5955 | 59.9841 | 35 | 22.9354 | 12.4063 | 60.0047 | 24 | 22.9329 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.9316 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9548 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.9603 | 22.5955 | 59.9841 | 35 | 22.9437 | 12.4063 | 60.0047 | 24 | 22.9412 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.9399 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9631 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.9687 | 22.5955 | 59.9841 | 35 | 22.952 | 12.4063 | 60.0047 | 24 | 22.9496 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.9482 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9714 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.977 | 22.6402 | 59.9852 | 35 | 22.9603 | 12.4063 | 60.0047 | 24 | 22.9579 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.9565 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9797 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.9853 | 22.6402 | 59.9852 | 35 | 22.9688 | 12.4063 | 60.0047 | 24 | 22.9662 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.9648 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.988 | 12.9646 | 59.9508 | 24
22.9937 | 22.6402 | 59.9852 | 35 | 22.9771 | 12.4063 | 60.0047 | 24 | 22.9745 | 12.3911 | 60.0176 | 24 | 22.9731 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 22.9966 | 12.9646 | 59.9508 | 24
23.002 | 22.6402 | 59.9852 | 35 | 22.9854 | 12.4035 | 60.0047 | 24 | 22.9829 | 12.3867 | 60.0176 | 24 | 22.9814 | 12.9457 | 60.0352 | 24 | 23.0049 | 12.9646 | 59.9508 | 24
23.0103 | 22.6402 | 59.9852 | 35 | 22.9937 | 12.4035 | 60.0047 | 24 | 22.9912 | 12.3867 | 60.0176 | 24 | 22.99 | 12.9441 | 60.0352 | 24 | 23.0132 | 12.9646 | 59.9508 | 24
23.0187 | 22.6402 | 59.9852 | 35 | 23.0021 | 12.4035 | 60.0047 | 24 | 22.9995 | 12.3862 | 60.0176 | 24 | 22.9983 | 12.9441 | 60.0352 | 24 | 23.0215 | 12.9646 | 59.9508 | 24
23.027 | 22.6402 | 59.9852 | 35 | 23.0104 | 12.4035 | 60.0047 | 24 | 23.0078 | 12.3862 | 60.0176 | 24 | 23.0066 | 12.9441 | 60.0352 | 24 | 23.0298 | 12.9646 | 59.9508 | 24
23.0353 | 22.6402 | 59.9852 | 35 | 23.0187 | 12.4035 | 60.0047 | 24 | 23.0162 | 12.386 | 60.0176 | 24 | 23.0149 | 12.9441 | 60.0352 | 24 | 23.0381 | 12.9646 | 59.9508 | 24
23.0437 | 22.6348 | 59.9852 | 35 | 23.0271 | 12.4035 | 60.0047 | 24 | 23.0245 | 12.386 | 60.0176 | 24 | 23.0232 | 12.9441 | 60.0352 | 24 | 23.0466 | 12.9646 | 59.9508 | 24
23.052 | 22.6348 | 59.9852 | 35 | 23.0354 | 12.4034 | 60.0047 | 24 | 23.0328 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.0315 | 12.9441 | 60.0352 | 24 | 23.0549 | 12.9646 | 59.9508 | 24
23.0603 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.0437 | 12.4034 | 60.0047 | 24 | 23.0411 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.0398 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.0632 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.0687 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.052 | 12.4038 | 60.0047 | 24 | 23.0496 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.0481 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.0715 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.077 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.0604 | 12.4038 | 60.0047 | 24 | 23.0579 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.0564 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.0798 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.0853 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.0687 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.0662 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.0649 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.0881 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.0937 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.077 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.0745 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.0732 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.0967 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.102 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.0853 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.0829 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.0815 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.105 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.1104 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.0938 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.0912 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.0898 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1133 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.1187 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.1021 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.0995 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.0981 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1216 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.127 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.1104 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.1078 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1064 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1299 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.1354 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.1187 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.1162 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1147 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1382 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.1437 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.1271 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.1245 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.123 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1465 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.152 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.1354 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.1328 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1313 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.155 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.1604 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.1437 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.1411 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1399 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1633 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.1687 | 22.6344 | 59.9852 | 35 | 23.152 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.1495 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1482 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1716 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.177 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.1604 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.1578 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1565 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1799 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.1854 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.1687 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.1661 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1648 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1882 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.1937 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.177 | 12.4038 | 60.0059 | 24 | 23.1744 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1731 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.1965 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.202 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.1853 | 12.4008 | 60.0059 | 24 | 23.1829 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1814 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.2051 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2104 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.1937 | 12.4008 | 60.0059 | 24 | 23.1912 | 12.386 | 60.0173 | 24 | 23.1897 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.2134 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2187 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.202 | 12.4008 | 60.0059 | 24 | 23.1995 | 12.3905 | 60.0173 | 24 | 23.198 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.2217 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2271 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.2103 | 12.4008 | 60.0059 | 24 | 23.2078 | 12.3905 | 60.0173 | 24 | 23.2063 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.23 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2354 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.2188 | 12.397 | 60.0059 | 24 | 23.2162 | 12.3905 | 60.0173 | 24 | 23.2148 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.2383 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2437 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.2271 | 12.397 | 60.0059 | 24 | 23.2245 | 12.3905 | 60.0173 | 24 | 23.2231 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.2466 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2521 | 22.6344 | 59.9864 | 35 | 23.2354 | 12.397 | 60.0059 | 24 | 23.2328 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.2314 | 12.9441 | 60.0356 | 24 | 23.2551 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2604 | 22.6359 | 59.9864 | 35 | 23.2437 | 12.397 | 60.0059 | 24 | 23.2411 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.2397 | 12.9441 | 60.0353 | 24 | 23.2634 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2687 | 22.6359 | 59.9864 | 35 | 23.2521 | 12.397 | 60.0059 | 24 | 23.2495 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.248 | 12.9441 | 60.0353 | 24 | 23.2717 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2771 | 22.6359 | 59.9864 | 35 | 23.2604 | 12.397 | 60.0059 | 24 | 23.2578 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.2563 | 12.9431 | 60.0353 | 24 | 23.28 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2854 | 22.6359 | 59.9864 | 35 | 23.2687 | 12.397 | 60.007 | 24 | 23.2661 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.2646 | 12.9431 | 60.0353 | 24 | 23.2883 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.2937 | 22.6359 | 59.9864 | 35 | 23.277 | 12.397 | 60.007 | 24 | 23.2744 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.2729 | 12.9423 | 60.0353 | 24 | 23.2966 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3021 | 22.6359 | 59.9864 | 35 | 23.2854 | 12.397 | 60.007 | 24 | 23.2827 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.2812 | 12.9423 | 60.0353 | 24 | 23.3052 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3104 | 22.6359 | 59.9864 | 35 | 23.2937 | 12.397 | 60.007 | 24 | 23.2911 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.2898 | 12.9423 | 60.0353 | 24 | 23.3135 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3187 | 22.6359 | 59.9864 | 35 | 23.302 | 12.397 | 60.007 | 24 | 23.2994 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.2981 | 12.9423 | 60.0353 | 24 | 23.3218 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3271 | 22.6393 | 59.9864 | 35 | 23.3103 | 12.397 | 60.007 | 24 | 23.3077 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.3064 | 12.9423 | 60.0353 | 24 | 23.3301 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3354 | 22.6393 | 59.9864 | 35 | 23.3187 | 12.3956 | 60.007 | 24 | 23.316 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.3147 | 12.9423 | 60.0353 | 24 | 23.3384 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3437 | 22.6393 | 59.9864 | 35 | 23.327 | 12.3956 | 60.007 | 24 | 23.3245 | 12.39 | 60.0164 | 24 | 23.323 | 12.9423 | 60.0353 | 24 | 23.3467 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3521 | 22.6393 | 59.9864 | 35 | 23.3353 | 12.3956 | 60.007 | 24 | 23.3328 | 12.3861 | 60.0164 | 24 | 23.3313 | 12.9423 | 60.0353 | 24 | 23.3552 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3604 | 22.6393 | 59.9864 | 35 | 23.3436 | 12.3956 | 60.007 | 24 | 23.3411 | 12.3861 | 60.0164 | 24 | 23.3396 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.3635 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3687 | 22.6393 | 59.9864 | 35 | 23.3521 | 12.3959 | 60.007 | 24 | 23.3494 | 12.3861 | 60.0164 | 24 | 23.3479 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.3718 | 12.9646 | 59.9503 | 24
23.3771 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.3604 | 12.3959 | 60.007 | 24 | 23.3578 | 12.3861 | 60.0164 | 24 | 23.3562 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.3801 | 12.9538 | 59.9503 | 24
23.3854 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.3687 | 12.3959 | 60.007 | 24 | 23.3661 | 12.3817 | 60.0164 | 24 | 23.3647 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.3884 | 12.9538 | 59.9503 | 24
23.3938 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.377 | 12.3959 | 60.007 | 24 | 23.3744 | 12.3817 | 60.0164 | 24 | 23.373 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.3967 | 12.9538 | 59.9503 | 24
23.4021 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.3854 | 12.3959 | 60.007 | 24 | 23.3827 | 12.3817 | 60.0164 | 24 | 23.3813 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.405 | 12.9538 | 59.9503 | 24
23.4104 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.3937 | 12.3959 | 60.007 | 24 | 23.3911 | 12.3817 | 60.0164 | 24 | 23.3896 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.4136 | 12.9521 | 59.9503 | 24
23.4188 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.402 | 12.3959 | 60.007 | 24 | 23.3994 | 12.3817 | 60.0164 | 24 | 23.3979 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.4219 | 12.9521 | 59.9503 | 24
23.4271 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.4103 | 12.3959 | 60.007 | 24 | 23.4077 | 12.3817 | 60.0164 | 24 | 23.4062 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.4302 | 12.9521 | 59.9503 | 24
23.4354 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.4187 | 12.3965 | 60.007 | 24 | 23.416 | 12.3817 | 60.0164 | 24 | 23.4146 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.4385 | 12.9521 | 59.9503 | 24
23.4438 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.427 | 12.3965 | 60.007 | 24 | 23.4244 | 12.3817 | 60.0164 | 24 | 23.4229 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.4468 | 12.9521 | 59.9503 | 24
23.4521 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.4353 | 12.3965 | 60.007 | 24 | 23.4327 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.4314 | 12.9408 | 60.0353 | 24 | 23.4551 | 12.9521 | 59.9503 | 24
23.4604 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.4437 | 12.3965 | 60.007 | 24 | 23.441 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.4397 | 12.9398 | 60.0345 | 24 | 23.4636 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.4688 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.452 | 12.3965 | 60.007 | 24 | 23.4493 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.448 | 12.9398 | 60.0345 | 24 | 23.4719 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.4771 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.4603 | 12.3965 | 60.007 | 24 | 23.4578 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.4563 | 12.943 | 60.0345 | 24 | 23.4802 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.4854 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.4686 | 12.3965 | 60.0082 | 24 | 23.4661 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.4646 | 12.943 | 60.0345 | 24 | 23.4885 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.4938 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.4771 | 12.3965 | 60.0082 | 24 | 23.4744 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.4729 | 12.943 | 60.0345 | 24 | 23.4968 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5021 | 22.6393 | 59.9868 | 35 | 23.4854 | 12.3969 | 60.0082 | 24 | 23.4827 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.4812 | 12.943 | 60.0345 | 24 | 23.5051 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5105 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.4937 | 12.3969 | 60.0082 | 24 | 23.4911 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.4895 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.5137 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5188 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.502 | 12.3968 | 60.0082 | 24 | 23.4994 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.4978 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.522 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5271 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.5104 | 12.3968 | 60.0082 | 24 | 23.5077 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5063 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.5303 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5354 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.5187 | 12.3968 | 60.0082 | 24 | 23.516 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5146 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.5386 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5438 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.527 | 12.3968 | 60.0082 | 24 | 23.5244 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5229 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.5469 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5521 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.5353 | 12.3954 | 60.0082 | 24 | 23.5327 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5312 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.5552 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5605 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.5437 | 12.3954 | 60.0082 | 24 | 23.541 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5396 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.5637 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5688 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.552 | 12.3954 | 60.0082 | 24 | 23.5493 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5479 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.572 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5771 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.5603 | 12.3954 | 60.0082 | 24 | 23.5577 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5562 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.5803 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5855 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.5686 | 12.3954 | 60.0082 | 24 | 23.566 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5645 | 12.9439 | 60.0345 | 24 | 23.5886 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.5938 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.577 | 12.3954 | 60.0082 | 24 | 23.5743 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5728 | 12.9449 | 60.0345 | 24 | 23.5969 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.6021 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.5853 | 12.3954 | 60.0082 | 24 | 23.5826 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5813 | 12.9449 | 60.0345 | 24 | 23.6052 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.6105 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.5936 | 12.3954 | 60.0082 | 24 | 23.5911 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5896 | 12.9449 | 60.0345 | 24 | 23.6138 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.6188 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.6019 | 12.3958 | 60.0082 | 24 | 23.5994 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.5979 | 12.9449 | 60.0345 | 24 | 23.6221 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.6271 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.6104 | 12.3958 | 60.0082 | 24 | 23.6077 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.6062 | 12.9449 | 60.0345 | 24 | 23.6304 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.6355 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.6187 | 12.3958 | 60.0082 | 24 | 23.616 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.6145 | 12.9449 | 60.0345 | 24 | 23.6387 | 12.9521 | 59.9499 | 24
23.6438 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.627 | 12.3958 | 60.0082 | 24 | 23.6244 | 12.3815 | 60.0159 | 24 | 23.6228 | 12.9449 | 60.0345 | 24 | 23.647 | 12.9525 | 59.9499 | 24
23.6521 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.6353 | 12.3963 | 60.0082 | 24 | 23.6327 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.6311 | 12.9449 | 60.0345 | 24 | 23.6553 | 12.9525 | 59.9499 | 24
23.6605 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.6437 | 12.3963 | 60.0082 | 24 | 23.641 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.6394 | 12.9439 | 60.0332 | 24 | 23.6638 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.6688 | 22.642 | 59.9868 | 35 | 23.652 | 12.3963 | 60.0082 | 24 | 23.6493 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.6477 | 12.9439 | 60.0332 | 24 | 23.6721 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.6772 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.6603 | 12.3963 | 60.0082 | 24 | 23.6577 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.6562 | 12.9439 | 60.0332 | 24 | 23.6804 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.6855 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.6686 | 12.3963 | 60.0094 | 24 | 23.666 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.6646 | 12.9439 | 60.0332 | 24 | 23.6887 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.6938 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.677 | 12.3963 | 60.0094 | 24 | 23.6743 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.6729 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.697 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.7021 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.6853 | 12.3967 | 60.0094 | 24 | 23.6826 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.6812 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.7053 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.7105 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.6936 | 12.3967 | 60.0094 | 24 | 23.691 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.6895 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.7136 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.7188 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.7019 | 12.3967 | 60.0094 | 24 | 23.6993 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.6978 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.7222 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.7272 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.7103 | 12.3967 | 60.0094 | 24 | 23.7076 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7061 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.7305 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.7355 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.7186 | 12.4009 | 60.0094 | 24 | 23.7159 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7144 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.7388 | 12.9525 | 59.9496 | 24
23.7438 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.7269 | 12.4009 | 60.0094 | 24 | 23.7244 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7229 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.7471 | 12.9528 | 59.9496 | 24
23.7522 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.7354 | 12.4009 | 60.0094 | 24 | 23.7327 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7312 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.7554 | 12.9528 | 59.9496 | 24
23.7605 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.7437 | 12.4009 | 60.0094 | 24 | 23.741 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7395 | 12.9407 | 60.0332 | 24 | 23.7637 | 12.9528 | 59.9496 | 24
23.7688 | 22.6382 | 59.9868 | 35 | 23.752 | 12.4012 | 60.0094 | 24 | 23.7493 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7478 | 12.9407 | 60.0332 | 24 | 23.7722 | 12.9528 | 59.9496 | 24
23.7772 | 22.7122 | 59.9868 | 35 | 23.7603 | 12.4012 | 60.0094 | 24 | 23.7577 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7561 | 12.9442 | 60.0332 | 24 | 23.7805 | 12.9528 | 59.9496 | 24
23.7855 | 22.7122 | 59.9868 | 35 | 23.7687 | 12.4012 | 60.0094 | 24 | 23.766 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7644 | 12.9442 | 60.0332 | 24 | 23.7888 | 12.9528 | 59.9496 | 24
23.7938 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.777 | 12.4012 | 60.0094 | 24 | 23.7743 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7727 | 12.9442 | 60.0332 | 24 | 23.7971 | 12.9552 | 59.9496 | 24
23.8022 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.7853 | 12.3948 | 60.0094 | 24 | 23.7826 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.781 | 12.9442 | 60.0332 | 24 | 23.8054 | 12.9552 | 59.9496 | 24
23.8105 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.7936 | 12.3948 | 60.0094 | 24 | 23.791 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7893 | 12.9442 | 60.0332 | 24 | 23.8137 | 12.9552 | 59.9496 | 24
23.8188 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.802 | 12.3948 | 60.0094 | 24 | 23.7993 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.7979 | 12.9442 | 60.0332 | 24 | 23.8223 | 12.9552 | 59.9496 | 24
23.8272 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.8103 | 12.3948 | 60.0094 | 24 | 23.8076 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8062 | 12.9442 | 60.0332 | 24 | 23.8306 | 12.9552 | 59.9496 | 24
23.8355 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.8186 | 12.3951 | 60.0094 | 24 | 23.8159 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8145 | 12.9442 | 60.0332 | 24 | 23.8389 | 12.9552 | 59.9496 | 24
23.8439 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.8269 | 12.3951 | 60.0094 | 24 | 23.8243 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8228 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.8472 | 12.9552 | 59.9496 | 24
23.8522 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.8353 | 12.3951 | 60.0094 | 24 | 23.8326 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8311 | 12.9417 | 60.0332 | 24 | 23.8555 | 12.9552 | 59.9496 | 24
23.8605 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.8436 | 12.3951 | 60.0094 | 24 | 23.8409 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8394 | 12.9417 | 60.0313 | 24 | 23.8638 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.8689 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.8519 | 12.3951 | 60.0094 | 24 | 23.8492 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8477 | 12.9417 | 60.0313 | 24 | 23.8723 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.8772 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.8602 | 12.3951 | 60.0094 | 24 | 23.8577 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.856 | 12.9417 | 60.0313 | 24 | 23.8806 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.8855 | 22.7122 | 59.9867 | 35 | 23.8687 | 12.432 | 60.0118 | 24 | 23.866 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8643 | 12.9417 | 60.0313 | 24 | 23.8889 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.8939 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.877 | 12.432 | 60.0118 | 24 | 23.8743 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8728 | 12.941 | 60.0313 | 24 | 23.8972 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9022 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.8853 | 12.432 | 60.0118 | 24 | 23.8826 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8811 | 12.941 | 60.0313 | 24 | 23.9055 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9105 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.8936 | 12.432 | 60.0118 | 24 | 23.891 | 12.3815 | 60.0155 | 24 | 23.8894 | 12.941 | 60.0313 | 24 | 23.9138 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9189 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.902 | 12.4323 | 60.0118 | 24 | 23.8993 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.8977 | 12.941 | 60.0313 | 24 | 23.9224 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9272 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9103 | 12.4323 | 60.0118 | 24 | 23.9076 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.906 | 12.941 | 60.0313 | 24 | 23.9307 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9355 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9186 | 12.4323 | 60.0118 | 24 | 23.9159 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9143 | 12.941 | 60.0313 | 24 | 23.939 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9439 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9269 | 12.4323 | 60.0118 | 24 | 23.9243 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9226 | 12.941 | 60.0313 | 24 | 23.9473 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9522 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9353 | 12.4323 | 60.0118 | 24 | 23.9326 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9309 | 12.941 | 60.0313 | 24 | 23.9556 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9605 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9436 | 12.4323 | 60.0118 | 24 | 23.9409 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9392 | 12.94 | 60.0313 | 24 | 23.9639 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9689 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9519 | 12.4323 | 60.0118 | 24 | 23.9492 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9478 | 12.94 | 60.0313 | 24 | 23.9724 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9772 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9602 | 12.4323 | 60.0118 | 24 | 23.9576 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9561 | 12.9385 | 60.0313 | 24 | 23.9807 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9855 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9686 | 12.4333 | 60.0118 | 24 | 23.9659 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9644 | 12.9385 | 60.0313 | 24 | 23.989 | 12.9552 | 59.9491 | 24
23.9939 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9769 | 12.4333 | 60.0118 | 24 | 23.9742 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9727 | 12.9416 | 60.0313 | 24 | 23.9973 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0022 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9852 | 12.4337 | 60.0118 | 24 | 23.9825 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.981 | 12.9416 | 60.0313 | 24 | 24.0056 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0106 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 23.9935 | 12.4337 | 60.0118 | 24 | 23.991 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9893 | 12.9416 | 60.0313 | 24 | 24.0139 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0189 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 24.002 | 12.4337 | 60.0118 | 24 | 23.9993 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 23.9976 | 12.9416 | 60.0313 | 24 | 24.0222 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0272 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 24.0103 | 12.4337 | 60.0118 | 24 | 24.0076 | 12.3859 | 60.0155 | 24 | 24.0059 | 12.9416 | 60.0313 | 24 | 24.0308 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0356 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 24.0186 | 12.4337 | 60.0118 | 24 | 24.0159 | 12.3902 | 60.0155 | 24 | 24.0144 | 12.9416 | 60.0313 | 24 | 24.0391 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0439 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 24.0269 | 12.4337 | 60.0118 | 24 | 24.0243 | 12.3902 | 60.0155 | 24 | 24.0227 | 12.9416 | 60.0313 | 24 | 24.0474 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0522 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 24.0353 | 12.4505 | 60.0118 | 24 | 24.0326 | 12.3902 | 60.0159 | 24 | 24.031 | 12.9416 | 60.0313 | 24 | 24.0557 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0606 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 24.0436 | 12.4505 | 60.0118 | 24 | 24.0409 | 12.3902 | 60.0159 | 24 | 24.0393 | 12.9449 | 60.0297 | 24 | 24.064 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0689 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 24.0519 | 12.4505 | 60.0118 | 24 | 24.0492 | 12.3902 | 60.0159 | 24 | 24.0476 | 12.9449 | 60.0297 | 24 | 24.0723 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0772 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 24.0602 | 12.4505 | 60.0118 | 24 | 24.0576 | 12.3902 | 60.0159 | 24 | 24.0559 | 12.9449 | 60.0297 | 24 | 24.0808 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0856 | 22.716 | 59.9867 | 35 | 24.0686 | 12.4505 | 60.0137 | 24 | 24.0659 | 12.3902 | 60.0159 | 24 | 24.0642 | 12.9449 | 60.0297 | 24 | 24.0891 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.0939 | 22.7168 | 59.9867 | 35 | 24.0769 | 12.4505 | 60.0137 | 24 | 24.0742 | 12.3902 | 60.0159 | 24 | 24.0725 | 12.9449 | 60.0297 | 24 | 24.0974 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1022 | 22.7168 | 59.9867 | 35 | 24.0852 | 12.4515 | 60.0137 | 24 | 24.0825 | 12.3902 | 60.0159 | 24 | 24.0808 | 12.9449 | 60.0297 | 24 | 24.1057 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1106 | 22.7168 | 59.9867 | 35 | 24.0935 | 12.4515 | 60.0137 | 24 | 24.0909 | 12.3902 | 60.0159 | 24 | 24.0894 | 12.9492 | 60.0297 | 24 | 24.114 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1189 | 22.7168 | 59.9867 | 35 | 24.1019 | 12.4522 | 60.0137 | 24 | 24.0992 | 12.3891 | 60.0159 | 24 | 24.0977 | 12.9492 | 60.0297 | 24 | 24.1223 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1272 | 22.7168 | 59.9867 | 35 | 24.1102 | 12.4522 | 60.0137 | 24 | 24.1075 | 12.3891 | 60.0159 | 24 | 24.106 | 12.9492 | 60.0297 | 24 | 24.1309 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1356 | 22.7168 | 59.9867 | 35 | 24.1185 | 12.4961 | 60.0137 | 24 | 24.1158 | 12.3891 | 60.0159 | 24 | 24.1143 | 12.9492 | 60.0297 | 24 | 24.1392 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1439 | 22.7166 | 59.9867 | 35 | 24.1268 | 12.4961 | 60.0137 | 24 | 24.1243 | 12.3891 | 60.0159 | 24 | 24.1226 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.1475 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1523 | 22.7166 | 59.9867 | 35 | 24.1353 | 12.4961 | 60.0137 | 24 | 24.1326 | 12.3891 | 60.0159 | 24 | 24.1309 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.1558 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1606 | 22.7166 | 59.9867 | 35 | 24.1436 | 12.4961 | 60.0137 | 24 | 24.1409 | 12.3891 | 60.0159 | 24 | 24.1392 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.1641 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1689 | 22.7166 | 59.9867 | 35 | 24.1519 | 12.4971 | 60.0137 | 24 | 24.1492 | 12.3891 | 60.0159 | 24 | 24.1475 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.1724 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1773 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.1602 | 12.4971 | 60.0137 | 24 | 24.1576 | 12.3891 | 60.0159 | 24 | 24.156 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.1809 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1856 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.1686 | 12.4978 | 60.0137 | 24 | 24.1659 | 12.3896 | 60.0159 | 24 | 24.1643 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.1892 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.1939 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.1769 | 12.4978 | 60.0137 | 24 | 24.1742 | 12.3896 | 60.0159 | 24 | 24.1726 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.1975 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.2023 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.1852 | 12.498 | 60.0137 | 24 | 24.1825 | 12.3896 | 60.0159 | 24 | 24.1809 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.2058 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.2106 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.1935 | 12.498 | 60.0137 | 24 | 24.1909 | 12.3896 | 60.0159 | 24 | 24.1892 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.2141 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.2189 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.2019 | 12.498 | 60.0137 | 24 | 24.1992 | 12.3896 | 60.0159 | 24 | 24.1975 | 12.9469 | 60.0297 | 24 | 24.2224 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.2273 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.2102 | 12.498 | 60.0137 | 24 | 24.2075 | 12.3896 | 60.0159 | 24 | 24.2058 | 12.9761 | 60.0297 | 24 | 24.231 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.2356 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.2185 | 12.4934 | 60.0137 | 24 | 24.2158 | 12.3898 | 60.0159 | 24 | 24.2141 | 12.9761 | 60.0297 | 24 | 24.2393 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.2439 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.2268 | 12.4934 | 60.0137 | 24 | 24.2242 | 12.3898 | 60.0159 | 24 | 24.2224 | 12.9761 | 60.0297 | 24 | 24.2476 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.2523 | 22.7142 | 59.9871 | 35 | 24.2352 | 12.4941 | 60.0137 | 24 | 24.2325 | 12.3875 | 60.0168 | 24 | 24.231 | 12.9761 | 60.0297 | 24 | 24.2559 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.2606 | 22.7157 | 59.9871 | 35 | 24.2435 | 12.4941 | 60.0137 | 24 | 24.2408 | 12.3875 | 60.0168 | 24 | 24.2393 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.2642 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.269 | 22.7157 | 59.9871 | 35 | 24.2518 | 12.4943 | 60.0137 | 24 | 24.2491 | 12.3875 | 60.0168 | 24 | 24.2476 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.2725 | 12.9552 | 59.9491 | 24
24.2773 | 22.7157 | 59.9871 | 35 | 24.2601 | 12.4943 | 60.0137 | 24 | 24.2576 | 12.3875 | 60.0168 | 24 | 24.2559 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.281 | 12.9587 | 59.9491 | 24
24.2856 | 22.7157 | 59.9871 | 35 | 24.2686 | 12.4943 | 60.0161 | 24 | 24.2659 | 12.3875 | 60.0168 | 24 | 24.2642 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.2893 | 12.9587 | 59.9491 | 24
24.2939 | 22.7157 | 59.9871 | 35 | 24.2769 | 12.4943 | 60.0161 | 24 | 24.2742 | 12.3875 | 60.0168 | 24 | 24.2725 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.2976 | 12.9587 | 59.9491 | 24
24.3023 | 22.7157 | 59.9871 | 35 | 24.2852 | 12.4954 | 60.0161 | 24 | 24.2825 | 12.3875 | 60.0168 | 24 | 24.2808 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3059 | 12.9587 | 59.9491 | 24
24.3106 | 22.7154 | 59.9871 | 35 | 24.2935 | 12.4954 | 60.0161 | 24 | 24.2909 | 12.3875 | 60.0168 | 24 | 24.2891 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3142 | 12.9625 | 59.9491 | 24
24.319 | 22.7154 | 59.9871 | 35 | 24.3019 | 12.496 | 60.0161 | 24 | 24.2992 | 12.388 | 60.0168 | 24 | 24.2974 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3225 | 12.9625 | 59.9491 | 24
24.3273 | 22.7154 | 59.9871 | 35 | 24.3102 | 12.496 | 60.0161 | 24 | 24.3075 | 12.388 | 60.0168 | 24 | 24.3059 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3308 | 12.9625 | 59.9491 | 24
24.3356 | 22.7154 | 59.9871 | 35 | 24.3185 | 12.496 | 60.0161 | 24 | 24.3158 | 12.388 | 60.0168 | 24 | 24.3142 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3394 | 12.9625 | 59.9491 | 24
24.344 | 22.7233 | 59.9871 | 35 | 24.3268 | 12.496 | 60.0161 | 24 | 24.3242 | 12.388 | 60.0168 | 24 | 24.3225 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3477 | 12.967 | 59.9491 | 24
24.3523 | 22.7233 | 59.9871 | 35 | 24.3352 | 12.4926 | 60.0161 | 24 | 24.3325 | 12.388 | 60.0168 | 24 | 24.3308 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.356 | 12.967 | 59.9491 | 24
24.3606 | 22.7233 | 59.9871 | 35 | 24.3435 | 12.4926 | 60.0161 | 24 | 24.3408 | 12.388 | 60.0168 | 24 | 24.3391 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3643 | 12.967 | 59.9491 | 24
24.369 | 22.7233 | 59.9871 | 35 | 24.3518 | 12.4926 | 60.0161 | 24 | 24.3491 | 12.3845 | 60.0168 | 24 | 24.3474 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3726 | 12.967 | 59.9491 | 24
24.3773 | 22.7233 | 59.9875 | 35 | 24.3601 | 12.4926 | 60.0161 | 24 | 24.3575 | 12.3845 | 60.0168 | 24 | 24.3557 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3809 | 12.967 | 59.9491 | 24
24.3856 | 22.7233 | 59.9875 | 35 | 24.3685 | 12.4936 | 60.0161 | 24 | 24.3658 | 12.3845 | 60.0168 | 24 | 24.364 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3894 | 12.967 | 59.9491 | 24
24.394 | 22.7233 | 59.9875 | 35 | 24.3768 | 12.4936 | 60.0161 | 24 | 24.3741 | 12.3845 | 60.0168 | 24 | 24.3726 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.3977 | 12.967 | 59.9491 | 24
24.4023 | 22.7233 | 59.9875 | 35 | 24.3851 | 12.4901 | 60.0161 | 24 | 24.3824 | 12.3845 | 60.0168 | 24 | 24.3809 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.406 | 12.967 | 59.9491 | 24
24.4106 | 22.7233 | 59.9875 | 35 | 24.3934 | 12.4901 | 60.0161 | 24 | 24.3909 | 12.3845 | 60.0168 | 24 | 24.3892 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.4143 | 12.9666 | 59.9491 | 24
24.419 | 22.7233 | 59.9875 | 35 | 24.4019 | 12.4901 | 60.0161 | 24 | 24.3992 | 12.3845 | 60.0168 | 24 | 24.3975 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.4226 | 12.9666 | 59.9491 | 24
24.4273 | 22.7209 | 59.9875 | 35 | 24.4102 | 12.4901 | 60.0161 | 24 | 24.4075 | 12.3845 | 60.0168 | 24 | 24.4058 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.4309 | 12.9666 | 59.9491 | 24
24.4357 | 22.7209 | 59.9875 | 35 | 24.4185 | 12.4939 | 60.0161 | 24 | 24.4158 | 12.3856 | 60.0168 | 24 | 24.4141 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.4395 | 12.9666 | 59.9491 | 24
24.444 | 22.7209 | 59.9875 | 35 | 24.4268 | 12.4939 | 60.0161 | 24 | 24.4242 | 12.3856 | 60.0168 | 24 | 24.4224 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.4478 | 12.969 | 59.9491 | 24
24.4523 | 22.7209 | 59.9875 | 35 | 24.4352 | 12.4935 | 60.0161 | 24 | 24.4325 | 12.3856 | 60.0182 | 24 | 24.4307 | 12.9761 | 60.0293 | 24 | 24.4561 | 12.969 | 59.9491 | 24
24.4606 | 22.7209 | 59.9875 | 35 | 24.4435 | 12.4935 | 60.0161 | 24 | 24.4408 | 12.3856 | 60.0182 | 24 | 24.439 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.4644 | 12.969 | 59.9503 | 24
24.469 | 22.7209 | 59.9875 | 35 | 24.4518 | 12.4935 | 60.0161 | 24 | 24.4491 | 12.382 | 60.0182 | 24 | 24.4475 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.4727 | 12.969 | 59.9503 | 24
24.4773 | 22.7314 | 59.9875 | 35 | 24.4601 | 12.4935 | 60.0161 | 24 | 24.4575 | 12.382 | 60.0182 | 24 | 24.4558 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.481 | 12.969 | 59.9503 | 24
24.4857 | 22.7314 | 59.9875 | 35 | 24.4685 | 12.491 | 60.0185 | 24 | 24.4658 | 12.382 | 60.0182 | 24 | 24.4641 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.4895 | 12.969 | 59.9503 | 24
24.494 | 22.7314 | 59.9875 | 35 | 24.4768 | 12.491 | 60.0185 | 24 | 24.4741 | 12.382 | 60.0182 | 24 | 24.4724 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.4978 | 12.969 | 59.9503 | 24
24.5023 | 22.7314 | 59.9875 | 35 | 24.4851 | 12.491 | 60.0185 | 24 | 24.4824 | 12.382 | 60.0182 | 24 | 24.4807 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.5061 | 12.969 | 59.9503 | 24
24.5107 | 22.7328 | 59.9875 | 35 | 24.4934 | 12.491 | 60.0185 | 24 | 24.4908 | 12.382 | 60.0182 | 24 | 24.489 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.5144 | 12.9686 | 59.9503 | 24
24.519 | 22.7328 | 59.9875 | 35 | 24.5018 | 12.4917 | 60.0185 | 24 | 24.4991 | 12.382 | 60.0182 | 24 | 24.4973 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.5227 | 12.9686 | 59.9503 | 24
24.5273 | 22.7749 | 59.9875 | 35 | 24.5101 | 12.4917 | 60.0185 | 24 | 24.5074 | 12.382 | 60.0182 | 24 | 24.5056 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.531 | 12.9686 | 59.9503 | 24
24.5357 | 22.7749 | 59.9875 | 35 | 24.5184 | 12.4917 | 60.0185 | 24 | 24.5157 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.5142 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.5396 | 12.9686 | 59.9503 | 24
24.544 | 22.7749 | 59.9875 | 35 | 24.5267 | 12.4917 | 60.0185 | 24 | 24.524 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.5225 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.5479 | 12.9724 | 59.9503 | 24
24.5523 | 22.7749 | 59.9875 | 35 | 24.5352 | 12.4919 | 60.0185 | 24 | 24.5325 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.5308 | 12.9761 | 60.0289 | 24 | 24.5562 | 12.9724 | 59.9503 | 24
24.5607 | 22.7682 | 59.9875 | 35 | 24.5435 | 12.4919 | 60.0185 | 24 | 24.5408 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.5391 | 12.9776 | 60.0289 | 24 | 24.5645 | 12.9724 | 59.9503 | 24
24.569 | 22.7682 | 59.9875 | 35 | 24.5518 | 12.4896 | 60.0185 | 24 | 24.5491 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.5474 | 12.9776 | 60.0289 | 24 | 24.5728 | 12.9724 | 59.9503 | 24
24.5773 | 22.7682 | 59.9891 | 35 | 24.5601 | 12.4896 | 60.0185 | 24 | 24.5574 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.5557 | 12.9776 | 60.0289 | 24 | 24.5811 | 12.9745 | 59.9503 | 24
24.5857 | 22.7682 | 59.9891 | 35 | 24.5685 | 12.4903 | 60.0185 | 24 | 24.5658 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.564 | 12.9776 | 60.0289 | 24 | 24.5896 | 12.9745 | 59.9503 | 24
24.594 | 22.768 | 59.9891 | 35 | 24.5768 | 12.4903 | 60.0185 | 24 | 24.5741 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.5723 | 12.9786 | 60.0289 | 24 | 24.5979 | 12.974 | 59.9503 | 24
24.6023 | 22.768 | 59.9891 | 35 | 24.5851 | 12.4903 | 60.0185 | 24 | 24.5824 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.5806 | 12.9786 | 60.0289 | 24 | 24.6062 | 12.974 | 59.9503 | 24
24.6107 | 22.768 | 59.9891 | 35 | 24.5934 | 12.4903 | 60.0185 | 24 | 24.5907 | 12.3822 | 60.0182 | 24 | 24.5891 | 12.9792 | 60.0289 | 24 | 24.6145 | 12.974 | 59.9503 | 24
24.619 | 22.768 | 59.9891 | 35 | 24.6018 | 12.4904 | 60.0185 | 24 | 24.5991 | 12.3832 | 60.0182 | 24 | 24.5974 | 12.9792 | 60.0289 | 24 | 24.6228 | 12.974 | 59.9503 | 24
24.6273 | 22.7757 | 59.9891 | 35 | 24.6101 | 12.4904 | 60.0185 | 24 | 24.6074 | 12.3832 | 60.0182 | 24 | 24.6057 | 12.9792 | 60.0289 | 24 | 24.6311 | 12.9736 | 59.9503 | 24
24.6357 | 22.7757 | 59.9891 | 35 | 24.6184 | 12.4922 | 60.0185 | 24 | 24.6157 | 12.3837 | 60.0182 | 24 | 24.614 | 12.9792 | 60.0289 | 24 | 24.6394 | 12.9736 | 59.9503 | 24
24.644 | 22.7757 | 59.9891 | 35 | 24.6267 | 12.4922 | 60.0185 | 24 | 24.624 | 12.3837 | 60.0182 | 24 | 24.6223 | 12.9792 | 60.0289 | 24 | 24.6479 | 12.9736 | 59.9503 | 24
24.6524 | 22.7757 | 59.9891 | 35 | 24.6351 | 12.4922 | 60.0185 | 24 | 24.6324 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.6306 | 12.9792 | 60.0289 | 24 | 24.6562 | 12.9736 | 59.9503 | 24
24.6607 | 22.7757 | 59.9891 | 35 | 24.6434 | 12.4922 | 60.0185 | 24 | 24.6407 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.6389 | 12.9792 | 60.0297 | 24 | 24.6646 | 12.9721 | 59.9519 | 24
24.669 | 22.7757 | 59.9891 | 35 | 24.6517 | 12.4922 | 60.0185 | 24 | 24.649 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.6472 | 12.9792 | 60.0297 | 24 | 24.6729 | 12.9721 | 59.9519 | 24
24.6774 | 22.7765 | 59.9891 | 35 | 24.66 | 12.4922 | 60.0185 | 24 | 24.6573 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.6558 | 12.9792 | 60.0297 | 24 | 24.6812 | 12.9721 | 59.9519 | 24
24.6857 | 22.7765 | 59.9891 | 35 | 24.6685 | 12.493 | 60.0212 | 24 | 24.6658 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.6641 | 12.9792 | 60.0297 | 24 | 24.6895 | 12.9721 | 59.9519 | 24
24.694 | 22.7698 | 59.9891 | 35 | 24.6768 | 12.493 | 60.0212 | 24 | 24.6741 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.6724 | 12.9783 | 60.0297 | 24 | 24.698 | 12.9717 | 59.9519 | 24
24.7024 | 22.7698 | 59.9891 | 35 | 24.6851 | 12.493 | 60.0212 | 24 | 24.6824 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.6807 | 12.9783 | 60.0297 | 24 | 24.7063 | 12.9717 | 59.9519 | 24
24.7107 | 22.8521 | 59.9891 | 35 | 24.6934 | 12.493 | 60.0212 | 24 | 24.6907 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.689 | 12.9793 | 60.0297 | 24 | 24.7146 | 12.9717 | 59.9519 | 24
24.719 | 22.8521 | 59.9891 | 35 | 24.7018 | 12.4941 | 60.0212 | 24 | 24.6991 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.6973 | 12.9793 | 60.0297 | 24 | 24.7229 | 12.9717 | 59.9519 | 24
24.7274 | 22.8521 | 59.9891 | 35 | 24.7101 | 12.4941 | 60.0212 | 24 | 24.7074 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.7056 | 12.9793 | 60.0297 | 24 | 24.7312 | 12.9712 | 59.9519 | 24
24.7357 | 22.8521 | 59.9891 | 35 | 24.7184 | 12.4941 | 60.0212 | 24 | 24.7157 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.7139 | 12.9793 | 60.0297 | 24 | 24.7395 | 12.9712 | 59.9519 | 24
24.744 | 22.8521 | 59.9891 | 35 | 24.7267 | 12.4941 | 60.0212 | 24 | 24.724 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.7222 | 12.9837 | 60.0297 | 24 | 24.748 | 12.9712 | 59.9519 | 24
24.7524 | 22.8521 | 59.9891 | 35 | 24.735 | 12.4941 | 60.0212 | 24 | 24.7324 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.7307 | 12.9837 | 60.0297 | 24 | 24.7563 | 12.9712 | 59.9519 | 24
24.7607 | 22.8521 | 59.9891 | 35 | 24.7434 | 12.4941 | 60.0212 | 24 | 24.7407 | 12.3837 | 60.019 | 24 | 24.739 | 12.9853 | 60.0297 | 24 | 24.7646 | 12.9712 | 59.9519 | 24
24.769 | 22.8521 | 59.9891 | 35 | 24.7517 | 12.4949 | 60.0212 | 24 | 24.749 | 12.3857 | 60.019 | 24 | 24.7473 | 12.9853 | 60.0297 | 24 | 24.7729 | 12.9712 | 59.9519 | 24
24.7774 | 22.8521 | 59.9906 | 35 | 24.76 | 12.4949 | 60.0212 | 24 | 24.7573 | 12.3857 | 60.019 | 24 | 24.7556 | 12.9853 | 60.0297 | 24 | 24.7812 | 12.9712 | 59.9519 | 24
24.7857 | 22.8521 | 59.9906 | 35 | 24.7683 | 12.4949 | 60.0212 | 24 | 24.7657 | 12.3857 | 60.019 | 24 | 24.7639 | 12.9853 | 60.0297 | 24 | 24.7896 | 12.9712 | 59.9519 | 24
24.7941 | 22.853 | 59.9906 | 35 | 24.7767 | 12.4949 | 60.0212 | 24 | 24.774 | 12.3857 | 60.019 | 24 | 24.7722 | 12.9863 | 60.0297 | 24 | 24.7981 | 12.9698 | 59.9519 | 24
24.8024 | 22.853 | 59.9906 | 35 | 24.785 | 12.4926 | 60.0212 | 24 | 24.7823 | 12.3857 | 60.019 | 24 | 24.7805 | 12.9863 | 60.0297 | 24 | 24.8064 | 12.9698 | 59.9519 | 24
24.8107 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.7933 | 12.4926 | 60.0212 | 24 | 24.7906 | 12.3857 | 60.019 | 24 | 24.7888 | 12.9863 | 60.0297 | 24 | 24.8147 | 12.9694 | 59.9519 | 24
24.819 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.8016 | 12.4926 | 60.0212 | 24 | 24.7991 | 12.3823 | 60.019 | 24 | 24.7971 | 12.9863 | 60.0297 | 24 | 24.823 | 12.9694 | 59.9519 | 24
24.8274 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.8101 | 12.4926 | 60.0212 | 24 | 24.8074 | 12.3823 | 60.019 | 24 | 24.8057 | 12.9863 | 60.0297 | 24 | 24.8313 | 12.9689 | 59.9519 | 24
24.8357 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.8184 | 12.4933 | 60.0212 | 24 | 24.8157 | 12.3823 | 60.019 | 24 | 24.814 | 12.9863 | 60.0297 | 24 | 24.8396 | 12.9689 | 59.9519 | 24
24.8441 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.8267 | 12.4933 | 60.0212 | 24 | 24.824 | 12.3823 | 60.019 | 24 | 24.8223 | 12.9868 | 60.0297 | 24 | 24.8479 | 12.9689 | 59.9519 | 24
24.8524 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.835 | 12.4935 | 60.0212 | 24 | 24.8324 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.8306 | 12.9868 | 60.0297 | 24 | 24.8564 | 12.9689 | 59.9519 | 24
24.8607 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.8434 | 12.4935 | 60.0212 | 24 | 24.8407 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.8389 | 12.985 | 60.0312 | 24 | 24.8647 | 12.9689 | 59.9535 | 24
24.8691 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.8517 | 12.4945 | 60.0212 | 24 | 24.849 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.8472 | 12.985 | 60.0312 | 24 | 24.873 | 12.9689 | 59.9535 | 24
24.8774 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.86 | 12.4945 | 60.0212 | 24 | 24.8573 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.8555 | 12.986 | 60.0312 | 24 | 24.8813 | 12.9689 | 59.9535 | 24
24.8857 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.8683 | 12.491 | 60.0236 | 24 | 24.8657 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.8638 | 12.986 | 60.0312 | 24 | 24.8896 | 12.9689 | 59.9535 | 24
24.8941 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.8767 | 12.491 | 60.0236 | 24 | 24.874 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.8723 | 12.986 | 60.0312 | 24 | 24.8979 | 12.9734 | 59.9535 | 24
24.9024 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.885 | 12.491 | 60.0236 | 24 | 24.8823 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.8806 | 12.986 | 60.0312 | 24 | 24.9065 | 12.9734 | 59.9535 | 24
24.9107 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.8933 | 12.491 | 60.0236 | 24 | 24.8906 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.8889 | 12.986 | 60.0312 | 24 | 24.9148 | 12.9768 | 59.9535 | 24
24.9191 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.9016 | 12.4912 | 60.0236 | 24 | 24.899 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.8972 | 12.986 | 60.0312 | 24 | 24.9231 | 12.9768 | 59.9535 | 24
24.9274 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.91 | 12.4912 | 60.0236 | 24 | 24.9073 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9055 | 12.986 | 60.0312 | 24 | 24.9314 | 12.9807 | 59.9535 | 24
24.9357 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.9183 | 12.4923 | 60.0236 | 24 | 24.9156 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9138 | 12.986 | 60.0312 | 24 | 24.9397 | 12.9807 | 59.9535 | 24
24.9441 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.9266 | 12.4923 | 60.0236 | 24 | 24.924 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9221 | 12.9866 | 60.0312 | 24 | 24.948 | 12.9807 | 59.9535 | 24
24.9524 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.9349 | 12.4923 | 60.0236 | 24 | 24.9324 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9304 | 12.9866 | 60.0312 | 24 | 24.9565 | 12.9807 | 59.9535 | 24
24.9607 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.9434 | 12.4923 | 60.0236 | 24 | 24.9407 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9387 | 12.9866 | 60.0312 | 24 | 24.9648 | 12.9792 | 59.9535 | 24
24.9691 | 22.8561 | 59.9906 | 35 | 24.9517 | 12.493 | 60.0236 | 24 | 24.949 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9473 | 12.9866 | 60.0312 | 24 | 24.9731 | 12.9792 | 59.9535 | 24
24.9774 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 24.96 | 12.493 | 60.0236 | 24 | 24.9573 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9556 | 12.9891 | 60.0312 | 24 | 24.9814 | 12.9788 | 59.9535 | 24
24.9857 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 24.9683 | 12.4931 | 60.0236 | 24 | 24.9656 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9639 | 12.9891 | 60.0312 | 24 | 24.9897 | 12.9788 | 59.9535 | 24
24.9941 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 24.9766 | 12.4931 | 60.0236 | 24 | 24.974 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9722 | 12.9891 | 60.0312 | 24 | 24.998 | 12.9783 | 59.9535 | 24
25.0024 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 24.985 | 12.4931 | 60.0236 | 24 | 24.9823 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9805 | 12.9891 | 60.0312 | 24 | 25.0066 | 12.9783 | 59.9535 | 24
25.0107 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 24.9933 | 12.4931 | 60.0236 | 24 | 24.9906 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9888 | 12.9891 | 60.0312 | 24 | 25.0149 | 12.9783 | 59.9535 | 24
25.0191 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 25.0016 | 12.4908 | 60.0236 | 24 | 24.9989 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 24.9971 | 12.9891 | 60.0312 | 24 | 25.0232 | 12.9783 | 59.9535 | 24
25.0274 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 25.0099 | 12.4908 | 60.0236 | 24 | 25.0073 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0054 | 12.9857 | 60.0312 | 24 | 25.0315 | 12.9783 | 59.9535 | 24
25.0358 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 25.0183 | 12.4915 | 60.0236 | 24 | 25.0156 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0139 | 12.9857 | 60.0312 | 24 | 25.0398 | 12.9783 | 59.9535 | 24
25.0441 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 25.0266 | 12.4915 | 60.0236 | 24 | 25.0239 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0222 | 12.9825 | 60.0312 | 24 | 25.0481 | 13.0038 | 59.9535 | 24
25.0524 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 25.0349 | 12.4915 | 60.0236 | 24 | 25.0322 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0305 | 12.9825 | 60.0312 | 24 | 25.0564 | 13.0038 | 59.9535 | 24
25.0608 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 25.0432 | 12.4915 | 60.0236 | 24 | 25.0406 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0388 | 12.984 | 60.0332 | 24 | 25.0649 | 13.0033 | 59.9555 | 24
25.0691 | 22.8561 | 59.991 | 35 | 25.0516 | 12.4917 | 60.0236 | 24 | 25.049 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0471 | 12.984 | 60.0332 | 24 | 25.0732 | 13.0033 | 59.9555 | 24
25.0774 | 22.8539 | 59.991 | 35 | 25.0599 | 12.4917 | 60.0236 | 24 | 25.0573 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0554 | 12.984 | 60.0332 | 24 | 25.0815 | 13.0033 | 59.9555 | 24
25.0858 | 22.8539 | 59.991 | 35 | 25.0682 | 12.4917 | 60.026 | 24 | 25.0656 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0637 | 12.984 | 60.0332 | 24 | 25.0898 | 13.0033 | 59.9555 | 24
25.0941 | 22.8539 | 59.991 | 35 | 25.0765 | 12.4917 | 60.026 | 24 | 25.074 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.072 | 12.984 | 60.0332 | 24 | 25.0981 | 13.0033 | 59.9555 | 24
25.1024 | 22.8539 | 59.991 | 35 | 25.085 | 12.4927 | 60.026 | 24 | 25.0823 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0803 | 12.984 | 60.0332 | 24 | 25.1064 | 13.0033 | 59.9555 | 24
25.1108 | 22.8539 | 59.991 | 35 | 25.0933 | 12.4927 | 60.026 | 24 | 25.0906 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0889 | 12.9846 | 60.0332 | 24 | 25.115 | 13.0824 | 59.9555 | 24
25.1191 | 22.8539 | 59.991 | 35 | 25.1016 | 12.4934 | 60.026 | 24 | 25.0989 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.0972 | 12.9846 | 60.0332 | 24 | 25.1233 | 13.0824 | 59.9555 | 24
25.1274 | 22.8912 | 59.991 | 35 | 25.1099 | 12.4934 | 60.026 | 24 | 25.1073 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.1055 | 12.9856 | 60.0332 | 24 | 25.1316 | 13.0824 | 59.9555 | 24
25.1358 | 22.8912 | 59.991 | 35 | 25.1183 | 12.4934 | 60.026 | 24 | 25.1156 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.1138 | 12.9856 | 60.0332 | 24 | 25.1399 | 13.0824 | 59.9555 | 24
25.1441 | 22.8912 | 59.991 | 35 | 25.1266 | 12.4934 | 60.026 | 24 | 25.1239 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.1221 | 12.9813 | 60.0332 | 24 | 25.1482 | 13.0871 | 59.9555 | 24
25.1524 | 22.8912 | 59.991 | 35 | 25.1349 | 12.4934 | 60.026 | 24 | 25.1322 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.1304 | 12.9813 | 60.0332 | 24 | 25.1565 | 13.0871 | 59.9555 | 24
25.1608 | 22.8912 | 59.991 | 35 | 25.1432 | 12.4934 | 60.026 | 24 | 25.1406 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.1387 | 12.9813 | 60.0332 | 24 | 25.165 | 13.0864 | 59.9555 | 24
25.1691 | 22.8912 | 59.991 | 35 | 25.1516 | 12.4936 | 60.026 | 24 | 25.1489 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.147 | 12.9813 | 60.0332 | 24 | 25.1733 | 13.0864 | 59.9555 | 24
25.1774 | 22.8912 | 59.9914 | 35 | 25.1599 | 12.4936 | 60.026 | 24 | 25.1572 | 12.3823 | 60.0197 | 24 | 25.1553 | 12.9818 | 60.0332 | 24 | 25.1816 | 13.0864 | 59.9554 | 24
25.1858 | 22.8912 | 59.9914 | 35 | 25.1682 | 12.4936 | 60.026 | 24 | 25.1655 | 12.3857 | 60.0197 | 24 | 25.1638 | 12.9818 | 60.0332 | 24 | 25.1899 | 13.0864 | 59.9554 | 24
25.1941 | 22.8879 | 59.9914 | 35 | 25.1765 | 12.4936 | 60.026 | 24 | 25.174 | 12.3857 | 60.0197 | 24 | 25.1721 | 13.0376 | 60.0332 | 24 | 25.1982 | 13.0864 | 59.9554 | 24
25.2024 | 22.8879 | 59.9914 | 35 | 25.1848 | 12.4936 | 60.026 | 24 | 25.1823 | 12.3857 | 60.0197 | 24 | 25.1804 | 13.0376 | 60.0332 | 24 | 25.2065 | 13.0864 | 59.9554 | 24
25.2108 | 22.8879 | 59.9914 | 35 | 25.1932 | 12.4936 | 60.026 | 24 | 25.1906 | 12.3857 | 60.0197 | 24 | 25.1887 | 13.0376 | 60.0332 | 24 | 25.2151 | 13.0864 | 59.9554 | 24
25.2191 | 22.8879 | 59.9914 | 35 | 25.2015 | 12.5414 | 60.026 | 24 | 25.1989 | 12.3902 | 60.0197 | 24 | 25.197 | 13.0376 | 60.0332 | 24 | 25.2234 | 13.0864 | 59.9554 | 24
25.2274 | 22.8879 | 59.9914 | 35 | 25.2098 | 12.5414 | 60.026 | 24 | 25.2073 | 12.3902 | 60.0197 | 24 | 25.2053 | 13.0376 | 60.0332 | 24 | 25.2317 | 13.1247 | 59.9554 | 24
25.2358 | 22.8879 | 59.9914 | 35 | 25.2181 | 12.5391 | 60.026 | 24 | 25.2156 | 12.3902 | 60.0197 | 24 | 25.2136 | 13.0376 | 60.0332 | 24 | 25.24 | 13.1247 | 59.9554 | 24
25.2441 | 22.8879 | 59.9914 | 35 | 25.2266 | 12.5391 | 60.026 | 24 | 25.2239 | 12.3902 | 60.0197 | 24 | 25.2219 | 13.0391 | 60.0332 | 24 | 25.2483 | 13.1285 | 59.9554 | 24
25.2525 | 22.8879 | 59.9914 | 35 | 25.2349 | 12.5395 | 60.026 | 24 | 25.2322 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.2302 | 13.0391 | 60.0332 | 24 | 25.2566 | 13.1285 | 59.9554 | 24
25.2608 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.2432 | 12.5395 | 60.026 | 24 | 25.2406 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.2388 | 13.1358 | 60.0356 | 24 | 25.2649 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.2691 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.2515 | 12.5395 | 60.026 | 24 | 25.2489 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.2471 | 13.1358 | 60.0356 | 24 | 25.2734 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.2775 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.2599 | 12.5395 | 60.026 | 24 | 25.2572 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.2554 | 13.1358 | 60.0356 | 24 | 25.2817 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.2858 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.2682 | 12.5915 | 60.0275 | 24 | 25.2655 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.2637 | 13.1358 | 60.0356 | 24 | 25.29 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.2941 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.2765 | 12.5915 | 60.0275 | 24 | 25.2739 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.272 | 13.1358 | 60.0356 | 24 | 25.2983 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.3025 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.2848 | 12.5922 | 60.0275 | 24 | 25.2822 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.2803 | 13.1358 | 60.0356 | 24 | 25.3066 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.3108 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.2932 | 12.5922 | 60.0275 | 24 | 25.2905 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.2886 | 13.1363 | 60.0356 | 24 | 25.3149 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.3191 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.3015 | 12.5922 | 60.0275 | 24 | 25.2988 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.2969 | 13.1363 | 60.0356 | 24 | 25.3235 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.3275 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.3098 | 12.5922 | 60.0275 | 24 | 25.3073 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3054 | 13.1367 | 60.0356 | 24 | 25.3318 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.3358 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.3181 | 12.5922 | 60.0275 | 24 | 25.3156 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3137 | 13.1367 | 60.0356 | 24 | 25.3401 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.3441 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.3264 | 12.5922 | 60.0275 | 24 | 25.3239 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.322 | 13.1367 | 60.0356 | 24 | 25.3484 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.3525 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.3348 | 12.5934 | 60.0275 | 24 | 25.3322 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3303 | 13.1367 | 60.0356 | 24 | 25.3567 | 13.1285 | 59.9574 | 24
25.3608 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.3431 | 12.5934 | 60.0275 | 24 | 25.3405 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3386 | 13.1367 | 60.0356 | 24 | 25.365 | 13.1267 | 59.9574 | 24
25.3691 | 22.8884 | 59.9914 | 35 | 25.3514 | 12.6056 | 60.0275 | 24 | 25.3489 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3469 | 13.1367 | 60.0356 | 24 | 25.3735 | 13.1267 | 59.9574 | 24
25.3775 | 22.8884 | 59.9918 | 35 | 25.3597 | 12.6056 | 60.0275 | 24 | 25.3572 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3552 | 13.1372 | 60.0356 | 24 | 25.3818 | 13.1267 | 59.9574 | 24
25.3858 | 22.8884 | 59.9918 | 35 | 25.3682 | 12.6056 | 60.0275 | 24 | 25.3655 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3635 | 13.1372 | 60.0356 | 24 | 25.3901 | 13.1267 | 59.9574 | 24
25.3941 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.3765 | 12.6056 | 60.0275 | 24 | 25.3738 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3718 | 13.1823 | 60.0356 | 24 | 25.3984 | 13.1267 | 59.9574 | 24
25.4025 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.3848 | 12.6065 | 60.0275 | 24 | 25.3822 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3804 | 13.1823 | 60.0356 | 24 | 25.4067 | 13.1267 | 59.9574 | 24
25.4108 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.3931 | 12.6065 | 60.0275 | 24 | 25.3905 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.3887 | 13.1823 | 60.0356 | 24 | 25.415 | 13.1267 | 59.9574 | 24
25.4191 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4015 | 12.6065 | 60.0275 | 24 | 25.3988 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.397 | 13.1823 | 60.0356 | 24 | 25.4233 | 13.1267 | 59.9574 | 24
25.4275 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4098 | 12.6065 | 60.0275 | 24 | 25.4071 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4053 | 13.1823 | 60.0356 | 24 | 25.4319 | 13.1264 | 59.9574 | 24
25.4358 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4181 | 12.6065 | 60.0275 | 24 | 25.4155 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4136 | 13.1823 | 60.0356 | 24 | 25.4402 | 13.1264 | 59.9574 | 24
25.4441 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4264 | 12.6065 | 60.0275 | 24 | 25.4238 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4219 | 13.1843 | 60.0356 | 24 | 25.4485 | 13.125 | 59.9574 | 24
25.4525 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4348 | 12.6077 | 60.0275 | 24 | 25.4321 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4302 | 13.1843 | 60.0356 | 24 | 25.4568 | 13.125 | 59.9574 | 24
25.4608 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4431 | 12.6077 | 60.0275 | 24 | 25.4404 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4385 | 13.186 | 60.038 | 24 | 25.4651 | 13.125 | 59.959 | 24
25.4691 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4514 | 12.6081 | 60.0275 | 24 | 25.4489 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4468 | 13.186 | 60.038 | 24 | 25.4734 | 13.125 | 59.959 | 24
25.4775 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4597 | 12.6081 | 60.0275 | 24 | 25.4572 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4553 | 13.186 | 60.038 | 24 | 25.4819 | 13.125 | 59.959 | 24
25.4858 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.468 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.4655 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4636 | 13.186 | 60.038 | 24 | 25.4902 | 13.125 | 59.959 | 24
25.4942 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4764 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.4738 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4719 | 13.186 | 60.038 | 24 | 25.4985 | 13.125 | 59.959 | 24
25.5025 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.4847 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.4822 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4802 | 13.186 | 60.038 | 24 | 25.5068 | 13.125 | 59.959 | 24
25.5108 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.493 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.4905 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4885 | 13.186 | 60.038 | 24 | 25.5151 | 13.1338 | 59.959 | 24
25.5191 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5013 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.4988 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.4968 | 13.186 | 60.038 | 24 | 25.5234 | 13.1338 | 59.959 | 24
25.5275 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5098 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.5071 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.5051 | 13.1871 | 60.038 | 24 | 25.532 | 13.1374 | 59.959 | 24
25.5358 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5181 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.5155 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.5134 | 13.1871 | 60.038 | 24 | 25.5403 | 13.1374 | 59.959 | 24
25.5442 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5264 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.5238 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.5217 | 13.1839 | 60.038 | 24 | 25.5486 | 13.1374 | 59.959 | 24
25.5525 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5347 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.5321 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.5303 | 13.1839 | 60.038 | 24 | 25.5569 | 13.1374 | 59.959 | 24
25.5608 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5431 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.5404 | 12.3902 | 60.019 | 24 | 25.5386 | 13.1839 | 60.038 | 24 | 25.5652 | 13.1374 | 59.959 | 24
25.5692 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5514 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.5488 | 12.3858 | 60.019 | 24 | 25.5469 | 13.1839 | 60.038 | 24 | 25.5735 | 13.1374 | 59.959 | 24
25.5775 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5597 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.5571 | 12.3858 | 60.019 | 24 | 25.5552 | 13.1822 | 60.038 | 24 | 25.5818 | 13.1359 | 59.959 | 24
25.5858 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.568 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.5654 | 12.3858 | 60.019 | 24 | 25.5635 | 13.1822 | 60.038 | 24 | 25.5903 | 13.1359 | 59.959 | 24
25.5942 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5764 | 12.6048 | 60.0291 | 24 | 25.5737 | 12.3858 | 60.019 | 24 | 25.5718 | 13.1822 | 60.038 | 24 | 25.5986 | 13.1356 | 59.959 | 24
25.6025 | 22.8822 | 59.9918 | 35 | 25.5847 | 12.6003 | 60.0291 | 24 | 25.5822 | 12.3853 | 60.019 | 24 | 25.5801 | 13.1822 | 60.038 | 24 | 25.6069 | 13.1356 | 59.959 | 24
25.6108 | 22.8806 | 59.9918 | 35 | 25.593 | 12.6003 | 60.0291 | 24 | 25.5905 | 12.3853 | 60.019 | 24 | 25.5884 | 13.1822 | 60.038 | 24 | 25.6152 | 13.1356 | 59.959 | 24
25.6192 | 22.8806 | 59.9918 | 35 | 25.6013 | 12.6003 | 60.0291 | 24 | 25.5988 | 12.3851 | 60.019 | 24 | 25.5967 | 13.1822 | 60.038 | 24 | 25.6235 | 13.1356 | 59.959 | 24
25.6275 | 22.8806 | 59.9918 | 35 | 25.6096 | 12.6003 | 60.0291 | 24 | 25.6071 | 12.3851 | 60.019 | 24 | 25.6052 | 13.1798 | 60.038 | 24 | 25.6318 | 13.1356 | 59.959 | 24
25.6358 | 22.8806 | 59.9918 | 35 | 25.618 | 12.6007 | 60.0291 | 24 | 25.6155 | 12.3851 | 60.019 | 24 | 25.6135 | 13.1798 | 60.038 | 24 | 25.6404 | 13.1356 | 59.959 | 24
25.6442 | 22.8806 | 59.9918 | 35 | 25.6263 | 12.6007 | 60.0291 | 24 | 25.6238 | 12.3851 | 60.019 | 24 | 25.6218 | 13.1798 | 60.038 | 24 | 25.6487 | 13.1341 | 59.959 | 24
25.6525 | 22.8806 | 59.9918 | 35 | 25.6346 | 12.6016 | 60.0291 | 24 | 25.6321 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.6301 | 13.1798 | 60.038 | 24 | 25.657 | 13.1341 | 59.959 | 24
25.6608 | 22.8796 | 59.9918 | 35 | 25.6429 | 12.6016 | 60.0291 | 24 | 25.6404 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.6384 | 13.1798 | 60.0395 | 24 | 25.6653 | 13.1338 | 59.9614 | 24
25.6692 | 22.8796 | 59.9918 | 35 | 25.6514 | 12.6016 | 60.0291 | 24 | 25.6488 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.6467 | 13.1798 | 60.0395 | 24 | 25.6736 | 13.1338 | 59.9614 | 24
25.6775 | 22.8796 | 59.9918 | 35 | 25.6597 | 12.6016 | 60.0291 | 24 | 25.6571 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.655 | 13.1815 | 60.0395 | 24 | 25.6819 | 13.1338 | 59.9614 | 24
25.6859 | 22.8796 | 59.9918 | 35 | 25.668 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.6654 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.6633 | 13.1815 | 60.0395 | 24 | 25.6902 | 13.1338 | 59.9614 | 24
25.6942 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.6763 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.6737 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.6716 | 13.1827 | 60.0395 | 24 | 25.6987 | 13.1338 | 59.9614 | 24
25.7025 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.6847 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.6821 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.6802 | 13.1827 | 60.0395 | 24 | 25.707 | 13.1338 | 59.9614 | 24
25.7108 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.693 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.6904 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.6885 | 13.1835 | 60.0395 | 24 | 25.7153 | 13.1338 | 59.9614 | 24
25.7192 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.7013 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.6987 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.6968 | 13.1835 | 60.0395 | 24 | 25.7236 | 13.1338 | 59.9614 | 24
25.7275 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.7096 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.707 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.7051 | 13.1835 | 60.0395 | 24 | 25.7319 | 13.1335 | 59.9614 | 24
25.7359 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.7179 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7155 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.7134 | 13.1835 | 60.0395 | 24 | 25.7402 | 13.1335 | 59.9614 | 24
25.7442 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.7263 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7238 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.7217 | 13.1835 | 60.0395 | 24 | 25.7488 | 13.1323 | 59.9614 | 24
25.7525 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.7346 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7321 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.73 | 13.1835 | 60.0395 | 24 | 25.7571 | 13.1323 | 59.9614 | 24
25.7608 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.7429 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7404 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.7383 | 13.1793 | 60.0395 | 24 | 25.7654 | 13.132 | 59.9614 | 24
25.7692 | 22.8797 | 59.9918 | 35 | 25.7512 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7487 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.7466 | 13.1793 | 60.0395 | 24 | 25.7737 | 13.132 | 59.9614 | 24
25.7775 | 22.8797 | 59.991 | 35 | 25.7596 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7571 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.7551 | 13.1793 | 60.0395 | 24 | 25.782 | 13.132 | 59.9614 | 24
25.7859 | 22.8797 | 59.991 | 35 | 25.7679 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7654 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.7634 | 13.1793 | 60.0395 | 24 | 25.7903 | 13.132 | 59.9614 | 24
25.7942 | 22.8781 | 59.991 | 35 | 25.7762 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7737 | 12.3851 | 60.0185 | 24 | 25.7717 | 13.1793 | 60.0395 | 24 | 25.7986 | 13.132 | 59.9614 | 24
25.8025 | 22.8781 | 59.991 | 35 | 25.7845 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.782 | 12.3896 | 60.0185 | 24 | 25.78 | 13.1793 | 60.0395 | 24 | 25.8071 | 13.132 | 59.9614 | 24
25.8109 | 22.8696 | 59.991 | 35 | 25.793 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7904 | 12.3896 | 60.0185 | 24 | 25.7883 | 13.1804 | 60.0395 | 24 | 25.8154 | 13.1317 | 59.9614 | 24
25.8192 | 22.8696 | 59.991 | 35 | 25.8013 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.7987 | 12.3896 | 60.0185 | 24 | 25.7966 | 13.1804 | 60.0395 | 24 | 25.8237 | 13.1317 | 59.9614 | 24
25.8275 | 22.8696 | 59.991 | 35 | 25.8096 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.807 | 12.3896 | 60.0185 | 24 | 25.8049 | 13.1772 | 60.0395 | 24 | 25.832 | 13.1317 | 59.9614 | 24
25.8359 | 22.8696 | 59.991 | 35 | 25.8179 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.8153 | 12.3896 | 60.0185 | 24 | 25.8132 | 13.1772 | 60.0395 | 24 | 25.8403 | 13.1317 | 59.9614 | 24
25.8442 | 22.8696 | 59.991 | 35 | 25.8262 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.8237 | 12.3896 | 60.0185 | 24 | 25.8215 | 13.1772 | 60.0395 | 24 | 25.8486 | 13.1303 | 59.9614 | 24
25.8525 | 22.8696 | 59.991 | 35 | 25.8346 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.832 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.8301 | 13.1772 | 60.0395 | 24 | 25.8572 | 13.1303 | 59.9614 | 24
25.8609 | 22.8696 | 59.991 | 35 | 25.8429 | 12.6016 | 60.0303 | 24 | 25.8403 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.8384 | 13.1764 | 60.0415 | 24 | 25.8655 | 13.1303 | 59.9634 | 24
25.8692 | 22.8696 | 59.991 | 35 | 25.8512 | 12.6028 | 60.0303 | 24 | 25.8486 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.8467 | 13.1764 | 60.0415 | 24 | 25.8738 | 13.1303 | 59.9634 | 24
25.8775 | 22.8686 | 59.991 | 35 | 25.8595 | 12.6028 | 60.0303 | 24 | 25.8571 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.855 | 13.245 | 60.0415 | 24 | 25.8821 | 13.1303 | 59.9634 | 24
25.8859 | 22.8686 | 59.991 | 35 | 25.8679 | 12.6028 | 60.0307 | 24 | 25.8654 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.8633 | 13.245 | 60.0415 | 24 | 25.8904 | 13.1303 | 59.9634 | 24
25.8942 | 22.8637 | 59.991 | 35 | 25.8762 | 12.6028 | 60.0307 | 24 | 25.8737 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.8716 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.8987 | 13.1303 | 59.9634 | 24
25.9025 | 22.8637 | 59.991 | 35 | 25.8845 | 12.6028 | 60.0307 | 24 | 25.882 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.8799 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9072 | 13.1303 | 59.9634 | 24
25.9109 | 22.8637 | 59.991 | 35 | 25.8928 | 12.6028 | 60.0307 | 24 | 25.8904 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.8882 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9155 | 13.1299 | 59.9634 | 24
25.9192 | 22.8637 | 59.991 | 35 | 25.9012 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.8987 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.8965 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9238 | 13.1299 | 59.9634 | 24
25.9276 | 22.8637 | 59.991 | 35 | 25.9095 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.907 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.905 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9321 | 13.1299 | 59.9634 | 24
25.9359 | 22.8637 | 59.991 | 35 | 25.9178 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.9153 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.9133 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9404 | 13.1299 | 59.9634 | 24
25.9442 | 22.8637 | 59.991 | 35 | 25.9261 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.9237 | 12.3896 | 60.0178 | 24 | 25.9216 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9487 | 13.1299 | 59.9634 | 24
25.9525 | 22.8637 | 59.991 | 35 | 25.9346 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.932 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 25.9299 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.957 | 13.1299 | 59.9634 | 24
25.9609 | 22.8562 | 59.991 | 35 | 25.9429 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.9403 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 25.9382 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9656 | 13.132 | 59.9634 | 24
25.9692 | 22.8562 | 59.991 | 35 | 25.9512 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.9486 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 25.9465 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9739 | 13.132 | 59.9634 | 24
25.9776 | 22.8546 | 59.9891 | 35 | 25.9595 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.957 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 25.9548 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9822 | 13.132 | 59.9634 | 24
25.9859 | 22.8546 | 59.9891 | 35 | 25.9678 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.9653 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 25.9631 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9905 | 13.132 | 59.9634 | 24
25.9942 | 22.8923 | 59.9891 | 35 | 25.9762 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.9736 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 25.9714 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 25.9988 | 13.1317 | 59.9634 | 24
26.0026 | 22.8923 | 59.9891 | 35 | 25.9845 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.9819 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 25.98 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 26.0071 | 13.1317 | 59.9634 | 24
26.0109 | 22.8923 | 59.9891 | 35 | 25.9928 | 12.6029 | 60.0307 | 24 | 25.9904 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 25.9883 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 26.0156 | 13.2136 | 59.9634 | 24
26.0192 | 22.8923 | 59.9891 | 35 | 26.0011 | 12.5995 | 60.0307 | 24 | 25.9987 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 25.9966 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 26.0239 | 13.2136 | 59.9634 | 24
26.0276 | 22.8913 | 59.9891 | 35 | 26.0095 | 12.5995 | 60.0307 | 24 | 26.007 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 26.0049 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 26.0322 | 13.2136 | 59.9634 | 24
26.0359 | 22.8913 | 59.9891 | 35 | 26.0178 | 12.5995 | 60.0307 | 24 | 26.0153 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 26.0132 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 26.0405 | 13.2136 | 59.9634 | 24
26.0442 | 22.8936 | 59.9891 | 35 | 26.0261 | 12.5995 | 60.0307 | 24 | 26.0237 | 12.3889 | 60.0178 | 24 | 26.0215 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 26.0488 | 13.3142 | 59.9634 | 24
26.0526 | 22.8936 | 59.9891 | 35 | 26.0344 | 12.6004 | 60.0307 | 24 | 26.032 | 12.3889 | 60.0173 | 24 | 26.0298 | 13.2413 | 60.0415 | 24 | 26.0571 | 13.3142 | 59.9634 | 24
26.0609 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.0428 | 12.6004 | 60.0307 | 24 | 26.0403 | 12.3889 | 60.0173 | 24 | 26.0381 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.0654 | 13.3142 | 59.965 | 24
26.0692 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.0511 | 12.6004 | 60.0307 | 24 | 26.0486 | 12.3879 | 60.0173 | 24 | 26.0464 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.074 | 13.3142 | 59.965 | 24
26.0776 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.0594 | 12.6004 | 60.0307 | 24 | 26.057 | 12.3879 | 60.0173 | 24 | 26.0549 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.0823 | 13.3184 | 59.965 | 24
26.0859 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.0677 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.0653 | 12.3879 | 60.0173 | 24 | 26.0632 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.0906 | 13.3184 | 59.965 | 24
26.0942 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.076 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.0736 | 12.3879 | 60.0173 | 24 | 26.0715 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.0989 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1026 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.0845 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.0819 | 12.3879 | 60.0173 | 24 | 26.0798 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.1072 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1109 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.0928 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.0903 | 12.3879 | 60.0173 | 24 | 26.0881 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.1155 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1192 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.1011 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.0986 | 12.3879 | 60.0173 | 24 | 26.0964 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.124 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1276 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.1094 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1069 | 12.3879 | 60.0173 | 24 | 26.1047 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.1323 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1359 | 22.9004 | 59.9891 | 35 | 26.1178 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1152 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.113 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.1406 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1443 | 22.9051 | 59.9891 | 35 | 26.1261 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1237 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.1213 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.1489 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1526 | 22.9051 | 59.9891 | 35 | 26.1344 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.132 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.1296 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.1572 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1609 | 22.9051 | 59.9891 | 35 | 26.1427 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1403 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.1382 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.1655 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1693 | 22.9051 | 59.9891 | 35 | 26.1511 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1486 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.1465 | 13.2413 | 60.0424 | 24 | 26.1738 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1776 | 22.9121 | 59.9875 | 35 | 26.1594 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.157 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.1548 | 13.2399 | 60.0424 | 24 | 26.1824 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1859 | 22.9121 | 59.9875 | 35 | 26.1677 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1653 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.1631 | 13.2399 | 60.0424 | 24 | 26.1907 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.1943 | 22.9121 | 59.9875 | 35 | 26.176 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1736 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.1714 | 13.2381 | 60.0424 | 24 | 26.199 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.2026 | 22.9121 | 59.9875 | 35 | 26.1843 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1819 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.1797 | 13.2381 | 60.0424 | 24 | 26.2073 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.2109 | 22.9121 | 59.9875 | 35 | 26.1927 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1903 | 12.4783 | 60.0173 | 24 | 26.188 | 13.2381 | 60.0424 | 24 | 26.2156 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.2193 | 22.9121 | 59.9875 | 35 | 26.201 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.1986 | 12.48 | 60.0173 | 24 | 26.1963 | 13.2381 | 60.0424 | 24 | 26.2239 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.2276 | 22.9106 | 59.9875 | 35 | 26.2094 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.2069 | 12.48 | 60.0173 | 24 | 26.2046 | 13.2373 | 60.0424 | 24 | 26.2322 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.2359 | 22.9106 | 59.9875 | 35 | 26.2177 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.2152 | 12.48 | 60.0173 | 24 | 26.2131 | 13.2373 | 60.0424 | 24 | 26.2407 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.2443 | 22.9106 | 59.9875 | 35 | 26.2261 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.2236 | 12.48 | 60.0173 | 24 | 26.2214 | 13.2373 | 60.0424 | 24 | 26.249 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.2526 | 22.9106 | 59.9875 | 35 | 26.2344 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.2319 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.2297 | 13.2373 | 60.0424 | 24 | 26.2573 | 13.3174 | 59.965 | 24
26.2609 | 22.9905 | 59.9875 | 35 | 26.2427 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.2402 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.238 | 13.2373 | 60.0416 | 24 | 26.2656 | 13.3156 | 59.9662 | 24
26.2693 | 22.9905 | 59.9875 | 35 | 26.251 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.2485 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.2463 | 13.2373 | 60.0416 | 24 | 26.2739 | 13.3156 | 59.9662 | 24
26.2776 | 22.9905 | 59.9875 | 35 | 26.2594 | 12.6004 | 60.0311 | 24 | 26.257 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.2546 | 13.2373 | 60.0416 | 24 | 26.2822 | 13.3156 | 59.9662 | 24
26.2859 | 22.9905 | 59.9875 | 35 | 26.2677 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.2653 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.2629 | 13.2373 | 60.0416 | 24 | 26.2908 | 13.3156 | 59.9662 | 24
26.2943 | 22.9905 | 59.9875 | 35 | 26.276 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.2736 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.2712 | 13.2403 | 60.0416 | 24 | 26.2991 | 13.3156 | 59.9662 | 24
26.3026 | 22.9905 | 59.9875 | 35 | 26.2843 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.2819 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.2795 | 13.2403 | 60.0416 | 24 | 26.3074 | 13.3156 | 59.9662 | 24
26.311 | 22.9889 | 59.9875 | 35 | 26.2926 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.2903 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.2881 | 13.2445 | 60.0416 | 24 | 26.3157 | 13.3156 | 59.9662 | 24
26.3193 | 22.9889 | 59.9875 | 35 | 26.301 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.2986 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.2964 | 13.2445 | 60.0416 | 24 | 26.324 | 13.3156 | 59.9662 | 24
26.3276 | 22.9883 | 59.9875 | 35 | 26.3093 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3069 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3047 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.3323 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.336 | 22.9883 | 59.9875 | 35 | 26.3176 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3152 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.313 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.3406 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.3443 | 22.9883 | 59.9875 | 35 | 26.3259 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3236 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3213 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.3491 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.3526 | 22.9883 | 59.9875 | 35 | 26.3344 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3319 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3296 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.3574 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.361 | 22.9883 | 59.9875 | 35 | 26.3427 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3402 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3379 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.3657 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.3693 | 22.9883 | 59.9875 | 35 | 26.351 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3485 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3462 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.374 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.3776 | 22.9883 | 59.9856 | 35 | 26.3593 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3569 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3545 | 13.2405 | 60.0416 | 24 | 26.3823 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.386 | 22.9883 | 59.9856 | 35 | 26.3677 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3652 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.363 | 13.2405 | 60.0416 | 24 | 26.3906 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.3943 | 22.9906 | 59.9856 | 35 | 26.376 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3735 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3713 | 13.2405 | 60.0416 | 24 | 26.3992 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.4026 | 22.9906 | 59.9856 | 35 | 26.3843 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3818 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3796 | 13.2405 | 60.0416 | 24 | 26.4075 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.411 | 23.0607 | 59.9856 | 35 | 26.3926 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3901 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3879 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.4158 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.4193 | 23.0607 | 59.9856 | 35 | 26.4009 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.3986 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.3962 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.4241 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.4276 | 23.0607 | 59.9856 | 35 | 26.4093 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.4069 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.4045 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.4324 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.436 | 23.0607 | 59.9856 | 35 | 26.4176 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.4152 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.4128 | 13.2437 | 60.0416 | 24 | 26.4407 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.4443 | 23.0608 | 59.9856 | 35 | 26.4259 | 12.6004 | 60.0315 | 24 | 26.4235 | 12.48 | 60.0168 | 24 | 26.4211 | 13.2424 | 60.0416 | 24 | 26.449 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.4527 | 23.0608 | 59.9856 | 35 | 26.4342 | 12.5993 | 60.0315 | 24 | 26.4319 | 12.48 | 60.0164 | 24 | 26.4294 | 13.2424 | 60.0416 | 24 | 26.4575 | 13.311 | 59.9662 | 24
26.461 | 23.0608 | 59.9856 | 35 | 26.4426 | 12.5993 | 60.0315 | 24 | 26.4402 | 12.48 | 60.0164 | 24 | 26.438 | 13.2405 | 60.0396 | 24 | 26.4658 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.4693 | 23.0608 | 59.9856 | 35 | 26.4509 | 12.5993 | 60.0315 | 24 | 26.4485 | 12.48 | 60.0164 | 24 | 26.4463 | 13.2405 | 60.0396 | 24 | 26.4741 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.4777 | 23.0608 | 59.9856 | 35 | 26.4592 | 12.5993 | 60.0315 | 24 | 26.4568 | 12.48 | 60.0164 | 24 | 26.4546 | 13.2397 | 60.0396 | 24 | 26.4824 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.486 | 23.0608 | 59.9856 | 35 | 26.4675 | 12.5993 | 60.0319 | 24 | 26.4652 | 12.48 | 60.0164 | 24 | 26.4629 | 13.2397 | 60.0396 | 24 | 26.4907 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.4943 | 23.0608 | 59.9856 | 35 | 26.476 | 12.5993 | 60.0319 | 24 | 26.4735 | 12.48 | 60.0164 | 24 | 26.4712 | 13.2397 | 60.0396 | 24 | 26.499 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.5027 | 23.0608 | 59.9856 | 35 | 26.4843 | 12.5993 | 60.0319 | 24 | 26.4818 | 12.48 | 60.0164 | 24 | 26.4795 | 13.2397 | 60.0396 | 24 | 26.5076 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.511 | 23.0593 | 59.9856 | 35 | 26.4926 | 12.5993 | 60.0319 | 24 | 26.4901 | 12.48 | 60.0164 | 24 | 26.4878 | 13.2384 | 60.0396 | 24 | 26.5159 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.5193 | 23.0593 | 59.9856 | 35 | 26.5009 | 12.5997 | 60.0319 | 24 | 26.4985 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.4961 | 13.2384 | 60.0396 | 24 | 26.5242 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.5277 | 23.0593 | 59.9856 | 35 | 26.5092 | 12.5997 | 60.0319 | 24 | 26.5068 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5044 | 13.2384 | 60.0396 | 24 | 26.5325 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.536 | 23.0593 | 59.9856 | 35 | 26.5176 | 12.5997 | 60.0319 | 24 | 26.5151 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5129 | 13.2384 | 60.0396 | 24 | 26.5408 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.5443 | 23.0978 | 59.9856 | 35 | 26.5259 | 12.5997 | 60.0319 | 24 | 26.5234 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5212 | 13.24 | 60.0396 | 24 | 26.5491 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.5527 | 23.0978 | 59.9856 | 35 | 26.5342 | 12.6006 | 60.0319 | 24 | 26.5319 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5295 | 13.24 | 60.0396 | 24 | 26.5574 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.561 | 23.0973 | 59.9856 | 35 | 26.5425 | 12.6006 | 60.0319 | 24 | 26.5402 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5378 | 13.2392 | 60.0396 | 24 | 26.5659 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.5694 | 23.0973 | 59.9856 | 35 | 26.5509 | 12.6006 | 60.0319 | 24 | 26.5485 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5461 | 13.2392 | 60.0396 | 24 | 26.5742 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.5777 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.5592 | 12.6006 | 60.0319 | 24 | 26.5568 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5544 | 13.2378 | 60.0396 | 24 | 26.5825 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.586 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.5675 | 12.6006 | 60.0319 | 24 | 26.5652 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5627 | 13.2378 | 60.0396 | 24 | 26.5908 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.5943 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.5758 | 12.6006 | 60.0319 | 24 | 26.5735 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.571 | 13.2378 | 60.0396 | 24 | 26.5991 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.6027 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.5842 | 12.6018 | 60.0319 | 24 | 26.5818 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5793 | 13.2378 | 60.0396 | 24 | 26.6074 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.611 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.5925 | 12.6018 | 60.0319 | 24 | 26.5901 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5879 | 13.2378 | 60.0396 | 24 | 26.616 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.6194 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.6008 | 12.6018 | 60.0319 | 24 | 26.5985 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.5962 | 13.2378 | 60.0396 | 24 | 26.6243 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.6277 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.6091 | 12.6018 | 60.0319 | 24 | 26.6068 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6045 | 13.2352 | 60.0396 | 24 | 26.6326 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.636 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.6174 | 12.7074 | 60.0319 | 24 | 26.6151 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6128 | 13.2352 | 60.0396 | 24 | 26.6409 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.6444 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.6259 | 12.7074 | 60.0319 | 24 | 26.6234 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6211 | 13.2339 | 60.0396 | 24 | 26.6492 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.6527 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.6342 | 12.8328 | 60.0319 | 24 | 26.6318 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6294 | 13.2339 | 60.0396 | 24 | 26.6575 | 13.311 | 59.9665 | 24
26.661 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.6425 | 12.8328 | 60.0319 | 24 | 26.6401 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6377 | 13.2339 | 60.0373 | 24 | 26.6658 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.6694 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.6508 | 12.8328 | 60.0319 | 24 | 26.6484 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.646 | 13.2339 | 60.0373 | 24 | 26.6743 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.6777 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.6592 | 12.8328 | 60.0319 | 24 | 26.6567 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6543 | 13.2339 | 60.0373 | 24 | 26.6826 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.686 | 23.0973 | 59.9844 | 35 | 26.6675 | 12.8328 | 60.0323 | 24 | 26.6652 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6628 | 13.2339 | 60.0373 | 24 | 26.6909 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.6944 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.6758 | 12.8328 | 60.0323 | 24 | 26.6735 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6711 | 13.2339 | 60.0373 | 24 | 26.6992 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7027 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.6841 | 12.8328 | 60.0323 | 24 | 26.6818 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6794 | 13.2339 | 60.0373 | 24 | 26.7075 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.711 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.6925 | 12.8328 | 60.0323 | 24 | 26.6901 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.6877 | 13.2346 | 60.0373 | 24 | 26.7158 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7194 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.7008 | 12.8302 | 60.0323 | 24 | 26.6985 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.696 | 13.2346 | 60.0373 | 24 | 26.7241 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7277 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.7091 | 12.8302 | 60.0323 | 24 | 26.7068 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7043 | 13.2376 | 60.0373 | 24 | 26.7327 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7361 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.7174 | 12.8302 | 60.0323 | 24 | 26.7151 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7126 | 13.2376 | 60.0373 | 24 | 26.741 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7444 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.7257 | 12.8302 | 60.0323 | 24 | 26.7234 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7209 | 13.2376 | 60.0373 | 24 | 26.7493 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7527 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.7341 | 12.8302 | 60.0323 | 24 | 26.7318 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7292 | 13.2376 | 60.0373 | 24 | 26.7576 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7611 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.7424 | 12.8302 | 60.0323 | 24 | 26.7401 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7378 | 13.3061 | 60.0373 | 24 | 26.7659 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7694 | 23.0997 | 59.9844 | 35 | 26.7507 | 12.8302 | 60.0323 | 24 | 26.7484 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7461 | 13.3061 | 60.0373 | 24 | 26.7742 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7777 | 23.0997 | 59.9836 | 35 | 26.759 | 12.8302 | 60.0323 | 24 | 26.7567 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7544 | 13.3061 | 60.0373 | 24 | 26.7827 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7861 | 23.0997 | 59.9836 | 35 | 26.7675 | 12.8293 | 60.0323 | 24 | 26.7651 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7627 | 13.3061 | 60.0373 | 24 | 26.791 | 13.3101 | 59.9665 | 24
26.7944 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.7758 | 12.8293 | 60.0323 | 24 | 26.7734 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.771 | 13.3023 | 60.0373 | 24 | 26.7993 | 13.3044 | 59.9665 | 24
26.8027 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.7841 | 12.8293 | 60.0323 | 24 | 26.7817 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7793 | 13.3023 | 60.0373 | 24 | 26.8076 | 13.3044 | 59.9665 | 24
26.8111 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.7924 | 12.8293 | 60.0323 | 24 | 26.79 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7876 | 13.3023 | 60.0373 | 24 | 26.8159 | 13.3044 | 59.9665 | 24
26.8194 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.8008 | 12.9236 | 60.0323 | 24 | 26.7985 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.7959 | 13.3023 | 60.0373 | 24 | 26.8242 | 13.3044 | 59.9665 | 24
26.8277 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.8091 | 12.9236 | 60.0323 | 24 | 26.8068 | 12.5871 | 60.0164 | 24 | 26.8042 | 13.3023 | 60.0373 | 24 | 26.8325 | 13.3044 | 59.9665 | 24
26.8361 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.8174 | 12.9246 | 60.0323 | 24 | 26.8151 | 12.5878 | 60.0164 | 24 | 26.8127 | 13.3023 | 60.0373 | 24 | 26.8411 | 13.3044 | 59.9665 | 24
26.8444 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.8257 | 12.9246 | 60.0323 | 24 | 26.8234 | 12.5878 | 60.0164 | 24 | 26.821 | 13.3023 | 60.0373 | 24 | 26.8494 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.8528 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.834 | 12.9261 | 60.0323 | 24 | 26.8318 | 12.5878 | 60.0168 | 24 | 26.8293 | 13.3023 | 60.0373 | 24 | 26.8577 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.8611 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.8424 | 12.9261 | 60.0323 | 24 | 26.8401 | 12.5878 | 60.0168 | 24 | 26.8376 | 13.3003 | 60.0353 | 24 | 26.866 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.8694 | 23.0993 | 59.9836 | 35 | 26.8507 | 12.9268 | 60.0323 | 24 | 26.8484 | 12.5878 | 60.0168 | 24 | 26.8459 | 13.3003 | 60.0353 | 24 | 26.8743 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.8778 | 23.0962 | 59.9836 | 35 | 26.859 | 12.9268 | 60.0323 | 24 | 26.8567 | 12.5878 | 60.0168 | 24 | 26.8542 | 13.3003 | 60.0353 | 24 | 26.8826 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.8861 | 23.0962 | 59.9836 | 35 | 26.8673 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.8651 | 12.5878 | 60.0168 | 24 | 26.8625 | 13.3003 | 60.0353 | 24 | 26.8911 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.8944 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.8757 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.8734 | 12.5878 | 60.0168 | 24 | 26.8708 | 13.3682 | 60.0353 | 24 | 26.8994 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9028 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.884 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.8817 | 12.5878 | 60.0168 | 24 | 26.8792 | 13.3682 | 60.0353 | 24 | 26.9077 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9111 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.8923 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.89 | 12.5878 | 60.0168 | 24 | 26.8877 | 13.3682 | 60.0353 | 24 | 26.916 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9194 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.9006 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.8984 | 12.589 | 60.0168 | 24 | 26.896 | 13.3682 | 60.0353 | 24 | 26.9243 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9278 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.9089 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.9067 | 12.589 | 60.0168 | 24 | 26.9043 | 13.3682 | 60.0353 | 24 | 26.9326 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9361 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.9174 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.915 | 12.589 | 60.0168 | 24 | 26.9126 | 13.3682 | 60.0353 | 24 | 26.9409 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9444 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.9257 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.9233 | 12.589 | 60.0168 | 24 | 26.9209 | 13.3697 | 60.0353 | 24 | 26.9495 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9528 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.934 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.9318 | 12.589 | 60.0168 | 24 | 26.9292 | 13.3697 | 60.0353 | 24 | 26.9578 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9611 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.9423 | 12.9268 | 60.0339 | 24 | 26.9401 | 12.589 | 60.0168 | 24 | 26.9375 | 13.3729 | 60.0353 | 24 | 26.9661 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9695 | 23.0923 | 59.9836 | 35 | 26.9507 | 12.9225 | 60.0339 | 24 | 26.9484 | 12.589 | 60.0168 | 24 | 26.9458 | 13.3729 | 60.0353 | 24 | 26.9744 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9778 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 26.959 | 12.9225 | 60.0339 | 24 | 26.9567 | 12.589 | 60.0168 | 24 | 26.9541 | 13.3729 | 60.0353 | 24 | 26.9827 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9861 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 26.9673 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 26.9651 | 12.5896 | 60.0168 | 24 | 26.9626 | 13.3729 | 60.0353 | 24 | 26.991 | 13.304 | 59.9665 | 24
26.9945 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 26.9756 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 26.9734 | 12.5896 | 60.0168 | 24 | 26.9709 | 13.3729 | 60.0353 | 24 | 26.9995 | 13.304 | 59.9665 | 24
27.0028 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 26.984 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 26.9817 | 12.5896 | 60.0168 | 24 | 26.9792 | 13.3729 | 60.0353 | 24 | 27.0078 | 13.304 | 59.9665 | 24
27.0111 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 26.9923 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 26.99 | 12.5896 | 60.0168 | 24 | 26.9875 | 13.3729 | 60.0353 | 24 | 27.0161 | 13.304 | 59.9665 | 24
27.0195 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0006 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 26.9984 | 12.5896 | 60.0168 | 24 | 26.9958 | 13.3729 | 60.0353 | 24 | 27.0244 | 13.304 | 59.9665 | 24
27.0278 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0089 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 27.0067 | 12.5896 | 60.0168 | 24 | 27.0042 | 13.371 | 60.0353 | 24 | 27.0327 | 13.304 | 59.9665 | 24
27.0361 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0172 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 27.015 | 12.5896 | 60.0168 | 24 | 27.0125 | 13.371 | 60.0353 | 24 | 27.041 | 13.304 | 59.9665 | 24
27.0445 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0256 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 27.0233 | 12.5896 | 60.0168 | 24 | 27.0208 | 13.3727 | 60.0353 | 24 | 27.0493 | 13.3031 | 59.9665 | 24
27.0528 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0339 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 27.0317 | 12.5896 | 60.0176 | 24 | 27.0291 | 13.3727 | 60.0353 | 24 | 27.0579 | 13.3031 | 59.9665 | 24
27.0611 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0422 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 27.04 | 12.5896 | 60.0176 | 24 | 27.0376 | 13.3727 | 60.0332 | 24 | 27.0662 | 13.3031 | 59.9669 | 24
27.0695 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0505 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 27.0483 | 12.5896 | 60.0176 | 24 | 27.0459 | 13.3727 | 60.0332 | 24 | 27.0745 | 13.3031 | 59.9669 | 24
27.0778 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.059 | 12.9204 | 60.0339 | 24 | 27.0566 | 12.5896 | 60.0176 | 24 | 27.0542 | 13.3727 | 60.0332 | 24 | 27.0828 | 13.3031 | 59.9669 | 24
27.0862 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0673 | 12.9171 | 60.0351 | 24 | 27.0651 | 12.5907 | 60.0176 | 24 | 27.0625 | 13.3727 | 60.0332 | 24 | 27.0911 | 13.3031 | 59.9669 | 24
27.0945 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0756 | 12.9171 | 60.0351 | 24 | 27.0734 | 12.5907 | 60.0176 | 24 | 27.0708 | 13.4783 | 60.0332 | 24 | 27.0994 | 13.3031 | 59.9669 | 24
27.1028 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0839 | 12.9171 | 60.0351 | 24 | 27.0817 | 12.5907 | 60.0176 | 24 | 27.0791 | 13.4783 | 60.0332 | 24 | 27.1079 | 13.3031 | 59.9669 | 24
27.1112 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.0923 | 12.9171 | 60.0351 | 24 | 27.09 | 12.5907 | 60.0176 | 24 | 27.0874 | 13.4765 | 60.0332 | 24 | 27.1162 | 13.3032 | 59.9669 | 24
27.1195 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1006 | 12.9186 | 60.0351 | 24 | 27.0984 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.0957 | 13.4765 | 60.0332 | 24 | 27.1245 | 13.3032 | 59.9669 | 24
27.1278 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1089 | 12.9186 | 60.0351 | 24 | 27.1067 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.1042 | 13.4765 | 60.0332 | 24 | 27.1328 | 13.3032 | 59.9669 | 24
27.1362 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1172 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.115 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.1125 | 13.4765 | 60.0332 | 24 | 27.1411 | 13.3032 | 59.9669 | 24
27.1445 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1255 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.1233 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.1208 | 13.4765 | 60.0332 | 24 | 27.1494 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.1528 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1339 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.1317 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.1292 | 13.4765 | 60.0332 | 24 | 27.1577 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.1612 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1422 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.14 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.1375 | 13.4747 | 60.0332 | 24 | 27.1663 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.1695 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1505 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.1483 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.1458 | 13.4747 | 60.0332 | 24 | 27.1746 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.1778 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1588 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.1566 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.1541 | 13.4747 | 60.0332 | 24 | 27.1829 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.1862 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1672 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.165 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.1624 | 13.4747 | 60.0332 | 24 | 27.1912 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.1945 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1755 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.1733 | 12.5908 | 60.0176 | 24 | 27.1707 | 13.478 | 60.0332 | 24 | 27.1995 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.2029 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1838 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.1816 | 12.5915 | 60.0176 | 24 | 27.1792 | 13.478 | 60.0332 | 24 | 27.2078 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.2112 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.1921 | 12.9194 | 60.0351 | 24 | 27.1899 | 12.5915 | 60.0176 | 24 | 27.1875 | 13.478 | 60.0332 | 24 | 27.2161 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.2195 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2004 | 12.9204 | 60.0351 | 24 | 27.1984 | 12.5915 | 60.0176 | 24 | 27.1958 | 13.478 | 60.0332 | 24 | 27.2246 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.2279 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2089 | 12.9204 | 60.0351 | 24 | 27.2067 | 12.5915 | 60.0176 | 24 | 27.2041 | 13.4773 | 60.0332 | 24 | 27.2329 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.2362 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2172 | 12.9204 | 60.0351 | 24 | 27.215 | 12.5915 | 60.0176 | 24 | 27.2124 | 13.4773 | 60.0332 | 24 | 27.2412 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.2445 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2255 | 12.9204 | 60.0351 | 24 | 27.2233 | 12.5915 | 60.0176 | 24 | 27.2207 | 13.4773 | 60.0332 | 24 | 27.2495 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.2529 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2338 | 12.9192 | 60.0351 | 24 | 27.2317 | 12.5847 | 60.0185 | 24 | 27.229 | 13.4773 | 60.0332 | 24 | 27.2578 | 13.3029 | 59.9669 | 24
27.2612 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2422 | 12.9192 | 60.0351 | 24 | 27.24 | 12.5847 | 60.0185 | 24 | 27.2373 | 13.4773 | 60.0312 | 24 | 27.2661 | 13.302 | 59.9677 | 24
27.2695 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2505 | 12.9192 | 60.0351 | 24 | 27.2483 | 12.5847 | 60.0185 | 24 | 27.2456 | 13.4773 | 60.0312 | 24 | 27.2747 | 13.302 | 59.9677 | 24
27.2779 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2588 | 12.9192 | 60.0351 | 24 | 27.2566 | 12.5847 | 60.0185 | 24 | 27.2542 | 13.4755 | 60.0312 | 24 | 27.283 | 13.302 | 59.9677 | 24
27.2862 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2671 | 12.9192 | 60.0363 | 24 | 27.2649 | 12.5844 | 60.0185 | 24 | 27.2625 | 13.4755 | 60.0312 | 24 | 27.2913 | 13.302 | 59.9677 | 24
27.2945 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2754 | 12.9192 | 60.0363 | 24 | 27.2733 | 12.5844 | 60.0185 | 24 | 27.2708 | 13.4755 | 60.0312 | 24 | 27.2996 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3029 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2838 | 12.9192 | 60.0363 | 24 | 27.2816 | 12.585 | 60.0185 | 24 | 27.2791 | 13.4755 | 60.0312 | 24 | 27.3079 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3112 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.2921 | 12.9192 | 60.0363 | 24 | 27.2899 | 12.585 | 60.0185 | 24 | 27.2874 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.3162 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3195 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.3004 | 12.9202 | 60.0363 | 24 | 27.2982 | 12.5821 | 60.0185 | 24 | 27.2957 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.3245 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3279 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.3087 | 12.9202 | 60.0363 | 24 | 27.3066 | 12.5821 | 60.0185 | 24 | 27.304 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.333 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3362 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.3171 | 12.9202 | 60.0363 | 24 | 27.3149 | 12.5821 | 60.0185 | 24 | 27.3123 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.3413 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3446 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.3254 | 12.9202 | 60.0363 | 24 | 27.3232 | 12.5821 | 60.0185 | 24 | 27.3208 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.3496 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3529 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.3337 | 12.921 | 60.0363 | 24 | 27.3315 | 12.5821 | 60.0185 | 24 | 27.3291 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.3579 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3612 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.342 | 12.921 | 60.0363 | 24 | 27.34 | 12.5821 | 60.0185 | 24 | 27.3374 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.3662 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3696 | 23.0923 | 59.9832 | 35 | 27.3505 | 12.9225 | 60.0363 | 24 | 27.3483 | 12.5819 | 60.0185 | 24 | 27.3457 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.3745 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3779 | 23.0854 | 59.9836 | 35 | 27.3588 | 12.9225 | 60.0363 | 24 | 27.3566 | 12.5819 | 60.0185 | 24 | 27.354 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.3831 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3862 | 23.0854 | 59.9836 | 35 | 27.3671 | 12.9225 | 60.0363 | 24 | 27.3649 | 12.586 | 60.0185 | 24 | 27.3623 | 13.4744 | 60.0312 | 24 | 27.3914 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.3946 | 23.0854 | 59.9836 | 35 | 27.3754 | 12.9225 | 60.0363 | 24 | 27.3733 | 12.586 | 60.0185 | 24 | 27.3706 | 13.476 | 60.0312 | 24 | 27.3997 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.4029 | 23.0854 | 59.9836 | 35 | 27.3837 | 12.9235 | 60.0363 | 24 | 27.3816 | 12.586 | 60.0185 | 24 | 27.3789 | 13.476 | 60.0312 | 24 | 27.408 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.4112 | 23.0854 | 59.9836 | 35 | 27.3921 | 12.9235 | 60.0363 | 24 | 27.3899 | 12.586 | 60.0185 | 24 | 27.3872 | 13.476 | 60.0312 | 24 | 27.4163 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.4196 | 23.0854 | 59.9836 | 35 | 27.4004 | 12.9235 | 60.0363 | 24 | 27.3982 | 12.586 | 60.0185 | 24 | 27.3958 | 13.476 | 60.0312 | 24 | 27.4246 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.4279 | 23.083 | 59.9836 | 35 | 27.4087 | 12.9235 | 60.0363 | 24 | 27.4066 | 12.586 | 60.0185 | 24 | 27.4041 | 13.476 | 60.0312 | 24 | 27.4329 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.4362 | 23.083 | 59.9836 | 35 | 27.417 | 12.916 | 60.0363 | 24 | 27.4149 | 12.586 | 60.0185 | 24 | 27.4124 | 13.476 | 60.0312 | 24 | 27.4414 | 13.3056 | 59.9677 | 24
27.4446 | 23.083 | 59.9836 | 35 | 27.4254 | 12.916 | 60.0363 | 24 | 27.4232 | 12.586 | 60.0185 | 24 | 27.4207 | 13.476 | 60.0312 | 24 | 27.4497 | 13.3053 | 59.9677 | 24
27.4529 | 23.083 | 59.9836 | 35 | 27.4337 | 12.916 | 60.0363 | 24 | 27.4315 | 12.5922 | 60.0194 | 24 | 27.429 | 13.476 | 60.0312 | 24 | 27.458 | 13.3053 | 59.9677 | 24
27.4613 | 23.083 | 59.9836 | 35 | 27.442 | 12.916 | 60.0363 | 24 | 27.4399 | 12.5922 | 60.0194 | 24 | 27.4373 | 13.476 | 60.0301 | 24 | 27.4663 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.4696 | 23.083 | 59.9836 | 35 | 27.4503 | 12.9128 | 60.0363 | 24 | 27.4482 | 12.708 | 60.0194 | 24 | 27.4456 | 13.476 | 60.0301 | 24 | 27.4746 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.4779 | 23.083 | 59.9836 | 35 | 27.4586 | 12.9128 | 60.0363 | 24 | 27.4565 | 12.708 | 60.0194 | 24 | 27.4539 | 13.476 | 60.0301 | 24 | 27.4829 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.4863 | 23.083 | 59.9836 | 35 | 27.467 | 12.9128 | 60.0382 | 24 | 27.4648 | 12.708 | 60.0194 | 24 | 27.4622 | 13.476 | 60.0301 | 24 | 27.4912 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.4946 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.4753 | 12.9128 | 60.0382 | 24 | 27.4733 | 12.708 | 60.0194 | 24 | 27.4707 | 13.476 | 60.0301 | 24 | 27.4998 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.5029 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.4836 | 12.9128 | 60.0382 | 24 | 27.4816 | 12.708 | 60.0194 | 24 | 27.479 | 13.476 | 60.0301 | 24 | 27.5081 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.5113 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.4919 | 12.9128 | 60.0382 | 24 | 27.4899 | 12.708 | 60.0194 | 24 | 27.4873 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.5164 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.5196 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.5004 | 12.9135 | 60.0382 | 24 | 27.4982 | 12.7091 | 60.0194 | 24 | 27.4956 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.5247 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.5279 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.5087 | 12.9135 | 60.0382 | 24 | 27.5066 | 12.7091 | 60.0194 | 24 | 27.5039 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.533 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.5363 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.517 | 12.915 | 60.0382 | 24 | 27.5149 | 12.7091 | 60.0194 | 24 | 27.5122 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.5413 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.5446 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.5253 | 12.915 | 60.0382 | 24 | 27.5232 | 12.7091 | 60.0194 | 24 | 27.5205 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.5498 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.5529 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.5336 | 12.915 | 60.0382 | 24 | 27.5315 | 12.7091 | 60.0194 | 24 | 27.5288 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.5581 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.5613 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.542 | 12.915 | 60.0382 | 24 | 27.5399 | 12.7091 | 60.0194 | 24 | 27.5374 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.5664 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.5696 | 23.0762 | 59.9836 | 35 | 27.5503 | 12.915 | 60.0382 | 24 | 27.5482 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.5457 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.5747 | 13.3006 | 59.9689 | 24
27.578 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.5586 | 12.915 | 60.0382 | 24 | 27.5565 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.554 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.583 | 13.3003 | 59.9689 | 24
27.5863 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.5669 | 12.916 | 60.0382 | 24 | 27.5648 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.5623 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.5913 | 13.3003 | 59.9689 | 24
27.5946 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.5753 | 12.916 | 60.0382 | 24 | 27.5732 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.5706 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.5996 | 13.3003 | 59.9689 | 24
27.603 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.5836 | 12.916 | 60.0382 | 24 | 27.5815 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.5789 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6082 | 13.3003 | 59.9689 | 24
27.6113 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.5919 | 12.916 | 60.0382 | 24 | 27.5898 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.5872 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6165 | 13.2994 | 59.9689 | 24
27.6196 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.6002 | 12.916 | 60.0382 | 24 | 27.5981 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.5955 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6248 | 13.2994 | 59.9689 | 24
27.628 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.6085 | 12.916 | 60.0382 | 24 | 27.6066 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.6038 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6331 | 13.2994 | 59.9689 | 24
27.6363 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.6169 | 12.9167 | 60.0382 | 24 | 27.6149 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.6123 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6414 | 13.2994 | 59.9689 | 24
27.6446 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.6252 | 12.9167 | 60.0382 | 24 | 27.6232 | 12.7073 | 60.0194 | 24 | 27.6206 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6497 | 13.2994 | 59.9689 | 24
27.653 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.6335 | 12.9149 | 60.0382 | 24 | 27.6315 | 12.7073 | 60.0203 | 24 | 27.6289 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6582 | 13.2994 | 59.9689 | 24
27.6613 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.6418 | 12.9149 | 60.0382 | 24 | 27.6399 | 12.7073 | 60.0203 | 24 | 27.6372 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6665 | 13.2994 | 59.9701 | 24
27.6696 | 23.0762 | 59.984 | 35 | 27.6503 | 12.9149 | 60.0382 | 24 | 27.6482 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.6455 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6748 | 13.2994 | 59.9701 | 24
27.678 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.6586 | 12.9149 | 60.0382 | 24 | 27.6565 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.6538 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6831 | 13.2994 | 59.9701 | 24
27.6863 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.6669 | 12.9159 | 60.0399 | 24 | 27.6648 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.6621 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6914 | 13.2994 | 59.9701 | 24
27.6947 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.6752 | 12.9159 | 60.0399 | 24 | 27.6731 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.6704 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.6997 | 13.2994 | 59.9701 | 24
27.703 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.6835 | 12.9159 | 60.0399 | 24 | 27.6815 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.679 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.708 | 13.2994 | 59.9701 | 24
27.7113 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.6919 | 12.9159 | 60.0399 | 24 | 27.6898 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.6873 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.7166 | 13.2991 | 59.9701 | 24
27.7197 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.7002 | 12.9166 | 60.0399 | 24 | 27.6981 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.6956 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.7249 | 13.2991 | 59.9701 | 24
27.728 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.7085 | 12.9166 | 60.0399 | 24 | 27.7064 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7039 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.7332 | 13.2983 | 59.9701 | 24
27.7363 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.7168 | 12.9308 | 60.0399 | 24 | 27.7148 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7122 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.7415 | 13.2983 | 59.9701 | 24
27.7447 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.7252 | 12.9308 | 60.0399 | 24 | 27.7231 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7205 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.7498 | 13.2983 | 59.9701 | 24
27.753 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.7335 | 12.9324 | 60.0399 | 24 | 27.7314 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7288 | 13.4795 | 60.0301 | 24 | 27.7581 | 13.2983 | 59.9701 | 24
27.7613 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.7418 | 12.9324 | 60.0399 | 24 | 27.7397 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7371 | 13.4807 | 60.0301 | 24 | 27.7664 | 13.2983 | 59.9701 | 24
27.7697 | 23.0828 | 59.984 | 35 | 27.7501 | 12.9335 | 60.0399 | 24 | 27.7482 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7454 | 13.4807 | 60.0301 | 24 | 27.7749 | 13.2983 | 59.9701 | 24
27.778 | 23.0828 | 59.9844 | 35 | 27.7584 | 12.9335 | 60.0399 | 24 | 27.7565 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7539 | 13.4824 | 60.0301 | 24 | 27.7832 | 13.2983 | 59.9701 | 24
27.7863 | 23.0828 | 59.9844 | 35 | 27.7668 | 12.9335 | 60.0399 | 24 | 27.7648 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7622 | 13.4824 | 60.0301 | 24 | 27.7915 | 13.2983 | 59.9701 | 24
27.7947 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.7751 | 12.9335 | 60.0399 | 24 | 27.7731 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7705 | 13.4831 | 60.0301 | 24 | 27.7998 | 13.298 | 59.9701 | 24
27.803 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.7834 | 12.9335 | 60.0399 | 24 | 27.7815 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7788 | 13.4831 | 60.0301 | 24 | 27.8081 | 13.298 | 59.9701 | 24
27.8114 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.7917 | 12.9335 | 60.0399 | 24 | 27.7898 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7871 | 13.4831 | 60.0301 | 24 | 27.8164 | 13.3008 | 59.9701 | 24
27.8197 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8002 | 12.9335 | 60.0399 | 24 | 27.7981 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.7954 | 13.4831 | 60.0301 | 24 | 27.825 | 13.3008 | 59.9701 | 24
27.828 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8085 | 12.9335 | 60.0399 | 24 | 27.8064 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.8037 | 13.4831 | 60.0301 | 24 | 27.8333 | 13.3009 | 59.9701 | 24
27.8363 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8168 | 12.9343 | 60.0399 | 24 | 27.8148 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.812 | 13.4831 | 60.0301 | 24 | 27.8416 | 13.3009 | 59.9701 | 24
27.8447 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8251 | 12.9343 | 60.0399 | 24 | 27.8231 | 12.7034 | 60.0203 | 24 | 27.8203 | 13.4831 | 60.0301 | 24 | 27.8499 | 13.3009 | 59.9701 | 24
27.853 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8334 | 12.9343 | 60.0399 | 24 | 27.8314 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.8289 | 13.4831 | 60.0301 | 24 | 27.8582 | 13.3009 | 59.9701 | 24
27.8614 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8418 | 12.9343 | 60.0399 | 24 | 27.8397 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.8372 | 13.4831 | 60.0309 | 24 | 27.8665 | 13.3006 | 59.9717 | 24
27.8697 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8501 | 12.9327 | 60.0399 | 24 | 27.8481 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.8455 | 13.4831 | 60.0309 | 24 | 27.8748 | 13.3006 | 59.9717 | 24
27.878 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8584 | 12.9327 | 60.0399 | 24 | 27.8564 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.8538 | 13.4831 | 60.0309 | 24 | 27.8833 | 13.3006 | 59.9717 | 24
27.8864 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8667 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.8647 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.8621 | 13.4831 | 60.0309 | 24 | 27.8916 | 13.3006 | 59.9717 | 24
27.8947 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8751 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.873 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.8704 | 13.4799 | 60.0309 | 24 | 27.8999 | 13.3006 | 59.9717 | 24
27.903 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8834 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.8815 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.8787 | 13.4799 | 60.0309 | 24 | 27.9082 | 13.3006 | 59.9717 | 24
27.9114 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.8917 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.8898 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.887 | 13.4789 | 60.0309 | 24 | 27.9165 | 13.2996 | 59.9717 | 24
27.9197 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.8981 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.8955 | 13.4789 | 60.0309 | 24 | 27.9248 | 13.2996 | 59.9717 | 24
27.928 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9083 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.9064 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9038 | 13.4789 | 60.0309 | 24 | 27.9331 | 13.2997 | 59.9717 | 24
27.9364 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9167 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.9148 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9121 | 13.4789 | 60.0309 | 24 | 27.9417 | 13.2997 | 59.9717 | 24
27.9447 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.925 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.9231 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9204 | 13.4789 | 60.0309 | 24 | 27.95 | 13.2994 | 59.9717 | 24
27.953 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9333 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.9314 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9287 | 13.4789 | 60.0309 | 24 | 27.9583 | 13.2994 | 59.9717 | 24
27.9614 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9417 | 12.9327 | 60.0414 | 24 | 27.9397 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.937 | 13.4789 | 60.0309 | 24 | 27.9666 | 13.2994 | 59.9717 | 24
27.9697 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9501 | 12.9295 | 60.0414 | 24 | 27.9481 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9453 | 13.4789 | 60.0309 | 24 | 27.9749 | 13.2994 | 59.9717 | 24
27.9781 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9584 | 12.9295 | 60.0414 | 24 | 27.9564 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9536 | 13.48 | 60.0309 | 24 | 27.9832 | 13.4642 | 59.9717 | 24
27.9864 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9667 | 12.9295 | 60.0414 | 24 | 27.9647 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9619 | 13.48 | 60.0309 | 24 | 27.9917 | 13.4642 | 59.9717 | 24
27.9947 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.975 | 12.9295 | 60.0414 | 24 | 27.973 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9705 | 13.48 | 60.0309 | 24 | 28 | 13.4634 | 59.9717 | 24
28.0031 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9833 | 12.9295 | 60.0414 | 24 | 27.9813 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9788 | 13.48 | 60.0309 | 24 | 28.0083 | 13.4634 | 59.9717 | 24
28.0114 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 27.9917 | 12.9295 | 60.0414 | 24 | 27.9897 | 12.7034 | 60.0204 | 24 | 27.9871 | 13.4807 | 60.0309 | 24 | 28.0166 | 13.4632 | 59.9717 | 24
28.0197 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28 | 12.9301 | 60.0414 | 24 | 27.998 | 12.6988 | 60.0204 | 24 | 27.9954 | 13.4807 | 60.0309 | 24 | 28.0249 | 13.4632 | 59.9717 | 24
28.0281 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0083 | 12.9301 | 60.0414 | 24 | 28.0063 | 12.6988 | 60.0204 | 24 | 28.0037 | 13.4825 | 60.0309 | 24 | 28.0332 | 13.4632 | 59.9717 | 24
28.0364 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0166 | 12.9292 | 60.0414 | 24 | 28.0146 | 12.6982 | 60.0204 | 24 | 28.012 | 13.4825 | 60.0309 | 24 | 28.0415 | 13.4632 | 59.9717 | 24
28.0447 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.025 | 12.9292 | 60.0414 | 24 | 28.0231 | 12.6982 | 60.0204 | 24 | 28.0203 | 13.4825 | 60.0309 | 24 | 28.05 | 13.4632 | 59.9717 | 24
28.0531 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0333 | 12.9292 | 60.0414 | 24 | 28.0314 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.0286 | 13.4825 | 60.0309 | 24 | 28.0583 | 13.4632 | 59.9717 | 24
28.0614 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0416 | 12.9292 | 60.0414 | 24 | 28.0397 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.0369 | 13.4837 | 60.0329 | 24 | 28.0667 | 13.4633 | 59.974 | 24
28.0697 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0499 | 12.9292 | 60.0414 | 24 | 28.048 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.0454 | 13.4837 | 60.0329 | 24 | 28.075 | 13.4633 | 59.974 | 24
28.0781 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0582 | 12.9292 | 60.0414 | 24 | 28.0564 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.0537 | 13.4837 | 60.0329 | 24 | 28.0833 | 13.466 | 59.974 | 24
28.0864 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0667 | 12.9292 | 60.0426 | 24 | 28.0647 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.062 | 13.4837 | 60.0329 | 24 | 28.0916 | 13.466 | 59.974 | 24
28.0948 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.075 | 12.9292 | 60.0426 | 24 | 28.073 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.0703 | 13.4837 | 60.0329 | 24 | 28.0999 | 13.466 | 59.974 | 24
28.1031 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0833 | 12.9292 | 60.0426 | 24 | 28.0813 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.0786 | 13.4837 | 60.0329 | 24 | 28.1084 | 13.466 | 59.974 | 24
28.1114 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0916 | 12.9292 | 60.0426 | 24 | 28.0897 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.0869 | 13.4803 | 60.0329 | 24 | 28.1167 | 13.466 | 59.974 | 24
28.1198 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.0999 | 12.9292 | 60.0426 | 24 | 28.098 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.0952 | 13.4803 | 60.0329 | 24 | 28.125 | 13.466 | 59.974 | 24
28.1281 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.1083 | 12.9292 | 60.0426 | 24 | 28.1063 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.1035 | 13.482 | 60.0329 | 24 | 28.1333 | 13.466 | 59.974 | 24
28.1364 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.1166 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.1146 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.1121 | 13.482 | 60.0329 | 24 | 28.1416 | 13.466 | 59.974 | 24
28.1448 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.1249 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.123 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.1204 | 13.482 | 60.0329 | 24 | 28.1499 | 13.466 | 59.974 | 24
28.1531 | 23.0866 | 59.9844 | 35 | 28.1332 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.1313 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.1287 | 13.482 | 60.0329 | 24 | 28.1582 | 13.466 | 59.974 | 24
28.1614 | 23.0859 | 59.9844 | 35 | 28.1416 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.1396 | 12.6962 | 60.0199 | 24 | 28.137 | 13.4832 | 60.0329 | 24 | 28.1667 | 13.5133 | 59.974 | 24
28.1698 | 23.0859 | 59.9844 | 35 | 28.1499 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.1479 | 12.6956 | 60.0199 | 24 | 28.1453 | 13.4832 | 60.0329 | 24 | 28.175 | 13.5133 | 59.974 | 24
28.1781 | 23.0859 | 59.984 | 35 | 28.1582 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.1564 | 12.6956 | 60.0199 | 24 | 28.1536 | 13.4832 | 60.0329 | 24 | 28.1833 | 13.5124 | 59.974 | 24
28.1864 | 23.0859 | 59.984 | 35 | 28.1665 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.1647 | 12.6943 | 60.0199 | 24 | 28.1619 | 13.4832 | 60.0329 | 24 | 28.1917 | 13.5124 | 59.974 | 24
28.1948 | 23.0844 | 59.984 | 35 | 28.1748 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.173 | 12.6943 | 60.0199 | 24 | 28.1702 | 13.4832 | 60.0329 | 24 | 28.2 | 13.5124 | 59.974 | 24
28.2031 | 23.0844 | 59.984 | 35 | 28.1832 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.1813 | 12.6943 | 60.0199 | 24 | 28.1785 | 13.4832 | 60.0329 | 24 | 28.2083 | 13.5124 | 59.974 | 24
28.2115 | 23.0844 | 59.984 | 35 | 28.1915 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.1897 | 12.6943 | 60.0199 | 24 | 28.187 | 13.4796 | 60.0329 | 24 | 28.2168 | 13.5124 | 59.974 | 24
28.2198 | 23.0844 | 59.984 | 35 | 28.1998 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.198 | 12.6943 | 60.0199 | 24 | 28.1953 | 13.4796 | 60.0329 | 24 | 28.2251 | 13.5124 | 59.974 | 24
28.2281 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2081 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2063 | 12.6943 | 60.0199 | 24 | 28.2036 | 13.4796 | 60.0329 | 24 | 28.2334 | 13.5126 | 59.974 | 24
28.2365 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2166 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2146 | 12.6943 | 60.0199 | 24 | 28.2119 | 13.4796 | 60.0329 | 24 | 28.2417 | 13.5126 | 59.974 | 24
28.2448 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2249 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.223 | 12.6943 | 60.0199 | 24 | 28.2202 | 13.4808 | 60.0329 | 24 | 28.25 | 13.5125 | 59.974 | 24
28.2531 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2332 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2313 | 12.6943 | 60.0189 | 24 | 28.2285 | 13.4808 | 60.0329 | 24 | 28.2583 | 13.5125 | 59.974 | 24
28.2615 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2415 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2396 | 12.6943 | 60.0189 | 24 | 28.2368 | 13.4808 | 60.0344 | 24 | 28.2666 | 13.5125 | 59.976 | 24
28.2698 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2498 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2479 | 12.6943 | 60.0189 | 24 | 28.2451 | 13.4808 | 60.0344 | 24 | 28.2751 | 13.5125 | 59.976 | 24
28.2781 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2582 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2563 | 12.6943 | 60.0189 | 24 | 28.2534 | 13.4808 | 60.0344 | 24 | 28.2834 | 13.5115 | 59.976 | 24
28.2865 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2665 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2646 | 12.6943 | 60.0189 | 24 | 28.262 | 13.4808 | 60.0344 | 24 | 28.2917 | 13.5115 | 59.976 | 24
28.2948 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2748 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2729 | 12.6943 | 60.0189 | 24 | 28.2703 | 13.4808 | 60.0344 | 24 | 28.3 | 13.5115 | 59.976 | 24
28.3031 | 23.0812 | 59.984 | 35 | 28.2831 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2812 | 12.6978 | 60.0189 | 24 | 28.2786 | 13.4808 | 60.0344 | 24 | 28.3083 | 13.5115 | 59.976 | 24
28.3115 | 23.0781 | 59.984 | 35 | 28.2915 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.2897 | 12.6978 | 60.0189 | 24 | 28.2869 | 13.4832 | 60.0344 | 24 | 28.3167 | 13.5115 | 59.976 | 24
28.3198 | 23.0781 | 59.984 | 35 | 28.2998 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.298 | 12.6978 | 60.0189 | 24 | 28.2952 | 13.4832 | 60.0344 | 24 | 28.325 | 13.5115 | 59.976 | 24
28.3282 | 23.0781 | 59.984 | 35 | 28.3081 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3063 | 12.6978 | 60.0189 | 24 | 28.3035 | 13.4832 | 60.0344 | 24 | 28.3335 | 13.5115 | 59.976 | 24
28.3365 | 23.0781 | 59.984 | 35 | 28.3164 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3146 | 12.7001 | 60.0189 | 24 | 28.3118 | 13.4832 | 60.0344 | 24 | 28.3418 | 13.5115 | 59.976 | 24
28.3448 | 23.0773 | 59.984 | 35 | 28.3247 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.323 | 12.7001 | 60.0189 | 24 | 28.3201 | 13.4832 | 60.0344 | 24 | 28.3501 | 13.5116 | 59.976 | 24
28.3531 | 23.0773 | 59.984 | 35 | 28.3331 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3313 | 12.7001 | 60.0189 | 24 | 28.3284 | 13.4832 | 60.0344 | 24 | 28.3584 | 13.5116 | 59.976 | 24
28.3615 | 23.0758 | 59.984 | 35 | 28.3414 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3396 | 12.7001 | 60.0189 | 24 | 28.3369 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.3667 | 13.5116 | 59.976 | 24
28.3698 | 23.0758 | 59.984 | 35 | 28.3497 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3479 | 12.7001 | 60.0189 | 24 | 28.3452 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.375 | 13.5116 | 59.976 | 24
28.3782 | 23.0758 | 59.9832 | 35 | 28.358 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3562 | 12.7001 | 60.0189 | 24 | 28.3535 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.3833 | 13.5116 | 59.976 | 24
28.3865 | 23.0758 | 59.9832 | 35 | 28.3663 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3646 | 12.7819 | 60.0189 | 24 | 28.3618 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.3918 | 13.5116 | 59.976 | 24
28.3948 | 23.0758 | 59.9832 | 35 | 28.3748 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3729 | 12.7819 | 60.0189 | 24 | 28.3701 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.4001 | 13.5167 | 59.976 | 24
28.4032 | 23.0758 | 59.9832 | 35 | 28.3831 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3812 | 12.7819 | 60.0189 | 24 | 28.3784 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.4084 | 13.5167 | 59.976 | 24
28.4115 | 23.0758 | 59.9832 | 35 | 28.3914 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3895 | 12.7819 | 60.0189 | 24 | 28.3867 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.4167 | 13.5167 | 59.976 | 24
28.4198 | 23.0758 | 59.9832 | 35 | 28.3997 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.3979 | 12.777 | 60.0189 | 24 | 28.395 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.425 | 13.5167 | 59.976 | 24
28.4282 | 23.0761 | 59.9832 | 35 | 28.4081 | 12.9292 | 60.0427 | 24 | 28.4062 | 12.777 | 60.0189 | 24 | 28.4036 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.4333 | 13.5167 | 59.976 | 24
28.4365 | 23.0761 | 59.9832 | 35 | 28.4164 | 12.9243 | 60.0427 | 24 | 28.4146 | 12.7769 | 60.0189 | 24 | 28.4119 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.4417 | 13.5167 | 59.976 | 24
28.4449 | 23.0761 | 59.9832 | 35 | 28.4247 | 12.9243 | 60.0427 | 24 | 28.4229 | 12.7769 | 60.0189 | 24 | 28.4202 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.4502 | 13.5214 | 59.976 | 24
28.4532 | 23.0761 | 59.9832 | 35 | 28.433 | 12.9243 | 60.0427 | 24 | 28.4313 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.4285 | 13.48 | 60.0344 | 24 | 28.4585 | 13.5214 | 59.976 | 24
28.4615 | 23.0761 | 59.9832 | 35 | 28.4413 | 12.9243 | 60.0427 | 24 | 28.4396 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.4368 | 13.4791 | 60.0356 | 24 | 28.4668 | 13.5214 | 59.9776 | 24
28.4698 | 23.0761 | 59.9832 | 35 | 28.4497 | 12.9243 | 60.0427 | 24 | 28.4479 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.4451 | 13.4791 | 60.0356 | 24 | 28.4751 | 13.5214 | 59.9776 | 24
28.4782 | 23.0754 | 59.9832 | 35 | 28.458 | 12.9243 | 60.0427 | 24 | 28.4562 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.4534 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.4834 | 13.5214 | 59.9776 | 24
28.4865 | 23.0754 | 59.9832 | 35 | 28.4663 | 12.9243 | 60.0423 | 24 | 28.4646 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.4617 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.4917 | 13.5214 | 59.9776 | 24
28.4949 | 23.1826 | 59.9832 | 35 | 28.4746 | 12.9243 | 60.0423 | 24 | 28.4729 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.47 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.5002 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5032 | 23.1826 | 59.9832 | 35 | 28.483 | 12.9243 | 60.0423 | 24 | 28.4812 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.4785 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.5085 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5115 | 23.1826 | 59.9832 | 35 | 28.4913 | 12.9243 | 60.0423 | 24 | 28.4895 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.4868 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.5168 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5199 | 23.1826 | 59.9832 | 35 | 28.4996 | 12.9235 | 60.0423 | 24 | 28.4979 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.4951 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.5251 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5282 | 23.1826 | 59.9832 | 35 | 28.5079 | 12.9235 | 60.0423 | 24 | 28.5062 | 12.7758 | 60.0176 | 24 | 28.5034 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.5334 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5365 | 23.1826 | 59.9832 | 35 | 28.5162 | 12.9235 | 60.0423 | 24 | 28.5145 | 12.7751 | 60.0176 | 24 | 28.5117 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.5417 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5449 | 23.183 | 59.9832 | 35 | 28.5247 | 12.9235 | 60.0423 | 24 | 28.5228 | 12.7751 | 60.0176 | 24 | 28.52 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.55 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5532 | 23.183 | 59.9832 | 35 | 28.533 | 12.9235 | 60.0423 | 24 | 28.5312 | 12.8507 | 60.0176 | 24 | 28.5283 | 13.4798 | 60.0356 | 24 | 28.5586 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5616 | 23.1824 | 59.9832 | 35 | 28.5413 | 12.9235 | 60.0423 | 24 | 28.5396 | 12.8507 | 60.0176 | 24 | 28.5366 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.5669 | 13.5203 | 59.9776 | 24
28.5699 | 23.1824 | 59.9832 | 35 | 28.5496 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.5479 | 12.8456 | 60.0176 | 24 | 28.5449 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.5752 | 13.5203 | 59.9776 | 24
28.5782 | 23.1748 | 59.9817 | 35 | 28.5579 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.5562 | 12.8456 | 60.0176 | 24 | 28.5535 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.5835 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5866 | 23.1748 | 59.9817 | 35 | 28.5663 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.5646 | 12.8456 | 60.0176 | 24 | 28.5618 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.5918 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.5949 | 23.1748 | 59.9817 | 35 | 28.5746 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.5729 | 12.8456 | 60.0176 | 24 | 28.5701 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.6001 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.6032 | 23.1748 | 59.9817 | 35 | 28.5829 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.5812 | 12.8456 | 60.0176 | 24 | 28.5784 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.6084 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.6116 | 23.1748 | 59.9817 | 35 | 28.5912 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.5895 | 12.8456 | 60.0176 | 24 | 28.5867 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.6169 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.6199 | 23.1748 | 59.9817 | 35 | 28.5996 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.5979 | 12.8449 | 60.0176 | 24 | 28.595 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.6252 | 13.5205 | 59.9776 | 24
28.6282 | 23.1751 | 59.9817 | 35 | 28.6079 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.6062 | 12.8449 | 60.0176 | 24 | 28.6033 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.6335 | 13.5196 | 59.9776 | 24
28.6366 | 23.1751 | 59.9817 | 35 | 28.6162 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.6145 | 12.8449 | 60.0176 | 24 | 28.6116 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.6418 | 13.5196 | 59.9776 | 24
28.6449 | 23.2535 | 59.9817 | 35 | 28.6245 | 12.9224 | 60.0423 | 24 | 28.6228 | 12.8449 | 60.0176 | 24 | 28.6199 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.6501 | 13.5196 | 59.9776 | 24
28.6532 | 23.2535 | 59.9817 | 35 | 28.6328 | 12.9267 | 60.0423 | 24 | 28.6312 | 12.8449 | 60.0162 | 24 | 28.6284 | 13.481 | 60.0356 | 24 | 28.6584 | 13.5196 | 59.9776 | 24
28.6616 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.6412 | 12.9267 | 60.0423 | 24 | 28.6395 | 12.8449 | 60.0162 | 24 | 28.6367 | 13.481 | 60.0364 | 24 | 28.6667 | 13.5196 | 59.9788 | 24
28.6699 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.6495 | 12.9267 | 60.0423 | 24 | 28.6478 | 12.8449 | 60.0162 | 24 | 28.645 | 13.481 | 60.0364 | 24 | 28.6753 | 13.5196 | 59.9788 | 24
28.6783 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.6578 | 12.9267 | 60.0423 | 24 | 28.6561 | 12.8449 | 60.0162 | 24 | 28.6533 | 13.4767 | 60.0364 | 24 | 28.6836 | 13.5196 | 59.9788 | 24
28.6866 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.6661 | 12.9267 | 60.0419 | 24 | 28.6646 | 12.8486 | 60.0162 | 24 | 28.6616 | 13.4767 | 60.0364 | 24 | 28.6919 | 13.5196 | 59.9788 | 24
28.6949 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.6746 | 12.9267 | 60.0419 | 24 | 28.6729 | 12.8486 | 60.0162 | 24 | 28.6699 | 13.4767 | 60.0364 | 24 | 28.7002 | 13.5195 | 59.9788 | 24
28.7033 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.6829 | 12.9267 | 60.0419 | 24 | 28.6812 | 12.8486 | 60.0162 | 24 | 28.6782 | 13.4767 | 60.0364 | 24 | 28.7085 | 13.5195 | 59.9788 | 24
28.7116 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.6912 | 12.9267 | 60.0419 | 24 | 28.6895 | 12.8486 | 60.0162 | 24 | 28.6865 | 13.4767 | 60.0364 | 24 | 28.7168 | 13.5195 | 59.9788 | 24
28.7199 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.6995 | 12.9267 | 60.0419 | 24 | 28.6979 | 12.8509 | 60.0162 | 24 | 28.6948 | 13.4767 | 60.0364 | 24 | 28.7251 | 13.5195 | 59.9788 | 24
28.7283 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.7078 | 12.9267 | 60.0419 | 24 | 28.7062 | 12.8509 | 60.0162 | 24 | 28.7034 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.7336 | 13.5195 | 59.9788 | 24
28.7366 | 23.2618 | 59.9817 | 35 | 28.7162 | 12.9255 | 60.0419 | 24 | 28.7145 | 12.8509 | 60.0162 | 24 | 28.7117 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.7419 | 13.5195 | 59.9788 | 24
28.7449 | 23.2477 | 59.9817 | 35 | 28.7245 | 12.9255 | 60.0419 | 24 | 28.7228 | 12.8509 | 60.0162 | 24 | 28.72 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.7502 | 13.5197 | 59.9788 | 24
28.7533 | 23.2477 | 59.9817 | 35 | 28.7328 | 12.9248 | 60.0419 | 24 | 28.7312 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.7283 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.7585 | 13.5197 | 59.9788 | 24
28.7616 | 23.2477 | 59.9817 | 35 | 28.7411 | 12.9248 | 60.0419 | 24 | 28.7395 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.7366 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.7668 | 13.5197 | 59.9788 | 24
28.7699 | 23.2477 | 59.9817 | 35 | 28.7495 | 12.9248 | 60.0419 | 24 | 28.7478 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.7449 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.7751 | 13.5197 | 59.9788 | 24
28.7783 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.7578 | 12.9248 | 60.0419 | 24 | 28.7561 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.7532 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.7834 | 13.592 | 59.9788 | 24
28.7866 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.7661 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.7645 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.7615 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.792 | 13.592 | 59.9788 | 24
28.795 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.7744 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.7728 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.7698 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.8003 | 13.592 | 59.9788 | 24
28.8033 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.7827 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.7811 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.7783 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.8086 | 13.592 | 59.9788 | 24
28.8116 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.7911 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.7894 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.7866 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.8169 | 13.5911 | 59.9788 | 24
28.82 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.7994 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.7979 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.7949 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.8252 | 13.5911 | 59.9788 | 24
28.8283 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.8077 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.8062 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.8032 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.8335 | 13.5911 | 59.9788 | 24
28.8366 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.816 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.8145 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.8115 | 13.475 | 60.0364 | 24 | 28.842 | 13.5911 | 59.9788 | 24
28.845 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.8245 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.8228 | 12.8502 | 60.0162 | 24 | 28.8198 | 13.4756 | 60.0364 | 24 | 28.8503 | 13.5911 | 59.9788 | 24
28.8533 | 23.2477 | 59.9801 | 35 | 28.8328 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.8312 | 12.8501 | 60.015 | 24 | 28.8281 | 13.4756 | 60.0364 | 24 | 28.8586 | 13.5911 | 59.9788 | 24
28.8616 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.8411 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.8395 | 12.8501 | 60.015 | 24 | 28.8364 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.8669 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.87 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.8494 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.8478 | 12.8501 | 60.015 | 24 | 28.8447 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.8752 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.8783 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.8577 | 12.9232 | 60.0419 | 24 | 28.8561 | 12.8501 | 60.015 | 24 | 28.8533 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.8835 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.8866 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.8661 | 12.9232 | 60.0407 | 24 | 28.8645 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.8616 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.8918 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.895 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.8744 | 12.9232 | 60.0407 | 24 | 28.8728 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.8699 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9004 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.9033 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.8827 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.8811 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.8782 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9087 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.9117 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.891 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.8894 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.8865 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.917 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.92 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.8993 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.8978 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.8948 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9253 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.9283 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.9077 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9061 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.9031 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9336 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.9367 | 23.253 | 59.9801 | 35 | 28.916 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9144 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.9114 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9419 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.945 | 23.2524 | 59.9801 | 35 | 28.9243 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9227 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.9199 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9502 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.9533 | 23.2524 | 59.9801 | 35 | 28.9326 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9312 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.9282 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9587 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.9617 | 23.2619 | 59.9801 | 35 | 28.941 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9395 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.9365 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.967 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.97 | 23.2619 | 59.9801 | 35 | 28.9493 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9478 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.9448 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9753 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.9783 | 23.2619 | 59.9785 | 35 | 28.9576 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9561 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.9531 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9836 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.9867 | 23.2619 | 59.9785 | 35 | 28.9659 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9645 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.9614 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 28.9919 | 13.5911 | 59.98 | 24
28.995 | 23.2619 | 59.9785 | 35 | 28.9742 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9728 | 12.8525 | 60.015 | 24 | 28.9697 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 29.0002 | 13.5911 | 59.98 | 24
29.0034 | 23.2619 | 59.9785 | 35 | 28.9827 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9811 | 12.8524 | 60.015 | 24 | 28.978 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 29.0085 | 13.5911 | 59.98 | 24
29.0117 | 23.2619 | 59.9785 | 35 | 28.991 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9894 | 12.8524 | 60.015 | 24 | 28.9863 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 29.0171 | 13.5911 | 59.98 | 24
29.02 | 23.2619 | 59.9785 | 35 | 28.9993 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 28.9978 | 12.8517 | 60.015 | 24 | 28.9949 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 29.0254 | 13.5911 | 59.98 | 24
29.0284 | 23.2543 | 59.9785 | 35 | 29.0076 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 29.0061 | 12.8517 | 60.015 | 24 | 29.0032 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 29.0337 | 13.5911 | 59.98 | 24
29.0367 | 23.2543 | 59.9785 | 35 | 29.016 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 29.0144 | 12.8517 | 60.015 | 24 | 29.0115 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 29.042 | 13.5911 | 59.98 | 24
29.045 | 23.2543 | 59.9785 | 35 | 29.0243 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 29.0227 | 12.8517 | 60.015 | 24 | 29.0198 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 29.0503 | 13.5911 | 59.98 | 24
29.0534 | 23.2543 | 59.9785 | 35 | 29.0326 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 29.0311 | 12.8517 | 60.0138 | 24 | 29.0281 | 13.4756 | 60.0368 | 24 | 29.0586 | 13.5911 | 59.98 | 24
29.0617 | 23.2508 | 59.9785 | 35 | 29.0409 | 12.9252 | 60.0407 | 24 | 29.0394 | 12.8517 | 60.0138 | 24 | 29.0364 | 13.4744 | 60.0368 | 24 | 29.0669 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.0701 | 23.2508 | 59.9785 | 35 | 29.0492 | 12.9262 | 60.0407 | 24 | 29.0477 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.0447 | 13.4744 | 60.0368 | 24 | 29.0754 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.0784 | 23.2508 | 59.9785 | 35 | 29.0576 | 12.9262 | 60.0407 | 24 | 29.056 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.053 | 13.4744 | 60.0368 | 24 | 29.0837 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.0867 | 23.2508 | 59.9785 | 35 | 29.0659 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.0645 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.0613 | 13.4744 | 60.0368 | 24 | 29.092 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.0951 | 23.2508 | 59.9785 | 35 | 29.0742 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.0728 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.0698 | 13.4787 | 60.0368 | 24 | 29.1003 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1034 | 23.2508 | 59.9785 | 35 | 29.0825 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.0811 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.0781 | 13.4787 | 60.0368 | 24 | 29.1086 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1117 | 23.3208 | 59.9785 | 35 | 29.0909 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.0894 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.0864 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.1169 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1201 | 23.3208 | 59.9785 | 35 | 29.0992 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.0978 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.0947 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.1252 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1284 | 23.32 | 59.9785 | 35 | 29.1075 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.1061 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.103 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.1338 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1367 | 23.32 | 59.9785 | 35 | 29.1158 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.1144 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1113 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.1421 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1451 | 23.32 | 59.9785 | 35 | 29.1241 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.1227 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1196 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.1504 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1534 | 23.32 | 59.9785 | 35 | 29.1326 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.1311 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1279 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.1587 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1617 | 23.32 | 59.9785 | 35 | 29.1409 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.1394 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1362 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.167 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1701 | 23.32 | 59.9785 | 35 | 29.1492 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.1477 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1448 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.1753 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1784 | 23.32 | 59.9766 | 35 | 29.1575 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.156 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1531 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.1836 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1868 | 23.32 | 59.9766 | 35 | 29.1659 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.1644 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1614 | 13.478 | 60.0368 | 24 | 29.1921 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.1951 | 23.32 | 59.9766 | 35 | 29.1742 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.1727 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1697 | 13.4768 | 60.0368 | 24 | 29.2004 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.2034 | 23.32 | 59.9766 | 35 | 29.1825 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.181 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.178 | 13.4768 | 60.0368 | 24 | 29.2087 | 13.5931 | 59.9804 | 24
29.2118 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.1908 | 12.9262 | 60.0399 | 24 | 29.1893 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1863 | 13.4751 | 60.0368 | 24 | 29.217 | 13.589 | 59.9804 | 24
29.2201 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.1991 | 12.9299 | 60.0399 | 24 | 29.1978 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.1946 | 13.4751 | 60.0368 | 24 | 29.2253 | 13.589 | 59.9804 | 24
29.2284 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.2075 | 12.9299 | 60.0399 | 24 | 29.2061 | 12.8528 | 60.0138 | 24 | 29.2029 | 13.4744 | 60.0368 | 24 | 29.2336 | 13.589 | 59.9804 | 24
29.2368 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.2158 | 12.9299 | 60.0399 | 24 | 29.2144 | 12.8547 | 60.0138 | 24 | 29.2112 | 13.4744 | 60.0368 | 24 | 29.2419 | 13.589 | 59.9804 | 24
29.2451 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.2241 | 12.9299 | 60.0399 | 24 | 29.2227 | 12.8547 | 60.0138 | 24 | 29.2197 | 13.4744 | 60.0368 | 24 | 29.2505 | 13.589 | 59.9804 | 24
29.2534 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.2324 | 12.9299 | 60.0399 | 24 | 29.2311 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.228 | 13.4744 | 60.0368 | 24 | 29.2588 | 13.589 | 59.9804 | 24
29.2618 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.2408 | 12.9299 | 60.0399 | 24 | 29.2394 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.2363 | 13.4744 | 60.0356 | 24 | 29.2671 | 13.589 | 59.98 | 24
29.2701 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.2491 | 12.9299 | 60.0399 | 24 | 29.2477 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.2446 | 13.4744 | 60.0356 | 24 | 29.2754 | 13.589 | 59.98 | 24
29.2785 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.2574 | 12.9299 | 60.0399 | 24 | 29.256 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.2529 | 13.4744 | 60.0356 | 24 | 29.2837 | 13.589 | 59.98 | 24
29.2868 | 23.3156 | 59.9766 | 35 | 29.2657 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.2644 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.2612 | 13.4744 | 60.0356 | 24 | 29.292 | 13.589 | 59.98 | 24
29.2951 | 23.3163 | 59.9766 | 35 | 29.274 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.2727 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.2695 | 13.4732 | 60.0356 | 24 | 29.3003 | 13.589 | 59.98 | 24
29.3035 | 23.3163 | 59.9766 | 35 | 29.2825 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.281 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.2778 | 13.4732 | 60.0356 | 24 | 29.3088 | 13.589 | 59.98 | 24
29.3118 | 23.325 | 59.9766 | 35 | 29.2908 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.2893 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.2861 | 13.4732 | 60.0356 | 24 | 29.3171 | 13.589 | 59.98 | 24
29.3201 | 23.325 | 59.9766 | 35 | 29.2991 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.2977 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.2947 | 13.4732 | 60.0356 | 24 | 29.3254 | 13.589 | 59.98 | 24
29.3285 | 23.325 | 59.9766 | 35 | 29.3074 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.306 | 12.8547 | 60.0132 | 24 | 29.303 | 13.4715 | 60.0356 | 24 | 29.3337 | 13.5899 | 59.98 | 24
29.3368 | 23.325 | 59.9766 | 35 | 29.3158 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.3143 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3113 | 13.4715 | 60.0356 | 24 | 29.342 | 13.5899 | 59.98 | 24
29.3452 | 23.325 | 59.9766 | 35 | 29.3241 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.3226 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3196 | 13.4707 | 60.0356 | 24 | 29.3503 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.3535 | 23.325 | 59.9766 | 35 | 29.3324 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.3311 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3279 | 13.4707 | 60.0356 | 24 | 29.3586 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.3618 | 23.325 | 59.9766 | 35 | 29.3407 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.3394 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3362 | 13.4707 | 60.0356 | 24 | 29.3672 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.3702 | 23.325 | 59.9766 | 35 | 29.349 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.3477 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3445 | 13.4707 | 60.0356 | 24 | 29.3755 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.3785 | 23.3174 | 59.975 | 35 | 29.3574 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.356 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3528 | 13.4696 | 60.0356 | 24 | 29.3838 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.3868 | 23.3174 | 59.975 | 35 | 29.3657 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.3644 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3611 | 13.4696 | 60.0356 | 24 | 29.3921 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.3952 | 23.3181 | 59.975 | 35 | 29.374 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.3727 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3696 | 13.4696 | 60.0356 | 24 | 29.4004 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.4035 | 23.3181 | 59.975 | 35 | 29.3823 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.381 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3779 | 13.4696 | 60.0356 | 24 | 29.4087 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.4118 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.3907 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.3893 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3862 | 13.4739 | 60.0356 | 24 | 29.417 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.4202 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.399 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.3977 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.3945 | 13.4739 | 60.0356 | 24 | 29.4255 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.4285 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.4073 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.406 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.4028 | 13.4739 | 60.0356 | 24 | 29.4338 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.4369 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.4156 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.4143 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.4111 | 13.4739 | 60.0356 | 24 | 29.4421 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.4452 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.424 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.4226 | 12.8581 | 60.0132 | 24 | 29.4194 | 13.4773 | 60.0356 | 24 | 29.4504 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.4535 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.4324 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.431 | 12.9243 | 60.0132 | 24 | 29.4277 | 13.4773 | 60.0356 | 24 | 29.4587 | 13.5854 | 59.98 | 24
29.4619 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.4407 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.4393 | 12.9243 | 60.0132 | 24 | 29.436 | 13.5411 | 60.0341 | 24 | 29.467 | 13.5854 | 59.9796 | 24
29.4702 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.449 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.4476 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.4446 | 13.5411 | 60.0341 | 24 | 29.4753 | 13.5854 | 59.9796 | 24
29.4785 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.4573 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.4559 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.4529 | 13.5444 | 60.0341 | 24 | 29.4839 | 13.5854 | 59.9796 | 24
29.4869 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.4657 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.4644 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.4612 | 13.5444 | 60.0341 | 24 | 29.4922 | 13.5854 | 59.9796 | 24
29.4952 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.474 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.4727 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.4695 | 13.5427 | 60.0341 | 24 | 29.5005 | 13.5852 | 59.9796 | 24
29.5036 | 23.3178 | 59.975 | 35 | 29.4823 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.481 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.4778 | 13.5427 | 60.0341 | 24 | 29.5088 | 13.5852 | 59.9796 | 24
29.5119 | 23.3136 | 59.975 | 35 | 29.4906 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.4893 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.4861 | 13.5427 | 60.0341 | 24 | 29.5171 | 13.5852 | 59.9796 | 24
29.5202 | 23.3136 | 59.975 | 35 | 29.4989 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.4977 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.4944 | 13.5427 | 60.0341 | 24 | 29.5254 | 13.5852 | 59.9796 | 24
29.5286 | 23.3133 | 59.975 | 35 | 29.5073 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.506 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.5027 | 13.5427 | 60.0341 | 24 | 29.5339 | 13.5852 | 59.9796 | 24
29.5369 | 23.3133 | 59.975 | 35 | 29.5156 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5143 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.5112 | 13.5427 | 60.0341 | 24 | 29.5422 | 13.5852 | 59.9796 | 24
29.5452 | 23.3133 | 59.975 | 35 | 29.5239 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5226 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.5195 | 13.5427 | 60.0341 | 24 | 29.5505 | 13.5854 | 59.9796 | 24
29.5536 | 23.3133 | 59.975 | 35 | 29.5322 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.531 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.5278 | 13.5427 | 60.0341 | 24 | 29.5588 | 13.5854 | 59.9796 | 24
29.5619 | 23.3133 | 59.975 | 35 | 29.5406 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5393 | 12.9206 | 60.0132 | 24 | 29.5361 | 13.542 | 60.0341 | 24 | 29.5671 | 13.5862 | 59.9796 | 24
29.5702 | 23.3133 | 59.975 | 35 | 29.549 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5476 | 12.9213 | 60.0132 | 24 | 29.5444 | 13.542 | 60.0341 | 24 | 29.5754 | 13.5862 | 59.9796 | 24
29.5786 | 23.314 | 59.9735 | 35 | 29.5573 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5559 | 12.9213 | 60.0132 | 24 | 29.5527 | 13.5408 | 60.0341 | 24 | 29.5837 | 13.5862 | 59.9796 | 24
29.5869 | 23.314 | 59.9735 | 35 | 29.5656 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5643 | 12.9213 | 60.0132 | 24 | 29.561 | 13.5408 | 60.0341 | 24 | 29.5923 | 13.5862 | 59.9796 | 24
29.5953 | 23.314 | 59.9735 | 35 | 29.5739 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5726 | 12.9213 | 60.0132 | 24 | 29.5693 | 13.5391 | 60.0341 | 24 | 29.6006 | 13.5862 | 59.9796 | 24
29.6036 | 23.314 | 59.9735 | 35 | 29.5823 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5809 | 12.9201 | 60.0132 | 24 | 29.5776 | 13.5391 | 60.0341 | 24 | 29.6089 | 13.5862 | 59.9796 | 24
29.6119 | 23.314 | 59.9735 | 35 | 29.5906 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5892 | 12.9201 | 60.0132 | 24 | 29.5862 | 13.5391 | 60.0341 | 24 | 29.6172 | 13.5862 | 59.9796 | 24
29.6203 | 23.314 | 59.9735 | 35 | 29.5989 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.5977 | 12.9201 | 60.0132 | 24 | 29.5945 | 13.5391 | 60.0341 | 24 | 29.6255 | 13.5862 | 59.9796 | 24
29.6286 | 23.3166 | 59.9735 | 35 | 29.6072 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.606 | 12.9201 | 60.0132 | 24 | 29.6028 | 13.5391 | 60.0341 | 24 | 29.6338 | 13.586 | 59.9796 | 24
29.6369 | 23.3166 | 59.9735 | 35 | 29.6156 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.6143 | 12.9201 | 60.0132 | 24 | 29.6111 | 13.5391 | 60.0341 | 24 | 29.6421 | 13.586 | 59.9796 | 24
29.6453 | 23.3166 | 59.9735 | 35 | 29.6239 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.6226 | 12.9201 | 60.0132 | 24 | 29.6194 | 13.5373 | 60.0341 | 24 | 29.6506 | 13.586 | 59.9796 | 24
29.6536 | 23.3166 | 59.9735 | 35 | 29.6322 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.631 | 12.9201 | 60.0138 | 24 | 29.6277 | 13.5373 | 60.0341 | 24 | 29.6589 | 13.586 | 59.9796 | 24
29.662 | 23.3166 | 59.9735 | 35 | 29.6405 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.6393 | 12.9201 | 60.0138 | 24 | 29.636 | 13.5373 | 60.0321 | 24 | 29.6672 | 13.586 | 59.9784 | 24
29.6703 | 23.3166 | 59.9735 | 35 | 29.6488 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.6476 | 12.9201 | 60.0138 | 24 | 29.6443 | 13.5373 | 60.0321 | 24 | 29.6755 | 13.586 | 59.9784 | 24
29.6786 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.6572 | 12.9275 | 60.0395 | 24 | 29.6559 | 12.9201 | 60.0138 | 24 | 29.6526 | 13.5356 | 60.0321 | 24 | 29.6838 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.687 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.6655 | 12.9275 | 60.0399 | 24 | 29.6643 | 12.9201 | 60.0138 | 24 | 29.6611 | 13.5356 | 60.0321 | 24 | 29.6921 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.6953 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.6738 | 12.9275 | 60.0399 | 24 | 29.6726 | 12.9201 | 60.0138 | 24 | 29.6694 | 13.5356 | 60.0321 | 24 | 29.7004 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.7036 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.6821 | 12.9814 | 60.0399 | 24 | 29.6809 | 12.9201 | 60.0138 | 24 | 29.6777 | 13.5356 | 60.0321 | 24 | 29.709 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.712 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.6906 | 12.9814 | 60.0399 | 24 | 29.6892 | 12.9201 | 60.0138 | 24 | 29.686 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.7173 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.7203 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.6989 | 12.9821 | 60.0399 | 24 | 29.6976 | 12.9259 | 60.0138 | 24 | 29.6943 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.7256 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.7287 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.7072 | 12.9821 | 60.0399 | 24 | 29.7059 | 12.9259 | 60.0138 | 24 | 29.7026 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.7339 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.737 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.7155 | 12.979 | 60.0399 | 24 | 29.7142 | 12.9259 | 60.0138 | 24 | 29.7109 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.7422 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.7453 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.7238 | 12.979 | 60.0399 | 24 | 29.7225 | 12.9259 | 60.0138 | 24 | 29.7192 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.7505 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.7537 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.7322 | 13.0565 | 60.0399 | 24 | 29.731 | 12.9269 | 60.0138 | 24 | 29.7275 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.7588 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.762 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.7405 | 13.0565 | 60.0399 | 24 | 29.7393 | 12.9269 | 60.0138 | 24 | 29.7361 | 13.5382 | 60.0321 | 24 | 29.7673 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.7703 | 23.3165 | 59.9735 | 35 | 29.7488 | 13.0565 | 60.0399 | 24 | 29.7476 | 12.9269 | 60.0138 | 24 | 29.7444 | 13.5382 | 60.0321 | 24 | 29.7756 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.7787 | 23.3165 | 59.9727 | 35 | 29.7571 | 13.0565 | 60.0399 | 24 | 29.7559 | 12.9269 | 60.0138 | 24 | 29.7527 | 13.5363 | 60.0321 | 24 | 29.7839 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.787 | 23.3165 | 59.9727 | 35 | 29.7654 | 13.0565 | 60.0399 | 24 | 29.7643 | 12.9269 | 60.0138 | 24 | 29.761 | 13.5363 | 60.0321 | 24 | 29.7922 | 13.5847 | 59.9784 | 24
29.7953 | 23.3165 | 59.9727 | 35 | 29.7738 | 13.0565 | 60.0399 | 24 | 29.7726 | 12.9269 | 60.0138 | 24 | 29.7693 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.8005 | 13.5855 | 59.9784 | 24
29.8037 | 23.3165 | 59.9727 | 35 | 29.7821 | 13.0582 | 60.0399 | 24 | 29.7809 | 12.9319 | 60.0138 | 24 | 29.7776 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.8088 | 13.5855 | 59.9784 | 24
29.812 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.7904 | 13.0582 | 60.0399 | 24 | 29.7892 | 12.9319 | 60.0138 | 24 | 29.7859 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.8171 | 13.5853 | 59.9784 | 24
29.8204 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.7987 | 13.0582 | 60.0399 | 24 | 29.7976 | 12.9319 | 60.0138 | 24 | 29.7942 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.8257 | 13.5853 | 59.9784 | 24
29.8287 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8071 | 13.0582 | 60.0399 | 24 | 29.8059 | 12.9319 | 60.0138 | 24 | 29.8027 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.834 | 13.5854 | 59.9784 | 24
29.837 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8154 | 13.0582 | 60.0399 | 24 | 29.8142 | 12.9319 | 60.0138 | 24 | 29.811 | 13.5337 | 60.0321 | 24 | 29.8423 | 13.5854 | 59.9784 | 24
29.8454 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8237 | 13.0582 | 60.0399 | 24 | 29.8225 | 12.9319 | 60.0138 | 24 | 29.8193 | 13.5382 | 60.0321 | 24 | 29.8506 | 13.5854 | 59.9784 | 24
29.8537 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.832 | 13.0582 | 60.0399 | 24 | 29.8309 | 12.9319 | 60.0146 | 24 | 29.8276 | 13.5382 | 60.0321 | 24 | 29.8589 | 13.5854 | 59.9784 | 24
29.862 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8403 | 13.0582 | 60.0399 | 24 | 29.8392 | 12.9319 | 60.0146 | 24 | 29.8359 | 13.5382 | 60.0297 | 24 | 29.8672 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.8704 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8488 | 13.0601 | 60.0399 | 24 | 29.8475 | 12.9319 | 60.0146 | 24 | 29.8442 | 13.5382 | 60.0297 | 24 | 29.8755 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.8787 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8571 | 13.0601 | 60.0399 | 24 | 29.8558 | 12.9319 | 60.0146 | 24 | 29.8525 | 13.5382 | 60.0297 | 24 | 29.884 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.8871 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8654 | 13.0601 | 60.0407 | 24 | 29.8643 | 12.9282 | 60.0146 | 24 | 29.8608 | 13.5382 | 60.0297 | 24 | 29.8923 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.8954 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8737 | 13.0601 | 60.0407 | 24 | 29.8726 | 12.9282 | 60.0146 | 24 | 29.8691 | 13.6901 | 60.0297 | 24 | 29.9006 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9037 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8821 | 13.0601 | 60.0407 | 24 | 29.8809 | 12.9282 | 60.0146 | 24 | 29.8777 | 13.6901 | 60.0297 | 24 | 29.9089 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9121 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8904 | 13.0601 | 60.0407 | 24 | 29.8892 | 12.9282 | 60.0146 | 24 | 29.886 | 13.6891 | 60.0297 | 24 | 29.9172 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9204 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.8987 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.8976 | 12.9282 | 60.0146 | 24 | 29.8943 | 13.6891 | 60.0297 | 24 | 29.9255 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9287 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.907 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9059 | 12.9282 | 60.0146 | 24 | 29.9026 | 13.6867 | 60.0297 | 24 | 29.9338 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9371 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.9153 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9142 | 12.9282 | 60.0146 | 24 | 29.9109 | 13.6867 | 60.0297 | 24 | 29.9424 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9454 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.9237 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9225 | 12.9282 | 60.0146 | 24 | 29.9192 | 13.6867 | 60.0297 | 24 | 29.9507 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9538 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.932 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9309 | 12.9292 | 60.0146 | 24 | 29.9275 | 13.6867 | 60.0297 | 24 | 29.959 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9621 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.9403 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9392 | 12.9292 | 60.0146 | 24 | 29.9358 | 13.6867 | 60.0297 | 24 | 29.9673 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9704 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.9486 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9475 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 29.9443 | 13.6867 | 60.0297 | 24 | 29.9756 | 13.5854 | 59.9776 | 24
29.9788 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.957 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9558 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 29.9526 | 13.6867 | 60.0297 | 24 | 29.9839 | 13.5856 | 59.9776 | 24
29.9871 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.9653 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9642 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 29.9609 | 13.6867 | 60.0297 | 24 | 29.9924 | 13.5856 | 59.9776 | 24
29.9954 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.9736 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9725 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 29.9692 | 13.685 | 60.0297 | 24 | 30.0007 | 13.5841 | 59.9776 | 24
30.0038 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.9819 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9808 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 29.9775 | 13.685 | 60.0297 | 24 | 30.009 | 13.5841 | 59.9776 | 24
30.0121 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.9902 | 13.0559 | 60.0407 | 24 | 29.9891 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 29.9858 | 13.6869 | 60.0297 | 24 | 30.0173 | 13.5839 | 59.9776 | 24
30.0204 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 29.9987 | 13.0571 | 60.0407 | 24 | 29.9976 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 29.9941 | 13.6869 | 60.0297 | 24 | 30.0256 | 13.5839 | 59.9776 | 24
30.0288 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.007 | 13.0571 | 60.0407 | 24 | 30.0059 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 30.0024 | 13.6869 | 60.0297 | 24 | 30.0339 | 13.5839 | 59.9776 | 24
30.0371 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0153 | 13.0579 | 60.0407 | 24 | 30.0142 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 30.0107 | 13.6869 | 60.0297 | 24 | 30.0422 | 13.5839 | 59.9776 | 24
30.0455 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0236 | 13.0579 | 60.0407 | 24 | 30.0225 | 12.9257 | 60.0146 | 24 | 30.0193 | 13.7921 | 60.0297 | 24 | 30.0508 | 13.5839 | 59.9776 | 24
30.0538 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.032 | 13.0596 | 60.0407 | 24 | 30.0309 | 12.9257 | 60.0154 | 24 | 30.0276 | 13.7921 | 60.0297 | 24 | 30.0591 | 13.5839 | 59.9776 | 24
30.0621 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0403 | 13.0596 | 60.0407 | 24 | 30.0392 | 12.9257 | 60.0154 | 24 | 30.0359 | 13.7957 | 60.0274 | 24 | 30.0674 | 13.5839 | 59.9764 | 24
30.0705 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0486 | 13.0596 | 60.0407 | 24 | 30.0475 | 12.9257 | 60.0154 | 24 | 30.0442 | 13.7957 | 60.0274 | 24 | 30.0757 | 13.5839 | 59.9764 | 24
30.0788 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0569 | 13.0596 | 60.0407 | 24 | 30.0558 | 12.9257 | 60.0154 | 24 | 30.0525 | 13.794 | 60.0274 | 24 | 30.084 | 13.6972 | 59.9764 | 24
30.0871 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0652 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.0642 | 12.9257 | 60.0154 | 24 | 30.0608 | 13.794 | 60.0274 | 24 | 30.0923 | 13.6972 | 59.9764 | 24
30.0955 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0736 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.0725 | 12.9257 | 60.0154 | 24 | 30.0691 | 13.794 | 60.0274 | 24 | 30.1006 | 13.6972 | 59.9764 | 24
30.1038 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0819 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.0808 | 12.9246 | 60.0154 | 24 | 30.0774 | 13.794 | 60.0274 | 24 | 30.1091 | 13.6972 | 59.9764 | 24
30.1122 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0902 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.0891 | 12.9246 | 60.0154 | 24 | 30.0857 | 13.793 | 60.0274 | 24 | 30.1174 | 13.6972 | 59.9764 | 24
30.1205 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.0985 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.0975 | 12.9246 | 60.0154 | 24 | 30.0942 | 13.793 | 60.0274 | 24 | 30.1257 | 13.6972 | 59.9764 | 24
30.1288 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.1069 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.1058 | 12.9246 | 60.0154 | 24 | 30.1025 | 13.7924 | 60.0274 | 24 | 30.134 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.1372 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.1152 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.1141 | 12.9246 | 60.0154 | 24 | 30.1108 | 13.7924 | 60.0274 | 24 | 30.1423 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.1455 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.1235 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.1224 | 12.9246 | 60.0154 | 24 | 30.1191 | 13.7924 | 60.0274 | 24 | 30.1506 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.1538 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.1318 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.1309 | 12.9246 | 60.0154 | 24 | 30.1274 | 13.7924 | 60.0274 | 24 | 30.1589 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.1622 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.1401 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.1392 | 12.9246 | 60.0154 | 24 | 30.1357 | 13.8555 | 60.0274 | 24 | 30.1675 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.1705 | 23.3571 | 59.9727 | 35 | 30.1486 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.1475 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.144 | 13.8555 | 60.0274 | 24 | 30.1758 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.1788 | 23.3571 | 59.9731 | 35 | 30.1569 | 13.0596 | 60.0419 | 24 | 30.1558 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.1523 | 13.8591 | 60.0274 | 24 | 30.1841 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.1872 | 23.3571 | 59.9731 | 35 | 30.1652 | 13.0565 | 60.0419 | 24 | 30.1642 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.1609 | 13.8591 | 60.0274 | 24 | 30.1924 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.1955 | 23.3571 | 59.9731 | 35 | 30.1735 | 13.0565 | 60.0419 | 24 | 30.1725 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.1692 | 13.8591 | 60.0274 | 24 | 30.2007 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.2039 | 23.3571 | 59.9731 | 35 | 30.1819 | 13.0549 | 60.0419 | 24 | 30.1808 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.1775 | 13.8591 | 60.0274 | 24 | 30.209 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.2122 | 23.3571 | 59.9731 | 35 | 30.1902 | 13.0549 | 60.0419 | 24 | 30.1891 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.1858 | 13.8585 | 60.0274 | 24 | 30.2173 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.2205 | 23.3571 | 59.9731 | 35 | 30.1985 | 13.0549 | 60.0419 | 24 | 30.1975 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.1941 | 13.8585 | 60.0274 | 24 | 30.2258 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.2289 | 23.3647 | 59.9731 | 35 | 30.2068 | 13.0549 | 60.0419 | 24 | 30.2058 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.2024 | 13.8632 | 60.0274 | 24 | 30.2341 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.2372 | 23.3647 | 59.9731 | 35 | 30.2151 | 13.0549 | 60.0419 | 24 | 30.2141 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.2107 | 13.8632 | 60.0274 | 24 | 30.2424 | 13.698 | 59.9764 | 24
30.2455 | 23.365 | 59.9731 | 35 | 30.2235 | 13.0549 | 60.0419 | 24 | 30.2224 | 12.9249 | 60.0154 | 24 | 30.219 | 13.8622 | 60.0274 | 24 | 30.2507 | 13.6982 | 59.9764 | 24
30.2539 | 23.365 | 59.9731 | 35 | 30.2318 | 13.0549 | 60.0419 | 24 | 30.2308 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.2273 | 13.8622 | 60.0274 | 24 | 30.259 | 13.6982 | 59.9764 | 24
30.2622 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.2401 | 13.0549 | 60.0419 | 24 | 30.2391 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.2358 | 13.8622 | 60.025 | 24 | 30.2673 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.2706 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.2484 | 13.0574 | 60.0419 | 24 | 30.2474 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.2441 | 13.8622 | 60.025 | 24 | 30.2759 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.2789 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.2567 | 13.0574 | 60.0419 | 24 | 30.2557 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.2524 | 13.8616 | 60.025 | 24 | 30.2842 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.2872 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.2651 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.2642 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.2607 | 13.8616 | 60.025 | 24 | 30.2925 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.2956 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.2734 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.2725 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.269 | 13.86 | 60.025 | 24 | 30.3008 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3039 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.2817 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.2808 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.2773 | 13.86 | 60.025 | 24 | 30.3091 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3122 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.29 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.2891 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.2856 | 13.86 | 60.025 | 24 | 30.3174 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3206 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.2985 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.2975 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.2939 | 13.86 | 60.025 | 24 | 30.3257 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3289 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.3068 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3058 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3025 | 13.859 | 60.025 | 24 | 30.3342 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3372 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.3151 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3141 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3108 | 13.859 | 60.025 | 24 | 30.3425 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3456 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.3234 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3224 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3191 | 13.859 | 60.025 | 24 | 30.3508 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3539 | 23.3744 | 59.9731 | 35 | 30.3317 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3308 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3274 | 13.859 | 60.025 | 24 | 30.3591 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3623 | 23.367 | 59.9731 | 35 | 30.3401 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3391 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3357 | 13.859 | 60.025 | 24 | 30.3674 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3706 | 23.367 | 59.9731 | 35 | 30.3484 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3474 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.344 | 13.859 | 60.025 | 24 | 30.3757 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3789 | 23.3644 | 59.9739 | 35 | 30.3567 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3557 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3523 | 13.859 | 60.025 | 24 | 30.384 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3873 | 23.3644 | 59.9739 | 35 | 30.365 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3641 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3606 | 13.859 | 60.025 | 24 | 30.3926 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.3956 | 23.3644 | 59.9739 | 35 | 30.3734 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3724 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3691 | 13.8584 | 60.025 | 24 | 30.4009 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.4039 | 23.3644 | 59.9739 | 35 | 30.3817 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3807 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3774 | 13.8584 | 60.025 | 24 | 30.4092 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.4123 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.39 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.389 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.3857 | 13.8584 | 60.025 | 24 | 30.4175 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.4206 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.3983 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.3975 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.394 | 13.8584 | 60.025 | 24 | 30.4258 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.429 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.4066 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4058 | 12.9249 | 60.0163 | 24 | 30.4023 | 13.8584 | 60.025 | 24 | 30.4341 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.4373 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.415 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4141 | 13.0887 | 60.0163 | 24 | 30.4106 | 13.8584 | 60.025 | 24 | 30.4424 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.4456 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.4233 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4224 | 13.0887 | 60.0163 | 24 | 30.4189 | 13.8568 | 60.025 | 24 | 30.4509 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.454 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.4316 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4308 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.4272 | 13.8568 | 60.025 | 24 | 30.4592 | 13.6979 | 59.976 | 24
30.4623 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.4399 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4391 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.4355 | 13.8568 | 60.0234 | 24 | 30.4675 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.4706 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.4482 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4474 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.4441 | 13.8568 | 60.0234 | 24 | 30.4758 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.479 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.4567 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4557 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.4524 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.4841 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.4873 | 23.3647 | 59.9739 | 35 | 30.465 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4641 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.4607 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.4924 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.4957 | 23.3659 | 59.9739 | 35 | 30.4733 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4724 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.469 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5007 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.504 | 23.3659 | 59.9739 | 35 | 30.4816 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4807 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.4773 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5093 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.5123 | 23.3659 | 59.9739 | 35 | 30.49 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.489 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.4856 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5176 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.5207 | 23.3659 | 59.9739 | 35 | 30.4983 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.4974 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.4939 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5259 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.529 | 23.3659 | 59.9739 | 35 | 30.5066 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.5057 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.5022 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5342 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.5373 | 23.3659 | 59.9739 | 35 | 30.5149 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.514 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.5107 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5425 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.5457 | 23.3687 | 59.9739 | 35 | 30.5232 | 13.0574 | 60.0427 | 24 | 30.5223 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.519 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5508 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.554 | 23.3687 | 59.9739 | 35 | 30.5316 | 13.0562 | 60.0427 | 24 | 30.5308 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.5273 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5593 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.5623 | 23.3687 | 59.9739 | 35 | 30.5399 | 13.0562 | 60.0427 | 24 | 30.5391 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.5356 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5676 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.5707 | 23.3687 | 59.9739 | 35 | 30.5482 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.5474 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.5439 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5759 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.579 | 23.3687 | 59.9747 | 35 | 30.5565 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.5557 | 13.0887 | 60.0158 | 24 | 30.5522 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5842 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.5874 | 23.3687 | 59.9747 | 35 | 30.5649 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.5641 | 13.0885 | 60.0158 | 24 | 30.5605 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.5925 | 13.6979 | 59.9752 | 24
30.5957 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.5732 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.5724 | 13.0885 | 60.0158 | 24 | 30.5688 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.6008 | 13.7021 | 59.9752 | 24
30.604 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.5815 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.5807 | 13.0885 | 60.0158 | 24 | 30.5774 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.6091 | 13.7021 | 59.9752 | 24
30.6124 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.5898 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.589 | 13.0885 | 60.0158 | 24 | 30.5857 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.6177 | 13.7021 | 59.9752 | 24
30.6207 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.5981 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.5974 | 13.0885 | 60.0158 | 24 | 30.594 | 13.8558 | 60.0234 | 24 | 30.626 | 13.7021 | 59.9752 | 24
30.629 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6066 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.6057 | 13.0885 | 60.0158 | 24 | 30.6023 | 13.8576 | 60.0234 | 24 | 30.6343 | 13.7021 | 59.9752 | 24
30.6374 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6149 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.614 | 13.0912 | 60.0158 | 24 | 30.6106 | 13.8576 | 60.0234 | 24 | 30.6426 | 13.7021 | 59.9752 | 24
30.6457 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6232 | 13.0512 | 60.0427 | 24 | 30.6223 | 13.0912 | 60.0158 | 24 | 30.6189 | 13.8576 | 60.0234 | 24 | 30.6509 | 13.7065 | 59.9752 | 24
30.6541 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6315 | 13.0504 | 60.0427 | 24 | 30.6307 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.6272 | 13.8576 | 60.0234 | 24 | 30.6592 | 13.7065 | 59.9752 | 24
30.6624 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6399 | 13.0504 | 60.0427 | 24 | 30.639 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.6355 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.6675 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.6707 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6482 | 13.0504 | 60.0427 | 24 | 30.6473 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.6438 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.676 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.6791 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6565 | 13.0504 | 60.0427 | 24 | 30.6556 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.6523 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.6843 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.6874 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6648 | 13.0504 | 60.0423 | 24 | 30.6641 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.6606 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.6926 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.6957 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6731 | 13.0504 | 60.0423 | 24 | 30.6724 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.6689 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7009 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7041 | 23.3767 | 59.9747 | 35 | 30.6815 | 13.2127 | 60.0423 | 24 | 30.6807 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.6772 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7092 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7124 | 23.3779 | 59.9747 | 35 | 30.6898 | 13.2127 | 60.0423 | 24 | 30.689 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.6855 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7175 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7207 | 23.3779 | 59.9747 | 35 | 30.6981 | 13.2127 | 60.0423 | 24 | 30.6974 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.6938 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7258 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7291 | 23.3771 | 59.9747 | 35 | 30.7064 | 13.2127 | 60.0423 | 24 | 30.7057 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.7021 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7344 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7374 | 23.3771 | 59.9747 | 35 | 30.7147 | 13.216 | 60.0423 | 24 | 30.714 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.7104 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7427 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7458 | 23.3771 | 59.9747 | 35 | 30.7231 | 13.216 | 60.0423 | 24 | 30.7223 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.719 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.751 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7541 | 23.3771 | 59.9747 | 35 | 30.7314 | 13.2202 | 60.0423 | 24 | 30.7307 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.7273 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7593 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7624 | 23.3771 | 59.9747 | 35 | 30.7397 | 13.2202 | 60.0423 | 24 | 30.739 | 13.0912 | 60.0154 | 24 | 30.7356 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7676 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7708 | 23.3771 | 59.9747 | 35 | 30.748 | 13.2202 | 60.0423 | 24 | 30.7473 | 13.086 | 60.0154 | 24 | 30.7439 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7759 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7791 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.7565 | 13.2202 | 60.0423 | 24 | 30.7556 | 13.086 | 60.0154 | 24 | 30.7522 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7842 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7874 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.7648 | 13.2194 | 60.0423 | 24 | 30.764 | 13.0849 | 60.0154 | 24 | 30.7605 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.7927 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.7958 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.7731 | 13.2194 | 60.0423 | 24 | 30.7723 | 13.0849 | 60.0154 | 24 | 30.7688 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.801 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.8041 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.7814 | 13.2194 | 60.0423 | 24 | 30.7806 | 13.0849 | 60.0154 | 24 | 30.7771 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8093 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.8125 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.7897 | 13.2194 | 60.0423 | 24 | 30.7889 | 13.0849 | 60.0154 | 24 | 30.7856 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8176 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.8208 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.7981 | 13.2166 | 60.0423 | 24 | 30.7974 | 13.0849 | 60.0154 | 24 | 30.7939 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8259 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.8291 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.8064 | 13.2166 | 60.0423 | 24 | 30.8057 | 13.0849 | 60.0154 | 24 | 30.8022 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8342 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.8375 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.8147 | 13.2166 | 60.0423 | 24 | 30.814 | 13.0849 | 60.0154 | 24 | 30.8105 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8428 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.8458 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.823 | 13.2166 | 60.0423 | 24 | 30.8223 | 13.0849 | 60.0154 | 24 | 30.8188 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8511 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.8541 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.8314 | 13.2166 | 60.0423 | 24 | 30.8307 | 13.0849 | 60.0146 | 24 | 30.8271 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8594 | 13.7065 | 59.9756 | 24
30.8625 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.8397 | 13.2166 | 60.0423 | 24 | 30.839 | 13.0849 | 60.0146 | 24 | 30.8354 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8677 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.8708 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.848 | 13.2158 | 60.0423 | 24 | 30.8473 | 13.0849 | 60.0146 | 24 | 30.8438 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.876 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.8792 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.8563 | 13.2158 | 60.0423 | 24 | 30.8556 | 13.0849 | 60.0146 | 24 | 30.8521 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8843 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.8875 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.8646 | 13.2158 | 60.0407 | 24 | 30.864 | 13.0887 | 60.0146 | 24 | 30.8606 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.8926 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.8958 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.873 | 13.2158 | 60.0407 | 24 | 30.8723 | 13.0887 | 60.0146 | 24 | 30.8689 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.9011 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9042 | 23.3773 | 59.9754 | 35 | 30.8813 | 13.2146 | 60.0407 | 24 | 30.8806 | 13.0885 | 60.0146 | 24 | 30.8772 | 13.8576 | 60.0226 | 24 | 30.9094 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9125 | 23.4643 | 59.9754 | 35 | 30.8896 | 13.2146 | 60.0407 | 24 | 30.8889 | 13.0885 | 60.0146 | 24 | 30.8855 | 13.8634 | 60.0226 | 24 | 30.9177 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9208 | 23.4643 | 59.9754 | 35 | 30.8979 | 13.213 | 60.0407 | 24 | 30.8973 | 13.0885 | 60.0146 | 24 | 30.8938 | 13.8634 | 60.0226 | 24 | 30.926 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9292 | 23.468 | 59.9754 | 35 | 30.9064 | 13.213 | 60.0407 | 24 | 30.9056 | 13.0885 | 60.0146 | 24 | 30.9021 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 30.9343 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9375 | 23.468 | 59.9754 | 35 | 30.9147 | 13.213 | 60.0407 | 24 | 30.9139 | 13.0875 | 60.0146 | 24 | 30.9104 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 30.9426 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9458 | 23.468 | 59.9754 | 35 | 30.923 | 13.213 | 60.0407 | 24 | 30.9222 | 13.0875 | 60.0146 | 24 | 30.9187 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 30.9509 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9542 | 23.468 | 59.9754 | 35 | 30.9313 | 13.2122 | 60.0407 | 24 | 30.9307 | 13.0875 | 60.0146 | 24 | 30.9272 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 30.9595 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9625 | 23.468 | 59.9754 | 35 | 30.9396 | 13.2122 | 60.0407 | 24 | 30.939 | 13.0875 | 60.0146 | 24 | 30.9355 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 30.9678 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9709 | 23.468 | 59.9754 | 35 | 30.948 | 13.2122 | 60.0407 | 24 | 30.9473 | 13.0875 | 60.0146 | 24 | 30.9438 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 30.9761 | 13.7065 | 59.976 | 24
30.9792 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 30.9563 | 13.2122 | 60.0407 | 24 | 30.9556 | 13.0875 | 60.0146 | 24 | 30.9521 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 30.9844 | 13.7118 | 59.976 | 24
30.9875 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 30.9646 | 13.2154 | 60.0407 | 24 | 30.964 | 13.0875 | 60.0146 | 24 | 30.9604 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 30.9927 | 13.7118 | 59.976 | 24
30.9959 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 30.9729 | 13.2154 | 60.0407 | 24 | 30.9723 | 13.0875 | 60.0146 | 24 | 30.9688 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 31.001 | 13.7118 | 59.976 | 24
31.0042 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 30.9812 | 13.2138 | 60.0407 | 24 | 30.9806 | 13.0868 | 60.0146 | 24 | 30.9771 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 31.0093 | 13.7118 | 59.976 | 24
31.0125 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 30.9896 | 13.2138 | 60.0407 | 24 | 30.9889 | 13.0868 | 60.0146 | 24 | 30.9854 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 31.0178 | 13.7118 | 59.976 | 24
31.0209 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 30.9979 | 13.2138 | 60.0407 | 24 | 30.9973 | 13.0868 | 60.0146 | 24 | 30.9939 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 31.0261 | 13.7118 | 59.976 | 24
31.0292 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0062 | 13.2138 | 60.0407 | 24 | 31.0056 | 13.0868 | 60.0146 | 24 | 31.0022 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 31.0344 | 13.8229 | 59.976 | 24
31.0376 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0145 | 13.2169 | 60.0407 | 24 | 31.0139 | 13.0953 | 60.0146 | 24 | 31.0105 | 13.869 | 60.0226 | 24 | 31.0427 | 13.8229 | 59.976 | 24
31.0459 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0229 | 13.2169 | 60.0407 | 24 | 31.0222 | 13.0953 | 60.0146 | 24 | 31.0188 | 13.8685 | 60.0226 | 24 | 31.051 | 13.8229 | 59.976 | 24
31.0542 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0312 | 13.2158 | 60.0407 | 24 | 31.0306 | 13.0953 | 60.0133 | 24 | 31.0271 | 13.8685 | 60.0226 | 24 | 31.0593 | 13.8229 | 59.976 | 24
31.0626 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0396 | 13.2158 | 60.0407 | 24 | 31.0389 | 13.0953 | 60.0133 | 24 | 31.0354 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.0676 | 13.8211 | 59.9764 | 24
31.0709 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0479 | 13.2175 | 60.0407 | 24 | 31.0472 | 13.0953 | 60.0133 | 24 | 31.0437 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.0762 | 13.8211 | 59.9764 | 24
31.0792 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0562 | 13.2175 | 60.0407 | 24 | 31.0555 | 13.0953 | 60.0133 | 24 | 31.052 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.0845 | 13.8211 | 59.9764 | 24
31.0876 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0646 | 13.2167 | 60.0387 | 24 | 31.064 | 13.0953 | 60.0133 | 24 | 31.0603 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.0928 | 13.8211 | 59.9764 | 24
31.0959 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0729 | 13.2167 | 60.0387 | 24 | 31.0723 | 13.0953 | 60.0133 | 24 | 31.0688 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.1011 | 13.8211 | 59.9764 | 24
31.1042 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0812 | 13.2155 | 60.0387 | 24 | 31.0806 | 13.0953 | 60.0133 | 24 | 31.0771 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.1094 | 13.8211 | 59.9764 | 24
31.1126 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0895 | 13.2155 | 60.0387 | 24 | 31.0889 | 13.0953 | 60.0133 | 24 | 31.0854 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.1177 | 13.8211 | 59.9764 | 24
31.1209 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.0979 | 13.2155 | 60.0387 | 24 | 31.0973 | 13.0946 | 60.0133 | 24 | 31.0938 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.1262 | 13.8211 | 59.9764 | 24
31.1293 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1062 | 13.2155 | 60.0387 | 24 | 31.1056 | 13.0946 | 60.0133 | 24 | 31.1021 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.1345 | 13.8164 | 59.9764 | 24
31.1376 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1145 | 13.2138 | 60.0387 | 24 | 31.1139 | 13.0936 | 60.0133 | 24 | 31.1104 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.1428 | 13.8164 | 59.9764 | 24
31.1459 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1228 | 13.2138 | 60.0387 | 24 | 31.1222 | 13.0936 | 60.0133 | 24 | 31.1187 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.1511 | 13.8164 | 59.9764 | 24
31.1543 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1311 | 13.276 | 60.0387 | 24 | 31.1306 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.127 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.1594 | 13.8164 | 59.9764 | 24
31.1626 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1395 | 13.276 | 60.0387 | 24 | 31.1389 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.1355 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.1677 | 13.8164 | 59.9764 | 24
31.1709 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1478 | 13.3796 | 60.0387 | 24 | 31.1472 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.1438 | 13.8685 | 60.0238 | 24 | 31.176 | 13.8164 | 59.9764 | 24
31.1793 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1561 | 13.3796 | 60.0387 | 24 | 31.1555 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.1521 | 13.8649 | 60.0238 | 24 | 31.1846 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.1876 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1644 | 13.3796 | 60.0387 | 24 | 31.1639 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.1604 | 13.8649 | 60.0238 | 24 | 31.1929 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.196 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1729 | 13.3796 | 60.0387 | 24 | 31.1722 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.1687 | 13.8649 | 60.0238 | 24 | 31.2012 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.2043 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1812 | 13.378 | 60.0387 | 24 | 31.1805 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.177 | 13.8649 | 60.0238 | 24 | 31.2095 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.2126 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1895 | 13.378 | 60.0387 | 24 | 31.1888 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.1853 | 13.8671 | 60.0238 | 24 | 31.2178 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.221 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.1978 | 13.3761 | 60.0387 | 24 | 31.1973 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.1936 | 13.8671 | 60.0238 | 24 | 31.2261 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.2293 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2061 | 13.3761 | 60.0387 | 24 | 31.2056 | 13.0934 | 60.0133 | 24 | 31.2021 | 13.8671 | 60.0238 | 24 | 31.2344 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.2376 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2145 | 13.3761 | 60.0387 | 24 | 31.2139 | 13.0927 | 60.0133 | 24 | 31.2104 | 13.8671 | 60.0238 | 24 | 31.2429 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.246 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2228 | 13.3761 | 60.0387 | 24 | 31.2222 | 13.0927 | 60.0133 | 24 | 31.2188 | 13.8671 | 60.0238 | 24 | 31.2512 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.2543 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2311 | 13.3761 | 60.0387 | 24 | 31.2306 | 13.0927 | 60.0119 | 24 | 31.2271 | 13.8671 | 60.0238 | 24 | 31.2595 | 13.8101 | 59.9764 | 24
31.2626 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2394 | 13.3761 | 60.0387 | 24 | 31.2389 | 13.0927 | 60.0119 | 24 | 31.2354 | 13.8727 | 60.0249 | 24 | 31.2678 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.271 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2478 | 13.3761 | 60.0387 | 24 | 31.2472 | 13.0917 | 60.0119 | 24 | 31.2437 | 13.8727 | 60.0249 | 24 | 31.2761 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.2793 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2561 | 13.3761 | 60.0387 | 24 | 31.2555 | 13.0917 | 60.0119 | 24 | 31.252 | 13.8727 | 60.0249 | 24 | 31.2844 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.2876 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2644 | 13.3761 | 60.036 | 24 | 31.2639 | 13.0915 | 60.0119 | 24 | 31.2603 | 13.8727 | 60.0249 | 24 | 31.2927 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.296 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2727 | 13.3761 | 60.036 | 24 | 31.2722 | 13.0915 | 60.0119 | 24 | 31.2686 | 13.8727 | 60.0249 | 24 | 31.3013 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.3043 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.281 | 13.3761 | 60.036 | 24 | 31.2805 | 13.0915 | 60.0119 | 24 | 31.2771 | 13.8727 | 60.0249 | 24 | 31.3096 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.3127 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2894 | 13.3761 | 60.036 | 24 | 31.2888 | 13.0915 | 60.0119 | 24 | 31.2854 | 13.8749 | 60.0249 | 24 | 31.3179 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.321 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.2977 | 13.3794 | 60.036 | 24 | 31.2972 | 13.0915 | 60.0119 | 24 | 31.2937 | 13.8749 | 60.0249 | 24 | 31.3262 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.3293 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.306 | 13.3794 | 60.036 | 24 | 31.3055 | 13.0915 | 60.0119 | 24 | 31.302 | 13.8749 | 60.0249 | 24 | 31.3345 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.3377 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3143 | 13.3787 | 60.036 | 24 | 31.3138 | 13.0915 | 60.0119 | 24 | 31.3103 | 13.8749 | 60.0249 | 24 | 31.3428 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.346 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3228 | 13.3787 | 60.036 | 24 | 31.3221 | 13.0915 | 60.0119 | 24 | 31.3186 | 13.8713 | 60.0249 | 24 | 31.3511 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.3543 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3311 | 13.3805 | 60.036 | 24 | 31.3306 | 13.0909 | 60.0119 | 24 | 31.3269 | 13.8713 | 60.0249 | 24 | 31.3596 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.3627 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3394 | 13.3805 | 60.036 | 24 | 31.3389 | 13.0909 | 60.0119 | 24 | 31.3352 | 13.8713 | 60.0249 | 24 | 31.3679 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.371 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3477 | 13.3805 | 60.036 | 24 | 31.3472 | 13.2312 | 60.0119 | 24 | 31.3438 | 13.8713 | 60.0249 | 24 | 31.3762 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.3793 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3561 | 13.3805 | 60.036 | 24 | 31.3555 | 13.2312 | 60.0119 | 24 | 31.3521 | 13.8699 | 60.0249 | 24 | 31.3845 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.3877 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3644 | 13.3794 | 60.036 | 24 | 31.3639 | 13.2313 | 60.0119 | 24 | 31.3604 | 13.8699 | 60.0249 | 24 | 31.3928 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.396 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3727 | 13.3794 | 60.036 | 24 | 31.3722 | 13.2313 | 60.0119 | 24 | 31.3687 | 13.8699 | 60.0249 | 24 | 31.4011 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4044 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.381 | 13.3787 | 60.036 | 24 | 31.3805 | 13.2338 | 60.0119 | 24 | 31.377 | 13.8699 | 60.0249 | 24 | 31.4094 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4127 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3893 | 13.3787 | 60.036 | 24 | 31.3888 | 13.2338 | 60.0119 | 24 | 31.3853 | 13.8709 | 60.0249 | 24 | 31.418 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.421 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.3977 | 13.3771 | 60.036 | 24 | 31.3972 | 13.2338 | 60.0119 | 24 | 31.3936 | 13.8709 | 60.0249 | 24 | 31.4263 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4294 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.406 | 13.3771 | 60.036 | 24 | 31.4055 | 13.2338 | 60.0119 | 24 | 31.4019 | 13.8709 | 60.0249 | 24 | 31.4346 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4377 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.4143 | 13.3759 | 60.036 | 24 | 31.4138 | 13.2338 | 60.0119 | 24 | 31.4104 | 13.8709 | 60.0249 | 24 | 31.4429 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.446 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.4226 | 13.3759 | 60.036 | 24 | 31.4221 | 13.2338 | 60.0119 | 24 | 31.4187 | 13.8715 | 60.0249 | 24 | 31.4512 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4544 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.431 | 13.3752 | 60.036 | 24 | 31.4305 | 13.3004 | 60.0103 | 24 | 31.427 | 13.8715 | 60.0249 | 24 | 31.4595 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4627 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.4393 | 13.3752 | 60.036 | 24 | 31.4388 | 13.3004 | 60.0103 | 24 | 31.4353 | 13.8731 | 60.0273 | 24 | 31.468 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4711 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.4476 | 13.3771 | 60.036 | 24 | 31.4471 | 13.2997 | 60.0103 | 24 | 31.4436 | 13.8731 | 60.0273 | 24 | 31.4763 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4794 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.4559 | 13.3771 | 60.036 | 24 | 31.4554 | 13.2997 | 60.0103 | 24 | 31.4519 | 13.8741 | 60.0273 | 24 | 31.4846 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4877 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.4642 | 13.3759 | 60.0328 | 24 | 31.4639 | 13.2997 | 60.0103 | 24 | 31.4602 | 13.8741 | 60.0273 | 24 | 31.4929 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.4961 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.4727 | 13.3759 | 60.0328 | 24 | 31.4722 | 13.2997 | 60.0103 | 24 | 31.4685 | 13.8741 | 60.0273 | 24 | 31.5012 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5044 | 23.468 | 59.9762 | 35 | 31.481 | 13.3793 | 60.0328 | 24 | 31.4805 | 13.2997 | 60.0103 | 24 | 31.4768 | 13.8741 | 60.0273 | 24 | 31.5095 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5127 | 23.4651 | 59.9762 | 35 | 31.4893 | 13.3793 | 60.0328 | 24 | 31.4888 | 13.2997 | 60.0103 | 24 | 31.4854 | 13.8741 | 60.0273 | 24 | 31.5178 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5211 | 23.4651 | 59.9762 | 35 | 31.4976 | 13.3793 | 60.0328 | 24 | 31.4972 | 13.2997 | 60.0103 | 24 | 31.4937 | 13.8741 | 60.0273 | 24 | 31.5264 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5294 | 23.4651 | 59.9762 | 35 | 31.506 | 13.3793 | 60.0328 | 24 | 31.5055 | 13.2997 | 60.0103 | 24 | 31.502 | 13.8741 | 60.0273 | 24 | 31.5347 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5378 | 23.4651 | 59.9762 | 35 | 31.5143 | 13.3793 | 60.0328 | 24 | 31.5138 | 13.2989 | 60.0103 | 24 | 31.5103 | 13.8741 | 60.0273 | 24 | 31.543 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5461 | 23.4651 | 59.9762 | 35 | 31.5226 | 13.3793 | 60.0328 | 24 | 31.5221 | 13.2989 | 60.0103 | 24 | 31.5186 | 13.8747 | 60.0273 | 24 | 31.5513 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5544 | 23.4651 | 59.9762 | 35 | 31.5309 | 13.3687 | 60.0328 | 24 | 31.5305 | 13.2989 | 60.0103 | 24 | 31.5269 | 13.8747 | 60.0273 | 24 | 31.5596 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5628 | 23.4678 | 59.9762 | 35 | 31.5393 | 13.3687 | 60.0328 | 24 | 31.5388 | 13.2989 | 60.0103 | 24 | 31.5352 | 13.8736 | 60.0273 | 24 | 31.5679 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5711 | 23.4678 | 59.9762 | 35 | 31.5476 | 13.3687 | 60.0328 | 24 | 31.5471 | 13.2989 | 60.0103 | 24 | 31.5435 | 13.8736 | 60.0273 | 24 | 31.5762 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5794 | 23.4678 | 59.9758 | 35 | 31.5559 | 13.3687 | 60.0328 | 24 | 31.5555 | 13.2989 | 60.0103 | 24 | 31.552 | 13.8736 | 60.0273 | 24 | 31.5847 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5878 | 23.4678 | 59.9758 | 35 | 31.5642 | 13.368 | 60.0328 | 24 | 31.5638 | 13.2989 | 60.0103 | 24 | 31.5603 | 13.8736 | 60.0273 | 24 | 31.593 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.5961 | 23.4678 | 59.9758 | 35 | 31.5725 | 13.368 | 60.0328 | 24 | 31.5721 | 13.2989 | 60.0103 | 24 | 31.5686 | 13.8736 | 60.0273 | 24 | 31.6013 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.6044 | 23.4678 | 59.9758 | 35 | 31.5809 | 13.368 | 60.0328 | 24 | 31.5804 | 13.2982 | 60.0103 | 24 | 31.5769 | 13.8736 | 60.0273 | 24 | 31.6096 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.6128 | 23.4678 | 59.9758 | 35 | 31.5892 | 13.368 | 60.0328 | 24 | 31.5889 | 13.2982 | 60.0103 | 24 | 31.5852 | 13.8743 | 60.0273 | 24 | 31.6179 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.6211 | 23.4678 | 59.9758 | 35 | 31.5975 | 13.3689 | 60.0328 | 24 | 31.5972 | 13.2982 | 60.0103 | 24 | 31.5935 | 13.8743 | 60.0273 | 24 | 31.6262 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.6295 | 23.4678 | 59.9758 | 35 | 31.6058 | 13.3689 | 60.0328 | 24 | 31.6055 | 13.2982 | 60.0103 | 24 | 31.6018 | 13.8752 | 60.0273 | 24 | 31.6345 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.6378 | 23.4678 | 59.9758 | 35 | 31.6143 | 13.3689 | 60.0328 | 24 | 31.6138 | 13.2982 | 60.0103 | 24 | 31.6101 | 13.8752 | 60.0273 | 24 | 31.6431 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.6461 | 23.5825 | 59.9758 | 35 | 31.6226 | 13.3689 | 60.0328 | 24 | 31.6222 | 13.2982 | 60.0103 | 24 | 31.6184 | 13.8768 | 60.0273 | 24 | 31.6514 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.6545 | 23.5825 | 59.9758 | 35 | 31.6309 | 13.3681 | 60.0328 | 24 | 31.6305 | 13.2982 | 60.0089 | 24 | 31.627 | 13.8768 | 60.0273 | 24 | 31.6597 | 13.8101 | 59.9768 | 24
31.6628 | 23.5825 | 59.9758 | 35 | 31.6392 | 13.3681 | 60.0328 | 24 | 31.6388 | 13.2982 | 60.0089 | 24 | 31.6353 | 13.8768 | 60.0293 | 24 | 31.668 | 13.8098 | 59.9764 | 24
31.6711 | 23.5825 | 59.9758 | 35 | 31.6476 | 13.3671 | 60.0328 | 24 | 31.6471 | 13.2982 | 60.0089 | 24 | 31.6436 | 13.8768 | 60.0293 | 24 | 31.6763 | 13.8098 | 59.9764 | 24
31.6795 | 23.5825 | 59.9758 | 35 | 31.6559 | 13.3671 | 60.0328 | 24 | 31.6555 | 13.2982 | 60.0089 | 24 | 31.6519 | 13.8768 | 60.0293 | 24 | 31.6846 | 13.8099 | 59.9764 | 24
31.6878 | 23.5825 | 59.9758 | 35 | 31.6642 | 13.3671 | 60.03 | 24 | 31.6638 | 13.2983 | 60.0089 | 24 | 31.6602 | 13.8768 | 60.0293 | 24 | 31.6929 | 13.8099 | 59.9764 | 24
31.6962 | 23.5825 | 59.9758 | 35 | 31.6725 | 13.3671 | 60.03 | 24 | 31.6721 | 13.2983 | 60.0089 | 24 | 31.6685 | 13.8774 | 60.0293 | 24 | 31.7014 | 13.8099 | 59.9764 | 24
31.7045 | 23.5825 | 59.9758 | 35 | 31.6808 | 13.3671 | 60.03 | 24 | 31.6804 | 13.2983 | 60.0089 | 24 | 31.6768 | 13.8774 | 60.0293 | 24 | 31.7097 | 13.8099 | 59.9764 | 24
31.7128 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.6892 | 13.3671 | 60.03 | 24 | 31.6888 | 13.2983 | 60.0089 | 24 | 31.6851 | 13.8784 | 60.0293 | 24 | 31.718 | 13.8099 | 59.9764 | 24
31.7212 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.6975 | 13.3671 | 60.03 | 24 | 31.6971 | 13.2973 | 60.0089 | 24 | 31.6936 | 13.8784 | 60.0293 | 24 | 31.7263 | 13.8099 | 59.9764 | 24
31.7295 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7058 | 13.3671 | 60.03 | 24 | 31.7054 | 13.2973 | 60.0089 | 24 | 31.7019 | 13.8784 | 60.0293 | 24 | 31.7346 | 13.8099 | 59.9764 | 24
31.7378 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7141 | 13.3655 | 60.03 | 24 | 31.7137 | 13.2898 | 60.0089 | 24 | 31.7102 | 13.8784 | 60.0293 | 24 | 31.7429 | 13.8099 | 59.9764 | 24
31.7462 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7225 | 13.3655 | 60.03 | 24 | 31.7222 | 13.2898 | 60.0089 | 24 | 31.7185 | 13.88 | 60.0293 | 24 | 31.7515 | 13.8108 | 59.9764 | 24
31.7545 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7308 | 13.3648 | 60.03 | 24 | 31.7305 | 13.2898 | 60.0089 | 24 | 31.7268 | 13.88 | 60.0293 | 24 | 31.7598 | 13.8108 | 59.9764 | 24
31.7628 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7391 | 13.3648 | 60.03 | 24 | 31.7388 | 13.2898 | 60.0089 | 24 | 31.7351 | 13.8921 | 60.0293 | 24 | 31.7681 | 13.8108 | 59.9764 | 24
31.7712 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7474 | 13.4579 | 60.03 | 24 | 31.7471 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.7434 | 13.8921 | 60.0293 | 24 | 31.7764 | 13.8108 | 59.9764 | 24
31.7795 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7559 | 13.4579 | 60.03 | 24 | 31.7555 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.7517 | 13.8927 | 60.0293 | 24 | 31.7847 | 13.8108 | 59.9764 | 24
31.7878 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7642 | 13.4579 | 60.03 | 24 | 31.7638 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.76 | 13.8927 | 60.0293 | 24 | 31.793 | 13.8108 | 59.9764 | 24
31.7962 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7725 | 13.4579 | 60.03 | 24 | 31.7721 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.7686 | 13.8893 | 60.0293 | 24 | 31.8013 | 13.8108 | 59.9764 | 24
31.8045 | 23.6553 | 59.9758 | 35 | 31.7808 | 13.4569 | 60.03 | 24 | 31.7804 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.7769 | 13.8893 | 60.0293 | 24 | 31.8098 | 13.8108 | 59.9764 | 24
31.8129 | 23.6591 | 59.9758 | 35 | 31.7891 | 13.4569 | 60.03 | 24 | 31.7888 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.7852 | 13.8893 | 60.0293 | 24 | 31.8181 | 13.811 | 59.9764 | 24
31.8212 | 23.6591 | 59.9758 | 35 | 31.7975 | 13.4569 | 60.03 | 24 | 31.7971 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.7935 | 13.8893 | 60.0293 | 24 | 31.8264 | 13.811 | 59.9764 | 24
31.8295 | 23.6591 | 59.9758 | 35 | 31.8058 | 13.4569 | 60.03 | 24 | 31.8054 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.8018 | 13.8883 | 60.0293 | 24 | 31.8347 | 13.811 | 59.9764 | 24
31.8379 | 23.6591 | 59.9758 | 35 | 31.8141 | 13.4569 | 60.03 | 24 | 31.8137 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.8101 | 13.8883 | 60.0293 | 24 | 31.843 | 13.811 | 59.9764 | 24
31.8462 | 23.6591 | 59.9758 | 35 | 31.8224 | 13.4569 | 60.03 | 24 | 31.8221 | 13.2893 | 60.0089 | 24 | 31.8184 | 13.8883 | 60.0293 | 24 | 31.8513 | 13.811 | 59.9764 | 24
31.8545 | 23.6591 | 59.9758 | 35 | 31.8308 | 13.4615 | 60.03 | 24 | 31.8304 | 13.2893 | 60.0086 | 24 | 31.8267 | 13.8883 | 60.0293 | 24 | 31.8596 | 13.811 | 59.9764 | 24
31.8629 | 23.6513 | 59.9758 | 35 | 31.8391 | 13.4615 | 60.03 | 24 | 31.8387 | 13.2893 | 60.0086 | 24 | 31.8352 | 13.89 | 60.0313 | 24 | 31.8682 | 13.811 | 59.9756 | 24
31.8712 | 23.6513 | 59.9758 | 35 | 31.8474 | 13.465 | 60.03 | 24 | 31.847 | 13.2893 | 60.0086 | 24 | 31.8435 | 13.89 | 60.0313 | 24 | 31.8765 | 13.811 | 59.9756 | 24
31.8795 | 23.6513 | 59.9758 | 35 | 31.8557 | 13.465 | 60.03 | 24 | 31.8555 | 13.2893 | 60.0086 | 24 | 31.8518 | 13.89 | 60.0313 | 24 | 31.8848 | 13.811 | 59.9756 | 24
31.8879 | 23.6513 | 59.9758 | 35 | 31.8641 | 13.465 | 60.0288 | 24 | 31.8638 | 13.2893 | 60.0086 | 24 | 31.8601 | 13.89 | 60.0313 | 24 | 31.8931 | 13.811 | 59.9756 | 24
31.8962 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.8724 | 13.465 | 60.0288 | 24 | 31.8721 | 13.2893 | 60.0086 | 24 | 31.8684 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9014 | 13.811 | 59.9756 | 24
31.9046 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.8807 | 13.465 | 60.0288 | 24 | 31.8805 | 13.2907 | 60.0086 | 24 | 31.8767 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9097 | 13.811 | 59.9756 | 24
31.9129 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.889 | 13.465 | 60.0288 | 24 | 31.8888 | 13.2907 | 60.0086 | 24 | 31.885 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.918 | 13.811 | 59.9756 | 24
31.9212 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.8973 | 13.465 | 60.0288 | 24 | 31.8971 | 13.2907 | 60.0086 | 24 | 31.8933 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9265 | 13.811 | 59.9756 | 24
31.9296 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.9058 | 13.465 | 60.0288 | 24 | 31.9054 | 13.2907 | 60.0086 | 24 | 31.9016 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9348 | 13.8092 | 59.9756 | 24
31.9379 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.9141 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.9138 | 13.2907 | 60.0086 | 24 | 31.9102 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9431 | 13.8092 | 59.9756 | 24
31.9462 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.9224 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.9221 | 13.2907 | 60.0086 | 24 | 31.9185 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9514 | 13.8092 | 59.9756 | 24
31.9546 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.9307 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.9304 | 13.2907 | 60.0086 | 24 | 31.9268 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9597 | 13.8092 | 59.9756 | 24
31.9629 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.9391 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.9387 | 13.2907 | 60.0086 | 24 | 31.9351 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.968 | 13.8092 | 59.9756 | 24
31.9713 | 23.6509 | 59.9758 | 35 | 31.9474 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.9471 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 31.9434 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9763 | 13.8092 | 59.9756 | 24
31.9796 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 31.9557 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.9554 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 31.9517 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9849 | 13.8092 | 59.9756 | 24
31.9879 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 31.964 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.9637 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 31.96 | 13.8916 | 60.0313 | 24 | 31.9932 | 13.8092 | 59.9756 | 24
31.9963 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 31.9724 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.972 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 31.9683 | 13.9443 | 60.0313 | 24 | 32.0015 | 13.9734 | 59.9756 | 24
32.0046 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 31.9807 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.9805 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 31.9766 | 13.9443 | 60.0313 | 24 | 32.0098 | 13.9734 | 59.9756 | 24
32.0129 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 31.989 | 13.4684 | 60.0288 | 24 | 31.9888 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 31.9851 | 13.941 | 60.0313 | 24 | 32.0181 | 13.9734 | 59.9756 | 24
32.0213 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 31.9973 | 13.4694 | 60.0288 | 24 | 31.9971 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 31.9934 | 13.941 | 60.0313 | 24 | 32.0264 | 13.9734 | 59.9756 | 24
32.0296 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 32.0057 | 13.4694 | 60.0288 | 24 | 32.0054 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 32.0017 | 13.941 | 60.0313 | 24 | 32.0349 | 13.9744 | 59.9756 | 24
32.0379 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 32.014 | 13.4694 | 60.0288 | 24 | 32.0138 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 32.01 | 13.941 | 60.0313 | 24 | 32.0432 | 13.9744 | 59.9756 | 24
32.0463 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 32.0223 | 13.4694 | 60.0288 | 24 | 32.0221 | 13.2946 | 60.0086 | 24 | 32.0183 | 13.941 | 60.0313 | 24 | 32.0515 | 13.9744 | 59.9756 | 24
32.0546 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 32.0306 | 13.4694 | 60.0288 | 24 | 32.0304 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.0266 | 13.941 | 60.0313 | 24 | 32.0598 | 13.9744 | 59.9756 | 24
32.063 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 32.0389 | 13.4694 | 60.0288 | 24 | 32.0387 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.0349 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.0681 | 14.0022 | 59.9748 | 24
32.0713 | 23.6516 | 59.9751 | 35 | 32.0474 | 13.4694 | 60.0288 | 24 | 32.0471 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.0432 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.0764 | 14.0022 | 59.9748 | 24
32.0796 | 23.6504 | 59.9751 | 35 | 32.0557 | 13.4694 | 60.0288 | 24 | 32.0554 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.0518 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.0847 | 14.0022 | 59.9748 | 24
32.088 | 23.6504 | 59.9751 | 35 | 32.064 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.0637 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.0601 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.0933 | 14.0022 | 59.9748 | 24
32.0963 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.0723 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.072 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.0684 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1016 | 14.0026 | 59.9748 | 24
32.1046 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.0807 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.0804 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.0767 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1099 | 14.0026 | 59.9748 | 24
32.113 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.089 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.0887 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.085 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1182 | 14.0026 | 59.9748 | 24
32.1213 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.0973 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.097 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.0933 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1265 | 14.0026 | 59.9748 | 24
32.1297 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.1056 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1053 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1016 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1348 | 14.0035 | 59.9748 | 24
32.138 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.114 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1138 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1099 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1431 | 14.0035 | 59.9748 | 24
32.1463 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.1223 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1221 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1182 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1516 | 14.0035 | 59.9748 | 24
32.1547 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.1306 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1304 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1267 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1599 | 14.0035 | 59.9748 | 24
32.163 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.1389 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1387 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.135 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1682 | 14.0034 | 59.9748 | 24
32.1713 | 23.65 | 59.9751 | 35 | 32.1473 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1471 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1433 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1765 | 14.0034 | 59.9748 | 24
32.1797 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.1556 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1554 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1516 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1848 | 14.0038 | 59.9748 | 24
32.188 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.1639 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1637 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1599 | 13.941 | 60.0328 | 24 | 32.1931 | 14.0038 | 59.9748 | 24
32.1964 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.1722 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1721 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1682 | 13.9428 | 60.0328 | 24 | 32.2014 | 14.0038 | 59.9748 | 24
32.2047 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.1805 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1804 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1765 | 13.9428 | 60.0328 | 24 | 32.21 | 14.0038 | 59.9748 | 24
32.213 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.189 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.1887 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1848 | 13.9393 | 60.0328 | 24 | 32.2183 | 14.0038 | 59.9748 | 24
32.2214 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.1973 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.197 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.1931 | 13.9393 | 60.0328 | 24 | 32.2266 | 14.0038 | 59.9748 | 24
32.2297 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2056 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.2054 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.2017 | 13.9399 | 60.0328 | 24 | 32.2349 | 14.0007 | 59.9748 | 24
32.238 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2139 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.2137 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.21 | 13.9399 | 60.0328 | 24 | 32.2432 | 14.0007 | 59.9748 | 24
32.2464 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2223 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.222 | 13.2946 | 60.0077 | 24 | 32.2183 | 13.9399 | 60.0328 | 24 | 32.2515 | 13.9963 | 59.9748 | 24
32.2547 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2306 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.2303 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.2266 | 13.9399 | 60.0328 | 24 | 32.2598 | 13.9963 | 59.9748 | 24
32.263 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2389 | 13.4712 | 60.0276 | 24 | 32.2388 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.2349 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.2683 | 13.9963 | 59.9729 | 24
32.2714 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2472 | 13.4677 | 60.0276 | 24 | 32.2471 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.2432 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.2766 | 13.9963 | 59.9729 | 24
32.2797 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2556 | 13.4677 | 60.0276 | 24 | 32.2554 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.2515 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.2849 | 13.9963 | 59.9729 | 24
32.2881 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2639 | 13.4677 | 60.028 | 24 | 32.2637 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.2598 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.2932 | 13.9963 | 59.9729 | 24
32.2964 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2722 | 13.4677 | 60.028 | 24 | 32.2721 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.2681 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3015 | 13.9973 | 59.9729 | 24
32.3047 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2805 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.2804 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.2766 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3098 | 13.9973 | 59.9729 | 24
32.3131 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2889 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.2887 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.2849 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3184 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.3214 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.2972 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.297 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.2932 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3267 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.3297 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3055 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.3054 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3015 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.335 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.3381 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3138 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.3137 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3098 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3433 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.3464 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3221 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.322 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3181 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3516 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.3548 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3306 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.3303 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3264 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3599 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.3631 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3389 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.3387 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3347 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3682 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.3714 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3472 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.347 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3433 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3767 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.3798 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3555 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.3553 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3516 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.385 | 13.9987 | 59.9729 | 24
32.3881 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3639 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.3636 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3599 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.3933 | 13.9987 | 59.9729 | 24
32.3964 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3722 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.3721 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3682 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.4016 | 13.9987 | 59.9729 | 24
32.4048 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3805 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.3804 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3765 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.4099 | 13.9987 | 59.9729 | 24
32.4131 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3888 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.3887 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3848 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.4182 | 13.9987 | 59.9729 | 24
32.4214 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.3972 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.397 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.3931 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.4265 | 13.9987 | 59.9729 | 24
32.4298 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4055 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.4054 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.4014 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.4351 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.4381 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4138 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.4137 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.4097 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.4434 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.4465 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4221 | 13.4702 | 60.028 | 24 | 32.422 | 13.2946 | 60.0072 | 24 | 32.4182 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.4517 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.4548 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4305 | 13.4707 | 60.028 | 24 | 32.4304 | 13.2946 | 60.0075 | 24 | 32.4265 | 13.9399 | 60.0336 | 24 | 32.46 | 13.9975 | 59.9729 | 24
32.4631 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4388 | 13.4707 | 60.028 | 24 | 32.4387 | 13.2946 | 60.0075 | 24 | 32.4348 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.4683 | 13.9975 | 59.9705 | 24
32.4715 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4471 | 13.4707 | 60.028 | 24 | 32.447 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.4431 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.4766 | 13.9975 | 59.9705 | 24
32.4798 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4554 | 13.4707 | 60.028 | 24 | 32.4553 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.4514 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.4851 | 13.9988 | 59.9705 | 24
32.4881 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4637 | 13.4707 | 60.0288 | 24 | 32.4637 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.4597 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.4934 | 13.9988 | 59.9705 | 24
32.4965 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4722 | 13.4707 | 60.0288 | 24 | 32.472 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.468 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5017 | 13.9988 | 59.9705 | 24
32.5048 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4805 | 13.4707 | 60.0288 | 24 | 32.4803 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.4763 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.51 | 13.9988 | 59.9705 | 24
32.5132 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4888 | 13.4707 | 60.0288 | 24 | 32.4886 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.4846 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5183 | 13.9987 | 59.9705 | 24
32.5215 | 23.65 | 59.9743 | 35 | 32.4971 | 13.4707 | 60.0288 | 24 | 32.4971 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.4932 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5266 | 13.9987 | 59.9705 | 24
32.5298 | 23.6538 | 59.9743 | 35 | 32.5055 | 13.4707 | 60.0288 | 24 | 32.5054 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.5015 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5349 | 13.9987 | 59.9705 | 24
32.5382 | 23.6538 | 59.9743 | 35 | 32.5138 | 13.4722 | 60.0288 | 24 | 32.5137 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.5098 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5435 | 13.9987 | 59.9705 | 24
32.5465 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.5221 | 13.4722 | 60.0288 | 24 | 32.522 | 13.2951 | 60.0075 | 24 | 32.5181 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5518 | 13.9987 | 59.9705 | 24
32.5548 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.5304 | 13.4732 | 60.0288 | 24 | 32.5304 | 13.295 | 60.0075 | 24 | 32.5264 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5601 | 13.9987 | 59.9705 | 24
32.5632 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.5388 | 13.4732 | 60.0288 | 24 | 32.5387 | 13.295 | 60.0075 | 24 | 32.5347 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5684 | 14 | 59.9705 | 24
32.5715 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.5471 | 13.4738 | 60.0288 | 24 | 32.547 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.543 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5767 | 14 | 59.9705 | 24
32.5798 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.5554 | 13.4738 | 60.0288 | 24 | 32.5553 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.5513 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.585 | 14 | 59.9705 | 24
32.5882 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.5637 | 13.4738 | 60.0288 | 24 | 32.5637 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.5596 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.5933 | 14 | 59.9705 | 24
32.5965 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.572 | 13.4738 | 60.0288 | 24 | 32.572 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.5681 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.6018 | 13.9999 | 59.9705 | 24
32.6049 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.5804 | 13.4738 | 60.0288 | 24 | 32.5803 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.5764 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.6101 | 13.9999 | 59.9705 | 24
32.6132 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.5887 | 13.4738 | 60.0288 | 24 | 32.5886 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.5847 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.6184 | 14.0012 | 59.9705 | 24
32.6215 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.597 | 13.4738 | 60.0288 | 24 | 32.597 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.593 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.6267 | 14.0012 | 59.9705 | 24
32.6299 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.6053 | 13.4738 | 60.0288 | 24 | 32.6053 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.6013 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.635 | 14.0012 | 59.9705 | 24
32.6382 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.6138 | 13.4692 | 60.0288 | 24 | 32.6136 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.6096 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.6433 | 14.0012 | 59.9705 | 24
32.6465 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.6221 | 13.4692 | 60.0288 | 24 | 32.6219 | 13.296 | 60.0075 | 24 | 32.6179 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.6519 | 14.0011 | 59.9705 | 24
32.6549 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.6304 | 13.4658 | 60.0288 | 24 | 32.6304 | 13.296 | 60.0081 | 24 | 32.6262 | 13.9363 | 60.0336 | 24 | 32.6602 | 14.0011 | 59.9705 | 24
32.6632 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.6387 | 13.4658 | 60.0288 | 24 | 32.6387 | 13.296 | 60.0081 | 24 | 32.6348 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.6685 | 14.0011 | 59.9677 | 24
32.6716 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.6471 | 13.4663 | 60.0288 | 24 | 32.647 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.6431 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.6768 | 14.0011 | 59.9677 | 24
32.6799 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.6554 | 13.4663 | 60.0288 | 24 | 32.6553 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.6514 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.6851 | 14.0015 | 59.9677 | 24
32.6882 | 23.654 | 59.9743 | 35 | 32.6637 | 13.4663 | 60.0303 | 24 | 32.6637 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.6597 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.6934 | 14.0015 | 59.9677 | 24
32.6966 | 23.6622 | 59.9743 | 35 | 32.672 | 13.4663 | 60.0303 | 24 | 32.672 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.668 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.7017 | 14.0024 | 59.9677 | 24
32.7049 | 23.6622 | 59.9743 | 35 | 32.6804 | 13.4663 | 60.0303 | 24 | 32.6803 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.6763 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.7102 | 14.0024 | 59.9677 | 24
32.7132 | 23.6652 | 59.9743 | 35 | 32.6887 | 13.4663 | 60.0303 | 24 | 32.6887 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.6846 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.7185 | 14.0024 | 59.9677 | 24
32.7216 | 23.6652 | 59.9743 | 35 | 32.697 | 13.4663 | 60.0303 | 24 | 32.697 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.6929 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.7268 | 14.0024 | 59.9677 | 24
32.7299 | 23.6652 | 59.9743 | 35 | 32.7053 | 13.4663 | 60.0303 | 24 | 32.7053 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7012 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.7351 | 14.0063 | 59.9677 | 24
32.7383 | 23.6652 | 59.9743 | 35 | 32.7136 | 13.4663 | 60.0303 | 24 | 32.7136 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7097 | 13.9363 | 60.034 | 24 | 32.7434 | 14.0063 | 59.9677 | 24
32.7466 | 23.6652 | 59.9743 | 35 | 32.722 | 13.4663 | 60.0303 | 24 | 32.722 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.718 | 13.9374 | 60.034 | 24 | 32.7517 | 14.0063 | 59.9677 | 24
32.7549 | 23.6652 | 59.9743 | 35 | 32.7303 | 13.4678 | 60.0303 | 24 | 32.7303 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7263 | 13.9374 | 60.034 | 24 | 32.76 | 14.0063 | 59.9677 | 24
32.7633 | 23.6652 | 59.9743 | 35 | 32.7386 | 13.4678 | 60.0303 | 24 | 32.7386 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7346 | 13.9374 | 60.034 | 24 | 32.7686 | 14.0052 | 59.9677 | 24
32.7716 | 23.6652 | 59.9743 | 35 | 32.7469 | 13.4688 | 60.0303 | 24 | 32.7469 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7429 | 13.9374 | 60.034 | 24 | 32.7769 | 14.0052 | 59.9677 | 24
32.7799 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.7554 | 13.4688 | 60.0303 | 24 | 32.7554 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7512 | 13.9374 | 60.034 | 24 | 32.7852 | 14.0052 | 59.9677 | 24
32.7883 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.7637 | 13.4688 | 60.0303 | 24 | 32.7637 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7595 | 13.9374 | 60.034 | 24 | 32.7935 | 14.0052 | 59.9677 | 24
32.7966 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.772 | 13.4688 | 60.0303 | 24 | 32.772 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7678 | 14.0918 | 60.034 | 24 | 32.8018 | 14.0052 | 59.9677 | 24
32.8049 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.7803 | 13.4688 | 60.0303 | 24 | 32.7803 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7761 | 14.0918 | 60.034 | 24 | 32.8101 | 14.0052 | 59.9677 | 24
32.8133 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.7887 | 13.4688 | 60.0303 | 24 | 32.7887 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.7847 | 14.0918 | 60.034 | 24 | 32.8186 | 14.0011 | 59.9677 | 24
32.8216 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.797 | 13.4688 | 60.0303 | 24 | 32.797 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.793 | 14.0918 | 60.034 | 24 | 32.8269 | 14.0011 | 59.9677 | 24
32.83 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.8053 | 13.4688 | 60.0303 | 24 | 32.8053 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.8013 | 14.0918 | 60.034 | 24 | 32.8352 | 13.9985 | 59.9677 | 24
32.8383 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.8136 | 13.4694 | 60.0303 | 24 | 32.8136 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.8096 | 14.0918 | 60.034 | 24 | 32.8435 | 13.9985 | 59.9677 | 24
32.8466 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.8219 | 13.4694 | 60.0303 | 24 | 32.822 | 13.2965 | 60.0081 | 24 | 32.8179 | 14.0918 | 60.034 | 24 | 32.8518 | 13.9985 | 59.9677 | 24
32.855 | 23.6652 | 59.9751 | 35 | 32.8303 | 13.4694 | 60.0303 | 24 | 32.8303 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.8262 | 14.0918 | 60.034 | 24 | 32.8601 | 13.9985 | 59.9677 | 24
32.8633 | 23.6644 | 59.9751 | 35 | 32.8386 | 13.4694 | 60.0303 | 24 | 32.8386 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.8345 | 14.0918 | 60.0328 | 24 | 32.8684 | 13.9985 | 59.9658 | 24
32.8716 | 23.6644 | 59.9751 | 35 | 32.8469 | 13.4694 | 60.0303 | 24 | 32.8469 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.8428 | 14.0918 | 60.0328 | 24 | 32.877 | 13.9985 | 59.9658 | 24
32.88 | 23.6644 | 59.9751 | 35 | 32.8552 | 13.4694 | 60.0303 | 24 | 32.8553 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.8511 | 14.0918 | 60.0328 | 24 | 32.8853 | 13.9985 | 59.9658 | 24
32.8883 | 23.6644 | 59.9751 | 35 | 32.8636 | 13.4694 | 60.032 | 24 | 32.8636 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.8596 | 14.0918 | 60.0328 | 24 | 32.8936 | 13.9985 | 59.9658 | 24
32.8967 | 23.6644 | 59.9751 | 35 | 32.8719 | 13.4694 | 60.032 | 24 | 32.8719 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.8679 | 14.0889 | 60.0328 | 24 | 32.9019 | 13.9985 | 59.9658 | 24
32.905 | 23.6644 | 59.9751 | 35 | 32.8802 | 13.4694 | 60.032 | 24 | 32.8802 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.8762 | 14.0889 | 60.0328 | 24 | 32.9102 | 13.9985 | 59.9658 | 24
32.9133 | 23.6657 | 59.9751 | 35 | 32.8885 | 13.4694 | 60.032 | 24 | 32.8887 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.8845 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.9185 | 14.0045 | 59.9658 | 24
32.9217 | 23.6657 | 59.9751 | 35 | 32.897 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.897 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.8928 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.927 | 14.0045 | 59.9658 | 24
32.93 | 23.6657 | 59.9751 | 35 | 32.9053 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9053 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.9011 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.9353 | 14.0048 | 59.9658 | 24
32.9383 | 23.6657 | 59.9751 | 35 | 32.9136 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9136 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.9094 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.9436 | 14.0048 | 59.9658 | 24
32.9467 | 23.6661 | 59.9751 | 35 | 32.9219 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.922 | 13.2984 | 60.0086 | 24 | 32.9177 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.9519 | 14.0048 | 59.9658 | 24
32.955 | 23.6661 | 59.9751 | 35 | 32.9302 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9303 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 32.9263 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.9602 | 14.0048 | 59.9658 | 24
32.9633 | 23.6661 | 59.9751 | 35 | 32.9386 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9386 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 32.9346 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.9685 | 14.0096 | 59.9658 | 24
32.9717 | 23.6661 | 59.9751 | 35 | 32.9469 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9469 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 32.9429 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.9768 | 14.0096 | 59.9658 | 24
32.98 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 32.9552 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9553 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 32.9512 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.9854 | 14.0096 | 59.9658 | 24
32.9884 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 32.9635 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9636 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 32.9595 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 32.9937 | 14.0096 | 59.9658 | 24
32.9967 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 32.9719 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9719 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 32.9678 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 33.002 | 14.0467 | 59.9658 | 24
33.005 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 32.9802 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9803 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 32.9761 | 14.0881 | 60.0328 | 24 | 33.0103 | 14.0467 | 59.9658 | 24
33.0134 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 32.9885 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9886 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 32.9844 | 14.089 | 60.0328 | 24 | 33.0186 | 14.1184 | 59.9658 | 24
33.0217 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 32.9968 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 32.9969 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 32.9927 | 14.089 | 60.0328 | 24 | 33.0269 | 14.1184 | 59.9658 | 24
33.03 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 33.0052 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 33.0052 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 33.0012 | 14.0879 | 60.0328 | 24 | 33.0354 | 14.1184 | 59.9658 | 24
33.0384 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 33.0135 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 33.0137 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 33.0095 | 14.0879 | 60.0328 | 24 | 33.0437 | 14.1184 | 59.9658 | 24
33.0467 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 33.0219 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 33.022 | 13.3007 | 60.0086 | 24 | 33.0178 | 14.0871 | 60.0328 | 24 | 33.052 | 14.1184 | 59.9658 | 24
33.0551 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 33.0302 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 33.0303 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.0261 | 14.0871 | 60.0328 | 24 | 33.0603 | 14.1184 | 59.9658 | 24
33.0634 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 33.0385 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 33.0386 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.0344 | 14.0871 | 60.032 | 24 | 33.0686 | 14.1184 | 59.9642 | 24
33.0717 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 33.0469 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 33.047 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.0427 | 14.0871 | 60.032 | 24 | 33.0769 | 14.1184 | 59.9642 | 24
33.0801 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 33.0552 | 13.4689 | 60.032 | 24 | 33.0553 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.051 | 14.0871 | 60.032 | 24 | 33.0852 | 14.1188 | 59.9642 | 24
33.0884 | 23.6661 | 59.9755 | 35 | 33.0635 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.0636 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.0593 | 14.0871 | 60.032 | 24 | 33.0938 | 14.1188 | 59.9642 | 24
33.0967 | 23.672 | 59.9755 | 35 | 33.0718 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.0719 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.0676 | 14.0871 | 60.032 | 24 | 33.1021 | 14.1188 | 59.9642 | 24
33.1051 | 23.672 | 59.9755 | 35 | 33.0802 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.0803 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.0762 | 14.0871 | 60.032 | 24 | 33.1104 | 14.1188 | 59.9642 | 24
33.1134 | 23.6733 | 59.9755 | 35 | 33.0885 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.0886 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.0845 | 14.0871 | 60.032 | 24 | 33.1187 | 14.1199 | 59.9642 | 24
33.1217 | 23.6733 | 59.9755 | 35 | 33.0968 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.0969 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.0928 | 14.0871 | 60.032 | 24 | 33.127 | 14.1199 | 59.9642 | 24
33.1301 | 23.6815 | 59.9755 | 35 | 33.1051 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1052 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.1011 | 14.0881 | 60.032 | 24 | 33.1353 | 14.1199 | 59.9642 | 24
33.1384 | 23.6815 | 59.9755 | 35 | 33.1135 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1136 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.1094 | 14.0881 | 60.032 | 24 | 33.1438 | 14.1199 | 59.9642 | 24
33.1467 | 23.6815 | 59.9755 | 35 | 33.1218 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1219 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.1177 | 14.0869 | 60.032 | 24 | 33.1521 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.1551 | 23.6815 | 59.9755 | 35 | 33.1301 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1302 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.126 | 14.0869 | 60.032 | 24 | 33.1604 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.1634 | 23.6815 | 59.9755 | 35 | 33.1384 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1385 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.1343 | 14.0869 | 60.032 | 24 | 33.1687 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.1718 | 23.6815 | 59.9755 | 35 | 33.1467 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.147 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.1426 | 14.0869 | 60.032 | 24 | 33.177 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.1801 | 23.6815 | 59.9766 | 35 | 33.1552 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1553 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.1511 | 14.0861 | 60.032 | 24 | 33.1853 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.1884 | 23.6815 | 59.9766 | 35 | 33.1635 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1636 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.1594 | 14.0861 | 60.032 | 24 | 33.1936 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.1968 | 23.6815 | 59.9766 | 35 | 33.1718 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1719 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.1677 | 14.0861 | 60.032 | 24 | 33.2021 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.2051 | 23.6815 | 59.9766 | 35 | 33.1801 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1803 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.176 | 14.0861 | 60.032 | 24 | 33.2104 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.2134 | 23.6815 | 59.9766 | 35 | 33.1885 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1886 | 13.3007 | 60.0091 | 24 | 33.1843 | 14.088 | 60.032 | 24 | 33.2188 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.2218 | 23.6815 | 59.9766 | 35 | 33.1968 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.1969 | 13.2997 | 60.0091 | 24 | 33.1926 | 14.088 | 60.032 | 24 | 33.2271 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.2301 | 23.6844 | 59.9766 | 35 | 33.2051 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2052 | 13.2997 | 60.0091 | 24 | 33.2009 | 14.088 | 60.032 | 24 | 33.2354 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.2384 | 23.6844 | 59.9766 | 35 | 33.2134 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2136 | 13.2992 | 60.0091 | 24 | 33.2092 | 14.088 | 60.032 | 24 | 33.2437 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.2468 | 23.6849 | 59.9766 | 35 | 33.2218 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2219 | 13.2992 | 60.0091 | 24 | 33.2178 | 14.088 | 60.032 | 24 | 33.2522 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.2551 | 23.6849 | 59.9766 | 35 | 33.2301 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2302 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.2261 | 14.088 | 60.032 | 24 | 33.2605 | 14.126 | 59.9642 | 24
33.2635 | 23.6861 | 59.9766 | 35 | 33.2384 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2385 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.2344 | 14.0869 | 60.0305 | 24 | 33.2688 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.2718 | 23.6861 | 59.9766 | 35 | 33.2467 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2469 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.2427 | 14.0869 | 60.0305 | 24 | 33.2771 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.2801 | 23.6861 | 59.9766 | 35 | 33.255 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2552 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.251 | 14.0869 | 60.0305 | 24 | 33.2854 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.2885 | 23.6861 | 59.9766 | 35 | 33.2634 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2635 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.2593 | 14.0869 | 60.0305 | 24 | 33.2937 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.2968 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.2717 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2719 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.2676 | 14.0869 | 60.0305 | 24 | 33.302 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3051 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.28 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2803 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.2759 | 14.0869 | 60.0305 | 24 | 33.3105 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3135 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.2883 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2886 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.2842 | 14.0904 | 60.0305 | 24 | 33.3188 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3218 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.2968 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.2969 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.2927 | 14.0904 | 60.0305 | 24 | 33.3271 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3302 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.3051 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3053 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.301 | 14.0904 | 60.0305 | 24 | 33.3354 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3385 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.3134 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3136 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3093 | 14.0904 | 60.0305 | 24 | 33.3438 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3468 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.3217 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3219 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3176 | 14.0904 | 60.0305 | 24 | 33.3521 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3552 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.3301 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3302 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3259 | 14.0904 | 60.0305 | 24 | 33.3606 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3635 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.3384 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3386 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3342 | 14.0904 | 60.0305 | 24 | 33.3689 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3718 | 23.6787 | 59.9766 | 35 | 33.3467 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3469 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3425 | 14.0904 | 60.0305 | 24 | 33.3772 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3802 | 23.6787 | 59.9778 | 35 | 33.355 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3552 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3508 | 14.0887 | 60.0305 | 24 | 33.3855 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3885 | 23.6787 | 59.9778 | 35 | 33.3633 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3635 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3591 | 14.0887 | 60.0305 | 24 | 33.3938 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.3969 | 23.6791 | 59.9778 | 35 | 33.3717 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3719 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3677 | 14.0887 | 60.0305 | 24 | 33.4021 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4052 | 23.6791 | 59.9778 | 35 | 33.38 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3802 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.376 | 14.0887 | 60.0305 | 24 | 33.4104 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4135 | 23.6804 | 59.9778 | 35 | 33.3883 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3885 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3843 | 14.0887 | 60.0305 | 24 | 33.4189 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4219 | 23.6804 | 59.9778 | 35 | 33.3966 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.3969 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.3926 | 14.0887 | 60.0305 | 24 | 33.4272 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4302 | 23.6804 | 59.9778 | 35 | 33.405 | 13.4689 | 60.0323 | 24 | 33.4053 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.4009 | 14.0881 | 60.0305 | 24 | 33.4355 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4385 | 23.6804 | 59.9778 | 35 | 33.4133 | 13.4679 | 60.0323 | 24 | 33.4136 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.4092 | 14.0881 | 60.0305 | 24 | 33.4438 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4469 | 23.6804 | 59.9778 | 35 | 33.4216 | 13.4679 | 60.0323 | 24 | 33.4219 | 13.2993 | 60.0086 | 24 | 33.4175 | 14.0881 | 60.0305 | 24 | 33.4521 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4552 | 23.6804 | 59.9778 | 35 | 33.4299 | 13.4679 | 60.0323 | 24 | 33.4302 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.4258 | 14.0881 | 60.0305 | 24 | 33.4604 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4635 | 23.69 | 59.9778 | 35 | 33.4384 | 13.4679 | 60.0323 | 24 | 33.4386 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.4343 | 14.0881 | 60.0297 | 24 | 33.469 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4719 | 23.69 | 59.9778 | 35 | 33.4467 | 13.4663 | 60.0323 | 24 | 33.4469 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.4426 | 14.0881 | 60.0297 | 24 | 33.4773 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4802 | 23.69 | 59.9778 | 35 | 33.455 | 13.4663 | 60.0323 | 24 | 33.4552 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.4509 | 14.0881 | 60.0297 | 24 | 33.4856 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4886 | 23.69 | 59.9778 | 35 | 33.4633 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.4635 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.4592 | 14.0881 | 60.0297 | 24 | 33.4939 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.4969 | 23.6874 | 59.9778 | 35 | 33.4716 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.4719 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.4675 | 14.0881 | 60.0297 | 24 | 33.5022 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.5052 | 23.6874 | 59.9778 | 35 | 33.48 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.4802 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.4758 | 14.0881 | 60.0297 | 24 | 33.5105 | 14.126 | 59.9634 | 24
33.5136 | 23.6874 | 59.9778 | 35 | 33.4883 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.4885 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.4841 | 14.0881 | 60.0297 | 24 | 33.5188 | 14.126 | 59.9635 | 24
33.5219 | 23.6874 | 59.9778 | 35 | 33.4966 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.4968 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.4924 | 14.0881 | 60.0297 | 24 | 33.5273 | 14.126 | 59.9635 | 24
33.5302 | 23.6879 | 59.9778 | 35 | 33.5049 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.5052 | 13.2993 | 60.0082 | 24 | 33.5007 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.5356 | 14.126 | 59.9635 | 24
33.5386 | 23.6879 | 59.9778 | 35 | 33.5133 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.5135 | 13.298 | 60.0082 | 24 | 33.5093 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.5439 | 14.126 | 59.9635 | 24
33.5469 | 23.6879 | 59.9778 | 35 | 33.5216 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.5219 | 13.298 | 60.0082 | 24 | 33.5176 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.5522 | 14.126 | 59.9635 | 24
33.5552 | 23.6879 | 59.9778 | 35 | 33.5299 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.5302 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.5259 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.5605 | 14.126 | 59.9635 | 24
33.5636 | 23.6804 | 59.9778 | 35 | 33.5382 | 13.4617 | 60.0316 | 24 | 33.5386 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.5342 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.5688 | 14.126 | 59.9635 | 24
33.5719 | 23.6804 | 59.9778 | 35 | 33.5466 | 13.4607 | 60.0316 | 24 | 33.5469 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.5425 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.5774 | 14.126 | 59.9635 | 24
33.5802 | 23.6804 | 59.979 | 35 | 33.5549 | 13.4607 | 60.0316 | 24 | 33.5552 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.5508 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.5857 | 14.1288 | 59.9635 | 24
33.5886 | 23.6804 | 59.979 | 35 | 33.5632 | 13.4607 | 60.0316 | 24 | 33.5635 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.5591 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.594 | 14.1288 | 59.9635 | 24
33.5969 | 23.7143 | 59.979 | 35 | 33.5715 | 13.4607 | 60.0316 | 24 | 33.5719 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.5674 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.6023 | 14.1332 | 59.9635 | 24
33.6053 | 23.7143 | 59.979 | 35 | 33.5798 | 13.4628 | 60.0316 | 24 | 33.5802 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.5759 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.6106 | 14.1332 | 59.9635 | 24
33.6136 | 23.7143 | 59.979 | 35 | 33.5883 | 13.4628 | 60.0316 | 24 | 33.5885 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.5842 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.6189 | 14.1332 | 59.9635 | 24
33.6219 | 23.7143 | 59.979 | 35 | 33.5966 | 13.4622 | 60.0316 | 24 | 33.5969 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.5925 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.6272 | 14.1332 | 59.9635 | 24
33.6303 | 23.8003 | 59.979 | 35 | 33.6049 | 13.4622 | 60.0316 | 24 | 33.6052 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.6008 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.6357 | 14.1332 | 59.9635 | 24
33.6386 | 23.8003 | 59.979 | 35 | 33.6132 | 13.4612 | 60.0316 | 24 | 33.6135 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.6091 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.644 | 14.1332 | 59.9635 | 24
33.6469 | 23.8009 | 59.979 | 35 | 33.6216 | 13.4612 | 60.0316 | 24 | 33.6218 | 13.3649 | 60.0082 | 24 | 33.6174 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.6523 | 14.1332 | 59.9635 | 24
33.6553 | 23.8009 | 59.979 | 35 | 33.6299 | 13.4612 | 60.0316 | 24 | 33.6302 | 13.3649 | 60.0068 | 24 | 33.6257 | 14.0899 | 60.0297 | 24 | 33.6606 | 14.1332 | 59.9635 | 24
33.6636 | 23.8004 | 59.979 | 35 | 33.6382 | 13.4612 | 60.0316 | 24 | 33.6385 | 13.3649 | 60.0068 | 24 | 33.634 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.6689 | 14.1332 | 59.9642 | 24
33.672 | 23.8004 | 59.979 | 35 | 33.6465 | 13.4597 | 60.0316 | 24 | 33.6469 | 13.3649 | 60.0068 | 24 | 33.6423 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.6772 | 14.1332 | 59.9642 | 24
33.6803 | 23.8004 | 59.979 | 35 | 33.6549 | 13.4597 | 60.0316 | 24 | 33.6552 | 13.3649 | 60.0068 | 24 | 33.6509 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.6858 | 14.1331 | 59.9642 | 24
33.6886 | 23.8004 | 59.979 | 35 | 33.6632 | 13.4592 | 60.03 | 24 | 33.6636 | 13.3644 | 60.0068 | 24 | 33.6592 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.6941 | 14.1331 | 59.9642 | 24
33.697 | 23.8004 | 59.979 | 35 | 33.6715 | 13.4592 | 60.03 | 24 | 33.6719 | 13.3644 | 60.0068 | 24 | 33.6675 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.7024 | 14.1331 | 59.9642 | 24
33.7053 | 23.8004 | 59.979 | 35 | 33.6798 | 13.4582 | 60.03 | 24 | 33.6802 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.6758 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.7107 | 14.1331 | 59.9642 | 24
33.7136 | 23.8004 | 59.979 | 35 | 33.6881 | 13.4582 | 60.03 | 24 | 33.6885 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.6841 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.719 | 14.1328 | 59.9642 | 24
33.722 | 23.8004 | 59.979 | 35 | 33.6965 | 13.4582 | 60.03 | 24 | 33.6969 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.6924 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.7273 | 14.1328 | 59.9642 | 24
33.7303 | 23.8017 | 59.979 | 35 | 33.7048 | 13.4582 | 60.03 | 24 | 33.7052 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.7007 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.7356 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.7386 | 23.8017 | 59.979 | 35 | 33.7131 | 13.4582 | 60.03 | 24 | 33.7135 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.709 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.7441 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.747 | 23.8462 | 59.979 | 35 | 33.7214 | 13.4582 | 60.03 | 24 | 33.7218 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.7175 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.7524 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.7553 | 23.8462 | 59.979 | 35 | 33.7299 | 13.4582 | 60.03 | 24 | 33.7302 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.7258 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.7607 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.7636 | 23.8463 | 59.979 | 35 | 33.7382 | 13.4582 | 60.03 | 24 | 33.7385 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.7341 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.769 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.772 | 23.8463 | 59.979 | 35 | 33.7465 | 13.4627 | 60.03 | 24 | 33.7468 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.7424 | 14.0899 | 60.0293 | 24 | 33.7773 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.7803 | 23.8458 | 59.9801 | 35 | 33.7548 | 13.4627 | 60.03 | 24 | 33.7551 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.7507 | 14.0881 | 60.0293 | 24 | 33.7856 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.7887 | 23.8458 | 59.9801 | 35 | 33.7632 | 13.4627 | 60.03 | 24 | 33.7635 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.759 | 14.0881 | 60.0293 | 24 | 33.7942 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.797 | 23.8458 | 59.9801 | 35 | 33.7715 | 13.4627 | 60.03 | 24 | 33.7719 | 13.3696 | 60.0068 | 24 | 33.7673 | 14.0881 | 60.0293 | 24 | 33.8025 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.8053 | 23.8458 | 59.9801 | 35 | 33.7798 | 13.4627 | 60.03 | 24 | 33.7802 | 13.365 | 60.0068 | 24 | 33.7756 | 14.0881 | 60.0293 | 24 | 33.8108 | 14.1317 | 59.9642 | 24
33.8137 | 23.8458 | 59.9801 | 35 | 33.7881 | 13.4627 | 60.03 | 24 | 33.7885 | 13.365 | 60.0068 | 24 | 33.7839 | 14.0938 | 60.0293 | 24 | 33.8191 | 14.1314 | 59.9642 | 24
33.822 | 23.8458 | 59.9801 | 35 | 33.7964 | 13.4607 | 60.03 | 24 | 33.7969 | 13.3645 | 60.0068 | 24 | 33.7925 | 14.0938 | 60.0293 | 24 | 33.8274 | 14.1314 | 59.9642 | 24
33.8303 | 23.8458 | 59.9801 | 35 | 33.8048 | 13.4607 | 60.03 | 24 | 33.8052 | 13.3645 | 60.0068 | 24 | 33.8008 | 14.0938 | 60.0293 | 24 | 33.8357 | 14.1314 | 59.9642 | 24
33.8387 | 23.8458 | 59.9801 | 35 | 33.8131 | 13.4597 | 60.03 | 24 | 33.8135 | 13.4466 | 60.0068 | 24 | 33.8091 | 14.0938 | 60.0293 | 24 | 33.844 | 14.1314 | 59.9642 | 24
33.847 | 23.8464 | 59.9801 | 35 | 33.8214 | 13.4597 | 60.03 | 24 | 33.8219 | 13.4466 | 60.0068 | 24 | 33.8174 | 14.0938 | 60.0293 | 24 | 33.8525 | 14.1303 | 59.9642 | 24
33.8553 | 23.8464 | 59.9801 | 35 | 33.8297 | 13.4597 | 60.03 | 24 | 33.8302 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.8257 | 14.0938 | 60.0293 | 24 | 33.8608 | 14.1303 | 59.9642 | 24
33.8637 | 23.8479 | 59.9801 | 35 | 33.8381 | 13.4597 | 60.03 | 24 | 33.8385 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.834 | 14.0938 | 60.03 | 24 | 33.8691 | 14.1303 | 59.9658 | 24
33.872 | 23.8479 | 59.9801 | 35 | 33.8464 | 13.4626 | 60.03 | 24 | 33.8468 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.8423 | 14.0938 | 60.03 | 24 | 33.8774 | 14.1303 | 59.9658 | 24
33.8804 | 23.8479 | 59.9801 | 35 | 33.8547 | 13.4626 | 60.03 | 24 | 33.8552 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.8506 | 14.0938 | 60.03 | 24 | 33.8857 | 14.1303 | 59.9658 | 24
33.8887 | 23.8479 | 59.9801 | 35 | 33.863 | 13.4646 | 60.0276 | 24 | 33.8635 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.8589 | 14.0938 | 60.03 | 24 | 33.894 | 14.1303 | 59.9658 | 24
33.897 | 23.8479 | 59.9801 | 35 | 33.8715 | 13.4646 | 60.0276 | 24 | 33.8718 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.8674 | 14.0963 | 60.03 | 24 | 33.9026 | 14.1303 | 59.9658 | 24
33.9054 | 23.8479 | 59.9801 | 35 | 33.8798 | 13.4646 | 60.0276 | 24 | 33.8801 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.8757 | 14.0963 | 60.03 | 24 | 33.9109 | 14.1303 | 59.9658 | 24
33.9137 | 23.8541 | 59.9801 | 35 | 33.8881 | 13.4646 | 60.0276 | 24 | 33.8885 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.884 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9192 | 14.1299 | 59.9658 | 24
33.922 | 23.8541 | 59.9801 | 35 | 33.8964 | 13.4758 | 60.0276 | 24 | 33.8969 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.8923 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9275 | 14.1299 | 59.9658 | 24
33.9304 | 23.8541 | 59.9801 | 35 | 33.9047 | 13.4758 | 60.0276 | 24 | 33.9052 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.9006 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9358 | 14.1299 | 59.9658 | 24
33.9387 | 23.8541 | 59.9801 | 35 | 33.9131 | 13.4745 | 60.0276 | 24 | 33.9135 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.9089 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9441 | 14.1299 | 59.9658 | 24
33.947 | 23.8541 | 59.9801 | 35 | 33.9214 | 13.4745 | 60.0276 | 24 | 33.9219 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.9172 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9524 | 14.1299 | 59.9658 | 24
33.9554 | 23.8541 | 59.9801 | 35 | 33.9297 | 13.545 | 60.0276 | 24 | 33.9302 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.9255 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9609 | 14.1299 | 59.9658 | 24
33.9637 | 23.8541 | 59.9801 | 35 | 33.938 | 13.545 | 60.0276 | 24 | 33.9385 | 13.4467 | 60.006 | 24 | 33.9341 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9692 | 14.1352 | 59.9658 | 24
33.972 | 23.8541 | 59.9801 | 35 | 33.9464 | 13.5436 | 60.0276 | 24 | 33.9468 | 13.4536 | 60.006 | 24 | 33.9424 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9775 | 14.1352 | 59.9658 | 24
33.9804 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 33.9547 | 13.5436 | 60.0276 | 24 | 33.9552 | 13.4536 | 60.006 | 24 | 33.9507 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9858 | 14.1352 | 59.9658 | 24
33.9887 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 33.963 | 13.5424 | 60.0276 | 24 | 33.9635 | 13.4536 | 60.006 | 24 | 33.959 | 14.1869 | 60.03 | 24 | 33.9941 | 14.1352 | 59.9658 | 24
33.9971 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 33.9713 | 13.5424 | 60.0276 | 24 | 33.9718 | 13.4536 | 60.006 | 24 | 33.9673 | 14.1877 | 60.03 | 24 | 34.0024 | 14.1395 | 59.9658 | 24
34.0054 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 33.9797 | 13.5415 | 60.0276 | 24 | 33.9801 | 13.4537 | 60.006 | 24 | 33.9756 | 14.1877 | 60.03 | 24 | 34.0107 | 14.1395 | 59.9658 | 24
34.0137 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 33.988 | 13.5415 | 60.0276 | 24 | 33.9885 | 13.4537 | 60.006 | 24 | 33.9839 | 14.1871 | 60.03 | 24 | 34.0193 | 14.1385 | 59.9658 | 24
34.0221 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 33.9963 | 13.541 | 60.0276 | 24 | 33.9968 | 13.4537 | 60.006 | 24 | 33.9922 | 14.1871 | 60.03 | 24 | 34.0276 | 14.1385 | 59.9658 | 24
34.0304 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.0046 | 13.541 | 60.0276 | 24 | 34.0051 | 13.4537 | 60.006 | 24 | 34.0005 | 14.1871 | 60.03 | 24 | 34.0359 | 14.1385 | 59.9658 | 24
34.0387 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.0131 | 13.6033 | 60.0276 | 24 | 34.0134 | 13.4537 | 60.006 | 24 | 34.009 | 14.1871 | 60.03 | 24 | 34.0442 | 14.1385 | 59.9658 | 24
34.0471 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.0214 | 13.6033 | 60.0276 | 24 | 34.0219 | 13.4537 | 60.006 | 24 | 34.0173 | 14.1871 | 60.03 | 24 | 34.0525 | 14.1385 | 59.9658 | 24
34.0554 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.0297 | 13.6024 | 60.0276 | 24 | 34.0302 | 13.4532 | 60.0047 | 24 | 34.0256 | 14.1871 | 60.03 | 24 | 34.0608 | 14.1385 | 59.9658 | 24
34.0638 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.038 | 13.6024 | 60.0276 | 24 | 34.0385 | 13.4532 | 60.0047 | 24 | 34.0339 | 14.1871 | 60.0316 | 24 | 34.0693 | 14.1381 | 59.9674 | 24
34.0721 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.0463 | 13.6022 | 60.0276 | 24 | 34.0469 | 13.4532 | 60.0047 | 24 | 34.0422 | 14.1871 | 60.0316 | 24 | 34.0776 | 14.1381 | 59.9674 | 24
34.0804 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.0547 | 13.6022 | 60.0276 | 24 | 34.0552 | 13.4532 | 60.0047 | 24 | 34.0505 | 14.1892 | 60.0316 | 24 | 34.0859 | 14.1381 | 59.9674 | 24
34.0888 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.063 | 13.6001 | 60.0241 | 24 | 34.0635 | 13.4523 | 60.0047 | 24 | 34.0588 | 14.1892 | 60.0316 | 24 | 34.0942 | 14.1381 | 59.9674 | 24
34.0971 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.0713 | 13.6001 | 60.0241 | 24 | 34.0718 | 13.4523 | 60.0047 | 24 | 34.0671 | 14.1909 | 60.0316 | 24 | 34.1025 | 14.1381 | 59.9674 | 24
34.1054 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.0796 | 13.5999 | 60.0241 | 24 | 34.0802 | 13.4523 | 60.0047 | 24 | 34.0757 | 14.1909 | 60.0316 | 24 | 34.1108 | 14.1381 | 59.9674 | 24
34.1138 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.088 | 13.5999 | 60.0241 | 24 | 34.0885 | 13.4523 | 60.0047 | 24 | 34.084 | 14.1909 | 60.0316 | 24 | 34.1191 | 14.137 | 59.9674 | 24
34.1221 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.0963 | 13.5991 | 60.0241 | 24 | 34.0968 | 13.4524 | 60.0047 | 24 | 34.0923 | 14.1909 | 60.0316 | 24 | 34.1277 | 14.137 | 59.9674 | 24
34.1304 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.1046 | 13.5991 | 60.0241 | 24 | 34.1051 | 13.4524 | 60.0047 | 24 | 34.1006 | 14.1909 | 60.0316 | 24 | 34.136 | 14.137 | 59.9674 | 24
34.1388 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.1129 | 13.6014 | 60.0241 | 24 | 34.1135 | 13.4524 | 60.0047 | 24 | 34.1089 | 14.1909 | 60.0316 | 24 | 34.1443 | 14.137 | 59.9674 | 24
34.1471 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.1213 | 13.6014 | 60.0241 | 24 | 34.1218 | 13.4524 | 60.0047 | 24 | 34.1172 | 14.1909 | 60.0316 | 24 | 34.1526 | 14.137 | 59.9674 | 24
34.1554 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.1296 | 13.6012 | 60.0241 | 24 | 34.1301 | 13.4524 | 60.0047 | 24 | 34.1255 | 14.1909 | 60.0316 | 24 | 34.1609 | 14.137 | 59.9674 | 24
34.1638 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.1379 | 13.6012 | 60.0241 | 24 | 34.1384 | 13.4524 | 60.0047 | 24 | 34.1338 | 14.1922 | 60.0316 | 24 | 34.1692 | 14.1367 | 59.9674 | 24
34.1721 | 23.8519 | 59.9817 | 35 | 34.1462 | 13.6004 | 60.0241 | 24 | 34.1469 | 13.4474 | 60.0047 | 24 | 34.1421 | 14.1922 | 60.0316 | 24 | 34.1777 | 14.1367 | 59.9674 | 24
34.1805 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.1547 | 13.6004 | 60.0241 | 24 | 34.1552 | 13.4474 | 60.0047 | 24 | 34.1506 | 14.1947 | 60.0316 | 24 | 34.186 | 14.1366 | 59.9674 | 24
34.1888 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.163 | 13.5991 | 60.0241 | 24 | 34.1635 | 13.4474 | 60.0047 | 24 | 34.1589 | 14.1947 | 60.0316 | 24 | 34.1943 | 14.1366 | 59.9674 | 24
34.1971 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.1713 | 13.5991 | 60.0241 | 24 | 34.1718 | 13.4474 | 60.0047 | 24 | 34.1672 | 14.1947 | 60.0316 | 24 | 34.2026 | 14.1366 | 59.9674 | 24
34.2055 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.1796 | 13.6026 | 60.0241 | 24 | 34.1802 | 13.4465 | 60.0047 | 24 | 34.1755 | 14.1947 | 60.0316 | 24 | 34.2109 | 14.1366 | 59.9674 | 24
34.2138 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.188 | 13.6026 | 60.0241 | 24 | 34.1885 | 13.4465 | 60.0047 | 24 | 34.1838 | 14.196 | 60.0316 | 24 | 34.2192 | 14.1356 | 59.9674 | 24
34.2221 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.1963 | 13.6013 | 60.0241 | 24 | 34.1968 | 13.4465 | 60.0047 | 24 | 34.1921 | 14.196 | 60.0316 | 24 | 34.2275 | 14.1356 | 59.9674 | 24
34.2305 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2046 | 13.6013 | 60.0241 | 24 | 34.2051 | 13.4465 | 60.0047 | 24 | 34.2004 | 14.196 | 60.0316 | 24 | 34.2361 | 14.1352 | 59.9674 | 24
34.2388 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2129 | 13.6003 | 60.0241 | 24 | 34.2135 | 13.4466 | 60.0047 | 24 | 34.2087 | 14.196 | 60.0316 | 24 | 34.2444 | 14.1352 | 59.9674 | 24
34.2471 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2213 | 13.6003 | 60.0241 | 24 | 34.2218 | 13.4466 | 60.0047 | 24 | 34.217 | 14.1959 | 60.0316 | 24 | 34.2527 | 14.1352 | 59.9674 | 24
34.2555 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2296 | 13.6003 | 60.0241 | 24 | 34.2301 | 13.4466 | 60.0033 | 24 | 34.2256 | 14.1959 | 60.0316 | 24 | 34.261 | 14.1352 | 59.9674 | 24
34.2638 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2379 | 13.6003 | 60.0241 | 24 | 34.2385 | 13.4466 | 60.0033 | 24 | 34.2339 | 14.1959 | 60.034 | 24 | 34.2693 | 14.1352 | 59.9694 | 24
34.2721 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2462 | 13.6056 | 60.0241 | 24 | 34.2468 | 13.4466 | 60.0033 | 24 | 34.2422 | 14.1959 | 60.034 | 24 | 34.2776 | 14.1352 | 59.9694 | 24
34.2805 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2545 | 13.6056 | 60.0241 | 24 | 34.2551 | 13.4466 | 60.0033 | 24 | 34.2505 | 14.1959 | 60.034 | 24 | 34.2861 | 14.1352 | 59.9694 | 24
34.2888 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2629 | 13.6056 | 60.0197 | 24 | 34.2634 | 13.4506 | 60.0033 | 24 | 34.2588 | 14.1959 | 60.034 | 24 | 34.2944 | 14.1352 | 59.9694 | 24
34.2971 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2712 | 13.6056 | 60.0197 | 24 | 34.2719 | 13.4506 | 60.0033 | 24 | 34.2671 | 14.1972 | 60.034 | 24 | 34.3027 | 14.1352 | 59.9694 | 24
34.3055 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2795 | 13.6056 | 60.0197 | 24 | 34.2802 | 13.4506 | 60.0033 | 24 | 34.2754 | 14.1972 | 60.034 | 24 | 34.311 | 14.1352 | 59.9694 | 24
34.3138 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2878 | 13.6056 | 60.0197 | 24 | 34.2885 | 13.4506 | 60.0033 | 24 | 34.2837 | 14.1961 | 60.034 | 24 | 34.3193 | 14.1352 | 59.9694 | 24
34.3222 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.2963 | 13.6056 | 60.0197 | 24 | 34.2968 | 13.4506 | 60.0033 | 24 | 34.292 | 14.1961 | 60.034 | 24 | 34.3276 | 14.1352 | 59.9694 | 24
34.3305 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.3046 | 13.6056 | 60.0197 | 24 | 34.3052 | 13.4506 | 60.0033 | 24 | 34.3005 | 14.1961 | 60.034 | 24 | 34.3359 | 14.1338 | 59.9694 | 24
34.3388 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.3129 | 13.6033 | 60.0197 | 24 | 34.3135 | 13.4506 | 60.0033 | 24 | 34.3088 | 14.1961 | 60.034 | 24 | 34.3445 | 14.1338 | 59.9694 | 24
34.3472 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.3212 | 13.6033 | 60.0197 | 24 | 34.3218 | 13.4506 | 60.0033 | 24 | 34.3171 | 14.1961 | 60.034 | 24 | 34.3528 | 14.1338 | 59.9694 | 24
34.3555 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.3296 | 13.6033 | 60.0197 | 24 | 34.3301 | 13.4498 | 60.0033 | 24 | 34.3254 | 14.1961 | 60.034 | 24 | 34.3611 | 14.1338 | 59.9694 | 24
34.3638 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.3379 | 13.6033 | 60.0197 | 24 | 34.3385 | 13.4498 | 60.0033 | 24 | 34.3337 | 14.1927 | 60.034 | 24 | 34.3694 | 14.1338 | 59.9694 | 24
34.3722 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.3462 | 13.6033 | 60.0197 | 24 | 34.3468 | 13.4498 | 60.0033 | 24 | 34.342 | 14.1927 | 60.034 | 24 | 34.3777 | 14.1338 | 59.9694 | 24
34.3805 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.3545 | 13.6033 | 60.0197 | 24 | 34.3551 | 13.4498 | 60.0033 | 24 | 34.3503 | 14.1934 | 60.034 | 24 | 34.386 | 14.1337 | 59.9694 | 24
34.3888 | 23.8519 | 59.9821 | 35 | 34.3629 | 13.6025 | 60.0197 | 24 | 34.3634 | 13.4498 | 60.0033 | 24 | 34.3586 | 14.1934 | 60.034 | 24 | 34.3943 | 14.1337 | 59.9694 | 24
34.3972 | 23.8487 | 59.9821 | 35 | 34.3712 | 13.6025 | 60.0197 | 24 | 34.3718 | 13.4498 | 60.0033 | 24 | 34.3672 | 14.1952 | 60.034 | 24 | 34.4028 | 14.2179 | 59.9694 | 24
34.4055 | 23.8487 | 59.9821 | 35 | 34.3795 | 13.6046 | 60.0197 | 24 | 34.3801 | 13.4499 | 60.0033 | 24 | 34.3755 | 14.1952 | 60.034 | 24 | 34.4111 | 14.2179 | 59.9694 | 24
34.4138 | 23.8487 | 59.9821 | 35 | 34.3878 | 13.6046 | 60.0197 | 24 | 34.3884 | 13.4499 | 60.0033 | 24 | 34.3838 | 14.3032 | 60.034 | 24 | 34.4194 | 14.2179 | 59.9694 | 24
34.4222 | 23.8487 | 59.9821 | 35 | 34.3962 | 13.6046 | 60.0197 | 24 | 34.3969 | 13.4499 | 60.0033 | 24 | 34.3921 | 14.3032 | 60.034 | 24 | 34.4277 | 14.2179 | 59.9694 | 24
34.4305 | 23.8487 | 59.9821 | 35 | 34.4045 | 13.6046 | 60.0197 | 24 | 34.4052 | 13.4499 | 60.0033 | 24 | 34.4004 | 14.3032 | 60.034 | 24 | 34.436 | 14.2919 | 59.9694 | 24
34.4389 | 23.8487 | 59.9821 | 35 | 34.4128 | 13.6083 | 60.0197 | 24 | 34.4135 | 13.4494 | 60.0033 | 24 | 34.4087 | 14.3032 | 60.034 | 24 | 34.4443 | 14.2919 | 59.9694 | 24
34.4472 | 23.8473 | 59.9821 | 35 | 34.4211 | 13.6083 | 60.0197 | 24 | 34.4218 | 13.4494 | 60.0033 | 24 | 34.417 | 14.3032 | 60.034 | 24 | 34.4529 | 14.2919 | 59.9694 | 24
34.4555 | 23.8473 | 59.9821 | 35 | 34.4296 | 13.6068 | 60.0197 | 24 | 34.4302 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.4253 | 14.3032 | 60.034 | 24 | 34.4612 | 14.2919 | 59.9694 | 24
34.4639 | 23.8467 | 59.9821 | 35 | 34.4379 | 13.6068 | 60.0197 | 24 | 34.4385 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.4336 | 14.3032 | 60.0364 | 24 | 34.4695 | 14.2919 | 59.971 | 24
34.4722 | 23.8467 | 59.9821 | 35 | 34.4462 | 13.6068 | 60.0197 | 24 | 34.4468 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.4421 | 14.3032 | 60.0364 | 24 | 34.4778 | 14.2919 | 59.971 | 24
34.4805 | 23.8467 | 59.9821 | 35 | 34.4545 | 13.6068 | 60.0197 | 24 | 34.4551 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.4504 | 14.3045 | 60.0364 | 24 | 34.4861 | 14.2919 | 59.971 | 24
34.4889 | 23.8467 | 59.9821 | 35 | 34.4629 | 13.606 | 60.0165 | 24 | 34.4635 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.4587 | 14.3045 | 60.0364 | 24 | 34.4944 | 14.2919 | 59.971 | 24
34.4972 | 23.8467 | 59.9821 | 35 | 34.4712 | 13.606 | 60.0165 | 24 | 34.4718 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.467 | 14.3065 | 60.0364 | 24 | 34.5027 | 14.2919 | 59.971 | 24
34.5055 | 23.8467 | 59.9821 | 35 | 34.4795 | 13.6058 | 60.0165 | 24 | 34.4801 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.4753 | 14.3065 | 60.0364 | 24 | 34.5112 | 14.2919 | 59.971 | 24
34.5139 | 23.8436 | 59.9821 | 35 | 34.4878 | 13.6058 | 60.0165 | 24 | 34.4884 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.4836 | 14.303 | 60.0364 | 24 | 34.5195 | 14.2922 | 59.971 | 24
34.5222 | 23.8436 | 59.9821 | 35 | 34.4962 | 13.6058 | 60.0165 | 24 | 34.4968 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.4919 | 14.303 | 60.0364 | 24 | 34.5278 | 14.2922 | 59.971 | 24
34.5305 | 23.8436 | 59.9821 | 35 | 34.5045 | 13.6058 | 60.0165 | 24 | 34.5051 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5002 | 14.3043 | 60.0364 | 24 | 34.5361 | 14.2922 | 59.971 | 24
34.5389 | 23.8436 | 59.9821 | 35 | 34.5128 | 13.6081 | 60.0165 | 24 | 34.5134 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5085 | 14.3043 | 60.0364 | 24 | 34.5444 | 14.2922 | 59.971 | 24
34.5472 | 23.8436 | 59.9821 | 35 | 34.5211 | 13.6081 | 60.0165 | 24 | 34.5217 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5171 | 14.2999 | 60.0364 | 24 | 34.5527 | 14.2922 | 59.971 | 24
34.5556 | 23.8436 | 59.9821 | 35 | 34.5295 | 13.6073 | 60.0165 | 24 | 34.5302 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5254 | 14.2999 | 60.0364 | 24 | 34.561 | 14.2922 | 59.971 | 24
34.5639 | 23.8436 | 59.9821 | 35 | 34.5378 | 13.6073 | 60.0165 | 24 | 34.5385 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5337 | 14.2999 | 60.0364 | 24 | 34.5696 | 14.2918 | 59.971 | 24
34.5722 | 23.8436 | 59.9821 | 35 | 34.5461 | 13.6073 | 60.0165 | 24 | 34.5468 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.542 | 14.2999 | 60.0364 | 24 | 34.5779 | 14.2918 | 59.971 | 24
34.5806 | 23.8436 | 59.9809 | 35 | 34.5544 | 13.6073 | 60.0165 | 24 | 34.5552 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5503 | 14.3007 | 60.0364 | 24 | 34.5862 | 14.2918 | 59.971 | 24
34.5889 | 23.8436 | 59.9809 | 35 | 34.5629 | 13.6071 | 60.0165 | 24 | 34.5635 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5586 | 14.3007 | 60.0364 | 24 | 34.5945 | 14.2918 | 59.971 | 24
34.5972 | 23.8436 | 59.9809 | 35 | 34.5712 | 13.6071 | 60.0165 | 24 | 34.5718 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5669 | 14.302 | 60.0364 | 24 | 34.6028 | 14.2908 | 59.971 | 24
34.6056 | 23.8436 | 59.9809 | 35 | 34.5795 | 13.6071 | 60.0165 | 24 | 34.5801 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5752 | 14.302 | 60.0364 | 24 | 34.6111 | 14.2908 | 59.971 | 24
34.6139 | 23.8436 | 59.9809 | 35 | 34.5878 | 13.6071 | 60.0165 | 24 | 34.5885 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.5835 | 14.304 | 60.0364 | 24 | 34.6196 | 14.2911 | 59.971 | 24
34.6223 | 23.8436 | 59.9809 | 35 | 34.5962 | 13.605 | 60.0165 | 24 | 34.5968 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.592 | 14.304 | 60.0364 | 24 | 34.6279 | 14.2911 | 59.971 | 24
34.6306 | 23.8422 | 59.9809 | 35 | 34.6045 | 13.605 | 60.0165 | 24 | 34.6051 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.6003 | 14.3543 | 60.0364 | 24 | 34.6362 | 14.2911 | 59.971 | 24
34.6389 | 23.8422 | 59.9809 | 35 | 34.6128 | 13.7369 | 60.0165 | 24 | 34.6134 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.6086 | 14.3543 | 60.0364 | 24 | 34.6445 | 14.2911 | 59.971 | 24
34.6472 | 23.8416 | 59.9809 | 35 | 34.6211 | 13.7369 | 60.0165 | 24 | 34.6218 | 13.4494 | 60.0021 | 24 | 34.6169 | 14.3519 | 60.0364 | 24 | 34.6528 | 14.2911 | 59.971 | 24
34.6556 | 23.8416 | 59.9809 | 35 | 34.6295 | 13.7369 | 60.0165 | 24 | 34.6301 | 13.4494 | 60.0017 | 24 | 34.6252 | 14.3519 | 60.0364 | 24 | 34.6611 | 14.2911 | 59.971 | 24
34.6639 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.6378 | 13.7369 | 60.0165 | 24 | 34.6384 | 13.4494 | 60.0017 | 24 | 34.6335 | 14.3519 | 60.0387 | 24 | 34.6694 | 14.2908 | 59.9725 | 24
34.6723 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.6461 | 13.7326 | 60.0165 | 24 | 34.6467 | 13.4494 | 60.0017 | 24 | 34.6418 | 14.3519 | 60.0387 | 24 | 34.678 | 14.2908 | 59.9725 | 24
34.6806 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.6544 | 13.7326 | 60.0165 | 24 | 34.6552 | 13.4494 | 60.0017 | 24 | 34.6501 | 14.3539 | 60.0387 | 24 | 34.6863 | 14.2908 | 59.9725 | 24
34.6889 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.6628 | 13.7326 | 60.0142 | 24 | 34.6635 | 13.4494 | 60.0017 | 24 | 34.6584 | 14.3539 | 60.0387 | 24 | 34.6946 | 14.2908 | 59.9725 | 24
34.6973 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.6711 | 13.7326 | 60.0142 | 24 | 34.6718 | 13.4494 | 60.0017 | 24 | 34.667 | 14.3539 | 60.0387 | 24 | 34.7029 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.7056 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.6794 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.6802 | 13.4494 | 60.0017 | 24 | 34.6753 | 14.3539 | 60.0387 | 24 | 34.7112 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.7139 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.6877 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.6885 | 13.4494 | 60.0017 | 24 | 34.6836 | 14.3506 | 60.0387 | 24 | 34.7195 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.7223 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.6962 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.6968 | 13.4545 | 60.0017 | 24 | 34.6919 | 14.3506 | 60.0387 | 24 | 34.7278 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.7306 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.7045 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.7051 | 13.4545 | 60.0017 | 24 | 34.7002 | 14.3519 | 60.0387 | 24 | 34.7363 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.739 | 23.8452 | 59.9809 | 35 | 34.7128 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.7135 | 13.4545 | 60.0017 | 24 | 34.7085 | 14.3519 | 60.0387 | 24 | 34.7446 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.7473 | 23.8457 | 59.9809 | 35 | 34.7211 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.7218 | 13.4545 | 60.0017 | 24 | 34.7168 | 14.3519 | 60.0387 | 24 | 34.7529 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.7556 | 23.8457 | 59.9809 | 35 | 34.7295 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.7301 | 13.4545 | 60.0017 | 24 | 34.7251 | 14.3519 | 60.0387 | 24 | 34.7612 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.764 | 23.8443 | 59.9809 | 35 | 34.7378 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.7384 | 13.4545 | 60.0017 | 24 | 34.7334 | 14.3474 | 60.0387 | 24 | 34.7695 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.7723 | 23.8443 | 59.9809 | 35 | 34.7461 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.7468 | 13.4545 | 60.0017 | 24 | 34.7419 | 14.3474 | 60.0387 | 24 | 34.7778 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.7806 | 23.8437 | 59.9801 | 35 | 34.7544 | 13.7307 | 60.0142 | 24 | 34.7551 | 13.4545 | 60.0017 | 24 | 34.7502 | 14.3474 | 60.0387 | 24 | 34.7864 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.789 | 23.8437 | 59.9801 | 35 | 34.7628 | 13.7296 | 60.0142 | 24 | 34.7634 | 13.5696 | 60.0017 | 24 | 34.7585 | 14.3474 | 60.0387 | 24 | 34.7947 | 14.2858 | 59.9725 | 24
34.7973 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.7711 | 13.7296 | 60.0142 | 24 | 34.7717 | 13.5696 | 60.0017 | 24 | 34.7668 | 14.3528 | 60.0387 | 24 | 34.803 | 14.2798 | 59.9725 | 24
34.8056 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.7794 | 13.7285 | 60.0142 | 24 | 34.7802 | 13.5696 | 60.0017 | 24 | 34.7751 | 14.3528 | 60.0387 | 24 | 34.8113 | 14.2798 | 59.9725 | 24
34.814 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.7877 | 13.7285 | 60.0142 | 24 | 34.7885 | 13.5696 | 60.0017 | 24 | 34.7834 | 14.3542 | 60.0387 | 24 | 34.8196 | 14.2798 | 59.9725 | 24
34.8223 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.7961 | 13.7285 | 60.0142 | 24 | 34.7968 | 13.5696 | 60.0017 | 24 | 34.7917 | 14.3542 | 60.0387 | 24 | 34.8279 | 14.2798 | 59.9725 | 24
34.8306 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.8044 | 13.7285 | 60.0142 | 24 | 34.8051 | 13.5696 | 60.0017 | 24 | 34.8 | 14.3562 | 60.0387 | 24 | 34.8362 | 14.2798 | 59.9725 | 24
34.839 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.8127 | 13.8021 | 60.0142 | 24 | 34.8135 | 13.5696 | 60.0017 | 24 | 34.8083 | 14.3562 | 60.0387 | 24 | 34.8447 | 14.2798 | 59.9725 | 24
34.8473 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.821 | 13.8021 | 60.0142 | 24 | 34.8218 | 13.5696 | 60.0017 | 24 | 34.8169 | 14.3562 | 60.0387 | 24 | 34.853 | 14.2795 | 59.9725 | 24
34.8557 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.8295 | 13.8021 | 60.0142 | 24 | 34.8301 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.8252 | 14.3562 | 60.0387 | 24 | 34.8613 | 14.2795 | 59.9725 | 24
34.864 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.8378 | 13.8021 | 60.0142 | 24 | 34.8385 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.8335 | 14.3639 | 60.0411 | 24 | 34.8696 | 14.2795 | 59.9733 | 24
34.8723 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.8461 | 13.8021 | 60.0142 | 24 | 34.8468 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.8418 | 14.3639 | 60.0411 | 24 | 34.8779 | 14.2795 | 59.9733 | 24
34.8807 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.8544 | 13.8021 | 60.0142 | 24 | 34.8551 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.8501 | 14.3639 | 60.0411 | 24 | 34.8862 | 14.2849 | 59.9733 | 24
34.889 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.8628 | 13.8052 | 60.0122 | 24 | 34.8634 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.8584 | 14.3639 | 60.0411 | 24 | 34.8945 | 14.2849 | 59.9733 | 24
34.8973 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.8711 | 13.8052 | 60.0122 | 24 | 34.8718 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.8667 | 14.3639 | 60.0411 | 24 | 34.9031 | 14.2849 | 59.9733 | 24
34.9057 | 23.9172 | 59.9801 | 35 | 34.8794 | 13.8052 | 60.0122 | 24 | 34.8801 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.875 | 14.3639 | 60.0411 | 24 | 34.9114 | 14.2849 | 59.9733 | 24
34.914 | 23.914 | 59.9801 | 35 | 34.8877 | 13.8052 | 60.0122 | 24 | 34.8884 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.8833 | 14.3639 | 60.0411 | 24 | 34.9197 | 14.2849 | 59.9733 | 24
34.9223 | 23.914 | 59.9801 | 35 | 34.8961 | 13.8052 | 60.0122 | 24 | 34.8967 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.8918 | 14.3639 | 60.0411 | 24 | 34.928 | 14.2849 | 59.9733 | 24
34.9307 | 23.977 | 59.9801 | 35 | 34.9044 | 13.8052 | 60.0122 | 24 | 34.9052 | 13.5697 | 60.0016 | 24 | 34.9001 | 14.366 | 60.0411 | 24 | 34.9363 | 14.2852 | 59.9733 | 24
34.939 | 23.977 | 59.9801 | 35 | 34.9127 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9135 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.9084 | 14.366 | 60.0411 | 24 | 34.9446 | 14.2852 | 59.9733 | 24
34.9474 | 23.977 | 59.9801 | 35 | 34.921 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9218 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.9167 | 14.366 | 60.0411 | 24 | 34.9529 | 14.2852 | 59.9733 | 24
34.9557 | 23.977 | 59.9801 | 35 | 34.9294 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9301 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.925 | 14.366 | 60.0411 | 24 | 34.9614 | 14.2852 | 59.9733 | 24
34.964 | 23.977 | 59.9801 | 35 | 34.9377 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9385 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.9333 | 14.366 | 60.0411 | 24 | 34.9697 | 14.2852 | 59.9733 | 24
34.9724 | 23.977 | 59.9801 | 35 | 34.946 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9468 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.9417 | 14.366 | 60.0411 | 24 | 34.978 | 14.2852 | 59.9733 | 24
34.9807 | 23.9796 | 59.979 | 35 | 34.9543 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9551 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.95 | 14.367 | 60.0411 | 24 | 34.9863 | 14.2802 | 59.9733 | 24
34.989 | 23.9796 | 59.979 | 35 | 34.9628 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9635 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.9583 | 14.367 | 60.0411 | 24 | 34.9946 | 14.2802 | 59.9733 | 24
34.9974 | 23.9801 | 59.979 | 35 | 34.9711 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9718 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.9668 | 14.3677 | 60.0411 | 24 | 35.0029 | 14.2752 | 59.9733 | 24
35.0057 | 23.9801 | 59.979 | 35 | 34.9794 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9801 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.9751 | 14.3677 | 60.0411 | 24 | 35.0115 | 14.2752 | 59.9733 | 24
35.014 | 23.9801 | 59.979 | 35 | 34.9877 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9884 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.9834 | 14.3677 | 60.0411 | 24 | 35.0198 | 14.2752 | 59.9733 | 24
35.0224 | 23.9801 | 59.979 | 35 | 34.9961 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 34.9968 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 34.9917 | 14.3677 | 60.0411 | 24 | 35.0281 | 14.2752 | 59.9733 | 24
35.0307 | 23.9801 | 59.979 | 35 | 35.0044 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 35.0051 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 35 | 14.3677 | 60.0411 | 24 | 35.0364 | 14.2752 | 59.9733 | 24
35.039 | 23.9801 | 59.979 | 35 | 35.0127 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 35.0134 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 35.0083 | 14.3677 | 60.0411 | 24 | 35.0447 | 14.2752 | 59.9733 | 24
35.0474 | 23.9801 | 59.979 | 35 | 35.021 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 35.0217 | 13.5692 | 60.0016 | 24 | 35.0166 | 14.3677 | 60.0411 | 24 | 35.053 | 14.2752 | 59.9733 | 24
35.0557 | 23.9801 | 59.979 | 35 | 35.0294 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 35.0302 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.0249 | 14.3677 | 60.0411 | 24 | 35.0613 | 14.2752 | 59.9733 | 24
35.0641 | 23.9787 | 59.979 | 35 | 35.0377 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 35.0385 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.0332 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.0698 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.0724 | 23.9787 | 59.979 | 35 | 35.046 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 35.0468 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.0417 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.0781 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.0807 | 23.9787 | 59.979 | 35 | 35.0543 | 13.8066 | 60.0122 | 24 | 35.0551 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.05 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.0864 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.0891 | 23.9787 | 59.979 | 35 | 35.0627 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.0635 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.0583 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.0947 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.0974 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.071 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.0718 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.0667 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.103 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.1057 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.0793 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.0801 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.075 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1113 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.1141 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.0876 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.0884 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.0833 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1196 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.1224 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.0961 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.0968 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.0916 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1282 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.1308 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.1044 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1051 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.0999 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1365 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.1391 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.1127 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1134 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.1082 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1448 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.1474 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.121 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1218 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.1167 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1531 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.1558 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.1294 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1301 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.125 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1614 | 14.3581 | 59.9745 | 24
35.1641 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.1377 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1384 | 13.5668 | 60.0012 | 24 | 35.1333 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1697 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.1724 | 23.9863 | 59.979 | 35 | 35.146 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1467 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.1416 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.178 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.1808 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.1543 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1552 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.1499 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1865 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.1891 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.1627 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1635 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.1582 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.1948 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.1974 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.171 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1718 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.1665 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.2031 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.2058 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.1793 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1801 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.1748 | 14.3641 | 60.0427 | 24 | 35.2114 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.2141 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.1876 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1885 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.1831 | 14.3631 | 60.0427 | 24 | 35.2197 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.2224 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.196 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.1968 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.1917 | 14.3631 | 60.0427 | 24 | 35.228 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.2308 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.2043 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2051 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.2 | 14.3631 | 60.0427 | 24 | 35.2366 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.2391 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.2126 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2134 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.2083 | 14.3631 | 60.0427 | 24 | 35.2449 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.2475 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.2209 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2218 | 13.6756 | 60.0012 | 24 | 35.2166 | 14.3631 | 60.0427 | 24 | 35.2532 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.2558 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.2294 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2301 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2249 | 14.3631 | 60.0427 | 24 | 35.2615 | 14.3603 | 59.9745 | 24
35.2641 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.2377 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2384 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2332 | 14.361 | 60.0423 | 24 | 35.2698 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.2725 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.246 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2468 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2415 | 14.361 | 60.0423 | 24 | 35.2781 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.2808 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.2543 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2551 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2498 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.2864 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.2891 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.2627 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2634 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2581 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.2949 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.2975 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.271 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2717 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2666 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3032 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3058 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.2793 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2802 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2749 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3115 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3141 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.2876 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2885 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2832 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3198 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3225 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.296 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.2968 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2915 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3281 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3308 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3043 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3051 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.2998 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3364 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3392 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3126 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3135 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3081 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3447 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3475 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3209 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3218 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3164 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3533 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3558 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3293 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3301 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3247 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3616 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3642 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3376 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3384 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.333 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3699 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3725 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3459 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3468 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3413 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3782 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3808 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3542 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3551 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3499 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3865 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3892 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3627 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3634 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3582 | 14.3595 | 60.0423 | 24 | 35.3948 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.3975 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.371 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3718 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3665 | 14.3585 | 60.0423 | 24 | 35.4031 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.4059 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3793 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3801 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3748 | 14.3585 | 60.0423 | 24 | 35.4116 | 14.3603 | 59.9749 | 24
35.4142 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.3876 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3884 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3831 | 14.3586 | 60.0423 | 24 | 35.4199 | 14.3499 | 59.9749 | 24
35.4225 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.396 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.3967 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3914 | 14.3586 | 60.0423 | 24 | 35.4282 | 14.3499 | 59.9749 | 24
35.4309 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.4043 | 13.8066 | 60.0114 | 24 | 35.4052 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.3997 | 14.3586 | 60.0423 | 24 | 35.4365 | 14.3436 | 59.9749 | 24
35.4392 | 23.9863 | 59.9782 | 35 | 35.4126 | 13.8072 | 60.0114 | 24 | 35.4135 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.408 | 14.3586 | 60.0423 | 24 | 35.4448 | 14.3436 | 59.9749 | 24
35.4475 | 23.9876 | 59.9782 | 35 | 35.421 | 13.8072 | 60.0114 | 24 | 35.4218 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4163 | 14.3586 | 60.0423 | 24 | 35.4531 | 14.334 | 59.9749 | 24
35.4559 | 23.9876 | 59.9782 | 35 | 35.4293 | 13.8083 | 60.0114 | 24 | 35.4301 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4248 | 14.3586 | 60.0423 | 24 | 35.4617 | 14.334 | 59.9749 | 24
35.4642 | 23.9876 | 59.9782 | 35 | 35.4376 | 13.8083 | 60.0114 | 24 | 35.4385 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4331 | 14.3586 | 60.0412 | 24 | 35.47 | 14.334 | 59.9745 | 24
35.4725 | 23.9876 | 59.9782 | 35 | 35.4459 | 13.8086 | 60.0114 | 24 | 35.4468 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4414 | 14.3586 | 60.0412 | 24 | 35.4783 | 14.334 | 59.9745 | 24
35.4809 | 23.9876 | 59.9782 | 35 | 35.4543 | 13.8086 | 60.0114 | 24 | 35.4551 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4497 | 14.3576 | 60.0412 | 24 | 35.4866 | 14.334 | 59.9745 | 24
35.4892 | 23.9876 | 59.9782 | 35 | 35.4626 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.4634 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.458 | 14.3576 | 60.0412 | 24 | 35.4949 | 14.334 | 59.9745 | 24
35.4975 | 23.9875 | 59.9782 | 35 | 35.4709 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.4718 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4663 | 14.3562 | 60.0412 | 24 | 35.5032 | 14.3237 | 59.9745 | 24
35.5059 | 23.9875 | 59.9782 | 35 | 35.4792 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.4801 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4746 | 14.3562 | 60.0412 | 24 | 35.5115 | 14.3237 | 59.9745 | 24
35.5142 | 23.9875 | 59.9782 | 35 | 35.4877 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.4884 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4829 | 14.3541 | 60.0412 | 24 | 35.52 | 14.3237 | 59.9745 | 24
35.5226 | 23.9875 | 59.9782 | 35 | 35.496 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.4968 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4912 | 14.3541 | 60.0412 | 24 | 35.5283 | 14.3237 | 59.9745 | 24
35.5309 | 23.9875 | 59.9782 | 35 | 35.5043 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.5051 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.4998 | 14.3541 | 60.0412 | 24 | 35.5366 | 14.3237 | 59.9745 | 24
35.5392 | 23.9875 | 59.9782 | 35 | 35.5126 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.5134 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.5081 | 14.3541 | 60.0412 | 24 | 35.5449 | 14.3237 | 59.9745 | 24
35.5476 | 23.9881 | 59.9782 | 35 | 35.521 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.5217 | 13.6756 | 60.0009 | 24 | 35.5164 | 14.3541 | 60.0412 | 24 | 35.5532 | 14.3904 | 59.9745 | 24
35.5559 | 23.9881 | 59.9782 | 35 | 35.5293 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.5302 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.5247 | 14.3541 | 60.0412 | 24 | 35.5615 | 14.3904 | 59.9745 | 24
35.5642 | 23.9881 | 59.9782 | 35 | 35.5376 | 13.8086 | 60.0122 | 24 | 35.5385 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.533 | 14.3541 | 60.0412 | 24 | 35.5698 | 14.3904 | 59.9745 | 24
35.5726 | 23.9881 | 59.9782 | 35 | 35.5459 | 13.8092 | 60.0122 | 24 | 35.5468 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.5413 | 14.3541 | 60.0412 | 24 | 35.5784 | 14.3904 | 59.9745 | 24
35.5809 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.5543 | 13.8092 | 60.0122 | 24 | 35.5551 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.5496 | 14.3516 | 60.0412 | 24 | 35.5867 | 14.3879 | 59.9745 | 24
35.5892 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.5626 | 13.8105 | 60.0122 | 24 | 35.5635 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.5579 | 14.3516 | 60.0412 | 24 | 35.595 | 14.3879 | 59.9745 | 24
35.5976 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.5709 | 13.8105 | 60.0122 | 24 | 35.5718 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.5662 | 14.3516 | 60.0412 | 24 | 35.6033 | 14.3879 | 59.9745 | 24
35.6059 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.5792 | 13.8105 | 60.0122 | 24 | 35.5801 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.5747 | 14.3516 | 60.0412 | 24 | 35.6116 | 14.3879 | 59.9745 | 24
35.6143 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.5876 | 13.8105 | 60.0122 | 24 | 35.5884 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.583 | 14.3532 | 60.0412 | 24 | 35.6199 | 14.3879 | 59.9745 | 24
35.6226 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.5959 | 13.8105 | 60.0122 | 24 | 35.5968 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.5913 | 14.3532 | 60.0412 | 24 | 35.6282 | 14.3879 | 59.9745 | 24
35.6309 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.6042 | 13.8105 | 60.0122 | 24 | 35.6051 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.5996 | 14.3532 | 60.0412 | 24 | 35.6367 | 14.3879 | 59.9745 | 24
35.6393 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.6125 | 13.8105 | 60.0122 | 24 | 35.6134 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6079 | 14.3532 | 60.0412 | 24 | 35.645 | 14.3879 | 59.9745 | 24
35.6476 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.621 | 13.8105 | 60.0122 | 24 | 35.6217 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6162 | 14.3554 | 60.0412 | 24 | 35.6533 | 14.3878 | 59.9745 | 24
35.6559 | 23.9876 | 59.9786 | 35 | 35.6293 | 13.8112 | 60.0122 | 24 | 35.6301 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6245 | 14.3554 | 60.0412 | 24 | 35.6616 | 14.3878 | 59.9745 | 24
35.6643 | 23.9889 | 59.9786 | 35 | 35.6376 | 13.8112 | 60.0122 | 24 | 35.6384 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6328 | 14.3554 | 60.0392 | 24 | 35.6699 | 14.3922 | 59.9748 | 24
35.6726 | 23.9889 | 59.9786 | 35 | 35.6459 | 13.8125 | 60.0122 | 24 | 35.6467 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6411 | 14.3554 | 60.0392 | 24 | 35.6782 | 14.3922 | 59.9748 | 24
35.681 | 23.9895 | 59.9786 | 35 | 35.6543 | 13.8125 | 60.0122 | 24 | 35.6552 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6497 | 14.3533 | 60.0392 | 24 | 35.6865 | 14.3922 | 59.9748 | 24
35.6893 | 23.9895 | 59.9786 | 35 | 35.6626 | 13.8125 | 60.0134 | 24 | 35.6635 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.658 | 14.3533 | 60.0392 | 24 | 35.6951 | 14.3922 | 59.9748 | 24
35.6976 | 23.9959 | 59.9786 | 35 | 35.6709 | 13.8125 | 60.0134 | 24 | 35.6718 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6663 | 14.3533 | 60.0392 | 24 | 35.7034 | 14.4099 | 59.9748 | 24
35.706 | 23.9959 | 59.9786 | 35 | 35.6792 | 13.8125 | 60.0134 | 24 | 35.6801 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6746 | 14.3533 | 60.0392 | 24 | 35.7117 | 14.4099 | 59.9748 | 24
35.7143 | 23.9959 | 59.9786 | 35 | 35.6876 | 13.8125 | 60.0134 | 24 | 35.6885 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6829 | 14.3519 | 60.0392 | 24 | 35.72 | 14.4099 | 59.9748 | 24
35.7226 | 23.9959 | 59.9786 | 35 | 35.6959 | 13.8125 | 60.0134 | 24 | 35.6968 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6912 | 14.3519 | 60.0392 | 24 | 35.7283 | 14.4099 | 59.9748 | 24
35.731 | 23.9959 | 59.9786 | 35 | 35.7042 | 13.8125 | 60.0134 | 24 | 35.7051 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.6995 | 14.3553 | 60.0392 | 24 | 35.7366 | 14.4225 | 59.9748 | 24
35.7393 | 23.9959 | 59.9786 | 35 | 35.7125 | 13.8132 | 60.0134 | 24 | 35.7134 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7078 | 14.3553 | 60.0392 | 24 | 35.7451 | 14.4225 | 59.9748 | 24
35.7476 | 23.9979 | 59.9786 | 35 | 35.7209 | 13.8132 | 60.0134 | 24 | 35.7218 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7161 | 14.3553 | 60.0392 | 24 | 35.7534 | 14.4319 | 59.9748 | 24
35.756 | 23.9979 | 59.9786 | 35 | 35.7292 | 13.8132 | 60.0134 | 24 | 35.7301 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7246 | 14.3553 | 60.0392 | 24 | 35.7617 | 14.4319 | 59.9748 | 24
35.7643 | 23.9979 | 59.9786 | 35 | 35.7375 | 13.8132 | 60.0134 | 24 | 35.7384 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7329 | 14.3553 | 60.0392 | 24 | 35.77 | 14.44 | 59.9748 | 24
35.7726 | 23.9979 | 59.9786 | 35 | 35.7458 | 13.8132 | 60.0134 | 24 | 35.7467 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7412 | 14.3553 | 60.0392 | 24 | 35.7783 | 14.44 | 59.9748 | 24
35.781 | 23.9979 | 59.9801 | 35 | 35.7543 | 13.8132 | 60.0134 | 24 | 35.7551 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7495 | 14.3554 | 60.0392 | 24 | 35.7866 | 14.44 | 59.9748 | 24
35.7893 | 23.9979 | 59.9801 | 35 | 35.7626 | 13.8145 | 60.0134 | 24 | 35.7634 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7578 | 14.3554 | 60.0392 | 24 | 35.7949 | 14.44 | 59.9748 | 24
35.7977 | 23.9979 | 59.9801 | 35 | 35.7709 | 13.8145 | 60.0134 | 24 | 35.7717 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7661 | 14.3544 | 60.0392 | 24 | 35.8035 | 14.44 | 59.9748 | 24
35.806 | 23.9979 | 59.9801 | 35 | 35.7792 | 13.8145 | 60.0134 | 24 | 35.7802 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7744 | 14.3544 | 60.0392 | 24 | 35.8118 | 14.44 | 59.9748 | 24
35.8143 | 23.9974 | 59.9801 | 35 | 35.7876 | 13.8145 | 60.0134 | 24 | 35.7885 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7827 | 14.3544 | 60.0392 | 24 | 35.8201 | 14.44 | 59.9748 | 24
35.8227 | 23.9974 | 59.9801 | 35 | 35.7959 | 13.8145 | 60.0134 | 24 | 35.7968 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.791 | 14.3544 | 60.0392 | 24 | 35.8284 | 14.44 | 59.9748 | 24
35.831 | 23.9988 | 59.9801 | 35 | 35.8042 | 13.8145 | 60.0134 | 24 | 35.8051 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.7996 | 14.3544 | 60.0392 | 24 | 35.8367 | 14.4463 | 59.9748 | 24
35.8393 | 23.9988 | 59.9801 | 35 | 35.8125 | 13.8151 | 60.0134 | 24 | 35.8135 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8079 | 14.3544 | 60.0392 | 24 | 35.845 | 14.4463 | 59.9748 | 24
35.8477 | 23.9993 | 59.9801 | 35 | 35.8209 | 13.8151 | 60.0134 | 24 | 35.8218 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8162 | 14.3498 | 60.0392 | 24 | 35.8533 | 14.4463 | 59.9748 | 24
35.856 | 23.9993 | 59.9801 | 35 | 35.8292 | 13.8151 | 60.0134 | 24 | 35.8301 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8245 | 14.3498 | 60.0392 | 24 | 35.8618 | 14.4463 | 59.9748 | 24
35.8643 | 23.9993 | 59.9801 | 35 | 35.8375 | 13.8151 | 60.0134 | 24 | 35.8384 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8328 | 14.3498 | 60.0368 | 24 | 35.8701 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.8727 | 23.9993 | 59.9801 | 35 | 35.8458 | 13.8151 | 60.0134 | 24 | 35.8468 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8411 | 14.3498 | 60.0368 | 24 | 35.8784 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.881 | 23.9993 | 59.9801 | 35 | 35.8542 | 13.8151 | 60.0134 | 24 | 35.8551 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8494 | 14.3498 | 60.0368 | 24 | 35.8867 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.8894 | 23.9993 | 59.9801 | 35 | 35.8625 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.8634 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8577 | 14.3498 | 60.0368 | 24 | 35.895 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.8977 | 23.9993 | 59.9801 | 35 | 35.8708 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.8717 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.866 | 14.3498 | 60.0368 | 24 | 35.9033 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.906 | 23.9993 | 59.9801 | 35 | 35.8792 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.8801 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8745 | 14.3498 | 60.0368 | 24 | 35.9116 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.9144 | 23.9989 | 59.9801 | 35 | 35.8876 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.8884 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8828 | 14.3483 | 60.0368 | 24 | 35.9202 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.9227 | 23.9989 | 59.9801 | 35 | 35.8959 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.8967 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8911 | 14.3483 | 60.0368 | 24 | 35.9285 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.931 | 24.0087 | 59.9801 | 35 | 35.9042 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.9052 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.8994 | 14.4762 | 60.0368 | 24 | 35.9368 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.9394 | 24.0087 | 59.9801 | 35 | 35.9125 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.9135 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9077 | 14.4762 | 60.0368 | 24 | 35.9451 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.9477 | 24.0087 | 59.9801 | 35 | 35.9209 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.9218 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.916 | 14.4762 | 60.0368 | 24 | 35.9534 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.956 | 24.0087 | 59.9801 | 35 | 35.9292 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.9301 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9243 | 14.4762 | 60.0368 | 24 | 35.9617 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.9644 | 24.026 | 59.9801 | 35 | 35.9375 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.9385 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9326 | 14.4762 | 60.0368 | 24 | 35.9702 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.9727 | 24.026 | 59.9801 | 35 | 35.9458 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.9468 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9409 | 14.4762 | 60.0368 | 24 | 35.9785 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.981 | 24.0278 | 59.9821 | 35 | 35.9542 | 13.8151 | 60.0154 | 24 | 35.9551 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9495 | 14.4794 | 60.0368 | 24 | 35.9868 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.9894 | 24.0278 | 59.9821 | 35 | 35.9625 | 13.8138 | 60.0154 | 24 | 35.9634 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9578 | 14.4794 | 60.0368 | 24 | 35.9951 | 14.4463 | 59.9757 | 24
35.9977 | 24.0278 | 59.9821 | 35 | 35.9708 | 13.8138 | 60.0154 | 24 | 35.9718 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9661 | 14.4794 | 60.0368 | 24 | 36.0034 | 14.4519 | 59.9757 | 24
36.0061 | 24.0278 | 59.9821 | 35 | 35.9791 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 35.9801 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9744 | 14.4794 | 60.0368 | 24 | 36.0117 | 14.4519 | 59.9757 | 24
36.0144 | 24.1154 | 59.9821 | 35 | 35.9875 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 35.9884 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9827 | 14.4784 | 60.0368 | 24 | 36.02 | 14.4519 | 59.9757 | 24
36.0227 | 24.1154 | 59.9821 | 35 | 35.9958 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 35.9967 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.991 | 14.4784 | 60.0368 | 24 | 36.0286 | 14.4519 | 59.9757 | 24
36.0311 | 24.1176 | 59.9821 | 35 | 36.0042 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 36.0051 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 35.9993 | 14.4765 | 60.0368 | 24 | 36.0369 | 14.4519 | 59.9757 | 24
36.0394 | 24.1176 | 59.9821 | 35 | 36.0125 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 36.0134 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0076 | 14.4765 | 60.0368 | 24 | 36.0452 | 14.4519 | 59.9757 | 24
36.0477 | 24.1176 | 59.9821 | 35 | 36.0209 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 36.0217 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0159 | 14.4765 | 60.0368 | 24 | 36.0535 | 14.4519 | 59.9757 | 24
36.0561 | 24.1176 | 59.9821 | 35 | 36.0292 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 36.0302 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0244 | 14.4765 | 60.0368 | 24 | 36.0618 | 14.4519 | 59.9757 | 24
36.0644 | 24.1176 | 59.9821 | 35 | 36.0375 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 36.0385 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0327 | 14.475 | 60.0348 | 24 | 36.0701 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.0727 | 24.1176 | 59.9821 | 35 | 36.0458 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 36.0468 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.041 | 14.475 | 60.0348 | 24 | 36.0784 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.0811 | 24.1185 | 59.9821 | 35 | 36.0542 | 13.8159 | 60.0154 | 24 | 36.0551 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0493 | 14.5033 | 60.0348 | 24 | 36.0869 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.0894 | 24.1185 | 59.9821 | 35 | 36.0625 | 13.8159 | 60.0158 | 24 | 36.0635 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0576 | 14.5033 | 60.0348 | 24 | 36.0952 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.0977 | 24.1266 | 59.9821 | 35 | 36.0708 | 13.8159 | 60.0158 | 24 | 36.0718 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0659 | 14.5024 | 60.0348 | 24 | 36.1035 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1061 | 24.1266 | 59.9821 | 35 | 36.0791 | 13.8159 | 60.0158 | 24 | 36.0801 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0742 | 14.5024 | 60.0348 | 24 | 36.1118 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1144 | 24.1266 | 59.9821 | 35 | 36.0875 | 13.8159 | 60.0158 | 24 | 36.0884 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0825 | 14.5024 | 60.0348 | 24 | 36.1201 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1228 | 24.1266 | 59.9821 | 35 | 36.0958 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.0968 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0908 | 14.5024 | 60.0348 | 24 | 36.1284 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1311 | 24.1275 | 59.9821 | 35 | 36.1041 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1051 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.0994 | 14.5762 | 60.0348 | 24 | 36.1367 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1394 | 24.1275 | 59.9821 | 35 | 36.1124 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1134 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1077 | 14.5762 | 60.0348 | 24 | 36.1453 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1478 | 24.1646 | 59.9821 | 35 | 36.1208 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1217 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.116 | 14.5762 | 60.0348 | 24 | 36.1536 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1561 | 24.1646 | 59.9821 | 35 | 36.1292 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1301 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1243 | 14.5762 | 60.0348 | 24 | 36.1619 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1644 | 24.1646 | 59.9821 | 35 | 36.1375 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1384 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1326 | 14.5749 | 60.0348 | 24 | 36.1702 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1728 | 24.1646 | 59.9821 | 35 | 36.1458 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1467 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1409 | 14.5749 | 60.0348 | 24 | 36.1785 | 14.4568 | 59.9761 | 24
36.1811 | 24.1655 | 59.9852 | 35 | 36.1542 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.155 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1492 | 14.5749 | 60.0348 | 24 | 36.1868 | 14.4543 | 59.9761 | 24
36.1894 | 24.1655 | 59.9852 | 35 | 36.1625 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1635 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1575 | 14.5749 | 60.0348 | 24 | 36.1951 | 14.4543 | 59.9761 | 24
36.1978 | 24.1655 | 59.9852 | 35 | 36.1708 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1718 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.166 | 14.5749 | 60.0348 | 24 | 36.2036 | 14.4543 | 59.9761 | 24
36.2061 | 24.1655 | 59.9852 | 35 | 36.1791 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1801 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1743 | 14.5749 | 60.0348 | 24 | 36.2119 | 14.4543 | 59.9761 | 24
36.2144 | 24.1605 | 59.9852 | 35 | 36.1875 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1885 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1826 | 14.5765 | 60.0348 | 24 | 36.2202 | 14.6846 | 59.9761 | 24
36.2228 | 24.1605 | 59.9852 | 35 | 36.1958 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.1968 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1909 | 14.5765 | 60.0348 | 24 | 36.2285 | 14.6846 | 59.9761 | 24
36.2311 | 24.1605 | 59.9852 | 35 | 36.2041 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.2051 | 13.7578 | 60.0009 | 24 | 36.1992 | 14.5765 | 60.0348 | 24 | 36.2368 | 14.6846 | 59.9761 | 24
36.2395 | 24.1605 | 59.9852 | 35 | 36.2124 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.2134 | 13.7629 | 60.0009 | 24 | 36.2075 | 14.5765 | 60.0348 | 24 | 36.2451 | 14.6846 | 59.9761 | 24
36.2478 | 24.1615 | 59.9852 | 35 | 36.2208 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.2218 | 13.7629 | 60.0009 | 24 | 36.2158 | 14.5765 | 60.0348 | 24 | 36.2537 | 14.6846 | 59.9761 | 24
36.2561 | 24.1615 | 59.9852 | 35 | 36.2291 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.2301 | 13.7629 | 60.0012 | 24 | 36.2241 | 14.5765 | 60.0348 | 24 | 36.262 | 14.6846 | 59.9761 | 24
36.2645 | 24.1615 | 59.9852 | 35 | 36.2374 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.2384 | 13.7629 | 60.0012 | 24 | 36.2324 | 14.5765 | 60.0333 | 24 | 36.2703 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.2728 | 24.1615 | 59.9852 | 35 | 36.2457 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.2467 | 13.7638 | 60.0012 | 24 | 36.241 | 14.5765 | 60.0333 | 24 | 36.2786 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.2811 | 24.1695 | 59.9852 | 35 | 36.2542 | 13.8163 | 60.0158 | 24 | 36.2551 | 13.7638 | 60.0012 | 24 | 36.2493 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.2869 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.2895 | 24.1695 | 59.9852 | 35 | 36.2625 | 13.8156 | 60.0158 | 24 | 36.2634 | 13.7638 | 60.0012 | 24 | 36.2576 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.2952 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.2978 | 24.1699 | 59.9852 | 35 | 36.2708 | 13.8156 | 60.0158 | 24 | 36.2717 | 13.7638 | 60.0012 | 24 | 36.2659 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3035 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3061 | 24.1699 | 59.9852 | 35 | 36.2791 | 13.8156 | 60.0158 | 24 | 36.28 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.2742 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.312 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3145 | 24.1699 | 59.9852 | 35 | 36.2875 | 13.8156 | 60.0158 | 24 | 36.2885 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.2825 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3203 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3228 | 24.1699 | 59.9852 | 35 | 36.2958 | 13.8145 | 60.0158 | 24 | 36.2968 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.2908 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3286 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3311 | 24.165 | 59.9852 | 35 | 36.3041 | 13.8145 | 60.0158 | 24 | 36.3051 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.2991 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3369 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3395 | 24.165 | 59.9852 | 35 | 36.3124 | 13.8102 | 60.0158 | 24 | 36.3135 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3074 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3452 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3478 | 24.165 | 59.9852 | 35 | 36.3208 | 13.8102 | 60.0158 | 24 | 36.3218 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3159 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3535 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3562 | 24.165 | 59.9852 | 35 | 36.3291 | 13.8102 | 60.0158 | 24 | 36.3301 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3242 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3618 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3645 | 24.1659 | 59.9852 | 35 | 36.3374 | 13.8102 | 60.0158 | 24 | 36.3384 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3325 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3704 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3728 | 24.1659 | 59.9852 | 35 | 36.3457 | 13.8102 | 60.0158 | 24 | 36.3468 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3408 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3787 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3812 | 24.1657 | 59.9875 | 35 | 36.3541 | 13.8102 | 60.0158 | 24 | 36.3551 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3491 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.387 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3895 | 24.1657 | 59.9875 | 35 | 36.3624 | 13.8096 | 60.0158 | 24 | 36.3634 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3574 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.3953 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.3978 | 24.1674 | 59.9875 | 35 | 36.3707 | 13.8096 | 60.0158 | 24 | 36.3717 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3657 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.4036 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.4062 | 24.1674 | 59.9875 | 35 | 36.379 | 13.8096 | 60.0158 | 24 | 36.3801 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.374 | 14.58 | 60.0333 | 24 | 36.4119 | 14.6846 | 59.9769 | 24
36.4145 | 24.1674 | 59.9875 | 35 | 36.3875 | 13.8096 | 60.0158 | 24 | 36.3884 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3823 | 14.5809 | 60.0333 | 24 | 36.4202 | 14.6845 | 59.9769 | 24
36.4228 | 24.1674 | 59.9875 | 35 | 36.3958 | 13.8085 | 60.0158 | 24 | 36.3967 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3909 | 14.5809 | 60.0333 | 24 | 36.4287 | 14.6845 | 59.9769 | 24
36.4312 | 24.1683 | 59.9875 | 35 | 36.4041 | 13.8085 | 60.0158 | 24 | 36.405 | 13.7636 | 60.0012 | 24 | 36.3992 | 14.5809 | 60.0333 | 24 | 36.437 | 14.6845 | 59.9769 | 24
36.4395 | 24.1683 | 59.9875 | 35 | 36.4124 | 13.8083 | 60.0158 | 24 | 36.4135 | 13.7641 | 60.0012 | 24 | 36.4075 | 14.5809 | 60.0333 | 24 | 36.4453 | 14.6845 | 59.9769 | 24
36.4478 | 24.1683 | 59.9875 | 35 | 36.4208 | 13.8083 | 60.0158 | 24 | 36.4218 | 13.7641 | 60.0012 | 24 | 36.4158 | 14.5827 | 60.0333 | 24 | 36.4536 | 14.6845 | 59.9769 | 24
36.4562 | 24.1683 | 59.9875 | 35 | 36.4291 | 13.8076 | 60.0158 | 24 | 36.4301 | 13.7651 | 60.0017 | 24 | 36.4241 | 14.5827 | 60.0333 | 24 | 36.4619 | 14.6845 | 59.9769 | 24
36.4645 | 24.1786 | 59.9875 | 35 | 36.4374 | 13.8076 | 60.0158 | 24 | 36.4385 | 13.7651 | 60.0017 | 24 | 36.4324 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.4702 | 14.6797 | 59.9777 | 24
36.4728 | 24.1786 | 59.9875 | 35 | 36.4457 | 13.8076 | 60.0157 | 24 | 36.4468 | 13.7651 | 60.0017 | 24 | 36.4407 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.4785 | 14.6797 | 59.9777 | 24
36.4812 | 24.1739 | 59.9875 | 35 | 36.4541 | 13.8076 | 60.0157 | 24 | 36.4551 | 13.7651 | 60.0017 | 24 | 36.449 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.4871 | 14.6797 | 59.9777 | 24
36.4895 | 24.1739 | 59.9875 | 35 | 36.4624 | 13.8103 | 60.0141 | 24 | 36.4634 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.4575 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.4954 | 14.6797 | 59.9777 | 24
36.4978 | 24.1748 | 59.9875 | 35 | 36.4707 | 13.8103 | 60.0141 | 24 | 36.4718 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.4658 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.5037 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5062 | 24.1748 | 59.9875 | 35 | 36.479 | 13.8141 | 60.0141 | 24 | 36.4801 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.4741 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.512 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5145 | 24.1746 | 59.9875 | 35 | 36.4874 | 13.8141 | 60.0141 | 24 | 36.4884 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.4824 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.5203 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5229 | 24.1746 | 59.9875 | 35 | 36.4957 | 13.8135 | 60.0141 | 24 | 36.4967 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.4907 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.5286 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5312 | 24.2118 | 59.9875 | 35 | 36.504 | 13.8135 | 60.0141 | 24 | 36.5051 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.499 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.5369 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5395 | 24.2118 | 59.9875 | 35 | 36.5123 | 13.8135 | 60.0141 | 24 | 36.5134 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.5073 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.5454 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5479 | 24.2144 | 59.9875 | 35 | 36.5208 | 13.8135 | 60.0141 | 24 | 36.5217 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.5156 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.5537 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5562 | 24.2144 | 59.9875 | 35 | 36.5291 | 13.8135 | 60.0141 | 24 | 36.53 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.5239 | 14.5827 | 60.032 | 24 | 36.562 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5645 | 24.2144 | 59.9875 | 35 | 36.5374 | 13.8135 | 60.0141 | 24 | 36.5385 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.5325 | 14.5846 | 60.032 | 24 | 36.5703 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5729 | 24.2144 | 59.9875 | 35 | 36.5457 | 13.8135 | 60.0141 | 24 | 36.5468 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.5408 | 14.5846 | 60.032 | 24 | 36.5786 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5812 | 24.211 | 59.9902 | 35 | 36.5541 | 13.8135 | 60.0141 | 24 | 36.5551 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.5491 | 14.5846 | 60.032 | 24 | 36.5869 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5895 | 24.211 | 59.9902 | 35 | 36.5624 | 13.8122 | 60.0141 | 24 | 36.5634 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.5574 | 14.5846 | 60.032 | 24 | 36.5955 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.5979 | 24.211 | 59.9902 | 35 | 36.5707 | 13.8122 | 60.0141 | 24 | 36.5718 | 13.7709 | 60.0017 | 24 | 36.5657 | 14.5859 | 60.032 | 24 | 36.6038 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.6062 | 24.211 | 59.9902 | 35 | 36.579 | 13.8115 | 60.0141 | 24 | 36.5801 | 13.7714 | 60.0017 | 24 | 36.574 | 14.5859 | 60.032 | 24 | 36.6121 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.6145 | 24.211 | 59.9902 | 35 | 36.5874 | 13.8115 | 60.0141 | 24 | 36.5884 | 13.7714 | 60.0017 | 24 | 36.5823 | 14.5824 | 60.032 | 24 | 36.6204 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.6229 | 24.211 | 59.9902 | 35 | 36.5957 | 13.8115 | 60.0141 | 24 | 36.5968 | 13.7673 | 60.0017 | 24 | 36.5906 | 14.5824 | 60.032 | 24 | 36.6287 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.6312 | 24.2138 | 59.9902 | 35 | 36.604 | 13.8115 | 60.0141 | 24 | 36.6051 | 13.7673 | 60.0017 | 24 | 36.5989 | 14.5824 | 60.032 | 24 | 36.637 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.6395 | 24.2138 | 59.9902 | 35 | 36.6123 | 13.8115 | 60.0141 | 24 | 36.6134 | 13.7673 | 60.0017 | 24 | 36.6074 | 14.5824 | 60.032 | 24 | 36.6453 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.6479 | 24.2139 | 59.9902 | 35 | 36.6207 | 13.8115 | 60.0141 | 24 | 36.6217 | 13.7673 | 60.0017 | 24 | 36.6157 | 14.5824 | 60.0321 | 24 | 36.6538 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.6562 | 24.2139 | 59.9902 | 35 | 36.629 | 13.9494 | 60.0141 | 24 | 36.6301 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.624 | 14.5824 | 60.0321 | 24 | 36.6621 | 14.6759 | 59.9777 | 24
36.6646 | 24.2139 | 59.9902 | 35 | 36.6373 | 13.9494 | 60.0141 | 24 | 36.6384 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.6323 | 14.5824 | 60.0328 | 24 | 36.6704 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.6729 | 24.2139 | 59.9902 | 35 | 36.6456 | 13.9494 | 60.0141 | 24 | 36.6467 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.6406 | 14.5824 | 60.0328 | 24 | 36.6787 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.6812 | 24.2378 | 59.9902 | 35 | 36.6541 | 13.9494 | 60.0141 | 24 | 36.655 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.6489 | 14.5824 | 60.0328 | 24 | 36.687 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.6895 | 24.2378 | 59.9902 | 35 | 36.6624 | 13.9494 | 60.0117 | 24 | 36.6635 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.6572 | 14.5824 | 60.0328 | 24 | 36.6953 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.6979 | 24.2388 | 59.9902 | 35 | 36.6707 | 13.9494 | 60.0117 | 24 | 36.6718 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.6655 | 14.5776 | 60.0328 | 24 | 36.7036 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7062 | 24.2388 | 59.9902 | 35 | 36.679 | 13.9488 | 60.0117 | 24 | 36.6801 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.6738 | 14.5776 | 60.0328 | 24 | 36.7122 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7146 | 24.2424 | 59.9902 | 35 | 36.6874 | 13.9488 | 60.0117 | 24 | 36.6884 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.6824 | 14.5776 | 60.0328 | 24 | 36.7205 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7229 | 24.2424 | 59.9902 | 35 | 36.6957 | 13.9515 | 60.0117 | 24 | 36.6968 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.6907 | 14.5776 | 60.0328 | 24 | 36.7288 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7312 | 24.2424 | 59.9902 | 35 | 36.704 | 13.9515 | 60.0117 | 24 | 36.7051 | 13.7682 | 60.0026 | 24 | 36.699 | 14.5741 | 60.0328 | 24 | 36.7371 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7396 | 24.2424 | 59.9902 | 35 | 36.7123 | 13.9515 | 60.0117 | 24 | 36.7134 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.7073 | 14.5741 | 60.0328 | 24 | 36.7454 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7479 | 24.2434 | 59.9902 | 35 | 36.7207 | 13.9515 | 60.0117 | 24 | 36.7218 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.7156 | 14.575 | 60.0328 | 24 | 36.7537 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7562 | 24.2434 | 59.9902 | 35 | 36.729 | 13.9508 | 60.0117 | 24 | 36.7301 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.7239 | 14.575 | 60.0328 | 24 | 36.762 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7646 | 24.2421 | 59.9902 | 35 | 36.7373 | 13.9508 | 60.0117 | 24 | 36.7384 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.7322 | 14.575 | 60.0328 | 24 | 36.7705 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7729 | 24.2421 | 59.9902 | 35 | 36.7456 | 13.9498 | 60.0117 | 24 | 36.7467 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.7405 | 14.575 | 60.0328 | 24 | 36.7788 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7812 | 24.2421 | 59.9926 | 35 | 36.754 | 13.9498 | 60.0117 | 24 | 36.7551 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.749 | 14.575 | 60.0328 | 24 | 36.7871 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7896 | 24.2421 | 59.9926 | 35 | 36.7623 | 13.9498 | 60.0117 | 24 | 36.7634 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.7573 | 14.575 | 60.0328 | 24 | 36.7954 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.7979 | 24.2421 | 59.9926 | 35 | 36.7706 | 13.9498 | 60.0117 | 24 | 36.7717 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.7656 | 14.575 | 60.0328 | 24 | 36.8037 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.8062 | 24.2421 | 59.9926 | 35 | 36.7789 | 13.9491 | 60.0117 | 24 | 36.78 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.7739 | 14.575 | 60.0328 | 24 | 36.812 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.8146 | 24.2453 | 59.9926 | 35 | 36.7874 | 13.9491 | 60.0117 | 24 | 36.7885 | 13.8428 | 60.0026 | 24 | 36.7822 | 14.5769 | 60.0328 | 24 | 36.8203 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.8229 | 24.2453 | 59.9926 | 35 | 36.7957 | 13.948 | 60.0117 | 24 | 36.7968 | 13.8384 | 60.0026 | 24 | 36.7905 | 14.5769 | 60.0328 | 24 | 36.8289 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.8312 | 24.2496 | 59.9926 | 35 | 36.804 | 13.948 | 60.0117 | 24 | 36.8051 | 13.8384 | 60.0026 | 24 | 36.7988 | 14.5769 | 60.0328 | 24 | 36.8372 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.8396 | 24.2496 | 59.9926 | 35 | 36.8123 | 13.9474 | 60.0117 | 24 | 36.8134 | 13.8384 | 60.0026 | 24 | 36.8071 | 14.5769 | 60.0328 | 24 | 36.8455 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.8479 | 24.2496 | 59.9926 | 35 | 36.8207 | 13.9474 | 60.0117 | 24 | 36.8218 | 13.8384 | 60.0026 | 24 | 36.8154 | 14.579 | 60.0328 | 24 | 36.8538 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.8562 | 24.2496 | 59.9926 | 35 | 36.829 | 13.9474 | 60.0117 | 24 | 36.8301 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.824 | 14.579 | 60.0328 | 24 | 36.8621 | 14.6759 | 59.9781 | 24
36.8646 | 24.2496 | 59.9926 | 35 | 36.8373 | 13.9474 | 60.0117 | 24 | 36.8384 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.8323 | 14.579 | 60.034 | 24 | 36.8704 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.8729 | 24.2496 | 59.9926 | 35 | 36.8456 | 13.9501 | 60.0117 | 24 | 36.8467 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.8406 | 14.579 | 60.034 | 24 | 36.8787 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.8812 | 24.2601 | 59.9926 | 35 | 36.854 | 13.9501 | 60.0117 | 24 | 36.8551 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.8489 | 14.579 | 60.034 | 24 | 36.8872 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.8896 | 24.2601 | 59.9926 | 35 | 36.8623 | 13.9494 | 60.0082 | 24 | 36.8634 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.8572 | 14.579 | 60.034 | 24 | 36.8955 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.8979 | 24.2613 | 59.9926 | 35 | 36.8706 | 13.9494 | 60.0082 | 24 | 36.8717 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.8655 | 14.579 | 60.034 | 24 | 36.9038 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9062 | 24.2613 | 59.9926 | 35 | 36.8789 | 13.9453 | 60.0082 | 24 | 36.8801 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.8738 | 14.579 | 60.034 | 24 | 36.9121 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9146 | 24.2544 | 59.9926 | 35 | 36.8873 | 13.9453 | 60.0082 | 24 | 36.8884 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.8821 | 14.579 | 60.034 | 24 | 36.9204 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9229 | 24.2544 | 59.9926 | 35 | 36.8956 | 13.9436 | 60.0082 | 24 | 36.8967 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.8904 | 14.579 | 60.034 | 24 | 36.9287 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9313 | 24.2501 | 59.9926 | 35 | 36.9039 | 13.9436 | 60.0082 | 24 | 36.905 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.8989 | 14.5809 | 60.034 | 24 | 36.937 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9396 | 24.2501 | 59.9926 | 35 | 36.9122 | 13.9436 | 60.0082 | 24 | 36.9135 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9072 | 14.5809 | 60.034 | 24 | 36.9456 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9479 | 24.2501 | 59.9926 | 35 | 36.9207 | 13.9436 | 60.0082 | 24 | 36.9218 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9155 | 14.5822 | 60.034 | 24 | 36.9539 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9563 | 24.2501 | 59.9926 | 35 | 36.929 | 13.9478 | 60.0082 | 24 | 36.9301 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9238 | 14.5822 | 60.034 | 24 | 36.9622 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9646 | 24.2434 | 59.9926 | 35 | 36.9373 | 13.9478 | 60.0082 | 24 | 36.9384 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9321 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 36.9705 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9729 | 24.2434 | 59.9926 | 35 | 36.9456 | 13.9506 | 60.0082 | 24 | 36.9468 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9404 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 36.9788 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9813 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 36.954 | 13.9506 | 60.0082 | 24 | 36.9551 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9487 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 36.9871 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9896 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 36.9623 | 13.9506 | 60.0082 | 24 | 36.9634 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.957 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 36.9956 | 14.6759 | 59.9785 | 24
36.9979 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 36.9706 | 13.9506 | 60.0082 | 24 | 36.9717 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9653 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 37.0039 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0063 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 36.9789 | 13.9465 | 60.0082 | 24 | 36.9801 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9739 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 37.0122 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0146 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 36.9873 | 13.9465 | 60.0082 | 24 | 36.9884 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9822 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 37.0205 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0229 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 36.9956 | 13.9485 | 60.0082 | 24 | 36.9967 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9905 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 37.0288 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0313 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 37.0039 | 13.9485 | 60.0082 | 24 | 37.005 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 36.9988 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 37.0371 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0396 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 37.0123 | 13.9485 | 60.0082 | 24 | 37.0134 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0071 | 14.5831 | 60.034 | 24 | 37.0454 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0479 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 37.0206 | 13.9485 | 60.0082 | 24 | 37.0217 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0154 | 14.5825 | 60.034 | 24 | 37.054 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0563 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 37.0289 | 13.9509 | 60.0082 | 24 | 37.03 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0237 | 14.5825 | 60.034 | 24 | 37.0623 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0646 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 37.0372 | 13.9509 | 60.0082 | 24 | 37.0383 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.032 | 14.5825 | 60.0356 | 24 | 37.0706 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0729 | 24.2434 | 59.9949 | 35 | 37.0457 | 13.9509 | 60.0082 | 24 | 37.0468 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0405 | 14.5825 | 60.0356 | 24 | 37.0789 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0813 | 24.2469 | 59.9949 | 35 | 37.054 | 13.9509 | 60.0082 | 24 | 37.0551 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0488 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.0872 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0896 | 24.2469 | 59.9949 | 35 | 37.0623 | 14.0152 | 60.0046 | 24 | 37.0634 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0571 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.0955 | 14.6759 | 59.9785 | 24
37.0979 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.0706 | 14.0152 | 60.0046 | 24 | 37.0718 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0654 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.1038 | 14.6817 | 59.9785 | 24
37.1063 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.079 | 14.1017 | 60.0046 | 24 | 37.0801 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0737 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.1123 | 14.6817 | 59.9785 | 24
37.1146 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.0873 | 14.1017 | 60.0046 | 24 | 37.0884 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.082 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.1206 | 14.6817 | 59.9785 | 24
37.1229 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.0956 | 14.1009 | 60.0046 | 24 | 37.0967 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0903 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.1289 | 14.6817 | 59.9785 | 24
37.1313 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.1039 | 14.1009 | 60.0046 | 24 | 37.1051 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.0986 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.1372 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.1396 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.1123 | 14.1006 | 60.0046 | 24 | 37.1134 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.1069 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.1455 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.1479 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.1206 | 14.1006 | 60.0046 | 24 | 37.1217 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.1155 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.1538 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.1563 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.1289 | 14.1006 | 60.0046 | 24 | 37.13 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.1238 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.1621 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.1646 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.1372 | 14.1006 | 60.0046 | 24 | 37.1384 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.1321 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.1707 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.1729 | 24.2898 | 59.9949 | 35 | 37.1456 | 14.0998 | 60.0046 | 24 | 37.1467 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.1404 | 14.5833 | 60.0356 | 24 | 37.179 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.1813 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.1539 | 14.0998 | 60.0046 | 24 | 37.155 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.1487 | 14.5798 | 60.0356 | 24 | 37.1873 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.1896 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.1622 | 14.0995 | 60.0046 | 24 | 37.1633 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.157 | 14.5798 | 60.0356 | 24 | 37.1956 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.1979 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.1705 | 14.0995 | 60.0046 | 24 | 37.1718 | 13.8404 | 60.0035 | 24 | 37.1653 | 14.5798 | 60.0356 | 24 | 37.2039 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.2063 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.179 | 14.0995 | 60.0046 | 24 | 37.1801 | 13.8405 | 60.0035 | 24 | 37.1736 | 14.5798 | 60.0356 | 24 | 37.2122 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.2146 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.1873 | 14.0995 | 60.0046 | 24 | 37.1884 | 13.8405 | 60.0035 | 24 | 37.1819 | 14.5798 | 60.0356 | 24 | 37.2205 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.2229 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.1956 | 14.1024 | 60.0046 | 24 | 37.1967 | 13.8405 | 60.0035 | 24 | 37.1904 | 14.5798 | 60.0356 | 24 | 37.229 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.2313 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.204 | 14.1024 | 60.0046 | 24 | 37.2051 | 13.8405 | 60.0035 | 24 | 37.1987 | 14.5789 | 60.0356 | 24 | 37.2373 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.2396 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2123 | 14.1024 | 60.0046 | 24 | 37.2134 | 13.8405 | 60.0035 | 24 | 37.207 | 14.5789 | 60.0356 | 24 | 37.2456 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.2479 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2206 | 14.1024 | 60.0046 | 24 | 37.2217 | 13.8405 | 60.0035 | 24 | 37.2153 | 14.5789 | 60.0356 | 24 | 37.2539 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.2563 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2289 | 14.1013 | 60.0046 | 24 | 37.2301 | 13.84 | 60.0031 | 24 | 37.2236 | 14.5789 | 60.0356 | 24 | 37.2622 | 14.6862 | 59.9785 | 24
37.2646 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2373 | 14.1013 | 60.0046 | 24 | 37.2384 | 13.84 | 60.0031 | 24 | 37.2319 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.2705 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.2729 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2456 | 14.1014 | 60.0046 | 24 | 37.2467 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.2402 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.2788 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.2813 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2539 | 14.1014 | 60.0046 | 24 | 37.255 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.2485 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.2874 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.2896 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2622 | 14.1003 | 60.0007 | 24 | 37.2634 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.2568 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.2957 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.2979 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2706 | 14.1003 | 60.0007 | 24 | 37.2717 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.2654 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.304 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.3063 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2789 | 14.1003 | 60.0007 | 24 | 37.28 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.2737 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3123 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.3146 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2872 | 14.1003 | 60.0007 | 24 | 37.2883 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.282 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3206 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.323 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.2955 | 14.1003 | 60.0007 | 24 | 37.2968 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.2903 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3289 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.3313 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.304 | 14.1003 | 60.0007 | 24 | 37.3051 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.2986 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3372 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.3396 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3123 | 14.1 | 60.0007 | 24 | 37.3134 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3069 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3457 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.348 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3206 | 14.1 | 60.0007 | 24 | 37.3217 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3152 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.354 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.3563 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3289 | 14.0992 | 60.0007 | 24 | 37.3301 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3235 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3623 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.3646 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3373 | 14.0992 | 60.0007 | 24 | 37.3384 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3318 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3706 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.373 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3456 | 14.0992 | 60.0007 | 24 | 37.3467 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3403 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3789 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.3813 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3539 | 14.0992 | 60.0007 | 24 | 37.355 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3486 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3872 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.3896 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3623 | 14.0989 | 60.0007 | 24 | 37.3634 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3569 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.3958 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.398 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3706 | 14.0989 | 60.0007 | 24 | 37.3717 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3652 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.4041 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.4063 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3789 | 14.0938 | 60.0007 | 24 | 37.38 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3735 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.4124 | 14.6862 | 59.9788 | 24
37.4146 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3872 | 14.0938 | 60.0007 | 24 | 37.3884 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3818 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.4207 | 14.6838 | 59.9788 | 24
37.423 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.3956 | 14.0938 | 60.0007 | 24 | 37.3967 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3901 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.429 | 14.6838 | 59.9788 | 24
37.4313 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4039 | 14.0938 | 60.0007 | 24 | 37.405 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.3984 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.4373 | 14.6838 | 59.9788 | 24
37.4396 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4122 | 14.0939 | 60.0007 | 24 | 37.4133 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.4067 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.4456 | 14.6838 | 59.9788 | 24
37.448 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4205 | 14.0939 | 60.0007 | 24 | 37.4218 | 13.8391 | 60.0031 | 24 | 37.4153 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.4541 | 14.6838 | 59.9788 | 24
37.4563 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.429 | 14.0971 | 60.0007 | 24 | 37.4301 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4236 | 14.5753 | 60.0368 | 24 | 37.4624 | 14.6838 | 59.9788 | 24
37.4646 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4373 | 14.0971 | 60.0007 | 24 | 37.4384 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4319 | 14.5753 | 60.0372 | 24 | 37.4707 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.473 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4456 | 14.0967 | 60.0007 | 24 | 37.4467 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4402 | 14.5753 | 60.0372 | 24 | 37.479 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.4813 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4539 | 14.0967 | 60.0007 | 24 | 37.4551 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4485 | 14.5753 | 60.0372 | 24 | 37.4873 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.4896 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4623 | 14.0972 | 59.9971 | 24 | 37.4634 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4568 | 14.5753 | 60.0372 | 24 | 37.4956 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.498 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4706 | 14.0972 | 59.9971 | 24 | 37.4717 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4651 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5039 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.5063 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4789 | 14.0972 | 59.9971 | 24 | 37.48 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4734 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5125 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.5146 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4873 | 14.0972 | 59.9971 | 24 | 37.4884 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4817 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5208 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.523 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.4956 | 14.0972 | 59.9971 | 24 | 37.4967 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4902 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5291 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.5313 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.5039 | 14.0972 | 59.9971 | 24 | 37.505 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.4985 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5374 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.5396 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.5122 | 14.0964 | 59.9971 | 24 | 37.5133 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5068 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5457 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.548 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.5206 | 14.0964 | 59.9971 | 24 | 37.5217 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5151 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.554 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.5563 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.5289 | 14.0964 | 59.9971 | 24 | 37.53 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5234 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5623 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.5646 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.5372 | 14.0964 | 59.9971 | 24 | 37.5383 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5317 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5708 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.573 | 24.2898 | 59.9957 | 35 | 37.5455 | 14.0961 | 59.9971 | 24 | 37.5468 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.54 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5791 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.5813 | 24.2855 | 59.9953 | 35 | 37.554 | 14.0961 | 59.9971 | 24 | 37.5551 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5483 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5874 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.5896 | 24.2855 | 59.9953 | 35 | 37.5623 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.5634 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5569 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.5957 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.598 | 24.2855 | 59.9953 | 35 | 37.5706 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.5717 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5652 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.604 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.6063 | 24.2855 | 59.9953 | 35 | 37.5789 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.5801 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5735 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6123 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.6146 | 24.2855 | 59.9953 | 35 | 37.5873 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.5884 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5818 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6206 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.623 | 24.2855 | 59.9953 | 35 | 37.5956 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.5967 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5901 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6292 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.6313 | 24.2855 | 59.9953 | 35 | 37.6039 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.605 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.5984 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6375 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.6396 | 24.2855 | 59.9953 | 35 | 37.6123 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.6134 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.6067 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6458 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.648 | 24.2747 | 59.9953 | 35 | 37.6206 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.6217 | 13.8391 | 60.003 | 24 | 37.615 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6541 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.6563 | 24.2747 | 59.9953 | 35 | 37.6289 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.63 | 13.8391 | 60.0026 | 24 | 37.6233 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6624 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.6646 | 24.2735 | 59.9953 | 35 | 37.6372 | 14.0965 | 59.9971 | 24 | 37.6383 | 13.8391 | 60.0026 | 24 | 37.6318 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6707 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.673 | 24.2735 | 59.9953 | 35 | 37.6456 | 14.1064 | 59.9971 | 24 | 37.6467 | 13.8391 | 60.0026 | 24 | 37.6401 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.679 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.6813 | 24.2735 | 59.9953 | 35 | 37.6539 | 14.1064 | 59.9971 | 24 | 37.655 | 13.8391 | 60.0026 | 24 | 37.6484 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6875 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.6897 | 24.2735 | 59.9953 | 35 | 37.6622 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.6633 | 13.9542 | 60.0026 | 24 | 37.6567 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.6958 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.698 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.6705 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.6716 | 13.9542 | 60.0026 | 24 | 37.665 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7041 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.7063 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.679 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.6801 | 13.9542 | 60.0026 | 24 | 37.6733 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7124 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.7146 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.6873 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.6884 | 13.9542 | 60.0026 | 24 | 37.6816 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7207 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.723 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.6956 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.6967 | 13.9542 | 60.0026 | 24 | 37.6899 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.729 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.7313 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.704 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.7051 | 13.9542 | 60.0026 | 24 | 37.6982 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7373 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.7397 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.7123 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.7134 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7068 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7458 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.748 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.7206 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.7217 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7151 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7542 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.7563 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.7289 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.73 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7234 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7625 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.7646 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.7373 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.7384 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7317 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7708 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.773 | 24.2756 | 59.9953 | 35 | 37.7456 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.7467 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.74 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7791 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.7813 | 24.2756 | 59.9949 | 35 | 37.7539 | 14.1064 | 59.9952 | 24 | 37.755 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7483 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7874 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.7897 | 24.2756 | 59.9949 | 35 | 37.7622 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.7633 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7566 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.7957 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.798 | 24.2756 | 59.9949 | 35 | 37.7706 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.7717 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7649 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8042 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.8063 | 24.2756 | 59.9949 | 35 | 37.7789 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.78 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7732 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8125 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.8147 | 24.2756 | 59.9949 | 35 | 37.7872 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.7883 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7817 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8208 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.823 | 24.2756 | 59.9949 | 35 | 37.7957 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.7966 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.79 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8291 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.8313 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.804 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.8051 | 13.9523 | 60.0026 | 24 | 37.7983 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8374 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.8397 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8123 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.8134 | 13.9563 | 60.0026 | 24 | 37.8066 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8457 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.848 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8206 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.8217 | 13.9563 | 60.0026 | 24 | 37.8149 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.854 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.8563 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.829 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.8301 | 13.9563 | 60.0026 | 24 | 37.8232 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8625 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.8647 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8373 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.8384 | 13.9563 | 60.0026 | 24 | 37.8315 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8708 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.873 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8456 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.8467 | 13.9563 | 60.0026 | 24 | 37.8398 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8792 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.8813 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8539 | 14.1086 | 59.9952 | 24 | 37.855 | 13.9563 | 60.0026 | 24 | 37.8481 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8875 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.8897 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8623 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.8634 | 13.9563 | 60.0026 | 24 | 37.8567 | 14.576 | 60.0372 | 24 | 37.8958 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.898 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8706 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.8717 | 13.9563 | 60.0026 | 24 | 37.865 | 14.5747 | 60.0372 | 24 | 37.9041 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.9063 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8789 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.88 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.8733 | 14.5747 | 60.0372 | 24 | 37.9126 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.9147 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8873 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.8883 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.8816 | 14.5747 | 60.0372 | 24 | 37.9209 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.923 | 24.2656 | 59.9949 | 35 | 37.8956 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.8967 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.8899 | 14.5747 | 60.0372 | 24 | 37.9292 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.9313 | 24.2653 | 59.9949 | 35 | 37.9039 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.905 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.8982 | 14.5747 | 60.0372 | 24 | 37.9375 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.9397 | 24.2653 | 59.9949 | 35 | 37.9122 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.9133 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9065 | 14.5747 | 60.0372 | 24 | 37.9458 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.948 | 24.2619 | 59.9949 | 35 | 37.9207 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.9216 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9148 | 14.5782 | 60.0372 | 24 | 37.9541 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.9563 | 24.2619 | 59.9949 | 35 | 37.929 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.9301 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9231 | 14.5782 | 60.0372 | 24 | 37.9624 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.9647 | 24.2619 | 59.9949 | 35 | 37.9373 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.9384 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9316 | 14.5782 | 60.0372 | 24 | 37.9709 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.973 | 24.2619 | 59.9949 | 35 | 37.9456 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.9467 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9399 | 14.5782 | 60.0372 | 24 | 37.9792 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.9813 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 37.954 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.955 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9482 | 14.5782 | 60.0372 | 24 | 37.9875 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.9897 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 37.9623 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.9634 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9565 | 14.5782 | 60.0372 | 24 | 37.9958 | 14.6838 | 59.9792 | 24
37.998 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 37.9706 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.9717 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9648 | 14.6538 | 60.0372 | 24 | 38.0042 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.0063 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 37.979 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.98 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9731 | 14.6538 | 60.0372 | 24 | 38.0125 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.0147 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 37.9873 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.9884 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9814 | 14.6538 | 60.0372 | 24 | 38.0208 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.023 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 37.9956 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 37.9967 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.9897 | 14.6538 | 60.0372 | 24 | 38.0293 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.0313 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 38.0039 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.005 | 14.0386 | 60.0026 | 24 | 37.998 | 14.6538 | 60.0372 | 24 | 38.0376 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.0397 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 38.0123 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.0133 | 14.0401 | 60.0026 | 24 | 38.0066 | 14.6538 | 60.0372 | 24 | 38.0459 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.048 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 38.0206 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.0217 | 14.0401 | 60.0026 | 24 | 38.0149 | 14.6573 | 60.0372 | 24 | 38.0542 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.0564 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 38.0289 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.03 | 14.0401 | 60.0026 | 24 | 38.0232 | 14.6573 | 60.0372 | 24 | 38.0625 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.0647 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 38.0372 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.0383 | 14.0401 | 60.0026 | 24 | 38.0315 | 14.6573 | 60.0363 | 24 | 38.0708 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.073 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 38.0457 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.0466 | 14.0401 | 60.0026 | 24 | 38.0398 | 14.6573 | 60.0363 | 24 | 38.0791 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.0813 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 38.054 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.0551 | 14.0401 | 60.0026 | 24 | 38.0481 | 14.6564 | 60.0363 | 24 | 38.0876 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.0897 | 24.3318 | 59.9938 | 35 | 38.0623 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.0634 | 14.0401 | 60.0026 | 24 | 38.0564 | 14.6564 | 60.0363 | 24 | 38.0959 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.098 | 24.3405 | 59.9938 | 35 | 38.0707 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.0717 | 14.0401 | 60.0026 | 24 | 38.0647 | 14.6564 | 60.0363 | 24 | 38.1042 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.1064 | 24.3405 | 59.9938 | 35 | 38.079 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.08 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.073 | 14.6564 | 60.0363 | 24 | 38.1125 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.1147 | 24.3399 | 59.9938 | 35 | 38.0873 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.0884 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.0815 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.1208 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.123 | 24.3399 | 59.9938 | 35 | 38.0956 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.0967 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.0898 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.1292 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.1313 | 24.3399 | 59.9938 | 35 | 38.104 | 14.1086 | 59.9948 | 24 | 38.105 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.0981 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.1375 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.1397 | 24.3399 | 59.9938 | 35 | 38.1123 | 14.109 | 59.9948 | 24 | 38.1133 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1064 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.146 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.148 | 24.3399 | 59.9938 | 35 | 38.1206 | 14.109 | 59.9948 | 24 | 38.1217 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1147 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.1543 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.1564 | 24.3399 | 59.9938 | 35 | 38.1289 | 14.109 | 59.9948 | 24 | 38.13 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.123 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.1626 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.1647 | 24.3396 | 59.9938 | 35 | 38.1373 | 14.109 | 59.9948 | 24 | 38.1383 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1313 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.1709 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.173 | 24.3396 | 59.9938 | 35 | 38.1456 | 14.109 | 59.9948 | 24 | 38.1467 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1396 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.1792 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.1814 | 24.3396 | 59.993 | 35 | 38.1539 | 14.109 | 59.9948 | 24 | 38.155 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1479 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.1875 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.1897 | 24.3396 | 59.993 | 35 | 38.1624 | 14.1097 | 59.9948 | 24 | 38.1633 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1565 | 14.6611 | 60.0363 | 24 | 38.1958 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.198 | 24.3384 | 59.993 | 35 | 38.1707 | 14.1097 | 59.9948 | 24 | 38.1716 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1648 | 14.6589 | 60.0363 | 24 | 38.2043 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.2064 | 24.3384 | 59.993 | 35 | 38.179 | 14.1093 | 59.9948 | 24 | 38.1801 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1731 | 14.6589 | 60.0363 | 24 | 38.2126 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.2147 | 24.3754 | 59.993 | 35 | 38.1873 | 14.1093 | 59.9948 | 24 | 38.1884 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1814 | 14.6589 | 60.0363 | 24 | 38.2209 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.223 | 24.3754 | 59.993 | 35 | 38.1957 | 14.1093 | 59.9948 | 24 | 38.1967 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.1897 | 14.6589 | 60.0363 | 24 | 38.2292 | 14.6838 | 59.9792 | 24
38.2314 | 24.3754 | 59.993 | 35 | 38.204 | 14.1093 | 59.9948 | 24 | 38.205 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.198 | 14.657 | 60.0363 | 24 | 38.2375 | 14.6862 | 59.9792 | 24
38.2397 | 24.3754 | 59.993 | 35 | 38.2123 | 14.1093 | 59.9948 | 24 | 38.2134 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.2063 | 14.657 | 60.0363 | 24 | 38.2458 | 14.6862 | 59.9792 | 24
38.248 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.2206 | 14.1093 | 59.9948 | 24 | 38.2217 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.2146 | 14.657 | 60.0363 | 24 | 38.2542 | 14.6862 | 59.9792 | 24
38.2564 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.229 | 14.1093 | 59.9948 | 24 | 38.23 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.2229 | 14.657 | 60.0363 | 24 | 38.2627 | 14.6862 | 59.9792 | 24
38.2647 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.2373 | 14.1093 | 59.9948 | 24 | 38.2383 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.2314 | 14.657 | 60.0352 | 24 | 38.271 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.273 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.2456 | 14.1096 | 59.9948 | 24 | 38.2467 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.2397 | 14.657 | 60.0352 | 24 | 38.2793 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.2814 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.254 | 14.1096 | 59.9948 | 24 | 38.255 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.248 | 14.657 | 60.0352 | 24 | 38.2876 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.2897 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.2623 | 14.1096 | 59.9955 | 24 | 38.2633 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.2563 | 14.657 | 60.0352 | 24 | 38.2959 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.298 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.2706 | 14.1096 | 59.9955 | 24 | 38.2716 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.2646 | 14.657 | 60.0352 | 24 | 38.3042 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.3064 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.2789 | 14.1096 | 59.9955 | 24 | 38.28 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.2729 | 14.657 | 60.0352 | 24 | 38.3125 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.3147 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.2874 | 14.1096 | 59.9955 | 24 | 38.2883 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.2812 | 14.657 | 60.0352 | 24 | 38.321 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.323 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.2957 | 14.1104 | 59.9955 | 24 | 38.2966 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.2896 | 14.657 | 60.0352 | 24 | 38.3293 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.3314 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.304 | 14.1104 | 59.9955 | 24 | 38.3051 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.2981 | 14.6557 | 60.0352 | 24 | 38.3376 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.3397 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.3123 | 14.114 | 59.9955 | 24 | 38.3134 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3064 | 14.6557 | 60.0352 | 24 | 38.3459 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.348 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.3207 | 14.114 | 59.9955 | 24 | 38.3217 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3147 | 14.6592 | 60.0352 | 24 | 38.3542 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.3564 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.329 | 14.114 | 59.9955 | 24 | 38.33 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.323 | 14.6592 | 60.0352 | 24 | 38.3625 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.3647 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.3373 | 14.114 | 59.9955 | 24 | 38.3384 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3313 | 14.6592 | 60.0352 | 24 | 38.3708 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.373 | 24.3711 | 59.993 | 35 | 38.3457 | 14.114 | 59.9955 | 24 | 38.3467 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3396 | 14.6592 | 60.0352 | 24 | 38.3794 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.3814 | 24.3675 | 59.9918 | 35 | 38.354 | 14.114 | 59.9955 | 24 | 38.355 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3479 | 14.6592 | 60.0352 | 24 | 38.3877 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.3897 | 24.3675 | 59.9918 | 35 | 38.3623 | 14.1143 | 59.9955 | 24 | 38.3633 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3562 | 14.6592 | 60.0352 | 24 | 38.396 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.3981 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.3706 | 14.1143 | 59.9955 | 24 | 38.3717 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3645 | 14.6574 | 60.0352 | 24 | 38.4043 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4064 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.379 | 14.1143 | 59.9955 | 24 | 38.38 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.373 | 14.6574 | 60.0352 | 24 | 38.4126 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4147 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.3873 | 14.1143 | 59.9955 | 24 | 38.3883 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3813 | 14.6574 | 60.0352 | 24 | 38.4209 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.423 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.3956 | 14.1143 | 59.9955 | 24 | 38.3966 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3896 | 14.6574 | 60.0352 | 24 | 38.4294 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4314 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.4039 | 14.1143 | 59.9955 | 24 | 38.405 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.3979 | 14.6574 | 60.0352 | 24 | 38.4377 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4397 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.4124 | 14.1127 | 59.9955 | 24 | 38.4133 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4062 | 14.6574 | 60.0352 | 24 | 38.446 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4481 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.4207 | 14.1127 | 59.9955 | 24 | 38.4216 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4146 | 14.6599 | 60.0352 | 24 | 38.4543 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4564 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.429 | 14.1127 | 59.9955 | 24 | 38.4301 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4229 | 14.6599 | 60.0352 | 24 | 38.4626 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4647 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.4374 | 14.1127 | 59.9955 | 24 | 38.4384 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4312 | 14.6599 | 60.034 | 24 | 38.4709 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4731 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.4457 | 14.1123 | 59.9955 | 24 | 38.4467 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4395 | 14.6599 | 60.034 | 24 | 38.4792 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4814 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.454 | 14.1123 | 59.9955 | 24 | 38.455 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.448 | 14.6647 | 60.034 | 24 | 38.4878 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4897 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.4623 | 14.1126 | 59.9971 | 24 | 38.4634 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4563 | 14.6647 | 60.034 | 24 | 38.4961 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.4981 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.4707 | 14.1126 | 59.9971 | 24 | 38.4717 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4646 | 14.6647 | 60.034 | 24 | 38.5044 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5064 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.479 | 14.1126 | 59.9971 | 24 | 38.48 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4729 | 14.6647 | 60.034 | 24 | 38.5127 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5147 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.4873 | 14.1126 | 59.9971 | 24 | 38.4883 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4812 | 14.6647 | 60.034 | 24 | 38.521 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5231 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.4956 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.4967 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4895 | 14.6647 | 60.034 | 24 | 38.5293 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5314 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.504 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.505 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.4978 | 14.6634 | 60.034 | 24 | 38.5376 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5397 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.5123 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.5133 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5061 | 14.6634 | 60.034 | 24 | 38.5461 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5481 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.5206 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.5216 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5144 | 14.6634 | 60.034 | 24 | 38.5544 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5564 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.5289 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.53 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5229 | 14.6634 | 60.034 | 24 | 38.5627 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5647 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.5374 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.5383 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5312 | 14.6568 | 60.034 | 24 | 38.571 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5731 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.5457 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.5466 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5396 | 14.6568 | 60.034 | 24 | 38.5793 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5814 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.554 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.5549 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5479 | 14.6568 | 60.034 | 24 | 38.5876 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5897 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.5624 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.5634 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5562 | 14.6568 | 60.034 | 24 | 38.5959 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.5981 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.5707 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.5717 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5645 | 14.6568 | 60.034 | 24 | 38.6045 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.6064 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.579 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.58 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5728 | 14.6568 | 60.034 | 24 | 38.6128 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.6147 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.5873 | 14.1134 | 59.9971 | 24 | 38.5884 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5811 | 14.6555 | 60.034 | 24 | 38.6211 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.6231 | 24.3697 | 59.9918 | 35 | 38.5957 | 14.1129 | 59.9971 | 24 | 38.5967 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5894 | 14.6555 | 60.034 | 24 | 38.6294 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.6314 | 24.3718 | 59.9918 | 35 | 38.604 | 14.1129 | 59.9971 | 24 | 38.605 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.5979 | 14.6555 | 60.034 | 24 | 38.6377 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.6398 | 24.3718 | 59.9918 | 35 | 38.6123 | 14.1133 | 59.9971 | 24 | 38.6133 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.6062 | 14.6555 | 60.034 | 24 | 38.646 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.6481 | 24.379 | 59.9918 | 35 | 38.6206 | 14.1133 | 59.9971 | 24 | 38.6217 | 14.0422 | 60.0021 | 24 | 38.6145 | 14.6602 | 60.034 | 24 | 38.6543 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.6564 | 24.379 | 59.9918 | 35 | 38.629 | 14.1117 | 59.9971 | 24 | 38.63 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.6228 | 14.6602 | 60.034 | 24 | 38.6628 | 14.6862 | 59.9789 | 24
38.6647 | 24.379 | 59.9918 | 35 | 38.6373 | 14.1117 | 59.9971 | 24 | 38.6383 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.6311 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.6711 | 14.6862 | 59.9792 | 24
38.6731 | 24.379 | 59.9918 | 35 | 38.6456 | 14.1117 | 59.9971 | 24 | 38.6466 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.6394 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.6794 | 14.6862 | 59.9792 | 24
38.6814 | 24.379 | 59.9918 | 35 | 38.6541 | 14.1117 | 59.9971 | 24 | 38.655 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.6477 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.6877 | 14.6862 | 59.9792 | 24
38.6898 | 24.379 | 59.9918 | 35 | 38.6624 | 14.1117 | 59.9983 | 24 | 38.6633 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.656 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.696 | 14.6862 | 59.9792 | 24
38.6981 | 24.3802 | 59.9918 | 35 | 38.6707 | 14.1117 | 59.9983 | 24 | 38.6716 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.6646 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.7043 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7064 | 24.3802 | 59.9918 | 35 | 38.679 | 14.1117 | 59.9983 | 24 | 38.6799 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.6729 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.7126 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7148 | 24.3802 | 59.9918 | 35 | 38.6874 | 14.1117 | 59.9983 | 24 | 38.6884 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.6812 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.7212 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7231 | 24.3802 | 59.9918 | 35 | 38.6957 | 14.1858 | 59.9983 | 24 | 38.6967 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.6895 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.7295 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7314 | 24.3802 | 59.9918 | 35 | 38.704 | 14.1858 | 59.9983 | 24 | 38.705 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.6978 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.7378 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7398 | 24.3802 | 59.9918 | 35 | 38.7123 | 14.1843 | 59.9983 | 24 | 38.7133 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7061 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.7461 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7481 | 24.3823 | 59.9918 | 35 | 38.7207 | 14.1843 | 59.9983 | 24 | 38.7217 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7144 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.7544 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7564 | 24.3823 | 59.9918 | 35 | 38.729 | 14.1822 | 59.9983 | 24 | 38.73 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7227 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.7627 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7648 | 24.3823 | 59.9918 | 35 | 38.7373 | 14.1822 | 59.9983 | 24 | 38.7383 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.731 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.771 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7731 | 24.3823 | 59.9918 | 35 | 38.7456 | 14.1822 | 59.9983 | 24 | 38.7467 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7395 | 14.6593 | 60.032 | 24 | 38.7795 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7814 | 24.3859 | 59.9926 | 35 | 38.754 | 14.1822 | 59.9983 | 24 | 38.755 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7478 | 14.8217 | 60.032 | 24 | 38.7878 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7898 | 24.3859 | 59.9926 | 35 | 38.7623 | 14.1822 | 59.9983 | 24 | 38.7633 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7561 | 14.8217 | 60.032 | 24 | 38.7961 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.7981 | 24.3859 | 59.9926 | 35 | 38.7706 | 14.1822 | 59.9983 | 24 | 38.7716 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7644 | 14.8217 | 60.032 | 24 | 38.8044 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8064 | 24.3859 | 59.9926 | 35 | 38.7791 | 14.1822 | 59.9983 | 24 | 38.78 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7727 | 14.8217 | 60.032 | 24 | 38.8127 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8148 | 24.3871 | 59.9926 | 35 | 38.7874 | 14.1822 | 59.9983 | 24 | 38.7883 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.781 | 14.8217 | 60.032 | 24 | 38.821 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8231 | 24.3871 | 59.9926 | 35 | 38.7957 | 14.2644 | 59.9983 | 24 | 38.7966 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7893 | 14.8217 | 60.032 | 24 | 38.8293 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8314 | 24.3871 | 59.9926 | 35 | 38.804 | 14.2644 | 59.9983 | 24 | 38.8049 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.7976 | 14.8198 | 60.032 | 24 | 38.8379 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8398 | 24.3871 | 59.9926 | 35 | 38.8124 | 14.2644 | 59.9983 | 24 | 38.8134 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.8059 | 14.8198 | 60.032 | 24 | 38.8462 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8481 | 24.3836 | 59.9926 | 35 | 38.8207 | 14.2644 | 59.9983 | 24 | 38.8217 | 14.0422 | 60.0023 | 24 | 38.8145 | 14.8198 | 60.032 | 24 | 38.8545 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8564 | 24.3836 | 59.9926 | 35 | 38.829 | 14.2644 | 59.9983 | 24 | 38.83 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.8228 | 14.8198 | 60.032 | 24 | 38.8628 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8648 | 24.3836 | 59.9926 | 35 | 38.8373 | 14.2644 | 59.9983 | 24 | 38.8383 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.8311 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.8711 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8731 | 24.3836 | 59.9926 | 35 | 38.8457 | 14.2644 | 59.9983 | 24 | 38.8467 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.8394 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.8794 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8815 | 24.3792 | 59.9926 | 35 | 38.854 | 14.2644 | 59.9983 | 24 | 38.855 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.8477 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.8877 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8898 | 24.3792 | 59.9926 | 35 | 38.8623 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.8633 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.856 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.8962 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.8981 | 24.3876 | 59.9926 | 35 | 38.8707 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.8717 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.8643 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.9045 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9064 | 24.3876 | 59.9926 | 35 | 38.879 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.88 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.8726 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.9128 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9148 | 24.3876 | 59.9926 | 35 | 38.8873 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.8883 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.8811 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.9211 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9231 | 24.3876 | 59.9926 | 35 | 38.8956 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.8966 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.8894 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.9294 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9315 | 24.3876 | 59.9926 | 35 | 38.9041 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.905 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.8977 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.9377 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9398 | 24.3876 | 59.9926 | 35 | 38.9124 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.9133 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.906 | 14.8188 | 60.0312 | 24 | 38.9463 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9481 | 24.3909 | 59.9926 | 35 | 38.9207 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.9216 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9143 | 14.8176 | 60.0312 | 24 | 38.9546 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9565 | 24.3909 | 59.9926 | 35 | 38.929 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.9299 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9226 | 14.8176 | 60.0312 | 24 | 38.9629 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9648 | 24.3839 | 59.9926 | 35 | 38.9374 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.9384 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9309 | 14.8176 | 60.0312 | 24 | 38.9712 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9731 | 24.3839 | 59.9926 | 35 | 38.9457 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.9467 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9392 | 14.8176 | 60.0312 | 24 | 38.9795 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9815 | 24.3839 | 59.9945 | 35 | 38.954 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.955 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9475 | 14.8176 | 60.0312 | 24 | 38.9878 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9898 | 24.3839 | 59.9945 | 35 | 38.9623 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.9633 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9561 | 14.8176 | 60.0312 | 24 | 38.9961 | 14.688 | 59.9792 | 24
38.9981 | 24.3839 | 59.9945 | 35 | 38.9707 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.9717 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9644 | 14.8185 | 60.0312 | 24 | 39.0046 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0065 | 24.3839 | 59.9945 | 35 | 38.979 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.98 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9727 | 14.8185 | 60.0312 | 24 | 39.0129 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0148 | 24.3839 | 59.9945 | 35 | 38.9873 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.9883 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.981 | 14.8185 | 60.0312 | 24 | 39.0212 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0231 | 24.3839 | 59.9945 | 35 | 38.9957 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 38.9966 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9893 | 14.8185 | 60.0312 | 24 | 39.0295 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0315 | 24.3852 | 59.9945 | 35 | 39.004 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.005 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 38.9976 | 14.8185 | 60.0312 | 24 | 39.0378 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0398 | 24.3852 | 59.9945 | 35 | 39.0123 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.0133 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0059 | 14.8185 | 60.0312 | 24 | 39.0461 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0481 | 24.3872 | 59.9945 | 35 | 39.0206 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.0216 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0142 | 14.8185 | 60.0312 | 24 | 39.0544 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0565 | 24.3872 | 59.9945 | 35 | 39.0291 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.03 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0225 | 14.8185 | 60.0312 | 24 | 39.063 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0648 | 24.3944 | 59.9945 | 35 | 39.0374 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.0383 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.031 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.0713 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0731 | 24.3944 | 59.9945 | 35 | 39.0457 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.0466 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0393 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.0796 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0815 | 24.3944 | 59.9945 | 35 | 39.054 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.0549 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0476 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.0879 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0898 | 24.3944 | 59.9945 | 35 | 39.0624 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.0634 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0559 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.0962 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.0981 | 24.3944 | 59.9945 | 35 | 39.0707 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.0717 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0642 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1045 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.1065 | 24.3944 | 59.9945 | 35 | 39.079 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.08 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0725 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1128 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.1148 | 24.3977 | 59.9945 | 35 | 39.0873 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.0883 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0808 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1213 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.1231 | 24.3977 | 59.9945 | 35 | 39.0957 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.0967 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0891 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1296 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.1315 | 24.3978 | 59.9945 | 35 | 39.104 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.105 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.0977 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1379 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.1398 | 24.3978 | 59.9945 | 35 | 39.1123 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.1133 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.106 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1462 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.1481 | 24.4009 | 59.9945 | 35 | 39.1207 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.1216 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.1143 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1545 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.1565 | 24.4009 | 59.9945 | 35 | 39.129 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.13 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.1226 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1628 | 14.688 | 59.9792 | 24
39.1648 | 24.4925 | 59.9945 | 35 | 39.1373 | 14.2644 | 59.9991 | 24 | 39.1383 | 14.0422 | 60.0026 | 24 | 39.1309 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1711 | 14.6932 | 59.9792 | 24
39.1731 | 24.4925 | 59.9945 | 35 | 39.1456 | 14.27 | 59.9991 | 24 | 39.1466 | 14.0441 | 60.0026 | 24 | 39.1392 | 14.8203 | 60.0304 | 24 | 39.1797 | 14.6932 | 59.9792 | 24
39.1815 | 24.5171 | 59.9968 | 35 | 39.1541 | 14.27 | 59.9991 | 24 | 39.1549 | 14.0441 | 60.0026 | 24 | 39.1475 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.188 | 14.6932 | 59.9792 | 24
39.1898 | 24.5171 | 59.9968 | 35 | 39.1624 | 14.27 | 59.9991 | 24 | 39.1633 | 14.0441 | 60.0026 | 24 | 39.1558 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.1963 | 14.6932 | 59.9792 | 24
39.1982 | 24.5177 | 59.9968 | 35 | 39.1707 | 14.27 | 59.9991 | 24 | 39.1716 | 14.0441 | 60.0026 | 24 | 39.1641 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.2046 | 14.6932 | 59.9792 | 24
39.2065 | 24.5177 | 59.9968 | 35 | 39.179 | 14.27 | 59.9991 | 24 | 39.1799 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.1726 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.2129 | 14.6932 | 59.9792 | 24
39.2148 | 24.5177 | 59.9968 | 35 | 39.1874 | 14.27 | 59.9991 | 24 | 39.1884 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.1809 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.2212 | 14.699 | 59.9792 | 24
39.2231 | 24.5177 | 59.9968 | 35 | 39.1957 | 14.2653 | 59.9991 | 24 | 39.1967 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.1892 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.2295 | 14.699 | 59.9792 | 24
39.2315 | 24.5191 | 59.9968 | 35 | 39.204 | 14.2653 | 59.9991 | 24 | 39.205 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.1975 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.238 | 14.699 | 59.9792 | 24
39.2398 | 24.5191 | 59.9968 | 35 | 39.2123 | 14.2653 | 59.9991 | 24 | 39.2133 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.2058 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.2463 | 14.699 | 59.9792 | 24
39.2482 | 24.5191 | 59.9968 | 35 | 39.2207 | 14.2653 | 59.9991 | 24 | 39.2217 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.2141 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.2546 | 14.699 | 59.9792 | 24
39.2565 | 24.5191 | 59.9968 | 35 | 39.229 | 14.2649 | 59.9991 | 24 | 39.23 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.2224 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.2629 | 14.699 | 59.9792 | 24
39.2648 | 24.5151 | 59.9968 | 35 | 39.2373 | 14.2649 | 59.9991 | 24 | 39.2383 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.2307 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.2712 | 14.699 | 59.98 | 24
39.2731 | 24.5151 | 59.9968 | 35 | 39.2457 | 14.2653 | 59.9991 | 24 | 39.2466 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.239 | 14.9264 | 60.0304 | 24 | 39.2795 | 14.699 | 59.98 | 24
39.2815 | 24.5156 | 59.9968 | 35 | 39.254 | 14.2653 | 59.9991 | 24 | 39.255 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.2476 | 14.9277 | 60.0304 | 24 | 39.2878 | 14.699 | 59.98 | 24
39.2898 | 24.5156 | 59.9968 | 35 | 39.2623 | 14.2653 | 59.9979 | 24 | 39.2633 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.2559 | 14.9277 | 60.0304 | 24 | 39.2964 | 14.699 | 59.98 | 24
39.2982 | 24.517 | 59.9968 | 35 | 39.2706 | 14.2653 | 59.9979 | 24 | 39.2716 | 14.0446 | 60.0026 | 24 | 39.2642 | 14.9277 | 60.0304 | 24 | 39.3047 | 14.699 | 59.98 | 24
39.3065 | 24.517 | 59.9968 | 35 | 39.2791 | 14.2653 | 59.9979 | 24 | 39.2799 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.2725 | 14.9277 | 60.0304 | 24 | 39.313 | 14.699 | 59.98 | 24
39.3148 | 24.517 | 59.9968 | 35 | 39.2874 | 14.2653 | 59.9979 | 24 | 39.2883 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.2808 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.3213 | 14.699 | 59.98 | 24
39.3232 | 24.517 | 59.9968 | 35 | 39.2957 | 14.2685 | 59.9979 | 24 | 39.2966 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.2891 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.3296 | 14.699 | 59.98 | 24
39.3315 | 24.517 | 59.9968 | 35 | 39.304 | 14.2685 | 59.9979 | 24 | 39.3049 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.2974 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.3379 | 14.6994 | 59.98 | 24
39.3398 | 24.517 | 59.9968 | 35 | 39.3124 | 14.2682 | 59.9979 | 24 | 39.3132 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3057 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.3462 | 14.6994 | 59.98 | 24
39.3482 | 24.5208 | 59.9968 | 35 | 39.3207 | 14.2682 | 59.9979 | 24 | 39.3217 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3142 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.3547 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.3565 | 24.5208 | 59.9968 | 35 | 39.329 | 14.2682 | 59.9979 | 24 | 39.33 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3225 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.363 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.3648 | 24.5214 | 59.9968 | 35 | 39.3374 | 14.2682 | 59.9979 | 24 | 39.3383 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3308 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.3713 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.3732 | 24.5214 | 59.9968 | 35 | 39.3457 | 14.2685 | 59.9979 | 24 | 39.3467 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3391 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.3796 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.3815 | 24.5214 | 59.9992 | 35 | 39.354 | 14.2685 | 59.9979 | 24 | 39.355 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3474 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.3879 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.3898 | 24.5214 | 59.9992 | 35 | 39.3623 | 14.2685 | 59.9979 | 24 | 39.3633 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3557 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.3962 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.3982 | 24.5214 | 59.9992 | 35 | 39.3707 | 14.2685 | 59.9979 | 24 | 39.3716 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.364 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.4045 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.4065 | 24.5214 | 59.9992 | 35 | 39.379 | 14.2685 | 59.9979 | 24 | 39.38 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3723 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.4131 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.4148 | 24.5228 | 59.9992 | 35 | 39.3873 | 14.2685 | 59.9979 | 24 | 39.3883 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3806 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.4214 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.4232 | 24.5228 | 59.9992 | 35 | 39.3956 | 14.2674 | 59.9979 | 24 | 39.3966 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3892 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.4297 | 14.6946 | 59.98 | 24
39.4315 | 24.5252 | 59.9992 | 35 | 39.4041 | 14.2674 | 59.9979 | 24 | 39.4049 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.3975 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.438 | 14.7671 | 59.98 | 24
39.4398 | 24.5252 | 59.9992 | 35 | 39.4124 | 14.2674 | 59.9979 | 24 | 39.4133 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.4058 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.4463 | 14.7671 | 59.98 | 24
39.4482 | 24.5252 | 59.9992 | 35 | 39.4207 | 14.2674 | 59.9979 | 24 | 39.4216 | 14.047 | 60.0026 | 24 | 39.4141 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.4546 | 14.7671 | 59.98 | 24
39.4565 | 24.5252 | 59.9992 | 35 | 39.429 | 14.2678 | 59.9979 | 24 | 39.4299 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.4224 | 14.9275 | 60.0304 | 24 | 39.4629 | 14.7671 | 59.98 | 24
39.4648 | 24.5257 | 59.9992 | 35 | 39.4374 | 14.2678 | 59.9979 | 24 | 39.4382 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.4307 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.4714 | 14.7671 | 59.9808 | 24
39.4732 | 24.5257 | 59.9992 | 35 | 39.4457 | 14.2678 | 59.9979 | 24 | 39.4467 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.439 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.4797 | 14.7671 | 59.9808 | 24
39.4815 | 24.5257 | 59.9992 | 35 | 39.454 | 14.2678 | 59.9979 | 24 | 39.455 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.4473 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.488 | 14.7671 | 59.9808 | 24
39.4898 | 24.5257 | 59.9992 | 35 | 39.4624 | 14.2667 | 59.9959 | 24 | 39.4633 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.4558 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.4963 | 14.7671 | 59.9808 | 24
39.4982 | 24.5257 | 59.9992 | 35 | 39.4707 | 14.2667 | 59.9959 | 24 | 39.4716 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.4641 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5046 | 14.7671 | 59.9808 | 24
39.5065 | 24.5257 | 59.9992 | 35 | 39.479 | 14.2667 | 59.9959 | 24 | 39.48 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.4724 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5129 | 14.7671 | 59.9808 | 24
39.5148 | 24.5257 | 59.9992 | 35 | 39.4873 | 14.2667 | 59.9959 | 24 | 39.4883 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.4807 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5215 | 14.7665 | 59.9808 | 24
39.5232 | 24.5257 | 59.9992 | 35 | 39.4957 | 14.2667 | 59.9959 | 24 | 39.4966 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.489 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5298 | 14.7665 | 59.9808 | 24
39.5315 | 24.5296 | 59.9992 | 35 | 39.504 | 14.2667 | 59.9959 | 24 | 39.505 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.4973 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5381 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.5398 | 24.5296 | 59.9992 | 35 | 39.5123 | 14.2671 | 59.9959 | 24 | 39.5133 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.5056 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5464 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.5482 | 24.5301 | 59.9992 | 35 | 39.5206 | 14.2671 | 59.9959 | 24 | 39.5216 | 14.2304 | 60.0029 | 24 | 39.5139 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5547 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.5565 | 24.5301 | 59.9992 | 35 | 39.5291 | 14.2671 | 59.9959 | 24 | 39.5299 | 14.2302 | 60.0029 | 24 | 39.5222 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.563 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.5648 | 24.5301 | 59.9992 | 35 | 39.5374 | 14.2671 | 59.9959 | 24 | 39.5383 | 14.2302 | 60.0029 | 24 | 39.5308 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5713 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.5732 | 24.5301 | 59.9992 | 35 | 39.5457 | 14.266 | 59.9959 | 24 | 39.5466 | 14.2302 | 60.0029 | 24 | 39.5391 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5798 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.5815 | 24.5301 | 60.0011 | 35 | 39.5541 | 14.266 | 59.9959 | 24 | 39.5549 | 14.2302 | 60.0029 | 24 | 39.5474 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5881 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.5898 | 24.5301 | 60.0011 | 35 | 39.5624 | 14.266 | 59.9959 | 24 | 39.5632 | 14.2302 | 60.0029 | 24 | 39.5557 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.5964 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.5982 | 24.5315 | 60.0011 | 35 | 39.5707 | 14.266 | 59.9959 | 24 | 39.5717 | 14.2302 | 60.0029 | 24 | 39.564 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6047 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.6065 | 24.5315 | 60.0011 | 35 | 39.579 | 14.2664 | 59.9959 | 24 | 39.58 | 14.2302 | 60.0029 | 24 | 39.5723 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.613 | 14.7669 | 59.9808 | 24
39.6148 | 24.5295 | 60.0011 | 35 | 39.5874 | 14.2664 | 59.9959 | 24 | 39.5883 | 14.2302 | 60.0029 | 24 | 39.5806 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6213 | 14.7668 | 59.9808 | 24
39.6232 | 24.5295 | 60.0011 | 35 | 39.5957 | 14.2664 | 59.9959 | 24 | 39.5966 | 14.2312 | 60.0029 | 24 | 39.5889 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6296 | 14.7668 | 59.9808 | 24
39.6315 | 24.5414 | 60.0011 | 35 | 39.604 | 14.2664 | 59.9959 | 24 | 39.605 | 14.2312 | 60.0029 | 24 | 39.5972 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6382 | 14.7668 | 59.9808 | 24
39.6398 | 24.5414 | 60.0011 | 35 | 39.6123 | 14.266 | 59.9959 | 24 | 39.6133 | 14.2312 | 60.0029 | 24 | 39.6057 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6465 | 14.7668 | 59.9808 | 24
39.6482 | 24.5414 | 60.0011 | 35 | 39.6207 | 14.266 | 59.9959 | 24 | 39.6216 | 14.2312 | 60.0029 | 24 | 39.614 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6548 | 14.7668 | 59.9808 | 24
39.6565 | 24.5414 | 60.0011 | 35 | 39.629 | 14.2653 | 59.9959 | 24 | 39.6299 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.6223 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6631 | 14.7668 | 59.9808 | 24
39.6648 | 24.5419 | 60.0011 | 35 | 39.6373 | 14.2653 | 59.9959 | 24 | 39.6383 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.6306 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6714 | 14.7668 | 59.982 | 24
39.6732 | 24.5419 | 60.0011 | 35 | 39.6458 | 14.2653 | 59.9959 | 24 | 39.6466 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.6389 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6797 | 14.7668 | 59.982 | 24
39.6815 | 24.5419 | 60.0011 | 35 | 39.6541 | 14.2653 | 59.9959 | 24 | 39.6549 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.6472 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.688 | 14.7668 | 59.982 | 24
39.6898 | 24.5419 | 60.0011 | 35 | 39.6624 | 14.2653 | 59.9936 | 24 | 39.6633 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.6555 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.6965 | 14.7668 | 59.982 | 24
39.6982 | 24.5444 | 60.0011 | 35 | 39.6707 | 14.2653 | 59.9936 | 24 | 39.6716 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.6638 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.7048 | 14.8108 | 59.982 | 24
39.7065 | 24.5444 | 60.0011 | 35 | 39.6791 | 14.2653 | 59.9936 | 24 | 39.6799 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.6724 | 14.9275 | 60.0308 | 24 | 39.7131 | 14.8108 | 59.982 | 24
39.7148 | 24.5461 | 60.0011 | 35 | 39.6874 | 14.2653 | 59.9936 | 24 | 39.6882 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.6807 | 14.9294 | 60.0308 | 24 | 39.7214 | 14.8108 | 59.982 | 24
39.7232 | 24.5461 | 60.0011 | 35 | 39.6957 | 14.2653 | 59.9936 | 24 | 39.6967 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.689 | 14.9294 | 60.0308 | 24 | 39.7297 | 14.8108 | 59.982 | 24
39.7315 | 24.5461 | 60.0011 | 35 | 39.704 | 14.2653 | 59.9936 | 24 | 39.705 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.6973 | 14.9294 | 60.0308 | 24 | 39.738 | 14.8108 | 59.982 | 24
39.7398 | 24.5461 | 60.0011 | 35 | 39.7124 | 14.3338 | 59.9936 | 24 | 39.7133 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7056 | 14.9294 | 60.0308 | 24 | 39.7463 | 14.8108 | 59.982 | 24
39.7482 | 24.5461 | 60.0011 | 35 | 39.7207 | 14.3338 | 59.9936 | 24 | 39.7216 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7139 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.7549 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.7565 | 24.5461 | 60.0011 | 35 | 39.729 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.73 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7222 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.7632 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.7648 | 24.5461 | 60.0011 | 35 | 39.7374 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.7383 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7305 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.7715 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.7731 | 24.5461 | 60.0011 | 35 | 39.7457 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.7466 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7388 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.7798 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.7815 | 24.5461 | 60.0027 | 35 | 39.754 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.7549 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7473 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.7881 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.7898 | 24.5461 | 60.0027 | 35 | 39.7623 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.7633 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7556 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.7964 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.7982 | 24.5461 | 60.0027 | 35 | 39.7708 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.7716 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7639 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.8047 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.8065 | 24.5461 | 60.0027 | 35 | 39.7791 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.7799 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7722 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.8132 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.8148 | 24.5461 | 60.0027 | 35 | 39.7874 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.7882 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7805 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.8215 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.8232 | 24.5461 | 60.0027 | 35 | 39.7957 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.7966 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7888 | 14.9307 | 60.0308 | 24 | 39.8298 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.8315 | 24.5461 | 60.0027 | 35 | 39.8041 | 14.3331 | 59.9936 | 24 | 39.8049 | 14.2317 | 60.0029 | 24 | 39.7971 | 14.9289 | 60.0308 | 24 | 39.8381 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.8398 | 24.5461 | 60.0027 | 35 | 39.8124 | 14.3388 | 59.9936 | 24 | 39.8132 | 14.2326 | 60.0029 | 24 | 39.8054 | 14.9289 | 60.0308 | 24 | 39.8464 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.8481 | 24.5499 | 60.0027 | 35 | 39.8207 | 14.3388 | 59.9936 | 24 | 39.8217 | 14.2326 | 60.0029 | 24 | 39.8137 | 14.9289 | 60.0308 | 24 | 39.8547 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.8565 | 24.5499 | 60.0027 | 35 | 39.8291 | 14.3388 | 59.9936 | 24 | 39.83 | 14.2326 | 60.0038 | 24 | 39.8223 | 14.9289 | 60.0308 | 24 | 39.863 | 14.8131 | 59.982 | 24
39.8648 | 24.5499 | 60.0027 | 35 | 39.8374 | 14.3388 | 59.9936 | 24 | 39.8383 | 14.2326 | 60.0038 | 24 | 39.8306 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.8716 | 14.8124 | 59.9828 | 24
39.8732 | 24.5499 | 60.0027 | 35 | 39.8457 | 14.3388 | 59.9936 | 24 | 39.8466 | 14.2326 | 60.0038 | 24 | 39.8389 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.8799 | 14.8124 | 59.9828 | 24
39.8815 | 24.5435 | 60.0027 | 35 | 39.854 | 14.3388 | 59.9936 | 24 | 39.855 | 14.2326 | 60.0038 | 24 | 39.8472 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.8882 | 14.8124 | 59.9828 | 24
39.8898 | 24.5435 | 60.0027 | 35 | 39.8624 | 14.3392 | 59.992 | 24 | 39.8633 | 14.2326 | 60.0038 | 24 | 39.8555 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.8965 | 14.8124 | 59.9828 | 24
39.8981 | 24.5435 | 60.0027 | 35 | 39.8707 | 14.3392 | 59.992 | 24 | 39.8716 | 14.2326 | 60.0038 | 24 | 39.8638 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9048 | 14.8124 | 59.9828 | 24
39.9065 | 24.5435 | 60.0027 | 35 | 39.879 | 14.3389 | 59.992 | 24 | 39.8799 | 14.2326 | 60.0038 | 24 | 39.8721 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9131 | 14.8124 | 59.9828 | 24
39.9148 | 24.5435 | 60.0027 | 35 | 39.8873 | 14.3389 | 59.992 | 24 | 39.8883 | 14.2326 | 60.0038 | 24 | 39.8804 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9214 | 14.8124 | 59.9828 | 24
39.9231 | 24.5435 | 60.0027 | 35 | 39.8958 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.8966 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.8889 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9299 | 14.8124 | 59.9828 | 24
39.9315 | 24.7382 | 60.0027 | 35 | 39.9041 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.9049 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.8972 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9382 | 14.8106 | 59.9828 | 24
39.9398 | 24.7382 | 60.0027 | 35 | 39.9124 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.9132 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9055 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9465 | 14.8106 | 59.9828 | 24
39.9482 | 24.7382 | 60.0027 | 35 | 39.9208 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.9216 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9138 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9548 | 14.8106 | 59.9828 | 24
39.9565 | 24.7382 | 60.0027 | 35 | 39.9291 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.9299 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9221 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9631 | 14.8106 | 59.9828 | 24
39.9648 | 24.7382 | 60.0027 | 35 | 39.9374 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.9382 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9304 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9714 | 14.8106 | 59.9828 | 24
39.9731 | 24.7382 | 60.0027 | 35 | 39.9457 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.9465 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9387 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9797 | 14.8106 | 59.9828 | 24
39.9815 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 39.9541 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.955 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.947 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9883 | 14.8106 | 59.9828 | 24
39.9898 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 39.9624 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.9633 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9553 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 39.9966 | 14.8106 | 59.9828 | 24
39.9981 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 39.9707 | 14.3382 | 59.992 | 24 | 39.9716 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9639 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 40.0049 | 14.8106 | 59.9828 | 24
40.0065 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 39.9791 | 14.3426 | 59.992 | 24 | 39.98 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9722 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 40.0132 | 14.8106 | 59.9828 | 24
40.0148 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 39.9874 | 14.3426 | 59.992 | 24 | 39.9883 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9805 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 40.0215 | 14.8106 | 59.9828 | 24
40.0231 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 39.9957 | 14.343 | 59.992 | 24 | 39.9966 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9888 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 40.0298 | 14.8106 | 59.9828 | 24
40.0315 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.004 | 14.343 | 59.992 | 24 | 40.0049 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 39.9971 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 40.0381 | 14.8106 | 59.9828 | 24
40.0398 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0125 | 14.343 | 59.992 | 24 | 40.0133 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 40.0054 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 40.0466 | 14.8106 | 59.9828 | 24
40.0481 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0208 | 14.343 | 59.992 | 24 | 40.0216 | 14.2329 | 60.0038 | 24 | 40.0137 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 40.0549 | 14.8956 | 59.9828 | 24
40.0565 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0291 | 14.343 | 59.992 | 24 | 40.0299 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.022 | 14.9289 | 60.0317 | 24 | 40.0632 | 14.8956 | 59.9828 | 24
40.0648 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0374 | 14.343 | 59.992 | 24 | 40.0382 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.0303 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.0715 | 14.8961 | 59.9836 | 24
40.0731 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0458 | 14.3446 | 59.992 | 24 | 40.0466 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.0388 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.0798 | 14.8961 | 59.9836 | 24
40.0815 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0541 | 14.3446 | 59.992 | 24 | 40.0549 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.0471 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.0881 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.0898 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0624 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.0632 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.0554 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.0964 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.0981 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0708 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.0715 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.0637 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.105 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1065 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0791 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.08 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.072 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1133 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1148 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0874 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.0883 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.0803 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1216 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1231 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.0957 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.0966 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.0886 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1299 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1315 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1041 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1049 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.0969 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1382 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1398 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1124 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1133 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1055 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1465 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1481 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1207 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1216 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1138 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1548 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1565 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.129 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1299 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1221 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1633 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1648 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1375 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1383 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1304 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1716 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1731 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1458 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1466 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1387 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1799 | 14.8955 | 59.9836 | 24
40.1815 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1541 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1549 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.147 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1882 | 14.8956 | 59.9836 | 24
40.1898 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1625 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1632 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1553 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.1965 | 14.8956 | 59.9836 | 24
40.1981 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1708 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1716 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1636 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.2048 | 14.8956 | 59.9836 | 24
40.2065 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1791 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1799 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1719 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.2131 | 14.8956 | 59.9836 | 24
40.2148 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1874 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1882 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1804 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.2217 | 14.9016 | 59.9836 | 24
40.2231 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.1958 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.1965 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.1887 | 14.9289 | 60.0321 | 24 | 40.23 | 14.9016 | 59.9836 | 24
40.2315 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2041 | 14.3446 | 59.9904 | 24 | 40.205 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.197 | 15.0456 | 60.0321 | 24 | 40.2383 | 14.9063 | 59.9836 | 24
40.2398 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2124 | 14.3445 | 59.9904 | 24 | 40.2133 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2053 | 15.0456 | 60.0321 | 24 | 40.2466 | 14.9063 | 59.9836 | 24
40.2481 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2208 | 14.3445 | 59.9904 | 24 | 40.2216 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2136 | 15.0456 | 60.0321 | 24 | 40.2549 | 14.9063 | 59.9836 | 24
40.2565 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2291 | 14.3445 | 59.9904 | 24 | 40.2299 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2219 | 15.0456 | 60.0321 | 24 | 40.2632 | 14.9063 | 59.9836 | 24
40.2648 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2374 | 14.3445 | 59.9904 | 24 | 40.2383 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2302 | 15.0456 | 60.0317 | 24 | 40.2715 | 14.9063 | 59.9844 | 24
40.2731 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2457 | 14.3445 | 59.9904 | 24 | 40.2466 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2385 | 15.0456 | 60.0317 | 24 | 40.28 | 14.9063 | 59.9844 | 24
40.2815 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2542 | 14.3445 | 59.9904 | 24 | 40.2549 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2468 | 15.0443 | 60.0317 | 24 | 40.2883 | 14.9063 | 59.9844 | 24
40.2898 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2625 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.2632 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2554 | 15.0443 | 60.0317 | 24 | 40.2966 | 14.9063 | 59.9844 | 24
40.2981 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2708 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.2716 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2637 | 15.0443 | 60.0317 | 24 | 40.3049 | 14.9064 | 59.9844 | 24
40.3065 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2791 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.2799 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.272 | 15.0443 | 60.0317 | 24 | 40.3132 | 14.9064 | 59.9844 | 24
40.3148 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2875 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.2882 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2803 | 15.0443 | 60.0317 | 24 | 40.3215 | 14.9016 | 59.9844 | 24
40.3231 | 24.7382 | 60.0031 | 35 | 40.2958 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.2965 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2886 | 15.0443 | 60.0317 | 24 | 40.3298 | 14.9016 | 59.9844 | 24
40.3315 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3041 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3049 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.2969 | 15.048 | 60.0317 | 24 | 40.3384 | 14.9016 | 59.9844 | 24
40.3398 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3125 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3132 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3052 | 15.048 | 60.0317 | 24 | 40.3467 | 14.9016 | 59.9844 | 24
40.3481 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3208 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3215 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3135 | 15.048 | 60.0317 | 24 | 40.355 | 14.9021 | 59.9844 | 24
40.3565 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3291 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.33 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.322 | 15.048 | 60.0317 | 24 | 40.3633 | 14.9021 | 59.9844 | 24
40.3648 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3374 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3383 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3303 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.3716 | 14.9021 | 59.9844 | 24
40.3731 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3458 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3466 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3386 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.3799 | 14.9021 | 59.9844 | 24
40.3815 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3541 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3549 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3469 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.3882 | 14.9021 | 59.9844 | 24
40.3898 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3624 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3633 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3552 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.3967 | 14.9021 | 59.9844 | 24
40.3981 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3708 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3716 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3635 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.405 | 14.9021 | 59.9844 | 24
40.4065 | 24.7382 | 60.0033 | 35 | 40.3792 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3799 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3718 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.4133 | 14.9021 | 59.9844 | 24
40.4148 | 24.7448 | 60.0033 | 35 | 40.3875 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3882 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3801 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.4216 | 14.9072 | 59.9844 | 24
40.4231 | 24.7448 | 60.0033 | 35 | 40.3958 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.3966 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.3884 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.4299 | 14.9072 | 59.9844 | 24
40.4315 | 24.7416 | 60.0033 | 35 | 40.4042 | 14.3445 | 59.9896 | 24 | 40.4049 | 14.2329 | 60.0043 | 24 | 40.397 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.4382 | 14.9072 | 59.9844 | 24
40.4398 | 24.7416 | 60.0033 | 35 | 40.4125 | 14.4231 | 59.9896 | 24 | 40.4132 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4053 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.4465 | 14.9072 | 59.9844 | 24
40.4481 | 24.7416 | 60.0033 | 35 | 40.4208 | 14.4231 | 59.9896 | 24 | 40.4215 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4136 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.4551 | 14.9066 | 59.9844 | 24
40.4565 | 24.7416 | 60.0033 | 35 | 40.4291 | 14.4231 | 59.9896 | 24 | 40.4299 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4219 | 15.046 | 60.0317 | 24 | 40.4634 | 14.9066 | 59.9844 | 24
40.4648 | 24.7416 | 60.0033 | 35 | 40.4375 | 14.4231 | 59.9896 | 24 | 40.4382 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4302 | 15.046 | 60.0308 | 24 | 40.4717 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.4731 | 24.7416 | 60.0033 | 35 | 40.4458 | 14.4231 | 59.9896 | 24 | 40.4465 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4385 | 15.046 | 60.0308 | 24 | 40.48 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.4815 | 24.7416 | 60.0033 | 35 | 40.4541 | 14.4231 | 59.9896 | 24 | 40.4548 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4468 | 15.046 | 60.0308 | 24 | 40.4883 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.4898 | 24.7416 | 60.0033 | 35 | 40.4625 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.4633 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4551 | 15.046 | 60.0308 | 24 | 40.4966 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.4981 | 24.7396 | 60.0033 | 35 | 40.4708 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.4716 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4634 | 15.0497 | 60.0308 | 24 | 40.5049 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5065 | 24.7396 | 60.0033 | 35 | 40.4791 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.4799 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4719 | 15.0497 | 60.0308 | 24 | 40.5134 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5148 | 24.7396 | 60.0033 | 35 | 40.4874 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.4883 | 14.3928 | 60.0043 | 24 | 40.4802 | 15.0497 | 60.0308 | 24 | 40.5217 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5231 | 24.7396 | 60.0033 | 35 | 40.4958 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.4966 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.4885 | 15.0497 | 60.0308 | 24 | 40.53 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5314 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5042 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5049 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.4968 | 15.0497 | 60.0308 | 24 | 40.5383 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5398 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5125 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5132 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.5051 | 15.0497 | 60.0308 | 24 | 40.5466 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5481 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5209 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5216 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.5134 | 15.0488 | 60.0308 | 24 | 40.5549 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5564 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5292 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5299 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.5217 | 15.0488 | 60.0308 | 24 | 40.5632 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5648 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5375 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5382 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.53 | 15.0508 | 60.0308 | 24 | 40.5718 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5731 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5458 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5465 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.5386 | 15.0508 | 60.0308 | 24 | 40.5801 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5815 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5542 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5549 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.5469 | 15.0508 | 60.0308 | 24 | 40.5884 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5898 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5625 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5632 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.5552 | 15.0508 | 60.0308 | 24 | 40.5967 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.5981 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5708 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5715 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.5635 | 15.0508 | 60.0308 | 24 | 40.605 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.6064 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5792 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5798 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.5718 | 15.0508 | 60.0308 | 24 | 40.6133 | 14.9047 | 59.9859 | 24
40.6148 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5875 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5883 | 14.389 | 60.0043 | 24 | 40.5801 | 15.0508 | 60.0308 | 24 | 40.6216 | 14.9052 | 59.9859 | 24
40.6231 | 24.738 | 60.0022 | 35 | 40.5958 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.5966 | 14.5043 | 60.0043 | 24 | 40.5884 | 15.0508 | 60.0308 | 24 | 40.6301 | 14.9052 | 59.9859 | 24
40.6315 | 24.7348 | 60.0022 | 35 | 40.6041 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.6049 | 14.5043 | 60.0043 | 24 | 40.5967 | 15.0495 | 60.0308 | 24 | 40.6384 | 14.9052 | 59.9859 | 24
40.6398 | 24.7348 | 60.0022 | 35 | 40.6125 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.6132 | 14.5043 | 60.0043 | 24 | 40.605 | 15.0495 | 60.0308 | 24 | 40.6467 | 14.9052 | 59.9859 | 24
40.6481 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6208 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.6216 | 14.5043 | 60.0043 | 24 | 40.6135 | 15.0495 | 60.0308 | 24 | 40.655 | 14.9112 | 59.9859 | 24
40.6564 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6292 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.6299 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.6218 | 15.0495 | 60.0308 | 24 | 40.6633 | 14.9112 | 59.9859 | 24
40.6648 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6375 | 14.4231 | 59.99 | 24 | 40.6382 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.6301 | 15.0495 | 60.03 | 24 | 40.6716 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.6731 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6459 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.6465 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.6384 | 15.0495 | 60.03 | 24 | 40.6799 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.6814 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6542 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.6549 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.6467 | 15.0495 | 60.03 | 24 | 40.6882 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.6898 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6625 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.6632 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.655 | 15.0495 | 60.03 | 24 | 40.6968 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.6981 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6709 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.6715 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.6633 | 15.0486 | 60.03 | 24 | 40.7051 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.7065 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6792 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.6799 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.6716 | 15.0486 | 60.03 | 24 | 40.7134 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.7148 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6875 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.6882 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.6799 | 15.0486 | 60.03 | 24 | 40.7217 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.7231 | 24.7333 | 60.0022 | 35 | 40.6958 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.6965 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.6885 | 15.0486 | 60.03 | 24 | 40.73 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.7314 | 24.73 | 60.001 | 35 | 40.7042 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.7048 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.6968 | 15.0486 | 60.03 | 24 | 40.7383 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.7398 | 24.73 | 60.001 | 35 | 40.7125 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.7133 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7051 | 15.0486 | 60.03 | 24 | 40.7466 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.7481 | 24.73 | 60.001 | 35 | 40.7208 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.7216 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7134 | 15.0467 | 60.03 | 24 | 40.7551 | 14.9108 | 59.9863 | 24
40.7564 | 24.73 | 60.001 | 35 | 40.7292 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.7299 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7217 | 15.0467 | 60.03 | 24 | 40.7634 | 14.9108 | 59.9863 | 24
40.7648 | 24.7285 | 60.001 | 35 | 40.7375 | 14.4232 | 59.99 | 24 | 40.7382 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.73 | 15.0467 | 60.03 | 24 | 40.7717 | 14.9113 | 59.9863 | 24
40.7731 | 24.7285 | 60.001 | 35 | 40.7458 | 14.4251 | 59.99 | 24 | 40.7466 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7383 | 15.0467 | 60.03 | 24 | 40.78 | 14.9113 | 59.9863 | 24
40.7814 | 24.7285 | 60.001 | 35 | 40.7542 | 14.4251 | 59.99 | 24 | 40.7549 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7466 | 15.0454 | 60.03 | 24 | 40.7883 | 14.9113 | 59.9863 | 24
40.7898 | 24.7285 | 60.001 | 35 | 40.7626 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.7632 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7551 | 15.0454 | 60.03 | 24 | 40.7966 | 14.9113 | 59.9863 | 24
40.7981 | 24.7502 | 60.001 | 35 | 40.7709 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.7715 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7634 | 15.0454 | 60.03 | 24 | 40.8049 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.8064 | 24.7502 | 60.001 | 35 | 40.7792 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.7799 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7717 | 15.0454 | 60.03 | 24 | 40.8135 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.8148 | 24.7502 | 60.001 | 35 | 40.7875 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.7882 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.78 | 15.0454 | 60.03 | 24 | 40.8218 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.8231 | 24.7502 | 60.001 | 35 | 40.7959 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.7965 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7883 | 15.0454 | 60.03 | 24 | 40.8301 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.8314 | 24.7502 | 60.001 | 35 | 40.8042 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.8048 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.7966 | 15.0454 | 60.03 | 24 | 40.8384 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.8398 | 24.7502 | 60.001 | 35 | 40.8125 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.8132 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.8049 | 15.0454 | 60.03 | 24 | 40.8467 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.8481 | 24.7523 | 60.001 | 35 | 40.8209 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.8215 | 14.5043 | 60.0045 | 24 | 40.8132 | 15.0446 | 60.03 | 24 | 40.855 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.8564 | 24.7523 | 60.001 | 35 | 40.8292 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.8298 | 14.5043 | 60.0043 | 24 | 40.8215 | 15.0446 | 60.03 | 24 | 40.8633 | 14.9114 | 59.9863 | 24
40.8648 | 24.7523 | 60.001 | 35 | 40.8375 | 14.4258 | 59.99 | 24 | 40.8381 | 14.5043 | 60.0043 | 24 | 40.8301 | 15.0446 | 60.0289 | 24 | 40.8718 | 14.9114 | 59.9875 | 24
40.8731 | 24.7523 | 60.001 | 35 | 40.8458 | 14.426 | 59.99 | 24 | 40.8466 | 14.5043 | 60.0043 | 24 | 40.8384 | 15.0446 | 60.0289 | 24 | 40.8801 | 14.9114 | 59.9875 | 24
40.8814 | 24.7507 | 60.001 | 35 | 40.8542 | 14.426 | 59.99 | 24 | 40.8549 | 14.5043 | 60.0043 | 24 | 40.8467 | 15.0446 | 60.0289 | 24 | 40.8884 | 14.9114 | 59.9875 | 24
40.8898 | 24.7507 | 60.001 | 35 | 40.8625 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.8632 | 14.5032 | 60.0043 | 24 | 40.855 | 15.0446 | 60.0289 | 24 | 40.8967 | 14.9114 | 59.9875 | 24
40.8981 | 24.7501 | 60.001 | 35 | 40.8708 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.8716 | 14.5032 | 60.0043 | 24 | 40.8633 | 15.0426 | 60.0289 | 24 | 40.905 | 14.9108 | 59.9875 | 24
40.9064 | 24.7501 | 60.001 | 35 | 40.8793 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.8799 | 14.5032 | 60.0043 | 24 | 40.8716 | 15.0426 | 60.0289 | 24 | 40.9133 | 14.9108 | 59.9875 | 24
40.9148 | 24.7501 | 60.001 | 35 | 40.8876 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.8882 | 14.5032 | 60.0043 | 24 | 40.8799 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.9216 | 14.9071 | 59.9875 | 24
40.9231 | 24.7501 | 60.001 | 35 | 40.8959 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.8965 | 14.5032 | 60.0043 | 24 | 40.8882 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.9302 | 14.9071 | 59.9875 | 24
40.9314 | 24.7501 | 59.9994 | 35 | 40.9042 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9049 | 14.5032 | 60.0043 | 24 | 40.8967 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.9385 | 15.0259 | 59.9875 | 24
40.9398 | 24.7501 | 59.9994 | 35 | 40.9126 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9132 | 14.5076 | 60.0043 | 24 | 40.905 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.9468 | 15.0259 | 59.9875 | 24
40.9481 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9209 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9215 | 14.5076 | 60.0043 | 24 | 40.9133 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.9551 | 15.0259 | 59.9875 | 24
40.9564 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9292 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9298 | 14.5076 | 60.0043 | 24 | 40.9216 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.9634 | 15.0259 | 59.9875 | 24
40.9648 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9375 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9382 | 14.5076 | 60.0043 | 24 | 40.9299 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.9717 | 15.0259 | 59.9875 | 24
40.9731 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9459 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9465 | 14.5076 | 60.0043 | 24 | 40.9382 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.98 | 15.0259 | 59.9875 | 24
40.9814 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9542 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9548 | 14.5076 | 60.0043 | 24 | 40.9465 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.9885 | 15.0259 | 59.9875 | 24
40.9898 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9625 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9631 | 14.5076 | 60.0043 | 24 | 40.9548 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 40.9968 | 15.0259 | 59.9875 | 24
40.9981 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9709 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9716 | 14.5076 | 60.0043 | 24 | 40.9631 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 41.0051 | 14.9155 | 59.9875 | 24
41.0064 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9792 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9799 | 14.5077 | 60.0043 | 24 | 40.9717 | 15.0413 | 60.0289 | 24 | 41.0134 | 14.9155 | 59.9875 | 24
41.0148 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9875 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9882 | 14.5077 | 60.0043 | 24 | 40.98 | 15.0491 | 60.0289 | 24 | 41.0217 | 14.7185 | 59.9875 | 24
41.0231 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 40.9958 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 40.9965 | 14.5077 | 60.0043 | 24 | 40.9883 | 15.0491 | 60.0289 | 24 | 41.03 | 14.7185 | 59.9875 | 24
41.0314 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 41.0043 | 14.4256 | 59.9908 | 24 | 41.0049 | 14.5077 | 60.0043 | 24 | 40.9966 | 15.0528 | 60.0289 | 24 | 41.0383 | 14.7185 | 59.9875 | 24
41.0398 | 24.7413 | 59.9994 | 35 | 41.0126 | 14.4263 | 59.9908 | 24 | 41.0132 | 14.5077 | 60.0043 | 24 | 41.0049 | 15.0528 | 60.0289 | 24 | 41.0469 | 14.7185 | 59.9875 | 24
41.0481 | 24.7405 | 59.9994 | 35 | 41.0209 | 14.4263 | 59.9908 | 24 | 41.0215 | 14.5077 | 60.0043 | 24 | 41.0132 | 15.0528 | 60.0289 | 24 | 41.0552 | 14.7185 | 59.9875 | 24
41.0564 | 24.7405 | 59.9994 | 35 | 41.0293 | 14.4263 | 59.9908 | 24 | 41.0299 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0215 | 15.0528 | 60.0289 | 24 | 41.0635 | 14.7185 | 59.9875 | 24
41.0648 | 24.7405 | 59.9994 | 35 | 41.0376 | 14.4263 | 59.9908 | 24 | 41.0382 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0298 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.0718 | 14.7185 | 59.9883 | 24
41.0731 | 24.7405 | 59.9994 | 35 | 41.0459 | 14.4263 | 59.9908 | 24 | 41.0465 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0383 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.0801 | 14.7185 | 59.9883 | 24
41.0814 | 24.7405 | 59.9994 | 35 | 41.0542 | 14.4263 | 59.9908 | 24 | 41.0548 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0466 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.0884 | 14.7185 | 59.9883 | 24
41.0898 | 24.7405 | 59.9994 | 35 | 41.0626 | 14.4263 | 59.9916 | 24 | 41.0632 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0549 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.0967 | 14.7185 | 59.9883 | 24
41.0981 | 24.7438 | 59.9994 | 35 | 41.0709 | 14.4263 | 59.9916 | 24 | 41.0715 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0632 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1052 | 14.7185 | 59.9883 | 24
41.1064 | 24.7438 | 59.9994 | 35 | 41.0792 | 14.4263 | 59.9916 | 24 | 41.0798 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0715 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1135 | 14.7185 | 59.9883 | 24
41.1148 | 24.7438 | 59.9994 | 35 | 41.0875 | 14.4263 | 59.9916 | 24 | 41.0881 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0798 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1218 | 14.7228 | 59.9883 | 24
41.1231 | 24.7438 | 59.9994 | 35 | 41.0959 | 14.4263 | 59.9916 | 24 | 41.0966 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0881 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1301 | 14.7228 | 59.9883 | 24
41.1314 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1042 | 14.4263 | 59.9916 | 24 | 41.1049 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.0964 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1384 | 14.7228 | 59.9883 | 24
41.1398 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1125 | 14.4263 | 59.9916 | 24 | 41.1132 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1047 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1467 | 14.7228 | 59.9883 | 24
41.1481 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.121 | 14.4263 | 59.9916 | 24 | 41.1215 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1133 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.155 | 14.7228 | 59.9883 | 24
41.1564 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1293 | 14.4264 | 59.9916 | 24 | 41.1299 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1216 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1636 | 14.7228 | 59.9883 | 24
41.1648 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1376 | 14.4264 | 59.9916 | 24 | 41.1382 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1299 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1719 | 14.7228 | 59.9883 | 24
41.1731 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1459 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.1465 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1382 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1802 | 14.7228 | 59.9883 | 24
41.1814 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1543 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.1548 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1465 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1885 | 14.7285 | 59.9883 | 24
41.1898 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1626 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.1632 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1548 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.1968 | 14.7285 | 59.9883 | 24
41.1981 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1709 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.1715 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1631 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.2051 | 15.2088 | 59.9883 | 24
41.2065 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1792 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.1798 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1714 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.2134 | 15.2088 | 59.9883 | 24
41.2148 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1876 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.1881 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1799 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.2217 | 15.2088 | 59.9883 | 24
41.2231 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.1959 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.1965 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1882 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.2302 | 15.2088 | 59.9883 | 24
41.2314 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.2042 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.2048 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.1965 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.2385 | 15.2088 | 59.9883 | 24
41.2398 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.2126 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.2131 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.2048 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.2468 | 15.2088 | 59.9883 | 24
41.2481 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.2209 | 14.4261 | 59.9916 | 24 | 41.2216 | 14.5077 | 60.004 | 24 | 41.2131 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.2551 | 15.204 | 59.9883 | 24
41.2564 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.2292 | 14.4244 | 59.9916 | 24 | 41.2299 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.2214 | 15.0218 | 60.0277 | 24 | 41.2634 | 15.204 | 59.9883 | 24
41.2648 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.2375 | 14.4244 | 59.9916 | 24 | 41.2382 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.2297 | 15.0218 | 60.0274 | 24 | 41.2717 | 15.2048 | 59.9903 | 24
41.2731 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.246 | 14.4244 | 59.9916 | 24 | 41.2465 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.238 | 15.0218 | 60.0274 | 24 | 41.28 | 15.2048 | 59.9903 | 24
41.2814 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.2543 | 14.4244 | 59.9916 | 24 | 41.2549 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.2463 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.2886 | 15.2048 | 59.9903 | 24
41.2898 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.2626 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.2632 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.2549 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.2969 | 15.2048 | 59.9903 | 24
41.2981 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.271 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.2715 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.2632 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3052 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3064 | 24.7438 | 59.999 | 35 | 41.2793 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.2798 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.2715 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3135 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3148 | 24.7795 | 59.999 | 35 | 41.2876 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.2882 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.2798 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3218 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3231 | 24.7795 | 59.999 | 35 | 41.2959 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.2965 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.2881 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3301 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3315 | 24.7795 | 59.9986 | 35 | 41.3043 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3048 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.2964 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3384 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3398 | 24.7795 | 59.9986 | 35 | 41.3126 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3131 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3047 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3469 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3481 | 24.7795 | 59.9986 | 35 | 41.3209 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3215 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.313 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3552 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3564 | 24.7795 | 59.9986 | 35 | 41.3292 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3298 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3215 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3635 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3648 | 24.7795 | 59.9986 | 35 | 41.3376 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3381 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3298 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3718 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3731 | 24.7795 | 59.9986 | 35 | 41.3459 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3464 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3381 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3801 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3815 | 24.7795 | 59.9986 | 35 | 41.3542 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3549 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3464 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3884 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3898 | 24.7795 | 59.9986 | 35 | 41.3627 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3632 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3547 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.3967 | 15.2045 | 59.9903 | 24
41.3981 | 24.7811 | 59.9986 | 35 | 41.371 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3715 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.363 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4053 | 15.2048 | 59.9903 | 24
41.4064 | 24.7811 | 59.9986 | 35 | 41.3793 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3799 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3713 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4136 | 15.2048 | 59.9903 | 24
41.4148 | 24.7743 | 59.9986 | 35 | 41.3876 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3882 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3796 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4219 | 15.1989 | 59.9903 | 24
41.4231 | 24.7743 | 59.9986 | 35 | 41.396 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.3965 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3879 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4302 | 15.1989 | 59.9903 | 24
41.4314 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4043 | 14.4244 | 59.9924 | 24 | 41.4048 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.3965 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4385 | 15.1989 | 59.9903 | 24
41.4398 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4126 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.4132 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4048 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4468 | 15.1989 | 59.9903 | 24
41.4481 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4209 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.4215 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4131 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4551 | 15.1986 | 59.9903 | 24
41.4565 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4293 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.4298 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4214 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4636 | 15.1986 | 59.9903 | 24
41.4648 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4376 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.4381 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4297 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4719 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.4731 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4459 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.4465 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.438 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4802 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.4814 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4543 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.4548 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4463 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4885 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.4898 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4626 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.4631 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4546 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.4968 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.4981 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4709 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.4714 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4631 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.5051 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5065 | 24.7766 | 59.9986 | 35 | 41.4792 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.4799 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4714 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.5134 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5148 | 24.7893 | 59.9986 | 35 | 41.4877 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.4882 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4797 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.5217 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5231 | 24.7893 | 59.9986 | 35 | 41.496 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.4965 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.488 | 15.019 | 60.0274 | 24 | 41.5303 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5314 | 24.7893 | 59.9998 | 35 | 41.5043 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5048 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.4963 | 15.0208 | 60.0274 | 24 | 41.5386 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5398 | 24.7893 | 59.9998 | 35 | 41.5126 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5132 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5046 | 15.0208 | 60.0274 | 24 | 41.5469 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5481 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.521 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5215 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5129 | 15.0208 | 60.0274 | 24 | 41.5552 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5564 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.5293 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5298 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5212 | 15.0208 | 60.0274 | 24 | 41.5635 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5648 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.5376 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5382 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5295 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.5718 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5731 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.546 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5465 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5381 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.5801 | 15.1986 | 59.9915 | 24
41.5815 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.5543 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5548 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5464 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.5886 | 15.2036 | 59.9915 | 24
41.5898 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.5626 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5631 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5547 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.5969 | 15.2036 | 59.9915 | 24
41.5981 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.5709 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5715 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.563 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.6052 | 15.2038 | 59.9915 | 24
41.6064 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.5793 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5798 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5713 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.6135 | 15.2038 | 59.9915 | 24
41.6148 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.5876 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5881 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5796 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.6218 | 15.2038 | 59.9915 | 24
41.6231 | 24.7916 | 59.9998 | 35 | 41.5959 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.5964 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5879 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.6301 | 15.2038 | 59.9915 | 24
41.6315 | 24.7921 | 59.9998 | 35 | 41.6044 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.6049 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.5962 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.6384 | 15.2038 | 59.9915 | 24
41.6398 | 24.7921 | 59.9998 | 35 | 41.6127 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.6132 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6047 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.647 | 15.2038 | 59.9915 | 24
41.6481 | 24.7936 | 59.9998 | 35 | 41.621 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.6215 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.613 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.6553 | 15.2038 | 59.9915 | 24
41.6564 | 24.7936 | 59.9998 | 35 | 41.6293 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.6298 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6213 | 15.027 | 60.0274 | 24 | 41.6636 | 15.2038 | 59.9915 | 24
41.6648 | 24.796 | 59.9998 | 35 | 41.6377 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.6382 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6296 | 15.027 | 60.0277 | 24 | 41.6719 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.6731 | 24.796 | 59.9998 | 35 | 41.646 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.6465 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6379 | 15.027 | 60.0277 | 24 | 41.6802 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.6815 | 24.796 | 59.9998 | 35 | 41.6543 | 14.4245 | 59.9928 | 24 | 41.6548 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6462 | 15.027 | 60.0277 | 24 | 41.6885 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.6898 | 24.796 | 59.9998 | 35 | 41.6626 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.6631 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6545 | 15.027 | 60.0277 | 24 | 41.6968 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.6981 | 24.7907 | 59.9998 | 35 | 41.671 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.6715 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6628 | 15.0341 | 60.0277 | 24 | 41.7053 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7065 | 24.7907 | 59.9998 | 35 | 41.6793 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.6798 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6711 | 15.0341 | 60.0277 | 24 | 41.7136 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7148 | 24.7907 | 59.9998 | 35 | 41.6876 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.6881 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6797 | 15.0341 | 60.0277 | 24 | 41.7219 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7231 | 24.7907 | 59.9998 | 35 | 41.696 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.6965 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.688 | 15.0341 | 60.0277 | 24 | 41.7302 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7314 | 24.7907 | 60.0014 | 35 | 41.7043 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.7048 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.6963 | 15.0341 | 60.0277 | 24 | 41.7385 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7398 | 24.7907 | 60.0014 | 35 | 41.7126 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.7131 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7046 | 15.0341 | 60.0277 | 24 | 41.7468 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7481 | 24.7931 | 60.0014 | 35 | 41.7209 | 14.4245 | 59.9924 | 24 | 41.7214 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7129 | 15.037 | 60.0277 | 24 | 41.7551 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7565 | 24.7931 | 60.0014 | 35 | 41.7294 | 14.534 | 59.9924 | 24 | 41.7299 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7212 | 15.037 | 60.0277 | 24 | 41.7634 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7648 | 24.7947 | 60.0014 | 35 | 41.7377 | 14.534 | 59.9924 | 24 | 41.7382 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7295 | 15.037 | 60.0277 | 24 | 41.772 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7731 | 24.7947 | 60.0014 | 35 | 41.746 | 14.534 | 59.9924 | 24 | 41.7465 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7378 | 15.037 | 60.0277 | 24 | 41.7803 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7814 | 24.8291 | 60.0014 | 35 | 41.7543 | 14.534 | 59.9924 | 24 | 41.7548 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7463 | 15.037 | 60.0277 | 24 | 41.7886 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7898 | 24.8291 | 60.0014 | 35 | 41.7627 | 14.534 | 59.9924 | 24 | 41.7632 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7546 | 15.037 | 60.0277 | 24 | 41.7969 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.7981 | 24.8291 | 60.0014 | 35 | 41.771 | 14.534 | 59.9924 | 24 | 41.7715 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7629 | 15.0333 | 60.0277 | 24 | 41.8052 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8064 | 24.8291 | 60.0014 | 35 | 41.7793 | 14.534 | 59.9924 | 24 | 41.7798 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7712 | 15.0333 | 60.0277 | 24 | 41.8135 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8148 | 24.8307 | 60.0014 | 35 | 41.7877 | 14.534 | 59.9924 | 24 | 41.7881 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7795 | 15.0294 | 60.0277 | 24 | 41.8218 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8231 | 24.8307 | 60.0014 | 35 | 41.796 | 14.5338 | 59.9924 | 24 | 41.7965 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7878 | 15.0294 | 60.0277 | 24 | 41.8303 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8315 | 24.8327 | 60.0014 | 35 | 41.8043 | 14.5338 | 59.9924 | 24 | 41.8048 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.7961 | 15.0294 | 60.0277 | 24 | 41.8386 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8398 | 24.8327 | 60.0014 | 35 | 41.8126 | 14.5338 | 59.9924 | 24 | 41.8131 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.8044 | 15.0294 | 60.0277 | 24 | 41.8469 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8481 | 24.8335 | 60.0014 | 35 | 41.821 | 14.5338 | 59.9924 | 24 | 41.8214 | 14.5077 | 60.0035 | 24 | 41.8127 | 15.0284 | 60.0277 | 24 | 41.8552 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8564 | 24.8335 | 60.0014 | 35 | 41.8293 | 14.5338 | 59.9924 | 24 | 41.8298 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8213 | 15.0284 | 60.0277 | 24 | 41.8635 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8648 | 24.8335 | 60.0014 | 35 | 41.8376 | 14.5338 | 59.9924 | 24 | 41.8381 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8296 | 15.0284 | 60.0285 | 24 | 41.8718 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8731 | 24.8335 | 60.0014 | 35 | 41.8459 | 14.54 | 59.9924 | 24 | 41.8464 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8379 | 15.0284 | 60.0285 | 24 | 41.8801 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8815 | 24.8379 | 60.0014 | 35 | 41.8544 | 14.54 | 59.9924 | 24 | 41.8549 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8462 | 15.0284 | 60.0285 | 24 | 41.8887 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8898 | 24.8379 | 60.0014 | 35 | 41.8627 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.8632 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8545 | 15.0284 | 60.0285 | 24 | 41.897 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.8981 | 24.8387 | 60.0014 | 35 | 41.871 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.8715 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8628 | 15.0284 | 60.0285 | 24 | 41.9053 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9064 | 24.8387 | 60.0014 | 35 | 41.8794 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.8798 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8711 | 15.0284 | 60.0285 | 24 | 41.9136 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9148 | 24.8387 | 60.0014 | 35 | 41.8877 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.8882 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8794 | 15.0284 | 60.0285 | 24 | 41.9219 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9231 | 24.8387 | 60.0014 | 35 | 41.896 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.8965 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8879 | 15.0284 | 60.0285 | 24 | 41.9302 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9314 | 24.843 | 60.0041 | 35 | 41.9043 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.9048 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.8962 | 14.9514 | 60.0285 | 24 | 41.9385 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9398 | 24.843 | 60.0041 | 35 | 41.9127 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.9131 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.9045 | 14.9514 | 60.0285 | 24 | 41.947 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9481 | 24.857 | 60.0041 | 35 | 41.921 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.9215 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.9128 | 14.9514 | 60.0285 | 24 | 41.9553 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9565 | 24.857 | 60.0041 | 35 | 41.9293 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.9298 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.9211 | 14.9514 | 60.0285 | 24 | 41.9636 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9648 | 24.857 | 60.0041 | 35 | 41.9377 | 14.54 | 59.992 | 24 | 41.9381 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.9294 | 14.9514 | 60.0285 | 24 | 41.9719 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9731 | 24.857 | 60.0041 | 35 | 41.946 | 14.5353 | 59.992 | 24 | 41.9464 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.9377 | 14.9514 | 60.0285 | 24 | 41.9802 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9814 | 24.8589 | 60.0041 | 35 | 41.9543 | 14.5353 | 59.992 | 24 | 41.9548 | 14.5077 | 60.0036 | 24 | 41.946 | 14.9527 | 60.0285 | 24 | 41.9885 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9898 | 24.8589 | 60.0041 | 35 | 41.9626 | 14.5351 | 59.992 | 24 | 41.9631 | 14.5076 | 60.0036 | 24 | 41.9543 | 14.9527 | 60.0285 | 24 | 41.9968 | 15.2038 | 59.9922 | 24
41.9981 | 24.8589 | 60.0041 | 35 | 41.9711 | 14.5351 | 59.992 | 24 | 41.9714 | 14.5076 | 60.0036 | 24 | 41.9629 | 14.9551 | 60.0285 | 24 | 42.0051 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0064 | 24.8589 | 60.0041 | 35 | 41.9794 | 14.5351 | 59.992 | 24 | 41.9797 | 14.5076 | 60.0036 | 24 | 41.9712 | 14.9551 | 60.0285 | 24 | 42.0137 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0148 | 24.8625 | 60.0041 | 35 | 41.9877 | 14.5351 | 59.992 | 24 | 41.9882 | 14.5076 | 60.0036 | 24 | 41.9795 | 14.9551 | 60.0285 | 24 | 42.022 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0231 | 24.8625 | 60.0041 | 35 | 41.996 | 14.5351 | 59.992 | 24 | 41.9965 | 14.5076 | 60.0036 | 24 | 41.9878 | 14.9551 | 60.0285 | 24 | 42.0303 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0314 | 24.8625 | 60.0041 | 35 | 42.0044 | 14.5351 | 59.992 | 24 | 42.0048 | 14.5076 | 60.0036 | 24 | 41.9961 | 14.9551 | 60.0285 | 24 | 42.0386 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0398 | 24.8625 | 60.0041 | 35 | 42.0127 | 14.5351 | 59.992 | 24 | 42.0131 | 14.5076 | 60.0036 | 24 | 42.0044 | 14.9551 | 60.0285 | 24 | 42.0469 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0481 | 24.8681 | 60.0041 | 35 | 42.021 | 14.5351 | 59.992 | 24 | 42.0215 | 14.5076 | 60.0036 | 24 | 42.0127 | 14.9551 | 60.0285 | 24 | 42.0552 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0564 | 24.8681 | 60.0041 | 35 | 42.0294 | 14.5356 | 59.992 | 24 | 42.0298 | 14.5076 | 60.004 | 24 | 42.021 | 14.9551 | 60.0285 | 24 | 42.0635 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0648 | 24.8689 | 60.0041 | 35 | 42.0377 | 14.5356 | 59.992 | 24 | 42.0381 | 14.5076 | 60.004 | 24 | 42.0295 | 14.9564 | 60.0293 | 24 | 42.072 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0731 | 24.8689 | 60.0041 | 35 | 42.046 | 14.5356 | 59.992 | 24 | 42.0465 | 14.5076 | 60.004 | 24 | 42.0378 | 14.9564 | 60.0293 | 24 | 42.0803 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0814 | 24.8671 | 60.0041 | 35 | 42.0543 | 14.5356 | 59.992 | 24 | 42.0548 | 14.5076 | 60.004 | 24 | 42.0461 | 14.956 | 60.0293 | 24 | 42.0886 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0898 | 24.8671 | 60.0041 | 35 | 42.0627 | 14.5356 | 59.9912 | 24 | 42.0631 | 14.508 | 60.004 | 24 | 42.0544 | 14.956 | 60.0293 | 24 | 42.0969 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.0981 | 24.869 | 60.0041 | 35 | 42.071 | 14.5356 | 59.9912 | 24 | 42.0714 | 14.508 | 60.004 | 24 | 42.0627 | 14.956 | 60.0293 | 24 | 42.1052 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.1064 | 24.869 | 60.0041 | 35 | 42.0793 | 14.6044 | 59.9912 | 24 | 42.0798 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.071 | 14.956 | 60.0293 | 24 | 42.1135 | 15.2038 | 59.9922 | 24
42.1148 | 24.8726 | 60.0041 | 35 | 42.0876 | 14.6044 | 59.9912 | 24 | 42.0881 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.0793 | 14.956 | 60.0293 | 24 | 42.1218 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1231 | 24.8726 | 60.0041 | 35 | 42.0961 | 14.6042 | 59.9912 | 24 | 42.0964 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.0876 | 14.956 | 60.0293 | 24 | 42.1304 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1314 | 24.8663 | 60.0072 | 35 | 42.1044 | 14.6042 | 59.9912 | 24 | 42.1047 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.0959 | 14.9552 | 60.0293 | 24 | 42.1387 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1398 | 24.8663 | 60.0072 | 35 | 42.1127 | 14.6077 | 59.9912 | 24 | 42.1132 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1045 | 14.9552 | 60.0293 | 24 | 42.147 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1481 | 24.8672 | 60.0072 | 35 | 42.1211 | 14.6077 | 59.9912 | 24 | 42.1215 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1128 | 15.0804 | 60.0293 | 24 | 42.1553 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1564 | 24.8672 | 60.0072 | 35 | 42.1294 | 14.6077 | 59.9912 | 24 | 42.1298 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1211 | 15.0804 | 60.0293 | 24 | 42.1636 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1648 | 24.8635 | 60.0072 | 35 | 42.1377 | 14.6077 | 59.9912 | 24 | 42.1381 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1294 | 15.0804 | 60.0293 | 24 | 42.1719 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1731 | 24.8635 | 60.0072 | 35 | 42.146 | 14.6077 | 59.9912 | 24 | 42.1465 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1377 | 15.0804 | 60.0293 | 24 | 42.1802 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1814 | 24.8735 | 60.0072 | 35 | 42.1544 | 14.6077 | 59.9912 | 24 | 42.1548 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.146 | 15.0813 | 60.0293 | 24 | 42.1887 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1898 | 24.8735 | 60.0072 | 35 | 42.1627 | 14.6082 | 59.9912 | 24 | 42.1631 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1543 | 15.0813 | 60.0293 | 24 | 42.197 | 15.1988 | 59.9922 | 24
42.1981 | 24.8744 | 60.0072 | 35 | 42.171 | 14.6082 | 59.9912 | 24 | 42.1714 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1626 | 15.0813 | 60.0293 | 24 | 42.2053 | 15.1968 | 59.9922 | 24
42.2064 | 24.8744 | 60.0072 | 35 | 42.1794 | 14.6082 | 59.9912 | 24 | 42.1798 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1709 | 15.0813 | 60.0293 | 24 | 42.2136 | 15.1968 | 59.9922 | 24
42.2148 | 24.8709 | 60.0072 | 35 | 42.1877 | 14.6082 | 59.9912 | 24 | 42.1881 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1794 | 15.0813 | 60.0293 | 24 | 42.2219 | 15.1965 | 59.9922 | 24
42.2231 | 24.8709 | 60.0072 | 35 | 42.196 | 14.6082 | 59.9912 | 24 | 42.1964 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.1877 | 15.0813 | 60.0293 | 24 | 42.2302 | 15.1965 | 59.9922 | 24
42.2314 | 24.8709 | 60.0072 | 35 | 42.2043 | 14.6082 | 59.9912 | 24 | 42.2048 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.196 | 15.2538 | 60.0293 | 24 | 42.2385 | 15.1965 | 59.9922 | 24
42.2397 | 24.8709 | 60.0072 | 35 | 42.2128 | 14.608 | 59.9912 | 24 | 42.2131 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2043 | 15.2538 | 60.0293 | 24 | 42.2468 | 15.1965 | 59.9922 | 24
42.2481 | 24.8736 | 60.0072 | 35 | 42.2211 | 14.608 | 59.9912 | 24 | 42.2214 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2126 | 15.2538 | 60.0293 | 24 | 42.2554 | 15.1965 | 59.9922 | 24
42.2564 | 24.8736 | 60.0072 | 35 | 42.2294 | 14.608 | 59.9912 | 24 | 42.2297 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2209 | 15.2538 | 60.0293 | 24 | 42.2637 | 15.1965 | 59.9922 | 24
42.2648 | 24.8764 | 60.0072 | 35 | 42.2377 | 14.608 | 59.9912 | 24 | 42.2382 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2292 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.272 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.2731 | 24.8764 | 60.0072 | 35 | 42.2461 | 14.6074 | 59.9912 | 24 | 42.2465 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2375 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.2803 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.2814 | 24.8782 | 60.0072 | 35 | 42.2544 | 14.6074 | 59.9912 | 24 | 42.2548 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2461 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.2886 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.2897 | 24.8782 | 60.0072 | 35 | 42.2627 | 14.6074 | 59.9896 | 24 | 42.2631 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2544 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.2969 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.2981 | 24.8841 | 60.0072 | 35 | 42.2711 | 14.6074 | 59.9896 | 24 | 42.2715 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2627 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.3052 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.3064 | 24.8841 | 60.0072 | 35 | 42.2794 | 14.6074 | 59.9896 | 24 | 42.2798 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.271 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.3137 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.3147 | 24.896 | 60.0072 | 35 | 42.2877 | 14.6074 | 59.9896 | 24 | 42.2881 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2793 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.322 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.3231 | 24.896 | 60.0072 | 35 | 42.296 | 14.6074 | 59.9896 | 24 | 42.2964 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2876 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.3303 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.3314 | 24.896 | 60.0115 | 35 | 42.3044 | 14.6074 | 59.9896 | 24 | 42.3048 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.2959 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.3386 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.3397 | 24.896 | 60.0115 | 35 | 42.3127 | 14.6121 | 59.9896 | 24 | 42.3131 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.3042 | 15.2547 | 60.0313 | 24 | 42.3469 | 15.1965 | 59.9914 | 24
42.3481 | 24.9286 | 60.0115 | 35 | 42.321 | 14.6121 | 59.9896 | 24 | 42.3214 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.3125 | 15.2511 | 60.0313 | 24 | 42.3552 | 15.1981 | 59.9914 | 24
42.3564 | 24.9286 | 60.0115 | 35 | 42.3295 | 14.6121 | 59.9896 | 24 | 42.3297 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.321 | 15.2511 | 60.0313 | 24 | 42.3635 | 15.1981 | 59.9914 | 24
42.3647 | 24.9337 | 60.0115 | 35 | 42.3378 | 14.6121 | 59.9896 | 24 | 42.3381 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.3293 | 15.2511 | 60.0313 | 24 | 42.3721 | 15.1984 | 59.9914 | 24
42.3731 | 24.9337 | 60.0115 | 35 | 42.3461 | 14.6121 | 59.9896 | 24 | 42.3464 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.3376 | 15.2511 | 60.0313 | 24 | 42.3804 | 15.1984 | 59.9914 | 24
42.3814 | 24.9503 | 60.0115 | 35 | 42.3544 | 14.6121 | 59.9896 | 24 | 42.3547 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.3459 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.3887 | 15.1984 | 59.9914 | 24
42.3897 | 24.9503 | 60.0115 | 35 | 42.3628 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.3632 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.3542 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.397 | 15.1984 | 59.9914 | 24
42.3981 | 24.9515 | 60.0115 | 35 | 42.3711 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.3715 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.3625 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.4053 | 15.1984 | 59.9914 | 24
42.4064 | 24.9515 | 60.0115 | 35 | 42.3794 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.3798 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.3708 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.4136 | 15.1984 | 59.9914 | 24
42.4147 | 24.9521 | 60.0115 | 35 | 42.3877 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.3881 | 14.5091 | 60.004 | 24 | 42.3792 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.4219 | 15.1981 | 59.9914 | 24
42.4231 | 24.9521 | 60.0115 | 35 | 42.3961 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.3965 | 14.5069 | 60.004 | 24 | 42.3877 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.4304 | 15.1981 | 59.9914 | 24
42.4314 | 24.9521 | 60.0115 | 35 | 42.4044 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.4048 | 14.5069 | 60.004 | 24 | 42.396 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.4387 | 15.1981 | 59.9914 | 24
42.4397 | 24.9521 | 60.0115 | 35 | 42.4127 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.4131 | 14.5024 | 60.004 | 24 | 42.4043 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.447 | 15.1981 | 59.9914 | 24
42.4481 | 24.9565 | 60.0115 | 35 | 42.4211 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.4214 | 14.5024 | 60.004 | 24 | 42.4126 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.4553 | 15.1981 | 59.9914 | 24
42.4564 | 24.9565 | 60.0115 | 35 | 42.4294 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.4298 | 14.5024 | 60.0045 | 24 | 42.4209 | 15.2494 | 60.0313 | 24 | 42.4636 | 15.1981 | 59.9914 | 24
42.4647 | 24.9588 | 60.0115 | 35 | 42.4377 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.4381 | 14.5024 | 60.0045 | 24 | 42.4292 | 15.2507 | 60.0329 | 24 | 42.4719 | 15.1981 | 59.9906 | 24
42.4731 | 24.9588 | 60.0115 | 35 | 42.446 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.4464 | 14.5024 | 60.0045 | 24 | 42.4375 | 15.2507 | 60.0329 | 24 | 42.4802 | 15.1981 | 59.9906 | 24
42.4814 | 24.9588 | 60.0115 | 35 | 42.4545 | 14.6119 | 59.9896 | 24 | 42.4547 | 14.5024 | 60.0045 | 24 | 42.4458 | 15.2507 | 60.0329 | 24 | 42.4885 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.4897 | 24.9588 | 60.0115 | 35 | 42.4628 | 14.6119 | 59.9888 | 24 | 42.4631 | 14.5024 | 60.0045 | 24 | 42.4541 | 15.2507 | 60.0329 | 24 | 42.4971 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.498 | 24.9568 | 60.0115 | 35 | 42.4711 | 14.6119 | 59.9888 | 24 | 42.4714 | 14.5024 | 60.0045 | 24 | 42.4626 | 15.2458 | 60.0329 | 24 | 42.5054 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.5064 | 24.9568 | 60.0115 | 35 | 42.4795 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.4797 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.4709 | 15.2458 | 60.0329 | 24 | 42.5137 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.5147 | 24.9601 | 60.0115 | 35 | 42.4878 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.488 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.4792 | 15.2458 | 60.0329 | 24 | 42.522 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.523 | 24.9601 | 60.0115 | 35 | 42.4961 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.4965 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.4875 | 15.2458 | 60.0329 | 24 | 42.5303 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.5314 | 24.9601 | 60.015 | 35 | 42.5044 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5048 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.4958 | 15.2467 | 60.0329 | 24 | 42.5386 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.5397 | 24.9601 | 60.015 | 35 | 42.5128 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5131 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5042 | 15.2467 | 60.0329 | 24 | 42.5469 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.548 | 24.9645 | 60.015 | 35 | 42.5211 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5214 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5125 | 15.2467 | 60.0329 | 24 | 42.5554 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.5564 | 24.9645 | 60.015 | 35 | 42.5294 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5298 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5208 | 15.2467 | 60.0329 | 24 | 42.5637 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.5647 | 24.9586 | 60.015 | 35 | 42.5378 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5381 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5291 | 15.2467 | 60.0329 | 24 | 42.572 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.573 | 24.9586 | 60.015 | 35 | 42.5461 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5464 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5376 | 15.2467 | 60.0329 | 24 | 42.5803 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.5814 | 24.9586 | 60.015 | 35 | 42.5544 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5548 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5459 | 15.2467 | 60.0329 | 24 | 42.5886 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.5897 | 24.9586 | 60.015 | 35 | 42.5627 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5631 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5542 | 15.2467 | 60.0329 | 24 | 42.5969 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.598 | 24.9586 | 60.015 | 35 | 42.5712 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5714 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5625 | 15.248 | 60.0329 | 24 | 42.6052 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.6064 | 24.9586 | 60.015 | 35 | 42.5795 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5797 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5708 | 15.248 | 60.0329 | 24 | 42.6138 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.6147 | 24.9598 | 60.015 | 35 | 42.5878 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5881 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5791 | 15.248 | 60.0329 | 24 | 42.6221 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.623 | 24.9598 | 60.015 | 35 | 42.5961 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.5964 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5874 | 15.248 | 60.0329 | 24 | 42.6304 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.6313 | 24.9589 | 60.015 | 35 | 42.6045 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.6047 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.5957 | 15.248 | 60.0329 | 24 | 42.6387 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.6397 | 24.9589 | 60.015 | 35 | 42.6128 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.613 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.604 | 15.248 | 60.0329 | 24 | 42.647 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.648 | 24.9589 | 60.015 | 35 | 42.6211 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.6215 | 14.5049 | 60.0045 | 24 | 42.6125 | 15.248 | 60.0329 | 24 | 42.6553 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.6563 | 24.9589 | 60.015 | 35 | 42.6295 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.6298 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6208 | 15.248 | 60.0329 | 24 | 42.6636 | 15.1973 | 59.9906 | 24
42.6647 | 24.9527 | 60.015 | 35 | 42.6378 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.6381 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6292 | 15.25 | 60.0341 | 24 | 42.6721 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.673 | 24.9527 | 60.015 | 35 | 42.6461 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.6464 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6375 | 15.25 | 60.0341 | 24 | 42.6804 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.6813 | 24.9581 | 60.015 | 35 | 42.6544 | 14.6096 | 59.9888 | 24 | 42.6548 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6458 | 15.25 | 60.0341 | 24 | 42.6887 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.6897 | 24.9581 | 60.015 | 35 | 42.6628 | 14.6096 | 59.9884 | 24 | 42.6631 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6541 | 15.25 | 60.0341 | 24 | 42.697 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.698 | 24.9581 | 60.015 | 35 | 42.6711 | 14.6096 | 59.9884 | 24 | 42.6714 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6624 | 15.2509 | 60.0341 | 24 | 42.7053 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.7063 | 24.9581 | 60.015 | 35 | 42.6794 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.6797 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6707 | 15.2509 | 60.0341 | 24 | 42.7136 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.7147 | 24.9616 | 60.015 | 35 | 42.6879 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.6881 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6792 | 15.2509 | 60.0341 | 24 | 42.7219 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.723 | 24.9616 | 60.015 | 35 | 42.6962 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.6964 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6875 | 15.2509 | 60.0341 | 24 | 42.7305 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.7313 | 24.9584 | 60.0181 | 35 | 42.7045 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7047 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.6958 | 15.2509 | 60.0341 | 24 | 42.7388 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.7397 | 24.9584 | 60.0181 | 35 | 42.7128 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.713 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7041 | 15.2509 | 60.0341 | 24 | 42.7471 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.748 | 24.9584 | 60.0181 | 35 | 42.7212 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7214 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7124 | 15.2509 | 60.0341 | 24 | 42.7554 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.7563 | 24.9584 | 60.0181 | 35 | 42.7295 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7297 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7207 | 15.2509 | 60.0341 | 24 | 42.7637 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.7646 | 24.9596 | 60.0181 | 35 | 42.7378 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.738 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.729 | 15.3455 | 60.0341 | 24 | 42.772 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.773 | 24.9596 | 60.0181 | 35 | 42.7461 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7465 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7373 | 15.3455 | 60.0341 | 24 | 42.7803 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.7813 | 24.9537 | 60.0181 | 35 | 42.7545 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7548 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7456 | 15.3455 | 60.0341 | 24 | 42.7886 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.7896 | 24.9537 | 60.0181 | 35 | 42.7628 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7631 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7542 | 15.3455 | 60.0341 | 24 | 42.7971 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.798 | 24.9634 | 60.0181 | 35 | 42.7711 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7714 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7625 | 15.342 | 60.0341 | 24 | 42.8054 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.8063 | 24.9634 | 60.0181 | 35 | 42.7795 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7798 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7708 | 15.342 | 60.0341 | 24 | 42.8137 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.8146 | 24.9634 | 60.0181 | 35 | 42.7878 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7881 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7791 | 15.342 | 60.0341 | 24 | 42.822 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.823 | 24.9634 | 60.0181 | 35 | 42.7961 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.7964 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7874 | 15.342 | 60.0341 | 24 | 42.8303 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.8313 | 24.9666 | 60.0181 | 35 | 42.8044 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.8047 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.7957 | 15.341 | 60.0341 | 24 | 42.8386 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.8396 | 24.9666 | 60.0181 | 35 | 42.8129 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.8131 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.804 | 15.341 | 60.0341 | 24 | 42.8469 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.8479 | 24.9702 | 60.0181 | 35 | 42.8212 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.8214 | 14.5049 | 60.0049 | 24 | 42.8123 | 15.341 | 60.0341 | 24 | 42.8555 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.8563 | 24.9702 | 60.0181 | 35 | 42.8295 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.8297 | 14.5038 | 60.0045 | 24 | 42.8206 | 15.341 | 60.0341 | 24 | 42.8638 | 15.199 | 59.9899 | 24
42.8646 | 24.9702 | 60.0181 | 35 | 42.8379 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.838 | 14.5038 | 60.0045 | 24 | 42.8291 | 15.341 | 60.0349 | 24 | 42.8721 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.8729 | 24.9702 | 60.0181 | 35 | 42.8462 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.8464 | 14.5038 | 60.0045 | 24 | 42.8374 | 15.341 | 60.0349 | 24 | 42.8804 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.8813 | 24.9702 | 60.0181 | 35 | 42.8545 | 14.6955 | 59.9884 | 24 | 42.8547 | 14.5038 | 60.0045 | 24 | 42.8457 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.8887 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.8896 | 24.9702 | 60.0181 | 35 | 42.8628 | 14.6955 | 59.9888 | 24 | 42.863 | 14.5038 | 60.0045 | 24 | 42.854 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.897 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.8979 | 25.0157 | 60.0181 | 35 | 42.8712 | 14.6955 | 59.9888 | 24 | 42.8713 | 14.5038 | 60.0045 | 24 | 42.8623 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9053 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9063 | 25.0157 | 60.0181 | 35 | 42.8795 | 14.6955 | 59.9888 | 24 | 42.8798 | 14.5081 | 60.0045 | 24 | 42.8706 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9138 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9146 | 25.0213 | 60.0181 | 35 | 42.8878 | 14.6955 | 59.9888 | 24 | 42.8881 | 14.5081 | 60.0045 | 24 | 42.8789 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9221 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9229 | 25.0213 | 60.0181 | 35 | 42.8962 | 14.6955 | 59.9888 | 24 | 42.8964 | 14.5081 | 60.0045 | 24 | 42.8872 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9304 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9313 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9045 | 14.6955 | 59.9888 | 24 | 42.9047 | 14.5081 | 60.0045 | 24 | 42.8955 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9387 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9396 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9128 | 14.6958 | 59.9888 | 24 | 42.9131 | 14.5081 | 60.0045 | 24 | 42.9041 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.947 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9479 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9211 | 14.6958 | 59.9888 | 24 | 42.9214 | 14.5081 | 60.0045 | 24 | 42.9124 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9553 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9563 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9296 | 14.6958 | 59.9888 | 24 | 42.9297 | 14.5081 | 60.0045 | 24 | 42.9207 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9636 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9646 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9379 | 14.6958 | 59.9888 | 24 | 42.9381 | 14.5081 | 60.0045 | 24 | 42.929 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9722 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9729 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9462 | 14.7005 | 59.9888 | 24 | 42.9464 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 42.9373 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9805 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9812 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9545 | 14.7005 | 59.9888 | 24 | 42.9547 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 42.9456 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9888 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9896 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9629 | 14.7005 | 59.9888 | 24 | 42.963 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 42.9539 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 42.9971 | 15.199 | 59.9895 | 24
42.9979 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9712 | 14.7005 | 59.9888 | 24 | 42.9714 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 42.9622 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 43.0054 | 15.199 | 59.9895 | 24
43.0062 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9795 | 14.7005 | 59.9888 | 24 | 42.9797 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 42.9707 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 43.0137 | 15.199 | 59.9895 | 24
43.0146 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9879 | 14.7005 | 59.9888 | 24 | 42.988 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 42.979 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 43.022 | 15.199 | 59.9895 | 24
43.0229 | 25.0583 | 60.0205 | 35 | 42.9962 | 14.7005 | 59.9888 | 24 | 42.9963 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 42.9873 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 43.0305 | 15.199 | 59.9895 | 24
43.0312 | 25.0506 | 60.0205 | 35 | 43.0045 | 14.7005 | 59.9888 | 24 | 43.0048 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 42.9956 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 43.0388 | 15.199 | 59.9895 | 24
43.0396 | 25.0506 | 60.0205 | 35 | 43.0128 | 14.7001 | 59.9888 | 24 | 43.0131 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 43.0039 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 43.0471 | 15.199 | 59.9895 | 24
43.0479 | 25.0506 | 60.0205 | 35 | 43.0212 | 14.7001 | 59.9888 | 24 | 43.0214 | 14.5083 | 60.0045 | 24 | 43.0122 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 43.0554 | 15.314 | 59.9895 | 24
43.0562 | 25.0506 | 60.0205 | 35 | 43.0295 | 14.7001 | 59.9888 | 24 | 43.0297 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.0205 | 15.3391 | 60.0349 | 24 | 43.0637 | 15.314 | 59.9895 | 24
43.0645 | 25.053 | 60.0205 | 35 | 43.0378 | 14.7001 | 59.9888 | 24 | 43.0381 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.0288 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.072 | 15.3149 | 59.9898 | 24
43.0729 | 25.053 | 60.0205 | 35 | 43.0463 | 14.7001 | 59.9888 | 24 | 43.0464 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.0371 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.0803 | 15.3149 | 59.9898 | 24
43.0812 | 25.0545 | 60.0205 | 35 | 43.0546 | 14.7001 | 59.9888 | 24 | 43.0547 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.0457 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.0889 | 15.3149 | 59.9898 | 24
43.0895 | 25.0545 | 60.0205 | 35 | 43.0629 | 14.7001 | 59.9896 | 24 | 43.063 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.054 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.0972 | 15.3149 | 59.9898 | 24
43.0979 | 25.0545 | 60.0205 | 35 | 43.0712 | 14.7001 | 59.9896 | 24 | 43.0714 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.0623 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1055 | 15.3149 | 59.9898 | 24
43.1062 | 25.0545 | 60.0205 | 35 | 43.0796 | 14.7001 | 59.9896 | 24 | 43.0797 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.0706 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1138 | 15.3149 | 59.9898 | 24
43.1145 | 25.0545 | 60.0205 | 35 | 43.0879 | 14.7001 | 59.9896 | 24 | 43.088 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.0789 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1221 | 15.3149 | 59.9898 | 24
43.1229 | 25.0545 | 60.0205 | 35 | 43.0962 | 14.7053 | 59.9896 | 24 | 43.0964 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.0872 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1304 | 15.3149 | 59.9898 | 24
43.1312 | 25.0545 | 60.022 | 35 | 43.1046 | 14.7053 | 59.9896 | 24 | 43.1047 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.0955 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1387 | 15.3145 | 59.9898 | 24
43.1395 | 25.0545 | 60.022 | 35 | 43.1129 | 14.7053 | 59.9896 | 24 | 43.113 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.1038 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.147 | 15.3145 | 59.9898 | 24
43.1479 | 25.0545 | 60.022 | 35 | 43.1212 | 14.7053 | 59.9896 | 24 | 43.1213 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.1121 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1555 | 15.3145 | 59.9898 | 24
43.1562 | 25.0545 | 60.022 | 35 | 43.1295 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.1298 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.1206 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1638 | 15.3145 | 59.9898 | 24
43.1645 | 25.0581 | 60.022 | 35 | 43.1379 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.1381 | 14.5083 | 60.004 | 24 | 43.1289 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1721 | 15.3882 | 59.9898 | 24
43.1728 | 25.0581 | 60.022 | 35 | 43.1462 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.1464 | 14.5067 | 60.004 | 24 | 43.1372 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1804 | 15.3882 | 59.9898 | 24
43.1812 | 25.0581 | 60.022 | 35 | 43.1545 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.1547 | 14.5067 | 60.004 | 24 | 43.1455 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.1887 | 15.3882 | 59.9898 | 24
43.1895 | 25.0581 | 60.022 | 35 | 43.1628 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.1631 | 14.5067 | 60.004 | 24 | 43.1538 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.197 | 15.3882 | 59.9898 | 24
43.1978 | 25.0581 | 60.022 | 35 | 43.1713 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.1714 | 14.5067 | 60.004 | 24 | 43.1621 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2053 | 15.3882 | 59.9898 | 24
43.2062 | 25.0581 | 60.022 | 35 | 43.1796 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.1797 | 14.5067 | 60.004 | 24 | 43.1704 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2139 | 15.3882 | 59.9898 | 24
43.2145 | 25.0604 | 60.022 | 35 | 43.1879 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.188 | 14.5067 | 60.004 | 24 | 43.1787 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2222 | 15.4707 | 59.9898 | 24
43.2228 | 25.0604 | 60.022 | 35 | 43.1963 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.1964 | 14.5067 | 60.004 | 24 | 43.187 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2305 | 15.4707 | 59.9898 | 24
43.2312 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2046 | 14.7059 | 59.9896 | 24 | 43.2047 | 14.5067 | 60.004 | 24 | 43.1956 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2388 | 15.4707 | 59.9898 | 24
43.2395 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2129 | 14.7054 | 59.9896 | 24 | 43.213 | 14.5068 | 60.004 | 24 | 43.2039 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2471 | 15.4707 | 59.9898 | 24
43.2478 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2212 | 14.7054 | 59.9896 | 24 | 43.2213 | 14.5068 | 60.004 | 24 | 43.2122 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2554 | 15.4762 | 59.9898 | 24
43.2561 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2296 | 14.7054 | 59.9896 | 24 | 43.2297 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.2205 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2637 | 15.4762 | 59.9898 | 24
43.2645 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2379 | 14.7054 | 59.9896 | 24 | 43.238 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.2288 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2722 | 15.4762 | 59.9906 | 24
43.2728 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2462 | 14.7054 | 59.9896 | 24 | 43.2463 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.2371 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2805 | 15.4762 | 59.9906 | 24
43.2811 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2546 | 14.7054 | 59.9896 | 24 | 43.2548 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.2454 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2888 | 15.4814 | 59.9906 | 24
43.2895 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2629 | 14.7057 | 59.9904 | 24 | 43.2631 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.2537 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.2971 | 15.4814 | 59.9906 | 24
43.2978 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2712 | 14.7057 | 59.9904 | 24 | 43.2714 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.262 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.3054 | 15.4814 | 59.9906 | 24
43.3061 | 25.0619 | 60.022 | 35 | 43.2795 | 14.704 | 59.9904 | 24 | 43.2797 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.2705 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.3137 | 15.4814 | 59.9906 | 24
43.3145 | 25.0655 | 60.022 | 35 | 43.288 | 14.704 | 59.9904 | 24 | 43.2881 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.2788 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.322 | 15.4814 | 59.9906 | 24
43.3228 | 25.0655 | 60.022 | 35 | 43.2963 | 14.704 | 59.9904 | 24 | 43.2964 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.2871 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.3306 | 15.4814 | 59.9906 | 24
43.3311 | 25.0585 | 60.0232 | 35 | 43.3046 | 14.704 | 59.9904 | 24 | 43.3047 | 14.5068 | 60.0035 | 24 | 43.2954 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.3389 | 15.4814 | 59.9906 | 24
43.3394 | 25.0585 | 60.0232 | 35 | 43.3129 | 14.704 | 59.9904 | 24 | 43.313 | 14.5063 | 60.0035 | 24 | 43.3037 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.3472 | 15.4814 | 59.9906 | 24
43.3478 | 25.0585 | 60.0232 | 35 | 43.3213 | 14.704 | 59.9904 | 24 | 43.3214 | 14.5063 | 60.0035 | 24 | 43.312 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.3555 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.3561 | 25.0585 | 60.0232 | 35 | 43.3296 | 14.704 | 59.9904 | 24 | 43.3297 | 14.5063 | 60.0035 | 24 | 43.3203 | 15.3391 | 60.0353 | 24 | 43.3638 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.3644 | 25.0585 | 60.0232 | 35 | 43.3379 | 14.704 | 59.9904 | 24 | 43.338 | 14.5063 | 60.0035 | 24 | 43.3286 | 15.3357 | 60.0353 | 24 | 43.3721 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.3728 | 25.0585 | 60.0232 | 35 | 43.3463 | 14.7035 | 59.9904 | 24 | 43.3463 | 14.5063 | 60.0035 | 24 | 43.3369 | 15.3357 | 60.0353 | 24 | 43.3804 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.3811 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.3546 | 14.7035 | 59.9904 | 24 | 43.3547 | 14.5063 | 60.0035 | 24 | 43.3455 | 15.3357 | 60.0353 | 24 | 43.3889 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.3894 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.3629 | 14.7041 | 59.9904 | 24 | 43.363 | 14.5739 | 60.0035 | 24 | 43.3538 | 15.3357 | 60.0353 | 24 | 43.3972 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.3978 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.3712 | 14.7041 | 59.9904 | 24 | 43.3713 | 14.5739 | 60.0035 | 24 | 43.3621 | 15.3348 | 60.0353 | 24 | 43.4055 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.4061 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.3796 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.3796 | 14.5729 | 60.0035 | 24 | 43.3704 | 15.3348 | 60.0353 | 24 | 43.4138 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.4144 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.3879 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.3881 | 14.5729 | 60.0035 | 24 | 43.3787 | 15.3348 | 60.0353 | 24 | 43.4221 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.4227 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.3962 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.3964 | 14.5729 | 60.0035 | 24 | 43.387 | 15.3348 | 60.0353 | 24 | 43.4304 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.4311 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.4047 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.4047 | 14.5729 | 60.0035 | 24 | 43.3953 | 15.3348 | 60.0353 | 24 | 43.4387 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.4394 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.413 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.413 | 14.5729 | 60.0035 | 24 | 43.4036 | 15.3348 | 60.0353 | 24 | 43.447 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.4477 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.4213 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.4214 | 14.5729 | 60.0035 | 24 | 43.4121 | 15.3348 | 60.0353 | 24 | 43.4556 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.4561 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.4296 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.4297 | 14.5729 | 60.0026 | 24 | 43.4204 | 15.3348 | 60.0353 | 24 | 43.4639 | 15.4879 | 59.9906 | 24
43.4644 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.438 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.438 | 14.5729 | 60.0026 | 24 | 43.4287 | 15.3348 | 60.0341 | 24 | 43.4722 | 15.4879 | 59.9914 | 24
43.4727 | 25.0525 | 60.0232 | 35 | 43.4463 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.4464 | 14.6816 | 60.0026 | 24 | 43.437 | 15.3348 | 60.0341 | 24 | 43.4805 | 15.4879 | 59.9914 | 24
43.4811 | 25.0549 | 60.0232 | 35 | 43.4546 | 14.7044 | 59.9904 | 24 | 43.4547 | 14.6816 | 60.0026 | 24 | 43.4453 | 15.3348 | 60.0341 | 24 | 43.4888 | 15.4879 | 59.9914 | 24
43.4894 | 25.0549 | 60.0232 | 35 | 43.4629 | 14.704 | 59.9916 | 24 | 43.463 | 14.6816 | 60.0026 | 24 | 43.4536 | 15.3348 | 60.0341 | 24 | 43.4971 | 15.4879 | 59.9914 | 24
43.4977 | 25.0535 | 60.0232 | 35 | 43.4713 | 14.704 | 59.9916 | 24 | 43.4713 | 14.6816 | 60.0026 | 24 | 43.4619 | 15.3333 | 60.0341 | 24 | 43.5054 | 15.4879 | 59.9914 | 24
43.5061 | 25.0535 | 60.0232 | 35 | 43.4796 | 14.7043 | 59.9916 | 24 | 43.4797 | 14.6816 | 60.0026 | 24 | 43.4702 | 15.3333 | 60.0341 | 24 | 43.5139 | 15.4879 | 59.9914 | 24
43.5144 | 25.0641 | 60.0232 | 35 | 43.4879 | 14.7043 | 59.9916 | 24 | 43.488 | 14.6816 | 60.0026 | 24 | 43.4785 | 15.3313 | 60.0341 | 24 | 43.5222 | 15.4879 | 59.9914 | 24
43.5227 | 25.0641 | 60.0232 | 35 | 43.4963 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.4963 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.4871 | 15.3313 | 60.0341 | 24 | 43.5305 | 15.4879 | 59.9914 | 24
43.531 | 25.0641 | 60.024 | 35 | 43.5046 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.5046 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.4954 | 15.3304 | 60.0341 | 24 | 43.5388 | 15.4882 | 59.9914 | 24
43.5394 | 25.0641 | 60.024 | 35 | 43.5129 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.5131 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5037 | 15.3304 | 60.0341 | 24 | 43.5471 | 15.4882 | 59.9914 | 24
43.5477 | 25.0656 | 60.024 | 35 | 43.5212 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.5214 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.512 | 15.3304 | 60.0341 | 24 | 43.5554 | 15.4891 | 59.9914 | 24
43.556 | 25.0656 | 60.024 | 35 | 43.5297 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.5297 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5203 | 15.3304 | 60.0341 | 24 | 43.5637 | 15.4891 | 59.9914 | 24
43.5644 | 25.0656 | 60.024 | 35 | 43.538 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.538 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5286 | 15.3304 | 60.0341 | 24 | 43.5723 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.5727 | 25.0656 | 60.024 | 35 | 43.5463 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.5464 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5369 | 15.3304 | 60.0341 | 24 | 43.5806 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.581 | 25.0656 | 60.024 | 35 | 43.5547 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.5547 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5452 | 15.3304 | 60.0341 | 24 | 43.5889 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.5894 | 25.0656 | 60.024 | 35 | 43.563 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.563 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5535 | 15.3304 | 60.0341 | 24 | 43.5972 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.5977 | 25.0681 | 60.024 | 35 | 43.5713 | 14.7049 | 59.9916 | 24 | 43.5713 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.562 | 15.3339 | 60.0341 | 24 | 43.6055 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.606 | 25.0681 | 60.024 | 35 | 43.5796 | 14.7052 | 59.9916 | 24 | 43.5797 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5703 | 15.3339 | 60.0341 | 24 | 43.6138 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.6143 | 25.0717 | 60.024 | 35 | 43.588 | 14.7052 | 59.9916 | 24 | 43.588 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5786 | 15.3339 | 60.0341 | 24 | 43.6221 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.6227 | 25.0717 | 60.024 | 35 | 43.5963 | 14.7072 | 59.9916 | 24 | 43.5963 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5869 | 15.3339 | 60.0341 | 24 | 43.6306 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.631 | 25.0717 | 60.024 | 35 | 43.6046 | 14.7072 | 59.9916 | 24 | 43.6047 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.5952 | 15.331 | 60.0341 | 24 | 43.6389 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.6393 | 25.0717 | 60.024 | 35 | 43.6129 | 14.7072 | 59.9916 | 24 | 43.613 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.6035 | 15.331 | 60.0341 | 24 | 43.6472 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.6477 | 25.0717 | 60.024 | 35 | 43.6213 | 14.7072 | 59.9916 | 24 | 43.6213 | 14.6818 | 60.0026 | 24 | 43.6118 | 15.331 | 60.0341 | 24 | 43.6555 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.656 | 25.0717 | 60.024 | 35 | 43.6296 | 14.7072 | 59.9916 | 24 | 43.6296 | 14.6813 | 60.0022 | 24 | 43.6201 | 15.331 | 60.0341 | 24 | 43.6638 | 15.4889 | 59.9914 | 24
43.6643 | 25.0717 | 60.024 | 35 | 43.6379 | 14.7072 | 59.9916 | 24 | 43.6381 | 14.6813 | 60.0022 | 24 | 43.6284 | 15.331 | 60.0329 | 24 | 43.6721 | 15.4892 | 59.9922 | 24
43.6727 | 25.0717 | 60.024 | 35 | 43.6464 | 14.822 | 59.9916 | 24 | 43.6464 | 14.7636 | 60.0022 | 24 | 43.637 | 15.331 | 60.0329 | 24 | 43.6804 | 15.4892 | 59.9922 | 24
43.681 | 25.1201 | 60.024 | 35 | 43.6547 | 14.822 | 59.9916 | 24 | 43.6547 | 14.7636 | 60.0022 | 24 | 43.6453 | 15.3296 | 60.0329 | 24 | 43.6887 | 15.4892 | 59.9922 | 24
43.6893 | 25.1201 | 60.024 | 35 | 43.663 | 14.8227 | 59.9932 | 24 | 43.663 | 14.7636 | 60.0022 | 24 | 43.6536 | 15.3296 | 60.0329 | 24 | 43.6973 | 15.4892 | 59.9922 | 24
43.6976 | 25.1213 | 60.024 | 35 | 43.6713 | 14.8227 | 59.9932 | 24 | 43.6714 | 14.7636 | 60.0022 | 24 | 43.6619 | 15.3296 | 60.0329 | 24 | 43.7056 | 15.4892 | 59.9922 | 24
43.706 | 25.1213 | 60.024 | 35 | 43.6797 | 14.8227 | 59.9932 | 24 | 43.6797 | 14.7636 | 60.0022 | 24 | 43.6702 | 15.3296 | 60.0329 | 24 | 43.7139 | 15.4892 | 59.9922 | 24
43.7143 | 25.1213 | 60.024 | 35 | 43.688 | 14.8227 | 59.9932 | 24 | 43.688 | 14.7636 | 60.0022 | 24 | 43.6785 | 15.3345 | 60.0329 | 24 | 43.7222 | 15.4898 | 59.9922 | 24
43.7226 | 25.1213 | 60.024 | 35 | 43.6963 | 14.8969 | 59.9932 | 24 | 43.6963 | 14.7666 | 60.0022 | 24 | 43.6868 | 15.3345 | 60.0329 | 24 | 43.7305 | 15.4898 | 59.9922 | 24
43.731 | 25.1213 | 60.0252 | 35 | 43.7046 | 14.8969 | 59.9932 | 24 | 43.7047 | 14.7666 | 60.0022 | 24 | 43.6951 | 15.3336 | 60.0329 | 24 | 43.7388 | 15.4898 | 59.9922 | 24
43.7393 | 25.1213 | 60.0252 | 35 | 43.713 | 14.8969 | 59.9932 | 24 | 43.713 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7034 | 15.3336 | 60.0329 | 24 | 43.7471 | 15.4898 | 59.9922 | 24
43.7476 | 25.1213 | 60.0252 | 35 | 43.7213 | 14.8969 | 59.9932 | 24 | 43.7213 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7119 | 15.3336 | 60.0329 | 24 | 43.7556 | 15.4898 | 59.9922 | 24
43.756 | 25.1213 | 60.0252 | 35 | 43.7296 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.7297 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7202 | 15.3336 | 60.0329 | 24 | 43.7639 | 15.4898 | 59.9922 | 24
43.7643 | 25.1213 | 60.0252 | 35 | 43.738 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.738 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7285 | 15.3336 | 60.0329 | 24 | 43.7722 | 15.4898 | 59.9922 | 24
43.7726 | 25.1213 | 60.0252 | 35 | 43.7463 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.7463 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7368 | 15.3336 | 60.0329 | 24 | 43.7805 | 15.4898 | 59.9922 | 24
43.7809 | 25.1225 | 60.0252 | 35 | 43.7546 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.7546 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7451 | 15.3321 | 60.0329 | 24 | 43.7888 | 15.4901 | 59.9922 | 24
43.7893 | 25.1225 | 60.0252 | 35 | 43.7629 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.7631 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7534 | 15.3321 | 60.0329 | 24 | 43.7971 | 15.4901 | 59.9922 | 24
43.7976 | 25.1225 | 60.0252 | 35 | 43.7714 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.7714 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7617 | 15.3301 | 60.0329 | 24 | 43.8054 | 15.4901 | 59.9922 | 24
43.8059 | 25.1225 | 60.0252 | 35 | 43.7797 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.7797 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.77 | 15.3301 | 60.0329 | 24 | 43.814 | 15.4901 | 59.9922 | 24
43.8143 | 25.1225 | 60.0252 | 35 | 43.788 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.788 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7786 | 15.3292 | 60.0329 | 24 | 43.8223 | 15.4868 | 59.9922 | 24
43.8226 | 25.1225 | 60.0252 | 35 | 43.7963 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.7964 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7869 | 15.3292 | 60.0329 | 24 | 43.8306 | 15.4868 | 59.9922 | 24
43.8309 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.8047 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.8047 | 14.7668 | 60.0022 | 24 | 43.7952 | 15.3292 | 60.0329 | 24 | 43.8389 | 15.4868 | 59.9922 | 24
43.8392 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.813 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.813 | 14.7664 | 60.0022 | 24 | 43.8035 | 15.3292 | 60.0329 | 24 | 43.8472 | 15.4868 | 59.9922 | 24
43.8476 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.8213 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.8213 | 14.7664 | 60.0022 | 24 | 43.8118 | 15.3277 | 60.0329 | 24 | 43.8555 | 15.4865 | 59.9922 | 24
43.8559 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.8297 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.8297 | 14.7664 | 60.0014 | 24 | 43.8201 | 15.3277 | 60.0329 | 24 | 43.8638 | 15.4865 | 59.9922 | 24
43.8642 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.838 | 14.8965 | 59.9932 | 24 | 43.838 | 14.7664 | 60.0014 | 24 | 43.8284 | 15.3277 | 60.0309 | 24 | 43.8723 | 15.4865 | 59.9934 | 24
43.8726 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.8463 | 14.8967 | 59.9932 | 24 | 43.8463 | 14.7664 | 60.0014 | 24 | 43.8367 | 15.3277 | 60.0309 | 24 | 43.8806 | 15.4865 | 59.9934 | 24
43.8809 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.8546 | 14.8967 | 59.9932 | 24 | 43.8546 | 14.7664 | 60.0014 | 24 | 43.845 | 15.3277 | 60.0309 | 24 | 43.8889 | 15.4865 | 59.9934 | 24
43.8892 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.863 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.863 | 14.7664 | 60.0014 | 24 | 43.8535 | 15.3277 | 60.0309 | 24 | 43.8972 | 15.4865 | 59.9934 | 24
43.8976 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.8713 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.8713 | 14.7664 | 60.0014 | 24 | 43.8618 | 15.3248 | 60.0309 | 24 | 43.9055 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9059 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.8796 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.8796 | 14.7654 | 60.0014 | 24 | 43.8701 | 15.3248 | 60.0309 | 24 | 43.9138 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9142 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.8879 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.8881 | 14.7654 | 60.0014 | 24 | 43.8784 | 15.3248 | 60.0309 | 24 | 43.9221 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9225 | 25.1258 | 60.0252 | 35 | 43.8964 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.8964 | 14.617 | 60.0014 | 24 | 43.8867 | 15.3248 | 60.0309 | 24 | 43.9304 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9309 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.9047 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.9047 | 14.617 | 60.0014 | 24 | 43.895 | 15.3234 | 60.0309 | 24 | 43.939 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9392 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.913 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.913 | 14.4815 | 60.0014 | 24 | 43.9033 | 15.3234 | 60.0309 | 24 | 43.9473 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9475 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.9214 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.9214 | 14.4815 | 60.0014 | 24 | 43.9116 | 15.3234 | 60.0309 | 24 | 43.9556 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9559 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.9297 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.9297 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.9199 | 15.3234 | 60.0309 | 24 | 43.9639 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9642 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.938 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.938 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.9285 | 15.3234 | 60.0309 | 24 | 43.9722 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9725 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.9463 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.9463 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.9368 | 15.3234 | 60.0309 | 24 | 43.9805 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9809 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.9547 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.9547 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.9451 | 15.3283 | 60.0309 | 24 | 43.9888 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9892 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.963 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.963 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.9534 | 15.3283 | 60.0309 | 24 | 43.9973 | 15.4868 | 59.9934 | 24
43.9975 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.9713 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.9713 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.9617 | 15.3274 | 60.0309 | 24 | 44.0056 | 15.4868 | 59.9934 | 24
44.0058 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.9796 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.9796 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.97 | 15.3274 | 60.0309 | 24 | 44.0139 | 15.4868 | 59.9934 | 24
44.0142 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.988 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.988 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.9783 | 15.3309 | 60.0309 | 24 | 44.0222 | 15.4875 | 59.9934 | 24
44.0225 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 43.9963 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 43.9963 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.9866 | 15.3309 | 60.0309 | 24 | 44.0305 | 15.4875 | 59.9934 | 24
44.0308 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.0046 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 44.0046 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 43.9951 | 15.3309 | 60.0309 | 24 | 44.0388 | 15.4875 | 59.9934 | 24
44.0392 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.0131 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 44.0131 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 44.0034 | 15.3309 | 60.0309 | 24 | 44.0471 | 15.4875 | 59.9934 | 24
44.0475 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.0214 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 44.0214 | 14.4812 | 60.0014 | 24 | 44.0117 | 15.3289 | 60.0309 | 24 | 44.0557 | 15.4878 | 59.9934 | 24
44.0558 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.0297 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 44.0297 | 14.4788 | 60 | 24 | 44.02 | 15.3289 | 60.0309 | 24 | 44.064 | 15.4878 | 59.9934 | 24
44.0641 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.038 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 44.038 | 14.4788 | 60 | 24 | 44.0283 | 15.3983 | 60.0289 | 24 | 44.0723 | 15.4878 | 59.9946 | 24
44.0725 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.0464 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 44.0464 | 14.4788 | 60 | 24 | 44.0366 | 15.3983 | 60.0289 | 24 | 44.0806 | 15.4878 | 59.9946 | 24
44.0808 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.0547 | 14.8949 | 59.9944 | 24 | 44.0547 | 14.4788 | 60 | 24 | 44.0449 | 15.3983 | 60.0289 | 24 | 44.0889 | 15.41 | 59.9946 | 24
44.0891 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.063 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.063 | 14.6274 | 60 | 24 | 44.0532 | 15.3983 | 60.0289 | 24 | 44.0972 | 15.41 | 59.9946 | 24
44.0975 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.0714 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.0713 | 14.6274 | 60 | 24 | 44.0615 | 15.397 | 60.0289 | 24 | 44.1055 | 15.41 | 59.9946 | 24
44.1058 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.0797 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.0797 | 14.6274 | 60 | 24 | 44.0701 | 15.397 | 60.0289 | 24 | 44.1138 | 15.41 | 59.9946 | 24
44.1141 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.088 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.088 | 14.6274 | 60 | 24 | 44.0784 | 15.397 | 60.0289 | 24 | 44.1223 | 15.4109 | 59.9946 | 24
44.1225 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.0963 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.0963 | 14.7179 | 60 | 24 | 44.0867 | 15.397 | 60.0289 | 24 | 44.1306 | 15.4109 | 59.9946 | 24
44.1308 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.1047 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.1046 | 14.7179 | 60 | 24 | 44.095 | 15.397 | 60.0289 | 24 | 44.1389 | 15.4106 | 59.9946 | 24
44.1391 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.113 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.113 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1033 | 15.397 | 60.0289 | 24 | 44.1472 | 15.4106 | 59.9946 | 24
44.1474 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.1213 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.1213 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1116 | 15.3949 | 60.0289 | 24 | 44.1555 | 15.4113 | 59.9946 | 24
44.1558 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.1296 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.1296 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1199 | 15.3949 | 60.0289 | 24 | 44.1638 | 15.4113 | 59.9946 | 24
44.1641 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.1381 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.1381 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1282 | 15.394 | 60.0289 | 24 | 44.1721 | 15.4113 | 59.9946 | 24
44.1724 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.1464 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.1464 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1367 | 15.394 | 60.0289 | 24 | 44.1807 | 15.4113 | 59.9946 | 24
44.1808 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.1547 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.1547 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.145 | 15.4224 | 60.0289 | 24 | 44.189 | 15.4111 | 59.9946 | 24
44.1891 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.163 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.163 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1533 | 15.4224 | 60.0289 | 24 | 44.1973 | 15.4111 | 59.9946 | 24
44.1974 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.1714 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.1714 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1616 | 15.4224 | 60.0289 | 24 | 44.2056 | 15.412 | 59.9946 | 24
44.2057 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.1797 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.1797 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1699 | 15.4224 | 60.0289 | 24 | 44.2139 | 15.412 | 59.9946 | 24
44.2141 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.188 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.188 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1782 | 15.4224 | 60.0289 | 24 | 44.2222 | 15.4122 | 59.9946 | 24
44.2224 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.1964 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.1963 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1865 | 15.4224 | 60.0289 | 24 | 44.2305 | 15.4122 | 59.9946 | 24
44.2307 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2047 | 14.8949 | 59.9947 | 24 | 44.2047 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.1948 | 15.4204 | 60.0289 | 24 | 44.239 | 15.4122 | 59.9946 | 24
44.2391 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.213 | 14.8946 | 59.9947 | 24 | 44.213 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.2031 | 15.4204 | 60.0289 | 24 | 44.2473 | 15.4122 | 59.9946 | 24
44.2474 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2213 | 14.8946 | 59.9947 | 24 | 44.2213 | 14.7181 | 60 | 24 | 44.2117 | 15.4204 | 60.0289 | 24 | 44.2556 | 15.4122 | 59.9946 | 24
44.2557 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2297 | 14.8939 | 59.9947 | 24 | 44.2296 | 14.7181 | 60.0005 | 24 | 44.22 | 15.4204 | 60.0289 | 24 | 44.2639 | 15.4122 | 59.9946 | 24
44.2641 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.238 | 14.8939 | 59.9947 | 24 | 44.238 | 14.7181 | 60.0005 | 24 | 44.2283 | 15.423 | 60.0274 | 24 | 44.2722 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.2724 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2463 | 14.8939 | 59.9947 | 24 | 44.2463 | 14.7181 | 60.0005 | 24 | 44.2366 | 15.423 | 60.0274 | 24 | 44.2805 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.2807 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2548 | 14.8939 | 59.9947 | 24 | 44.2546 | 14.7181 | 60.0005 | 24 | 44.2449 | 15.423 | 60.0274 | 24 | 44.2888 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.289 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2631 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.2631 | 14.7181 | 60.0005 | 24 | 44.2532 | 15.423 | 60.0274 | 24 | 44.2971 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.2974 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2714 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.2714 | 14.7181 | 60.0005 | 24 | 44.2615 | 15.423 | 60.0274 | 24 | 44.3057 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.3057 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2797 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.2797 | 14.7181 | 60.0005 | 24 | 44.2698 | 15.423 | 60.0274 | 24 | 44.314 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.314 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2881 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.288 | 14.7181 | 60.0005 | 24 | 44.2783 | 15.423 | 60.0274 | 24 | 44.3223 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.3224 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.2964 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.2964 | 14.7176 | 60.0005 | 24 | 44.2866 | 15.423 | 60.0274 | 24 | 44.3306 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.3307 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.3047 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.3047 | 14.7176 | 60.0005 | 24 | 44.2949 | 15.4279 | 60.0274 | 24 | 44.3389 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.339 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.313 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.313 | 14.7176 | 60.0005 | 24 | 44.3032 | 15.4279 | 60.0274 | 24 | 44.3472 | 15.4948 | 59.9965 | 24
44.3474 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.3214 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.3213 | 14.7176 | 60.0005 | 24 | 44.3115 | 15.4412 | 60.0274 | 24 | 44.3555 | 15.4931 | 59.9965 | 24
44.3557 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.3297 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.3297 | 14.7168 | 60.0005 | 24 | 44.3198 | 15.4412 | 60.0274 | 24 | 44.364 | 15.4931 | 59.9965 | 24
44.364 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.338 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.338 | 14.7168 | 60.0005 | 24 | 44.3281 | 15.4412 | 60.0274 | 24 | 44.3723 | 15.4933 | 59.9965 | 24
44.3723 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.3464 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.3463 | 14.7168 | 60.0005 | 24 | 44.3364 | 15.4412 | 60.0274 | 24 | 44.3806 | 15.4933 | 59.9965 | 24
44.3807 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.3547 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.3546 | 14.7168 | 60.0005 | 24 | 44.3447 | 15.4404 | 60.0274 | 24 | 44.3889 | 15.4933 | 59.9965 | 24
44.389 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.363 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.363 | 14.717 | 60.0005 | 24 | 44.3533 | 15.4404 | 60.0274 | 24 | 44.3972 | 15.4933 | 59.9965 | 24
44.3973 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.3713 | 14.8943 | 59.994 | 24 | 44.3713 | 14.717 | 60.0005 | 24 | 44.3616 | 15.4442 | 60.0274 | 24 | 44.4055 | 15.4954 | 59.9965 | 24
44.4057 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.3798 | 14.8975 | 59.994 | 24 | 44.3796 | 14.717 | 60.0005 | 24 | 44.3699 | 15.4442 | 60.0274 | 24 | 44.4138 | 15.4954 | 59.9965 | 24
44.414 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.3881 | 14.8975 | 59.994 | 24 | 44.3881 | 14.717 | 60.0005 | 24 | 44.3782 | 15.4442 | 60.0274 | 24 | 44.4224 | 15.4954 | 59.9965 | 24
44.4223 | 25.1258 | 60.0263 | 35 | 44.3964 | 14.8975 | 59.994 | 24 | 44.3964 | 14.8791 | 60.0005 | 24 | 44.3865 | 15.4442 | 60.0274 | 24 | 44.4307 | 15.4954 | 59.9965 | 24
44.4307 | 25.1284 | 60.0263 | 35 | 44.4047 | 14.8975 | 59.994 | 24 | 44.4047 | 14.8791 | 60.0005 | 24 | 44.3948 | 15.4442 | 60.0274 | 24 | 44.439 | 15.4954 | 59.9965 | 24
44.439 | 25.1284 | 60.0263 | 35 | 44.4131 | 14.8979 | 59.994 | 24 | 44.413 | 14.8791 | 60.0005 | 24 | 44.4031 | 15.4442 | 60.0274 | 24 | 44.4473 | 15.4954 | 59.9965 | 24
44.4473 | 25.1284 | 60.0263 | 35 | 44.4214 | 14.8979 | 59.994 | 24 | 44.4214 | 14.8791 | 60.0005 | 24 | 44.4114 | 15.4424 | 60.0274 | 24 | 44.4556 | 15.4954 | 59.9965 | 24
44.4556 | 25.1284 | 60.0263 | 35 | 44.4297 | 14.8979 | 59.994 | 24 | 44.4297 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.4199 | 15.4424 | 60.0274 | 24 | 44.4639 | 15.4954 | 59.9965 | 24
44.464 | 25.1301 | 60.0263 | 35 | 44.4381 | 14.8979 | 59.994 | 24 | 44.438 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.4282 | 15.4424 | 60.0258 | 24 | 44.4722 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.4723 | 25.1301 | 60.0263 | 35 | 44.4464 | 14.8976 | 59.994 | 24 | 44.4463 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.4365 | 15.4424 | 60.0258 | 24 | 44.4805 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.4806 | 25.1274 | 60.0263 | 35 | 44.4547 | 14.8976 | 59.994 | 24 | 44.4547 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.4448 | 15.4424 | 60.0258 | 24 | 44.489 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.489 | 25.1274 | 60.0263 | 35 | 44.463 | 14.8976 | 59.9928 | 24 | 44.463 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.4531 | 15.4424 | 60.0258 | 24 | 44.4973 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.4973 | 25.1274 | 60.0263 | 35 | 44.4714 | 14.8976 | 59.9928 | 24 | 44.4713 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.4614 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5056 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5056 | 25.1274 | 60.0263 | 35 | 44.4797 | 14.8969 | 59.9928 | 24 | 44.4796 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.4697 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5139 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.514 | 25.1274 | 60.0263 | 35 | 44.488 | 14.8969 | 59.9928 | 24 | 44.488 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.478 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5222 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5223 | 25.1274 | 60.0263 | 35 | 44.4963 | 14.8973 | 59.9928 | 24 | 44.4963 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.4863 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5305 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5306 | 25.1385 | 60.0267 | 35 | 44.5048 | 14.8973 | 59.9928 | 24 | 44.5046 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.4949 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5388 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5389 | 25.1385 | 60.0267 | 35 | 44.5131 | 14.8973 | 59.9928 | 24 | 44.5131 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5032 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5474 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5473 | 25.1412 | 60.0267 | 35 | 44.5214 | 14.8973 | 59.9928 | 24 | 44.5214 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5115 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5557 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5556 | 25.1412 | 60.0267 | 35 | 44.5298 | 14.8973 | 59.9928 | 24 | 44.5297 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5198 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.564 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5639 | 25.1412 | 60.0267 | 35 | 44.5381 | 14.8973 | 59.9928 | 24 | 44.538 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5281 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5723 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5723 | 25.1412 | 60.0267 | 35 | 44.5464 | 14.897 | 59.9928 | 24 | 44.5464 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5364 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5806 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5806 | 25.1429 | 60.0267 | 35 | 44.5547 | 14.897 | 59.9928 | 24 | 44.5547 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5447 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5889 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5889 | 25.1429 | 60.0267 | 35 | 44.5631 | 14.8963 | 59.9928 | 24 | 44.563 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.553 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.5972 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.5972 | 25.1465 | 60.0267 | 35 | 44.5714 | 14.8963 | 59.9928 | 24 | 44.5713 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5615 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.6055 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6056 | 25.1465 | 60.0267 | 35 | 44.5797 | 14.8967 | 59.9928 | 24 | 44.5797 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5698 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.614 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6139 | 25.1465 | 60.0267 | 35 | 44.588 | 14.8967 | 59.9928 | 24 | 44.588 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5781 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.6223 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6222 | 25.1465 | 60.0267 | 35 | 44.5964 | 14.8967 | 59.9928 | 24 | 44.5963 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5864 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.6306 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6306 | 25.1465 | 60.0267 | 35 | 44.6047 | 14.8967 | 59.9928 | 24 | 44.6046 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.5947 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.6389 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6389 | 25.1465 | 60.0267 | 35 | 44.613 | 14.8964 | 59.9928 | 24 | 44.613 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.603 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.6472 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6472 | 25.1411 | 60.0267 | 35 | 44.6215 | 14.8964 | 59.9928 | 24 | 44.6213 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.6113 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.6555 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6556 | 25.1411 | 60.0267 | 35 | 44.6298 | 14.8964 | 59.9928 | 24 | 44.6296 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.6196 | 15.4404 | 60.0258 | 24 | 44.6638 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6639 | 25.1352 | 60.0267 | 35 | 44.6381 | 14.8964 | 59.9928 | 24 | 44.6381 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.6279 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.6724 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6722 | 25.1352 | 60.0267 | 35 | 44.6464 | 14.8957 | 59.9928 | 24 | 44.6464 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.6365 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.6807 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6805 | 25.1873 | 60.0267 | 35 | 44.6548 | 14.8957 | 59.9928 | 24 | 44.6547 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.6448 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.689 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6889 | 25.1873 | 60.0267 | 35 | 44.6631 | 14.8918 | 59.9908 | 24 | 44.663 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.6531 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.6973 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.6972 | 25.191 | 60.0267 | 35 | 44.6714 | 14.8918 | 59.9908 | 24 | 44.6714 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.6614 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.7056 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7055 | 25.191 | 60.0267 | 35 | 44.6797 | 14.8915 | 59.9908 | 24 | 44.6797 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.6697 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.7139 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7139 | 25.191 | 60.0267 | 35 | 44.6881 | 14.8915 | 59.9908 | 24 | 44.688 | 14.8791 | 59.9996 | 24 | 44.678 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.7222 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7222 | 25.191 | 60.0267 | 35 | 44.6964 | 14.8915 | 59.9908 | 24 | 44.6963 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.6863 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.7307 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7305 | 25.1938 | 60.0286 | 35 | 44.7047 | 14.8915 | 59.9908 | 24 | 44.7047 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.6946 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.739 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7389 | 25.1938 | 60.0286 | 35 | 44.7131 | 14.8915 | 59.9908 | 24 | 44.713 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.7031 | 15.4404 | 60.0246 | 24 | 44.7473 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7472 | 25.1938 | 60.0286 | 35 | 44.7214 | 14.8915 | 59.9908 | 24 | 44.7213 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.7114 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.7556 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7555 | 25.1938 | 60.0286 | 35 | 44.7297 | 14.8915 | 59.9908 | 24 | 44.7296 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.7197 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.7639 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7638 | 25.203 | 60.0286 | 35 | 44.738 | 14.8915 | 59.9908 | 24 | 44.738 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.728 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.7722 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7722 | 25.203 | 60.0286 | 35 | 44.7465 | 14.8908 | 59.9908 | 24 | 44.7463 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.7363 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.7805 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7805 | 25.203 | 60.0286 | 35 | 44.7548 | 14.8908 | 59.9908 | 24 | 44.7546 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.7446 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.7888 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7888 | 25.203 | 60.0286 | 35 | 44.7631 | 14.9697 | 59.9908 | 24 | 44.7631 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.7529 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.7974 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.7972 | 25.2005 | 60.0286 | 35 | 44.7715 | 14.9697 | 59.9908 | 24 | 44.7714 | 14.8787 | 59.9996 | 24 | 44.7612 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.8057 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.8055 | 25.2005 | 60.0286 | 35 | 44.7798 | 14.9697 | 59.9908 | 24 | 44.7797 | 14.8776 | 59.9996 | 24 | 44.7698 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.814 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.8138 | 25.2032 | 60.0286 | 35 | 44.7881 | 14.9697 | 59.9908 | 24 | 44.788 | 14.8776 | 59.9996 | 24 | 44.7781 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.8223 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.8221 | 25.2032 | 60.0286 | 35 | 44.7964 | 14.9697 | 59.9908 | 24 | 44.7964 | 14.8821 | 59.9996 | 24 | 44.7864 | 15.4415 | 60.0246 | 24 | 44.8306 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.8305 | 25.2032 | 60.0286 | 35 | 44.8048 | 14.9697 | 59.9908 | 24 | 44.8047 | 14.8821 | 59.9996 | 24 | 44.7947 | 15.3486 | 60.0246 | 24 | 44.8389 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.8388 | 25.2032 | 60.0286 | 35 | 44.8131 | 14.9733 | 59.9908 | 24 | 44.813 | 14.8821 | 59.9996 | 24 | 44.803 | 15.3486 | 60.0246 | 24 | 44.8472 | 15.4954 | 59.9973 | 24
44.8471 | 25.1973 | 60.0286 | 35 | 44.8214 | 14.9733 | 59.9908 | 24 | 44.8213 | 14.8821 | 59.9996 | 24 | 44.8113 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.8557 | 15.4952 | 59.9973 | 24
44.8555 | 25.1973 | 60.0286 | 35 | 44.8297 | 14.9735 | 59.9908 | 24 | 44.8297 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.8196 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.864 | 15.4952 | 59.9973 | 24
44.8638 | 25.1973 | 60.0286 | 35 | 44.8381 | 14.9735 | 59.9908 | 24 | 44.838 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.8279 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.8723 | 15.4952 | 59.9969 | 24
44.8721 | 25.1973 | 60.0286 | 35 | 44.8464 | 14.9735 | 59.9908 | 24 | 44.8463 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.8362 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.8806 | 15.4952 | 59.9969 | 24
44.8804 | 25.2222 | 60.0286 | 35 | 44.8547 | 14.9735 | 59.9908 | 24 | 44.8546 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.8447 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.8889 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.8888 | 25.2222 | 60.0286 | 35 | 44.8632 | 14.9735 | 59.9888 | 24 | 44.863 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.853 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.8972 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.8971 | 25.3169 | 60.0286 | 35 | 44.8715 | 14.9735 | 59.9888 | 24 | 44.8713 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.8613 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.9055 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.9054 | 25.3169 | 60.0286 | 35 | 44.8798 | 14.9734 | 59.9888 | 24 | 44.8796 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.8696 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.9138 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.9138 | 25.319 | 60.0286 | 35 | 44.8881 | 14.9734 | 59.9888 | 24 | 44.8881 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.8779 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.9224 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.9221 | 25.319 | 60.0286 | 35 | 44.8965 | 14.9731 | 59.9888 | 24 | 44.8964 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.8862 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.9307 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.9304 | 25.319 | 60.0306 | 35 | 44.9048 | 14.9731 | 59.9888 | 24 | 44.9047 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.8945 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.939 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.9388 | 25.319 | 60.0306 | 35 | 44.9131 | 14.9731 | 59.9888 | 24 | 44.913 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9028 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.9473 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.9471 | 25.319 | 60.0306 | 35 | 44.9215 | 14.9731 | 59.9888 | 24 | 44.9214 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9114 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.9556 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.9554 | 25.319 | 60.0306 | 35 | 44.9298 | 14.9731 | 59.9888 | 24 | 44.9297 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9197 | 15.2507 | 60.0246 | 24 | 44.9639 | 15.4946 | 59.9969 | 24
44.9637 | 25.3206 | 60.0306 | 35 | 44.9381 | 14.9731 | 59.9888 | 24 | 44.938 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.928 | 15.2524 | 60.0246 | 24 | 44.9722 | 15.4941 | 59.9969 | 24
44.9721 | 25.3206 | 60.0306 | 35 | 44.9464 | 14.9731 | 59.9888 | 24 | 44.9463 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9363 | 15.2524 | 60.0246 | 24 | 44.9807 | 15.4941 | 59.9969 | 24
44.9804 | 25.3206 | 60.0306 | 35 | 44.9548 | 14.9731 | 59.9888 | 24 | 44.9547 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9446 | 15.2524 | 60.0245 | 24 | 44.989 | 15.4941 | 59.9969 | 24
44.9887 | 25.3206 | 60.0306 | 35 | 44.9631 | 14.9729 | 59.9888 | 24 | 44.963 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9529 | 15.2524 | 60.0245 | 24 | 44.9973 | 15.4941 | 59.9969 | 24
44.9971 | 25.3265 | 60.0306 | 35 | 44.9714 | 14.9729 | 59.9888 | 24 | 44.9713 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9612 | 15.2524 | 60.0245 | 24 | 45.0056 | 15.4941 | 59.9969 | 24
45.0054 | 25.3265 | 60.0306 | 35 | 44.9797 | 14.9726 | 59.9888 | 24 | 44.9796 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9695 | 15.2524 | 60.0245 | 24 | 45.0139 | 15.4941 | 59.9969 | 24
45.0137 | 25.3265 | 60.0306 | 35 | 44.9882 | 14.9726 | 59.9888 | 24 | 44.988 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9778 | 15.254 | 60.0245 | 24 | 45.0222 | 15.4941 | 59.9969 | 24
45.022 | 25.3265 | 60.0306 | 35 | 44.9965 | 14.9726 | 59.9888 | 24 | 44.9963 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9863 | 15.254 | 60.0245 | 24 | 45.0305 | 15.4941 | 59.9969 | 24
45.0304 | 25.3265 | 60.0306 | 35 | 45.0048 | 14.9726 | 59.9888 | 24 | 45.0046 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 44.9946 | 15.3471 | 60.0245 | 24 | 45.0391 | 15.489 | 59.9969 | 24
45.0387 | 25.3265 | 60.0306 | 35 | 45.0132 | 14.9726 | 59.9888 | 24 | 45.0131 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 45.0029 | 15.3471 | 60.0245 | 24 | 45.0474 | 15.489 | 59.9969 | 24
45.047 | 25.3293 | 60.0306 | 35 | 45.0215 | 14.9726 | 59.9888 | 24 | 45.0214 | 14.8821 | 59.9991 | 24 | 45.0112 | 15.5755 | 60.0245 | 24 | 45.0557 | 15.489 | 59.9969 | 24
45.0554 | 25.3293 | 60.0306 | 35 | 45.0298 | 14.9725 | 59.9888 | 24 | 45.0297 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.0195 | 15.5755 | 60.0245 | 24 | 45.064 | 15.489 | 59.9969 | 24
45.0637 | 25.3293 | 60.0306 | 35 | 45.0381 | 14.9725 | 59.9888 | 24 | 45.038 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.0278 | 15.5755 | 60.0253 | 24 | 45.0723 | 15.489 | 59.9958 | 24
45.072 | 25.3293 | 60.0306 | 35 | 45.0465 | 14.9725 | 59.9888 | 24 | 45.0464 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.0361 | 15.5755 | 60.0253 | 24 | 45.0806 | 15.489 | 59.9958 | 24
45.0804 | 25.3293 | 60.0306 | 35 | 45.0548 | 14.9725 | 59.9888 | 24 | 45.0547 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.0444 | 15.5755 | 60.0253 | 24 | 45.0889 | 15.489 | 59.9958 | 24
45.0887 | 25.3293 | 60.0306 | 35 | 45.0631 | 14.9764 | 59.9865 | 24 | 45.063 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.053 | 15.5755 | 60.0253 | 24 | 45.0972 | 15.489 | 59.9958 | 24
45.097 | 25.3352 | 60.0306 | 35 | 45.0715 | 14.9764 | 59.9865 | 24 | 45.0713 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.0613 | 15.5717 | 60.0253 | 24 | 45.1057 | 15.4885 | 59.9958 | 24
45.1053 | 25.3352 | 60.0306 | 35 | 45.0798 | 15.0136 | 59.9865 | 24 | 45.0797 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.0696 | 15.5717 | 60.0253 | 24 | 45.114 | 15.4885 | 59.9958 | 24
45.1137 | 25.3707 | 60.0306 | 35 | 45.0881 | 15.0136 | 59.9865 | 24 | 45.088 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.0779 | 15.5717 | 60.0253 | 24 | 45.1223 | 15.4885 | 59.9958 | 24
45.122 | 25.3707 | 60.0306 | 35 | 45.0964 | 15.0136 | 59.9865 | 24 | 45.0963 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.0862 | 15.5717 | 60.0253 | 24 | 45.1306 | 15.4885 | 59.9958 | 24
45.1303 | 25.3707 | 60.0326 | 35 | 45.1049 | 15.0136 | 59.9865 | 24 | 45.1046 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.0945 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.1389 | 15.4885 | 59.9958 | 24
45.1387 | 25.3707 | 60.0326 | 35 | 45.1132 | 15.0136 | 59.9865 | 24 | 45.113 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1028 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.1472 | 15.4885 | 59.9958 | 24
45.147 | 25.3707 | 60.0326 | 35 | 45.1215 | 15.0136 | 59.9865 | 24 | 45.1213 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1111 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.1555 | 15.4885 | 59.9958 | 24
45.1553 | 25.3707 | 60.0326 | 35 | 45.1299 | 15.0135 | 59.9865 | 24 | 45.1296 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1196 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.1641 | 15.4885 | 59.9958 | 24
45.1636 | 25.3656 | 60.0326 | 35 | 45.1382 | 15.0135 | 59.9865 | 24 | 45.1381 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1279 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.1724 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.172 | 25.3656 | 60.0326 | 35 | 45.1465 | 15.0135 | 59.9865 | 24 | 45.1464 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1362 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.1807 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.1803 | 25.3656 | 60.0326 | 35 | 45.1548 | 15.0135 | 59.9865 | 24 | 45.1547 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1445 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.189 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.1886 | 25.3656 | 60.0326 | 35 | 45.1632 | 15.0135 | 59.9865 | 24 | 45.163 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1528 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.1973 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.197 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.1715 | 15.0135 | 59.9865 | 24 | 45.1714 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1611 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.2056 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.2053 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.1798 | 15.0135 | 59.9865 | 24 | 45.1797 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1694 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.2139 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.2136 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.1882 | 15.0135 | 59.9865 | 24 | 45.188 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1777 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.2222 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.2219 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.1965 | 15.0134 | 59.9865 | 24 | 45.1963 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.186 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.2307 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.2303 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.2048 | 15.0134 | 59.9865 | 24 | 45.2047 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.1946 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.239 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.2386 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.2131 | 15.0134 | 59.9865 | 24 | 45.213 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.2029 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.2473 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.2469 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.2216 | 15.0134 | 59.9865 | 24 | 45.2213 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.2112 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.2556 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.2553 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.2299 | 15.0134 | 59.9865 | 24 | 45.2297 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2195 | 15.5725 | 60.0253 | 24 | 45.2639 | 15.4874 | 59.9958 | 24
45.2636 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.2382 | 15.0134 | 59.9865 | 24 | 45.238 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2278 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.2722 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.2719 | 25.3685 | 60.0326 | 35 | 45.2465 | 15.0134 | 59.9865 | 24 | 45.2463 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2361 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.2805 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.2802 | 25.3699 | 60.0326 | 35 | 45.2549 | 15.0134 | 59.9865 | 24 | 45.2546 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2444 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.2891 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.2886 | 25.3699 | 60.0326 | 35 | 45.2632 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.2631 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2527 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.2974 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.2969 | 25.3699 | 60.0326 | 35 | 45.2715 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.2714 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2612 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.3057 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3052 | 25.3699 | 60.0326 | 35 | 45.2799 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.2797 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2695 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.314 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3136 | 25.3699 | 60.0326 | 35 | 45.2882 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.288 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2778 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.3223 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3219 | 25.3699 | 60.0326 | 35 | 45.2965 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.2964 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2861 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.3306 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3302 | 25.3128 | 60.0345 | 35 | 45.3048 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.3047 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.2944 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.3389 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3385 | 25.3128 | 60.0345 | 35 | 45.3132 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.313 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3027 | 15.5674 | 60.0265 | 24 | 45.3474 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3469 | 25.3128 | 60.0345 | 35 | 45.3215 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.3213 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.311 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.3557 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3552 | 25.3128 | 60.0345 | 35 | 45.3298 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.3297 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3193 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.364 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3635 | 25.3149 | 60.0345 | 35 | 45.3383 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.338 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3276 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.3723 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3719 | 25.3149 | 60.0345 | 35 | 45.3466 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.3463 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3362 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.3806 | 15.4874 | 59.9946 | 24
45.3802 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.3549 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.3547 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3445 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.3889 | 15.4865 | 59.9946 | 24
45.3885 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.3632 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.363 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3528 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.3972 | 15.4865 | 59.9946 | 24
45.3969 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.3716 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.3713 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3611 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.4055 | 15.4867 | 59.9946 | 24
45.4052 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.3799 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.3796 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3694 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.4141 | 15.4867 | 59.9946 | 24
45.4135 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.3882 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.3881 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3777 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.4224 | 15.4863 | 59.9946 | 24
45.4218 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.3966 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.3964 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.386 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.4307 | 15.4863 | 59.9946 | 24
45.4302 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.4049 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.4047 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.3943 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.439 | 15.4863 | 59.9946 | 24
45.4385 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.4132 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.413 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4028 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.4473 | 15.4863 | 59.9946 | 24
45.4468 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.4215 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.4214 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4111 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.4556 | 15.4863 | 59.9946 | 24
45.4552 | 25.3073 | 60.0345 | 35 | 45.4299 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.4297 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4194 | 15.5695 | 60.0265 | 24 | 45.4639 | 15.4863 | 59.9946 | 24
45.4635 | 25.3063 | 60.0345 | 35 | 45.4382 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.438 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4277 | 15.5715 | 60.0269 | 24 | 45.4724 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.4718 | 25.3063 | 60.0345 | 35 | 45.4465 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.4463 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.436 | 15.5715 | 60.0269 | 24 | 45.4807 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.4801 | 25.3063 | 60.0345 | 35 | 45.455 | 15.0134 | 59.9853 | 24 | 45.4547 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4443 | 15.5715 | 60.0269 | 24 | 45.489 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.4885 | 25.3063 | 60.0345 | 35 | 45.4633 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.463 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4526 | 15.5715 | 60.0269 | 24 | 45.4973 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.4968 | 25.3095 | 60.0345 | 35 | 45.4716 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.4713 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4609 | 15.5727 | 60.0269 | 24 | 45.5056 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.5051 | 25.3095 | 60.0345 | 35 | 45.4799 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.4797 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4692 | 15.5727 | 60.0269 | 24 | 45.5139 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.5134 | 25.3116 | 60.0345 | 35 | 45.4883 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.488 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4778 | 15.5727 | 60.0269 | 24 | 45.5222 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.5218 | 25.3116 | 60.0345 | 35 | 45.4966 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.4963 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4861 | 15.5727 | 60.0269 | 24 | 45.5308 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.5301 | 25.3116 | 60.0354 | 35 | 45.5049 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.5046 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.4944 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.5391 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.5384 | 25.3116 | 60.0354 | 35 | 45.5133 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.5131 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5027 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.5474 | 15.4863 | 59.9938 | 24
45.5468 | 25.3116 | 60.0354 | 35 | 45.5216 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.5214 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.511 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.5557 | 15.4858 | 59.9938 | 24
45.5551 | 25.3116 | 60.0354 | 35 | 45.5299 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.5297 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5193 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.564 | 15.4858 | 59.9938 | 24
45.5634 | 25.3157 | 60.0354 | 35 | 45.5382 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.538 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5276 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.5723 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.5717 | 25.3157 | 60.0354 | 35 | 45.5466 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.5464 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5359 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.5806 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.5801 | 25.3189 | 60.0354 | 35 | 45.5549 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.5547 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5444 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.5889 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.5884 | 25.3189 | 60.0354 | 35 | 45.5632 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.563 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5527 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.5974 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.5967 | 25.3189 | 60.0354 | 35 | 45.5717 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.5714 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.561 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.6057 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.6051 | 25.3189 | 60.0354 | 35 | 45.58 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.5797 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5693 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.614 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.6134 | 25.3189 | 60.0354 | 35 | 45.5883 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.588 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5776 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.6223 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.6217 | 25.3189 | 60.0354 | 35 | 45.5966 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.5963 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5859 | 15.5736 | 60.0269 | 24 | 45.6306 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.6301 | 25.3189 | 60.0354 | 35 | 45.605 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.6047 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.5942 | 15.5768 | 60.0269 | 24 | 45.6389 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.6384 | 25.3189 | 60.0354 | 35 | 45.6133 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.613 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.6025 | 15.5768 | 60.0269 | 24 | 45.6472 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.6467 | 25.3211 | 60.0354 | 35 | 45.6216 | 15.0134 | 59.9849 | 24 | 45.6213 | 14.8821 | 59.9987 | 24 | 45.6108 | 15.5768 | 60.0269 | 24 | 45.6558 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.655 | 25.3211 | 60.0354 | 35 | 45.63 | 15.0141 | 59.9849 | 24 | 45.6296 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.6194 | 15.5768 | 60.0269 | 24 | 45.6641 | 15.4894 | 59.9938 | 24
45.6634 | 25.3211 | 60.0354 | 35 | 45.6383 | 15.0141 | 59.9849 | 24 | 45.6381 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.6277 | 15.5768 | 60.028 | 24 | 45.6724 | 15.489 | 59.9926 | 24
45.6717 | 25.3211 | 60.0354 | 35 | 45.6466 | 15.0135 | 59.9849 | 24 | 45.6464 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.636 | 15.5768 | 60.028 | 24 | 45.6807 | 15.489 | 59.9926 | 24
45.68 | 25.3211 | 60.0354 | 35 | 45.6549 | 15.0135 | 59.9849 | 24 | 45.6547 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.6443 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.689 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.6883 | 25.3211 | 60.0354 | 35 | 45.6633 | 15.0135 | 59.9853 | 24 | 45.663 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.6526 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.6973 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.6967 | 25.3134 | 60.0354 | 35 | 45.6716 | 15.0135 | 59.9853 | 24 | 45.6714 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.6609 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7056 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.705 | 25.3134 | 60.0354 | 35 | 45.6799 | 15.0186 | 59.9853 | 24 | 45.6797 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.6692 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7141 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.7133 | 25.3166 | 60.0354 | 35 | 45.6884 | 15.0186 | 59.9853 | 24 | 45.688 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.6775 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7224 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.7217 | 25.3166 | 60.0354 | 35 | 45.6967 | 15.0186 | 59.9853 | 24 | 45.6964 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.686 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7307 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.73 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.705 | 15.0186 | 59.9853 | 24 | 45.7047 | 14.8821 | 59.9984 | 24 | 45.6943 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.739 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.7383 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.7133 | 15.0186 | 59.9853 | 24 | 45.713 | 14.9589 | 59.9984 | 24 | 45.7026 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7473 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.7466 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.7217 | 15.0186 | 59.9853 | 24 | 45.7213 | 14.9589 | 59.9984 | 24 | 45.7109 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7556 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.755 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.73 | 15.0254 | 59.9853 | 24 | 45.7297 | 14.9589 | 59.9984 | 24 | 45.7192 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7639 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.7633 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.7383 | 15.0254 | 59.9853 | 24 | 45.738 | 14.9589 | 59.9984 | 24 | 45.7275 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7725 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.7716 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.7467 | 15.0254 | 59.9853 | 24 | 45.7463 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.7358 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7808 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.78 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.755 | 15.0254 | 59.9853 | 24 | 45.7546 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.7441 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7891 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.7883 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.7633 | 15.0255 | 59.9853 | 24 | 45.7631 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.7524 | 15.5776 | 60.028 | 24 | 45.7974 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.7966 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.7716 | 15.0255 | 59.9853 | 24 | 45.7714 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.761 | 15.5766 | 60.028 | 24 | 45.8057 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.8049 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.78 | 15.025 | 59.9853 | 24 | 45.7797 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.7693 | 15.5766 | 60.028 | 24 | 45.814 | 15.4883 | 59.9926 | 24
45.8133 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.7883 | 15.025 | 59.9853 | 24 | 45.788 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.7776 | 15.5778 | 60.028 | 24 | 45.8223 | 15.4878 | 59.9926 | 24
45.8216 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.7966 | 15.0257 | 59.9853 | 24 | 45.7964 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.7859 | 15.5778 | 60.028 | 24 | 45.8306 | 15.4878 | 59.9926 | 24
45.8299 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.8049 | 15.0257 | 59.9853 | 24 | 45.8047 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.7942 | 15.5778 | 60.028 | 24 | 45.8391 | 15.4878 | 59.9926 | 24
45.8383 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.8134 | 15.0257 | 59.9853 | 24 | 45.813 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.8025 | 15.5778 | 60.028 | 24 | 45.8474 | 15.4878 | 59.9926 | 24
45.8466 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.8217 | 15.0257 | 59.9853 | 24 | 45.8214 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.8108 | 15.5778 | 60.028 | 24 | 45.8557 | 15.4916 | 59.9926 | 24
45.8549 | 25.3166 | 60.0369 | 35 | 45.83 | 15.0258 | 59.9853 | 24 | 45.8297 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.8191 | 15.5778 | 60.028 | 24 | 45.864 | 15.4916 | 59.9926 | 24
45.8632 | 25.3156 | 60.0369 | 35 | 45.8384 | 15.0258 | 59.9853 | 24 | 45.838 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.8276 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.8723 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.8716 | 25.3156 | 60.0369 | 35 | 45.8467 | 15.0258 | 59.9853 | 24 | 45.8463 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.8359 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.8806 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.8799 | 25.3188 | 60.0369 | 35 | 45.855 | 15.0258 | 59.9853 | 24 | 45.8547 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.8442 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.8889 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.8882 | 25.3188 | 60.0369 | 35 | 45.8633 | 15.0259 | 59.9869 | 24 | 45.863 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.8525 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.8975 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.8965 | 25.3188 | 60.0369 | 35 | 45.8717 | 15.0259 | 59.9869 | 24 | 45.8713 | 14.9586 | 59.9984 | 24 | 45.8608 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.9058 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9049 | 25.3188 | 60.0369 | 35 | 45.88 | 15.0261 | 59.9869 | 24 | 45.8796 | 14.9588 | 59.9984 | 24 | 45.8691 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.9141 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9132 | 25.3188 | 60.0369 | 35 | 45.8883 | 15.0261 | 59.9869 | 24 | 45.8881 | 14.9588 | 59.9984 | 24 | 45.8774 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.9224 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9215 | 25.3188 | 60.0369 | 35 | 45.8967 | 15.0261 | 59.9869 | 24 | 45.8964 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.8857 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.9307 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9299 | 25.3209 | 60.0381 | 35 | 45.905 | 15.0261 | 59.9869 | 24 | 45.9047 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.894 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.939 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9382 | 25.3209 | 60.0381 | 35 | 45.9133 | 15.0261 | 59.9869 | 24 | 45.9131 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9026 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.9473 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9465 | 25.3209 | 60.0381 | 35 | 45.9216 | 15.0261 | 59.9869 | 24 | 45.9214 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9109 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.9558 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9548 | 25.3209 | 60.0381 | 35 | 45.9301 | 15.0263 | 59.9869 | 24 | 45.9297 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9192 | 15.5786 | 60.0292 | 24 | 45.9641 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9632 | 25.3209 | 60.0381 | 35 | 45.9384 | 15.0263 | 59.9869 | 24 | 45.938 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9275 | 15.5806 | 60.0292 | 24 | 45.9724 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9715 | 25.3209 | 60.0381 | 35 | 45.9467 | 15.0263 | 59.9869 | 24 | 45.9464 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9358 | 15.5806 | 60.0292 | 24 | 45.9807 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9798 | 25.3209 | 60.0381 | 35 | 45.9551 | 15.0263 | 59.9869 | 24 | 45.9547 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9441 | 15.5806 | 60.0292 | 24 | 45.989 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9882 | 25.3209 | 60.0381 | 35 | 45.9634 | 15.0263 | 59.9869 | 24 | 45.963 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9524 | 15.5806 | 60.0292 | 24 | 45.9973 | 15.4916 | 59.9914 | 24
45.9965 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 45.9717 | 15.0263 | 59.9869 | 24 | 45.9713 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9607 | 15.5806 | 60.0292 | 24 | 46.0056 | 15.4914 | 59.9914 | 24
46.0048 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 45.98 | 15.0263 | 59.9869 | 24 | 45.9797 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9692 | 15.5806 | 60.0292 | 24 | 46.0142 | 15.4914 | 59.9914 | 24
46.0131 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 45.9884 | 15.0263 | 59.9869 | 24 | 45.988 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9775 | 15.5812 | 60.0292 | 24 | 46.0225 | 15.4914 | 59.9914 | 24
46.0215 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 45.9967 | 15.0309 | 59.9869 | 24 | 45.9963 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9858 | 15.5812 | 60.0292 | 24 | 46.0308 | 15.4914 | 59.9914 | 24
46.0298 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 46.005 | 15.0309 | 59.9869 | 24 | 46.0046 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 45.9941 | 15.5812 | 60.0292 | 24 | 46.0391 | 15.4914 | 59.9914 | 24
46.0381 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 46.0134 | 15.0309 | 59.9869 | 24 | 46.0131 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 46.0024 | 15.5812 | 60.0292 | 24 | 46.0474 | 15.4914 | 59.9914 | 24
46.0465 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 46.0217 | 15.0309 | 59.9869 | 24 | 46.0214 | 14.9645 | 59.9984 | 24 | 46.0107 | 15.5812 | 60.0292 | 24 | 46.0557 | 15.4914 | 59.9914 | 24
46.0548 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 46.03 | 15.0309 | 59.9869 | 24 | 46.0297 | 14.9645 | 59.9978 | 24 | 46.019 | 15.5812 | 60.0292 | 24 | 46.064 | 15.4914 | 59.9914 | 24
46.0631 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 46.0383 | 15.0309 | 59.9869 | 24 | 46.0381 | 14.9645 | 59.9978 | 24 | 46.0273 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.0723 | 15.4914 | 59.9906 | 24
46.0714 | 25.3198 | 60.0381 | 35 | 46.0468 | 15.0312 | 59.9869 | 24 | 46.0464 | 14.9642 | 59.9978 | 24 | 46.0356 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.0808 | 15.4914 | 59.9906 | 24
46.0798 | 25.3133 | 60.0381 | 35 | 46.0551 | 15.0312 | 59.9869 | 24 | 46.0547 | 14.9642 | 59.9978 | 24 | 46.0442 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.0891 | 15.4914 | 59.9906 | 24
46.0881 | 25.3133 | 60.0381 | 35 | 46.0634 | 15.0312 | 59.99 | 24 | 46.063 | 14.9631 | 59.9978 | 24 | 46.0525 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.0974 | 15.4914 | 59.9906 | 24
46.0964 | 25.3133 | 60.0381 | 35 | 46.0718 | 15.0312 | 59.99 | 24 | 46.0714 | 14.9631 | 59.9978 | 24 | 46.0608 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1057 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.1048 | 25.3133 | 60.0381 | 35 | 46.0801 | 15.0313 | 59.99 | 24 | 46.0797 | 14.9631 | 59.9978 | 24 | 46.0691 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.114 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.1131 | 25.3133 | 60.0381 | 35 | 46.0884 | 15.0313 | 59.99 | 24 | 46.088 | 14.9631 | 59.9978 | 24 | 46.0774 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1223 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.1214 | 25.3133 | 60.0381 | 35 | 46.0967 | 15.0271 | 59.99 | 24 | 46.0963 | 14.9631 | 59.9978 | 24 | 46.0857 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1306 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.1297 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1051 | 15.0271 | 59.99 | 24 | 46.1047 | 14.9631 | 59.9978 | 24 | 46.094 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1392 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.1381 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1134 | 15.0271 | 59.99 | 24 | 46.113 | 14.9631 | 59.9978 | 24 | 46.1023 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1475 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.1464 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1217 | 15.0271 | 59.99 | 24 | 46.1213 | 14.9631 | 59.9978 | 24 | 46.1108 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1558 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.1547 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.13 | 15.0273 | 59.99 | 24 | 46.1298 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.1191 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1641 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.1631 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1384 | 15.0273 | 59.99 | 24 | 46.1381 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.1274 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1724 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.1714 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1467 | 15.0232 | 59.99 | 24 | 46.1464 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.1357 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1807 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.1797 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.155 | 15.0232 | 59.99 | 24 | 46.1547 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.144 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.189 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.188 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1635 | 15.0232 | 59.99 | 24 | 46.1631 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.1523 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.1975 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.1964 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1718 | 15.0232 | 59.99 | 24 | 46.1714 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.1606 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2058 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.2047 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1801 | 15.0234 | 59.99 | 24 | 46.1797 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.1689 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2141 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.213 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1884 | 15.0234 | 59.99 | 24 | 46.188 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.1772 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2224 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.2213 | 25.3133 | 60.0388 | 35 | 46.1968 | 15.0302 | 59.99 | 24 | 46.1964 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.1858 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2307 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.2297 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2051 | 15.0302 | 59.99 | 24 | 46.2047 | 14.9633 | 59.9978 | 24 | 46.1941 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.239 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.238 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2134 | 15.0302 | 59.99 | 24 | 46.213 | 14.963 | 59.9978 | 24 | 46.2024 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2473 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.2463 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2218 | 15.0302 | 59.99 | 24 | 46.2213 | 14.963 | 59.9978 | 24 | 46.2107 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2559 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.2547 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2301 | 15.1172 | 59.99 | 24 | 46.2297 | 14.963 | 59.997 | 24 | 46.219 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2642 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.263 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2384 | 15.1172 | 59.99 | 24 | 46.238 | 14.963 | 59.997 | 24 | 46.2273 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2725 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.2713 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2467 | 15.1179 | 59.99 | 24 | 46.2463 | 14.963 | 59.997 | 24 | 46.2356 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2808 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.2796 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2551 | 15.1179 | 59.99 | 24 | 46.2548 | 14.963 | 59.997 | 24 | 46.2439 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2891 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.288 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2634 | 15.1183 | 59.9932 | 24 | 46.2631 | 14.963 | 59.997 | 24 | 46.2522 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.2974 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.2963 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2717 | 15.1183 | 59.9932 | 24 | 46.2714 | 14.963 | 59.997 | 24 | 46.2607 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3057 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3046 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.28 | 15.1563 | 59.9932 | 24 | 46.2797 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.269 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3142 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.313 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2885 | 15.1563 | 59.9932 | 24 | 46.2881 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.2773 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3225 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3213 | 25.3068 | 60.0388 | 35 | 46.2968 | 15.1563 | 59.9932 | 24 | 46.2964 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.2856 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3308 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3296 | 25.314 | 60.0381 | 35 | 46.3051 | 15.1563 | 59.9932 | 24 | 46.3047 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.2939 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3391 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3379 | 25.314 | 60.0381 | 35 | 46.3135 | 15.1569 | 59.9932 | 24 | 46.313 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.3022 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3474 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3463 | 25.314 | 60.0381 | 35 | 46.3218 | 15.1569 | 59.9932 | 24 | 46.3214 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.3105 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3557 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3546 | 25.314 | 60.0381 | 35 | 46.3301 | 15.1574 | 59.9932 | 24 | 46.3297 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.3188 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.364 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3629 | 25.314 | 60.0381 | 35 | 46.3384 | 15.1574 | 59.9932 | 24 | 46.338 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.3274 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3723 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3712 | 25.314 | 60.0381 | 35 | 46.3468 | 15.1571 | 59.9932 | 24 | 46.3464 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.3357 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3809 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3796 | 25.314 | 60.0381 | 35 | 46.3551 | 15.1571 | 59.9932 | 24 | 46.3547 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.344 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3892 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3879 | 25.314 | 60.0381 | 35 | 46.3634 | 15.1571 | 59.9932 | 24 | 46.363 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.3523 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.3975 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.3962 | 25.3108 | 60.0381 | 35 | 46.3717 | 15.1571 | 59.9932 | 24 | 46.3713 | 14.9619 | 59.997 | 24 | 46.3606 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.4058 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4046 | 25.3108 | 60.0381 | 35 | 46.3801 | 15.154 | 59.9932 | 24 | 46.3798 | 14.9621 | 59.997 | 24 | 46.3689 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.4141 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4129 | 25.3108 | 60.0381 | 35 | 46.3884 | 15.154 | 59.9932 | 24 | 46.3881 | 14.9621 | 59.997 | 24 | 46.3772 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.4224 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4212 | 25.3108 | 60.0381 | 35 | 46.3967 | 15.2008 | 59.9932 | 24 | 46.3964 | 14.9621 | 59.997 | 24 | 46.3855 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.4307 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4296 | 25.3108 | 60.0381 | 35 | 46.4052 | 15.2008 | 59.9932 | 24 | 46.4047 | 14.9621 | 59.997 | 24 | 46.3938 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.4392 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4379 | 25.3108 | 60.0381 | 35 | 46.4135 | 15.2005 | 59.9932 | 24 | 46.4131 | 14.9621 | 59.997 | 24 | 46.4023 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.4475 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4462 | 25.3164 | 60.0381 | 35 | 46.4218 | 15.2005 | 59.9932 | 24 | 46.4214 | 14.9621 | 59.997 | 24 | 46.4106 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.4558 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4545 | 25.3164 | 60.0381 | 35 | 46.4301 | 15.2005 | 59.9932 | 24 | 46.4297 | 14.9621 | 59.9963 | 24 | 46.4189 | 15.5812 | 60.03 | 24 | 46.4641 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4629 | 25.3061 | 60.0381 | 35 | 46.4385 | 15.2005 | 59.9932 | 24 | 46.438 | 14.9621 | 59.9963 | 24 | 46.4272 | 15.5793 | 60.0296 | 24 | 46.4724 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4712 | 25.3061 | 60.0381 | 35 | 46.4468 | 15.2018 | 59.9932 | 24 | 46.4464 | 14.9621 | 59.9963 | 24 | 46.4355 | 15.5793 | 60.0296 | 24 | 46.4807 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4795 | 25.3061 | 60.0381 | 35 | 46.4551 | 15.2018 | 59.9932 | 24 | 46.4547 | 14.9621 | 59.9963 | 24 | 46.4438 | 15.5793 | 60.0296 | 24 | 46.489 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4878 | 25.3061 | 60.0381 | 35 | 46.4634 | 15.2018 | 59.9963 | 24 | 46.463 | 14.9621 | 59.9963 | 24 | 46.4521 | 15.5793 | 60.0296 | 24 | 46.4976 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.4962 | 25.3061 | 60.0381 | 35 | 46.4718 | 15.2018 | 59.9963 | 24 | 46.4714 | 14.9621 | 59.9963 | 24 | 46.4604 | 15.5793 | 60.0296 | 24 | 46.5059 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.5045 | 25.3061 | 60.0381 | 35 | 46.4801 | 15.2059 | 59.9963 | 24 | 46.4797 | 15.0716 | 59.9963 | 24 | 46.469 | 15.5793 | 60.0296 | 24 | 46.5142 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.5128 | 25.311 | 60.0381 | 35 | 46.4884 | 15.2059 | 59.9963 | 24 | 46.488 | 15.0716 | 59.9963 | 24 | 46.4773 | 15.578 | 60.0296 | 24 | 46.5225 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.5211 | 25.311 | 60.0381 | 35 | 46.4968 | 15.2059 | 59.9963 | 24 | 46.4963 | 15.0935 | 59.9963 | 24 | 46.4856 | 15.578 | 60.0296 | 24 | 46.5308 | 15.7188 | 59.9906 | 24
46.5295 | 25.311 | 60.0373 | 35 | 46.5051 | 15.2059 | 59.9963 | 24 | 46.5048 | 15.0935 | 59.9963 | 24 | 46.4939 | 15.578 | 60.0296 | 24 | 46.5391 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.5378 | 25.311 | 60.0373 | 35 | 46.5134 | 15.2063 | 59.9963 | 24 | 46.5131 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5022 | 15.578 | 60.0296 | 24 | 46.5474 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.5461 | 25.311 | 60.0373 | 35 | 46.5217 | 15.2063 | 59.9963 | 24 | 46.5214 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5105 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.5559 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.5545 | 25.311 | 60.0373 | 35 | 46.5302 | 15.2071 | 59.9963 | 24 | 46.5297 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5188 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.5642 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.5628 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.5385 | 15.2071 | 59.9963 | 24 | 46.5381 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5271 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.5725 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.5711 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.5468 | 15.2071 | 59.9963 | 24 | 46.5464 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5354 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.5808 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.5795 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.5551 | 15.2071 | 59.9963 | 24 | 46.5547 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5439 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.5891 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.5878 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.5635 | 15.2048 | 59.9963 | 24 | 46.5631 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5522 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.5974 | 15.7209 | 59.9906 | 24
46.5961 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.5718 | 15.2048 | 59.9963 | 24 | 46.5714 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5605 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.6057 | 15.7218 | 59.9906 | 24
46.6044 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.5801 | 14.9251 | 59.9963 | 24 | 46.5797 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5688 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.614 | 15.7218 | 59.9906 | 24
46.6128 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.5885 | 14.9251 | 59.9963 | 24 | 46.588 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5771 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.6226 | 15.7223 | 59.9906 | 24
46.6211 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.5968 | 14.8098 | 59.9963 | 24 | 46.5964 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5854 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.6309 | 15.7223 | 59.9906 | 24
46.6294 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.6051 | 14.8098 | 59.9963 | 24 | 46.6047 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.5938 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.6392 | 15.7223 | 59.9906 | 24
46.6377 | 25.3162 | 60.0373 | 35 | 46.6134 | 14.8098 | 59.9963 | 24 | 46.613 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.6021 | 15.5772 | 60.0296 | 24 | 46.6475 | 15.7223 | 59.9906 | 24
46.6461 | 25.313 | 60.0373 | 35 | 46.6218 | 14.8098 | 59.9963 | 24 | 46.6213 | 15.0932 | 59.9963 | 24 | 46.6104 | 15.574 | 60.0296 | 24 | 46.6558 | 15.7223 | 59.9906 | 24
46.6544 | 25.313 | 60.0373 | 35 | 46.6301 | 14.8102 | 59.9963 | 24 | 46.6298 | 15.0932 | 59.9962 | 24 | 46.6189 | 15.574 | 60.0296 | 24 | 46.6641 | 15.7223 | 59.9906 | 24
46.6627 | 25.313 | 60.0373 | 35 | 46.6384 | 14.8102 | 59.9963 | 24 | 46.6381 | 15.0932 | 59.9962 | 24 | 46.6272 | 15.574 | 60.0288 | 24 | 46.6724 | 15.7223 | 59.9914 | 24
46.6711 | 25.313 | 60.0373 | 35 | 46.6467 | 14.8083 | 59.9963 | 24 | 46.6464 | 15.0932 | 59.9962 | 24 | 46.6355 | 15.574 | 60.0288 | 24 | 46.6809 | 15.7223 | 59.9914 | 24
46.6794 | 25.3088 | 60.0373 | 35 | 46.6552 | 14.8083 | 59.9963 | 24 | 46.6548 | 15.0932 | 59.9962 | 24 | 46.6438 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.6892 | 15.7223 | 59.9914 | 24
46.6877 | 25.3088 | 60.0373 | 35 | 46.6635 | 14.8083 | 59.9979 | 24 | 46.6631 | 15.0923 | 59.9962 | 24 | 46.6521 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.6975 | 15.7223 | 59.9914 | 24
46.696 | 25.3039 | 60.0373 | 35 | 46.6718 | 14.8083 | 59.9979 | 24 | 46.6714 | 15.0923 | 59.9962 | 24 | 46.6604 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.7058 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.7044 | 25.3039 | 60.0373 | 35 | 46.6802 | 14.8083 | 59.9979 | 24 | 46.6797 | 15.0926 | 59.9962 | 24 | 46.6687 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.7141 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.7127 | 25.3039 | 60.0373 | 35 | 46.6885 | 14.8083 | 59.9979 | 24 | 46.6881 | 15.0926 | 59.9962 | 24 | 46.677 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.7224 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.721 | 25.3039 | 60.0373 | 35 | 46.6968 | 14.8093 | 59.9979 | 24 | 46.6964 | 15.0926 | 59.9962 | 24 | 46.6855 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.7307 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.7294 | 25.3039 | 60.0361 | 35 | 46.7051 | 14.8093 | 59.9979 | 24 | 46.7047 | 15.0926 | 59.9962 | 24 | 46.6938 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.7393 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.7377 | 25.3039 | 60.0361 | 35 | 46.7135 | 14.8091 | 59.9979 | 24 | 46.713 | 15.0926 | 59.9962 | 24 | 46.7021 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.7476 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.746 | 25.2986 | 60.0361 | 35 | 46.7218 | 14.8091 | 59.9979 | 24 | 46.7214 | 15.0926 | 59.9962 | 24 | 46.7104 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.7559 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.7543 | 25.2986 | 60.0361 | 35 | 46.7301 | 14.8091 | 59.9979 | 24 | 46.7297 | 15.0926 | 59.9962 | 24 | 46.7188 | 15.5732 | 60.0288 | 24 | 46.7642 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.7627 | 25.2986 | 60.0361 | 35 | 46.7384 | 14.8091 | 59.9979 | 24 | 46.738 | 15.0926 | 59.9962 | 24 | 46.7271 | 15.5719 | 60.0288 | 24 | 46.7725 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.771 | 25.2986 | 60.0361 | 35 | 46.7468 | 14.8091 | 59.9979 | 24 | 46.7465 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.7354 | 15.5719 | 60.0288 | 24 | 46.7808 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.7793 | 25.3642 | 60.0361 | 35 | 46.7551 | 14.8091 | 59.9979 | 24 | 46.7548 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.7437 | 15.5699 | 60.0288 | 24 | 46.7891 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.7877 | 25.3642 | 60.0361 | 35 | 46.7634 | 14.8102 | 59.9979 | 24 | 46.7631 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.752 | 15.5699 | 60.0288 | 24 | 46.7976 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.796 | 25.3642 | 60.0361 | 35 | 46.7717 | 14.8102 | 59.9979 | 24 | 46.7714 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.7605 | 15.5691 | 60.0288 | 24 | 46.8059 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.8043 | 25.3642 | 60.0361 | 35 | 46.7802 | 14.8102 | 59.9979 | 24 | 46.7798 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.7688 | 15.5691 | 60.0288 | 24 | 46.8142 | 15.7199 | 59.9914 | 24
46.8126 | 25.3642 | 60.0361 | 35 | 46.7885 | 14.8102 | 59.9979 | 24 | 46.7881 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.7771 | 15.5691 | 60.0288 | 24 | 46.8225 | 15.7241 | 59.9914 | 24
46.821 | 25.3642 | 60.0361 | 35 | 46.7968 | 15.3322 | 59.9979 | 24 | 46.7964 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.7854 | 15.5691 | 60.0288 | 24 | 46.8308 | 15.7241 | 59.9914 | 24
46.8293 | 25.3591 | 60.0361 | 35 | 46.8052 | 15.3322 | 59.9979 | 24 | 46.8047 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.7937 | 15.5729 | 60.0288 | 24 | 46.8391 | 15.7307 | 59.9914 | 24
46.8376 | 25.3591 | 60.0361 | 35 | 46.8135 | 15.3332 | 59.9979 | 24 | 46.8131 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.802 | 15.5729 | 60.0288 | 24 | 46.8474 | 15.7307 | 59.9914 | 24
46.8459 | 25.3591 | 60.0361 | 35 | 46.8218 | 15.3332 | 59.9979 | 24 | 46.8214 | 15.0973 | 59.9962 | 24 | 46.8103 | 15.5729 | 60.0288 | 24 | 46.856 | 15.7307 | 59.9914 | 24
46.8543 | 25.3591 | 60.0361 | 35 | 46.8301 | 15.3332 | 59.9979 | 24 | 46.8297 | 15.0973 | 59.9949 | 24 | 46.8186 | 15.5729 | 60.0288 | 24 | 46.8643 | 15.7307 | 59.9914 | 24
46.8626 | 25.3591 | 60.0361 | 35 | 46.8385 | 15.3332 | 59.9979 | 24 | 46.8381 | 15.0973 | 59.9949 | 24 | 46.8271 | 15.5721 | 60.0273 | 24 | 46.8726 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.8709 | 25.3591 | 60.0361 | 35 | 46.8468 | 15.3283 | 59.9979 | 24 | 46.8464 | 15.0973 | 59.9949 | 24 | 46.8354 | 15.5721 | 60.0273 | 24 | 46.8809 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.8793 | 25.3549 | 60.0361 | 35 | 46.8551 | 15.3283 | 59.9979 | 24 | 46.8547 | 15.0973 | 59.9949 | 24 | 46.8438 | 15.5252 | 60.0273 | 24 | 46.8892 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.8876 | 25.3549 | 60.0361 | 35 | 46.8634 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.863 | 15.0973 | 59.9949 | 24 | 46.8521 | 15.5252 | 60.0273 | 24 | 46.8975 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.8959 | 25.3549 | 60.0361 | 35 | 46.8718 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.8715 | 15.0973 | 59.9949 | 24 | 46.8604 | 15.4734 | 60.0273 | 24 | 46.9058 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9043 | 25.3549 | 60.0361 | 35 | 46.8801 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.8798 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.8687 | 15.4734 | 60.0273 | 24 | 46.9141 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9126 | 25.3498 | 60.0361 | 35 | 46.8884 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.8881 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.877 | 15.4714 | 60.0273 | 24 | 46.9226 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9209 | 25.3498 | 60.0361 | 35 | 46.8969 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.8964 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.8853 | 15.4714 | 60.0273 | 24 | 46.9309 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9292 | 25.3498 | 60.0342 | 35 | 46.9052 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.9048 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.8936 | 15.4714 | 60.0273 | 24 | 46.9392 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9376 | 25.3498 | 60.0342 | 35 | 46.9135 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.9131 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.9021 | 15.4714 | 60.0273 | 24 | 46.9475 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9459 | 25.3498 | 60.0342 | 35 | 46.9218 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.9214 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.9104 | 15.4714 | 60.0273 | 24 | 46.9558 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9542 | 25.3498 | 60.0342 | 35 | 46.9302 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.9297 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.9187 | 15.4714 | 60.0273 | 24 | 46.9641 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9626 | 25.3457 | 60.0342 | 35 | 46.9385 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.9381 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.927 | 15.4714 | 60.0273 | 24 | 46.9724 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9709 | 25.3457 | 60.0342 | 35 | 46.9468 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.9464 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.9353 | 15.4714 | 60.0273 | 24 | 46.981 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9792 | 25.3457 | 60.0342 | 35 | 46.9551 | 15.3283 | 60.0006 | 24 | 46.9547 | 15.0965 | 59.9949 | 24 | 46.9436 | 15.4754 | 60.0273 | 24 | 46.9893 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9875 | 25.3457 | 60.0342 | 35 | 46.9635 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 46.9631 | 15.0945 | 59.9949 | 24 | 46.9519 | 15.4754 | 60.0273 | 24 | 46.9976 | 15.7307 | 59.9918 | 24
46.9959 | 25.3426 | 60.0342 | 35 | 46.9718 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 46.9714 | 15.0945 | 59.9949 | 24 | 46.9602 | 15.4754 | 60.0273 | 24 | 47.0059 | 15.8919 | 59.9918 | 24
47.0042 | 25.3426 | 60.0342 | 35 | 46.9801 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 46.9797 | 15.0945 | 59.9949 | 24 | 46.9688 | 15.4754 | 60.0273 | 24 | 47.0142 | 15.8919 | 59.9918 | 24
47.0125 | 25.3547 | 60.0342 | 35 | 46.9884 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 46.988 | 15.0945 | 59.9949 | 24 | 46.9771 | 15.4754 | 60.0273 | 24 | 47.0225 | 15.8919 | 59.9918 | 24
47.0208 | 25.3547 | 60.0342 | 35 | 46.9968 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 46.9965 | 15.0945 | 59.9949 | 24 | 46.9854 | 15.4754 | 60.0273 | 24 | 47.0308 | 15.8919 | 59.9918 | 24
47.0292 | 25.3602 | 60.0342 | 35 | 47.0051 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 47.0048 | 15.0945 | 59.9949 | 24 | 46.9937 | 15.4835 | 60.0273 | 24 | 47.0393 | 15.8919 | 59.9918 | 24
47.0375 | 25.3602 | 60.0342 | 35 | 47.0134 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 47.0131 | 15.0943 | 59.9949 | 24 | 47.002 | 15.4835 | 60.0273 | 24 | 47.0476 | 15.8919 | 59.9918 | 24
47.0458 | 25.3602 | 60.0342 | 35 | 47.0219 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 47.0214 | 15.0943 | 59.9949 | 24 | 47.0103 | 15.4835 | 60.0273 | 24 | 47.0559 | 15.8919 | 59.9918 | 24
47.0542 | 25.3602 | 60.0342 | 35 | 47.0302 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 47.0298 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.0186 | 15.4835 | 60.0273 | 24 | 47.0642 | 15.8919 | 59.9918 | 24
47.0625 | 25.3626 | 60.0342 | 35 | 47.0385 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 47.0381 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.0269 | 15.637 | 60.0257 | 24 | 47.0725 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.0708 | 25.3626 | 60.0342 | 35 | 47.0468 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 47.0464 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.0352 | 15.637 | 60.0257 | 24 | 47.0808 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.0791 | 25.3626 | 60.0342 | 35 | 47.0552 | 15.3267 | 60.0006 | 24 | 47.0548 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.0437 | 15.9826 | 60.0257 | 24 | 47.0891 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.0875 | 25.3626 | 60.0342 | 35 | 47.0635 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.0631 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.052 | 15.9826 | 60.0257 | 24 | 47.0977 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.0958 | 25.3575 | 60.0342 | 35 | 47.0718 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.0714 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.0603 | 15.9826 | 60.0257 | 24 | 47.106 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1041 | 25.3575 | 60.0342 | 35 | 47.0801 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.0797 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.0686 | 15.9826 | 60.0257 | 24 | 47.1143 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1125 | 25.3575 | 60.0342 | 35 | 47.0885 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.0881 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.0769 | 15.9826 | 60.0257 | 24 | 47.1226 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1208 | 25.3575 | 60.0342 | 35 | 47.0968 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.0964 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.0852 | 15.9826 | 60.0257 | 24 | 47.1309 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1291 | 25.3575 | 60.0326 | 35 | 47.1051 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1047 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.0935 | 15.9814 | 60.0257 | 24 | 47.1392 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1375 | 25.3575 | 60.0326 | 35 | 47.1134 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.113 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1018 | 15.9814 | 60.0257 | 24 | 47.1475 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1458 | 25.3575 | 60.0326 | 35 | 47.1218 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1215 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1104 | 15.9814 | 60.0257 | 24 | 47.1558 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1541 | 25.3575 | 60.0326 | 35 | 47.1301 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1298 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1187 | 15.9814 | 60.0257 | 24 | 47.1643 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1624 | 25.3506 | 60.0326 | 35 | 47.1384 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1381 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.127 | 15.9796 | 60.0257 | 24 | 47.1726 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1708 | 25.3506 | 60.0326 | 35 | 47.1467 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1465 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1353 | 15.9796 | 60.0257 | 24 | 47.1809 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1791 | 25.4874 | 60.0326 | 35 | 47.1552 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1548 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1436 | 15.9741 | 60.0257 | 24 | 47.1892 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1874 | 25.4874 | 60.0326 | 35 | 47.1635 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1631 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1519 | 15.9741 | 60.0257 | 24 | 47.1975 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.1958 | 25.4778 | 60.0326 | 35 | 47.1718 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1714 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1602 | 15.9741 | 60.0257 | 24 | 47.2058 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.2041 | 25.4778 | 60.0326 | 35 | 47.1802 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1798 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1685 | 15.9741 | 60.0257 | 24 | 47.2141 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.2124 | 25.4778 | 60.0326 | 35 | 47.1885 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1881 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1768 | 15.9741 | 60.0257 | 24 | 47.2227 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.2207 | 25.4778 | 60.0326 | 35 | 47.1968 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.1964 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1853 | 15.9741 | 60.0257 | 24 | 47.231 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.2291 | 25.4778 | 60.0326 | 35 | 47.2051 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2047 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.1936 | 15.9728 | 60.0257 | 24 | 47.2393 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.2374 | 25.4778 | 60.0326 | 35 | 47.2135 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2131 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.2019 | 15.9728 | 60.0257 | 24 | 47.2476 | 15.8919 | 59.9926 | 24
47.2457 | 25.483 | 60.0326 | 35 | 47.2218 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2214 | 15.0943 | 59.9944 | 24 | 47.2102 | 15.9728 | 60.0257 | 24 | 47.2559 | 15.892 | 59.9926 | 24
47.2541 | 25.483 | 60.0326 | 35 | 47.2301 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2297 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.2185 | 15.9728 | 60.0257 | 24 | 47.2642 | 15.892 | 59.9926 | 24
47.2624 | 25.4905 | 60.0326 | 35 | 47.2384 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2382 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.2268 | 15.971 | 60.0249 | 24 | 47.2725 | 15.892 | 59.9926 | 24
47.2707 | 25.4905 | 60.0326 | 35 | 47.2468 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2465 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.2351 | 15.971 | 60.0249 | 24 | 47.281 | 15.892 | 59.9926 | 24
47.279 | 25.4905 | 60.0326 | 35 | 47.2551 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2548 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.2434 | 15.9703 | 60.0249 | 24 | 47.2893 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.2874 | 25.4905 | 60.0326 | 35 | 47.2634 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2631 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.252 | 15.9703 | 60.0249 | 24 | 47.2976 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.2957 | 25.4964 | 60.0326 | 35 | 47.2717 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2715 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.2603 | 15.9703 | 60.0249 | 24 | 47.3059 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.304 | 25.4964 | 60.0326 | 35 | 47.2802 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2798 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.2686 | 15.9703 | 60.0249 | 24 | 47.3142 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.3124 | 25.4883 | 60.0326 | 35 | 47.2885 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2881 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.2769 | 15.9703 | 60.0249 | 24 | 47.3225 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.3207 | 25.4883 | 60.0326 | 35 | 47.2968 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.2964 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.2852 | 15.9703 | 60.0249 | 24 | 47.3308 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.329 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3052 | 15.3267 | 60.0018 | 24 | 47.3048 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.2935 | 15.969 | 60.0249 | 24 | 47.3391 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.3373 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3135 | 15.3216 | 60.0018 | 24 | 47.3131 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3018 | 15.969 | 60.0249 | 24 | 47.3477 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.3457 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3218 | 15.3216 | 60.0018 | 24 | 47.3214 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3101 | 15.969 | 60.0249 | 24 | 47.356 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.354 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3301 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.3298 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3186 | 15.969 | 60.0249 | 24 | 47.3643 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.3623 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3385 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.3381 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3269 | 15.969 | 60.0249 | 24 | 47.3726 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.3707 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3468 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.3464 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3352 | 15.969 | 60.0249 | 24 | 47.3809 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.379 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3551 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.3547 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3435 | 15.969 | 60.0249 | 24 | 47.3892 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.3873 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3634 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.3632 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3518 | 15.969 | 60.0249 | 24 | 47.3975 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.3956 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3718 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.3715 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3601 | 15.9673 | 60.0249 | 24 | 47.406 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.404 | 25.4883 | 60.0307 | 35 | 47.3801 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.3798 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3684 | 15.9673 | 60.0249 | 24 | 47.4143 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4123 | 25.4895 | 60.0307 | 35 | 47.3884 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.3882 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3767 | 15.9713 | 60.0249 | 24 | 47.4226 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4206 | 25.4895 | 60.0307 | 35 | 47.3967 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.3965 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.385 | 15.9713 | 60.0249 | 24 | 47.4309 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.429 | 25.5468 | 60.0307 | 35 | 47.4052 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.4048 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.3936 | 15.9701 | 60.0249 | 24 | 47.4392 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4373 | 25.5468 | 60.0307 | 35 | 47.4135 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.4131 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4019 | 15.9701 | 60.0249 | 24 | 47.4475 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4456 | 25.5468 | 60.0307 | 35 | 47.4218 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.4215 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4102 | 15.9701 | 60.0249 | 24 | 47.4558 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4539 | 25.5468 | 60.0307 | 35 | 47.4301 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.4298 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4185 | 15.9701 | 60.0249 | 24 | 47.4644 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4623 | 25.5441 | 60.0307 | 35 | 47.4385 | 15.319 | 60.0018 | 24 | 47.4381 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4268 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.4727 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4706 | 25.5441 | 60.0307 | 35 | 47.4468 | 15.325 | 60.0018 | 24 | 47.4464 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4351 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.481 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4789 | 25.5403 | 60.0307 | 35 | 47.4551 | 15.325 | 60.0018 | 24 | 47.4548 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4434 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.4893 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4873 | 25.5403 | 60.0307 | 35 | 47.4635 | 15.325 | 60.0006 | 24 | 47.4631 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4517 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.4976 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.4956 | 25.5462 | 60.0307 | 35 | 47.4718 | 15.325 | 60.0006 | 24 | 47.4714 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4602 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.5059 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5039 | 25.5462 | 60.0307 | 35 | 47.4801 | 15.325 | 60.0006 | 24 | 47.4799 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4685 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.5142 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5123 | 25.5462 | 60.0307 | 35 | 47.4884 | 15.325 | 60.0006 | 24 | 47.4882 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4768 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.5227 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5206 | 25.5462 | 60.0307 | 35 | 47.4968 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.4965 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4851 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.531 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5289 | 25.5462 | 60.0291 | 35 | 47.5051 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.5048 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.4934 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.5393 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5372 | 25.5462 | 60.0291 | 35 | 47.5134 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.5132 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5017 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.5476 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5456 | 25.5462 | 60.0291 | 35 | 47.5217 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.5215 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.51 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.5559 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5539 | 25.5462 | 60.0291 | 35 | 47.5302 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.5298 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5183 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.5642 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5622 | 25.5518 | 60.0291 | 35 | 47.5385 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.5381 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5269 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.5725 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5706 | 25.5518 | 60.0291 | 35 | 47.5468 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.5465 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5352 | 15.9701 | 60.0233 | 24 | 47.5808 | 15.8947 | 59.9926 | 24
47.5789 | 25.5518 | 60.0291 | 35 | 47.5551 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.5548 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5435 | 15.9713 | 60.0233 | 24 | 47.5894 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.5872 | 25.5518 | 60.0291 | 35 | 47.5635 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.5631 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5518 | 15.9713 | 60.0233 | 24 | 47.5977 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.5956 | 25.5592 | 60.0291 | 35 | 47.5718 | 15.3246 | 60.0006 | 24 | 47.5715 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5601 | 15.9699 | 60.0233 | 24 | 47.606 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.6039 | 25.5592 | 60.0291 | 35 | 47.5801 | 15.3194 | 60.0006 | 24 | 47.5798 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5684 | 15.9699 | 60.0233 | 24 | 47.6143 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.6122 | 25.5574 | 60.0291 | 35 | 47.5885 | 15.3194 | 60.0006 | 24 | 47.5881 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5767 | 15.9699 | 60.0233 | 24 | 47.6226 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.6205 | 25.5574 | 60.0291 | 35 | 47.5968 | 15.3194 | 60.0006 | 24 | 47.5964 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.585 | 15.9699 | 60.0233 | 24 | 47.6309 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.6289 | 25.5574 | 60.0291 | 35 | 47.6051 | 15.3194 | 60.0006 | 24 | 47.6049 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.5933 | 15.9699 | 60.0233 | 24 | 47.6392 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.6372 | 25.5574 | 60.0291 | 35 | 47.6134 | 15.3168 | 60.0006 | 24 | 47.6132 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.6018 | 15.9699 | 60.0233 | 24 | 47.6477 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.6455 | 25.5574 | 60.0291 | 35 | 47.6218 | 15.3168 | 60.0006 | 24 | 47.6215 | 15.0967 | 59.9944 | 24 | 47.6101 | 15.9699 | 60.0233 | 24 | 47.656 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.6539 | 25.5574 | 60.0291 | 35 | 47.6301 | 15.3168 | 60.0006 | 24 | 47.6298 | 15.1014 | 59.9946 | 24 | 47.6184 | 15.9699 | 60.0233 | 24 | 47.6643 | 15.8934 | 59.9926 | 24
47.6622 | 25.5574 | 60.0291 | 35 | 47.6384 | 15.3168 | 60.0006 | 24 | 47.6382 | 15.1014 | 59.9946 | 24 | 47.6267 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.6726 | 15.8937 | 59.9922 | 24
47.6705 | 25.5574 | 60.0291 | 35 | 47.6467 | 15.3168 | 60.0006 | 24 | 47.6465 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.635 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.6809 | 15.8937 | 59.9922 | 24
47.6788 | 25.5547 | 60.0291 | 35 | 47.6552 | 15.3168 | 60.0006 | 24 | 47.6548 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.6433 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.6892 | 15.8937 | 59.9922 | 24
47.6872 | 25.5547 | 60.0291 | 35 | 47.6635 | 15.3168 | 59.9995 | 24 | 47.6632 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.6516 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.6975 | 15.8937 | 59.9922 | 24
47.6955 | 25.5547 | 60.0291 | 35 | 47.6718 | 15.3168 | 59.9995 | 24 | 47.6715 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.6599 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7061 | 15.8937 | 59.9922 | 24
47.7038 | 25.5547 | 60.0291 | 35 | 47.6801 | 15.3168 | 59.9995 | 24 | 47.6798 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.6685 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7144 | 15.8937 | 59.9922 | 24
47.7122 | 25.5559 | 60.0291 | 35 | 47.6885 | 15.3168 | 59.9995 | 24 | 47.6881 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.6768 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7227 | 15.8937 | 59.9922 | 24
47.7205 | 25.5559 | 60.0291 | 35 | 47.6968 | 15.3168 | 59.9995 | 24 | 47.6965 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.6851 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.731 | 15.8937 | 59.9922 | 24
47.7288 | 25.5559 | 60.0275 | 35 | 47.7051 | 15.3168 | 59.9995 | 24 | 47.7048 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.6934 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7393 | 15.8934 | 59.9922 | 24
47.7371 | 25.5559 | 60.0275 | 35 | 47.7135 | 15.3168 | 59.9995 | 24 | 47.7131 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.7017 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7476 | 15.8934 | 59.9922 | 24
47.7455 | 25.5559 | 60.0275 | 35 | 47.7218 | 15.3168 | 59.9995 | 24 | 47.7214 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.71 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7559 | 15.8925 | 59.9922 | 24
47.7538 | 25.5559 | 60.0275 | 35 | 47.7301 | 15.317 | 59.9995 | 24 | 47.7299 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.7183 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7644 | 15.8925 | 59.9922 | 24
47.7621 | 25.6874 | 60.0275 | 35 | 47.7384 | 15.317 | 59.9995 | 24 | 47.7382 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.7266 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7727 | 15.8925 | 59.9922 | 24
47.7705 | 25.6874 | 60.0275 | 35 | 47.7468 | 15.3202 | 59.9995 | 24 | 47.7465 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.7351 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.781 | 15.8925 | 59.9922 | 24
47.7788 | 25.6826 | 60.0275 | 35 | 47.7551 | 15.3202 | 59.9995 | 24 | 47.7549 | 15.1017 | 59.9946 | 24 | 47.7434 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7893 | 15.8925 | 59.9922 | 24
47.7871 | 25.6826 | 60.0275 | 35 | 47.7634 | 15.3202 | 59.9995 | 24 | 47.7632 | 15.1025 | 59.9946 | 24 | 47.7517 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.7976 | 15.8925 | 59.9922 | 24
47.7955 | 25.6725 | 60.0275 | 35 | 47.7717 | 15.3202 | 59.9995 | 24 | 47.7715 | 15.1025 | 59.9946 | 24 | 47.76 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.8059 | 15.8928 | 59.9922 | 24
47.8038 | 25.6725 | 60.0275 | 35 | 47.7802 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.7798 | 15.1098 | 59.9946 | 24 | 47.7683 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.8142 | 15.8928 | 59.9922 | 24
47.8121 | 25.6698 | 60.0275 | 35 | 47.7885 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.7882 | 15.1098 | 59.9946 | 24 | 47.7766 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.8225 | 15.8928 | 59.9922 | 24
47.8204 | 25.6698 | 60.0275 | 35 | 47.7968 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.7965 | 15.1098 | 59.9946 | 24 | 47.7849 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.8311 | 15.8928 | 59.9922 | 24
47.8288 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8051 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.8048 | 15.1098 | 59.9946 | 24 | 47.7932 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.8394 | 15.8928 | 59.9922 | 24
47.8371 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8135 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.8131 | 15.1098 | 59.9946 | 24 | 47.8015 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.8477 | 15.8928 | 59.9922 | 24
47.8454 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8218 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.8215 | 15.1098 | 59.9946 | 24 | 47.8101 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.856 | 15.8925 | 59.9922 | 24
47.8538 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8301 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.8298 | 15.1098 | 59.9957 | 24 | 47.8184 | 15.9699 | 60.0225 | 24 | 47.8643 | 15.8925 | 59.9922 | 24
47.8621 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8385 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.8381 | 15.1098 | 59.9957 | 24 | 47.8267 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.8726 | 15.8925 | 59.991 | 24
47.8704 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8468 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.8466 | 15.1098 | 59.9957 | 24 | 47.835 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.8809 | 15.8925 | 59.991 | 24
47.8787 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8551 | 15.3198 | 59.9995 | 24 | 47.8549 | 15.1098 | 59.9957 | 24 | 47.8433 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.8894 | 15.8915 | 59.991 | 24
47.8871 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8634 | 15.3198 | 59.9987 | 24 | 47.8632 | 15.1095 | 59.9957 | 24 | 47.8516 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.8977 | 15.8915 | 59.991 | 24
47.8954 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8718 | 15.3198 | 59.9987 | 24 | 47.8715 | 15.1095 | 59.9957 | 24 | 47.8599 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.906 | 15.8915 | 59.991 | 24
47.9037 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8801 | 15.3198 | 59.9987 | 24 | 47.8799 | 15.1095 | 59.9957 | 24 | 47.8682 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9143 | 15.8915 | 59.991 | 24
47.9121 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8884 | 15.3198 | 59.9987 | 24 | 47.8882 | 15.1095 | 59.9957 | 24 | 47.8767 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9226 | 15.8915 | 59.991 | 24
47.9204 | 25.6679 | 60.0275 | 35 | 47.8967 | 15.319 | 59.9987 | 24 | 47.8965 | 15.1923 | 59.9957 | 24 | 47.885 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9309 | 15.8915 | 59.991 | 24
47.9287 | 25.6706 | 60.0264 | 35 | 47.9052 | 15.319 | 59.9987 | 24 | 47.9048 | 15.1923 | 59.9957 | 24 | 47.8933 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9392 | 15.8915 | 59.991 | 24
47.9371 | 25.6706 | 60.0264 | 35 | 47.9135 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9132 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9016 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9478 | 15.8915 | 59.991 | 24
47.9454 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9218 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9215 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9099 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9561 | 15.8919 | 59.991 | 24
47.9537 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9301 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9298 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9182 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9644 | 15.8919 | 59.991 | 24
47.962 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9385 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9382 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9265 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9727 | 15.8919 | 59.991 | 24
47.9704 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9468 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9465 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9348 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.981 | 15.8919 | 59.991 | 24
47.9787 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9551 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9548 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9434 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9893 | 15.9153 | 59.991 | 24
47.987 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9635 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9631 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9517 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 47.9976 | 15.9153 | 59.991 | 24
47.9954 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9718 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9716 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.96 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 48.0061 | 15.9153 | 59.991 | 24
48.0037 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9801 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9799 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9683 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 48.0144 | 15.9153 | 59.991 | 24
48.012 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9884 | 15.3186 | 59.9987 | 24 | 47.9882 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9766 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 48.0227 | 15.9153 | 59.991 | 24
48.0204 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 47.9968 | 15.3188 | 59.9987 | 24 | 47.9965 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9849 | 15.9699 | 60.0221 | 24 | 48.031 | 15.9153 | 59.991 | 24
48.0287 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 48.0051 | 15.3188 | 59.9987 | 24 | 48.0049 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 47.9932 | 15.9706 | 60.0221 | 24 | 48.0393 | 15.9145 | 59.991 | 24
48.037 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 48.0134 | 15.3183 | 59.9987 | 24 | 48.0132 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 48.0015 | 15.9706 | 60.0221 | 24 | 48.0476 | 15.9145 | 59.991 | 24
48.0453 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 48.0217 | 15.3183 | 59.9987 | 24 | 48.0215 | 15.1932 | 59.9957 | 24 | 48.01 | 15.9706 | 60.0221 | 24 | 48.0559 | 15.9145 | 59.991 | 24
48.0537 | 25.668 | 60.0264 | 35 | 48.0302 | 15.3173 | 59.9987 | 24 | 48.0298 | 15.1928 | 59.9969 | 24 | 48.0183 | 15.9706 | 60.0221 | 24 | 48.0642 | 15.9145 | 59.991 | 24
48.062 | 25.6709 | 60.0264 | 35 | 48.0385 | 15.3173 | 59.9987 | 24 | 48.0382 | 15.1928 | 59.9969 | 24 | 48.0266 | 15.9706 | 60.0225 | 24 | 48.0728 | 15.9145 | 59.9898 | 24
48.0703 | 25.6709 | 60.0264 | 35 | 48.0468 | 15.3173 | 59.9987 | 24 | 48.0465 | 15.1928 | 59.9969 | 24 | 48.0349 | 15.9706 | 60.0225 | 24 | 48.0811 | 15.9145 | 59.9898 | 24
48.0787 | 25.6709 | 60.0264 | 35 | 48.0552 | 15.3173 | 59.9987 | 24 | 48.0548 | 15.1928 | 59.9969 | 24 | 48.0432 | 15.9772 | 60.0225 | 24 | 48.0894 | 15.9145 | 59.9898 | 24
48.087 | 25.6709 | 60.0264 | 35 | 48.0635 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.0632 | 15.1928 | 59.9969 | 24 | 48.0515 | 15.9772 | 60.0225 | 24 | 48.0977 | 15.9145 | 59.9898 | 24
48.0953 | 25.6709 | 60.0264 | 35 | 48.0718 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.0715 | 15.1928 | 59.9969 | 24 | 48.0598 | 15.9772 | 60.0225 | 24 | 48.106 | 15.9145 | 59.9898 | 24
48.1037 | 25.6709 | 60.0264 | 35 | 48.0801 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.0798 | 15.1933 | 59.9969 | 24 | 48.0681 | 15.9772 | 60.0225 | 24 | 48.1143 | 15.9145 | 59.9898 | 24
48.112 | 25.6709 | 60.0264 | 35 | 48.0885 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.0881 | 15.1933 | 59.9969 | 24 | 48.0764 | 15.9772 | 60.0225 | 24 | 48.1226 | 15.9149 | 59.9898 | 24
48.1203 | 25.6709 | 60.0264 | 35 | 48.0968 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.0966 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.085 | 15.9772 | 60.0225 | 24 | 48.1311 | 15.9149 | 59.9898 | 24
48.1286 | 25.6709 | 60.0256 | 35 | 48.1051 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.1049 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.0933 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.1394 | 15.9149 | 59.9898 | 24
48.137 | 25.6709 | 60.0256 | 35 | 48.1134 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.1132 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1016 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.1477 | 15.9149 | 59.9898 | 24
48.1453 | 25.6709 | 60.0256 | 35 | 48.1218 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.1215 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1099 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.156 | 15.9146 | 59.9898 | 24
48.1536 | 25.6709 | 60.0256 | 35 | 48.1301 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.1299 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1182 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.1643 | 15.9146 | 59.9898 | 24
48.162 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.1384 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.1382 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1265 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.1726 | 15.9146 | 59.9898 | 24
48.1703 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.1467 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.1465 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1348 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.1809 | 15.9146 | 59.9898 | 24
48.1786 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.1552 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.1549 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1431 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.1895 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.1869 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.1635 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.1632 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1516 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.1978 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.1953 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.1718 | 15.3173 | 59.9971 | 24 | 48.1715 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1599 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.2061 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.2036 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.1802 | 15.3197 | 59.9971 | 24 | 48.1798 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1682 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.2144 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.2119 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.1885 | 15.3197 | 59.9971 | 24 | 48.1882 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1765 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.2227 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.2203 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.1968 | 15.3195 | 59.9971 | 24 | 48.1965 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1848 | 15.9789 | 60.0225 | 24 | 48.231 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.2286 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.2051 | 15.3195 | 59.9971 | 24 | 48.2048 | 15.1916 | 59.9969 | 24 | 48.1931 | 15.9797 | 60.0225 | 24 | 48.2393 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.2369 | 25.6661 | 60.0256 | 35 | 48.2135 | 15.3195 | 59.9971 | 24 | 48.2131 | 15.1921 | 59.9969 | 24 | 48.2014 | 15.9797 | 60.0225 | 24 | 48.2478 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.2453 | 25.6634 | 60.0256 | 35 | 48.2218 | 15.3195 | 59.9971 | 24 | 48.2216 | 15.1921 | 59.9969 | 24 | 48.2097 | 15.9797 | 60.0225 | 24 | 48.2561 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.2536 | 25.6634 | 60.0256 | 35 | 48.2301 | 15.3211 | 59.9971 | 24 | 48.2299 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2183 | 15.9797 | 60.0225 | 24 | 48.2644 | 15.9209 | 59.9898 | 24
48.2619 | 25.6634 | 60.0256 | 35 | 48.2384 | 15.3211 | 59.9971 | 24 | 48.2382 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2266 | 15.9809 | 60.0233 | 24 | 48.2727 | 15.9209 | 59.9887 | 24
48.2702 | 25.6634 | 60.0256 | 35 | 48.2468 | 15.3211 | 59.9971 | 24 | 48.2466 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2349 | 15.9809 | 60.0233 | 24 | 48.281 | 15.9209 | 59.9887 | 24
48.2786 | 25.6634 | 60.0256 | 35 | 48.2551 | 15.3211 | 59.9971 | 24 | 48.2549 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2432 | 15.9809 | 60.0233 | 24 | 48.2893 | 15.9209 | 59.9887 | 24
48.2869 | 25.6634 | 60.0256 | 35 | 48.2634 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.2632 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2515 | 15.9809 | 60.0233 | 24 | 48.2976 | 15.9209 | 59.9887 | 24
48.2952 | 25.6648 | 60.0256 | 35 | 48.2719 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.2715 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2598 | 15.9827 | 60.0233 | 24 | 48.3062 | 15.9157 | 59.9887 | 24
48.3036 | 25.6648 | 60.0256 | 35 | 48.2802 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.2799 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2681 | 15.9827 | 60.0233 | 24 | 48.3145 | 15.9157 | 59.9887 | 24
48.3119 | 25.6648 | 60.0256 | 35 | 48.2885 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.2882 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2764 | 15.9827 | 60.0233 | 24 | 48.3228 | 15.9157 | 59.9887 | 24
48.3202 | 25.6648 | 60.0256 | 35 | 48.2968 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.2965 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2847 | 15.9827 | 60.0233 | 24 | 48.3311 | 15.9157 | 59.9887 | 24
48.3286 | 25.6648 | 60.0252 | 35 | 48.3052 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3048 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.2932 | 15.9827 | 60.0233 | 24 | 48.3394 | 15.9157 | 59.9887 | 24
48.3369 | 25.6648 | 60.0252 | 35 | 48.3135 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3132 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.3015 | 15.9827 | 60.0233 | 24 | 48.3477 | 15.9157 | 59.9887 | 24
48.3452 | 25.6677 | 60.0252 | 35 | 48.3218 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3215 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.3098 | 15.9827 | 60.0233 | 24 | 48.356 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.3535 | 25.6677 | 60.0252 | 35 | 48.3301 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3298 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.3181 | 15.9827 | 60.0233 | 24 | 48.3645 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.3619 | 25.6677 | 60.0252 | 35 | 48.3385 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3381 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.3264 | 15.984 | 60.0233 | 24 | 48.3728 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.3702 | 25.6677 | 60.0252 | 35 | 48.3468 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3466 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.3347 | 15.984 | 60.0233 | 24 | 48.3811 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.3785 | 25.6691 | 60.0252 | 35 | 48.3551 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3549 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.343 | 15.9847 | 60.0233 | 24 | 48.3894 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.3869 | 25.6691 | 60.0252 | 35 | 48.3635 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3632 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.3513 | 15.9847 | 60.0233 | 24 | 48.3977 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.3952 | 25.6691 | 60.0252 | 35 | 48.3718 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3716 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.3599 | 15.9847 | 60.0233 | 24 | 48.406 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.4035 | 25.6691 | 60.0252 | 35 | 48.3801 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3799 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.3682 | 15.9847 | 60.0233 | 24 | 48.4143 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.4118 | 25.6691 | 60.0252 | 35 | 48.3884 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3882 | 15.3077 | 59.9977 | 24 | 48.3765 | 15.9847 | 60.0233 | 24 | 48.4226 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.4202 | 25.6691 | 60.0252 | 35 | 48.3969 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.3965 | 15.3057 | 59.9977 | 24 | 48.3848 | 15.9847 | 60.0233 | 24 | 48.4312 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.4285 | 25.6691 | 60.0252 | 35 | 48.4052 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4049 | 15.3057 | 59.9977 | 24 | 48.3931 | 15.9865 | 60.0233 | 24 | 48.4395 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.4368 | 25.6691 | 60.0252 | 35 | 48.4135 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4132 | 15.3805 | 59.9977 | 24 | 48.4014 | 15.9865 | 60.0233 | 24 | 48.4478 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.4452 | 25.6664 | 60.0252 | 35 | 48.4218 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4215 | 15.3805 | 59.9977 | 24 | 48.4097 | 15.9865 | 60.0233 | 24 | 48.4561 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.4535 | 25.6664 | 60.0252 | 35 | 48.4302 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4298 | 15.3805 | 59.9986 | 24 | 48.418 | 15.9865 | 60.0233 | 24 | 48.4644 | 15.9528 | 59.9887 | 24
48.4618 | 25.6664 | 60.0252 | 35 | 48.4385 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4382 | 15.3805 | 59.9986 | 24 | 48.4265 | 15.9865 | 60.0245 | 24 | 48.4727 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.4702 | 25.6664 | 60.0252 | 35 | 48.4468 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4465 | 15.3805 | 59.9986 | 24 | 48.4348 | 15.9865 | 60.0245 | 24 | 48.481 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.4785 | 25.6645 | 60.0252 | 35 | 48.4551 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4548 | 15.3805 | 59.9986 | 24 | 48.4431 | 15.9825 | 60.0245 | 24 | 48.4895 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.4868 | 25.6645 | 60.0252 | 35 | 48.4635 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4633 | 15.3805 | 59.9986 | 24 | 48.4514 | 15.9825 | 60.0245 | 24 | 48.4978 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.4951 | 25.6645 | 60.0252 | 35 | 48.4718 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4716 | 15.3805 | 59.9986 | 24 | 48.4597 | 15.9825 | 60.0245 | 24 | 48.5061 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5035 | 25.6645 | 60.0252 | 35 | 48.4801 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4799 | 15.3805 | 59.9986 | 24 | 48.468 | 15.9825 | 60.0245 | 24 | 48.5144 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5118 | 25.6659 | 60.0252 | 35 | 48.4885 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4882 | 15.3805 | 59.9986 | 24 | 48.4763 | 15.9832 | 60.0245 | 24 | 48.5227 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5201 | 25.6659 | 60.0252 | 35 | 48.4968 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.4966 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.4846 | 15.9832 | 60.0245 | 24 | 48.531 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5285 | 25.6659 | 60.0244 | 35 | 48.5051 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.5049 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.4929 | 15.9832 | 60.0245 | 24 | 48.5393 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5368 | 25.6659 | 60.0244 | 35 | 48.5134 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.5132 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.5015 | 15.9832 | 60.0245 | 24 | 48.5479 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5451 | 25.6659 | 60.0244 | 35 | 48.5219 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.5215 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.5098 | 15.9832 | 60.0245 | 24 | 48.5562 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5535 | 25.6659 | 60.0244 | 35 | 48.5302 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.5299 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.5181 | 15.9832 | 60.0245 | 24 | 48.5645 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5618 | 25.6659 | 60.0244 | 35 | 48.5385 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.5382 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.5264 | 15.9832 | 60.0245 | 24 | 48.5728 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5701 | 25.6659 | 60.0244 | 35 | 48.5468 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.5465 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.5347 | 15.9832 | 60.0245 | 24 | 48.5811 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5784 | 25.6659 | 60.0244 | 35 | 48.5552 | 15.3211 | 59.9963 | 24 | 48.5548 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.543 | 15.9808 | 60.0245 | 24 | 48.5894 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5868 | 25.6659 | 60.0244 | 35 | 48.5635 | 15.322 | 59.9963 | 24 | 48.5632 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.5513 | 15.9808 | 60.0245 | 24 | 48.5977 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.5951 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.5718 | 15.322 | 59.9963 | 24 | 48.5715 | 15.3814 | 59.9986 | 24 | 48.5596 | 15.9808 | 60.0245 | 24 | 48.6062 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.6034 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.5802 | 15.322 | 59.9963 | 24 | 48.5798 | 15.3817 | 59.9986 | 24 | 48.5681 | 15.9808 | 60.0245 | 24 | 48.6145 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.6118 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.5885 | 15.322 | 59.9963 | 24 | 48.5883 | 15.3817 | 59.9986 | 24 | 48.5764 | 15.9808 | 60.0245 | 24 | 48.6228 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.6201 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.5968 | 15.322 | 59.9963 | 24 | 48.5966 | 15.3817 | 59.9986 | 24 | 48.5847 | 15.9808 | 60.0245 | 24 | 48.6311 | 15.9528 | 59.9879 | 24
48.6284 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.6051 | 15.322 | 59.9963 | 24 | 48.6049 | 15.3817 | 59.9986 | 24 | 48.593 | 15.9821 | 60.0245 | 24 | 48.6394 | 15.9527 | 59.9879 | 24
48.6367 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.6135 | 15.325 | 59.9963 | 24 | 48.6132 | 15.3817 | 59.9986 | 24 | 48.6013 | 15.9821 | 60.0245 | 24 | 48.6477 | 15.9527 | 59.9879 | 24
48.6451 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.6218 | 15.325 | 59.9963 | 24 | 48.6216 | 15.3817 | 59.9986 | 24 | 48.6096 | 15.9828 | 60.0245 | 24 | 48.656 | 15.9527 | 59.9879 | 24
48.6534 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.6301 | 15.325 | 59.9963 | 24 | 48.6299 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.6179 | 15.9828 | 60.0245 | 24 | 48.6646 | 15.9527 | 59.9879 | 24
48.6617 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.6384 | 15.325 | 59.9963 | 24 | 48.6382 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.6262 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.6729 | 15.9507 | 59.9879 | 24
48.6701 | 25.6557 | 60.0244 | 35 | 48.6469 | 15.325 | 59.9963 | 24 | 48.6465 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.6348 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.6812 | 15.9507 | 59.9879 | 24
48.6784 | 25.6905 | 60.0244 | 35 | 48.6552 | 15.325 | 59.9963 | 24 | 48.6549 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.6431 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.6895 | 15.9507 | 59.9879 | 24
48.6867 | 25.6905 | 60.0244 | 35 | 48.6635 | 15.325 | 59.9971 | 24 | 48.6632 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.6514 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.6978 | 15.9507 | 59.9879 | 24
48.6951 | 25.6905 | 60.0244 | 35 | 48.6719 | 15.325 | 59.9971 | 24 | 48.6715 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.6597 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.7061 | 15.9507 | 59.9879 | 24
48.7034 | 25.6905 | 60.0244 | 35 | 48.6802 | 15.2038 | 59.9971 | 24 | 48.6798 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.668 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.7144 | 15.9507 | 59.9879 | 24
48.7117 | 25.6905 | 60.0244 | 35 | 48.6885 | 15.2038 | 59.9971 | 24 | 48.6882 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.6763 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.7229 | 15.9507 | 59.9879 | 24
48.72 | 25.6905 | 60.0244 | 35 | 48.6968 | 15.1213 | 59.9971 | 24 | 48.6965 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.6846 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.7312 | 15.9507 | 59.9879 | 24
48.7284 | 25.6905 | 60.0236 | 35 | 48.7052 | 15.1213 | 59.9971 | 24 | 48.7048 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.6929 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.7395 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.7367 | 25.6905 | 60.0236 | 35 | 48.7135 | 15.1213 | 59.9971 | 24 | 48.7133 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.7012 | 15.9828 | 60.0257 | 24 | 48.7478 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.745 | 25.6905 | 60.0236 | 35 | 48.7218 | 15.1213 | 59.9971 | 24 | 48.7216 | 15.3817 | 59.9999 | 24 | 48.7097 | 15.9845 | 60.0257 | 24 | 48.7561 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.7534 | 25.6905 | 60.0236 | 35 | 48.7301 | 15.1213 | 59.9971 | 24 | 48.7299 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.718 | 15.9845 | 60.0257 | 24 | 48.7644 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.7617 | 25.6905 | 60.0236 | 35 | 48.7385 | 15.1213 | 59.9971 | 24 | 48.7382 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.7263 | 15.9858 | 60.0257 | 24 | 48.7727 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.77 | 25.6905 | 60.0236 | 35 | 48.7468 | 15.1213 | 59.9971 | 24 | 48.7466 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.7346 | 15.9858 | 60.0257 | 24 | 48.7812 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.7784 | 25.6905 | 60.0236 | 35 | 48.7551 | 15.1213 | 59.9971 | 24 | 48.7549 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.7429 | 15.9858 | 60.0257 | 24 | 48.7896 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.7867 | 25.6905 | 60.0236 | 35 | 48.7634 | 15.1218 | 59.9971 | 24 | 48.7632 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.7512 | 15.9858 | 60.0257 | 24 | 48.7979 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.795 | 25.6905 | 60.0237 | 35 | 48.7719 | 15.1218 | 59.9971 | 24 | 48.7715 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.7595 | 15.9858 | 60.0257 | 24 | 48.8062 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.8034 | 25.6905 | 60.0237 | 35 | 48.7802 | 15.1215 | 59.9971 | 24 | 48.7799 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.7678 | 15.9858 | 60.0257 | 24 | 48.8145 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.8117 | 25.6905 | 60.0237 | 35 | 48.7885 | 15.1215 | 59.9971 | 24 | 48.7882 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.7764 | 15.9865 | 60.0257 | 24 | 48.8228 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.82 | 25.6905 | 60.0237 | 35 | 48.7969 | 15.1215 | 59.9971 | 24 | 48.7965 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.7847 | 15.9865 | 60.0257 | 24 | 48.8311 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.8283 | 25.6905 | 60.0237 | 35 | 48.8052 | 15.1215 | 59.9971 | 24 | 48.8048 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.793 | 15.9865 | 60.0257 | 24 | 48.8394 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.8367 | 25.6905 | 60.0237 | 35 | 48.8135 | 15.1223 | 59.9971 | 24 | 48.8132 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.8013 | 15.9865 | 60.0257 | 24 | 48.8479 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.845 | 25.6905 | 60.0237 | 35 | 48.8218 | 15.1223 | 59.9971 | 24 | 48.8215 | 15.38 | 59.9999 | 24 | 48.8096 | 15.9865 | 60.0257 | 24 | 48.8562 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.8533 | 25.6905 | 60.0237 | 35 | 48.8302 | 15.1223 | 59.9971 | 24 | 48.8298 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8179 | 15.9865 | 60.0257 | 24 | 48.8645 | 15.9551 | 59.9879 | 24
48.8617 | 25.6919 | 60.0237 | 35 | 48.8385 | 15.1223 | 59.9971 | 24 | 48.8383 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8262 | 16.0384 | 60.0268 | 24 | 48.8728 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.87 | 25.6919 | 60.0237 | 35 | 48.8468 | 15.1303 | 59.9971 | 24 | 48.8466 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8345 | 16.0384 | 60.0268 | 24 | 48.8811 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.8783 | 25.6919 | 60.0237 | 35 | 48.8551 | 15.1303 | 59.9971 | 24 | 48.8549 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8428 | 16.0397 | 60.0268 | 24 | 48.8894 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.8867 | 25.6919 | 60.0237 | 35 | 48.8635 | 15.4442 | 59.9979 | 24 | 48.8632 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8513 | 16.0397 | 60.0268 | 24 | 48.8977 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.895 | 25.6892 | 60.0237 | 35 | 48.8718 | 15.4442 | 59.9979 | 24 | 48.8716 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8596 | 16.0385 | 60.0268 | 24 | 48.9062 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.9033 | 25.6892 | 60.0237 | 35 | 48.8801 | 15.444 | 59.9979 | 24 | 48.8799 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8679 | 16.0385 | 60.0268 | 24 | 48.9146 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.9117 | 25.6875 | 60.0237 | 35 | 48.8885 | 15.444 | 59.9979 | 24 | 48.8882 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8762 | 16.0385 | 60.0268 | 24 | 48.9229 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.92 | 25.6875 | 60.0237 | 35 | 48.8969 | 15.4453 | 59.9979 | 24 | 48.8965 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8845 | 16.0385 | 60.0268 | 24 | 48.9312 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.9283 | 25.6875 | 60.0233 | 35 | 48.9052 | 15.4453 | 59.9979 | 24 | 48.9049 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.8928 | 16.0385 | 60.0268 | 24 | 48.9395 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.9366 | 25.6875 | 60.0233 | 35 | 48.9135 | 15.5401 | 59.9979 | 24 | 48.9132 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9011 | 16.0385 | 60.0268 | 24 | 48.9478 | 15.9551 | 59.9875 | 24
48.945 | 25.6875 | 60.0233 | 35 | 48.9219 | 15.5401 | 59.9979 | 24 | 48.9215 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9094 | 16.0385 | 60.0268 | 24 | 48.9561 | 15.9571 | 59.9875 | 24
48.9533 | 25.6875 | 60.0233 | 35 | 48.9302 | 15.5401 | 59.9979 | 24 | 48.9298 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.918 | 16.0385 | 60.0268 | 24 | 48.9646 | 15.9571 | 59.9875 | 24
48.9616 | 25.6875 | 60.0233 | 35 | 48.9385 | 15.5401 | 59.9979 | 24 | 48.9382 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9263 | 16.0393 | 60.0268 | 24 | 48.9729 | 15.9571 | 59.9875 | 24
48.97 | 25.6875 | 60.0233 | 35 | 48.9468 | 15.54 | 59.9979 | 24 | 48.9465 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9346 | 16.0393 | 60.0268 | 24 | 48.9812 | 15.9571 | 59.9875 | 24
48.9783 | 25.6838 | 60.0233 | 35 | 48.9552 | 15.54 | 59.9979 | 24 | 48.9548 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9429 | 16.0393 | 60.0268 | 24 | 48.9895 | 15.7917 | 59.9875 | 24
48.9866 | 25.6838 | 60.0233 | 35 | 48.9635 | 15.5404 | 59.9979 | 24 | 48.9633 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9512 | 16.0393 | 60.0268 | 24 | 48.9978 | 15.7917 | 59.9875 | 24
48.9949 | 25.6811 | 60.0233 | 35 | 48.9718 | 15.5404 | 59.9979 | 24 | 48.9716 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9595 | 16.0393 | 60.0268 | 24 | 49.0061 | 15.7917 | 59.9875 | 24
49.0033 | 25.6811 | 60.0233 | 35 | 48.9802 | 15.5416 | 59.9979 | 24 | 48.9799 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9678 | 16.0393 | 60.0268 | 24 | 49.0144 | 15.7917 | 59.9875 | 24
49.0116 | 25.6794 | 60.0233 | 35 | 48.9885 | 15.5416 | 59.9979 | 24 | 48.9882 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9761 | 16.0393 | 60.0268 | 24 | 49.0229 | 15.7181 | 59.9875 | 24
49.0199 | 25.6794 | 60.0233 | 35 | 48.9968 | 15.5416 | 59.9979 | 24 | 48.9966 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9844 | 16.0393 | 60.0268 | 24 | 49.0312 | 15.7181 | 59.9875 | 24
49.0283 | 25.6794 | 60.0233 | 35 | 49.0051 | 15.5416 | 59.9979 | 24 | 49.0049 | 15.38 | 60.0002 | 24 | 48.9929 | 16.0412 | 60.0268 | 24 | 49.0396 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.0366 | 25.6794 | 60.0233 | 35 | 49.0135 | 15.5419 | 59.9979 | 24 | 49.0132 | 15.3791 | 60.0002 | 24 | 49.0012 | 16.0412 | 60.0268 | 24 | 49.0479 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.0449 | 25.6794 | 60.0233 | 35 | 49.0219 | 15.5419 | 59.9979 | 24 | 49.0215 | 15.3791 | 60.0002 | 24 | 49.0095 | 16.0418 | 60.0268 | 24 | 49.0562 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.0533 | 25.6794 | 60.0233 | 35 | 49.0302 | 15.5403 | 59.9979 | 24 | 49.0299 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.0178 | 16.0418 | 60.0268 | 24 | 49.0645 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.0616 | 25.6795 | 60.0233 | 35 | 49.0385 | 15.5403 | 59.9979 | 24 | 49.0382 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.0261 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.0728 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.0699 | 25.6795 | 60.0233 | 35 | 49.0469 | 15.5403 | 59.9979 | 24 | 49.0465 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.0344 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.0813 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.0782 | 25.6795 | 60.0233 | 35 | 49.0552 | 15.5403 | 59.9979 | 24 | 49.0548 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.0427 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.0896 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.0866 | 25.6795 | 60.0233 | 35 | 49.0635 | 15.5406 | 60.001 | 24 | 49.0632 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.051 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.0979 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.0949 | 25.6778 | 60.0233 | 35 | 49.0718 | 15.5406 | 60.001 | 24 | 49.0715 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.0596 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1062 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.1032 | 25.6778 | 60.0233 | 35 | 49.0802 | 15.5376 | 60.001 | 24 | 49.0798 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.0679 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1145 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.1116 | 25.6778 | 60.0233 | 35 | 49.0885 | 15.5376 | 60.001 | 24 | 49.0883 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.0762 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1228 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.1199 | 25.6778 | 60.0233 | 35 | 49.0968 | 15.5376 | 60.001 | 24 | 49.0966 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.0845 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1311 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.1282 | 25.7507 | 60.0214 | 35 | 49.1052 | 15.5376 | 60.001 | 24 | 49.1049 | 15.3791 | 59.9999 | 24 | 49.0928 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1396 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.1366 | 25.7507 | 60.0214 | 35 | 49.1135 | 15.5376 | 60.001 | 24 | 49.1132 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.1011 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1479 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.1449 | 25.7507 | 60.0214 | 35 | 49.1218 | 15.5376 | 60.001 | 24 | 49.1216 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.1094 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1562 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.1532 | 25.7507 | 60.0214 | 35 | 49.1301 | 15.5376 | 60.001 | 24 | 49.1299 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.1177 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1646 | 15.6032 | 59.9875 | 24
49.1615 | 25.7482 | 60.0214 | 35 | 49.1385 | 15.5376 | 60.001 | 24 | 49.1382 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.126 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1729 | 15.6087 | 59.9875 | 24
49.1699 | 25.7482 | 60.0214 | 35 | 49.1469 | 15.5379 | 60.001 | 24 | 49.1465 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.1345 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1812 | 15.6087 | 59.9875 | 24
49.1782 | 25.7445 | 60.0214 | 35 | 49.1552 | 15.5379 | 60.001 | 24 | 49.1549 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.1428 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.1895 | 16.1066 | 59.9875 | 24
49.1865 | 25.7445 | 60.0214 | 35 | 49.1635 | 15.539 | 60.001 | 24 | 49.1632 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.1511 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.198 | 16.1066 | 59.9875 | 24
49.1949 | 25.7445 | 60.0214 | 35 | 49.1719 | 15.539 | 60.001 | 24 | 49.1715 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.1594 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.2063 | 16.1108 | 59.9875 | 24
49.2032 | 25.7445 | 60.0214 | 35 | 49.1802 | 15.5455 | 60.001 | 24 | 49.1798 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.1677 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.2146 | 16.1108 | 59.9875 | 24
49.2115 | 25.7428 | 60.0214 | 35 | 49.1885 | 15.5455 | 60.001 | 24 | 49.1882 | 15.3738 | 59.9999 | 24 | 49.176 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.2229 | 16.1108 | 59.9875 | 24
49.2199 | 25.7428 | 60.0214 | 35 | 49.1968 | 15.5461 | 60.001 | 24 | 49.1965 | 15.3644 | 59.9999 | 24 | 49.1843 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.2312 | 16.1108 | 59.9875 | 24
49.2282 | 25.7428 | 60.0214 | 35 | 49.2052 | 15.5461 | 60.001 | 24 | 49.2048 | 15.3644 | 59.9999 | 24 | 49.1926 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.2395 | 16.1108 | 59.9875 | 24
49.2365 | 25.7428 | 60.0214 | 35 | 49.2135 | 15.546 | 60.001 | 24 | 49.2133 | 15.3644 | 59.9999 | 24 | 49.2012 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.2478 | 16.1108 | 59.9875 | 24
49.2449 | 25.8062 | 60.0214 | 35 | 49.2218 | 15.546 | 60.001 | 24 | 49.2216 | 15.3644 | 59.9999 | 24 | 49.2095 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.2563 | 16.1108 | 59.9875 | 24
49.2532 | 25.8062 | 60.0214 | 35 | 49.2302 | 15.5471 | 60.001 | 24 | 49.2299 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.2178 | 16.0418 | 60.028 | 24 | 49.2646 | 16.1108 | 59.9875 | 24
49.2615 | 25.8076 | 60.0214 | 35 | 49.2385 | 15.5471 | 60.001 | 24 | 49.2382 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.2261 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.2729 | 16.1108 | 59.9887 | 24
49.2698 | 25.8076 | 60.0214 | 35 | 49.2468 | 15.5471 | 60.001 | 24 | 49.2466 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.2344 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.2812 | 16.1108 | 59.9887 | 24
49.2782 | 25.8294 | 60.0214 | 35 | 49.2551 | 15.5471 | 60.001 | 24 | 49.2549 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.2427 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.2896 | 16.1111 | 59.9887 | 24
49.2865 | 25.8294 | 60.0214 | 35 | 49.2635 | 15.5476 | 60.0034 | 24 | 49.2632 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.251 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.2979 | 16.1111 | 59.9887 | 24
49.2948 | 25.8281 | 60.0214 | 35 | 49.2719 | 15.5476 | 60.0034 | 24 | 49.2715 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.2593 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3062 | 16.1111 | 59.9887 | 24
49.3032 | 25.8281 | 60.0214 | 35 | 49.2802 | 15.5476 | 60.0034 | 24 | 49.2799 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.2676 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3145 | 16.1111 | 59.9887 | 24
49.3115 | 25.8281 | 60.0214 | 35 | 49.2885 | 15.5476 | 60.0034 | 24 | 49.2882 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.2761 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.323 | 16.1111 | 59.9887 | 24
49.3198 | 25.8281 | 60.0214 | 35 | 49.2969 | 15.5445 | 60.0034 | 24 | 49.2965 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.2844 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3313 | 16.1111 | 59.9887 | 24
49.3282 | 25.8281 | 60.0198 | 35 | 49.3052 | 15.5445 | 60.0034 | 24 | 49.3048 | 15.3635 | 59.9991 | 24 | 49.2927 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3396 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.3365 | 25.8281 | 60.0198 | 35 | 49.3135 | 15.5813 | 60.0034 | 24 | 49.3132 | 15.3637 | 59.9991 | 24 | 49.301 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3479 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.3448 | 25.8281 | 60.0198 | 35 | 49.3218 | 15.5813 | 60.0034 | 24 | 49.3215 | 15.3637 | 59.9991 | 24 | 49.3093 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3562 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.3531 | 25.8281 | 60.0198 | 35 | 49.3302 | 15.5813 | 60.0034 | 24 | 49.3298 | 15.3633 | 59.9991 | 24 | 49.3176 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3645 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.3615 | 25.8336 | 60.0198 | 35 | 49.3385 | 15.5813 | 60.0034 | 24 | 49.3383 | 15.3633 | 59.9991 | 24 | 49.3259 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3728 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.3698 | 25.8336 | 60.0198 | 35 | 49.3468 | 15.5814 | 60.0034 | 24 | 49.3466 | 15.3633 | 59.9991 | 24 | 49.3342 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3813 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.3781 | 25.8336 | 60.0198 | 35 | 49.3551 | 15.5814 | 60.0034 | 24 | 49.3549 | 15.3633 | 59.9991 | 24 | 49.3428 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3896 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.3865 | 25.8336 | 60.0198 | 35 | 49.3635 | 15.5825 | 60.0034 | 24 | 49.3632 | 15.3633 | 59.9991 | 24 | 49.3511 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.3979 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.3948 | 25.8336 | 60.0198 | 35 | 49.3718 | 15.5825 | 60.0034 | 24 | 49.3716 | 15.3633 | 59.9991 | 24 | 49.3594 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4062 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.4031 | 25.8336 | 60.0198 | 35 | 49.3801 | 15.5831 | 60.0034 | 24 | 49.3799 | 15.3516 | 59.9991 | 24 | 49.3677 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4146 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.4115 | 25.8336 | 60.0198 | 35 | 49.3885 | 15.5831 | 60.0034 | 24 | 49.3882 | 15.3516 | 59.9991 | 24 | 49.376 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4229 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.4198 | 25.8336 | 60.0198 | 35 | 49.3969 | 15.5786 | 60.0034 | 24 | 49.3965 | 15.3516 | 59.9991 | 24 | 49.3843 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4312 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.4281 | 25.8222 | 60.0198 | 35 | 49.4052 | 15.5786 | 60.0034 | 24 | 49.4049 | 15.3516 | 59.9991 | 24 | 49.3926 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4397 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.4364 | 25.8222 | 60.0198 | 35 | 49.4135 | 15.5786 | 60.0034 | 24 | 49.4132 | 15.3516 | 59.9991 | 24 | 49.4009 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.448 | 16.1091 | 59.9887 | 24
49.4448 | 25.8197 | 60.0198 | 35 | 49.4219 | 15.5786 | 60.0034 | 24 | 49.4215 | 15.3516 | 59.9991 | 24 | 49.4092 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4563 | 16.1041 | 59.9887 | 24
49.4531 | 25.8197 | 60.0198 | 35 | 49.4302 | 15.5762 | 60.0034 | 24 | 49.4299 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.4177 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4646 | 16.1041 | 59.9887 | 24
49.4614 | 25.8197 | 60.0198 | 35 | 49.4385 | 15.5762 | 60.0034 | 24 | 49.4382 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.426 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4729 | 16.1047 | 59.9895 | 24
49.4698 | 25.8197 | 60.0198 | 35 | 49.4468 | 15.5762 | 60.0034 | 24 | 49.4465 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.4343 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4812 | 16.1047 | 59.9895 | 24
49.4781 | 25.8197 | 60.0198 | 35 | 49.4552 | 15.5762 | 60.0034 | 24 | 49.4548 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.4426 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.4895 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.4864 | 25.8197 | 60.0198 | 35 | 49.4635 | 15.5762 | 60.0061 | 24 | 49.4633 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.4509 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.498 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.4948 | 25.8277 | 60.0198 | 35 | 49.4718 | 15.5762 | 60.0061 | 24 | 49.4716 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.4592 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.5063 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5031 | 25.8277 | 60.0198 | 35 | 49.4801 | 15.5762 | 60.0061 | 24 | 49.4799 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.4675 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.5146 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5114 | 25.8277 | 60.0198 | 35 | 49.4885 | 15.5762 | 60.0061 | 24 | 49.4882 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.4758 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.5229 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5198 | 25.8277 | 60.0198 | 35 | 49.4968 | 15.5717 | 60.0061 | 24 | 49.4966 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.4844 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.5312 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5281 | 25.8277 | 60.0182 | 35 | 49.5051 | 15.5717 | 60.0061 | 24 | 49.5049 | 15.3511 | 59.9975 | 24 | 49.4927 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.5396 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5364 | 25.8277 | 60.0182 | 35 | 49.5134 | 15.5728 | 60.0061 | 24 | 49.5132 | 15.4283 | 59.9975 | 24 | 49.501 | 16.0418 | 60.0284 | 24 | 49.5479 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5448 | 25.8264 | 60.0182 | 35 | 49.5219 | 15.5728 | 60.0061 | 24 | 49.5215 | 15.4283 | 59.9975 | 24 | 49.5093 | 16.0399 | 60.0284 | 24 | 49.5564 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5531 | 25.8264 | 60.0182 | 35 | 49.5302 | 15.5729 | 60.0061 | 24 | 49.5299 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5176 | 16.0399 | 60.0284 | 24 | 49.5647 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5614 | 25.8238 | 60.0182 | 35 | 49.5385 | 15.5729 | 60.0061 | 24 | 49.5382 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5259 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.573 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5697 | 25.8238 | 60.0182 | 35 | 49.5468 | 15.5804 | 60.0061 | 24 | 49.5465 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5342 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.5813 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5781 | 25.8238 | 60.0182 | 35 | 49.5552 | 15.5804 | 60.0061 | 24 | 49.5549 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5425 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.5896 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5864 | 25.8238 | 60.0182 | 35 | 49.5635 | 15.5804 | 60.0061 | 24 | 49.5632 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5508 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.5979 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.5947 | 25.8139 | 60.0182 | 35 | 49.5718 | 15.5804 | 60.0061 | 24 | 49.5715 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5593 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.6062 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.6031 | 25.8139 | 60.0182 | 35 | 49.5802 | 15.5812 | 60.0061 | 24 | 49.5798 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5676 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.6147 | 16.105 | 59.9895 | 24
49.6114 | 25.8139 | 60.0182 | 35 | 49.5885 | 15.5812 | 60.0061 | 24 | 49.5883 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5759 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.623 | 16.1046 | 59.9895 | 24
49.6197 | 25.8139 | 60.0182 | 35 | 49.5968 | 15.5823 | 60.0061 | 24 | 49.5966 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5842 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.6313 | 16.1046 | 59.9895 | 24
49.6281 | 25.8125 | 60.0182 | 35 | 49.6051 | 15.5823 | 60.0061 | 24 | 49.6049 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.5925 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.6396 | 16.1053 | 59.9895 | 24
49.6364 | 25.8125 | 60.0182 | 35 | 49.6135 | 15.5824 | 60.0061 | 24 | 49.6132 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.6008 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.6479 | 16.1053 | 59.9895 | 24
49.6447 | 25.884 | 60.0182 | 35 | 49.6218 | 15.5824 | 60.0061 | 24 | 49.6216 | 15.4329 | 59.9975 | 24 | 49.6091 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.6562 | 16.1055 | 59.9895 | 24
49.653 | 25.884 | 60.0182 | 35 | 49.6301 | 15.5832 | 60.0061 | 24 | 49.6299 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.6174 | 16.0379 | 60.0284 | 24 | 49.6646 | 16.1055 | 59.9895 | 24
49.6614 | 25.8856 | 60.0182 | 35 | 49.6384 | 15.5832 | 60.0061 | 24 | 49.6382 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.626 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.6729 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.6697 | 25.8856 | 60.0182 | 35 | 49.6469 | 15.6321 | 60.0061 | 24 | 49.6466 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.6343 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.6814 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.678 | 25.8856 | 60.0182 | 35 | 49.6552 | 15.6321 | 60.0061 | 24 | 49.6549 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.6426 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.6897 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.6864 | 25.8856 | 60.0182 | 35 | 49.6635 | 15.6306 | 60.0085 | 24 | 49.6632 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.6509 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.698 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.6947 | 25.8856 | 60.0182 | 35 | 49.6718 | 15.6306 | 60.0085 | 24 | 49.6715 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.6592 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.7063 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.703 | 25.8856 | 60.0182 | 35 | 49.6802 | 15.6307 | 60.0085 | 24 | 49.6799 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.6675 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.7146 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.7114 | 25.8856 | 60.0182 | 35 | 49.6885 | 15.6307 | 60.0085 | 24 | 49.6882 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.6758 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.7229 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.7197 | 25.8856 | 60.0182 | 35 | 49.6968 | 15.6307 | 60.0085 | 24 | 49.6965 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.6841 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.7312 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.728 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7051 | 15.6307 | 60.0085 | 24 | 49.7048 | 15.4329 | 59.9971 | 24 | 49.6924 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.7397 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.7364 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7135 | 15.6315 | 60.0085 | 24 | 49.7133 | 15.4325 | 59.9971 | 24 | 49.7009 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.748 | 16.1055 | 59.9902 | 24
49.7447 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7218 | 15.6315 | 60.0085 | 24 | 49.7216 | 15.4325 | 59.9971 | 24 | 49.7092 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.7563 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.753 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7301 | 15.6315 | 60.0085 | 24 | 49.7299 | 15.4325 | 59.9971 | 24 | 49.7175 | 16.0382 | 60.0272 | 24 | 49.7646 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.7614 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7384 | 15.6315 | 60.0085 | 24 | 49.7382 | 15.4325 | 59.9971 | 24 | 49.7258 | 16.0369 | 60.0272 | 24 | 49.7729 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.7697 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7468 | 15.6328 | 60.0085 | 24 | 49.7466 | 15.4325 | 59.9971 | 24 | 49.7341 | 16.0369 | 60.0272 | 24 | 49.7812 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.778 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7551 | 15.6328 | 60.0085 | 24 | 49.7549 | 15.4325 | 59.9971 | 24 | 49.7424 | 16.0343 | 60.0272 | 24 | 49.7896 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.7863 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7634 | 15.6328 | 60.0085 | 24 | 49.7632 | 15.4327 | 59.9971 | 24 | 49.7507 | 16.0343 | 60.0272 | 24 | 49.7981 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.7947 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7717 | 15.6328 | 60.0085 | 24 | 49.7716 | 15.4327 | 59.9971 | 24 | 49.759 | 16.0343 | 60.0272 | 24 | 49.8064 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.803 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7802 | 15.6328 | 60.0085 | 24 | 49.7799 | 15.4327 | 59.9971 | 24 | 49.7676 | 16.0343 | 60.0272 | 24 | 49.8147 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.8113 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7885 | 15.6328 | 60.0085 | 24 | 49.7882 | 15.4327 | 59.9971 | 24 | 49.7759 | 16.0343 | 60.0272 | 24 | 49.823 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.8197 | 25.8784 | 60.0163 | 35 | 49.7968 | 15.6328 | 60.0085 | 24 | 49.7965 | 15.4361 | 59.9971 | 24 | 49.7842 | 16.0343 | 60.0272 | 24 | 49.8313 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.828 | 25.8839 | 60.0163 | 35 | 49.8051 | 15.6328 | 60.0085 | 24 | 49.8049 | 15.4361 | 59.9971 | 24 | 49.7925 | 16.0383 | 60.0272 | 24 | 49.8396 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.8363 | 25.8839 | 60.0163 | 35 | 49.8135 | 15.6329 | 60.0085 | 24 | 49.8132 | 15.4361 | 59.9971 | 24 | 49.8008 | 16.0383 | 60.0272 | 24 | 49.8479 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.8447 | 25.8839 | 60.0163 | 35 | 49.8218 | 15.6329 | 60.0085 | 24 | 49.8215 | 15.4361 | 59.9971 | 24 | 49.8091 | 16.0383 | 60.0272 | 24 | 49.8564 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.853 | 25.8839 | 60.0163 | 35 | 49.8301 | 15.6333 | 60.0085 | 24 | 49.8298 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.8174 | 16.0383 | 60.0272 | 24 | 49.8647 | 16.1513 | 59.9902 | 24
49.8613 | 25.8839 | 60.0163 | 35 | 49.8384 | 15.6333 | 60.0085 | 24 | 49.8383 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.8257 | 16.0356 | 60.0256 | 24 | 49.873 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.8697 | 25.8839 | 60.0163 | 35 | 49.8468 | 15.6333 | 60.0085 | 24 | 49.8466 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.834 | 16.0356 | 60.0256 | 24 | 49.8813 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.878 | 25.8805 | 60.0163 | 35 | 49.8551 | 15.6333 | 60.0085 | 24 | 49.8549 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.8425 | 16.0356 | 60.0256 | 24 | 49.8896 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.8863 | 25.8805 | 60.0163 | 35 | 49.8634 | 15.6333 | 60.0101 | 24 | 49.8633 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.8508 | 16.0356 | 60.0256 | 24 | 49.8979 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.8947 | 25.8781 | 60.0163 | 35 | 49.8718 | 15.6333 | 60.0101 | 24 | 49.8716 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.8591 | 16.0356 | 60.0256 | 24 | 49.9062 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.903 | 25.8781 | 60.0163 | 35 | 49.8801 | 15.6333 | 60.0101 | 24 | 49.8799 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.8674 | 16.0356 | 60.0256 | 24 | 49.9148 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.9113 | 25.8943 | 60.0163 | 35 | 49.8884 | 15.6333 | 60.0101 | 24 | 49.8882 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.8757 | 16.0356 | 60.0256 | 24 | 49.9231 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.9196 | 25.8943 | 60.0163 | 35 | 49.8967 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.8966 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.884 | 16.0356 | 60.0256 | 24 | 49.9314 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.928 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9052 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9049 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.8923 | 16.0343 | 60.0256 | 24 | 49.9397 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.9363 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9135 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9132 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.9006 | 16.0343 | 60.0256 | 24 | 49.948 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.9446 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9218 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9215 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.9092 | 16.0343 | 60.0256 | 24 | 49.9563 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.953 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9301 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9299 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.9175 | 16.0343 | 60.0256 | 24 | 49.9646 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.9613 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9385 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9382 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.9258 | 16.0343 | 60.0256 | 24 | 49.9729 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.9696 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9468 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9465 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.9341 | 16.0343 | 60.0256 | 24 | 49.9814 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.978 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9551 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.955 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.9424 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 49.9897 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.9863 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9634 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9633 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.9507 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 49.998 | 16.1513 | 59.991 | 24
49.9946 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9718 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9716 | 15.4361 | 59.9963 | 24 | 49.959 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 50.0063 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.003 | 25.8943 | 60.0147 | 35 | 49.9801 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9799 | 15.4408 | 59.9963 | 24 | 49.9673 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 50.0146 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0113 | 25.8919 | 60.0147 | 35 | 49.9884 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9883 | 15.4408 | 59.9963 | 24 | 49.9756 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 50.0229 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0196 | 25.8919 | 60.0147 | 35 | 49.9967 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 49.9966 | 15.4408 | 59.9963 | 24 | 49.9841 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 50.0312 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.028 | 25.8908 | 60.0147 | 35 | 50.0051 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 50.0049 | 15.4408 | 59.9963 | 24 | 49.9924 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 50.0398 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0363 | 25.8908 | 60.0147 | 35 | 50.0134 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 50.0132 | 15.4455 | 59.9963 | 24 | 50.0007 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 50.0481 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0446 | 25.8908 | 60.0147 | 35 | 50.0217 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 50.0216 | 15.4455 | 59.9963 | 24 | 50.009 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 50.0564 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0529 | 25.8908 | 60.0147 | 35 | 50.03 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 50.0299 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.0173 | 16.0437 | 60.0256 | 24 | 50.0647 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0613 | 25.8908 | 60.0147 | 35 | 50.0385 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 50.0382 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.0256 | 16.0425 | 60.0241 | 24 | 50.073 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0696 | 25.8908 | 60.0147 | 35 | 50.0468 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 50.0465 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.0339 | 16.0425 | 60.0241 | 24 | 50.0813 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0779 | 25.8908 | 60.0147 | 35 | 50.0551 | 15.6318 | 60.0101 | 24 | 50.0549 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.0422 | 16.0425 | 60.0241 | 24 | 50.0896 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0863 | 25.8908 | 60.0147 | 35 | 50.0634 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.0632 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.0508 | 16.0425 | 60.0241 | 24 | 50.0981 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.0946 | 25.8894 | 60.0147 | 35 | 50.0718 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.0715 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.0591 | 16.0405 | 60.0241 | 24 | 50.1064 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1029 | 25.8894 | 60.0147 | 35 | 50.0801 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.08 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.0674 | 16.0405 | 60.0241 | 24 | 50.1147 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1113 | 25.876 | 60.0147 | 35 | 50.0884 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.0883 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.0757 | 16.0398 | 60.0241 | 24 | 50.123 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1196 | 25.876 | 60.0147 | 35 | 50.0967 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.0966 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.084 | 16.0398 | 60.0241 | 24 | 50.1313 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1279 | 25.876 | 60.0131 | 35 | 50.1051 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.1049 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.0923 | 16.0398 | 60.0241 | 24 | 50.1396 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1363 | 25.876 | 60.0131 | 35 | 50.1134 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.1133 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.1006 | 16.0398 | 60.0241 | 24 | 50.1479 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1446 | 25.876 | 60.0131 | 35 | 50.1217 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.1216 | 15.4455 | 59.9955 | 24 | 50.1089 | 16.0398 | 60.0241 | 24 | 50.1565 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1529 | 25.876 | 60.0131 | 35 | 50.13 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.1299 | 15.4472 | 59.9955 | 24 | 50.1174 | 16.0398 | 60.0241 | 24 | 50.1648 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1613 | 25.876 | 60.0131 | 35 | 50.1384 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.1382 | 15.4472 | 59.9955 | 24 | 50.1257 | 16.0398 | 60.0241 | 24 | 50.1731 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1696 | 25.876 | 60.0131 | 35 | 50.1467 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.1466 | 15.4472 | 59.9955 | 24 | 50.134 | 16.0398 | 60.0241 | 24 | 50.1814 | 16.1513 | 59.991 | 24
50.1779 | 25.8725 | 60.0131 | 35 | 50.155 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.1549 | 15.4472 | 59.9955 | 24 | 50.1423 | 16.0385 | 60.0241 | 24 | 50.1897 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.1862 | 25.8725 | 60.0131 | 35 | 50.1633 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.1632 | 15.4472 | 59.9955 | 24 | 50.1506 | 16.0385 | 60.0241 | 24 | 50.198 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.1946 | 25.8725 | 60.0131 | 35 | 50.1718 | 15.6318 | 60.0105 | 24 | 50.1716 | 15.4472 | 59.9955 | 24 | 50.1589 | 16.0385 | 60.0241 | 24 | 50.2063 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.2029 | 25.8725 | 60.0131 | 35 | 50.1801 | 15.6305 | 60.0105 | 24 | 50.1799 | 15.4537 | 59.9955 | 24 | 50.1672 | 16.0385 | 60.0241 | 24 | 50.2146 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.2112 | 25.8705 | 60.0131 | 35 | 50.1884 | 15.6305 | 60.0105 | 24 | 50.1882 | 15.4537 | 59.9955 | 24 | 50.1755 | 16.0378 | 60.0241 | 24 | 50.2231 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.2196 | 25.8705 | 60.0131 | 35 | 50.1967 | 15.6305 | 60.0105 | 24 | 50.1965 | 15.4648 | 59.9955 | 24 | 50.1838 | 16.0378 | 60.0241 | 24 | 50.2314 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.2279 | 25.8705 | 60.0131 | 35 | 50.2051 | 15.6305 | 60.0105 | 24 | 50.205 | 15.4648 | 59.9955 | 24 | 50.1924 | 16.0359 | 60.0241 | 24 | 50.2397 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.2362 | 25.8705 | 60.0131 | 35 | 50.2134 | 15.6304 | 60.0105 | 24 | 50.2133 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2007 | 16.0359 | 60.0241 | 24 | 50.248 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.2446 | 25.8672 | 60.0131 | 35 | 50.2217 | 15.6304 | 60.0105 | 24 | 50.2216 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.209 | 16.0359 | 60.0241 | 24 | 50.2563 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.2529 | 25.8672 | 60.0131 | 35 | 50.23 | 15.6296 | 60.0105 | 24 | 50.2299 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2173 | 16.0359 | 60.0241 | 24 | 50.2646 | 16.1513 | 59.9911 | 24
50.2612 | 25.8629 | 60.0131 | 35 | 50.2384 | 15.6296 | 60.0105 | 24 | 50.2383 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2256 | 16.0359 | 60.0229 | 24 | 50.2729 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.2696 | 25.8629 | 60.0131 | 35 | 50.2467 | 15.6296 | 60.0105 | 24 | 50.2466 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2339 | 16.0359 | 60.0229 | 24 | 50.2815 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.2779 | 25.8629 | 60.0131 | 35 | 50.255 | 15.6296 | 60.0105 | 24 | 50.2549 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2422 | 16.0359 | 60.0229 | 24 | 50.2898 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.2862 | 25.8629 | 60.0131 | 35 | 50.2634 | 15.6296 | 60.0101 | 24 | 50.2633 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2505 | 16.0359 | 60.0229 | 24 | 50.2981 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.2946 | 25.8609 | 60.0131 | 35 | 50.2717 | 15.6296 | 60.0101 | 24 | 50.2716 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.259 | 16.0359 | 60.0229 | 24 | 50.3064 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3029 | 25.8609 | 60.0131 | 35 | 50.28 | 15.6296 | 60.0101 | 24 | 50.2799 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2673 | 16.0359 | 60.0229 | 24 | 50.3147 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3112 | 25.8567 | 60.0131 | 35 | 50.2883 | 15.6296 | 60.0101 | 24 | 50.2882 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2756 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.323 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3195 | 25.8567 | 60.0131 | 35 | 50.2968 | 15.6296 | 60.0101 | 24 | 50.2966 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2839 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.3313 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3279 | 25.8567 | 60.0116 | 35 | 50.3051 | 15.6296 | 60.0101 | 24 | 50.3049 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.2922 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.3398 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3362 | 25.8567 | 60.0116 | 35 | 50.3134 | 15.6283 | 60.0101 | 24 | 50.3132 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3005 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.3481 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3445 | 25.8547 | 60.0116 | 35 | 50.3217 | 15.6283 | 60.0101 | 24 | 50.3215 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3088 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.3564 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3529 | 25.8547 | 60.0116 | 35 | 50.3301 | 15.6283 | 60.0101 | 24 | 50.33 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3171 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.3647 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3612 | 25.8547 | 60.0116 | 35 | 50.3384 | 15.6283 | 60.0101 | 24 | 50.3383 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3257 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.373 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3695 | 25.8547 | 60.0116 | 35 | 50.3467 | 15.6275 | 60.0101 | 24 | 50.3466 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.334 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.3813 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3779 | 25.8505 | 60.0116 | 35 | 50.355 | 15.6275 | 60.0101 | 24 | 50.355 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3423 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.3896 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3862 | 25.8505 | 60.0116 | 35 | 50.3634 | 15.6275 | 60.0101 | 24 | 50.3633 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3506 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.3982 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.3945 | 25.8505 | 60.0116 | 35 | 50.3717 | 15.6275 | 60.0101 | 24 | 50.3716 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3589 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.4065 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.4029 | 25.8505 | 60.0116 | 35 | 50.38 | 15.6275 | 60.0101 | 24 | 50.3799 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3672 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.4148 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.4112 | 25.8505 | 60.0116 | 35 | 50.3883 | 15.6275 | 60.0101 | 24 | 50.3883 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3755 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.4231 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.4195 | 25.8505 | 60.0116 | 35 | 50.3967 | 15.6275 | 60.0101 | 24 | 50.3966 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3838 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.4314 | 16.1513 | 59.9907 | 24
50.4279 | 25.8485 | 60.0116 | 35 | 50.405 | 15.6275 | 60.0101 | 24 | 50.4049 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.3921 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.4397 | 16.151 | 59.9907 | 24
50.4362 | 25.8485 | 60.0116 | 35 | 50.4133 | 15.6261 | 60.0101 | 24 | 50.4132 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4006 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.448 | 16.151 | 59.9907 | 24
50.4445 | 25.8485 | 60.0116 | 35 | 50.4216 | 15.6261 | 60.0101 | 24 | 50.4216 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4089 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.4565 | 16.151 | 59.9907 | 24
50.4529 | 25.8485 | 60.0116 | 35 | 50.4301 | 15.6253 | 60.0101 | 24 | 50.4299 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4172 | 16.0346 | 60.0229 | 24 | 50.4648 | 16.151 | 59.9907 | 24
50.4612 | 25.8567 | 60.0116 | 35 | 50.4384 | 15.6253 | 60.0101 | 24 | 50.4382 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4255 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.4731 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.4695 | 25.8567 | 60.0116 | 35 | 50.4467 | 15.6253 | 60.0101 | 24 | 50.4467 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4338 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.4814 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.4779 | 25.8558 | 60.0116 | 35 | 50.455 | 15.6253 | 60.0101 | 24 | 50.455 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4421 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.4897 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.4862 | 25.8558 | 60.0116 | 35 | 50.4634 | 15.6253 | 60.0085 | 24 | 50.4633 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4504 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.498 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.4945 | 25.8538 | 60.0116 | 35 | 50.4717 | 15.6253 | 60.0085 | 24 | 50.4716 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4587 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5063 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5029 | 25.8538 | 60.0116 | 35 | 50.48 | 15.631 | 60.0085 | 24 | 50.48 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4673 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5146 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5112 | 25.8729 | 60.0116 | 35 | 50.4883 | 15.631 | 60.0085 | 24 | 50.4883 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4756 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5232 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5195 | 25.8729 | 60.0116 | 35 | 50.4967 | 15.6301 | 60.0085 | 24 | 50.4966 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4839 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5315 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5278 | 25.8699 | 60.0093 | 35 | 50.505 | 15.6301 | 60.0085 | 24 | 50.5049 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.4922 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5398 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5362 | 25.8699 | 60.0093 | 35 | 50.5133 | 15.6301 | 60.0085 | 24 | 50.5133 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.5005 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5481 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5445 | 25.8699 | 60.0093 | 35 | 50.5216 | 15.6301 | 60.0085 | 24 | 50.5216 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.5088 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5564 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5528 | 25.8699 | 60.0093 | 35 | 50.53 | 15.6246 | 60.0085 | 24 | 50.5299 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.5171 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5647 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5612 | 25.8689 | 60.0093 | 35 | 50.5383 | 15.6246 | 60.0085 | 24 | 50.5383 | 15.4651 | 59.9955 | 24 | 50.5254 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.573 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5695 | 25.8689 | 60.0093 | 35 | 50.5466 | 15.6246 | 60.0085 | 24 | 50.5466 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.5339 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5815 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5778 | 25.8669 | 60.0093 | 35 | 50.5549 | 15.6246 | 60.0085 | 24 | 50.5549 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.5422 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5898 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5862 | 25.8669 | 60.0093 | 35 | 50.5634 | 15.6238 | 60.0085 | 24 | 50.5632 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.5505 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.5981 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.5945 | 25.8669 | 60.0093 | 35 | 50.5717 | 15.6238 | 60.0085 | 24 | 50.5717 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.5588 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.6064 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.6028 | 25.8669 | 60.0093 | 35 | 50.58 | 15.6237 | 60.0085 | 24 | 50.58 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.5671 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.6147 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.6112 | 25.8629 | 60.0093 | 35 | 50.5883 | 15.6237 | 60.0085 | 24 | 50.5883 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.5754 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.623 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.6195 | 25.8629 | 60.0093 | 35 | 50.5967 | 15.6294 | 60.0085 | 24 | 50.5966 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.5837 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.6313 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.6278 | 25.8609 | 60.0093 | 35 | 50.605 | 15.6294 | 60.0085 | 24 | 50.605 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.592 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.6399 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.6362 | 25.8609 | 60.0093 | 35 | 50.6133 | 15.6286 | 60.0085 | 24 | 50.6133 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.6003 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.6482 | 16.16 | 59.9907 | 24
50.6445 | 25.8609 | 60.0093 | 35 | 50.6217 | 15.6286 | 60.0085 | 24 | 50.6216 | 15.4716 | 59.9955 | 24 | 50.6089 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.6565 | 16.1579 | 59.9907 | 24
50.6528 | 25.8609 | 60.0093 | 35 | 50.63 | 15.623 | 60.0085 | 24 | 50.63 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.6172 | 16.033 | 60.0221 | 24 | 50.6648 | 16.1579 | 59.9907 | 24
50.6612 | 25.8609 | 60.0093 | 35 | 50.6383 | 15.623 | 60.0085 | 24 | 50.6383 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.6255 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.6731 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.6695 | 25.8609 | 60.0093 | 35 | 50.6466 | 15.623 | 60.0085 | 24 | 50.6466 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.6338 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.6814 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.6778 | 25.8609 | 60.0093 | 35 | 50.655 | 15.623 | 60.0085 | 24 | 50.6549 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.6421 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.6897 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.6862 | 25.8609 | 60.0093 | 35 | 50.6633 | 15.6222 | 60.0058 | 24 | 50.6633 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.6504 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.6982 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.6945 | 25.8713 | 60.0093 | 35 | 50.6716 | 15.6222 | 60.0058 | 24 | 50.6716 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.6587 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7065 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7028 | 25.8713 | 60.0093 | 35 | 50.6799 | 15.6222 | 60.0058 | 24 | 50.6799 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.667 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7148 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7112 | 25.8777 | 60.0093 | 35 | 50.6884 | 15.6222 | 60.0058 | 24 | 50.6882 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.6755 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7231 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7195 | 25.8777 | 60.0093 | 35 | 50.6967 | 15.625 | 60.0058 | 24 | 50.6967 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.6838 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7314 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7278 | 25.8777 | 60.0069 | 35 | 50.705 | 15.625 | 60.0058 | 24 | 50.705 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.6921 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7397 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7361 | 25.8777 | 60.0069 | 35 | 50.7133 | 15.625 | 60.0058 | 24 | 50.7133 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.7004 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.748 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7445 | 25.8777 | 60.0069 | 35 | 50.7217 | 15.625 | 60.0058 | 24 | 50.7216 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.7087 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7566 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7528 | 25.8777 | 60.0069 | 35 | 50.73 | 15.6242 | 60.0058 | 24 | 50.73 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.717 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7649 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7611 | 25.8661 | 60.0069 | 35 | 50.7383 | 15.6242 | 60.0058 | 24 | 50.7383 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.7253 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7732 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7695 | 25.8661 | 60.0069 | 35 | 50.7466 | 15.6242 | 60.0058 | 24 | 50.7466 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.7336 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7815 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7778 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.755 | 15.6242 | 60.0058 | 24 | 50.755 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.7422 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7898 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7861 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.7633 | 15.6229 | 60.0058 | 24 | 50.7633 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.7505 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.7981 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.7945 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.7716 | 15.6229 | 60.0058 | 24 | 50.7716 | 15.4781 | 59.9963 | 24 | 50.7588 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.8064 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8028 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.7799 | 15.7092 | 60.0058 | 24 | 50.7799 | 15.4722 | 59.9963 | 24 | 50.7671 | 16.033 | 60.0217 | 24 | 50.8147 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8111 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.7883 | 15.7092 | 60.0058 | 24 | 50.7883 | 15.4722 | 59.9963 | 24 | 50.7754 | 16.1151 | 60.0217 | 24 | 50.8232 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8195 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.7966 | 15.7092 | 60.0058 | 24 | 50.7966 | 15.4722 | 59.9963 | 24 | 50.7837 | 16.1151 | 60.0217 | 24 | 50.8315 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8278 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.8049 | 15.7092 | 60.0058 | 24 | 50.8049 | 15.4722 | 59.9963 | 24 | 50.792 | 16.1151 | 60.0217 | 24 | 50.8398 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8361 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.8132 | 15.7091 | 60.0058 | 24 | 50.8132 | 15.4722 | 59.9963 | 24 | 50.8003 | 16.1151 | 60.0217 | 24 | 50.8481 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8445 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.8217 | 15.7091 | 60.0058 | 24 | 50.8217 | 15.4722 | 59.9963 | 24 | 50.8088 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.8564 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8528 | 25.8556 | 60.0069 | 35 | 50.83 | 15.7081 | 60.0058 | 24 | 50.83 | 15.4722 | 59.9971 | 24 | 50.8171 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.8647 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8611 | 25.8581 | 60.0069 | 35 | 50.8383 | 15.7081 | 60.0058 | 24 | 50.8383 | 15.4722 | 59.9971 | 24 | 50.8254 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.873 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8695 | 25.8581 | 60.0069 | 35 | 50.8467 | 15.7073 | 60.0058 | 24 | 50.8467 | 15.4722 | 59.9971 | 24 | 50.8337 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.8816 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8778 | 25.8581 | 60.0069 | 35 | 50.855 | 15.7073 | 60.0058 | 24 | 50.855 | 15.4722 | 59.9971 | 24 | 50.842 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.8899 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8861 | 25.8581 | 60.0069 | 35 | 50.8633 | 15.7073 | 60.003 | 24 | 50.8633 | 15.5464 | 59.9971 | 24 | 50.8503 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.8982 | 16.1579 | 59.9903 | 24
50.8945 | 25.9275 | 60.0069 | 35 | 50.8716 | 15.7073 | 60.003 | 24 | 50.8716 | 15.5464 | 59.9971 | 24 | 50.8586 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9065 | 16.1578 | 59.9903 | 24
50.9028 | 25.9275 | 60.0069 | 35 | 50.88 | 15.7072 | 60.003 | 24 | 50.88 | 15.5473 | 59.9971 | 24 | 50.8669 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9148 | 16.1578 | 59.9903 | 24
50.9111 | 26.0094 | 60.0069 | 35 | 50.8883 | 15.7072 | 60.003 | 24 | 50.8883 | 15.5473 | 59.9971 | 24 | 50.8752 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9231 | 16.1578 | 59.9903 | 24
50.9195 | 26.0094 | 60.0069 | 35 | 50.8966 | 15.7106 | 60.003 | 24 | 50.8966 | 15.5473 | 59.9971 | 24 | 50.8838 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9314 | 16.1578 | 59.9903 | 24
50.9278 | 26.0131 | 60.005 | 35 | 50.9049 | 15.7106 | 60.003 | 24 | 50.9049 | 15.5473 | 59.9971 | 24 | 50.8921 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9399 | 16.1586 | 59.9903 | 24
50.9361 | 26.0131 | 60.005 | 35 | 50.9133 | 15.715 | 60.003 | 24 | 50.9133 | 15.5473 | 59.9971 | 24 | 50.9004 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9482 | 16.1586 | 59.9903 | 24
50.9445 | 26.0338 | 60.005 | 35 | 50.9216 | 15.715 | 60.003 | 24 | 50.9216 | 15.5473 | 59.9971 | 24 | 50.9087 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9565 | 16.1586 | 59.9903 | 24
50.9528 | 26.0338 | 60.005 | 35 | 50.9299 | 15.715 | 60.003 | 24 | 50.9299 | 15.5473 | 59.9971 | 24 | 50.917 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9648 | 16.1586 | 59.9903 | 24
50.9611 | 26.0338 | 60.005 | 35 | 50.9382 | 15.715 | 60.003 | 24 | 50.9384 | 15.5473 | 59.9971 | 24 | 50.9253 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9731 | 16.1586 | 59.9903 | 24
50.9695 | 26.0338 | 60.005 | 35 | 50.9467 | 15.715 | 60.003 | 24 | 50.9467 | 15.5426 | 59.9971 | 24 | 50.9336 | 16.2223 | 60.0217 | 24 | 50.9814 | 16.1586 | 59.9903 | 24
50.9778 | 26.032 | 60.005 | 35 | 50.955 | 15.715 | 60.003 | 24 | 50.955 | 15.5426 | 59.9971 | 24 | 50.9419 | 16.2248 | 60.0217 | 24 | 50.9897 | 16.1586 | 59.9903 | 24
50.9861 | 26.032 | 60.005 | 35 | 50.9633 | 15.7031 | 60.003 | 24 | 50.9633 | 15.5424 | 59.9971 | 24 | 50.9504 | 16.2248 | 60.0217 | 24 | 50.9983 | 16.1586 | 59.9903 | 24
50.9944 | 26.0209 | 60.005 | 35 | 50.9716 | 15.7031 | 60.003 | 24 | 50.9717 | 15.5424 | 59.9971 | 24 | 50.9587 | 16.2248 | 60.0217 | 24 | 51.0066 | 16.1586 | 59.9903 | 24
51.0028 | 26.0209 | 60.005 | 35 | 50.98 | 15.7723 | 60.003 | 24 | 50.98 | 15.5424 | 59.9971 | 24 | 50.967 | 16.2248 | 60.0217 | 24 | 51.0149 | 16.1586 | 59.9903 | 24
51.0111 | 26.0209 | 60.005 | 35 | 50.9883 | 15.7723 | 60.003 | 24 | 50.9883 | 15.5424 | 59.9971 | 24 | 50.9753 | 16.2248 | 60.0217 | 24 | 51.0232 | 16.283 | 59.9903 | 24
51.0195 | 26.0209 | 60.005 | 35 | 50.9966 | 15.7723 | 60.003 | 24 | 50.9966 | 15.5424 | 59.9971 | 24 | 50.9836 | 16.2248 | 60.0217 | 24 | 51.0315 | 16.283 | 59.9903 | 24
51.0278 | 26.0209 | 60.005 | 35 | 51.005 | 15.7723 | 60.003 | 24 | 51.005 | 15.5424 | 59.9971 | 24 | 50.9919 | 16.2248 | 60.0217 | 24 | 51.0398 | 16.2875 | 59.9903 | 24
51.0361 | 26.0209 | 60.005 | 35 | 51.0133 | 15.7723 | 60.003 | 24 | 51.0133 | 15.5424 | 59.9971 | 24 | 51.0002 | 16.2248 | 60.0217 | 24 | 51.0481 | 16.2875 | 59.9903 | 24
51.0444 | 26.0191 | 60.005 | 35 | 51.0216 | 15.7723 | 60.003 | 24 | 51.0216 | 15.5424 | 59.9971 | 24 | 51.0085 | 16.2261 | 60.0217 | 24 | 51.0566 | 16.2875 | 59.9903 | 24
51.0528 | 26.0191 | 60.005 | 35 | 51.0299 | 15.7723 | 60.003 | 24 | 51.0299 | 15.5424 | 59.9979 | 24 | 51.0171 | 16.2261 | 60.0217 | 24 | 51.0649 | 16.2875 | 59.9903 | 24
51.0611 | 26.0191 | 60.005 | 35 | 51.0383 | 15.7723 | 60.003 | 24 | 51.0383 | 15.5424 | 59.9979 | 24 | 51.0254 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.0732 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.0694 | 26.0191 | 60.005 | 35 | 51.0466 | 15.7774 | 60.003 | 24 | 51.0466 | 15.5424 | 59.9979 | 24 | 51.0337 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.0815 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.0778 | 26.0157 | 60.005 | 35 | 51.0549 | 15.7774 | 60.003 | 24 | 51.0549 | 15.5424 | 59.9979 | 24 | 51.042 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.0898 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.0861 | 26.0157 | 60.005 | 35 | 51.0632 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.0634 | 15.5424 | 59.9979 | 24 | 51.0503 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.0981 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.0944 | 26.0138 | 60.005 | 35 | 51.0717 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.0717 | 15.5424 | 59.9979 | 24 | 51.0586 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1064 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.1028 | 26.0138 | 60.005 | 35 | 51.08 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.08 | 15.5424 | 59.9979 | 24 | 51.0669 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1147 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.1111 | 26.0138 | 60.005 | 35 | 51.0883 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.0883 | 15.5424 | 59.9979 | 24 | 51.0752 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1233 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.1194 | 26.0138 | 60.005 | 35 | 51.0966 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.0967 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.0835 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1316 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.1278 | 26.0138 | 60.0022 | 35 | 51.105 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.105 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.092 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1399 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.1361 | 26.0138 | 60.0022 | 35 | 51.1133 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.1133 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.1003 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1482 | 16.2883 | 59.9915 | 24
51.1444 | 26.0105 | 60.0022 | 35 | 51.1216 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.1216 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.1086 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1565 | 16.2887 | 59.9915 | 24
51.1528 | 26.0105 | 60.0022 | 35 | 51.1299 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.13 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.1169 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1648 | 16.2887 | 59.9915 | 24
51.1611 | 26.0103 | 60.0022 | 35 | 51.1383 | 15.7765 | 60.0006 | 24 | 51.1383 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.1252 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1731 | 16.2887 | 59.9915 | 24
51.1694 | 26.0103 | 60.0022 | 35 | 51.1466 | 15.7763 | 60.0006 | 24 | 51.1466 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.1335 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1816 | 16.2887 | 59.9915 | 24
51.1778 | 26.0084 | 60.0022 | 35 | 51.1549 | 15.7763 | 60.0006 | 24 | 51.155 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.1418 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1899 | 16.2887 | 59.9915 | 24
51.1861 | 26.0084 | 60.0022 | 35 | 51.1633 | 15.7763 | 60.0006 | 24 | 51.1633 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.1501 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.1982 | 16.2887 | 59.9915 | 24
51.1944 | 26.0084 | 60.0022 | 35 | 51.1716 | 15.7763 | 60.0006 | 24 | 51.1716 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.1587 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.2065 | 16.2839 | 59.9915 | 24
51.2028 | 26.0084 | 60.0022 | 35 | 51.1799 | 15.7797 | 60.0006 | 24 | 51.1799 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.167 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.2148 | 16.2839 | 59.9915 | 24
51.2111 | 26.0084 | 60.0022 | 35 | 51.1882 | 15.7797 | 60.0006 | 24 | 51.1884 | 15.6515 | 59.9979 | 24 | 51.1753 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.2231 | 16.2839 | 59.9915 | 24
51.2194 | 26.0084 | 60.0022 | 35 | 51.1967 | 15.7797 | 60.0006 | 24 | 51.1967 | 15.6492 | 59.9979 | 24 | 51.1836 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.2314 | 16.2839 | 59.9915 | 24
51.2278 | 25.997 | 60.0022 | 35 | 51.205 | 15.7797 | 60.0006 | 24 | 51.205 | 15.6492 | 59.9979 | 24 | 51.1919 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.24 | 16.2847 | 59.9915 | 24
51.2361 | 25.997 | 60.0022 | 35 | 51.2133 | 15.7797 | 60.0006 | 24 | 51.2133 | 15.6492 | 59.9979 | 24 | 51.2002 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.2483 | 16.2847 | 59.9915 | 24
51.2444 | 26.0052 | 60.0022 | 35 | 51.2216 | 15.7797 | 60.0006 | 24 | 51.2217 | 15.6492 | 59.9979 | 24 | 51.2085 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.2566 | 16.2847 | 59.9915 | 24
51.2528 | 26.0052 | 60.0022 | 35 | 51.23 | 15.7793 | 60.0006 | 24 | 51.23 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.2168 | 16.2261 | 60.0221 | 24 | 51.2649 | 16.2847 | 59.9915 | 24
51.2611 | 26.0036 | 60.0022 | 35 | 51.2383 | 15.7793 | 60.0006 | 24 | 51.2383 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.2253 | 16.2261 | 60.0229 | 24 | 51.2732 | 16.2847 | 59.9922 | 24
51.2694 | 26.0036 | 60.0022 | 35 | 51.2466 | 15.7796 | 60.0006 | 24 | 51.2466 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.2336 | 16.2261 | 60.0229 | 24 | 51.2815 | 16.2847 | 59.9922 | 24
51.2778 | 26.0036 | 60.0022 | 35 | 51.2549 | 15.7796 | 60.0006 | 24 | 51.255 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.2419 | 16.2261 | 60.0229 | 24 | 51.2898 | 16.2847 | 59.9922 | 24
51.2861 | 26.0036 | 60.0022 | 35 | 51.2633 | 15.7796 | 59.9991 | 24 | 51.2633 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.2502 | 16.2261 | 60.0229 | 24 | 51.2983 | 16.2847 | 59.9922 | 24
51.2944 | 25.9942 | 60.0022 | 35 | 51.2716 | 15.7796 | 59.9991 | 24 | 51.2716 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.2585 | 16.2261 | 60.0229 | 24 | 51.3066 | 16.2851 | 59.9922 | 24
51.3028 | 25.9942 | 60.0022 | 35 | 51.2799 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.28 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.2668 | 16.2261 | 60.0229 | 24 | 51.3149 | 16.2851 | 59.9922 | 24
51.3111 | 25.9942 | 60.0022 | 35 | 51.2883 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.2883 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.2751 | 16.2256 | 60.0229 | 24 | 51.3232 | 16.2851 | 59.9922 | 24
51.3194 | 25.9942 | 60.0022 | 35 | 51.2966 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.2966 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.2834 | 16.2256 | 60.0229 | 24 | 51.3315 | 16.2851 | 59.9922 | 24
51.3278 | 25.992 | 60.0003 | 35 | 51.3049 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.3049 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.292 | 16.2256 | 60.0229 | 24 | 51.3398 | 16.2851 | 59.9922 | 24
51.3361 | 25.992 | 60.0003 | 35 | 51.3132 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.3134 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3003 | 16.2256 | 60.0229 | 24 | 51.3481 | 16.2851 | 59.9922 | 24
51.3444 | 25.992 | 60.0003 | 35 | 51.3217 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.3217 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3086 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.3564 | 16.2849 | 59.9922 | 24
51.3528 | 25.992 | 60.0003 | 35 | 51.33 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.33 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3169 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.365 | 16.2849 | 59.9922 | 24
51.3611 | 25.992 | 60.0003 | 35 | 51.3383 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.3383 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3252 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.3733 | 16.2857 | 59.9922 | 24
51.3694 | 25.992 | 60.0003 | 35 | 51.3466 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.3467 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3335 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.3816 | 16.2857 | 59.9922 | 24
51.3778 | 25.992 | 60.0003 | 35 | 51.355 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.355 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3418 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.3899 | 16.2857 | 59.9922 | 24
51.3861 | 25.992 | 60.0003 | 35 | 51.3633 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.3633 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3501 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.3982 | 16.2857 | 59.9922 | 24
51.3944 | 26.0007 | 60.0003 | 35 | 51.3716 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.3717 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3584 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.4065 | 16.2857 | 59.9922 | 24
51.4028 | 26.0007 | 60.0003 | 35 | 51.3799 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.38 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3669 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.4148 | 16.2857 | 59.9922 | 24
51.4111 | 26.0007 | 60.0003 | 35 | 51.3883 | 15.7743 | 59.9991 | 24 | 51.3883 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3752 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.4233 | 16.2862 | 59.9922 | 24
51.4194 | 26.0007 | 60.0003 | 35 | 51.3966 | 15.7738 | 59.9991 | 24 | 51.3966 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3835 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.4316 | 16.2862 | 59.9922 | 24
51.4278 | 26.0007 | 60.0003 | 35 | 51.4049 | 15.7738 | 59.9991 | 24 | 51.405 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.3918 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.4399 | 16.2635 | 59.9922 | 24
51.4361 | 26.0007 | 60.0003 | 35 | 51.4133 | 15.7741 | 59.9991 | 24 | 51.4133 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.4001 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.4482 | 16.2635 | 59.9922 | 24
51.4444 | 25.9985 | 60.0003 | 35 | 51.4216 | 15.7741 | 59.9991 | 24 | 51.4216 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.4084 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.4565 | 16.2633 | 59.9922 | 24
51.4528 | 25.9985 | 60.0003 | 35 | 51.4299 | 15.7741 | 59.9991 | 24 | 51.4299 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.4167 | 16.2269 | 60.0229 | 24 | 51.4648 | 16.2633 | 59.9922 | 24
51.4611 | 25.9937 | 60.0003 | 35 | 51.4382 | 15.7741 | 59.9991 | 24 | 51.4384 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.425 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.4731 | 16.2633 | 59.9938 | 24
51.4694 | 25.9937 | 60.0003 | 35 | 51.4467 | 15.7741 | 59.9991 | 24 | 51.4467 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.4336 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.4817 | 16.2633 | 59.9938 | 24
51.4778 | 25.9937 | 60.0003 | 35 | 51.455 | 15.7741 | 59.9991 | 24 | 51.455 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.4419 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.49 | 16.2643 | 59.9938 | 24
51.4861 | 25.9937 | 60.0003 | 35 | 51.4633 | 15.7741 | 59.9979 | 24 | 51.4633 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.4502 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.4983 | 16.2643 | 59.9938 | 24
51.4944 | 25.9937 | 60.0003 | 35 | 51.4716 | 15.7741 | 59.9979 | 24 | 51.4717 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.4585 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5066 | 16.2643 | 59.9938 | 24
51.5028 | 25.9937 | 60.0003 | 35 | 51.48 | 15.7741 | 59.9979 | 24 | 51.48 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.4668 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5149 | 16.2643 | 59.9938 | 24
51.5111 | 25.991 | 60.0003 | 35 | 51.4883 | 15.7741 | 59.9979 | 24 | 51.4883 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.4751 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5232 | 16.2643 | 59.9938 | 24
51.5194 | 25.991 | 60.0003 | 35 | 51.4966 | 15.7741 | 59.9979 | 24 | 51.4967 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.4834 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5315 | 16.2643 | 59.9938 | 24
51.5278 | 25.9888 | 59.9987 | 35 | 51.505 | 15.7741 | 59.9979 | 24 | 51.505 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.4917 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.54 | 16.2648 | 59.9938 | 24
51.5361 | 25.9888 | 59.9987 | 35 | 51.5133 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.5133 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5002 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5483 | 16.2648 | 59.9938 | 24
51.5444 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.5216 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.5216 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5085 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5566 | 16.2648 | 59.9938 | 24
51.5528 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.5299 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.53 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5168 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5649 | 16.2648 | 59.9938 | 24
51.5611 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.5383 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.5383 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5251 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5732 | 16.2648 | 59.9938 | 24
51.5694 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.5466 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.5466 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5334 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5815 | 16.2648 | 59.9938 | 24
51.5778 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.5549 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.5549 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5417 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5898 | 16.2693 | 59.9938 | 24
51.5861 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.5632 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.5634 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.55 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.5981 | 16.2693 | 59.9938 | 24
51.5944 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.5717 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.5717 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5583 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6067 | 16.2676 | 59.9938 | 24
51.6028 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.58 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.58 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5667 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.615 | 16.2676 | 59.9938 | 24
51.6111 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.5883 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.5883 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5752 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6233 | 16.2676 | 59.9938 | 24
51.6194 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.5966 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.5967 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5835 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6316 | 16.2676 | 59.9938 | 24
51.6278 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.605 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.605 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.5918 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6399 | 16.2734 | 59.9938 | 24
51.6361 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.6133 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.6133 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.6001 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6482 | 16.2734 | 59.9938 | 24
51.6444 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.6216 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.6217 | 15.6494 | 59.9987 | 24 | 51.6084 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6565 | 16.2734 | 59.9938 | 24
51.6528 | 26.0113 | 59.9987 | 35 | 51.63 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.63 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.6167 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.665 | 16.2734 | 59.9938 | 24
51.6611 | 26.0088 | 59.9987 | 35 | 51.6383 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.6383 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.625 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6733 | 16.2745 | 59.995 | 24
51.6694 | 26.0088 | 59.9987 | 35 | 51.6466 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.6466 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.6333 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6816 | 16.2745 | 59.995 | 24
51.6778 | 26.0072 | 59.9987 | 35 | 51.6549 | 15.7758 | 59.9979 | 24 | 51.655 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.6418 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6899 | 16.2745 | 59.995 | 24
51.6861 | 26.0072 | 59.9987 | 35 | 51.6633 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.6633 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.6501 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.6982 | 16.2745 | 59.995 | 24
51.6944 | 26.0066 | 59.9987 | 35 | 51.6716 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.6716 | 15.6494 | 59.9983 | 24 | 51.6584 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.7065 | 16.2743 | 59.995 | 24
51.7028 | 26.0066 | 59.9987 | 35 | 51.6799 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.6799 | 15.649 | 59.9983 | 24 | 51.6667 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.7148 | 16.2743 | 59.995 | 24
51.7111 | 26.0066 | 59.9987 | 35 | 51.6882 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.6884 | 15.649 | 59.9983 | 24 | 51.675 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.7234 | 16.2743 | 59.995 | 24
51.7194 | 26.0066 | 59.9987 | 35 | 51.6967 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.6967 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.6833 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.7317 | 16.2743 | 59.995 | 24
51.7278 | 26.0066 | 59.9972 | 35 | 51.705 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.705 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.6917 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.74 | 16.2693 | 59.995 | 24
51.7361 | 26.0066 | 59.9972 | 35 | 51.7133 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.7134 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7 | 16.2269 | 60.0233 | 24 | 51.7483 | 16.2693 | 59.995 | 24
51.7444 | 26.0066 | 59.9972 | 35 | 51.7217 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.7217 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7085 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.7566 | 16.2693 | 59.995 | 24
51.7528 | 26.0066 | 59.9972 | 35 | 51.73 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.73 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7168 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.7649 | 16.2693 | 59.995 | 24
51.7611 | 26.0066 | 59.9972 | 35 | 51.7383 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.7383 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7251 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.7732 | 16.2693 | 59.995 | 24
51.7694 | 26.0066 | 59.9972 | 35 | 51.7466 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.7467 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7334 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.7815 | 16.2693 | 59.995 | 24
51.7778 | 26.0428 | 59.9972 | 35 | 51.755 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.755 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7417 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.79 | 16.266 | 59.995 | 24
51.7861 | 26.0428 | 59.9972 | 35 | 51.7633 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.7633 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.75 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.7983 | 16.266 | 59.995 | 24
51.7944 | 26.0428 | 59.9972 | 35 | 51.7716 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.7716 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7583 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.8066 | 16.2658 | 59.995 | 24
51.8028 | 26.0428 | 59.9972 | 35 | 51.7799 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.78 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7666 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.8149 | 16.2658 | 59.995 | 24
51.8111 | 26.0428 | 59.9972 | 35 | 51.7883 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.7883 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7749 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.8232 | 16.2662 | 59.995 | 24
51.8194 | 26.0428 | 59.9972 | 35 | 51.7966 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.7966 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7834 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.8315 | 16.2662 | 59.995 | 24
51.8278 | 26.0428 | 59.9972 | 35 | 51.8049 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.8049 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.7917 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.8398 | 16.2662 | 59.995 | 24
51.8361 | 26.0428 | 59.9972 | 35 | 51.8132 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.8134 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.8 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.8484 | 16.2662 | 59.995 | 24
51.8444 | 26.0518 | 59.9972 | 35 | 51.8217 | 15.4213 | 59.9979 | 24 | 51.8217 | 15.6525 | 59.9983 | 24 | 51.8083 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.8567 | 16.2662 | 59.995 | 24
51.8528 | 26.0518 | 59.9972 | 35 | 51.83 | 15.432 | 59.9979 | 24 | 51.83 | 15.652 | 59.9975 | 24 | 51.8167 | 16.2288 | 60.0233 | 24 | 51.865 | 16.2662 | 59.995 | 24
51.8611 | 26.0502 | 59.9972 | 35 | 51.8383 | 15.432 | 59.9979 | 24 | 51.8384 | 15.652 | 59.9975 | 24 | 51.825 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.8733 | 16.2662 | 59.9969 | 24
51.8694 | 26.0502 | 59.9972 | 35 | 51.8467 | 15.432 | 59.9979 | 24 | 51.8467 | 15.6522 | 59.9975 | 24 | 51.8333 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.8816 | 16.2662 | 59.9969 | 24
51.8778 | 26.0502 | 59.9972 | 35 | 51.855 | 15.432 | 59.9979 | 24 | 51.855 | 15.6522 | 59.9975 | 24 | 51.8416 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.8899 | 16.2695 | 59.9969 | 24
51.8861 | 26.0502 | 59.9972 | 35 | 51.8633 | 15.6073 | 59.9975 | 24 | 51.8633 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.8501 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.8982 | 16.2695 | 59.9969 | 24
51.8944 | 26.0502 | 59.9972 | 35 | 51.8716 | 15.6073 | 59.9975 | 24 | 51.8717 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.8584 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.9067 | 16.2697 | 59.9969 | 24
51.9028 | 26.0502 | 59.9972 | 35 | 51.88 | 15.7214 | 59.9975 | 24 | 51.88 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.8667 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.915 | 16.2697 | 59.9969 | 24
51.9111 | 26.0502 | 59.9972 | 35 | 51.8883 | 15.7214 | 59.9975 | 24 | 51.8883 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.875 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.9233 | 16.2697 | 59.9969 | 24
51.9194 | 26.0502 | 59.9972 | 35 | 51.8966 | 15.7223 | 59.9975 | 24 | 51.8966 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.8833 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.9316 | 16.2697 | 59.9969 | 24
51.9278 | 26.0502 | 59.9964 | 35 | 51.9049 | 15.7223 | 59.9975 | 24 | 51.905 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.8916 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.9399 | 16.187 | 59.9969 | 24
51.9361 | 26.0502 | 59.9964 | 35 | 51.9133 | 15.7223 | 59.9975 | 24 | 51.9133 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.8999 | 16.2288 | 60.0237 | 24 | 51.9482 | 16.187 | 59.9969 | 24
51.9444 | 26.0502 | 59.9964 | 35 | 51.9216 | 15.7223 | 59.9975 | 24 | 51.9216 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.9082 | 16.23 | 60.0237 | 24 | 51.9565 | 16.1124 | 59.9969 | 24
51.9528 | 26.0502 | 59.9964 | 35 | 51.9299 | 15.7222 | 59.9975 | 24 | 51.9301 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.9167 | 16.23 | 60.0237 | 24 | 51.9648 | 16.1124 | 59.9969 | 24
51.9611 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 51.9384 | 15.7222 | 59.9975 | 24 | 51.9384 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.925 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 51.9734 | 16.0654 | 59.9969 | 24
51.9695 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 51.9467 | 15.7229 | 59.9975 | 24 | 51.9467 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.9333 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 51.9817 | 16.0654 | 59.9969 | 24
51.9778 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 51.955 | 15.7229 | 59.9975 | 24 | 51.955 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.9417 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 51.99 | 16.0654 | 59.9969 | 24
51.9861 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 51.9633 | 15.8855 | 59.9975 | 24 | 51.9634 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.95 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 51.9983 | 16.0654 | 59.9969 | 24
51.9944 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 51.9717 | 15.8855 | 59.9975 | 24 | 51.9717 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.9583 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 52.0066 | 16.0654 | 59.9969 | 24
52.0028 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 51.98 | 15.8866 | 59.9975 | 24 | 51.98 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.9666 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 52.0149 | 16.0654 | 59.9969 | 24
52.0111 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 51.9883 | 15.8866 | 59.9975 | 24 | 51.9883 | 15.6512 | 59.9975 | 24 | 51.9749 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 52.0232 | 16.061 | 59.9969 | 24
52.0195 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 51.9966 | 15.8863 | 59.9975 | 24 | 51.9967 | 15.6508 | 59.9975 | 24 | 51.9832 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 52.0317 | 16.061 | 59.9969 | 24
52.0278 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 52.005 | 15.8863 | 59.9975 | 24 | 52.005 | 15.6508 | 59.9975 | 24 | 51.9917 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 52.04 | 16.0619 | 59.9969 | 24
52.0361 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 52.0133 | 15.8817 | 59.9975 | 24 | 52.0133 | 15.65 | 59.9975 | 24 | 52 | 16.2307 | 60.0237 | 24 | 52.0483 | 16.0619 | 59.9969 | 24
52.0444 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 52.0216 | 15.8817 | 59.9975 | 24 | 52.0216 | 15.65 | 59.9975 | 24 | 52.0083 | 16.3473 | 60.0237 | 24 | 52.0566 | 16.0619 | 59.9969 | 24
52.0528 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 52.0299 | 15.8817 | 59.9975 | 24 | 52.03 | 15.65 | 59.9967 | 24 | 52.0166 | 16.3473 | 60.0237 | 24 | 52.0649 | 16.0619 | 59.9969 | 24
52.0611 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 52.0383 | 15.8817 | 59.9975 | 24 | 52.0383 | 15.65 | 59.9967 | 24 | 52.0249 | 16.3473 | 60.0241 | 24 | 52.0732 | 16.0619 | 59.9981 | 24
52.0695 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 52.0466 | 15.8785 | 59.9975 | 24 | 52.0466 | 15.65 | 59.9967 | 24 | 52.0332 | 16.3473 | 60.0241 | 24 | 52.0815 | 16.0619 | 59.9981 | 24
52.0778 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 52.0549 | 15.8785 | 59.9975 | 24 | 52.0551 | 15.65 | 59.9967 | 24 | 52.0415 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.0898 | 16.0623 | 59.9981 | 24
52.0861 | 26.0497 | 59.9964 | 35 | 52.0634 | 15.8784 | 60.0003 | 24 | 52.0634 | 15.65 | 59.9967 | 24 | 52.0498 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.0984 | 16.0623 | 59.9981 | 24
52.0945 | 26.0404 | 59.9964 | 35 | 52.0717 | 15.8784 | 60.0003 | 24 | 52.0717 | 15.65 | 59.9967 | 24 | 52.0583 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.1067 | 16.0667 | 59.9981 | 24
52.1028 | 26.0404 | 59.9964 | 35 | 52.08 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.08 | 15.6495 | 59.9967 | 24 | 52.0667 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.115 | 16.0667 | 59.9981 | 24
52.1111 | 26.0404 | 59.9964 | 35 | 52.0883 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.0884 | 15.6495 | 59.9967 | 24 | 52.075 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.1233 | 16.217 | 59.9981 | 24
52.1195 | 26.0404 | 59.9964 | 35 | 52.0967 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.0967 | 15.6495 | 59.9967 | 24 | 52.0833 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.1316 | 16.217 | 59.9981 | 24
52.1278 | 26.0404 | 59.996 | 35 | 52.105 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.105 | 15.6495 | 59.9967 | 24 | 52.0916 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.1399 | 16.3122 | 59.9981 | 24
52.1361 | 26.0404 | 59.996 | 35 | 52.1133 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.1133 | 15.6497 | 59.9967 | 24 | 52.0999 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.1482 | 16.3122 | 59.9981 | 24
52.1445 | 26.0404 | 59.996 | 35 | 52.1216 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.1217 | 15.6497 | 59.9967 | 24 | 52.1082 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.1567 | 16.4833 | 59.9981 | 24
52.1528 | 26.0404 | 59.996 | 35 | 52.13 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.13 | 15.6487 | 59.9967 | 24 | 52.1165 | 16.3462 | 60.0241 | 24 | 52.165 | 16.4833 | 59.9981 | 24
52.1611 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.1383 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.1383 | 15.6487 | 59.9967 | 24 | 52.125 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.1733 | 16.4833 | 59.9981 | 24
52.1695 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.1466 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.1467 | 15.6487 | 59.9967 | 24 | 52.1333 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.1816 | 16.4833 | 59.9981 | 24
52.1778 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.1549 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.155 | 15.6487 | 59.9967 | 24 | 52.1416 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.1899 | 16.4844 | 59.9981 | 24
52.1861 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.1633 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.1633 | 15.6482 | 59.9967 | 24 | 52.1499 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.1982 | 16.4844 | 59.9981 | 24
52.1945 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.1716 | 15.879 | 60.0003 | 24 | 52.1716 | 15.6482 | 59.9967 | 24 | 52.1582 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.2065 | 16.485 | 59.9981 | 24
52.2028 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.1799 | 15.8801 | 60.0003 | 24 | 52.1801 | 15.6474 | 59.9967 | 24 | 52.1665 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.2148 | 16.485 | 59.9981 | 24
52.2111 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.1884 | 15.8801 | 60.0003 | 24 | 52.1884 | 15.6474 | 59.9967 | 24 | 52.1748 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.2234 | 16.485 | 59.9981 | 24
52.2195 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.1967 | 15.8808 | 60.0003 | 24 | 52.1967 | 15.7253 | 59.9967 | 24 | 52.1831 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.2317 | 16.485 | 59.9981 | 24
52.2278 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.205 | 15.8808 | 60.0003 | 24 | 52.205 | 15.7253 | 59.9967 | 24 | 52.1914 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.24 | 16.485 | 59.9981 | 24
52.2361 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.2133 | 15.8807 | 60.0003 | 24 | 52.2134 | 15.725 | 59.9967 | 24 | 52.2 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.2483 | 16.485 | 59.9981 | 24
52.2445 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.2217 | 15.8807 | 60.0003 | 24 | 52.2217 | 15.725 | 59.9967 | 24 | 52.2083 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.2566 | 16.4839 | 59.9981 | 24
52.2528 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.23 | 15.8807 | 60.0003 | 24 | 52.23 | 15.724 | 59.9944 | 24 | 52.2166 | 16.4228 | 60.0241 | 24 | 52.2649 | 16.4839 | 59.9981 | 24
52.2611 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.2383 | 15.8807 | 60.0003 | 24 | 52.2384 | 15.724 | 59.9944 | 24 | 52.2249 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.2732 | 16.4839 | 60.0005 | 24
52.2695 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.2466 | 15.8807 | 60.0003 | 24 | 52.2467 | 15.7196 | 59.9944 | 24 | 52.2332 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.2817 | 16.4839 | 60.0005 | 24
52.2778 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.255 | 15.8807 | 60.0003 | 24 | 52.255 | 15.7196 | 59.9944 | 24 | 52.2415 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.29 | 16.4839 | 60.0005 | 24
52.2861 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.2633 | 15.8807 | 60.0018 | 24 | 52.2633 | 15.7196 | 59.9944 | 24 | 52.2498 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.2983 | 16.4839 | 60.0005 | 24
52.2945 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.2716 | 15.8807 | 60.0018 | 24 | 52.2717 | 15.7196 | 59.9944 | 24 | 52.2581 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3066 | 16.4839 | 60.0005 | 24
52.3028 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.2799 | 15.8807 | 60.0018 | 24 | 52.28 | 15.7141 | 59.9944 | 24 | 52.2666 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3149 | 16.4839 | 60.0005 | 24
52.3111 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.2883 | 15.8807 | 60.0018 | 24 | 52.2883 | 15.7141 | 59.9944 | 24 | 52.2749 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3232 | 16.4839 | 60.0005 | 24
52.3195 | 26.0389 | 59.996 | 35 | 52.2966 | 15.8813 | 60.0018 | 24 | 52.2966 | 15.8238 | 59.9944 | 24 | 52.2832 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3315 | 16.4839 | 60.0005 | 24
52.3278 | 26.0389 | 59.9952 | 35 | 52.3049 | 15.8813 | 60.0018 | 24 | 52.3051 | 15.8238 | 59.9944 | 24 | 52.2915 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3398 | 16.4851 | 60.0005 | 24
52.3361 | 26.0389 | 59.9952 | 35 | 52.3134 | 15.8824 | 60.0018 | 24 | 52.3134 | 15.8229 | 59.9944 | 24 | 52.2998 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3484 | 16.4851 | 60.0005 | 24
52.3445 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.3217 | 15.8824 | 60.0018 | 24 | 52.3217 | 15.8229 | 59.9944 | 24 | 52.3081 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3567 | 16.485 | 60.0005 | 24
52.3528 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.33 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.3301 | 15.8228 | 59.9944 | 24 | 52.3164 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.365 | 16.485 | 60.0005 | 24
52.3611 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.3383 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.3384 | 15.8228 | 59.9944 | 24 | 52.3247 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3733 | 16.485 | 60.0005 | 24
52.3695 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.3467 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.3467 | 15.8219 | 59.9944 | 24 | 52.3333 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3816 | 16.485 | 60.0005 | 24
52.3778 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.355 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.355 | 15.8219 | 59.9944 | 24 | 52.3416 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3899 | 16.4856 | 60.0005 | 24
52.3861 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.3633 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.3634 | 15.8216 | 59.9944 | 24 | 52.3499 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.3982 | 16.4856 | 60.0005 | 24
52.3945 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.3716 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.3717 | 15.8216 | 59.9944 | 24 | 52.3582 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4067 | 16.4856 | 60.0005 | 24
52.4028 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.38 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.38 | 15.8196 | 59.9944 | 24 | 52.3665 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.415 | 16.4856 | 60.0005 | 24
52.4111 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.3883 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.3883 | 15.8196 | 59.9944 | 24 | 52.3748 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4233 | 16.4856 | 60.0005 | 24
52.4195 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.3966 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.3967 | 15.8306 | 59.9944 | 24 | 52.3831 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4316 | 16.4856 | 60.0005 | 24
52.4278 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.4049 | 15.8823 | 60.0018 | 24 | 52.405 | 15.8306 | 59.9944 | 24 | 52.3914 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4399 | 16.484 | 60.0005 | 24
52.4361 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.4133 | 15.8797 | 60.0018 | 24 | 52.4133 | 15.8306 | 59.9944 | 24 | 52.3997 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4482 | 16.484 | 60.0005 | 24
52.4445 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.4216 | 15.8797 | 60.0018 | 24 | 52.4218 | 15.8306 | 59.9944 | 24 | 52.4082 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4565 | 16.484 | 60.0005 | 24
52.4528 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.4299 | 15.8796 | 60.0018 | 24 | 52.4301 | 15.8306 | 59.9912 | 24 | 52.4165 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4648 | 16.484 | 60.0005 | 24
52.4612 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.4384 | 15.8796 | 60.0018 | 24 | 52.4384 | 15.8306 | 59.9912 | 24 | 52.4248 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4734 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.4695 | 26.0348 | 59.9952 | 35 | 52.4467 | 15.8796 | 60.0018 | 24 | 52.4467 | 15.8302 | 59.9912 | 24 | 52.4331 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4817 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.4778 | 26.0365 | 59.9952 | 35 | 52.455 | 15.8796 | 60.0018 | 24 | 52.4551 | 15.8302 | 59.9912 | 24 | 52.4414 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.49 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.4861 | 26.0365 | 59.9952 | 35 | 52.4633 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.4634 | 15.8299 | 59.9912 | 24 | 52.4497 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.4983 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.4945 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.4717 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.4717 | 15.8299 | 59.9912 | 24 | 52.458 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5066 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.5028 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.48 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.48 | 15.8299 | 59.9912 | 24 | 52.4663 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5149 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.5112 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.4883 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.4884 | 15.8299 | 59.9912 | 24 | 52.4749 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5232 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.5195 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.4966 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.4967 | 15.8289 | 59.9912 | 24 | 52.4832 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5317 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.5278 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.505 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.505 | 15.8289 | 59.9912 | 24 | 52.4915 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.54 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.5361 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5133 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.5134 | 15.8978 | 59.9912 | 24 | 52.4998 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5483 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.5445 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5216 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.5217 | 15.8978 | 59.9912 | 24 | 52.5081 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5566 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.5528 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5299 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.53 | 15.8978 | 59.9912 | 24 | 52.5164 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5649 | 16.4792 | 60.002 | 24
52.5612 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5383 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.5383 | 15.8978 | 59.9912 | 24 | 52.5247 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5732 | 16.4794 | 60.002 | 24
52.5695 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5466 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.5468 | 15.8969 | 59.9912 | 24 | 52.533 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5815 | 16.4794 | 60.002 | 24
52.5778 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5549 | 15.8796 | 60.0034 | 24 | 52.5551 | 15.8969 | 59.9912 | 24 | 52.5413 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5898 | 16.4794 | 60.002 | 24
52.5862 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5632 | 15.88 | 60.0034 | 24 | 52.5634 | 15.8969 | 59.9912 | 24 | 52.5498 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.5984 | 16.4794 | 60.002 | 24
52.5945 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5717 | 15.88 | 60.0034 | 24 | 52.5717 | 15.8969 | 59.9912 | 24 | 52.5581 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6067 | 16.4794 | 60.002 | 24
52.6028 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.58 | 15.88 | 60.0034 | 24 | 52.5801 | 15.8935 | 59.9912 | 24 | 52.5664 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.615 | 16.4794 | 60.002 | 24
52.6112 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5883 | 15.88 | 60.0034 | 24 | 52.5884 | 15.8935 | 59.9912 | 24 | 52.5747 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6233 | 16.4778 | 60.002 | 24
52.6195 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.5967 | 15.88 | 60.0034 | 24 | 52.5967 | 15.8878 | 59.9912 | 24 | 52.583 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6316 | 16.4778 | 60.002 | 24
52.6278 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.605 | 15.88 | 60.0034 | 24 | 52.6051 | 15.8878 | 59.9912 | 24 | 52.5913 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6399 | 16.4778 | 60.002 | 24
52.6362 | 26.0435 | 59.9952 | 35 | 52.6133 | 15.88 | 60.0034 | 24 | 52.6134 | 15.9626 | 59.9912 | 24 | 52.5996 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6482 | 16.4778 | 60.002 | 24
52.6445 | 26.0457 | 59.9952 | 35 | 52.6216 | 15.88 | 60.0034 | 24 | 52.6217 | 15.9626 | 59.9912 | 24 | 52.6079 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6567 | 16.4778 | 60.002 | 24
52.6528 | 26.0457 | 59.9952 | 35 | 52.63 | 15.881 | 60.0034 | 24 | 52.63 | 15.9686 | 59.9877 | 24 | 52.6165 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.665 | 16.4778 | 60.002 | 24
52.6612 | 26.0457 | 59.9952 | 35 | 52.6383 | 15.881 | 60.0034 | 24 | 52.6384 | 15.9686 | 59.9877 | 24 | 52.6248 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6733 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.6695 | 26.0457 | 59.9952 | 35 | 52.6466 | 15.881 | 60.0034 | 24 | 52.6467 | 15.8657 | 59.9877 | 24 | 52.6331 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6816 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.6778 | 26.1298 | 59.9952 | 35 | 52.6549 | 15.881 | 60.0034 | 24 | 52.655 | 15.8657 | 59.9877 | 24 | 52.6414 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6899 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.6862 | 26.1298 | 59.9952 | 35 | 52.6633 | 15.8816 | 60.0042 | 24 | 52.6635 | 15.8657 | 59.9877 | 24 | 52.6497 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.6982 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.6945 | 26.1293 | 59.9952 | 35 | 52.6716 | 15.8816 | 60.0042 | 24 | 52.6718 | 15.8657 | 59.9877 | 24 | 52.658 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.7065 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7028 | 26.1293 | 59.9952 | 35 | 52.6799 | 15.8816 | 60.0042 | 24 | 52.6801 | 15.8657 | 59.9877 | 24 | 52.6663 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.7148 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7112 | 26.1192 | 59.9952 | 35 | 52.6882 | 15.8816 | 60.0042 | 24 | 52.6884 | 15.8657 | 59.9877 | 24 | 52.6746 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.7234 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7195 | 26.1192 | 59.9952 | 35 | 52.6967 | 15.9566 | 60.0042 | 24 | 52.6968 | 15.8657 | 59.9877 | 24 | 52.6831 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.7317 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7278 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.705 | 15.9566 | 60.0042 | 24 | 52.7051 | 15.8657 | 59.9877 | 24 | 52.6914 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.74 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7362 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.7133 | 15.9566 | 60.0042 | 24 | 52.7134 | 15.8683 | 59.9877 | 24 | 52.6997 | 16.4228 | 60.0244 | 24 | 52.7483 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7445 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.7216 | 15.9566 | 60.0042 | 24 | 52.7218 | 15.8683 | 59.9877 | 24 | 52.708 | 16.4166 | 60.0244 | 24 | 52.7566 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7528 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.73 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.7301 | 15.8683 | 59.9877 | 24 | 52.7163 | 16.4166 | 60.0244 | 24 | 52.7649 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7612 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.7383 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.7384 | 15.8683 | 59.9877 | 24 | 52.7246 | 16.4987 | 60.0244 | 24 | 52.7732 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7695 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.7466 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.7467 | 15.8728 | 59.9877 | 24 | 52.7329 | 16.4987 | 60.0244 | 24 | 52.7817 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7778 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.7549 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.7551 | 15.8728 | 59.9877 | 24 | 52.7412 | 16.4987 | 60.0244 | 24 | 52.79 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7862 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.7633 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.7634 | 15.8728 | 59.9877 | 24 | 52.7495 | 16.4987 | 60.0244 | 24 | 52.7983 | 16.4778 | 60.0028 | 24
52.7945 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.7716 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.7717 | 15.8728 | 59.9877 | 24 | 52.7581 | 16.4987 | 60.0244 | 24 | 52.8066 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8028 | 26.1192 | 59.9944 | 35 | 52.7799 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.7802 | 15.8729 | 59.9877 | 24 | 52.7664 | 16.4987 | 60.0244 | 24 | 52.8149 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8112 | 26.1262 | 59.9944 | 35 | 52.7883 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.7885 | 15.8729 | 59.9877 | 24 | 52.7747 | 16.4959 | 60.0244 | 24 | 52.8232 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8195 | 26.1262 | 59.9944 | 35 | 52.7966 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.7968 | 15.8729 | 59.9877 | 24 | 52.783 | 16.4959 | 60.0244 | 24 | 52.8315 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8279 | 26.1262 | 59.9944 | 35 | 52.8049 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.8051 | 15.8729 | 59.9877 | 24 | 52.7913 | 16.4959 | 60.0244 | 24 | 52.8398 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8362 | 26.1262 | 59.9944 | 35 | 52.8132 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.8135 | 15.8684 | 59.9877 | 24 | 52.7996 | 16.4959 | 60.0244 | 24 | 52.8484 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8445 | 26.1247 | 59.9944 | 35 | 52.8217 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.8218 | 15.8684 | 59.9877 | 24 | 52.8079 | 16.4959 | 60.0244 | 24 | 52.8567 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8528 | 26.1247 | 59.9944 | 35 | 52.83 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.8301 | 15.8684 | 59.9829 | 24 | 52.8162 | 16.4959 | 60.0244 | 24 | 52.865 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8612 | 26.1247 | 59.9944 | 35 | 52.8383 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.8384 | 15.8684 | 59.9829 | 24 | 52.8247 | 16.4959 | 60.0241 | 24 | 52.8733 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8695 | 26.1247 | 59.9944 | 35 | 52.8466 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.8468 | 15.8633 | 59.9829 | 24 | 52.833 | 16.4959 | 60.0241 | 24 | 52.8816 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8779 | 26.1247 | 59.9944 | 35 | 52.855 | 16.0459 | 60.0042 | 24 | 52.8551 | 15.8633 | 59.9829 | 24 | 52.8413 | 16.4959 | 60.0241 | 24 | 52.8899 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8862 | 26.1247 | 59.9944 | 35 | 52.8633 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.8634 | 15.8633 | 59.9829 | 24 | 52.8496 | 16.4959 | 60.0241 | 24 | 52.8982 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.8945 | 26.1958 | 59.9944 | 35 | 52.8716 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.8718 | 15.8633 | 59.9829 | 24 | 52.8579 | 16.4959 | 60.0241 | 24 | 52.9065 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9028 | 26.1958 | 59.9944 | 35 | 52.8799 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.8801 | 15.8639 | 59.9829 | 24 | 52.8662 | 16.4959 | 60.0241 | 24 | 52.915 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9112 | 26.1958 | 59.9944 | 35 | 52.8883 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.8884 | 15.8639 | 59.9829 | 24 | 52.8745 | 16.4959 | 60.0241 | 24 | 52.9233 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9195 | 26.1958 | 59.9944 | 35 | 52.8966 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.8967 | 15.8639 | 59.9829 | 24 | 52.8828 | 16.4959 | 60.0241 | 24 | 52.9316 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9279 | 26.1958 | 59.9933 | 35 | 52.9049 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9052 | 15.8639 | 59.9829 | 24 | 52.8914 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 52.9399 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9362 | 26.1958 | 59.9933 | 35 | 52.9132 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9135 | 15.8678 | 59.9829 | 24 | 52.8997 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 52.9482 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9445 | 26.1958 | 59.9933 | 35 | 52.9216 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9218 | 15.8678 | 59.9829 | 24 | 52.908 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 52.9565 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9529 | 26.1958 | 59.9933 | 35 | 52.9299 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9302 | 15.8678 | 59.9829 | 24 | 52.9163 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 52.9648 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9612 | 26.1943 | 59.9933 | 35 | 52.9382 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9385 | 15.8678 | 59.9829 | 24 | 52.9246 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 52.9734 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9695 | 26.1943 | 59.9933 | 35 | 52.9465 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9468 | 15.8685 | 59.9829 | 24 | 52.9329 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 52.9817 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9779 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 52.955 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9551 | 15.8685 | 59.9829 | 24 | 52.9412 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 52.99 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9862 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 52.9633 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9635 | 15.8685 | 59.9829 | 24 | 52.9495 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 52.9983 | 16.4842 | 60.0028 | 24
52.9945 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 52.9716 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9718 | 15.8685 | 59.9829 | 24 | 52.9578 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 53.0066 | 16.4842 | 60.0028 | 24
53.0029 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 52.98 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9801 | 15.8685 | 59.9829 | 24 | 52.9663 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 53.0149 | 16.4842 | 60.0028 | 24
53.0112 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 52.9883 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9885 | 15.8685 | 59.9829 | 24 | 52.9746 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 53.0232 | 16.4842 | 60.0028 | 24
53.0195 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 52.9966 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 52.9968 | 15.8684 | 59.9829 | 24 | 52.9829 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 53.0315 | 16.4842 | 60.0028 | 24
53.0279 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 53.0049 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0051 | 15.8684 | 59.9829 | 24 | 52.9912 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 53.04 | 16.5591 | 60.0028 | 24
53.0362 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 53.0133 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0134 | 15.8659 | 59.9829 | 24 | 52.9995 | 16.4946 | 60.0241 | 24 | 53.0483 | 16.5591 | 60.0028 | 24
53.0445 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 53.0216 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0219 | 15.8659 | 59.9829 | 24 | 53.0078 | 16.5 | 60.0241 | 24 | 53.0566 | 16.5591 | 60.0028 | 24
53.0529 | 26.192 | 59.9933 | 35 | 53.0299 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0302 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.0161 | 16.5 | 60.0241 | 24 | 53.0649 | 16.5591 | 60.0028 | 24
53.0612 | 26.2701 | 59.9933 | 35 | 53.0382 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0385 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.0244 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.0732 | 16.5591 | 60.0024 | 24
53.0695 | 26.2701 | 59.9933 | 35 | 53.0466 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0469 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.033 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.0815 | 16.5591 | 60.0024 | 24
53.0779 | 26.2701 | 59.9933 | 35 | 53.0549 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0552 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.0413 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.0898 | 16.5579 | 60.0024 | 24
53.0862 | 26.2701 | 59.9933 | 35 | 53.0632 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0635 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.0496 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.0984 | 16.5579 | 60.0024 | 24
53.0945 | 26.2701 | 59.9933 | 35 | 53.0715 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0719 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.0579 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.1067 | 16.5579 | 60.0024 | 24
53.1029 | 26.2701 | 59.9933 | 35 | 53.08 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0802 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.0662 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.115 | 16.5579 | 60.0024 | 24
53.1112 | 26.271 | 59.9933 | 35 | 53.0883 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0885 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.0745 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.1233 | 16.5579 | 60.0024 | 24
53.1195 | 26.271 | 59.9933 | 35 | 53.0966 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.0968 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.0828 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.1316 | 16.5579 | 60.0024 | 24
53.1279 | 26.271 | 59.9917 | 35 | 53.1049 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.1052 | 15.8659 | 59.9802 | 24 | 53.0911 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.1399 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.1362 | 26.271 | 59.9917 | 35 | 53.1133 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.1135 | 15.8664 | 59.9802 | 24 | 53.0994 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.1482 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.1445 | 26.2699 | 59.9917 | 35 | 53.1216 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.1218 | 15.8664 | 59.9802 | 24 | 53.1079 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.1565 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.1529 | 26.2699 | 59.9917 | 35 | 53.1299 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.1302 | 15.8664 | 59.9802 | 24 | 53.1162 | 16.4993 | 60.0237 | 24 | 53.165 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.1612 | 26.2699 | 59.9917 | 35 | 53.1383 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.1385 | 15.8664 | 59.9802 | 24 | 53.1245 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.1733 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.1696 | 26.2699 | 59.9917 | 35 | 53.1466 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.1469 | 15.8717 | 59.9802 | 24 | 53.1328 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.1816 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.1779 | 26.2699 | 59.9917 | 35 | 53.1549 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.1552 | 15.8717 | 59.9802 | 24 | 53.1411 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.1899 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.1862 | 26.2699 | 59.9917 | 35 | 53.1632 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.1636 | 15.8756 | 59.9802 | 24 | 53.1494 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.1982 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.1945 | 26.2697 | 59.9917 | 35 | 53.1716 | 16.0459 | 60.005 | 24 | 53.1719 | 15.8756 | 59.9802 | 24 | 53.1577 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.2065 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.2029 | 26.2697 | 59.9917 | 35 | 53.1799 | 16.0451 | 60.005 | 24 | 53.1802 | 15.8756 | 59.9802 | 24 | 53.166 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.2148 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.2112 | 26.2697 | 59.9917 | 35 | 53.1882 | 16.0451 | 60.005 | 24 | 53.1886 | 15.8756 | 59.9802 | 24 | 53.1746 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.2231 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.2196 | 26.2697 | 59.9917 | 35 | 53.1965 | 16.044 | 60.005 | 24 | 53.1969 | 15.8756 | 59.9802 | 24 | 53.1829 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.2317 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.2279 | 26.2697 | 59.9917 | 35 | 53.205 | 16.044 | 60.005 | 24 | 53.2052 | 15.8756 | 59.9802 | 24 | 53.1912 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.24 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.2362 | 26.2697 | 59.9917 | 35 | 53.2133 | 16.044 | 60.005 | 24 | 53.2135 | 15.8756 | 59.9802 | 24 | 53.1995 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.2483 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.2446 | 26.2592 | 59.9917 | 35 | 53.2216 | 16.044 | 60.005 | 24 | 53.2219 | 15.8756 | 59.9802 | 24 | 53.2078 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.2566 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.2529 | 26.2592 | 59.9917 | 35 | 53.2299 | 16.044 | 60.005 | 24 | 53.2302 | 15.8761 | 59.9806 | 24 | 53.2161 | 16.4981 | 60.0237 | 24 | 53.2649 | 16.5517 | 60.0024 | 24
53.2612 | 26.2592 | 59.9917 | 35 | 53.2383 | 16.044 | 60.005 | 24 | 53.2385 | 15.8761 | 59.9806 | 24 | 53.2244 | 16.4992 | 60.0229 | 24 | 53.2732 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.2696 | 26.2592 | 59.9917 | 35 | 53.2466 | 16.044 | 60.005 | 24 | 53.2469 | 15.8762 | 59.9806 | 24 | 53.2327 | 16.4992 | 60.0229 | 24 | 53.2815 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.2779 | 26.2591 | 59.9917 | 35 | 53.2549 | 16.044 | 60.005 | 24 | 53.2552 | 15.8762 | 59.9806 | 24 | 53.2412 | 16.4992 | 60.0229 | 24 | 53.29 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.2862 | 26.2591 | 59.9917 | 35 | 53.2632 | 16.044 | 60.0042 | 24 | 53.2635 | 15.8756 | 59.9806 | 24 | 53.2495 | 16.4992 | 60.0229 | 24 | 53.2983 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.2946 | 26.2591 | 59.9917 | 35 | 53.2716 | 16.044 | 60.0042 | 24 | 53.2719 | 15.8756 | 59.9806 | 24 | 53.2578 | 16.4992 | 60.0229 | 24 | 53.3066 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3029 | 26.2591 | 59.9917 | 35 | 53.2799 | 16.044 | 60.0042 | 24 | 53.2803 | 15.8756 | 59.9806 | 24 | 53.2661 | 16.4992 | 60.0229 | 24 | 53.3149 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3112 | 26.2569 | 59.9917 | 35 | 53.2882 | 16.044 | 60.0042 | 24 | 53.2886 | 15.8756 | 59.9806 | 24 | 53.2744 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.3232 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3196 | 26.2569 | 59.9917 | 35 | 53.2965 | 16.044 | 60.0042 | 24 | 53.2969 | 15.8756 | 59.9806 | 24 | 53.2827 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.3315 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3279 | 26.2569 | 59.9902 | 35 | 53.3049 | 16.044 | 60.0042 | 24 | 53.3053 | 15.8756 | 59.9806 | 24 | 53.291 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.3398 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3362 | 26.2569 | 59.9902 | 35 | 53.3132 | 16.044 | 60.0042 | 24 | 53.3136 | 15.8762 | 59.9806 | 24 | 53.2993 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.3481 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3446 | 26.2555 | 59.9902 | 35 | 53.3215 | 16.044 | 60.0042 | 24 | 53.3219 | 15.8762 | 59.9806 | 24 | 53.3076 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.3567 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3529 | 26.2555 | 59.9902 | 35 | 53.33 | 16.0432 | 60.0042 | 24 | 53.3302 | 15.8755 | 59.9806 | 24 | 53.3162 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.365 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3612 | 26.2555 | 59.9902 | 35 | 53.3383 | 16.0432 | 60.0042 | 24 | 53.3386 | 15.8755 | 59.9806 | 24 | 53.3245 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.3733 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3696 | 26.2555 | 59.9902 | 35 | 53.3466 | 16.0432 | 60.0042 | 24 | 53.3469 | 15.8755 | 59.9806 | 24 | 53.3328 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.3816 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3779 | 26.2555 | 59.9902 | 35 | 53.3549 | 16.0432 | 60.0042 | 24 | 53.3552 | 15.8755 | 59.9806 | 24 | 53.3411 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.3899 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3862 | 26.2555 | 59.9902 | 35 | 53.3633 | 16.0421 | 60.0042 | 24 | 53.3636 | 15.8755 | 59.9806 | 24 | 53.3494 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.3982 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.3946 | 26.2554 | 59.9902 | 35 | 53.3716 | 16.0421 | 60.0042 | 24 | 53.3719 | 15.8755 | 59.9806 | 24 | 53.3577 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.4065 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.4029 | 26.2554 | 59.9902 | 35 | 53.3799 | 16.0421 | 60.0042 | 24 | 53.3802 | 15.8028 | 59.9806 | 24 | 53.366 | 16.4992 | 60.023 | 24 | 53.415 | 16.5517 | 60.002 | 24
53.4113 | 26.2532 | 59.9902 | 35 | 53.3882 | 16.0421 | 60.0042 | 24 | 53.3885 | 15.8028 | 59.9806 | 24 | 53.3743 | 16.4985 | 60.023 | 24 | 53.4233 | 16.5533 | 60.002 | 24
53.4196 | 26.2532 | 59.9902 | 35 | 53.3966 | 16.0421 | 60.0042 | 24 | 53.397 | 15.6888 | 59.9806 | 24 | 53.3828 | 16.4985 | 60.023 | 24 | 53.4316 | 16.5533 | 60.002 | 24
53.4279 | 26.2532 | 59.9902 | 35 | 53.4049 | 16.0421 | 60.0042 | 24 | 53.4053 | 15.6888 | 59.9806 | 24 | 53.3911 | 16.4985 | 60.023 | 24 | 53.4399 | 16.5533 | 60.002 | 24
53.4362 | 26.2532 | 59.9902 | 35 | 53.4132 | 16.0421 | 60.0042 | 24 | 53.4136 | 15.6045 | 59.9806 | 24 | 53.3994 | 16.4985 | 60.023 | 24 | 53.4482 | 16.5533 | 60.002 | 24
53.4446 | 26.2519 | 59.9902 | 35 | 53.4215 | 16.0421 | 60.0042 | 24 | 53.422 | 15.6045 | 59.9806 | 24 | 53.4077 | 16.4985 | 60.023 | 24 | 53.4565 | 16.5533 | 60.002 | 24
53.4529 | 26.2519 | 59.9902 | 35 | 53.4299 | 16.0413 | 60.0042 | 24 | 53.4303 | 15.6045 | 59.9825 | 24 | 53.416 | 16.4985 | 60.023 | 24 | 53.4648 | 16.5533 | 60.002 | 24
53.4613 | 26.2519 | 59.9902 | 35 | 53.4382 | 16.0413 | 60.0042 | 24 | 53.4386 | 15.6045 | 59.9825 | 24 | 53.4243 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.4731 | 16.5533 | 60.0017 | 24
53.4696 | 26.2519 | 59.9902 | 35 | 53.4465 | 16.0413 | 60.0042 | 24 | 53.447 | 15.6038 | 59.9825 | 24 | 53.4326 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.4817 | 16.5533 | 60.0017 | 24
53.4779 | 26.2488 | 59.9902 | 35 | 53.4548 | 16.0413 | 60.0042 | 24 | 53.4553 | 15.6038 | 59.9825 | 24 | 53.4409 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.49 | 16.558 | 60.0017 | 24
53.4863 | 26.2488 | 59.9902 | 35 | 53.4633 | 16.0402 | 60.003 | 24 | 53.4636 | 15.6038 | 59.9825 | 24 | 53.4495 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.4983 | 16.558 | 60.0017 | 24
53.4946 | 26.2488 | 59.9902 | 35 | 53.4716 | 16.0402 | 60.003 | 24 | 53.4719 | 15.6038 | 59.9825 | 24 | 53.4578 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5066 | 16.558 | 60.0017 | 24
53.5029 | 26.2488 | 59.9902 | 35 | 53.4799 | 16.0355 | 60.003 | 24 | 53.4803 | 15.6038 | 59.9825 | 24 | 53.4661 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5149 | 16.558 | 60.0017 | 24
53.5113 | 26.2535 | 59.9902 | 35 | 53.4882 | 16.0355 | 60.003 | 24 | 53.4886 | 15.6038 | 59.9825 | 24 | 53.4744 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5232 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5196 | 26.2535 | 59.9902 | 35 | 53.4966 | 16.0355 | 60.003 | 24 | 53.4969 | 15.6042 | 59.9825 | 24 | 53.4827 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5315 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5279 | 26.2523 | 59.9886 | 35 | 53.5049 | 16.0355 | 60.003 | 24 | 53.5054 | 15.6042 | 59.9825 | 24 | 53.491 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.54 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5363 | 26.2523 | 59.9886 | 35 | 53.5132 | 16.0355 | 60.003 | 24 | 53.5137 | 15.6042 | 59.9825 | 24 | 53.4993 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5483 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5446 | 26.2523 | 59.9886 | 35 | 53.5216 | 16.0355 | 60.003 | 24 | 53.522 | 15.6042 | 59.9825 | 24 | 53.5076 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5566 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5529 | 26.2523 | 59.9886 | 35 | 53.5299 | 16.0347 | 60.003 | 24 | 53.5303 | 15.6042 | 59.9825 | 24 | 53.5161 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5649 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5613 | 26.2523 | 59.9886 | 35 | 53.5382 | 16.0347 | 60.003 | 24 | 53.5387 | 15.6042 | 59.9825 | 24 | 53.5244 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5732 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5696 | 26.2523 | 59.9886 | 35 | 53.5465 | 16.0347 | 60.003 | 24 | 53.547 | 15.6034 | 59.9825 | 24 | 53.5327 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5815 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5779 | 26.2521 | 59.9886 | 35 | 53.5549 | 16.0347 | 60.003 | 24 | 53.5553 | 15.6034 | 59.9825 | 24 | 53.541 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5898 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5863 | 26.2521 | 59.9886 | 35 | 53.5632 | 16.0347 | 60.003 | 24 | 53.5637 | 15.6034 | 59.9825 | 24 | 53.5493 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.5981 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.5946 | 26.243 | 59.9886 | 35 | 53.5715 | 16.0347 | 60.003 | 24 | 53.572 | 15.6034 | 59.9825 | 24 | 53.5576 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.6067 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.603 | 26.243 | 59.9886 | 35 | 53.5798 | 16.0379 | 60.003 | 24 | 53.5803 | 15.7715 | 59.9825 | 24 | 53.5659 | 16.491 | 60.0226 | 24 | 53.615 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.6113 | 26.243 | 59.9886 | 35 | 53.5883 | 16.0379 | 60.003 | 24 | 53.5886 | 15.7715 | 59.9825 | 24 | 53.5742 | 16.4902 | 60.0226 | 24 | 53.6233 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.6196 | 26.243 | 59.9886 | 35 | 53.5966 | 16.0379 | 60.003 | 24 | 53.597 | 15.9302 | 59.9825 | 24 | 53.5825 | 16.4902 | 60.0226 | 24 | 53.6316 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.628 | 26.243 | 59.9886 | 35 | 53.6049 | 16.0379 | 60.003 | 24 | 53.6053 | 15.9302 | 59.9825 | 24 | 53.5911 | 16.4902 | 60.0226 | 24 | 53.6399 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.6363 | 26.243 | 59.9886 | 35 | 53.6132 | 16.0318 | 60.003 | 24 | 53.6136 | 16.0755 | 59.9825 | 24 | 53.5994 | 16.4902 | 60.0226 | 24 | 53.6482 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.6446 | 26.2424 | 59.9886 | 35 | 53.6216 | 16.0318 | 60.003 | 24 | 53.6221 | 16.0755 | 59.9825 | 24 | 53.6077 | 16.4902 | 60.0226 | 24 | 53.6565 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.653 | 26.2424 | 59.9886 | 35 | 53.6299 | 16.0318 | 60.003 | 24 | 53.6304 | 16.0755 | 59.9845 | 24 | 53.616 | 16.4902 | 60.0226 | 24 | 53.665 | 16.5605 | 60.0017 | 24
53.6613 | 26.2518 | 59.9886 | 35 | 53.6382 | 16.0318 | 60.003 | 24 | 53.6387 | 16.0755 | 59.9845 | 24 | 53.6243 | 16.489 | 60.0219 | 24 | 53.6733 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.6696 | 26.2518 | 59.9886 | 35 | 53.6465 | 16.0264 | 60.003 | 24 | 53.647 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.6326 | 16.489 | 60.0219 | 24 | 53.6816 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.678 | 26.2516 | 59.9886 | 35 | 53.6549 | 16.0264 | 60.003 | 24 | 53.6554 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.6409 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.6899 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.6863 | 26.2516 | 59.9886 | 35 | 53.6632 | 16.0264 | 60.001 | 24 | 53.6637 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.6492 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.6982 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.6946 | 26.2516 | 59.9886 | 35 | 53.6715 | 16.0264 | 60.001 | 24 | 53.672 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.6577 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7065 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.703 | 26.2516 | 59.9886 | 35 | 53.6799 | 16.0264 | 60.001 | 24 | 53.6804 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.666 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7148 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.7113 | 26.2516 | 59.9886 | 35 | 53.6882 | 16.0264 | 60.001 | 24 | 53.6887 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.6743 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7231 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.7196 | 26.2516 | 59.9886 | 35 | 53.6965 | 16.0309 | 60.001 | 24 | 53.697 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.6826 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7317 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.728 | 26.2504 | 59.9866 | 35 | 53.7048 | 16.0309 | 60.001 | 24 | 53.7053 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.6909 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.74 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.7363 | 26.2504 | 59.9866 | 35 | 53.7133 | 16.0309 | 60.001 | 24 | 53.7137 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.6992 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7483 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.7446 | 26.2504 | 59.9866 | 35 | 53.7216 | 16.0309 | 60.001 | 24 | 53.722 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7075 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7566 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.753 | 26.2504 | 59.9866 | 35 | 53.7299 | 16.0369 | 60.001 | 24 | 53.7303 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7158 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7649 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.7613 | 26.2526 | 59.9866 | 35 | 53.7382 | 16.0369 | 60.001 | 24 | 53.7388 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7244 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7732 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.7697 | 26.2526 | 59.9866 | 35 | 53.7466 | 16.0369 | 60.001 | 24 | 53.7471 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7327 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7815 | 16.5605 | 60.0013 | 24
53.778 | 26.2468 | 59.9866 | 35 | 53.7549 | 16.0369 | 60.001 | 24 | 53.7554 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.741 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7898 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.7863 | 26.2468 | 59.9866 | 35 | 53.7632 | 16.0369 | 60.001 | 24 | 53.7637 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7493 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.7983 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.7947 | 26.2468 | 59.9866 | 35 | 53.7715 | 16.0369 | 60.001 | 24 | 53.7721 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7576 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.8066 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.803 | 26.2468 | 59.9866 | 35 | 53.7799 | 16.0361 | 60.001 | 24 | 53.7804 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7659 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.8149 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.8113 | 26.2728 | 59.9866 | 35 | 53.7882 | 16.0361 | 60.001 | 24 | 53.7887 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7742 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.8232 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.8197 | 26.2728 | 59.9866 | 35 | 53.7965 | 16.0361 | 60.001 | 24 | 53.797 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7825 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.8315 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.828 | 26.2728 | 59.9866 | 35 | 53.8049 | 16.0361 | 60.001 | 24 | 53.8054 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7908 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.8398 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.8363 | 26.2728 | 59.9866 | 35 | 53.8132 | 16.035 | 60.001 | 24 | 53.8137 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.7993 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.8481 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.8447 | 26.2719 | 59.9866 | 35 | 53.8215 | 16.035 | 60.001 | 24 | 53.822 | 16.0781 | 59.9845 | 24 | 53.8076 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.8567 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.853 | 26.2719 | 59.9866 | 35 | 53.8298 | 16.1116 | 60.001 | 24 | 53.8304 | 16.0781 | 59.9857 | 24 | 53.8159 | 16.4944 | 60.0219 | 24 | 53.865 | 16.5621 | 60.0013 | 24
53.8613 | 26.2719 | 59.9866 | 35 | 53.8383 | 16.1116 | 60.001 | 24 | 53.8387 | 16.0781 | 59.9857 | 24 | 53.8242 | 16.4944 | 60.021 | 24 | 53.8733 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.8697 | 26.2719 | 59.9866 | 35 | 53.8466 | 16.111 | 60.001 | 24 | 53.847 | 16.0781 | 59.9857 | 24 | 53.8325 | 16.4944 | 60.021 | 24 | 53.8816 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.878 | 26.27 | 59.9866 | 35 | 53.8549 | 16.111 | 60.001 | 24 | 53.8553 | 16.0781 | 59.9857 | 24 | 53.8408 | 16.4944 | 60.021 | 24 | 53.8899 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.8863 | 26.27 | 59.9866 | 35 | 53.8632 | 16.1459 | 59.9991 | 24 | 53.8638 | 16.0781 | 59.9857 | 24 | 53.8491 | 16.4944 | 60.021 | 24 | 53.8982 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.8947 | 26.27 | 59.9866 | 35 | 53.8716 | 16.1459 | 59.9991 | 24 | 53.8721 | 16.0781 | 59.9857 | 24 | 53.8574 | 16.4944 | 60.021 | 24 | 53.9065 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.903 | 26.27 | 59.9866 | 35 | 53.8799 | 16.1448 | 59.9991 | 24 | 53.8804 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.866 | 16.4944 | 60.021 | 24 | 53.9148 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.9113 | 26.2688 | 59.9866 | 35 | 53.8882 | 16.1448 | 59.9991 | 24 | 53.8888 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.8743 | 16.6255 | 60.021 | 24 | 53.9233 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.9197 | 26.2688 | 59.9866 | 35 | 53.8965 | 16.1448 | 59.9991 | 24 | 53.8971 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.8826 | 16.6255 | 60.021 | 24 | 53.9316 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.928 | 26.2688 | 59.9855 | 35 | 53.9049 | 16.1448 | 59.9991 | 24 | 53.9054 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.8909 | 16.7873 | 60.021 | 24 | 53.9399 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.9364 | 26.2688 | 59.9855 | 35 | 53.9132 | 16.1448 | 59.9991 | 24 | 53.9137 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.8992 | 16.7873 | 60.021 | 24 | 53.9482 | 16.5621 | 60.0009 | 24
53.9447 | 26.2688 | 59.9855 | 35 | 53.9215 | 16.1448 | 59.9991 | 24 | 53.9221 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.9075 | 16.7873 | 60.021 | 24 | 53.9565 | 16.5649 | 60.0009 | 24
53.953 | 26.2688 | 59.9855 | 35 | 53.9299 | 16.1442 | 59.9991 | 24 | 53.9304 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.9158 | 16.7873 | 60.021 | 24 | 53.9648 | 16.5649 | 60.0009 | 24
53.9614 | 26.3499 | 59.9855 | 35 | 53.9382 | 16.1442 | 59.9991 | 24 | 53.9387 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.9241 | 16.7873 | 60.021 | 24 | 53.9731 | 16.5653 | 60.0009 | 24
53.9697 | 26.3499 | 59.9855 | 35 | 53.9465 | 16.1444 | 59.9991 | 24 | 53.9471 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.9326 | 16.7873 | 60.021 | 24 | 53.9817 | 16.5653 | 60.0009 | 24
53.978 | 26.3501 | 59.9855 | 35 | 53.9548 | 16.1444 | 59.9991 | 24 | 53.9554 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.9409 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 53.99 | 16.5653 | 60.0009 | 24
53.9864 | 26.3501 | 59.9855 | 35 | 53.9633 | 16.1432 | 59.9991 | 24 | 53.9637 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.9492 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 53.9983 | 16.5653 | 60.0009 | 24
53.9947 | 26.3597 | 59.9855 | 35 | 53.9716 | 16.1432 | 59.9991 | 24 | 53.972 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.9575 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 54.0066 | 16.5653 | 60.0009 | 24
54.003 | 26.3597 | 59.9855 | 35 | 53.9799 | 16.1426 | 59.9991 | 24 | 53.9805 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.9658 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 54.0149 | 16.5653 | 60.0009 | 24
54.0114 | 26.3597 | 59.9855 | 35 | 53.9882 | 16.1426 | 59.9991 | 24 | 53.9888 | 16.0734 | 59.9857 | 24 | 53.9741 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 54.0232 | 16.5653 | 60.0009 | 24
54.0197 | 26.3597 | 59.9855 | 35 | 53.9966 | 16.1426 | 59.9991 | 24 | 53.9971 | 16.0679 | 59.9857 | 24 | 53.9824 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 54.0315 | 16.5653 | 60.0009 | 24
54.028 | 26.3587 | 59.9855 | 35 | 54.0049 | 16.1426 | 59.9991 | 24 | 54.0055 | 16.0679 | 59.9857 | 24 | 53.9907 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 54.0398 | 16.3267 | 60.0009 | 24
54.0364 | 26.3587 | 59.9855 | 35 | 54.0132 | 16.1428 | 59.9991 | 24 | 54.0138 | 16.0679 | 59.9857 | 24 | 53.9993 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 54.0483 | 16.3267 | 60.0009 | 24
54.0447 | 26.3497 | 59.9855 | 35 | 54.0215 | 16.1428 | 59.9991 | 24 | 54.0221 | 16.0679 | 59.9857 | 24 | 54.0076 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 54.0566 | 16.3267 | 60.0009 | 24
54.0531 | 26.3497 | 59.9855 | 35 | 54.0299 | 16.1634 | 59.9991 | 24 | 54.0304 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0159 | 16.8933 | 60.021 | 24 | 54.0649 | 16.3267 | 60.0009 | 24
54.0614 | 26.3424 | 59.9855 | 35 | 54.0382 | 16.1634 | 59.9991 | 24 | 54.0388 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0242 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.0732 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.0697 | 26.3424 | 59.9855 | 35 | 54.0465 | 16.1628 | 59.9991 | 24 | 54.0471 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0325 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.0815 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.0781 | 26.3424 | 59.9855 | 35 | 54.0549 | 16.1628 | 59.9991 | 24 | 54.0554 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0408 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.0898 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.0864 | 26.3424 | 59.9855 | 35 | 54.0632 | 16.1629 | 59.9967 | 24 | 54.0638 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0491 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.0981 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.0947 | 26.3414 | 59.9855 | 35 | 54.0715 | 16.1629 | 59.9967 | 24 | 54.0721 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0574 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.1067 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.1031 | 26.3414 | 59.9855 | 35 | 54.0798 | 16.1629 | 59.9967 | 24 | 54.0804 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0657 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.115 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.1114 | 26.3414 | 59.9855 | 35 | 54.0883 | 16.1629 | 59.9967 | 24 | 54.0887 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0742 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.1233 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.1197 | 26.3414 | 59.9855 | 35 | 54.0966 | 16.1629 | 59.9967 | 24 | 54.0972 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0825 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.1316 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.1281 | 26.3414 | 59.9835 | 35 | 54.1049 | 16.1629 | 59.9967 | 24 | 54.1055 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0908 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.1399 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.1364 | 26.3414 | 59.9835 | 35 | 54.1132 | 16.1614 | 59.9967 | 24 | 54.1138 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.0991 | 16.8933 | 60.0207 | 24 | 54.1482 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.1447 | 26.3395 | 59.9835 | 35 | 54.1216 | 16.1614 | 59.9967 | 24 | 54.1222 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.1074 | 16.8977 | 60.0207 | 24 | 54.1565 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.1531 | 26.3395 | 59.9835 | 35 | 54.1299 | 16.1614 | 59.9967 | 24 | 54.1305 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.1157 | 16.8977 | 60.0207 | 24 | 54.1648 | 16.3267 | 60.0013 | 24
54.1614 | 26.3397 | 59.9835 | 35 | 54.1382 | 16.1614 | 59.9967 | 24 | 54.1388 | 16.0679 | 59.9845 | 24 | 54.124 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.1733 | 16.3409 | 60.0013 | 24
54.1698 | 26.3397 | 59.9835 | 35 | 54.1466 | 16.1614 | 59.9967 | 24 | 54.1471 | 16.0677 | 59.9845 | 24 | 54.1323 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.1816 | 16.3409 | 60.0013 | 24
54.1781 | 26.3397 | 59.9835 | 35 | 54.1549 | 16.1614 | 59.9967 | 24 | 54.1555 | 16.0677 | 59.9845 | 24 | 54.1409 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.1899 | 16.491 | 60.0013 | 24
54.1864 | 26.3397 | 59.9835 | 35 | 54.1632 | 16.1616 | 59.9967 | 24 | 54.1638 | 16.0677 | 59.9845 | 24 | 54.1492 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.1982 | 16.491 | 60.0013 | 24
54.1947 | 26.3387 | 59.9835 | 35 | 54.1715 | 16.1616 | 59.9967 | 24 | 54.1721 | 16.0677 | 59.9845 | 24 | 54.1575 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.2065 | 16.491 | 60.0013 | 24
54.2031 | 26.3387 | 59.9835 | 35 | 54.1799 | 16.1616 | 59.9967 | 24 | 54.1805 | 16.0677 | 59.9845 | 24 | 54.1658 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.2148 | 16.491 | 60.0013 | 24
54.2114 | 26.3387 | 59.9835 | 35 | 54.1882 | 16.1616 | 59.9967 | 24 | 54.1888 | 16.0677 | 59.9845 | 24 | 54.1741 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.2231 | 16.4867 | 60.0013 | 24
54.2198 | 26.3387 | 59.9835 | 35 | 54.1965 | 16.1678 | 59.9967 | 24 | 54.1971 | 16.0671 | 59.9845 | 24 | 54.1824 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.2317 | 16.4867 | 60.0013 | 24
54.2281 | 26.3387 | 59.9835 | 35 | 54.2048 | 16.1678 | 59.9967 | 24 | 54.2054 | 16.0671 | 59.9845 | 24 | 54.1907 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.24 | 16.7758 | 60.0013 | 24
54.2364 | 26.3387 | 59.9835 | 35 | 54.2133 | 16.1672 | 59.9967 | 24 | 54.2139 | 16.0671 | 59.9845 | 24 | 54.199 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.2483 | 16.7758 | 60.0013 | 24
54.2448 | 26.3368 | 59.9835 | 35 | 54.2216 | 16.1672 | 59.9967 | 24 | 54.2222 | 16.0671 | 59.9845 | 24 | 54.2075 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.2566 | 16.7758 | 60.0013 | 24
54.2531 | 26.3368 | 59.9835 | 35 | 54.2299 | 16.1672 | 59.9967 | 24 | 54.2305 | 16.0671 | 59.9833 | 24 | 54.2158 | 16.8946 | 60.0207 | 24 | 54.2649 | 16.7758 | 60.0013 | 24
54.2614 | 26.3371 | 59.9835 | 35 | 54.2382 | 16.1672 | 59.9967 | 24 | 54.2389 | 16.0671 | 59.9833 | 24 | 54.2241 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.2732 | 16.7831 | 60.0028 | 24
54.2698 | 26.3371 | 59.9835 | 35 | 54.2466 | 16.1672 | 59.9967 | 24 | 54.2472 | 16.0671 | 59.9833 | 24 | 54.2324 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.2815 | 16.7831 | 60.0028 | 24
54.2781 | 26.336 | 59.9835 | 35 | 54.2549 | 16.1672 | 59.9967 | 24 | 54.2555 | 16.0671 | 59.9833 | 24 | 54.2407 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.2898 | 16.7838 | 60.0028 | 24
54.2865 | 26.336 | 59.9835 | 35 | 54.2632 | 16.1674 | 59.9947 | 24 | 54.2638 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.249 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.2983 | 16.7838 | 60.0028 | 24
54.2948 | 26.336 | 59.9835 | 35 | 54.2716 | 16.1674 | 59.9947 | 24 | 54.2722 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.2573 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.3066 | 16.7851 | 60.0028 | 24
54.3031 | 26.336 | 59.9835 | 35 | 54.2799 | 16.1674 | 59.9947 | 24 | 54.2805 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.2656 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.3149 | 16.7851 | 60.0028 | 24
54.3114 | 26.336 | 59.9835 | 35 | 54.2882 | 16.1674 | 59.9947 | 24 | 54.2888 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.2742 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.3232 | 16.7851 | 60.0028 | 24
54.3198 | 26.336 | 59.9835 | 35 | 54.2965 | 16.1621 | 59.9947 | 24 | 54.2972 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.2825 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.3315 | 16.7851 | 60.0028 | 24
54.3281 | 26.3324 | 59.9816 | 35 | 54.3049 | 16.1621 | 59.9947 | 24 | 54.3055 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.2908 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.3398 | 16.7851 | 60.0028 | 24
54.3365 | 26.3324 | 59.9816 | 35 | 54.3132 | 16.1621 | 59.9947 | 24 | 54.3138 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.2991 | 16.9041 | 60.0195 | 24 | 54.3481 | 16.7851 | 60.0028 | 24
54.3448 | 26.3324 | 59.9816 | 35 | 54.3215 | 16.1621 | 59.9947 | 24 | 54.3221 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.3074 | 16.8978 | 60.0195 | 24 | 54.3567 | 16.7802 | 60.0028 | 24
54.3531 | 26.3324 | 59.9816 | 35 | 54.3298 | 16.1621 | 59.9947 | 24 | 54.3306 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.3157 | 16.8978 | 60.0195 | 24 | 54.365 | 16.7802 | 60.0028 | 24
54.3615 | 26.3318 | 59.9816 | 35 | 54.3383 | 16.1621 | 59.9947 | 24 | 54.3389 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.324 | 16.8959 | 60.0195 | 24 | 54.3733 | 16.7802 | 60.0028 | 24
54.3698 | 26.3318 | 59.9816 | 35 | 54.3466 | 16.1615 | 59.9947 | 24 | 54.3472 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.3323 | 16.8959 | 60.0195 | 24 | 54.3816 | 16.7802 | 60.0028 | 24
54.3781 | 26.3318 | 59.9816 | 35 | 54.3549 | 16.1615 | 59.9947 | 24 | 54.3556 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.3408 | 16.8959 | 60.0195 | 24 | 54.3899 | 16.7754 | 60.0028 | 24
54.3865 | 26.3318 | 59.9816 | 35 | 54.3633 | 16.0744 | 59.9947 | 24 | 54.3639 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.3491 | 16.8959 | 60.0195 | 24 | 54.3982 | 16.7754 | 60.0028 | 24
54.3948 | 26.3318 | 59.9816 | 35 | 54.3716 | 16.0744 | 59.9947 | 24 | 54.3722 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.3574 | 16.8959 | 60.0195 | 24 | 54.4065 | 16.7754 | 60.0028 | 24
54.4032 | 26.3318 | 59.9816 | 35 | 54.3799 | 16.0744 | 59.9947 | 24 | 54.3805 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.3657 | 16.8959 | 60.0195 | 24 | 54.4148 | 16.7754 | 60.0028 | 24
54.4115 | 26.3318 | 59.9816 | 35 | 54.3882 | 16.0744 | 59.9947 | 24 | 54.3889 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.374 | 16.8959 | 60.0195 | 24 | 54.4233 | 16.7722 | 60.0028 | 24
54.4198 | 26.3318 | 59.9816 | 35 | 54.3966 | 16.0744 | 59.9947 | 24 | 54.3972 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.3823 | 16.8959 | 60.0195 | 24 | 54.4316 | 16.7722 | 60.0028 | 24
54.4282 | 26.3299 | 59.9816 | 35 | 54.4049 | 16.0744 | 59.9947 | 24 | 54.4055 | 16.0677 | 59.9833 | 24 | 54.3906 | 16.9004 | 60.0195 | 24 | 54.4399 | 16.7722 | 60.0028 | 24
54.4365 | 26.3299 | 59.9816 | 35 | 54.4132 | 16.0746 | 59.9947 | 24 | 54.4139 | 16.0729 | 59.9833 | 24 | 54.3989 | 16.9004 | 60.0195 | 24 | 54.4482 | 16.7722 | 60.0028 | 24
54.4448 | 26.3293 | 59.9816 | 35 | 54.4215 | 16.0746 | 59.9947 | 24 | 54.4222 | 16.0729 | 59.9833 | 24 | 54.4072 | 16.8998 | 60.0195 | 24 | 54.4565 | 16.7722 | 60.0028 | 24
54.4532 | 26.3293 | 59.9816 | 35 | 54.4299 | 16.0808 | 59.9947 | 24 | 54.4305 | 16.0729 | 59.9829 | 24 | 54.4158 | 16.8998 | 60.0195 | 24 | 54.4648 | 16.7722 | 60.0028 | 24
54.4615 | 26.3293 | 59.9816 | 35 | 54.4382 | 16.0808 | 59.9947 | 24 | 54.4388 | 16.0729 | 59.9829 | 24 | 54.4241 | 16.8998 | 60.0179 | 24 | 54.4731 | 16.7729 | 60.0044 | 24
54.4698 | 26.3293 | 59.9816 | 35 | 54.4465 | 16.0808 | 59.9947 | 24 | 54.4473 | 16.0729 | 59.9829 | 24 | 54.4324 | 16.8998 | 60.0179 | 24 | 54.4814 | 16.7729 | 60.0044 | 24
54.4782 | 26.3293 | 59.9816 | 35 | 54.455 | 16.0808 | 59.9947 | 24 | 54.4556 | 16.0729 | 59.9829 | 24 | 54.4407 | 16.8936 | 60.0179 | 24 | 54.49 | 16.7729 | 60.0044 | 24
54.4865 | 26.3293 | 59.9816 | 35 | 54.4633 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.4639 | 16.0729 | 59.9829 | 24 | 54.449 | 16.8936 | 60.0179 | 24 | 54.4983 | 16.7729 | 60.0044 | 24
54.4948 | 26.3293 | 59.9816 | 35 | 54.4716 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.4723 | 16.0729 | 59.9829 | 24 | 54.4573 | 16.8923 | 60.0179 | 24 | 54.5066 | 16.7729 | 60.0044 | 24
54.5032 | 26.3293 | 59.9816 | 35 | 54.4799 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.4806 | 16.0729 | 59.9829 | 24 | 54.4656 | 16.8923 | 60.0179 | 24 | 54.5149 | 16.7729 | 60.0044 | 24
54.5115 | 26.357 | 59.9816 | 35 | 54.4883 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.4889 | 16.0729 | 59.9829 | 24 | 54.4739 | 16.8923 | 60.0179 | 24 | 54.5232 | 16.7742 | 60.0044 | 24
54.5199 | 26.357 | 59.9816 | 35 | 54.4966 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.4972 | 16.0767 | 59.9829 | 24 | 54.4824 | 16.8923 | 60.0179 | 24 | 54.5315 | 16.7742 | 60.0044 | 24
54.5282 | 26.3624 | 59.98 | 35 | 54.5049 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.5056 | 16.0767 | 59.9829 | 24 | 54.4907 | 16.8917 | 60.0179 | 24 | 54.5398 | 16.7742 | 60.0044 | 24
54.5365 | 26.3624 | 59.98 | 35 | 54.5132 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.5139 | 16.0773 | 59.9829 | 24 | 54.499 | 16.8917 | 60.0179 | 24 | 54.5483 | 16.7742 | 60.0044 | 24
54.5449 | 26.3624 | 59.98 | 35 | 54.5216 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.5222 | 16.0773 | 59.9829 | 24 | 54.5073 | 16.8917 | 60.0179 | 24 | 54.5566 | 16.7742 | 60.0044 | 24
54.5532 | 26.3624 | 59.98 | 35 | 54.5299 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.5306 | 16.0773 | 59.9829 | 24 | 54.5156 | 16.8917 | 60.0179 | 24 | 54.5649 | 16.7742 | 60.0044 | 24
54.5615 | 26.3616 | 59.98 | 35 | 54.5382 | 16.0804 | 59.9935 | 24 | 54.5389 | 16.0773 | 59.9829 | 24 | 54.5239 | 16.8974 | 60.0179 | 24 | 54.5732 | 16.7749 | 60.0044 | 24
54.5699 | 26.3616 | 59.98 | 35 | 54.5466 | 16.075 | 59.9935 | 24 | 54.5472 | 16.0773 | 59.9829 | 24 | 54.5322 | 16.8974 | 60.0179 | 24 | 54.5815 | 16.7749 | 60.0044 | 24
54.5782 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.5549 | 16.075 | 59.9935 | 24 | 54.5555 | 16.0773 | 59.9829 | 24 | 54.5405 | 16.8974 | 60.0179 | 24 | 54.5898 | 16.7749 | 60.0044 | 24
54.5865 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.5632 | 16.075 | 59.9935 | 24 | 54.564 | 16.0772 | 59.9829 | 24 | 54.5491 | 16.8974 | 60.0179 | 24 | 54.5981 | 16.7749 | 60.0044 | 24
54.5949 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.5715 | 16.075 | 59.9935 | 24 | 54.5723 | 16.0772 | 59.9829 | 24 | 54.5574 | 16.9018 | 60.0179 | 24 | 54.6064 | 16.7762 | 60.0044 | 24
54.6032 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.58 | 16.0752 | 59.9935 | 24 | 54.5806 | 16.0772 | 59.9829 | 24 | 54.5657 | 16.9018 | 60.0179 | 24 | 54.615 | 16.7762 | 60.0044 | 24
54.6115 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.5883 | 16.0752 | 59.9935 | 24 | 54.589 | 16.0772 | 59.9829 | 24 | 54.574 | 16.9018 | 60.0179 | 24 | 54.6233 | 16.7762 | 60.0044 | 24
54.6199 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.5966 | 15.9631 | 59.9935 | 24 | 54.5973 | 16.0772 | 59.9829 | 24 | 54.5823 | 16.9018 | 60.0179 | 24 | 54.6316 | 16.7762 | 60.0044 | 24
54.6282 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.605 | 15.9631 | 59.9935 | 24 | 54.6056 | 16.0772 | 59.9829 | 24 | 54.5906 | 16.8993 | 60.0179 | 24 | 54.6399 | 16.7769 | 60.0044 | 24
54.6366 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.6133 | 15.7633 | 59.9935 | 24 | 54.6139 | 16.0772 | 59.9829 | 24 | 54.5989 | 16.8993 | 60.0179 | 24 | 54.6482 | 16.7769 | 60.0044 | 24
54.6449 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.6216 | 15.7633 | 59.9935 | 24 | 54.6223 | 16.0772 | 59.9829 | 24 | 54.6072 | 16.8993 | 60.0179 | 24 | 54.6565 | 16.7769 | 60.0044 | 24
54.6532 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.6299 | 15.7633 | 59.9935 | 24 | 54.6306 | 16.0772 | 59.9818 | 24 | 54.6157 | 16.8993 | 60.0179 | 24 | 54.6648 | 16.7769 | 60.0044 | 24
54.6616 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.6383 | 15.7633 | 59.9935 | 24 | 54.6389 | 16.0772 | 59.9818 | 24 | 54.624 | 16.8993 | 60.0159 | 24 | 54.6731 | 16.8187 | 60.0064 | 24
54.6699 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.6466 | 15.7663 | 59.9935 | 24 | 54.6473 | 16.0766 | 59.9818 | 24 | 54.6323 | 16.8993 | 60.0159 | 24 | 54.6816 | 16.8187 | 60.0064 | 24
54.6782 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.6549 | 15.7663 | 59.9935 | 24 | 54.6556 | 16.0766 | 59.9818 | 24 | 54.6406 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.6899 | 16.8171 | 60.0064 | 24
54.6866 | 26.3655 | 59.98 | 35 | 54.6632 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.6639 | 16.0771 | 59.9818 | 24 | 54.6489 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.6982 | 16.8171 | 60.0064 | 24
54.6949 | 26.3618 | 59.98 | 35 | 54.6716 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.6722 | 16.0771 | 59.9818 | 24 | 54.6572 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.7065 | 16.8173 | 60.0064 | 24
54.7032 | 26.3618 | 59.98 | 35 | 54.6799 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.6807 | 16.077 | 59.9818 | 24 | 54.6655 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.7148 | 16.8173 | 60.0064 | 24
54.7116 | 26.3618 | 59.98 | 35 | 54.6882 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.689 | 16.077 | 59.9818 | 24 | 54.6738 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.7231 | 16.8173 | 60.0064 | 24
54.7199 | 26.3618 | 59.98 | 35 | 54.6967 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.6973 | 16.077 | 59.9818 | 24 | 54.6824 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.7314 | 16.8173 | 60.0064 | 24
54.7283 | 26.3618 | 59.9789 | 35 | 54.705 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.7057 | 16.077 | 59.9818 | 24 | 54.6907 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.74 | 16.8181 | 60.0064 | 24
54.7366 | 26.3618 | 59.9789 | 35 | 54.7133 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.714 | 16.077 | 59.9818 | 24 | 54.699 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.7483 | 16.8181 | 60.0064 | 24
54.7449 | 26.4409 | 59.9789 | 35 | 54.7216 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.7223 | 16.077 | 59.9818 | 24 | 54.7073 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.7566 | 16.8193 | 60.0064 | 24
54.7533 | 26.4409 | 59.9789 | 35 | 54.73 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.7306 | 16.077 | 59.9818 | 24 | 54.7156 | 16.8981 | 60.0159 | 24 | 54.7649 | 16.8193 | 60.0064 | 24
54.7616 | 26.4064 | 59.9789 | 35 | 54.7383 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.739 | 16.077 | 59.9818 | 24 | 54.7239 | 16.8974 | 60.0159 | 24 | 54.7732 | 16.8193 | 60.0064 | 24
54.7699 | 26.4064 | 59.9789 | 35 | 54.7466 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.7473 | 16.0723 | 59.9818 | 24 | 54.7322 | 16.8974 | 60.0159 | 24 | 54.7815 | 16.8193 | 60.0064 | 24
54.7783 | 26.2494 | 59.9789 | 35 | 54.7549 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.7556 | 16.0723 | 59.9818 | 24 | 54.7405 | 16.8974 | 60.0159 | 24 | 54.7898 | 16.8193 | 60.0064 | 24
54.7866 | 26.2494 | 59.9789 | 35 | 54.7633 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.764 | 16.0722 | 59.9818 | 24 | 54.749 | 16.8974 | 60.0159 | 24 | 54.7981 | 16.8193 | 60.0064 | 24
54.7949 | 26.3466 | 59.9789 | 35 | 54.7716 | 15.7663 | 59.992 | 24 | 54.7723 | 16.0722 | 59.9818 | 24 | 54.7573 | 16.8956 | 60.0159 | 24 | 54.8066 | 16.8195 | 60.0064 | 24
54.8033 | 26.3466 | 59.9789 | 35 | 54.7799 | 15.7666 | 59.992 | 24 | 54.7806 | 16.0722 | 59.9818 | 24 | 54.7656 | 16.8956 | 60.0159 | 24 | 54.8149 | 16.8195 | 60.0064 | 24
54.8116 | 26.4116 | 59.9789 | 35 | 54.7883 | 15.7666 | 59.992 | 24 | 54.7889 | 16.0722 | 59.9818 | 24 | 54.7739 | 16.7038 | 60.0159 | 24 | 54.8232 | 16.8354 | 60.0064 | 24
54.8199 | 26.4116 | 59.9789 | 35 | 54.7966 | 15.7732 | 59.992 | 24 | 54.7974 | 16.0722 | 59.9818 | 24 | 54.7822 | 16.7038 | 60.0159 | 24 | 54.8315 | 16.8354 | 60.0064 | 24
54.8283 | 26.1963 | 59.9789 | 35 | 54.8049 | 15.7732 | 59.992 | 24 | 54.8057 | 16.0722 | 59.9818 | 24 | 54.7905 | 16.5842 | 60.0159 | 24 | 54.8398 | 16.8338 | 60.0064 | 24
54.8366 | 26.1963 | 59.9789 | 35 | 54.8132 | 16.275 | 59.992 | 24 | 54.814 | 16.0722 | 59.9818 | 24 | 54.7988 | 16.5842 | 60.0159 | 24 | 54.8481 | 16.8338 | 60.0064 | 24
54.845 | 26.2623 | 59.9789 | 35 | 54.8217 | 16.275 | 59.992 | 24 | 54.8224 | 16.0722 | 59.9818 | 24 | 54.8071 | 16.5813 | 60.0159 | 24 | 54.8564 | 16.8338 | 60.0064 | 24
54.8533 | 26.2623 | 59.9789 | 35 | 54.83 | 16.275 | 59.992 | 24 | 54.8307 | 16.0715 | 59.9802 | 24 | 54.8157 | 16.5813 | 60.0159 | 24 | 54.8647 | 16.8338 | 60.0064 | 24
54.8616 | 26.4393 | 59.9789 | 35 | 54.8383 | 16.275 | 59.992 | 24 | 54.839 | 16.0715 | 59.9802 | 24 | 54.824 | 16.5813 | 60.0144 | 24 | 54.8733 | 16.8338 | 60.0083 | 24
54.87 | 26.4393 | 59.9789 | 35 | 54.8466 | 16.275 | 59.992 | 24 | 54.8473 | 16.072 | 59.9802 | 24 | 54.8323 | 16.5813 | 60.0144 | 24 | 54.8816 | 16.8338 | 60.0083 | 24
54.8783 | 26.3553 | 59.9789 | 35 | 54.855 | 16.275 | 59.992 | 24 | 54.8557 | 16.072 | 59.9802 | 24 | 54.8406 | 16.4989 | 60.0144 | 24 | 54.8899 | 16.8338 | 60.0083 | 24
54.8866 | 26.3553 | 59.9789 | 35 | 54.8633 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.864 | 16.072 | 59.9802 | 24 | 54.8489 | 16.4989 | 60.0144 | 24 | 54.8982 | 16.8338 | 60.0083 | 24
54.895 | 26.3176 | 59.9789 | 35 | 54.8716 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.8723 | 16.072 | 59.9802 | 24 | 54.8572 | 16.4989 | 60.0144 | 24 | 54.9065 | 16.8338 | 60.0083 | 24
54.9033 | 26.3176 | 59.9789 | 35 | 54.88 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.8807 | 16.072 | 59.9801 | 24 | 54.8655 | 16.4989 | 60.0144 | 24 | 54.9148 | 16.8338 | 60.0083 | 24
54.9117 | 26.2562 | 59.9789 | 35 | 54.8883 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.889 | 16.072 | 59.9801 | 24 | 54.8738 | 16.4989 | 60.0144 | 24 | 54.9231 | 16.9329 | 60.0083 | 24
54.92 | 26.2562 | 59.9789 | 35 | 54.8966 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.8973 | 16.072 | 59.9801 | 24 | 54.8823 | 16.4989 | 60.0144 | 24 | 54.9316 | 16.9329 | 60.0083 | 24
54.9283 | 26.2341 | 59.9789 | 35 | 54.9049 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9056 | 16.072 | 59.9801 | 24 | 54.8906 | 16.4986 | 60.0144 | 24 | 54.9399 | 16.93 | 60.0083 | 24
54.9367 | 26.2341 | 59.9789 | 35 | 54.9133 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9141 | 16.066 | 59.9801 | 24 | 54.8989 | 16.4986 | 60.0144 | 24 | 54.9482 | 16.93 | 60.0083 | 24
54.945 | 26.2642 | 59.9789 | 35 | 54.9216 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9224 | 16.066 | 59.9801 | 24 | 54.9072 | 16.4986 | 60.0144 | 24 | 54.9565 | 16.93 | 60.0083 | 24
54.9533 | 26.2642 | 59.9789 | 35 | 54.9299 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9307 | 16.0665 | 59.9801 | 24 | 54.9155 | 16.4986 | 60.0144 | 24 | 54.9648 | 16.93 | 60.0083 | 24
54.9617 | 26.3225 | 59.9789 | 35 | 54.9384 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9391 | 16.0665 | 59.9801 | 24 | 54.9238 | 16.4995 | 60.0144 | 24 | 54.9731 | 16.93 | 60.0083 | 24
54.97 | 26.3225 | 59.9789 | 35 | 54.9467 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9474 | 16.0665 | 59.9801 | 24 | 54.9321 | 16.4995 | 60.0144 | 24 | 54.9814 | 16.93 | 60.0083 | 24
54.9783 | 26.4126 | 59.9789 | 35 | 54.955 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9557 | 16.0665 | 59.9801 | 24 | 54.9404 | 16.4995 | 60.0144 | 24 | 54.9897 | 16.93 | 60.0083 | 24
54.9867 | 26.4126 | 59.9789 | 35 | 54.9633 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.964 | 16.0665 | 59.9801 | 24 | 54.949 | 16.4995 | 60.0144 | 24 | 54.9983 | 16.93 | 60.0083 | 24
54.995 | 26.3783 | 59.9789 | 35 | 54.9717 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9724 | 16.0665 | 59.9801 | 24 | 54.9573 | 16.4995 | 60.0144 | 24 | 55.0066 | 16.93 | 60.0083 | 24
55.0033 | 26.3783 | 59.9789 | 35 | 54.98 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9807 | 16.0658 | 59.9801 | 24 | 54.9656 | 16.4995 | 60.0144 | 24 | 55.0149 | 16.93 | 60.0083 | 24
55.0117 | 26.5997 | 59.9789 | 35 | 54.9883 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.989 | 16.0658 | 59.9801 | 24 | 54.9739 | 16.4996 | 60.0144 | 24 | 55.0232 | 16.9257 | 60.0083 | 24
55.02 | 26.5997 | 59.9789 | 35 | 54.9966 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 54.9974 | 16.0664 | 59.9801 | 24 | 54.9822 | 16.4996 | 60.0144 | 24 | 55.0315 | 16.9257 | 60.0083 | 24
55.0284 | 26.5809 | 59.9789 | 35 | 55.005 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0057 | 16.0664 | 59.9801 | 24 | 54.9905 | 16.7334 | 60.0144 | 24 | 55.0398 | 16.9257 | 60.0083 | 24
55.0367 | 26.5809 | 59.9789 | 35 | 55.0133 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.014 | 16.0664 | 59.9801 | 24 | 54.9988 | 16.7334 | 60.0144 | 24 | 55.0481 | 16.9257 | 60.0083 | 24
55.045 | 26.6792 | 59.9789 | 35 | 55.0216 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0225 | 16.0664 | 59.9801 | 24 | 55.0071 | 16.7334 | 60.0144 | 24 | 55.0564 | 16.9273 | 60.0083 | 24
55.0534 | 26.6792 | 59.9789 | 35 | 55.03 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0308 | 16.0662 | 59.9777 | 24 | 55.0156 | 16.7334 | 60.0144 | 24 | 55.0649 | 16.9273 | 60.0083 | 24
55.0617 | 26.7221 | 59.9789 | 35 | 55.0383 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0391 | 16.0662 | 59.9777 | 24 | 55.0239 | 16.7334 | 60.0128 | 24 | 55.0732 | 16.9273 | 60.0099 | 24
55.07 | 26.7221 | 59.9789 | 35 | 55.0466 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0474 | 16.0646 | 59.9777 | 24 | 55.0322 | 16.7334 | 60.0128 | 24 | 55.0815 | 16.9273 | 60.0099 | 24
55.0784 | 26.6321 | 59.9789 | 35 | 55.0549 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0558 | 16.0646 | 59.9777 | 24 | 55.0405 | 16.7334 | 60.0128 | 24 | 55.0898 | 16.9273 | 60.0099 | 24
55.0867 | 26.6321 | 59.9789 | 35 | 55.0634 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0641 | 16.0646 | 59.9777 | 24 | 55.0488 | 16.7334 | 60.0128 | 24 | 55.0981 | 16.9273 | 60.0099 | 24
55.095 | 26.5551 | 59.9789 | 35 | 55.0717 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0724 | 16.0646 | 59.9777 | 24 | 55.0571 | 16.7361 | 60.0128 | 24 | 55.1064 | 16.9273 | 60.0099 | 24
55.1034 | 26.5551 | 59.9789 | 35 | 55.08 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0808 | 16.0652 | 59.9777 | 24 | 55.0654 | 16.7361 | 60.0128 | 24 | 55.1147 | 16.9273 | 60.0099 | 24
55.1117 | 26.5819 | 59.9789 | 35 | 55.0883 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0891 | 16.0652 | 59.9777 | 24 | 55.0737 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.123 | 16.9283 | 60.0099 | 24
55.1201 | 26.5819 | 59.9789 | 35 | 55.0967 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.0974 | 16.0652 | 59.9777 | 24 | 55.0823 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.1316 | 16.9283 | 60.0099 | 24
55.1284 | 26.6207 | 59.9789 | 35 | 55.105 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.1057 | 16.0652 | 59.9777 | 24 | 55.0906 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.1399 | 16.9286 | 60.0099 | 24
55.1367 | 26.6207 | 59.9789 | 35 | 55.1133 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.1141 | 16.0323 | 59.9777 | 24 | 55.0989 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.1482 | 16.9286 | 60.0099 | 24
55.1451 | 26.6384 | 59.9789 | 35 | 55.1217 | 16.275 | 59.9928 | 24 | 55.1224 | 16.0323 | 59.9777 | 24 | 55.1072 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.1565 | 16.9286 | 60.0099 | 24
55.1534 | 26.6384 | 59.9789 | 35 | 55.13 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.1307 | 16.0594 | 59.9777 | 24 | 55.1155 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.1648 | 16.9286 | 60.0099 | 24
55.1617 | 26.6773 | 59.9789 | 35 | 55.1383 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.1392 | 16.0594 | 59.9777 | 24 | 55.1238 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.1731 | 16.9286 | 60.0099 | 24
55.1701 | 26.6773 | 59.9789 | 35 | 55.1466 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.1475 | 16.0594 | 59.9777 | 24 | 55.1321 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.1814 | 16.9286 | 60.0099 | 24
55.1784 | 26.5494 | 59.9789 | 35 | 55.155 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.1558 | 16.0594 | 59.9777 | 24 | 55.1404 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.1897 | 16.9256 | 60.0099 | 24
55.1868 | 26.5494 | 59.9789 | 35 | 55.1633 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.1641 | 16.0557 | 59.9777 | 24 | 55.1489 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.1982 | 16.9256 | 60.0099 | 24
55.1951 | 26.5675 | 59.9789 | 35 | 55.1716 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.1725 | 16.0557 | 59.9777 | 24 | 55.1572 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.2065 | 16.9256 | 60.0099 | 24
55.2034 | 26.5675 | 59.9789 | 35 | 55.1799 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.1808 | 16.0558 | 59.9777 | 24 | 55.1655 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.2148 | 16.9256 | 60.0099 | 24
55.2118 | 26.5675 | 59.9789 | 35 | 55.1884 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.1891 | 16.0558 | 59.9777 | 24 | 55.1738 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.2231 | 16.9267 | 60.0099 | 24
55.2201 | 26.5675 | 59.9789 | 35 | 55.1967 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.1975 | 16.0558 | 59.9777 | 24 | 55.1821 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.2314 | 16.9267 | 60.0099 | 24
55.2284 | 26.5237 | 59.9789 | 35 | 55.205 | 16.2725 | 59.9928 | 24 | 55.2058 | 16.0558 | 59.9777 | 24 | 55.1904 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.2397 | 16.9267 | 60.0099 | 24
55.2368 | 26.5237 | 59.9789 | 35 | 55.2134 | 16.2673 | 59.9928 | 24 | 55.2141 | 16.06 | 59.9777 | 24 | 55.1987 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.248 | 16.9267 | 60.0099 | 24
55.2451 | 26.5237 | 59.9789 | 35 | 55.2217 | 16.2673 | 59.9928 | 24 | 55.2225 | 16.06 | 59.9777 | 24 | 55.207 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.2563 | 16.9269 | 60.0099 | 24
55.2534 | 26.5237 | 59.9789 | 35 | 55.23 | 16.2673 | 59.9928 | 24 | 55.2308 | 16.06 | 59.9753 | 24 | 55.2156 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.2649 | 16.9269 | 60.0099 | 24
55.2618 | 26.5424 | 59.9789 | 35 | 55.2383 | 16.2673 | 59.9928 | 24 | 55.2391 | 16.06 | 59.9753 | 24 | 55.2239 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.2732 | 16.9269 | 60.0115 | 24
55.2701 | 26.5424 | 59.9789 | 35 | 55.2467 | 16.2673 | 59.9928 | 24 | 55.2474 | 16.06 | 59.9753 | 24 | 55.2322 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.2815 | 16.9269 | 60.0115 | 24
55.2784 | 26.5424 | 59.9789 | 35 | 55.255 | 16.2673 | 59.9928 | 24 | 55.2559 | 16.06 | 59.9753 | 24 | 55.2405 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.2898 | 16.9269 | 60.0115 | 24
55.2868 | 26.5424 | 59.9789 | 35 | 55.2633 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.2642 | 16.06 | 59.9753 | 24 | 55.2488 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.2981 | 16.9269 | 60.0115 | 24
55.2951 | 26.5614 | 59.9789 | 35 | 55.2717 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.2725 | 16.06 | 59.9753 | 24 | 55.2571 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3064 | 16.9285 | 60.0115 | 24
55.3035 | 26.5614 | 59.9789 | 35 | 55.28 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.2809 | 16.0608 | 59.9753 | 24 | 55.2654 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3147 | 16.9285 | 60.0115 | 24
55.3118 | 26.5614 | 59.9789 | 35 | 55.2883 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.2892 | 16.0608 | 59.9753 | 24 | 55.2737 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3232 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3201 | 26.5614 | 59.9789 | 35 | 55.2966 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.2975 | 16.0608 | 59.9753 | 24 | 55.2822 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3315 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3285 | 26.5745 | 59.9789 | 35 | 55.3051 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3058 | 16.0608 | 59.9753 | 24 | 55.2905 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3398 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3368 | 26.5745 | 59.9789 | 35 | 55.3134 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3142 | 15.9046 | 59.9753 | 24 | 55.2988 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3481 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3451 | 26.5745 | 59.9789 | 35 | 55.3217 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3225 | 15.9046 | 59.9753 | 24 | 55.3071 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3564 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3535 | 26.5745 | 59.9789 | 35 | 55.33 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3308 | 15.6778 | 59.9753 | 24 | 55.3154 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3647 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3618 | 26.583 | 59.9789 | 35 | 55.3384 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3392 | 15.6778 | 59.9753 | 24 | 55.3237 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.373 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3701 | 26.583 | 59.9789 | 35 | 55.3467 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3475 | 15.6777 | 59.9753 | 24 | 55.332 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3813 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3785 | 26.5888 | 59.9789 | 35 | 55.355 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3558 | 15.6777 | 59.9753 | 24 | 55.3403 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3899 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3868 | 26.5888 | 59.9789 | 35 | 55.3634 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3643 | 15.683 | 59.9753 | 24 | 55.3489 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.3982 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.3952 | 26.5052 | 59.9789 | 35 | 55.3717 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3726 | 15.683 | 59.9753 | 24 | 55.3572 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.4065 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.4035 | 26.5052 | 59.9789 | 35 | 55.38 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3809 | 15.6884 | 59.9753 | 24 | 55.3655 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.4148 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.4118 | 26.5047 | 59.9789 | 35 | 55.3883 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3892 | 15.6884 | 59.9753 | 24 | 55.3738 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.4231 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.4202 | 26.5047 | 59.9789 | 35 | 55.3967 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.3976 | 15.6884 | 59.9753 | 24 | 55.3821 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.4314 | 16.9291 | 60.0115 | 24
55.4285 | 26.5076 | 59.9789 | 35 | 55.405 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4059 | 15.6884 | 59.9753 | 24 | 55.3904 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.4397 | 16.9304 | 60.0115 | 24
55.4368 | 26.5076 | 59.9789 | 35 | 55.4133 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4142 | 15.6884 | 59.9753 | 24 | 55.3987 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.448 | 16.9304 | 60.0115 | 24
55.4452 | 26.524 | 59.9789 | 35 | 55.4216 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4226 | 15.6884 | 59.9753 | 24 | 55.407 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.4565 | 16.9304 | 60.0115 | 24
55.4535 | 26.524 | 59.9789 | 35 | 55.4301 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4309 | 15.6884 | 59.9738 | 24 | 55.4155 | 16.7856 | 60.0132 | 24 | 55.4648 | 16.9304 | 60.0115 | 24
55.4618 | 26.524 | 59.9789 | 35 | 55.4384 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4392 | 15.6884 | 59.9738 | 24 | 55.4238 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.4731 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.4702 | 26.524 | 59.9789 | 35 | 55.4467 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4475 | 15.6884 | 59.9738 | 24 | 55.4321 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.4814 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.4785 | 26.5298 | 59.9789 | 35 | 55.4551 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4559 | 15.6884 | 59.9738 | 24 | 55.4404 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.4897 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.4868 | 26.5298 | 59.9789 | 35 | 55.4634 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4642 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.4487 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.498 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.4952 | 26.5379 | 59.9789 | 35 | 55.4717 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4725 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.457 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.5063 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.5035 | 26.5379 | 59.9789 | 35 | 55.48 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.481 | 15.5355 | 59.9738 | 24 | 55.4653 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.5146 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.5119 | 26.5379 | 59.9789 | 35 | 55.4884 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4893 | 15.5355 | 59.9738 | 24 | 55.4736 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.5232 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.5202 | 26.5379 | 59.9789 | 35 | 55.4967 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.4976 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.4822 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.5315 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.5285 | 26.5379 | 59.9753 | 35 | 55.505 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.506 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.4905 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.5398 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.5369 | 26.5379 | 59.9753 | 35 | 55.5133 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.5143 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.4988 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.5481 | 16.9319 | 60.0122 | 24
55.5452 | 26.5379 | 59.9753 | 35 | 55.5217 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.5226 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.5071 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.5564 | 16.9332 | 60.0122 | 24
55.5535 | 26.5379 | 59.9753 | 35 | 55.53 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.5309 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.5154 | 16.7856 | 60.0128 | 24 | 55.5647 | 16.9332 | 60.0122 | 24
55.5619 | 26.5654 | 59.9753 | 35 | 55.5383 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.5393 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.5237 | 16.7873 | 60.0128 | 24 | 55.573 | 16.9332 | 60.0122 | 24
55.5702 | 26.5654 | 59.9753 | 35 | 55.5468 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.5476 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.532 | 16.7873 | 60.0128 | 24 | 55.5813 | 16.9332 | 60.0122 | 24
55.5786 | 26.5329 | 59.9753 | 35 | 55.5551 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.5559 | 15.5361 | 59.9738 | 24 | 55.5403 | 16.7873 | 60.0128 | 24 | 55.5898 | 16.9332 | 60.0122 | 24
55.5869 | 26.5329 | 59.9753 | 35 | 55.5634 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.5643 | 15.7196 | 59.9738 | 24 | 55.5488 | 16.7873 | 60.0128 | 24 | 55.5981 | 16.9332 | 60.0122 | 24
55.5952 | 26.5658 | 59.9753 | 35 | 55.5717 | 16.2673 | 59.9931 | 24 | 55.5726 | 15.7196 | 59.9738 | 24 | 55.5571 | 16.7884 | 60.0128 | 24 | 55.6064 | 16.9332 | 60.0122 | 24
55.6036 | 26.5658 | 59.9753 | 35 | 55.5801 | 16.2647 | 59.9931 | 24 | 55.5809 | 15.7196 | 59.9738 | 24 | 55.5654 | 16.7884 | 60.0128 | 24 | 55.6147 | 16.9332 | 60.0122 | 24
55.6119 | 26.5658 | 59.9753 | 35 | 55.5884 | 16.2647 | 59.9931 | 24 | 55.5894 | 15.7196 | 59.9738 | 24 | 55.5737 | 16.7884 | 60.0128 | 24 | 55.623 | 16.9348 | 60.0122 | 24
55.6202 | 26.5658 | 59.9753 | 35 | 55.5967 | 16.2639 | 59.9931 | 24 | 55.5977 | 15.7196 | 59.9738 | 24 | 55.582 | 16.7884 | 60.0128 | 24 | 55.6313 | 16.9348 | 60.0122 | 24
55.6286 | 26.5673 | 59.9753 | 35 | 55.605 | 16.2639 | 59.9931 | 24 | 55.606 | 15.7196 | 59.9738 | 24 | 55.5903 | 16.7884 | 60.0128 | 24 | 55.6396 | 16.9348 | 60.0122 | 24
55.6369 | 26.5673 | 59.9753 | 35 | 55.6134 | 16.2639 | 59.9931 | 24 | 55.6143 | 15.8847 | 59.9738 | 24 | 55.5986 | 16.7884 | 60.0128 | 24 | 55.6479 | 16.9348 | 60.0122 | 24
55.6452 | 26.5673 | 59.9753 | 35 | 55.6217 | 16.2639 | 59.9931 | 24 | 55.6227 | 15.8847 | 59.9738 | 24 | 55.6072 | 16.7884 | 60.0128 | 24 | 55.6565 | 16.9348 | 60.0122 | 24
55.6536 | 26.5673 | 59.9753 | 35 | 55.63 | 16.2639 | 59.9931 | 24 | 55.631 | 15.8847 | 59.9734 | 24 | 55.6155 | 16.7884 | 60.0128 | 24 | 55.6648 | 16.9348 | 60.0122 | 24
55.6619 | 26.5673 | 59.9753 | 35 | 55.6384 | 16.2639 | 59.9931 | 24 | 55.6393 | 15.8847 | 59.9734 | 24 | 55.6238 | 16.7884 | 60.0135 | 24 | 55.6731 | 16.9348 | 60.0138 | 24
55.6703 | 26.5673 | 59.9753 | 35 | 55.6467 | 16.2639 | 59.9931 | 24 | 55.6477 | 16.0692 | 59.9734 | 24 | 55.6321 | 16.7884 | 60.0135 | 24 | 55.6814 | 16.9348 | 60.0138 | 24
55.6786 | 26.5709 | 59.9753 | 35 | 55.655 | 16.2639 | 59.9931 | 24 | 55.656 | 16.0692 | 59.9734 | 24 | 55.6404 | 16.7884 | 60.0135 | 24 | 55.6897 | 16.9359 | 60.0138 | 24
55.6869 | 26.5709 | 59.9753 | 35 | 55.6633 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.6643 | 16.0692 | 59.9734 | 24 | 55.6487 | 16.7884 | 60.0135 | 24 | 55.698 | 16.9359 | 60.0138 | 24
55.6953 | 26.5709 | 59.9753 | 35 | 55.6718 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.6726 | 16.0692 | 59.9734 | 24 | 55.657 | 16.7884 | 60.0135 | 24 | 55.7063 | 16.9359 | 60.0138 | 24
55.7036 | 26.5709 | 59.9753 | 35 | 55.6801 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.681 | 16.2128 | 59.9734 | 24 | 55.6653 | 16.7884 | 60.0135 | 24 | 55.7146 | 16.9359 | 60.0138 | 24
55.7119 | 26.5709 | 59.9753 | 35 | 55.6884 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.6893 | 16.2128 | 59.9734 | 24 | 55.6738 | 16.7884 | 60.0135 | 24 | 55.7231 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.7203 | 26.5709 | 59.9753 | 35 | 55.6968 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.6976 | 16.2129 | 59.9734 | 24 | 55.6821 | 16.7884 | 60.0135 | 24 | 55.7314 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.7286 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7051 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7061 | 16.2129 | 59.9734 | 24 | 55.6904 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.7397 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.737 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7134 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7144 | 16.2129 | 59.9734 | 24 | 55.6987 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.748 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.7453 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7217 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7227 | 16.2129 | 59.9734 | 24 | 55.707 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.7563 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.7536 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7301 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7311 | 16.2129 | 59.9734 | 24 | 55.7153 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.7646 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.762 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7384 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7394 | 16.2129 | 59.9734 | 24 | 55.7236 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.7729 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.7703 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7467 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7477 | 16.3786 | 59.9734 | 24 | 55.7319 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.7812 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.7786 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.755 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.756 | 16.3786 | 59.9734 | 24 | 55.7405 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.7898 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.787 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7634 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7644 | 16.3786 | 59.9734 | 24 | 55.7488 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.7981 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.7953 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7717 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7727 | 16.3786 | 59.9734 | 24 | 55.7571 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.8064 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.8036 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.78 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.781 | 16.3777 | 59.9734 | 24 | 55.7654 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.8147 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.812 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7885 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7894 | 16.3777 | 59.9734 | 24 | 55.7737 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.823 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.8203 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.7968 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.7977 | 16.3777 | 59.9734 | 24 | 55.782 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.8313 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.8287 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.8051 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.806 | 16.3777 | 59.9734 | 24 | 55.7903 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.8396 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.837 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.8134 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8145 | 16.3777 | 59.9734 | 24 | 55.7986 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.8479 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.8453 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.8218 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8228 | 16.3777 | 59.9734 | 24 | 55.8071 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.8564 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.8537 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.8301 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8311 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8154 | 16.7888 | 60.0135 | 24 | 55.8647 | 16.9361 | 60.0138 | 24
55.862 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.8384 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8394 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8237 | 16.7899 | 60.014 | 24 | 55.873 | 16.9347 | 60.0142 | 24
55.8703 | 26.5709 | 59.9758 | 35 | 55.8467 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8478 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.832 | 16.7899 | 60.014 | 24 | 55.8813 | 16.9347 | 60.0142 | 24
55.8787 | 26.5492 | 59.9758 | 35 | 55.8551 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8561 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8403 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.8896 | 16.9786 | 60.0142 | 24
55.887 | 26.5492 | 59.9758 | 35 | 55.8634 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8644 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8486 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.8979 | 16.9786 | 60.0142 | 24
55.8954 | 26.5492 | 59.9758 | 35 | 55.8717 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8728 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8569 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9062 | 16.9786 | 60.0142 | 24
55.9037 | 26.5492 | 59.9758 | 35 | 55.8801 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8811 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8652 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9146 | 16.9786 | 60.0142 | 24
55.912 | 26.5492 | 59.9758 | 35 | 55.8884 | 16.2639 | 59.9924 | 24 | 55.8894 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8738 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9231 | 16.9786 | 60.0142 | 24
55.9204 | 26.5492 | 59.9758 | 35 | 55.8967 | 16.2642 | 59.9924 | 24 | 55.8977 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8821 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9314 | 16.9786 | 60.0142 | 24
55.9287 | 26.5492 | 59.975 | 35 | 55.905 | 16.2642 | 59.9924 | 24 | 55.9061 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8904 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9397 | 16.9797 | 60.0142 | 24
55.937 | 26.5492 | 59.975 | 35 | 55.9135 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9144 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.8987 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.948 | 16.9797 | 60.0142 | 24
55.9454 | 26.5494 | 59.975 | 35 | 55.9218 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9227 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.907 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9563 | 16.9751 | 60.0142 | 24
55.9537 | 26.5494 | 59.975 | 35 | 55.9301 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9312 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.9153 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9646 | 16.9751 | 60.0142 | 24
55.9621 | 26.5479 | 59.975 | 35 | 55.9385 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9395 | 16.3777 | 59.9742 | 24 | 55.9236 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9729 | 16.9751 | 60.0142 | 24
55.9704 | 26.5479 | 59.975 | 35 | 55.9468 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9478 | 16.4203 | 59.9742 | 24 | 55.9319 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9812 | 16.9751 | 60.0142 | 24
55.9787 | 26.5479 | 59.975 | 35 | 55.9551 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9562 | 16.4203 | 59.9742 | 24 | 55.9404 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.9897 | 16.9767 | 60.0142 | 24
55.9871 | 26.5479 | 59.975 | 35 | 55.9634 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9645 | 16.4203 | 59.9742 | 24 | 55.9487 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 55.998 | 16.9767 | 60.0142 | 24
55.9954 | 26.5479 | 59.975 | 35 | 55.9718 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9728 | 16.4203 | 59.9742 | 24 | 55.957 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 56.0063 | 16.9767 | 60.0142 | 24
56.0037 | 26.5479 | 59.975 | 35 | 55.9801 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9811 | 16.4203 | 59.9742 | 24 | 55.9653 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 56.0146 | 16.9767 | 60.0142 | 24
56.0121 | 26.5298 | 59.975 | 35 | 55.9884 | 16.2684 | 59.9924 | 24 | 55.9895 | 16.4203 | 59.9742 | 24 | 55.9736 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 56.0229 | 16.9767 | 60.0142 | 24
56.0204 | 26.5298 | 59.975 | 35 | 55.9967 | 16.2683 | 59.9924 | 24 | 55.9978 | 16.4203 | 59.9742 | 24 | 55.9819 | 16.7916 | 60.014 | 24 | 56.0312 | 16.9767 | 60.0142 | 24
56.0287 | 26.5306 | 59.975 | 35 | 56.0051 | 16.2683 | 59.9924 | 24 | 56.0061 | 16.4203 | 59.9742 | 24 | 55.9902 | 16.6399 | 60.014 | 24 | 56.0396 | 16.9767 | 60.0142 | 24
56.0371 | 26.5306 | 59.975 | 35 | 56.0134 | 16.2675 | 59.9924 | 24 | 56.0145 | 16.4206 | 59.9742 | 24 | 55.9985 | 16.6399 | 60.014 | 24 | 56.0479 | 16.9767 | 60.0142 | 24
56.0454 | 26.5306 | 59.975 | 35 | 56.0217 | 16.2675 | 59.9924 | 24 | 56.0228 | 16.4206 | 59.9742 | 24 | 56.0071 | 16.5237 | 60.014 | 24 | 56.0564 | 16.9767 | 60.0142 | 24
56.0537 | 26.5306 | 59.975 | 35 | 56.0302 | 16.2675 | 59.9924 | 24 | 56.0311 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.0154 | 16.5237 | 60.014 | 24 | 56.0647 | 16.9767 | 60.0142 | 24
56.0621 | 26.5306 | 59.975 | 35 | 56.0385 | 16.2675 | 59.9924 | 24 | 56.0396 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.0237 | 16.4413 | 60.0147 | 24 | 56.073 | 16.9778 | 60.015 | 24
56.0704 | 26.5306 | 59.975 | 35 | 56.0468 | 16.2675 | 59.9924 | 24 | 56.0479 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.032 | 16.4413 | 60.0147 | 24 | 56.0813 | 16.9778 | 60.015 | 24
56.0788 | 26.53 | 59.975 | 35 | 56.0551 | 16.2675 | 59.9924 | 24 | 56.0562 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.0403 | 16.4413 | 60.0147 | 24 | 56.0896 | 16.9778 | 60.015 | 24
56.0871 | 26.53 | 59.975 | 35 | 56.0635 | 16.2573 | 59.9908 | 24 | 56.0645 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.0486 | 16.4413 | 60.0147 | 24 | 56.0979 | 16.9778 | 60.015 | 24
56.0954 | 26.529 | 59.975 | 35 | 56.0718 | 16.2573 | 59.9908 | 24 | 56.0729 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.0569 | 16.4413 | 60.0147 | 24 | 56.1062 | 16.9778 | 60.015 | 24
56.1038 | 26.529 | 59.975 | 35 | 56.0801 | 16.2565 | 59.9908 | 24 | 56.0812 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.0652 | 16.4413 | 60.0147 | 24 | 56.1145 | 16.9778 | 60.015 | 24
56.1121 | 26.529 | 59.975 | 35 | 56.0884 | 16.2565 | 59.9908 | 24 | 56.0895 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.0737 | 16.4413 | 60.0147 | 24 | 56.123 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1204 | 26.529 | 59.975 | 35 | 56.0968 | 16.2565 | 59.9908 | 24 | 56.0979 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.082 | 16.4413 | 60.0147 | 24 | 56.1313 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1288 | 26.529 | 59.9726 | 35 | 56.1051 | 16.2565 | 59.9908 | 24 | 56.1062 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.0903 | 16.4416 | 60.0147 | 24 | 56.1396 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1371 | 26.529 | 59.9726 | 35 | 56.1134 | 16.2561 | 59.9908 | 24 | 56.1145 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.0986 | 16.4416 | 60.0147 | 24 | 56.1479 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1454 | 26.5197 | 59.9726 | 35 | 56.1218 | 16.2561 | 59.9908 | 24 | 56.1228 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.1069 | 16.4416 | 60.0147 | 24 | 56.1562 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1538 | 26.5197 | 59.9726 | 35 | 56.1301 | 16.2561 | 59.9908 | 24 | 56.1312 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.1152 | 16.4416 | 60.0147 | 24 | 56.1646 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1621 | 26.5197 | 59.9726 | 35 | 56.1384 | 16.2561 | 59.9908 | 24 | 56.1395 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.1235 | 16.4416 | 60.0147 | 24 | 56.1729 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1705 | 26.5197 | 59.9726 | 35 | 56.1467 | 16.2628 | 59.9908 | 24 | 56.1478 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.1318 | 16.4416 | 60.0147 | 24 | 56.1812 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1788 | 26.5197 | 59.9726 | 35 | 56.1552 | 16.2628 | 59.9908 | 24 | 56.1562 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.1404 | 16.4416 | 60.0147 | 24 | 56.1897 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1871 | 26.5197 | 59.9726 | 35 | 56.1635 | 16.2628 | 59.9908 | 24 | 56.1646 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.1487 | 16.4416 | 60.0147 | 24 | 56.198 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.1955 | 26.5429 | 59.9726 | 35 | 56.1718 | 16.2628 | 59.9908 | 24 | 56.1729 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.157 | 16.4427 | 60.0147 | 24 | 56.2063 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.2038 | 26.5429 | 59.9726 | 35 | 56.1802 | 16.2623 | 59.9908 | 24 | 56.1813 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.1653 | 16.4427 | 60.0147 | 24 | 56.2146 | 16.9791 | 60.015 | 24
56.2122 | 26.5424 | 59.9726 | 35 | 56.1885 | 16.2623 | 59.9908 | 24 | 56.1896 | 16.4206 | 59.9746 | 24 | 56.1736 | 16.7125 | 60.0147 | 24 | 56.2229 | 16.9795 | 60.015 | 24
56.2205 | 26.5424 | 59.9726 | 35 | 56.1968 | 16.257 | 59.9908 | 24 | 56.1979 | 16.427 | 59.9746 | 24 | 56.1819 | 16.7125 | 60.0147 | 24 | 56.2312 | 16.9795 | 60.015 | 24
56.2288 | 26.5424 | 59.9726 | 35 | 56.2051 | 16.257 | 59.9908 | 24 | 56.2062 | 16.427 | 59.9746 | 24 | 56.1902 | 16.8772 | 60.0147 | 24 | 56.2395 | 16.975 | 60.015 | 24
56.2372 | 26.5424 | 59.9726 | 35 | 56.2135 | 16.262 | 59.9908 | 24 | 56.2146 | 16.427 | 59.9746 | 24 | 56.1985 | 16.8772 | 60.0147 | 24 | 56.2478 | 16.975 | 60.015 | 24
56.2455 | 26.5485 | 59.9726 | 35 | 56.2218 | 16.262 | 59.9908 | 24 | 56.2229 | 16.427 | 59.9746 | 24 | 56.207 | 16.8837 | 60.0147 | 24 | 56.2563 | 16.9721 | 60.015 | 24
56.2538 | 26.5485 | 59.9726 | 35 | 56.2301 | 16.262 | 59.9908 | 24 | 56.2312 | 16.427 | 59.975 | 24 | 56.2153 | 16.8837 | 60.0147 | 24 | 56.2646 | 16.9721 | 60.015 | 24
56.2622 | 26.5492 | 59.9726 | 35 | 56.2384 | 16.262 | 59.9908 | 24 | 56.2396 | 16.427 | 59.975 | 24 | 56.2236 | 16.8837 | 60.0155 | 24 | 56.2729 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.2705 | 26.5492 | 59.9726 | 35 | 56.2468 | 16.268 | 59.9908 | 24 | 56.2479 | 16.427 | 59.975 | 24 | 56.2319 | 16.8837 | 60.0155 | 24 | 56.2812 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.2789 | 26.5487 | 59.9726 | 35 | 56.2551 | 16.268 | 59.9908 | 24 | 56.2562 | 16.427 | 59.975 | 24 | 56.2402 | 16.8837 | 60.0155 | 24 | 56.2896 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.2872 | 26.5487 | 59.9726 | 35 | 56.2634 | 16.268 | 59.988 | 24 | 56.2646 | 16.427 | 59.975 | 24 | 56.2485 | 16.8837 | 60.0155 | 24 | 56.2979 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.2955 | 26.54 | 59.9726 | 35 | 56.2719 | 16.268 | 59.988 | 24 | 56.2729 | 16.427 | 59.975 | 24 | 56.2568 | 16.8837 | 60.0155 | 24 | 56.3062 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3039 | 26.54 | 59.9726 | 35 | 56.2802 | 16.2636 | 59.988 | 24 | 56.2812 | 16.427 | 59.975 | 24 | 56.2651 | 16.8837 | 60.0155 | 24 | 56.3145 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3122 | 26.54 | 59.9726 | 35 | 56.2885 | 16.2636 | 59.988 | 24 | 56.2896 | 16.427 | 59.975 | 24 | 56.2737 | 16.8837 | 60.0155 | 24 | 56.323 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3205 | 26.54 | 59.9726 | 35 | 56.2968 | 16.2636 | 59.988 | 24 | 56.298 | 16.4295 | 59.975 | 24 | 56.282 | 16.8837 | 60.0155 | 24 | 56.3313 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3289 | 26.5408 | 59.9703 | 35 | 56.3052 | 16.2636 | 59.988 | 24 | 56.3063 | 16.4295 | 59.975 | 24 | 56.2903 | 16.8824 | 60.0155 | 24 | 56.3396 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3372 | 26.5408 | 59.9703 | 35 | 56.3135 | 16.3319 | 59.988 | 24 | 56.3146 | 16.4295 | 59.975 | 24 | 56.2986 | 16.8824 | 60.0155 | 24 | 56.3479 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3456 | 26.5403 | 59.9703 | 35 | 56.3218 | 16.3319 | 59.988 | 24 | 56.323 | 16.4295 | 59.975 | 24 | 56.3069 | 16.8824 | 60.0155 | 24 | 56.3562 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3539 | 26.5403 | 59.9703 | 35 | 56.3302 | 16.3319 | 59.988 | 24 | 56.3313 | 16.4295 | 59.975 | 24 | 56.3152 | 16.8824 | 60.0155 | 24 | 56.3645 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3622 | 26.539 | 59.9703 | 35 | 56.3385 | 16.3319 | 59.988 | 24 | 56.3396 | 16.4295 | 59.975 | 24 | 56.3235 | 16.8824 | 60.0155 | 24 | 56.3728 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3706 | 26.539 | 59.9703 | 35 | 56.3468 | 16.3319 | 59.988 | 24 | 56.3479 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.3318 | 16.8824 | 60.0155 | 24 | 56.3811 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3789 | 26.539 | 59.9703 | 35 | 56.3551 | 16.3319 | 59.988 | 24 | 56.3563 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.3403 | 16.8824 | 60.0155 | 24 | 56.3896 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3872 | 26.539 | 59.9703 | 35 | 56.3635 | 16.3263 | 59.988 | 24 | 56.3646 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.3486 | 16.8824 | 60.0155 | 24 | 56.3979 | 16.9721 | 60.0162 | 24
56.3956 | 26.5398 | 59.9703 | 35 | 56.3718 | 16.3263 | 59.988 | 24 | 56.3729 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.3569 | 16.8778 | 60.0155 | 24 | 56.4062 | 16.9736 | 60.0162 | 24
56.4039 | 26.5398 | 59.9703 | 35 | 56.3801 | 16.3299 | 59.988 | 24 | 56.3813 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.3652 | 16.8778 | 60.0155 | 24 | 56.4146 | 16.9736 | 60.0162 | 24
56.4122 | 26.5392 | 59.9703 | 35 | 56.3884 | 16.3299 | 59.988 | 24 | 56.3896 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.3735 | 16.8789 | 60.0155 | 24 | 56.4229 | 16.9752 | 60.0162 | 24
56.4206 | 26.5392 | 59.9703 | 35 | 56.3969 | 16.3299 | 59.988 | 24 | 56.3979 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.3818 | 16.8789 | 60.0155 | 24 | 56.4312 | 16.9752 | 60.0162 | 24
56.4289 | 26.7052 | 59.9703 | 35 | 56.4052 | 16.3299 | 59.988 | 24 | 56.4064 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.3901 | 16.8775 | 60.0155 | 24 | 56.4395 | 16.9752 | 60.0162 | 24
56.4373 | 26.7052 | 59.9703 | 35 | 56.4135 | 16.3299 | 59.988 | 24 | 56.4147 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.3984 | 16.8775 | 60.0155 | 24 | 56.4478 | 16.9752 | 60.0162 | 24
56.4456 | 26.7052 | 59.9703 | 35 | 56.4219 | 16.3299 | 59.988 | 24 | 56.423 | 16.4239 | 59.975 | 24 | 56.407 | 16.8775 | 60.0155 | 24 | 56.4563 | 16.9752 | 60.0162 | 24
56.4539 | 26.7052 | 59.9703 | 35 | 56.4302 | 16.3305 | 59.988 | 24 | 56.4313 | 16.4239 | 59.9757 | 24 | 56.4153 | 16.8775 | 60.0155 | 24 | 56.4646 | 16.9752 | 60.0162 | 24
56.4623 | 26.693 | 59.9703 | 35 | 56.4385 | 16.3305 | 59.988 | 24 | 56.4397 | 16.4239 | 59.9757 | 24 | 56.4236 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.4729 | 16.9752 | 60.0173 | 24
56.4706 | 26.693 | 59.9703 | 35 | 56.4468 | 16.3297 | 59.988 | 24 | 56.448 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.4319 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.4812 | 16.9752 | 60.0173 | 24
56.4789 | 26.6917 | 59.9703 | 35 | 56.4552 | 16.3297 | 59.988 | 24 | 56.4563 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.4402 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.4895 | 16.9752 | 60.0173 | 24
56.4873 | 26.6917 | 59.9703 | 35 | 56.4635 | 16.3297 | 59.9857 | 24 | 56.4647 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.4485 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.4978 | 16.9752 | 60.0173 | 24
56.4956 | 26.6852 | 59.9703 | 35 | 56.4718 | 16.3297 | 59.9857 | 24 | 56.473 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.4568 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.5061 | 16.9752 | 60.0173 | 24
56.504 | 26.6852 | 59.9703 | 35 | 56.4802 | 16.3297 | 59.9857 | 24 | 56.4813 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.4651 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.5144 | 16.9752 | 60.0173 | 24
56.5123 | 26.685 | 59.9703 | 35 | 56.4885 | 16.3297 | 59.9857 | 24 | 56.4896 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.4736 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.5229 | 16.9763 | 60.0173 | 24
56.5206 | 26.685 | 59.9703 | 35 | 56.4968 | 16.3296 | 59.9857 | 24 | 56.498 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.4819 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.5312 | 16.9763 | 60.0173 | 24
56.529 | 26.685 | 59.9675 | 35 | 56.5051 | 16.3296 | 59.9857 | 24 | 56.5063 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.4902 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.5396 | 16.9763 | 60.0173 | 24
56.5373 | 26.685 | 59.9675 | 35 | 56.5135 | 16.3295 | 59.9857 | 24 | 56.5146 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.4985 | 16.8775 | 60.0167 | 24 | 56.5479 | 16.9763 | 60.0173 | 24
56.5456 | 26.6838 | 59.9675 | 35 | 56.5219 | 16.3295 | 59.9857 | 24 | 56.5231 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.5068 | 16.8792 | 60.0167 | 24 | 56.5562 | 16.9768 | 60.0173 | 24
56.554 | 26.6838 | 59.9675 | 35 | 56.5302 | 16.3295 | 59.9857 | 24 | 56.5314 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.5151 | 16.8792 | 60.0167 | 24 | 56.5645 | 16.9768 | 60.0173 | 24
56.5623 | 26.674 | 59.9675 | 35 | 56.5386 | 16.3295 | 59.9857 | 24 | 56.5397 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.5234 | 16.8807 | 60.0167 | 24 | 56.5728 | 16.9768 | 60.0173 | 24
56.5707 | 26.674 | 59.9675 | 35 | 56.5469 | 16.3247 | 59.9857 | 24 | 56.5481 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.5317 | 16.8807 | 60.0167 | 24 | 56.5811 | 16.9768 | 60.0173 | 24
56.579 | 26.675 | 59.9675 | 35 | 56.5552 | 16.3247 | 59.9857 | 24 | 56.5564 | 16.4242 | 59.9757 | 24 | 56.5403 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.5896 | 16.9783 | 60.0173 | 24
56.5873 | 26.675 | 59.9675 | 35 | 56.5635 | 16.3246 | 59.9857 | 24 | 56.5647 | 16.4307 | 59.9757 | 24 | 56.5486 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.5979 | 16.9783 | 60.0173 | 24
56.5957 | 26.6742 | 59.9675 | 35 | 56.5719 | 16.3246 | 59.9857 | 24 | 56.573 | 16.4307 | 59.9757 | 24 | 56.5569 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.6062 | 16.9783 | 60.0173 | 24
56.604 | 26.6742 | 59.9675 | 35 | 56.5802 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.5814 | 16.4307 | 59.9757 | 24 | 56.5652 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.6145 | 16.9783 | 60.0173 | 24
56.6124 | 26.6742 | 59.9675 | 35 | 56.5885 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.5897 | 16.4307 | 59.9757 | 24 | 56.5735 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.6228 | 16.9794 | 60.0173 | 24
56.6207 | 26.6742 | 59.9675 | 35 | 56.5969 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.598 | 16.4306 | 59.9757 | 24 | 56.5818 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.6311 | 16.9794 | 60.0173 | 24
56.629 | 26.6751 | 59.9675 | 35 | 56.6052 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.6064 | 16.4306 | 59.9757 | 24 | 56.5901 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.6394 | 16.9749 | 60.0173 | 24
56.6374 | 26.6751 | 59.9675 | 35 | 56.6135 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.6147 | 16.4306 | 59.9757 | 24 | 56.5984 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.6477 | 16.9749 | 60.0173 | 24
56.6457 | 26.6742 | 59.9675 | 35 | 56.6218 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.623 | 16.4306 | 59.9757 | 24 | 56.6067 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.6562 | 16.9749 | 60.0173 | 24
56.654 | 26.6742 | 59.9675 | 35 | 56.6302 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.6313 | 16.4306 | 59.9762 | 24 | 56.6152 | 16.931 | 60.0167 | 24 | 56.6646 | 16.9749 | 60.0173 | 24
56.6624 | 26.674 | 59.9675 | 35 | 56.6385 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.6398 | 16.4306 | 59.9762 | 24 | 56.6235 | 16.931 | 60.0175 | 24 | 56.6729 | 16.9719 | 60.0189 | 24
56.6707 | 26.674 | 59.9675 | 35 | 56.6469 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.6481 | 16.4306 | 59.9762 | 24 | 56.6318 | 16.931 | 60.0175 | 24 | 56.6812 | 16.9719 | 60.0189 | 24
56.679 | 26.674 | 59.9675 | 35 | 56.6553 | 16.35 | 59.9857 | 24 | 56.6564 | 16.4306 | 59.9762 | 24 | 56.6401 | 16.931 | 60.0175 | 24 | 56.6895 | 16.9719 | 60.0189 | 24
56.6874 | 26.674 | 59.9675 | 35 | 56.6636 | 16.35 | 59.9829 | 24 | 56.6648 | 16.4306 | 59.9762 | 24 | 56.6484 | 16.931 | 60.0175 | 24 | 56.6978 | 16.9719 | 60.0189 | 24
56.6957 | 26.6751 | 59.9675 | 35 | 56.6719 | 16.35 | 59.9829 | 24 | 56.6731 | 16.4306 | 59.9762 | 24 | 56.6567 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7061 | 16.973 | 60.0189 | 24
56.7041 | 26.6751 | 59.9675 | 35 | 56.6802 | 16.2772 | 59.9829 | 24 | 56.6814 | 16.4309 | 59.9762 | 24 | 56.665 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7144 | 16.973 | 60.0189 | 24
56.7124 | 26.6742 | 59.9675 | 35 | 56.6886 | 16.2772 | 59.9829 | 24 | 56.6898 | 16.4309 | 59.9762 | 24 | 56.6733 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7229 | 16.973 | 60.0189 | 24
56.7207 | 26.6742 | 59.9675 | 35 | 56.6969 | 16.2717 | 59.9829 | 24 | 56.6981 | 16.4309 | 59.9762 | 24 | 56.6819 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7312 | 16.973 | 60.0189 | 24
56.7291 | 26.6652 | 59.9648 | 35 | 56.7052 | 16.2717 | 59.9829 | 24 | 56.7064 | 16.4309 | 59.9762 | 24 | 56.6902 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7395 | 16.8909 | 60.0189 | 24
56.7374 | 26.6652 | 59.9648 | 35 | 56.7136 | 16.2673 | 59.9829 | 24 | 56.7147 | 16.4309 | 59.9762 | 24 | 56.6985 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7478 | 16.8909 | 60.0189 | 24
56.7458 | 26.6652 | 59.9648 | 35 | 56.7219 | 16.2673 | 59.9829 | 24 | 56.7231 | 16.4309 | 59.9762 | 24 | 56.7068 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7561 | 16.8909 | 60.0189 | 24
56.7541 | 26.6652 | 59.9648 | 35 | 56.7302 | 16.2673 | 59.9829 | 24 | 56.7314 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.7151 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7644 | 16.8909 | 60.0189 | 24
56.7624 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.7385 | 16.2673 | 59.9829 | 24 | 56.7397 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.7234 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7727 | 16.8909 | 60.0189 | 24
56.7708 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.7469 | 16.2666 | 59.9829 | 24 | 56.7482 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.7317 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.781 | 16.8909 | 60.0189 | 24
56.7791 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.7552 | 16.2666 | 59.9829 | 24 | 56.7565 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.74 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7896 | 16.894 | 60.0189 | 24
56.7874 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.7635 | 16.2673 | 59.9829 | 24 | 56.7648 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.7485 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.7979 | 16.894 | 60.0189 | 24
56.7958 | 26.6609 | 59.9648 | 35 | 56.772 | 16.2673 | 59.9829 | 24 | 56.7731 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.7568 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.8062 | 16.894 | 60.0189 | 24
56.8041 | 26.6609 | 59.9648 | 35 | 56.7803 | 16.267 | 59.9829 | 24 | 56.7815 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.7651 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.8145 | 16.894 | 60.0189 | 24
56.8125 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.7886 | 16.267 | 59.9829 | 24 | 56.7898 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.7734 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.8228 | 16.8944 | 60.0189 | 24
56.8208 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.7969 | 16.2664 | 59.9829 | 24 | 56.7981 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.7817 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.8311 | 16.8944 | 60.0189 | 24
56.8291 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.8053 | 16.2664 | 59.9829 | 24 | 56.8065 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.79 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.8394 | 16.8944 | 60.0189 | 24
56.8375 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.8136 | 16.2718 | 59.9829 | 24 | 56.8148 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.7983 | 16.9404 | 60.0175 | 24 | 56.8477 | 16.8944 | 60.0189 | 24
56.8458 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.8219 | 16.2718 | 59.9829 | 24 | 56.8231 | 16.4282 | 59.9762 | 24 | 56.8066 | 16.9411 | 60.0175 | 24 | 56.856 | 16.892 | 60.0189 | 24
56.8542 | 26.662 | 59.9648 | 35 | 56.8303 | 16.2772 | 59.9829 | 24 | 56.8315 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8152 | 16.9411 | 60.0175 | 24 | 56.8645 | 16.892 | 60.0189 | 24
56.8625 | 26.6697 | 59.9648 | 35 | 56.8386 | 16.2772 | 59.9829 | 24 | 56.8398 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8235 | 16.9398 | 60.0179 | 24 | 56.8728 | 16.892 | 60.0209 | 24
56.8708 | 26.6697 | 59.9648 | 35 | 56.8469 | 16.2772 | 59.9829 | 24 | 56.8481 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8318 | 16.9398 | 60.0179 | 24 | 56.8811 | 16.892 | 60.0209 | 24
56.8792 | 26.6697 | 59.9648 | 35 | 56.8552 | 16.2772 | 59.9829 | 24 | 56.8564 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8401 | 16.9398 | 60.0179 | 24 | 56.8894 | 16.8925 | 60.0209 | 24
56.8875 | 26.6697 | 59.9648 | 35 | 56.8636 | 16.3622 | 59.9794 | 24 | 56.8649 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8484 | 16.9398 | 60.0179 | 24 | 56.8977 | 16.8925 | 60.0209 | 24
56.8958 | 26.6697 | 59.9648 | 35 | 56.8719 | 16.3622 | 59.9794 | 24 | 56.8732 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8567 | 16.9398 | 60.0179 | 24 | 56.906 | 16.8925 | 60.0209 | 24
56.9042 | 26.6697 | 59.9648 | 35 | 56.8802 | 16.363 | 59.9794 | 24 | 56.8815 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.865 | 16.9398 | 60.0179 | 24 | 56.9143 | 16.8925 | 60.0209 | 24
56.9125 | 26.6708 | 59.9648 | 35 | 56.8887 | 16.363 | 59.9794 | 24 | 56.8899 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8733 | 16.9375 | 60.0179 | 24 | 56.9226 | 16.8911 | 60.0209 | 24
56.9209 | 26.6708 | 59.9648 | 35 | 56.897 | 16.363 | 59.9794 | 24 | 56.8982 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8818 | 16.9375 | 60.0179 | 24 | 56.9312 | 16.8911 | 60.0209 | 24
56.9292 | 26.6708 | 59.9624 | 35 | 56.9053 | 16.363 | 59.9794 | 24 | 56.9065 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8901 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 56.9395 | 16.8671 | 60.0209 | 24
56.9375 | 26.6708 | 59.9624 | 35 | 56.9136 | 16.3625 | 59.9794 | 24 | 56.9148 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.8984 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 56.9478 | 16.8671 | 60.0209 | 24
56.9459 | 26.6706 | 59.9624 | 35 | 56.922 | 16.3625 | 59.9794 | 24 | 56.9232 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9067 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 56.9561 | 16.8671 | 60.0209 | 24
56.9542 | 26.6706 | 59.9624 | 35 | 56.9303 | 16.3586 | 59.9794 | 24 | 56.9315 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.915 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 56.9644 | 16.8671 | 60.0209 | 24
56.9626 | 26.6706 | 59.9624 | 35 | 56.9386 | 16.3586 | 59.9794 | 24 | 56.9398 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9233 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 56.9727 | 16.8671 | 60.0209 | 24
56.9709 | 26.6706 | 59.9624 | 35 | 56.947 | 16.3859 | 59.9794 | 24 | 56.9482 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9316 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 56.981 | 16.8671 | 60.0209 | 24
56.9792 | 26.6706 | 59.9624 | 35 | 56.9553 | 16.3859 | 59.9794 | 24 | 56.9565 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9399 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 56.9893 | 16.8665 | 60.0209 | 24
56.9876 | 26.6706 | 59.9624 | 35 | 56.9636 | 16.3859 | 59.9794 | 24 | 56.9648 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9485 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 56.9978 | 16.8665 | 60.0209 | 24
56.9959 | 26.6706 | 59.9624 | 35 | 56.9719 | 16.3859 | 59.9794 | 24 | 56.9733 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9568 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 57.0061 | 16.7497 | 60.0209 | 24
57.0042 | 26.6706 | 59.9624 | 35 | 56.9803 | 16.3856 | 59.9794 | 24 | 56.9816 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9651 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 57.0144 | 16.7497 | 60.0209 | 24
57.0126 | 26.6772 | 59.9624 | 35 | 56.9886 | 16.3856 | 59.9794 | 24 | 56.9899 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9734 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 57.0227 | 16.6741 | 60.0209 | 24
57.0209 | 26.6772 | 59.9624 | 35 | 56.9969 | 16.3809 | 59.9794 | 24 | 56.9982 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9817 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 57.031 | 16.6741 | 60.0209 | 24
57.0293 | 26.6783 | 59.9624 | 35 | 57.0054 | 16.3809 | 59.9794 | 24 | 57.0066 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.99 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 57.0393 | 16.6759 | 60.0209 | 24
57.0376 | 26.6783 | 59.9624 | 35 | 57.0137 | 16.5312 | 59.9794 | 24 | 57.0149 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 56.9983 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 57.0476 | 16.6759 | 60.0209 | 24
57.0459 | 26.6783 | 59.9624 | 35 | 57.022 | 16.5312 | 59.9794 | 24 | 57.0232 | 16.4282 | 59.9769 | 24 | 57.0066 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 57.0559 | 16.5941 | 60.0209 | 24
57.0543 | 26.6783 | 59.9624 | 35 | 57.0303 | 16.531 | 59.9794 | 24 | 57.0316 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0151 | 17.0136 | 60.0179 | 24 | 57.0645 | 16.5941 | 60.0209 | 24
57.0626 | 26.6693 | 59.9624 | 35 | 57.0387 | 16.531 | 59.9794 | 24 | 57.0399 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0234 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.0728 | 16.5941 | 60.0228 | 24
57.071 | 26.6693 | 59.9624 | 35 | 57.047 | 16.5273 | 59.9794 | 24 | 57.0482 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0317 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.0811 | 16.5941 | 60.0228 | 24
57.0793 | 26.661 | 59.9624 | 35 | 57.0553 | 16.5273 | 59.9794 | 24 | 57.0565 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.04 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.0894 | 16.5954 | 60.0228 | 24
57.0876 | 26.661 | 59.9624 | 35 | 57.0637 | 16.527 | 59.9762 | 24 | 57.0649 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0483 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.0977 | 16.5954 | 60.0228 | 24
57.096 | 26.6572 | 59.9624 | 35 | 57.072 | 16.527 | 59.9762 | 24 | 57.0732 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0566 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.106 | 16.5972 | 60.0228 | 24
57.1043 | 26.6572 | 59.9624 | 35 | 57.0803 | 16.527 | 59.9762 | 24 | 57.0815 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0649 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.1143 | 16.5972 | 60.0228 | 24
57.1126 | 26.6288 | 59.9624 | 35 | 57.0887 | 16.527 | 59.9762 | 24 | 57.09 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0732 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.1226 | 16.5935 | 60.0228 | 24
57.121 | 26.6288 | 59.9624 | 35 | 57.097 | 16.527 | 59.9762 | 24 | 57.0983 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0818 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.1309 | 16.5935 | 60.0228 | 24
57.1293 | 26.6288 | 59.9609 | 35 | 57.1053 | 16.527 | 59.9762 | 24 | 57.1066 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0901 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.1394 | 16.5935 | 60.0228 | 24
57.1377 | 26.6288 | 59.9609 | 35 | 57.1136 | 16.528 | 59.9762 | 24 | 57.1149 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.0984 | 17.0136 | 60.0183 | 24 | 57.1477 | 16.5935 | 60.0228 | 24
57.146 | 26.6288 | 59.9609 | 35 | 57.1221 | 16.528 | 59.9762 | 24 | 57.1233 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.1067 | 17.0182 | 60.0183 | 24 | 57.156 | 16.6021 | 60.0228 | 24
57.1543 | 26.6288 | 59.9609 | 35 | 57.1304 | 16.5278 | 59.9762 | 24 | 57.1316 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.115 | 17.0182 | 60.0183 | 24 | 57.1643 | 16.6021 | 60.0228 | 24
57.1627 | 26.6288 | 59.9609 | 35 | 57.1387 | 16.5278 | 59.9762 | 24 | 57.1399 | 16.4282 | 59.9773 | 24 | 57.1233 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.1726 | 16.6027 | 60.0228 | 24
57.171 | 26.6288 | 59.9609 | 35 | 57.1471 | 16.5278 | 59.9762 | 24 | 57.1483 | 16.4279 | 59.9773 | 24 | 57.1316 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.1809 | 16.6027 | 60.0228 | 24
57.1794 | 26.6279 | 59.9609 | 35 | 57.1554 | 16.5278 | 59.9762 | 24 | 57.1566 | 16.4279 | 59.9773 | 24 | 57.1399 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.1892 | 16.6001 | 60.0228 | 24
57.1877 | 26.6279 | 59.9609 | 35 | 57.1637 | 16.5278 | 59.9762 | 24 | 57.1649 | 16.4279 | 59.9773 | 24 | 57.1482 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.1975 | 16.6001 | 60.0228 | 24
57.196 | 26.6279 | 59.9609 | 35 | 57.172 | 16.5278 | 59.9762 | 24 | 57.1733 | 16.4279 | 59.9773 | 24 | 57.1567 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.2061 | 17.0949 | 60.0228 | 24
57.2044 | 26.6279 | 59.9609 | 35 | 57.1804 | 16.5287 | 59.9762 | 24 | 57.1816 | 16.4279 | 59.9773 | 24 | 57.165 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.2144 | 17.0949 | 60.0228 | 24
57.2127 | 26.6292 | 59.9609 | 35 | 57.1887 | 16.5287 | 59.9762 | 24 | 57.1899 | 16.4279 | 59.9773 | 24 | 57.1733 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.2227 | 17.0968 | 60.0228 | 24
57.2211 | 26.6292 | 59.9609 | 35 | 57.197 | 16.5288 | 59.9762 | 24 | 57.1982 | 16.4288 | 59.9773 | 24 | 57.1816 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.231 | 17.0968 | 60.0228 | 24
57.2294 | 26.6292 | 59.9609 | 35 | 57.2054 | 16.5288 | 59.9762 | 24 | 57.2067 | 16.4288 | 59.9773 | 24 | 57.1899 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.2393 | 17.0993 | 60.0228 | 24
57.2377 | 26.6292 | 59.9609 | 35 | 57.2137 | 16.5283 | 59.9762 | 24 | 57.215 | 16.4288 | 59.9773 | 24 | 57.1982 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.2476 | 17.0993 | 60.0228 | 24
57.2461 | 26.6292 | 59.9609 | 35 | 57.222 | 16.5283 | 59.9762 | 24 | 57.2233 | 16.4288 | 59.9773 | 24 | 57.2065 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.2559 | 17.0993 | 60.0228 | 24
57.2544 | 26.6292 | 59.9609 | 35 | 57.2305 | 16.5293 | 59.9762 | 24 | 57.2317 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.2148 | 17.0151 | 60.0183 | 24 | 57.2642 | 17.0993 | 60.0228 | 24
57.2627 | 26.6358 | 59.9609 | 35 | 57.2388 | 16.5293 | 59.9762 | 24 | 57.24 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.2234 | 17.014 | 60.0171 | 24 | 57.2727 | 17.1023 | 60.0267 | 24
57.2711 | 26.6358 | 59.9609 | 35 | 57.2471 | 16.5294 | 59.9762 | 24 | 57.2483 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.2317 | 17.014 | 60.0171 | 24 | 57.281 | 17.1023 | 60.0267 | 24
57.2794 | 26.6371 | 59.9609 | 35 | 57.2554 | 16.5294 | 59.9762 | 24 | 57.2566 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.24 | 17.014 | 60.0171 | 24 | 57.2893 | 17.0983 | 60.0267 | 24
57.2878 | 26.6371 | 59.9609 | 35 | 57.2638 | 16.5291 | 59.9735 | 24 | 57.265 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.2483 | 17.014 | 60.0171 | 24 | 57.2976 | 17.0983 | 60.0267 | 24
57.2961 | 26.6371 | 59.9609 | 35 | 57.2721 | 16.5291 | 59.9735 | 24 | 57.2733 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.2566 | 17.014 | 60.0171 | 24 | 57.3059 | 17.0983 | 60.0267 | 24
57.3044 | 26.6371 | 59.9609 | 35 | 57.2804 | 16.5291 | 59.9735 | 24 | 57.2816 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.2649 | 17.014 | 60.0171 | 24 | 57.3142 | 17.0983 | 60.0267 | 24
57.3128 | 26.6362 | 59.9609 | 35 | 57.2888 | 16.5291 | 59.9735 | 24 | 57.29 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.2732 | 17.014 | 60.0171 | 24 | 57.3225 | 17.0928 | 60.0267 | 24
57.3211 | 26.6362 | 59.9609 | 35 | 57.2971 | 16.5301 | 59.9735 | 24 | 57.2983 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.2815 | 17.014 | 60.0171 | 24 | 57.3308 | 17.0928 | 60.0267 | 24
57.3295 | 26.6301 | 59.9585 | 35 | 57.3054 | 16.5301 | 59.9735 | 24 | 57.3066 | 16.4288 | 59.9765 | 24 | 57.29 | 17.0077 | 60.0171 | 24 | 57.3391 | 17.0928 | 60.0267 | 24
57.3378 | 26.6301 | 59.9585 | 35 | 57.3137 | 16.5301 | 59.9735 | 24 | 57.3151 | 16.4285 | 59.9765 | 24 | 57.2983 | 17.0077 | 60.0171 | 24 | 57.3477 | 17.0928 | 60.0267 | 24
57.3461 | 26.6301 | 59.9585 | 35 | 57.3221 | 16.5301 | 59.9735 | 24 | 57.3234 | 16.4285 | 59.9765 | 24 | 57.3066 | 17.0065 | 60.0171 | 24 | 57.356 | 17.0885 | 60.0267 | 24
57.3545 | 26.6301 | 59.9585 | 35 | 57.3304 | 16.5301 | 59.9735 | 24 | 57.3317 | 16.4286 | 59.9765 | 24 | 57.3149 | 17.0065 | 60.0171 | 24 | 57.3643 | 17.0885 | 60.0267 | 24
57.3628 | 26.6301 | 59.9585 | 35 | 57.3387 | 16.5301 | 59.9735 | 24 | 57.34 | 16.4286 | 59.9765 | 24 | 57.3232 | 17.011 | 60.0171 | 24 | 57.3726 | 17.0845 | 60.0267 | 24
57.3712 | 26.6301 | 59.9585 | 35 | 57.3472 | 16.5298 | 59.9735 | 24 | 57.3484 | 16.4286 | 59.9765 | 24 | 57.3315 | 17.011 | 60.0171 | 24 | 57.3809 | 17.0845 | 60.0267 | 24
57.3795 | 26.5455 | 59.9585 | 35 | 57.3555 | 16.5298 | 59.9735 | 24 | 57.3567 | 16.4286 | 59.9765 | 24 | 57.3398 | 17.011 | 60.0171 | 24 | 57.3892 | 17.0845 | 60.0267 | 24
57.3878 | 26.5455 | 59.9585 | 35 | 57.3638 | 16.5298 | 59.9735 | 24 | 57.365 | 16.4286 | 59.9765 | 24 | 57.3481 | 17.011 | 60.0171 | 24 | 57.3975 | 17.0845 | 60.0267 | 24
57.3962 | 26.4759 | 59.9585 | 35 | 57.3722 | 16.5298 | 59.9735 | 24 | 57.3734 | 16.4286 | 59.9765 | 24 | 57.3567 | 17.011 | 60.0171 | 24 | 57.4058 | 17.0866 | 60.0267 | 24
57.4045 | 26.4759 | 59.9585 | 35 | 57.3805 | 16.5298 | 59.9735 | 24 | 57.3817 | 16.4267 | 59.9765 | 24 | 57.365 | 17.011 | 60.0171 | 24 | 57.4143 | 17.0866 | 60.0267 | 24
57.4128 | 26.4759 | 59.9585 | 35 | 57.3888 | 16.5298 | 59.9735 | 24 | 57.39 | 16.4267 | 59.9765 | 24 | 57.3733 | 17.0168 | 60.0171 | 24 | 57.4226 | 17.0875 | 60.0267 | 24
57.4212 | 26.4759 | 59.9585 | 35 | 57.3971 | 16.5308 | 59.9735 | 24 | 57.3983 | 16.4267 | 59.9765 | 24 | 57.3816 | 17.0168 | 60.0171 | 24 | 57.4309 | 17.0875 | 60.0267 | 24
57.4295 | 26.4828 | 59.9585 | 35 | 57.4055 | 16.5308 | 59.9735 | 24 | 57.4067 | 16.4267 | 59.9765 | 24 | 57.3899 | 17.0155 | 60.0171 | 24 | 57.4392 | 17.0891 | 60.0267 | 24
57.4379 | 26.4828 | 59.9585 | 35 | 57.4138 | 16.5308 | 59.9735 | 24 | 57.415 | 16.4267 | 59.9765 | 24 | 57.3982 | 17.0155 | 60.0171 | 24 | 57.4475 | 17.0891 | 60.0267 | 24
57.4462 | 26.3794 | 59.9585 | 35 | 57.4221 | 16.5308 | 59.9735 | 24 | 57.4233 | 16.4267 | 59.9765 | 24 | 57.4065 | 17.015 | 60.0171 | 24 | 57.4558 | 17.0868 | 60.0267 | 24
57.4545 | 26.3794 | 59.9585 | 35 | 57.4305 | 16.5308 | 59.9735 | 24 | 57.4318 | 16.4267 | 59.9757 | 24 | 57.4148 | 17.015 | 60.0171 | 24 | 57.4641 | 17.0868 | 60.0267 | 24
57.4629 | 26.3794 | 59.9585 | 35 | 57.4388 | 16.5308 | 59.9735 | 24 | 57.4401 | 16.4267 | 59.9757 | 24 | 57.4233 | 17.015 | 60.0155 | 24 | 57.4724 | 17.0893 | 60.0291 | 24
57.4712 | 26.3794 | 59.9585 | 35 | 57.4471 | 16.5305 | 59.9735 | 24 | 57.4484 | 16.4267 | 59.9757 | 24 | 57.4316 | 17.015 | 60.0155 | 24 | 57.4807 | 17.0893 | 60.0291 | 24
57.4796 | 26.3792 | 59.9585 | 35 | 57.4556 | 16.5305 | 59.9735 | 24 | 57.4567 | 16.4267 | 59.9757 | 24 | 57.4399 | 17.0087 | 60.0155 | 24 | 57.4893 | 17.0893 | 60.0291 | 24
57.4879 | 26.3792 | 59.9585 | 35 | 57.4639 | 16.5305 | 59.9711 | 24 | 57.4651 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.4482 | 17.0087 | 60.0155 | 24 | 57.4976 | 17.0893 | 60.0291 | 24
57.4962 | 26.3808 | 59.9585 | 35 | 57.4722 | 16.5305 | 59.9711 | 24 | 57.4734 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.4565 | 17.0087 | 60.0155 | 24 | 57.5059 | 17.0893 | 60.0291 | 24
57.5046 | 26.3808 | 59.9585 | 35 | 57.4805 | 16.5305 | 59.9711 | 24 | 57.4817 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.4648 | 17.0087 | 60.0155 | 24 | 57.5142 | 17.0893 | 60.0291 | 24
57.5129 | 26.3808 | 59.9585 | 35 | 57.4889 | 16.5305 | 59.9711 | 24 | 57.4901 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.4731 | 17.0075 | 60.0155 | 24 | 57.5225 | 17.0902 | 60.0291 | 24
57.5213 | 26.3808 | 59.9585 | 35 | 57.4972 | 16.5306 | 59.9711 | 24 | 57.4984 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.4814 | 17.0075 | 60.0155 | 24 | 57.5308 | 17.0902 | 60.0291 | 24
57.5296 | 26.3805 | 59.9554 | 35 | 57.5055 | 16.5306 | 59.9711 | 24 | 57.5067 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.49 | 17.0075 | 60.0155 | 24 | 57.5391 | 17.0895 | 60.0291 | 24
57.5379 | 26.3805 | 59.9554 | 35 | 57.5139 | 16.5306 | 59.9711 | 24 | 57.5151 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.4983 | 17.0075 | 60.0155 | 24 | 57.5474 | 17.0895 | 60.0291 | 24
57.5463 | 26.3805 | 59.9554 | 35 | 57.5222 | 16.5306 | 59.9711 | 24 | 57.5234 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.5066 | 17.0069 | 60.0155 | 24 | 57.5559 | 17.0895 | 60.0291 | 24
57.5546 | 26.3805 | 59.9554 | 35 | 57.5305 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.5317 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.5149 | 17.0069 | 60.0155 | 24 | 57.5642 | 17.0895 | 60.0291 | 24
57.5629 | 26.3749 | 59.9554 | 35 | 57.5389 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.54 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.5232 | 17.0734 | 60.0155 | 24 | 57.5725 | 17.195 | 60.0291 | 24
57.5713 | 26.3749 | 59.9554 | 35 | 57.5472 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.5485 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.5315 | 17.0734 | 60.0155 | 24 | 57.5808 | 17.195 | 60.0291 | 24
57.5796 | 26.3749 | 59.9554 | 35 | 57.5555 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.5568 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.5398 | 17.0793 | 60.0155 | 24 | 57.5891 | 17.1999 | 60.0291 | 24
57.588 | 26.3749 | 59.9554 | 35 | 57.5638 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.5651 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.5481 | 17.0793 | 60.0155 | 24 | 57.5974 | 17.1999 | 60.0291 | 24
57.5963 | 26.3746 | 59.9554 | 35 | 57.5723 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.5735 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.5566 | 17.078 | 60.0155 | 24 | 57.6057 | 17.1999 | 60.0291 | 24
57.6046 | 26.3746 | 59.9554 | 35 | 57.5806 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.5818 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.5649 | 17.078 | 60.0155 | 24 | 57.614 | 17.1999 | 60.0291 | 24
57.613 | 26.1828 | 59.9554 | 35 | 57.5889 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.5901 | 16.4274 | 59.9757 | 24 | 57.5732 | 17.078 | 60.0155 | 24 | 57.6223 | 17.1972 | 60.0291 | 24
57.6213 | 26.1828 | 59.9554 | 35 | 57.5973 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.5985 | 16.428 | 59.9757 | 24 | 57.5815 | 17.078 | 60.0155 | 24 | 57.6309 | 17.1972 | 60.0291 | 24
57.6297 | 26.1917 | 59.9554 | 35 | 57.6056 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.6068 | 16.428 | 59.9757 | 24 | 57.5898 | 17.078 | 60.0155 | 24 | 57.6392 | 17.1996 | 60.0291 | 24
57.638 | 26.1917 | 59.9554 | 35 | 57.6139 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.6151 | 16.428 | 59.9757 | 24 | 57.5981 | 17.078 | 60.0155 | 24 | 57.6475 | 17.1996 | 60.0291 | 24
57.6463 | 26.1917 | 59.9554 | 35 | 57.6222 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.6234 | 16.428 | 59.9757 | 24 | 57.6064 | 17.0757 | 60.0155 | 24 | 57.6558 | 17.1956 | 60.0291 | 24
57.6547 | 26.1917 | 59.9554 | 35 | 57.6306 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.6318 | 16.428 | 59.9742 | 24 | 57.6147 | 17.0757 | 60.0155 | 24 | 57.6641 | 17.1956 | 60.0291 | 24
57.663 | 26.1917 | 59.9554 | 35 | 57.6389 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.6401 | 16.428 | 59.9742 | 24 | 57.6233 | 17.0757 | 60.0136 | 24 | 57.6724 | 17.1955 | 60.0326 | 24
57.6714 | 26.1917 | 59.9554 | 35 | 57.6472 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.6484 | 16.428 | 59.9742 | 24 | 57.6316 | 17.0757 | 60.0136 | 24 | 57.6807 | 17.1955 | 60.0326 | 24
57.6797 | 26.192 | 59.9554 | 35 | 57.6556 | 16.5287 | 59.9711 | 24 | 57.6569 | 16.428 | 59.9742 | 24 | 57.6399 | 17.0801 | 60.0136 | 24 | 57.689 | 17.1955 | 60.0326 | 24
57.688 | 26.192 | 59.9554 | 35 | 57.6639 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.6652 | 16.428 | 59.9742 | 24 | 57.6482 | 17.0801 | 60.0136 | 24 | 57.6975 | 17.1955 | 60.0326 | 24
57.6964 | 26.1916 | 59.9554 | 35 | 57.6722 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.6735 | 16.428 | 59.9742 | 24 | 57.6565 | 17.0801 | 60.0136 | 24 | 57.7058 | 17.2083 | 60.0326 | 24
57.7047 | 26.1916 | 59.9554 | 35 | 57.6807 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.6818 | 16.428 | 59.9742 | 24 | 57.6648 | 17.0801 | 60.0136 | 24 | 57.7141 | 17.2083 | 60.0326 | 24
57.7131 | 26.1916 | 59.9554 | 35 | 57.689 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.6902 | 16.428 | 59.9742 | 24 | 57.6731 | 17.0801 | 60.0136 | 24 | 57.7224 | 17.21 | 60.0326 | 24
57.7214 | 26.1916 | 59.9554 | 35 | 57.6973 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.6985 | 16.4281 | 59.9742 | 24 | 57.6814 | 17.0801 | 60.0136 | 24 | 57.7307 | 17.21 | 60.0326 | 24
57.7297 | 26.1888 | 59.953 | 35 | 57.7056 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7068 | 16.4281 | 59.9742 | 24 | 57.6899 | 17.1542 | 60.0136 | 24 | 57.739 | 17.23 | 60.0326 | 24
57.7381 | 26.1888 | 59.953 | 35 | 57.714 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7152 | 16.4281 | 59.9742 | 24 | 57.6982 | 17.1542 | 60.0136 | 24 | 57.7473 | 17.23 | 60.0326 | 24
57.7464 | 26.1888 | 59.953 | 35 | 57.7223 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7235 | 16.4281 | 59.9742 | 24 | 57.7065 | 17.1537 | 60.0136 | 24 | 57.7556 | 17.23 | 60.0326 | 24
57.7548 | 26.1888 | 59.953 | 35 | 57.7306 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7318 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7148 | 17.1537 | 60.0136 | 24 | 57.7639 | 17.23 | 60.0326 | 24
57.7631 | 26.189 | 59.953 | 35 | 57.739 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7402 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7231 | 17.1519 | 60.0136 | 24 | 57.7725 | 17.2318 | 60.0326 | 24
57.7714 | 26.189 | 59.953 | 35 | 57.7473 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7485 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7314 | 17.1519 | 60.0136 | 24 | 57.7808 | 17.2318 | 60.0326 | 24
57.7798 | 26.5436 | 59.953 | 35 | 57.7556 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7568 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7397 | 17.1519 | 60.0136 | 24 | 57.7891 | 17.2355 | 60.0326 | 24
57.7881 | 26.5436 | 59.953 | 35 | 57.764 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7651 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.748 | 17.1519 | 60.0136 | 24 | 57.7974 | 17.2355 | 60.0326 | 24
57.7965 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.7723 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7736 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7566 | 17.1508 | 60.0136 | 24 | 57.8057 | 17.2355 | 60.0326 | 24
57.8048 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.7806 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7819 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7649 | 17.1508 | 60.0136 | 24 | 57.814 | 17.2355 | 60.0326 | 24
57.8131 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.7891 | 16.5287 | 59.9703 | 24 | 57.7902 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7732 | 17.1508 | 60.0136 | 24 | 57.8223 | 17.2316 | 60.0326 | 24
57.8215 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.7974 | 16.5337 | 59.9703 | 24 | 57.7986 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7815 | 17.1508 | 60.0136 | 24 | 57.8306 | 17.2316 | 60.0326 | 24
57.8298 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.8057 | 16.5337 | 59.9703 | 24 | 57.8069 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7898 | 17.1508 | 60.0136 | 24 | 57.8389 | 17.232 | 60.0326 | 24
57.8382 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.814 | 16.5402 | 59.9703 | 24 | 57.8152 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.7981 | 17.1508 | 60.0136 | 24 | 57.8474 | 17.232 | 60.0326 | 24
57.8465 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.8224 | 16.5402 | 59.9703 | 24 | 57.8235 | 16.4287 | 59.9742 | 24 | 57.8064 | 17.1508 | 60.0136 | 24 | 57.8557 | 17.2337 | 60.0326 | 24
57.8548 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.8307 | 16.5402 | 59.9703 | 24 | 57.8319 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.8147 | 17.1508 | 60.0136 | 24 | 57.864 | 17.2337 | 60.0326 | 24
57.8632 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.839 | 16.5402 | 59.9703 | 24 | 57.8402 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.8232 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.8723 | 17.2361 | 60.0358 | 24
57.8715 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.8474 | 16.5402 | 59.9703 | 24 | 57.8485 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.8315 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.8806 | 17.2361 | 60.0358 | 24
57.8799 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.8557 | 16.5402 | 59.9703 | 24 | 57.8569 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.8398 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.8889 | 17.2322 | 60.0358 | 24
57.8882 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.864 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.8652 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.8481 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.8972 | 17.2322 | 60.0358 | 24
57.8965 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.8724 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.8735 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.8564 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.9055 | 17.2322 | 60.0358 | 24
57.9049 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.8807 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.882 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.8647 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.9138 | 17.2322 | 60.0358 | 24
57.9132 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.889 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.8903 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.873 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.9224 | 17.2339 | 60.0358 | 24
57.9216 | 26.73 | 59.953 | 35 | 57.8973 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.8986 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.8813 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.9307 | 17.2339 | 60.0358 | 24
57.9299 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9058 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.9069 | 16.4287 | 59.973 | 24 | 57.8899 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.939 | 17.2286 | 60.0358 | 24
57.9382 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9141 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.9153 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.8982 | 17.1508 | 60.012 | 24 | 57.9473 | 17.2286 | 60.0358 | 24
57.9466 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9224 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.9236 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9065 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 57.9556 | 17.2299 | 60.0358 | 24
57.9549 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9308 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.9319 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9148 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 57.9639 | 17.2299 | 60.0358 | 24
57.9633 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9391 | 16.5402 | 59.9711 | 24 | 57.9403 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9231 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 57.9722 | 17.2316 | 60.0358 | 24
57.9716 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9474 | 16.5395 | 59.9711 | 24 | 57.9486 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9314 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 57.9805 | 17.2316 | 60.0358 | 24
57.9799 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9558 | 16.5395 | 59.9711 | 24 | 57.9569 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9397 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 57.989 | 17.234 | 60.0358 | 24
57.9883 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9641 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 57.9653 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.948 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 57.9973 | 17.234 | 60.0358 | 24
57.9966 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9724 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 57.9736 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9565 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 58.0056 | 17.2354 | 60.0358 | 24
58.005 | 26.7427 | 59.9523 | 35 | 57.9807 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 57.9819 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9648 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 58.0139 | 17.2354 | 60.0358 | 24
58.0133 | 26.7432 | 59.9523 | 35 | 57.9891 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 57.9902 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9731 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 58.0222 | 17.2315 | 60.0358 | 24
58.0216 | 26.7432 | 59.9523 | 35 | 57.9974 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 57.9987 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9814 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 58.0305 | 17.2315 | 60.0358 | 24
58.03 | 26.7432 | 59.9523 | 35 | 58.0057 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 58.007 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.9897 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 58.0388 | 17.2617 | 60.0358 | 24
58.0383 | 26.7432 | 59.9523 | 35 | 58.0142 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 58.0153 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 57.998 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 58.0471 | 17.2617 | 60.0358 | 24
58.0467 | 26.7432 | 59.9523 | 35 | 58.0225 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 58.0237 | 16.4293 | 59.973 | 24 | 58.0063 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 58.0554 | 17.2628 | 60.0358 | 24
58.055 | 26.7432 | 59.9523 | 35 | 58.0308 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 58.032 | 16.4294 | 59.9722 | 24 | 58.0146 | 17.1531 | 60.012 | 24 | 58.064 | 17.2628 | 60.0358 | 24
58.0633 | 26.7544 | 59.9523 | 35 | 58.0391 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 58.0403 | 16.4294 | 59.9722 | 24 | 58.0232 | 17.1531 | 60.0116 | 24 | 58.0723 | 17.2649 | 60.039 | 24
58.0717 | 26.7544 | 59.9523 | 35 | 58.0475 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 58.0487 | 16.4294 | 59.9722 | 24 | 58.0315 | 17.1531 | 60.0116 | 24 | 58.0806 | 17.2649 | 60.039 | 24
58.08 | 26.4204 | 59.9523 | 35 | 58.0558 | 16.5449 | 59.9711 | 24 | 58.057 | 16.4294 | 59.9722 | 24 | 58.0398 | 17.2692 | 60.0116 | 24 | 58.0889 | 17.2642 | 60.039 | 24
58.0883 | 26.4204 | 59.9523 | 35 | 58.0641 | 16.5439 | 59.9723 | 24 | 58.0653 | 16.4294 | 59.9722 | 24 | 58.0481 | 17.2692 | 60.0116 | 24 | 58.0972 | 17.2642 | 60.039 | 24
58.0967 | 26.4296 | 59.9523 | 35 | 58.0725 | 16.5439 | 59.9723 | 24 | 58.0736 | 16.4294 | 59.9722 | 24 | 58.0564 | 17.2692 | 60.0116 | 24 | 58.1055 | 17.2642 | 60.039 | 24
58.105 | 26.4296 | 59.9523 | 35 | 58.0808 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.082 | 16.4294 | 59.9722 | 24 | 58.0647 | 17.2692 | 60.0116 | 24 | 58.1138 | 17.2642 | 60.039 | 24
58.1134 | 26.4257 | 59.9523 | 35 | 58.0891 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.0903 | 16.4294 | 59.9722 | 24 | 58.073 | 17.2692 | 60.0116 | 24 | 58.1221 | 17.2663 | 60.039 | 24
58.1217 | 26.4257 | 59.9523 | 35 | 58.0975 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.0986 | 16.4275 | 59.9722 | 24 | 58.0815 | 17.2692 | 60.0116 | 24 | 58.1304 | 17.2663 | 60.039 | 24
58.1301 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1058 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.1071 | 16.4275 | 59.9722 | 24 | 58.0898 | 17.2692 | 60.0116 | 24 | 58.1389 | 17.2663 | 60.039 | 24
58.1384 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1141 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.1154 | 16.4275 | 59.9722 | 24 | 58.0981 | 17.2692 | 60.0116 | 24 | 58.1472 | 17.2663 | 60.039 | 24
58.1467 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1224 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.1237 | 16.4275 | 59.9722 | 24 | 58.1064 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.1555 | 17.2666 | 60.039 | 24
58.1551 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1309 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.132 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.1147 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.1638 | 17.2666 | 60.039 | 24
58.1634 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1392 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.1404 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.123 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.1721 | 17.2631 | 60.039 | 24
58.1718 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1475 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.1487 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.1313 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.1804 | 17.2631 | 60.039 | 24
58.1801 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1559 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.157 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.1396 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.1887 | 17.2631 | 60.039 | 24
58.1884 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1642 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.1654 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.1482 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.197 | 17.2631 | 60.039 | 24
58.1968 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1725 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.1737 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.1565 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.2053 | 17.2572 | 60.039 | 24
58.2051 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1809 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.182 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.1648 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.2139 | 17.2572 | 60.039 | 24
58.2135 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1892 | 16.5442 | 59.9723 | 24 | 58.1904 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.1731 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.2222 | 17.2592 | 60.039 | 24
58.2218 | 26.4257 | 59.9515 | 35 | 58.1975 | 16.5444 | 59.9723 | 24 | 58.1987 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.1814 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.2305 | 17.2592 | 60.039 | 24
58.2301 | 26.566 | 59.9515 | 35 | 58.2058 | 16.5444 | 59.9723 | 24 | 58.207 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.1897 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.2388 | 17.2592 | 60.039 | 24
58.2385 | 26.566 | 59.9515 | 35 | 58.2142 | 16.5434 | 59.9723 | 24 | 58.2153 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.198 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.2471 | 17.2592 | 60.039 | 24
58.2468 | 26.566 | 59.9515 | 35 | 58.2225 | 16.5434 | 59.9723 | 24 | 58.2238 | 16.4297 | 59.9722 | 24 | 58.2063 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.2554 | 17.265 | 60.039 | 24
58.2552 | 26.566 | 59.9515 | 35 | 58.2308 | 16.5434 | 59.9723 | 24 | 58.2321 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2148 | 17.4402 | 60.0116 | 24 | 58.2637 | 17.265 | 60.039 | 24
58.2635 | 26.7321 | 59.9515 | 35 | 58.2393 | 16.5434 | 59.9723 | 24 | 58.2404 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2231 | 17.4402 | 60.012 | 24 | 58.272 | 17.265 | 60.0422 | 24
58.2718 | 26.7321 | 59.9515 | 35 | 58.2476 | 16.5434 | 59.9723 | 24 | 58.2488 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2314 | 17.4402 | 60.012 | 24 | 58.2803 | 17.265 | 60.0422 | 24
58.2802 | 26.7319 | 59.9515 | 35 | 58.2559 | 16.5434 | 59.9723 | 24 | 58.2571 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2397 | 17.4402 | 60.012 | 24 | 58.2888 | 17.2568 | 60.0422 | 24
58.2885 | 26.7319 | 59.9515 | 35 | 58.2643 | 16.5434 | 59.9735 | 24 | 58.2654 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.248 | 17.4402 | 60.012 | 24 | 58.2971 | 17.2568 | 60.0422 | 24
58.2969 | 26.7319 | 59.9515 | 35 | 58.2726 | 16.5434 | 59.9735 | 24 | 58.2738 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2563 | 17.442 | 60.012 | 24 | 58.3054 | 17.2568 | 60.0422 | 24
58.3052 | 26.7319 | 59.9515 | 35 | 58.2809 | 16.5434 | 59.9735 | 24 | 58.2821 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2646 | 17.442 | 60.012 | 24 | 58.3137 | 17.2568 | 60.0422 | 24
58.3135 | 26.8444 | 59.9515 | 35 | 58.2892 | 16.5434 | 59.9735 | 24 | 58.2904 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2729 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.322 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3219 | 26.8444 | 59.9515 | 35 | 58.2976 | 16.5434 | 59.9735 | 24 | 58.2987 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2815 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.3303 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3302 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3059 | 16.5434 | 59.9735 | 24 | 58.3071 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2898 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.3386 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3386 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3142 | 16.5434 | 59.9735 | 24 | 58.3154 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.2981 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.3469 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3469 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3226 | 16.5434 | 59.9735 | 24 | 58.3237 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.3064 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.3552 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3552 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3309 | 16.5499 | 59.9735 | 24 | 58.3322 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.3147 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.3638 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3636 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3392 | 16.5499 | 59.9735 | 24 | 58.3405 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.323 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.3721 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3719 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3477 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.3488 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.3313 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.3804 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3803 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.356 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.3572 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.3396 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.3887 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3886 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3643 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.3655 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.3481 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.397 | 17.2529 | 60.0422 | 24
58.3969 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3726 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.3738 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.3564 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.4053 | 17.251 | 60.0422 | 24
58.4053 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.381 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.3821 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.3647 | 17.4439 | 60.012 | 24 | 58.4136 | 17.251 | 60.0422 | 24
58.4136 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3893 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.3905 | 16.4297 | 59.9714 | 24 | 58.373 | 17.4451 | 60.012 | 24 | 58.4219 | 17.2537 | 60.0422 | 24
58.422 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.3976 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.3988 | 16.3471 | 59.9714 | 24 | 58.3813 | 17.4451 | 60.012 | 24 | 58.4302 | 17.2537 | 60.0422 | 24
58.4303 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.406 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.4071 | 16.3471 | 59.9714 | 24 | 58.3896 | 17.4475 | 60.012 | 24 | 58.4385 | 17.2537 | 60.0422 | 24
58.4386 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.4143 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.4155 | 16.3471 | 59.9714 | 24 | 58.3979 | 17.4475 | 60.012 | 24 | 58.447 | 17.2537 | 60.0422 | 24
58.447 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.4226 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.4238 | 16.3471 | 59.9714 | 24 | 58.4062 | 17.4475 | 60.012 | 24 | 58.4553 | 17.2537 | 60.0422 | 24
58.4553 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.4309 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.4321 | 16.3471 | 59.9714 | 24 | 58.4148 | 17.4475 | 60.012 | 24 | 58.4636 | 17.2537 | 60.0422 | 24
58.4637 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.4393 | 16.5502 | 59.9735 | 24 | 58.4406 | 16.3471 | 59.9714 | 24 | 58.4231 | 17.4475 | 60.0131 | 24 | 58.4719 | 17.2571 | 60.0446 | 24
58.472 | 26.8444 | 59.9511 | 35 | 58.4476 | 16.5445 | 59.9735 | 24 | 58.4489 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.4314 | 17.4475 | 60.0131 | 24 | 58.4802 | 17.2571 | 60.0446 | 24
58.4803 | 26.856 | 59.9511 | 35 | 58.4559 | 16.5445 | 59.9735 | 24 | 58.4572 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.4397 | 17.4475 | 60.0131 | 24 | 58.4885 | 17.2571 | 60.0446 | 24
58.4887 | 26.856 | 59.9511 | 35 | 58.4644 | 16.5445 | 59.9747 | 24 | 58.4655 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.448 | 17.4475 | 60.0131 | 24 | 58.4968 | 17.2571 | 60.0446 | 24
58.497 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.4727 | 16.5445 | 59.9747 | 24 | 58.4739 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.4563 | 17.4475 | 60.0131 | 24 | 58.5051 | 17.2571 | 60.0446 | 24
58.5054 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.481 | 16.5445 | 59.9747 | 24 | 58.4822 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.4646 | 17.4475 | 60.0131 | 24 | 58.5134 | 17.2571 | 60.0446 | 24
58.5137 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.4894 | 16.5445 | 59.9747 | 24 | 58.4905 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.4729 | 17.4488 | 60.0131 | 24 | 58.522 | 17.2571 | 60.0444 | 24
58.522 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.4977 | 16.5445 | 59.9747 | 24 | 58.4989 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.4814 | 17.4488 | 60.0131 | 24 | 58.5303 | 17.2571 | 60.0444 | 24
58.5304 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.506 | 16.5445 | 59.9747 | 24 | 58.5072 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.4897 | 17.4488 | 60.0131 | 24 | 58.5386 | 17.2571 | 60.0444 | 24
58.5387 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.5143 | 16.5445 | 59.9747 | 24 | 58.5155 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.498 | 17.4488 | 60.0131 | 24 | 58.5469 | 17.2571 | 60.0444 | 24
58.5471 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.5227 | 16.5445 | 59.9747 | 24 | 58.5239 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.5063 | 17.4554 | 60.0131 | 24 | 58.5552 | 17.2563 | 60.0444 | 24
58.5554 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.531 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.5322 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.5146 | 17.4554 | 60.0131 | 24 | 58.5635 | 17.2563 | 60.0444 | 24
58.5637 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.5393 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.5405 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.5229 | 17.4554 | 60.0131 | 24 | 58.5718 | 17.2563 | 60.0444 | 24
58.5721 | 26.8558 | 59.9511 | 35 | 58.5477 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.5488 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.5312 | 17.4554 | 60.0131 | 24 | 58.5801 | 17.2563 | 60.0444 | 24
58.5804 | 26.8646 | 59.9511 | 35 | 58.556 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.5573 | 16.236 | 59.9714 | 24 | 58.5396 | 17.4554 | 60.0131 | 24 | 58.5884 | 17.2563 | 60.0444 | 24
58.5888 | 26.8646 | 59.9511 | 35 | 58.5643 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.5656 | 16.2447 | 59.9714 | 24 | 58.5481 | 17.4554 | 60.0131 | 24 | 58.5969 | 17.2563 | 60.0444 | 24
58.5971 | 26.8646 | 59.9511 | 35 | 58.5728 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.5739 | 16.2447 | 59.9714 | 24 | 58.5564 | 17.4527 | 60.0131 | 24 | 58.6052 | 17.2563 | 60.0444 | 24
58.6054 | 26.8646 | 59.9511 | 35 | 58.5811 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.5823 | 16.2449 | 59.9714 | 24 | 58.5647 | 17.4527 | 60.0131 | 24 | 58.6135 | 17.2563 | 60.0444 | 24
58.6138 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.5894 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.5906 | 16.2449 | 59.9714 | 24 | 58.573 | 17.4539 | 60.0131 | 24 | 58.6218 | 17.2583 | 60.0444 | 24
58.6221 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.5977 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.5989 | 16.2449 | 59.9714 | 24 | 58.5813 | 17.4539 | 60.0131 | 24 | 58.6301 | 17.2583 | 60.0444 | 24
58.6305 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6061 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.6073 | 16.2449 | 59.9714 | 24 | 58.5896 | 17.4539 | 60.0131 | 24 | 58.6384 | 17.2583 | 60.0444 | 24
58.6388 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6144 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.6156 | 16.2449 | 59.9714 | 24 | 58.5979 | 17.4539 | 60.0131 | 24 | 58.6467 | 17.2583 | 60.0444 | 24
58.6471 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6227 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.6239 | 16.2449 | 59.9714 | 24 | 58.6062 | 17.4539 | 60.0131 | 24 | 58.655 | 17.2623 | 60.0444 | 24
58.6555 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6311 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.6322 | 16.5543 | 59.9722 | 24 | 58.6147 | 17.4539 | 60.0131 | 24 | 58.6633 | 17.2623 | 60.0444 | 24
58.6638 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6394 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.6406 | 16.5543 | 59.9722 | 24 | 58.623 | 17.4539 | 60.0147 | 24 | 58.6719 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.6722 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6477 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.6489 | 16.563 | 59.9722 | 24 | 58.6313 | 17.4539 | 60.0147 | 24 | 58.6802 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.6805 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.656 | 16.5423 | 59.9747 | 24 | 58.6572 | 16.563 | 59.9722 | 24 | 58.6396 | 17.4539 | 60.0147 | 24 | 58.6885 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.6888 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6644 | 16.5423 | 59.9754 | 24 | 58.6656 | 16.563 | 59.9722 | 24 | 58.6479 | 17.4539 | 60.0147 | 24 | 58.6968 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.6972 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6727 | 16.5423 | 59.9754 | 24 | 58.674 | 16.563 | 59.9722 | 24 | 58.6562 | 17.4576 | 60.0147 | 24 | 58.7051 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7055 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.681 | 16.7074 | 59.9754 | 24 | 58.6823 | 16.6478 | 59.9722 | 24 | 58.6646 | 17.4576 | 60.0147 | 24 | 58.7134 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7139 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6895 | 16.7074 | 59.9754 | 24 | 58.6907 | 16.6478 | 59.9722 | 24 | 58.6729 | 17.4576 | 60.0147 | 24 | 58.7217 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7222 | 26.8737 | 59.9511 | 35 | 58.6978 | 16.7074 | 59.9754 | 24 | 58.699 | 16.6478 | 59.9722 | 24 | 58.6814 | 17.4576 | 60.0147 | 24 | 58.73 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7305 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7061 | 16.7074 | 59.9754 | 24 | 58.7073 | 16.6478 | 59.9722 | 24 | 58.6897 | 17.4576 | 60.0147 | 24 | 58.7383 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7389 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7145 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.7156 | 16.6478 | 59.9722 | 24 | 58.698 | 17.4576 | 60.0147 | 24 | 58.7466 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7472 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7228 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.724 | 16.6478 | 59.9722 | 24 | 58.7063 | 17.4576 | 60.0147 | 24 | 58.7551 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7556 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7311 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.7323 | 16.6428 | 59.9722 | 24 | 58.7146 | 17.4576 | 60.0147 | 24 | 58.7634 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7639 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7394 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.7406 | 16.6428 | 59.9722 | 24 | 58.7229 | 17.4588 | 60.0147 | 24 | 58.7717 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7722 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7478 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.749 | 16.6428 | 59.9722 | 24 | 58.7312 | 17.4588 | 60.0147 | 24 | 58.78 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7806 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7561 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.7573 | 16.6428 | 59.9722 | 24 | 58.7395 | 17.4566 | 60.0147 | 24 | 58.7883 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7889 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7644 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.7656 | 16.6427 | 59.9722 | 24 | 58.748 | 17.4566 | 60.0147 | 24 | 58.7966 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.7973 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7728 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.774 | 16.6427 | 59.9722 | 24 | 58.7563 | 17.4566 | 60.0147 | 24 | 58.8049 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.8056 | 26.8737 | 59.9503 | 35 | 58.7811 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.7823 | 16.6427 | 59.9722 | 24 | 58.7646 | 17.4566 | 60.0147 | 24 | 58.8132 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.8139 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.7894 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.7906 | 16.6427 | 59.9722 | 24 | 58.7729 | 17.4566 | 60.0147 | 24 | 58.8215 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.8223 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.7977 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.799 | 16.6424 | 59.9722 | 24 | 58.7812 | 17.4566 | 60.0147 | 24 | 58.8301 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.8306 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.8062 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.8074 | 16.6424 | 59.9722 | 24 | 58.7896 | 17.4566 | 60.0147 | 24 | 58.8384 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.839 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.8145 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.8157 | 16.6423 | 59.9722 | 24 | 58.7979 | 17.4566 | 60.0147 | 24 | 58.8467 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.8473 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.8228 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.824 | 16.6423 | 59.9722 | 24 | 58.8062 | 17.4579 | 60.0147 | 24 | 58.855 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.8557 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.8312 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.8324 | 16.6423 | 59.975 | 24 | 58.8147 | 17.4579 | 60.0147 | 24 | 58.8633 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.864 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.8395 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.8407 | 16.6423 | 59.975 | 24 | 58.823 | 17.4603 | 60.0167 | 24 | 58.8716 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.8723 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.8478 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.849 | 16.6423 | 59.975 | 24 | 58.8313 | 17.4603 | 60.0167 | 24 | 58.8799 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.8807 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.8562 | 16.8212 | 59.9754 | 24 | 58.8573 | 16.6423 | 59.975 | 24 | 58.8396 | 17.4603 | 60.0167 | 24 | 58.8882 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.889 | 26.8777 | 59.9503 | 35 | 58.8645 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.8657 | 16.6415 | 59.975 | 24 | 58.8479 | 17.4603 | 60.0167 | 24 | 58.8965 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.8974 | 26.9923 | 59.9503 | 35 | 58.8728 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.874 | 16.6415 | 59.975 | 24 | 58.8562 | 17.4603 | 60.0167 | 24 | 58.905 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9057 | 26.9923 | 59.9503 | 35 | 58.8811 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.8823 | 16.6419 | 59.975 | 24 | 58.8645 | 17.4603 | 60.0167 | 24 | 58.9133 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.914 | 26.9923 | 59.9503 | 35 | 58.8895 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.8907 | 16.6419 | 59.975 | 24 | 58.8728 | 17.4615 | 60.0167 | 24 | 58.9216 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9224 | 26.9923 | 59.9503 | 35 | 58.8978 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.899 | 16.6419 | 59.975 | 24 | 58.8813 | 17.4615 | 60.0167 | 24 | 58.9299 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9307 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9061 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.9073 | 16.6419 | 59.975 | 24 | 58.8896 | 17.4621 | 60.0167 | 24 | 58.9382 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9391 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9146 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.9158 | 16.6419 | 59.975 | 24 | 58.8979 | 17.4621 | 60.0167 | 24 | 58.9465 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9474 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9229 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.9241 | 16.6419 | 59.975 | 24 | 58.9062 | 17.4621 | 60.0167 | 24 | 58.9548 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9557 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9312 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.9324 | 16.6419 | 59.975 | 24 | 58.9146 | 17.4621 | 60.0167 | 24 | 58.9631 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9641 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9395 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.9407 | 16.6419 | 59.975 | 24 | 58.9229 | 17.4593 | 60.0167 | 24 | 58.9714 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9724 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9479 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.9491 | 16.6413 | 59.975 | 24 | 58.9312 | 17.4593 | 60.0167 | 24 | 58.9797 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9807 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9562 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.9574 | 16.6413 | 59.975 | 24 | 58.9395 | 17.4606 | 60.0167 | 24 | 58.9883 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9891 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9645 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.9657 | 16.6413 | 59.975 | 24 | 58.948 | 17.4606 | 60.0167 | 24 | 58.9966 | 17.2623 | 60.046 | 24
58.9974 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9729 | 16.8218 | 59.975 | 24 | 58.9741 | 16.6413 | 59.975 | 24 | 58.9563 | 17.4606 | 60.0167 | 24 | 59.0049 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0058 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9812 | 16.8219 | 59.975 | 24 | 58.9824 | 16.6413 | 59.975 | 24 | 58.9646 | 17.4606 | 60.0167 | 24 | 59.0132 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0141 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9895 | 16.8219 | 59.975 | 24 | 58.9907 | 16.6413 | 59.975 | 24 | 58.9729 | 17.4612 | 60.0167 | 24 | 59.0215 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0224 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 58.9979 | 16.8215 | 59.975 | 24 | 58.9991 | 16.6404 | 59.975 | 24 | 58.9812 | 17.4612 | 60.0167 | 24 | 59.0298 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0308 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 59.0062 | 16.8215 | 59.975 | 24 | 59.0074 | 16.6404 | 59.975 | 24 | 58.9895 | 17.4612 | 60.0167 | 24 | 59.0381 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0391 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 59.0145 | 16.8225 | 59.975 | 24 | 59.0157 | 16.6408 | 59.975 | 24 | 58.9978 | 17.4612 | 60.0167 | 24 | 59.0464 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0475 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 59.0228 | 16.8225 | 59.975 | 24 | 59.024 | 16.6408 | 59.975 | 24 | 59.0061 | 17.4585 | 60.0167 | 24 | 59.0547 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0558 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 59.0312 | 16.8225 | 59.975 | 24 | 59.0325 | 16.6408 | 59.9773 | 24 | 59.0146 | 17.4585 | 60.0167 | 24 | 59.0632 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0641 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 59.0396 | 16.8225 | 59.975 | 24 | 59.0408 | 16.6408 | 59.9773 | 24 | 59.0229 | 17.4585 | 60.019 | 24 | 59.0715 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0725 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 59.0479 | 16.8226 | 59.975 | 24 | 59.0491 | 16.6408 | 59.9773 | 24 | 59.0312 | 17.4585 | 60.019 | 24 | 59.0798 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0808 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 59.0563 | 16.8226 | 59.975 | 24 | 59.0575 | 16.6408 | 59.9773 | 24 | 59.0396 | 17.4585 | 60.019 | 24 | 59.0881 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0892 | 26.9997 | 59.9508 | 35 | 59.0646 | 16.8226 | 59.9735 | 24 | 59.0658 | 16.6408 | 59.9773 | 24 | 59.0479 | 17.4585 | 60.019 | 24 | 59.0964 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.0975 | 27.0178 | 59.9508 | 35 | 59.0729 | 16.8226 | 59.9735 | 24 | 59.0741 | 16.6408 | 59.9773 | 24 | 59.0562 | 17.4591 | 60.019 | 24 | 59.1047 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1059 | 27.0178 | 59.9508 | 35 | 59.0813 | 16.8222 | 59.9735 | 24 | 59.0824 | 16.6451 | 59.9773 | 24 | 59.0645 | 17.4591 | 60.019 | 24 | 59.113 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1142 | 27.0178 | 59.9508 | 35 | 59.0896 | 16.8222 | 59.9735 | 24 | 59.0908 | 16.6451 | 59.9773 | 24 | 59.0728 | 17.4591 | 60.019 | 24 | 59.1213 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1225 | 27.0178 | 59.9508 | 35 | 59.0979 | 16.8185 | 59.9735 | 24 | 59.0991 | 16.6451 | 59.9773 | 24 | 59.0813 | 17.4591 | 60.019 | 24 | 59.1296 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1309 | 27.0178 | 59.9504 | 35 | 59.1062 | 16.8185 | 59.9735 | 24 | 59.1074 | 16.6451 | 59.9773 | 24 | 59.0896 | 17.4591 | 60.019 | 24 | 59.1382 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1392 | 27.0178 | 59.9504 | 35 | 59.1146 | 16.8185 | 59.9735 | 24 | 59.1158 | 16.645 | 59.9773 | 24 | 59.0979 | 17.4591 | 60.019 | 24 | 59.1465 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1476 | 27.0178 | 59.9504 | 35 | 59.1229 | 16.8185 | 59.9735 | 24 | 59.1241 | 16.645 | 59.9773 | 24 | 59.1062 | 17.4577 | 60.019 | 24 | 59.1548 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1559 | 27.0178 | 59.9504 | 35 | 59.1312 | 16.813 | 59.9735 | 24 | 59.1324 | 16.645 | 59.9773 | 24 | 59.1145 | 17.4577 | 60.019 | 24 | 59.1631 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1642 | 27.0178 | 59.9504 | 35 | 59.1396 | 16.813 | 59.9735 | 24 | 59.1407 | 16.645 | 59.9773 | 24 | 59.1228 | 17.4589 | 60.019 | 24 | 59.1714 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1726 | 27.0178 | 59.9504 | 35 | 59.1479 | 16.813 | 59.9735 | 24 | 59.1492 | 16.6447 | 59.9773 | 24 | 59.1311 | 17.4589 | 60.019 | 24 | 59.1797 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1809 | 27.0254 | 59.9504 | 35 | 59.1562 | 16.813 | 59.9735 | 24 | 59.1575 | 16.6447 | 59.9773 | 24 | 59.1394 | 17.4589 | 60.019 | 24 | 59.188 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1893 | 27.0254 | 59.9504 | 35 | 59.1646 | 16.8173 | 59.9735 | 24 | 59.1658 | 16.6446 | 59.9773 | 24 | 59.1479 | 17.4589 | 60.019 | 24 | 59.1963 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.1976 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.173 | 16.8173 | 59.9735 | 24 | 59.1742 | 16.6446 | 59.9773 | 24 | 59.1562 | 17.4589 | 60.019 | 24 | 59.2046 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.2059 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.1813 | 16.8183 | 59.9735 | 24 | 59.1825 | 16.6446 | 59.9773 | 24 | 59.1646 | 17.4589 | 60.019 | 24 | 59.2129 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.2143 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.1896 | 16.8183 | 59.9735 | 24 | 59.1908 | 16.6446 | 59.9773 | 24 | 59.1729 | 17.4562 | 60.019 | 24 | 59.2214 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.2226 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.198 | 16.8184 | 59.9735 | 24 | 59.1992 | 16.6396 | 59.9773 | 24 | 59.1812 | 17.4562 | 60.019 | 24 | 59.2297 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.231 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2063 | 16.8184 | 59.9735 | 24 | 59.2075 | 16.6396 | 59.9773 | 24 | 59.1895 | 17.4562 | 60.019 | 24 | 59.238 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.2393 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2146 | 16.8132 | 59.9735 | 24 | 59.2158 | 16.6433 | 59.9773 | 24 | 59.1978 | 17.4562 | 60.019 | 24 | 59.2463 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.2476 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.223 | 16.8132 | 59.9735 | 24 | 59.2241 | 16.6433 | 59.9773 | 24 | 59.2061 | 17.4574 | 60.019 | 24 | 59.2546 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.256 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2313 | 16.8142 | 59.9735 | 24 | 59.2325 | 16.6433 | 59.9805 | 24 | 59.2146 | 17.4574 | 60.019 | 24 | 59.2629 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.2643 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2396 | 16.8142 | 59.9735 | 24 | 59.2408 | 16.6433 | 59.9805 | 24 | 59.2229 | 17.4574 | 60.0206 | 24 | 59.2712 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.2727 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2479 | 16.8143 | 59.9735 | 24 | 59.2491 | 16.6433 | 59.9805 | 24 | 59.2312 | 17.4574 | 60.0206 | 24 | 59.2795 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.281 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2563 | 16.8143 | 59.9735 | 24 | 59.2576 | 16.6433 | 59.9805 | 24 | 59.2395 | 17.4574 | 60.0206 | 24 | 59.2878 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.2893 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2646 | 16.8143 | 59.9711 | 24 | 59.2659 | 16.6425 | 59.9805 | 24 | 59.2478 | 17.4574 | 60.0206 | 24 | 59.2964 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.2977 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2729 | 16.8143 | 59.9711 | 24 | 59.2742 | 16.6425 | 59.9805 | 24 | 59.2561 | 17.4574 | 60.0206 | 24 | 59.3047 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.306 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2729 | 16.8143 | 59.9711 | 24 | 59.2825 | 16.6777 | 59.9805 | 24 | 59.2644 | 17.4574 | 60.0206 | 24 | 59.313 | 17.2623 | 60.046 | 24
59.3144 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2814 | 16.8187 | 59.9711 | 24 | 59.2909 | 16.6777 | 59.9805 | 24 | 59.2727 | 17.458 | 60.0206 | 24 | 59.3213 | 17.4635 | 60.046 | 24
59.3227 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.2897 | 16.8187 | 59.9711 | 24 | 59.2992 | 16.6777 | 59.9805 | 24 | 59.281 | 17.458 | 60.0206 | 24 | 59.3296 | 17.4635 | 60.046 | 24
59.331 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.298 | 16.8187 | 59.9711 | 24 | 59.3075 | 16.6777 | 59.9805 | 24 | 59.2896 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.3379 | 17.4584 | 60.046 | 24
59.3394 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.3064 | 16.8187 | 59.9711 | 24 | 59.3159 | 16.6777 | 59.9805 | 24 | 59.2979 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.3462 | 17.4584 | 60.046 | 24
59.3477 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.3147 | 16.8197 | 59.9711 | 24 | 59.3242 | 16.6777 | 59.9805 | 24 | 59.3062 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.3545 | 17.46 | 60.046 | 24
59.3561 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.323 | 16.8197 | 59.9711 | 24 | 59.3325 | 16.6848 | 59.9805 | 24 | 59.3145 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.3628 | 17.46 | 60.046 | 24
59.3644 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.3313 | 16.8197 | 59.9711 | 24 | 59.3408 | 16.6848 | 59.9805 | 24 | 59.3228 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.3713 | 17.46 | 60.046 | 24
59.3727 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.3397 | 16.8197 | 59.9711 | 24 | 59.3492 | 16.6853 | 59.9805 | 24 | 59.3311 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.3796 | 17.46 | 60.046 | 24
59.3811 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.348 | 16.8194 | 59.9711 | 24 | 59.3575 | 16.6853 | 59.9805 | 24 | 59.3394 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.3879 | 17.46 | 60.046 | 24
59.3894 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.3563 | 16.8194 | 59.9711 | 24 | 59.3658 | 16.7734 | 59.9805 | 24 | 59.3477 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.3962 | 17.46 | 60.046 | 24
59.3978 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.3647 | 16.8157 | 59.9711 | 24 | 59.3743 | 16.7734 | 59.9805 | 24 | 59.3562 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.4045 | 17.46 | 60.046 | 24
59.4061 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.373 | 16.8157 | 59.9711 | 24 | 59.3826 | 16.7734 | 59.9805 | 24 | 59.3645 | 17.4566 | 60.0206 | 24 | 59.4128 | 17.46 | 60.046 | 24
59.4144 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.3813 | 16.8454 | 59.9711 | 24 | 59.3909 | 16.7734 | 59.9805 | 24 | 59.3728 | 17.4515 | 60.0206 | 24 | 59.4211 | 17.46 | 60.046 | 24
59.4228 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.3898 | 16.8454 | 59.9711 | 24 | 59.3992 | 16.773 | 59.9805 | 24 | 59.3811 | 17.4515 | 60.0206 | 24 | 59.4294 | 17.46 | 60.046 | 24
59.4311 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.3981 | 16.8404 | 59.9711 | 24 | 59.4076 | 16.773 | 59.9805 | 24 | 59.3894 | 17.5025 | 60.0206 | 24 | 59.4377 | 17.46 | 60.046 | 24
59.4395 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.4064 | 16.8404 | 59.9711 | 24 | 59.4159 | 16.7738 | 59.9805 | 24 | 59.3977 | 17.5025 | 60.0206 | 24 | 59.446 | 17.46 | 60.046 | 24
59.4478 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.4147 | 16.8405 | 59.9711 | 24 | 59.4242 | 16.7738 | 59.9805 | 24 | 59.406 | 17.5025 | 60.0206 | 24 | 59.4546 | 17.46 | 60.046 | 24
59.4561 | 27.0347 | 59.9504 | 35 | 59.4231 | 16.8405 | 59.9711 | 24 | 59.4326 | 16.7738 | 59.9828 | 24 | 59.4143 | 17.5025 | 60.0206 | 24 | 59.4629 | 17.46 | 60.046 | 24
59.4645 | 27.0383 | 59.9504 | 35 | 59.4314 | 16.7596 | 59.9711 | 24 | 59.4409 | 16.7738 | 59.9828 | 24 | 59.4229 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.4712 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.4728 | 27.0383 | 59.9504 | 35 | 59.4397 | 16.7596 | 59.9711 | 24 | 59.4492 | 16.7738 | 59.9828 | 24 | 59.4312 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.4795 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.4812 | 27.0383 | 59.9504 | 35 | 59.4481 | 16.7595 | 59.9711 | 24 | 59.4575 | 16.7738 | 59.9828 | 24 | 59.4395 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.4878 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.4895 | 27.0383 | 59.9504 | 35 | 59.4564 | 16.7595 | 59.9711 | 24 | 59.4659 | 16.7735 | 59.9828 | 24 | 59.4478 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.4961 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.4978 | 27.0383 | 59.9504 | 35 | 59.4647 | 16.7597 | 59.9683 | 24 | 59.4742 | 16.7735 | 59.9828 | 24 | 59.4561 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5044 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5062 | 27.0383 | 59.9504 | 35 | 59.4731 | 16.7597 | 59.9683 | 24 | 59.4825 | 16.7735 | 59.9828 | 24 | 59.4644 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5127 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5145 | 27.0383 | 59.9504 | 35 | 59.4814 | 16.7597 | 59.9683 | 24 | 59.491 | 16.7735 | 59.9828 | 24 | 59.4727 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.521 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5229 | 27.0383 | 59.9504 | 35 | 59.4897 | 16.7597 | 59.9683 | 24 | 59.4993 | 16.7743 | 59.9828 | 24 | 59.481 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5295 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5312 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.498 | 16.7607 | 59.9683 | 24 | 59.5076 | 16.7743 | 59.9828 | 24 | 59.4895 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5378 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5396 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5065 | 16.7607 | 59.9683 | 24 | 59.5159 | 16.7743 | 59.9828 | 24 | 59.4978 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5461 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5479 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5148 | 16.7703 | 59.9683 | 24 | 59.5243 | 16.7743 | 59.9828 | 24 | 59.5061 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5544 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5562 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5231 | 16.7703 | 59.9683 | 24 | 59.5326 | 16.7743 | 59.9828 | 24 | 59.5144 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5627 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5646 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5315 | 16.7703 | 59.9683 | 24 | 59.5409 | 16.7743 | 59.9828 | 24 | 59.5227 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.571 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5729 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5398 | 16.7703 | 59.9683 | 24 | 59.5493 | 16.7745 | 59.9828 | 24 | 59.531 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5793 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5813 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5481 | 16.7656 | 59.9683 | 24 | 59.5576 | 16.7745 | 59.9828 | 24 | 59.5393 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5876 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5896 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5565 | 16.7656 | 59.9683 | 24 | 59.5659 | 16.774 | 59.9828 | 24 | 59.5476 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.5959 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.5979 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5648 | 16.7656 | 59.9683 | 24 | 59.5742 | 16.774 | 59.9828 | 24 | 59.5559 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.6045 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.6063 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5731 | 16.7656 | 59.9683 | 24 | 59.5826 | 16.7747 | 59.9828 | 24 | 59.5645 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.6128 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.6146 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5814 | 16.7666 | 59.9683 | 24 | 59.5909 | 16.7747 | 59.9828 | 24 | 59.5728 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.6211 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.6229 | 27.0385 | 59.95 | 35 | 59.5898 | 16.7666 | 59.9683 | 24 | 59.5992 | 16.7747 | 59.9828 | 24 | 59.5811 | 17.5025 | 60.0218 | 24 | 59.6294 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.6313 | 27.0431 | 59.95 | 35 | 59.5981 | 16.7666 | 59.9683 | 24 | 59.6077 | 16.7747 | 59.9828 | 24 | 59.5894 | 17.4941 | 60.0218 | 24 | 59.6377 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.6396 | 27.0431 | 59.95 | 35 | 59.6064 | 16.7666 | 59.9683 | 24 | 59.616 | 16.775 | 59.9828 | 24 | 59.5977 | 17.4941 | 60.0218 | 24 | 59.646 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.648 | 27.0431 | 59.95 | 35 | 59.6149 | 16.7668 | 59.9683 | 24 | 59.6243 | 16.775 | 59.9828 | 24 | 59.606 | 17.4941 | 60.0218 | 24 | 59.6543 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.6563 | 27.0431 | 59.95 | 35 | 59.6232 | 16.7668 | 59.9683 | 24 | 59.6327 | 16.7744 | 59.9852 | 24 | 59.6143 | 17.4941 | 60.0218 | 24 | 59.6626 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.6646 | 27.0431 | 59.95 | 35 | 59.6315 | 16.7667 | 59.9683 | 24 | 59.641 | 16.7744 | 59.9852 | 24 | 59.6226 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.6709 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.673 | 27.0431 | 59.95 | 35 | 59.6399 | 16.7667 | 59.9683 | 24 | 59.6493 | 16.7744 | 59.9852 | 24 | 59.6311 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.6792 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.6813 | 27.0507 | 59.95 | 35 | 59.6482 | 16.6136 | 59.9683 | 24 | 59.6576 | 16.7744 | 59.9852 | 24 | 59.6394 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.6877 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.6897 | 27.0507 | 59.95 | 35 | 59.6565 | 16.6136 | 59.9683 | 24 | 59.666 | 16.7744 | 59.9852 | 24 | 59.6477 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.696 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.698 | 27.0507 | 59.95 | 35 | 59.6648 | 16.3485 | 59.966 | 24 | 59.6743 | 16.7744 | 59.9852 | 24 | 59.656 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.7043 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.7063 | 27.0507 | 59.95 | 35 | 59.6732 | 16.3485 | 59.966 | 24 | 59.6826 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.6643 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.7126 | 17.46 | 60.0472 | 24
59.7147 | 27.0507 | 59.95 | 35 | 59.6815 | 16.3457 | 59.966 | 24 | 59.6909 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.6726 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.7209 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.723 | 27.0507 | 59.95 | 35 | 59.6898 | 16.3457 | 59.966 | 24 | 59.6993 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.6809 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.7292 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.7314 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.6982 | 16.1618 | 59.966 | 24 | 59.7076 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.6892 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.7375 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.7397 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7065 | 16.1618 | 59.966 | 24 | 59.7159 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.6978 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.7458 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.748 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7148 | 16.1622 | 59.966 | 24 | 59.7244 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.7061 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.7542 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.7564 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7233 | 16.1622 | 59.966 | 24 | 59.7327 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.7144 | 17.4941 | 60.0214 | 24 | 59.7627 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.7647 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7316 | 16.1622 | 59.966 | 24 | 59.741 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.7227 | 17.4928 | 60.0214 | 24 | 59.771 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.7731 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7399 | 16.1622 | 59.966 | 24 | 59.7493 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.731 | 17.4928 | 60.0214 | 24 | 59.7793 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.7814 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7483 | 16.1636 | 59.966 | 24 | 59.7577 | 16.7752 | 59.9852 | 24 | 59.7393 | 17.4949 | 60.0214 | 24 | 59.7876 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.7897 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7566 | 16.1636 | 59.966 | 24 | 59.766 | 16.7746 | 59.9852 | 24 | 59.7476 | 17.4949 | 60.0214 | 24 | 59.7959 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.7981 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7649 | 16.0812 | 59.966 | 24 | 59.7743 | 16.7746 | 59.9852 | 24 | 59.7559 | 17.4949 | 60.0214 | 24 | 59.8042 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8064 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7732 | 16.0812 | 59.966 | 24 | 59.7827 | 16.7747 | 59.9852 | 24 | 59.7644 | 17.4949 | 60.0214 | 24 | 59.8125 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8148 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7816 | 16.0812 | 59.966 | 24 | 59.791 | 16.7747 | 59.9852 | 24 | 59.7727 | 17.4949 | 60.0214 | 24 | 59.8208 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8231 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7899 | 16.0812 | 59.966 | 24 | 59.7993 | 16.7755 | 59.9852 | 24 | 59.781 | 17.4949 | 60.0214 | 24 | 59.8291 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8315 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.7982 | 16.0761 | 59.966 | 24 | 59.8076 | 16.7755 | 59.9852 | 24 | 59.7893 | 17.0961 | 60.0214 | 24 | 59.8374 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8398 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.8066 | 16.0761 | 59.966 | 24 | 59.816 | 16.7755 | 59.9852 | 24 | 59.7976 | 17.0961 | 60.0214 | 24 | 59.8459 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8481 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.8149 | 16.0761 | 59.966 | 24 | 59.8243 | 16.7755 | 59.9852 | 24 | 59.8059 | 16.9411 | 60.0214 | 24 | 59.8542 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8565 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.8232 | 16.0761 | 59.966 | 24 | 59.8326 | 16.7755 | 59.9864 | 24 | 59.8142 | 16.9411 | 60.0214 | 24 | 59.8625 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8648 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.8317 | 16.079 | 59.966 | 24 | 59.8411 | 16.7755 | 59.9864 | 24 | 59.8225 | 16.9454 | 60.0199 | 24 | 59.8708 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8732 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.84 | 16.079 | 59.966 | 24 | 59.8494 | 16.7824 | 59.9864 | 24 | 59.8308 | 16.9454 | 60.0199 | 24 | 59.8792 | 17.4611 | 60.0472 | 24
59.8815 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.8483 | 16.2439 | 59.966 | 24 | 59.8577 | 16.7824 | 59.9864 | 24 | 59.8394 | 16.9454 | 60.0199 | 24 | 59.8875 | 17.4639 | 60.0472 | 24
59.8898 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.8567 | 16.2439 | 59.966 | 24 | 59.866 | 16.7826 | 59.9864 | 24 | 59.8477 | 16.9454 | 60.0199 | 24 | 59.8958 | 17.4639 | 60.0472 | 24
59.8982 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.865 | 16.6123 | 59.9628 | 24 | 59.8744 | 16.7826 | 59.9864 | 24 | 59.856 | 16.9399 | 60.0199 | 24 | 59.9041 | 17.4639 | 60.0472 | 24
59.9065 | 27.0507 | 59.9496 | 35 | 59.8733 | 16.6123 | 59.9628 | 24 | 59.8827 | 16.7826 | 59.9864 | 24 | 59.8643 | 16.9399 | 60.0199 | 24 | 59.9124 | 17.4639 | 60.0472 | 24
59.9149 | 27.1636 | 59.9496 | 35 | 59.8816 | 16.6123 | 59.9628 | 24 | 59.891 | 16.7826 | 59.9864 | 24 | 59.8726 | 16.9381 | 60.0199 | 24 | 59.9209 | 17.4677 | 60.0472 | 24
59.9232 | 27.1636 | 59.9496 | 35 | 59.89 | 16.6123 | 59.9628 | 24 | 59.8994 | 16.7826 | 59.9864 | 24 | 59.8809 | 16.9381 | 60.0199 | 24 | 59.9292 | 17.4677 | 60.0472 | 24
59.9315 | 27.1636 | 59.9496 | 35 | 59.8983 | 16.782 | 59.9628 | 24 | 59.9077 | 16.7826 | 59.9864 | 24 | 59.8892 | 16.9381 | 60.0199 | 24 | 59.9375 | 17.4677 | 60.0472 | 24
59.9399 | 27.1636 | 59.9496 | 35 | 59.9066 | 16.782 | 59.9628 | 24 | 59.916 | 16.7734 | 59.9864 | 24 | 59.8975 | 16.9381 | 60.0199 | 24 | 59.9458 | 17.4677 | 60.0472 | 24
59.9482 | 27.1636 | 59.9496 | 35 | 59.915 | 16.782 | 59.9628 | 24 | 59.9243 | 16.7734 | 59.9864 | 24 | 59.906 | 16.9368 | 60.0199 | 24 | 59.9541 | 17.3861 | 60.0472 | 24
59.9566 | 27.1636 | 59.9496 | 35 | 59.9233 | 16.782 | 59.9628 | 24 | 59.9327 | 16.7734 | 59.9864 | 24 | 59.9143 | 16.9368 | 60.0199 | 24 | 59.9624 | 17.3861 | 60.0472 | 24
59.9649 | 27.1636 | 59.9496 | 35 | 59.9316 | 16.782 | 59.9628 | 24 | 59.941 | 16.7734 | 59.9864 | 24 | 59.9226 | 16.9368 | 60.0199 | 24 | 59.9707 | 17.3861 | 60.0472 | 24
59.9732 | 27.1636 | 59.9496 | 35 | 59.9401 | 16.782 | 59.9628 | 24 | 59.9493 | 16.7737 | 59.9864 | 24 | 59.9309 | 16.9368 | 60.0199 | 24 | 59.979 | 17.3861 | 60.0472 | 24
59.9816 | 27.2493 | 59.9496 | 35 | 59.9484 | 16.7874 | 59.9628 | 24 | 59.9578 | 16.7737 | 59.9864 | 24 | 59.9392 | 16.9368 | 60.0199 | 24 | 59.9873 | 17.3889 | 60.0472 | 24
59.9899 | 27.2493 | 59.9496 | 35 | 59.9567 | 16.7874 | 59.9628 | 24 | 59.9661 | 16.7737 | 59.9864 | 24 | 59.9475 | 16.9368 | 60.0199 | 24 | 59.9958 | 17.3889 | 60.0472 | 24
59.9983 | 27.2493 | 59.9496 | 35 | 59.9651 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 59.9744 | 16.7737 | 59.9864 | 24 | 59.9558 | 16.9427 | 60.0199 | 24 | 60.0042 | 17.3889 | 60.0472 | 24
60.0066 | 27.2493 | 59.9496 | 35 | 59.9734 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 59.9827 | 16.7737 | 59.9864 | 24 | 59.9641 | 16.9427 | 60.0199 | 24 | 60.0125 | 17.3889 | 60.0472 | 24
60.0149 | 27.2493 | 59.9496 | 35 | 59.9817 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 59.9911 | 16.7737 | 59.9864 | 24 | 59.9727 | 16.9427 | 60.0199 | 24 | 60.0208 | 17.3927 | 60.0472 | 24
60.0233 | 27.2493 | 59.9496 | 35 | 59.99 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 59.9994 | 16.7737 | 59.9864 | 24 | 59.981 | 16.9427 | 60.0199 | 24 | 60.0291 | 17.3927 | 60.0472 | 24
60.0316 | 27.2672 | 59.9496 | 35 | 59.9984 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 60.0077 | 16.7737 | 59.9864 | 24 | 59.9893 | 17.1828 | 60.0199 | 24 | 60.0374 | 17.3927 | 60.0472 | 24
60.04 | 27.2672 | 59.9496 | 35 | 60.0067 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 60.0161 | 16.7739 | 59.9864 | 24 | 59.9976 | 17.1828 | 60.0199 | 24 | 60.0457 | 17.3927 | 60.0472 | 24
60.0483 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.015 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 60.0244 | 16.7739 | 59.9864 | 24 | 60.0059 | 17.2651 | 60.0199 | 24 | 60.054 | 17.3927 | 60.0472 | 24
60.0566 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.0234 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 60.0327 | 16.7739 | 59.988 | 24 | 60.0142 | 17.2651 | 60.0199 | 24 | 60.0623 | 17.3927 | 60.0472 | 24
60.065 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.0317 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 60.041 | 16.7739 | 59.988 | 24 | 60.0225 | 17.2649 | 60.0175 | 24 | 60.0706 | 17.3927 | 60.0487 | 24
60.0733 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.04 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 60.0494 | 16.7741 | 59.988 | 24 | 60.0308 | 17.2649 | 60.0175 | 24 | 60.0791 | 17.3927 | 60.0487 | 24
60.0817 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.0485 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 60.0577 | 16.7741 | 59.988 | 24 | 60.0393 | 17.2637 | 60.0175 | 24 | 60.0874 | 17.3927 | 60.0487 | 24
60.09 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.0568 | 16.8269 | 59.9628 | 24 | 60.066 | 16.7741 | 59.988 | 24 | 60.0476 | 17.2637 | 60.0175 | 24 | 60.0957 | 17.3927 | 60.0487 | 24
60.0983 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.0651 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.0743 | 16.7741 | 59.988 | 24 | 60.0559 | 17.2637 | 60.0175 | 24 | 60.104 | 17.3877 | 60.0487 | 24
60.1067 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.0735 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.0828 | 16.7741 | 59.988 | 24 | 60.0642 | 17.2637 | 60.0175 | 24 | 60.1123 | 17.3877 | 60.0487 | 24
60.115 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.0818 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.0911 | 16.7741 | 59.988 | 24 | 60.0725 | 17.262 | 60.0175 | 24 | 60.1206 | 17.3805 | 60.0487 | 24
60.1234 | 27.3375 | 59.9496 | 35 | 60.0901 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.0994 | 16.7741 | 59.988 | 24 | 60.0808 | 17.262 | 60.0175 | 24 | 60.1289 | 17.3805 | 60.0487 | 24
60.1317 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.0984 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1078 | 16.7741 | 59.988 | 24 | 60.0891 | 17.2617 | 60.0175 | 24 | 60.1372 | 17.3805 | 60.0487 | 24
60.14 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1068 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1161 | 16.7749 | 59.988 | 24 | 60.0974 | 17.2617 | 60.0175 | 24 | 60.1455 | 17.3805 | 60.0487 | 24
60.1484 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1151 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1244 | 16.7749 | 59.988 | 24 | 60.106 | 17.2604 | 60.0175 | 24 | 60.1541 | 17.3805 | 60.0487 | 24
60.1567 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1234 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1327 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1143 | 17.2604 | 60.0175 | 24 | 60.1624 | 17.3805 | 60.0487 | 24
60.1651 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1318 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1411 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1226 | 16.9473 | 60.0175 | 24 | 60.1707 | 17.462 | 60.0487 | 24
60.1734 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1401 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1494 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1309 | 16.9473 | 60.0175 | 24 | 60.179 | 17.462 | 60.0487 | 24
60.1817 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1484 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1577 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1392 | 16.9462 | 60.0175 | 24 | 60.1873 | 17.462 | 60.0487 | 24
60.1901 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1569 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1661 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1475 | 16.9462 | 60.0175 | 24 | 60.1956 | 17.462 | 60.0487 | 24
60.1984 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1652 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1744 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1558 | 16.9462 | 60.0175 | 24 | 60.2039 | 17.462 | 60.0487 | 24
60.2068 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1735 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1827 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1641 | 16.9462 | 60.0175 | 24 | 60.2122 | 17.462 | 60.0487 | 24
60.2151 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1819 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.191 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1726 | 16.9447 | 60.0175 | 24 | 60.2205 | 17.462 | 60.0487 | 24
60.2234 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1902 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.1995 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1809 | 16.9447 | 60.0175 | 24 | 60.2288 | 17.462 | 60.0487 | 24
60.2318 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.1985 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.2078 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1892 | 16.9392 | 60.0175 | 24 | 60.2373 | 17.4664 | 60.0487 | 24
60.2401 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.2068 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.2161 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.1975 | 16.9392 | 60.0175 | 24 | 60.2456 | 17.4664 | 60.0487 | 24
60.2485 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.2152 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.2245 | 16.7746 | 59.988 | 24 | 60.2058 | 16.9381 | 60.0175 | 24 | 60.2539 | 17.4686 | 60.0487 | 24
60.2568 | 27.3375 | 59.9501 | 35 | 60.2235 | 16.8269 | 59.9636 | 24 | 60.2328 | 16.7798 | 59.9895 | 24 | 60.2141 | 16.9381 | 60.0175 | 24 | 60.2622 | 17.4686 | 60.0487 | 24
60.2652 | 27.3533 | 59.9501 | 35 | 60.2318 | 16.8566 | 59.9636 | 24 | 60.2411 | 16.7798 | 59.9895 | 24 | 60.2224 | 16.9381 | 60.0151 | 24 | 60.2705 | 17.4686 | 60.0499 | 24
60.2735 | 27.3533 | 59.9501 | 35 | 60.2402 | 16.8566 | 59.9636 | 24 | 60.2494 | 16.7798 | 59.9895 | 24 | 60.2307 | 16.9381 | 60.0151 | 24 | 60.2788 | 17.4686 | 60.0499 | 24
60.2818 | 27.3533 | 59.9501 | 35 | 60.2485 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.2578 | 16.7798 | 59.9895 | 24 | 60.239 | 16.9381 | 60.0151 | 24 | 60.2871 | 17.4686 | 60.0499 | 24
60.2902 | 27.3533 | 59.9501 | 35 | 60.2568 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.2661 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.2476 | 16.9381 | 60.0151 | 24 | 60.2954 | 17.4686 | 60.0499 | 24
60.2985 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.2653 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.2744 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.2559 | 16.9365 | 60.0151 | 24 | 60.3037 | 17.4686 | 60.0499 | 24
60.3069 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.2736 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.2827 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.2642 | 16.9365 | 60.0151 | 24 | 60.3123 | 17.4686 | 60.0499 | 24
60.3152 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.2819 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.2911 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.2725 | 16.94 | 60.0151 | 24 | 60.3206 | 17.4686 | 60.0499 | 24
60.3235 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.2903 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.2994 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.2808 | 16.94 | 60.0151 | 24 | 60.3289 | 17.4686 | 60.0499 | 24
60.3319 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.2986 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.3077 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.2891 | 16.94 | 60.0151 | 24 | 60.3372 | 17.4635 | 60.0499 | 24
60.3402 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.3069 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.3162 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.2974 | 16.94 | 60.0151 | 24 | 60.3455 | 17.4635 | 60.0499 | 24
60.3486 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.3152 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.3245 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.3057 | 16.94 | 60.0151 | 24 | 60.3538 | 17.4635 | 60.0499 | 24
60.3569 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.3236 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.3328 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.3142 | 16.94 | 60.0151 | 24 | 60.3621 | 17.4635 | 60.0499 | 24
60.3652 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.3319 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.3411 | 16.8169 | 59.9895 | 24 | 60.3225 | 17.1239 | 60.0151 | 24 | 60.3704 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.3736 | 27.3683 | 59.9501 | 35 | 60.3402 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.3495 | 16.8172 | 59.9895 | 24 | 60.3308 | 17.1239 | 60.0151 | 24 | 60.3787 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.3819 | 27.377 | 59.9501 | 35 | 60.3486 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.3578 | 16.8172 | 59.9895 | 24 | 60.3391 | 17.4631 | 60.0151 | 24 | 60.387 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.3903 | 27.377 | 59.9501 | 35 | 60.3569 | 16.8562 | 59.9636 | 24 | 60.3661 | 16.8128 | 59.9895 | 24 | 60.3474 | 17.4631 | 60.0151 | 24 | 60.3955 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.3986 | 27.3734 | 59.9501 | 35 | 60.3652 | 16.8597 | 59.9636 | 24 | 60.3745 | 16.8128 | 59.9895 | 24 | 60.3557 | 17.4631 | 60.0151 | 24 | 60.4038 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.4069 | 27.3734 | 59.9501 | 35 | 60.3737 | 16.8597 | 59.9636 | 24 | 60.3828 | 16.8993 | 59.9895 | 24 | 60.364 | 17.4631 | 60.0151 | 24 | 60.4121 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.4153 | 27.3734 | 59.9501 | 35 | 60.382 | 16.8597 | 59.9636 | 24 | 60.3911 | 16.8993 | 59.9895 | 24 | 60.3723 | 17.4631 | 60.0151 | 24 | 60.4204 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.4236 | 27.3734 | 59.9501 | 35 | 60.3903 | 16.8597 | 59.9636 | 24 | 60.3994 | 16.8993 | 59.9895 | 24 | 60.3809 | 17.4631 | 60.0151 | 24 | 60.4287 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.432 | 27.3734 | 59.9501 | 35 | 60.3987 | 16.8593 | 59.9636 | 24 | 60.4078 | 16.8993 | 59.9895 | 24 | 60.3892 | 17.4613 | 60.0151 | 24 | 60.437 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.4403 | 27.3734 | 59.9501 | 35 | 60.407 | 16.8593 | 59.9636 | 24 | 60.4161 | 16.8993 | 59.9895 | 24 | 60.3975 | 17.4613 | 60.0151 | 24 | 60.4453 | 17.4617 | 60.0499 | 24
60.4486 | 27.3792 | 59.9501 | 35 | 60.4153 | 16.9004 | 59.9636 | 24 | 60.4244 | 16.8993 | 59.9895 | 24 | 60.4058 | 17.4596 | 60.0151 | 24 | 60.4536 | 17.4667 | 60.0499 | 24
60.457 | 27.3792 | 59.9501 | 35 | 60.4236 | 16.9004 | 59.9636 | 24 | 60.4327 | 16.8993 | 59.9911 | 24 | 60.4141 | 17.4596 | 60.0151 | 24 | 60.4619 | 17.4667 | 60.0499 | 24
60.4653 | 27.3873 | 59.9501 | 35 | 60.432 | 16.9004 | 59.9636 | 24 | 60.4412 | 16.8993 | 59.9911 | 24 | 60.4224 | 17.4596 | 60.0136 | 24 | 60.4705 | 17.4629 | 60.0515 | 24
60.4737 | 27.3873 | 59.9501 | 35 | 60.4403 | 16.9004 | 59.9636 | 24 | 60.4495 | 16.8997 | 59.9911 | 24 | 60.4307 | 17.4596 | 60.0136 | 24 | 60.4788 | 17.4629 | 60.0515 | 24
60.482 | 27.3872 | 59.9501 | 35 | 60.4486 | 16.9005 | 59.9636 | 24 | 60.4578 | 16.8997 | 59.9911 | 24 | 60.439 | 17.4596 | 60.0136 | 24 | 60.4871 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.4903 | 27.3872 | 59.9501 | 35 | 60.457 | 16.9005 | 59.9636 | 24 | 60.4662 | 16.8978 | 59.9911 | 24 | 60.4475 | 17.4596 | 60.0136 | 24 | 60.4954 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.4987 | 27.3872 | 59.9501 | 35 | 60.4653 | 16.8994 | 59.9648 | 24 | 60.4745 | 16.8978 | 59.9911 | 24 | 60.4558 | 17.4596 | 60.0136 | 24 | 60.5037 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.507 | 27.3872 | 59.9501 | 35 | 60.4736 | 16.8994 | 59.9648 | 24 | 60.4828 | 16.9962 | 59.9911 | 24 | 60.4641 | 17.4596 | 60.0136 | 24 | 60.512 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.5154 | 27.3872 | 59.9501 | 35 | 60.4821 | 16.8994 | 59.9648 | 24 | 60.4911 | 16.9962 | 59.9911 | 24 | 60.4724 | 17.4596 | 60.0136 | 24 | 60.5203 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.5237 | 27.3872 | 59.9501 | 35 | 60.4904 | 16.8994 | 59.9648 | 24 | 60.4995 | 16.9962 | 59.9911 | 24 | 60.4807 | 17.4596 | 60.0136 | 24 | 60.5286 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.532 | 27.3872 | 59.9516 | 35 | 60.4987 | 16.9046 | 59.9648 | 24 | 60.5078 | 16.9962 | 59.9911 | 24 | 60.489 | 17.4612 | 60.0136 | 24 | 60.5369 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.5404 | 27.3872 | 59.9516 | 35 | 60.5071 | 16.9046 | 59.9648 | 24 | 60.5161 | 16.9962 | 59.9911 | 24 | 60.4973 | 17.4612 | 60.0136 | 24 | 60.5452 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.5487 | 27.3914 | 59.9516 | 35 | 60.5154 | 16.9046 | 59.9648 | 24 | 60.5245 | 16.9962 | 59.9911 | 24 | 60.5056 | 17.4608 | 60.0136 | 24 | 60.5537 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.5571 | 27.3914 | 59.9516 | 35 | 60.5237 | 16.9046 | 59.9648 | 24 | 60.5328 | 16.9973 | 59.9911 | 24 | 60.5142 | 17.4608 | 60.0136 | 24 | 60.562 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.5654 | 27.3914 | 59.9516 | 35 | 60.532 | 16.9046 | 59.9648 | 24 | 60.5411 | 16.9973 | 59.9911 | 24 | 60.5225 | 17.4608 | 60.0136 | 24 | 60.5703 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.5737 | 27.3914 | 59.9516 | 35 | 60.5404 | 16.9046 | 59.9648 | 24 | 60.5494 | 16.9973 | 59.9911 | 24 | 60.5308 | 17.4608 | 60.0136 | 24 | 60.5786 | 17.5189 | 60.0515 | 24
60.5821 | 27.3995 | 59.9516 | 35 | 60.5487 | 16.9048 | 59.9648 | 24 | 60.5579 | 16.9973 | 59.9911 | 24 | 60.5391 | 17.4608 | 60.0136 | 24 | 60.5869 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.5904 | 27.3995 | 59.9516 | 35 | 60.557 | 16.9048 | 59.9648 | 24 | 60.5662 | 16.9925 | 59.9911 | 24 | 60.5474 | 17.4608 | 60.0136 | 24 | 60.5952 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.5988 | 27.3995 | 59.9516 | 35 | 60.5654 | 16.9048 | 59.9648 | 24 | 60.5745 | 16.9925 | 59.9911 | 24 | 60.5557 | 17.4608 | 60.0136 | 24 | 60.6035 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.6071 | 27.3995 | 59.9516 | 35 | 60.5737 | 16.9048 | 59.9648 | 24 | 60.5828 | 16.9925 | 59.9911 | 24 | 60.564 | 17.4608 | 60.0136 | 24 | 60.6118 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.6154 | 27.3995 | 59.9516 | 35 | 60.582 | 16.9024 | 59.9648 | 24 | 60.5912 | 16.9925 | 59.9911 | 24 | 60.5723 | 17.4595 | 60.0136 | 24 | 60.6201 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.6238 | 27.3995 | 59.9516 | 35 | 60.5905 | 16.9024 | 59.9648 | 24 | 60.5995 | 16.9925 | 59.9911 | 24 | 60.5808 | 17.4595 | 60.0136 | 24 | 60.6287 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.6321 | 27.3995 | 59.9516 | 35 | 60.5988 | 16.906 | 59.9648 | 24 | 60.6078 | 16.9925 | 59.9911 | 24 | 60.5891 | 17.4573 | 60.0136 | 24 | 60.637 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.6405 | 27.3995 | 59.9516 | 35 | 60.6071 | 16.906 | 59.9648 | 24 | 60.6162 | 16.9925 | 59.9911 | 24 | 60.5974 | 17.4573 | 60.0136 | 24 | 60.6453 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.6488 | 27.3992 | 59.9516 | 35 | 60.6155 | 16.906 | 59.9648 | 24 | 60.6245 | 16.9925 | 59.9911 | 24 | 60.6057 | 17.4573 | 60.0136 | 24 | 60.6536 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.6571 | 27.3992 | 59.9516 | 35 | 60.6238 | 16.906 | 59.9648 | 24 | 60.6328 | 16.9925 | 59.9927 | 24 | 60.614 | 17.4573 | 60.0136 | 24 | 60.6619 | 17.5257 | 60.0515 | 24
60.6655 | 27.4096 | 59.9516 | 35 | 60.6321 | 16.9061 | 59.9648 | 24 | 60.6411 | 16.9925 | 59.9927 | 24 | 60.6223 | 17.4573 | 60.0116 | 24 | 60.6702 | 17.5257 | 60.0527 | 24
60.6738 | 27.4096 | 59.9516 | 35 | 60.6404 | 16.9061 | 59.9648 | 24 | 60.6495 | 16.9941 | 59.9927 | 24 | 60.6306 | 17.4573 | 60.0116 | 24 | 60.6785 | 17.5257 | 60.0527 | 24
60.6822 | 27.4096 | 59.9516 | 35 | 60.6488 | 16.906 | 59.9648 | 24 | 60.6578 | 16.9941 | 59.9927 | 24 | 60.6392 | 17.4573 | 60.0116 | 24 | 60.6868 | 17.5257 | 60.0527 | 24
60.6905 | 27.4096 | 59.9516 | 35 | 60.6571 | 16.906 | 59.9648 | 24 | 60.6661 | 17.0318 | 59.9927 | 24 | 60.6475 | 17.4573 | 60.0116 | 24 | 60.6951 | 17.5257 | 60.0527 | 24
60.6988 | 27.4096 | 59.9516 | 35 | 60.6654 | 16.9049 | 59.9668 | 24 | 60.6746 | 17.0318 | 59.9927 | 24 | 60.6558 | 17.4573 | 60.0116 | 24 | 60.7034 | 17.5207 | 60.0527 | 24
60.7072 | 27.4096 | 59.9516 | 35 | 60.6738 | 16.9049 | 59.9668 | 24 | 60.6829 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.6641 | 17.4573 | 60.0116 | 24 | 60.7119 | 17.5207 | 60.0527 | 24
60.7155 | 27.4024 | 59.9516 | 35 | 60.6821 | 16.9049 | 59.9668 | 24 | 60.6912 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.6724 | 17.4618 | 60.0116 | 24 | 60.7202 | 17.5172 | 60.0527 | 24
60.7239 | 27.4024 | 59.9516 | 35 | 60.6904 | 16.9049 | 59.9668 | 24 | 60.6995 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.6807 | 17.4618 | 60.0116 | 24 | 60.7285 | 17.5172 | 60.0527 | 24
60.7322 | 27.3931 | 59.9524 | 35 | 60.6989 | 16.905 | 59.9668 | 24 | 60.7079 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.689 | 17.4618 | 60.0116 | 24 | 60.7368 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.7405 | 27.3931 | 59.9524 | 35 | 60.7072 | 16.905 | 59.9668 | 24 | 60.7162 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.6973 | 17.4618 | 60.0116 | 24 | 60.7451 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.7489 | 27.3928 | 59.9524 | 35 | 60.7155 | 16.905 | 59.9668 | 24 | 60.7245 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.7058 | 17.4618 | 60.0116 | 24 | 60.7534 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.7572 | 27.3928 | 59.9524 | 35 | 60.7239 | 16.905 | 59.9668 | 24 | 60.7328 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.7141 | 17.4618 | 60.0116 | 24 | 60.7617 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.7656 | 27.3928 | 59.9524 | 35 | 60.7322 | 16.905 | 59.9668 | 24 | 60.7412 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.7224 | 17.4673 | 60.0116 | 24 | 60.77 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.7739 | 27.3928 | 59.9524 | 35 | 60.7405 | 16.905 | 59.9668 | 24 | 60.7495 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.7307 | 17.4673 | 60.0116 | 24 | 60.7783 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.7822 | 27.3928 | 59.9524 | 35 | 60.7488 | 16.905 | 59.9668 | 24 | 60.7578 | 17.0366 | 59.9927 | 24 | 60.739 | 17.4673 | 60.0116 | 24 | 60.7866 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.7906 | 27.3928 | 59.9524 | 35 | 60.7572 | 16.905 | 59.9668 | 24 | 60.7662 | 17.0334 | 59.9927 | 24 | 60.7473 | 17.4673 | 60.0116 | 24 | 60.7952 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.7989 | 27.4037 | 59.9524 | 35 | 60.7655 | 16.9038 | 59.9668 | 24 | 60.7745 | 17.0334 | 59.9927 | 24 | 60.7556 | 17.4673 | 60.0116 | 24 | 60.8035 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.8073 | 27.4037 | 59.9524 | 35 | 60.7738 | 16.9038 | 59.9668 | 24 | 60.7828 | 17.0284 | 59.9927 | 24 | 60.7639 | 17.4673 | 60.0116 | 24 | 60.8118 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.8156 | 27.3592 | 59.9524 | 35 | 60.7822 | 16.9038 | 59.9668 | 24 | 60.7911 | 17.0284 | 59.9927 | 24 | 60.7725 | 17.4673 | 60.0116 | 24 | 60.8201 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.8239 | 27.3592 | 59.9524 | 35 | 60.7905 | 16.9038 | 59.9668 | 24 | 60.7996 | 17.0284 | 59.9927 | 24 | 60.7808 | 17.4673 | 60.0116 | 24 | 60.8284 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.8323 | 27.3592 | 59.9524 | 35 | 60.7988 | 16.9039 | 59.9668 | 24 | 60.8079 | 17.0284 | 59.9927 | 24 | 60.7891 | 17.4661 | 60.0116 | 24 | 60.8367 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.8406 | 27.3592 | 59.9524 | 35 | 60.8073 | 16.9039 | 59.9668 | 24 | 60.8162 | 17.0284 | 59.9927 | 24 | 60.7974 | 17.4661 | 60.0116 | 24 | 60.845 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.849 | 27.3592 | 59.9524 | 35 | 60.8156 | 17.0471 | 59.9668 | 24 | 60.8245 | 17.0284 | 59.9927 | 24 | 60.8057 | 17.4661 | 60.0116 | 24 | 60.8533 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.8573 | 27.3592 | 59.9524 | 35 | 60.8239 | 17.0471 | 59.9668 | 24 | 60.8329 | 17.0284 | 59.9943 | 24 | 60.814 | 17.4661 | 60.0116 | 24 | 60.8616 | 17.5188 | 60.0527 | 24
60.8656 | 27.3658 | 59.9524 | 35 | 60.8322 | 17.0471 | 59.9668 | 24 | 60.8412 | 17.0284 | 59.9943 | 24 | 60.8223 | 17.4643 | 60.0104 | 24 | 60.8701 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.874 | 27.3658 | 59.9524 | 35 | 60.8406 | 17.0471 | 59.9668 | 24 | 60.8495 | 17.0284 | 59.9943 | 24 | 60.8306 | 17.4643 | 60.0104 | 24 | 60.8784 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.8823 | 27.3745 | 59.9524 | 35 | 60.8489 | 17.0965 | 59.9668 | 24 | 60.8579 | 17.0284 | 59.9943 | 24 | 60.8391 | 17.4643 | 60.0104 | 24 | 60.8867 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.8907 | 27.3745 | 59.9524 | 35 | 60.8572 | 17.0965 | 59.9668 | 24 | 60.8662 | 17.0288 | 59.9943 | 24 | 60.8474 | 17.4643 | 60.0104 | 24 | 60.895 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.899 | 27.3745 | 59.9524 | 35 | 60.8656 | 17.0965 | 59.9687 | 24 | 60.8745 | 17.0288 | 59.9943 | 24 | 60.8557 | 17.4643 | 60.0104 | 24 | 60.9033 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9073 | 27.3745 | 59.9524 | 35 | 60.8739 | 17.0965 | 59.9687 | 24 | 60.8828 | 17.0394 | 59.9943 | 24 | 60.864 | 17.4643 | 60.0104 | 24 | 60.9116 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9157 | 27.3746 | 59.9524 | 35 | 60.8822 | 17.0965 | 59.9687 | 24 | 60.8912 | 17.0394 | 59.9943 | 24 | 60.8723 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.9199 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.924 | 27.3746 | 59.9524 | 35 | 60.8906 | 17.0965 | 59.9687 | 24 | 60.8995 | 17.0394 | 59.9943 | 24 | 60.8806 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.9282 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9324 | 27.3806 | 59.9548 | 35 | 60.8989 | 17.0965 | 59.9687 | 24 | 60.9078 | 17.0394 | 59.9943 | 24 | 60.8889 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.9365 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9407 | 27.3806 | 59.9548 | 35 | 60.9072 | 17.0965 | 59.9687 | 24 | 60.9161 | 17.0394 | 59.9943 | 24 | 60.8972 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.9448 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.949 | 27.3806 | 59.9548 | 35 | 60.9156 | 17.0968 | 59.9687 | 24 | 60.9246 | 17.0394 | 59.9943 | 24 | 60.9058 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.9534 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9574 | 27.3806 | 59.9548 | 35 | 60.924 | 17.0968 | 59.9687 | 24 | 60.9329 | 17.0394 | 59.9943 | 24 | 60.9141 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.9617 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9657 | 27.3458 | 59.9548 | 35 | 60.9323 | 17.0968 | 59.9687 | 24 | 60.9412 | 17.0394 | 59.9943 | 24 | 60.9224 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.97 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9741 | 27.3458 | 59.9548 | 35 | 60.9406 | 17.0968 | 59.9687 | 24 | 60.9496 | 17.0398 | 59.9943 | 24 | 60.9307 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.9783 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9824 | 27.3462 | 59.9548 | 35 | 60.949 | 17.1004 | 59.9687 | 24 | 60.9579 | 17.0398 | 59.9943 | 24 | 60.939 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.9866 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9907 | 27.3462 | 59.9548 | 35 | 60.9573 | 17.1004 | 59.9687 | 24 | 60.9662 | 17.0362 | 59.9943 | 24 | 60.9473 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 60.9949 | 17.5188 | 60.0539 | 24
60.9991 | 27.3462 | 59.9548 | 35 | 60.9656 | 17.1004 | 59.9687 | 24 | 60.9745 | 17.0362 | 59.9943 | 24 | 60.9556 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 61.0032 | 17.5978 | 60.0539 | 24
61.0074 | 27.3462 | 59.9548 | 35 | 60.974 | 17.1004 | 59.9687 | 24 | 60.9829 | 17.0361 | 59.9943 | 24 | 60.9639 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 61.0115 | 17.5978 | 60.0539 | 24
61.0158 | 27.3446 | 59.9548 | 35 | 60.9823 | 17.1004 | 59.9687 | 24 | 60.9912 | 17.0361 | 59.9943 | 24 | 60.9724 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 61.0198 | 17.5978 | 60.0539 | 24
61.0241 | 27.3446 | 59.9548 | 35 | 60.9906 | 17.1004 | 59.9687 | 24 | 60.9995 | 17.0411 | 59.9943 | 24 | 60.9807 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 61.0281 | 17.5978 | 60.0539 | 24
61.0324 | 27.3446 | 59.9548 | 35 | 60.999 | 17.1064 | 59.9687 | 24 | 61.0078 | 17.0411 | 59.9943 | 24 | 60.989 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 61.0366 | 17.5978 | 60.0539 | 24
61.0408 | 27.3446 | 59.9548 | 35 | 61.0073 | 17.1064 | 59.9687 | 24 | 61.0162 | 17.0411 | 59.9943 | 24 | 60.9973 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 61.0449 | 17.5978 | 60.0539 | 24
61.0491 | 27.3616 | 59.9548 | 35 | 61.0156 | 17.1064 | 59.9687 | 24 | 61.0245 | 17.0411 | 59.9943 | 24 | 61.0056 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 61.0532 | 17.5978 | 60.0539 | 24
61.0574 | 27.3616 | 59.9548 | 35 | 61.0239 | 17.1064 | 59.9687 | 24 | 61.0328 | 17.0473 | 59.9962 | 24 | 61.0139 | 17.469 | 60.0104 | 24 | 61.0615 | 17.5978 | 60.0539 | 24
61.0658 | 27.3721 | 59.9548 | 35 | 61.0323 | 17.1064 | 59.9687 | 24 | 61.0413 | 17.0473 | 59.9962 | 24 | 61.0222 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.0698 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.0741 | 27.3721 | 59.9548 | 35 | 61.0406 | 17.1064 | 59.9687 | 24 | 61.0496 | 17.0473 | 59.9962 | 24 | 61.0305 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.0781 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.0825 | 27.3661 | 59.9548 | 35 | 61.049 | 17.1053 | 59.9687 | 24 | 61.0579 | 17.0473 | 59.9962 | 24 | 61.0391 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.0864 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.0908 | 27.3661 | 59.9548 | 35 | 61.0574 | 17.1053 | 59.9687 | 24 | 61.0662 | 17.0484 | 59.9962 | 24 | 61.0474 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.0947 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.0992 | 27.3503 | 59.9548 | 35 | 61.0657 | 17.1053 | 59.9707 | 24 | 61.0746 | 17.0484 | 59.9962 | 24 | 61.0557 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.103 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1075 | 27.3503 | 59.9548 | 35 | 61.074 | 17.1053 | 59.9707 | 24 | 61.0829 | 17.0484 | 59.9962 | 24 | 61.064 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1113 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1158 | 27.3491 | 59.9548 | 35 | 61.0824 | 17.1053 | 59.9707 | 24 | 61.0912 | 17.0484 | 59.9962 | 24 | 61.0723 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1199 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1242 | 27.3491 | 59.9548 | 35 | 61.0907 | 17.1053 | 59.9707 | 24 | 61.0995 | 17.0483 | 59.9962 | 24 | 61.0806 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1282 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1325 | 27.3491 | 59.9579 | 35 | 61.099 | 17.0995 | 59.9707 | 24 | 61.1079 | 17.0483 | 59.9962 | 24 | 61.0889 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1365 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1409 | 27.3491 | 59.9579 | 35 | 61.1073 | 17.0995 | 59.9707 | 24 | 61.1162 | 17.0489 | 59.9962 | 24 | 61.0974 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1448 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1492 | 27.3498 | 59.9579 | 35 | 61.1157 | 17.0995 | 59.9707 | 24 | 61.1245 | 17.0489 | 59.9962 | 24 | 61.1057 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1531 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1575 | 27.3498 | 59.9579 | 35 | 61.124 | 17.0995 | 59.9707 | 24 | 61.1329 | 17.0489 | 59.9962 | 24 | 61.114 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1614 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1659 | 27.3498 | 59.9579 | 35 | 61.1323 | 17.0998 | 59.9707 | 24 | 61.1412 | 17.0489 | 59.9962 | 24 | 61.1223 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1697 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1742 | 27.3498 | 59.9579 | 35 | 61.1407 | 17.0998 | 59.9707 | 24 | 61.1495 | 17.05 | 59.9962 | 24 | 61.1306 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.178 | 17.6147 | 60.0539 | 24
61.1825 | 27.3487 | 59.9579 | 35 | 61.149 | 17.0998 | 59.9707 | 24 | 61.1578 | 17.05 | 59.9962 | 24 | 61.1389 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1863 | 17.6163 | 60.0539 | 24
61.1909 | 27.3487 | 59.9579 | 35 | 61.1573 | 17.0998 | 59.9707 | 24 | 61.1663 | 17.0499 | 59.9962 | 24 | 61.1472 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.1948 | 17.6163 | 60.0539 | 24
61.1992 | 27.3487 | 59.9579 | 35 | 61.1658 | 17.0998 | 59.9707 | 24 | 61.1746 | 17.0499 | 59.9962 | 24 | 61.1555 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.2031 | 17.6163 | 60.0539 | 24
61.2076 | 27.3487 | 59.9579 | 35 | 61.1741 | 17.0998 | 59.9707 | 24 | 61.1829 | 17.0505 | 59.9962 | 24 | 61.1641 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.2114 | 17.6163 | 60.0539 | 24
61.2159 | 27.3487 | 59.9579 | 35 | 61.1824 | 17.094 | 59.9707 | 24 | 61.1912 | 17.0505 | 59.9962 | 24 | 61.1724 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.2197 | 17.6213 | 60.0539 | 24
61.2242 | 27.3487 | 59.9579 | 35 | 61.1907 | 17.094 | 59.9707 | 24 | 61.1996 | 17.0505 | 59.9962 | 24 | 61.1807 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.228 | 17.6213 | 60.0539 | 24
61.2326 | 27.3494 | 59.9579 | 35 | 61.1991 | 17.094 | 59.9707 | 24 | 61.2079 | 17.0505 | 59.9962 | 24 | 61.189 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.2363 | 17.6213 | 60.0539 | 24
61.2409 | 27.3494 | 59.9579 | 35 | 61.2074 | 17.094 | 59.9707 | 24 | 61.2162 | 17.0516 | 59.9962 | 24 | 61.1973 | 17.469 | 60.0096 | 24 | 61.2446 | 17.6213 | 60.0539 | 24
61.2493 | 27.3494 | 59.9579 | 35 | 61.2157 | 17.0939 | 59.9707 | 24 | 61.2246 | 17.0516 | 59.9962 | 24 | 61.2056 | 17.4708 | 60.0096 | 24 | 61.2529 | 17.6213 | 60.0539 | 24
61.2576 | 27.3494 | 59.9579 | 35 | 61.2241 | 17.0939 | 59.9707 | 24 | 61.2329 | 17.0516 | 59.9982 | 24 | 61.2139 | 17.4708 | 60.0096 | 24 | 61.2612 | 17.6213 | 60.0539 | 24
61.2659 | 27.3558 | 59.9579 | 35 | 61.2324 | 17.0939 | 59.9707 | 24 | 61.2412 | 17.0516 | 59.9982 | 24 | 61.2222 | 17.4708 | 60.0096 | 24 | 61.2695 | 17.6213 | 60.053 | 24
61.2743 | 27.3558 | 59.9579 | 35 | 61.2407 | 17.0939 | 59.9707 | 24 | 61.2495 | 17.052 | 59.9982 | 24 | 61.2307 | 17.4708 | 60.0096 | 24 | 61.2781 | 17.6213 | 60.053 | 24
61.2826 | 27.3649 | 59.9579 | 35 | 61.2491 | 17.0939 | 59.9707 | 24 | 61.2579 | 17.052 | 59.9982 | 24 | 61.239 | 17.4713 | 60.0096 | 24 | 61.2864 | 17.6211 | 60.053 | 24
61.291 | 27.3649 | 59.9579 | 35 | 61.2574 | 17.0939 | 59.9707 | 24 | 61.2662 | 17.052 | 59.9982 | 24 | 61.2473 | 17.4713 | 60.0096 | 24 | 61.2947 | 17.6211 | 60.053 | 24
61.2993 | 27.3655 | 59.9579 | 35 | 61.2657 | 17.0939 | 59.9723 | 24 | 61.2745 | 17.052 | 59.9982 | 24 | 61.2556 | 17.4713 | 60.0096 | 24 | 61.303 | 17.6211 | 60.053 | 24
61.3076 | 27.3655 | 59.9579 | 35 | 61.274 | 17.0939 | 59.9723 | 24 | 61.2828 | 17.0531 | 59.9982 | 24 | 61.2639 | 17.4713 | 60.0096 | 24 | 61.3113 | 17.6211 | 60.053 | 24
61.316 | 27.3655 | 59.9579 | 35 | 61.2825 | 17.0939 | 59.9723 | 24 | 61.2913 | 17.0531 | 59.9982 | 24 | 61.2722 | 17.4783 | 60.0096 | 24 | 61.3196 | 17.6211 | 60.053 | 24
61.3243 | 27.3655 | 59.9579 | 35 | 61.2908 | 17.0939 | 59.9723 | 24 | 61.2996 | 17.0611 | 59.9982 | 24 | 61.2805 | 17.4783 | 60.0096 | 24 | 61.3279 | 17.6211 | 60.053 | 24
61.3327 | 27.3714 | 59.9603 | 35 | 61.2991 | 17.0939 | 59.9723 | 24 | 61.3079 | 17.0611 | 59.9982 | 24 | 61.2888 | 17.4783 | 60.0096 | 24 | 61.3362 | 17.6213 | 60.053 | 24
61.341 | 27.3714 | 59.9603 | 35 | 61.3075 | 17.0939 | 59.9723 | 24 | 61.3162 | 17.0611 | 59.9982 | 24 | 61.2974 | 17.4783 | 60.0096 | 24 | 61.3445 | 17.6213 | 60.053 | 24
61.3493 | 27.3714 | 59.9603 | 35 | 61.3158 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3246 | 17.0611 | 59.9982 | 24 | 61.3057 | 17.4783 | 60.0096 | 24 | 61.3528 | 17.6213 | 60.053 | 24
61.3577 | 27.3714 | 59.9603 | 35 | 61.3241 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3329 | 17.056 | 59.9982 | 24 | 61.314 | 17.4783 | 60.0096 | 24 | 61.3613 | 17.6213 | 60.053 | 24
61.366 | 27.3725 | 59.9603 | 35 | 61.3325 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3412 | 17.056 | 59.9982 | 24 | 61.3223 | 17.4783 | 60.0096 | 24 | 61.3696 | 17.6213 | 60.053 | 24
61.3743 | 27.3725 | 59.9603 | 35 | 61.3408 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3496 | 17.0577 | 59.9982 | 24 | 61.3306 | 17.4783 | 60.0096 | 24 | 61.3779 | 17.6213 | 60.053 | 24
61.3827 | 27.3725 | 59.9603 | 35 | 61.3491 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3579 | 17.0577 | 59.9982 | 24 | 61.3389 | 17.4801 | 60.0096 | 24 | 61.3862 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.391 | 27.3725 | 59.9603 | 35 | 61.3574 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3662 | 17.0577 | 59.9982 | 24 | 61.3472 | 17.4801 | 60.0096 | 24 | 61.3945 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.3994 | 27.3713 | 59.9603 | 35 | 61.3658 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3745 | 17.0577 | 59.9982 | 24 | 61.3555 | 17.4818 | 60.0096 | 24 | 61.4028 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.4077 | 27.3713 | 59.9603 | 35 | 61.3741 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3829 | 17.0577 | 59.9982 | 24 | 61.364 | 17.4818 | 60.0096 | 24 | 61.4111 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.416 | 27.3724 | 59.9603 | 35 | 61.3824 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3912 | 17.0577 | 59.9982 | 24 | 61.3723 | 17.4818 | 60.0096 | 24 | 61.4194 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.4244 | 27.3724 | 59.9603 | 35 | 61.3909 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.3995 | 17.0558 | 59.9982 | 24 | 61.3806 | 17.4818 | 60.0096 | 24 | 61.4277 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.4327 | 27.3724 | 59.9603 | 35 | 61.3992 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4078 | 17.0558 | 59.9982 | 24 | 61.3889 | 17.4818 | 60.0096 | 24 | 61.4363 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.4411 | 27.3724 | 59.9603 | 35 | 61.4075 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4163 | 16.7078 | 59.9982 | 24 | 61.3972 | 17.4818 | 60.0096 | 24 | 61.4446 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.4494 | 27.3814 | 59.9603 | 35 | 61.4159 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4246 | 16.7078 | 59.9982 | 24 | 61.4055 | 17.4818 | 60.0096 | 24 | 61.4529 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.4577 | 27.3814 | 59.9603 | 35 | 61.4242 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4329 | 16.5983 | 60.0009 | 24 | 61.4138 | 17.4818 | 60.0096 | 24 | 61.4612 | 17.6143 | 60.053 | 24
61.4661 | 27.389 | 59.9603 | 35 | 61.4325 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4413 | 16.5983 | 60.0009 | 24 | 61.4221 | 17.4836 | 60.0112 | 24 | 61.4695 | 17.6128 | 60.0519 | 24
61.4744 | 27.389 | 59.9603 | 35 | 61.4408 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4496 | 16.5983 | 60.0009 | 24 | 61.4307 | 17.4836 | 60.0112 | 24 | 61.4778 | 17.6128 | 60.0519 | 24
61.4828 | 27.389 | 59.9603 | 35 | 61.4492 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4579 | 16.5983 | 60.0009 | 24 | 61.439 | 17.4848 | 60.0112 | 24 | 61.4861 | 17.6128 | 60.0519 | 24
61.4911 | 27.389 | 59.9603 | 35 | 61.4575 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4662 | 16.5983 | 60.0009 | 24 | 61.4473 | 17.4848 | 60.0112 | 24 | 61.4944 | 17.6128 | 60.0519 | 24
61.4994 | 27.389 | 59.9603 | 35 | 61.4658 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4746 | 16.5983 | 60.0009 | 24 | 61.4556 | 17.4928 | 60.0112 | 24 | 61.5027 | 17.6128 | 60.0519 | 24
61.5078 | 27.389 | 59.9603 | 35 | 61.4742 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4829 | 16.5994 | 60.0009 | 24 | 61.4639 | 17.4928 | 60.0112 | 24 | 61.511 | 17.6128 | 60.0519 | 24
61.5161 | 27.389 | 59.9603 | 35 | 61.4825 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4912 | 16.5994 | 60.0009 | 24 | 61.4722 | 17.4928 | 60.0112 | 24 | 61.5195 | 17.6128 | 60.0519 | 24
61.5244 | 27.389 | 59.9603 | 35 | 61.4908 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.4995 | 16.5994 | 60.0009 | 24 | 61.4805 | 17.4928 | 60.0112 | 24 | 61.5278 | 17.6128 | 60.0519 | 24
61.5328 | 27.3889 | 59.963 | 35 | 61.4993 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5079 | 16.5994 | 60.0009 | 24 | 61.489 | 17.4928 | 60.0112 | 24 | 61.5361 | 17.6104 | 60.0519 | 24
61.5411 | 27.3889 | 59.963 | 35 | 61.5076 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5162 | 16.5999 | 60.0009 | 24 | 61.4973 | 17.4928 | 60.0112 | 24 | 61.5444 | 17.6104 | 60.0519 | 24
61.5495 | 27.3889 | 59.963 | 35 | 61.5159 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5245 | 16.5999 | 60.0009 | 24 | 61.5056 | 17.4881 | 60.0112 | 24 | 61.5527 | 17.6087 | 60.0519 | 24
61.5578 | 27.3889 | 59.963 | 35 | 61.5242 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5328 | 16.5999 | 60.0009 | 24 | 61.5139 | 17.4881 | 60.0112 | 24 | 61.561 | 17.6087 | 60.0519 | 24
61.5661 | 27.3013 | 59.963 | 35 | 61.5326 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5413 | 16.5999 | 60.0009 | 24 | 61.5222 | 17.4911 | 60.0112 | 24 | 61.5693 | 17.6101 | 60.0519 | 24
61.5745 | 27.3013 | 59.963 | 35 | 61.5409 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5496 | 16.6011 | 60.0009 | 24 | 61.5305 | 17.4911 | 60.0112 | 24 | 61.5776 | 17.6101 | 60.0519 | 24
61.5828 | 27.3089 | 59.963 | 35 | 61.5492 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5579 | 16.6011 | 60.0009 | 24 | 61.5388 | 17.4911 | 60.0112 | 24 | 61.5859 | 17.6101 | 60.0519 | 24
61.5912 | 27.3089 | 59.963 | 35 | 61.5576 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5662 | 16.6016 | 60.0009 | 24 | 61.5471 | 17.4911 | 60.0112 | 24 | 61.5942 | 17.6101 | 60.0519 | 24
61.5995 | 27.3092 | 59.963 | 35 | 61.5659 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5746 | 16.6016 | 60.0009 | 24 | 61.5557 | 17.4911 | 60.0112 | 24 | 61.6028 | 17.6101 | 60.0519 | 24
61.6078 | 27.3092 | 59.963 | 35 | 61.5742 | 17.0917 | 59.9723 | 24 | 61.5829 | 16.6016 | 60.0009 | 24 | 61.564 | 17.4911 | 60.0112 | 24 | 61.6111 | 17.6101 | 60.0519 | 24
61.6162 | 27.3092 | 59.963 | 35 | 61.5826 | 17.0914 | 59.9723 | 24 | 61.5912 | 16.6016 | 60.0009 | 24 | 61.5723 | 17.4911 | 60.0112 | 24 | 61.6194 | 17.6134 | 60.0519 | 24
61.6245 | 27.3092 | 59.963 | 35 | 61.5909 | 17.0914 | 59.9723 | 24 | 61.5996 | 16.5982 | 60.0009 | 24 | 61.5806 | 17.4911 | 60.0112 | 24 | 61.6277 | 17.6134 | 60.0519 | 24
61.6328 | 27.3092 | 59.963 | 35 | 61.5992 | 17.0914 | 59.9723 | 24 | 61.6079 | 16.5982 | 60.0009 | 24 | 61.5889 | 17.4916 | 60.0112 | 24 | 61.636 | 17.6117 | 60.0519 | 24
61.6412 | 27.3092 | 59.963 | 35 | 61.6075 | 17.0914 | 59.9723 | 24 | 61.6162 | 16.5993 | 60.0009 | 24 | 61.5972 | 17.4916 | 60.0112 | 24 | 61.6443 | 17.6117 | 60.0519 | 24
61.6495 | 27.3103 | 59.963 | 35 | 61.616 | 17.0914 | 59.9723 | 24 | 61.6245 | 16.5993 | 60.0009 | 24 | 61.6055 | 17.4946 | 60.0111 | 24 | 61.6526 | 17.6088 | 60.0519 | 24
61.6579 | 27.3103 | 59.963 | 35 | 61.6243 | 17.0914 | 59.9723 | 24 | 61.6329 | 17.0424 | 60.0033 | 24 | 61.6138 | 17.4946 | 60.0111 | 24 | 61.6609 | 17.6088 | 60.0519 | 24
61.6662 | 27.3095 | 59.963 | 35 | 61.6326 | 17.0914 | 59.9723 | 24 | 61.6412 | 17.0424 | 60.0033 | 24 | 61.6223 | 17.4946 | 60.0131 | 24 | 61.6692 | 17.6088 | 60.0499 | 24
61.6745 | 27.3095 | 59.963 | 35 | 61.641 | 17.0914 | 59.9723 | 24 | 61.6495 | 17.0483 | 60.0033 | 24 | 61.6306 | 17.4946 | 60.0131 | 24 | 61.6777 | 17.6088 | 60.0499 | 24
61.6829 | 27.2674 | 59.963 | 35 | 61.6493 | 17.0925 | 59.9723 | 24 | 61.6578 | 17.0483 | 60.0033 | 24 | 61.6389 | 17.4946 | 60.0131 | 24 | 61.686 | 17.6064 | 60.0499 | 24
61.6912 | 27.2674 | 59.963 | 35 | 61.6576 | 17.0925 | 59.9723 | 24 | 61.6663 | 17.0449 | 60.0033 | 24 | 61.6472 | 17.4946 | 60.0131 | 24 | 61.6943 | 17.6064 | 60.0499 | 24
61.6996 | 26.7268 | 59.963 | 35 | 61.6659 | 17.0925 | 59.972 | 24 | 61.6746 | 17.0449 | 60.0033 | 24 | 61.6555 | 17.4946 | 60.0131 | 24 | 61.7026 | 17.6047 | 60.0499 | 24
61.7079 | 26.7268 | 59.963 | 35 | 61.6743 | 17.0925 | 59.972 | 24 | 61.6829 | 17.0457 | 60.0033 | 24 | 61.6638 | 17.4946 | 60.0131 | 24 | 61.7109 | 17.6047 | 60.0499 | 24
61.7162 | 26.7268 | 59.963 | 35 | 61.6826 | 17.0925 | 59.972 | 24 | 61.6912 | 17.0457 | 60.0033 | 24 | 61.6721 | 17.4946 | 60.0131 | 24 | 61.7192 | 17.6047 | 60.0499 | 24
61.7246 | 26.7268 | 59.963 | 35 | 61.6909 | 17.0925 | 59.972 | 24 | 61.6996 | 17.0458 | 60.0033 | 24 | 61.6804 | 17.4946 | 60.0131 | 24 | 61.7275 | 17.6047 | 60.0499 | 24
61.7329 | 26.7279 | 59.9657 | 35 | 61.6993 | 17.0925 | 59.972 | 24 | 61.7079 | 17.0458 | 60.0033 | 24 | 61.689 | 17.4963 | 60.0131 | 24 | 61.7358 | 17.6061 | 60.0499 | 24
61.7412 | 26.7279 | 59.9657 | 35 | 61.7076 | 17.0925 | 59.972 | 24 | 61.7162 | 17.047 | 60.0033 | 24 | 61.6973 | 17.4963 | 60.0131 | 24 | 61.7441 | 17.6061 | 60.0499 | 24
61.7496 | 26.7279 | 59.9657 | 35 | 61.7159 | 17.0925 | 59.972 | 24 | 61.7246 | 17.047 | 60.0033 | 24 | 61.7056 | 17.4935 | 60.0131 | 24 | 61.7524 | 17.6694 | 60.0499 | 24
61.7579 | 26.7279 | 59.9657 | 35 | 61.7244 | 17.0925 | 59.972 | 24 | 61.7329 | 17.0712 | 60.0033 | 24 | 61.7139 | 17.4935 | 60.0131 | 24 | 61.761 | 17.6694 | 60.0499 | 24
61.7663 | 26.7369 | 59.9657 | 35 | 61.7327 | 17.0922 | 59.972 | 24 | 61.7412 | 17.0712 | 60.0033 | 24 | 61.7222 | 17.4935 | 60.0131 | 24 | 61.7693 | 17.6694 | 60.0499 | 24
61.7746 | 26.7369 | 59.9657 | 35 | 61.741 | 17.0922 | 59.972 | 24 | 61.7495 | 17.0712 | 60.0033 | 24 | 61.7305 | 17.4935 | 60.0131 | 24 | 61.7776 | 17.6694 | 60.0499 | 24
61.7829 | 26.7359 | 59.9657 | 35 | 61.7493 | 17.0922 | 59.972 | 24 | 61.7579 | 17.0712 | 60.0033 | 24 | 61.7388 | 17.4935 | 60.0131 | 24 | 61.7859 | 17.6677 | 60.0499 | 24
61.7913 | 26.7359 | 59.9657 | 35 | 61.7577 | 17.0922 | 59.972 | 24 | 61.7662 | 17.069 | 60.0033 | 24 | 61.7471 | 17.4935 | 60.0131 | 24 | 61.7942 | 17.6677 | 60.0499 | 24
61.7996 | 26.7359 | 59.9657 | 35 | 61.766 | 17.2359 | 59.972 | 24 | 61.7745 | 17.069 | 60.0033 | 24 | 61.7556 | 17.4935 | 60.0131 | 24 | 61.8025 | 17.6745 | 60.0499 | 24
61.808 | 26.7359 | 59.9657 | 35 | 61.7743 | 17.2359 | 59.972 | 24 | 61.7828 | 17.0692 | 60.0033 | 24 | 61.7639 | 17.4935 | 60.0131 | 24 | 61.8108 | 17.6745 | 60.0499 | 24
61.8163 | 26.7359 | 59.9657 | 35 | 61.7827 | 17.2359 | 59.972 | 24 | 61.7913 | 17.0692 | 60.0033 | 24 | 61.7722 | 17.4952 | 60.0131 | 24 | 61.8191 | 17.6718 | 60.0499 | 24
61.8246 | 26.7359 | 59.9657 | 35 | 61.791 | 17.2359 | 59.972 | 24 | 61.7996 | 17.0697 | 60.0033 | 24 | 61.7805 | 17.4952 | 60.0131 | 24 | 61.8274 | 17.6718 | 60.0499 | 24
61.833 | 26.7446 | 59.9657 | 35 | 61.7993 | 17.2359 | 59.972 | 24 | 61.8079 | 17.0697 | 60.0033 | 24 | 61.7888 | 17.4952 | 60.0131 | 24 | 61.8359 | 17.6696 | 60.0499 | 24
61.8413 | 26.7446 | 59.9657 | 35 | 61.8077 | 17.2359 | 59.972 | 24 | 61.8162 | 17.0714 | 60.0033 | 24 | 61.7971 | 17.4952 | 60.0131 | 24 | 61.8442 | 17.6696 | 60.0499 | 24
61.8496 | 26.7446 | 59.9657 | 35 | 61.816 | 17.2369 | 59.972 | 24 | 61.8246 | 17.0714 | 60.0033 | 24 | 61.8054 | 17.497 | 60.0131 | 24 | 61.8525 | 17.6679 | 60.0499 | 24
61.858 | 26.7446 | 59.9657 | 35 | 61.8243 | 17.2369 | 59.972 | 24 | 61.8329 | 17.0714 | 60.0076 | 24 | 61.8137 | 17.497 | 60.0131 | 24 | 61.8608 | 17.6679 | 60.0499 | 24
61.8663 | 26.6717 | 59.9657 | 35 | 61.8326 | 17.2369 | 59.972 | 24 | 61.8412 | 17.0714 | 60.0076 | 24 | 61.8223 | 17.4925 | 60.015 | 24 | 61.8691 | 17.6679 | 60.0479 | 24
61.8746 | 26.6717 | 59.9657 | 35 | 61.8411 | 17.2369 | 59.972 | 24 | 61.8495 | 17.089 | 60.0076 | 24 | 61.8306 | 17.4925 | 60.015 | 24 | 61.8774 | 17.6679 | 60.0479 | 24
61.883 | 26.8597 | 59.9657 | 35 | 61.8494 | 17.2366 | 59.972 | 24 | 61.8579 | 17.089 | 60.0076 | 24 | 61.8389 | 17.4929 | 60.015 | 24 | 61.8857 | 17.6652 | 60.0479 | 24
61.8913 | 26.8597 | 59.9657 | 35 | 61.8577 | 17.2366 | 59.972 | 24 | 61.8662 | 17.0891 | 60.0076 | 24 | 61.8472 | 17.4929 | 60.015 | 24 | 61.894 | 17.6652 | 60.0479 | 24
61.8997 | 26.8688 | 59.9657 | 35 | 61.8661 | 17.2366 | 59.9708 | 24 | 61.8745 | 17.0891 | 60.0076 | 24 | 61.8555 | 17.6134 | 60.015 | 24 | 61.9023 | 17.6688 | 60.0479 | 24
61.908 | 26.8688 | 59.9657 | 35 | 61.8744 | 17.2366 | 59.9708 | 24 | 61.8828 | 17.0891 | 60.0076 | 24 | 61.8638 | 17.6134 | 60.015 | 24 | 61.9106 | 17.6688 | 60.0479 | 24
61.9164 | 27.1887 | 59.9657 | 35 | 61.8827 | 17.2367 | 59.9708 | 24 | 61.8912 | 17.0891 | 60.0076 | 24 | 61.8721 | 17.6134 | 60.015 | 24 | 61.9192 | 17.6688 | 60.0479 | 24
61.9247 | 27.1887 | 59.9657 | 35 | 61.8911 | 17.2367 | 59.9708 | 24 | 61.8995 | 17.0902 | 60.0076 | 24 | 61.8804 | 17.6134 | 60.015 | 24 | 61.9275 | 17.6688 | 60.0479 | 24
61.933 | 27.1891 | 59.9681 | 35 | 61.8994 | 17.4215 | 59.9708 | 24 | 61.9078 | 17.0902 | 60.0076 | 24 | 61.8889 | 17.6106 | 60.015 | 24 | 61.9358 | 17.6671 | 60.0479 | 24
61.9414 | 27.1891 | 59.9681 | 35 | 61.9077 | 17.4215 | 59.9708 | 24 | 61.9163 | 17.0874 | 60.0076 | 24 | 61.8972 | 17.6106 | 60.015 | 24 | 61.9441 | 17.6671 | 60.0479 | 24
61.9497 | 27.1969 | 59.9681 | 35 | 61.916 | 17.4224 | 59.9708 | 24 | 61.9246 | 17.0874 | 60.0076 | 24 | 61.9055 | 17.6118 | 60.015 | 24 | 61.9524 | 17.6649 | 60.0479 | 24
61.958 | 27.1969 | 59.9681 | 35 | 61.9244 | 17.4224 | 59.9708 | 24 | 61.9329 | 17.0874 | 60.0076 | 24 | 61.9138 | 17.6118 | 60.015 | 24 | 61.9607 | 17.6649 | 60.0479 | 24
61.9664 | 27.1969 | 59.9681 | 35 | 61.9327 | 17.4224 | 59.9708 | 24 | 61.9412 | 17.0874 | 60.0076 | 24 | 61.9221 | 17.7793 | 60.015 | 24 | 61.969 | 17.6701 | 60.0479 | 24
61.9747 | 27.1969 | 59.9681 | 35 | 61.941 | 17.4224 | 59.9708 | 24 | 61.9496 | 17.0885 | 60.0076 | 24 | 61.9304 | 17.7793 | 60.015 | 24 | 61.9773 | 17.6701 | 60.0479 | 24
61.983 | 27.1969 | 59.9681 | 35 | 61.9495 | 17.4221 | 59.9708 | 24 | 61.9579 | 17.0885 | 60.0076 | 24 | 61.9387 | 17.7793 | 60.015 | 24 | 61.9856 | 17.6701 | 60.0479 | 24
61.9914 | 27.1969 | 59.9681 | 35 | 61.9578 | 17.4221 | 59.9708 | 24 | 61.9662 | 17.0852 | 60.0076 | 24 | 61.947 | 17.7793 | 60.015 | 24 | 61.9941 | 17.6701 | 60.0479 | 24
61.9997 | 27.1969 | 59.9681 | 35 | 61.9661 | 17.4222 | 59.9708 | 24 | 61.9745 | 17.0852 | 60.0076 | 24 | 61.9556 | 17.7793 | 60.015 | 24 | 62.0024 | 17.6739 | 60.0479 | 24
62.0081 | 27.1969 | 59.9681 | 35 | 61.9745 | 17.4222 | 59.9708 | 24 | 61.9829 | 17.0206 | 60.0076 | 24 | 61.9639 | 17.7793 | 60.015 | 24 | 62.0107 | 17.6739 | 60.0479 | 24
62.0164 | 27.1972 | 59.9681 | 35 | 61.9828 | 17.5879 | 59.9708 | 24 | 61.9912 | 17.0206 | 60.0076 | 24 | 61.9722 | 17.9569 | 60.015 | 24 | 62.019 | 17.669 | 60.0479 | 24
62.0247 | 27.1972 | 59.9681 | 35 | 61.9911 | 17.5879 | 59.9708 | 24 | 61.9995 | 17.0206 | 60.0076 | 24 | 61.9805 | 17.9569 | 60.015 | 24 | 62.0273 | 17.669 | 60.0479 | 24
62.0331 | 27.1976 | 59.9681 | 35 | 61.9994 | 17.5839 | 59.9708 | 24 | 62.0078 | 17.0206 | 60.0076 | 24 | 61.9888 | 17.9569 | 60.015 | 24 | 62.0356 | 17.669 | 60.0479 | 24
62.0414 | 27.1976 | 59.9681 | 35 | 62.0078 | 17.5839 | 59.9708 | 24 | 62.0162 | 17.0186 | 60.0076 | 24 | 61.9971 | 17.9569 | 60.015 | 24 | 62.0439 | 17.669 | 60.0479 | 24
62.0497 | 27.1976 | 59.9681 | 35 | 62.0161 | 17.578 | 59.9708 | 24 | 62.0245 | 17.0186 | 60.0076 | 24 | 62.0054 | 17.9576 | 60.015 | 24 | 62.0522 | 17.6673 | 60.0479 | 24
62.0581 | 27.1976 | 59.9681 | 35 | 62.0244 | 17.578 | 59.9708 | 24 | 62.0328 | 17.0186 | 60.0111 | 24 | 62.0137 | 17.9576 | 60.015 | 24 | 62.0605 | 17.6673 | 60.0479 | 24
62.0664 | 27.1979 | 59.9681 | 35 | 62.0328 | 17.578 | 59.9708 | 24 | 62.0411 | 17.0186 | 60.0111 | 24 | 62.0222 | 17.9576 | 60.0174 | 24 | 62.0688 | 17.6651 | 60.0452 | 24
62.0748 | 27.1979 | 59.9681 | 35 | 62.0411 | 17.578 | 59.9708 | 24 | 62.0496 | 17.0186 | 60.0111 | 24 | 62.0305 | 17.9576 | 60.0174 | 24 | 62.0774 | 17.6651 | 60.0452 | 24
62.0831 | 27.2104 | 59.9681 | 35 | 62.0494 | 17.578 | 59.9708 | 24 | 62.0579 | 17.0186 | 60.0111 | 24 | 62.0388 | 17.9611 | 60.0174 | 24 | 62.0857 | 17.6914 | 60.0452 | 24
62.0914 | 27.2104 | 59.9681 | 35 | 62.0579 | 17.578 | 59.9708 | 24 | 62.0662 | 17.014 | 60.0111 | 24 | 62.0471 | 17.9611 | 60.0174 | 24 | 62.094 | 17.6914 | 60.0452 | 24
62.0998 | 27.2095 | 59.9681 | 35 | 62.0662 | 17.5786 | 59.9684 | 24 | 62.0745 | 17.014 | 60.0111 | 24 | 62.0554 | 17.9611 | 60.0174 | 24 | 62.1023 | 17.6931 | 60.0452 | 24
62.1081 | 27.2095 | 59.9681 | 35 | 62.0745 | 17.5786 | 59.9684 | 24 | 62.0829 | 17.0167 | 60.0111 | 24 | 62.0637 | 17.9611 | 60.0174 | 24 | 62.1106 | 17.6931 | 60.0452 | 24
62.1165 | 27.2102 | 59.9681 | 35 | 62.0828 | 17.5789 | 59.9684 | 24 | 62.0912 | 17.0167 | 60.0111 | 24 | 62.072 | 17.9618 | 60.0174 | 24 | 62.1189 | 17.6931 | 60.0452 | 24
62.1248 | 27.2102 | 59.9681 | 35 | 62.0912 | 17.5789 | 59.9684 | 24 | 62.0995 | 17.0167 | 60.0111 | 24 | 62.0803 | 17.9618 | 60.0174 | 24 | 62.1272 | 17.6931 | 60.0452 | 24
62.1331 | 27.2044 | 59.9716 | 35 | 62.0995 | 17.5789 | 59.9684 | 24 | 62.1078 | 17.0167 | 60.0111 | 24 | 62.0889 | 17.9618 | 60.0174 | 24 | 62.1355 | 17.6916 | 60.0452 | 24
62.1415 | 27.2044 | 59.9716 | 35 | 62.1078 | 17.5789 | 59.9684 | 24 | 62.1162 | 17.0182 | 60.0111 | 24 | 62.0972 | 17.9618 | 60.0174 | 24 | 62.1438 | 17.6916 | 60.0452 | 24
62.1498 | 27.2112 | 59.9716 | 35 | 62.1162 | 17.6602 | 59.9684 | 24 | 62.1245 | 17.0182 | 60.0111 | 24 | 62.1055 | 17.9618 | 60.0174 | 24 | 62.1523 | 17.6916 | 60.0452 | 24
62.1581 | 27.2112 | 59.9716 | 35 | 62.1245 | 17.6602 | 59.9684 | 24 | 62.1328 | 17.0182 | 60.0111 | 24 | 62.1138 | 17.9618 | 60.0174 | 24 | 62.1606 | 17.6916 | 60.0452 | 24
62.1665 | 27.2112 | 59.9716 | 35 | 62.1328 | 17.6602 | 59.9684 | 24 | 62.1411 | 17.0182 | 60.0111 | 24 | 62.1221 | 17.9573 | 60.0174 | 24 | 62.1689 | 17.6951 | 60.0452 | 24
62.1748 | 27.2112 | 59.9716 | 35 | 62.1412 | 17.6602 | 59.9684 | 24 | 62.1495 | 17.0153 | 60.0111 | 24 | 62.1304 | 17.9573 | 60.0174 | 24 | 62.1772 | 17.6951 | 60.0452 | 24
62.1832 | 27.2119 | 59.9716 | 35 | 62.1495 | 17.6614 | 59.9684 | 24 | 62.1578 | 17.0153 | 60.0111 | 24 | 62.1387 | 17.9546 | 60.0174 | 24 | 62.1855 | 17.6951 | 60.0452 | 24
62.1915 | 27.2119 | 59.9716 | 35 | 62.1578 | 17.6614 | 59.9684 | 24 | 62.1661 | 17.0168 | 60.0111 | 24 | 62.147 | 17.9546 | 60.0174 | 24 | 62.1938 | 17.6951 | 60.0452 | 24
62.1998 | 27.2119 | 59.9716 | 35 | 62.1661 | 17.6614 | 59.9684 | 24 | 62.1744 | 17.0168 | 60.0111 | 24 | 62.1555 | 17.9546 | 60.0174 | 24 | 62.2021 | 17.6953 | 60.0452 | 24
62.2082 | 27.2119 | 59.9716 | 35 | 62.1746 | 17.6614 | 59.9684 | 24 | 62.1829 | 17.0168 | 60.0111 | 24 | 62.1638 | 17.9546 | 60.0174 | 24 | 62.2104 | 17.6953 | 60.0452 | 24
62.2165 | 27.2208 | 59.9716 | 35 | 62.1829 | 17.6614 | 59.9684 | 24 | 62.1912 | 17.0168 | 60.0111 | 24 | 62.1721 | 17.9554 | 60.0174 | 24 | 62.2188 | 17.6953 | 60.0452 | 24
62.2248 | 27.2208 | 59.9716 | 35 | 62.1912 | 17.6614 | 59.9684 | 24 | 62.1995 | 17.0184 | 60.0111 | 24 | 62.1804 | 17.9554 | 60.0174 | 24 | 62.2273 | 17.6953 | 60.0452 | 24
62.2332 | 27.22 | 59.9716 | 35 | 62.1996 | 17.6626 | 59.9684 | 24 | 62.2078 | 17.0184 | 60.0111 | 24 | 62.1887 | 17.9554 | 60.0174 | 24 | 62.2356 | 17.6785 | 60.0452 | 24
62.2415 | 27.22 | 59.9716 | 35 | 62.2079 | 17.6626 | 59.9684 | 24 | 62.2162 | 17.0199 | 60.0111 | 24 | 62.197 | 17.9554 | 60.0174 | 24 | 62.2439 | 17.6785 | 60.0452 | 24
62.2498 | 27.2123 | 59.9716 | 35 | 62.2162 | 17.6626 | 59.9684 | 24 | 62.2245 | 17.0199 | 60.0111 | 24 | 62.2053 | 17.9568 | 60.0174 | 24 | 62.2522 | 17.6785 | 60.0452 | 24
62.2582 | 27.2123 | 59.9716 | 35 | 62.2246 | 17.6626 | 59.9684 | 24 | 62.2328 | 17.0199 | 60.0147 | 24 | 62.2136 | 17.9568 | 60.0174 | 24 | 62.2605 | 17.6785 | 60.0452 | 24
62.2665 | 27.2139 | 59.9716 | 35 | 62.2329 | 17.6626 | 59.9684 | 24 | 62.2411 | 17.0199 | 60.0147 | 24 | 62.2222 | 17.9568 | 60.0193 | 24 | 62.2688 | 17.6785 | 60.0432 | 24
62.2749 | 27.2139 | 59.9716 | 35 | 62.2412 | 17.6626 | 59.9684 | 24 | 62.2495 | 17.0215 | 60.0147 | 24 | 62.2305 | 17.9568 | 60.0193 | 24 | 62.2771 | 17.6785 | 60.0432 | 24
62.2832 | 27.2139 | 59.9716 | 35 | 62.2496 | 17.6639 | 59.9684 | 24 | 62.2578 | 17.0215 | 60.0147 | 24 | 62.2388 | 17.9568 | 60.0193 | 24 | 62.2854 | 17.677 | 60.0432 | 24
62.2915 | 27.2139 | 59.9716 | 35 | 62.2579 | 17.6639 | 59.9684 | 24 | 62.2661 | 17.0231 | 60.0147 | 24 | 62.2471 | 17.9568 | 60.0193 | 24 | 62.2937 | 17.677 | 60.0432 | 24
62.2999 | 27.2141 | 59.9716 | 35 | 62.2662 | 17.6639 | 59.9656 | 24 | 62.2744 | 17.0231 | 60.0147 | 24 | 62.2554 | 18.0644 | 60.0193 | 24 | 62.302 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3082 | 27.2141 | 59.9716 | 35 | 62.2745 | 17.6639 | 59.9656 | 24 | 62.2828 | 17.0066 | 60.0147 | 24 | 62.2637 | 18.0644 | 60.0193 | 24 | 62.3105 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3165 | 27.2141 | 59.9716 | 35 | 62.283 | 17.6639 | 59.9656 | 24 | 62.2911 | 17.0066 | 60.0147 | 24 | 62.272 | 18.0671 | 60.0193 | 24 | 62.3188 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3249 | 27.2141 | 59.9716 | 35 | 62.2913 | 17.6639 | 59.9656 | 24 | 62.2994 | 17.0066 | 60.0147 | 24 | 62.2803 | 18.0671 | 60.0193 | 24 | 62.3271 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3332 | 27.2157 | 59.9739 | 35 | 62.2996 | 17.6641 | 59.9656 | 24 | 62.3077 | 17.0066 | 60.0147 | 24 | 62.2886 | 18.0671 | 60.0193 | 24 | 62.3354 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3416 | 27.2157 | 59.9739 | 35 | 62.308 | 17.6641 | 59.9656 | 24 | 62.3162 | 17.004 | 60.0147 | 24 | 62.2971 | 18.0671 | 60.0193 | 24 | 62.3438 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3499 | 27.2157 | 59.9739 | 35 | 62.3163 | 17.6727 | 59.9656 | 24 | 62.3245 | 17.004 | 60.0147 | 24 | 62.3054 | 18.0671 | 60.0193 | 24 | 62.3521 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3582 | 27.2157 | 59.9739 | 35 | 62.3246 | 17.6727 | 59.9656 | 24 | 62.3328 | 16.9998 | 60.0147 | 24 | 62.3137 | 18.0671 | 60.0193 | 24 | 62.3604 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3666 | 27.2326 | 59.9739 | 35 | 62.333 | 17.6727 | 59.9656 | 24 | 62.3411 | 16.9998 | 60.0147 | 24 | 62.322 | 18.0671 | 60.0193 | 24 | 62.3687 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3749 | 27.2326 | 59.9739 | 35 | 62.3413 | 17.6727 | 59.9656 | 24 | 62.3495 | 16.9998 | 60.0147 | 24 | 62.3303 | 18.0671 | 60.0193 | 24 | 62.377 | 17.6722 | 60.0432 | 24
62.3832 | 27.2326 | 59.9739 | 35 | 62.3496 | 17.673 | 59.9656 | 24 | 62.3578 | 16.9998 | 60.0147 | 24 | 62.3386 | 18.0685 | 60.0193 | 24 | 62.3855 | 17.6762 | 60.0432 | 24
62.3916 | 27.2326 | 59.9739 | 35 | 62.3579 | 17.673 | 59.9656 | 24 | 62.3661 | 16.9998 | 60.0147 | 24 | 62.3469 | 18.0685 | 60.0193 | 24 | 62.3938 | 17.6762 | 60.0432 | 24
62.3999 | 27.2342 | 59.9739 | 35 | 62.3663 | 17.669 | 59.9656 | 24 | 62.3744 | 16.9998 | 60.0147 | 24 | 62.3552 | 18.0685 | 60.0193 | 24 | 62.4021 | 17.6714 | 60.0432 | 24
62.4082 | 27.2342 | 59.9739 | 35 | 62.3746 | 17.669 | 59.9656 | 24 | 62.3828 | 17.0027 | 60.0147 | 24 | 62.3638 | 18.0685 | 60.0193 | 24 | 62.4104 | 17.6714 | 60.0432 | 24
62.4166 | 27.2342 | 59.9739 | 35 | 62.3829 | 17.669 | 59.9656 | 24 | 62.3911 | 17.0027 | 60.0147 | 24 | 62.3721 | 18.0685 | 60.0193 | 24 | 62.4187 | 17.6714 | 60.0432 | 24
62.4249 | 27.2342 | 59.9739 | 35 | 62.3914 | 17.669 | 59.9656 | 24 | 62.3994 | 17.0032 | 60.0147 | 24 | 62.3804 | 18.0685 | 60.0193 | 24 | 62.427 | 17.6714 | 60.0432 | 24
62.4333 | 27.2344 | 59.9739 | 35 | 62.3997 | 17.6692 | 59.9656 | 24 | 62.4077 | 17.0032 | 60.0147 | 24 | 62.3887 | 18.0672 | 60.0193 | 24 | 62.4353 | 17.6714 | 60.0432 | 24
62.4416 | 27.2344 | 59.9739 | 35 | 62.408 | 17.6692 | 59.9656 | 24 | 62.4161 | 16.9304 | 60.0147 | 24 | 62.397 | 18.0672 | 60.0193 | 24 | 62.4436 | 17.6714 | 60.0432 | 24
62.4499 | 27.236 | 59.9739 | 35 | 62.4164 | 17.6721 | 59.9656 | 24 | 62.4244 | 16.9304 | 60.0147 | 24 | 62.4053 | 18.1815 | 60.0193 | 24 | 62.4519 | 17.6714 | 60.0432 | 24
62.4583 | 27.236 | 59.9739 | 35 | 62.4247 | 17.6721 | 59.9656 | 24 | 62.4327 | 16.9317 | 60.0175 | 24 | 62.4136 | 18.1815 | 60.0193 | 24 | 62.4604 | 17.6714 | 60.0432 | 24
62.4666 | 27.236 | 59.9739 | 35 | 62.433 | 17.7037 | 59.9656 | 24 | 62.441 | 16.9317 | 60.0175 | 24 | 62.4219 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.4688 | 17.6714 | 60.0412 | 24
62.4749 | 27.236 | 59.9739 | 35 | 62.4414 | 17.7037 | 59.9656 | 24 | 62.4495 | 16.9335 | 60.0175 | 24 | 62.4304 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.4771 | 17.6714 | 60.0412 | 24
62.4833 | 27.2362 | 59.9739 | 35 | 62.4497 | 17.6988 | 59.9656 | 24 | 62.4578 | 16.9335 | 60.0175 | 24 | 62.4387 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.4854 | 17.6723 | 60.0412 | 24
62.4916 | 27.2362 | 59.9739 | 35 | 62.458 | 17.6988 | 59.9656 | 24 | 62.4661 | 16.934 | 60.0175 | 24 | 62.447 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.4937 | 17.6723 | 60.0412 | 24
62.5 | 27.2362 | 59.9739 | 35 | 62.4663 | 17.6952 | 59.9629 | 24 | 62.4744 | 16.934 | 60.0175 | 24 | 62.4553 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.502 | 17.6708 | 60.0412 | 24
62.5083 | 27.2362 | 59.9739 | 35 | 62.4747 | 17.6952 | 59.9629 | 24 | 62.4828 | 16.934 | 60.0175 | 24 | 62.4636 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5103 | 17.6708 | 60.0412 | 24
62.5166 | 27.2378 | 59.9739 | 35 | 62.483 | 17.6952 | 59.9629 | 24 | 62.4911 | 16.934 | 60.0175 | 24 | 62.4719 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5186 | 17.6708 | 60.0412 | 24
62.525 | 27.2378 | 59.9739 | 35 | 62.4913 | 17.6952 | 59.9629 | 24 | 62.4994 | 16.934 | 60.0175 | 24 | 62.4802 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5269 | 17.6708 | 60.0412 | 24
62.5333 | 27.2388 | 59.9766 | 35 | 62.4998 | 17.6954 | 59.9629 | 24 | 62.5077 | 16.934 | 60.0175 | 24 | 62.4885 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5354 | 17.6708 | 60.0412 | 24
62.5416 | 27.2388 | 59.9766 | 35 | 62.5081 | 17.6954 | 59.9629 | 24 | 62.5161 | 16.9352 | 60.0175 | 24 | 62.4971 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5437 | 17.6708 | 60.0412 | 24
62.55 | 27.2388 | 59.9766 | 35 | 62.5164 | 17.6954 | 59.9629 | 24 | 62.5244 | 16.9352 | 60.0175 | 24 | 62.5054 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.552 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.5583 | 27.2388 | 59.9766 | 35 | 62.5248 | 17.6954 | 59.9629 | 24 | 62.5327 | 16.933 | 60.0175 | 24 | 62.5137 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5603 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.5667 | 27.2388 | 59.9766 | 35 | 62.5331 | 17.6967 | 59.9629 | 24 | 62.541 | 16.933 | 60.0175 | 24 | 62.522 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5686 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.575 | 27.2388 | 59.9766 | 35 | 62.5414 | 17.6967 | 59.9629 | 24 | 62.5494 | 16.933 | 60.0175 | 24 | 62.5303 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5769 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.5833 | 27.2432 | 59.9766 | 35 | 62.5498 | 17.6162 | 59.9629 | 24 | 62.5577 | 16.933 | 60.0175 | 24 | 62.5386 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5852 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.5917 | 27.2432 | 59.9766 | 35 | 62.5581 | 17.6162 | 59.9629 | 24 | 62.566 | 16.933 | 60.0175 | 24 | 62.5469 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.5935 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.6 | 27.2442 | 59.9766 | 35 | 62.5664 | 17.6165 | 59.9629 | 24 | 62.5743 | 16.933 | 60.0175 | 24 | 62.5552 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6018 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.6083 | 27.2442 | 59.9766 | 35 | 62.5747 | 17.6165 | 59.9629 | 24 | 62.5828 | 16.933 | 60.0175 | 24 | 62.5637 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6104 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.6167 | 27.2385 | 59.9766 | 35 | 62.5831 | 17.5471 | 59.9629 | 24 | 62.5911 | 16.933 | 60.0175 | 24 | 62.572 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6187 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.625 | 27.2385 | 59.9766 | 35 | 62.5914 | 17.5471 | 59.9629 | 24 | 62.5994 | 16.9343 | 60.0175 | 24 | 62.5803 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.627 | 17.6745 | 60.0412 | 24
62.6333 | 27.2385 | 59.9766 | 35 | 62.5997 | 17.5475 | 59.9629 | 24 | 62.6077 | 16.9343 | 60.0175 | 24 | 62.5886 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6353 | 17.7376 | 60.0412 | 24
62.6417 | 27.2385 | 59.9766 | 35 | 62.6082 | 17.5475 | 59.9629 | 24 | 62.6161 | 16.9343 | 60.0175 | 24 | 62.5969 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6436 | 17.7376 | 60.0412 | 24
62.65 | 27.254 | 59.9766 | 35 | 62.6165 | 17.5475 | 59.9629 | 24 | 62.6244 | 16.9343 | 60.0175 | 24 | 62.6052 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6519 | 17.7376 | 60.0412 | 24
62.6584 | 27.254 | 59.9766 | 35 | 62.6248 | 17.5475 | 59.9629 | 24 | 62.6327 | 16.8521 | 60.0194 | 24 | 62.6135 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6602 | 17.7376 | 60.0412 | 24
62.6667 | 27.2605 | 59.9766 | 35 | 62.6332 | 17.4413 | 59.9629 | 24 | 62.641 | 16.8521 | 60.0194 | 24 | 62.6218 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6685 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.675 | 27.2605 | 59.9766 | 35 | 62.6415 | 17.4413 | 59.9629 | 24 | 62.6494 | 16.6595 | 60.0194 | 24 | 62.6301 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6768 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.6834 | 27.2605 | 59.9766 | 35 | 62.6498 | 17.4417 | 59.9629 | 24 | 62.6577 | 16.6595 | 60.0194 | 24 | 62.6387 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6853 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.6917 | 27.2605 | 59.9766 | 35 | 62.6582 | 17.4417 | 59.9629 | 24 | 62.666 | 16.6595 | 60.0194 | 24 | 62.647 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.6936 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7 | 27.2706 | 59.9766 | 35 | 62.6665 | 17.4417 | 59.9598 | 24 | 62.6743 | 16.6595 | 60.0194 | 24 | 62.6553 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.7019 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7084 | 27.2706 | 59.9766 | 35 | 62.6748 | 17.4417 | 59.9598 | 24 | 62.6827 | 16.6595 | 60.0194 | 24 | 62.6636 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.7102 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7167 | 27.2706 | 59.9766 | 35 | 62.6831 | 17.4417 | 59.9598 | 24 | 62.691 | 16.6595 | 60.0194 | 24 | 62.6719 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.7185 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7251 | 27.2706 | 59.9766 | 35 | 62.6915 | 17.4417 | 59.9598 | 24 | 62.6993 | 16.6567 | 60.0194 | 24 | 62.6802 | 18.1815 | 60.0209 | 24 | 62.7268 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7334 | 27.2714 | 59.9797 | 35 | 62.6998 | 17.4417 | 59.9598 | 24 | 62.7076 | 16.6567 | 60.0194 | 24 | 62.6885 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.7351 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7417 | 27.2714 | 59.9797 | 35 | 62.7081 | 17.4417 | 59.9598 | 24 | 62.7161 | 16.6567 | 60.0194 | 24 | 62.6968 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.7434 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7501 | 27.271 | 59.9797 | 35 | 62.7166 | 17.4367 | 59.9598 | 24 | 62.7244 | 16.6567 | 60.0194 | 24 | 62.7053 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.7517 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7584 | 27.271 | 59.9797 | 35 | 62.7249 | 17.4367 | 59.9598 | 24 | 62.7327 | 16.6579 | 60.0194 | 24 | 62.7136 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.7603 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7667 | 27.3816 | 59.9797 | 35 | 62.7332 | 17.4367 | 59.9598 | 24 | 62.741 | 16.6579 | 60.0194 | 24 | 62.7219 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.7686 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7751 | 27.3816 | 59.9797 | 35 | 62.7416 | 17.4367 | 59.9598 | 24 | 62.7494 | 16.6579 | 60.0194 | 24 | 62.7302 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.7769 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7834 | 27.3848 | 59.9797 | 35 | 62.7499 | 17.438 | 59.9598 | 24 | 62.7577 | 16.6579 | 60.0194 | 24 | 62.7385 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.7852 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.7917 | 27.3848 | 59.9797 | 35 | 62.7582 | 17.438 | 59.9598 | 24 | 62.766 | 16.6559 | 60.0194 | 24 | 62.7468 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.7935 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8001 | 27.386 | 59.9797 | 35 | 62.7666 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.7743 | 16.6559 | 60.0194 | 24 | 62.7551 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.8018 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8084 | 27.386 | 59.9797 | 35 | 62.7749 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.7827 | 16.6572 | 60.0194 | 24 | 62.7634 | 18.1773 | 60.0209 | 24 | 62.8101 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8167 | 27.3878 | 59.9797 | 35 | 62.7832 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.791 | 16.6572 | 60.0194 | 24 | 62.772 | 18.1779 | 60.0209 | 24 | 62.8184 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8251 | 27.3878 | 59.9797 | 35 | 62.7916 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.7993 | 16.6569 | 60.0194 | 24 | 62.7803 | 18.1779 | 60.0209 | 24 | 62.8267 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8334 | 27.398 | 59.9797 | 35 | 62.7999 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.8076 | 16.6569 | 60.0194 | 24 | 62.7886 | 18.1779 | 60.0209 | 24 | 62.8352 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8418 | 27.398 | 59.9797 | 35 | 62.8082 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.816 | 16.6573 | 60.0194 | 24 | 62.7969 | 18.1779 | 60.0209 | 24 | 62.8435 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8501 | 27.3998 | 59.9797 | 35 | 62.8165 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.8243 | 16.6573 | 60.0194 | 24 | 62.8052 | 18.0767 | 60.0209 | 24 | 62.8518 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8584 | 27.3998 | 59.9797 | 35 | 62.825 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.8326 | 16.7826 | 60.0214 | 24 | 62.8135 | 18.0767 | 60.0209 | 24 | 62.8601 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8668 | 27.3998 | 59.9797 | 35 | 62.8333 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.8409 | 16.7826 | 60.0214 | 24 | 62.8218 | 18.0767 | 60.0194 | 24 | 62.8684 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8751 | 27.3998 | 59.9797 | 35 | 62.8416 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.8492 | 17.1247 | 60.0214 | 24 | 62.8301 | 18.0767 | 60.0194 | 24 | 62.8767 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8834 | 27.3921 | 59.9797 | 35 | 62.85 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.8577 | 17.1247 | 60.0214 | 24 | 62.8386 | 18.0767 | 60.0194 | 24 | 62.885 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.8918 | 27.3921 | 59.9797 | 35 | 62.8583 | 17.4324 | 59.9598 | 24 | 62.866 | 17.1247 | 60.0214 | 24 | 62.8469 | 18.0767 | 60.0194 | 24 | 62.8933 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9001 | 27.4018 | 59.9797 | 35 | 62.8666 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.8743 | 17.1247 | 60.0214 | 24 | 62.8552 | 18.0767 | 60.0194 | 24 | 62.9016 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9084 | 27.4018 | 59.9797 | 35 | 62.875 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.8826 | 17.1262 | 60.0214 | 24 | 62.8635 | 18.0767 | 60.0194 | 24 | 62.9102 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9168 | 27.4119 | 59.9797 | 35 | 62.8833 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.891 | 17.1262 | 60.0214 | 24 | 62.8718 | 18.0753 | 60.0194 | 24 | 62.9185 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9251 | 27.4119 | 59.9797 | 35 | 62.8916 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.8993 | 17.1282 | 60.0214 | 24 | 62.8801 | 18.0753 | 60.0194 | 24 | 62.9268 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9335 | 27.4119 | 59.9832 | 35 | 62.9 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9076 | 17.1282 | 60.0214 | 24 | 62.8884 | 18.0728 | 60.0194 | 24 | 62.9351 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9418 | 27.4119 | 59.9832 | 35 | 62.9083 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9159 | 17.1282 | 60.0214 | 24 | 62.8967 | 18.0728 | 60.0194 | 24 | 62.9434 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9501 | 27.4137 | 59.9832 | 35 | 62.9166 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9243 | 17.1282 | 60.0214 | 24 | 62.9053 | 18.0728 | 60.0194 | 24 | 62.9517 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9585 | 27.4137 | 59.9832 | 35 | 62.925 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9326 | 17.1282 | 60.0214 | 24 | 62.9136 | 18.0728 | 60.0194 | 24 | 62.96 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9668 | 27.4149 | 59.9832 | 35 | 62.9333 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9409 | 17.1282 | 60.0214 | 24 | 62.9219 | 18.0728 | 60.0194 | 24 | 62.9683 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9751 | 27.4149 | 59.9832 | 35 | 62.9417 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9492 | 17.1282 | 60.0214 | 24 | 62.9302 | 18.0728 | 60.0194 | 24 | 62.9766 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9835 | 27.4149 | 59.9832 | 35 | 62.9501 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9576 | 17.1282 | 60.0214 | 24 | 62.9385 | 18.0728 | 60.0194 | 24 | 62.9851 | 17.7376 | 60.0404 | 24
62.9918 | 27.4149 | 59.9832 | 35 | 62.9584 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9659 | 17.1252 | 60.0214 | 24 | 62.9468 | 18.0728 | 60.0194 | 24 | 62.9934 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0001 | 27.4149 | 59.9832 | 35 | 62.9667 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9742 | 17.1252 | 60.0214 | 24 | 62.9551 | 18.0714 | 60.0194 | 24 | 63.0017 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0085 | 27.4149 | 59.9832 | 35 | 62.975 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9825 | 17.124 | 60.0214 | 24 | 62.9634 | 18.0714 | 60.0194 | 24 | 63.01 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0168 | 27.4168 | 59.9832 | 35 | 62.9834 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.991 | 17.124 | 60.0214 | 24 | 62.9717 | 18.0707 | 60.0194 | 24 | 63.0183 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0251 | 27.4168 | 59.9832 | 35 | 62.9917 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 62.9993 | 17.124 | 60.0214 | 24 | 62.9802 | 18.0707 | 60.0194 | 24 | 63.0266 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0335 | 27.3794 | 59.9832 | 35 | 63 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0076 | 17.124 | 60.0214 | 24 | 62.9885 | 18.0689 | 60.0194 | 24 | 63.0349 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0418 | 27.3794 | 59.9832 | 35 | 63.0084 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0159 | 17.124 | 60.0214 | 24 | 62.9968 | 18.0689 | 60.0194 | 24 | 63.0432 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0502 | 27.3794 | 59.9832 | 35 | 63.0167 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0243 | 17.124 | 60.0214 | 24 | 63.0051 | 18.0689 | 60.0194 | 24 | 63.0515 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0585 | 27.3794 | 59.9832 | 35 | 63.025 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0326 | 17.124 | 60.0238 | 24 | 63.0134 | 18.0689 | 60.0194 | 24 | 63.0598 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0668 | 27.3938 | 59.9832 | 35 | 63.0334 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0409 | 17.124 | 60.0238 | 24 | 63.0217 | 18.0676 | 60.0178 | 24 | 63.0684 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0752 | 27.3938 | 59.9832 | 35 | 63.0417 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0492 | 17.124 | 60.0238 | 24 | 63.03 | 18.0676 | 60.0178 | 24 | 63.0767 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0835 | 27.3938 | 59.9832 | 35 | 63.05 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0576 | 17.124 | 60.0238 | 24 | 63.0383 | 18.0676 | 60.0178 | 24 | 63.085 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.0918 | 27.3938 | 59.9832 | 35 | 63.0585 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0659 | 17.124 | 60.0238 | 24 | 63.0469 | 18.0676 | 60.0178 | 24 | 63.0933 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.1002 | 27.3838 | 59.9832 | 35 | 63.0668 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0742 | 17.124 | 60.0238 | 24 | 63.0552 | 18.0651 | 60.0178 | 24 | 63.1016 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.1085 | 27.3838 | 59.9832 | 35 | 63.0751 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0825 | 17.124 | 60.0238 | 24 | 63.0635 | 18.0651 | 60.0178 | 24 | 63.1099 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.1168 | 27.3981 | 59.9832 | 35 | 63.0835 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0909 | 17.124 | 60.0238 | 24 | 63.0718 | 18.0651 | 60.0178 | 24 | 63.1182 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.1252 | 27.3981 | 59.9832 | 35 | 63.0918 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.0992 | 17.1261 | 60.0238 | 24 | 63.0801 | 18.0651 | 60.0178 | 24 | 63.1265 | 17.7376 | 60.0404 | 24
63.1335 | 27.3981 | 59.9863 | 35 | 63.1001 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.1075 | 17.1261 | 60.0238 | 24 | 63.0884 | 18.0637 | 60.0178 | 24 | 63.1348 | 17.7385 | 60.0404 | 24
63.1418 | 27.3981 | 59.9863 | 35 | 63.1084 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.1158 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.0967 | 18.0637 | 60.0178 | 24 | 63.1433 | 17.7385 | 60.0404 | 24
63.1502 | 27.3981 | 59.9863 | 35 | 63.1168 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.1241 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.105 | 18.0637 | 60.0178 | 24 | 63.1516 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.1585 | 27.3981 | 59.9863 | 35 | 63.1251 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.1326 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1135 | 18.0637 | 60.0178 | 24 | 63.1599 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.1669 | 27.3981 | 59.9863 | 35 | 63.1334 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.1409 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1218 | 18.0612 | 60.0178 | 24 | 63.1682 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.1752 | 27.3981 | 59.9863 | 35 | 63.1418 | 17.4324 | 59.9581 | 24 | 63.1492 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1301 | 18.0612 | 60.0178 | 24 | 63.1765 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.1835 | 27.3987 | 59.9863 | 35 | 63.1501 | 17.4311 | 59.9581 | 24 | 63.1575 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1384 | 18.0612 | 60.0178 | 24 | 63.1848 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.1919 | 27.3987 | 59.9863 | 35 | 63.1584 | 17.4311 | 59.9581 | 24 | 63.1659 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1467 | 18.0612 | 60.0178 | 24 | 63.1931 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.2002 | 27.409 | 59.9863 | 35 | 63.1669 | 17.4361 | 59.9581 | 24 | 63.1742 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.155 | 18.0598 | 60.0178 | 24 | 63.2014 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.2085 | 27.409 | 59.9863 | 35 | 63.1752 | 17.4361 | 59.9581 | 24 | 63.1825 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1633 | 18.0598 | 60.0178 | 24 | 63.2097 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.2169 | 27.409 | 59.9863 | 35 | 63.1835 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.1908 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1716 | 18.0654 | 60.0178 | 24 | 63.2183 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.2252 | 27.409 | 59.9863 | 35 | 63.1919 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.1992 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1802 | 18.0654 | 60.0178 | 24 | 63.2266 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.2335 | 27.412 | 59.9863 | 35 | 63.2002 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.2075 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1885 | 18.064 | 60.0178 | 24 | 63.2349 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.2419 | 27.412 | 59.9863 | 35 | 63.2085 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.2158 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.1968 | 18.064 | 60.0178 | 24 | 63.2432 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.2502 | 27.4158 | 59.9863 | 35 | 63.2169 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.2241 | 17.1236 | 60.0238 | 24 | 63.2051 | 18.0622 | 60.0178 | 24 | 63.2515 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.2585 | 27.4158 | 59.9863 | 35 | 63.2252 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.2325 | 17.1236 | 60.0246 | 24 | 63.2134 | 18.0622 | 60.0178 | 24 | 63.2598 | 17.1645 | 60.0404 | 24
63.2669 | 27.4158 | 59.9863 | 35 | 63.2335 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.2408 | 17.1236 | 60.0246 | 24 | 63.2217 | 18.0602 | 60.0151 | 24 | 63.2681 | 17.3203 | 60.0396 | 24
63.2752 | 27.4158 | 59.9863 | 35 | 63.2419 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.2491 | 17.1236 | 60.0246 | 24 | 63.23 | 18.0602 | 60.0151 | 24 | 63.2764 | 17.3203 | 60.0396 | 24
63.2835 | 27.4182 | 59.9863 | 35 | 63.2502 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.2574 | 17.1236 | 60.0246 | 24 | 63.2383 | 18.0602 | 60.0151 | 24 | 63.2847 | 17.3203 | 60.0396 | 24
63.2919 | 27.4182 | 59.9863 | 35 | 63.2585 | 17.4415 | 59.9581 | 24 | 63.2659 | 17.1243 | 60.0246 | 24 | 63.2468 | 18.0602 | 60.0151 | 24 | 63.2932 | 17.3203 | 60.0396 | 24
63.3002 | 27.4536 | 59.9863 | 35 | 63.2668 | 17.4415 | 59.9589 | 24 | 63.2742 | 17.1243 | 60.0246 | 24 | 63.2551 | 18.0412 | 60.0151 | 24 | 63.3015 | 17.3221 | 60.0396 | 24
63.3085 | 27.4536 | 59.9863 | 35 | 63.2753 | 17.4415 | 59.9589 | 24 | 63.2825 | 17.12 | 60.0246 | 24 | 63.2634 | 18.0412 | 60.0151 | 24 | 63.3098 | 17.3221 | 60.0396 | 24
63.3169 | 27.4536 | 59.9863 | 35 | 63.2836 | 17.4414 | 59.9589 | 24 | 63.2908 | 17.12 | 60.0246 | 24 | 63.2717 | 18.0454 | 60.0151 | 24 | 63.3181 | 17.3288 | 60.0396 | 24
63.3252 | 27.4536 | 59.9863 | 35 | 63.2919 | 17.4414 | 59.9589 | 24 | 63.2991 | 17.12 | 60.0246 | 24 | 63.28 | 18.0454 | 60.0151 | 24 | 63.3264 | 17.3288 | 60.0396 | 24
63.3336 | 27.456 | 59.989 | 35 | 63.3003 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3075 | 17.12 | 60.0246 | 24 | 63.2883 | 18.0454 | 60.0151 | 24 | 63.3347 | 17.5066 | 60.0396 | 24
63.3419 | 27.456 | 59.989 | 35 | 63.3086 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3158 | 17.12 | 60.0246 | 24 | 63.2966 | 18.0454 | 60.0151 | 24 | 63.343 | 17.5066 | 60.0396 | 24
63.3502 | 27.456 | 59.989 | 35 | 63.3169 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3241 | 17.12 | 60.0246 | 24 | 63.3049 | 18.0454 | 60.0151 | 24 | 63.3513 | 17.6848 | 60.0396 | 24
63.3586 | 27.456 | 59.989 | 35 | 63.3253 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3324 | 17.12 | 60.0246 | 24 | 63.3135 | 18.0454 | 60.0151 | 24 | 63.3596 | 17.6848 | 60.0396 | 24
63.3669 | 27.4576 | 59.989 | 35 | 63.3336 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3408 | 17.12 | 60.0246 | 24 | 63.3218 | 18.0436 | 60.0151 | 24 | 63.3682 | 17.6848 | 60.0396 | 24
63.3752 | 27.4576 | 59.989 | 35 | 63.3419 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3491 | 17.1176 | 60.0246 | 24 | 63.3301 | 18.0436 | 60.0151 | 24 | 63.3765 | 17.6848 | 60.0396 | 24
63.3836 | 27.4576 | 59.989 | 35 | 63.3503 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3574 | 17.1176 | 60.0246 | 24 | 63.3384 | 18.0418 | 60.0151 | 24 | 63.3848 | 17.6867 | 60.0396 | 24
63.3919 | 27.4576 | 59.989 | 35 | 63.3586 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3657 | 17.1176 | 60.0246 | 24 | 63.3467 | 18.0418 | 60.0151 | 24 | 63.3931 | 17.6867 | 60.0396 | 24
63.4002 | 27.4527 | 59.989 | 35 | 63.3669 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3741 | 17.1176 | 60.0246 | 24 | 63.355 | 18.0418 | 60.0151 | 24 | 63.4014 | 17.8411 | 60.0396 | 24
63.4086 | 27.4527 | 59.989 | 35 | 63.3754 | 17.4397 | 59.9589 | 24 | 63.3824 | 17.1176 | 60.0246 | 24 | 63.3633 | 18.0418 | 60.0151 | 24 | 63.4097 | 17.8411 | 60.0396 | 24
63.4169 | 27.4543 | 59.989 | 35 | 63.3837 | 17.4383 | 59.9589 | 24 | 63.3907 | 17.1176 | 60.0246 | 24 | 63.3716 | 18.04 | 60.0151 | 24 | 63.418 | 18.0149 | 60.0396 | 24
63.4252 | 27.4543 | 59.989 | 35 | 63.392 | 17.4383 | 59.9589 | 24 | 63.399 | 17.1176 | 60.0246 | 24 | 63.3801 | 18.04 | 60.0151 | 24 | 63.4263 | 18.0149 | 60.0396 | 24
63.4336 | 27.4543 | 59.989 | 35 | 63.4003 | 17.4379 | 59.9589 | 24 | 63.4075 | 17.1176 | 60.0246 | 24 | 63.3884 | 18.0329 | 60.0151 | 24 | 63.4346 | 18.0149 | 60.0396 | 24
63.4419 | 27.4543 | 59.989 | 35 | 63.4087 | 17.4379 | 59.9589 | 24 | 63.4158 | 17.1132 | 60.0246 | 24 | 63.3967 | 18.0329 | 60.0151 | 24 | 63.4431 | 18.0149 | 60.0396 | 24
63.4502 | 27.4596 | 59.989 | 35 | 63.417 | 17.4379 | 59.9589 | 24 | 63.4241 | 17.1132 | 60.0246 | 24 | 63.405 | 18.0329 | 60.0151 | 24 | 63.4514 | 18.0149 | 60.0396 | 24
63.4586 | 27.4596 | 59.989 | 35 | 63.4253 | 17.4379 | 59.9589 | 24 | 63.4324 | 17.1146 | 60.0258 | 24 | 63.4133 | 18.0329 | 60.0151 | 24 | 63.4597 | 18.0149 | 60.0396 | 24
63.4669 | 27.462 | 59.989 | 35 | 63.4337 | 17.4379 | 59.9589 | 24 | 63.4408 | 17.1146 | 60.0258 | 24 | 63.4216 | 18.0329 | 60.0119 | 24 | 63.468 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.4753 | 27.462 | 59.989 | 35 | 63.442 | 17.4379 | 59.9589 | 24 | 63.4491 | 17.1146 | 60.0258 | 24 | 63.4299 | 18.0329 | 60.0119 | 24 | 63.4763 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.4836 | 27.462 | 59.989 | 35 | 63.4503 | 17.4379 | 59.9589 | 24 | 63.4574 | 17.1146 | 60.0258 | 24 | 63.4382 | 18.0329 | 60.0119 | 24 | 63.4846 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.4919 | 27.462 | 59.989 | 35 | 63.4587 | 17.4379 | 59.9589 | 24 | 63.4657 | 17.1146 | 60.0258 | 24 | 63.4468 | 18.0329 | 60.0119 | 24 | 63.4929 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.5003 | 27.4702 | 59.989 | 35 | 63.467 | 17.444 | 59.9605 | 24 | 63.474 | 17.1146 | 60.0258 | 24 | 63.4551 | 18.0348 | 60.0119 | 24 | 63.5012 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.5086 | 27.4702 | 59.989 | 35 | 63.4753 | 17.444 | 59.9605 | 24 | 63.4824 | 17.1146 | 60.0258 | 24 | 63.4634 | 18.0348 | 60.0119 | 24 | 63.5095 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.5169 | 27.4741 | 59.989 | 35 | 63.4838 | 17.444 | 59.9605 | 24 | 63.4907 | 17.1146 | 60.0258 | 24 | 63.4717 | 18.0395 | 60.0119 | 24 | 63.5181 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.5253 | 27.4741 | 59.989 | 35 | 63.4921 | 17.444 | 59.9605 | 24 | 63.499 | 17.1166 | 60.0258 | 24 | 63.48 | 18.0395 | 60.0119 | 24 | 63.5264 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.5336 | 27.437 | 59.9925 | 35 | 63.5004 | 17.444 | 59.9605 | 24 | 63.5073 | 17.1166 | 60.0258 | 24 | 63.4883 | 18.0395 | 60.0119 | 24 | 63.5347 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.5419 | 27.437 | 59.9925 | 35 | 63.5088 | 17.444 | 59.9605 | 24 | 63.5157 | 17.2403 | 60.0258 | 24 | 63.4966 | 18.0395 | 60.0119 | 24 | 63.543 | 18.0149 | 60.0415 | 24
63.5503 | 27.4374 | 59.9925 | 35 | 63.5171 | 17.444 | 59.9605 | 24 | 63.524 | 17.2403 | 60.0258 | 24 | 63.5049 | 18.0297 | 60.0119 | 24 | 63.5513 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.5586 | 27.4374 | 59.9925 | 35 | 63.5254 | 17.444 | 59.9605 | 24 | 63.5323 | 17.2919 | 60.0258 | 24 | 63.5134 | 18.0297 | 60.0119 | 24 | 63.5596 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.5669 | 27.4389 | 59.9925 | 35 | 63.5337 | 17.4427 | 59.9605 | 24 | 63.5406 | 17.2919 | 60.0258 | 24 | 63.5217 | 18.0286 | 60.0119 | 24 | 63.5679 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.5753 | 27.4389 | 59.9925 | 35 | 63.5421 | 17.4427 | 59.9605 | 24 | 63.5491 | 17.2943 | 60.0258 | 24 | 63.53 | 18.0286 | 60.0119 | 24 | 63.5762 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.5836 | 27.4485 | 59.9925 | 35 | 63.5504 | 17.4481 | 59.9605 | 24 | 63.5574 | 17.2943 | 60.0258 | 24 | 63.5383 | 18.0286 | 60.0119 | 24 | 63.5845 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.5919 | 27.4485 | 59.9925 | 35 | 63.5587 | 17.4481 | 59.9605 | 24 | 63.5657 | 17.2943 | 60.0258 | 24 | 63.5466 | 18.0286 | 60.0119 | 24 | 63.593 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.6003 | 27.4485 | 59.9925 | 35 | 63.5671 | 17.4481 | 59.9605 | 24 | 63.574 | 17.2943 | 60.0258 | 24 | 63.5549 | 18.0266 | 60.0119 | 24 | 63.6013 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.6086 | 27.4485 | 59.9925 | 35 | 63.5754 | 17.4481 | 59.9605 | 24 | 63.5824 | 17.2943 | 60.0258 | 24 | 63.5632 | 18.0266 | 60.0119 | 24 | 63.6096 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.6169 | 27.4536 | 59.9925 | 35 | 63.5837 | 17.4481 | 59.9605 | 24 | 63.5907 | 17.2943 | 60.0258 | 24 | 63.5715 | 18.0266 | 60.0119 | 24 | 63.6179 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.6253 | 27.4536 | 59.9925 | 35 | 63.5922 | 17.4481 | 59.9605 | 24 | 63.599 | 17.2943 | 60.0258 | 24 | 63.5801 | 18.0266 | 60.0119 | 24 | 63.6262 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.6336 | 27.4301 | 59.9925 | 35 | 63.6005 | 17.4467 | 59.9605 | 24 | 63.6073 | 17.2943 | 60.0258 | 24 | 63.5884 | 18.0266 | 60.0119 | 24 | 63.6345 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.6419 | 27.4301 | 59.9925 | 35 | 63.6088 | 17.4467 | 59.9605 | 24 | 63.6157 | 17.2964 | 60.0258 | 24 | 63.5967 | 18.0266 | 60.0119 | 24 | 63.6428 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.6503 | 27.4241 | 59.9925 | 35 | 63.6172 | 17.4463 | 59.9605 | 24 | 63.624 | 17.2964 | 60.0258 | 24 | 63.605 | 18.0255 | 60.0119 | 24 | 63.6511 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.6586 | 27.4241 | 59.9925 | 35 | 63.6255 | 17.4463 | 59.9605 | 24 | 63.6323 | 17.2964 | 60.027 | 24 | 63.6133 | 18.0255 | 60.0119 | 24 | 63.6594 | 18.01 | 60.0415 | 24
63.6669 | 27.4241 | 59.9925 | 35 | 63.6338 | 17.4463 | 59.9605 | 24 | 63.6406 | 17.2964 | 60.027 | 24 | 63.6216 | 18.0237 | 60.0096 | 24 | 63.668 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.6753 | 27.4241 | 59.9925 | 35 | 63.6422 | 17.4463 | 59.9605 | 24 | 63.6489 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.6299 | 18.0237 | 60.0096 | 24 | 63.6763 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.6836 | 27.4268 | 59.9925 | 35 | 63.6505 | 17.4459 | 59.9605 | 24 | 63.6573 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.6382 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.6846 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.6919 | 27.4268 | 59.9925 | 35 | 63.6588 | 17.4459 | 59.9605 | 24 | 63.6656 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.6467 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.6929 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.7003 | 27.4268 | 59.9925 | 35 | 63.6671 | 17.4446 | 59.9629 | 24 | 63.674 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.655 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.7012 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.7086 | 27.4268 | 59.9925 | 35 | 63.6755 | 17.4446 | 59.9629 | 24 | 63.6823 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.6633 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.7095 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.7169 | 27.4381 | 59.9925 | 35 | 63.6838 | 17.4445 | 59.9629 | 24 | 63.6907 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.6716 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.7178 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.7253 | 27.4381 | 59.9925 | 35 | 63.6921 | 17.4445 | 59.9629 | 24 | 63.699 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.6799 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.7261 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.7336 | 27.4381 | 59.9952 | 35 | 63.7006 | 17.4445 | 59.9629 | 24 | 63.7073 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.6882 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.7344 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.742 | 27.4381 | 59.9952 | 35 | 63.7089 | 17.4445 | 59.9629 | 24 | 63.7156 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.6965 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.7429 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.7503 | 27.4336 | 59.9952 | 35 | 63.7172 | 17.4445 | 59.9629 | 24 | 63.724 | 17.3104 | 60.027 | 24 | 63.7048 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.7512 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.7586 | 27.4336 | 59.9952 | 35 | 63.7256 | 17.4445 | 59.9629 | 24 | 63.7323 | 17.3081 | 60.027 | 24 | 63.7134 | 18.0235 | 60.0096 | 24 | 63.7595 | 18.01 | 60.0419 | 24
63.767 | 27.4354 | 59.9952 | 35 | 63.7339 | 17.4441 | 59.9629 | 24 | 63.7406 | 17.3081 | 60.027 | 24 | 63.7217 | 18.0283 | 60.0096 | 24 | 63.7678 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.7753 | 27.4354 | 59.9952 | 35 | 63.7422 | 17.4441 | 59.9629 | 24 | 63.7489 | 17.3097 | 60.027 | 24 | 63.73 | 18.0283 | 60.0096 | 24 | 63.7761 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.7836 | 27.4354 | 59.9952 | 35 | 63.7506 | 17.4852 | 59.9629 | 24 | 63.7573 | 17.3097 | 60.027 | 24 | 63.7383 | 18.0283 | 60.0096 | 24 | 63.7844 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.792 | 27.4354 | 59.9952 | 35 | 63.7589 | 17.4852 | 59.9629 | 24 | 63.7656 | 17.3107 | 60.027 | 24 | 63.7466 | 18.0283 | 60.0096 | 24 | 63.7927 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.8003 | 27.4439 | 59.9952 | 35 | 63.7672 | 17.4887 | 59.9629 | 24 | 63.7739 | 17.3107 | 60.027 | 24 | 63.7549 | 17.9368 | 60.0096 | 24 | 63.801 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.8086 | 27.4439 | 59.9952 | 35 | 63.7755 | 17.4887 | 59.9629 | 24 | 63.7822 | 17.3107 | 60.027 | 24 | 63.7632 | 17.9368 | 60.0096 | 24 | 63.8093 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.817 | 27.4465 | 59.9952 | 35 | 63.7839 | 17.4887 | 59.9629 | 24 | 63.7905 | 17.3107 | 60.027 | 24 | 63.7717 | 17.9368 | 60.0096 | 24 | 63.8179 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.8253 | 27.4465 | 59.9952 | 35 | 63.7922 | 17.4887 | 59.9629 | 24 | 63.799 | 17.3107 | 60.027 | 24 | 63.78 | 17.9368 | 60.0096 | 24 | 63.8262 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.8336 | 27.5428 | 59.9952 | 35 | 63.8005 | 17.4883 | 59.9629 | 24 | 63.8073 | 17.3107 | 60.027 | 24 | 63.7883 | 17.9368 | 60.0096 | 24 | 63.8345 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.842 | 27.5428 | 59.9952 | 35 | 63.809 | 17.4883 | 59.9629 | 24 | 63.8156 | 17.3087 | 60.027 | 24 | 63.7966 | 17.9368 | 60.0096 | 24 | 63.8428 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.8503 | 27.5352 | 59.9952 | 35 | 63.8173 | 17.4883 | 59.9629 | 24 | 63.8239 | 17.3087 | 60.027 | 24 | 63.8049 | 17.9368 | 60.0096 | 24 | 63.8511 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.8586 | 27.5352 | 59.9952 | 35 | 63.8256 | 17.4883 | 59.9629 | 24 | 63.8323 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.8132 | 17.9368 | 60.0096 | 24 | 63.8594 | 18.1274 | 60.0419 | 24
63.867 | 27.5352 | 59.9952 | 35 | 63.834 | 17.4884 | 59.9629 | 24 | 63.8406 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.8215 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.8677 | 18.1274 | 60.0415 | 24
63.8753 | 27.5352 | 59.9952 | 35 | 63.8423 | 17.4884 | 59.9629 | 24 | 63.8489 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.8298 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.876 | 18.1274 | 60.0415 | 24
63.8836 | 27.5434 | 59.9952 | 35 | 63.8506 | 17.4867 | 59.9629 | 24 | 63.8572 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.8384 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.8843 | 18.1274 | 60.0415 | 24
63.892 | 27.5434 | 59.9952 | 35 | 63.859 | 17.4867 | 59.9629 | 24 | 63.8656 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.8467 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.8928 | 18.1274 | 60.0415 | 24
63.9003 | 27.5434 | 59.9952 | 35 | 63.8673 | 17.4867 | 59.9652 | 24 | 63.8739 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.855 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.9011 | 18.1274 | 60.0415 | 24
63.9086 | 27.5434 | 59.9952 | 35 | 63.8756 | 17.4867 | 59.9652 | 24 | 63.8822 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.8633 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.9094 | 18.1274 | 60.0415 | 24
63.917 | 27.5523 | 59.9952 | 35 | 63.8839 | 17.4868 | 59.9652 | 24 | 63.8905 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.8716 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.9177 | 18.1323 | 60.0415 | 24
63.9253 | 27.5523 | 59.9952 | 35 | 63.8923 | 17.4868 | 59.9652 | 24 | 63.8989 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.8799 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.926 | 18.1323 | 60.0415 | 24
63.9336 | 27.5552 | 59.9983 | 35 | 63.9006 | 17.4868 | 59.9652 | 24 | 63.9072 | 17.3097 | 60.0289 | 24 | 63.8882 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.9343 | 18.1323 | 60.0415 | 24
63.942 | 27.5552 | 59.9983 | 35 | 63.9089 | 17.4868 | 59.9652 | 24 | 63.9155 | 17.3134 | 60.0289 | 24 | 63.8965 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.9426 | 18.1323 | 60.0415 | 24
63.9503 | 27.5571 | 59.9983 | 35 | 63.9174 | 17.4855 | 59.9652 | 24 | 63.9238 | 17.3134 | 60.0289 | 24 | 63.905 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.9509 | 18.1323 | 60.0415 | 24
63.9586 | 27.5571 | 59.9983 | 35 | 63.9257 | 17.4855 | 59.9652 | 24 | 63.9321 | 17.3134 | 60.0289 | 24 | 63.9133 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.9592 | 18.1323 | 60.0415 | 24
63.967 | 27.5535 | 59.9983 | 35 | 63.934 | 17.4851 | 59.9652 | 24 | 63.9406 | 17.3134 | 60.0289 | 24 | 63.9216 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.9675 | 18.1296 | 60.0415 | 24
63.9753 | 27.5535 | 59.9983 | 35 | 63.9424 | 17.4851 | 59.9652 | 24 | 63.9489 | 17.3144 | 60.0289 | 24 | 63.9299 | 17.9368 | 60.008 | 24 | 63.9761 | 18.1296 | 60.0415 | 24
63.9836 | 27.5535 | 59.9983 | 35 | 63.9507 | 17.5148 | 59.9652 | 24 | 63.9572 | 17.3144 | 60.0289 | 24 | 63.9382 | 17.7526 | 60.008 | 24 | 63.9844 | 18.1296 | 60.0415 | 24
63.992 | 27.5535 | 59.9983 | 35 | 63.959 | 17.5148 | 59.9652 | 24 | 63.9655 | 17.3144 | 60.0289 | 24 | 63.9465 | 17.7526 | 60.008 | 24 | 63.9927 | 18.1296 | 60.0415 | 24
64.0003 | 27.5535 | 59.9983 | 35 | 63.9674 | 17.5148 | 59.9652 | 24 | 63.9739 | 17.3144 | 60.0289 | 24 | 63.9548 | 17.58 | 60.008 | 24 | 64.001 | 18.1282 | 60.0415 | 24
64.0086 | 27.5535 | 59.9983 | 35 | 63.9757 | 17.5148 | 59.9652 | 24 | 63.9822 | 17.3144 | 60.0289 | 24 | 63.9631 | 17.58 | 60.008 | 24 | 64.0093 | 18.1282 | 60.0415 | 24
64.017 | 27.5551 | 59.9983 | 35 | 63.984 | 17.5148 | 59.9652 | 24 | 63.9905 | 17.3144 | 60.0289 | 24 | 63.9717 | 17.58 | 60.008 | 24 | 64.0176 | 18.1262 | 60.0415 | 24
64.0253 | 27.5551 | 59.9983 | 35 | 63.9923 | 17.5148 | 59.9652 | 24 | 63.9988 | 17.316 | 60.0289 | 24 | 63.98 | 17.58 | 60.008 | 24 | 64.0259 | 18.1262 | 60.0415 | 24
64.0336 | 27.5581 | 59.9983 | 35 | 64.0007 | 17.515 | 59.9652 | 24 | 64.0072 | 17.316 | 60.0289 | 24 | 63.9883 | 17.4634 | 60.008 | 24 | 64.0342 | 18.1262 | 60.0415 | 24
64.042 | 27.5581 | 59.9983 | 35 | 64.009 | 17.515 | 59.9652 | 24 | 64.0155 | 17.3147 | 60.0289 | 24 | 63.9966 | 17.4634 | 60.008 | 24 | 64.0425 | 18.1262 | 60.0415 | 24
64.0503 | 27.567 | 59.9983 | 35 | 64.0173 | 17.5194 | 59.9652 | 24 | 64.0238 | 17.3147 | 60.0289 | 24 | 64.0049 | 17.3905 | 60.008 | 24 | 64.051 | 18.1262 | 60.0415 | 24
64.0586 | 27.567 | 59.9983 | 35 | 64.0258 | 17.5194 | 59.9652 | 24 | 64.0321 | 17.3147 | 60.0305 | 24 | 64.0132 | 17.3905 | 60.008 | 24 | 64.0593 | 18.1262 | 60.0415 | 24
64.067 | 27.5688 | 59.9983 | 35 | 64.0341 | 17.5194 | 59.9652 | 24 | 64.0405 | 17.3147 | 60.0305 | 24 | 64.0215 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.0676 | 18.1262 | 60.0408 | 24
64.0753 | 27.5688 | 59.9983 | 35 | 64.0424 | 17.5194 | 59.9652 | 24 | 64.0488 | 17.3147 | 60.0305 | 24 | 64.0298 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.0759 | 18.1262 | 60.0408 | 24
64.0836 | 27.5646 | 59.9983 | 35 | 64.0508 | 17.5194 | 59.9652 | 24 | 64.0571 | 17.3147 | 60.0305 | 24 | 64.0383 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.0842 | 18.1262 | 60.0408 | 24
64.092 | 27.5646 | 59.9983 | 35 | 64.0591 | 17.5194 | 59.9652 | 24 | 64.0654 | 17.3163 | 60.0305 | 24 | 64.0466 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.0925 | 18.1262 | 60.0408 | 24
64.1003 | 27.5646 | 59.9983 | 35 | 64.0674 | 17.5195 | 59.9676 | 24 | 64.0737 | 17.3163 | 60.0305 | 24 | 64.0549 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1008 | 18.1235 | 60.0408 | 24
64.1086 | 27.5646 | 59.9983 | 35 | 64.0758 | 17.5195 | 59.9676 | 24 | 64.0822 | 17.3163 | 60.0305 | 24 | 64.0632 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1091 | 18.1235 | 60.0408 | 24
64.117 | 27.5592 | 59.9983 | 35 | 64.0841 | 17.5195 | 59.9676 | 24 | 64.0905 | 17.3163 | 60.0305 | 24 | 64.0715 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1174 | 18.1256 | 60.0408 | 24
64.1253 | 27.5592 | 59.9983 | 35 | 64.0924 | 17.5195 | 59.9676 | 24 | 64.0988 | 17.3194 | 60.0305 | 24 | 64.0798 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.126 | 18.1256 | 60.0408 | 24
64.1336 | 27.5592 | 60.0006 | 35 | 64.1007 | 17.5195 | 59.9676 | 24 | 64.1071 | 17.3194 | 60.0305 | 24 | 64.0881 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1343 | 18.1256 | 60.0408 | 24
64.142 | 27.5592 | 60.0006 | 35 | 64.1091 | 17.5195 | 59.9676 | 24 | 64.1155 | 17.321 | 60.0305 | 24 | 64.0967 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1426 | 18.1256 | 60.0408 | 24
64.1503 | 27.5693 | 60.0006 | 35 | 64.1174 | 17.5264 | 59.9676 | 24 | 64.1238 | 17.321 | 60.0305 | 24 | 64.105 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1509 | 18.1256 | 60.0408 | 24
64.1586 | 27.5693 | 60.0006 | 35 | 64.1257 | 17.5264 | 59.9676 | 24 | 64.1321 | 17.321 | 60.0305 | 24 | 64.1133 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1592 | 18.1256 | 60.0408 | 24
64.167 | 27.5702 | 60.0006 | 35 | 64.1342 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.1404 | 17.321 | 60.0305 | 24 | 64.1216 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1675 | 18.1256 | 60.0408 | 24
64.1753 | 27.5702 | 60.0006 | 35 | 64.1425 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.1488 | 17.3209 | 60.0305 | 24 | 64.1299 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1758 | 18.1256 | 60.0408 | 24
64.1836 | 27.5702 | 60.0006 | 35 | 64.1508 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.1571 | 17.3209 | 60.0305 | 24 | 64.1382 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1841 | 18.1215 | 60.0408 | 24
64.192 | 27.5702 | 60.0006 | 35 | 64.1592 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.1654 | 17.3209 | 60.0305 | 24 | 64.1465 | 17.3874 | 60.008 | 24 | 64.1924 | 18.1215 | 60.0408 | 24
64.2003 | 27.572 | 60.0006 | 35 | 64.1675 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.1737 | 17.3209 | 60.0305 | 24 | 64.1548 | 17.384 | 60.008 | 24 | 64.2009 | 18.1194 | 60.0408 | 24
64.2086 | 27.572 | 60.0006 | 35 | 64.1758 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.182 | 17.3168 | 60.0305 | 24 | 64.1633 | 17.384 | 60.008 | 24 | 64.2092 | 18.1194 | 60.0408 | 24
64.217 | 27.572 | 60.0006 | 35 | 64.1841 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.1904 | 17.3168 | 60.0305 | 24 | 64.1716 | 17.384 | 60.008 | 24 | 64.2175 | 18.1194 | 60.0408 | 24
64.2253 | 27.572 | 60.0006 | 35 | 64.1925 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.1987 | 17.3145 | 60.0305 | 24 | 64.1799 | 17.384 | 60.008 | 24 | 64.2258 | 18.1194 | 60.0408 | 24
64.2336 | 27.5686 | 60.0006 | 35 | 64.2008 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.207 | 17.3145 | 60.0305 | 24 | 64.1882 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.2341 | 18.1194 | 60.0408 | 24
64.242 | 27.5686 | 60.0006 | 35 | 64.2091 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.2153 | 17.3102 | 60.0305 | 24 | 64.1965 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.2424 | 18.1194 | 60.0408 | 24
64.2503 | 27.6645 | 60.0006 | 35 | 64.2175 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.2238 | 17.3102 | 60.0305 | 24 | 64.2048 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.2507 | 18.1178 | 60.0408 | 24
64.2586 | 27.6645 | 60.0006 | 35 | 64.2258 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.2321 | 17.3118 | 60.0333 | 24 | 64.2131 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.259 | 18.1178 | 60.0408 | 24
64.267 | 27.6667 | 60.0006 | 35 | 64.2341 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.2404 | 17.3118 | 60.0333 | 24 | 64.2214 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.2673 | 18.1178 | 60.0388 | 24
64.2753 | 27.6667 | 60.0006 | 35 | 64.2426 | 17.5261 | 59.9676 | 24 | 64.2487 | 17.3118 | 60.0333 | 24 | 64.23 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.2759 | 18.1178 | 60.0388 | 24
64.2836 | 27.6667 | 60.0006 | 35 | 64.2509 | 17.5231 | 59.9676 | 24 | 64.2571 | 17.3118 | 60.0333 | 24 | 64.2383 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.2842 | 18.1178 | 60.0388 | 24
64.292 | 27.6667 | 60.0006 | 35 | 64.2592 | 17.5231 | 59.9676 | 24 | 64.2654 | 17.3118 | 60.0333 | 24 | 64.2466 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.2925 | 18.1178 | 60.0388 | 24
64.3003 | 27.6705 | 60.0006 | 35 | 64.2675 | 17.5207 | 59.9688 | 24 | 64.2737 | 17.3118 | 60.0333 | 24 | 64.2549 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.3008 | 18.1178 | 60.0388 | 24
64.3086 | 27.6705 | 60.0006 | 35 | 64.2759 | 17.5207 | 59.9688 | 24 | 64.282 | 17.3149 | 60.0333 | 24 | 64.2632 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.3091 | 18.1178 | 60.0388 | 24
64.317 | 27.6726 | 60.0006 | 35 | 64.2842 | 17.5207 | 59.9688 | 24 | 64.2903 | 17.3149 | 60.0333 | 24 | 64.2715 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.3174 | 18.1178 | 60.0388 | 24
64.3253 | 27.6726 | 60.0006 | 35 | 64.2925 | 17.5207 | 59.9688 | 24 | 64.2987 | 17.3149 | 60.0333 | 24 | 64.2798 | 17.8733 | 60.008 | 24 | 64.3257 | 18.1178 | 60.0388 | 24
64.3336 | 27.6726 | 60.0029 | 35 | 64.3009 | 17.5207 | 59.9688 | 24 | 64.307 | 17.3149 | 60.0333 | 24 | 64.2881 | 17.8813 | 60.008 | 24 | 64.334 | 18.1144 | 60.0388 | 24
64.342 | 27.6726 | 60.0029 | 35 | 64.3092 | 17.5207 | 59.9688 | 24 | 64.3153 | 17.3165 | 60.0333 | 24 | 64.2966 | 17.8813 | 60.008 | 24 | 64.3423 | 18.1144 | 60.0388 | 24
64.3503 | 27.6726 | 60.0029 | 35 | 64.3175 | 17.5207 | 59.9688 | 24 | 64.3236 | 17.3165 | 60.0333 | 24 | 64.3049 | 17.8813 | 60.008 | 24 | 64.3508 | 18.1117 | 60.0388 | 24
64.3586 | 27.6726 | 60.0029 | 35 | 64.3259 | 17.5207 | 59.9688 | 24 | 64.332 | 17.3715 | 60.0333 | 24 | 64.3132 | 17.8813 | 60.008 | 24 | 64.3591 | 18.1117 | 60.0388 | 24
64.367 | 27.6764 | 60.0029 | 35 | 64.3342 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.3403 | 17.3715 | 60.0333 | 24 | 64.3215 | 17.8813 | 60.008 | 24 | 64.3674 | 18.1117 | 60.0388 | 24
64.3753 | 27.6764 | 60.0029 | 35 | 64.3425 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.3486 | 17.3714 | 60.0333 | 24 | 64.3298 | 17.8813 | 60.008 | 24 | 64.3757 | 18.1117 | 60.0388 | 24
64.3836 | 27.6695 | 60.0029 | 35 | 64.351 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.3569 | 17.3714 | 60.0333 | 24 | 64.3381 | 17.8813 | 60.008 | 24 | 64.384 | 18.1156 | 60.0388 | 24
64.392 | 27.6695 | 60.0029 | 35 | 64.3593 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.3654 | 17.3724 | 60.0333 | 24 | 64.3464 | 17.8813 | 60.008 | 24 | 64.3923 | 18.1156 | 60.0388 | 24
64.4003 | 27.6695 | 60.0029 | 35 | 64.3676 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.3737 | 17.3724 | 60.0333 | 24 | 64.355 | 17.8782 | 60.008 | 24 | 64.4006 | 18.1196 | 60.0388 | 24
64.4086 | 27.6695 | 60.0029 | 35 | 64.3759 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.382 | 17.3724 | 60.0333 | 24 | 64.3633 | 17.8782 | 60.008 | 24 | 64.4089 | 18.1196 | 60.0388 | 24
64.417 | 27.6695 | 60.0029 | 35 | 64.3843 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.3903 | 17.3724 | 60.0333 | 24 | 64.3716 | 17.8685 | 60.008 | 24 | 64.4172 | 18.1196 | 60.0388 | 24
64.4253 | 27.6695 | 60.0029 | 35 | 64.3926 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.3986 | 17.3724 | 60.0333 | 24 | 64.3799 | 17.8685 | 60.008 | 24 | 64.4258 | 18.1196 | 60.0388 | 24
64.4336 | 27.6611 | 60.0029 | 35 | 64.4009 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.407 | 17.3724 | 60.0333 | 24 | 64.3882 | 17.8685 | 60.008 | 24 | 64.4341 | 18.1176 | 60.0388 | 24
64.442 | 27.6611 | 60.0029 | 35 | 64.4093 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.4153 | 17.3751 | 60.0333 | 24 | 64.3965 | 17.8685 | 60.008 | 24 | 64.4424 | 18.1176 | 60.0388 | 24
64.4503 | 27.7049 | 60.0029 | 35 | 64.4176 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.4236 | 17.3751 | 60.0333 | 24 | 64.4048 | 17.8685 | 60.008 | 24 | 64.4507 | 18.1135 | 60.0388 | 24
64.4586 | 27.7049 | 60.0029 | 35 | 64.4259 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.4319 | 17.3776 | 60.0357 | 24 | 64.4131 | 17.8685 | 60.008 | 24 | 64.459 | 18.1135 | 60.0388 | 24
64.467 | 27.733 | 60.0029 | 35 | 64.4343 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.4403 | 17.3776 | 60.0357 | 24 | 64.4216 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.4673 | 18.1135 | 60.0364 | 24
64.4753 | 27.733 | 60.0029 | 35 | 64.4426 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.4486 | 17.3776 | 60.0357 | 24 | 64.4299 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.4756 | 18.1135 | 60.0364 | 24
64.4836 | 27.733 | 60.0029 | 35 | 64.4509 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.4569 | 17.3776 | 60.0357 | 24 | 64.4382 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.4839 | 18.1115 | 60.0364 | 24
64.492 | 27.733 | 60.0029 | 35 | 64.4592 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.4652 | 17.3776 | 60.0357 | 24 | 64.4465 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.4922 | 18.1115 | 60.0364 | 24
64.5003 | 27.7385 | 60.0029 | 35 | 64.4677 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.4735 | 17.3776 | 60.0357 | 24 | 64.4548 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5007 | 18.1156 | 60.0364 | 24
64.5086 | 27.7385 | 60.0029 | 35 | 64.476 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.4819 | 17.3804 | 60.0357 | 24 | 64.4631 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.509 | 18.1156 | 60.0364 | 24
64.517 | 27.7477 | 60.0029 | 35 | 64.4843 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.4902 | 17.3804 | 60.0357 | 24 | 64.4714 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5173 | 18.1174 | 60.0364 | 24
64.5253 | 27.7477 | 60.0029 | 35 | 64.4927 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.4985 | 17.3829 | 60.0357 | 24 | 64.4797 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5256 | 18.1174 | 60.0364 | 24
64.5336 | 27.7477 | 60.0056 | 35 | 64.501 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5068 | 17.3829 | 60.0357 | 24 | 64.4883 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5339 | 18.1062 | 60.0364 | 24
64.542 | 27.7477 | 60.0056 | 35 | 64.5093 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5153 | 17.3829 | 60.0357 | 24 | 64.4966 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5422 | 18.1062 | 60.0364 | 24
64.5503 | 27.7477 | 60.0056 | 35 | 64.5177 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5236 | 17.3829 | 60.0357 | 24 | 64.5049 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5505 | 18.1616 | 60.0364 | 24
64.5586 | 27.7477 | 60.0056 | 35 | 64.526 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5319 | 17.3829 | 60.0357 | 24 | 64.5132 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5588 | 18.1616 | 60.0364 | 24
64.567 | 27.7532 | 60.0056 | 35 | 64.5343 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5402 | 17.3829 | 60.0357 | 24 | 64.5215 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5671 | 18.1591 | 60.0364 | 24
64.5753 | 27.7532 | 60.0056 | 35 | 64.5426 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5485 | 17.4025 | 60.0357 | 24 | 64.5298 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5757 | 18.1591 | 60.0364 | 24
64.5836 | 27.7462 | 60.0056 | 35 | 64.551 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5569 | 17.4025 | 60.0357 | 24 | 64.5381 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.584 | 18.1574 | 60.0364 | 24
64.5919 | 27.7462 | 60.0056 | 35 | 64.5593 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5652 | 17.4007 | 60.0357 | 24 | 64.5464 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.5923 | 18.1574 | 60.0364 | 24
64.6003 | 27.7462 | 60.0056 | 35 | 64.5676 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5735 | 17.4007 | 60.0357 | 24 | 64.5549 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.6006 | 18.1564 | 60.0364 | 24
64.6086 | 27.7462 | 60.0056 | 35 | 64.576 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5818 | 17.4007 | 60.0357 | 24 | 64.5632 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.6089 | 18.1564 | 60.0364 | 24
64.617 | 27.7462 | 60.0056 | 35 | 64.5844 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5902 | 17.4007 | 60.0357 | 24 | 64.5715 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.6172 | 18.1522 | 60.0364 | 24
64.6253 | 27.7462 | 60.0056 | 35 | 64.5927 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.5985 | 17.4978 | 60.0357 | 24 | 64.5798 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.6255 | 18.1522 | 60.0364 | 24
64.6336 | 27.7462 | 60.0056 | 35 | 64.6011 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.6068 | 17.4978 | 60.0357 | 24 | 64.5881 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.6338 | 18.1522 | 60.0364 | 24
64.642 | 27.7462 | 60.0056 | 35 | 64.6094 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.6151 | 17.4993 | 60.0357 | 24 | 64.5964 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.6421 | 18.1522 | 60.0364 | 24
64.6503 | 27.7446 | 60.0056 | 35 | 64.6177 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.6235 | 17.4993 | 60.0357 | 24 | 64.6047 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.6506 | 18.1511 | 60.0364 | 24
64.6586 | 27.7446 | 60.0056 | 35 | 64.626 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.6318 | 17.5018 | 60.0384 | 24 | 64.613 | 17.8685 | 60.0092 | 24 | 64.6589 | 18.1511 | 60.0364 | 24
64.6669 | 27.7457 | 60.0056 | 35 | 64.6344 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.6401 | 17.5018 | 60.0384 | 24 | 64.6216 | 17.8685 | 60.0095 | 24 | 64.6672 | 18.1516 | 60.0329 | 24
64.6753 | 27.7457 | 60.0056 | 35 | 64.6427 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.6484 | 17.5018 | 60.0384 | 24 | 64.6299 | 17.8685 | 60.0095 | 24 | 64.6755 | 18.1516 | 60.0329 | 24
64.6836 | 27.7457 | 60.0056 | 35 | 64.651 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.6567 | 17.5018 | 60.0384 | 24 | 64.6382 | 17.8685 | 60.0095 | 24 | 64.6838 | 18.1505 | 60.0329 | 24
64.6919 | 27.7457 | 60.0056 | 35 | 64.6594 | 17.5148 | 59.9692 | 24 | 64.6652 | 17.5037 | 60.0384 | 24 | 64.6465 | 17.8685 | 60.0095 | 24 | 64.6921 | 18.1505 | 60.0329 | 24
64.7003 | 27.7478 | 60.0056 | 35 | 64.6677 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.6735 | 17.5037 | 60.0384 | 24 | 64.6548 | 17.8685 | 60.0095 | 24 | 64.7004 | 18.1506 | 60.0329 | 24
64.7086 | 27.7478 | 60.0056 | 35 | 64.676 | 17.5148 | 59.9688 | 24 | 64.6818 | 17.5037 | 60.0384 | 24 | 64.6631 | 17.8685 | 60.0095 | 24 | 64.7087 | 18.1506 | 60.0329 | 24
64.7169 | 27.7582 | 60.0056 | 35 | 64.6844 | 17.515 | 59.9688 | 24 | 64.6901 | 17.5037 | 60.0384 | 24 | 64.6714 | 17.8695 | 60.0095 | 24 | 64.7173 | 18.1489 | 60.0329 | 24
64.7253 | 27.7582 | 60.0056 | 35 | 64.6927 | 17.515 | 59.9688 | 24 | 64.6985 | 17.5051 | 60.0384 | 24 | 64.6799 | 17.8695 | 60.0095 | 24 | 64.7256 | 18.1489 | 60.0329 | 24
64.7336 | 27.7675 | 60.008 | 35 | 64.701 | 17.5149 | 59.9688 | 24 | 64.7068 | 17.5051 | 60.0384 | 24 | 64.6882 | 17.8712 | 60.0095 | 24 | 64.7339 | 18.1464 | 60.0329 | 24
64.7419 | 27.7675 | 60.008 | 35 | 64.7095 | 17.5149 | 59.9688 | 24 | 64.7151 | 17.5051 | 60.0384 | 24 | 64.6965 | 17.8712 | 60.0095 | 24 | 64.7422 | 18.1464 | 60.0329 | 24
64.7503 | 27.7675 | 60.008 | 35 | 64.7178 | 17.5149 | 59.9688 | 24 | 64.7234 | 17.5051 | 60.0384 | 24 | 64.7048 | 17.8712 | 60.0095 | 24 | 64.7505 | 18.1454 | 60.0329 | 24
64.7586 | 27.7675 | 60.008 | 35 | 64.7261 | 17.5149 | 59.9688 | 24 | 64.7317 | 17.5042 | 60.0384 | 24 | 64.7131 | 17.8712 | 60.0095 | 24 | 64.7588 | 18.1454 | 60.0329 | 24
64.7669 | 27.7675 | 60.008 | 35 | 64.7344 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.7401 | 17.5042 | 60.0384 | 24 | 64.7214 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.7671 | 18.1496 | 60.0329 | 24
64.7753 | 27.7675 | 60.008 | 35 | 64.7428 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.7484 | 17.5061 | 60.0384 | 24 | 64.7297 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.7754 | 18.1496 | 60.0329 | 24
64.7836 | 27.7696 | 60.008 | 35 | 64.7511 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.7567 | 17.5061 | 60.0384 | 24 | 64.738 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.7837 | 18.1553 | 60.0329 | 24
64.7919 | 27.7696 | 60.008 | 35 | 64.7594 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.765 | 17.5061 | 60.0384 | 24 | 64.7466 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.7922 | 18.1553 | 60.0329 | 24
64.8003 | 27.7659 | 60.008 | 35 | 64.7678 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.7734 | 17.5061 | 60.0384 | 24 | 64.7549 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.8005 | 18.1597 | 60.0329 | 24
64.8086 | 27.7659 | 60.008 | 35 | 64.7761 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.7817 | 17.5003 | 60.0384 | 24 | 64.7632 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.8088 | 18.1597 | 60.0329 | 24
64.8169 | 27.7659 | 60.008 | 35 | 64.7844 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.79 | 17.5003 | 60.0384 | 24 | 64.7715 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.8171 | 18.1555 | 60.0329 | 24
64.8253 | 27.7659 | 60.008 | 35 | 64.7928 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.7983 | 17.5003 | 60.0384 | 24 | 64.7798 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.8254 | 18.1555 | 60.0329 | 24
64.8336 | 27.7699 | 60.008 | 35 | 64.8011 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.8066 | 17.5003 | 60.0384 | 24 | 64.7881 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.8337 | 18.1555 | 60.0329 | 24
64.8419 | 27.7699 | 60.008 | 35 | 64.8094 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.8151 | 17.5022 | 60.0384 | 24 | 64.7964 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.842 | 18.1555 | 60.0329 | 24
64.8503 | 27.7699 | 60.008 | 35 | 64.8177 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.8234 | 17.5022 | 60.0384 | 24 | 64.8047 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.8503 | 18.1545 | 60.0329 | 24
64.8586 | 27.7699 | 60.008 | 35 | 64.8262 | 17.516 | 59.9688 | 24 | 64.8317 | 17.5562 | 60.0408 | 24 | 64.8132 | 17.8715 | 60.0095 | 24 | 64.8586 | 18.1545 | 60.0329 | 24
64.8669 | 27.7722 | 60.008 | 35 | 64.8345 | 17.5094 | 59.9688 | 24 | 64.84 | 17.5562 | 60.0408 | 24 | 64.8215 | 17.8715 | 60.01 | 24 | 64.8672 | 18.1528 | 60.0297 | 24
64.8753 | 27.7722 | 60.008 | 35 | 64.8428 | 17.5094 | 59.9688 | 24 | 64.8484 | 17.563 | 60.0408 | 24 | 64.8298 | 17.8715 | 60.01 | 24 | 64.8755 | 18.1528 | 60.0297 | 24
64.8836 | 27.7733 | 60.008 | 35 | 64.8512 | 17.5093 | 59.9688 | 24 | 64.8567 | 17.563 | 60.0408 | 24 | 64.8381 | 17.9471 | 60.01 | 24 | 64.8838 | 18.1503 | 60.0297 | 24
64.8919 | 27.7733 | 60.008 | 35 | 64.8595 | 17.5093 | 59.9688 | 24 | 64.865 | 17.5657 | 60.0408 | 24 | 64.8464 | 17.9471 | 60.01 | 24 | 64.8921 | 18.1503 | 60.0297 | 24
64.9003 | 27.7733 | 60.008 | 35 | 64.8678 | 17.5093 | 59.968 | 24 | 64.8733 | 17.5657 | 60.0408 | 24 | 64.8547 | 17.9471 | 60.01 | 24 | 64.9004 | 18.1492 | 60.0297 | 24
64.9086 | 27.7733 | 60.008 | 35 | 64.8762 | 17.5093 | 59.968 | 24 | 64.8816 | 17.5618 | 60.0408 | 24 | 64.863 | 17.9471 | 60.01 | 24 | 64.9087 | 18.1492 | 60.0297 | 24
64.9169 | 27.7766 | 60.008 | 35 | 64.8845 | 17.5093 | 59.968 | 24 | 64.89 | 17.5618 | 60.0408 | 24 | 64.8713 | 17.9973 | 60.01 | 24 | 64.917 | 18.1475 | 60.0297 | 24
64.9252 | 27.7766 | 60.008 | 35 | 64.8928 | 17.5093 | 59.968 | 24 | 64.8983 | 17.5618 | 60.0408 | 24 | 64.8799 | 17.9973 | 60.01 | 24 | 64.9253 | 18.1475 | 60.0297 | 24
64.9336 | 27.7766 | 60.0099 | 35 | 64.9011 | 17.5093 | 59.968 | 24 | 64.9066 | 17.5618 | 60.0408 | 24 | 64.8882 | 17.9973 | 60.01 | 24 | 64.9338 | 18.1475 | 60.0297 | 24
64.9419 | 27.7766 | 60.0099 | 35 | 64.9095 | 17.5093 | 59.968 | 24 | 64.9149 | 17.5618 | 60.0408 | 24 | 64.8965 | 17.9973 | 60.01 | 24 | 64.9421 | 18.1475 | 60.0297 | 24
64.9502 | 27.78 | 60.0099 | 35 | 64.9178 | 17.5093 | 59.968 | 24 | 64.9233 | 17.5618 | 60.0408 | 24 | 64.9048 | 18.0883 | 60.01 | 24 | 64.9504 | 18.1497 | 60.0297 | 24
64.9586 | 27.78 | 60.0099 | 35 | 64.9261 | 17.5093 | 59.968 | 24 | 64.9316 | 17.5578 | 60.0408 | 24 | 64.9131 | 18.0883 | 60.01 | 24 | 64.9587 | 18.1497 | 60.0297 | 24
64.9669 | 27.78 | 60.0099 | 35 | 64.9346 | 17.5095 | 59.968 | 24 | 64.9399 | 17.5578 | 60.0408 | 24 | 64.9214 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 64.967 | 18.1486 | 60.0297 | 24
64.9753 | 27.78 | 60.0099 | 35 | 64.9429 | 17.5095 | 59.968 | 24 | 64.9482 | 17.5597 | 60.0408 | 24 | 64.9297 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 64.9753 | 18.1486 | 60.0297 | 24
64.9836 | 27.7833 | 60.0099 | 35 | 64.9512 | 17.5095 | 59.968 | 24 | 64.9565 | 17.5597 | 60.0408 | 24 | 64.938 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 64.9836 | 18.1528 | 60.0297 | 24
64.9919 | 27.7833 | 60.0099 | 35 | 64.9596 | 17.5095 | 59.968 | 24 | 64.965 | 17.5581 | 60.0408 | 24 | 64.9465 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 64.9919 | 18.1528 | 60.0297 | 24
65.0002 | 27.7929 | 60.0099 | 35 | 64.9679 | 17.5105 | 59.968 | 24 | 64.9733 | 17.5581 | 60.0408 | 24 | 64.9548 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 65.0002 | 18.1528 | 60.0297 | 24
65.0086 | 27.7929 | 60.0099 | 35 | 64.9762 | 17.5105 | 59.968 | 24 | 64.9816 | 17.5581 | 60.0408 | 24 | 64.9631 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 65.0088 | 18.1528 | 60.0297 | 24
65.0169 | 27.7929 | 60.0099 | 35 | 64.9845 | 17.5105 | 59.968 | 24 | 64.9899 | 17.5581 | 60.0408 | 24 | 64.9714 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 65.0171 | 18.1504 | 60.0297 | 24
65.0252 | 27.7929 | 60.0099 | 35 | 64.9929 | 17.5105 | 59.968 | 24 | 64.9983 | 17.5595 | 60.0408 | 24 | 64.9797 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 65.0254 | 18.1504 | 60.0297 | 24
65.0336 | 27.7952 | 60.0099 | 35 | 65.0012 | 17.5105 | 59.968 | 24 | 65.0066 | 17.5595 | 60.0408 | 24 | 64.988 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 65.0337 | 18.1476 | 60.0297 | 24
65.0419 | 27.7952 | 60.0099 | 35 | 65.0095 | 17.5105 | 59.968 | 24 | 65.0149 | 17.5595 | 60.0408 | 24 | 64.9963 | 18.0901 | 60.01 | 24 | 65.042 | 18.1476 | 60.0297 | 24
65.0502 | 27.7967 | 60.0099 | 35 | 65.0179 | 17.5107 | 59.968 | 24 | 65.0232 | 17.5595 | 60.0408 | 24 | 65.0046 | 18.0913 | 60.01 | 24 | 65.0503 | 18.1476 | 60.0297 | 24
65.0586 | 27.7967 | 60.0099 | 35 | 65.0262 | 17.5107 | 59.968 | 24 | 65.0315 | 17.5641 | 60.0428 | 24 | 65.0132 | 18.0913 | 60.01 | 24 | 65.0586 | 18.1476 | 60.0297 | 24
65.0669 | 27.7967 | 60.0099 | 35 | 65.0345 | 17.5107 | 59.968 | 24 | 65.0399 | 17.5641 | 60.0428 | 24 | 65.0215 | 18.0913 | 60.0111 | 24 | 65.0669 | 18.1476 | 60.027 | 24
65.0752 | 27.7967 | 60.0099 | 35 | 65.043 | 17.5107 | 59.968 | 24 | 65.0482 | 17.5641 | 60.0428 | 24 | 65.0298 | 18.0913 | 60.0111 | 24 | 65.0752 | 18.1476 | 60.027 | 24
65.0836 | 27.7967 | 60.0099 | 35 | 65.0513 | 17.5117 | 59.968 | 24 | 65.0565 | 17.5641 | 60.0428 | 24 | 65.0381 | 18.0913 | 60.0111 | 24 | 65.0837 | 18.1533 | 60.027 | 24
65.0919 | 27.7967 | 60.0099 | 35 | 65.0596 | 17.5117 | 59.968 | 24 | 65.0648 | 17.5641 | 60.0428 | 24 | 65.0464 | 18.0913 | 60.0111 | 24 | 65.092 | 18.1533 | 60.027 | 24
65.1002 | 27.8 | 60.0099 | 35 | 65.068 | 17.5117 | 59.966 | 24 | 65.0731 | 17.5641 | 60.0428 | 24 | 65.0547 | 18.0913 | 60.0111 | 24 | 65.1003 | 18.1505 | 60.027 | 24
65.1086 | 27.8 | 60.0099 | 35 | 65.0763 | 17.5117 | 59.966 | 24 | 65.0815 | 17.5641 | 60.0428 | 24 | 65.063 | 18.0913 | 60.0111 | 24 | 65.1086 | 18.1505 | 60.027 | 24
65.1169 | 27.7933 | 60.0099 | 35 | 65.0846 | 17.5117 | 59.966 | 24 | 65.0898 | 17.5641 | 60.0428 | 24 | 65.0715 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.1169 | 18.1505 | 60.027 | 24
65.1252 | 27.7933 | 60.0099 | 35 | 65.0929 | 17.5117 | 59.966 | 24 | 65.0981 | 17.5655 | 60.0428 | 24 | 65.0798 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.1252 | 18.1505 | 60.027 | 24
65.1335 | 27.7933 | 60.0118 | 35 | 65.1013 | 17.5117 | 59.966 | 24 | 65.1064 | 17.5655 | 60.0428 | 24 | 65.0881 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.1335 | 18.1505 | 60.027 | 24
65.1419 | 27.7933 | 60.0118 | 35 | 65.1096 | 17.5117 | 59.966 | 24 | 65.1149 | 17.5823 | 60.0428 | 24 | 65.0964 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.1418 | 18.1505 | 60.027 | 24
65.1502 | 27.7933 | 60.0118 | 35 | 65.1179 | 17.5119 | 59.966 | 24 | 65.1232 | 17.5823 | 60.0428 | 24 | 65.1047 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.1504 | 18.1481 | 60.027 | 24
65.1585 | 27.7933 | 60.0118 | 35 | 65.1263 | 17.5119 | 59.966 | 24 | 65.1315 | 17.585 | 60.0428 | 24 | 65.113 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.1587 | 18.1481 | 60.027 | 24
65.1669 | 27.7933 | 60.0118 | 35 | 65.1346 | 17.5119 | 59.966 | 24 | 65.1398 | 17.585 | 60.0428 | 24 | 65.1213 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.167 | 18.1464 | 60.027 | 24
65.1752 | 27.7933 | 60.0118 | 35 | 65.1429 | 17.5119 | 59.966 | 24 | 65.1481 | 17.585 | 60.0428 | 24 | 65.1296 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.1753 | 18.1464 | 60.027 | 24
65.1835 | 27.7933 | 60.0118 | 35 | 65.1514 | 17.5119 | 59.966 | 24 | 65.1565 | 17.585 | 60.0428 | 24 | 65.1382 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.1836 | 18.1644 | 60.027 | 24
65.1919 | 27.7933 | 60.0118 | 35 | 65.1597 | 17.5119 | 59.966 | 24 | 65.1648 | 17.585 | 60.0428 | 24 | 65.1465 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.1919 | 18.1644 | 60.027 | 24
65.2002 | 27.7929 | 60.0118 | 35 | 65.168 | 17.5129 | 59.966 | 24 | 65.1731 | 17.585 | 60.0428 | 24 | 65.1548 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.2002 | 18.1644 | 60.027 | 24
65.2085 | 27.7929 | 60.0118 | 35 | 65.1763 | 17.5129 | 59.966 | 24 | 65.1814 | 17.5864 | 60.0428 | 24 | 65.1631 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.2085 | 18.1644 | 60.027 | 24
65.2169 | 27.7929 | 60.0118 | 35 | 65.1847 | 17.5129 | 59.966 | 24 | 65.1898 | 17.5864 | 60.0428 | 24 | 65.1714 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.2168 | 18.1622 | 60.027 | 24
65.2252 | 27.7929 | 60.0118 | 35 | 65.193 | 17.5129 | 59.966 | 24 | 65.1981 | 17.5827 | 60.0428 | 24 | 65.1797 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.2253 | 18.1622 | 60.027 | 24
65.2335 | 27.7929 | 60.0118 | 35 | 65.2013 | 17.5129 | 59.966 | 24 | 65.2064 | 17.5827 | 60.0428 | 24 | 65.188 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.2336 | 18.2671 | 60.027 | 24
65.2419 | 27.7929 | 60.0118 | 35 | 65.2097 | 17.5129 | 59.966 | 24 | 65.2147 | 17.5775 | 60.0428 | 24 | 65.1963 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.2419 | 18.2671 | 60.027 | 24
65.2502 | 27.7747 | 60.0118 | 35 | 65.218 | 17.5129 | 59.966 | 24 | 65.223 | 17.5775 | 60.0428 | 24 | 65.2048 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.2502 | 18.2671 | 60.027 | 24
65.2585 | 27.7747 | 60.0118 | 35 | 65.2263 | 17.5129 | 59.966 | 24 | 65.2314 | 17.5775 | 60.0447 | 24 | 65.2131 | 18.0946 | 60.0111 | 24 | 65.2585 | 18.2671 | 60.027 | 24
65.2669 | 27.777 | 60.0118 | 35 | 65.2347 | 17.5132 | 59.966 | 24 | 65.2397 | 17.5775 | 60.0447 | 24 | 65.2214 | 18.0946 | 60.0115 | 24 | 65.2668 | 18.2671 | 60.0246 | 24
65.2752 | 27.777 | 60.0118 | 35 | 65.243 | 17.5132 | 59.966 | 24 | 65.248 | 17.5775 | 60.0447 | 24 | 65.2297 | 18.0946 | 60.0115 | 24 | 65.2751 | 18.2671 | 60.0246 | 24
65.2835 | 27.7853 | 60.0118 | 35 | 65.2513 | 17.5132 | 59.966 | 24 | 65.2563 | 17.5775 | 60.0447 | 24 | 65.238 | 18.0946 | 60.0115 | 24 | 65.2834 | 18.2671 | 60.0246 | 24
65.2919 | 27.7853 | 60.0118 | 35 | 65.2598 | 17.5132 | 59.966 | 24 | 65.2646 | 17.5775 | 60.0447 | 24 | 65.2463 | 18.0946 | 60.0115 | 24 | 65.292 | 18.2671 | 60.0246 | 24
65.3002 | 27.7786 | 60.0118 | 35 | 65.2681 | 17.5132 | 59.9649 | 24 | 65.2731 | 17.5775 | 60.0447 | 24 | 65.2546 | 18.0946 | 60.0115 | 24 | 65.3003 | 18.2671 | 60.0246 | 24
65.3085 | 27.7786 | 60.0118 | 35 | 65.2764 | 17.5132 | 59.9649 | 24 | 65.2814 | 17.5736 | 60.0447 | 24 | 65.2629 | 18.0946 | 60.0115 | 24 | 65.3086 | 18.2671 | 60.0246 | 24
65.3168 | 27.7769 | 60.0118 | 35 | 65.2847 | 17.5141 | 59.9649 | 24 | 65.2897 | 17.5736 | 60.0447 | 24 | 65.2715 | 18.0946 | 60.0115 | 24 | 65.3169 | 18.2671 | 60.0246 | 24
65.3252 | 27.7769 | 60.0118 | 35 | 65.2931 | 17.5141 | 59.9649 | 24 | 65.298 | 17.5756 | 60.0447 | 24 | 65.2798 | 18.0946 | 60.0115 | 24 | 65.3252 | 18.2671 | 60.0246 | 24
65.3335 | 27.7769 | 60.013 | 35 | 65.3014 | 17.5141 | 59.9649 | 24 | 65.3064 | 17.5756 | 60.0447 | 24 | 65.2881 | 18.0934 | 60.0115 | 24 | 65.3335 | 18.2715 | 60.0246 | 24
65.3418 | 27.7769 | 60.013 | 35 | 65.3097 | 17.5141 | 59.9649 | 24 | 65.3147 | 17.5783 | 60.0447 | 24 | 65.2964 | 18.0934 | 60.0115 | 24 | 65.3418 | 18.2715 | 60.0246 | 24
65.3502 | 27.7769 | 60.013 | 35 | 65.3181 | 17.5141 | 59.9649 | 24 | 65.323 | 17.5783 | 60.0447 | 24 | 65.3047 | 18.0934 | 60.0115 | 24 | 65.3501 | 18.2706 | 60.0246 | 24
65.3585 | 27.7769 | 60.013 | 35 | 65.3264 | 17.5141 | 59.9649 | 24 | 65.3313 | 17.5783 | 60.0447 | 24 | 65.313 | 18.0934 | 60.0115 | 24 | 65.3586 | 18.2706 | 60.0246 | 24
65.3668 | 27.7769 | 60.013 | 35 | 65.3347 | 17.5144 | 59.9649 | 24 | 65.3396 | 17.5783 | 60.0447 | 24 | 65.3213 | 18.0916 | 60.0115 | 24 | 65.3669 | 18.2706 | 60.0246 | 24
65.3752 | 27.7769 | 60.013 | 35 | 65.3431 | 17.5144 | 59.9649 | 24 | 65.348 | 17.5783 | 60.0447 | 24 | 65.3296 | 18.0916 | 60.0115 | 24 | 65.3752 | 18.2706 | 60.0246 | 24
65.3835 | 27.7769 | 60.013 | 35 | 65.3514 | 17.5144 | 59.9649 | 24 | 65.3563 | 17.5783 | 60.0447 | 24 | 65.3381 | 18.0916 | 60.0115 | 24 | 65.3835 | 18.2706 | 60.0246 | 24
65.3918 | 27.7769 | 60.013 | 35 | 65.3597 | 17.5144 | 59.9649 | 24 | 65.3646 | 17.5798 | 60.0447 | 24 | 65.3464 | 18.0916 | 60.0115 | 24 | 65.3918 | 18.2706 | 60.0246 | 24
65.4002 | 27.7794 | 60.013 | 35 | 65.3682 | 17.5144 | 59.9649 | 24 | 65.3729 | 17.5798 | 60.0447 | 24 | 65.3547 | 18.0911 | 60.0115 | 24 | 65.4001 | 18.2706 | 60.0246 | 24
65.4085 | 27.7794 | 60.013 | 35 | 65.3765 | 17.5144 | 59.9649 | 24 | 65.3813 | 17.5818 | 60.0447 | 24 | 65.363 | 18.0911 | 60.0115 | 24 | 65.4084 | 18.2706 | 60.0246 | 24
65.4168 | 27.7794 | 60.013 | 35 | 65.3848 | 17.5144 | 59.9649 | 24 | 65.3896 | 17.5818 | 60.0447 | 24 | 65.3713 | 18.0899 | 60.0115 | 24 | 65.4167 | 18.2684 | 60.0246 | 24
65.4252 | 27.7794 | 60.013 | 35 | 65.3931 | 17.5144 | 59.9649 | 24 | 65.3979 | 17.5818 | 60.0447 | 24 | 65.3796 | 18.0899 | 60.0115 | 24 | 65.425 | 18.2684 | 60.0246 | 24
65.4335 | 27.7777 | 60.013 | 35 | 65.4015 | 17.5104 | 59.9649 | 24 | 65.4062 | 17.5818 | 60.0447 | 24 | 65.3879 | 18.0881 | 60.0115 | 24 | 65.4336 | 18.2684 | 60.0246 | 24
65.4418 | 27.7777 | 60.013 | 35 | 65.4098 | 17.5104 | 59.9649 | 24 | 65.4146 | 17.5845 | 60.0447 | 24 | 65.3962 | 18.0881 | 60.0115 | 24 | 65.4419 | 18.2684 | 60.0246 | 24
65.4501 | 27.7777 | 60.013 | 35 | 65.4181 | 17.5107 | 59.9649 | 24 | 65.423 | 17.5845 | 60.0447 | 24 | 65.4048 | 18.0881 | 60.0115 | 24 | 65.4502 | 18.2669 | 60.0246 | 24
65.4585 | 27.7777 | 60.013 | 35 | 65.4265 | 17.5107 | 59.9649 | 24 | 65.4313 | 17.5845 | 60.0467 | 24 | 65.4131 | 18.0881 | 60.0115 | 24 | 65.4585 | 18.2669 | 60.0246 | 24
65.4668 | 27.7825 | 60.013 | 35 | 65.4348 | 17.5107 | 59.9649 | 24 | 65.4396 | 17.5845 | 60.0467 | 24 | 65.4214 | 18.0877 | 60.0103 | 24 | 65.4668 | 18.2715 | 60.023 | 24
65.4751 | 27.7825 | 60.013 | 35 | 65.4431 | 17.5107 | 59.9649 | 24 | 65.4479 | 17.5845 | 60.0467 | 24 | 65.4297 | 18.0877 | 60.0103 | 24 | 65.4751 | 18.2715 | 60.023 | 24
65.4835 | 27.7825 | 60.013 | 35 | 65.4515 | 17.5107 | 59.9649 | 24 | 65.4562 | 17.5845 | 60.0467 | 24 | 65.438 | 18.0877 | 60.0103 | 24 | 65.4834 | 18.2715 | 60.023 | 24
65.4918 | 27.7825 | 60.013 | 35 | 65.4598 | 17.5107 | 59.9649 | 24 | 65.4646 | 17.588 | 60.0467 | 24 | 65.4463 | 18.0877 | 60.0103 | 24 | 65.4917 | 18.2715 | 60.023 | 24
65.5001 | 27.7825 | 60.013 | 35 | 65.4681 | 17.5107 | 59.9629 | 24 | 65.4729 | 17.588 | 60.0467 | 24 | 65.4546 | 18.0865 | 60.0103 | 24 | 65.5002 | 18.2715 | 60.023 | 24
65.5085 | 27.7825 | 60.013 | 35 | 65.4766 | 17.5107 | 59.9629 | 24 | 65.4812 | 17.588 | 60.0467 | 24 | 65.4629 | 18.0865 | 60.0103 | 24 | 65.5085 | 18.2715 | 60.023 | 24
65.5168 | 27.7825 | 60.013 | 35 | 65.4849 | 17.5107 | 59.9629 | 24 | 65.4895 | 17.588 | 60.0467 | 24 | 65.4714 | 18.0847 | 60.0103 | 24 | 65.5168 | 18.2715 | 60.023 | 24
65.5251 | 27.7825 | 60.013 | 35 | 65.4932 | 17.5107 | 59.9629 | 24 | 65.4979 | 17.5828 | 60.0467 | 24 | 65.4797 | 18.0847 | 60.0103 | 24 | 65.5251 | 18.2715 | 60.023 | 24
65.5335 | 27.7825 | 60.0138 | 35 | 65.5015 | 17.5107 | 59.9629 | 24 | 65.5062 | 17.5828 | 60.0467 | 24 | 65.488 | 18.0847 | 60.0103 | 24 | 65.5334 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.5418 | 27.7825 | 60.0138 | 35 | 65.5099 | 17.5107 | 59.9629 | 24 | 65.5145 | 17.5828 | 60.0467 | 24 | 65.4963 | 18.0847 | 60.0103 | 24 | 65.5417 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.5501 | 27.7808 | 60.0138 | 35 | 65.5182 | 17.5107 | 59.9629 | 24 | 65.5228 | 17.5828 | 60.0467 | 24 | 65.5046 | 18.083 | 60.0103 | 24 | 65.55 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.5585 | 27.7808 | 60.0138 | 35 | 65.5265 | 17.5107 | 59.9629 | 24 | 65.5311 | 17.5828 | 60.0467 | 24 | 65.5129 | 18.083 | 60.0103 | 24 | 65.5583 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.5668 | 27.7808 | 60.0138 | 35 | 65.5349 | 17.5131 | 59.9629 | 24 | 65.5396 | 17.5828 | 60.0467 | 24 | 65.5212 | 18.083 | 60.0103 | 24 | 65.5669 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.5751 | 27.7808 | 60.0138 | 35 | 65.5432 | 17.5131 | 59.9629 | 24 | 65.5479 | 17.5828 | 60.0467 | 24 | 65.5298 | 18.083 | 60.0103 | 24 | 65.5752 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.5835 | 27.7774 | 60.0138 | 35 | 65.5515 | 17.5131 | 59.9629 | 24 | 65.5562 | 17.5828 | 60.0467 | 24 | 65.5381 | 18.0812 | 60.0103 | 24 | 65.5835 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.5918 | 27.7774 | 60.0138 | 35 | 65.5599 | 17.5131 | 59.9629 | 24 | 65.5645 | 17.5805 | 60.0467 | 24 | 65.5464 | 18.0812 | 60.0103 | 24 | 65.5918 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.6001 | 27.7774 | 60.0138 | 35 | 65.5682 | 17.5161 | 59.9629 | 24 | 65.5728 | 17.5805 | 60.0467 | 24 | 65.5547 | 18.0856 | 60.0103 | 24 | 65.6001 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.6084 | 27.7774 | 60.0138 | 35 | 65.5765 | 17.5161 | 59.9629 | 24 | 65.5812 | 17.5805 | 60.0467 | 24 | 65.563 | 18.0856 | 60.0103 | 24 | 65.6084 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.6168 | 27.7774 | 60.0138 | 35 | 65.585 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.5895 | 17.5805 | 60.0467 | 24 | 65.5713 | 18.0856 | 60.0103 | 24 | 65.6167 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.6251 | 27.7774 | 60.0138 | 35 | 65.5933 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.5978 | 17.5832 | 60.0467 | 24 | 65.5796 | 18.0856 | 60.0103 | 24 | 65.625 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.6334 | 27.7799 | 60.0138 | 35 | 65.6016 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.6061 | 17.5832 | 60.0467 | 24 | 65.5879 | 18.0741 | 60.0103 | 24 | 65.6333 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.6418 | 27.7799 | 60.0138 | 35 | 65.6099 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.6145 | 17.5832 | 60.0467 | 24 | 65.5964 | 18.0741 | 60.0103 | 24 | 65.6418 | 18.2822 | 60.023 | 24
65.6501 | 27.7799 | 60.0138 | 35 | 65.6183 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.6228 | 17.5832 | 60.0467 | 24 | 65.6047 | 18.0737 | 60.0103 | 24 | 65.6501 | 18.2837 | 60.023 | 24
65.6584 | 27.7799 | 60.0138 | 35 | 65.6266 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.6311 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.613 | 18.0737 | 60.0103 | 24 | 65.6584 | 18.2837 | 60.023 | 24
65.6668 | 27.792 | 60.0138 | 35 | 65.6349 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.6394 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.6213 | 18.0719 | 60.0076 | 24 | 65.6667 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.6751 | 27.792 | 60.0138 | 35 | 65.6433 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.6477 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.6296 | 18.0719 | 60.0076 | 24 | 65.675 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.6834 | 27.792 | 60.0138 | 35 | 65.6516 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.6561 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.6379 | 18.0708 | 60.0076 | 24 | 65.6833 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.6918 | 27.792 | 60.0138 | 35 | 65.6599 | 17.5162 | 59.9629 | 24 | 65.6644 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.6462 | 18.0708 | 60.0076 | 24 | 65.6917 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7001 | 27.792 | 60.0138 | 35 | 65.6683 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.6727 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.6545 | 18.0704 | 60.0076 | 24 | 65.7 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7084 | 27.792 | 60.0138 | 35 | 65.6766 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.681 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.6631 | 18.0704 | 60.0076 | 24 | 65.7085 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7168 | 27.792 | 60.0138 | 35 | 65.6849 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.6893 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.6714 | 18.0686 | 60.0076 | 24 | 65.7168 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7251 | 27.792 | 60.0138 | 35 | 65.6934 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.6978 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.6797 | 18.0686 | 60.0076 | 24 | 65.7251 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7334 | 27.7903 | 60.0149 | 35 | 65.7017 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.7061 | 17.5832 | 60.0483 | 24 | 65.688 | 18.0675 | 60.0076 | 24 | 65.7334 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7418 | 27.7903 | 60.0149 | 35 | 65.71 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.7144 | 17.5813 | 60.0483 | 24 | 65.6963 | 18.0675 | 60.0076 | 24 | 65.7417 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7501 | 27.7928 | 60.0149 | 35 | 65.7183 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.7227 | 17.5813 | 60.0483 | 24 | 65.7046 | 18.0671 | 60.0076 | 24 | 65.75 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7584 | 27.7928 | 60.0149 | 35 | 65.7267 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.731 | 17.5813 | 60.0483 | 24 | 65.7129 | 18.0671 | 60.0076 | 24 | 65.7583 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7668 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.735 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.7394 | 17.5813 | 60.0483 | 24 | 65.7212 | 18.0642 | 60.0076 | 24 | 65.7666 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7751 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.7433 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.7477 | 17.5813 | 60.0483 | 24 | 65.7297 | 18.0642 | 60.0076 | 24 | 65.7751 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7834 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.7517 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.756 | 17.5813 | 60.0483 | 24 | 65.738 | 18.0638 | 60.0076 | 24 | 65.7834 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.7917 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.76 | 17.5579 | 59.9621 | 24 | 65.7643 | 17.5813 | 60.0483 | 24 | 65.7463 | 18.0638 | 60.0076 | 24 | 65.7917 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8001 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.7683 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.7727 | 17.5813 | 60.0483 | 24 | 65.7546 | 18.0687 | 60.0076 | 24 | 65.8 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8084 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.7767 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.781 | 17.5761 | 60.0483 | 24 | 65.7629 | 18.0687 | 60.0076 | 24 | 65.8083 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8167 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.785 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.7893 | 17.5761 | 60.0483 | 24 | 65.7712 | 18.1594 | 60.0076 | 24 | 65.8167 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8251 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.7933 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.7976 | 17.5761 | 60.0483 | 24 | 65.7795 | 18.1594 | 60.0076 | 24 | 65.825 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8334 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.8018 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.8059 | 17.5761 | 60.0483 | 24 | 65.7878 | 18.3014 | 60.0076 | 24 | 65.8333 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8417 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.8101 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.8143 | 17.5761 | 60.0483 | 24 | 65.7964 | 18.3014 | 60.0076 | 24 | 65.8416 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8501 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.8184 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.8226 | 17.5761 | 60.0483 | 24 | 65.8047 | 18.2999 | 60.0076 | 24 | 65.8501 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8584 | 27.7976 | 60.0149 | 35 | 65.8268 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.8309 | 17.5761 | 60.0491 | 24 | 65.813 | 18.2999 | 60.0076 | 24 | 65.8584 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8667 | 27.7982 | 60.0149 | 35 | 65.8351 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.8392 | 17.5761 | 60.0491 | 24 | 65.8213 | 18.2987 | 60.0037 | 24 | 65.8667 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.875 | 27.7982 | 60.0149 | 35 | 65.8434 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.8475 | 17.5761 | 60.0491 | 24 | 65.8296 | 18.2987 | 60.0037 | 24 | 65.875 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8834 | 27.7982 | 60.0149 | 35 | 65.8517 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.856 | 17.5761 | 60.0491 | 24 | 65.8379 | 18.2972 | 60.0037 | 24 | 65.8833 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.8917 | 27.7982 | 60.0149 | 35 | 65.8601 | 17.6405 | 59.9621 | 24 | 65.8643 | 17.5761 | 60.0491 | 24 | 65.8462 | 18.2972 | 60.0037 | 24 | 65.8916 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.9 | 27.7982 | 60.0149 | 35 | 65.8684 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.8726 | 17.5761 | 60.0491 | 24 | 65.8547 | 18.2906 | 60.0037 | 24 | 65.8999 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.9084 | 27.7982 | 60.0149 | 35 | 65.8767 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.8809 | 17.5761 | 60.0491 | 24 | 65.863 | 18.2906 | 60.0037 | 24 | 65.9082 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.9167 | 27.7236 | 60.0149 | 35 | 65.8851 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.8892 | 17.5761 | 60.0491 | 24 | 65.8713 | 18.2906 | 60.0037 | 24 | 65.9167 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.925 | 27.7236 | 60.0149 | 35 | 65.8934 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.8976 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.8796 | 18.2906 | 60.0037 | 24 | 65.925 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.9334 | 27.7236 | 60.0161 | 35 | 65.9017 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9059 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.8879 | 18.294 | 60.0037 | 24 | 65.9333 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.9417 | 27.7236 | 60.0161 | 35 | 65.9102 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9142 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.8962 | 18.294 | 60.0037 | 24 | 65.9417 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.95 | 27.7288 | 60.0161 | 35 | 65.9185 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9225 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.9045 | 18.2863 | 60.0037 | 24 | 65.95 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.9584 | 27.7288 | 60.0161 | 35 | 65.9268 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9309 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.9128 | 18.2863 | 60.0037 | 24 | 65.9583 | 18.2837 | 60.0222 | 24
65.9667 | 27.7225 | 60.0161 | 35 | 65.9352 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9392 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.9214 | 18.288 | 60.0037 | 24 | 65.9666 | 18.2861 | 60.0222 | 24
65.975 | 27.7225 | 60.0161 | 35 | 65.9435 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9475 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.9297 | 18.288 | 60.0037 | 24 | 65.9749 | 18.2861 | 60.0222 | 24
65.9834 | 27.7225 | 60.0161 | 35 | 65.9518 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9558 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.938 | 18.3731 | 60.0037 | 24 | 65.9834 | 18.2861 | 60.0222 | 24
65.9917 | 27.7225 | 60.0161 | 35 | 65.9601 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9641 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.9463 | 18.3731 | 60.0037 | 24 | 65.9917 | 18.2861 | 60.0222 | 24
66 | 27.724 | 60.0161 | 35 | 65.9685 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9725 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.9546 | 18.3526 | 60.0037 | 24 | 66 | 18.2861 | 60.0222 | 24
66.0083 | 27.724 | 60.0161 | 35 | 65.9768 | 17.6405 | 59.9625 | 24 | 65.9808 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.9629 | 18.3526 | 60.0037 | 24 | 66.0083 | 18.2861 | 60.0222 | 24
66.0167 | 27.724 | 60.0161 | 35 | 65.9851 | 17.647 | 59.9625 | 24 | 65.9891 | 17.5738 | 60.0491 | 24 | 65.9712 | 18.3526 | 60.0037 | 24 | 66.0166 | 18.2861 | 60.0222 | 24
66.025 | 27.724 | 60.0161 | 35 | 65.9935 | 17.647 | 59.9625 | 24 | 65.9974 | 17.5765 | 60.0491 | 24 | 65.9795 | 18.3526 | 60.0037 | 24 | 66.0249 | 18.2861 | 60.0222 | 24
66.0333 | 27.7206 | 60.0161 | 35 | 66.0018 | 17.647 | 59.9625 | 24 | 66.0057 | 17.5765 | 60.0491 | 24 | 65.988 | 18.3604 | 60.0037 | 24 | 66.0332 | 18.2883 | 60.0222 | 24
66.0417 | 27.7206 | 60.0161 | 35 | 66.0101 | 17.647 | 59.9625 | 24 | 66.0142 | 17.5765 | 60.0491 | 24 | 65.9963 | 18.3604 | 60.0037 | 24 | 66.0415 | 18.2883 | 60.0222 | 24
66.05 | 27.7322 | 60.0161 | 35 | 66.0186 | 17.6521 | 59.9625 | 24 | 66.0225 | 17.5765 | 60.0491 | 24 | 66.0046 | 18.3638 | 60.0037 | 24 | 66.05 | 18.2883 | 60.0222 | 24
66.0583 | 27.7322 | 60.0161 | 35 | 66.0269 | 17.6521 | 59.9625 | 24 | 66.0308 | 17.5765 | 60.0499 | 24 | 66.0129 | 18.3638 | 60.0037 | 24 | 66.0583 | 18.2883 | 60.0222 | 24
66.0667 | 27.7204 | 60.0161 | 35 | 66.0352 | 17.6521 | 59.9625 | 24 | 66.0391 | 17.5765 | 60.0499 | 24 | 66.0212 | 18.3572 | 59.999 | 24 | 66.0667 | 18.2883 | 60.0226 | 24
66.075 | 27.7204 | 60.0161 | 35 | 66.0436 | 17.6521 | 59.9625 | 24 | 66.0474 | 17.5113 | 60.0499 | 24 | 66.0295 | 18.3572 | 59.999 | 24 | 66.075 | 18.2883 | 60.0226 | 24
66.0833 | 27.7204 | 60.0161 | 35 | 66.0519 | 17.6521 | 59.9625 | 24 | 66.0558 | 17.5113 | 60.0499 | 24 | 66.0378 | 18.3557 | 59.999 | 24 | 66.0833 | 18.2883 | 60.0226 | 24
66.0917 | 27.7204 | 60.0161 | 35 | 66.0602 | 17.6521 | 59.9625 | 24 | 66.0641 | 17.5113 | 60.0499 | 24 | 66.0464 | 18.3557 | 59.999 | 24 | 66.0916 | 18.2883 | 60.0226 | 24
66.1 | 27.7204 | 60.0161 | 35 | 66.0685 | 17.6521 | 59.9629 | 24 | 66.0724 | 17.5113 | 60.0499 | 24 | 66.0547 | 18.355 | 59.999 | 24 | 66.0999 | 18.2908 | 60.0226 | 24
66.1083 | 27.7204 | 60.0161 | 35 | 66.0769 | 17.6521 | 59.9629 | 24 | 66.0807 | 17.5113 | 60.0499 | 24 | 66.063 | 18.355 | 59.999 | 24 | 66.1082 | 18.2908 | 60.0226 | 24
66.1167 | 27.7204 | 60.0161 | 35 | 66.0852 | 17.6521 | 59.9629 | 24 | 66.0891 | 17.5113 | 60.0499 | 24 | 66.0713 | 18.3548 | 59.999 | 24 | 66.1165 | 18.2908 | 60.0226 | 24
66.125 | 27.7204 | 60.0161 | 35 | 66.0935 | 17.6521 | 59.9629 | 24 | 66.0974 | 17.5113 | 60.0499 | 24 | 66.0796 | 18.3548 | 59.999 | 24 | 66.125 | 18.2908 | 60.0226 | 24
66.1333 | 27.7204 | 60.0176 | 35 | 66.1019 | 17.6521 | 59.9629 | 24 | 66.1057 | 17.5113 | 60.0499 | 24 | 66.0879 | 18.3575 | 59.999 | 24 | 66.1333 | 18.2908 | 60.0226 | 24
66.1416 | 27.7204 | 60.0176 | 35 | 66.1102 | 17.6521 | 59.9629 | 24 | 66.114 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.0962 | 18.3575 | 59.999 | 24 | 66.1416 | 18.2908 | 60.0226 | 24
66.15 | 27.6696 | 60.0176 | 35 | 66.1185 | 17.6521 | 59.9629 | 24 | 66.1223 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1045 | 18.3573 | 59.999 | 24 | 66.1499 | 18.2895 | 60.0226 | 24
66.1583 | 27.6696 | 60.0176 | 35 | 66.127 | 17.6521 | 59.9629 | 24 | 66.1307 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.113 | 18.3573 | 59.999 | 24 | 66.1582 | 18.2895 | 60.0226 | 24
66.1666 | 27.6613 | 60.0176 | 35 | 66.1353 | 17.6565 | 59.9629 | 24 | 66.139 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1213 | 18.3552 | 59.999 | 24 | 66.1665 | 18.2895 | 60.0226 | 24
66.175 | 27.6613 | 60.0176 | 35 | 66.1436 | 17.6565 | 59.9629 | 24 | 66.1473 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1296 | 18.3552 | 59.999 | 24 | 66.1748 | 18.2895 | 60.0226 | 24
66.1833 | 27.5455 | 60.0176 | 35 | 66.152 | 17.6566 | 59.9629 | 24 | 66.1556 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1379 | 18.355 | 59.999 | 24 | 66.1831 | 18.2911 | 60.0226 | 24
66.1916 | 27.5455 | 60.0176 | 35 | 66.1603 | 17.6566 | 59.9629 | 24 | 66.1639 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1462 | 18.355 | 59.999 | 24 | 66.1917 | 18.2911 | 60.0226 | 24
66.2 | 27.5455 | 60.0176 | 35 | 66.1686 | 17.6566 | 59.9629 | 24 | 66.1724 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1545 | 18.3754 | 59.999 | 24 | 66.2 | 18.2933 | 60.0226 | 24
66.2083 | 27.5455 | 60.0176 | 35 | 66.1769 | 17.6566 | 59.9629 | 24 | 66.1807 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1628 | 18.3754 | 59.999 | 24 | 66.2083 | 18.2933 | 60.0226 | 24
66.2166 | 27.5482 | 60.0176 | 35 | 66.1853 | 17.6566 | 59.9629 | 24 | 66.189 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1714 | 18.3732 | 59.999 | 24 | 66.2166 | 18.2942 | 60.0226 | 24
66.225 | 27.5482 | 60.0176 | 35 | 66.1936 | 17.6566 | 59.9629 | 24 | 66.1973 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1797 | 18.3732 | 59.999 | 24 | 66.2249 | 18.2942 | 60.0226 | 24
66.2333 | 27.5482 | 60.0176 | 35 | 66.2019 | 17.6566 | 59.9629 | 24 | 66.2056 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.188 | 18.3685 | 59.999 | 24 | 66.2332 | 18.2942 | 60.0226 | 24
66.2416 | 27.5482 | 60.0176 | 35 | 66.2103 | 17.6566 | 59.9629 | 24 | 66.214 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.1963 | 18.3685 | 59.999 | 24 | 66.2415 | 18.2942 | 60.0226 | 24
66.25 | 27.5518 | 60.0176 | 35 | 66.2186 | 17.6565 | 59.9629 | 24 | 66.2223 | 17.5668 | 60.0499 | 24 | 66.2046 | 18.3704 | 59.999 | 24 | 66.2498 | 18.2957 | 60.0226 | 24
66.2583 | 27.5518 | 60.0176 | 35 | 66.2269 | 17.6565 | 59.9629 | 24 | 66.2306 | 17.5668 | 60.0503 | 24 | 66.2129 | 18.3704 | 59.999 | 24 | 66.2583 | 18.2957 | 60.0226 | 24
66.2666 | 27.5518 | 60.0176 | 35 | 66.2354 | 17.6552 | 59.9629 | 24 | 66.2389 | 17.5668 | 60.0503 | 24 | 66.2212 | 18.3773 | 59.9939 | 24 | 66.2666 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.2749 | 27.5518 | 60.0176 | 35 | 66.2437 | 17.6552 | 59.9629 | 24 | 66.2473 | 17.5668 | 60.0503 | 24 | 66.2297 | 18.3773 | 59.9939 | 24 | 66.2749 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.2833 | 27.5518 | 60.0176 | 35 | 66.252 | 17.6552 | 59.9629 | 24 | 66.2556 | 17.5668 | 60.0503 | 24 | 66.238 | 18.3766 | 59.9939 | 24 | 66.2832 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.2916 | 27.5518 | 60.0176 | 35 | 66.2604 | 17.6552 | 59.9629 | 24 | 66.2639 | 17.5668 | 60.0503 | 24 | 66.2463 | 18.3766 | 59.9939 | 24 | 66.2915 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.2999 | 27.5561 | 60.0176 | 35 | 66.2687 | 17.6552 | 59.9645 | 24 | 66.2722 | 17.5668 | 60.0503 | 24 | 66.2546 | 18.3768 | 59.9939 | 24 | 66.2998 | 18.2942 | 60.0242 | 24
66.3083 | 27.5561 | 60.0176 | 35 | 66.277 | 17.6552 | 59.9645 | 24 | 66.2805 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.2629 | 18.3768 | 59.9939 | 24 | 66.3081 | 18.2942 | 60.0242 | 24
66.3166 | 27.7003 | 60.0176 | 35 | 66.2854 | 17.655 | 59.9645 | 24 | 66.2889 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.2712 | 18.3723 | 59.9939 | 24 | 66.3164 | 18.2942 | 60.0242 | 24
66.3249 | 27.7003 | 60.0176 | 35 | 66.2937 | 17.655 | 59.9645 | 24 | 66.2972 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.2795 | 18.3723 | 59.9939 | 24 | 66.3247 | 18.2942 | 60.0242 | 24
66.3333 | 27.698 | 60.0188 | 35 | 66.302 | 17.655 | 59.9645 | 24 | 66.3055 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.2878 | 18.3716 | 59.9939 | 24 | 66.3333 | 18.2942 | 60.0242 | 24
66.3416 | 27.698 | 60.0188 | 35 | 66.3103 | 17.655 | 59.9645 | 24 | 66.3138 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.2964 | 18.3716 | 59.9939 | 24 | 66.3416 | 18.2942 | 60.0242 | 24
66.3499 | 27.6996 | 60.0188 | 35 | 66.3187 | 17.6619 | 59.9645 | 24 | 66.3221 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3047 | 18.3665 | 59.9939 | 24 | 66.3499 | 18.2942 | 60.0242 | 24
66.3582 | 27.6996 | 60.0188 | 35 | 66.327 | 17.6619 | 59.9645 | 24 | 66.3306 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.313 | 18.3665 | 59.9939 | 24 | 66.3582 | 18.2942 | 60.0242 | 24
66.3666 | 27.6996 | 60.0188 | 35 | 66.3353 | 17.6619 | 59.9645 | 24 | 66.3389 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3213 | 18.3658 | 59.9939 | 24 | 66.3665 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.3749 | 27.6996 | 60.0188 | 35 | 66.3438 | 17.6619 | 59.9645 | 24 | 66.3472 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3296 | 18.3658 | 59.9939 | 24 | 66.3748 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.3832 | 27.6996 | 60.0188 | 35 | 66.3521 | 17.6619 | 59.9645 | 24 | 66.3555 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3379 | 18.366 | 59.9939 | 24 | 66.3831 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.3916 | 27.6996 | 60.0188 | 35 | 66.3604 | 17.6619 | 59.9645 | 24 | 66.3638 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3462 | 18.366 | 59.9939 | 24 | 66.3914 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.3999 | 27.7811 | 60.0188 | 35 | 66.3688 | 17.6554 | 59.9645 | 24 | 66.3722 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3547 | 18.3592 | 59.9939 | 24 | 66.3999 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.4082 | 27.7811 | 60.0188 | 35 | 66.3771 | 17.6554 | 59.9645 | 24 | 66.3805 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.363 | 18.3592 | 59.9939 | 24 | 66.4082 | 18.2957 | 60.0242 | 24
66.4166 | 27.7811 | 60.0188 | 35 | 66.3854 | 17.6556 | 59.9645 | 24 | 66.3888 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3713 | 18.3592 | 59.9939 | 24 | 66.4165 | 18.2988 | 60.0242 | 24
66.4249 | 27.7811 | 60.0188 | 35 | 66.3938 | 17.6556 | 59.9645 | 24 | 66.3971 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3796 | 18.3592 | 59.9939 | 24 | 66.4248 | 18.2988 | 60.0242 | 24
66.4332 | 27.7856 | 60.0188 | 35 | 66.4021 | 17.6556 | 59.9645 | 24 | 66.4055 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3879 | 18.365 | 59.9939 | 24 | 66.4331 | 18.2988 | 60.0242 | 24
66.4416 | 27.7856 | 60.0188 | 35 | 66.4104 | 17.6556 | 59.9645 | 24 | 66.4138 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.3962 | 18.365 | 59.9939 | 24 | 66.4414 | 18.2988 | 60.0242 | 24
66.4499 | 27.7856 | 60.0188 | 35 | 66.4187 | 17.6556 | 59.9645 | 24 | 66.4221 | 17.5606 | 60.0503 | 24 | 66.4045 | 18.3688 | 59.9939 | 24 | 66.4497 | 18.3004 | 60.0242 | 24
66.4582 | 27.7856 | 60.0188 | 35 | 66.4271 | 17.6556 | 59.9645 | 24 | 66.4304 | 17.4397 | 60.0503 | 24 | 66.4131 | 18.3688 | 59.9939 | 24 | 66.458 | 18.3004 | 60.0242 | 24
66.4666 | 27.7856 | 60.0188 | 35 | 66.4354 | 17.6648 | 59.9645 | 24 | 66.4387 | 17.4397 | 60.0503 | 24 | 66.4214 | 18.369 | 59.9891 | 24 | 66.4666 | 18.3004 | 60.0261 | 24
66.4749 | 27.7856 | 60.0188 | 35 | 66.4437 | 17.6648 | 59.9645 | 24 | 66.4471 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.4297 | 18.369 | 59.9891 | 24 | 66.4749 | 18.3004 | 60.0261 | 24
66.4832 | 27.7856 | 60.0188 | 35 | 66.4521 | 17.665 | 59.9645 | 24 | 66.4554 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.438 | 18.3624 | 59.9891 | 24 | 66.4832 | 18.3004 | 60.0261 | 24
66.4915 | 27.7856 | 60.0188 | 35 | 66.4604 | 17.665 | 59.9645 | 24 | 66.4637 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.4463 | 18.3624 | 59.9891 | 24 | 66.4915 | 18.3004 | 60.0261 | 24
66.4999 | 27.7771 | 60.0188 | 35 | 66.4688 | 17.665 | 59.9665 | 24 | 66.472 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.4546 | 18.3624 | 59.9891 | 24 | 66.4998 | 18.3004 | 60.0261 | 24
66.5082 | 27.7771 | 60.0188 | 35 | 66.4772 | 17.665 | 59.9665 | 24 | 66.4803 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.4629 | 18.3624 | 59.9891 | 24 | 66.5081 | 18.3004 | 60.0261 | 24
66.5165 | 27.771 | 60.0188 | 35 | 66.4855 | 17.6647 | 59.9665 | 24 | 66.4888 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.4712 | 18.3614 | 59.9891 | 24 | 66.5164 | 18.3004 | 60.0261 | 24
66.5249 | 27.771 | 60.0188 | 35 | 66.4938 | 17.6647 | 59.9665 | 24 | 66.4971 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.4797 | 18.3614 | 59.9891 | 24 | 66.5247 | 18.3004 | 60.0261 | 24
66.5332 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5021 | 17.6647 | 59.9665 | 24 | 66.5054 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.488 | 18.3669 | 59.9891 | 24 | 66.533 | 18.3035 | 60.0261 | 24
66.5415 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5105 | 17.6647 | 59.9665 | 24 | 66.5137 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.4963 | 18.3669 | 59.9891 | 24 | 66.5415 | 18.3035 | 60.0261 | 24
66.5499 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5188 | 17.6636 | 59.9665 | 24 | 66.522 | 17.4369 | 60.0503 | 24 | 66.5046 | 18.3914 | 59.9891 | 24 | 66.5498 | 18.3035 | 60.0261 | 24
66.5582 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5271 | 17.6636 | 59.9665 | 24 | 66.5304 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5129 | 18.3914 | 59.9891 | 24 | 66.5581 | 18.3035 | 60.0261 | 24
66.5665 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5355 | 17.6636 | 59.9665 | 24 | 66.5387 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5212 | 18.3904 | 59.9891 | 24 | 66.5664 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.5748 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5438 | 17.6636 | 59.9665 | 24 | 66.547 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5295 | 18.3904 | 59.9891 | 24 | 66.5747 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.5832 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5521 | 17.7471 | 59.9665 | 24 | 66.5553 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5381 | 18.3907 | 59.9891 | 24 | 66.583 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.5915 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5605 | 17.7471 | 59.9665 | 24 | 66.5636 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5464 | 18.3907 | 59.9891 | 24 | 66.5913 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.5998 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5688 | 17.7469 | 59.9665 | 24 | 66.572 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5547 | 18.3901 | 59.9891 | 24 | 66.5996 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.6082 | 27.7727 | 60.0211 | 35 | 66.5771 | 17.7469 | 59.9665 | 24 | 66.5803 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.563 | 18.3901 | 59.9891 | 24 | 66.6082 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.6165 | 27.5801 | 60.0211 | 35 | 66.5856 | 17.7469 | 59.9665 | 24 | 66.5886 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5713 | 18.3901 | 59.9891 | 24 | 66.6165 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.6248 | 27.5801 | 60.0211 | 35 | 66.5939 | 17.7469 | 59.9665 | 24 | 66.5969 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5796 | 18.3901 | 59.9891 | 24 | 66.6248 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.6332 | 27.5801 | 60.0211 | 35 | 66.6022 | 17.746 | 59.9665 | 24 | 66.6053 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5879 | 18.3891 | 59.9891 | 24 | 66.6331 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.6415 | 27.5801 | 60.0211 | 35 | 66.6105 | 17.746 | 59.9665 | 24 | 66.6136 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.5964 | 18.3891 | 59.9891 | 24 | 66.6414 | 18.299 | 60.0261 | 24
66.6498 | 27.5801 | 60.0211 | 35 | 66.6189 | 17.7458 | 59.9665 | 24 | 66.6219 | 17.4209 | 60.0503 | 24 | 66.6047 | 18.3894 | 59.9891 | 24 | 66.6497 | 18.2944 | 60.0261 | 24
66.6582 | 27.5801 | 60.0211 | 35 | 66.6272 | 17.7458 | 59.9665 | 24 | 66.6302 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.613 | 18.3894 | 59.9891 | 24 | 66.658 | 18.2944 | 60.0261 | 24
66.6665 | 27.5131 | 60.0211 | 35 | 66.6355 | 17.7458 | 59.9665 | 24 | 66.6385 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.6213 | 18.3891 | 59.986 | 24 | 66.6663 | 18.2944 | 60.0273 | 24
66.6748 | 27.5131 | 60.0211 | 35 | 66.6439 | 17.7458 | 59.9665 | 24 | 66.647 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.6296 | 18.3891 | 59.986 | 24 | 66.6746 | 18.2944 | 60.0273 | 24
66.6832 | 27.5131 | 60.0211 | 35 | 66.6522 | 17.745 | 59.9665 | 24 | 66.6553 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.6379 | 18.3934 | 59.986 | 24 | 66.6831 | 18.2944 | 60.0273 | 24
66.6915 | 27.5131 | 60.0211 | 35 | 66.6605 | 17.745 | 59.9665 | 24 | 66.6636 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.6462 | 18.3934 | 59.986 | 24 | 66.6914 | 18.2944 | 60.0273 | 24
66.6998 | 27.5198 | 60.0211 | 35 | 66.6689 | 17.7447 | 59.9692 | 24 | 66.6719 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.6548 | 18.3934 | 59.986 | 24 | 66.6997 | 18.3047 | 60.0273 | 24
66.7081 | 27.5198 | 60.0211 | 35 | 66.6772 | 17.7447 | 59.9692 | 24 | 66.6802 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.6631 | 18.3934 | 59.986 | 24 | 66.708 | 18.3047 | 60.0273 | 24
66.7165 | 27.5217 | 60.0211 | 35 | 66.6855 | 17.7447 | 59.9692 | 24 | 66.6886 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.6714 | 18.3934 | 59.986 | 24 | 66.7163 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7248 | 27.5217 | 60.0211 | 35 | 66.6938 | 17.7447 | 59.9692 | 24 | 66.6969 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.6797 | 18.3934 | 59.986 | 24 | 66.7246 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7331 | 27.5217 | 60.0219 | 35 | 66.7023 | 17.7762 | 59.9692 | 24 | 66.7052 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.688 | 18.3936 | 59.986 | 24 | 66.7329 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7415 | 27.5217 | 60.0219 | 35 | 66.7106 | 17.7762 | 59.9692 | 24 | 66.7135 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.6963 | 18.3936 | 59.986 | 24 | 66.7412 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7498 | 27.5217 | 60.0219 | 35 | 66.7189 | 17.7807 | 59.9692 | 24 | 66.7218 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.7046 | 18.3932 | 59.986 | 24 | 66.7498 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7581 | 27.5217 | 60.0219 | 35 | 66.7273 | 17.7807 | 59.9692 | 24 | 66.7302 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.7131 | 18.3932 | 59.986 | 24 | 66.7581 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7664 | 27.7779 | 60.0219 | 35 | 66.7356 | 17.7804 | 59.9692 | 24 | 66.7385 | 17.4209 | 60.0496 | 24 | 66.7214 | 18.3932 | 59.986 | 24 | 66.7664 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7748 | 27.7779 | 60.0219 | 35 | 66.7439 | 17.7804 | 59.9692 | 24 | 66.7468 | 17.4189 | 60.0496 | 24 | 66.7297 | 18.3932 | 59.986 | 24 | 66.7747 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7831 | 27.8833 | 60.0219 | 35 | 66.7523 | 17.7804 | 59.9692 | 24 | 66.7551 | 17.4189 | 60.0496 | 24 | 66.738 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.783 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7914 | 27.8833 | 60.0219 | 35 | 66.7606 | 17.7804 | 59.9692 | 24 | 66.7635 | 17.4189 | 60.0496 | 24 | 66.7463 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.7913 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.7998 | 27.8833 | 60.0219 | 35 | 66.7689 | 17.8631 | 59.9692 | 24 | 66.7719 | 17.4189 | 60.0496 | 24 | 66.7546 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.7996 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.8081 | 27.8833 | 60.0219 | 35 | 66.7773 | 17.8631 | 59.9692 | 24 | 66.7802 | 17.4174 | 60.0496 | 24 | 66.7629 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.8079 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.8164 | 27.8833 | 60.0219 | 35 | 66.7856 | 17.8635 | 59.9692 | 24 | 66.7885 | 17.4174 | 60.0496 | 24 | 66.7715 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.8162 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.8248 | 27.8833 | 60.0219 | 35 | 66.7939 | 17.8635 | 59.9692 | 24 | 66.7968 | 17.4146 | 60.0496 | 24 | 66.7798 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.8247 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.8331 | 27.8849 | 60.0219 | 35 | 66.8022 | 17.8635 | 59.9692 | 24 | 66.8052 | 17.4146 | 60.0496 | 24 | 66.7881 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.833 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.8414 | 27.8849 | 60.0219 | 35 | 66.8107 | 17.8635 | 59.9692 | 24 | 66.8135 | 17.4146 | 60.0496 | 24 | 66.7964 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.8413 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.8497 | 27.885 | 60.0219 | 35 | 66.819 | 17.8624 | 59.9692 | 24 | 66.8218 | 17.4146 | 60.0496 | 24 | 66.8047 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.8496 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.8581 | 27.885 | 60.0219 | 35 | 66.8273 | 17.8624 | 59.9692 | 24 | 66.8301 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.813 | 18.3872 | 59.986 | 24 | 66.8579 | 18.3064 | 60.0273 | 24
66.8664 | 27.885 | 60.0219 | 35 | 66.8357 | 17.8624 | 59.9692 | 24 | 66.8384 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.8213 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.8662 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.8747 | 27.885 | 60.0219 | 35 | 66.844 | 17.8624 | 59.9692 | 24 | 66.8468 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.8298 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.8745 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.8831 | 27.885 | 60.0219 | 35 | 66.8523 | 17.8628 | 59.9692 | 24 | 66.8551 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.8381 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.8828 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.8914 | 27.885 | 60.0219 | 35 | 66.8607 | 17.8628 | 59.9692 | 24 | 66.8634 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.8464 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.8914 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.8997 | 27.887 | 60.0219 | 35 | 66.869 | 17.8628 | 59.9716 | 24 | 66.8717 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.8547 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.8997 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9081 | 27.887 | 60.0219 | 35 | 66.8773 | 17.8628 | 59.9716 | 24 | 66.88 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.863 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.908 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9164 | 27.8942 | 60.0219 | 35 | 66.8856 | 17.8618 | 59.9716 | 24 | 66.8884 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.8713 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.9163 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9247 | 27.8942 | 60.0219 | 35 | 66.894 | 17.8618 | 59.9716 | 24 | 66.8967 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.8796 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.9246 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9331 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9023 | 17.8618 | 59.9716 | 24 | 66.905 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.8882 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.9329 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9414 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9106 | 17.8618 | 59.9716 | 24 | 66.9133 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.8965 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.9412 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9497 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9191 | 17.8618 | 59.9716 | 24 | 66.9218 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.9048 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.9495 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.958 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9274 | 17.8618 | 59.9716 | 24 | 66.9301 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.9131 | 18.3899 | 59.9844 | 24 | 66.9578 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9664 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9357 | 17.8617 | 59.9716 | 24 | 66.9384 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.9214 | 18.3545 | 59.9844 | 24 | 66.9663 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9747 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9441 | 17.8617 | 59.9716 | 24 | 66.9467 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.9297 | 18.3545 | 59.9844 | 24 | 66.9746 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.983 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9524 | 17.8621 | 59.9716 | 24 | 66.955 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.938 | 18.3545 | 59.9844 | 24 | 66.9829 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9914 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9607 | 17.8621 | 59.9716 | 24 | 66.9634 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.9465 | 18.3545 | 59.9844 | 24 | 66.9912 | 18.3064 | 60.0285 | 24
66.9997 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.969 | 17.8611 | 59.9716 | 24 | 66.9717 | 17.4146 | 60.0492 | 24 | 66.9548 | 18.3148 | 59.9844 | 24 | 66.9995 | 18.3064 | 60.0285 | 24
67.008 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9774 | 17.8611 | 59.9716 | 24 | 66.98 | 17.4126 | 60.0492 | 24 | 66.9631 | 18.3148 | 59.9844 | 24 | 67.0078 | 18.3064 | 60.0285 | 24
67.0164 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.9857 | 17.8611 | 59.9716 | 24 | 66.9883 | 17.4126 | 60.0492 | 24 | 66.9714 | 18.3148 | 59.9844 | 24 | 67.0161 | 18.3064 | 60.0285 | 24
67.0247 | 27.8942 | 60.0242 | 35 | 66.994 | 17.8611 | 59.9716 | 24 | 66.9966 | 17.4125 | 60.0492 | 24 | 66.9797 | 18.3148 | 59.9844 | 24 | 67.0244 | 18.3064 | 60.0285 | 24
67.033 | 27.891 | 60.0242 | 35 | 67.0024 | 17.8611 | 59.9716 | 24 | 67.005 | 17.4125 | 60.0492 | 24 | 66.988 | 18.3148 | 59.9844 | 24 | 67.033 | 18.3064 | 60.0285 | 24
67.0413 | 27.891 | 60.0242 | 35 | 67.0107 | 17.8611 | 59.9716 | 24 | 67.0133 | 17.4125 | 60.0492 | 24 | 66.9963 | 18.3148 | 59.9844 | 24 | 67.0413 | 18.3064 | 60.0285 | 24
67.0497 | 27.8828 | 60.0242 | 35 | 67.019 | 17.8611 | 59.9716 | 24 | 67.0216 | 17.4125 | 60.0492 | 24 | 67.0049 | 18.3148 | 59.9844 | 24 | 67.0496 | 18.3047 | 60.0285 | 24
67.058 | 27.8828 | 60.0242 | 35 | 67.0275 | 17.8611 | 59.9716 | 24 | 67.0299 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0132 | 18.3148 | 59.9844 | 24 | 67.0579 | 18.3047 | 60.0285 | 24
67.0663 | 27.8828 | 60.0242 | 35 | 67.0358 | 17.861 | 59.9716 | 24 | 67.0382 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0215 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.0662 | 18.3047 | 60.0281 | 24
67.0747 | 27.8828 | 60.0242 | 35 | 67.0441 | 17.861 | 59.9716 | 24 | 67.0466 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0298 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.0745 | 18.3047 | 60.0281 | 24
67.083 | 27.8858 | 60.0242 | 35 | 67.0524 | 17.8565 | 59.9716 | 24 | 67.0549 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0381 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.0828 | 18.3047 | 60.0281 | 24
67.0913 | 27.8858 | 60.0242 | 35 | 67.0608 | 17.8565 | 59.9716 | 24 | 67.0632 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0464 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.0911 | 18.3047 | 60.0281 | 24
67.0997 | 27.8858 | 60.0242 | 35 | 67.0691 | 17.8604 | 59.9735 | 24 | 67.0715 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0547 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.0994 | 18.3047 | 60.0281 | 24
67.108 | 27.8858 | 60.0242 | 35 | 67.0774 | 17.8604 | 59.9735 | 24 | 67.08 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0632 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.1079 | 18.3047 | 60.0281 | 24
67.1163 | 27.8858 | 60.0242 | 35 | 67.0858 | 17.8604 | 59.9735 | 24 | 67.0883 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0715 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.1162 | 18.3038 | 60.0281 | 24
67.1246 | 27.8858 | 60.0242 | 35 | 67.0941 | 17.8604 | 59.9735 | 24 | 67.0966 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0798 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.1245 | 18.3038 | 60.0281 | 24
67.133 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1024 | 17.8604 | 59.9735 | 24 | 67.1049 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0881 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.1328 | 18.3016 | 60.0281 | 24
67.1413 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1107 | 17.8604 | 59.9735 | 24 | 67.1132 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.0964 | 18.3148 | 59.984 | 24 | 67.1411 | 18.3016 | 60.0281 | 24
67.1496 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1191 | 17.8603 | 59.9735 | 24 | 67.1216 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1047 | 18.3152 | 59.984 | 24 | 67.1494 | 18.3016 | 60.0281 | 24
67.158 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1274 | 17.8603 | 59.9735 | 24 | 67.1299 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.113 | 18.3152 | 59.984 | 24 | 67.1577 | 18.3016 | 60.0281 | 24
67.1663 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1357 | 17.8603 | 59.9735 | 24 | 67.1382 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1216 | 18.3152 | 59.984 | 24 | 67.166 | 18.3016 | 60.0281 | 24
67.1746 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1442 | 17.8603 | 59.9735 | 24 | 67.1465 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1299 | 18.3152 | 59.984 | 24 | 67.1746 | 18.3016 | 60.0281 | 24
67.183 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1525 | 17.8603 | 59.9735 | 24 | 67.1548 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1382 | 18.3155 | 59.984 | 24 | 67.1829 | 18.2999 | 60.0281 | 24
67.1913 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1608 | 17.8603 | 59.9735 | 24 | 67.1632 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1465 | 18.3155 | 59.984 | 24 | 67.1912 | 18.2999 | 60.0281 | 24
67.1996 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1692 | 17.8603 | 59.9735 | 24 | 67.1715 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1548 | 18.3155 | 59.984 | 24 | 67.1995 | 18.2999 | 60.0281 | 24
67.2079 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1775 | 17.8603 | 59.9735 | 24 | 67.1798 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1631 | 18.3155 | 59.984 | 24 | 67.2078 | 18.2999 | 60.0281 | 24
67.2163 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1858 | 17.8581 | 59.9735 | 24 | 67.1881 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1714 | 18.3159 | 59.984 | 24 | 67.2161 | 18.2999 | 60.0281 | 24
67.2246 | 27.8909 | 60.0254 | 35 | 67.1941 | 17.8581 | 59.9735 | 24 | 67.1965 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1799 | 18.3159 | 59.984 | 24 | 67.2244 | 18.2999 | 60.0281 | 24
67.2329 | 27.8971 | 60.0254 | 35 | 67.2025 | 17.8581 | 59.9735 | 24 | 67.2048 | 17.4125 | 60.0484 | 24 | 67.1882 | 18.3159 | 59.984 | 24 | 67.2327 | 18.2999 | 60.0281 | 24
67.2413 | 27.8971 | 60.0254 | 35 | 67.2108 | 17.8581 | 59.9735 | 24 | 67.2131 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.1965 | 18.3159 | 59.984 | 24 | 67.241 | 18.2999 | 60.0281 | 24
67.2496 | 27.8971 | 60.0254 | 35 | 67.2191 | 17.8551 | 59.9735 | 24 | 67.2214 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2048 | 18.3168 | 59.984 | 24 | 67.2495 | 18.299 | 60.0281 | 24
67.2579 | 27.8971 | 60.0254 | 35 | 67.2275 | 17.8551 | 59.9735 | 24 | 67.2297 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2131 | 18.3168 | 59.984 | 24 | 67.2578 | 18.299 | 60.0281 | 24
67.2663 | 27.8971 | 60.0254 | 35 | 67.2358 | 17.8551 | 59.9735 | 24 | 67.2382 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2214 | 18.3168 | 59.9856 | 24 | 67.2661 | 18.2968 | 60.0269 | 24
67.2746 | 27.8971 | 60.0254 | 35 | 67.2441 | 17.8551 | 59.9735 | 24 | 67.2465 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2297 | 18.3168 | 59.9856 | 24 | 67.2744 | 18.2968 | 60.0269 | 24
67.2829 | 27.9001 | 60.0254 | 35 | 67.2526 | 17.8551 | 59.9735 | 24 | 67.2548 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.238 | 18.3168 | 59.9856 | 24 | 67.2827 | 18.2951 | 60.0269 | 24
67.2912 | 27.9001 | 60.0254 | 35 | 67.2609 | 17.8551 | 59.9735 | 24 | 67.2631 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2466 | 18.3168 | 59.9856 | 24 | 67.291 | 18.2951 | 60.0269 | 24
67.2996 | 27.9001 | 60.0254 | 35 | 67.2692 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.2714 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2549 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.2993 | 18.2951 | 60.0269 | 24
67.3079 | 27.9001 | 60.0254 | 35 | 67.2775 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.2798 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2632 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.3076 | 18.2951 | 60.0269 | 24
67.3162 | 27.9945 | 60.0254 | 35 | 67.2859 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.2881 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2715 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.3162 | 18.2951 | 60.0269 | 24
67.3246 | 27.9945 | 60.0254 | 35 | 67.2942 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.2964 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2798 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.3245 | 18.2951 | 60.0269 | 24
67.3329 | 27.9945 | 60.0262 | 35 | 67.3025 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.3047 | 17.4083 | 60.0484 | 24 | 67.2881 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.3328 | 18.2951 | 60.0269 | 24
67.3412 | 27.9945 | 60.0262 | 35 | 67.3109 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.313 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.2964 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.3411 | 18.2951 | 60.0269 | 24
67.3495 | 27.9945 | 60.0262 | 35 | 67.3192 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.3214 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3049 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.3494 | 18.3056 | 60.0269 | 24
67.3579 | 27.9945 | 60.0262 | 35 | 67.3275 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.3297 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3132 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.3577 | 18.3056 | 60.0269 | 24
67.3662 | 27.9945 | 60.0262 | 35 | 67.3358 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.338 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3215 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.366 | 18.3056 | 60.0269 | 24
67.3745 | 27.9945 | 60.0262 | 35 | 67.3442 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.3463 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3298 | 18.3163 | 59.9856 | 24 | 67.3743 | 18.3056 | 60.0269 | 24
67.3829 | 27.9945 | 60.0262 | 35 | 67.3525 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.3547 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3381 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.3826 | 18.3039 | 60.0269 | 24
67.3912 | 27.9945 | 60.0262 | 35 | 67.3608 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.363 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3464 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.3911 | 18.3039 | 60.0269 | 24
67.3995 | 27.9914 | 60.0262 | 35 | 67.3693 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.3713 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3547 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.3994 | 18.3039 | 60.0269 | 24
67.4079 | 27.9914 | 60.0262 | 35 | 67.3776 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.3796 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3633 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.4077 | 18.3039 | 60.0269 | 24
67.4162 | 27.9607 | 60.0262 | 35 | 67.3859 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.3879 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3716 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.416 | 18.3017 | 60.0269 | 24
67.4245 | 27.9607 | 60.0262 | 35 | 67.3943 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.3964 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3799 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.4243 | 18.3017 | 60.0269 | 24
67.4328 | 27.9607 | 60.0262 | 35 | 67.4026 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.4047 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3882 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.4326 | 18.3008 | 60.0269 | 24
67.4412 | 27.9607 | 60.0262 | 35 | 67.4109 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.413 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.3965 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.4409 | 18.3008 | 60.0269 | 24
67.4495 | 27.9548 | 60.0262 | 35 | 67.4192 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.4213 | 17.4073 | 60.0484 | 24 | 67.4048 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.4492 | 18.3051 | 60.0269 | 24
67.4578 | 27.9548 | 60.0262 | 35 | 67.4276 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.4296 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4131 | 18.3612 | 59.9856 | 24 | 67.4578 | 18.3051 | 60.0269 | 24
67.4662 | 27.959 | 60.0262 | 35 | 67.4359 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.438 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4216 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.4661 | 18.3051 | 60.025 | 24
67.4745 | 27.959 | 60.0262 | 35 | 67.4442 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.4463 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4299 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.4744 | 18.3051 | 60.025 | 24
67.4828 | 27.959 | 60.0262 | 35 | 67.4526 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.4546 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4382 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.4827 | 18.3051 | 60.025 | 24
67.4911 | 27.959 | 60.0262 | 35 | 67.4609 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.4629 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4465 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.491 | 18.3051 | 60.025 | 24
67.4995 | 27.9612 | 60.0262 | 35 | 67.4692 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.4712 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4548 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.4993 | 18.3029 | 60.025 | 24
67.5078 | 27.9612 | 60.0262 | 35 | 67.4777 | 17.855 | 59.9751 | 24 | 67.4796 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4631 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5076 | 18.3029 | 60.025 | 24
67.5161 | 27.9612 | 60.0262 | 35 | 67.486 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.4879 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4714 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5159 | 18.302 | 60.025 | 24
67.5245 | 27.9612 | 60.0262 | 35 | 67.4943 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.4962 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.48 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5242 | 18.302 | 60.025 | 24
67.5328 | 27.9612 | 60.0269 | 35 | 67.5026 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5045 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4883 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5327 | 18.3003 | 60.025 | 24
67.5411 | 27.9612 | 60.0269 | 35 | 67.511 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5129 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.4966 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.541 | 18.3003 | 60.025 | 24
67.5495 | 27.9612 | 60.0269 | 35 | 67.5193 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5212 | 17.4073 | 60.0476 | 24 | 67.5049 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5493 | 18.3003 | 60.025 | 24
67.5578 | 27.9612 | 60.0269 | 35 | 67.5276 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5295 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5132 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5576 | 18.3003 | 60.025 | 24
67.5661 | 27.9612 | 60.0269 | 35 | 67.536 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5378 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5215 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5659 | 18.3003 | 60.025 | 24
67.5744 | 27.9612 | 60.0269 | 35 | 67.5443 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5461 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5298 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5742 | 18.3003 | 60.025 | 24
67.5828 | 27.9643 | 60.0269 | 35 | 67.5526 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5546 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5383 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5825 | 18.3003 | 60.025 | 24
67.5911 | 27.9643 | 60.0269 | 35 | 67.5609 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5629 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5466 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5908 | 18.3003 | 60.025 | 24
67.5994 | 27.9617 | 60.0269 | 35 | 67.5693 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5712 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5549 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.5994 | 18.2981 | 60.025 | 24
67.6078 | 27.9617 | 60.0269 | 35 | 67.5776 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5795 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5632 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6077 | 18.2981 | 60.025 | 24
67.6161 | 27.9617 | 60.0269 | 35 | 67.5859 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5878 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5715 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.616 | 18.2955 | 60.025 | 24
67.6244 | 27.9617 | 60.0269 | 35 | 67.5944 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.5962 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5798 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6243 | 18.2955 | 60.025 | 24
67.6328 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.6027 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.6045 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5881 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6326 | 18.2955 | 60.025 | 24
67.6411 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.611 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.6128 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.5967 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6409 | 18.2955 | 60.025 | 24
67.6494 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.6194 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.6211 | 17.5243 | 60.0476 | 24 | 67.605 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6492 | 18.2955 | 60.025 | 24
67.6577 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.6277 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.6295 | 17.5243 | 60.048 | 24 | 67.6133 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6575 | 18.2955 | 60.025 | 24
67.6661 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.636 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.6378 | 17.5243 | 60.048 | 24 | 67.6216 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6658 | 18.2915 | 60.023 | 24
67.6744 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.6443 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.6461 | 17.5243 | 60.048 | 24 | 67.6299 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6743 | 18.2915 | 60.023 | 24
67.6827 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.6527 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.6544 | 17.5243 | 60.048 | 24 | 67.6382 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6826 | 18.2906 | 60.023 | 24
67.6911 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.661 | 17.8551 | 59.9751 | 24 | 67.6627 | 17.5243 | 60.048 | 24 | 67.6465 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6909 | 18.2906 | 60.023 | 24
67.6994 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.6693 | 17.8551 | 59.9747 | 24 | 67.6711 | 17.5243 | 60.048 | 24 | 67.655 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.6992 | 18.3626 | 60.023 | 24
67.7077 | 27.9638 | 60.0269 | 35 | 67.6777 | 17.8551 | 59.9747 | 24 | 67.6794 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.6633 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.7075 | 18.3626 | 60.023 | 24
67.716 | 27.9669 | 60.0269 | 35 | 67.686 | 17.8561 | 59.9747 | 24 | 67.6877 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.6716 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.7158 | 18.3626 | 60.023 | 24
67.7244 | 27.9669 | 60.0269 | 35 | 67.6943 | 17.8561 | 59.9747 | 24 | 67.696 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.6799 | 18.3612 | 59.986 | 24 | 67.7241 | 18.3626 | 60.023 | 24
67.7327 | 28.0719 | 60.0281 | 35 | 67.7026 | 17.8557 | 59.9747 | 24 | 67.7043 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.6882 | 18.3617 | 59.986 | 24 | 67.7324 | 18.3626 | 60.023 | 24
67.741 | 28.0719 | 60.0281 | 35 | 67.7111 | 17.8557 | 59.9747 | 24 | 67.7128 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.6965 | 18.3617 | 59.986 | 24 | 67.741 | 18.3626 | 60.023 | 24
67.7494 | 28.0719 | 60.0281 | 35 | 67.7194 | 17.8557 | 59.9747 | 24 | 67.7211 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7048 | 18.3607 | 59.986 | 24 | 67.7493 | 18.3626 | 60.023 | 24
67.7577 | 28.0719 | 60.0281 | 35 | 67.7277 | 17.8557 | 59.9747 | 24 | 67.7294 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7134 | 18.3607 | 59.986 | 24 | 67.7576 | 18.3626 | 60.023 | 24
67.766 | 28.088 | 60.0281 | 35 | 67.7361 | 17.8557 | 59.9747 | 24 | 67.7377 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7217 | 18.3605 | 59.986 | 24 | 67.7659 | 18.367 | 60.023 | 24
67.7744 | 28.088 | 60.0281 | 35 | 67.7444 | 17.8557 | 59.9747 | 24 | 67.7461 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.73 | 18.3605 | 59.986 | 24 | 67.7742 | 18.367 | 60.023 | 24
67.7827 | 28.088 | 60.0281 | 35 | 67.7527 | 17.8557 | 59.9747 | 24 | 67.7544 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7383 | 18.3605 | 59.986 | 24 | 67.7825 | 18.3661 | 60.023 | 24
67.791 | 28.088 | 60.0281 | 35 | 67.7611 | 17.8557 | 59.9747 | 24 | 67.7627 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7466 | 18.3605 | 59.986 | 24 | 67.7908 | 18.3661 | 60.023 | 24
67.7993 | 28.0901 | 60.0281 | 35 | 67.7694 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.771 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7549 | 18.3605 | 59.986 | 24 | 67.7991 | 18.3661 | 60.023 | 24
67.8077 | 28.0901 | 60.0281 | 35 | 67.7777 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.7793 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7632 | 18.3605 | 59.986 | 24 | 67.8076 | 18.3661 | 60.023 | 24
67.816 | 28.0901 | 60.0281 | 35 | 67.786 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.7877 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7717 | 18.3605 | 59.986 | 24 | 67.8159 | 18.3639 | 60.023 | 24
67.8243 | 28.0901 | 60.0281 | 35 | 67.7944 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.796 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.78 | 18.3605 | 59.986 | 24 | 67.8242 | 18.3639 | 60.023 | 24
67.8327 | 28.0901 | 60.0281 | 35 | 67.8027 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.8043 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7883 | 18.3601 | 59.986 | 24 | 67.8325 | 18.3624 | 60.023 | 24
67.841 | 28.0901 | 60.0281 | 35 | 67.811 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.8126 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.7966 | 18.3601 | 59.986 | 24 | 67.8408 | 18.3624 | 60.023 | 24
67.8493 | 28.0934 | 60.0281 | 35 | 67.8195 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.8209 | 17.6026 | 60.048 | 24 | 67.8049 | 18.3596 | 59.986 | 24 | 67.8491 | 18.3615 | 60.023 | 24
67.8577 | 28.0934 | 60.0281 | 35 | 67.8278 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.8293 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8132 | 18.3596 | 59.986 | 24 | 67.8574 | 18.3615 | 60.023 | 24
67.866 | 28.1417 | 60.0281 | 35 | 67.8361 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.8376 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8215 | 18.3596 | 59.9852 | 24 | 67.8657 | 18.3615 | 60.021 | 24
67.8743 | 28.1417 | 60.0281 | 35 | 67.8444 | 17.8448 | 59.9747 | 24 | 67.8459 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8301 | 18.3596 | 59.9852 | 24 | 67.8743 | 18.3615 | 60.021 | 24
67.8826 | 28.1417 | 60.0281 | 35 | 67.8528 | 17.8444 | 59.9747 | 24 | 67.8542 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8384 | 18.3596 | 59.9852 | 24 | 67.8826 | 18.4236 | 60.021 | 24
67.891 | 28.1417 | 60.0281 | 35 | 67.8611 | 17.8444 | 59.9747 | 24 | 67.8625 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8467 | 18.3596 | 59.9852 | 24 | 67.8909 | 18.4236 | 60.021 | 24
67.8993 | 28.1405 | 60.0281 | 35 | 67.8694 | 17.8454 | 59.9739 | 24 | 67.871 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.855 | 18.3596 | 59.9852 | 24 | 67.8992 | 18.4214 | 60.021 | 24
67.9076 | 28.1405 | 60.0281 | 35 | 67.8778 | 17.8454 | 59.9739 | 24 | 67.8793 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8633 | 18.3596 | 59.9852 | 24 | 67.9075 | 18.4214 | 60.021 | 24
67.916 | 28.1374 | 60.0281 | 35 | 67.8861 | 17.8454 | 59.9739 | 24 | 67.8876 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8716 | 18.3596 | 59.9852 | 24 | 67.9158 | 18.4199 | 60.021 | 24
67.9243 | 28.1374 | 60.0281 | 35 | 67.8944 | 17.8454 | 59.9739 | 24 | 67.8959 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8799 | 18.3596 | 59.9852 | 24 | 67.9241 | 18.4199 | 60.021 | 24
67.9326 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9028 | 17.8454 | 59.9739 | 24 | 67.9043 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8884 | 18.3582 | 59.9852 | 24 | 67.9324 | 18.4859 | 60.021 | 24
67.9409 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9111 | 17.8454 | 59.9739 | 24 | 67.9126 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.8967 | 18.3582 | 59.9852 | 24 | 67.9407 | 18.4859 | 60.021 | 24
67.9493 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9194 | 17.8454 | 59.9739 | 24 | 67.9209 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.905 | 18.3587 | 59.9852 | 24 | 67.9492 | 18.4853 | 60.021 | 24
67.9576 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9277 | 17.8454 | 59.9739 | 24 | 67.9292 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9133 | 18.3587 | 59.9852 | 24 | 67.9575 | 18.4853 | 60.021 | 24
67.9659 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9362 | 17.8455 | 59.9739 | 24 | 67.9375 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9216 | 18.3587 | 59.9852 | 24 | 67.9658 | 18.4853 | 60.021 | 24
67.9743 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9445 | 17.8455 | 59.9739 | 24 | 67.9459 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9299 | 18.3587 | 59.9852 | 24 | 67.9741 | 18.4853 | 60.021 | 24
67.9826 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9528 | 17.8455 | 59.9739 | 24 | 67.9542 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9382 | 18.3587 | 59.9852 | 24 | 67.9824 | 18.4853 | 60.021 | 24
67.9909 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9612 | 17.8455 | 59.9739 | 24 | 67.9625 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9468 | 18.3587 | 59.9852 | 24 | 67.9907 | 18.4853 | 60.021 | 24
67.9993 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9695 | 17.8455 | 59.9739 | 24 | 67.9708 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9551 | 18.3583 | 59.9852 | 24 | 67.999 | 18.4816 | 60.021 | 24
68.0076 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9778 | 17.8455 | 59.9739 | 24 | 67.9791 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9634 | 18.3583 | 59.9852 | 24 | 68.0073 | 18.4816 | 60.021 | 24
68.0159 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9862 | 17.8455 | 59.9739 | 24 | 67.9875 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9717 | 18.3577 | 59.9852 | 24 | 68.0159 | 18.4816 | 60.021 | 24
68.0242 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 67.9945 | 17.8455 | 59.9739 | 24 | 67.9958 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.98 | 18.3577 | 59.9852 | 24 | 68.0242 | 18.4816 | 60.021 | 24
68.0326 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 68.0028 | 17.845 | 59.9739 | 24 | 68.0042 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9883 | 18.3577 | 59.9852 | 24 | 68.0325 | 18.4811 | 60.021 | 24
68.0409 | 28.1374 | 60.0293 | 35 | 68.0111 | 17.845 | 59.9739 | 24 | 68.0125 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 67.9966 | 18.3577 | 59.9852 | 24 | 68.0408 | 18.4811 | 60.021 | 24
68.0492 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0195 | 17.845 | 59.9739 | 24 | 68.0209 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0051 | 18.3574 | 59.9852 | 24 | 68.0491 | 18.4811 | 60.021 | 24
68.0576 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0278 | 17.845 | 59.9739 | 24 | 68.0292 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0134 | 18.3574 | 59.9852 | 24 | 68.0574 | 18.4811 | 60.021 | 24
68.0659 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0361 | 17.8462 | 59.9739 | 24 | 68.0375 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0217 | 18.3574 | 59.9829 | 24 | 68.0657 | 18.4811 | 60.0191 | 24
68.0742 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0446 | 17.8462 | 59.9739 | 24 | 68.0458 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.03 | 18.3574 | 59.9829 | 24 | 68.074 | 18.4811 | 60.0191 | 24
68.0826 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0529 | 17.8462 | 59.9739 | 24 | 68.0541 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0383 | 18.3574 | 59.9829 | 24 | 68.0825 | 18.4811 | 60.0191 | 24
68.0909 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0612 | 17.8462 | 59.9739 | 24 | 68.0625 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0466 | 18.3574 | 59.9829 | 24 | 68.0908 | 18.4811 | 60.0191 | 24
68.0992 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0695 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.0708 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0549 | 18.3574 | 59.9829 | 24 | 68.0991 | 18.4811 | 60.0191 | 24
68.1075 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0779 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.0791 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0635 | 18.3574 | 59.9829 | 24 | 68.1074 | 18.4811 | 60.0191 | 24
68.1159 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0862 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.0874 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0718 | 18.3649 | 59.9829 | 24 | 68.1157 | 18.4856 | 60.0191 | 24
68.1242 | 28.1477 | 60.0293 | 35 | 68.0945 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.0957 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0801 | 18.3649 | 59.9829 | 24 | 68.124 | 18.4856 | 60.0191 | 24
68.1325 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1029 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.1041 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0884 | 18.3649 | 59.9829 | 24 | 68.1323 | 18.4856 | 60.0191 | 24
68.1409 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1112 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.1124 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.0967 | 18.3649 | 59.9829 | 24 | 68.1406 | 18.4856 | 60.0191 | 24
68.1492 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1195 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.1207 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.105 | 18.3646 | 59.9829 | 24 | 68.1492 | 18.4917 | 60.0191 | 24
68.1575 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1279 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.129 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.1133 | 18.3646 | 59.9829 | 24 | 68.1575 | 18.4917 | 60.0191 | 24
68.1658 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1362 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.1373 | 17.6026 | 60.0476 | 24 | 68.1218 | 18.3646 | 59.9829 | 24 | 68.1658 | 18.4917 | 60.0191 | 24
68.1742 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1445 | 17.8462 | 59.9727 | 24 | 68.1458 | 17.6006 | 60.0476 | 24 | 68.1301 | 18.3646 | 59.9829 | 24 | 68.1741 | 18.4917 | 60.0191 | 24
68.1825 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1528 | 17.8457 | 59.9727 | 24 | 68.1541 | 17.6006 | 60.0476 | 24 | 68.1384 | 18.3636 | 59.9829 | 24 | 68.1824 | 18.4917 | 60.0191 | 24
68.1908 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1613 | 17.8457 | 59.9727 | 24 | 68.1624 | 17.6006 | 60.0476 | 24 | 68.1467 | 18.3636 | 59.9829 | 24 | 68.1907 | 18.4917 | 60.0191 | 24
68.1992 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1696 | 17.8458 | 59.9727 | 24 | 68.1707 | 17.6006 | 60.0476 | 24 | 68.155 | 18.364 | 59.9829 | 24 | 68.199 | 18.4966 | 60.0191 | 24
68.2075 | 28.1477 | 60.0301 | 35 | 68.1779 | 17.8458 | 59.9727 | 24 | 68.1791 | 17.6006 | 60.0476 | 24 | 68.1633 | 18.364 | 59.9829 | 24 | 68.2073 | 18.4966 | 60.0191 | 24
68.2158 | 28.1509 | 60.0301 | 35 | 68.1863 | 17.8438 | 59.9727 | 24 | 68.1874 | 17.6006 | 60.0476 | 24 | 68.1716 | 18.364 | 59.9829 | 24 | 68.2158 | 18.4966 | 60.0191 | 24
68.2241 | 28.1509 | 60.0301 | 35 | 68.1946 | 17.8438 | 59.9727 | 24 | 68.1957 | 17.5991 | 60.0476 | 24 | 68.1802 | 18.364 | 59.9829 | 24 | 68.2241 | 18.4966 | 60.0191 | 24
68.2325 | 28.1509 | 60.0301 | 35 | 68.2029 | 17.8438 | 59.9727 | 24 | 68.204 | 17.5991 | 60.0476 | 24 | 68.1885 | 18.3636 | 59.9829 | 24 | 68.2324 | 18.4966 | 60.0191 | 24
68.2408 | 28.1509 | 60.0301 | 35 | 68.2113 | 17.8438 | 59.9727 | 24 | 68.2123 | 17.5998 | 60.0476 | 24 | 68.1968 | 18.3636 | 59.9829 | 24 | 68.2407 | 18.4966 | 60.0191 | 24
68.2491 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.2196 | 17.8438 | 59.9727 | 24 | 68.2207 | 17.5998 | 60.0476 | 24 | 68.2051 | 18.3576 | 59.9829 | 24 | 68.249 | 18.4966 | 60.0191 | 24
68.2575 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.2279 | 17.8438 | 59.9727 | 24 | 68.229 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.2134 | 18.3576 | 59.9829 | 24 | 68.2573 | 18.4966 | 60.0191 | 24
68.2658 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.2362 | 17.8438 | 59.9727 | 24 | 68.2373 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.2217 | 18.3576 | 59.9813 | 24 | 68.2656 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.2741 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.2446 | 17.8438 | 59.9727 | 24 | 68.2456 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.23 | 18.3576 | 59.9813 | 24 | 68.2739 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.2824 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.2529 | 17.8448 | 59.9727 | 24 | 68.2539 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.2385 | 18.3576 | 59.9813 | 24 | 68.2822 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.2908 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.2612 | 17.8448 | 59.9727 | 24 | 68.2623 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.2468 | 18.3576 | 59.9813 | 24 | 68.2908 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.2991 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.2697 | 17.8448 | 59.9716 | 24 | 68.2706 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.2551 | 18.3552 | 59.9813 | 24 | 68.2991 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3074 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.278 | 17.8448 | 59.9716 | 24 | 68.2789 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.2634 | 18.3552 | 59.9813 | 24 | 68.3074 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3158 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.2863 | 17.8471 | 59.9716 | 24 | 68.2872 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.2717 | 18.3552 | 59.9813 | 24 | 68.3157 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3241 | 28.1609 | 60.0301 | 35 | 68.2947 | 17.8471 | 59.9716 | 24 | 68.2957 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.28 | 18.3552 | 59.9813 | 24 | 68.324 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3324 | 28.1609 | 60.0308 | 35 | 68.303 | 17.8471 | 59.9716 | 24 | 68.304 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.2883 | 18.3548 | 59.9813 | 24 | 68.3323 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3407 | 28.1609 | 60.0308 | 35 | 68.3113 | 17.8471 | 59.9716 | 24 | 68.3123 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.2969 | 18.3548 | 59.9813 | 24 | 68.3406 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3491 | 28.1548 | 60.0308 | 35 | 68.3196 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3206 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.3052 | 18.3548 | 59.9813 | 24 | 68.3489 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3574 | 28.1548 | 60.0308 | 35 | 68.328 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3289 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.3135 | 18.3548 | 59.9813 | 24 | 68.3574 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3657 | 28.1548 | 60.0308 | 35 | 68.3363 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3373 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.3218 | 18.3531 | 59.9813 | 24 | 68.3657 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3741 | 28.1548 | 60.0308 | 35 | 68.3446 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3456 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.3301 | 18.3531 | 59.9813 | 24 | 68.374 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3824 | 28.1548 | 60.0308 | 35 | 68.353 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3539 | 17.5998 | 60.0473 | 24 | 68.3384 | 18.3521 | 59.9813 | 24 | 68.3823 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.3907 | 28.1548 | 60.0308 | 35 | 68.3613 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3622 | 17.6086 | 60.0473 | 24 | 68.3467 | 18.3521 | 59.9813 | 24 | 68.3906 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.399 | 28.1474 | 60.0308 | 35 | 68.3696 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3705 | 17.6086 | 60.0473 | 24 | 68.3552 | 18.3526 | 59.9813 | 24 | 68.3989 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.4074 | 28.1474 | 60.0308 | 35 | 68.3781 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3789 | 17.6086 | 60.0473 | 24 | 68.3635 | 18.3526 | 59.9813 | 24 | 68.4072 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.4157 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.3864 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3872 | 17.6086 | 60.0473 | 24 | 68.3718 | 18.3526 | 59.9813 | 24 | 68.4155 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.424 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.3947 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.3955 | 17.7752 | 60.0473 | 24 | 68.3801 | 18.3526 | 59.9813 | 24 | 68.4241 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.4324 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.403 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.4038 | 17.7752 | 60.0473 | 24 | 68.3884 | 18.3793 | 59.9813 | 24 | 68.4324 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.4407 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.4114 | 17.8472 | 59.9716 | 24 | 68.4122 | 17.7752 | 60.0473 | 24 | 68.3967 | 18.3793 | 59.9813 | 24 | 68.4407 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.449 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.4197 | 17.8445 | 59.9716 | 24 | 68.4205 | 17.7752 | 60.0473 | 24 | 68.405 | 18.3793 | 59.9813 | 24 | 68.449 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.4574 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.428 | 17.8445 | 59.9716 | 24 | 68.4288 | 17.7752 | 60.0465 | 24 | 68.4136 | 18.3793 | 59.9813 | 24 | 68.4573 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.4657 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.4364 | 17.8445 | 59.9716 | 24 | 68.4371 | 17.7752 | 60.0465 | 24 | 68.4219 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.4656 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.474 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.4447 | 17.8445 | 59.9716 | 24 | 68.4454 | 17.7752 | 60.0465 | 24 | 68.4302 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.4739 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.4823 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.453 | 17.8445 | 59.9716 | 24 | 68.4539 | 17.7752 | 60.0465 | 24 | 68.4385 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.4822 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.4907 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.4614 | 17.8445 | 59.9716 | 24 | 68.4622 | 17.7752 | 60.0465 | 24 | 68.4468 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.4907 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.499 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.4697 | 17.8475 | 59.9704 | 24 | 68.4705 | 17.7752 | 60.0465 | 24 | 68.4551 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.499 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.5073 | 28.1463 | 60.0308 | 35 | 68.478 | 17.8475 | 59.9704 | 24 | 68.4788 | 17.7679 | 60.0465 | 24 | 68.4634 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.5073 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.5157 | 28.1495 | 60.0308 | 35 | 68.4863 | 17.8475 | 59.9704 | 24 | 68.4871 | 17.7679 | 60.0465 | 24 | 68.4719 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.5156 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.524 | 28.1495 | 60.0308 | 35 | 68.4948 | 17.8475 | 59.9704 | 24 | 68.4955 | 17.7679 | 60.0465 | 24 | 68.4802 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.5239 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.5323 | 28.1519 | 60.0316 | 35 | 68.5031 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5038 | 17.7679 | 60.0465 | 24 | 68.4885 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.5322 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.5406 | 28.1519 | 60.0316 | 35 | 68.5114 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5121 | 17.7659 | 60.0465 | 24 | 68.4968 | 18.3793 | 59.9797 | 24 | 68.5405 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.549 | 28.1519 | 60.0316 | 35 | 68.5198 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5204 | 17.7659 | 60.0465 | 24 | 68.5051 | 18.3769 | 59.9797 | 24 | 68.5488 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.5573 | 28.1519 | 60.0316 | 35 | 68.5281 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5288 | 17.7659 | 60.0465 | 24 | 68.5134 | 18.3769 | 59.9797 | 24 | 68.5574 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.5656 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.5364 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5371 | 17.7659 | 60.0465 | 24 | 68.5217 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.5657 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.574 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.5448 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5454 | 17.7644 | 60.0465 | 24 | 68.5303 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.574 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.5823 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.5531 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5537 | 17.7644 | 60.0465 | 24 | 68.5386 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.5823 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.5906 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.5614 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.562 | 17.7644 | 60.0465 | 24 | 68.5469 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.5906 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.599 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.5697 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5704 | 17.7644 | 60.0465 | 24 | 68.5552 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.5989 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.6073 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.5781 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5787 | 17.7695 | 60.0465 | 24 | 68.5635 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.6072 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.6156 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.5864 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.587 | 17.7695 | 60.0465 | 24 | 68.5718 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.6155 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.6239 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.5947 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.5953 | 17.7695 | 60.0465 | 24 | 68.5801 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.624 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.6323 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.6031 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.6036 | 17.7695 | 60.0465 | 24 | 68.5886 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.6323 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.6406 | 28.1508 | 60.0316 | 35 | 68.6115 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.6121 | 17.7675 | 60.0465 | 24 | 68.5969 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.6406 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.6489 | 28.1529 | 60.0316 | 35 | 68.6198 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.6204 | 17.7675 | 60.0465 | 24 | 68.6052 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.6489 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.6573 | 28.1529 | 60.0316 | 35 | 68.6282 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.6287 | 17.7675 | 60.0453 | 24 | 68.6135 | 18.3791 | 59.9797 | 24 | 68.6572 | 18.4924 | 60.0179 | 24
68.6656 | 28.1778 | 60.0316 | 35 | 68.6365 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.637 | 17.7675 | 60.0453 | 24 | 68.6218 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.6655 | 18.489 | 60.0179 | 24
68.6739 | 28.1778 | 60.0316 | 35 | 68.6448 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.6454 | 17.7631 | 60.0453 | 24 | 68.6301 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.6738 | 18.489 | 60.0179 | 24
68.6822 | 28.1802 | 60.0316 | 35 | 68.6531 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.6537 | 17.7631 | 60.0453 | 24 | 68.6384 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.6821 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.6906 | 28.1802 | 60.0316 | 35 | 68.6615 | 17.9189 | 59.9704 | 24 | 68.662 | 17.7631 | 60.0453 | 24 | 68.647 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.6907 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.6989 | 28.1802 | 60.0316 | 35 | 68.6698 | 17.9189 | 59.9708 | 24 | 68.6703 | 17.7631 | 60.0453 | 24 | 68.6553 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.699 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7072 | 28.1802 | 60.0316 | 35 | 68.6781 | 17.9189 | 59.9708 | 24 | 68.6786 | 17.8257 | 60.0453 | 24 | 68.6636 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.7073 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7156 | 28.179 | 60.0316 | 35 | 68.6865 | 17.9189 | 59.9708 | 24 | 68.687 | 17.8257 | 60.0453 | 24 | 68.6719 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.7156 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7239 | 28.179 | 60.0316 | 35 | 68.6948 | 17.9189 | 59.9708 | 24 | 68.6953 | 17.8236 | 60.0453 | 24 | 68.6802 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.7239 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7322 | 28.179 | 60.0328 | 35 | 68.7031 | 17.9238 | 59.9708 | 24 | 68.7036 | 17.8236 | 60.0453 | 24 | 68.6885 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.7322 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7405 | 28.179 | 60.0328 | 35 | 68.7115 | 17.9238 | 59.9708 | 24 | 68.7119 | 17.8222 | 60.0453 | 24 | 68.6968 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.7405 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7489 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7198 | 17.9238 | 59.9708 | 24 | 68.7202 | 17.8222 | 60.0453 | 24 | 68.7053 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.7488 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7572 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7281 | 17.9238 | 59.9708 | 24 | 68.7286 | 17.8194 | 60.0453 | 24 | 68.7136 | 18.3791 | 59.9789 | 24 | 68.7573 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7655 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7365 | 17.9238 | 59.9708 | 24 | 68.7369 | 17.8194 | 60.0453 | 24 | 68.7219 | 18.4178 | 59.9789 | 24 | 68.7656 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7738 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7449 | 17.9238 | 59.9708 | 24 | 68.7452 | 17.8232 | 60.0453 | 24 | 68.7302 | 18.4178 | 59.9789 | 24 | 68.7739 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7822 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7532 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.7535 | 17.8232 | 60.0453 | 24 | 68.7385 | 18.4178 | 59.9789 | 24 | 68.7822 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7905 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7615 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.762 | 17.8232 | 60.0453 | 24 | 68.7468 | 18.4178 | 59.9789 | 24 | 68.7905 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.7988 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7699 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.7703 | 17.8232 | 60.0453 | 24 | 68.7551 | 18.4178 | 59.9789 | 24 | 68.7988 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.8072 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7782 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.7786 | 17.8271 | 60.0453 | 24 | 68.7637 | 18.4178 | 59.9789 | 24 | 68.8071 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.8155 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7865 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.7869 | 17.8271 | 60.0453 | 24 | 68.772 | 18.4185 | 59.9789 | 24 | 68.8154 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.8238 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.7949 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.7952 | 17.8304 | 60.0453 | 24 | 68.7803 | 18.4185 | 59.9789 | 24 | 68.8237 | 18.4911 | 60.0179 | 24
68.8322 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.8032 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.8036 | 17.8304 | 60.0453 | 24 | 68.7886 | 18.4185 | 59.9789 | 24 | 68.8323 | 18.4913 | 60.0179 | 24
68.8405 | 28.1827 | 60.0328 | 35 | 68.8115 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.8119 | 17.8304 | 60.0453 | 24 | 68.7969 | 18.4185 | 59.9789 | 24 | 68.8406 | 18.4913 | 60.0179 | 24
68.8488 | 28.1872 | 60.0328 | 35 | 68.8198 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.8202 | 17.8304 | 60.0453 | 24 | 68.8052 | 17.8088 | 59.9789 | 24 | 68.8489 | 18.4919 | 60.0179 | 24
68.8571 | 28.1872 | 60.0328 | 35 | 68.8282 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.8285 | 17.8261 | 60.0429 | 24 | 68.8137 | 17.8088 | 59.9789 | 24 | 68.8572 | 18.4919 | 60.0179 | 24
68.8655 | 28.1896 | 60.0328 | 35 | 68.8365 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.8368 | 17.8261 | 60.0429 | 24 | 68.822 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.8655 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.8738 | 28.1896 | 60.0328 | 35 | 68.8448 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.8452 | 17.8261 | 60.0429 | 24 | 68.8303 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.8738 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.8821 | 28.1896 | 60.0328 | 35 | 68.8533 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.8535 | 17.8261 | 60.0429 | 24 | 68.8386 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.8821 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.8905 | 28.1896 | 60.0328 | 35 | 68.8616 | 17.9292 | 59.9708 | 24 | 68.8618 | 17.8241 | 60.0429 | 24 | 68.8469 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.8904 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.8988 | 28.2428 | 60.0328 | 35 | 68.8699 | 17.9284 | 59.9716 | 24 | 68.8701 | 17.8241 | 60.0429 | 24 | 68.8552 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.8989 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.9071 | 28.2428 | 60.0328 | 35 | 68.8783 | 17.9284 | 59.9716 | 24 | 68.8785 | 17.8241 | 60.0429 | 24 | 68.8635 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.9072 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.9155 | 28.2428 | 60.0328 | 35 | 68.8866 | 17.9284 | 59.9716 | 24 | 68.8868 | 17.8241 | 60.0429 | 24 | 68.8721 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.9155 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.9238 | 28.2428 | 60.0328 | 35 | 68.8949 | 17.9284 | 59.9716 | 24 | 68.8951 | 17.8226 | 60.0429 | 24 | 68.8804 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.9238 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.9321 | 28.2428 | 60.034 | 35 | 68.9032 | 17.9284 | 59.9716 | 24 | 68.9034 | 17.8226 | 60.0429 | 24 | 68.8887 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.9321 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.9404 | 28.2428 | 60.034 | 35 | 68.9116 | 17.9284 | 59.9716 | 24 | 68.9117 | 17.8739 | 60.0429 | 24 | 68.897 | 17.8088 | 59.9786 | 24 | 68.9404 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.9488 | 28.2428 | 60.034 | 35 | 68.9199 | 17.9284 | 59.9716 | 24 | 68.9202 | 17.8739 | 60.0429 | 24 | 68.9053 | 17.809 | 59.9786 | 24 | 68.9487 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.9571 | 28.2428 | 60.034 | 35 | 68.9282 | 17.9284 | 59.9716 | 24 | 68.9285 | 17.8777 | 60.0429 | 24 | 68.9136 | 17.809 | 59.9786 | 24 | 68.957 | 18.4919 | 60.0187 | 24
68.9654 | 28.2428 | 60.034 | 35 | 68.9366 | 17.9283 | 59.9716 | 24 | 68.9368 | 17.8777 | 60.0429 | 24 | 68.9219 | 17.809 | 59.9786 | 24 | 68.9656 | 18.494 | 60.0187 | 24
68.9737 | 28.2428 | 60.034 | 35 | 68.9449 | 17.9283 | 59.9716 | 24 | 68.9451 | 17.8777 | 60.0429 | 24 | 68.9304 | 17.809 | 59.9786 | 24 | 68.9739 | 18.494 | 60.0187 | 24
68.9821 | 28.231 | 60.034 | 35 | 68.9532 | 17.9287 | 59.9716 | 24 | 68.9534 | 17.8777 | 60.0429 | 24 | 68.9387 | 17.809 | 59.9786 | 24 | 68.9822 | 18.4895 | 60.0187 | 24
68.9904 | 28.231 | 60.034 | 35 | 68.9617 | 17.9287 | 59.9716 | 24 | 68.9618 | 17.8766 | 60.0429 | 24 | 68.947 | 17.809 | 59.9786 | 24 | 68.9905 | 18.4895 | 60.0187 | 24
68.9987 | 28.2384 | 60.034 | 35 | 68.97 | 17.9327 | 59.9716 | 24 | 68.9701 | 17.8766 | 60.0429 | 24 | 68.9553 | 17.8875 | 59.9786 | 24 | 68.9988 | 18.4895 | 60.0187 | 24
69.0071 | 28.2384 | 60.034 | 35 | 68.9783 | 17.9327 | 59.9716 | 24 | 68.9784 | 17.8762 | 60.0429 | 24 | 68.9636 | 17.8875 | 59.9786 | 24 | 69.0071 | 18.4895 | 60.0187 | 24
69.0154 | 28.2384 | 60.034 | 35 | 68.9866 | 17.9327 | 59.9716 | 24 | 68.9867 | 17.8762 | 60.0429 | 24 | 68.9719 | 17.8881 | 59.9786 | 24 | 69.0154 | 18.4901 | 60.0187 | 24
69.0237 | 28.2384 | 60.034 | 35 | 68.995 | 17.9327 | 59.9716 | 24 | 68.9951 | 17.8762 | 60.0429 | 24 | 68.9802 | 17.8881 | 59.9786 | 24 | 69.0237 | 18.4901 | 60.0187 | 24
69.032 | 28.2384 | 60.034 | 35 | 69.0033 | 17.9326 | 59.9716 | 24 | 69.0034 | 17.8762 | 60.0429 | 24 | 68.9888 | 18.054 | 59.9786 | 24 | 69.0322 | 18.4901 | 60.0187 | 24
69.0404 | 28.2384 | 60.034 | 35 | 69.0116 | 17.9326 | 59.9716 | 24 | 69.0117 | 17.8751 | 60.0429 | 24 | 68.9971 | 18.054 | 59.9786 | 24 | 69.0405 | 18.4901 | 60.0187 | 24
69.0487 | 28.242 | 60.034 | 35 | 69.02 | 17.9329 | 59.9716 | 24 | 69.02 | 17.8751 | 60.0429 | 24 | 69.0054 | 18.4328 | 59.9786 | 24 | 69.0488 | 18.5356 | 60.0187 | 24
69.057 | 28.242 | 60.034 | 35 | 69.0283 | 17.9329 | 59.9716 | 24 | 69.0283 | 17.8702 | 60.0401 | 24 | 69.0137 | 18.4328 | 59.9786 | 24 | 69.0571 | 18.5356 | 60.0187 | 24
69.0654 | 28.242 | 60.034 | 35 | 69.0366 | 17.9319 | 59.9716 | 24 | 69.0367 | 17.8702 | 60.0401 | 24 | 69.022 | 18.4328 | 59.9786 | 24 | 69.0654 | 18.5345 | 60.0202 | 24
69.0737 | 28.242 | 60.034 | 35 | 69.0449 | 17.9319 | 59.9716 | 24 | 69.045 | 17.8702 | 60.0401 | 24 | 69.0303 | 18.4328 | 59.9786 | 24 | 69.0737 | 18.5345 | 60.0202 | 24
69.082 | 28.242 | 60.034 | 35 | 69.0533 | 17.9319 | 59.9716 | 24 | 69.0533 | 17.8702 | 60.0401 | 24 | 69.0386 | 18.4328 | 59.9786 | 24 | 69.082 | 18.5345 | 60.0202 | 24
69.0903 | 28.242 | 60.034 | 35 | 69.0616 | 17.9319 | 59.9716 | 24 | 69.0616 | 17.8702 | 60.0401 | 24 | 69.0471 | 18.4328 | 59.9786 | 24 | 69.0903 | 18.5345 | 60.0202 | 24
69.0987 | 28.2494 | 60.034 | 35 | 69.0699 | 17.9318 | 59.9735 | 24 | 69.0701 | 17.8702 | 60.0401 | 24 | 69.0554 | 18.4329 | 59.9786 | 24 | 69.0989 | 18.5353 | 60.0202 | 24
69.107 | 28.2494 | 60.034 | 35 | 69.0784 | 17.9318 | 59.9735 | 24 | 69.0784 | 17.8745 | 60.0401 | 24 | 69.0637 | 18.4329 | 59.9786 | 24 | 69.1072 | 18.5353 | 60.0202 | 24
69.1153 | 28.2494 | 60.034 | 35 | 69.0867 | 17.9318 | 59.9735 | 24 | 69.0867 | 17.8745 | 60.0401 | 24 | 69.072 | 18.4329 | 59.9786 | 24 | 69.1155 | 18.5353 | 60.0202 | 24
69.1237 | 28.2494 | 60.034 | 35 | 69.095 | 17.9318 | 59.9735 | 24 | 69.095 | 17.8778 | 60.0401 | 24 | 69.0803 | 18.4329 | 59.9786 | 24 | 69.1238 | 18.5353 | 60.0202 | 24
69.132 | 28.253 | 60.0351 | 35 | 69.1034 | 17.9322 | 59.9735 | 24 | 69.1033 | 17.8778 | 60.0401 | 24 | 69.0886 | 18.4329 | 59.9786 | 24 | 69.1321 | 18.5353 | 60.0202 | 24
69.1403 | 28.253 | 60.0351 | 35 | 69.1117 | 17.9322 | 59.9735 | 24 | 69.1117 | 17.8778 | 60.0401 | 24 | 69.0969 | 18.4329 | 59.9786 | 24 | 69.1404 | 18.5353 | 60.0202 | 24
69.1487 | 28.253 | 60.0351 | 35 | 69.12 | 17.9312 | 59.9735 | 24 | 69.12 | 17.8778 | 60.0401 | 24 | 69.1055 | 18.4337 | 59.9786 | 24 | 69.1487 | 18.5353 | 60.0202 | 24
69.157 | 28.253 | 60.0351 | 35 | 69.1283 | 17.9312 | 59.9735 | 24 | 69.1283 | 17.8778 | 60.0401 | 24 | 69.1138 | 18.4337 | 59.9786 | 24 | 69.157 | 18.5353 | 60.0202 | 24
69.1653 | 28.253 | 60.0351 | 35 | 69.1367 | 17.9311 | 59.9735 | 24 | 69.1366 | 17.8778 | 60.0401 | 24 | 69.1221 | 18.4337 | 59.9786 | 24 | 69.1655 | 18.5369 | 60.0202 | 24
69.1736 | 28.253 | 60.0351 | 35 | 69.145 | 17.9311 | 59.9735 | 24 | 69.145 | 17.9269 | 60.0401 | 24 | 69.1304 | 18.4337 | 59.9786 | 24 | 69.1738 | 18.5369 | 60.0202 | 24
69.182 | 28.252 | 60.0351 | 35 | 69.1533 | 17.9311 | 59.9735 | 24 | 69.1533 | 17.9269 | 60.0401 | 24 | 69.1387 | 18.4337 | 59.9786 | 24 | 69.1821 | 18.539 | 60.0202 | 24
69.1903 | 28.252 | 60.0351 | 35 | 69.1617 | 17.9311 | 59.9735 | 24 | 69.1616 | 17.9269 | 60.0401 | 24 | 69.147 | 18.4337 | 59.9786 | 24 | 69.1904 | 18.539 | 60.0202 | 24
69.1986 | 28.252 | 60.0351 | 35 | 69.17 | 17.9314 | 59.9735 | 24 | 69.1699 | 17.9269 | 60.0401 | 24 | 69.1553 | 18.4337 | 59.9786 | 24 | 69.1987 | 18.5398 | 60.0202 | 24
69.2069 | 28.252 | 60.0351 | 35 | 69.1783 | 17.9314 | 59.9735 | 24 | 69.1782 | 17.9269 | 60.0401 | 24 | 69.1638 | 18.4337 | 59.9786 | 24 | 69.207 | 18.5398 | 60.0202 | 24
69.2153 | 28.2546 | 60.0351 | 35 | 69.1868 | 17.9304 | 59.9735 | 24 | 69.1866 | 17.9269 | 60.0401 | 24 | 69.1721 | 18.5176 | 59.9786 | 24 | 69.2153 | 18.5398 | 60.0202 | 24
69.2236 | 28.2546 | 60.0351 | 35 | 69.1951 | 17.9304 | 59.9735 | 24 | 69.1949 | 17.9266 | 60.0401 | 24 | 69.1804 | 18.5176 | 59.9786 | 24 | 69.2236 | 18.5398 | 60.0202 | 24
69.2319 | 28.2492 | 60.0351 | 35 | 69.2034 | 18.037 | 59.9735 | 24 | 69.2032 | 17.9266 | 60.0401 | 24 | 69.1887 | 18.5177 | 59.9786 | 24 | 69.2319 | 18.5398 | 60.0202 | 24
69.2403 | 28.2492 | 60.0351 | 35 | 69.2117 | 18.037 | 59.9735 | 24 | 69.2115 | 17.937 | 60.0401 | 24 | 69.197 | 18.5177 | 59.9786 | 24 | 69.2405 | 18.5398 | 60.0202 | 24
69.2486 | 28.254 | 60.0351 | 35 | 69.2201 | 18.0373 | 59.9735 | 24 | 69.22 | 17.937 | 60.0401 | 24 | 69.2053 | 18.5177 | 59.9786 | 24 | 69.2488 | 18.5434 | 60.0202 | 24
69.2569 | 28.254 | 60.0351 | 35 | 69.2284 | 18.0373 | 59.9735 | 24 | 69.2283 | 17.9341 | 60.0373 | 24 | 69.2136 | 18.5177 | 59.9786 | 24 | 69.2571 | 18.5434 | 60.0202 | 24
69.2652 | 28.254 | 60.0351 | 35 | 69.2367 | 18.0806 | 59.9735 | 24 | 69.2366 | 17.9341 | 60.0373 | 24 | 69.2222 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.2654 | 18.5434 | 60.0218 | 24
69.2736 | 28.254 | 60.0351 | 35 | 69.2451 | 18.0806 | 59.9735 | 24 | 69.2449 | 17.9341 | 60.0373 | 24 | 69.2305 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.2737 | 18.5434 | 60.0218 | 24
69.2819 | 28.2566 | 60.0351 | 35 | 69.2534 | 18.0911 | 59.9735 | 24 | 69.2532 | 17.9341 | 60.0373 | 24 | 69.2388 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.282 | 18.6604 | 60.0218 | 24
69.2902 | 28.2566 | 60.0351 | 35 | 69.2617 | 18.0911 | 59.9735 | 24 | 69.2616 | 17.9361 | 60.0373 | 24 | 69.2471 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.2903 | 18.6604 | 60.0218 | 24
69.2986 | 28.2602 | 60.0351 | 35 | 69.2701 | 18.0911 | 59.9763 | 24 | 69.2699 | 17.9361 | 60.0373 | 24 | 69.2554 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.2986 | 18.6604 | 60.0218 | 24
69.3069 | 28.2602 | 60.0351 | 35 | 69.2784 | 18.0911 | 59.9763 | 24 | 69.2782 | 17.9333 | 60.0373 | 24 | 69.2637 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.3071 | 18.6604 | 60.0218 | 24
69.3152 | 28.2592 | 60.0351 | 35 | 69.2867 | 18.0916 | 59.9763 | 24 | 69.2865 | 17.9333 | 60.0373 | 24 | 69.2722 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.3154 | 18.6604 | 60.0218 | 24
69.3235 | 28.2592 | 60.0351 | 35 | 69.295 | 18.0916 | 59.9763 | 24 | 69.2949 | 17.9333 | 60.0373 | 24 | 69.2805 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.3237 | 18.6604 | 60.0218 | 24
69.3319 | 28.2592 | 60.037 | 35 | 69.3035 | 18.091 | 59.9763 | 24 | 69.3032 | 17.9333 | 60.0373 | 24 | 69.2888 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.332 | 18.6612 | 60.0218 | 24
69.3402 | 28.2592 | 60.037 | 35 | 69.3118 | 18.091 | 59.9763 | 24 | 69.3115 | 17.9307 | 60.0373 | 24 | 69.2971 | 18.5177 | 59.9797 | 24 | 69.3403 | 18.6612 | 60.0218 | 24
69.3485 | 28.2562 | 60.037 | 35 | 69.3201 | 18.091 | 59.9763 | 24 | 69.3198 | 17.9307 | 60.0373 | 24 | 69.3054 | 18.5133 | 59.9797 | 24 | 69.3486 | 18.6612 | 60.0218 | 24
69.3569 | 28.2562 | 60.037 | 35 | 69.3285 | 18.091 | 59.9763 | 24 | 69.3281 | 17.9279 | 60.0373 | 24 | 69.3137 | 18.5133 | 59.9797 | 24 | 69.3569 | 18.6612 | 60.0218 | 24
69.3652 | 28.2562 | 60.037 | 35 | 69.3368 | 18.091 | 59.9763 | 24 | 69.3365 | 17.9279 | 60.0373 | 24 | 69.322 | 18.5135 | 59.9797 | 24 | 69.3652 | 18.6689 | 60.0218 | 24
69.3735 | 28.2562 | 60.037 | 35 | 69.3451 | 18.091 | 59.9763 | 24 | 69.3448 | 17.9279 | 60.0373 | 24 | 69.3306 | 18.5135 | 59.9797 | 24 | 69.3738 | 18.6689 | 60.0218 | 24
69.3818 | 28.2562 | 60.037 | 35 | 69.3534 | 18.0864 | 59.9763 | 24 | 69.3531 | 17.9279 | 60.0373 | 24 | 69.3389 | 18.5135 | 59.9797 | 24 | 69.3821 | 18.6689 | 60.0218 | 24
69.3902 | 28.2562 | 60.037 | 35 | 69.3618 | 18.0864 | 59.9763 | 24 | 69.3615 | 17.9341 | 60.0373 | 24 | 69.3472 | 18.5135 | 59.9797 | 24 | 69.3904 | 18.6689 | 60.0218 | 24
69.3985 | 28.2599 | 60.037 | 35 | 69.3701 | 18.0858 | 59.9763 | 24 | 69.3699 | 17.9341 | 60.0373 | 24 | 69.3555 | 18.5135 | 59.9797 | 24 | 69.3987 | 18.6689 | 60.0218 | 24
69.4068 | 28.2599 | 60.037 | 35 | 69.3784 | 18.0858 | 59.9763 | 24 | 69.3782 | 17.9329 | 60.0373 | 24 | 69.3638 | 18.5135 | 59.9797 | 24 | 69.407 | 18.6689 | 60.0218 | 24
69.4152 | 28.2605 | 60.037 | 35 | 69.3868 | 18.0858 | 59.9763 | 24 | 69.3865 | 17.9329 | 60.0373 | 24 | 69.3721 | 18.5129 | 59.9797 | 24 | 69.4153 | 18.671 | 60.0218 | 24
69.4235 | 28.2605 | 60.037 | 35 | 69.3951 | 18.0858 | 59.9763 | 24 | 69.3948 | 17.9287 | 60.0373 | 24 | 69.3804 | 18.5129 | 59.9797 | 24 | 69.4236 | 18.671 | 60.0218 | 24
69.4318 | 28.2605 | 60.037 | 35 | 69.4034 | 18.0914 | 59.9763 | 24 | 69.4031 | 17.9287 | 60.0373 | 24 | 69.3889 | 18.5129 | 59.9797 | 24 | 69.4319 | 18.671 | 60.0218 | 24
69.4401 | 28.2605 | 60.037 | 35 | 69.4119 | 18.0914 | 59.9763 | 24 | 69.4115 | 17.9275 | 60.0373 | 24 | 69.3972 | 18.5129 | 59.9797 | 24 | 69.4404 | 18.671 | 60.0218 | 24
69.4485 | 28.2605 | 60.037 | 35 | 69.4202 | 18.0914 | 59.9763 | 24 | 69.4198 | 17.9275 | 60.0373 | 24 | 69.4055 | 18.5129 | 59.9797 | 24 | 69.4487 | 18.6798 | 60.0218 | 24
69.4568 | 28.2605 | 60.037 | 35 | 69.4285 | 18.0914 | 59.9763 | 24 | 69.4281 | 17.9275 | 60.0334 | 24 | 69.4138 | 18.5129 | 59.9797 | 24 | 69.457 | 18.6798 | 60.0218 | 24
69.4651 | 28.2641 | 60.037 | 35 | 69.4368 | 18.0907 | 59.9763 | 24 | 69.4364 | 17.9275 | 60.0334 | 24 | 69.4221 | 18.5129 | 59.9805 | 24 | 69.4653 | 18.6798 | 60.023 | 24
69.4734 | 28.2641 | 60.037 | 35 | 69.4452 | 18.0907 | 59.9763 | 24 | 69.4448 | 17.9258 | 60.0334 | 24 | 69.4304 | 18.5129 | 59.9805 | 24 | 69.4736 | 18.6798 | 60.023 | 24
69.4818 | 28.2641 | 60.037 | 35 | 69.4535 | 18.0862 | 59.9763 | 24 | 69.4531 | 17.9258 | 60.0334 | 24 | 69.4387 | 18.5129 | 59.9805 | 24 | 69.4819 | 18.6798 | 60.023 | 24
69.4901 | 28.2641 | 60.037 | 35 | 69.4618 | 18.0862 | 59.9763 | 24 | 69.4614 | 17.9221 | 60.0334 | 24 | 69.4473 | 18.5129 | 59.9805 | 24 | 69.4902 | 18.6798 | 60.023 | 24
69.4984 | 28.3083 | 60.037 | 35 | 69.4702 | 18.0862 | 59.979 | 24 | 69.4697 | 17.9221 | 60.0334 | 24 | 69.4556 | 18.5129 | 59.9805 | 24 | 69.4985 | 18.6798 | 60.023 | 24
69.5068 | 28.3083 | 60.037 | 35 | 69.4785 | 18.0862 | 59.979 | 24 | 69.4781 | 17.9221 | 60.0334 | 24 | 69.4639 | 18.5129 | 59.9805 | 24 | 69.5068 | 18.6798 | 60.023 | 24
69.5151 | 28.3083 | 60.037 | 35 | 69.4868 | 18.0855 | 59.979 | 24 | 69.4865 | 17.9221 | 60.0334 | 24 | 69.4722 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.5154 | 18.6753 | 60.023 | 24
69.5234 | 28.3083 | 60.037 | 35 | 69.4951 | 18.0855 | 59.979 | 24 | 69.4948 | 17.9259 | 60.0334 | 24 | 69.4805 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.5237 | 18.6753 | 60.023 | 24
69.5318 | 28.3083 | 60.039 | 35 | 69.5035 | 18.0856 | 59.979 | 24 | 69.5031 | 17.9259 | 60.0334 | 24 | 69.4888 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.532 | 18.6753 | 60.023 | 24
69.5401 | 28.3083 | 60.039 | 35 | 69.5118 | 18.0856 | 59.979 | 24 | 69.5114 | 17.8255 | 60.0334 | 24 | 69.4971 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.5403 | 18.6753 | 60.023 | 24
69.5484 | 28.3121 | 60.039 | 35 | 69.5201 | 18.0912 | 59.979 | 24 | 69.5198 | 17.8255 | 60.0334 | 24 | 69.5056 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.5486 | 18.6753 | 60.023 | 24
69.5567 | 28.3121 | 60.039 | 35 | 69.5286 | 18.0912 | 59.979 | 24 | 69.5281 | 17.5166 | 60.0334 | 24 | 69.5139 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.5569 | 18.6753 | 60.023 | 24
69.5651 | 28.3121 | 60.039 | 35 | 69.5369 | 18.0986 | 59.979 | 24 | 69.5364 | 17.5166 | 60.0334 | 24 | 69.5222 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.5652 | 18.6753 | 60.023 | 24
69.5734 | 28.3121 | 60.039 | 35 | 69.5452 | 18.0986 | 59.979 | 24 | 69.5447 | 17.3448 | 60.0334 | 24 | 69.5305 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.5735 | 18.6753 | 60.023 | 24
69.5817 | 28.3111 | 60.039 | 35 | 69.5535 | 18.0986 | 59.979 | 24 | 69.5531 | 17.3448 | 60.0334 | 24 | 69.5388 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.582 | 18.6705 | 60.023 | 24
69.59 | 28.3111 | 60.039 | 35 | 69.5619 | 18.0986 | 59.979 | 24 | 69.5614 | 17.2062 | 60.0334 | 24 | 69.5471 | 18.5131 | 59.9805 | 24 | 69.5903 | 18.6705 | 60.023 | 24
69.5984 | 28.3141 | 60.039 | 35 | 69.5702 | 18.0941 | 59.979 | 24 | 69.5697 | 17.2062 | 60.0334 | 24 | 69.5554 | 18.519 | 59.9805 | 24 | 69.5986 | 18.6692 | 60.023 | 24
69.6067 | 28.3141 | 60.039 | 35 | 69.5785 | 18.0941 | 59.979 | 24 | 69.578 | 17.2098 | 60.0334 | 24 | 69.564 | 18.519 | 59.9805 | 24 | 69.6069 | 18.6692 | 60.023 | 24
69.615 | 28.3189 | 60.039 | 35 | 69.5869 | 18.1731 | 59.979 | 24 | 69.5863 | 17.2098 | 60.0334 | 24 | 69.5723 | 18.519 | 59.9805 | 24 | 69.6152 | 18.6692 | 60.023 | 24
69.6234 | 28.3189 | 60.039 | 35 | 69.5952 | 18.1731 | 59.979 | 24 | 69.5947 | 17.2078 | 60.0334 | 24 | 69.5806 | 18.519 | 59.9805 | 24 | 69.6235 | 18.6692 | 60.023 | 24
69.6317 | 28.3675 | 60.039 | 35 | 69.6035 | 18.1731 | 59.979 | 24 | 69.603 | 17.2078 | 60.0334 | 24 | 69.5889 | 18.519 | 59.9805 | 24 | 69.6318 | 18.6692 | 60.023 | 24
69.64 | 28.3675 | 60.039 | 35 | 69.6119 | 18.1731 | 59.979 | 24 | 69.6113 | 17.2059 | 60.0334 | 24 | 69.5972 | 18.519 | 59.9805 | 24 | 69.6401 | 18.6692 | 60.023 | 24
69.6483 | 28.3675 | 60.039 | 35 | 69.6202 | 18.1915 | 59.979 | 24 | 69.6196 | 17.2059 | 60.0334 | 24 | 69.6055 | 18.519 | 59.9805 | 24 | 69.6487 | 18.6692 | 60.023 | 24
69.6567 | 28.3675 | 60.039 | 35 | 69.6285 | 18.1915 | 59.979 | 24 | 69.6281 | 17.2059 | 60.0286 | 24 | 69.6138 | 18.519 | 59.9805 | 24 | 69.657 | 18.6692 | 60.023 | 24
69.665 | 28.3705 | 60.039 | 35 | 69.6368 | 18.1917 | 59.979 | 24 | 69.6364 | 17.2059 | 60.0286 | 24 | 69.6223 | 18.5183 | 59.9813 | 24 | 69.6653 | 18.6692 | 60.0241 | 24
69.6733 | 28.3705 | 60.039 | 35 | 69.6453 | 18.1917 | 59.979 | 24 | 69.6447 | 17.2039 | 60.0286 | 24 | 69.6306 | 18.5183 | 59.9813 | 24 | 69.6736 | 18.6692 | 60.0241 | 24
69.6817 | 28.3653 | 60.039 | 35 | 69.6536 | 18.1919 | 59.979 | 24 | 69.653 | 17.2039 | 60.0286 | 24 | 69.6389 | 18.5183 | 59.9813 | 24 | 69.6819 | 18.6692 | 60.0241 | 24
69.69 | 28.3653 | 60.039 | 35 | 69.6619 | 18.1919 | 59.979 | 24 | 69.6614 | 17.2025 | 60.0286 | 24 | 69.6472 | 18.5183 | 59.9813 | 24 | 69.6902 | 18.6692 | 60.0241 | 24
69.6983 | 28.3578 | 60.039 | 35 | 69.6703 | 18.1919 | 59.9822 | 24 | 69.6697 | 17.2025 | 60.0286 | 24 | 69.6555 | 18.5186 | 59.9813 | 24 | 69.6985 | 18.6692 | 60.0241 | 24
69.7066 | 28.3578 | 60.039 | 35 | 69.6786 | 18.1919 | 59.9822 | 24 | 69.678 | 17.2019 | 60.0286 | 24 | 69.6638 | 18.5186 | 59.9813 | 24 | 69.7068 | 18.6692 | 60.0241 | 24
69.715 | 28.3576 | 60.039 | 35 | 69.6869 | 18.1919 | 59.9822 | 24 | 69.6863 | 17.2019 | 60.0286 | 24 | 69.6721 | 18.5872 | 59.9813 | 24 | 69.7151 | 18.6692 | 60.0241 | 24
69.7233 | 28.3576 | 60.039 | 35 | 69.6952 | 18.1919 | 59.9822 | 24 | 69.6947 | 17.2019 | 60.0286 | 24 | 69.6807 | 18.5872 | 59.9813 | 24 | 69.7236 | 18.6692 | 60.0241 | 24
69.7316 | 28.352 | 60.0413 | 35 | 69.7036 | 18.1921 | 59.9822 | 24 | 69.703 | 17.2019 | 60.0286 | 24 | 69.689 | 18.6758 | 59.9813 | 24 | 69.7319 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.7399 | 28.352 | 60.0413 | 35 | 69.7119 | 18.1921 | 59.9822 | 24 | 69.7113 | 17.3829 | 60.0286 | 24 | 69.6973 | 18.6758 | 59.9813 | 24 | 69.7402 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.7483 | 28.352 | 60.0413 | 35 | 69.7202 | 18.1921 | 59.9822 | 24 | 69.7196 | 17.3829 | 60.0286 | 24 | 69.7056 | 18.6758 | 59.9813 | 24 | 69.7485 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.7566 | 28.352 | 60.0413 | 35 | 69.7286 | 18.1921 | 59.9822 | 24 | 69.7279 | 17.7093 | 60.0286 | 24 | 69.7139 | 18.6758 | 59.9813 | 24 | 69.7568 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.7649 | 28.3558 | 60.0413 | 35 | 69.7369 | 18.1923 | 59.9822 | 24 | 69.7363 | 17.7093 | 60.0286 | 24 | 69.7222 | 18.6758 | 59.9813 | 24 | 69.7651 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.7733 | 28.3558 | 60.0413 | 35 | 69.7452 | 18.1923 | 59.9822 | 24 | 69.7446 | 17.7093 | 60.0286 | 24 | 69.7305 | 18.6758 | 59.9813 | 24 | 69.7734 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.7816 | 28.3558 | 60.0413 | 35 | 69.7535 | 18.1923 | 59.9822 | 24 | 69.7529 | 17.7093 | 60.0286 | 24 | 69.739 | 18.6805 | 59.9813 | 24 | 69.7817 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.7899 | 28.3558 | 60.0413 | 35 | 69.762 | 18.1923 | 59.9822 | 24 | 69.7612 | 17.7094 | 60.0286 | 24 | 69.7473 | 18.6805 | 59.9813 | 24 | 69.7903 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.7982 | 28.361 | 60.0413 | 35 | 69.7703 | 18.1923 | 59.9822 | 24 | 69.7697 | 17.7094 | 60.0286 | 24 | 69.7556 | 18.6805 | 59.9813 | 24 | 69.7986 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8066 | 28.361 | 60.0413 | 35 | 69.7786 | 18.1923 | 59.9822 | 24 | 69.778 | 17.826 | 60.0286 | 24 | 69.7639 | 18.6805 | 59.9813 | 24 | 69.8069 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8149 | 28.361 | 60.0413 | 35 | 69.787 | 18.1923 | 59.9821 | 24 | 69.7863 | 17.826 | 60.0286 | 24 | 69.7722 | 18.766 | 59.9813 | 24 | 69.8152 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8232 | 28.361 | 60.0413 | 35 | 69.7953 | 18.1923 | 59.9821 | 24 | 69.7946 | 17.8304 | 60.0286 | 24 | 69.7805 | 18.766 | 59.9813 | 24 | 69.8235 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8316 | 28.361 | 60.0413 | 35 | 69.8036 | 18.2006 | 59.9821 | 24 | 69.803 | 17.8304 | 60.0286 | 24 | 69.7888 | 18.766 | 59.9813 | 24 | 69.8318 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8399 | 28.361 | 60.0413 | 35 | 69.8119 | 18.2006 | 59.9821 | 24 | 69.8113 | 17.833 | 60.0286 | 24 | 69.7974 | 18.766 | 59.9813 | 24 | 69.8401 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8482 | 28.3754 | 60.0413 | 35 | 69.8203 | 18.2009 | 59.9821 | 24 | 69.8196 | 17.833 | 60.0286 | 24 | 69.8057 | 18.7671 | 59.9813 | 24 | 69.8484 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8565 | 28.3754 | 60.0413 | 35 | 69.8286 | 18.2009 | 59.9821 | 24 | 69.8279 | 17.833 | 60.0266 | 24 | 69.814 | 18.7671 | 59.9813 | 24 | 69.8569 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8649 | 28.3754 | 60.0413 | 35 | 69.8369 | 18.2009 | 59.9821 | 24 | 69.8362 | 17.833 | 60.0266 | 24 | 69.8223 | 18.7671 | 59.9829 | 24 | 69.8652 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8732 | 28.3754 | 60.0413 | 35 | 69.8453 | 18.2009 | 59.9821 | 24 | 69.8446 | 17.833 | 60.0266 | 24 | 69.8306 | 18.7671 | 59.9829 | 24 | 69.8735 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8815 | 28.3754 | 60.0413 | 35 | 69.8536 | 18.195 | 59.9821 | 24 | 69.8529 | 17.833 | 60.0266 | 24 | 69.8389 | 18.7665 | 59.9829 | 24 | 69.8818 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8898 | 28.3754 | 60.0413 | 35 | 69.8619 | 18.195 | 59.9821 | 24 | 69.8612 | 17.9135 | 60.0266 | 24 | 69.8472 | 18.7665 | 59.9829 | 24 | 69.8901 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.8982 | 28.3733 | 60.0413 | 35 | 69.8702 | 18.195 | 59.9845 | 24 | 69.8695 | 17.9135 | 60.0266 | 24 | 69.8557 | 18.7669 | 59.9829 | 24 | 69.8984 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.9065 | 28.3733 | 60.0413 | 35 | 69.8787 | 18.195 | 59.9845 | 24 | 69.8779 | 17.9135 | 60.0266 | 24 | 69.864 | 18.7669 | 59.9829 | 24 | 69.9067 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.9148 | 28.3733 | 60.0413 | 35 | 69.887 | 18.1959 | 59.9845 | 24 | 69.8862 | 17.9135 | 60.0266 | 24 | 69.8723 | 18.7669 | 59.9829 | 24 | 69.915 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.9232 | 28.3733 | 60.0413 | 35 | 69.8953 | 18.1959 | 59.9845 | 24 | 69.8945 | 17.9107 | 60.0266 | 24 | 69.8806 | 18.7669 | 59.9829 | 24 | 69.9233 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.9315 | 28.3733 | 60.0425 | 35 | 69.9037 | 18.1959 | 59.9845 | 24 | 69.9028 | 17.9107 | 60.0266 | 24 | 69.8889 | 18.7669 | 59.9829 | 24 | 69.9319 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.9398 | 28.3733 | 60.0425 | 35 | 69.912 | 18.1959 | 59.9845 | 24 | 69.9113 | 17.9107 | 60.0266 | 24 | 69.8972 | 18.7669 | 59.9829 | 24 | 69.9402 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.9481 | 28.3733 | 60.0425 | 35 | 69.9203 | 18.196 | 59.9845 | 24 | 69.9196 | 17.9107 | 60.0266 | 24 | 69.9055 | 18.7669 | 59.9829 | 24 | 69.9485 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.9565 | 28.3733 | 60.0425 | 35 | 69.9286 | 18.196 | 59.9845 | 24 | 69.9279 | 17.9093 | 60.0266 | 24 | 69.9141 | 18.7669 | 59.9829 | 24 | 69.9568 | 18.67 | 60.0241 | 24
69.9648 | 28.3725 | 60.0425 | 35 | 69.937 | 18.196 | 59.9845 | 24 | 69.9362 | 17.9093 | 60.0266 | 24 | 69.9224 | 18.7679 | 59.9829 | 24 | 69.9651 | 18.6684 | 60.0241 | 24
69.9731 | 28.3725 | 60.0425 | 35 | 69.9453 | 18.196 | 59.9845 | 24 | 69.9446 | 17.9093 | 60.0266 | 24 | 69.9307 | 18.7679 | 59.9829 | 24 | 69.9734 | 18.6684 | 60.0241 | 24
69.9814 | 28.3725 | 60.0425 | 35 | 69.9536 | 18.196 | 59.9845 | 24 | 69.9529 | 17.9093 | 60.0266 | 24 | 69.939 | 18.7679 | 59.983 | 24 | 69.9817 | 18.6676 | 60.0241 | 24
69.9898 | 28.3725 | 60.0425 | 35 | 69.962 | 18.196 | 59.9845 | 24 | 69.9612 | 17.9093 | 60.0266 | 24 | 69.9473 | 18.7679 | 59.983 | 24 | 69.99 | 18.6676 | 60.0241 | 24
69.9981 | 28.3725 | 60.0425 | 35 | 69.9703 | 18.1983 | 59.9845 | 24 | 69.9695 | 17.9093 | 60.0266 | 24 | 69.9556 | 18.7679 | 59.983 | 24 | 69.9985 | 18.6654 | 60.0241 | 24
70.0064 | 28.3725 | 60.0425 | 35 | 69.9786 | 18.1983 | 59.9845 | 24 | 69.9779 | 17.9065 | 60.0266 | 24 | 69.9639 | 18.7679 | 59.983 | 24 | 70.0068 | 18.6654 | 60.0241 | 24
70.0148 | 28.3784 | 60.0425 | 35 | 69.9869 | 18.1983 | 59.9845 | 24 | 69.9862 | 17.9065 | 60.0266 | 24 | 69.9724 | 18.7678 | 59.983 | 24 | 70.0151 | 18.6654 | 60.0241 | 24
70.0231 | 28.3784 | 60.0425 | 35 | 69.9954 | 18.1983 | 59.9845 | 24 | 69.9945 | 17.9052 | 60.0266 | 24 | 69.9807 | 18.7678 | 59.983 | 24 | 70.0234 | 18.6654 | 60.0241 | 24
70.0314 | 28.3784 | 60.0425 | 35 | 70.0037 | 18.1983 | 59.9845 | 24 | 70.0028 | 17.9052 | 60.0266 | 24 | 69.989 | 18.7678 | 59.983 | 24 | 70.0317 | 18.6654 | 60.0241 | 24
70.0397 | 28.3784 | 60.0425 | 35 | 70.012 | 18.1983 | 59.9845 | 24 | 70.0111 | 17.9052 | 60.0266 | 24 | 69.9973 | 18.7678 | 59.983 | 24 | 70.04 | 18.6654 | 60.0241 | 24
70.0481 | 28.3822 | 60.0425 | 35 | 70.0204 | 18.1991 | 59.9845 | 24 | 70.0195 | 17.9052 | 60.0266 | 24 | 70.0056 | 18.7678 | 59.983 | 24 | 70.0483 | 18.6654 | 60.0241 | 24
70.0564 | 28.3822 | 60.0425 | 35 | 70.0287 | 18.1991 | 59.9845 | 24 | 70.0278 | 17.9023 | 60.0243 | 24 | 70.0139 | 18.7678 | 59.983 | 24 | 70.0566 | 18.6654 | 60.0241 | 24
70.0647 | 28.3822 | 60.0425 | 35 | 70.037 | 18.235 | 59.9845 | 24 | 70.0361 | 17.9023 | 60.0243 | 24 | 70.0222 | 18.7678 | 59.9845 | 24 | 70.0652 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.073 | 28.3822 | 60.0425 | 35 | 70.0453 | 18.235 | 59.9845 | 24 | 70.0444 | 17.901 | 60.0243 | 24 | 70.0308 | 18.7678 | 59.9845 | 24 | 70.0735 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.0814 | 28.3874 | 60.0425 | 35 | 70.0537 | 18.235 | 59.9845 | 24 | 70.0529 | 17.901 | 60.0243 | 24 | 70.0391 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.0818 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.0897 | 28.3874 | 60.0425 | 35 | 70.062 | 18.235 | 59.9845 | 24 | 70.0612 | 17.901 | 60.0243 | 24 | 70.0474 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.0901 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.098 | 28.3874 | 60.0425 | 35 | 70.0703 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.0695 | 17.901 | 60.0243 | 24 | 70.0557 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.0984 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.1064 | 28.3874 | 60.0425 | 35 | 70.0787 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.0778 | 17.901 | 60.0243 | 24 | 70.064 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.1067 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.1147 | 28.3846 | 60.0425 | 35 | 70.087 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.0862 | 17.901 | 60.0243 | 24 | 70.0723 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.115 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.123 | 28.3846 | 60.0425 | 35 | 70.0953 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.0945 | 17.901 | 60.0243 | 24 | 70.0806 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.1233 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.1313 | 28.3846 | 60.0437 | 35 | 70.1036 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1028 | 17.901 | 60.0243 | 24 | 70.0891 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.1316 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.1397 | 28.3846 | 60.0437 | 35 | 70.1121 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1111 | 17.8975 | 60.0243 | 24 | 70.0974 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.1401 | 18.6654 | 60.0237 | 24
70.148 | 28.3846 | 60.0437 | 35 | 70.1204 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1195 | 17.8975 | 60.0243 | 24 | 70.1057 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.1484 | 18.6639 | 60.0237 | 24
70.1563 | 28.3846 | 60.0437 | 35 | 70.1287 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1278 | 17.8961 | 60.0243 | 24 | 70.114 | 18.7688 | 59.9845 | 24 | 70.1567 | 18.6639 | 60.0237 | 24
70.1646 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.1371 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1361 | 17.8961 | 60.0243 | 24 | 70.1223 | 18.769 | 59.9845 | 24 | 70.165 | 18.6639 | 60.0237 | 24
70.173 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.1454 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1444 | 17.8961 | 60.0243 | 24 | 70.1306 | 18.769 | 59.9845 | 24 | 70.1733 | 18.6639 | 60.0237 | 24
70.1813 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.1537 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1528 | 17.8961 | 60.0243 | 24 | 70.1389 | 18.769 | 59.9845 | 24 | 70.1816 | 18.6631 | 60.0237 | 24
70.1896 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.162 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1611 | 17.8961 | 60.0243 | 24 | 70.1475 | 18.769 | 59.9845 | 24 | 70.1899 | 18.6631 | 60.0237 | 24
70.198 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.1704 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1694 | 17.8961 | 60.0243 | 24 | 70.1558 | 18.7714 | 59.9845 | 24 | 70.1982 | 18.6692 | 60.0237 | 24
70.2063 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.1787 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1777 | 17.8927 | 60.0243 | 24 | 70.1641 | 18.7714 | 59.9845 | 24 | 70.2068 | 18.6692 | 60.0237 | 24
70.2146 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.187 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.186 | 17.8927 | 60.0243 | 24 | 70.1724 | 18.7714 | 59.9845 | 24 | 70.2151 | 18.6692 | 60.0237 | 24
70.2229 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.1954 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.1945 | 17.8919 | 60.0243 | 24 | 70.1807 | 18.7714 | 59.9845 | 24 | 70.2234 | 18.6692 | 60.0237 | 24
70.2313 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2037 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.2028 | 17.8919 | 60.0243 | 24 | 70.189 | 18.7714 | 59.9845 | 24 | 70.2317 | 18.6692 | 60.0237 | 24
70.2396 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.212 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.2111 | 17.8919 | 60.0243 | 24 | 70.1973 | 18.7714 | 59.9845 | 24 | 70.24 | 18.6692 | 60.0237 | 24
70.2479 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2203 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.2194 | 17.8919 | 60.0243 | 24 | 70.2058 | 18.7714 | 59.9845 | 24 | 70.2483 | 18.6692 | 60.0237 | 24
70.2563 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2288 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.2278 | 17.8919 | 60.0216 | 24 | 70.2141 | 18.7714 | 59.9845 | 24 | 70.2566 | 18.6692 | 60.0237 | 24
70.2646 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2371 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.2361 | 17.8919 | 60.0216 | 24 | 70.2224 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.2649 | 18.6692 | 60.0225 | 24
70.2729 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2454 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.2444 | 17.8919 | 60.0216 | 24 | 70.2307 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.2734 | 18.6692 | 60.0225 | 24
70.2812 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2537 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.2527 | 17.8919 | 60.0216 | 24 | 70.239 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.2817 | 18.6738 | 60.0225 | 24
70.2896 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2621 | 18.235 | 59.9853 | 24 | 70.2611 | 17.8965 | 60.0216 | 24 | 70.2473 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.29 | 18.6738 | 60.0225 | 24
70.2979 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2704 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.2694 | 17.8965 | 60.0216 | 24 | 70.2556 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.2983 | 18.6738 | 60.0225 | 24
70.3062 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2787 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.2777 | 17.901 | 60.0216 | 24 | 70.2642 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3066 | 18.6738 | 60.0225 | 24
70.3145 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2871 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.286 | 17.901 | 60.0216 | 24 | 70.2725 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3149 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3229 | 28.3779 | 60.0437 | 35 | 70.2954 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.2944 | 17.9037 | 60.0216 | 24 | 70.2808 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3232 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3312 | 28.3779 | 60.0441 | 35 | 70.3037 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.3027 | 17.9037 | 60.0216 | 24 | 70.2891 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3315 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3395 | 28.3779 | 60.0441 | 35 | 70.312 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.311 | 17.9037 | 60.0216 | 24 | 70.2974 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3398 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3479 | 28.3779 | 60.0441 | 35 | 70.3204 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.3193 | 17.9037 | 60.0216 | 24 | 70.3057 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3484 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3562 | 28.3779 | 60.0441 | 35 | 70.3287 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.3278 | 17.9037 | 60.0216 | 24 | 70.314 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3567 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3645 | 28.3779 | 60.0441 | 35 | 70.337 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.3361 | 17.9037 | 60.0216 | 24 | 70.3225 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.365 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3728 | 28.3779 | 60.0441 | 35 | 70.3455 | 18.235 | 59.9857 | 24 | 70.3444 | 17.9037 | 60.0216 | 24 | 70.3308 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3733 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3812 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.3538 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.3527 | 17.9037 | 60.0216 | 24 | 70.3391 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3816 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3895 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.3621 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.3611 | 17.9023 | 60.0216 | 24 | 70.3474 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3899 | 18.6659 | 60.0225 | 24
70.3978 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.3704 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.3694 | 17.9023 | 60.0216 | 24 | 70.3557 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.3982 | 18.6644 | 60.0225 | 24
70.4061 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.3788 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.3777 | 17.9015 | 60.0216 | 24 | 70.364 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4065 | 18.6644 | 60.0225 | 24
70.4145 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.3871 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.386 | 17.9015 | 60.0216 | 24 | 70.3723 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.415 | 18.6657 | 60.0225 | 24
70.4228 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.3954 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.3944 | 17.9015 | 60.0216 | 24 | 70.3809 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4233 | 18.6657 | 60.0225 | 24
70.4311 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.4038 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.4027 | 17.9015 | 60.0216 | 24 | 70.3892 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4316 | 18.6657 | 60.0225 | 24
70.4395 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.4121 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.411 | 17.9015 | 60.0216 | 24 | 70.3975 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4399 | 18.6657 | 60.0225 | 24
70.4478 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.4204 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.4193 | 17.9015 | 60.0216 | 24 | 70.4058 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4482 | 18.6649 | 60.0225 | 24
70.4561 | 28.3787 | 60.0441 | 35 | 70.4287 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.4276 | 17.8995 | 60.02 | 24 | 70.4141 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4565 | 18.6649 | 60.0225 | 24
70.4644 | 28.3767 | 60.0441 | 35 | 70.4371 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.436 | 17.8995 | 60.02 | 24 | 70.4224 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4648 | 18.6649 | 60.0214 | 24
70.4728 | 28.3767 | 60.0441 | 35 | 70.4454 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.4443 | 17.8995 | 60.02 | 24 | 70.4307 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4731 | 18.6649 | 60.0214 | 24
70.4811 | 28.3709 | 60.0441 | 35 | 70.4537 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.4526 | 17.8995 | 60.02 | 24 | 70.4392 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4817 | 18.6649 | 60.0214 | 24
70.4894 | 28.3709 | 60.0441 | 35 | 70.4622 | 18.2341 | 59.9857 | 24 | 70.4609 | 17.8995 | 60.02 | 24 | 70.4475 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.49 | 18.6649 | 60.0214 | 24
70.4977 | 28.3709 | 60.0441 | 35 | 70.4705 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.4694 | 17.8995 | 60.02 | 24 | 70.4558 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.4983 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.5061 | 28.3709 | 60.0441 | 35 | 70.4788 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.4777 | 17.8981 | 60.02 | 24 | 70.4641 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.5066 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.5144 | 28.3649 | 60.0441 | 35 | 70.4871 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.486 | 17.8981 | 60.02 | 24 | 70.4724 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.5149 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.5227 | 28.3649 | 60.0441 | 35 | 70.4955 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.4943 | 17.8981 | 60.02 | 24 | 70.4807 | 18.7714 | 59.9853 | 24 | 70.5232 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.5311 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5038 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.5027 | 17.8981 | 60.02 | 24 | 70.489 | 18.768 | 59.9853 | 24 | 70.5315 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.5394 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5121 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.511 | 17.8981 | 60.02 | 24 | 70.4976 | 18.768 | 59.9853 | 24 | 70.5398 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.5477 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5205 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.5193 | 17.8981 | 60.02 | 24 | 70.5059 | 18.768 | 59.9853 | 24 | 70.5481 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.556 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5288 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.5276 | 17.8974 | 60.02 | 24 | 70.5142 | 18.768 | 59.9853 | 24 | 70.5566 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.5644 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5371 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.536 | 17.8974 | 60.02 | 24 | 70.5225 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.5649 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.5727 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5454 | 18.2346 | 59.9853 | 24 | 70.5443 | 17.8974 | 60.02 | 24 | 70.5308 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.5732 | 18.6612 | 60.0214 | 24
70.581 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5538 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.5526 | 17.8974 | 60.02 | 24 | 70.5391 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.5815 | 18.6604 | 60.0214 | 24
70.5893 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5621 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.5609 | 17.8974 | 60.02 | 24 | 70.5474 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.5898 | 18.6604 | 60.0214 | 24
70.5977 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5704 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.5693 | 17.8974 | 60.02 | 24 | 70.5559 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.5981 | 18.6604 | 60.0214 | 24
70.606 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5789 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.5776 | 17.8953 | 60.02 | 24 | 70.5642 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.6064 | 18.6604 | 60.0214 | 24
70.6143 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5872 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.5859 | 17.8953 | 60.02 | 24 | 70.5725 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.6147 | 18.6588 | 60.0214 | 24
70.6227 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.5955 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.5942 | 17.8939 | 60.02 | 24 | 70.5808 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.6233 | 18.6588 | 60.0214 | 24
70.631 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6038 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.6027 | 17.8939 | 60.02 | 24 | 70.5891 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.6316 | 18.6615 | 60.0214 | 24
70.6393 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6122 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.611 | 17.8939 | 60.02 | 24 | 70.5974 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.6399 | 18.6615 | 60.0214 | 24
70.6476 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6205 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.6193 | 17.8939 | 60.02 | 24 | 70.6057 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.6482 | 18.6615 | 60.0214 | 24
70.656 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6288 | 18.2335 | 59.9853 | 24 | 70.6276 | 17.8939 | 60.0188 | 24 | 70.6143 | 18.7676 | 59.9853 | 24 | 70.6565 | 18.6615 | 60.0214 | 24
70.6643 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6372 | 18.2339 | 59.9853 | 24 | 70.636 | 17.8939 | 60.0188 | 24 | 70.6226 | 18.7681 | 59.9845 | 24 | 70.6648 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.6726 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6455 | 18.2339 | 59.9853 | 24 | 70.6443 | 17.8939 | 60.0188 | 24 | 70.6309 | 18.7681 | 59.9845 | 24 | 70.6731 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.6809 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6538 | 18.2339 | 59.9853 | 24 | 70.6526 | 17.8939 | 60.0188 | 24 | 70.6392 | 18.7681 | 59.9845 | 24 | 70.6814 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.6893 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6621 | 18.2339 | 59.9853 | 24 | 70.6609 | 17.8932 | 60.0188 | 24 | 70.6475 | 18.7681 | 59.9845 | 24 | 70.6899 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.6976 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6705 | 18.2275 | 59.9845 | 24 | 70.6693 | 17.8932 | 60.0188 | 24 | 70.6558 | 18.7681 | 59.9845 | 24 | 70.6982 | 18.6647 | 60.0198 | 24
70.7059 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6788 | 18.2275 | 59.9845 | 24 | 70.6776 | 18.0007 | 60.0188 | 24 | 70.6641 | 18.7681 | 59.9845 | 24 | 70.7065 | 18.6647 | 60.0198 | 24
70.7142 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6871 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.6859 | 18.0007 | 60.0188 | 24 | 70.6726 | 18.7671 | 59.9845 | 24 | 70.7148 | 18.6647 | 60.0198 | 24
70.7226 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.6956 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.6942 | 18.0007 | 60.0188 | 24 | 70.6809 | 18.7671 | 59.9845 | 24 | 70.7231 | 18.6647 | 60.0198 | 24
70.7309 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7039 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7026 | 18.0007 | 60.0188 | 24 | 70.6892 | 18.7671 | 59.9845 | 24 | 70.7314 | 18.6625 | 60.0198 | 24
70.7392 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7122 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7109 | 18.0007 | 60.0188 | 24 | 70.6975 | 18.7671 | 59.9845 | 24 | 70.7397 | 18.6625 | 60.0198 | 24
70.7476 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7205 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7192 | 18.0007 | 60.0188 | 24 | 70.7058 | 18.7667 | 59.9845 | 24 | 70.748 | 18.6625 | 60.0198 | 24
70.7559 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7289 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7275 | 18.0068 | 60.0188 | 24 | 70.7141 | 18.7667 | 59.9845 | 24 | 70.7566 | 18.6625 | 60.0198 | 24
70.7642 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7372 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.736 | 18.0068 | 60.0188 | 24 | 70.7224 | 18.7667 | 59.9845 | 24 | 70.7649 | 18.6617 | 60.0198 | 24
70.7725 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7455 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7443 | 18.0054 | 60.0188 | 24 | 70.731 | 18.7667 | 59.9845 | 24 | 70.7732 | 18.6617 | 60.0198 | 24
70.7809 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7538 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7526 | 18.0054 | 60.0188 | 24 | 70.7393 | 18.7667 | 59.9845 | 24 | 70.7815 | 18.6617 | 60.0198 | 24
70.7892 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7622 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7609 | 18.0054 | 60.0188 | 24 | 70.7476 | 18.7667 | 59.9845 | 24 | 70.7898 | 18.6617 | 60.0198 | 24
70.7975 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7705 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7692 | 18.0054 | 60.0188 | 24 | 70.7559 | 18.7667 | 59.9845 | 24 | 70.7981 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.8058 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7788 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7776 | 18.0047 | 60.0188 | 24 | 70.7642 | 18.7667 | 59.9845 | 24 | 70.8064 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.8142 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7872 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7859 | 18.0047 | 60.0188 | 24 | 70.7725 | 18.7673 | 59.9845 | 24 | 70.8147 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.8225 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.7955 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.7942 | 18.0047 | 60.0188 | 24 | 70.7808 | 18.7673 | 59.9845 | 24 | 70.8232 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.8308 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8038 | 18.227 | 59.9845 | 24 | 70.8025 | 18.0047 | 60.0188 | 24 | 70.7893 | 18.7662 | 59.9845 | 24 | 70.8315 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.8392 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8121 | 18.227 | 59.9845 | 24 | 70.8109 | 18.0027 | 60.0188 | 24 | 70.7976 | 18.7662 | 59.9845 | 24 | 70.8398 | 18.6662 | 60.0198 | 24
70.8475 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8206 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.8192 | 18.0027 | 60.0188 | 24 | 70.8059 | 18.7658 | 59.9845 | 24 | 70.8481 | 18.6724 | 60.0198 | 24
70.8558 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8289 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.8275 | 18.0013 | 60.0176 | 24 | 70.8142 | 18.7658 | 59.9845 | 24 | 70.8564 | 18.6724 | 60.0198 | 24
70.8641 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8372 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.8358 | 18.0013 | 60.0176 | 24 | 70.8225 | 18.7658 | 59.9834 | 24 | 70.8647 | 18.6716 | 60.0182 | 24
70.8725 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8456 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.8442 | 18.0013 | 60.0176 | 24 | 70.8308 | 18.7658 | 59.9834 | 24 | 70.873 | 18.6716 | 60.0182 | 24
70.8808 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8539 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.8525 | 18.0013 | 60.0176 | 24 | 70.8391 | 18.7658 | 59.9834 | 24 | 70.8813 | 18.6716 | 60.0182 | 24
70.8891 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8622 | 18.2266 | 59.9845 | 24 | 70.8608 | 18.0013 | 60.0176 | 24 | 70.8477 | 18.7658 | 59.9834 | 24 | 70.8896 | 18.6716 | 60.0182 | 24
70.8974 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8705 | 18.2266 | 59.9833 | 24 | 70.8691 | 18.0013 | 60.0176 | 24 | 70.856 | 18.7658 | 59.9834 | 24 | 70.8982 | 18.6716 | 60.0182 | 24
70.9058 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8789 | 18.2266 | 59.9833 | 24 | 70.8776 | 18.0006 | 60.0176 | 24 | 70.8643 | 18.7658 | 59.9834 | 24 | 70.9065 | 18.6716 | 60.0182 | 24
70.9141 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8872 | 18.2266 | 59.9833 | 24 | 70.8859 | 18.0006 | 60.0176 | 24 | 70.8726 | 18.9123 | 59.9834 | 24 | 70.9148 | 18.6716 | 60.0182 | 24
70.9224 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.8955 | 18.2266 | 59.9833 | 24 | 70.8942 | 18.0006 | 60.0176 | 24 | 70.8809 | 18.9123 | 59.9834 | 24 | 70.9231 | 18.6716 | 60.0182 | 24
70.9308 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9039 | 18.2266 | 59.9833 | 24 | 70.9025 | 18.0006 | 60.0176 | 24 | 70.8892 | 18.9123 | 59.9834 | 24 | 70.9314 | 18.6701 | 60.0182 | 24
70.9391 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9122 | 18.2266 | 59.9833 | 24 | 70.9109 | 17.9986 | 60.0176 | 24 | 70.8975 | 18.9123 | 59.9834 | 24 | 70.9397 | 18.6701 | 60.0182 | 24
70.9474 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9205 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9192 | 17.9986 | 60.0176 | 24 | 70.906 | 18.9123 | 59.9834 | 24 | 70.948 | 18.7782 | 60.0182 | 24
70.9557 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9288 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9275 | 18.0031 | 60.0176 | 24 | 70.9143 | 18.9123 | 59.9834 | 24 | 70.9563 | 18.7782 | 60.0182 | 24
70.9641 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9373 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9358 | 18.0031 | 60.0176 | 24 | 70.9226 | 18.9072 | 59.9834 | 24 | 70.9648 | 18.7782 | 60.0182 | 24
70.9724 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9456 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9442 | 18.0031 | 60.0176 | 24 | 70.9309 | 18.9072 | 59.9834 | 24 | 70.9731 | 18.7782 | 60.0182 | 24
70.9807 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9539 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9525 | 18.0031 | 60.0176 | 24 | 70.9392 | 18.9068 | 59.9834 | 24 | 70.9814 | 18.8608 | 60.0182 | 24
70.989 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9623 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9608 | 18.0031 | 60.0176 | 24 | 70.9475 | 18.9068 | 59.9834 | 24 | 70.9897 | 18.8608 | 60.0182 | 24
70.9974 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9706 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9691 | 18.0031 | 60.0176 | 24 | 70.9558 | 18.9057 | 59.9834 | 24 | 70.998 | 18.8573 | 60.0182 | 24
71.0057 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9789 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9775 | 18.0024 | 60.0176 | 24 | 70.9644 | 18.9057 | 59.9834 | 24 | 71.0063 | 18.8573 | 60.0182 | 24
71.014 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9872 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9858 | 18.0024 | 60.0176 | 24 | 70.9727 | 18.9057 | 59.9834 | 24 | 71.0146 | 18.8573 | 60.0182 | 24
71.0224 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 70.9956 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 70.9941 | 18.007 | 60.0176 | 24 | 70.981 | 18.9057 | 59.9834 | 24 | 71.0229 | 18.8573 | 60.0182 | 24
71.0307 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0039 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 71.0024 | 18.007 | 60.0176 | 24 | 70.9893 | 19.0467 | 59.9834 | 24 | 71.0315 | 18.8573 | 60.0182 | 24
71.039 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0122 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 71.0109 | 18.007 | 60.0176 | 24 | 70.9976 | 19.0467 | 59.9834 | 24 | 71.0398 | 18.8573 | 60.0182 | 24
71.0473 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0206 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 71.0192 | 18.007 | 60.0176 | 24 | 71.0059 | 19.0467 | 59.9834 | 24 | 71.0481 | 18.8573 | 60.0182 | 24
71.0557 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0289 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 71.0275 | 18.007 | 60.0156 | 24 | 71.0142 | 19.0467 | 59.9834 | 24 | 71.0564 | 18.8573 | 60.0182 | 24
71.064 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0372 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 71.0358 | 18.007 | 60.0156 | 24 | 71.0227 | 19.0467 | 59.9822 | 24 | 71.0647 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.0723 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0455 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 71.0442 | 18.0003 | 60.0156 | 24 | 71.031 | 19.0467 | 59.9822 | 24 | 71.073 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.0807 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.054 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 71.0525 | 18.0003 | 60.0156 | 24 | 71.0393 | 19.0526 | 59.9822 | 24 | 71.0813 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.089 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0623 | 18.2257 | 59.9833 | 24 | 71.0608 | 17.9996 | 60.0156 | 24 | 71.0476 | 19.0526 | 59.9822 | 24 | 71.0896 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.0973 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0706 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.0691 | 17.9996 | 60.0156 | 24 | 71.0559 | 19.2184 | 59.9822 | 24 | 71.0981 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1056 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.079 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.0775 | 17.9982 | 60.0156 | 24 | 71.0642 | 19.2184 | 59.9822 | 24 | 71.1064 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.114 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0873 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.0858 | 17.9982 | 60.0156 | 24 | 71.0725 | 19.218 | 59.9822 | 24 | 71.1147 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1223 | 28.3649 | 60.0433 | 35 | 71.0956 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.0941 | 17.9982 | 60.0156 | 24 | 71.0811 | 19.218 | 59.9822 | 24 | 71.123 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1306 | 28.3649 | 60.0437 | 35 | 71.1039 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.1024 | 17.9982 | 60.0156 | 24 | 71.0894 | 19.218 | 59.9822 | 24 | 71.1313 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1389 | 28.3649 | 60.0437 | 35 | 71.1123 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.1108 | 17.9982 | 60.0156 | 24 | 71.0977 | 19.218 | 59.9822 | 24 | 71.1396 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1473 | 28.3701 | 60.0437 | 35 | 71.1206 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.1191 | 17.9982 | 60.0156 | 24 | 71.106 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.1479 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1556 | 28.3701 | 60.0437 | 35 | 71.1289 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.1274 | 17.9982 | 60.0156 | 24 | 71.1143 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.1562 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1639 | 28.3759 | 60.0437 | 35 | 71.1373 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.1357 | 17.9982 | 60.0156 | 24 | 71.1226 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.1648 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1723 | 28.3759 | 60.0437 | 35 | 71.1456 | 18.2257 | 59.9829 | 24 | 71.1442 | 17.9962 | 60.0156 | 24 | 71.1309 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.1731 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1806 | 28.3799 | 60.0437 | 35 | 71.1539 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.1525 | 17.9962 | 60.0156 | 24 | 71.1394 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.1814 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1889 | 28.3799 | 60.0437 | 35 | 71.1622 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.1608 | 17.9941 | 60.0156 | 24 | 71.1477 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.1897 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.1972 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.1707 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.1691 | 17.9941 | 60.0156 | 24 | 71.156 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.198 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.2056 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.179 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.1775 | 18.0678 | 60.0156 | 24 | 71.1643 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.2063 | 18.8573 | 60.0174 | 24
71.2139 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.1873 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.1858 | 18.0678 | 60.0156 | 24 | 71.1726 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.2146 | 18.8597 | 60.0174 | 24
71.2222 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.1957 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.1941 | 18.0678 | 60.0156 | 24 | 71.1809 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.2229 | 18.8597 | 60.0174 | 24
71.2305 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.204 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2024 | 18.0678 | 60.0156 | 24 | 71.1892 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.2314 | 18.8597 | 60.0174 | 24
71.2389 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.2123 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2108 | 18.1385 | 60.0156 | 24 | 71.1978 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.2397 | 18.8597 | 60.0174 | 24
71.2472 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.2206 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2191 | 18.1385 | 60.0156 | 24 | 71.2061 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.248 | 18.8597 | 60.0174 | 24
71.2555 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.229 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2274 | 18.137 | 60.0136 | 24 | 71.2144 | 19.2225 | 59.9822 | 24 | 71.2563 | 18.8597 | 60.0174 | 24
71.2639 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.2373 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2357 | 18.137 | 60.0136 | 24 | 71.2227 | 19.2225 | 59.981 | 24 | 71.2646 | 18.8597 | 60.0171 | 24
71.2722 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.2456 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2441 | 18.137 | 60.0136 | 24 | 71.231 | 19.2225 | 59.981 | 24 | 71.2729 | 18.8597 | 60.0171 | 24
71.2805 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.254 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2524 | 18.137 | 60.0136 | 24 | 71.2393 | 19.2225 | 59.981 | 24 | 71.2812 | 18.8597 | 60.0171 | 24
71.2888 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.2623 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2607 | 18.137 | 60.0136 | 24 | 71.2476 | 19.2225 | 59.981 | 24 | 71.2896 | 18.8597 | 60.0171 | 24
71.2972 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.2706 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.269 | 18.137 | 60.0136 | 24 | 71.2561 | 19.2225 | 59.981 | 24 | 71.2981 | 18.8597 | 60.0171 | 24
71.3055 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.2789 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2775 | 18.1434 | 60.0136 | 24 | 71.2644 | 19.2225 | 59.981 | 24 | 71.3064 | 18.8597 | 60.0171 | 24
71.3138 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.2874 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2858 | 18.1434 | 60.0136 | 24 | 71.2727 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.3147 | 18.8597 | 60.0171 | 24
71.3221 | 28.3801 | 60.0437 | 35 | 71.2957 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.2941 | 18.142 | 60.0136 | 24 | 71.281 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.323 | 18.8597 | 60.0171 | 24
71.3305 | 28.3801 | 60.0441 | 35 | 71.304 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.3024 | 18.142 | 60.0136 | 24 | 71.2893 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.3313 | 18.8613 | 60.0171 | 24
71.3388 | 28.3801 | 60.0441 | 35 | 71.3124 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.3108 | 18.142 | 60.0136 | 24 | 71.2976 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.3396 | 18.8613 | 60.0171 | 24
71.3471 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.3207 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.3191 | 18.142 | 60.0136 | 24 | 71.3059 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.3479 | 18.8613 | 60.0171 | 24
71.3555 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.329 | 18.296 | 59.9829 | 24 | 71.3274 | 18.1402 | 60.0136 | 24 | 71.3145 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.3562 | 18.8613 | 60.0171 | 24
71.3638 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.3373 | 18.2968 | 59.9829 | 24 | 71.3357 | 18.1402 | 60.0136 | 24 | 71.3228 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.3647 | 18.862 | 60.0171 | 24
71.3721 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.3457 | 18.2968 | 59.9829 | 24 | 71.3441 | 18.139 | 60.0136 | 24 | 71.3311 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.373 | 18.862 | 60.0171 | 24
71.3804 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.354 | 18.2968 | 59.9829 | 24 | 71.3524 | 18.139 | 60.0136 | 24 | 71.3394 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.3813 | 18.862 | 60.0171 | 24
71.3888 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.3623 | 18.2968 | 59.9829 | 24 | 71.3607 | 18.1388 | 60.0136 | 24 | 71.3477 | 19.2216 | 59.981 | 24 | 71.3896 | 18.862 | 60.0171 | 24
71.3971 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.3707 | 18.2968 | 59.9829 | 24 | 71.369 | 18.1388 | 60.0136 | 24 | 71.356 | 19.2599 | 59.981 | 24 | 71.3979 | 18.862 | 60.0171 | 24
71.4054 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.379 | 18.2968 | 59.9829 | 24 | 71.3774 | 18.1388 | 60.0136 | 24 | 71.3643 | 19.2599 | 59.981 | 24 | 71.4062 | 18.862 | 60.0171 | 24
71.4137 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.3873 | 18.3032 | 59.9829 | 24 | 71.3857 | 18.1388 | 60.0136 | 24 | 71.3728 | 19.2605 | 59.981 | 24 | 71.4146 | 18.8642 | 60.0171 | 24
71.4221 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.3956 | 18.3032 | 59.9829 | 24 | 71.394 | 18.137 | 60.0136 | 24 | 71.3811 | 19.2605 | 59.981 | 24 | 71.4229 | 18.8642 | 60.0171 | 24
71.4304 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.4041 | 18.3032 | 59.9829 | 24 | 71.4023 | 18.137 | 60.0136 | 24 | 71.3894 | 19.2605 | 59.981 | 24 | 71.4312 | 18.8642 | 60.0171 | 24
71.4387 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.4124 | 18.3032 | 59.9829 | 24 | 71.4108 | 18.1356 | 60.0136 | 24 | 71.3977 | 19.2605 | 59.981 | 24 | 71.4397 | 18.8642 | 60.0171 | 24
71.4471 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.4207 | 18.3028 | 59.9829 | 24 | 71.4191 | 18.1356 | 60.0136 | 24 | 71.406 | 19.2605 | 59.981 | 24 | 71.448 | 18.8642 | 60.0171 | 24
71.4554 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.4291 | 18.3028 | 59.9829 | 24 | 71.4274 | 18.1356 | 60.0109 | 24 | 71.4143 | 19.2605 | 59.981 | 24 | 71.4563 | 18.8642 | 60.0171 | 24
71.4637 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.4374 | 18.3028 | 59.9829 | 24 | 71.4357 | 18.1356 | 60.0109 | 24 | 71.4226 | 19.2605 | 59.9798 | 24 | 71.4646 | 18.8657 | 60.0182 | 24
71.472 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.4457 | 18.3028 | 59.9829 | 24 | 71.4441 | 18.1356 | 60.0109 | 24 | 71.4312 | 19.2605 | 59.9798 | 24 | 71.4729 | 18.8657 | 60.0182 | 24
71.4804 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.454 | 18.3028 | 59.9829 | 24 | 71.4524 | 18.1356 | 60.0109 | 24 | 71.4395 | 19.2605 | 59.9798 | 24 | 71.4812 | 18.8657 | 60.0182 | 24
71.4887 | 28.3859 | 60.0441 | 35 | 71.4624 | 18.3028 | 59.9829 | 24 | 71.4607 | 18.1375 | 60.0109 | 24 | 71.4478 | 19.2605 | 59.9798 | 24 | 71.4895 | 18.8657 | 60.0182 | 24
71.497 | 28.3898 | 60.0441 | 35 | 71.4707 | 18.3028 | 59.9837 | 24 | 71.469 | 18.1375 | 60.0109 | 24 | 71.4561 | 19.2605 | 59.9798 | 24 | 71.4978 | 18.8657 | 60.0182 | 24
71.5053 | 28.3898 | 60.0441 | 35 | 71.479 | 18.3028 | 59.9837 | 24 | 71.4774 | 18.1372 | 60.0109 | 24 | 71.4644 | 19.2605 | 59.9798 | 24 | 71.5063 | 18.8657 | 60.0182 | 24
71.5137 | 28.395 | 60.0441 | 35 | 71.4874 | 18.3028 | 59.9837 | 24 | 71.4857 | 18.1372 | 60.0109 | 24 | 71.4727 | 19.2605 | 59.9798 | 24 | 71.5146 | 18.8665 | 60.0182 | 24
71.522 | 28.395 | 60.0441 | 35 | 71.4957 | 18.3028 | 59.9837 | 24 | 71.494 | 18.1372 | 60.0109 | 24 | 71.481 | 19.2605 | 59.9798 | 24 | 71.5229 | 18.8665 | 60.0182 | 24
71.5303 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.504 | 18.3028 | 59.9837 | 24 | 71.5023 | 18.1372 | 60.0109 | 24 | 71.4895 | 19.2596 | 59.9798 | 24 | 71.5312 | 18.8665 | 60.0182 | 24
71.5387 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5123 | 18.3028 | 59.9837 | 24 | 71.5107 | 18.1403 | 60.0109 | 24 | 71.4978 | 19.2596 | 59.9798 | 24 | 71.5396 | 18.8665 | 60.0182 | 24
71.547 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5208 | 18.304 | 59.9837 | 24 | 71.519 | 18.1403 | 60.0109 | 24 | 71.5061 | 19.2596 | 59.9798 | 24 | 71.5479 | 18.8686 | 60.0182 | 24
71.5553 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5291 | 18.304 | 59.9837 | 24 | 71.5273 | 18.1453 | 60.0109 | 24 | 71.5144 | 19.2596 | 59.9798 | 24 | 71.5562 | 18.8686 | 60.0182 | 24
71.5636 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5374 | 18.304 | 59.9837 | 24 | 71.5356 | 18.1453 | 60.0109 | 24 | 71.5227 | 19.2596 | 59.9798 | 24 | 71.5645 | 18.8686 | 60.0182 | 24
71.572 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5458 | 18.304 | 59.9837 | 24 | 71.5441 | 18.1453 | 60.011 | 24 | 71.531 | 19.2596 | 59.9798 | 24 | 71.573 | 18.8686 | 60.0182 | 24
71.5803 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5541 | 18.3035 | 59.9837 | 24 | 71.5524 | 18.1453 | 60.011 | 24 | 71.5393 | 19.2596 | 59.9798 | 24 | 71.5813 | 18.8686 | 60.0182 | 24
71.5886 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5624 | 18.3035 | 59.9837 | 24 | 71.5607 | 18.1441 | 60.011 | 24 | 71.5479 | 19.2596 | 59.9798 | 24 | 71.5896 | 18.8686 | 60.0182 | 24
71.5969 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5707 | 18.3035 | 59.9837 | 24 | 71.569 | 18.1441 | 60.011 | 24 | 71.5562 | 19.2592 | 59.9798 | 24 | 71.5979 | 18.8702 | 60.0182 | 24
71.6053 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5791 | 18.3035 | 59.9837 | 24 | 71.5774 | 18.2044 | 60.011 | 24 | 71.5645 | 19.2592 | 59.9798 | 24 | 71.6062 | 18.8702 | 60.0182 | 24
71.6136 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5874 | 18.3035 | 59.9837 | 24 | 71.5857 | 18.2044 | 60.011 | 24 | 71.5728 | 19.2592 | 59.9798 | 24 | 71.6145 | 18.8709 | 60.0182 | 24
71.6219 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.5957 | 18.3035 | 59.9837 | 24 | 71.594 | 18.2035 | 60.011 | 24 | 71.5811 | 19.2592 | 59.9798 | 24 | 71.6228 | 18.8709 | 60.0182 | 24
71.6302 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.6041 | 18.3043 | 59.9837 | 24 | 71.6023 | 18.2035 | 60.011 | 24 | 71.5894 | 19.2598 | 59.9798 | 24 | 71.6311 | 18.8709 | 60.0182 | 24
71.6386 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.6124 | 18.3043 | 59.9837 | 24 | 71.6107 | 18.2035 | 60.011 | 24 | 71.5977 | 19.2598 | 59.9798 | 24 | 71.6396 | 18.8709 | 60.0182 | 24
71.6469 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.6207 | 18.3043 | 59.9837 | 24 | 71.619 | 18.2035 | 60.011 | 24 | 71.6062 | 19.2598 | 59.9798 | 24 | 71.6479 | 18.8731 | 60.0182 | 24
71.6552 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.629 | 18.3043 | 59.9837 | 24 | 71.6273 | 18.2117 | 60.0078 | 24 | 71.6145 | 19.2598 | 59.9798 | 24 | 71.6562 | 18.8731 | 60.0182 | 24
71.6636 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.6375 | 18.3045 | 59.9837 | 24 | 71.6356 | 18.2117 | 60.0078 | 24 | 71.6228 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.6646 | 18.8731 | 60.0194 | 24
71.6719 | 28.3894 | 60.0444 | 35 | 71.6458 | 18.3045 | 59.9837 | 24 | 71.644 | 18.2108 | 60.0078 | 24 | 71.6311 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.6729 | 18.8731 | 60.0194 | 24
71.6802 | 28.3843 | 60.0444 | 35 | 71.6541 | 18.3093 | 59.9837 | 24 | 71.6523 | 18.2108 | 60.0078 | 24 | 71.6394 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.6812 | 18.8746 | 60.0194 | 24
71.6885 | 28.3843 | 60.0444 | 35 | 71.6625 | 18.3093 | 59.9837 | 24 | 71.6606 | 18.2108 | 60.0078 | 24 | 71.6477 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.6895 | 18.8746 | 60.0194 | 24
71.6969 | 28.3919 | 60.0444 | 35 | 71.6708 | 18.3093 | 59.9849 | 24 | 71.6691 | 18.2108 | 60.0078 | 24 | 71.656 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.6978 | 18.8746 | 60.0194 | 24
71.7052 | 28.3919 | 60.0444 | 35 | 71.6791 | 18.3093 | 59.9849 | 24 | 71.6774 | 18.2088 | 60.0078 | 24 | 71.6646 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7063 | 18.8746 | 60.0194 | 24
71.7135 | 28.3891 | 60.0444 | 35 | 71.6874 | 18.3102 | 59.9849 | 24 | 71.6857 | 18.2088 | 60.0078 | 24 | 71.6729 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7146 | 18.8754 | 60.0194 | 24
71.7218 | 28.3891 | 60.0444 | 35 | 71.6958 | 18.3102 | 59.9849 | 24 | 71.694 | 18.208 | 60.0078 | 24 | 71.6812 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7229 | 18.8754 | 60.0194 | 24
71.7302 | 28.4445 | 60.0456 | 35 | 71.7041 | 18.3102 | 59.9849 | 24 | 71.7024 | 18.208 | 60.0078 | 24 | 71.6895 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7312 | 18.8754 | 60.0194 | 24
71.7385 | 28.4445 | 60.0456 | 35 | 71.7124 | 18.3102 | 59.9849 | 24 | 71.7107 | 18.208 | 60.0078 | 24 | 71.6978 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7395 | 18.8754 | 60.0194 | 24
71.7468 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7208 | 18.3105 | 59.9849 | 24 | 71.719 | 18.208 | 60.0078 | 24 | 71.7061 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7478 | 18.8775 | 60.0194 | 24
71.7552 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7291 | 18.3105 | 59.9849 | 24 | 71.7273 | 18.2077 | 60.0078 | 24 | 71.7144 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7561 | 18.8775 | 60.0194 | 24
71.7635 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7374 | 18.3101 | 59.9849 | 24 | 71.7357 | 18.2077 | 60.0078 | 24 | 71.7229 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7644 | 18.8791 | 60.0194 | 24
71.7718 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7457 | 18.3101 | 59.9849 | 24 | 71.744 | 18.2099 | 60.0078 | 24 | 71.7312 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7729 | 18.8791 | 60.0194 | 24
71.7801 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7542 | 18.3109 | 59.9849 | 24 | 71.7523 | 18.2099 | 60.0078 | 24 | 71.7395 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7812 | 18.8791 | 60.0194 | 24
71.7885 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7625 | 18.3109 | 59.9849 | 24 | 71.7606 | 18.2099 | 60.0078 | 24 | 71.7478 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7896 | 18.8791 | 60.0194 | 24
71.7968 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7708 | 18.3109 | 59.9849 | 24 | 71.769 | 18.2099 | 60.0078 | 24 | 71.7561 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.7979 | 18.8798 | 60.0194 | 24
71.8051 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7792 | 18.3109 | 59.9849 | 24 | 71.7773 | 18.2071 | 60.0078 | 24 | 71.7644 | 19.2598 | 59.979 | 24 | 71.8062 | 18.8798 | 60.0194 | 24
71.8134 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7875 | 18.3108 | 59.9849 | 24 | 71.7856 | 18.2071 | 60.0078 | 24 | 71.7729 | 19.1754 | 59.979 | 24 | 71.8145 | 18.8785 | 60.0194 | 24
71.8218 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.7958 | 18.3108 | 59.9849 | 24 | 71.7939 | 18.2071 | 60.0078 | 24 | 71.7812 | 19.1754 | 59.979 | 24 | 71.8228 | 18.8785 | 60.0194 | 24
71.8301 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8041 | 18.3108 | 59.9849 | 24 | 71.8024 | 18.2071 | 60.0078 | 24 | 71.7896 | 19.1754 | 59.979 | 24 | 71.8311 | 18.8785 | 60.0194 | 24
71.8384 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8125 | 18.3108 | 59.9849 | 24 | 71.8107 | 18.2059 | 60.0078 | 24 | 71.7979 | 19.1754 | 59.979 | 24 | 71.8396 | 18.8785 | 60.0194 | 24
71.8468 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8208 | 18.3117 | 59.9849 | 24 | 71.819 | 18.2059 | 60.0078 | 24 | 71.8062 | 19.1754 | 59.979 | 24 | 71.8479 | 18.88 | 60.0194 | 24
71.8551 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8291 | 18.3117 | 59.9849 | 24 | 71.8273 | 18.2042 | 60.0043 | 24 | 71.8145 | 19.1754 | 59.979 | 24 | 71.8562 | 18.88 | 60.0194 | 24
71.8634 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8375 | 18.3121 | 59.9849 | 24 | 71.8357 | 18.2042 | 60.0043 | 24 | 71.8228 | 19.1807 | 59.9787 | 24 | 71.8645 | 18.88 | 60.0213 | 24
71.8717 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8458 | 18.3121 | 59.9849 | 24 | 71.844 | 18.1819 | 60.0043 | 24 | 71.8313 | 19.1807 | 59.9787 | 24 | 71.8728 | 18.88 | 60.0213 | 24
71.8801 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8541 | 18.3116 | 59.9849 | 24 | 71.8523 | 18.1819 | 60.0043 | 24 | 71.8396 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.8811 | 18.8781 | 60.0213 | 24
71.8884 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8624 | 18.3116 | 59.9849 | 24 | 71.8606 | 18.1816 | 60.0043 | 24 | 71.8479 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.8894 | 18.8781 | 60.0213 | 24
71.8967 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8708 | 18.3128 | 59.9872 | 24 | 71.869 | 18.1816 | 60.0043 | 24 | 71.8562 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.8977 | 18.8796 | 60.0213 | 24
71.905 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8792 | 18.3128 | 59.9872 | 24 | 71.8773 | 18.2542 | 60.0043 | 24 | 71.8645 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.906 | 18.8796 | 60.0213 | 24
71.9134 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8875 | 18.3128 | 59.9872 | 24 | 71.8856 | 18.2542 | 60.0043 | 24 | 71.8728 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.9146 | 18.8796 | 60.0213 | 24
71.9217 | 28.524 | 60.0456 | 35 | 71.8959 | 18.3128 | 59.9872 | 24 | 71.894 | 18.2533 | 60.0043 | 24 | 71.8811 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.9229 | 18.8796 | 60.0213 | 24
71.93 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9042 | 18.3204 | 59.9872 | 24 | 71.9023 | 18.2533 | 60.0043 | 24 | 71.8896 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.9312 | 18.8796 | 60.0213 | 24
71.9384 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9125 | 18.3204 | 59.9872 | 24 | 71.9106 | 18.2481 | 60.0043 | 24 | 71.8979 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.9395 | 18.8796 | 60.0213 | 24
71.9467 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9208 | 18.3183 | 59.9872 | 24 | 71.9189 | 18.2481 | 60.0043 | 24 | 71.9062 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.9478 | 18.8825 | 60.0213 | 24
71.955 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9292 | 18.3183 | 59.9872 | 24 | 71.9274 | 18.2468 | 60.0043 | 24 | 71.9146 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.9561 | 18.8825 | 60.0213 | 24
71.9633 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9375 | 18.3402 | 59.9872 | 24 | 71.9357 | 18.2468 | 60.0043 | 24 | 71.9229 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.9644 | 18.8473 | 60.0213 | 24
71.9717 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9458 | 18.3402 | 59.9872 | 24 | 71.944 | 18.2459 | 60.0043 | 24 | 71.9312 | 19.1371 | 59.9787 | 24 | 71.9727 | 18.8473 | 60.0213 | 24
71.98 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9542 | 18.3345 | 59.9872 | 24 | 71.9523 | 18.2459 | 60.0043 | 24 | 71.9395 | 19.1436 | 59.9787 | 24 | 71.9812 | 18.8473 | 60.0213 | 24
71.9883 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9625 | 18.3345 | 59.9872 | 24 | 71.9607 | 18.2513 | 60.0043 | 24 | 71.948 | 19.1436 | 59.9787 | 24 | 71.9895 | 18.8473 | 60.0213 | 24
71.9966 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9708 | 18.3361 | 59.9872 | 24 | 71.969 | 18.2513 | 60.0043 | 24 | 71.9563 | 19.143 | 59.9787 | 24 | 71.9978 | 18.8473 | 60.0213 | 24
72.005 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9791 | 18.3361 | 59.9872 | 24 | 71.9773 | 18.2491 | 60.0043 | 24 | 71.9646 | 19.143 | 59.9787 | 24 | 72.0061 | 18.8473 | 60.0213 | 24
72.0133 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9875 | 18.3361 | 59.9872 | 24 | 71.9856 | 18.2491 | 60.0043 | 24 | 71.9729 | 19.1407 | 59.9787 | 24 | 72.0144 | 18.8447 | 60.0213 | 24
72.0216 | 28.524 | 60.046 | 35 | 71.9958 | 18.3361 | 59.9872 | 24 | 71.994 | 18.2438 | 60.0043 | 24 | 71.9812 | 19.1407 | 59.9787 | 24 | 72.0227 | 18.8447 | 60.0213 | 24
72.03 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0042 | 18.339 | 59.9872 | 24 | 72.0023 | 18.2438 | 60.0043 | 24 | 71.9895 | 19.1407 | 59.9787 | 24 | 72.031 | 18.8447 | 60.0213 | 24
72.0383 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0125 | 18.339 | 59.9872 | 24 | 72.0106 | 18.2356 | 60.0043 | 24 | 71.9978 | 19.1407 | 59.9787 | 24 | 72.0393 | 18.8447 | 60.0213 | 24
72.0466 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0209 | 18.339 | 59.9872 | 24 | 72.0189 | 18.2356 | 60.0043 | 24 | 72.0063 | 19.1407 | 59.9787 | 24 | 72.0479 | 18.8447 | 60.0213 | 24
72.0549 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0292 | 18.339 | 59.9872 | 24 | 72.0273 | 18.2355 | 60.0003 | 24 | 72.0146 | 19.1407 | 59.9787 | 24 | 72.0562 | 18.8447 | 60.0213 | 24
72.0632 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0375 | 18.4314 | 59.9872 | 24 | 72.0356 | 18.2355 | 60.0003 | 24 | 72.0229 | 19.1407 | 59.9795 | 24 | 72.0645 | 18.9539 | 60.0241 | 24
72.0716 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0459 | 18.4314 | 59.9872 | 24 | 72.0439 | 18.2355 | 60.0003 | 24 | 72.0312 | 19.1407 | 59.9795 | 24 | 72.0728 | 18.9539 | 60.0241 | 24
72.0799 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0542 | 18.4309 | 59.9872 | 24 | 72.0524 | 18.2355 | 60.0003 | 24 | 72.0396 | 19.1407 | 59.9795 | 24 | 72.0811 | 18.9539 | 60.0241 | 24
72.0882 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0625 | 18.4309 | 59.9872 | 24 | 72.0607 | 18.2333 | 60.0003 | 24 | 72.0479 | 19.1407 | 59.9795 | 24 | 72.0894 | 18.9539 | 60.0241 | 24
72.0966 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0708 | 18.4316 | 59.9904 | 24 | 72.069 | 18.2333 | 60.0003 | 24 | 72.0562 | 19.1415 | 59.9795 | 24 | 72.0977 | 18.9921 | 60.0241 | 24
72.1049 | 28.524 | 60.046 | 35 | 72.0792 | 18.4316 | 59.9904 | 24 | 72.0773 | 18.2333 | 60.0003 | 24 | 72.0647 | 19.1415 | 59.9795 | 24 | 72.106 | 18.9921 | 60.0241 | 24
72.1132 | 28.5378 | 60.046 | 35 | 72.0875 | 18.4316 | 59.9904 | 24 | 72.0857 | 18.2333 | 60.0003 | 24 | 72.073 | 19.1417 | 59.9795 | 24 | 72.1145 | 18.994 | 60.0241 | 24
72.1215 | 28.5378 | 60.046 | 35 | 72.0958 | 18.4316 | 59.9904 | 24 | 72.094 | 18.2333 | 60.0003 | 24 | 72.0813 | 19.1417 | 59.9795 | 24 | 72.1228 | 18.994 | 60.0241 | 24
72.1299 | 28.4029 | 60.0457 | 35 | 72.1042 | 18.4274 | 59.9904 | 24 | 72.1023 | 18.2333 | 60.0003 | 24 | 72.0896 | 19.1441 | 59.9795 | 24 | 72.1311 | 18.9927 | 60.0241 | 24
72.1382 | 28.4029 | 60.0457 | 35 | 72.1125 | 18.4274 | 59.9904 | 24 | 72.1106 | 18.2333 | 60.0003 | 24 | 72.0979 | 19.1441 | 59.9795 | 24 | 72.1394 | 18.9927 | 60.0241 | 24
72.1465 | 28.4029 | 60.0457 | 35 | 72.1208 | 18.4281 | 59.9904 | 24 | 72.119 | 18.2333 | 60.0003 | 24 | 72.1062 | 19.1441 | 59.9795 | 24 | 72.1477 | 18.9927 | 60.0241 | 24
72.1548 | 28.4029 | 60.0457 | 35 | 72.1292 | 18.4281 | 59.9904 | 24 | 72.1273 | 18.237 | 60.0003 | 24 | 72.1145 | 19.1441 | 59.9795 | 24 | 72.156 | 18.9927 | 60.0241 | 24
72.1632 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.1376 | 18.4281 | 59.9904 | 24 | 72.1356 | 18.237 | 60.0003 | 24 | 72.123 | 19.1441 | 59.9795 | 24 | 72.1643 | 18.9945 | 60.0241 | 24
72.1715 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.1459 | 18.4281 | 59.9904 | 24 | 72.1439 | 18.237 | 60.0003 | 24 | 72.1313 | 19.1441 | 59.9795 | 24 | 72.1726 | 18.9945 | 60.0241 | 24
72.1798 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.1542 | 18.4293 | 59.9904 | 24 | 72.1523 | 18.237 | 60.0003 | 24 | 72.1396 | 19.1441 | 59.9795 | 24 | 72.1809 | 18.9954 | 60.0241 | 24
72.1882 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.1626 | 18.4293 | 59.9904 | 24 | 72.1606 | 18.2416 | 60.0003 | 24 | 72.1479 | 19.1441 | 59.9795 | 24 | 72.1895 | 18.9954 | 60.0241 | 24
72.1965 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.1709 | 18.4296 | 59.9904 | 24 | 72.1689 | 18.2416 | 60.0003 | 24 | 72.1562 | 19.1436 | 59.9795 | 24 | 72.1978 | 18.998 | 60.0241 | 24
72.2048 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.1792 | 18.4296 | 59.9904 | 24 | 72.1774 | 18.2403 | 60.0003 | 24 | 72.1646 | 19.1436 | 59.9795 | 24 | 72.2061 | 18.998 | 60.0241 | 24
72.2131 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.1875 | 18.4296 | 59.9904 | 24 | 72.1857 | 18.2403 | 60.0003 | 24 | 72.1729 | 19.1443 | 59.9795 | 24 | 72.2144 | 18.9998 | 60.0241 | 24
72.2215 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.1959 | 18.4296 | 59.9904 | 24 | 72.194 | 18.2343 | 60.0003 | 24 | 72.1814 | 19.1443 | 59.9795 | 24 | 72.2227 | 18.9998 | 60.0241 | 24
72.2298 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.2042 | 18.4677 | 59.9904 | 24 | 72.2023 | 18.2343 | 60.0003 | 24 | 72.1897 | 19.1445 | 59.9795 | 24 | 72.231 | 19.0007 | 60.0241 | 24
72.2381 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.2125 | 18.4677 | 59.9904 | 24 | 72.2107 | 18.2343 | 60.0003 | 24 | 72.198 | 19.1445 | 59.9795 | 24 | 72.2393 | 19.0007 | 60.0241 | 24
72.2464 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.2208 | 18.4694 | 59.9904 | 24 | 72.219 | 18.2343 | 60.0003 | 24 | 72.2063 | 19.1445 | 59.9795 | 24 | 72.2476 | 18.9989 | 60.0241 | 24
72.2548 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.2292 | 18.4694 | 59.9904 | 24 | 72.2273 | 18.2372 | 59.9968 | 24 | 72.2146 | 19.1445 | 59.9795 | 24 | 72.2561 | 18.9989 | 60.0241 | 24
72.2631 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.2375 | 18.4694 | 59.9904 | 24 | 72.2356 | 18.2372 | 59.9968 | 24 | 72.2229 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.2644 | 18.9989 | 60.0272 | 24
72.2714 | 28.4057 | 60.0457 | 35 | 72.2458 | 18.4694 | 59.9904 | 24 | 72.244 | 18.2373 | 59.9968 | 24 | 72.2312 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.2727 | 18.9989 | 60.0272 | 24
72.2798 | 28.3229 | 60.0457 | 35 | 72.2543 | 18.4714 | 59.9904 | 24 | 72.2523 | 18.2373 | 59.9968 | 24 | 72.2397 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.281 | 18.9998 | 60.0272 | 24
72.2881 | 28.3229 | 60.0457 | 35 | 72.2626 | 18.4714 | 59.9904 | 24 | 72.2606 | 18.2373 | 59.9968 | 24 | 72.248 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.2893 | 18.9998 | 60.0272 | 24
72.2964 | 28.3257 | 60.0457 | 35 | 72.2709 | 18.4712 | 59.9939 | 24 | 72.2689 | 18.2373 | 59.9968 | 24 | 72.2563 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.2976 | 18.9995 | 60.0272 | 24
72.3047 | 28.3257 | 60.0457 | 35 | 72.2792 | 18.4712 | 59.9939 | 24 | 72.2773 | 18.236 | 59.9968 | 24 | 72.2646 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.3059 | 18.9995 | 60.0272 | 24
72.3131 | 28.4863 | 60.0457 | 35 | 72.2876 | 18.4712 | 59.9939 | 24 | 72.2856 | 18.236 | 59.9968 | 24 | 72.2729 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.3142 | 18.9995 | 60.0272 | 24
72.3214 | 28.4863 | 60.0457 | 35 | 72.2959 | 18.4712 | 59.9939 | 24 | 72.2939 | 18.2352 | 59.9968 | 24 | 72.2812 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.3225 | 18.9995 | 60.0272 | 24
72.3297 | 28.5444 | 60.0452 | 35 | 72.3042 | 18.4731 | 59.9939 | 24 | 72.3024 | 18.2352 | 59.9968 | 24 | 72.2898 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.3311 | 18.9995 | 60.0272 | 24
72.338 | 28.5444 | 60.0452 | 35 | 72.3125 | 18.4731 | 59.9939 | 24 | 72.3107 | 18.2353 | 59.9968 | 24 | 72.2981 | 19.1445 | 59.9806 | 24 | 72.3394 | 18.9995 | 60.0272 | 24
72.3464 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3209 | 18.4729 | 59.9939 | 24 | 72.319 | 18.2353 | 59.9968 | 24 | 72.3064 | 19.1439 | 59.9806 | 24 | 72.3477 | 19.0022 | 60.0272 | 24
72.3547 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3292 | 18.4729 | 59.9939 | 24 | 72.3273 | 18.2353 | 59.9968 | 24 | 72.3147 | 19.1439 | 59.9806 | 24 | 72.356 | 19.0022 | 60.0272 | 24
72.363 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3375 | 18.4729 | 59.9939 | 24 | 72.3357 | 18.2353 | 59.9968 | 24 | 72.323 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.3643 | 19.0048 | 60.0272 | 24
72.3714 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3459 | 18.4729 | 59.9939 | 24 | 72.344 | 18.2333 | 59.9968 | 24 | 72.3313 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.3726 | 19.0048 | 60.0272 | 24
72.3797 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3542 | 18.4729 | 59.9939 | 24 | 72.3523 | 18.2333 | 59.9968 | 24 | 72.3396 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.3809 | 19.053 | 60.0272 | 24
72.388 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3625 | 18.4729 | 59.9939 | 24 | 72.3606 | 18.2333 | 59.9968 | 24 | 72.3481 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.3892 | 19.053 | 60.0272 | 24
72.3963 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3708 | 18.4736 | 59.9939 | 24 | 72.369 | 18.2333 | 59.9968 | 24 | 72.3564 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.3977 | 19.056 | 60.0272 | 24
72.4047 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3793 | 18.4736 | 59.9939 | 24 | 72.3773 | 18.2333 | 59.9968 | 24 | 72.3647 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.406 | 19.056 | 60.0272 | 24
72.413 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3876 | 18.4696 | 59.9939 | 24 | 72.3856 | 18.2333 | 59.9968 | 24 | 72.373 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.4143 | 19.0538 | 60.0272 | 24
72.4213 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.3959 | 18.4696 | 59.9939 | 24 | 72.394 | 18.2313 | 59.9968 | 24 | 72.3813 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.4226 | 19.0538 | 60.0272 | 24
72.4296 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.4043 | 18.4696 | 59.9939 | 24 | 72.4023 | 18.2313 | 59.9968 | 24 | 72.3896 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.4309 | 19.0538 | 60.0272 | 24
72.438 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.4126 | 18.4696 | 59.9939 | 24 | 72.4106 | 18.2314 | 59.9968 | 24 | 72.3979 | 19.1449 | 59.9806 | 24 | 72.4392 | 19.0538 | 60.0272 | 24
72.4463 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.4209 | 18.4703 | 59.9939 | 24 | 72.4189 | 18.2314 | 59.9968 | 24 | 72.4065 | 19.1498 | 59.9806 | 24 | 72.4475 | 19.0505 | 60.0272 | 24
72.4546 | 28.6555 | 60.0452 | 35 | 72.4292 | 18.4703 | 59.9939 | 24 | 72.4274 | 18.2314 | 59.9937 | 24 | 72.4148 | 19.1498 | 59.9806 | 24 | 72.4558 | 19.0505 | 60.0272 | 24
72.463 | 28.6527 | 60.0452 | 35 | 72.4376 | 18.4703 | 59.9939 | 24 | 72.4357 | 18.2314 | 59.9937 | 24 | 72.4231 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.4641 | 19.0505 | 60.0308 | 24
72.4713 | 28.6527 | 60.0452 | 35 | 72.4459 | 18.4703 | 59.9939 | 24 | 72.444 | 18.2306 | 59.9937 | 24 | 72.4314 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.4727 | 19.0505 | 60.0308 | 24
72.4796 | 28.6527 | 60.0452 | 35 | 72.4542 | 18.4713 | 59.9939 | 24 | 72.4523 | 18.2306 | 59.9937 | 24 | 72.4397 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.481 | 19.0531 | 60.0308 | 24
72.4879 | 28.6527 | 60.0452 | 35 | 72.4625 | 18.4713 | 59.9939 | 24 | 72.4607 | 18.3216 | 59.9937 | 24 | 72.448 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.4893 | 19.0531 | 60.0308 | 24
72.4963 | 28.6527 | 60.0452 | 35 | 72.4709 | 18.472 | 59.9971 | 24 | 72.469 | 18.3216 | 59.9937 | 24 | 72.4563 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.4976 | 19.0531 | 60.0308 | 24
72.5046 | 28.6527 | 60.0452 | 35 | 72.4792 | 18.472 | 59.9971 | 24 | 72.4773 | 18.3216 | 59.9937 | 24 | 72.4648 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.5059 | 19.0531 | 60.0308 | 24
72.5129 | 28.6527 | 60.0452 | 35 | 72.4875 | 18.472 | 59.9971 | 24 | 72.4857 | 18.3216 | 59.9937 | 24 | 72.4731 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.5142 | 19.0504 | 60.0308 | 24
72.5212 | 28.6527 | 60.0452 | 35 | 72.496 | 18.472 | 59.9971 | 24 | 72.494 | 18.3217 | 59.9937 | 24 | 72.4814 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.5225 | 19.0504 | 60.0308 | 24
72.5296 | 28.6527 | 60.0464 | 35 | 72.5043 | 18.472 | 59.9971 | 24 | 72.5023 | 18.3217 | 59.9937 | 24 | 72.4897 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.5308 | 19.0504 | 60.0308 | 24
72.5379 | 28.6527 | 60.0464 | 35 | 72.5126 | 18.472 | 59.9971 | 24 | 72.5106 | 18.321 | 59.9937 | 24 | 72.498 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.5393 | 19.0504 | 60.0308 | 24
72.5462 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5209 | 18.472 | 59.9971 | 24 | 72.519 | 18.321 | 59.9937 | 24 | 72.5063 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.5476 | 19.0504 | 60.0308 | 24
72.5546 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5293 | 18.472 | 59.9971 | 24 | 72.5273 | 18.3939 | 59.9937 | 24 | 72.5146 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.5559 | 19.0504 | 60.0308 | 24
72.5629 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5376 | 18.473 | 59.9971 | 24 | 72.5356 | 18.3939 | 59.9937 | 24 | 72.5232 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.5642 | 19.0493 | 60.0308 | 24
72.5712 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5459 | 18.473 | 59.9971 | 24 | 72.5439 | 18.4796 | 59.9937 | 24 | 72.5315 | 19.1507 | 59.9822 | 24 | 72.5725 | 19.0493 | 60.0308 | 24
72.5795 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5542 | 18.473 | 59.9971 | 24 | 72.5524 | 18.4796 | 59.9937 | 24 | 72.5398 | 19.1246 | 59.9822 | 24 | 72.5808 | 19.0493 | 60.0308 | 24
72.5879 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5626 | 18.473 | 59.9971 | 24 | 72.5607 | 18.4796 | 59.9937 | 24 | 72.5481 | 19.1246 | 59.9822 | 24 | 72.5891 | 19.0493 | 60.0308 | 24
72.5962 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5709 | 18.4737 | 59.9971 | 24 | 72.569 | 18.4796 | 59.9937 | 24 | 72.5564 | 19.1246 | 59.9822 | 24 | 72.5974 | 19.0504 | 60.0308 | 24
72.6045 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5792 | 18.4737 | 59.9971 | 24 | 72.5774 | 18.4794 | 59.9937 | 24 | 72.5647 | 19.1246 | 59.9822 | 24 | 72.6057 | 19.0504 | 60.0308 | 24
72.6128 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5875 | 18.4737 | 59.9971 | 24 | 72.5857 | 18.4794 | 59.9937 | 24 | 72.573 | 19.1188 | 59.9822 | 24 | 72.6143 | 19.0523 | 60.0308 | 24
72.6212 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.5959 | 18.4737 | 59.9971 | 24 | 72.594 | 18.4784 | 59.9937 | 24 | 72.5815 | 19.1188 | 59.9822 | 24 | 72.6226 | 19.0523 | 60.0308 | 24
72.6295 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.6042 | 18.4737 | 59.9971 | 24 | 72.6023 | 18.4784 | 59.9937 | 24 | 72.5898 | 19.1198 | 59.9822 | 24 | 72.6309 | 19.0501 | 60.0308 | 24
72.6378 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.6125 | 18.4737 | 59.9971 | 24 | 72.6107 | 18.4784 | 59.9937 | 24 | 72.5981 | 19.1198 | 59.9822 | 24 | 72.6392 | 19.0501 | 60.0308 | 24
72.6461 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.621 | 18.4735 | 59.9971 | 24 | 72.619 | 18.4784 | 59.9937 | 24 | 72.6064 | 19.1198 | 59.9822 | 24 | 72.6475 | 19.0501 | 60.0308 | 24
72.6545 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.6293 | 18.4735 | 59.9971 | 24 | 72.6273 | 18.4784 | 59.9909 | 24 | 72.6147 | 19.1198 | 59.9822 | 24 | 72.6558 | 19.0501 | 60.0308 | 24
72.6628 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.6376 | 18.4755 | 59.9971 | 24 | 72.6356 | 18.4784 | 59.9909 | 24 | 72.623 | 19.1246 | 59.9834 | 24 | 72.6641 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.6711 | 28.6548 | 60.0464 | 35 | 72.6459 | 18.4755 | 59.9971 | 24 | 72.644 | 18.4784 | 59.9909 | 24 | 72.6313 | 19.1246 | 59.9834 | 24 | 72.6724 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.6795 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.6543 | 18.4755 | 59.9971 | 24 | 72.6523 | 18.4784 | 59.9909 | 24 | 72.6399 | 19.1246 | 59.9834 | 24 | 72.6807 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.6878 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.6626 | 18.4755 | 59.9971 | 24 | 72.6606 | 18.4779 | 59.9909 | 24 | 72.6482 | 19.1246 | 59.9834 | 24 | 72.6892 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.6961 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.6709 | 18.5227 | 59.999 | 24 | 72.6691 | 18.4779 | 59.9909 | 24 | 72.6565 | 19.1246 | 59.9834 | 24 | 72.6975 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.7044 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.6792 | 18.5227 | 59.999 | 24 | 72.6774 | 18.4783 | 59.9909 | 24 | 72.6648 | 19.1246 | 59.9834 | 24 | 72.7058 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.7128 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.6876 | 18.5227 | 59.999 | 24 | 72.6857 | 18.4783 | 59.9909 | 24 | 72.6731 | 19.1246 | 59.9834 | 24 | 72.7141 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.7211 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.6959 | 18.5227 | 59.999 | 24 | 72.694 | 18.4783 | 59.9909 | 24 | 72.6814 | 19.1246 | 59.9834 | 24 | 72.7224 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.7294 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.7042 | 18.5626 | 59.999 | 24 | 72.7024 | 18.4783 | 59.9909 | 24 | 72.6897 | 19.1188 | 59.9834 | 24 | 72.7307 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.7377 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.7126 | 18.5626 | 59.999 | 24 | 72.7107 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.6982 | 19.1188 | 59.9834 | 24 | 72.739 | 19.0411 | 60.0327 | 24
72.7461 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.7209 | 18.5626 | 59.999 | 24 | 72.719 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7065 | 19.1167 | 59.9834 | 24 | 72.7473 | 19.0437 | 60.0327 | 24
72.7544 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.7292 | 18.5626 | 59.999 | 24 | 72.7273 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7148 | 19.1167 | 59.9834 | 24 | 72.7559 | 19.0437 | 60.0327 | 24
72.7627 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.7375 | 18.5626 | 59.999 | 24 | 72.7357 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7231 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.7642 | 19.0437 | 60.0327 | 24
72.771 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.746 | 18.5626 | 59.999 | 24 | 72.744 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7314 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.7725 | 19.0437 | 60.0327 | 24
72.7794 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.7543 | 18.5597 | 59.999 | 24 | 72.7523 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7397 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.7808 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.7877 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.7626 | 18.5597 | 59.999 | 24 | 72.7607 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.748 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.7891 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.796 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.7709 | 18.5597 | 59.999 | 24 | 72.769 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7566 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.7974 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.8044 | 28.642 | 60.0464 | 35 | 72.7793 | 18.5597 | 59.999 | 24 | 72.7773 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7649 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.8057 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.8127 | 28.6379 | 60.0464 | 35 | 72.7876 | 18.5597 | 59.999 | 24 | 72.7856 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7732 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.814 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.821 | 28.6379 | 60.0464 | 35 | 72.7959 | 18.5597 | 59.999 | 24 | 72.7941 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7815 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.8223 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.8293 | 28.6379 | 60.0464 | 35 | 72.8042 | 18.5597 | 59.999 | 24 | 72.8024 | 18.4773 | 59.9909 | 24 | 72.7898 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.8308 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.8377 | 28.6379 | 60.0464 | 35 | 72.8126 | 18.5597 | 59.999 | 24 | 72.8107 | 18.4829 | 59.9909 | 24 | 72.7981 | 19.1161 | 59.9834 | 24 | 72.8391 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.846 | 28.6385 | 60.0464 | 35 | 72.8209 | 18.5657 | 59.999 | 24 | 72.8191 | 18.4829 | 59.9909 | 24 | 72.8064 | 19.1171 | 59.9834 | 24 | 72.8474 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.8543 | 28.6385 | 60.0464 | 35 | 72.8292 | 18.5657 | 59.999 | 24 | 72.8274 | 18.4833 | 59.9897 | 24 | 72.8149 | 19.1171 | 59.9834 | 24 | 72.8557 | 19.0466 | 60.0327 | 24
72.8626 | 28.6385 | 60.0464 | 35 | 72.8376 | 18.5657 | 59.999 | 24 | 72.8357 | 18.4833 | 59.9897 | 24 | 72.8232 | 19.0797 | 59.9845 | 24 | 72.864 | 19.0466 | 60.0343 | 24
72.871 | 28.6385 | 60.0464 | 35 | 72.8459 | 18.5657 | 59.999 | 24 | 72.844 | 18.4833 | 59.9897 | 24 | 72.8315 | 19.0797 | 59.9845 | 24 | 72.8723 | 19.0466 | 60.0343 | 24
72.8793 | 28.6412 | 60.0464 | 35 | 72.8542 | 18.5657 | 59.999 | 24 | 72.8524 | 18.4833 | 59.9897 | 24 | 72.8398 | 19.0797 | 59.9845 | 24 | 72.8806 | 19.0466 | 60.0343 | 24
72.8876 | 28.6412 | 60.0464 | 35 | 72.8625 | 18.5657 | 59.999 | 24 | 72.8607 | 18.4833 | 59.9897 | 24 | 72.8481 | 19.0797 | 59.9845 | 24 | 72.8889 | 19.0466 | 60.0343 | 24
72.896 | 28.6412 | 60.0464 | 35 | 72.871 | 18.5657 | 60.0006 | 24 | 72.869 | 18.4833 | 59.9897 | 24 | 72.8564 | 19.0797 | 59.9845 | 24 | 72.8972 | 19.0466 | 60.0343 | 24
72.9043 | 28.6412 | 60.0464 | 35 | 72.8793 | 18.5657 | 60.0006 | 24 | 72.8773 | 18.4833 | 59.9897 | 24 | 72.8647 | 19.0797 | 59.9845 | 24 | 72.9058 | 19.0466 | 60.0343 | 24
72.9126 | 28.6412 | 60.0464 | 35 | 72.8876 | 18.5604 | 60.0006 | 24 | 72.8857 | 18.4833 | 59.9897 | 24 | 72.8733 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.9141 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9209 | 28.6412 | 60.0464 | 35 | 72.8959 | 18.5604 | 60.0006 | 24 | 72.894 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.8816 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.9224 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9293 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9043 | 18.5604 | 60.0006 | 24 | 72.9023 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.8899 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.9307 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9376 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9126 | 18.5604 | 60.0006 | 24 | 72.9108 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.8982 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.939 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9459 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9209 | 18.5604 | 60.0006 | 24 | 72.9191 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9065 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.9473 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9542 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9292 | 18.5604 | 60.0006 | 24 | 72.9274 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9148 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.9556 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9626 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9376 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 72.9357 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9231 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.9639 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9709 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9459 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 72.9441 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9316 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.9722 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9792 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9542 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 72.9524 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9399 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.9807 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9875 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9626 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 72.9607 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9482 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.989 | 19.0419 | 60.0343 | 24
72.9959 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9709 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 72.9691 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9565 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 72.9973 | 19.0419 | 60.0343 | 24
73.0042 | 28.6412 | 60.046 | 35 | 72.9792 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 72.9774 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9648 | 19.0793 | 59.9845 | 24 | 73.0056 | 19.0419 | 60.0343 | 24
73.0125 | 28.6379 | 60.046 | 35 | 72.9875 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 72.9857 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9731 | 19.0777 | 59.9845 | 24 | 73.0139 | 19.0549 | 60.0343 | 24
73.0209 | 28.6379 | 60.046 | 35 | 72.996 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 72.994 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9814 | 19.0777 | 59.9845 | 24 | 73.0222 | 19.0549 | 60.0343 | 24
73.0292 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0043 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 73.0024 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.99 | 19.0777 | 59.9845 | 24 | 73.0305 | 19.0549 | 60.0343 | 24
73.0375 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0126 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 73.0107 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 72.9983 | 19.0777 | 59.9845 | 24 | 73.0388 | 19.0549 | 60.0343 | 24
73.0458 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0209 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 73.019 | 18.4853 | 59.9897 | 24 | 73.0066 | 19.0828 | 59.9845 | 24 | 73.0474 | 19.0549 | 60.0343 | 24
73.0542 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0293 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 73.0273 | 18.4853 | 59.9889 | 24 | 73.0149 | 19.0828 | 59.9845 | 24 | 73.0557 | 19.0549 | 60.0343 | 24
73.0625 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0376 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 73.0358 | 18.4853 | 59.9889 | 24 | 73.0232 | 19.0828 | 59.9857 | 24 | 73.064 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.0708 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0459 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 73.0441 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.0315 | 19.0828 | 59.9857 | 24 | 73.0723 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.0791 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0542 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 73.0524 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.0398 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.0806 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.0875 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0626 | 18.5618 | 60.0006 | 24 | 73.0608 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.0483 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.0889 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.0958 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0709 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.0691 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.0566 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.0972 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1041 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0792 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.0774 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.0649 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1055 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1125 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0876 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.0857 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.0732 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1138 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1208 | 28.6503 | 60.046 | 35 | 73.0959 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.0941 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.0815 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1223 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1291 | 28.6381 | 60.0448 | 35 | 73.1042 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1024 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.0898 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1306 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1374 | 28.6381 | 60.0448 | 35 | 73.1125 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1107 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.0981 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1389 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1458 | 28.6348 | 60.0448 | 35 | 73.121 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1191 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1067 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1472 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1541 | 28.6348 | 60.0448 | 35 | 73.1293 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1274 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.115 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1555 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1624 | 28.6307 | 60.0448 | 35 | 73.1376 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1357 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1233 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1638 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1707 | 28.6307 | 60.0448 | 35 | 73.1459 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.144 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1316 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1721 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1791 | 28.6307 | 60.0448 | 35 | 73.1543 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1525 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1399 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1804 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1874 | 28.6307 | 60.0448 | 35 | 73.1626 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1608 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1482 | 19.0838 | 59.9857 | 24 | 73.1887 | 19.0549 | 60.0347 | 24
73.1957 | 28.6307 | 60.0448 | 35 | 73.1709 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1691 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1565 | 19.0899 | 59.9857 | 24 | 73.1973 | 19.0491 | 60.0347 | 24
73.2041 | 28.6307 | 60.0448 | 35 | 73.1792 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1775 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.165 | 19.0899 | 59.9857 | 24 | 73.2056 | 19.0491 | 60.0347 | 24
73.2124 | 28.6307 | 60.0448 | 35 | 73.1876 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1858 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1733 | 19.0909 | 59.9857 | 24 | 73.2139 | 19.0491 | 60.0347 | 24
73.2207 | 28.6307 | 60.0448 | 35 | 73.1959 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.1941 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1816 | 19.0909 | 59.9857 | 24 | 73.2222 | 19.0491 | 60.0347 | 24
73.229 | 28.6381 | 60.0448 | 35 | 73.2042 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.2024 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1899 | 19.0909 | 59.9857 | 24 | 73.2305 | 19.0491 | 60.0347 | 24
73.2374 | 28.6381 | 60.0448 | 35 | 73.2126 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.2108 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.1982 | 19.0909 | 59.9857 | 24 | 73.2388 | 19.0491 | 60.0347 | 24
73.2457 | 28.6457 | 60.0448 | 35 | 73.2209 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.2191 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2065 | 19.0909 | 59.9857 | 24 | 73.2471 | 19.0491 | 60.0347 | 24
73.254 | 28.6457 | 60.0448 | 35 | 73.2292 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.2274 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2148 | 19.0909 | 59.9857 | 24 | 73.2554 | 19.0491 | 60.0347 | 24
73.2623 | 28.6457 | 60.0448 | 35 | 73.2375 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.2357 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2231 | 19.0909 | 59.9865 | 24 | 73.2637 | 19.0491 | 60.034 | 24
73.2707 | 28.6457 | 60.0448 | 35 | 73.246 | 18.5618 | 60.001 | 24 | 73.2441 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2317 | 19.0909 | 59.9865 | 24 | 73.2722 | 19.0491 | 60.034 | 24
73.279 | 28.6457 | 60.0448 | 35 | 73.2543 | 18.5622 | 60.001 | 24 | 73.2524 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.24 | 19.0914 | 59.9865 | 24 | 73.2805 | 19.0491 | 60.034 | 24
73.2873 | 28.6457 | 60.0448 | 35 | 73.2626 | 18.5622 | 60.001 | 24 | 73.2607 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2483 | 19.0914 | 59.9865 | 24 | 73.2888 | 19.0491 | 60.034 | 24
73.2957 | 28.7492 | 60.0448 | 35 | 73.2709 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.2692 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2566 | 19.0914 | 59.9865 | 24 | 73.2971 | 19.0491 | 60.034 | 24
73.304 | 28.7492 | 60.0448 | 35 | 73.2793 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.2775 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2649 | 19.0914 | 59.9865 | 24 | 73.3054 | 19.0491 | 60.034 | 24
73.3123 | 28.7492 | 60.0448 | 35 | 73.2876 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.2858 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2732 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.3137 | 19.0491 | 60.034 | 24
73.3206 | 28.7492 | 60.0448 | 35 | 73.2959 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.2941 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2815 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.322 | 19.0491 | 60.034 | 24
73.3289 | 28.744 | 60.0436 | 35 | 73.3042 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3025 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.29 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.3303 | 19.0471 | 60.034 | 24
73.3373 | 28.744 | 60.0436 | 35 | 73.3126 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3108 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.2983 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.3389 | 19.0471 | 60.034 | 24
73.3456 | 28.7399 | 60.0436 | 35 | 73.3209 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3191 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.3066 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.3472 | 19.0471 | 60.034 | 24
73.3539 | 28.7399 | 60.0436 | 35 | 73.3292 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3275 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.3149 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.3555 | 19.0471 | 60.034 | 24
73.3623 | 28.7399 | 60.0436 | 35 | 73.3375 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3358 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.3232 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.3638 | 19.0519 | 60.034 | 24
73.3706 | 28.7399 | 60.0436 | 35 | 73.3459 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3441 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.3315 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.3721 | 19.0519 | 60.034 | 24
73.3789 | 28.7399 | 60.0436 | 35 | 73.3542 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3524 | 18.4851 | 59.9889 | 24 | 73.3398 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.3804 | 19.0519 | 60.034 | 24
73.3873 | 28.7399 | 60.0436 | 35 | 73.3625 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3608 | 18.4795 | 59.9889 | 24 | 73.3484 | 19.092 | 59.9865 | 24 | 73.3887 | 19.0519 | 60.034 | 24
73.3956 | 28.7367 | 60.0436 | 35 | 73.371 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3691 | 18.4795 | 59.9889 | 24 | 73.3567 | 19.0926 | 59.9865 | 24 | 73.397 | 19.0519 | 60.034 | 24
73.4039 | 28.7367 | 60.0436 | 35 | 73.3793 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3774 | 18.4795 | 59.9889 | 24 | 73.365 | 19.0926 | 59.9865 | 24 | 73.4053 | 19.0519 | 60.034 | 24
73.4122 | 28.7375 | 60.0436 | 35 | 73.3876 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3857 | 18.4795 | 59.9889 | 24 | 73.3733 | 19.0926 | 59.9865 | 24 | 73.4138 | 19.0519 | 60.034 | 24
73.4206 | 28.7375 | 60.0436 | 35 | 73.3959 | 18.5622 | 60.0014 | 24 | 73.3942 | 18.4795 | 59.9889 | 24 | 73.3816 | 19.0926 | 59.9865 | 24 | 73.4221 | 19.0519 | 60.034 | 24
73.4289 | 28.7334 | 60.0436 | 35 | 73.4043 | 18.565 | 60.0014 | 24 | 73.4025 | 18.4795 | 59.9889 | 24 | 73.3899 | 19.09 | 59.9865 | 24 | 73.4304 | 19.0445 | 60.034 | 24
73.4372 | 28.7334 | 60.0436 | 35 | 73.4126 | 18.565 | 60.0014 | 24 | 73.4108 | 18.4795 | 59.9889 | 24 | 73.3982 | 19.09 | 59.9865 | 24 | 73.4387 | 19.0445 | 60.034 | 24
73.4455 | 28.7334 | 60.0436 | 35 | 73.4209 | 18.565 | 60.0014 | 24 | 73.4192 | 18.4795 | 59.9889 | 24 | 73.4067 | 19.1354 | 59.9865 | 24 | 73.447 | 19.0425 | 60.034 | 24
73.4539 | 28.7334 | 60.0436 | 35 | 73.4292 | 18.565 | 60.0014 | 24 | 73.4275 | 18.4795 | 59.9893 | 24 | 73.415 | 19.1354 | 59.9865 | 24 | 73.4553 | 19.0425 | 60.034 | 24
73.4622 | 28.7342 | 60.0436 | 35 | 73.4376 | 18.565 | 60.0014 | 24 | 73.4358 | 18.4795 | 59.9893 | 24 | 73.4233 | 19.1354 | 59.9881 | 24 | 73.4636 | 19.0413 | 60.0328 | 24
73.4705 | 28.7342 | 60.0436 | 35 | 73.4459 | 18.565 | 60.0014 | 24 | 73.4441 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.4316 | 19.1354 | 59.9881 | 24 | 73.4719 | 19.0413 | 60.0328 | 24
73.4789 | 28.731 | 60.0436 | 35 | 73.4542 | 18.565 | 60.0014 | 24 | 73.4525 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.4399 | 19.1354 | 59.9881 | 24 | 73.4802 | 19.0413 | 60.0328 | 24
73.4872 | 28.731 | 60.0436 | 35 | 73.4625 | 18.565 | 60.0014 | 24 | 73.4608 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.4482 | 19.1354 | 59.9881 | 24 | 73.4888 | 19.0413 | 60.0328 | 24
73.4955 | 28.736 | 60.0436 | 35 | 73.4709 | 18.565 | 60.0018 | 24 | 73.4691 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.4565 | 19.1354 | 59.9881 | 24 | 73.4971 | 19.0413 | 60.0328 | 24
73.5038 | 28.736 | 60.0436 | 35 | 73.4792 | 18.565 | 60.0018 | 24 | 73.4775 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.4651 | 19.1354 | 59.9881 | 24 | 73.5054 | 19.0413 | 60.0328 | 24
73.5122 | 28.7376 | 60.0436 | 35 | 73.4875 | 18.565 | 60.0018 | 24 | 73.4858 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.4734 | 19.1359 | 59.9881 | 24 | 73.5137 | 19.0413 | 60.0328 | 24
73.5205 | 28.7376 | 60.0436 | 35 | 73.496 | 18.565 | 60.0018 | 24 | 73.4941 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.4817 | 19.1359 | 59.9881 | 24 | 73.522 | 19.0413 | 60.0328 | 24
73.5288 | 28.7376 | 60.0417 | 35 | 73.5043 | 18.565 | 60.0018 | 24 | 73.5024 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.49 | 19.1371 | 59.9881 | 24 | 73.5303 | 19.0472 | 60.0328 | 24
73.5371 | 28.7376 | 60.0417 | 35 | 73.5126 | 18.565 | 60.0018 | 24 | 73.5109 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.4983 | 19.1371 | 59.9881 | 24 | 73.5386 | 19.0472 | 60.0328 | 24
73.5455 | 28.7303 | 60.0417 | 35 | 73.5209 | 18.565 | 60.0018 | 24 | 73.5192 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5066 | 19.1371 | 59.9881 | 24 | 73.5469 | 19.0452 | 60.0328 | 24
73.5538 | 28.7303 | 60.0417 | 35 | 73.5293 | 18.565 | 60.0018 | 24 | 73.5275 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5149 | 19.1371 | 59.9881 | 24 | 73.5552 | 19.0452 | 60.0328 | 24
73.5621 | 28.7852 | 60.0417 | 35 | 73.5376 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.5359 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5234 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.5637 | 19.0498 | 60.0328 | 24
73.5704 | 28.7852 | 60.0417 | 35 | 73.5459 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.5442 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5317 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.572 | 19.0498 | 60.0328 | 24
73.5788 | 28.7852 | 60.0417 | 35 | 73.5542 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.5525 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.54 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.5803 | 19.0498 | 60.0328 | 24
73.5871 | 28.7852 | 60.0417 | 35 | 73.5626 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.5608 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5483 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.5886 | 19.0498 | 60.0328 | 24
73.5954 | 28.7799 | 60.0417 | 35 | 73.5709 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.5692 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5566 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.5969 | 19.0472 | 60.0328 | 24
73.6038 | 28.7799 | 60.0417 | 35 | 73.5792 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.5775 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5649 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.6052 | 19.0472 | 60.0328 | 24
73.6121 | 28.8417 | 60.0417 | 35 | 73.5875 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.5858 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5732 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.6135 | 19.0515 | 60.0328 | 24
73.6204 | 28.8417 | 60.0417 | 35 | 73.5959 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.5941 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5818 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.6218 | 19.0515 | 60.0328 | 24
73.6287 | 28.8379 | 60.0417 | 35 | 73.6042 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.6025 | 18.477 | 59.9893 | 24 | 73.5901 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.6304 | 19.0515 | 60.0328 | 24
73.6371 | 28.8379 | 60.0417 | 35 | 73.6125 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.6108 | 18.4834 | 59.9893 | 24 | 73.5984 | 19.1367 | 59.9881 | 24 | 73.6387 | 19.0515 | 60.0328 | 24
73.6454 | 28.8379 | 60.0417 | 35 | 73.6208 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.6191 | 18.4834 | 59.9893 | 24 | 73.6067 | 19.1372 | 59.9881 | 24 | 73.647 | 19.0503 | 60.0328 | 24
73.6537 | 28.8379 | 60.0417 | 35 | 73.6293 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.6276 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.615 | 19.1372 | 59.9881 | 24 | 73.6553 | 19.0503 | 60.0328 | 24
73.662 | 28.8327 | 60.0417 | 35 | 73.6376 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.6359 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.6233 | 19.1372 | 59.9892 | 24 | 73.6636 | 19.0503 | 60.0308 | 24
73.6704 | 28.8327 | 60.0417 | 35 | 73.6459 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.6442 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.6316 | 19.1372 | 59.9892 | 24 | 73.6719 | 19.0503 | 60.0308 | 24
73.6787 | 28.8269 | 60.0417 | 35 | 73.6543 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.6525 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.6401 | 19.1372 | 59.9892 | 24 | 73.6802 | 19.0457 | 60.0308 | 24
73.687 | 28.8269 | 60.0417 | 35 | 73.6626 | 18.564 | 60.0018 | 24 | 73.6609 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.6484 | 19.1372 | 59.9892 | 24 | 73.6885 | 19.0457 | 60.0308 | 24
73.6954 | 28.8231 | 60.0417 | 35 | 73.6709 | 18.5654 | 60.0022 | 24 | 73.6692 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.6567 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.6968 | 19.0457 | 60.0308 | 24
73.7037 | 28.8231 | 60.0417 | 35 | 73.6792 | 18.5654 | 60.0022 | 24 | 73.6775 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.665 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7053 | 19.0457 | 60.0308 | 24
73.712 | 28.8202 | 60.0417 | 35 | 73.6876 | 18.5654 | 60.0022 | 24 | 73.6859 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.6733 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7136 | 19.0457 | 60.0308 | 24
73.7204 | 28.8202 | 60.0417 | 35 | 73.6959 | 18.5654 | 60.0022 | 24 | 73.6942 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.6816 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7219 | 19.0457 | 60.0308 | 24
73.7287 | 28.8973 | 60.0394 | 35 | 73.7042 | 18.5654 | 60.0022 | 24 | 73.7025 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.6899 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7302 | 19.0446 | 60.0308 | 24
73.737 | 28.8973 | 60.0394 | 35 | 73.7125 | 18.5654 | 60.0022 | 24 | 73.7108 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.6982 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7385 | 19.0446 | 60.0308 | 24
73.7453 | 28.9028 | 60.0394 | 35 | 73.7209 | 18.5654 | 60.0022 | 24 | 73.7192 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7068 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7468 | 19.0446 | 60.0308 | 24
73.7537 | 28.9028 | 60.0394 | 35 | 73.7292 | 18.5654 | 60.0022 | 24 | 73.7275 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7151 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7551 | 19.0446 | 60.0308 | 24
73.762 | 28.9028 | 60.0394 | 35 | 73.7375 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.7358 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7234 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7634 | 19.0484 | 60.0308 | 24
73.7703 | 28.9028 | 60.0394 | 35 | 73.7458 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.7441 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7317 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7717 | 19.0484 | 60.0308 | 24
73.7786 | 28.8999 | 60.0394 | 35 | 73.7543 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.7526 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.74 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7803 | 19.0366 | 60.0308 | 24
73.787 | 28.8999 | 60.0394 | 35 | 73.7626 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.7609 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7483 | 19.1351 | 59.9892 | 24 | 73.7886 | 19.0366 | 60.0308 | 24
73.7953 | 28.8999 | 60.0393 | 35 | 73.7709 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.7692 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7566 | 19.1748 | 59.9892 | 24 | 73.7969 | 19.0354 | 60.0308 | 24
73.8036 | 28.8999 | 60.0393 | 35 | 73.7793 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.7776 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7651 | 19.1748 | 59.9892 | 24 | 73.8052 | 19.0354 | 60.0308 | 24
73.812 | 28.8961 | 60.0393 | 35 | 73.7876 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.7859 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7734 | 19.1748 | 59.9892 | 24 | 73.8135 | 19.0281 | 60.0308 | 24
73.8203 | 28.8961 | 60.0393 | 35 | 73.7959 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.7942 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7817 | 19.1748 | 59.9892 | 24 | 73.8218 | 19.0281 | 60.0308 | 24
73.8286 | 28.8912 | 60.0393 | 35 | 73.8042 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.8025 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.79 | 19.1748 | 59.9892 | 24 | 73.8301 | 19.0911 | 60.0308 | 24
73.8369 | 28.8912 | 60.0393 | 35 | 73.8126 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.8109 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.7983 | 19.1748 | 59.9892 | 24 | 73.8384 | 19.0911 | 60.0308 | 24
73.8453 | 28.8912 | 60.0393 | 35 | 73.8209 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.8192 | 18.4865 | 59.9897 | 24 | 73.8066 | 19.1748 | 59.9892 | 24 | 73.8469 | 19.0911 | 60.0308 | 24
73.8536 | 28.8912 | 60.0393 | 35 | 73.8292 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.8275 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8149 | 19.1748 | 59.9892 | 24 | 73.8552 | 19.0911 | 60.0308 | 24
73.8619 | 28.8972 | 60.0393 | 35 | 73.8375 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.8359 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8235 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.8635 | 19.09 | 60.0289 | 24
73.8702 | 28.8972 | 60.0393 | 35 | 73.8459 | 18.5663 | 60.0022 | 24 | 73.8442 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8318 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.8718 | 19.09 | 60.0289 | 24
73.8786 | 28.8972 | 60.0393 | 35 | 73.8542 | 18.5677 | 60.0022 | 24 | 73.8525 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8401 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.8801 | 19.096 | 60.0289 | 24
73.8869 | 28.8972 | 60.0393 | 35 | 73.8625 | 18.5677 | 60.0022 | 24 | 73.8608 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8484 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.8884 | 19.096 | 60.0289 | 24
73.8952 | 28.8885 | 60.0393 | 35 | 73.8708 | 18.5677 | 60.003 | 24 | 73.8693 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8567 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.8967 | 19.1004 | 60.0289 | 24
73.9036 | 28.8885 | 60.0393 | 35 | 73.8793 | 18.5677 | 60.003 | 24 | 73.8776 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.865 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.905 | 19.1004 | 60.0289 | 24
73.9119 | 28.8856 | 60.0393 | 35 | 73.8876 | 18.5487 | 60.003 | 24 | 73.8859 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8733 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9133 | 19.1004 | 60.0289 | 24
73.9202 | 28.8856 | 60.0393 | 35 | 73.8959 | 18.5487 | 60.003 | 24 | 73.8942 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8818 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9219 | 19.1004 | 60.0289 | 24
73.9285 | 28.8856 | 60.037 | 35 | 73.9042 | 18.5487 | 60.003 | 24 | 73.9026 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8901 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9302 | 19.1004 | 60.0289 | 24
73.9369 | 28.8856 | 60.037 | 35 | 73.9126 | 18.5487 | 60.003 | 24 | 73.9109 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.8984 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9385 | 19.1004 | 60.0289 | 24
73.9452 | 28.8936 | 60.037 | 35 | 73.9209 | 18.5487 | 60.003 | 24 | 73.9192 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.9067 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9468 | 19.0979 | 60.0289 | 24
73.9535 | 28.8936 | 60.037 | 35 | 73.9292 | 18.5487 | 60.003 | 24 | 73.9276 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.915 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9551 | 19.0979 | 60.0289 | 24
73.9619 | 28.899 | 60.037 | 35 | 73.9376 | 18.5471 | 60.003 | 24 | 73.9359 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.9233 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9634 | 19.0968 | 60.0289 | 24
73.9702 | 28.899 | 60.037 | 35 | 73.9459 | 18.5471 | 60.003 | 24 | 73.9442 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.9316 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9717 | 19.0968 | 60.0289 | 24
73.9785 | 28.899 | 60.037 | 35 | 73.9542 | 18.5471 | 60.003 | 24 | 73.9525 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.9402 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.98 | 19.0949 | 60.0289 | 24
73.9868 | 28.899 | 60.037 | 35 | 73.9625 | 18.5471 | 60.003 | 24 | 73.9609 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.9485 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9885 | 19.0949 | 60.0289 | 24
73.9952 | 28.899 | 60.037 | 35 | 73.9709 | 18.5479 | 60.003 | 24 | 73.9692 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.9568 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 73.9968 | 19.0949 | 60.0289 | 24
74.0035 | 28.899 | 60.037 | 35 | 73.9792 | 18.5479 | 60.003 | 24 | 73.9775 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.9651 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 74.0051 | 19.0949 | 60.0289 | 24
74.0118 | 28.8962 | 60.037 | 35 | 73.9875 | 18.5479 | 60.003 | 24 | 73.986 | 18.4865 | 59.9901 | 24 | 73.9734 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 74.0134 | 19.0949 | 60.0289 | 24
74.0202 | 28.8962 | 60.037 | 35 | 73.9958 | 18.5479 | 60.003 | 24 | 73.9943 | 18.4922 | 59.9901 | 24 | 73.9817 | 19.1748 | 59.99 | 24 | 74.0217 | 19.0949 | 60.0289 | 24
74.0285 | 28.8962 | 60.037 | 35 | 74.0043 | 18.548 | 60.003 | 24 | 74.0026 | 18.4922 | 59.9901 | 24 | 73.99 | 19.1743 | 59.99 | 24 | 74.03 | 19.0924 | 60.0289 | 24
74.0368 | 28.8962 | 60.037 | 35 | 74.0126 | 18.548 | 60.003 | 24 | 74.0109 | 18.4922 | 59.9901 | 24 | 73.9985 | 19.1743 | 59.99 | 24 | 74.0383 | 19.0924 | 60.0289 | 24
74.0451 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0209 | 18.5447 | 60.003 | 24 | 74.0193 | 18.4922 | 59.9901 | 24 | 74.0068 | 19.1744 | 59.99 | 24 | 74.0466 | 19.0913 | 60.0289 | 24
74.0535 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0292 | 18.5447 | 60.003 | 24 | 74.0276 | 18.4978 | 59.9897 | 24 | 74.0151 | 19.1744 | 59.99 | 24 | 74.0549 | 19.0913 | 60.0289 | 24
74.0618 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0376 | 18.5447 | 60.003 | 24 | 74.0359 | 18.4978 | 59.9897 | 24 | 74.0234 | 19.1744 | 59.9896 | 24 | 74.0635 | 19.0894 | 60.0265 | 24
74.0701 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0459 | 18.5447 | 60.003 | 24 | 74.0442 | 18.4978 | 59.9897 | 24 | 74.0317 | 19.1744 | 59.9896 | 24 | 74.0718 | 19.0894 | 60.0265 | 24
74.0784 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0542 | 18.5455 | 60.003 | 24 | 74.0526 | 18.4978 | 59.9897 | 24 | 74.04 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.0801 | 19.0894 | 60.0265 | 24
74.0868 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0625 | 18.5455 | 60.003 | 24 | 74.0609 | 18.4978 | 59.9897 | 24 | 74.0483 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.0884 | 19.0894 | 60.0265 | 24
74.0951 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0709 | 18.5455 | 60.0049 | 24 | 74.0692 | 18.4978 | 59.9897 | 24 | 74.0566 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.0967 | 19.0894 | 60.0265 | 24
74.1034 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0792 | 18.5455 | 60.0049 | 24 | 74.0776 | 18.4978 | 59.9897 | 24 | 74.0652 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.105 | 19.0894 | 60.0265 | 24
74.1118 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0875 | 18.5455 | 60.0049 | 24 | 74.0859 | 18.4978 | 59.9897 | 24 | 74.0735 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1133 | 19.1966 | 60.0265 | 24
74.1201 | 28.8875 | 60.037 | 35 | 74.0959 | 18.5455 | 60.0049 | 24 | 74.0942 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.0818 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1216 | 19.1966 | 60.0265 | 24
74.1284 | 28.8934 | 60.035 | 35 | 74.1042 | 18.5472 | 60.0049 | 24 | 74.1025 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.0901 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1299 | 19.1988 | 60.0265 | 24
74.1367 | 28.8934 | 60.035 | 35 | 74.1125 | 18.5472 | 60.0049 | 24 | 74.111 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.0984 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1384 | 19.1988 | 60.0265 | 24
74.1451 | 28.8934 | 60.035 | 35 | 74.1208 | 18.5481 | 60.0049 | 24 | 74.1193 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1067 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1467 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.1534 | 28.8934 | 60.035 | 35 | 74.1293 | 18.5481 | 60.0049 | 24 | 74.1276 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.115 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.155 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.1617 | 28.8916 | 60.035 | 35 | 74.1376 | 18.5481 | 60.0049 | 24 | 74.136 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1235 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1633 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.1701 | 28.8916 | 60.035 | 35 | 74.1459 | 18.5481 | 60.0049 | 24 | 74.1443 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1318 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1716 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.1784 | 28.8916 | 60.035 | 35 | 74.1542 | 18.5625 | 60.0049 | 24 | 74.1526 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1401 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1799 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.1867 | 28.8916 | 60.035 | 35 | 74.1626 | 18.5625 | 60.0049 | 24 | 74.1609 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1484 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1882 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.195 | 28.8916 | 60.035 | 35 | 74.1709 | 18.5641 | 60.0049 | 24 | 74.1693 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1567 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.1965 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.2034 | 28.8916 | 60.035 | 35 | 74.1792 | 18.5641 | 60.0049 | 24 | 74.1776 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.165 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.2051 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.2117 | 28.8926 | 60.035 | 35 | 74.1875 | 18.5653 | 60.0049 | 24 | 74.1859 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1733 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.2134 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.22 | 28.8926 | 60.035 | 35 | 74.1959 | 18.5653 | 60.0049 | 24 | 74.1943 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1819 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.2217 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.2284 | 28.8926 | 60.035 | 35 | 74.2042 | 18.5653 | 60.0049 | 24 | 74.2026 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1902 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.23 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.2367 | 28.8926 | 60.035 | 35 | 74.2125 | 18.5653 | 60.0049 | 24 | 74.2109 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.1985 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.2383 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.245 | 28.8888 | 60.035 | 35 | 74.2208 | 18.5653 | 60.0049 | 24 | 74.2192 | 18.4968 | 59.9897 | 24 | 74.2068 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.2466 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.2533 | 28.8888 | 60.035 | 35 | 74.2292 | 18.5653 | 60.0049 | 24 | 74.2277 | 18.4968 | 59.9893 | 24 | 74.2151 | 19.1765 | 59.9896 | 24 | 74.2549 | 19.197 | 60.0265 | 24
74.2617 | 28.8888 | 60.035 | 35 | 74.2375 | 18.5653 | 60.0049 | 24 | 74.236 | 18.4968 | 59.9893 | 24 | 74.2234 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.2632 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.27 | 28.8888 | 60.035 | 35 | 74.2458 | 18.5653 | 60.0049 | 24 | 74.2443 | 18.4968 | 59.9893 | 24 | 74.2317 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.2717 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.2783 | 28.8888 | 60.035 | 35 | 74.2542 | 18.577 | 60.0049 | 24 | 74.2526 | 18.4968 | 59.9893 | 24 | 74.2402 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.28 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.2867 | 28.8888 | 60.035 | 35 | 74.2626 | 18.577 | 60.0049 | 24 | 74.261 | 18.4968 | 59.9893 | 24 | 74.2485 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.2883 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.295 | 28.8792 | 60.035 | 35 | 74.2709 | 18.577 | 60.0073 | 24 | 74.2693 | 18.4968 | 59.9893 | 24 | 74.2568 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.2966 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3033 | 28.8792 | 60.035 | 35 | 74.2792 | 18.577 | 60.0073 | 24 | 74.2776 | 18.4972 | 59.9893 | 24 | 74.2651 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3049 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3116 | 28.8792 | 60.035 | 35 | 74.2876 | 18.577 | 60.0073 | 24 | 74.286 | 18.4972 | 59.9893 | 24 | 74.2734 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3132 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.32 | 28.8792 | 60.035 | 35 | 74.2959 | 18.577 | 60.0073 | 24 | 74.2943 | 18.4905 | 59.9893 | 24 | 74.2817 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3215 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3283 | 28.8046 | 60.0339 | 35 | 74.3042 | 18.5774 | 60.0073 | 24 | 74.3026 | 18.4905 | 59.9893 | 24 | 74.29 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3298 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3366 | 28.8046 | 60.0339 | 35 | 74.3125 | 18.5774 | 60.0073 | 24 | 74.3109 | 18.4905 | 59.9893 | 24 | 74.2986 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3381 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.345 | 28.8011 | 60.0339 | 35 | 74.3209 | 18.5753 | 60.0073 | 24 | 74.3193 | 18.4905 | 59.9893 | 24 | 74.3069 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3467 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3533 | 28.8011 | 60.0339 | 35 | 74.3292 | 18.5753 | 60.0073 | 24 | 74.3276 | 18.4905 | 59.9893 | 24 | 74.3152 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.355 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3616 | 28.8011 | 60.0339 | 35 | 74.3375 | 18.5753 | 60.0073 | 24 | 74.3359 | 18.4905 | 59.9893 | 24 | 74.3235 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3633 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3699 | 28.8011 | 60.0339 | 35 | 74.3458 | 18.5753 | 60.0073 | 24 | 74.3444 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.3318 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3716 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3783 | 28.8072 | 60.0339 | 35 | 74.3542 | 18.5753 | 60.0073 | 24 | 74.3527 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.3401 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3799 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3866 | 28.8072 | 60.0339 | 35 | 74.3625 | 18.5753 | 60.0073 | 24 | 74.361 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.3484 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3882 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.3949 | 28.8013 | 60.0339 | 35 | 74.3708 | 18.5769 | 60.0073 | 24 | 74.3693 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.3569 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.3965 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.4033 | 28.8013 | 60.0339 | 35 | 74.3792 | 18.5769 | 60.0073 | 24 | 74.3777 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.3652 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.4048 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.4116 | 28.8013 | 60.0339 | 35 | 74.3876 | 18.5785 | 60.0073 | 24 | 74.386 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.3735 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.4133 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.4199 | 28.8013 | 60.0339 | 35 | 74.3959 | 18.5785 | 60.0073 | 24 | 74.3943 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.3818 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.4216 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.4282 | 28.8013 | 60.0339 | 35 | 74.4042 | 18.5785 | 60.0073 | 24 | 74.4026 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.3901 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.4299 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.4366 | 28.8013 | 60.0339 | 35 | 74.4125 | 18.5785 | 60.0073 | 24 | 74.411 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.3984 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.4382 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.4449 | 28.8101 | 60.0339 | 35 | 74.4209 | 18.5802 | 60.0073 | 24 | 74.4193 | 18.4976 | 59.9893 | 24 | 74.4067 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.4465 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.4532 | 28.8101 | 60.0339 | 35 | 74.4292 | 18.5802 | 60.0073 | 24 | 74.4276 | 18.4976 | 59.9885 | 24 | 74.415 | 19.1765 | 59.9892 | 24 | 74.4548 | 19.1975 | 60.0249 | 24
74.4616 | 28.8101 | 60.0339 | 35 | 74.4375 | 18.5818 | 60.0073 | 24 | 74.436 | 18.4976 | 59.9885 | 24 | 74.4236 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.4631 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.4699 | 28.8101 | 60.0339 | 35 | 74.4458 | 18.5818 | 60.0073 | 24 | 74.4443 | 18.4976 | 59.9885 | 24 | 74.4319 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.4714 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.4782 | 28.8054 | 60.0339 | 35 | 74.4542 | 18.5818 | 60.0073 | 24 | 74.4526 | 18.4976 | 59.9885 | 24 | 74.4402 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.4797 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.4865 | 28.8054 | 60.0339 | 35 | 74.4625 | 18.5818 | 60.0073 | 24 | 74.4609 | 18.4916 | 59.9885 | 24 | 74.4485 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.4883 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.4949 | 28.7997 | 60.0339 | 35 | 74.4708 | 18.5834 | 60.01 | 24 | 74.4694 | 18.4916 | 59.9885 | 24 | 74.4568 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.4966 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5032 | 28.7997 | 60.0339 | 35 | 74.4791 | 18.5834 | 60.01 | 24 | 74.4777 | 18.4916 | 59.9885 | 24 | 74.4651 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.5049 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5115 | 28.7997 | 60.0339 | 35 | 74.4875 | 18.585 | 60.01 | 24 | 74.486 | 18.4916 | 59.9885 | 24 | 74.4734 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.5132 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5199 | 28.7997 | 60.0339 | 35 | 74.4958 | 18.585 | 60.01 | 24 | 74.4944 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.4819 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.5215 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5282 | 28.7997 | 60.0323 | 35 | 74.5042 | 18.585 | 60.01 | 24 | 74.5027 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.4902 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.5298 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5365 | 28.7997 | 60.0323 | 35 | 74.5125 | 18.585 | 60.01 | 24 | 74.511 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.4985 | 19.1765 | 59.9888 | 24 | 74.5381 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5448 | 28.7997 | 60.0323 | 35 | 74.5209 | 18.5862 | 60.01 | 24 | 74.5193 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.5068 | 19.177 | 59.9888 | 24 | 74.5464 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5532 | 28.7997 | 60.0323 | 35 | 74.5292 | 18.5862 | 60.01 | 24 | 74.5277 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.5151 | 19.177 | 59.9888 | 24 | 74.5549 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5615 | 28.7997 | 60.0323 | 35 | 74.5375 | 18.6183 | 60.01 | 24 | 74.536 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.5234 | 19.1769 | 59.9888 | 24 | 74.5632 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5698 | 28.7997 | 60.0323 | 35 | 74.5459 | 18.6183 | 60.01 | 24 | 74.5443 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.5317 | 19.1769 | 59.9888 | 24 | 74.5715 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5782 | 28.7937 | 60.0323 | 35 | 74.5542 | 18.6204 | 60.01 | 24 | 74.5527 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.5403 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.5798 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5865 | 28.7937 | 60.0323 | 35 | 74.5625 | 18.6204 | 60.01 | 24 | 74.561 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.5486 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.5881 | 19.1975 | 60.0245 | 24
74.5948 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.5708 | 18.6216 | 60.01 | 24 | 74.5693 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.5569 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.5964 | 19.2056 | 60.0245 | 24
74.6031 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.5792 | 18.6216 | 60.01 | 24 | 74.5776 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.5652 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.6047 | 19.2056 | 60.0245 | 24
74.6115 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.5875 | 18.6206 | 60.01 | 24 | 74.5861 | 18.6122 | 59.9885 | 24 | 74.5735 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.613 | 19.2056 | 60.0245 | 24
74.6198 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.5958 | 18.6206 | 60.01 | 24 | 74.5944 | 18.6189 | 59.9885 | 24 | 74.5818 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.6216 | 19.2056 | 60.0245 | 24
74.6281 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.6041 | 18.6156 | 60.01 | 24 | 74.6027 | 18.6189 | 59.9885 | 24 | 74.5901 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.6299 | 19.2093 | 60.0245 | 24
74.6365 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.6125 | 18.6156 | 60.01 | 24 | 74.611 | 18.6193 | 59.9885 | 24 | 74.5986 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.6382 | 19.2093 | 60.0245 | 24
74.6448 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.6208 | 18.6132 | 60.01 | 24 | 74.6194 | 18.6193 | 59.9885 | 24 | 74.6069 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.6465 | 19.2103 | 60.0245 | 24
74.6531 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.6292 | 18.6132 | 60.01 | 24 | 74.6277 | 18.6193 | 59.9874 | 24 | 74.6152 | 19.178 | 59.9888 | 24 | 74.6548 | 19.2103 | 60.0245 | 24
74.6615 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.6375 | 18.6144 | 60.01 | 24 | 74.636 | 18.6193 | 59.9874 | 24 | 74.6235 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.6631 | 19.2103 | 60.0253 | 24
74.6698 | 28.7949 | 60.0323 | 35 | 74.6459 | 18.6144 | 60.01 | 24 | 74.6444 | 18.699 | 59.9874 | 24 | 74.6318 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.6714 | 19.2103 | 60.0253 | 24
74.6781 | 28.7902 | 60.0323 | 35 | 74.6542 | 18.6149 | 60.01 | 24 | 74.6527 | 18.699 | 59.9874 | 24 | 74.6401 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.6797 | 19.2103 | 60.0253 | 24
74.6864 | 28.7902 | 60.0323 | 35 | 74.6625 | 18.6149 | 60.01 | 24 | 74.661 | 18.699 | 59.9874 | 24 | 74.6484 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.688 | 19.2103 | 60.0253 | 24
74.6948 | 28.7841 | 60.0323 | 35 | 74.6708 | 18.6181 | 60.0136 | 24 | 74.6693 | 18.699 | 59.9874 | 24 | 74.657 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.6965 | 19.2103 | 60.0253 | 24
74.7031 | 28.7841 | 60.0323 | 35 | 74.6792 | 18.6181 | 60.0136 | 24 | 74.6777 | 18.699 | 59.9874 | 24 | 74.6653 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.7048 | 19.2103 | 60.0253 | 24
74.7114 | 28.7841 | 60.0323 | 35 | 74.6875 | 18.6181 | 60.0136 | 24 | 74.686 | 18.699 | 59.9874 | 24 | 74.6736 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.7131 | 19.2103 | 60.0253 | 24
74.7198 | 28.7841 | 60.0323 | 35 | 74.6958 | 18.6181 | 60.0136 | 24 | 74.6943 | 18.698 | 59.9874 | 24 | 74.6819 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.7214 | 19.2103 | 60.0253 | 24
74.7281 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7041 | 18.6185 | 60.0136 | 24 | 74.7028 | 18.698 | 59.9874 | 24 | 74.6902 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.7297 | 19.2128 | 60.0253 | 24
74.7364 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7125 | 18.6185 | 60.0136 | 24 | 74.7111 | 18.698 | 59.9874 | 24 | 74.6985 | 19.178 | 59.9896 | 24 | 74.738 | 19.2128 | 60.0253 | 24
74.7447 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7208 | 18.6352 | 60.0136 | 24 | 74.7194 | 18.698 | 59.9874 | 24 | 74.7068 | 19.1785 | 59.9896 | 24 | 74.7463 | 19.2147 | 60.0253 | 24
74.7531 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7291 | 18.6352 | 60.0136 | 24 | 74.7277 | 18.6978 | 59.9874 | 24 | 74.7153 | 19.1785 | 59.9896 | 24 | 74.7546 | 19.2147 | 60.0253 | 24
74.7614 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7374 | 18.7558 | 60.0136 | 24 | 74.7361 | 18.6978 | 59.9874 | 24 | 74.7236 | 19.1785 | 59.9896 | 24 | 74.7632 | 19.2147 | 60.0253 | 24
74.7697 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7458 | 18.7558 | 60.0136 | 24 | 74.7444 | 18.6978 | 59.9874 | 24 | 74.7319 | 19.1785 | 59.9896 | 24 | 74.7715 | 19.2147 | 60.0253 | 24
74.7781 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7542 | 18.7565 | 60.0136 | 24 | 74.7527 | 18.6978 | 59.9874 | 24 | 74.7402 | 19.1784 | 59.9896 | 24 | 74.7798 | 19.2216 | 60.0253 | 24
74.7864 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7625 | 18.7565 | 60.0136 | 24 | 74.7611 | 18.6982 | 59.9874 | 24 | 74.7485 | 19.1784 | 59.9896 | 24 | 74.7881 | 19.2216 | 60.0253 | 24
74.7947 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7708 | 18.7601 | 60.0136 | 24 | 74.7694 | 18.6982 | 59.9874 | 24 | 74.7568 | 19.1784 | 59.9896 | 24 | 74.7964 | 19.2216 | 60.0253 | 24
74.803 | 28.7841 | 60.0312 | 35 | 74.7792 | 18.7601 | 60.0136 | 24 | 74.7777 | 18.6982 | 59.9874 | 24 | 74.7651 | 19.1784 | 59.9896 | 24 | 74.8047 | 19.2216 | 60.0253 | 24
74.8114 | 28.8042 | 60.0312 | 35 | 74.7875 | 18.7601 | 60.0136 | 24 | 74.786 | 18.6982 | 59.9874 | 24 | 74.7734 | 19.1795 | 59.9896 | 24 | 74.813 | 19.2204 | 60.0253 | 24
74.8197 | 28.8042 | 60.0312 | 35 | 74.7958 | 18.7601 | 60.0136 | 24 | 74.7944 | 18.6982 | 59.9874 | 24 | 74.782 | 19.1795 | 59.9896 | 24 | 74.8213 | 19.2204 | 60.0253 | 24
74.828 | 28.8643 | 60.0312 | 35 | 74.8041 | 18.7562 | 60.0136 | 24 | 74.8027 | 18.6982 | 59.9874 | 24 | 74.7903 | 19.1795 | 59.9896 | 24 | 74.8296 | 19.2222 | 60.0253 | 24
74.8363 | 28.8643 | 60.0312 | 35 | 74.8125 | 18.7562 | 60.0136 | 24 | 74.811 | 18.6971 | 59.9874 | 24 | 74.7986 | 19.1795 | 59.9896 | 24 | 74.8381 | 19.2222 | 60.0253 | 24
74.8447 | 28.8643 | 60.0312 | 35 | 74.8208 | 18.7582 | 60.0136 | 24 | 74.8193 | 18.6971 | 59.9874 | 24 | 74.8069 | 19.1795 | 59.9896 | 24 | 74.8464 | 19.2222 | 60.0253 | 24
74.853 | 28.8643 | 60.0312 | 35 | 74.8291 | 18.7582 | 60.0136 | 24 | 74.8278 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8152 | 19.1795 | 59.9896 | 24 | 74.8547 | 19.2222 | 60.0253 | 24
74.8613 | 28.8643 | 60.0312 | 35 | 74.8374 | 18.7605 | 60.0136 | 24 | 74.8361 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8235 | 19.18 | 59.9904 | 24 | 74.863 | 19.2222 | 60.0264 | 24
74.8697 | 28.8643 | 60.0312 | 35 | 74.8458 | 18.7605 | 60.0136 | 24 | 74.8444 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8318 | 19.18 | 59.9904 | 24 | 74.8713 | 19.2222 | 60.0264 | 24
74.878 | 28.8526 | 60.0312 | 35 | 74.8541 | 18.7577 | 60.0136 | 24 | 74.8528 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8403 | 19.18 | 59.9904 | 24 | 74.8796 | 19.2174 | 60.0264 | 24
74.8863 | 28.8526 | 60.0312 | 35 | 74.8624 | 18.7577 | 60.0136 | 24 | 74.8611 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8486 | 19.18 | 59.9904 | 24 | 74.8879 | 19.2174 | 60.0264 | 24
74.8947 | 28.8526 | 60.0312 | 35 | 74.8707 | 18.7543 | 60.0175 | 24 | 74.8694 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8569 | 19.181 | 59.9904 | 24 | 74.8962 | 19.2151 | 60.0264 | 24
74.903 | 28.8526 | 60.0312 | 35 | 74.8792 | 18.7543 | 60.0175 | 24 | 74.8777 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8652 | 19.181 | 59.9904 | 24 | 74.9048 | 19.2151 | 60.0264 | 24
74.9113 | 28.8469 | 60.0312 | 35 | 74.8875 | 18.7543 | 60.0175 | 24 | 74.8861 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8735 | 19.273 | 59.9904 | 24 | 74.9131 | 19.2107 | 60.0264 | 24
74.9196 | 28.8469 | 60.0312 | 35 | 74.8958 | 18.7543 | 60.0175 | 24 | 74.8944 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8818 | 19.273 | 59.9904 | 24 | 74.9214 | 19.2107 | 60.0264 | 24
74.928 | 28.8469 | 60.0296 | 35 | 74.9041 | 18.7563 | 60.0175 | 24 | 74.9027 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8901 | 19.3599 | 59.9904 | 24 | 74.9297 | 19.2107 | 60.0264 | 24
74.9363 | 28.8469 | 60.0296 | 35 | 74.9125 | 18.7563 | 60.0175 | 24 | 74.9111 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.8987 | 19.3599 | 59.9904 | 24 | 74.938 | 19.2107 | 60.0264 | 24
74.9446 | 28.8469 | 60.0296 | 35 | 74.9208 | 18.7578 | 60.0175 | 24 | 74.9194 | 18.6971 | 59.9862 | 24 | 74.907 | 19.3606 | 59.9904 | 24 | 74.9463 | 19.2107 | 60.0264 | 24
74.953 | 28.8469 | 60.0296 | 35 | 74.9291 | 18.7578 | 60.0175 | 24 | 74.9277 | 18.6961 | 59.9862 | 24 | 74.9153 | 19.3606 | 59.9904 | 24 | 74.9546 | 19.2107 | 60.0264 | 24
74.9613 | 28.8469 | 60.0296 | 35 | 74.9374 | 18.7586 | 60.0175 | 24 | 74.936 | 18.6961 | 59.9862 | 24 | 74.9236 | 19.3606 | 59.9904 | 24 | 74.9629 | 19.2117 | 60.0264 | 24
74.9696 | 28.8469 | 60.0296 | 35 | 74.9458 | 18.7586 | 60.0175 | 24 | 74.9445 | 18.6961 | 59.9862 | 24 | 74.9319 | 19.3606 | 59.9904 | 24 | 74.9714 | 19.2117 | 60.0264 | 24
74.978 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 74.9541 | 18.7587 | 60.0175 | 24 | 74.9528 | 18.6961 | 59.9862 | 24 | 74.9402 | 19.3606 | 59.9904 | 24 | 74.9797 | 19.2142 | 60.0264 | 24
74.9863 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 74.9624 | 18.7587 | 60.0175 | 24 | 74.9611 | 18.6957 | 59.9862 | 24 | 74.9485 | 19.3606 | 59.9904 | 24 | 74.988 | 19.2142 | 60.0264 | 24
74.9946 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 74.9707 | 18.7622 | 60.0175 | 24 | 74.9695 | 18.6957 | 59.9862 | 24 | 74.957 | 19.3675 | 59.9904 | 24 | 74.9963 | 19.2161 | 60.0264 | 24
75.0029 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 74.9791 | 18.7622 | 60.0175 | 24 | 74.9778 | 18.6908 | 59.9862 | 24 | 74.9653 | 19.3675 | 59.9904 | 24 | 75.0046 | 19.2161 | 60.0264 | 24
75.0113 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 74.9874 | 18.763 | 60.0175 | 24 | 74.9861 | 18.6908 | 59.9862 | 24 | 74.9736 | 19.3675 | 59.9904 | 24 | 75.0129 | 19.2161 | 60.0264 | 24
75.0196 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 74.9957 | 18.763 | 60.0175 | 24 | 74.9944 | 18.8018 | 59.9862 | 24 | 74.9819 | 19.3675 | 59.9904 | 24 | 75.0212 | 19.2161 | 60.0264 | 24
75.0279 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 75.004 | 18.763 | 60.0175 | 24 | 75.0028 | 18.8018 | 59.9862 | 24 | 74.9902 | 19.3682 | 59.9904 | 24 | 75.0295 | 19.2171 | 60.0264 | 24
75.0363 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 75.0125 | 18.763 | 60.0175 | 24 | 75.0111 | 18.8008 | 59.9862 | 24 | 74.9985 | 19.3682 | 59.9904 | 24 | 75.0378 | 19.2171 | 60.0264 | 24
75.0446 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 75.0208 | 18.7617 | 60.0175 | 24 | 75.0194 | 18.8008 | 59.9862 | 24 | 75.0068 | 19.3682 | 59.9904 | 24 | 75.0464 | 19.219 | 60.0264 | 24
75.0529 | 28.8481 | 60.0296 | 35 | 75.0291 | 18.7617 | 60.0175 | 24 | 75.0278 | 18.8008 | 59.9846 | 24 | 75.0154 | 19.3682 | 59.9904 | 24 | 75.0547 | 19.219 | 60.0264 | 24
75.0612 | 28.8446 | 60.0296 | 35 | 75.0374 | 18.7624 | 60.0175 | 24 | 75.0361 | 18.8008 | 59.9846 | 24 | 75.0237 | 19.3682 | 59.9924 | 24 | 75.063 | 19.2166 | 60.0284 | 24
75.0696 | 28.8446 | 60.0296 | 35 | 75.0458 | 18.7624 | 60.0175 | 24 | 75.0444 | 18.8004 | 59.9846 | 24 | 75.032 | 19.3682 | 59.9924 | 24 | 75.0713 | 19.2166 | 60.0284 | 24
75.0779 | 28.8446 | 60.0296 | 35 | 75.0541 | 18.7624 | 60.0175 | 24 | 75.0527 | 18.8004 | 59.9846 | 24 | 75.0403 | 19.3695 | 59.9924 | 24 | 75.0796 | 19.2166 | 60.0284 | 24
75.0862 | 28.8446 | 60.0296 | 35 | 75.0624 | 18.7624 | 60.0175 | 24 | 75.0612 | 18.8004 | 59.9846 | 24 | 75.0486 | 19.3695 | 59.9924 | 24 | 75.0879 | 19.2166 | 60.0284 | 24
75.0946 | 28.8446 | 60.0296 | 35 | 75.0707 | 18.7639 | 60.021 | 24 | 75.0695 | 18.8004 | 59.9846 | 24 | 75.0569 | 19.3695 | 59.9924 | 24 | 75.0962 | 19.2166 | 60.0284 | 24
75.1029 | 28.8446 | 60.0296 | 35 | 75.0791 | 18.7639 | 60.021 | 24 | 75.0778 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.0652 | 19.3695 | 59.9924 | 24 | 75.1045 | 19.2166 | 60.0284 | 24
75.1112 | 28.8435 | 60.0296 | 35 | 75.0874 | 18.7667 | 60.021 | 24 | 75.0862 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.0735 | 19.3702 | 59.9924 | 24 | 75.113 | 19.2177 | 60.0284 | 24
75.1196 | 28.8435 | 60.0296 | 35 | 75.0957 | 18.7667 | 60.021 | 24 | 75.0945 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.082 | 19.3702 | 59.9924 | 24 | 75.1213 | 19.2177 | 60.0284 | 24
75.1279 | 28.8435 | 60.0285 | 35 | 75.104 | 18.7667 | 60.021 | 24 | 75.1028 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.0903 | 19.3702 | 59.9924 | 24 | 75.1296 | 19.2195 | 60.0284 | 24
75.1362 | 28.8435 | 60.0285 | 35 | 75.1123 | 18.7667 | 60.021 | 24 | 75.1111 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.0986 | 19.3702 | 59.9924 | 24 | 75.1379 | 19.2195 | 60.0284 | 24
75.1445 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.1207 | 18.8178 | 60.021 | 24 | 75.1195 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.1069 | 19.3702 | 59.9924 | 24 | 75.1462 | 19.222 | 60.0284 | 24
75.1529 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.129 | 18.8178 | 60.021 | 24 | 75.1278 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.1152 | 19.3702 | 59.9924 | 24 | 75.1545 | 19.222 | 60.0284 | 24
75.1612 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.1373 | 18.8131 | 60.021 | 24 | 75.1361 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.1235 | 19.3663 | 59.9924 | 24 | 75.1628 | 19.222 | 60.0284 | 24
75.1695 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.1456 | 18.8131 | 60.021 | 24 | 75.1445 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.1318 | 19.3663 | 59.9924 | 24 | 75.1711 | 19.222 | 60.0284 | 24
75.1779 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.1541 | 18.8105 | 60.021 | 24 | 75.1528 | 18.8009 | 59.9846 | 24 | 75.1404 | 19.3669 | 59.9924 | 24 | 75.1794 | 19.2231 | 60.0284 | 24
75.1862 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.1624 | 18.8105 | 60.021 | 24 | 75.1611 | 18.7994 | 59.9846 | 24 | 75.1487 | 19.3669 | 59.9924 | 24 | 75.188 | 19.2231 | 60.0284 | 24
75.1945 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.1707 | 18.8112 | 60.021 | 24 | 75.1694 | 18.7994 | 59.9846 | 24 | 75.157 | 19.3669 | 59.9924 | 24 | 75.1963 | 19.2249 | 60.0284 | 24
75.2028 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.179 | 18.8112 | 60.021 | 24 | 75.1779 | 18.7994 | 59.9846 | 24 | 75.1653 | 19.3669 | 59.9924 | 24 | 75.2046 | 19.2249 | 60.0284 | 24
75.2112 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.1874 | 18.8112 | 60.021 | 24 | 75.1862 | 18.7994 | 59.9846 | 24 | 75.1736 | 19.3669 | 59.9924 | 24 | 75.2129 | 19.2249 | 60.0284 | 24
75.2195 | 28.9153 | 60.0285 | 35 | 75.1957 | 18.8112 | 60.021 | 24 | 75.1945 | 18.7994 | 59.9846 | 24 | 75.1819 | 19.3669 | 59.9924 | 24 | 75.2212 | 19.2249 | 60.0284 | 24
75.2278 | 28.9132 | 60.0285 | 35 | 75.204 | 18.8127 | 60.021 | 24 | 75.2029 | 18.7994 | 59.9846 | 24 | 75.1902 | 19.369 | 59.9924 | 24 | 75.2295 | 19.2226 | 60.0284 | 24
75.2362 | 28.9132 | 60.0285 | 35 | 75.2123 | 18.8127 | 60.021 | 24 | 75.2112 | 18.7994 | 59.9846 | 24 | 75.1987 | 19.369 | 59.9924 | 24 | 75.2378 | 19.2226 | 60.0284 | 24
75.2445 | 28.9132 | 60.0285 | 35 | 75.2207 | 18.8127 | 60.021 | 24 | 75.2195 | 18.7994 | 59.9846 | 24 | 75.207 | 19.3689 | 59.9924 | 24 | 75.2461 | 19.2226 | 60.0284 | 24
75.2528 | 28.9132 | 60.0285 | 35 | 75.229 | 18.8127 | 60.021 | 24 | 75.2278 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.2153 | 19.3689 | 59.9924 | 24 | 75.2546 | 19.2226 | 60.0284 | 24
75.2612 | 28.9077 | 60.0285 | 35 | 75.2373 | 18.8157 | 60.021 | 24 | 75.2362 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.2236 | 19.3689 | 59.9947 | 24 | 75.2629 | 19.2255 | 60.0308 | 24
75.2695 | 28.9077 | 60.0285 | 35 | 75.2456 | 18.8157 | 60.021 | 24 | 75.2445 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.2319 | 19.3689 | 59.9947 | 24 | 75.2712 | 19.2255 | 60.0308 | 24
75.2778 | 28.9077 | 60.0285 | 35 | 75.254 | 18.8172 | 60.021 | 24 | 75.2528 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.2402 | 19.3689 | 59.9947 | 24 | 75.2795 | 19.2453 | 60.0308 | 24
75.2861 | 28.9077 | 60.0285 | 35 | 75.2623 | 18.8172 | 60.021 | 24 | 75.2612 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.2485 | 19.3689 | 59.9947 | 24 | 75.2878 | 19.2453 | 60.0308 | 24
75.2945 | 28.9077 | 60.0285 | 35 | 75.2706 | 18.8172 | 60.0234 | 24 | 75.2695 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.2568 | 19.3689 | 59.9947 | 24 | 75.2961 | 19.2478 | 60.0308 | 24
75.3028 | 28.9077 | 60.0285 | 35 | 75.2789 | 18.8172 | 60.0234 | 24 | 75.2778 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.2654 | 19.3689 | 59.9947 | 24 | 75.3044 | 19.2478 | 60.0308 | 24
75.3111 | 28.9077 | 60.0285 | 35 | 75.2874 | 18.8172 | 60.0234 | 24 | 75.2861 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.2737 | 19.371 | 59.9947 | 24 | 75.3127 | 19.3537 | 60.0308 | 24
75.3195 | 28.9077 | 60.0285 | 35 | 75.2957 | 18.8172 | 60.0234 | 24 | 75.2946 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.282 | 19.371 | 59.9947 | 24 | 75.321 | 19.3537 | 60.0308 | 24
75.3278 | 28.9077 | 60.0276 | 35 | 75.304 | 18.8179 | 60.0234 | 24 | 75.3029 | 18.7999 | 59.983 | 24 | 75.2903 | 19.3708 | 59.9947 | 24 | 75.3296 | 19.3508 | 60.0308 | 24
75.3361 | 28.9077 | 60.0276 | 35 | 75.3123 | 18.8179 | 60.0234 | 24 | 75.3112 | 18.7989 | 59.983 | 24 | 75.2986 | 19.3708 | 59.9947 | 24 | 75.3379 | 19.3508 | 60.0308 | 24
75.3444 | 28.9077 | 60.0276 | 35 | 75.3207 | 18.7852 | 60.0234 | 24 | 75.3196 | 18.7989 | 59.983 | 24 | 75.3069 | 19.3708 | 59.9947 | 24 | 75.3462 | 19.3508 | 60.0308 | 24
75.3528 | 28.9077 | 60.0276 | 35 | 75.329 | 18.7852 | 60.0234 | 24 | 75.3279 | 18.7989 | 59.983 | 24 | 75.3152 | 19.3708 | 59.9947 | 24 | 75.3545 | 19.3508 | 60.0308 | 24
75.3611 | 28.9077 | 60.0276 | 35 | 75.3373 | 18.7867 | 60.0234 | 24 | 75.3362 | 18.7989 | 59.983 | 24 | 75.3237 | 19.4097 | 59.9947 | 24 | 75.3628 | 19.3508 | 60.0308 | 24
75.3694 | 28.9077 | 60.0276 | 35 | 75.3456 | 18.7867 | 60.0234 | 24 | 75.3445 | 18.7985 | 59.983 | 24 | 75.332 | 19.4097 | 59.9947 | 24 | 75.3711 | 19.3508 | 60.0308 | 24
75.3778 | 28.9077 | 60.0276 | 35 | 75.354 | 18.7867 | 60.0234 | 24 | 75.3529 | 18.7985 | 59.983 | 24 | 75.3403 | 19.4104 | 59.9947 | 24 | 75.3794 | 19.3555 | 60.0308 | 24
75.3861 | 28.9077 | 60.0276 | 35 | 75.3623 | 18.7867 | 60.0234 | 24 | 75.3612 | 18.7985 | 59.983 | 24 | 75.3486 | 19.4104 | 59.9947 | 24 | 75.3877 | 19.3555 | 60.0308 | 24
75.3944 | 28.9088 | 60.0276 | 35 | 75.3706 | 18.7867 | 60.0234 | 24 | 75.3695 | 18.7985 | 59.983 | 24 | 75.3569 | 19.412 | 59.9947 | 24 | 75.396 | 19.3569 | 60.0308 | 24
75.4028 | 28.9088 | 60.0276 | 35 | 75.3789 | 18.7867 | 60.0234 | 24 | 75.3779 | 18.7985 | 59.983 | 24 | 75.3652 | 19.412 | 59.9947 | 24 | 75.4045 | 19.3569 | 60.0308 | 24
75.4111 | 28.9056 | 60.0276 | 35 | 75.3872 | 18.7876 | 60.0234 | 24 | 75.3862 | 18.7985 | 59.983 | 24 | 75.3735 | 19.412 | 59.9947 | 24 | 75.4128 | 19.4647 | 60.0308 | 24
75.4194 | 28.9056 | 60.0276 | 35 | 75.3956 | 18.7876 | 60.0234 | 24 | 75.3945 | 18.7985 | 59.983 | 24 | 75.3821 | 19.412 | 59.9947 | 24 | 75.4211 | 19.4647 | 60.0308 | 24
75.4277 | 28.9033 | 60.0276 | 35 | 75.4039 | 18.7876 | 60.0234 | 24 | 75.4028 | 18.7985 | 59.983 | 24 | 75.3904 | 19.4127 | 59.9947 | 24 | 75.4294 | 19.4647 | 60.0308 | 24
75.4361 | 28.9033 | 60.0276 | 35 | 75.4122 | 18.7876 | 60.0234 | 24 | 75.4113 | 18.7989 | 59.983 | 24 | 75.3987 | 19.4127 | 59.9947 | 24 | 75.4377 | 19.4647 | 60.0308 | 24
75.4444 | 28.8916 | 60.0276 | 35 | 75.4205 | 18.7913 | 60.0234 | 24 | 75.4196 | 18.7989 | 59.983 | 24 | 75.407 | 19.4194 | 59.9947 | 24 | 75.446 | 19.4648 | 60.0308 | 24
75.4527 | 28.8916 | 60.0276 | 35 | 75.429 | 18.7913 | 60.0234 | 24 | 75.4279 | 18.8252 | 59.9823 | 24 | 75.4153 | 19.4194 | 59.9947 | 24 | 75.4543 | 19.4648 | 60.0308 | 24
75.4611 | 28.8916 | 60.0276 | 35 | 75.4373 | 18.7913 | 60.0234 | 24 | 75.4363 | 18.8252 | 59.9823 | 24 | 75.4236 | 19.4194 | 59.9971 | 24 | 75.4626 | 19.4662 | 60.0335 | 24
75.4694 | 28.8916 | 60.0276 | 35 | 75.4456 | 18.7913 | 60.0234 | 24 | 75.4446 | 18.8252 | 59.9823 | 24 | 75.4319 | 19.4194 | 59.9971 | 24 | 75.4712 | 19.4662 | 60.0335 | 24
75.4777 | 28.8916 | 60.0276 | 35 | 75.4539 | 18.7913 | 60.0234 | 24 | 75.4529 | 18.8252 | 59.9823 | 24 | 75.4402 | 19.4205 | 59.9971 | 24 | 75.4795 | 19.4662 | 60.0335 | 24
75.486 | 28.8916 | 60.0276 | 35 | 75.4623 | 18.7913 | 60.0234 | 24 | 75.4612 | 18.8252 | 59.9823 | 24 | 75.4487 | 19.4205 | 59.9971 | 24 | 75.4878 | 19.4662 | 60.0335 | 24
75.4944 | 28.8916 | 60.0276 | 35 | 75.4706 | 18.7913 | 60.0258 | 24 | 75.4696 | 18.8252 | 59.9823 | 24 | 75.457 | 19.4205 | 59.9971 | 24 | 75.4961 | 19.4662 | 60.0335 | 24
75.5027 | 28.8916 | 60.0276 | 35 | 75.4789 | 18.7913 | 60.0258 | 24 | 75.4779 | 18.8252 | 59.9823 | 24 | 75.4653 | 19.4205 | 59.9971 | 24 | 75.5044 | 19.4662 | 60.0335 | 24
75.511 | 28.8948 | 60.0276 | 35 | 75.4872 | 18.7865 | 60.0258 | 24 | 75.4862 | 18.8252 | 59.9823 | 24 | 75.4736 | 19.422 | 59.9971 | 24 | 75.5127 | 19.4662 | 60.0335 | 24
75.5194 | 28.8948 | 60.0276 | 35 | 75.4956 | 18.7865 | 60.0258 | 24 | 75.4946 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.4819 | 19.422 | 59.9971 | 24 | 75.521 | 19.4662 | 60.0335 | 24
75.5277 | 28.8997 | 60.0269 | 35 | 75.5039 | 18.7865 | 60.0258 | 24 | 75.5029 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.4902 | 19.423 | 59.9971 | 24 | 75.5293 | 19.4684 | 60.0335 | 24
75.536 | 28.8997 | 60.0269 | 35 | 75.5122 | 18.7865 | 60.0258 | 24 | 75.5112 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.4985 | 19.423 | 59.9971 | 24 | 75.5376 | 19.4684 | 60.0335 | 24
75.5444 | 28.914 | 60.0269 | 35 | 75.5205 | 18.7819 | 60.0258 | 24 | 75.5195 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.5071 | 19.423 | 59.9971 | 24 | 75.5461 | 19.4684 | 60.0335 | 24
75.5527 | 28.914 | 60.0269 | 35 | 75.5289 | 18.7819 | 60.0258 | 24 | 75.528 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.5154 | 19.423 | 59.9971 | 24 | 75.5544 | 19.4684 | 60.0335 | 24
75.561 | 28.914 | 60.0269 | 35 | 75.5372 | 18.8035 | 60.0258 | 24 | 75.5363 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.5237 | 19.423 | 59.9971 | 24 | 75.5627 | 19.4699 | 60.0335 | 24
75.5693 | 28.914 | 60.0269 | 35 | 75.5455 | 18.8035 | 60.0258 | 24 | 75.5446 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.532 | 19.423 | 59.9971 | 24 | 75.571 | 19.4699 | 60.0335 | 24
75.5777 | 28.9205 | 60.0269 | 35 | 75.5538 | 18.8035 | 60.0258 | 24 | 75.553 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.5403 | 19.4312 | 59.9971 | 24 | 75.5793 | 19.4678 | 60.0335 | 24
75.586 | 28.9205 | 60.0269 | 35 | 75.5621 | 18.8035 | 60.0258 | 24 | 75.5613 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.5486 | 19.4312 | 59.9971 | 24 | 75.5876 | 19.4678 | 60.0335 | 24
75.5943 | 28.9205 | 60.0269 | 35 | 75.5706 | 18.8035 | 60.0258 | 24 | 75.5696 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.5569 | 19.4312 | 59.9971 | 24 | 75.5959 | 19.4678 | 60.0335 | 24
75.6027 | 28.9205 | 60.0269 | 35 | 75.5789 | 18.8035 | 60.0258 | 24 | 75.5779 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.5654 | 19.4312 | 59.9971 | 24 | 75.6042 | 19.4678 | 60.0335 | 24
75.611 | 28.9278 | 60.0269 | 35 | 75.5872 | 18.8035 | 60.0258 | 24 | 75.5863 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.5737 | 19.4256 | 59.9971 | 24 | 75.6125 | 19.4637 | 60.0335 | 24
75.6193 | 28.9278 | 60.0269 | 35 | 75.5955 | 18.8035 | 60.0258 | 24 | 75.5946 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.582 | 19.4256 | 59.9971 | 24 | 75.6211 | 19.4637 | 60.0335 | 24
75.6276 | 28.9278 | 60.0269 | 35 | 75.6039 | 18.8066 | 60.0258 | 24 | 75.6029 | 18.8178 | 59.9823 | 24 | 75.5903 | 19.4228 | 59.9971 | 24 | 75.6294 | 19.4592 | 60.0335 | 24
75.636 | 28.9278 | 60.0269 | 35 | 75.6122 | 18.8066 | 60.0258 | 24 | 75.6113 | 18.8183 | 59.9823 | 24 | 75.5986 | 19.4228 | 59.9971 | 24 | 75.6377 | 19.4592 | 60.0335 | 24
75.6443 | 28.9278 | 60.0269 | 35 | 75.6205 | 18.8066 | 60.0258 | 24 | 75.6196 | 18.8183 | 59.9823 | 24 | 75.6069 | 19.4228 | 59.9971 | 24 | 75.646 | 19.4592 | 60.0335 | 24
75.6526 | 28.9278 | 60.0269 | 35 | 75.6288 | 18.8066 | 60.0258 | 24 | 75.6279 | 18.8183 | 59.9811 | 24 | 75.6152 | 19.4228 | 59.9971 | 24 | 75.6543 | 19.4592 | 60.0335 | 24
75.661 | 28.9278 | 60.0269 | 35 | 75.6372 | 18.8474 | 60.0258 | 24 | 75.6362 | 18.8183 | 59.9811 | 24 | 75.6235 | 19.4239 | 60.0002 | 24 | 75.6626 | 19.4592 | 60.0354 | 24
75.6693 | 28.9278 | 60.0269 | 35 | 75.6455 | 18.8474 | 60.0258 | 24 | 75.6447 | 18.8179 | 59.9811 | 24 | 75.6321 | 19.4239 | 60.0002 | 24 | 75.6709 | 19.4592 | 60.0354 | 24
75.6776 | 28.934 | 60.0269 | 35 | 75.6538 | 18.8474 | 60.0258 | 24 | 75.653 | 18.8179 | 59.9811 | 24 | 75.6404 | 19.4254 | 60.0002 | 24 | 75.6792 | 19.462 | 60.0354 | 24
75.686 | 28.934 | 60.0269 | 35 | 75.6621 | 18.8474 | 60.0258 | 24 | 75.6613 | 18.8171 | 59.9811 | 24 | 75.6487 | 19.4254 | 60.0002 | 24 | 75.6875 | 19.462 | 60.0354 | 24
75.6943 | 28.934 | 60.0269 | 35 | 75.6705 | 18.8474 | 60.027 | 24 | 75.6697 | 18.8171 | 59.9811 | 24 | 75.657 | 19.4254 | 60.0002 | 24 | 75.696 | 19.4642 | 60.0354 | 24
75.7026 | 28.934 | 60.0269 | 35 | 75.6788 | 18.8474 | 60.027 | 24 | 75.678 | 18.8171 | 59.9811 | 24 | 75.6653 | 19.4254 | 60.0002 | 24 | 75.7043 | 19.4642 | 60.0354 | 24
75.7109 | 28.94 | 60.0269 | 35 | 75.6871 | 18.8474 | 60.027 | 24 | 75.6863 | 18.8171 | 59.9811 | 24 | 75.6736 | 19.4265 | 60.0002 | 24 | 75.7126 | 19.4642 | 60.0354 | 24
75.7193 | 28.94 | 60.0269 | 35 | 75.6954 | 18.8474 | 60.027 | 24 | 75.6946 | 18.898 | 59.9811 | 24 | 75.6819 | 19.4265 | 60.0002 | 24 | 75.7209 | 19.4642 | 60.0354 | 24
75.7276 | 28.94 | 60.0249 | 35 | 75.7039 | 18.8474 | 60.027 | 24 | 75.703 | 18.898 | 59.9811 | 24 | 75.6904 | 19.4279 | 60.0002 | 24 | 75.7292 | 19.4642 | 60.0354 | 24
75.7359 | 28.94 | 60.0249 | 35 | 75.7122 | 18.8474 | 60.027 | 24 | 75.7113 | 18.898 | 59.9811 | 24 | 75.6987 | 19.4279 | 60.0002 | 24 | 75.7375 | 19.4642 | 60.0354 | 24
75.7443 | 28.9378 | 60.0249 | 35 | 75.7205 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.7196 | 18.898 | 59.9811 | 24 | 75.707 | 19.4279 | 60.0002 | 24 | 75.7458 | 19.4656 | 60.0354 | 24
75.7526 | 28.9378 | 60.0249 | 35 | 75.7288 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.728 | 18.898 | 59.9811 | 24 | 75.7153 | 19.4279 | 60.0002 | 24 | 75.7542 | 19.4656 | 60.0354 | 24
75.7609 | 28.9333 | 60.0249 | 35 | 75.7371 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.7363 | 18.898 | 59.9811 | 24 | 75.7236 | 19.429 | 60.0002 | 24 | 75.7627 | 19.4656 | 60.0354 | 24
75.7693 | 28.9333 | 60.0249 | 35 | 75.7455 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.7446 | 18.898 | 59.9811 | 24 | 75.7319 | 19.429 | 60.0002 | 24 | 75.771 | 19.4656 | 60.0354 | 24
75.7776 | 28.93 | 60.0249 | 35 | 75.7538 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.7529 | 18.898 | 59.9811 | 24 | 75.7402 | 19.4305 | 60.0002 | 24 | 75.7793 | 19.4658 | 60.0354 | 24
75.7859 | 28.93 | 60.0249 | 35 | 75.7621 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.7614 | 18.8956 | 59.9811 | 24 | 75.7485 | 19.4305 | 60.0002 | 24 | 75.7876 | 19.4658 | 60.0354 | 24
75.7942 | 28.93 | 60.0249 | 35 | 75.7704 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.7697 | 18.8956 | 59.9811 | 24 | 75.7571 | 19.4585 | 60.0002 | 24 | 75.7959 | 19.4658 | 60.0354 | 24
75.8026 | 28.93 | 60.0249 | 35 | 75.7788 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.778 | 18.8956 | 59.9811 | 24 | 75.7654 | 19.4585 | 60.0002 | 24 | 75.8042 | 19.4658 | 60.0354 | 24
75.8109 | 28.93 | 60.0249 | 35 | 75.7871 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.7864 | 18.8956 | 59.9811 | 24 | 75.7737 | 19.4774 | 60.0002 | 24 | 75.8125 | 19.4658 | 60.0354 | 24
75.8192 | 28.93 | 60.0249 | 35 | 75.7954 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.7947 | 18.8954 | 59.9811 | 24 | 75.782 | 19.4774 | 60.0002 | 24 | 75.8208 | 19.4658 | 60.0354 | 24
75.8276 | 28.93 | 60.0249 | 35 | 75.8037 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.803 | 18.8954 | 59.9811 | 24 | 75.7903 | 19.4712 | 60.0002 | 24 | 75.8291 | 19.4672 | 60.0354 | 24
75.8359 | 28.93 | 60.0249 | 35 | 75.8121 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.8113 | 18.8954 | 59.9811 | 24 | 75.7986 | 19.4712 | 60.0002 | 24 | 75.8376 | 19.4672 | 60.0354 | 24
75.8442 | 28.9233 | 60.0249 | 35 | 75.8204 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.8197 | 18.8954 | 59.9811 | 24 | 75.8069 | 19.4722 | 60.0002 | 24 | 75.8459 | 19.4672 | 60.0354 | 24
75.8526 | 28.9233 | 60.0249 | 35 | 75.8287 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.828 | 18.8945 | 59.9803 | 24 | 75.8154 | 19.4722 | 60.0002 | 24 | 75.8542 | 19.4672 | 60.0354 | 24
75.8609 | 28.9828 | 60.0249 | 35 | 75.837 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.8363 | 18.8945 | 59.9803 | 24 | 75.8237 | 19.4689 | 60.0037 | 24 | 75.8625 | 19.4631 | 60.037 | 24
75.8692 | 28.9828 | 60.0249 | 35 | 75.8455 | 18.848 | 60.027 | 24 | 75.8447 | 18.8945 | 59.9803 | 24 | 75.832 | 19.4689 | 60.0037 | 24 | 75.8708 | 19.4631 | 60.037 | 24
75.8775 | 28.9828 | 60.0249 | 35 | 75.8538 | 18.8432 | 60.027 | 24 | 75.853 | 18.8945 | 59.9803 | 24 | 75.8403 | 19.4694 | 60.0037 | 24 | 75.8792 | 19.4631 | 60.037 | 24
75.8859 | 28.9828 | 60.0249 | 35 | 75.8621 | 18.8432 | 60.027 | 24 | 75.8613 | 18.8945 | 59.9803 | 24 | 75.8486 | 19.4694 | 60.0037 | 24 | 75.8875 | 19.4631 | 60.037 | 24
75.8942 | 28.9828 | 60.0249 | 35 | 75.8704 | 18.838 | 60.0285 | 24 | 75.8696 | 18.8945 | 59.9803 | 24 | 75.8569 | 19.4704 | 60.0037 | 24 | 75.8958 | 19.4631 | 60.037 | 24
75.9025 | 28.9828 | 60.0249 | 35 | 75.8787 | 18.838 | 60.0285 | 24 | 75.8781 | 18.895 | 59.9803 | 24 | 75.8652 | 19.4704 | 60.0037 | 24 | 75.9041 | 19.4631 | 60.037 | 24
75.9109 | 28.9764 | 60.0249 | 35 | 75.8871 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.8864 | 18.895 | 59.9803 | 24 | 75.8735 | 19.4704 | 60.0037 | 24 | 75.9126 | 19.4659 | 60.037 | 24
75.9192 | 28.9764 | 60.0249 | 35 | 75.8954 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.8947 | 18.895 | 59.9803 | 24 | 75.8821 | 19.4704 | 60.0037 | 24 | 75.9209 | 19.4659 | 60.037 | 24
75.9275 | 28.9731 | 60.023 | 35 | 75.9037 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9031 | 18.895 | 59.9803 | 24 | 75.8904 | 19.4723 | 60.0037 | 24 | 75.9292 | 19.4659 | 60.037 | 24
75.9359 | 28.9731 | 60.023 | 35 | 75.912 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9114 | 18.895 | 59.9803 | 24 | 75.8987 | 19.4723 | 60.0037 | 24 | 75.9375 | 19.4659 | 60.037 | 24
75.9442 | 29.0555 | 60.023 | 35 | 75.9204 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9197 | 18.895 | 59.9803 | 24 | 75.907 | 19.4674 | 60.0037 | 24 | 75.9458 | 19.4614 | 60.037 | 24
75.9525 | 29.0555 | 60.023 | 35 | 75.9287 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9281 | 18.9339 | 59.9803 | 24 | 75.9153 | 19.4674 | 60.0037 | 24 | 75.9541 | 19.4614 | 60.037 | 24
75.9608 | 29.1185 | 60.023 | 35 | 75.937 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9364 | 18.9339 | 59.9803 | 24 | 75.9236 | 19.4674 | 60.0037 | 24 | 75.9624 | 19.4614 | 60.037 | 24
75.9692 | 29.1185 | 60.023 | 35 | 75.9453 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9447 | 18.9399 | 59.9803 | 24 | 75.9319 | 19.4674 | 60.0037 | 24 | 75.9707 | 19.4614 | 60.037 | 24
75.9775 | 29.1185 | 60.023 | 35 | 75.9537 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.953 | 18.9399 | 59.9803 | 24 | 75.9402 | 19.4744 | 60.0037 | 24 | 75.979 | 19.4614 | 60.037 | 24
75.9858 | 29.1185 | 60.023 | 35 | 75.962 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9614 | 18.9399 | 59.9803 | 24 | 75.9487 | 19.4744 | 60.0037 | 24 | 75.9875 | 19.4614 | 60.037 | 24
75.9942 | 29.1137 | 60.023 | 35 | 75.9703 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9697 | 18.9399 | 59.9803 | 24 | 75.957 | 19.4767 | 60.0037 | 24 | 75.9958 | 19.4614 | 60.037 | 24
76.0025 | 29.1137 | 60.023 | 35 | 75.9786 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.978 | 18.9474 | 59.9803 | 24 | 75.9653 | 19.4767 | 60.0037 | 24 | 76.0042 | 19.4614 | 60.037 | 24
76.0108 | 29.1168 | 60.023 | 35 | 75.9871 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9865 | 18.9474 | 59.9803 | 24 | 75.9736 | 19.4779 | 60.0037 | 24 | 76.0125 | 19.4636 | 60.037 | 24
76.0191 | 29.1168 | 60.023 | 35 | 75.9954 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 75.9948 | 18.9474 | 59.9803 | 24 | 75.9819 | 19.4779 | 60.0037 | 24 | 76.0208 | 19.4636 | 60.037 | 24
76.0275 | 29.1168 | 60.023 | 35 | 76.0037 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 76.0031 | 18.9474 | 59.9803 | 24 | 75.9902 | 19.4779 | 60.0037 | 24 | 76.0291 | 19.4626 | 60.037 | 24
76.0358 | 29.1168 | 60.023 | 35 | 76.012 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 76.0114 | 18.9481 | 59.9803 | 24 | 75.9985 | 19.4779 | 60.0037 | 24 | 76.0374 | 19.4626 | 60.037 | 24
76.0441 | 29.1168 | 60.023 | 35 | 76.0203 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 76.0198 | 18.9481 | 59.9803 | 24 | 76.0071 | 19.4779 | 60.0037 | 24 | 76.0457 | 19.4626 | 60.037 | 24
76.0525 | 29.1168 | 60.023 | 35 | 76.0287 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 76.0281 | 18.9481 | 59.9791 | 24 | 76.0154 | 19.4779 | 60.0037 | 24 | 76.054 | 19.4626 | 60.037 | 24
76.0608 | 29.1168 | 60.023 | 35 | 76.037 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 76.0364 | 18.9481 | 59.9791 | 24 | 76.0237 | 19.4775 | 60.0069 | 24 | 76.0625 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.0691 | 29.1168 | 60.023 | 35 | 76.0453 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 76.0448 | 18.9481 | 59.9791 | 24 | 76.032 | 19.4775 | 60.0069 | 24 | 76.0708 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.0775 | 29.1213 | 60.023 | 35 | 76.0536 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 76.0531 | 18.9481 | 59.9791 | 24 | 76.0403 | 19.4779 | 60.0069 | 24 | 76.0791 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.0858 | 29.1213 | 60.023 | 35 | 76.062 | 18.8369 | 60.0285 | 24 | 76.0614 | 18.9481 | 59.9791 | 24 | 76.0486 | 19.4779 | 60.0069 | 24 | 76.0874 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.0941 | 29.1172 | 60.023 | 35 | 76.0703 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.0697 | 18.9481 | 59.9791 | 24 | 76.0569 | 19.4779 | 60.0069 | 24 | 76.0957 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1024 | 29.1172 | 60.023 | 35 | 76.0786 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.0781 | 18.9415 | 59.9791 | 24 | 76.0652 | 19.4779 | 60.0069 | 24 | 76.104 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1108 | 29.1172 | 60.023 | 35 | 76.0869 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.0864 | 18.9415 | 59.9791 | 24 | 76.0737 | 19.4746 | 60.0069 | 24 | 76.1123 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1191 | 29.1172 | 60.023 | 35 | 76.0953 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.0947 | 18.9415 | 59.9791 | 24 | 76.082 | 19.4746 | 60.0069 | 24 | 76.1206 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1274 | 29.1172 | 60.0206 | 35 | 76.1036 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1031 | 18.9415 | 59.9791 | 24 | 76.0903 | 19.4758 | 60.0069 | 24 | 76.1289 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1358 | 29.1172 | 60.0206 | 35 | 76.1119 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1115 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.0986 | 19.4758 | 60.0069 | 24 | 76.1375 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1441 | 29.124 | 60.0206 | 35 | 76.1202 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1198 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1069 | 19.4758 | 60.0069 | 24 | 76.1458 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1524 | 29.124 | 60.0206 | 35 | 76.1285 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1281 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1152 | 19.4758 | 60.0069 | 24 | 76.1541 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1608 | 29.121 | 60.0206 | 35 | 76.137 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1365 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1235 | 19.4763 | 60.0069 | 24 | 76.1624 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1691 | 29.121 | 60.0206 | 35 | 76.1453 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1448 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1318 | 19.4763 | 60.0069 | 24 | 76.1707 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1774 | 29.121 | 60.0206 | 35 | 76.1536 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1531 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1404 | 19.4763 | 60.0069 | 24 | 76.179 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1858 | 29.121 | 60.0206 | 35 | 76.1619 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1615 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1487 | 19.4763 | 60.0069 | 24 | 76.1873 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.1941 | 29.1242 | 60.0206 | 35 | 76.1703 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1698 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.157 | 19.4763 | 60.0069 | 24 | 76.1956 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2024 | 29.1242 | 60.0206 | 35 | 76.1786 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1781 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1653 | 19.4763 | 60.0069 | 24 | 76.2039 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2107 | 29.1242 | 60.0206 | 35 | 76.1869 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1864 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1736 | 19.4729 | 60.0069 | 24 | 76.2124 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2191 | 29.1242 | 60.0206 | 35 | 76.1952 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.1948 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1819 | 19.4729 | 60.0069 | 24 | 76.2207 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2274 | 29.1193 | 60.0206 | 35 | 76.2036 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.2031 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1902 | 19.4729 | 60.0069 | 24 | 76.229 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2357 | 29.1193 | 60.0206 | 35 | 76.2119 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.2114 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.1987 | 19.4729 | 60.0069 | 24 | 76.2373 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2441 | 29.1193 | 60.0206 | 35 | 76.2202 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.2198 | 18.9355 | 59.9791 | 24 | 76.207 | 19.4676 | 60.0069 | 24 | 76.2456 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2524 | 29.1193 | 60.0206 | 35 | 76.2285 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.2281 | 18.9355 | 59.9783 | 24 | 76.2153 | 19.4676 | 60.0069 | 24 | 76.2539 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2607 | 29.1193 | 60.0206 | 35 | 76.2369 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.2365 | 18.9355 | 59.9783 | 24 | 76.2236 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.2622 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2691 | 29.1193 | 60.0206 | 35 | 76.2452 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.2449 | 18.9355 | 59.9783 | 24 | 76.2319 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.2705 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2774 | 29.1152 | 60.0206 | 35 | 76.2535 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.2532 | 18.9355 | 59.9783 | 24 | 76.2402 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.2788 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2857 | 29.1152 | 60.0206 | 35 | 76.2618 | 18.8369 | 60.0289 | 24 | 76.2615 | 18.9355 | 59.9783 | 24 | 76.2485 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.2874 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.2941 | 29.1132 | 60.0206 | 35 | 76.2701 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.2698 | 18.9355 | 59.9783 | 24 | 76.2568 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.2957 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.3024 | 29.1132 | 60.0206 | 35 | 76.2786 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.2782 | 18.9355 | 59.9783 | 24 | 76.2654 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.304 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.3107 | 29.1103 | 60.0206 | 35 | 76.2869 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.2865 | 18.9355 | 59.9783 | 24 | 76.2737 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3123 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.319 | 29.1103 | 60.0206 | 35 | 76.2952 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.2948 | 18.9307 | 59.9783 | 24 | 76.282 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3206 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.3274 | 29.1103 | 60.0187 | 35 | 76.3035 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3032 | 18.9307 | 59.9783 | 24 | 76.2903 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3289 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.3357 | 29.1103 | 60.0187 | 35 | 76.3119 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3115 | 18.9305 | 59.9783 | 24 | 76.2986 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3372 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.344 | 29.1103 | 60.0187 | 35 | 76.3202 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3198 | 18.9305 | 59.9783 | 24 | 76.3069 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3455 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.3524 | 29.1103 | 60.0187 | 35 | 76.3285 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3281 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3152 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3538 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.3607 | 29.1103 | 60.0187 | 35 | 76.3368 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3365 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3235 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3623 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.369 | 29.1103 | 60.0187 | 35 | 76.3452 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3448 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.332 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3706 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.3773 | 29.1032 | 60.0187 | 35 | 76.3535 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3531 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3403 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3789 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.3857 | 29.1032 | 60.0187 | 35 | 76.3618 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3616 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3486 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3872 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.394 | 29.1066 | 60.0187 | 35 | 76.3701 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3699 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3569 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.3955 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.4023 | 29.1066 | 60.0187 | 35 | 76.3785 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3782 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3652 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.4038 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.4107 | 29.1066 | 60.0187 | 35 | 76.3868 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3865 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3735 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.4121 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.419 | 29.1066 | 60.0187 | 35 | 76.3951 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.3949 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3818 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.4204 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.4273 | 29.1047 | 60.0187 | 35 | 76.4034 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.4032 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3901 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.4287 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.4357 | 29.1047 | 60.0187 | 35 | 76.4117 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.4115 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.3987 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.4373 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.444 | 29.1047 | 60.0187 | 35 | 76.4202 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.4199 | 18.9297 | 59.9783 | 24 | 76.407 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.4456 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.4523 | 29.1047 | 60.0187 | 35 | 76.4285 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.4282 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4153 | 19.4676 | 60.0092 | 24 | 76.4539 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.4607 | 29.1199 | 60.0187 | 35 | 76.4368 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.4365 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4236 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.4622 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.469 | 29.1199 | 60.0187 | 35 | 76.4451 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.4449 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4319 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.4705 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.4773 | 29.1199 | 60.0187 | 35 | 76.4535 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.4532 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4402 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.4788 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.4857 | 29.1199 | 60.0187 | 35 | 76.4618 | 18.8369 | 60.0286 | 24 | 76.4615 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4485 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.4871 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.494 | 29.1199 | 60.0187 | 35 | 76.4701 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.4698 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4568 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.4954 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.5023 | 29.1199 | 60.0187 | 35 | 76.4784 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.4783 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4653 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.5037 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.5107 | 29.105 | 60.0187 | 35 | 76.4868 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.4866 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4736 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.5122 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.519 | 29.105 | 60.0187 | 35 | 76.4951 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.4949 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4819 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.5205 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.5273 | 29.105 | 60.0168 | 35 | 76.5034 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.5033 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4902 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.5288 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.5356 | 29.105 | 60.0168 | 35 | 76.5117 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.5116 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.4985 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.5371 | 19.4626 | 60.0387 | 24
76.544 | 29.1021 | 60.0168 | 35 | 76.52 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.5199 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5068 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.5454 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.5523 | 29.1021 | 60.0168 | 35 | 76.5284 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.5282 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5151 | 19.4676 | 60.0096 | 24 | 76.5537 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.5606 | 29.1348 | 60.0168 | 35 | 76.5367 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.5366 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5237 | 19.4672 | 60.0096 | 24 | 76.562 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.569 | 29.1348 | 60.0168 | 35 | 76.545 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.5449 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.532 | 19.4672 | 60.0096 | 24 | 76.5703 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.5773 | 29.1348 | 60.0168 | 35 | 76.5533 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.5532 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5403 | 19.4672 | 60.0096 | 24 | 76.5786 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.5856 | 29.1348 | 60.0168 | 35 | 76.5618 | 18.8388 | 60.0289 | 24 | 76.5616 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5486 | 19.4672 | 60.0096 | 24 | 76.5872 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.594 | 29.1348 | 60.0168 | 35 | 76.5701 | 18.8396 | 60.0289 | 24 | 76.5699 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5569 | 19.4641 | 60.0096 | 24 | 76.5955 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.6023 | 29.1348 | 60.0168 | 35 | 76.5784 | 18.8396 | 60.0289 | 24 | 76.5782 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5652 | 19.4641 | 60.0096 | 24 | 76.6038 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.6106 | 29.1348 | 60.0168 | 35 | 76.5867 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.5865 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5735 | 19.4641 | 60.0096 | 24 | 76.6121 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.619 | 29.1348 | 60.0168 | 35 | 76.5951 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.595 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5818 | 19.4641 | 60.0096 | 24 | 76.6204 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.6273 | 29.2165 | 60.0168 | 35 | 76.6034 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.6033 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5903 | 19.4641 | 60.0096 | 24 | 76.6287 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.6356 | 29.2165 | 60.0168 | 35 | 76.6117 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.6116 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.5986 | 19.4641 | 60.0096 | 24 | 76.637 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.644 | 29.2165 | 60.0168 | 35 | 76.62 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.62 | 18.9297 | 59.9775 | 24 | 76.6069 | 19.4641 | 60.0096 | 24 | 76.6453 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.6523 | 29.2165 | 60.0168 | 35 | 76.6284 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.6283 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6152 | 19.4641 | 60.0096 | 24 | 76.6536 | 19.4662 | 60.0387 | 24
76.6606 | 29.2272 | 60.0168 | 35 | 76.6367 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.6366 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6235 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.6621 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.6689 | 29.2272 | 60.0168 | 35 | 76.645 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.645 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6318 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.6704 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.6773 | 29.2272 | 60.0168 | 35 | 76.6533 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.6533 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6401 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.6787 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.6856 | 29.2272 | 60.0168 | 35 | 76.6616 | 18.8422 | 60.0289 | 24 | 76.6616 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6484 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.687 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.6939 | 29.2272 | 60.0168 | 35 | 76.67 | 18.8422 | 60.0298 | 24 | 76.6699 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.657 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.6953 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7023 | 29.2272 | 60.0168 | 35 | 76.6783 | 18.8422 | 60.0298 | 24 | 76.6783 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6653 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.7036 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7106 | 29.2254 | 60.0168 | 35 | 76.6866 | 18.8441 | 60.0298 | 24 | 76.6866 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6736 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.7119 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7189 | 29.2254 | 60.0168 | 35 | 76.6949 | 18.8441 | 60.0298 | 24 | 76.6949 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6819 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.7202 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7272 | 29.2226 | 60.0152 | 35 | 76.7034 | 18.8923 | 60.0298 | 24 | 76.7034 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6902 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.7285 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7356 | 29.2226 | 60.0152 | 35 | 76.7117 | 18.8923 | 60.0298 | 24 | 76.7117 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.6985 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.7371 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7439 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.72 | 18.8912 | 60.0298 | 24 | 76.72 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7068 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.7454 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7522 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.7283 | 18.8912 | 60.0298 | 24 | 76.7283 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7151 | 19.4641 | 60.0088 | 24 | 76.7537 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7606 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.7367 | 18.8923 | 60.0298 | 24 | 76.7367 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7236 | 19.4625 | 60.0088 | 24 | 76.762 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7689 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.745 | 18.8923 | 60.0298 | 24 | 76.745 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7319 | 19.4625 | 60.0088 | 24 | 76.7703 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7772 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.7533 | 18.8923 | 60.0298 | 24 | 76.7533 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7402 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.7786 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7856 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.7616 | 18.8923 | 60.0298 | 24 | 76.7617 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7485 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.7869 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.7939 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.7699 | 18.8923 | 60.0298 | 24 | 76.77 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7568 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.7952 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.8022 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.7783 | 18.8923 | 60.0298 | 24 | 76.7783 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7651 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.8035 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.8106 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.7866 | 18.8967 | 60.0298 | 24 | 76.7867 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7734 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.812 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.8189 | 29.2261 | 60.0152 | 35 | 76.7949 | 18.8967 | 60.0298 | 24 | 76.795 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7817 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.8203 | 19.4662 | 60.039 | 24
76.8272 | 29.2215 | 60.0152 | 35 | 76.8032 | 18.8967 | 60.0298 | 24 | 76.8033 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7903 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.8286 | 19.4603 | 60.039 | 24
76.8356 | 29.2215 | 60.0152 | 35 | 76.8116 | 18.8967 | 60.0298 | 24 | 76.8116 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.7986 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.8369 | 19.4603 | 60.039 | 24
76.8439 | 29.2215 | 60.0152 | 35 | 76.8199 | 18.8967 | 60.0298 | 24 | 76.8201 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8069 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.8452 | 19.4603 | 60.039 | 24
76.8522 | 29.2215 | 60.0152 | 35 | 76.8282 | 18.8967 | 60.0298 | 24 | 76.8284 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8152 | 19.4606 | 60.0088 | 24 | 76.8535 | 19.4603 | 60.039 | 24
76.8605 | 29.2177 | 60.0152 | 35 | 76.8365 | 18.8979 | 60.0298 | 24 | 76.8367 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8235 | 19.4606 | 60.0081 | 24 | 76.8618 | 19.4551 | 60.039 | 24
76.8689 | 29.2177 | 60.0152 | 35 | 76.845 | 18.8979 | 60.0298 | 24 | 76.8451 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8318 | 19.4606 | 60.0081 | 24 | 76.8701 | 19.4551 | 60.039 | 24
76.8772 | 29.2177 | 60.0152 | 35 | 76.8533 | 18.8997 | 60.0298 | 24 | 76.8534 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8401 | 19.459 | 60.0081 | 24 | 76.8784 | 19.4551 | 60.039 | 24
76.8855 | 29.2177 | 60.0152 | 35 | 76.8616 | 18.8997 | 60.0298 | 24 | 76.8617 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8486 | 19.459 | 60.0081 | 24 | 76.887 | 19.4551 | 60.039 | 24
76.8939 | 29.2177 | 60.0152 | 35 | 76.8699 | 18.9023 | 60.0313 | 24 | 76.87 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8569 | 19.4571 | 60.0081 | 24 | 76.8953 | 19.4551 | 60.039 | 24
76.9022 | 29.2177 | 60.0152 | 35 | 76.8783 | 18.9023 | 60.0313 | 24 | 76.8784 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8652 | 19.4571 | 60.0081 | 24 | 76.9036 | 19.4551 | 60.039 | 24
76.9105 | 29.2177 | 60.0152 | 35 | 76.8866 | 18.9023 | 60.0313 | 24 | 76.8867 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8735 | 19.4571 | 60.0081 | 24 | 76.9119 | 19.4551 | 60.039 | 24
76.9189 | 29.2177 | 60.0152 | 35 | 76.8949 | 18.9023 | 60.0313 | 24 | 76.895 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8818 | 19.4571 | 60.0081 | 24 | 76.9202 | 19.4551 | 60.039 | 24
76.9272 | 29.2149 | 60.0137 | 35 | 76.9032 | 18.9023 | 60.0313 | 24 | 76.9034 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8901 | 19.4571 | 60.0081 | 24 | 76.9285 | 19.4506 | 60.039 | 24
76.9355 | 29.2149 | 60.0137 | 35 | 76.9115 | 18.9023 | 60.0313 | 24 | 76.9117 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.8984 | 19.4571 | 60.0081 | 24 | 76.9368 | 19.4506 | 60.039 | 24
76.9439 | 29.2131 | 60.0137 | 35 | 76.9199 | 18.9035 | 60.0313 | 24 | 76.92 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9067 | 19.4571 | 60.0081 | 24 | 76.9451 | 19.4506 | 60.039 | 24
76.9522 | 29.2131 | 60.0137 | 35 | 76.9282 | 18.9035 | 60.0313 | 24 | 76.9283 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9153 | 19.4571 | 60.0081 | 24 | 76.9534 | 19.4506 | 60.039 | 24
76.9605 | 29.1694 | 60.0137 | 35 | 76.9365 | 18.9053 | 60.0313 | 24 | 76.9368 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9236 | 19.4559 | 60.0081 | 24 | 76.9619 | 19.4506 | 60.039 | 24
76.9689 | 29.1694 | 60.0137 | 35 | 76.9448 | 18.9053 | 60.0313 | 24 | 76.9451 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9319 | 19.4559 | 60.0081 | 24 | 76.9702 | 19.4506 | 60.039 | 24
76.9772 | 29.1656 | 60.0137 | 35 | 76.9532 | 18.9031 | 60.0313 | 24 | 76.9534 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9402 | 19.4536 | 60.0081 | 24 | 76.9785 | 19.4528 | 60.039 | 24
76.9855 | 29.1656 | 60.0137 | 35 | 76.9615 | 18.9031 | 60.0313 | 24 | 76.9618 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9485 | 19.4536 | 60.0081 | 24 | 76.9868 | 19.4528 | 60.039 | 24
76.9939 | 29.1656 | 60.0137 | 35 | 76.9698 | 18.9031 | 60.0313 | 24 | 76.9701 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9568 | 19.4536 | 60.0081 | 24 | 76.9951 | 19.4528 | 60.039 | 24
77.0022 | 29.1656 | 60.0137 | 35 | 76.9781 | 18.9031 | 60.0313 | 24 | 76.9784 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9651 | 19.4536 | 60.0081 | 24 | 77.0034 | 19.4528 | 60.039 | 24
77.0105 | 29.1656 | 60.0137 | 35 | 76.9866 | 18.9061 | 60.0313 | 24 | 76.9868 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9734 | 19.4536 | 60.0081 | 24 | 77.0117 | 19.4528 | 60.039 | 24
77.0188 | 29.1656 | 60.0137 | 35 | 76.9949 | 18.9061 | 60.0313 | 24 | 76.9951 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9819 | 19.4536 | 60.0081 | 24 | 77.02 | 19.4528 | 60.039 | 24
77.0272 | 29.1722 | 60.0137 | 35 | 77.0032 | 18.9061 | 60.0313 | 24 | 77.0034 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9902 | 19.4536 | 60.0081 | 24 | 77.0283 | 19.4528 | 60.039 | 24
77.0355 | 29.1722 | 60.0137 | 35 | 77.0115 | 18.9061 | 60.0313 | 24 | 77.0117 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 76.9985 | 19.4536 | 60.0081 | 24 | 77.0369 | 19.4528 | 60.039 | 24
77.0438 | 29.1758 | 60.0137 | 35 | 77.0198 | 18.9039 | 60.0313 | 24 | 77.0201 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0068 | 19.4588 | 60.0081 | 24 | 77.0452 | 19.4528 | 60.039 | 24
77.0522 | 29.1758 | 60.0137 | 35 | 77.0282 | 18.9039 | 60.0313 | 24 | 77.0284 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0151 | 19.4588 | 60.0081 | 24 | 77.0535 | 19.4528 | 60.039 | 24
77.0605 | 29.1758 | 60.0137 | 35 | 77.0365 | 18.9008 | 60.0313 | 24 | 77.0367 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0234 | 19.4583 | 60.0061 | 24 | 77.0618 | 19.4556 | 60.0399 | 24
77.0688 | 29.1758 | 60.0137 | 35 | 77.0448 | 18.9008 | 60.0313 | 24 | 77.0452 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0317 | 19.4583 | 60.0061 | 24 | 77.0701 | 19.4556 | 60.0399 | 24
77.0772 | 29.1758 | 60.0137 | 35 | 77.0531 | 18.9008 | 60.0313 | 24 | 77.0535 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.04 | 19.4617 | 60.0061 | 24 | 77.0784 | 19.4571 | 60.0399 | 24
77.0855 | 29.1758 | 60.0137 | 35 | 77.0615 | 18.9008 | 60.0313 | 24 | 77.0618 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0486 | 19.4617 | 60.0061 | 24 | 77.0867 | 19.4571 | 60.0399 | 24
77.0938 | 29.1758 | 60.0137 | 35 | 77.0698 | 18.9008 | 60.0336 | 24 | 77.0701 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0569 | 19.4617 | 60.0061 | 24 | 77.095 | 19.4571 | 60.0399 | 24
77.1022 | 29.1758 | 60.0137 | 35 | 77.0781 | 18.9008 | 60.0336 | 24 | 77.0785 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0652 | 19.4617 | 60.0061 | 24 | 77.1033 | 19.4571 | 60.0399 | 24
77.1105 | 29.1831 | 60.0137 | 35 | 77.0864 | 18.9019 | 60.0336 | 24 | 77.0868 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0735 | 19.4617 | 60.0061 | 24 | 77.1118 | 19.4593 | 60.0399 | 24
77.1188 | 29.1831 | 60.0137 | 35 | 77.0948 | 18.9019 | 60.0336 | 24 | 77.0951 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0818 | 19.4617 | 60.0061 | 24 | 77.1201 | 19.4593 | 60.0399 | 24
77.1272 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1031 | 18.9063 | 60.0336 | 24 | 77.1035 | 18.9297 | 59.9771 | 24 | 77.0901 | 19.5634 | 60.0061 | 24 | 77.1284 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.1355 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1115 | 18.9063 | 60.0336 | 24 | 77.1118 | 18.9295 | 59.9771 | 24 | 77.0984 | 19.5634 | 60.0061 | 24 | 77.1367 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.1438 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1198 | 19.0013 | 60.0336 | 24 | 77.1201 | 18.9295 | 59.9771 | 24 | 77.1069 | 19.5634 | 60.0061 | 24 | 77.145 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.1521 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1281 | 19.0013 | 60.0336 | 24 | 77.1285 | 18.9301 | 59.9771 | 24 | 77.1152 | 19.5634 | 60.0061 | 24 | 77.1533 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.1605 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1365 | 19.0013 | 60.0336 | 24 | 77.1368 | 18.9301 | 59.9771 | 24 | 77.1235 | 19.563 | 60.0061 | 24 | 77.1616 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.1688 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1448 | 19.0013 | 60.0336 | 24 | 77.1451 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.1318 | 19.563 | 60.0061 | 24 | 77.1699 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.1772 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1531 | 18.9928 | 60.0336 | 24 | 77.1534 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.1401 | 19.563 | 60.0061 | 24 | 77.1782 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.1855 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1614 | 18.9928 | 60.0336 | 24 | 77.1619 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.1484 | 19.563 | 60.0061 | 24 | 77.1868 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.1938 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1698 | 18.9928 | 60.0336 | 24 | 77.1702 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.1567 | 19.5612 | 60.0061 | 24 | 77.1951 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.2021 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1781 | 18.9928 | 60.0336 | 24 | 77.1785 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.165 | 19.5612 | 60.0061 | 24 | 77.2034 | 19.5135 | 60.0399 | 24
77.2105 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1864 | 18.9928 | 60.0336 | 24 | 77.1869 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.1736 | 19.5612 | 60.0061 | 24 | 77.2117 | 19.5125 | 60.0399 | 24
77.2188 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.1947 | 18.9928 | 60.0336 | 24 | 77.1952 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.1819 | 19.5612 | 60.0061 | 24 | 77.22 | 19.5125 | 60.0399 | 24
77.2271 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.203 | 18.9923 | 60.0336 | 24 | 77.2035 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.1902 | 19.5612 | 60.0061 | 24 | 77.2283 | 19.514 | 60.0399 | 24
77.2355 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.2114 | 18.9923 | 60.0336 | 24 | 77.2118 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.1985 | 19.5612 | 60.0061 | 24 | 77.2366 | 19.514 | 60.0399 | 24
77.2438 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.2197 | 18.9923 | 60.0336 | 24 | 77.2202 | 18.9293 | 59.9771 | 24 | 77.2068 | 19.56 | 60.0061 | 24 | 77.2449 | 19.514 | 60.0399 | 24
77.2521 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.228 | 18.9923 | 60.0336 | 24 | 77.2285 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2151 | 19.56 | 60.0061 | 24 | 77.2532 | 19.514 | 60.0399 | 24
77.2605 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.2363 | 18.9923 | 60.0336 | 24 | 77.2368 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2234 | 19.56 | 60.0045 | 24 | 77.2617 | 19.5162 | 60.041 | 24
77.2688 | 29.1831 | 60.0121 | 35 | 77.2448 | 18.9923 | 60.0336 | 24 | 77.2452 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2317 | 19.56 | 60.0045 | 24 | 77.27 | 19.5162 | 60.041 | 24
77.2771 | 29.1859 | 60.0121 | 35 | 77.2531 | 19.037 | 60.0336 | 24 | 77.2535 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2402 | 19.5596 | 60.0045 | 24 | 77.2783 | 19.5162 | 60.041 | 24
77.2855 | 29.1859 | 60.0121 | 35 | 77.2614 | 19.037 | 60.0336 | 24 | 77.2618 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2485 | 19.5596 | 60.0045 | 24 | 77.2866 | 19.5162 | 60.041 | 24
77.2938 | 29.1859 | 60.0121 | 35 | 77.2697 | 19.0596 | 60.0368 | 24 | 77.2701 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2568 | 19.5577 | 60.0045 | 24 | 77.2949 | 19.5152 | 60.041 | 24
77.3021 | 29.1859 | 60.0121 | 35 | 77.2781 | 19.0596 | 60.0368 | 24 | 77.2786 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2651 | 19.5577 | 60.0045 | 24 | 77.3032 | 19.5152 | 60.041 | 24
77.3105 | 29.1842 | 60.0121 | 35 | 77.2864 | 19.0616 | 60.0368 | 24 | 77.2869 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2734 | 19.5565 | 60.0045 | 24 | 77.3115 | 19.5152 | 60.041 | 24
77.3188 | 29.1842 | 60.0121 | 35 | 77.2947 | 19.0616 | 60.0368 | 24 | 77.2952 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2817 | 19.5565 | 60.0045 | 24 | 77.3198 | 19.5152 | 60.041 | 24
77.3271 | 29.1842 | 60.0125 | 35 | 77.303 | 19.063 | 60.0368 | 24 | 77.3036 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.29 | 19.5565 | 60.0045 | 24 | 77.3281 | 19.5152 | 60.041 | 24
77.3354 | 29.1842 | 60.0125 | 35 | 77.3113 | 19.063 | 60.0368 | 24 | 77.3119 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.2986 | 19.5565 | 60.0045 | 24 | 77.3367 | 19.5152 | 60.041 | 24
77.3438 | 29.1842 | 60.0125 | 35 | 77.3197 | 19.066 | 60.0368 | 24 | 77.3202 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.3069 | 19.5565 | 60.0045 | 24 | 77.345 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.3521 | 29.1842 | 60.0125 | 35 | 77.328 | 19.066 | 60.0368 | 24 | 77.3286 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.3152 | 19.5565 | 60.0045 | 24 | 77.3533 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.3604 | 29.1842 | 60.0125 | 35 | 77.3363 | 19.066 | 60.0368 | 24 | 77.3369 | 18.9293 | 59.9767 | 24 | 77.3235 | 19.5565 | 60.0045 | 24 | 77.3616 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.3688 | 29.1842 | 60.0125 | 35 | 77.3446 | 19.066 | 60.0368 | 24 | 77.3452 | 18.9291 | 59.9767 | 24 | 77.3318 | 19.5565 | 60.0045 | 24 | 77.3699 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.3771 | 29.1857 | 60.0125 | 35 | 77.353 | 19.0638 | 60.0368 | 24 | 77.3535 | 18.9291 | 59.9767 | 24 | 77.3401 | 19.5543 | 60.0045 | 24 | 77.3782 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.3854 | 29.1857 | 60.0125 | 35 | 77.3613 | 19.0638 | 60.0368 | 24 | 77.3619 | 18.9291 | 59.9767 | 24 | 77.3484 | 19.5543 | 60.0045 | 24 | 77.3865 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.3938 | 29.1857 | 60.0125 | 35 | 77.3696 | 19.062 | 60.0368 | 24 | 77.3702 | 18.9291 | 59.9767 | 24 | 77.3567 | 19.5531 | 60.0045 | 24 | 77.3948 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.4021 | 29.1857 | 60.0125 | 35 | 77.3779 | 19.062 | 60.0368 | 24 | 77.3785 | 18.9289 | 59.9767 | 24 | 77.3652 | 19.5531 | 60.0045 | 24 | 77.4031 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.4104 | 29.1857 | 60.0125 | 35 | 77.3862 | 19.062 | 60.0368 | 24 | 77.387 | 18.9289 | 59.9767 | 24 | 77.3735 | 19.5531 | 60.0045 | 24 | 77.4116 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.4188 | 29.1857 | 60.0125 | 35 | 77.3947 | 19.062 | 60.0368 | 24 | 77.3953 | 18.9289 | 59.9767 | 24 | 77.3818 | 19.5531 | 60.0045 | 24 | 77.4199 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.4271 | 28.9756 | 60.0125 | 35 | 77.403 | 19.0656 | 60.0368 | 24 | 77.4036 | 18.9289 | 59.9767 | 24 | 77.3901 | 19.5531 | 60.0045 | 24 | 77.4282 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.4354 | 28.9756 | 60.0125 | 35 | 77.4113 | 19.0656 | 60.0368 | 24 | 77.4119 | 18.9289 | 59.9767 | 24 | 77.3984 | 19.5531 | 60.0045 | 24 | 77.4365 | 19.5297 | 60.041 | 24
77.4438 | 28.8984 | 60.0125 | 35 | 77.4196 | 19.0656 | 60.0368 | 24 | 77.4203 | 18.9289 | 59.9767 | 24 | 77.4067 | 19.5531 | 60.0045 | 24 | 77.4448 | 19.5265 | 60.041 | 24
77.4521 | 28.8984 | 60.0125 | 35 | 77.428 | 19.0656 | 60.0368 | 24 | 77.4286 | 18.9289 | 59.976 | 24 | 77.415 | 19.5531 | 60.0045 | 24 | 77.4531 | 19.5265 | 60.041 | 24
77.4604 | 28.9022 | 60.0125 | 35 | 77.4363 | 19.0786 | 60.0368 | 24 | 77.4369 | 18.9289 | 59.976 | 24 | 77.4233 | 19.5527 | 60.0026 | 24 | 77.4614 | 19.5265 | 60.0418 | 24
77.4688 | 28.9022 | 60.0125 | 35 | 77.4446 | 19.0786 | 60.0368 | 24 | 77.4453 | 18.9289 | 59.976 | 24 | 77.4319 | 19.5527 | 60.0026 | 24 | 77.4697 | 19.5265 | 60.0418 | 24
77.4771 | 28.9048 | 60.0125 | 35 | 77.4529 | 19.0802 | 60.0368 | 24 | 77.4536 | 18.9289 | 59.976 | 24 | 77.4402 | 19.5579 | 60.0026 | 24 | 77.478 | 19.5265 | 60.0418 | 24
77.4854 | 28.9048 | 60.0125 | 35 | 77.4612 | 19.0802 | 60.0368 | 24 | 77.4619 | 18.9289 | 59.976 | 24 | 77.4485 | 19.5579 | 60.0026 | 24 | 77.4866 | 19.5265 | 60.0418 | 24
77.4937 | 28.9048 | 60.0125 | 35 | 77.4696 | 19.0802 | 60.04 | 24 | 77.4703 | 18.9289 | 59.976 | 24 | 77.4568 | 19.638 | 60.0026 | 24 | 77.4949 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5021 | 28.9048 | 60.0125 | 35 | 77.4779 | 19.0802 | 60.04 | 24 | 77.4786 | 18.9571 | 59.976 | 24 | 77.4651 | 19.638 | 60.0026 | 24 | 77.5032 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5104 | 28.9063 | 60.0125 | 35 | 77.4862 | 19.0815 | 60.04 | 24 | 77.4869 | 18.9571 | 59.976 | 24 | 77.4734 | 19.7062 | 60.0026 | 24 | 77.5115 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5187 | 28.9063 | 60.0125 | 35 | 77.4945 | 19.0815 | 60.04 | 24 | 77.4952 | 18.9571 | 59.976 | 24 | 77.4817 | 19.7062 | 60.0026 | 24 | 77.5198 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5271 | 28.9063 | 60.0133 | 35 | 77.5029 | 19.0815 | 60.04 | 24 | 77.5037 | 18.9571 | 59.976 | 24 | 77.4902 | 19.7062 | 60.0026 | 24 | 77.5281 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5354 | 28.9063 | 60.0133 | 35 | 77.5112 | 19.0815 | 60.04 | 24 | 77.512 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.4985 | 19.7062 | 60.0026 | 24 | 77.5364 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5437 | 28.9089 | 60.0133 | 35 | 77.5195 | 19.086 | 60.04 | 24 | 77.5203 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.5068 | 19.7062 | 60.0026 | 24 | 77.5447 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5521 | 28.9089 | 60.0133 | 35 | 77.5278 | 19.086 | 60.04 | 24 | 77.5287 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.5151 | 19.7062 | 60.0026 | 24 | 77.553 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5604 | 28.9127 | 60.0133 | 35 | 77.5361 | 19.086 | 60.04 | 24 | 77.537 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.5234 | 19.7062 | 60.0026 | 24 | 77.5615 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5687 | 28.9127 | 60.0133 | 35 | 77.5446 | 19.086 | 60.04 | 24 | 77.5453 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.5317 | 19.7062 | 60.0026 | 24 | 77.5698 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5771 | 28.9127 | 60.0133 | 35 | 77.5529 | 19.0882 | 60.04 | 24 | 77.5536 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.54 | 19.6983 | 60.0026 | 24 | 77.5781 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5854 | 28.9127 | 60.0133 | 35 | 77.5612 | 19.0882 | 60.04 | 24 | 77.562 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.5483 | 19.6983 | 60.0026 | 24 | 77.5864 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.5937 | 28.9127 | 60.0133 | 35 | 77.5695 | 19.0889 | 60.04 | 24 | 77.5703 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.5569 | 19.6983 | 60.0026 | 24 | 77.5947 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.6021 | 28.9127 | 60.0133 | 35 | 77.5779 | 19.0889 | 60.04 | 24 | 77.5786 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.5652 | 19.6983 | 60.0026 | 24 | 77.603 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.6104 | 28.9253 | 60.0133 | 35 | 77.5862 | 19.0889 | 60.04 | 24 | 77.587 | 18.9569 | 59.976 | 24 | 77.5735 | 19.6966 | 60.0026 | 24 | 77.6113 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.6187 | 28.9253 | 60.0133 | 35 | 77.5945 | 19.0889 | 60.04 | 24 | 77.5953 | 18.9966 | 59.976 | 24 | 77.5818 | 19.6966 | 60.0026 | 24 | 77.6196 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.6271 | 29.051 | 60.0133 | 35 | 77.6028 | 19.0848 | 60.04 | 24 | 77.6036 | 18.9966 | 59.976 | 24 | 77.5901 | 19.6966 | 60.0026 | 24 | 77.6279 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.6354 | 29.051 | 60.0133 | 35 | 77.6111 | 19.0848 | 60.04 | 24 | 77.6121 | 18.9966 | 59.976 | 24 | 77.5984 | 19.6966 | 60.0026 | 24 | 77.6365 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.6437 | 29.1522 | 60.0133 | 35 | 77.6195 | 19.0788 | 60.04 | 24 | 77.6204 | 18.9966 | 59.976 | 24 | 77.6067 | 19.6966 | 60.0026 | 24 | 77.6448 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.6521 | 29.1522 | 60.0133 | 35 | 77.6278 | 19.0788 | 60.04 | 24 | 77.6287 | 18.9901 | 59.9748 | 24 | 77.6152 | 19.6966 | 60.0026 | 24 | 77.6531 | 19.5213 | 60.0418 | 24
77.6604 | 29.3169 | 60.0133 | 35 | 77.6361 | 19.0788 | 60.04 | 24 | 77.637 | 18.9901 | 59.9748 | 24 | 77.6235 | 19.6966 | 60.001 | 24 | 77.6614 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.6687 | 29.3169 | 60.0133 | 35 | 77.6444 | 19.0788 | 60.04 | 24 | 77.6454 | 18.9878 | 59.9748 | 24 | 77.6318 | 19.6966 | 60.001 | 24 | 77.6697 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.677 | 29.3135 | 60.0133 | 35 | 77.6528 | 19.081 | 60.04 | 24 | 77.6537 | 18.9878 | 59.9748 | 24 | 77.6401 | 19.6935 | 60.001 | 24 | 77.678 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.6854 | 29.3135 | 60.0133 | 35 | 77.6611 | 19.081 | 60.04 | 24 | 77.662 | 18.9878 | 59.9748 | 24 | 77.6484 | 19.6935 | 60.001 | 24 | 77.6863 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.6937 | 29.3135 | 60.0133 | 35 | 77.6694 | 19.0825 | 60.0431 | 24 | 77.6704 | 18.9878 | 59.9748 | 24 | 77.6567 | 19.7338 | 60.001 | 24 | 77.6946 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.702 | 29.3135 | 60.0133 | 35 | 77.6777 | 19.0825 | 60.0431 | 24 | 77.6787 | 19.0694 | 59.9748 | 24 | 77.665 | 19.7338 | 60.001 | 24 | 77.7029 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.7104 | 29.3135 | 60.0133 | 35 | 77.686 | 19.0808 | 60.0431 | 24 | 77.687 | 19.0694 | 59.9748 | 24 | 77.6733 | 19.7338 | 60.001 | 24 | 77.7112 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.7187 | 29.3135 | 60.0133 | 35 | 77.6945 | 19.0808 | 60.0431 | 24 | 77.6953 | 19.0694 | 59.9748 | 24 | 77.6819 | 19.7338 | 60.001 | 24 | 77.7197 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.727 | 29.3135 | 60.0156 | 35 | 77.7028 | 19.0981 | 60.0431 | 24 | 77.7037 | 19.0694 | 59.9748 | 24 | 77.6902 | 19.7338 | 60.001 | 24 | 77.728 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.7354 | 29.3135 | 60.0156 | 35 | 77.7111 | 19.0981 | 60.0431 | 24 | 77.712 | 19.0694 | 59.9748 | 24 | 77.6985 | 19.7338 | 60.001 | 24 | 77.7363 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.7437 | 29.307 | 60.0156 | 35 | 77.7194 | 19.0981 | 60.0431 | 24 | 77.7203 | 19.0694 | 59.9748 | 24 | 77.7068 | 19.7338 | 60.001 | 24 | 77.7446 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.752 | 29.307 | 60.0156 | 35 | 77.7278 | 19.0981 | 60.0431 | 24 | 77.7288 | 19.0694 | 59.9748 | 24 | 77.7151 | 19.7338 | 60.001 | 24 | 77.7529 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.7604 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.7361 | 19.0996 | 60.0431 | 24 | 77.7371 | 19.0694 | 59.9748 | 24 | 77.7234 | 19.7356 | 60.001 | 24 | 77.7612 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.7687 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.7444 | 19.0996 | 60.0431 | 24 | 77.7454 | 19.0766 | 59.9748 | 24 | 77.7317 | 19.7356 | 60.001 | 24 | 77.7695 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.777 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.7527 | 19.0996 | 60.0431 | 24 | 77.7538 | 19.0766 | 59.9748 | 24 | 77.74 | 19.7356 | 60.001 | 24 | 77.7778 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.7854 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.761 | 19.0996 | 60.0431 | 24 | 77.7621 | 19.0766 | 59.9748 | 24 | 77.7485 | 19.7356 | 60.001 | 24 | 77.7861 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.7937 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.7694 | 19.105 | 60.0431 | 24 | 77.7704 | 19.0766 | 59.9748 | 24 | 77.7568 | 19.7384 | 60.001 | 24 | 77.7947 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.802 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.7777 | 19.105 | 60.0431 | 24 | 77.7787 | 19.0766 | 59.9748 | 24 | 77.7651 | 19.7384 | 60.001 | 24 | 77.803 | 19.5213 | 60.0422 | 24
77.8103 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.786 | 19.105 | 60.0431 | 24 | 77.7871 | 19.0766 | 59.9748 | 24 | 77.7734 | 19.7384 | 60.001 | 24 | 77.8113 | 19.5202 | 60.0422 | 24
77.8187 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.7943 | 19.105 | 60.0431 | 24 | 77.7954 | 19.076 | 59.9748 | 24 | 77.7817 | 19.7384 | 60.001 | 24 | 77.8196 | 19.5202 | 60.0422 | 24
77.827 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.8026 | 19.105 | 60.0431 | 24 | 77.8037 | 19.076 | 59.9748 | 24 | 77.79 | 19.7384 | 60.001 | 24 | 77.8279 | 19.5211 | 60.0422 | 24
77.8353 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.811 | 19.105 | 60.0431 | 24 | 77.8121 | 19.076 | 59.9748 | 24 | 77.7983 | 19.7384 | 60.001 | 24 | 77.8362 | 19.5211 | 60.0422 | 24
77.8437 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.8193 | 19.1007 | 60.0431 | 24 | 77.8204 | 19.076 | 59.9748 | 24 | 77.8069 | 19.7384 | 60.001 | 24 | 77.8445 | 19.5211 | 60.0422 | 24
77.852 | 29.3088 | 60.0156 | 35 | 77.8276 | 19.1007 | 60.0431 | 24 | 77.8287 | 19.076 | 59.9736 | 24 | 77.8152 | 19.7384 | 60.001 | 24 | 77.8528 | 19.5211 | 60.0422 | 24
77.8603 | 29.3128 | 60.0156 | 35 | 77.8359 | 19.1007 | 60.0431 | 24 | 77.837 | 19.076 | 59.9736 | 24 | 77.8235 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.8611 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.8687 | 29.3128 | 60.0156 | 35 | 77.8444 | 19.1007 | 60.0431 | 24 | 77.8455 | 19.0714 | 59.9736 | 24 | 77.8318 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.8696 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.877 | 29.3128 | 60.0156 | 35 | 77.8527 | 19.095 | 60.0431 | 24 | 77.8538 | 19.0714 | 59.9736 | 24 | 77.8401 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.8779 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.8853 | 29.3128 | 60.0156 | 35 | 77.861 | 19.095 | 60.0431 | 24 | 77.8621 | 19.0714 | 59.9736 | 24 | 77.8484 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.8862 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.8937 | 29.3108 | 60.0156 | 35 | 77.8693 | 19.0951 | 60.0455 | 24 | 77.8705 | 19.0714 | 59.9736 | 24 | 77.8567 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.8945 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.902 | 29.3108 | 60.0156 | 35 | 77.8776 | 19.0951 | 60.0455 | 24 | 77.8788 | 19.079 | 59.9736 | 24 | 77.865 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9028 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.9103 | 29.3108 | 60.0156 | 35 | 77.886 | 19.0951 | 60.0455 | 24 | 77.8871 | 19.079 | 59.9736 | 24 | 77.8735 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9111 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.9187 | 29.3108 | 60.0156 | 35 | 77.8943 | 19.0951 | 60.0455 | 24 | 77.8955 | 19.079 | 59.9736 | 24 | 77.8818 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9194 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.927 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9026 | 19.0967 | 60.0455 | 24 | 77.9038 | 19.079 | 59.9736 | 24 | 77.8901 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9277 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.9353 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9109 | 19.0967 | 60.0455 | 24 | 77.9121 | 19.0789 | 59.9736 | 24 | 77.8984 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.936 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.9436 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9193 | 19.0967 | 60.0455 | 24 | 77.9204 | 19.0789 | 59.9736 | 24 | 77.9067 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9446 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.952 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9276 | 19.0967 | 60.0455 | 24 | 77.9288 | 19.073 | 59.9736 | 24 | 77.915 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9529 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.9603 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9359 | 19.099 | 60.0455 | 24 | 77.9371 | 19.073 | 59.9736 | 24 | 77.9233 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9612 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.9686 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9442 | 19.099 | 60.0455 | 24 | 77.9454 | 19.0739 | 59.9736 | 24 | 77.9319 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9695 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.977 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9525 | 19.102 | 60.0455 | 24 | 77.9539 | 19.0739 | 59.9736 | 24 | 77.9402 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9778 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.9853 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9609 | 19.102 | 60.0455 | 24 | 77.9622 | 19.0739 | 59.9736 | 24 | 77.9485 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9861 | 19.5211 | 60.0414 | 24
77.9936 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9692 | 19.102 | 60.0455 | 24 | 77.9705 | 19.0739 | 59.9736 | 24 | 77.9568 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 77.9944 | 19.5211 | 60.0414 | 24
78.002 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9775 | 19.102 | 60.0455 | 24 | 77.9789 | 19.0674 | 59.9736 | 24 | 77.9651 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 78.0027 | 19.5211 | 60.0414 | 24
78.0103 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9858 | 19.102 | 60.0455 | 24 | 77.9872 | 19.0674 | 59.9736 | 24 | 77.9734 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 78.011 | 19.5995 | 60.0414 | 24
78.0186 | 29.3108 | 60.0167 | 35 | 77.9941 | 19.102 | 60.0455 | 24 | 77.9955 | 19.0669 | 59.9736 | 24 | 77.9817 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 78.0195 | 19.5995 | 60.0414 | 24
78.0269 | 29.3092 | 60.0167 | 35 | 78.0026 | 19.1035 | 60.0455 | 24 | 78.0038 | 19.0669 | 59.9736 | 24 | 77.99 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 78.0278 | 19.5995 | 60.0414 | 24
78.0353 | 29.3092 | 60.0167 | 35 | 78.0109 | 19.1035 | 60.0455 | 24 | 78.0122 | 19.0677 | 59.9736 | 24 | 77.9985 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 78.0361 | 19.5995 | 60.0414 | 24
78.0436 | 29.3092 | 60.0167 | 35 | 78.0192 | 19.1035 | 60.0455 | 24 | 78.0205 | 19.0677 | 59.9736 | 24 | 78.0068 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 78.0444 | 19.5995 | 60.0414 | 24
78.0519 | 29.3092 | 60.0167 | 35 | 78.0275 | 19.1035 | 60.0455 | 24 | 78.0288 | 19.0676 | 59.9712 | 24 | 78.0151 | 19.7384 | 59.9998 | 24 | 78.0527 | 19.5995 | 60.0414 | 24
78.0603 | 29.3106 | 60.0167 | 35 | 78.0359 | 19.1035 | 60.0455 | 24 | 78.0372 | 19.0676 | 59.9712 | 24 | 78.0234 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.061 | 19.5979 | 60.0414 | 24
78.0686 | 29.3106 | 60.0167 | 35 | 78.0442 | 19.1035 | 60.0455 | 24 | 78.0455 | 19.0671 | 59.9712 | 24 | 78.0317 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.0693 | 19.5979 | 60.0414 | 24
78.0769 | 29.3159 | 60.0167 | 35 | 78.0525 | 19.0996 | 60.0455 | 24 | 78.0538 | 19.0671 | 59.9712 | 24 | 78.04 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.0776 | 19.5956 | 60.0414 | 24
78.0853 | 29.3159 | 60.0167 | 35 | 78.0608 | 19.0996 | 60.0455 | 24 | 78.0623 | 19.0671 | 59.9712 | 24 | 78.0483 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.0859 | 19.5956 | 60.0414 | 24
78.0936 | 29.3159 | 60.0167 | 35 | 78.0691 | 19.0996 | 60.0471 | 24 | 78.0706 | 19.0671 | 59.9712 | 24 | 78.0569 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.0945 | 19.5956 | 60.0414 | 24
78.1019 | 29.3159 | 60.0167 | 35 | 78.0775 | 19.0996 | 60.0471 | 24 | 78.0789 | 19.0648 | 59.9712 | 24 | 78.0652 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1028 | 19.5956 | 60.0414 | 24
78.1103 | 29.3159 | 60.0167 | 35 | 78.0858 | 19.0996 | 60.0471 | 24 | 78.0872 | 19.0648 | 59.9712 | 24 | 78.0735 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1111 | 19.5956 | 60.0414 | 24
78.1186 | 29.3159 | 60.0167 | 35 | 78.0941 | 19.0996 | 60.0471 | 24 | 78.0956 | 19.0647 | 59.9712 | 24 | 78.0818 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1194 | 19.5956 | 60.0414 | 24
78.1269 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1024 | 19.0996 | 60.0471 | 24 | 78.1039 | 19.0647 | 59.9712 | 24 | 78.0901 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1277 | 19.5926 | 60.0414 | 24
78.1353 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1107 | 19.0996 | 60.0471 | 24 | 78.1122 | 19.1058 | 59.9712 | 24 | 78.0984 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.136 | 19.5926 | 60.0414 | 24
78.1436 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1191 | 19.0996 | 60.0471 | 24 | 78.1206 | 19.1058 | 59.9712 | 24 | 78.1067 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1443 | 19.5926 | 60.0414 | 24
78.1519 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1274 | 19.0996 | 60.0471 | 24 | 78.1289 | 19.1062 | 59.9712 | 24 | 78.115 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1526 | 19.5926 | 60.0414 | 24
78.1602 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1357 | 19.0988 | 60.0471 | 24 | 78.1372 | 19.1062 | 59.9712 | 24 | 78.1235 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1609 | 19.5926 | 60.0414 | 24
78.1686 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.144 | 19.0988 | 60.0471 | 24 | 78.1456 | 19.1062 | 59.9712 | 24 | 78.1318 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1694 | 19.5926 | 60.0414 | 24
78.1769 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1525 | 19.0988 | 60.0471 | 24 | 78.1539 | 19.1062 | 59.9712 | 24 | 78.1401 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1777 | 19.5926 | 60.0414 | 24
78.1852 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1608 | 19.0988 | 60.0471 | 24 | 78.1622 | 19.1063 | 59.9712 | 24 | 78.1484 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.186 | 19.5926 | 60.0414 | 24
78.1936 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1691 | 19.0988 | 60.0471 | 24 | 78.1705 | 19.1063 | 59.9712 | 24 | 78.1567 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.1943 | 19.5951 | 60.0414 | 24
78.2019 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1774 | 19.0988 | 60.0471 | 24 | 78.179 | 19.1063 | 59.9712 | 24 | 78.165 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2026 | 19.5951 | 60.0414 | 24
78.2102 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1857 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.1873 | 19.1063 | 59.9712 | 24 | 78.1733 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2109 | 19.6009 | 60.0414 | 24
78.2186 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.1941 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.1956 | 19.1057 | 59.9712 | 24 | 78.1819 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2192 | 19.6009 | 60.0414 | 24
78.2269 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.2024 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.204 | 19.1057 | 59.9712 | 24 | 78.1902 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2275 | 19.6009 | 60.0414 | 24
78.2352 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.2107 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.2123 | 19.1067 | 59.9712 | 24 | 78.1985 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2358 | 19.6009 | 60.0414 | 24
78.2436 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.219 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.2206 | 19.1067 | 59.9712 | 24 | 78.2068 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2444 | 19.6009 | 60.0414 | 24
78.2519 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.2273 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.229 | 19.1068 | 59.9689 | 24 | 78.2151 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2527 | 19.6009 | 60.0414 | 24
78.2602 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.2357 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.2373 | 19.1068 | 59.9689 | 24 | 78.2234 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.261 | 19.6009 | 60.0403 | 24
78.2686 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.244 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.2456 | 19.137 | 59.9689 | 24 | 78.2317 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2693 | 19.6009 | 60.0403 | 24
78.2769 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.2523 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.2539 | 19.137 | 59.9689 | 24 | 78.24 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2776 | 19.6009 | 60.0403 | 24
78.2852 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.2606 | 19.0966 | 60.0471 | 24 | 78.2623 | 19.137 | 59.9689 | 24 | 78.2485 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2859 | 19.6009 | 60.0403 | 24
78.2935 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.269 | 19.1496 | 60.0479 | 24 | 78.2706 | 19.137 | 59.9689 | 24 | 78.2568 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.2942 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3019 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.2773 | 19.1496 | 60.0479 | 24 | 78.2789 | 19.137 | 59.9689 | 24 | 78.2651 | 19.7384 | 60.0002 | 24 | 78.3025 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3102 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.2856 | 19.1496 | 60.0479 | 24 | 78.2874 | 19.137 | 59.9689 | 24 | 78.2734 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3108 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3185 | 29.3159 | 60.0175 | 35 | 78.2939 | 19.1496 | 60.0479 | 24 | 78.2957 | 19.137 | 59.9689 | 24 | 78.2817 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3193 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3269 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3022 | 19.1496 | 60.0479 | 24 | 78.304 | 19.137 | 59.9689 | 24 | 78.29 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3276 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3352 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3107 | 19.1496 | 60.0479 | 24 | 78.3124 | 19.1323 | 59.9689 | 24 | 78.2983 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3359 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3435 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.319 | 19.1496 | 60.0479 | 24 | 78.3207 | 19.1323 | 59.9689 | 24 | 78.3069 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3442 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3519 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3273 | 19.1496 | 60.0479 | 24 | 78.329 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3152 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3525 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3602 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3356 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.3373 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3235 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3608 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3685 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3439 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.3457 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3318 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3691 | 19.5892 | 60.0403 | 24
78.3768 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3523 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.354 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3401 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3774 | 19.5869 | 60.0403 | 24
78.3852 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3606 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.3623 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3484 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.3857 | 19.5869 | 60.0403 | 24
78.3935 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3689 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.3707 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3567 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.394 | 19.5872 | 60.0403 | 24
78.4018 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3772 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.379 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.365 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.4026 | 19.5872 | 60.0403 | 24
78.4102 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3855 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.3873 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3735 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.4109 | 19.5872 | 60.0403 | 24
78.4185 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.3939 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.3958 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3818 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.4192 | 19.5872 | 60.0403 | 24
78.4268 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.4022 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4041 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3901 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.4275 | 19.5872 | 60.0403 | 24
78.4352 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.4105 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4124 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.3984 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.4358 | 19.5872 | 60.0403 | 24
78.4435 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.4188 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4207 | 19.1324 | 59.9689 | 24 | 78.4067 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.4441 | 19.5849 | 60.0403 | 24
78.4518 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.4272 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4291 | 19.1324 | 59.9669 | 24 | 78.415 | 19.7384 | 60.0001 | 24 | 78.4524 | 19.5849 | 60.0403 | 24
78.4602 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.4355 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4374 | 19.1324 | 59.9669 | 24 | 78.4233 | 19.7313 | 59.9997 | 24 | 78.4607 | 19.5804 | 60.0383 | 24
78.4685 | 29.3159 | 60.0171 | 35 | 78.4438 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4457 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.4319 | 19.7313 | 59.9997 | 24 | 78.469 | 19.5804 | 60.0383 | 24
78.4768 | 29.3211 | 60.0171 | 35 | 78.4521 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4541 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.4402 | 19.7238 | 59.9997 | 24 | 78.4775 | 19.5804 | 60.0383 | 24
78.4852 | 29.3211 | 60.0171 | 35 | 78.4604 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4624 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.4485 | 19.7238 | 59.9997 | 24 | 78.4858 | 19.5804 | 60.0383 | 24
78.4935 | 29.3241 | 60.0171 | 35 | 78.4689 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4707 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.4568 | 19.7238 | 59.9997 | 24 | 78.4941 | 19.578 | 60.0383 | 24
78.5018 | 29.3241 | 60.0171 | 35 | 78.4772 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4791 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.4651 | 19.7238 | 59.9997 | 24 | 78.5024 | 19.578 | 60.0383 | 24
78.5101 | 29.3241 | 60.0171 | 35 | 78.4855 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4874 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.4734 | 19.7238 | 59.9997 | 24 | 78.5107 | 19.6465 | 60.0383 | 24
78.5185 | 29.3241 | 60.0171 | 35 | 78.4938 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.4957 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.4817 | 19.7238 | 59.9997 | 24 | 78.519 | 19.6465 | 60.0383 | 24
78.5268 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5021 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.504 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.49 | 19.7238 | 59.9997 | 24 | 78.5273 | 19.642 | 60.0383 | 24
78.5351 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5105 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.5125 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.4985 | 19.7238 | 59.9997 | 24 | 78.5356 | 19.642 | 60.0383 | 24
78.5435 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5188 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.5208 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.5068 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.5439 | 19.642 | 60.0383 | 24
78.5518 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5271 | 19.1507 | 60.0479 | 24 | 78.5291 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.5151 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.5525 | 19.642 | 60.0383 | 24
78.5601 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5354 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.5375 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.5234 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.5608 | 19.6463 | 60.0383 | 24
78.5685 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5438 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.5458 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.5317 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.5691 | 19.6463 | 60.0383 | 24
78.5768 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5521 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.5541 | 19.1332 | 59.9669 | 24 | 78.54 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.5774 | 19.6463 | 60.0383 | 24
78.5851 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5604 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.5625 | 19.1411 | 59.9669 | 24 | 78.5483 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.5857 | 19.6463 | 60.0383 | 24
78.5935 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5687 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.5708 | 19.1411 | 59.9669 | 24 | 78.5569 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.594 | 19.6526 | 60.0383 | 24
78.6018 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.577 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.5791 | 19.1422 | 59.9669 | 24 | 78.5652 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.6023 | 19.6526 | 60.0383 | 24
78.6101 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5854 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.5875 | 19.1422 | 59.9669 | 24 | 78.5735 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.6106 | 19.6505 | 60.0383 | 24
78.6185 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.5938 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.5958 | 19.1422 | 59.9669 | 24 | 78.5818 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.6189 | 19.6505 | 60.0383 | 24
78.6268 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.6021 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.6041 | 19.1422 | 59.9669 | 24 | 78.5901 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.6274 | 19.6489 | 60.0383 | 24
78.6351 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.6104 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.6124 | 19.1422 | 59.9669 | 24 | 78.5984 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.6357 | 19.6489 | 60.0383 | 24
78.6434 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.6187 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.6208 | 19.1422 | 59.9669 | 24 | 78.6067 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.644 | 19.646 | 60.0383 | 24
78.6518 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.6271 | 19.1484 | 60.0479 | 24 | 78.6292 | 19.1422 | 59.9657 | 24 | 78.615 | 19.7208 | 59.9997 | 24 | 78.6523 | 19.646 | 60.0383 | 24
78.6601 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.6354 | 19.2036 | 60.0479 | 24 | 78.6375 | 19.1422 | 59.9657 | 24 | 78.6235 | 19.7208 | 59.9993 | 24 | 78.6606 | 19.6438 | 60.0355 | 24
78.6684 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.6437 | 19.2036 | 60.0479 | 24 | 78.6459 | 19.1422 | 59.9657 | 24 | 78.6318 | 19.7208 | 59.9993 | 24 | 78.6689 | 19.6438 | 60.0355 | 24
78.6768 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.652 | 19.2078 | 60.0479 | 24 | 78.6542 | 19.1422 | 59.9657 | 24 | 78.6401 | 19.7208 | 59.9993 | 24 | 78.6772 | 19.6423 | 60.0355 | 24
78.6851 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.6603 | 19.2078 | 60.0479 | 24 | 78.6625 | 19.1365 | 59.9657 | 24 | 78.6484 | 19.7208 | 59.9993 | 24 | 78.6855 | 19.6423 | 60.0355 | 24
78.6934 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.6687 | 19.2046 | 60.0475 | 24 | 78.6709 | 19.1365 | 59.9657 | 24 | 78.6567 | 19.7208 | 59.9993 | 24 | 78.6941 | 19.6423 | 60.0355 | 24
78.7018 | 29.3241 | 60.0175 | 35 | 78.677 | 19.2046 | 60.0475 | 24 | 78.6792 | 19.1365 | 59.9657 | 24 | 78.665 | 19.7208 | 59.9993 | 24 | 78.7024 | 19.6423 | 60.0355 | 24
78.7101 | 29.3281 | 60.0175 | 35 | 78.6853 | 19.2046 | 60.0475 | 24 | 78.6875 | 19.1365 | 59.9657 | 24 | 78.6733 | 19.7208 | 59.9993 | 24 | 78.7107 | 19.6854 | 60.0355 | 24
78.7184 | 29.3281 | 60.0175 | 35 | 78.6936 | 19.2046 | 60.0475 | 24 | 78.6959 | 19.1365 | 59.9657 | 24 | 78.6819 | 19.7208 | 59.9993 | 24 | 78.719 | 19.6854 | 60.0355 | 24
78.7267 | 29.3281 | 60.0179 | 35 | 78.702 | 19.2046 | 60.0475 | 24 | 78.7042 | 19.1365 | 59.9657 | 24 | 78.6902 | 19.7178 | 59.9993 | 24 | 78.7273 | 19.6854 | 60.0355 | 24
78.7351 | 29.3281 | 60.0179 | 35 | 78.7103 | 19.2046 | 60.0475 | 24 | 78.7125 | 19.1779 | 59.9657 | 24 | 78.6985 | 19.7178 | 59.9993 | 24 | 78.7356 | 19.6854 | 60.0355 | 24
78.7434 | 29.3281 | 60.0179 | 35 | 78.7186 | 19.2046 | 60.0475 | 24 | 78.7208 | 19.1779 | 59.9657 | 24 | 78.7068 | 19.7178 | 59.9993 | 24 | 78.7439 | 19.6813 | 60.0355 | 24
78.7517 | 29.3281 | 60.0179 | 35 | 78.7269 | 19.2046 | 60.0475 | 24 | 78.7292 | 19.1779 | 59.9657 | 24 | 78.7151 | 19.7178 | 59.9993 | 24 | 78.7522 | 19.6813 | 60.0355 | 24
78.7601 | 29.3212 | 60.0179 | 35 | 78.7352 | 19.2085 | 60.0475 | 24 | 78.7375 | 19.1779 | 59.9657 | 24 | 78.7234 | 19.7173 | 59.9993 | 24 | 78.7605 | 19.6792 | 60.0355 | 24
78.7684 | 29.3212 | 60.0179 | 35 | 78.7437 | 19.2085 | 60.0475 | 24 | 78.7458 | 19.179 | 59.9657 | 24 | 78.7317 | 19.7173 | 59.9993 | 24 | 78.769 | 19.6792 | 60.0355 | 24
78.7767 | 29.3226 | 60.0179 | 35 | 78.752 | 19.2085 | 60.0475 | 24 | 78.7543 | 19.179 | 59.9657 | 24 | 78.7402 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.7773 | 19.6792 | 60.0355 | 24
78.7851 | 29.3226 | 60.0179 | 35 | 78.7603 | 19.2085 | 60.0475 | 24 | 78.7626 | 19.179 | 59.9657 | 24 | 78.7485 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.7856 | 19.6792 | 60.0355 | 24
78.7934 | 29.3226 | 60.0179 | 35 | 78.7686 | 19.2085 | 60.0475 | 24 | 78.7709 | 19.179 | 59.9657 | 24 | 78.7568 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.7939 | 19.6821 | 60.0355 | 24
78.8017 | 29.3226 | 60.0179 | 35 | 78.7769 | 19.2085 | 60.0475 | 24 | 78.7793 | 19.179 | 59.9657 | 24 | 78.7651 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.8022 | 19.6821 | 60.0355 | 24
78.8101 | 29.3226 | 60.0179 | 35 | 78.7853 | 19.2067 | 60.0475 | 24 | 78.7876 | 19.179 | 59.9657 | 24 | 78.7734 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.8105 | 19.6843 | 60.0355 | 24
78.8184 | 29.3226 | 60.0179 | 35 | 78.7936 | 19.2067 | 60.0475 | 24 | 78.7959 | 19.179 | 59.9657 | 24 | 78.7817 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.8188 | 19.6843 | 60.0355 | 24
78.8267 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8019 | 19.2122 | 60.0475 | 24 | 78.8042 | 19.179 | 59.9657 | 24 | 78.79 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.8271 | 19.6843 | 60.0355 | 24
78.8351 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8102 | 19.2122 | 60.0475 | 24 | 78.8126 | 19.1841 | 59.9657 | 24 | 78.7983 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.8354 | 19.6843 | 60.0355 | 24
78.8434 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8186 | 19.2122 | 60.0475 | 24 | 78.8209 | 19.1841 | 59.9657 | 24 | 78.8069 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.844 | 19.678 | 60.0355 | 24
78.8517 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8269 | 19.2122 | 60.0475 | 24 | 78.8292 | 19.1841 | 59.965 | 24 | 78.8152 | 19.719 | 59.9993 | 24 | 78.8523 | 19.678 | 60.0355 | 24
78.86 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8352 | 19.2099 | 60.0475 | 24 | 78.8376 | 19.1841 | 59.965 | 24 | 78.8235 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.8606 | 19.678 | 60.0324 | 24
78.8684 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8435 | 19.2099 | 60.0475 | 24 | 78.8459 | 19.1842 | 59.965 | 24 | 78.8318 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.8689 | 19.678 | 60.0324 | 24
78.8767 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8518 | 19.2099 | 60.0475 | 24 | 78.8542 | 19.1842 | 59.965 | 24 | 78.8401 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.8772 | 19.6805 | 60.0324 | 24
78.885 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8602 | 19.2099 | 60.0475 | 24 | 78.8627 | 19.1842 | 59.965 | 24 | 78.8484 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.8855 | 19.6805 | 60.0324 | 24
78.8934 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8685 | 19.2099 | 60.0463 | 24 | 78.871 | 19.1842 | 59.965 | 24 | 78.8567 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.8938 | 19.7383 | 60.0324 | 24
78.9017 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8768 | 19.2099 | 60.0463 | 24 | 78.8793 | 19.1842 | 59.965 | 24 | 78.8652 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.9021 | 19.7383 | 60.0324 | 24
78.91 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8851 | 19.205 | 60.0463 | 24 | 78.8877 | 19.1842 | 59.965 | 24 | 78.8735 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.9104 | 19.7394 | 60.0324 | 24
78.9184 | 29.368 | 60.0179 | 35 | 78.8934 | 19.205 | 60.0463 | 24 | 78.896 | 19.2687 | 59.965 | 24 | 78.8818 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.9189 | 19.7394 | 60.0324 | 24
78.9267 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9019 | 19.205 | 60.0463 | 24 | 78.9043 | 19.2687 | 59.965 | 24 | 78.8901 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.9272 | 19.7362 | 60.0324 | 24
78.935 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9102 | 19.205 | 60.0463 | 24 | 78.9126 | 19.2687 | 59.965 | 24 | 78.8984 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.9355 | 19.7362 | 60.0324 | 24
78.9434 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9185 | 19.205 | 60.0463 | 24 | 78.921 | 19.2687 | 59.965 | 24 | 78.9067 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.9438 | 19.7346 | 60.0324 | 24
78.9517 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9268 | 19.205 | 60.0463 | 24 | 78.9293 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.915 | 19.719 | 59.9985 | 24 | 78.9521 | 19.7346 | 60.0324 | 24
78.96 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9352 | 19.2026 | 60.0463 | 24 | 78.9376 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9233 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 78.9604 | 19.7327 | 60.0324 | 24
78.9683 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9435 | 19.2026 | 60.0463 | 24 | 78.946 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9319 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 78.9688 | 19.7327 | 60.0324 | 24
78.9767 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9518 | 19.2026 | 60.0463 | 24 | 78.9543 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9402 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 78.9771 | 19.7902 | 60.0324 | 24
78.985 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9601 | 19.2026 | 60.0463 | 24 | 78.9626 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9485 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 78.9854 | 19.7902 | 60.0324 | 24
78.9933 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9684 | 19.2026 | 60.0463 | 24 | 78.9711 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9568 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 78.9939 | 19.7875 | 60.0324 | 24
79.0017 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9768 | 19.2026 | 60.0463 | 24 | 78.9794 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9651 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0022 | 19.7875 | 60.0324 | 24
79.01 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9851 | 19.2026 | 60.0463 | 24 | 78.9877 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9734 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0105 | 19.7846 | 60.0324 | 24
79.0183 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 78.9934 | 19.2026 | 60.0463 | 24 | 78.9961 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9817 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0188 | 19.7846 | 60.0324 | 24
79.0267 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.0017 | 19.2068 | 60.0463 | 24 | 79.0044 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9902 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0271 | 19.7846 | 60.0324 | 24
79.035 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.01 | 19.2068 | 60.0463 | 24 | 79.0127 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 78.9985 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0354 | 19.7846 | 60.0324 | 24
79.0433 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.0184 | 19.2036 | 60.0463 | 24 | 79.021 | 19.2665 | 59.965 | 24 | 79.0068 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0437 | 19.8035 | 60.0324 | 24
79.0517 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.0267 | 19.2036 | 60.0463 | 24 | 79.0294 | 19.2637 | 59.9638 | 24 | 79.0151 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.052 | 19.8035 | 60.0324 | 24
79.06 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.035 | 19.2075 | 60.0463 | 24 | 79.0377 | 19.2637 | 59.9638 | 24 | 79.0234 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0605 | 19.8035 | 60.0285 | 24
79.0683 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.0433 | 19.2075 | 60.0463 | 24 | 79.046 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.0317 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0688 | 19.8035 | 60.0285 | 24
79.0766 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.0518 | 19.2075 | 60.0463 | 24 | 79.0544 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.04 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0771 | 19.8035 | 60.0285 | 24
79.085 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.0601 | 19.2075 | 60.0463 | 24 | 79.0627 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.0483 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0854 | 19.8035 | 60.0285 | 24
79.0933 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.0684 | 19.2075 | 60.0448 | 24 | 79.071 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.0569 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.0938 | 19.7981 | 60.0285 | 24
79.1016 | 29.368 | 60.0187 | 35 | 79.0767 | 19.2075 | 60.0448 | 24 | 79.0795 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.0652 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.1021 | 19.7981 | 60.0285 | 24
79.11 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.085 | 19.2075 | 60.0448 | 24 | 79.0878 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.0735 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.1104 | 19.7981 | 60.0285 | 24
79.1183 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.0934 | 19.2075 | 60.0448 | 24 | 79.0961 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.0818 | 19.7876 | 59.9985 | 24 | 79.1187 | 19.7981 | 60.0285 | 24
79.1266 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1017 | 19.2075 | 60.0448 | 24 | 79.1045 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.0901 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.127 | 19.7981 | 60.0285 | 24
79.135 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.11 | 19.2075 | 60.0448 | 24 | 79.1128 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.0984 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.1355 | 19.7981 | 60.0285 | 24
79.1433 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1183 | 19.2075 | 60.0448 | 24 | 79.1211 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1067 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.1438 | 19.7963 | 60.0285 | 24
79.1516 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1266 | 19.2075 | 60.0448 | 24 | 79.1294 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1152 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.1521 | 19.7963 | 60.0285 | 24
79.16 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.135 | 19.2262 | 60.0448 | 24 | 79.1378 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1235 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.1604 | 19.7928 | 60.0285 | 24
79.1683 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1433 | 19.2262 | 60.0448 | 24 | 79.1461 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1318 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.1687 | 19.7928 | 60.0285 | 24
79.1766 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1516 | 19.227 | 60.0448 | 24 | 79.1544 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1401 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.177 | 19.7909 | 60.0285 | 24
79.1849 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1599 | 19.227 | 60.0448 | 24 | 79.1628 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1484 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.1853 | 19.7909 | 60.0285 | 24
79.1933 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1683 | 19.227 | 60.0448 | 24 | 79.1711 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1567 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.1936 | 19.7909 | 60.0285 | 24
79.2016 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1766 | 19.227 | 60.0448 | 24 | 79.1794 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.165 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2021 | 19.7909 | 60.0285 | 24
79.2099 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1849 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.1879 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1733 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2104 | 19.7924 | 60.0285 | 24
79.2183 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.1932 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.1962 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1819 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2188 | 19.7924 | 60.0285 | 24
79.2266 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2015 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.2045 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1902 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2271 | 19.7906 | 60.0285 | 24
79.2349 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.21 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.2129 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.1985 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2354 | 19.7906 | 60.0285 | 24
79.2433 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2183 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.2212 | 19.2574 | 59.9638 | 24 | 79.2068 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2437 | 19.7896 | 60.0285 | 24
79.2516 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2266 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.2295 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2151 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.252 | 19.7896 | 60.0285 | 24
79.2599 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2349 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.2378 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2234 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2603 | 19.7896 | 60.0249 | 24
79.2682 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2432 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.2462 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2317 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2686 | 19.7896 | 60.0249 | 24
79.2766 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2516 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.2545 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2402 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2771 | 19.7852 | 60.0249 | 24
79.2849 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2599 | 19.2247 | 60.0448 | 24 | 79.2628 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2485 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2854 | 19.7852 | 60.0249 | 24
79.2932 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2682 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.2712 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2568 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.2937 | 19.7852 | 60.0249 | 24
79.3016 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2765 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.2795 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2651 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.302 | 19.7852 | 60.0249 | 24
79.3099 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2849 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.2878 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2734 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3103 | 19.7842 | 60.0249 | 24
79.3182 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.2932 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.2963 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2817 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3186 | 19.7842 | 60.0249 | 24
79.3266 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.3015 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3046 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.29 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3269 | 19.7842 | 60.0249 | 24
79.3349 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.3098 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3129 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.2983 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3352 | 19.7842 | 60.0249 | 24
79.3432 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.3181 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3213 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.3069 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3438 | 19.7799 | 60.0249 | 24
79.3516 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.3265 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3296 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.3152 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3521 | 19.7799 | 60.0249 | 24
79.3599 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.3348 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3379 | 19.3296 | 59.9638 | 24 | 79.3235 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3604 | 19.7799 | 60.0249 | 24
79.3682 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.3431 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3462 | 19.3358 | 59.9638 | 24 | 79.3318 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3687 | 19.7799 | 60.0249 | 24
79.3766 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.3514 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3546 | 19.3358 | 59.9638 | 24 | 79.3401 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.377 | 19.7788 | 60.0249 | 24
79.3849 | 29.4189 | 60.0187 | 35 | 79.3597 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3629 | 19.3332 | 59.9638 | 24 | 79.3484 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3853 | 19.7788 | 60.0249 | 24
79.3932 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.3682 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3712 | 19.3332 | 59.9638 | 24 | 79.3567 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.3936 | 19.7898 | 60.0249 | 24
79.4016 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.3765 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3796 | 19.3332 | 59.9638 | 24 | 79.3652 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4019 | 19.7898 | 60.0249 | 24
79.4099 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.3848 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3879 | 19.3332 | 59.9638 | 24 | 79.3735 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4102 | 19.7898 | 60.0249 | 24
79.4182 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.3931 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.3962 | 19.3332 | 59.9638 | 24 | 79.3818 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4187 | 19.7898 | 60.0249 | 24
79.4265 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.4015 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.4047 | 19.3332 | 59.9638 | 24 | 79.3901 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.427 | 19.7923 | 60.0249 | 24
79.4349 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.4098 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.413 | 19.3332 | 59.9638 | 24 | 79.3984 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4353 | 19.7923 | 60.0249 | 24
79.4432 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.4181 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.4213 | 19.3332 | 59.9638 | 24 | 79.4067 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4436 | 19.7904 | 60.0249 | 24
79.4515 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.4264 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.4297 | 19.3332 | 59.9642 | 24 | 79.415 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4519 | 19.7904 | 60.0249 | 24
79.4599 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.4347 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.438 | 19.3332 | 59.9642 | 24 | 79.4236 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4602 | 19.7904 | 60.0218 | 24
79.4682 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.4431 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.4463 | 19.3378 | 59.9642 | 24 | 79.4319 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4685 | 19.7904 | 60.0218 | 24
79.4765 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.4514 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.4546 | 19.3378 | 59.9642 | 24 | 79.4402 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4768 | 19.7604 | 60.0218 | 24
79.4848 | 29.4223 | 60.0187 | 35 | 79.4597 | 19.2247 | 60.0436 | 24 | 79.463 | 19.3378 | 59.9642 | 24 | 79.4485 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4854 | 19.7604 | 60.0218 | 24
79.4932 | 29.4208 | 60.0187 | 35 | 79.468 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.4713 | 19.3378 | 59.9642 | 24 | 79.4568 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.4937 | 19.7589 | 60.0218 | 24
79.5015 | 29.4208 | 60.0187 | 35 | 79.4764 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.4796 | 19.3378 | 59.9642 | 24 | 79.4651 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.502 | 19.7589 | 60.0218 | 24
79.5098 | 29.4208 | 60.0187 | 35 | 79.4847 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.488 | 19.3378 | 59.9642 | 24 | 79.4734 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.5103 | 19.774 | 60.0218 | 24
79.5182 | 29.4208 | 60.0187 | 35 | 79.493 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.4963 | 19.3378 | 59.9642 | 24 | 79.4817 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.5186 | 19.774 | 60.0218 | 24
79.5265 | 29.4208 | 60.0183 | 35 | 79.5013 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.5046 | 19.3378 | 59.9642 | 24 | 79.4902 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.5269 | 19.7725 | 60.0218 | 24
79.5348 | 29.4208 | 60.0183 | 35 | 79.5096 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.5131 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.4985 | 19.7903 | 59.9985 | 24 | 79.5352 | 19.7725 | 60.0218 | 24
79.5432 | 29.4208 | 60.0183 | 35 | 79.5181 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.5214 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.5068 | 19.7934 | 59.9985 | 24 | 79.5435 | 19.7752 | 60.0218 | 24
79.5515 | 29.4208 | 60.0183 | 35 | 79.5264 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.5297 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.5151 | 19.7934 | 59.9985 | 24 | 79.552 | 19.7752 | 60.0218 | 24
79.5598 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.5347 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.5381 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.5234 | 19.7934 | 59.9985 | 24 | 79.5603 | 19.7752 | 60.0218 | 24
79.5682 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.543 | 19.2247 | 60.0432 | 24 | 79.5464 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.5317 | 19.7934 | 59.9985 | 24 | 79.5686 | 19.7752 | 60.0218 | 24
79.5765 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.5513 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.5547 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.54 | 19.7934 | 59.9985 | 24 | 79.5769 | 19.7737 | 60.0218 | 24
79.5848 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.5597 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.563 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.5486 | 19.7934 | 59.9985 | 24 | 79.5852 | 19.7737 | 60.0218 | 24
79.5932 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.568 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.5714 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.5569 | 19.795 | 59.9985 | 24 | 79.5935 | 19.7755 | 60.0218 | 24
79.6015 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.5763 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.5797 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.5652 | 19.795 | 59.9985 | 24 | 79.6018 | 19.7755 | 60.0218 | 24
79.6098 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.5846 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.588 | 19.3375 | 59.9642 | 24 | 79.5735 | 19.8025 | 59.9985 | 24 | 79.6101 | 19.7618 | 60.0218 | 24
79.6181 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.593 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.5964 | 19.3348 | 59.9642 | 24 | 79.5818 | 19.8025 | 59.9985 | 24 | 79.6187 | 19.7618 | 60.0218 | 24
79.6265 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6013 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.6047 | 19.3348 | 59.9642 | 24 | 79.5901 | 19.8025 | 59.9985 | 24 | 79.627 | 19.7661 | 60.0218 | 24
79.6348 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6096 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.613 | 19.3424 | 59.9642 | 24 | 79.5984 | 19.8025 | 59.9985 | 24 | 79.6353 | 19.7661 | 60.0218 | 24
79.6431 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6179 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.6215 | 19.3424 | 59.9642 | 24 | 79.6067 | 19.8025 | 59.9985 | 24 | 79.6436 | 19.7639 | 60.0218 | 24
79.6515 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6262 | 19.227 | 60.0432 | 24 | 79.6298 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6152 | 19.8025 | 59.9985 | 24 | 79.6519 | 19.7639 | 60.0218 | 24
79.6598 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6346 | 19.2286 | 60.0432 | 24 | 79.6381 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6235 | 19.8025 | 59.9993 | 24 | 79.6602 | 19.7623 | 60.0186 | 24
79.6681 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6429 | 19.2286 | 60.0432 | 24 | 79.6465 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6318 | 19.8025 | 59.9993 | 24 | 79.6685 | 19.7623 | 60.0186 | 24
79.6765 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6512 | 19.2318 | 60.0432 | 24 | 79.6548 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6401 | 19.8025 | 59.9993 | 24 | 79.6768 | 19.7623 | 60.0186 | 24
79.6848 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6595 | 19.2318 | 60.0432 | 24 | 79.6631 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6484 | 19.8025 | 59.9993 | 24 | 79.6851 | 19.7623 | 60.0186 | 24
79.6931 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.668 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.6714 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6567 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.6936 | 19.7617 | 60.0186 | 24
79.7014 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6763 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.6798 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.665 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7019 | 19.7617 | 60.0186 | 24
79.7098 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6846 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.6881 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6736 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7102 | 19.7617 | 60.0186 | 24
79.7181 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.6929 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.6964 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6819 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7185 | 19.7617 | 60.0186 | 24
79.7264 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7012 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.7048 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6902 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7268 | 19.7682 | 60.0186 | 24
79.7348 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7096 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.7131 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.6985 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7351 | 19.7682 | 60.0186 | 24
79.7431 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7179 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.7214 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.7068 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7434 | 19.7667 | 60.0186 | 24
79.7514 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7262 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.7299 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.7151 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7517 | 19.7667 | 60.0186 | 24
79.7598 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7345 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.7382 | 19.3424 | 59.965 | 24 | 79.7234 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7603 | 19.7661 | 60.0186 | 24
79.7681 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7428 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.7465 | 19.3421 | 59.965 | 24 | 79.7317 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7686 | 19.7661 | 60.0186 | 24
79.7764 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7512 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.7549 | 19.3421 | 59.965 | 24 | 79.7402 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7769 | 19.7639 | 60.0186 | 24
79.7848 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7595 | 19.2318 | 60.044 | 24 | 79.7632 | 19.3421 | 59.965 | 24 | 79.7485 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7852 | 19.7639 | 60.0186 | 24
79.7931 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7678 | 19.2279 | 60.044 | 24 | 79.7715 | 19.3421 | 59.965 | 24 | 79.7568 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.7935 | 19.7624 | 60.0186 | 24
79.8014 | 29.4151 | 60.0183 | 35 | 79.7761 | 19.2279 | 60.044 | 24 | 79.7798 | 19.3423 | 59.965 | 24 | 79.7651 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.8018 | 19.7624 | 60.0186 | 24
79.8098 | 29.5081 | 60.0183 | 35 | 79.7845 | 19.2295 | 60.044 | 24 | 79.7882 | 19.3423 | 59.965 | 24 | 79.7734 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.8101 | 19.7624 | 60.0186 | 24
79.8181 | 29.5081 | 60.0183 | 35 | 79.7928 | 19.2295 | 60.044 | 24 | 79.7965 | 19.3423 | 59.965 | 24 | 79.7817 | 19.8056 | 59.9993 | 24 | 79.8184 | 19.7624 | 60.0186 | 24
79.8264 | 29.5097 | 60.0183 | 35 | 79.8011 | 19.2295 | 60.044 | 24 | 79.8048 | 19.3423 | 59.965 | 24 | 79.79 | 19.8066 | 59.9993 | 24 | 79.8269 | 19.758 | 60.0186 | 24
79.8347 | 29.5097 | 60.0183 | 35 | 79.8094 | 19.2295 | 60.044 | 24 | 79.8132 | 19.3358 | 59.965 | 24 | 79.7986 | 19.8066 | 59.9993 | 24 | 79.8352 | 19.758 | 60.0186 | 24
79.8431 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8177 | 19.2295 | 60.044 | 24 | 79.8215 | 19.3358 | 59.965 | 24 | 79.8069 | 19.891 | 59.9993 | 24 | 79.8435 | 19.758 | 60.0186 | 24
79.8514 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8262 | 19.2295 | 60.044 | 24 | 79.8298 | 19.3358 | 59.9657 | 24 | 79.8152 | 19.891 | 59.9993 | 24 | 79.8518 | 19.758 | 60.0186 | 24
79.8597 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8345 | 19.2287 | 60.044 | 24 | 79.8383 | 19.3358 | 59.9657 | 24 | 79.8235 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.8601 | 19.7573 | 60.0155 | 24
79.8681 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8428 | 19.2287 | 60.044 | 24 | 79.8466 | 19.3358 | 59.9657 | 24 | 79.8318 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.8684 | 19.7573 | 60.0155 | 24
79.8764 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8511 | 19.2287 | 60.044 | 24 | 79.8549 | 19.3358 | 59.9657 | 24 | 79.8401 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.8767 | 19.7551 | 60.0155 | 24
79.8847 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8595 | 19.2287 | 60.044 | 24 | 79.8632 | 19.3358 | 59.9657 | 24 | 79.8484 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.885 | 19.7551 | 60.0155 | 24
79.8931 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8678 | 19.2311 | 60.0452 | 24 | 79.8716 | 19.3358 | 59.9657 | 24 | 79.8567 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.8936 | 19.7536 | 60.0155 | 24
79.9014 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8761 | 19.2311 | 60.0452 | 24 | 79.8799 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.8652 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9019 | 19.7536 | 60.0155 | 24
79.9097 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8844 | 19.2311 | 60.0452 | 24 | 79.8882 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.8735 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9102 | 19.7536 | 60.0155 | 24
79.918 | 29.5212 | 60.0183 | 35 | 79.8927 | 19.2311 | 60.0452 | 24 | 79.8966 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.8818 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9185 | 19.7536 | 60.0155 | 24
79.9264 | 29.5212 | 60.0187 | 35 | 79.9011 | 19.2311 | 60.0452 | 24 | 79.9049 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.8901 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9268 | 19.7536 | 60.0155 | 24
79.9347 | 29.5212 | 60.0187 | 35 | 79.9094 | 19.2311 | 60.0452 | 24 | 79.9132 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.8984 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9351 | 19.7536 | 60.0155 | 24
79.943 | 29.5212 | 60.0187 | 35 | 79.9177 | 19.2358 | 60.0452 | 24 | 79.9216 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9067 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9434 | 19.753 | 60.0155 | 24
79.9514 | 29.5212 | 60.0187 | 35 | 79.926 | 19.2358 | 60.0452 | 24 | 79.9299 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.915 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9517 | 19.753 | 60.0155 | 24
79.9597 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 79.9343 | 19.2358 | 60.0452 | 24 | 79.9382 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9236 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9602 | 19.7608 | 60.0155 | 24
79.968 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 79.9427 | 19.2358 | 60.0452 | 24 | 79.9467 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9319 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9685 | 19.7608 | 60.0155 | 24
79.9764 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 79.951 | 19.2358 | 60.0452 | 24 | 79.955 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9402 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9768 | 19.8447 | 60.0155 | 24
79.9847 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 79.9594 | 19.2358 | 60.0452 | 24 | 79.9633 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9485 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9851 | 19.8447 | 60.0155 | 24
79.993 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 79.9677 | 19.2358 | 60.0452 | 24 | 79.9716 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9568 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 79.9934 | 19.8441 | 60.0155 | 24
80.0014 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 79.9761 | 19.2358 | 60.0452 | 24 | 79.98 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9651 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 80.0017 | 19.8441 | 60.0155 | 24
80.0097 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 79.9844 | 19.2382 | 60.0452 | 24 | 79.9883 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9734 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 80.01 | 19.8426 | 60.0155 | 24
80.018 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 79.9927 | 19.2382 | 60.0452 | 24 | 79.9966 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9817 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 80.0183 | 19.8426 | 60.0155 | 24
80.0264 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 80.001 | 19.2327 | 60.0452 | 24 | 80.005 | 19.3358 | 59.9656 | 24 | 79.9902 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 80.0269 | 19.8407 | 60.0155 | 24
80.0347 | 29.5266 | 60.0187 | 35 | 80.0093 | 19.2327 | 60.0452 | 24 | 80.0133 | 19.3356 | 59.9656 | 24 | 79.9985 | 19.8855 | 59.9997 | 24 | 80.0352 | 19.8407 | 60.0155 | 24
80.043 | 29.5297 | 60.0187 | 35 | 80.0177 | 19.2284 | 60.0452 | 24 | 80.0216 | 19.3356 | 59.9656 | 24 | 80.0068 | 19.8884 | 59.9997 | 24 | 80.0435 | 19.8407 | 60.0155 | 24
80.0513 | 29.5297 | 60.0187 | 35 | 80.026 | 19.2284 | 60.0452 | 24 | 80.03 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0151 | 19.8884 | 59.9997 | 24 | 80.0518 | 19.8407 | 60.0155 | 24
80.0597 | 29.5297 | 60.0187 | 35 | 80.0343 | 19.2284 | 60.0452 | 24 | 80.0383 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0234 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.0601 | 19.8385 | 60.0127 | 24
80.068 | 29.5297 | 60.0187 | 35 | 80.0426 | 19.2284 | 60.0452 | 24 | 80.0466 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0317 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.0684 | 19.8385 | 60.0127 | 24
80.0763 | 29.5297 | 60.0187 | 35 | 80.0509 | 19.2284 | 60.0452 | 24 | 80.0551 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.04 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.0767 | 19.8385 | 60.0127 | 24
80.0847 | 29.5297 | 60.0187 | 35 | 80.0593 | 19.2284 | 60.0452 | 24 | 80.0634 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0486 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.085 | 19.8385 | 60.0127 | 24
80.093 | 29.5297 | 60.0187 | 35 | 80.0676 | 19.2284 | 60.0463 | 24 | 80.0717 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0569 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.0935 | 19.8366 | 60.0127 | 24
80.1013 | 29.5297 | 60.0187 | 35 | 80.0759 | 19.2284 | 60.0463 | 24 | 80.08 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0652 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1018 | 19.8366 | 60.0127 | 24
80.1097 | 29.5301 | 60.0187 | 35 | 80.0842 | 19.2307 | 60.0463 | 24 | 80.0884 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0735 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1101 | 19.8366 | 60.0127 | 24
80.118 | 29.5301 | 60.0187 | 35 | 80.0927 | 19.2307 | 60.0463 | 24 | 80.0967 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0818 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1184 | 19.8366 | 60.0127 | 24
80.1263 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.101 | 19.2339 | 60.0463 | 24 | 80.105 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0901 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1267 | 19.8345 | 60.0127 | 24
80.1346 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.1093 | 19.2339 | 60.0463 | 24 | 80.1134 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.0984 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.135 | 19.8345 | 60.0127 | 24
80.143 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.1176 | 19.2355 | 60.0463 | 24 | 80.1217 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1067 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1433 | 19.8345 | 60.0127 | 24
80.1513 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.1259 | 19.2355 | 60.0463 | 24 | 80.13 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1152 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1516 | 19.8345 | 60.0127 | 24
80.1596 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.1343 | 19.2355 | 60.0463 | 24 | 80.1384 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1235 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1602 | 19.8414 | 60.0127 | 24
80.168 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.1426 | 19.2355 | 60.0463 | 24 | 80.1467 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1318 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1685 | 19.8414 | 60.0127 | 24
80.1763 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.1509 | 19.2355 | 60.0463 | 24 | 80.155 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1401 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1768 | 19.8414 | 60.0127 | 24
80.1846 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.1592 | 19.2355 | 60.0463 | 24 | 80.1633 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1484 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1851 | 19.8414 | 60.0127 | 24
80.193 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.1675 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.1718 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1567 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.1934 | 19.906 | 60.0127 | 24
80.2013 | 29.5301 | 60.0191 | 35 | 80.1759 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.1801 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.165 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.2017 | 19.906 | 60.0127 | 24
80.2096 | 29.5332 | 60.0191 | 35 | 80.1842 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.1884 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1736 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.21 | 19.9041 | 60.0127 | 24
80.218 | 29.5332 | 60.0191 | 35 | 80.1925 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.1968 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1819 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.2183 | 19.9041 | 60.0127 | 24
80.2263 | 29.5374 | 60.0191 | 35 | 80.2008 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.2051 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1902 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.2268 | 19.9041 | 60.0127 | 24
80.2346 | 29.5374 | 60.0191 | 35 | 80.2092 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.2134 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.1985 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.2351 | 19.9041 | 60.0127 | 24
80.243 | 29.5374 | 60.0191 | 35 | 80.2175 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.2218 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2068 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.2434 | 19.9041 | 60.0127 | 24
80.2513 | 29.5374 | 60.0191 | 35 | 80.2258 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.2301 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2151 | 19.8884 | 60.0005 | 24 | 80.2517 | 19.9041 | 60.0127 | 24
80.2596 | 29.5306 | 60.0191 | 35 | 80.2341 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.2384 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2234 | 19.8884 | 60.0013 | 24 | 80.26 | 19.9029 | 60.0104 | 24
80.2679 | 29.5306 | 60.0191 | 35 | 80.2424 | 19.2316 | 60.0463 | 24 | 80.2468 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2317 | 19.8884 | 60.0013 | 24 | 80.2683 | 19.9029 | 60.0104 | 24
80.2763 | 29.5306 | 60.0191 | 35 | 80.2509 | 19.3313 | 60.0463 | 24 | 80.2551 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2402 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.2766 | 19.9004 | 60.0104 | 24
80.2846 | 29.5306 | 60.0191 | 35 | 80.2592 | 19.3313 | 60.0463 | 24 | 80.2634 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2485 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.2849 | 19.9004 | 60.0104 | 24
80.2929 | 29.5306 | 60.0191 | 35 | 80.2675 | 19.3313 | 60.0483 | 24 | 80.2717 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2568 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.2935 | 19.9004 | 60.0104 | 24
80.3013 | 29.5306 | 60.0191 | 35 | 80.2758 | 19.3313 | 60.0483 | 24 | 80.2802 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2651 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.3018 | 19.9004 | 60.0104 | 24
80.3096 | 29.5306 | 60.0191 | 35 | 80.2841 | 19.3313 | 60.0483 | 24 | 80.2885 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2734 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.3101 | 19.9004 | 60.0104 | 24
80.3179 | 29.5306 | 60.0191 | 35 | 80.2925 | 19.3313 | 60.0483 | 24 | 80.2968 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.2817 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.3184 | 19.9004 | 60.0104 | 24
80.3263 | 29.5321 | 60.0202 | 35 | 80.3008 | 19.3834 | 60.0483 | 24 | 80.3052 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.29 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.3267 | 19.8992 | 60.0104 | 24
80.3346 | 29.5321 | 60.0202 | 35 | 80.3091 | 19.3834 | 60.0483 | 24 | 80.3135 | 19.3358 | 59.966 | 24 | 80.2986 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.335 | 19.8992 | 60.0104 | 24
80.3429 | 29.5321 | 60.0202 | 35 | 80.3174 | 19.3834 | 60.0483 | 24 | 80.3218 | 19.3358 | 59.966 | 24 | 80.3069 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.3433 | 19.9653 | 60.0104 | 24
80.3512 | 29.5321 | 60.0202 | 35 | 80.3258 | 19.3834 | 60.0483 | 24 | 80.3302 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.3152 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.3516 | 19.9653 | 60.0104 | 24
80.3596 | 29.5463 | 60.0202 | 35 | 80.3341 | 19.3834 | 60.0483 | 24 | 80.3385 | 19.3356 | 59.966 | 24 | 80.3235 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.3601 | 19.9634 | 60.0104 | 24
80.3679 | 29.5463 | 60.0202 | 35 | 80.3424 | 19.3834 | 60.0483 | 24 | 80.3468 | 19.3367 | 59.966 | 24 | 80.3318 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.3684 | 19.9634 | 60.0104 | 24
80.3762 | 29.5463 | 60.0202 | 35 | 80.3507 | 19.3859 | 60.0483 | 24 | 80.3552 | 19.3367 | 59.966 | 24 | 80.3401 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.3767 | 19.9634 | 60.0104 | 24
80.3846 | 29.5463 | 60.0202 | 35 | 80.359 | 19.3859 | 60.0483 | 24 | 80.3635 | 19.3367 | 59.966 | 24 | 80.3484 | 19.8889 | 60.0013 | 24 | 80.385 | 19.9634 | 60.0104 | 24
80.3929 | 29.5463 | 60.0202 | 35 | 80.3674 | 19.3859 | 60.0483 | 24 | 80.3718 | 19.3367 | 59.966 | 24 | 80.3567 | 19.8919 | 60.0013 | 24 | 80.3933 | 19.9622 | 60.0104 | 24
80.4012 | 29.5463 | 60.0202 | 35 | 80.3757 | 19.3859 | 60.0483 | 24 | 80.3801 | 19.3367 | 59.966 | 24 | 80.3652 | 19.8919 | 60.0013 | 24 | 80.4016 | 19.9622 | 60.0104 | 24
80.4096 | 29.5463 | 60.0202 | 35 | 80.384 | 19.3859 | 60.0483 | 24 | 80.3885 | 19.3367 | 59.966 | 24 | 80.3735 | 19.8901 | 60.0013 | 24 | 80.4099 | 19.9619 | 60.0104 | 24
80.4179 | 29.5463 | 60.0202 | 35 | 80.3923 | 19.3859 | 60.0483 | 24 | 80.3969 | 19.337 | 59.966 | 24 | 80.3818 | 19.8901 | 60.0013 | 24 | 80.4182 | 19.9619 | 60.0104 | 24
80.4262 | 29.5505 | 60.0202 | 35 | 80.4006 | 19.3878 | 60.0483 | 24 | 80.4052 | 19.337 | 59.966 | 24 | 80.3901 | 19.8901 | 60.0013 | 24 | 80.4268 | 19.96 | 60.0104 | 24
80.4346 | 29.5505 | 60.0202 | 35 | 80.4091 | 19.3878 | 60.0483 | 24 | 80.4136 | 19.337 | 59.966 | 24 | 80.3984 | 19.8901 | 60.0013 | 24 | 80.4351 | 19.96 | 60.0104 | 24
80.4429 | 29.5471 | 60.0202 | 35 | 80.4174 | 19.387 | 60.0483 | 24 | 80.4219 | 19.337 | 59.966 | 24 | 80.4067 | 19.8901 | 60.0013 | 24 | 80.4434 | 19.96 | 60.0104 | 24
80.4512 | 29.5471 | 60.0202 | 35 | 80.4257 | 19.387 | 60.0483 | 24 | 80.4302 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.415 | 19.8901 | 60.0013 | 24 | 80.4517 | 19.96 | 60.0104 | 24
80.4595 | 29.5502 | 60.0202 | 35 | 80.434 | 19.3895 | 60.0483 | 24 | 80.4386 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.4236 | 19.8901 | 60.0017 | 24 | 80.46 | 19.9589 | 60.0081 | 24
80.4679 | 29.5502 | 60.0202 | 35 | 80.4423 | 19.3895 | 60.0483 | 24 | 80.4469 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.4319 | 19.8901 | 60.0017 | 24 | 80.4683 | 19.9589 | 60.0081 | 24
80.4762 | 29.5502 | 60.0202 | 35 | 80.4507 | 19.3895 | 60.0483 | 24 | 80.4552 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.4402 | 19.8901 | 60.0017 | 24 | 80.4766 | 19.9589 | 60.0081 | 24
80.4845 | 29.5502 | 60.0202 | 35 | 80.459 | 19.3895 | 60.0483 | 24 | 80.4635 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.4485 | 19.8901 | 60.0017 | 24 | 80.4851 | 19.9589 | 60.0081 | 24
80.4929 | 29.5502 | 60.0202 | 35 | 80.4673 | 19.3895 | 60.0499 | 24 | 80.4719 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.4568 | 19.8901 | 60.0017 | 24 | 80.4934 | 19.9589 | 60.0081 | 24
80.5012 | 29.5502 | 60.0202 | 35 | 80.4756 | 19.3895 | 60.0499 | 24 | 80.4802 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.4651 | 19.8901 | 60.0017 | 24 | 80.5017 | 19.9589 | 60.0081 | 24
80.5095 | 29.5507 | 60.0202 | 35 | 80.484 | 19.3895 | 60.0499 | 24 | 80.4885 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.4734 | 19.8906 | 60.0017 | 24 | 80.51 | 19.9644 | 60.0081 | 24
80.5179 | 29.5507 | 60.0202 | 35 | 80.4923 | 19.3895 | 60.0499 | 24 | 80.4969 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.4817 | 19.8906 | 60.0017 | 24 | 80.5183 | 19.9644 | 60.0081 | 24
80.5262 | 29.5538 | 60.0218 | 35 | 80.5006 | 19.3879 | 60.0499 | 24 | 80.5052 | 19.337 | 59.9656 | 24 | 80.4902 | 19.8906 | 60.0017 | 24 | 80.5266 | 19.9714 | 60.0081 | 24
80.5345 | 29.5538 | 60.0218 | 35 | 80.5089 | 19.3879 | 60.0499 | 24 | 80.5135 | 19.3379 | 59.9656 | 24 | 80.4985 | 19.8906 | 60.0017 | 24 | 80.5349 | 19.9714 | 60.0081 | 24
80.5428 | 29.5538 | 60.0218 | 35 | 80.5172 | 19.3898 | 60.0499 | 24 | 80.522 | 19.3379 | 59.9656 | 24 | 80.5068 | 19.8906 | 60.0017 | 24 | 80.5432 | 19.9714 | 60.0081 | 24
80.5512 | 29.5538 | 60.0218 | 35 | 80.5256 | 19.3898 | 60.0499 | 24 | 80.5303 | 19.3379 | 59.9656 | 24 | 80.5151 | 19.8906 | 60.0017 | 24 | 80.5518 | 19.9714 | 60.0081 | 24
80.5595 | 29.5538 | 60.0218 | 35 | 80.5339 | 19.3898 | 60.0499 | 24 | 80.5386 | 19.3379 | 59.9656 | 24 | 80.5234 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.5601 | 19.9768 | 60.0081 | 24
80.5678 | 29.5538 | 60.0218 | 35 | 80.5422 | 19.3898 | 60.0499 | 24 | 80.547 | 19.3317 | 59.9656 | 24 | 80.5317 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.5684 | 19.9768 | 60.0081 | 24
80.5762 | 29.6002 | 60.0218 | 35 | 80.5505 | 19.3898 | 60.0499 | 24 | 80.5553 | 19.3317 | 59.9656 | 24 | 80.54 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.5767 | 19.9768 | 60.0081 | 24
80.5845 | 29.6002 | 60.0218 | 35 | 80.5588 | 19.3898 | 60.0499 | 24 | 80.5636 | 19.3317 | 59.9656 | 24 | 80.5483 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.585 | 19.9768 | 60.0081 | 24
80.5928 | 29.6002 | 60.0218 | 35 | 80.5673 | 19.4456 | 60.0499 | 24 | 80.5719 | 19.3317 | 59.9656 | 24 | 80.5569 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.5933 | 19.9768 | 60.0081 | 24
80.6012 | 29.6002 | 60.0218 | 35 | 80.5756 | 19.4456 | 60.0499 | 24 | 80.5803 | 19.3317 | 59.9656 | 24 | 80.5652 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.6016 | 19.9768 | 60.0081 | 24
80.6095 | 29.6002 | 60.0218 | 35 | 80.5839 | 19.4417 | 60.0499 | 24 | 80.5886 | 19.3317 | 59.9656 | 24 | 80.5735 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.6099 | 19.9696 | 60.0081 | 24
80.6178 | 29.6002 | 60.0218 | 35 | 80.5922 | 19.4417 | 60.0499 | 24 | 80.5969 | 19.3317 | 59.9656 | 24 | 80.5818 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.6184 | 19.9696 | 60.0081 | 24
80.6262 | 29.6362 | 60.0218 | 35 | 80.6005 | 19.4417 | 60.0499 | 24 | 80.6053 | 19.3317 | 59.9656 | 24 | 80.5901 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.6267 | 19.9693 | 60.0081 | 24
80.6345 | 29.6362 | 60.0218 | 35 | 80.6089 | 19.4417 | 60.0499 | 24 | 80.6136 | 19.3315 | 59.9656 | 24 | 80.5984 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.635 | 19.9693 | 60.0081 | 24
80.6428 | 29.6335 | 60.0218 | 35 | 80.6172 | 19.4417 | 60.0499 | 24 | 80.6219 | 19.3315 | 59.9656 | 24 | 80.6067 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.6433 | 19.9693 | 60.0081 | 24
80.6511 | 29.6335 | 60.0218 | 35 | 80.6255 | 19.4417 | 60.0499 | 24 | 80.6304 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6152 | 19.8936 | 60.0017 | 24 | 80.6516 | 19.9693 | 60.0081 | 24
80.6595 | 29.6358 | 60.0218 | 35 | 80.6338 | 19.4469 | 60.0499 | 24 | 80.6387 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6235 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.6599 | 19.9693 | 60.0065 | 24
80.6678 | 29.6358 | 60.0218 | 35 | 80.6422 | 19.4469 | 60.0499 | 24 | 80.647 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6318 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.6682 | 19.9693 | 60.0065 | 24
80.6761 | 29.6493 | 60.0218 | 35 | 80.6505 | 19.4469 | 60.0499 | 24 | 80.6554 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6401 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.6765 | 19.9681 | 60.0065 | 24
80.6845 | 29.6493 | 60.0218 | 35 | 80.6588 | 19.4469 | 60.0499 | 24 | 80.6637 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6484 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.6851 | 19.9681 | 60.0065 | 24
80.6928 | 29.6493 | 60.0218 | 35 | 80.6671 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.672 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6567 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.6934 | 19.9681 | 60.0065 | 24
80.7011 | 29.6493 | 60.0218 | 35 | 80.6754 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.6803 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.665 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7017 | 19.9681 | 60.0065 | 24
80.7095 | 29.6493 | 60.0218 | 35 | 80.6838 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.6887 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6733 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.71 | 19.975 | 60.0065 | 24
80.7178 | 29.6493 | 60.0218 | 35 | 80.6921 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.697 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6819 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7183 | 19.975 | 60.0065 | 24
80.7261 | 29.6493 | 60.0229 | 35 | 80.7004 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.7053 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6902 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7266 | 19.975 | 60.0065 | 24
80.7345 | 29.6493 | 60.0229 | 35 | 80.7087 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.7137 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.6985 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7349 | 19.975 | 60.0065 | 24
80.7428 | 29.6493 | 60.0229 | 35 | 80.717 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.722 | 19.3329 | 59.9644 | 24 | 80.7068 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7434 | 19.9748 | 60.0065 | 24
80.7511 | 29.6493 | 60.0229 | 35 | 80.7255 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.7303 | 19.3287 | 59.9644 | 24 | 80.7151 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7517 | 19.9748 | 60.0065 | 24
80.7594 | 29.6499 | 60.0229 | 35 | 80.7338 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.7388 | 19.3287 | 59.9644 | 24 | 80.7234 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.76 | 19.9748 | 60.0065 | 24
80.7678 | 29.6499 | 60.0229 | 35 | 80.7421 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.7471 | 19.3287 | 59.9644 | 24 | 80.7317 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7683 | 19.9748 | 60.0065 | 24
80.7761 | 29.6499 | 60.0229 | 35 | 80.7504 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.7554 | 19.3287 | 59.9644 | 24 | 80.7402 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7766 | 19.9736 | 60.0065 | 24
80.7844 | 29.6499 | 60.0229 | 35 | 80.7587 | 19.4494 | 60.0511 | 24 | 80.7638 | 19.3287 | 59.9644 | 24 | 80.7485 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7849 | 19.9736 | 60.0065 | 24
80.7928 | 29.6499 | 60.0229 | 35 | 80.7671 | 19.4661 | 60.0511 | 24 | 80.7721 | 19.3287 | 59.9644 | 24 | 80.7568 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.7932 | 19.9717 | 60.0065 | 24
80.8011 | 29.6499 | 60.0229 | 35 | 80.7754 | 19.4661 | 60.0511 | 24 | 80.7804 | 19.3287 | 59.9644 | 24 | 80.7651 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.8015 | 19.9717 | 60.0065 | 24
80.8094 | 29.6499 | 60.0229 | 35 | 80.7837 | 19.4661 | 60.0511 | 24 | 80.7887 | 19.3287 | 59.9644 | 24 | 80.7734 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.8101 | 19.9717 | 60.0065 | 24
80.8177 | 29.6499 | 60.0229 | 35 | 80.792 | 19.4661 | 60.0511 | 24 | 80.7971 | 19.3299 | 59.9644 | 24 | 80.7817 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.8184 | 19.9717 | 60.0065 | 24
80.8261 | 29.6567 | 60.0229 | 35 | 80.8003 | 19.4661 | 60.0511 | 24 | 80.8054 | 19.3299 | 59.9644 | 24 | 80.79 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.8267 | 19.9714 | 60.0065 | 24
80.8344 | 29.6567 | 60.0229 | 35 | 80.8087 | 19.4661 | 60.0511 | 24 | 80.8137 | 19.3299 | 59.9644 | 24 | 80.7983 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.835 | 19.9714 | 60.0065 | 24
80.8427 | 29.66 | 60.0229 | 35 | 80.817 | 19.4661 | 60.0511 | 24 | 80.8221 | 19.3299 | 59.9644 | 24 | 80.8069 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.8433 | 19.9702 | 60.0065 | 24
80.8511 | 29.66 | 60.0229 | 35 | 80.8253 | 19.4661 | 60.0511 | 24 | 80.8304 | 19.3299 | 59.9625 | 24 | 80.8152 | 19.8936 | 60.0021 | 24 | 80.8516 | 19.9702 | 60.0065 | 24
80.8594 | 29.66 | 60.0229 | 35 | 80.8336 | 19.4613 | 60.0511 | 24 | 80.8387 | 19.3299 | 59.9625 | 24 | 80.8235 | 19.9687 | 60.0017 | 24 | 80.8599 | 19.9702 | 60.0045 | 24
80.8677 | 29.66 | 60.0229 | 35 | 80.842 | 19.4613 | 60.0511 | 24 | 80.8472 | 19.3302 | 59.9625 | 24 | 80.8318 | 19.9687 | 60.0017 | 24 | 80.8682 | 19.9702 | 60.0045 | 24
80.8761 | 29.66 | 60.0229 | 35 | 80.8503 | 19.4593 | 60.0511 | 24 | 80.8555 | 19.3302 | 59.9625 | 24 | 80.8401 | 19.9656 | 60.0017 | 24 | 80.8767 | 19.9683 | 60.0045 | 24
80.8844 | 29.66 | 60.0229 | 35 | 80.8586 | 19.4593 | 60.0511 | 24 | 80.8638 | 19.3299 | 59.9625 | 24 | 80.8484 | 19.9656 | 60.0017 | 24 | 80.885 | 19.9683 | 60.0045 | 24
80.8927 | 29.6534 | 60.0229 | 35 | 80.8669 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.8722 | 19.3299 | 59.9625 | 24 | 80.8567 | 19.9656 | 60.0017 | 24 | 80.8933 | 19.9683 | 60.0045 | 24
80.901 | 29.6534 | 60.0229 | 35 | 80.8752 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.8805 | 19.3299 | 59.9625 | 24 | 80.8652 | 19.9656 | 60.0017 | 24 | 80.9016 | 19.9683 | 60.0045 | 24
80.9094 | 29.6612 | 60.0229 | 35 | 80.8837 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.8888 | 19.3299 | 59.9625 | 24 | 80.8735 | 19.9656 | 60.0017 | 24 | 80.9099 | 19.9621 | 60.0045 | 24
80.9177 | 29.6612 | 60.0229 | 35 | 80.892 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.8971 | 19.3719 | 59.9625 | 24 | 80.8818 | 19.9656 | 60.0017 | 24 | 80.9182 | 19.9621 | 60.0045 | 24
80.926 | 29.6612 | 60.0249 | 35 | 80.9003 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9055 | 19.3719 | 59.9625 | 24 | 80.8901 | 19.9656 | 60.0017 | 24 | 80.9265 | 19.9609 | 60.0045 | 24
80.9344 | 29.6612 | 60.0249 | 35 | 80.9086 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9138 | 19.3732 | 59.9625 | 24 | 80.8984 | 19.9656 | 60.0017 | 24 | 80.9348 | 19.9609 | 60.0045 | 24
80.9427 | 29.6612 | 60.0249 | 35 | 80.9169 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9221 | 19.3732 | 59.9625 | 24 | 80.9067 | 19.9646 | 60.0017 | 24 | 80.9434 | 19.9609 | 60.0045 | 24
80.951 | 29.6612 | 60.0249 | 35 | 80.9253 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9305 | 19.3732 | 59.9625 | 24 | 80.915 | 19.9646 | 60.0017 | 24 | 80.9517 | 19.9609 | 60.0045 | 24
80.9594 | 29.6612 | 60.0249 | 35 | 80.9336 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9388 | 19.3732 | 59.9625 | 24 | 80.9233 | 19.9646 | 60.0017 | 24 | 80.96 | 19.9609 | 60.0045 | 24
80.9677 | 29.6612 | 60.0249 | 35 | 80.9419 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9471 | 19.3735 | 59.9625 | 24 | 80.9319 | 19.9646 | 60.0017 | 24 | 80.9683 | 19.9609 | 60.0045 | 24
80.976 | 29.6667 | 60.0249 | 35 | 80.9502 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9556 | 19.3735 | 59.9625 | 24 | 80.9402 | 19.9664 | 60.0017 | 24 | 80.9766 | 19.9609 | 60.0045 | 24
80.9843 | 29.6667 | 60.0249 | 35 | 80.9585 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9639 | 19.3732 | 59.9625 | 24 | 80.9485 | 19.9664 | 60.0017 | 24 | 80.9849 | 19.9609 | 60.0045 | 24
80.9927 | 29.6862 | 60.0249 | 35 | 80.9669 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9722 | 19.3732 | 59.9625 | 24 | 80.9568 | 19.9661 | 60.0017 | 24 | 80.9932 | 19.959 | 60.0045 | 24
81.001 | 29.6862 | 60.0249 | 35 | 80.9752 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9806 | 19.3732 | 59.9625 | 24 | 80.9651 | 19.9661 | 60.0017 | 24 | 81.0017 | 19.959 | 60.0045 | 24
81.0093 | 29.6862 | 60.0249 | 35 | 80.9835 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9889 | 19.3732 | 59.9625 | 24 | 80.9734 | 19.9661 | 60.0017 | 24 | 81.01 | 19.9575 | 60.0045 | 24
81.0177 | 29.6862 | 60.0249 | 35 | 80.9918 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 80.9972 | 19.3692 | 59.9625 | 24 | 80.9817 | 19.9661 | 60.0017 | 24 | 81.0183 | 19.9575 | 60.0045 | 24
81.026 | 29.6898 | 60.0249 | 35 | 81.0001 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 81.0055 | 19.3692 | 59.9625 | 24 | 80.9902 | 19.9661 | 60.0017 | 24 | 81.0266 | 19.9575 | 60.0045 | 24
81.0343 | 29.6898 | 60.0249 | 35 | 81.0085 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 81.0139 | 19.3692 | 59.9625 | 24 | 80.9985 | 19.9661 | 60.0017 | 24 | 81.0349 | 19.9575 | 60.0045 | 24
81.0427 | 29.7009 | 60.0249 | 35 | 81.0168 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 81.0222 | 19.3692 | 59.9625 | 24 | 81.0068 | 19.9661 | 60.0017 | 24 | 81.0432 | 19.9575 | 60.0045 | 24
81.051 | 29.7009 | 60.0249 | 35 | 81.0251 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 81.0305 | 19.363 | 59.9601 | 24 | 81.0151 | 19.9661 | 60.0017 | 24 | 81.0515 | 19.9575 | 60.0045 | 24
81.0593 | 29.7055 | 60.0249 | 35 | 81.0334 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 81.0389 | 19.363 | 59.9601 | 24 | 81.0234 | 19.9661 | 60.0013 | 24 | 81.0598 | 19.9556 | 60.0026 | 24
81.0676 | 29.7055 | 60.0249 | 35 | 81.0419 | 19.4593 | 60.0523 | 24 | 81.0472 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.0317 | 19.9661 | 60.0013 | 24 | 81.0684 | 19.9556 | 60.0026 | 24
81.076 | 29.6996 | 60.0249 | 35 | 81.0502 | 19.4574 | 60.0523 | 24 | 81.0555 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.04 | 19.9645 | 60.0013 | 24 | 81.0767 | 19.9544 | 60.0026 | 24
81.0843 | 29.6996 | 60.0249 | 35 | 81.0585 | 19.4574 | 60.0523 | 24 | 81.064 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.0483 | 19.9645 | 60.0013 | 24 | 81.085 | 19.9544 | 60.0026 | 24
81.0926 | 29.6996 | 60.0249 | 35 | 81.0668 | 19.4574 | 60.0519 | 24 | 81.0723 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.0569 | 19.9634 | 60.0013 | 24 | 81.0933 | 19.96 | 60.0026 | 24
81.101 | 29.6996 | 60.0249 | 35 | 81.0751 | 19.4574 | 60.0519 | 24 | 81.0806 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.0652 | 19.9634 | 60.0013 | 24 | 81.1016 | 19.96 | 60.0026 | 24
81.1093 | 29.6843 | 60.0249 | 35 | 81.0835 | 19.4547 | 60.0519 | 24 | 81.089 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.0735 | 19.9634 | 60.0013 | 24 | 81.1099 | 19.96 | 60.0026 | 24
81.1176 | 29.6843 | 60.0249 | 35 | 81.0918 | 19.4547 | 60.0519 | 24 | 81.0973 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.0818 | 19.9634 | 60.0013 | 24 | 81.1182 | 19.96 | 60.0026 | 24
81.126 | 29.6843 | 60.0276 | 35 | 81.1001 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.1056 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.0901 | 19.9634 | 60.0013 | 24 | 81.1267 | 19.96 | 60.0026 | 24
81.1343 | 29.6843 | 60.0276 | 35 | 81.1084 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.114 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.0984 | 19.9634 | 60.0013 | 24 | 81.135 | 19.96 | 60.0026 | 24
81.1426 | 29.6843 | 60.0276 | 35 | 81.1167 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.1223 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.1067 | 19.9631 | 60.0013 | 24 | 81.1433 | 19.96 | 60.0026 | 24
81.1509 | 29.6843 | 60.0276 | 35 | 81.1251 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.1306 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.115 | 19.9631 | 60.0013 | 24 | 81.1516 | 19.96 | 60.0026 | 24
81.1593 | 29.6843 | 60.0276 | 35 | 81.1334 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.1389 | 19.3627 | 59.9601 | 24 | 81.1235 | 19.9631 | 60.0013 | 24 | 81.1599 | 19.9877 | 60.0026 | 24
81.1676 | 29.6843 | 60.0276 | 35 | 81.1417 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.1473 | 19.3643 | 59.9601 | 24 | 81.1318 | 19.9631 | 60.0013 | 24 | 81.1682 | 19.9877 | 60.0026 | 24
81.1759 | 29.6879 | 60.0276 | 35 | 81.15 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.1556 | 19.3643 | 59.9601 | 24 | 81.1401 | 19.9703 | 60.0013 | 24 | 81.1765 | 19.9862 | 60.0026 | 24
81.1843 | 29.6879 | 60.0276 | 35 | 81.1583 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.1639 | 19.437 | 59.9601 | 24 | 81.1484 | 19.9703 | 60.0013 | 24 | 81.1848 | 19.9862 | 60.0026 | 24
81.1926 | 29.6813 | 60.0276 | 35 | 81.1667 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.1724 | 19.437 | 59.9601 | 24 | 81.1567 | 19.9693 | 60.0013 | 24 | 81.1934 | 19.9862 | 60.0026 | 24
81.2009 | 29.6813 | 60.0276 | 35 | 81.175 | 19.4562 | 60.0519 | 24 | 81.1807 | 19.4369 | 59.9601 | 24 | 81.165 | 19.9693 | 60.0013 | 24 | 81.2017 | 19.9862 | 60.0026 | 24
81.2093 | 29.6859 | 60.0276 | 35 | 81.1833 | 19.4516 | 60.0519 | 24 | 81.189 | 19.4369 | 59.9601 | 24 | 81.1733 | 19.9693 | 60.0013 | 24 | 81.21 | 19.9846 | 60.0026 | 24
81.2176 | 29.6859 | 60.0276 | 35 | 81.1917 | 19.4516 | 60.0519 | 24 | 81.1974 | 19.4369 | 59.9601 | 24 | 81.1819 | 19.9693 | 60.0013 | 24 | 81.2183 | 19.9846 | 60.0026 | 24
81.2259 | 29.6859 | 60.0276 | 35 | 81.2 | 19.4483 | 60.0519 | 24 | 81.2057 | 19.4369 | 59.9601 | 24 | 81.1902 | 19.9693 | 60.0013 | 24 | 81.2266 | 19.9845 | 60.0026 | 24
81.2342 | 29.6859 | 60.0276 | 35 | 81.2084 | 19.4483 | 60.0519 | 24 | 81.214 | 19.4369 | 59.9601 | 24 | 81.1985 | 19.9693 | 60.0013 | 24 | 81.2349 | 19.9845 | 60.0026 | 24
81.2426 | 29.7341 | 60.0276 | 35 | 81.2167 | 19.4483 | 60.0519 | 24 | 81.2224 | 19.4369 | 59.9601 | 24 | 81.2068 | 19.969 | 60.0013 | 24 | 81.2432 | 19.9771 | 60.0026 | 24
81.2509 | 29.7341 | 60.0276 | 35 | 81.225 | 19.4483 | 60.0519 | 24 | 81.2307 | 19.4372 | 59.9585 | 24 | 81.2151 | 19.969 | 60.0013 | 24 | 81.2515 | 19.9771 | 60.0026 | 24
81.2592 | 29.7523 | 60.0276 | 35 | 81.2333 | 19.4483 | 60.0519 | 24 | 81.239 | 19.4372 | 59.9585 | 24 | 81.2234 | 19.969 | 59.9997 | 24 | 81.26 | 19.9736 | 60.0006 | 24
81.2676 | 29.7523 | 60.0276 | 35 | 81.2417 | 19.4483 | 60.0519 | 24 | 81.2474 | 19.4401 | 59.9585 | 24 | 81.2317 | 19.969 | 59.9997 | 24 | 81.2683 | 19.9736 | 60.0006 | 24
81.2759 | 29.7523 | 60.0276 | 35 | 81.25 | 19.4457 | 60.0519 | 24 | 81.2557 | 19.4401 | 59.9585 | 24 | 81.24 | 19.9673 | 59.9997 | 24 | 81.2766 | 20.0447 | 60.0006 | 24
81.2842 | 29.7523 | 60.0276 | 35 | 81.2583 | 19.4457 | 60.0519 | 24 | 81.264 | 19.4414 | 59.9585 | 24 | 81.2485 | 19.9673 | 59.9997 | 24 | 81.2849 | 20.0447 | 60.0006 | 24
81.2925 | 29.7569 | 60.0276 | 35 | 81.2666 | 19.4438 | 60.0504 | 24 | 81.2723 | 19.4414 | 59.9585 | 24 | 81.2568 | 19.9673 | 59.9997 | 24 | 81.2932 | 20.0505 | 60.0006 | 24
81.3009 | 29.7569 | 60.0276 | 35 | 81.2749 | 19.4438 | 60.0504 | 24 | 81.2808 | 19.4414 | 59.9585 | 24 | 81.2651 | 19.9673 | 59.9997 | 24 | 81.3015 | 20.0505 | 60.0006 | 24
81.3092 | 29.7437 | 60.0276 | 35 | 81.2833 | 19.4438 | 60.0504 | 24 | 81.2891 | 19.4414 | 59.9585 | 24 | 81.2734 | 19.9673 | 59.9997 | 24 | 81.3098 | 20.0598 | 60.0006 | 24
81.3175 | 29.7437 | 60.0276 | 35 | 81.2916 | 19.4438 | 60.0504 | 24 | 81.2974 | 19.4414 | 59.9585 | 24 | 81.2817 | 19.9673 | 59.9997 | 24 | 81.3184 | 20.0598 | 60.0006 | 24
81.3259 | 29.7462 | 60.0291 | 35 | 81.2999 | 19.4438 | 60.0504 | 24 | 81.3058 | 19.4414 | 59.9585 | 24 | 81.29 | 19.9673 | 59.9997 | 24 | 81.3267 | 20.0598 | 60.0006 | 24
81.3342 | 29.7462 | 60.0291 | 35 | 81.3082 | 19.4438 | 60.0504 | 24 | 81.3141 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.2983 | 19.9673 | 59.9997 | 24 | 81.335 | 20.0598 | 60.0006 | 24
81.3425 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.3165 | 19.4492 | 60.0504 | 24 | 81.3224 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.3069 | 19.9663 | 59.9997 | 24 | 81.3433 | 20.0544 | 60.0006 | 24
81.3508 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.325 | 19.4492 | 60.0504 | 24 | 81.3308 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.3152 | 19.9663 | 59.9997 | 24 | 81.3516 | 20.0544 | 60.0006 | 24
81.3592 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.3333 | 19.4492 | 60.0504 | 24 | 81.3391 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.3235 | 19.9663 | 59.9997 | 24 | 81.3599 | 20.0545 | 60.0006 | 24
81.3675 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.3416 | 19.4492 | 60.0504 | 24 | 81.3474 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.3318 | 19.9663 | 59.9997 | 24 | 81.3682 | 20.0545 | 60.0006 | 24
81.3758 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.3499 | 19.4492 | 60.0504 | 24 | 81.3558 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.3401 | 19.9663 | 59.9997 | 24 | 81.3765 | 20.0529 | 60.0006 | 24
81.3842 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.3582 | 19.4492 | 60.0504 | 24 | 81.3641 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.3484 | 19.9663 | 59.9997 | 24 | 81.385 | 20.0529 | 60.0006 | 24
81.3925 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.3666 | 19.4534 | 60.0504 | 24 | 81.3724 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.3567 | 19.9663 | 59.9997 | 24 | 81.3933 | 20.052 | 60.0006 | 24
81.4008 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.3749 | 19.4534 | 60.0504 | 24 | 81.3809 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.365 | 19.9663 | 59.9997 | 24 | 81.4016 | 20.052 | 60.0006 | 24
81.4092 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.3832 | 19.417 | 60.0504 | 24 | 81.3892 | 19.4412 | 59.9585 | 24 | 81.3735 | 19.9691 | 59.9997 | 24 | 81.4099 | 20.0463 | 60.0006 | 24
81.4175 | 29.7498 | 60.0291 | 35 | 81.3915 | 19.417 | 60.0504 | 24 | 81.3975 | 19.4481 | 59.9585 | 24 | 81.3818 | 19.9691 | 59.9997 | 24 | 81.4182 | 20.0463 | 60.0006 | 24
81.4258 | 29.7486 | 60.0291 | 35 | 81.3998 | 19.417 | 60.0504 | 24 | 81.4058 | 19.4481 | 59.9585 | 24 | 81.3901 | 19.9691 | 59.9997 | 24 | 81.4265 | 20.0438 | 60.0006 | 24
81.4341 | 29.7486 | 60.0291 | 35 | 81.4082 | 19.417 | 60.0504 | 24 | 81.4142 | 19.4481 | 59.9585 | 24 | 81.3984 | 19.9691 | 59.9997 | 24 | 81.4348 | 20.0438 | 60.0006 | 24
81.4425 | 29.7486 | 60.0291 | 35 | 81.4165 | 19.417 | 60.0504 | 24 | 81.4225 | 19.4481 | 59.9585 | 24 | 81.4067 | 19.9691 | 59.9997 | 24 | 81.4434 | 20.0438 | 60.0006 | 24
81.4508 | 29.7486 | 60.0291 | 35 | 81.4248 | 19.417 | 60.0504 | 24 | 81.4308 | 19.4481 | 59.9577 | 24 | 81.415 | 19.9691 | 59.9997 | 24 | 81.4517 | 20.0438 | 60.0006 | 24
81.4591 | 29.7486 | 60.0291 | 35 | 81.4331 | 19.4142 | 60.0504 | 24 | 81.4392 | 19.4481 | 59.9577 | 24 | 81.4233 | 19.9691 | 59.9985 | 24 | 81.46 | 20.0422 | 59.9975 | 24
81.4675 | 29.7486 | 60.0291 | 35 | 81.4415 | 19.4142 | 60.0504 | 24 | 81.4475 | 19.4481 | 59.9577 | 24 | 81.4319 | 19.9691 | 59.9985 | 24 | 81.4683 | 20.0422 | 59.9975 | 24
81.4758 | 29.7457 | 60.0291 | 35 | 81.4498 | 19.4142 | 60.0504 | 24 | 81.4558 | 19.4481 | 59.9577 | 24 | 81.4402 | 19.9691 | 59.9985 | 24 | 81.4766 | 20.0414 | 59.9975 | 24
81.4841 | 29.7457 | 60.0291 | 35 | 81.4581 | 19.4142 | 60.0504 | 24 | 81.4642 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.4485 | 19.9691 | 59.9985 | 24 | 81.4849 | 20.0414 | 59.9975 | 24
81.4924 | 29.7457 | 60.0291 | 35 | 81.4664 | 19.4142 | 60.0487 | 24 | 81.4725 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.4568 | 19.9691 | 59.9985 | 24 | 81.4932 | 20.0414 | 59.9975 | 24
81.5008 | 29.7457 | 60.0291 | 35 | 81.4747 | 19.4142 | 60.0487 | 24 | 81.4808 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.4651 | 19.9691 | 59.9985 | 24 | 81.5015 | 20.0414 | 59.9975 | 24
81.5091 | 29.7457 | 60.0291 | 35 | 81.4832 | 19.4101 | 60.0487 | 24 | 81.4893 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.4734 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.51 | 20.0414 | 59.9975 | 24
81.5174 | 29.7457 | 60.0291 | 35 | 81.4915 | 19.4101 | 60.0487 | 24 | 81.4976 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.4817 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.5183 | 20.0414 | 59.9975 | 24
81.5258 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.4998 | 19.4067 | 60.0487 | 24 | 81.5059 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.49 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.5266 | 20.0398 | 59.9975 | 24
81.5341 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.5081 | 19.4067 | 60.0487 | 24 | 81.5143 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.4985 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.5349 | 20.0398 | 59.9975 | 24
81.5424 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.5164 | 19.4067 | 60.0487 | 24 | 81.5226 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5068 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.5432 | 20.0389 | 59.9975 | 24
81.5508 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.5248 | 19.4067 | 60.0487 | 24 | 81.5309 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5151 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.5515 | 20.0389 | 59.9975 | 24
81.5591 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.5331 | 19.4044 | 60.0487 | 24 | 81.5393 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5234 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.5598 | 20.0389 | 59.9975 | 24
81.5674 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.5414 | 19.4044 | 60.0487 | 24 | 81.5476 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5317 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.5684 | 20.0389 | 59.9975 | 24
81.5757 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.5497 | 19.4026 | 60.0487 | 24 | 81.5559 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.54 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.5767 | 20.0389 | 59.9975 | 24
81.5841 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.558 | 19.4026 | 60.0487 | 24 | 81.5642 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5483 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.585 | 20.0389 | 59.9975 | 24
81.5924 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.5664 | 19.404 | 60.0487 | 24 | 81.5726 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5569 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.5933 | 20.0419 | 59.9975 | 24
81.6007 | 29.7506 | 60.0307 | 35 | 81.5747 | 19.404 | 60.0487 | 24 | 81.5809 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5652 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6016 | 20.0419 | 59.9975 | 24
81.6091 | 29.7531 | 60.0307 | 35 | 81.583 | 19.4016 | 60.0487 | 24 | 81.5892 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5735 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6099 | 20.0419 | 59.9975 | 24
81.6174 | 29.7531 | 60.0307 | 35 | 81.5913 | 19.4016 | 60.0487 | 24 | 81.5977 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5818 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6182 | 20.0419 | 59.9975 | 24
81.6257 | 29.7549 | 60.0307 | 35 | 81.5997 | 19.3998 | 60.0487 | 24 | 81.606 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5901 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6267 | 20.0419 | 59.9975 | 24
81.634 | 29.7549 | 60.0307 | 35 | 81.608 | 19.3998 | 60.0487 | 24 | 81.6143 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.5984 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.635 | 20.0419 | 59.9975 | 24
81.6424 | 29.7549 | 60.0307 | 35 | 81.6163 | 19.4695 | 60.0487 | 24 | 81.6227 | 19.4515 | 59.9577 | 24 | 81.6067 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6433 | 20.0623 | 59.9975 | 24
81.6507 | 29.7549 | 60.0307 | 35 | 81.6246 | 19.4695 | 60.0487 | 24 | 81.631 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6152 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6516 | 20.0623 | 59.9975 | 24
81.659 | 29.7549 | 60.0307 | 35 | 81.6329 | 19.4705 | 60.0487 | 24 | 81.6393 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6235 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6599 | 20.0623 | 59.9943 | 24
81.6674 | 29.7549 | 60.0307 | 35 | 81.6414 | 19.4705 | 60.0487 | 24 | 81.6477 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6318 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6682 | 20.0623 | 59.9943 | 24
81.6757 | 29.7549 | 60.0307 | 35 | 81.6497 | 19.4686 | 60.0487 | 24 | 81.656 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6401 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6765 | 20.0623 | 59.9943 | 24
81.684 | 29.7549 | 60.0307 | 35 | 81.658 | 19.4686 | 60.0487 | 24 | 81.6643 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6484 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6848 | 20.0623 | 59.9943 | 24
81.6924 | 29.7466 | 60.0307 | 35 | 81.6663 | 19.4663 | 60.0456 | 24 | 81.6727 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6567 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.6934 | 20.0615 | 59.9943 | 24
81.7007 | 29.7466 | 60.0307 | 35 | 81.6746 | 19.4663 | 60.0456 | 24 | 81.681 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.665 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.7017 | 20.0615 | 59.9943 | 24
81.709 | 29.7466 | 60.0307 | 35 | 81.683 | 19.4983 | 60.0456 | 24 | 81.6893 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6733 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.71 | 20.0602 | 59.9943 | 24
81.7173 | 29.7466 | 60.0307 | 35 | 81.6913 | 19.4983 | 60.0456 | 24 | 81.6976 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6819 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.7183 | 20.0602 | 59.9943 | 24
81.7257 | 29.7956 | 60.0314 | 35 | 81.6996 | 19.4983 | 60.0456 | 24 | 81.7061 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6902 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.7266 | 20.0602 | 59.9943 | 24
81.734 | 29.7956 | 60.0314 | 35 | 81.7079 | 19.4983 | 60.0456 | 24 | 81.7144 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.6985 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.7349 | 20.0602 | 59.9943 | 24
81.7423 | 29.8015 | 60.0314 | 35 | 81.7163 | 19.5026 | 60.0456 | 24 | 81.7227 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.7068 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.7432 | 20.0602 | 59.9943 | 24
81.7507 | 29.8015 | 60.0314 | 35 | 81.7246 | 19.5026 | 60.0456 | 24 | 81.7311 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.7151 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.7517 | 20.0602 | 59.9943 | 24
81.759 | 29.8138 | 60.0314 | 35 | 81.7329 | 19.4973 | 60.0456 | 24 | 81.7394 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.7234 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.76 | 20.0593 | 59.9943 | 24
81.7673 | 29.8138 | 60.0314 | 35 | 81.7412 | 19.4973 | 60.0456 | 24 | 81.7477 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.7317 | 19.9656 | 59.9985 | 24 | 81.7683 | 20.0593 | 59.9943 | 24
81.7756 | 29.8138 | 60.0314 | 35 | 81.7495 | 19.4973 | 60.0456 | 24 | 81.7561 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.7402 | 19.9673 | 59.9985 | 24 | 81.7766 | 20.0634 | 59.9943 | 24
81.784 | 29.8138 | 60.0314 | 35 | 81.7579 | 19.4973 | 60.0456 | 24 | 81.7644 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.7485 | 19.9673 | 59.9985 | 24 | 81.7849 | 20.0634 | 59.9943 | 24
81.7923 | 29.8138 | 60.0314 | 35 | 81.7662 | 19.4956 | 60.0456 | 24 | 81.7727 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.7568 | 19.9676 | 59.9985 | 24 | 81.7932 | 20.0634 | 59.9943 | 24
81.8006 | 29.8138 | 60.0314 | 35 | 81.7745 | 19.4956 | 60.0456 | 24 | 81.7811 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.7651 | 19.9676 | 59.9985 | 24 | 81.8015 | 20.0634 | 59.9943 | 24
81.809 | 29.8138 | 60.0314 | 35 | 81.7828 | 19.4996 | 60.0456 | 24 | 81.7894 | 19.4515 | 59.957 | 24 | 81.7734 | 19.9686 | 59.9985 | 24 | 81.8101 | 20.0625 | 59.9943 | 24
81.8173 | 29.8138 | 60.0314 | 35 | 81.7911 | 19.4996 | 60.0456 | 24 | 81.7977 | 19.451 | 59.957 | 24 | 81.7817 | 19.9686 | 59.9985 | 24 | 81.8184 | 20.0625 | 59.9943 | 24
81.8256 | 29.8271 | 60.0314 | 35 | 81.7996 | 19.5015 | 60.0456 | 24 | 81.8062 | 19.451 | 59.957 | 24 | 81.79 | 19.9686 | 59.9985 | 24 | 81.8267 | 20.0612 | 59.9943 | 24
81.8339 | 29.8271 | 60.0314 | 35 | 81.8079 | 19.5015 | 60.0456 | 24 | 81.8145 | 19.451 | 59.957 | 24 | 81.7983 | 19.9686 | 59.9985 | 24 | 81.835 | 20.0612 | 59.9943 | 24
81.8423 | 29.8347 | 60.0314 | 35 | 81.8162 | 19.4998 | 60.0456 | 24 | 81.8228 | 19.451 | 59.957 | 24 | 81.8069 | 19.9686 | 59.9985 | 24 | 81.8433 | 20.0604 | 59.9943 | 24
81.8506 | 29.8347 | 60.0314 | 35 | 81.8245 | 19.4998 | 60.0456 | 24 | 81.8312 | 19.4567 | 59.9574 | 24 | 81.8152 | 19.9686 | 59.9985 | 24 | 81.8516 | 20.0604 | 59.9943 | 24
81.8589 | 29.8347 | 60.0314 | 35 | 81.8329 | 19.4975 | 60.0456 | 24 | 81.8395 | 19.4567 | 59.9574 | 24 | 81.8235 | 19.9686 | 59.9993 | 24 | 81.8599 | 20.0604 | 59.9916 | 24
81.8673 | 29.8347 | 60.0314 | 35 | 81.8412 | 19.4975 | 60.0456 | 24 | 81.8478 | 19.4567 | 59.9574 | 24 | 81.8318 | 19.9686 | 59.9993 | 24 | 81.8682 | 20.0604 | 59.9916 | 24
81.8756 | 29.8347 | 60.0314 | 35 | 81.8495 | 19.4928 | 60.0456 | 24 | 81.8561 | 19.4567 | 59.9574 | 24 | 81.8401 | 19.9686 | 59.9993 | 24 | 81.8767 | 20.0591 | 59.9916 | 24
81.8839 | 29.8347 | 60.0314 | 35 | 81.8578 | 19.4928 | 60.0456 | 24 | 81.8645 | 19.4567 | 59.9574 | 24 | 81.8484 | 19.9686 | 59.9993 | 24 | 81.885 | 20.0591 | 59.9916 | 24
81.8922 | 29.8347 | 60.0314 | 35 | 81.8661 | 19.4928 | 60.0424 | 24 | 81.8728 | 19.4567 | 59.9574 | 24 | 81.8567 | 19.9703 | 59.9993 | 24 | 81.8933 | 20.0591 | 59.9916 | 24
81.9006 | 29.8347 | 60.0314 | 35 | 81.8745 | 19.4928 | 60.0424 | 24 | 81.8811 | 19.4567 | 59.9574 | 24 | 81.8652 | 19.9703 | 59.9993 | 24 | 81.9016 | 20.0591 | 59.9916 | 24
81.9089 | 29.8224 | 60.0314 | 35 | 81.8828 | 19.4904 | 60.0424 | 24 | 81.8895 | 19.4567 | 59.9574 | 24 | 81.8735 | 20.0587 | 59.9993 | 24 | 81.9099 | 20.0545 | 59.9916 | 24
81.9172 | 29.8224 | 60.0314 | 35 | 81.8911 | 19.4904 | 60.0424 | 24 | 81.8978 | 19.4554 | 59.9574 | 24 | 81.8818 | 20.0587 | 59.9993 | 24 | 81.9182 | 20.0545 | 59.9916 | 24
81.9256 | 29.8166 | 60.033 | 35 | 81.8994 | 19.4904 | 60.0424 | 24 | 81.9061 | 19.4554 | 59.9574 | 24 | 81.8901 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 81.9265 | 20.0545 | 59.9916 | 24
81.9339 | 29.8166 | 60.033 | 35 | 81.9077 | 19.4904 | 60.0424 | 24 | 81.9146 | 19.4554 | 59.9574 | 24 | 81.8984 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 81.9351 | 20.0545 | 59.9916 | 24
81.9422 | 29.8166 | 60.033 | 35 | 81.9161 | 19.4966 | 60.0424 | 24 | 81.9229 | 19.4554 | 59.9574 | 24 | 81.9067 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 81.9434 | 20.0532 | 59.9916 | 24
81.9505 | 29.8166 | 60.033 | 35 | 81.9244 | 19.4966 | 60.0424 | 24 | 81.9312 | 19.4554 | 59.9574 | 24 | 81.915 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 81.9517 | 20.0532 | 59.9916 | 24
81.9589 | 29.8135 | 60.033 | 35 | 81.9327 | 19.4943 | 60.0424 | 24 | 81.9396 | 19.4554 | 59.9574 | 24 | 81.9233 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 81.96 | 20.0525 | 59.9916 | 24
81.9672 | 29.8135 | 60.033 | 35 | 81.941 | 19.4943 | 60.0424 | 24 | 81.9479 | 19.4554 | 59.9574 | 24 | 81.9319 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 81.9683 | 20.0525 | 59.9916 | 24
81.9755 | 29.8135 | 60.033 | 35 | 81.9495 | 19.4943 | 60.0424 | 24 | 81.9562 | 19.4554 | 59.9574 | 24 | 81.9402 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 81.9766 | 20.0525 | 59.9916 | 24
81.9839 | 29.8135 | 60.033 | 35 | 81.9578 | 19.4943 | 60.0424 | 24 | 81.9646 | 19.4614 | 59.9574 | 24 | 81.9485 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 81.9849 | 20.0525 | 59.9916 | 24
81.9922 | 29.8135 | 60.033 | 35 | 81.9661 | 19.4943 | 60.0424 | 24 | 81.9729 | 19.4614 | 59.9574 | 24 | 81.9568 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 81.9934 | 20.0525 | 59.9916 | 24
82.0005 | 29.8135 | 60.033 | 35 | 81.9744 | 19.4943 | 60.0424 | 24 | 81.9812 | 19.4614 | 59.9574 | 24 | 81.9651 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 82.0017 | 20.0525 | 59.9916 | 24
82.0089 | 29.8135 | 60.033 | 35 | 81.9827 | 19.4936 | 60.0424 | 24 | 81.9896 | 19.4614 | 59.9574 | 24 | 81.9734 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 82.01 | 20.0525 | 59.9916 | 24
82.0172 | 29.8135 | 60.033 | 35 | 81.9911 | 19.4936 | 60.0424 | 24 | 81.9979 | 19.4616 | 59.9574 | 24 | 81.9817 | 20.0602 | 59.9993 | 24 | 82.0183 | 20.0525 | 59.9916 | 24
82.0255 | 29.8185 | 60.033 | 35 | 81.9994 | 19.4936 | 60.0424 | 24 | 82.0062 | 19.4616 | 59.9574 | 24 | 81.9902 | 20.0577 | 59.9993 | 24 | 82.0266 | 20.1255 | 59.9916 | 24
82.0338 | 29.8185 | 60.033 | 35 | 82.0077 | 19.4936 | 60.0424 | 24 | 82.0145 | 19.4616 | 59.9574 | 24 | 81.9985 | 20.0577 | 59.9993 | 24 | 82.0349 | 20.1255 | 59.9916 | 24
82.0422 | 29.8185 | 60.033 | 35 | 82.016 | 19.5466 | 60.0424 | 24 | 82.0229 | 19.4616 | 59.9574 | 24 | 82.0068 | 20.058 | 59.9993 | 24 | 82.0432 | 20.1248 | 59.9916 | 24
82.0505 | 29.8185 | 60.033 | 35 | 82.0244 | 19.5466 | 60.0424 | 24 | 82.0312 | 19.469 | 59.9586 | 24 | 82.0151 | 20.058 | 59.9993 | 24 | 82.0518 | 20.1248 | 59.9916 | 24
82.0588 | 29.8185 | 60.033 | 35 | 82.0327 | 19.5501 | 60.0424 | 24 | 82.0396 | 19.469 | 59.9586 | 24 | 82.0234 | 20.058 | 60.0005 | 24 | 82.0601 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.0672 | 29.8185 | 60.033 | 35 | 82.041 | 19.5501 | 60.0424 | 24 | 82.048 | 19.469 | 59.9586 | 24 | 82.0317 | 20.058 | 60.0005 | 24 | 82.0684 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.0755 | 29.8213 | 60.033 | 35 | 82.0493 | 19.5501 | 60.0424 | 24 | 82.0563 | 19.469 | 59.9586 | 24 | 82.04 | 20.058 | 60.0005 | 24 | 82.0767 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.0838 | 29.8213 | 60.033 | 35 | 82.0576 | 19.5501 | 60.0424 | 24 | 82.0646 | 19.4686 | 59.9586 | 24 | 82.0483 | 20.058 | 60.0005 | 24 | 82.085 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.0921 | 29.825 | 60.033 | 35 | 82.066 | 19.5422 | 60.0392 | 24 | 82.073 | 19.4686 | 59.9586 | 24 | 82.0569 | 20.058 | 60.0005 | 24 | 82.0933 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.1005 | 29.825 | 60.033 | 35 | 82.0743 | 19.5422 | 60.0392 | 24 | 82.0813 | 19.4686 | 59.9586 | 24 | 82.0652 | 20.058 | 60.0005 | 24 | 82.1016 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.1088 | 29.825 | 60.033 | 35 | 82.0826 | 19.5469 | 60.0392 | 24 | 82.0896 | 19.4686 | 59.9586 | 24 | 82.0735 | 20.1751 | 60.0005 | 24 | 82.1099 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.1171 | 29.825 | 60.033 | 35 | 82.0909 | 19.5469 | 60.0392 | 24 | 82.098 | 19.4743 | 59.9586 | 24 | 82.0818 | 20.1751 | 60.0005 | 24 | 82.1184 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.1255 | 29.825 | 60.0338 | 35 | 82.0994 | 19.5445 | 60.0392 | 24 | 82.1063 | 19.4743 | 59.9586 | 24 | 82.0901 | 20.1751 | 60.0005 | 24 | 82.1267 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.1338 | 29.825 | 60.0338 | 35 | 82.1077 | 19.5445 | 60.0392 | 24 | 82.1146 | 19.473 | 59.9586 | 24 | 82.0984 | 20.1751 | 60.0005 | 24 | 82.135 | 20.1248 | 59.9888 | 24
82.1421 | 29.825 | 60.0338 | 35 | 82.116 | 19.5445 | 60.0392 | 24 | 82.123 | 19.473 | 59.9586 | 24 | 82.1067 | 20.1771 | 60.0005 | 24 | 82.1433 | 20.1253 | 59.9888 | 24
82.1504 | 29.825 | 60.0338 | 35 | 82.1243 | 19.5445 | 60.0392 | 24 | 82.1313 | 19.473 | 59.9586 | 24 | 82.1152 | 20.1771 | 60.0005 | 24 | 82.1516 | 20.1253 | 59.9888 | 24
82.1588 | 29.824 | 60.0338 | 35 | 82.1326 | 19.5445 | 60.0392 | 24 | 82.1396 | 19.473 | 59.9586 | 24 | 82.1235 | 20.1771 | 60.0005 | 24 | 82.1599 | 20.1246 | 59.9888 | 24
82.1671 | 29.824 | 60.0338 | 35 | 82.141 | 19.5445 | 60.0392 | 24 | 82.1481 | 19.4725 | 59.9586 | 24 | 82.1318 | 20.1771 | 60.0005 | 24 | 82.1682 | 20.1246 | 59.9888 | 24
82.1754 | 29.824 | 60.0338 | 35 | 82.1493 | 19.549 | 60.0392 | 24 | 82.1564 | 19.4725 | 59.9586 | 24 | 82.1401 | 20.1771 | 60.0005 | 24 | 82.1768 | 20.132 | 59.9888 | 24
82.1837 | 29.824 | 60.0338 | 35 | 82.1576 | 19.549 | 60.0392 | 24 | 82.1647 | 19.4727 | 59.9586 | 24 | 82.1484 | 20.1771 | 60.0005 | 24 | 82.1851 | 20.132 | 59.9888 | 24
82.1921 | 29.824 | 60.0338 | 35 | 82.1659 | 19.553 | 60.0392 | 24 | 82.173 | 19.4727 | 59.9586 | 24 | 82.1567 | 20.1783 | 60.0005 | 24 | 82.1934 | 20.132 | 59.9888 | 24
82.2004 | 29.824 | 60.0338 | 35 | 82.1743 | 19.553 | 60.0392 | 24 | 82.1814 | 19.4727 | 59.9586 | 24 | 82.165 | 20.1783 | 60.0005 | 24 | 82.2017 | 20.132 | 59.9888 | 24
82.2087 | 29.824 | 60.0338 | 35 | 82.1826 | 19.553 | 60.0392 | 24 | 82.1897 | 19.4727 | 59.9586 | 24 | 82.1733 | 20.1783 | 60.0005 | 24 | 82.21 | 20.132 | 59.9888 | 24
82.2171 | 29.824 | 60.0338 | 35 | 82.1909 | 19.553 | 60.0392 | 24 | 82.198 | 19.4709 | 59.9586 | 24 | 82.1819 | 20.1783 | 60.0005 | 24 | 82.2183 | 20.132 | 59.9888 | 24
82.2254 | 29.8281 | 60.0338 | 35 | 82.1992 | 19.6181 | 60.0392 | 24 | 82.2064 | 19.4709 | 59.9586 | 24 | 82.1902 | 20.1783 | 60.0005 | 24 | 82.2266 | 20.132 | 59.9888 | 24
82.2337 | 29.8281 | 60.0338 | 35 | 82.2075 | 19.6181 | 60.0392 | 24 | 82.2147 | 19.4709 | 59.9586 | 24 | 82.1985 | 20.1783 | 60.0005 | 24 | 82.2351 | 20.132 | 59.9888 | 24
82.2421 | 29.8305 | 60.0338 | 35 | 82.2159 | 19.6146 | 60.0392 | 24 | 82.223 | 19.4709 | 59.9586 | 24 | 82.2068 | 20.1804 | 60.0005 | 24 | 82.2434 | 20.1566 | 59.9888 | 24
82.2504 | 29.8305 | 60.0338 | 35 | 82.2242 | 19.6146 | 60.0392 | 24 | 82.2314 | 19.4711 | 59.9605 | 24 | 82.2151 | 20.1804 | 60.0005 | 24 | 82.2517 | 20.1566 | 59.9888 | 24
82.2587 | 29.8305 | 60.0338 | 35 | 82.2325 | 19.6146 | 60.0392 | 24 | 82.2397 | 19.4711 | 59.9605 | 24 | 82.2234 | 20.1804 | 60.0024 | 24 | 82.26 | 20.1566 | 59.9877 | 24
82.267 | 29.8305 | 60.0338 | 35 | 82.2408 | 19.6146 | 60.0392 | 24 | 82.248 | 19.4711 | 59.9605 | 24 | 82.2317 | 20.1804 | 60.0024 | 24 | 82.2683 | 20.1566 | 59.9877 | 24
82.2754 | 29.8356 | 60.0338 | 35 | 82.2493 | 19.6146 | 60.0392 | 24 | 82.2565 | 19.4711 | 59.9605 | 24 | 82.2402 | 20.1804 | 60.0024 | 24 | 82.2766 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.2837 | 29.8356 | 60.0338 | 35 | 82.2576 | 19.6146 | 60.0392 | 24 | 82.2648 | 19.4711 | 59.9605 | 24 | 82.2485 | 20.1804 | 60.0024 | 24 | 82.2849 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.292 | 29.8356 | 60.0338 | 35 | 82.2659 | 19.6204 | 60.0365 | 24 | 82.2731 | 19.4711 | 59.9605 | 24 | 82.2568 | 20.1804 | 60.0024 | 24 | 82.2935 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.3004 | 29.8356 | 60.0338 | 35 | 82.2742 | 19.6204 | 60.0365 | 24 | 82.2815 | 19.4812 | 59.9605 | 24 | 82.2651 | 20.1804 | 60.0024 | 24 | 82.3018 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.3087 | 29.8356 | 60.0338 | 35 | 82.2825 | 19.6204 | 60.0365 | 24 | 82.2898 | 19.4812 | 59.9605 | 24 | 82.2734 | 20.1815 | 60.0024 | 24 | 82.3101 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.317 | 29.8356 | 60.0338 | 35 | 82.2909 | 19.6204 | 60.0365 | 24 | 82.2981 | 19.4812 | 59.9605 | 24 | 82.2817 | 20.1815 | 60.0024 | 24 | 82.3184 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.3253 | 29.8356 | 60.035 | 35 | 82.2992 | 19.6204 | 60.0365 | 24 | 82.3064 | 19.4812 | 59.9605 | 24 | 82.29 | 20.1815 | 60.0024 | 24 | 82.3267 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.3337 | 29.8356 | 60.035 | 35 | 82.3075 | 19.6204 | 60.0365 | 24 | 82.3148 | 19.4813 | 59.9605 | 24 | 82.2983 | 20.1815 | 60.0024 | 24 | 82.335 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.342 | 29.8356 | 60.035 | 35 | 82.3158 | 19.6169 | 60.0365 | 24 | 82.3231 | 19.4813 | 59.9605 | 24 | 82.3069 | 20.1815 | 60.0024 | 24 | 82.3433 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.3503 | 29.8356 | 60.035 | 35 | 82.3242 | 19.6169 | 60.0365 | 24 | 82.3314 | 19.4813 | 59.9605 | 24 | 82.3152 | 20.1815 | 60.0024 | 24 | 82.3518 | 20.1618 | 59.9877 | 24
82.3587 | 29.8235 | 60.035 | 35 | 82.3325 | 19.6169 | 60.0365 | 24 | 82.3398 | 19.4813 | 59.9605 | 24 | 82.3235 | 20.1781 | 60.0024 | 24 | 82.3601 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.367 | 29.8235 | 60.035 | 35 | 82.3408 | 19.6169 | 60.0365 | 24 | 82.3481 | 19.4809 | 59.9605 | 24 | 82.3318 | 20.1781 | 60.0024 | 24 | 82.3684 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.3753 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.3491 | 19.6169 | 60.0365 | 24 | 82.3564 | 19.4809 | 59.9605 | 24 | 82.3401 | 20.1781 | 60.0024 | 24 | 82.3767 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.3836 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.3574 | 19.6169 | 60.0365 | 24 | 82.3649 | 19.4796 | 59.9605 | 24 | 82.3484 | 20.1781 | 60.0024 | 24 | 82.385 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.392 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.3658 | 19.6169 | 60.0365 | 24 | 82.3732 | 19.4796 | 59.9605 | 24 | 82.3567 | 20.1793 | 60.0024 | 24 | 82.3933 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.4003 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.3741 | 19.6169 | 60.0365 | 24 | 82.3815 | 19.5578 | 59.9605 | 24 | 82.3652 | 20.1793 | 60.0024 | 24 | 82.4016 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.4086 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.3824 | 19.6139 | 60.0365 | 24 | 82.3899 | 19.5578 | 59.9605 | 24 | 82.3735 | 20.1793 | 60.0024 | 24 | 82.4102 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.4169 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.3907 | 19.6139 | 60.0365 | 24 | 82.3982 | 19.5578 | 59.9605 | 24 | 82.3818 | 20.1793 | 60.0024 | 24 | 82.4185 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.4253 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.3992 | 19.6139 | 60.0365 | 24 | 82.4065 | 19.5578 | 59.9605 | 24 | 82.3901 | 20.1793 | 60.0024 | 24 | 82.4268 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.4336 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.4075 | 19.6139 | 60.0365 | 24 | 82.4149 | 19.5575 | 59.9605 | 24 | 82.3984 | 20.1793 | 60.0024 | 24 | 82.4351 | 20.1538 | 59.9877 | 24
82.4419 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.4158 | 19.6139 | 60.0365 | 24 | 82.4232 | 19.5575 | 59.9605 | 24 | 82.4067 | 20.1796 | 60.0024 | 24 | 82.4434 | 20.2331 | 59.9877 | 24
82.4503 | 29.7453 | 60.035 | 35 | 82.4241 | 19.6139 | 60.0365 | 24 | 82.4315 | 19.5563 | 59.9629 | 24 | 82.415 | 20.1796 | 60.0024 | 24 | 82.4517 | 20.2331 | 59.9877 | 24
82.4586 | 29.7193 | 60.035 | 35 | 82.4324 | 19.6228 | 60.0365 | 24 | 82.4398 | 19.5563 | 59.9629 | 24 | 82.4233 | 20.1814 | 60.004 | 24 | 82.46 | 20.2328 | 59.9857 | 24
82.4669 | 29.7193 | 60.035 | 35 | 82.4408 | 19.6228 | 60.0365 | 24 | 82.4482 | 19.5563 | 59.9629 | 24 | 82.4319 | 20.1814 | 60.004 | 24 | 82.4685 | 20.2328 | 59.9857 | 24
82.4753 | 29.7283 | 60.035 | 35 | 82.4491 | 19.6228 | 60.0365 | 24 | 82.4565 | 19.5563 | 59.9629 | 24 | 82.4402 | 20.1814 | 60.004 | 24 | 82.4768 | 20.2328 | 59.9857 | 24
82.4836 | 29.7283 | 60.035 | 35 | 82.4574 | 19.6228 | 60.0365 | 24 | 82.4648 | 19.638 | 59.9629 | 24 | 82.4485 | 20.1814 | 60.004 | 24 | 82.4851 | 20.2328 | 59.9857 | 24
82.4919 | 29.7283 | 60.035 | 35 | 82.4657 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.4733 | 19.638 | 59.9629 | 24 | 82.4568 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.4934 | 20.2328 | 59.9857 | 24
82.5002 | 29.7283 | 60.035 | 35 | 82.4741 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.4816 | 19.6377 | 59.9629 | 24 | 82.4651 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.5017 | 20.2328 | 59.9857 | 24
82.5086 | 29.7283 | 60.035 | 35 | 82.4824 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.4899 | 19.6377 | 59.9629 | 24 | 82.4734 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.51 | 20.2328 | 59.9857 | 24
82.5169 | 29.7283 | 60.035 | 35 | 82.4907 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.4983 | 19.6381 | 59.9629 | 24 | 82.4817 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.5183 | 20.2328 | 59.9857 | 24
82.5252 | 29.7283 | 60.0365 | 35 | 82.499 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5066 | 19.6381 | 59.9629 | 24 | 82.49 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.5266 | 20.2302 | 59.9857 | 24
82.5336 | 29.7283 | 60.0365 | 35 | 82.5073 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5149 | 19.6422 | 59.9629 | 24 | 82.4985 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.5352 | 20.2302 | 59.9857 | 24
82.5419 | 29.7312 | 60.0365 | 35 | 82.5157 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5233 | 19.6422 | 59.9629 | 24 | 82.5068 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.5435 | 20.229 | 59.9857 | 24
82.5502 | 29.7312 | 60.0365 | 35 | 82.524 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5316 | 19.6422 | 59.9629 | 24 | 82.5151 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.5518 | 20.229 | 59.9857 | 24
82.5585 | 29.7312 | 60.0365 | 35 | 82.5323 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5399 | 19.6422 | 59.9629 | 24 | 82.5234 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.5601 | 20.2285 | 59.9857 | 24
82.5669 | 29.7312 | 60.0365 | 35 | 82.5406 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5482 | 19.7846 | 59.9629 | 24 | 82.5317 | 20.1825 | 60.004 | 24 | 82.5684 | 20.2285 | 59.9857 | 24
82.5752 | 29.7351 | 60.0365 | 35 | 82.5491 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5566 | 19.7846 | 59.9629 | 24 | 82.54 | 20.1846 | 60.004 | 24 | 82.5767 | 20.2285 | 59.9857 | 24
82.5835 | 29.7351 | 60.0365 | 35 | 82.5574 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5649 | 19.7846 | 59.9629 | 24 | 82.5483 | 20.1846 | 60.004 | 24 | 82.585 | 20.2285 | 59.9857 | 24
82.5918 | 29.7351 | 60.0365 | 35 | 82.5657 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5732 | 19.7846 | 59.9629 | 24 | 82.5569 | 20.1858 | 60.004 | 24 | 82.5935 | 20.2289 | 59.9857 | 24
82.6002 | 29.7351 | 60.0365 | 35 | 82.574 | 19.6228 | 60.0352 | 24 | 82.5817 | 19.7783 | 59.9629 | 24 | 82.5652 | 20.1858 | 60.004 | 24 | 82.6018 | 20.2289 | 59.9857 | 24
82.6085 | 29.7402 | 60.0365 | 35 | 82.5824 | 19.6238 | 60.0352 | 24 | 82.59 | 19.7783 | 59.9629 | 24 | 82.5735 | 20.1858 | 60.004 | 24 | 82.6101 | 20.2289 | 59.9857 | 24
82.6168 | 29.7402 | 60.0365 | 35 | 82.5907 | 19.6238 | 60.0352 | 24 | 82.5983 | 19.7783 | 59.9629 | 24 | 82.5818 | 20.1858 | 60.004 | 24 | 82.6184 | 20.2289 | 59.9857 | 24
82.6252 | 29.7402 | 60.0365 | 35 | 82.599 | 19.6238 | 60.0352 | 24 | 82.6067 | 19.7783 | 59.9629 | 24 | 82.5901 | 20.1858 | 60.004 | 24 | 82.6267 | 20.2277 | 59.9857 | 24
82.6335 | 29.7402 | 60.0365 | 35 | 82.6073 | 19.6238 | 60.0352 | 24 | 82.615 | 19.778 | 59.9629 | 24 | 82.5984 | 20.1858 | 60.004 | 24 | 82.635 | 20.2277 | 59.9857 | 24
82.6418 | 29.7402 | 60.0365 | 35 | 82.6156 | 19.6889 | 60.0352 | 24 | 82.6233 | 19.778 | 59.9629 | 24 | 82.6067 | 20.1858 | 60.004 | 24 | 82.6433 | 20.2272 | 59.9857 | 24
82.6501 | 29.7402 | 60.0365 | 35 | 82.624 | 19.6889 | 60.0352 | 24 | 82.6317 | 19.778 | 59.9652 | 24 | 82.615 | 20.1858 | 60.004 | 24 | 82.6519 | 20.2272 | 59.9857 | 24
82.6585 | 29.4986 | 60.0365 | 35 | 82.6323 | 19.6889 | 60.0352 | 24 | 82.64 | 19.778 | 59.9652 | 24 | 82.6235 | 20.1858 | 60.0056 | 24 | 82.6602 | 20.2272 | 59.9841 | 24
82.6668 | 29.4986 | 60.0365 | 35 | 82.6406 | 19.6889 | 60.0352 | 24 | 82.6483 | 19.778 | 59.9652 | 24 | 82.6318 | 20.1858 | 60.0056 | 24 | 82.6685 | 20.2272 | 59.9841 | 24
82.6751 | 29.3143 | 60.0365 | 35 | 82.6489 | 19.6889 | 60.0352 | 24 | 82.6566 | 19.778 | 59.9652 | 24 | 82.6401 | 20.1858 | 60.0056 | 24 | 82.6768 | 20.2276 | 59.9841 | 24
82.6835 | 29.3143 | 60.0365 | 35 | 82.6573 | 19.6889 | 60.0352 | 24 | 82.665 | 19.7862 | 59.9652 | 24 | 82.6484 | 20.1858 | 60.0056 | 24 | 82.6851 | 20.2276 | 59.9841 | 24
82.6918 | 29.3143 | 60.0365 | 35 | 82.6656 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.6733 | 19.7862 | 59.9652 | 24 | 82.6567 | 20.186 | 60.0056 | 24 | 82.6934 | 20.2276 | 59.9841 | 24
82.7001 | 29.3143 | 60.0365 | 35 | 82.674 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.6816 | 19.7862 | 59.9652 | 24 | 82.665 | 20.186 | 60.0056 | 24 | 82.7017 | 20.2276 | 59.9841 | 24
82.7085 | 29.3143 | 60.0365 | 35 | 82.6823 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.6901 | 19.7862 | 59.9652 | 24 | 82.6733 | 20.186 | 60.0056 | 24 | 82.7102 | 20.2264 | 59.9841 | 24
82.7168 | 29.3143 | 60.0365 | 35 | 82.6906 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.6984 | 19.7862 | 59.9652 | 24 | 82.6816 | 20.186 | 60.0056 | 24 | 82.7185 | 20.2264 | 59.9841 | 24
82.7251 | 29.3143 | 60.0373 | 35 | 82.699 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7067 | 19.7862 | 59.9652 | 24 | 82.6902 | 20.186 | 60.0056 | 24 | 82.7268 | 20.2259 | 59.9841 | 24
82.7334 | 29.3143 | 60.0373 | 35 | 82.7073 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7151 | 19.7862 | 59.9652 | 24 | 82.6985 | 20.186 | 60.0056 | 24 | 82.7351 | 20.2259 | 59.9841 | 24
82.7418 | 29.3161 | 60.0373 | 35 | 82.7156 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7234 | 19.7862 | 59.9652 | 24 | 82.7068 | 20.189 | 60.0056 | 24 | 82.7434 | 20.2259 | 59.9841 | 24
82.7501 | 29.3161 | 60.0373 | 35 | 82.7239 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7317 | 19.786 | 59.9652 | 24 | 82.7151 | 20.189 | 60.0056 | 24 | 82.7517 | 20.2259 | 59.9841 | 24
82.7584 | 29.32 | 60.0373 | 35 | 82.7323 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7401 | 19.786 | 59.9652 | 24 | 82.7234 | 20.189 | 60.0056 | 24 | 82.76 | 20.2259 | 59.9841 | 24
82.7667 | 29.32 | 60.0373 | 35 | 82.7406 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7484 | 19.786 | 59.9652 | 24 | 82.7317 | 20.189 | 60.0056 | 24 | 82.7686 | 20.2259 | 59.9841 | 24
82.7751 | 29.32 | 60.0373 | 35 | 82.7489 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7567 | 19.786 | 59.9652 | 24 | 82.74 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.7769 | 20.2264 | 59.9841 | 24
82.7834 | 29.32 | 60.0373 | 35 | 82.7572 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.765 | 19.7793 | 59.9652 | 24 | 82.7485 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.7852 | 20.2264 | 59.9841 | 24
82.7917 | 29.32 | 60.0373 | 35 | 82.7656 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7734 | 19.7793 | 59.9652 | 24 | 82.7568 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.7935 | 20.2301 | 59.9841 | 24
82.8 | 29.32 | 60.0373 | 35 | 82.7739 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7817 | 19.7793 | 59.9652 | 24 | 82.7651 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.8018 | 20.2301 | 59.9841 | 24
82.8084 | 29.3154 | 60.0373 | 35 | 82.7822 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.79 | 19.7793 | 59.9652 | 24 | 82.7734 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.8101 | 20.2301 | 59.9841 | 24
82.8167 | 29.3154 | 60.0373 | 35 | 82.7905 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.7985 | 19.7767 | 59.9652 | 24 | 82.7817 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.8184 | 20.2301 | 59.9841 | 24
82.825 | 29.4891 | 60.0373 | 35 | 82.7988 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8068 | 19.7767 | 59.9652 | 24 | 82.79 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.8269 | 20.2301 | 59.9841 | 24
82.8334 | 29.4891 | 60.0373 | 35 | 82.8073 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8151 | 19.7767 | 59.9652 | 24 | 82.7983 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.8352 | 20.2301 | 59.9841 | 24
82.8417 | 29.6136 | 60.0373 | 35 | 82.8156 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8235 | 19.7767 | 59.9652 | 24 | 82.8066 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.8435 | 20.2243 | 59.9841 | 24
82.85 | 29.6136 | 60.0373 | 35 | 82.8239 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8318 | 19.7767 | 59.9668 | 24 | 82.8152 | 20.2307 | 60.0056 | 24 | 82.8518 | 20.2243 | 59.9841 | 24
82.8584 | 29.8201 | 60.0373 | 35 | 82.8322 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8401 | 19.7767 | 59.9668 | 24 | 82.8235 | 20.2307 | 60.0063 | 24 | 82.8601 | 20.2231 | 59.9818 | 24
82.8667 | 29.8201 | 60.0373 | 35 | 82.8406 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8485 | 19.7767 | 59.9668 | 24 | 82.8318 | 20.2307 | 60.0063 | 24 | 82.8684 | 20.2231 | 59.9818 | 24
82.875 | 29.8207 | 60.0373 | 35 | 82.8489 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8568 | 19.7767 | 59.9668 | 24 | 82.8401 | 20.2603 | 60.0063 | 24 | 82.8767 | 20.2231 | 59.9818 | 24
82.8833 | 29.8207 | 60.0373 | 35 | 82.8572 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8651 | 19.7767 | 59.9668 | 24 | 82.8484 | 20.2603 | 60.0063 | 24 | 82.8853 | 20.2231 | 59.9818 | 24
82.8917 | 29.8328 | 60.0373 | 35 | 82.8655 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8734 | 19.7767 | 59.9668 | 24 | 82.8567 | 20.2592 | 60.0063 | 24 | 82.8936 | 20.2231 | 59.9818 | 24
82.9 | 29.8328 | 60.0373 | 35 | 82.8738 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8818 | 19.7767 | 59.9668 | 24 | 82.865 | 20.2592 | 60.0063 | 24 | 82.9019 | 20.2231 | 59.9818 | 24
82.9083 | 29.8194 | 60.0373 | 35 | 82.8822 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8901 | 19.7767 | 59.9668 | 24 | 82.8733 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9102 | 20.2231 | 59.9818 | 24
82.9166 | 29.8194 | 60.0373 | 35 | 82.8905 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.8984 | 19.7764 | 59.9668 | 24 | 82.8818 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9185 | 20.2231 | 59.9818 | 24
82.925 | 29.8194 | 60.0404 | 35 | 82.8988 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9069 | 19.7764 | 59.9668 | 24 | 82.8901 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9268 | 20.2226 | 59.9818 | 24
82.9333 | 29.8194 | 60.0404 | 35 | 82.9071 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9152 | 19.7769 | 59.9668 | 24 | 82.8984 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9351 | 20.2226 | 59.9818 | 24
82.9416 | 29.871 | 60.0404 | 35 | 82.9155 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9235 | 19.7769 | 59.9668 | 24 | 82.9067 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9436 | 20.2487 | 59.9818 | 24
82.95 | 29.871 | 60.0404 | 35 | 82.9238 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9319 | 19.7769 | 59.9668 | 24 | 82.915 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9519 | 20.2487 | 59.9818 | 24
82.9583 | 29.871 | 60.0404 | 35 | 82.9321 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9402 | 19.7769 | 59.9668 | 24 | 82.9233 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9602 | 20.2487 | 59.9818 | 24
82.9666 | 29.871 | 60.0404 | 35 | 82.9404 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9485 | 19.7759 | 59.9668 | 24 | 82.9316 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9685 | 20.2487 | 59.9818 | 24
82.9749 | 29.9258 | 60.0404 | 35 | 82.9489 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9568 | 19.7759 | 59.9668 | 24 | 82.9402 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9768 | 20.2487 | 59.9818 | 24
82.9833 | 29.9258 | 60.0404 | 35 | 82.9572 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9652 | 19.7759 | 59.9668 | 24 | 82.9485 | 20.2604 | 60.0063 | 24 | 82.9851 | 20.2487 | 59.9818 | 24
82.9916 | 29.9202 | 60.0404 | 35 | 82.9655 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9735 | 19.7759 | 59.9668 | 24 | 82.9568 | 20.2625 | 60.0063 | 24 | 82.9934 | 20.2469 | 59.9818 | 24
82.9999 | 29.9202 | 60.0404 | 35 | 82.9738 | 19.6889 | 60.0341 | 24 | 82.9818 | 19.7781 | 59.9668 | 24 | 82.9651 | 20.2625 | 60.0063 | 24 | 83.002 | 20.2469 | 59.9818 | 24
83.0083 | 29.9242 | 60.0404 | 35 | 82.9821 | 19.6864 | 60.0341 | 24 | 82.9902 | 19.7781 | 59.9668 | 24 | 82.9734 | 20.2631 | 60.0063 | 24 | 83.0103 | 20.2465 | 59.9818 | 24
83.0166 | 29.9242 | 60.0404 | 35 | 82.9905 | 19.6864 | 60.0341 | 24 | 82.9985 | 19.7781 | 59.9668 | 24 | 82.9817 | 20.2631 | 60.0063 | 24 | 83.0186 | 20.2465 | 59.9818 | 24
83.0249 | 29.9386 | 60.0404 | 35 | 82.9988 | 19.6893 | 60.0341 | 24 | 83.0068 | 19.7781 | 59.9668 | 24 | 82.99 | 20.2576 | 60.0063 | 24 | 83.0269 | 20.2465 | 59.9818 | 24
83.0332 | 29.9386 | 60.0404 | 35 | 83.0071 | 19.6893 | 60.0341 | 24 | 83.0153 | 19.7781 | 59.9668 | 24 | 82.9983 | 20.2576 | 60.0063 | 24 | 83.0352 | 20.2465 | 59.9818 | 24
83.0416 | 29.944 | 60.0404 | 35 | 83.0154 | 19.6893 | 60.0341 | 24 | 83.0236 | 19.7781 | 59.9668 | 24 | 83.0068 | 20.2576 | 60.0063 | 24 | 83.0435 | 20.247 | 59.9818 | 24
83.0499 | 29.944 | 60.0404 | 35 | 83.0238 | 19.6893 | 60.0341 | 24 | 83.0319 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0151 | 20.2576 | 60.0063 | 24 | 83.0518 | 20.247 | 59.9818 | 24
83.0582 | 29.944 | 60.0404 | 35 | 83.0321 | 19.6893 | 60.0341 | 24 | 83.0403 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0234 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.0603 | 20.247 | 59.9799 | 24
83.0665 | 29.944 | 60.0404 | 35 | 83.0404 | 19.6893 | 60.0341 | 24 | 83.0486 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0317 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.0686 | 20.247 | 59.9799 | 24
83.0749 | 29.944 | 60.0404 | 35 | 83.0487 | 19.6893 | 60.0341 | 24 | 83.0569 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.04 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.0769 | 20.246 | 59.9799 | 24
83.0832 | 29.944 | 60.0404 | 35 | 83.0571 | 19.6893 | 60.0341 | 24 | 83.0652 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0483 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.0852 | 20.246 | 59.9799 | 24
83.0915 | 29.9474 | 60.0404 | 35 | 83.0654 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.0736 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0566 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.0935 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.0999 | 29.9474 | 60.0404 | 35 | 83.0737 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.0819 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0649 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.1018 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.1082 | 29.9466 | 60.0404 | 35 | 83.082 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.0902 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0735 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.1101 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.1165 | 29.9466 | 60.0404 | 35 | 83.0903 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.0986 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0818 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.1187 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.1248 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.0988 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.1069 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0901 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.127 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.1332 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.1071 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.1152 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.0984 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.1353 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.1415 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.1154 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.1237 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1067 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.1436 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.1498 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.1237 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.132 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.115 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.1519 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.1582 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.1321 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.1403 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1233 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.1602 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.1665 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.1404 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.1486 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1316 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.1687 | 20.2849 | 59.9799 | 24
83.1748 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.1487 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.157 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1401 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.177 | 20.2846 | 59.9799 | 24
83.1831 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.157 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.1653 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1484 | 20.3477 | 60.0075 | 24 | 83.1853 | 20.2846 | 59.9799 | 24
83.1915 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.1653 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.1736 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1567 | 20.3484 | 60.0075 | 24 | 83.1936 | 20.2846 | 59.9799 | 24
83.1998 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.1737 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.182 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.165 | 20.3484 | 60.0075 | 24 | 83.2019 | 20.2846 | 59.9799 | 24
83.2081 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.182 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.1903 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1733 | 20.3521 | 60.0075 | 24 | 83.2102 | 20.2852 | 59.9799 | 24
83.2164 | 29.9412 | 60.042 | 35 | 83.1903 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.1986 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1816 | 20.3521 | 60.0075 | 24 | 83.2185 | 20.2852 | 59.9799 | 24
83.2248 | 29.9455 | 60.042 | 35 | 83.1986 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.207 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1899 | 20.3521 | 60.0075 | 24 | 83.2271 | 20.2842 | 59.9799 | 24
83.2331 | 29.9455 | 60.042 | 35 | 83.207 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.2153 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.1985 | 20.3521 | 60.0075 | 24 | 83.2354 | 20.2842 | 59.9799 | 24
83.2414 | 29.9472 | 60.042 | 35 | 83.2153 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.2236 | 19.7781 | 59.9672 | 24 | 83.2068 | 20.3521 | 60.0075 | 24 | 83.2437 | 20.2842 | 59.9799 | 24
83.2498 | 29.9472 | 60.042 | 35 | 83.2236 | 19.6893 | 60.0349 | 24 | 83.2319 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.2151 | 20.3521 | 60.0075 | 24 | 83.252 | 20.2842 | 59.9799 | 24
83.2581 | 29.9472 | 60.042 | 35 | 83.2319 | 19.693 | 60.0349 | 24 | 83.2404 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.2234 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.2603 | 20.2842 | 59.9791 | 24
83.2664 | 29.9472 | 60.042 | 35 | 83.2404 | 19.693 | 60.0349 | 24 | 83.2487 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.2317 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.2686 | 20.2842 | 59.9791 | 24
83.2747 | 29.9472 | 60.042 | 35 | 83.2487 | 19.6951 | 60.0349 | 24 | 83.257 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.24 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.2769 | 20.2842 | 59.9791 | 24
83.2831 | 29.9472 | 60.042 | 35 | 83.257 | 19.6951 | 60.0349 | 24 | 83.2654 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.2483 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.2854 | 20.2842 | 59.9791 | 24
83.2914 | 29.9514 | 60.042 | 35 | 83.2653 | 19.6951 | 60.0353 | 24 | 83.2737 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.2566 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.2937 | 20.2839 | 59.9791 | 24
83.2997 | 29.9514 | 60.042 | 35 | 83.2736 | 19.6951 | 60.0353 | 24 | 83.282 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.2651 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.302 | 20.2839 | 59.9791 | 24
83.308 | 29.9456 | 60.042 | 35 | 83.282 | 19.6951 | 60.0353 | 24 | 83.2904 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.2734 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3103 | 20.2839 | 59.9791 | 24
83.3164 | 29.9456 | 60.042 | 35 | 83.2903 | 19.6951 | 60.0353 | 24 | 83.2987 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.2817 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3186 | 20.2839 | 59.9791 | 24
83.3247 | 29.9511 | 60.0435 | 35 | 83.2986 | 19.6951 | 60.0353 | 24 | 83.307 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.29 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3269 | 20.2839 | 59.9791 | 24
83.333 | 29.9511 | 60.0435 | 35 | 83.3069 | 19.6951 | 60.0353 | 24 | 83.3154 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.2983 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3352 | 20.2839 | 59.9791 | 24
83.3414 | 29.9511 | 60.0435 | 35 | 83.3153 | 19.698 | 60.0353 | 24 | 83.3237 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.3066 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3438 | 20.2839 | 59.9791 | 24
83.3497 | 29.9511 | 60.0435 | 35 | 83.3236 | 19.698 | 60.0353 | 24 | 83.332 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.3149 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3521 | 20.2839 | 59.9791 | 24
83.358 | 29.9659 | 60.0435 | 35 | 83.3319 | 19.698 | 60.0353 | 24 | 83.3403 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.3232 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3604 | 20.2845 | 59.9791 | 24
83.3663 | 29.9659 | 60.0435 | 35 | 83.3402 | 19.698 | 60.0353 | 24 | 83.3488 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.3318 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3687 | 20.2845 | 59.9791 | 24
83.3747 | 29.9682 | 60.0435 | 35 | 83.3485 | 19.698 | 60.0353 | 24 | 83.3571 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.3401 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.377 | 20.2845 | 59.9791 | 24
83.383 | 29.9682 | 60.0435 | 35 | 83.3569 | 19.698 | 60.0353 | 24 | 83.3654 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.3484 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3853 | 20.2845 | 59.9791 | 24
83.3913 | 29.9682 | 60.0435 | 35 | 83.3652 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.3738 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.3567 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.3936 | 20.2835 | 59.9791 | 24
83.3996 | 29.9682 | 60.0435 | 35 | 83.3735 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.3821 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.365 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.4021 | 20.2835 | 59.9791 | 24
83.408 | 29.9707 | 60.0435 | 35 | 83.3818 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.3904 | 19.7781 | 59.9676 | 24 | 83.3733 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.4104 | 20.2835 | 59.9791 | 24
83.4163 | 29.9707 | 60.0435 | 35 | 83.3903 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.3988 | 19.7807 | 59.9676 | 24 | 83.3816 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.4187 | 20.2835 | 59.9791 | 24
83.4246 | 29.9655 | 60.0435 | 35 | 83.3986 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.4071 | 19.7807 | 59.9676 | 24 | 83.3899 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.427 | 20.2832 | 59.9791 | 24
83.433 | 29.9655 | 60.0435 | 35 | 83.4069 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.4154 | 19.7807 | 59.9676 | 24 | 83.3984 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.4353 | 20.2832 | 59.9791 | 24
83.4413 | 29.9655 | 60.0435 | 35 | 83.4152 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.4237 | 19.7807 | 59.9676 | 24 | 83.4067 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.4436 | 20.2832 | 59.9791 | 24
83.4496 | 29.9655 | 60.0435 | 35 | 83.4235 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.4321 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.415 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.4519 | 20.2832 | 59.9791 | 24
83.4579 | 29.9568 | 60.0435 | 35 | 83.4319 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.4404 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.4233 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.4604 | 20.2832 | 59.9779 | 24
83.4663 | 29.9568 | 60.0435 | 35 | 83.4402 | 19.6934 | 60.0353 | 24 | 83.4487 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.4316 | 20.3521 | 60.0083 | 24 | 83.4688 | 20.2832 | 59.9779 | 24
83.4746 | 29.9568 | 60.0435 | 35 | 83.4485 | 19.6945 | 60.0353 | 24 | 83.4572 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.4399 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.4771 | 20.2832 | 59.9779 | 24
83.4829 | 29.9568 | 60.0435 | 35 | 83.4568 | 19.6945 | 60.0353 | 24 | 83.4655 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.4482 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.4854 | 20.2832 | 59.9779 | 24
83.4912 | 29.9589 | 60.0435 | 35 | 83.4652 | 19.6945 | 60.0361 | 24 | 83.4738 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.4568 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.4937 | 20.2838 | 59.9779 | 24
83.4996 | 29.9589 | 60.0435 | 35 | 83.4735 | 19.6945 | 60.0361 | 24 | 83.4822 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.4651 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.502 | 20.2838 | 59.9779 | 24
83.5079 | 29.9633 | 60.0435 | 35 | 83.4818 | 19.6945 | 60.0361 | 24 | 83.4905 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.4734 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5103 | 20.2838 | 59.978 | 24
83.5162 | 29.9633 | 60.0435 | 35 | 83.4901 | 19.6945 | 60.0361 | 24 | 83.4988 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.4817 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5188 | 20.2838 | 59.978 | 24
83.5246 | 29.9633 | 60.0454 | 35 | 83.4985 | 19.6945 | 60.0361 | 24 | 83.5072 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.49 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5271 | 20.2829 | 59.978 | 24
83.5329 | 29.9633 | 60.0454 | 35 | 83.5068 | 19.6945 | 60.0361 | 24 | 83.5155 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.4983 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5354 | 20.2829 | 59.978 | 24
83.5412 | 29.9633 | 60.0454 | 35 | 83.5151 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5238 | 19.7807 | 59.9672 | 24 | 83.5066 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5437 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.5495 | 29.9633 | 60.0454 | 35 | 83.5234 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5321 | 19.7808 | 59.9672 | 24 | 83.5149 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.552 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.5579 | 29.9666 | 60.0454 | 35 | 83.5317 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5405 | 19.7808 | 59.9672 | 24 | 83.5234 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5603 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.5662 | 29.9666 | 60.0454 | 35 | 83.5402 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5488 | 19.7808 | 59.9672 | 24 | 83.5317 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5686 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.5745 | 29.9666 | 60.0454 | 35 | 83.5485 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5571 | 19.7808 | 59.9672 | 24 | 83.54 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5771 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.5828 | 29.9666 | 60.0454 | 35 | 83.5568 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5656 | 19.7764 | 59.9672 | 24 | 83.5483 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5854 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.5912 | 29.9666 | 60.0454 | 35 | 83.5651 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5739 | 19.7764 | 59.9672 | 24 | 83.5566 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.5938 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.5995 | 29.9666 | 60.0454 | 35 | 83.5735 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5822 | 19.7704 | 59.9672 | 24 | 83.5649 | 20.3433 | 60.0083 | 24 | 83.6021 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.6078 | 29.9767 | 60.0454 | 35 | 83.5818 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5906 | 19.7704 | 59.9672 | 24 | 83.5732 | 20.346 | 60.0083 | 24 | 83.6104 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.6161 | 29.9767 | 60.0454 | 35 | 83.5901 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.5989 | 19.7704 | 59.9672 | 24 | 83.5815 | 20.346 | 60.0083 | 24 | 83.6187 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.6245 | 29.9767 | 60.0454 | 35 | 83.5984 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.6072 | 19.7704 | 59.9672 | 24 | 83.5901 | 20.346 | 60.0083 | 24 | 83.6272 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.6328 | 29.9767 | 60.0454 | 35 | 83.6067 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.6155 | 19.7704 | 59.9672 | 24 | 83.5984 | 20.346 | 60.0083 | 24 | 83.6355 | 20.2825 | 59.978 | 24
83.6411 | 29.9767 | 60.0454 | 35 | 83.6151 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.6239 | 19.7704 | 59.9672 | 24 | 83.6067 | 20.346 | 60.0083 | 24 | 83.6438 | 20.2822 | 59.978 | 24
83.6495 | 29.9767 | 60.0454 | 35 | 83.6234 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.6322 | 19.7704 | 59.9668 | 24 | 83.615 | 20.346 | 60.0083 | 24 | 83.6521 | 20.2822 | 59.978 | 24
83.6578 | 29.9767 | 60.0454 | 35 | 83.6317 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.6405 | 19.7704 | 59.9668 | 24 | 83.6233 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.6604 | 20.2818 | 59.9764 | 24
83.6661 | 29.9767 | 60.0454 | 35 | 83.64 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.6489 | 19.7704 | 59.9668 | 24 | 83.6316 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.6687 | 20.2818 | 59.9764 | 24
83.6744 | 29.9977 | 60.0454 | 35 | 83.6484 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.6572 | 19.7704 | 59.9668 | 24 | 83.6399 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.677 | 20.2818 | 59.9764 | 24
83.6828 | 29.9977 | 60.0454 | 35 | 83.6567 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.6655 | 19.7704 | 59.9668 | 24 | 83.6482 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.6855 | 20.2818 | 59.9764 | 24
83.6911 | 29.997 | 60.0454 | 35 | 83.665 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.674 | 19.7704 | 59.9668 | 24 | 83.6567 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.6938 | 20.2818 | 59.9764 | 24
83.6994 | 29.997 | 60.0454 | 35 | 83.6733 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.6823 | 19.7704 | 59.9668 | 24 | 83.665 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7021 | 20.2818 | 59.9764 | 24
83.7077 | 29.9919 | 60.0454 | 35 | 83.6816 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.6906 | 19.7704 | 59.9668 | 24 | 83.6733 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7104 | 20.2818 | 59.9764 | 24
83.7161 | 29.9919 | 60.0454 | 35 | 83.6901 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.699 | 19.7705 | 59.9668 | 24 | 83.6816 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7188 | 20.2818 | 59.9764 | 24
83.7244 | 29.9402 | 60.047 | 35 | 83.6984 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7073 | 19.7705 | 59.9668 | 24 | 83.6899 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7271 | 20.2809 | 59.9764 | 24
83.7327 | 29.9402 | 60.047 | 35 | 83.7067 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7156 | 19.7705 | 59.9668 | 24 | 83.6982 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7354 | 20.2809 | 59.9764 | 24
83.7411 | 29.9402 | 60.047 | 35 | 83.715 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7239 | 19.7705 | 59.9668 | 24 | 83.7065 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7439 | 20.2809 | 59.9764 | 24
83.7494 | 29.9402 | 60.047 | 35 | 83.7234 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7323 | 19.7705 | 59.9668 | 24 | 83.7151 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7522 | 20.2809 | 59.9764 | 24
83.7577 | 29.9519 | 60.047 | 35 | 83.7317 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7406 | 19.7705 | 59.9668 | 24 | 83.7234 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7605 | 20.2809 | 59.9764 | 24
83.766 | 29.9519 | 60.047 | 35 | 83.74 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7489 | 19.77 | 59.9668 | 24 | 83.7317 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7688 | 20.2809 | 59.9764 | 24
83.7744 | 29.9566 | 60.047 | 35 | 83.7483 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7573 | 19.77 | 59.9668 | 24 | 83.74 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7771 | 20.2807 | 59.9764 | 24
83.7827 | 29.9566 | 60.047 | 35 | 83.7567 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7656 | 19.7712 | 59.9668 | 24 | 83.7483 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7854 | 20.2807 | 59.9764 | 24
83.791 | 30.0685 | 60.047 | 35 | 83.765 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7739 | 19.7712 | 59.9668 | 24 | 83.7566 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.7937 | 20.2755 | 59.9764 | 24
83.7993 | 30.0685 | 60.047 | 35 | 83.7733 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7823 | 19.7712 | 59.9668 | 24 | 83.7649 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8022 | 20.2755 | 59.9764 | 24
83.8077 | 30.0685 | 60.047 | 35 | 83.7816 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.7906 | 19.7712 | 59.9668 | 24 | 83.7732 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8105 | 20.2801 | 59.9764 | 24
83.816 | 30.0685 | 60.047 | 35 | 83.7899 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.799 | 19.7712 | 59.9668 | 24 | 83.7817 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8188 | 20.2801 | 59.9764 | 24
83.8243 | 30.063 | 60.047 | 35 | 83.7983 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.8073 | 19.7712 | 59.9668 | 24 | 83.79 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8271 | 20.2801 | 59.9764 | 24
83.8327 | 30.063 | 60.047 | 35 | 83.8066 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.8157 | 19.7713 | 59.9668 | 24 | 83.7983 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8354 | 20.2801 | 59.9764 | 24
83.841 | 30.0677 | 60.047 | 35 | 83.8149 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.824 | 19.7713 | 59.9668 | 24 | 83.8066 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8438 | 20.2801 | 59.9764 | 24
83.8493 | 30.0677 | 60.047 | 35 | 83.8232 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.8323 | 19.7713 | 59.9656 | 24 | 83.8149 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8521 | 20.2801 | 59.9764 | 24
83.8576 | 30.0737 | 60.047 | 35 | 83.8317 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.8407 | 19.7713 | 59.9656 | 24 | 83.8232 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8606 | 20.2801 | 59.9752 | 24
83.866 | 30.0737 | 60.047 | 35 | 83.84 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.849 | 19.7713 | 59.9656 | 24 | 83.8315 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8689 | 20.2801 | 59.9752 | 24
83.8743 | 30.0737 | 60.047 | 35 | 83.8483 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.8573 | 19.7713 | 59.9656 | 24 | 83.8398 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8772 | 20.2471 | 59.9752 | 24
83.8826 | 30.0737 | 60.047 | 35 | 83.8566 | 19.6895 | 60.0364 | 24 | 83.8657 | 19.7708 | 59.9656 | 24 | 83.8484 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8855 | 20.2471 | 59.9752 | 24
83.8909 | 30.0737 | 60.047 | 35 | 83.8649 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.874 | 19.7708 | 59.9656 | 24 | 83.8567 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.8938 | 20.2462 | 59.9752 | 24
83.8993 | 30.0737 | 60.047 | 35 | 83.8733 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.8823 | 19.772 | 59.9656 | 24 | 83.865 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9021 | 20.2462 | 59.9752 | 24
83.9076 | 30.0855 | 60.047 | 35 | 83.8816 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.8907 | 19.772 | 59.9656 | 24 | 83.8733 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9104 | 20.247 | 59.9752 | 24
83.9159 | 30.0855 | 60.047 | 35 | 83.8899 | 19.6895 | 60.0361 | 24 | 83.899 | 19.772 | 59.9656 | 24 | 83.8816 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9189 | 20.247 | 59.9752 | 24
83.9243 | 30.0855 | 60.049 | 35 | 83.8982 | 19.6942 | 60.0361 | 24 | 83.9073 | 19.772 | 59.9656 | 24 | 83.8899 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9272 | 20.247 | 59.9752 | 24
83.9326 | 30.0855 | 60.049 | 35 | 83.9066 | 19.6942 | 60.0361 | 24 | 83.9156 | 19.772 | 59.9656 | 24 | 83.8982 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9355 | 20.247 | 59.9752 | 24
83.9409 | 30.0855 | 60.049 | 35 | 83.9149 | 19.6942 | 60.0361 | 24 | 83.9241 | 19.772 | 59.9656 | 24 | 83.9065 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9438 | 20.2757 | 59.9752 | 24
83.9492 | 30.0855 | 60.049 | 35 | 83.9232 | 19.6942 | 60.0361 | 24 | 83.9324 | 19.7721 | 59.9656 | 24 | 83.915 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9521 | 20.2757 | 59.9752 | 24
83.9576 | 30.0855 | 60.049 | 35 | 83.9315 | 19.692 | 60.0361 | 24 | 83.9407 | 19.7721 | 59.9656 | 24 | 83.9233 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9604 | 20.2757 | 59.9752 | 24
83.9659 | 30.0855 | 60.049 | 35 | 83.9398 | 19.692 | 60.0361 | 24 | 83.9491 | 19.7721 | 59.9656 | 24 | 83.9316 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.969 | 20.2757 | 59.9752 | 24
83.9742 | 30.0807 | 60.049 | 35 | 83.9482 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 83.9574 | 19.7721 | 59.9656 | 24 | 83.9399 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9773 | 20.2688 | 59.9752 | 24
83.9825 | 30.0807 | 60.049 | 35 | 83.9565 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 83.9657 | 19.7721 | 59.9656 | 24 | 83.9482 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9856 | 20.2688 | 59.9752 | 24
83.9909 | 30.0733 | 60.049 | 35 | 83.9648 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 83.9741 | 19.7721 | 59.9656 | 24 | 83.9565 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 83.9939 | 20.2688 | 59.9752 | 24
83.9992 | 30.0733 | 60.049 | 35 | 83.9731 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 83.9824 | 19.7721 | 59.9656 | 24 | 83.9648 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0022 | 20.2688 | 59.9752 | 24
84.0075 | 30.0733 | 60.049 | 35 | 83.9816 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 83.9907 | 19.7721 | 59.9656 | 24 | 83.9734 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0105 | 20.2689 | 59.9752 | 24
84.0158 | 30.0733 | 60.049 | 35 | 83.9899 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 83.999 | 19.7717 | 59.9656 | 24 | 83.9817 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0188 | 20.2689 | 59.9752 | 24
84.0242 | 30.077 | 60.049 | 35 | 83.9982 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 84.0074 | 19.7717 | 59.9656 | 24 | 83.99 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0273 | 20.2689 | 59.9752 | 24
84.0325 | 30.077 | 60.049 | 35 | 84.0065 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 84.0157 | 19.7728 | 59.9656 | 24 | 83.9983 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0356 | 20.2689 | 59.9752 | 24
84.0408 | 30.077 | 60.049 | 35 | 84.0149 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 84.024 | 19.7728 | 59.9656 | 24 | 84.0066 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0439 | 20.2689 | 59.9752 | 24
84.0491 | 30.077 | 60.049 | 35 | 84.0232 | 19.698 | 60.0361 | 24 | 84.0325 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0149 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0522 | 20.2689 | 59.9752 | 24
84.0575 | 30.0877 | 60.049 | 35 | 84.0315 | 19.6866 | 60.0361 | 24 | 84.0408 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0232 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0605 | 20.2689 | 59.9737 | 24
84.0658 | 30.0877 | 60.049 | 35 | 84.0398 | 19.6866 | 60.0361 | 24 | 84.0491 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0315 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0688 | 20.2689 | 59.9737 | 24
84.0741 | 30.0914 | 60.049 | 35 | 84.0481 | 19.6866 | 60.0361 | 24 | 84.0575 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.04 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0771 | 20.2754 | 59.9737 | 24
84.0825 | 30.0914 | 60.049 | 35 | 84.0565 | 19.6866 | 60.0361 | 24 | 84.0658 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0483 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.0857 | 20.2754 | 59.9737 | 24
84.0908 | 30.0914 | 60.049 | 35 | 84.0648 | 19.6866 | 60.0353 | 24 | 84.0741 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0566 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.094 | 20.2754 | 59.9737 | 24
84.0991 | 30.0914 | 60.049 | 35 | 84.0731 | 19.6866 | 60.0353 | 24 | 84.0825 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0649 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.1023 | 20.2754 | 59.9737 | 24
84.1074 | 30.0995 | 60.049 | 35 | 84.0814 | 19.6866 | 60.0353 | 24 | 84.0908 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0732 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.1106 | 20.2748 | 59.9737 | 24
84.1158 | 30.0995 | 60.049 | 35 | 84.0898 | 19.6866 | 60.0353 | 24 | 84.0991 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0815 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.1189 | 20.2748 | 59.9737 | 24
84.1241 | 30.0995 | 60.0517 | 35 | 84.0981 | 19.6837 | 60.0353 | 24 | 84.1074 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0898 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.1272 | 20.2748 | 59.9737 | 24
84.1324 | 30.0995 | 60.0517 | 35 | 84.1064 | 19.6837 | 60.0353 | 24 | 84.1158 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.0981 | 20.346 | 60.0075 | 24 | 84.1355 | 20.2748 | 59.9737 | 24
84.1407 | 30.0995 | 60.0517 | 35 | 84.1147 | 19.6802 | 60.0353 | 24 | 84.1241 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.1067 | 20.3535 | 60.0075 | 24 | 84.144 | 20.2756 | 59.9737 | 24
84.1491 | 30.0995 | 60.0517 | 35 | 84.123 | 19.6802 | 60.0353 | 24 | 84.1324 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.115 | 20.3535 | 60.0075 | 24 | 84.1523 | 20.2756 | 59.9737 | 24
84.1574 | 30.1059 | 60.0517 | 35 | 84.1315 | 19.6802 | 60.0353 | 24 | 84.1409 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.1233 | 20.3616 | 60.0075 | 24 | 84.1606 | 20.2756 | 59.9737 | 24
84.1657 | 30.1059 | 60.0517 | 35 | 84.1398 | 19.6802 | 60.0353 | 24 | 84.1492 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.1316 | 20.3616 | 60.0075 | 24 | 84.1689 | 20.2756 | 59.9737 | 24
84.174 | 30.1012 | 60.0517 | 35 | 84.1481 | 19.6802 | 60.0353 | 24 | 84.1575 | 19.7664 | 59.9641 | 24 | 84.1399 | 20.3616 | 60.0075 | 24 | 84.1772 | 20.2687 | 59.9737 | 24
84.1824 | 30.1012 | 60.0517 | 35 | 84.1564 | 19.6802 | 60.0353 | 24 | 84.1659 | 19.7659 | 59.9641 | 24 | 84.1482 | 20.3616 | 60.0075 | 24 | 84.1855 | 20.2687 | 59.9737 | 24
84.1907 | 30.0947 | 60.0517 | 35 | 84.1648 | 19.6802 | 60.0353 | 24 | 84.1742 | 19.7659 | 59.9641 | 24 | 84.1565 | 20.3621 | 60.0075 | 24 | 84.1941 | 20.2687 | 59.9737 | 24
84.199 | 30.0947 | 60.0517 | 35 | 84.1731 | 19.6802 | 60.0353 | 24 | 84.1825 | 19.7637 | 59.9641 | 24 | 84.1648 | 20.3621 | 60.0075 | 24 | 84.2024 | 20.2687 | 59.9737 | 24
84.2074 | 30.0947 | 60.0517 | 35 | 84.1814 | 19.684 | 60.0353 | 24 | 84.1909 | 19.7637 | 59.9641 | 24 | 84.1733 | 20.3621 | 60.0075 | 24 | 84.2107 | 20.2687 | 59.9737 | 24
84.2157 | 30.0947 | 60.0517 | 35 | 84.1897 | 19.684 | 60.0353 | 24 | 84.1992 | 19.7637 | 59.9641 | 24 | 84.1816 | 20.3621 | 60.0075 | 24 | 84.219 | 20.2687 | 59.9737 | 24
84.224 | 30.0319 | 60.0517 | 35 | 84.198 | 19.6826 | 60.0353 | 24 | 84.2075 | 19.7637 | 59.9641 | 24 | 84.1899 | 20.3621 | 60.0075 | 24 | 84.2273 | 20.2688 | 59.9737 | 24
84.2323 | 30.0319 | 60.0517 | 35 | 84.2064 | 19.6826 | 60.0353 | 24 | 84.2158 | 19.7639 | 59.9641 | 24 | 84.1982 | 20.3621 | 60.0075 | 24 | 84.2356 | 20.2688 | 59.9737 | 24
84.2406 | 30.0366 | 60.0517 | 35 | 84.2147 | 19.6826 | 60.0353 | 24 | 84.2242 | 19.7639 | 59.9641 | 24 | 84.2065 | 20.3656 | 60.0075 | 24 | 84.2439 | 20.2686 | 59.9737 | 24
84.249 | 30.0366 | 60.0517 | 35 | 84.223 | 19.6826 | 60.0353 | 24 | 84.2325 | 19.7639 | 59.9633 | 24 | 84.2148 | 20.3656 | 60.0075 | 24 | 84.2524 | 20.2686 | 59.9737 | 24
84.2573 | 30.0403 | 60.0517 | 35 | 84.2313 | 19.6826 | 60.0353 | 24 | 84.2408 | 19.7639 | 59.9633 | 24 | 84.2231 | 20.3656 | 60.0087 | 24 | 84.2607 | 20.2686 | 59.9717 | 24
84.2656 | 30.0403 | 60.0517 | 35 | 84.2397 | 19.6826 | 60.0353 | 24 | 84.2493 | 19.7639 | 59.9633 | 24 | 84.2317 | 20.3656 | 60.0087 | 24 | 84.269 | 20.2686 | 59.9717 | 24
84.274 | 30.0399 | 60.0517 | 35 | 84.248 | 19.6797 | 60.0353 | 24 | 84.2576 | 19.7639 | 59.9633 | 24 | 84.24 | 20.3656 | 60.0087 | 24 | 84.2773 | 20.2686 | 59.9717 | 24
84.2823 | 30.0399 | 60.0517 | 35 | 84.2563 | 19.6797 | 60.0353 | 24 | 84.2659 | 19.7639 | 59.9633 | 24 | 84.2483 | 20.3656 | 60.0087 | 24 | 84.2856 | 20.2686 | 59.9717 | 24
84.2906 | 30.0787 | 60.0517 | 35 | 84.2646 | 19.684 | 60.0333 | 24 | 84.2743 | 19.7639 | 59.9633 | 24 | 84.2566 | 20.3656 | 60.0087 | 24 | 84.2939 | 20.2686 | 59.9717 | 24
84.2989 | 30.0787 | 60.0517 | 35 | 84.2731 | 19.684 | 60.0333 | 24 | 84.2826 | 19.8485 | 59.9633 | 24 | 84.2649 | 20.3656 | 60.0087 | 24 | 84.3022 | 20.2686 | 59.9717 | 24
84.3073 | 30.1148 | 60.0517 | 35 | 84.2814 | 19.6826 | 60.0333 | 24 | 84.2909 | 19.8485 | 59.9633 | 24 | 84.2732 | 20.3721 | 60.0087 | 24 | 84.3108 | 20.2679 | 59.9717 | 24
84.3156 | 30.1148 | 60.0517 | 35 | 84.2897 | 19.6826 | 60.0333 | 24 | 84.2993 | 19.8485 | 59.9633 | 24 | 84.2815 | 20.3721 | 60.0087 | 24 | 84.3191 | 20.2679 | 59.9717 | 24
84.3239 | 30.1148 | 60.0541 | 35 | 84.298 | 19.6826 | 60.0333 | 24 | 84.3076 | 19.8485 | 59.9633 | 24 | 84.2898 | 20.3721 | 60.0087 | 24 | 84.3274 | 20.2631 | 59.9717 | 24
84.3322 | 30.1148 | 60.0541 | 35 | 84.3063 | 19.6826 | 60.0333 | 24 | 84.3159 | 19.8463 | 59.9633 | 24 | 84.2983 | 20.3721 | 60.0087 | 24 | 84.3357 | 20.2631 | 59.9717 | 24
84.3406 | 30.1189 | 60.0541 | 35 | 84.3147 | 19.6826 | 60.0333 | 24 | 84.3242 | 19.8463 | 59.9633 | 24 | 84.3066 | 20.3702 | 60.0087 | 24 | 84.344 | 20.2629 | 59.9717 | 24
84.3489 | 30.1189 | 60.0541 | 35 | 84.323 | 19.6826 | 60.0333 | 24 | 84.3326 | 19.878 | 59.9633 | 24 | 84.3149 | 20.3702 | 60.0087 | 24 | 84.3523 | 20.2629 | 59.9717 | 24
84.3572 | 30.1145 | 60.0541 | 35 | 84.3313 | 19.6825 | 60.0333 | 24 | 84.3409 | 19.878 | 59.9633 | 24 | 84.3232 | 20.3702 | 60.0087 | 24 | 84.3608 | 20.2629 | 59.9717 | 24
84.3655 | 30.1145 | 60.0541 | 35 | 84.3396 | 19.6825 | 60.0333 | 24 | 84.3492 | 19.878 | 59.9633 | 24 | 84.3315 | 20.3702 | 60.0087 | 24 | 84.3691 | 20.2629 | 59.9717 | 24
84.3739 | 30.1076 | 60.0541 | 35 | 84.348 | 19.6812 | 60.0333 | 24 | 84.3577 | 19.878 | 59.9633 | 24 | 84.3398 | 20.3648 | 60.0087 | 24 | 84.3774 | 20.2629 | 59.9717 | 24
84.3822 | 30.1076 | 60.0541 | 35 | 84.3563 | 19.6812 | 60.0333 | 24 | 84.366 | 19.8807 | 59.9633 | 24 | 84.3481 | 20.3648 | 60.0087 | 24 | 84.3857 | 20.2629 | 59.9717 | 24
84.3905 | 30.1076 | 60.0541 | 35 | 84.3646 | 19.7455 | 60.0333 | 24 | 84.3743 | 19.8807 | 59.9633 | 24 | 84.3564 | 20.3648 | 60.0087 | 24 | 84.394 | 20.3462 | 59.9717 | 24
84.3988 | 30.1076 | 60.0541 | 35 | 84.3729 | 19.7455 | 60.0333 | 24 | 84.3827 | 19.8807 | 59.9633 | 24 | 84.365 | 20.3648 | 60.0087 | 24 | 84.4023 | 20.3462 | 59.9717 | 24
84.4072 | 30.1076 | 60.0541 | 35 | 84.3812 | 19.7455 | 60.0333 | 24 | 84.391 | 19.8807 | 59.9633 | 24 | 84.3733 | 20.4112 | 60.0087 | 24 | 84.4106 | 20.3867 | 59.9717 | 24
84.4155 | 30.1076 | 60.0541 | 35 | 84.3896 | 19.7455 | 60.0333 | 24 | 84.3993 | 19.8807 | 59.9633 | 24 | 84.3816 | 20.4112 | 60.0087 | 24 | 84.4192 | 20.3867 | 59.9717 | 24
84.4238 | 30.1178 | 60.0541 | 35 | 84.3979 | 19.7455 | 60.0333 | 24 | 84.4077 | 19.8807 | 59.9633 | 24 | 84.3899 | 20.4112 | 60.0087 | 24 | 84.4275 | 20.386 | 59.9717 | 24
84.4321 | 30.1178 | 60.0541 | 35 | 84.4062 | 19.7455 | 60.0333 | 24 | 84.416 | 19.8807 | 59.9633 | 24 | 84.3982 | 20.4112 | 60.0087 | 24 | 84.4358 | 20.386 | 59.9717 | 24
84.4405 | 30.1178 | 60.0541 | 35 | 84.4146 | 19.7405 | 60.0333 | 24 | 84.4243 | 19.8807 | 59.9633 | 24 | 84.4065 | 20.412 | 60.0087 | 24 | 84.4441 | 20.387 | 59.9717 | 24
84.4488 | 30.1178 | 60.0541 | 35 | 84.423 | 19.7405 | 60.0333 | 24 | 84.4327 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4148 | 20.412 | 60.0087 | 24 | 84.4524 | 20.387 | 59.9717 | 24
84.4571 | 30.1229 | 60.0541 | 35 | 84.4313 | 19.7391 | 60.0333 | 24 | 84.441 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4231 | 20.4133 | 60.0106 | 24 | 84.4607 | 20.387 | 59.9701 | 24
84.4655 | 30.1229 | 60.0541 | 35 | 84.4396 | 19.7391 | 60.0333 | 24 | 84.4493 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4316 | 20.4133 | 60.0106 | 24 | 84.469 | 20.387 | 59.9701 | 24
84.4738 | 30.1229 | 60.0541 | 35 | 84.4479 | 19.7965 | 60.0333 | 24 | 84.4576 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4399 | 20.4133 | 60.0106 | 24 | 84.4775 | 20.387 | 59.9701 | 24
84.4821 | 30.1229 | 60.0541 | 35 | 84.4563 | 19.7965 | 60.0333 | 24 | 84.4661 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4482 | 20.4133 | 60.0106 | 24 | 84.4858 | 20.387 | 59.9701 | 24
84.4904 | 30.1156 | 60.0541 | 35 | 84.4646 | 19.7947 | 60.0309 | 24 | 84.4744 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4565 | 20.4154 | 60.0106 | 24 | 84.4941 | 20.387 | 59.9701 | 24
84.4988 | 30.1156 | 60.0541 | 35 | 84.4729 | 19.7947 | 60.0309 | 24 | 84.4827 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4648 | 20.4154 | 60.0106 | 24 | 84.5024 | 20.387 | 59.9701 | 24
84.5071 | 30.1104 | 60.0541 | 35 | 84.4812 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.4911 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4731 | 20.4162 | 60.0106 | 24 | 84.5107 | 20.387 | 59.9701 | 24
84.5154 | 30.1104 | 60.0541 | 35 | 84.4895 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.4994 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4814 | 20.4162 | 60.0106 | 24 | 84.519 | 20.387 | 59.9701 | 24
84.5237 | 30.1155 | 60.0564 | 35 | 84.4979 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.5077 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4897 | 20.4175 | 60.0106 | 24 | 84.5273 | 20.4195 | 59.9701 | 24
84.5321 | 30.1155 | 60.0564 | 35 | 84.5062 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.5161 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.4983 | 20.4175 | 60.0106 | 24 | 84.5359 | 20.4195 | 59.9701 | 24
84.5404 | 30.1103 | 60.0564 | 35 | 84.5145 | 19.931 | 60.0309 | 24 | 84.5244 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5066 | 20.4175 | 60.0106 | 24 | 84.5442 | 20.4195 | 59.9701 | 24
84.5487 | 30.1103 | 60.0564 | 35 | 84.5228 | 19.931 | 60.0309 | 24 | 84.5327 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5149 | 20.4175 | 60.0106 | 24 | 84.5525 | 20.4195 | 59.9701 | 24
84.557 | 30.1103 | 60.0564 | 35 | 84.5312 | 19.931 | 60.0309 | 24 | 84.5411 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5232 | 20.4311 | 60.0106 | 24 | 84.5608 | 20.4205 | 59.9701 | 24
84.5654 | 30.1103 | 60.0564 | 35 | 84.5396 | 19.931 | 60.0309 | 24 | 84.5494 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5315 | 20.4311 | 60.0106 | 24 | 84.5691 | 20.4205 | 59.9701 | 24
84.5737 | 30.1103 | 60.0564 | 35 | 84.5479 | 19.9356 | 60.0309 | 24 | 84.5577 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5398 | 20.4396 | 60.0106 | 24 | 84.5774 | 20.4205 | 59.9701 | 24
84.582 | 30.1103 | 60.0564 | 35 | 84.5562 | 19.9356 | 60.0309 | 24 | 84.566 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5481 | 20.4396 | 60.0106 | 24 | 84.5859 | 20.4205 | 59.9701 | 24
84.5903 | 30.1145 | 60.0564 | 35 | 84.5646 | 19.9356 | 60.0309 | 24 | 84.5745 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5564 | 20.4396 | 60.0106 | 24 | 84.5942 | 20.4201 | 59.9701 | 24
84.5987 | 30.1145 | 60.0564 | 35 | 84.5729 | 19.9356 | 60.0309 | 24 | 84.5828 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5649 | 20.4396 | 60.0106 | 24 | 84.6025 | 20.4201 | 59.9701 | 24
84.607 | 30.1208 | 60.0564 | 35 | 84.5812 | 19.9345 | 60.0309 | 24 | 84.5911 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5732 | 20.4396 | 60.0106 | 24 | 84.6108 | 20.4201 | 59.9701 | 24
84.6153 | 30.1208 | 60.0564 | 35 | 84.5895 | 19.9345 | 60.0309 | 24 | 84.5995 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5815 | 20.4396 | 60.0106 | 24 | 84.6191 | 20.4201 | 59.9701 | 24
84.6236 | 30.1164 | 60.0564 | 35 | 84.5978 | 19.9317 | 60.0309 | 24 | 84.6078 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5898 | 20.4374 | 60.0106 | 24 | 84.6274 | 20.4201 | 59.9701 | 24
84.632 | 30.1164 | 60.0564 | 35 | 84.6062 | 19.9317 | 60.0309 | 24 | 84.6161 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.5981 | 20.4374 | 60.0106 | 24 | 84.6357 | 20.4201 | 59.9701 | 24
84.6403 | 30.1164 | 60.0564 | 35 | 84.6145 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.6245 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6064 | 20.4374 | 60.0106 | 24 | 84.6443 | 20.4201 | 59.9701 | 24
84.6486 | 30.1164 | 60.0564 | 35 | 84.6228 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.6328 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6147 | 20.4374 | 60.0106 | 24 | 84.6526 | 20.4201 | 59.9701 | 24
84.6569 | 30.1164 | 60.0564 | 35 | 84.6311 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.6411 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6233 | 20.448 | 60.0134 | 24 | 84.6609 | 20.4211 | 59.9686 | 24
84.6653 | 30.1164 | 60.0564 | 35 | 84.6395 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.6495 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6316 | 20.448 | 60.0134 | 24 | 84.6692 | 20.4211 | 59.9686 | 24
84.6736 | 30.1138 | 60.0564 | 35 | 84.6478 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.6578 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6399 | 20.4487 | 60.0134 | 24 | 84.6775 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.6819 | 30.1138 | 60.0564 | 35 | 84.6561 | 19.9299 | 60.0309 | 24 | 84.6661 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6482 | 20.4487 | 60.0134 | 24 | 84.6858 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.6902 | 30.1138 | 60.0564 | 35 | 84.6644 | 19.9349 | 60.0286 | 24 | 84.6744 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6565 | 20.4487 | 60.0134 | 24 | 84.6943 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.6986 | 30.1138 | 60.0564 | 35 | 84.6729 | 19.9349 | 60.0286 | 24 | 84.6829 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6648 | 20.4487 | 60.0134 | 24 | 84.7026 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.7069 | 30.1184 | 60.0564 | 35 | 84.6812 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.6912 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6731 | 20.4472 | 60.0134 | 24 | 84.7109 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.7152 | 30.1184 | 60.0564 | 35 | 84.6895 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.6995 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6814 | 20.4472 | 60.0134 | 24 | 84.7192 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.7235 | 30.1184 | 60.058 | 35 | 84.6978 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.7079 | 19.8807 | 59.9625 | 24 | 84.6899 | 20.4481 | 60.0134 | 24 | 84.7275 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.7319 | 30.1184 | 60.058 | 35 | 84.7062 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.7162 | 19.881 | 59.9625 | 24 | 84.6982 | 20.4481 | 60.0134 | 24 | 84.7358 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.7402 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7145 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.7245 | 19.881 | 59.9625 | 24 | 84.7065 | 20.4481 | 60.0134 | 24 | 84.7441 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.7485 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7228 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.7329 | 19.881 | 59.9625 | 24 | 84.7148 | 20.4481 | 60.0134 | 24 | 84.7527 | 20.4206 | 59.9686 | 24
84.7569 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7311 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.7412 | 19.881 | 59.9625 | 24 | 84.7231 | 20.443 | 60.0134 | 24 | 84.761 | 20.4159 | 59.9686 | 24
84.7652 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7394 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.7495 | 19.881 | 59.9625 | 24 | 84.7314 | 20.443 | 60.0134 | 24 | 84.7693 | 20.4159 | 59.9686 | 24
84.7735 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7478 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.7579 | 19.881 | 59.9625 | 24 | 84.7397 | 20.4398 | 60.0134 | 24 | 84.7776 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.7818 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7561 | 19.9392 | 60.0286 | 24 | 84.7662 | 19.895 | 59.9625 | 24 | 84.748 | 20.4398 | 60.0134 | 24 | 84.7859 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.7901 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7644 | 19.9353 | 60.0286 | 24 | 84.7745 | 19.895 | 59.9625 | 24 | 84.7566 | 20.474 | 60.0134 | 24 | 84.7942 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.7985 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7727 | 19.9353 | 60.0286 | 24 | 84.7828 | 19.895 | 59.9625 | 24 | 84.7649 | 20.474 | 60.0134 | 24 | 84.8025 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.8068 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7811 | 19.9334 | 60.0286 | 24 | 84.7913 | 19.895 | 59.9625 | 24 | 84.7732 | 20.4782 | 60.0134 | 24 | 84.811 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.8151 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7894 | 19.9334 | 60.0286 | 24 | 84.7996 | 19.895 | 59.9625 | 24 | 84.7815 | 20.4782 | 60.0134 | 24 | 84.8193 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.8235 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.7977 | 19.9334 | 60.0286 | 24 | 84.8079 | 19.895 | 59.9625 | 24 | 84.7898 | 20.485 | 60.0134 | 24 | 84.8276 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.8318 | 30.1251 | 60.058 | 35 | 84.806 | 19.9334 | 60.0286 | 24 | 84.8163 | 19.895 | 59.9625 | 24 | 84.7981 | 20.485 | 60.0134 | 24 | 84.8359 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.8401 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.8145 | 19.9334 | 60.0286 | 24 | 84.8246 | 19.895 | 59.9625 | 24 | 84.8064 | 20.4867 | 60.0134 | 24 | 84.8442 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.8484 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.8228 | 19.9334 | 60.0286 | 24 | 84.8329 | 19.895 | 59.9633 | 24 | 84.8147 | 20.4867 | 60.0134 | 24 | 84.8525 | 20.4154 | 59.9686 | 24
84.8568 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.8311 | 19.9334 | 60.0286 | 24 | 84.8413 | 19.895 | 59.9633 | 24 | 84.8232 | 20.4787 | 60.0169 | 24 | 84.8611 | 20.416 | 59.9666 | 24
84.8651 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.8394 | 19.9334 | 60.0286 | 24 | 84.8496 | 19.895 | 59.9633 | 24 | 84.8315 | 20.4787 | 60.0169 | 24 | 84.8694 | 20.416 | 59.9666 | 24
84.8734 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.8477 | 19.9305 | 60.0286 | 24 | 84.8579 | 19.895 | 59.9633 | 24 | 84.8398 | 20.4804 | 60.0169 | 24 | 84.8777 | 20.4159 | 59.9666 | 24
84.8817 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.8561 | 19.9305 | 60.0286 | 24 | 84.8663 | 19.895 | 59.9633 | 24 | 84.8481 | 20.4804 | 60.0169 | 24 | 84.886 | 20.4159 | 59.9666 | 24
84.89 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.8644 | 19.9277 | 60.0266 | 24 | 84.8746 | 19.895 | 59.9633 | 24 | 84.8564 | 20.4804 | 60.0169 | 24 | 84.8943 | 20.4159 | 59.9666 | 24
84.8984 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.8727 | 19.9277 | 60.0266 | 24 | 84.8829 | 19.895 | 59.9633 | 24 | 84.8647 | 20.4804 | 60.0169 | 24 | 84.9026 | 20.4159 | 59.9666 | 24
84.9067 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.881 | 19.9409 | 60.0266 | 24 | 84.8914 | 19.895 | 59.9633 | 24 | 84.873 | 20.5264 | 60.0169 | 24 | 84.9109 | 20.4159 | 59.9666 | 24
84.915 | 30.1225 | 60.058 | 35 | 84.8894 | 19.9409 | 60.0266 | 24 | 84.8997 | 19.8941 | 59.9633 | 24 | 84.8813 | 20.5264 | 60.0169 | 24 | 84.9194 | 20.4159 | 59.9666 | 24
84.9234 | 30.2422 | 60.0588 | 35 | 84.8977 | 19.9409 | 60.0266 | 24 | 84.908 | 19.8941 | 59.9633 | 24 | 84.8899 | 20.5239 | 60.0169 | 24 | 84.9277 | 20.4172 | 59.9666 | 24
84.9317 | 30.2422 | 60.0588 | 35 | 84.906 | 19.9409 | 60.0266 | 24 | 84.9163 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.8982 | 20.5239 | 60.0169 | 24 | 84.936 | 20.4172 | 59.9666 | 24
84.94 | 30.2422 | 60.0588 | 35 | 84.9143 | 19.9409 | 60.0266 | 24 | 84.9247 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9065 | 20.5249 | 60.0169 | 24 | 84.9443 | 20.4179 | 59.9666 | 24
84.9483 | 30.2422 | 60.0588 | 35 | 84.9227 | 19.9409 | 60.0266 | 24 | 84.933 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9148 | 20.5249 | 60.0169 | 24 | 84.9526 | 20.4179 | 59.9666 | 24
84.9566 | 30.2422 | 60.0588 | 35 | 84.931 | 19.9409 | 60.0266 | 24 | 84.9413 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9231 | 20.5238 | 60.0169 | 24 | 84.9609 | 20.4179 | 59.9666 | 24
84.965 | 30.2422 | 60.0588 | 35 | 84.9393 | 19.9409 | 60.0266 | 24 | 84.9497 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9314 | 20.5238 | 60.0169 | 24 | 84.9695 | 20.4179 | 59.9666 | 24
84.9733 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 84.9476 | 19.9397 | 60.0266 | 24 | 84.958 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9397 | 20.5238 | 60.0169 | 24 | 84.9778 | 20.501 | 59.9666 | 24
84.9816 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 84.9561 | 19.9397 | 60.0266 | 24 | 84.9663 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.948 | 20.5238 | 60.0169 | 24 | 84.9861 | 20.501 | 59.9666 | 24
84.99 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 84.9644 | 19.9444 | 60.0266 | 24 | 84.9747 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9565 | 20.5265 | 60.0169 | 24 | 84.9944 | 20.501 | 59.9666 | 24
84.9983 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 84.9727 | 19.9444 | 60.0266 | 24 | 84.983 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9648 | 20.5265 | 60.0169 | 24 | 85.0027 | 20.501 | 59.9666 | 24
85.0066 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 84.981 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 84.9913 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9731 | 20.5291 | 60.0169 | 24 | 85.011 | 20.501 | 59.9666 | 24
85.0149 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 84.9894 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 84.9998 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9814 | 20.5291 | 60.0169 | 24 | 85.0193 | 20.501 | 59.9666 | 24
85.0233 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 84.9977 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 85.0081 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.9897 | 20.5317 | 60.0169 | 24 | 85.0278 | 20.501 | 59.9666 | 24
85.0316 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.006 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 85.0164 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 84.998 | 20.5317 | 60.0169 | 24 | 85.0361 | 20.501 | 59.9666 | 24
85.0399 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.0143 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 85.0247 | 19.8938 | 59.9633 | 24 | 85.0063 | 20.5549 | 60.0169 | 24 | 85.0444 | 20.502 | 59.9666 | 24
85.0482 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.0226 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 85.0331 | 19.8938 | 59.9641 | 24 | 85.0146 | 20.5549 | 60.0169 | 24 | 85.0527 | 20.502 | 59.9666 | 24
85.0565 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.031 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 85.0414 | 19.8938 | 59.9641 | 24 | 85.0232 | 20.5579 | 60.0212 | 24 | 85.061 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.0649 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.0393 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 85.0497 | 19.8871 | 59.9641 | 24 | 85.0315 | 20.5579 | 60.0212 | 24 | 85.0693 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.0732 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.0476 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 85.0581 | 19.8871 | 59.9641 | 24 | 85.0398 | 20.5579 | 60.0212 | 24 | 85.0776 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.0815 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.0559 | 19.9418 | 60.0266 | 24 | 85.0664 | 19.8871 | 59.9641 | 24 | 85.0481 | 20.5579 | 60.0212 | 24 | 85.0862 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.0899 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.0643 | 19.9418 | 60.0254 | 24 | 85.0747 | 19.8871 | 59.9641 | 24 | 85.0564 | 20.5552 | 60.0212 | 24 | 85.0945 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.0982 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.0726 | 19.9418 | 60.0254 | 24 | 85.0831 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.0647 | 20.5552 | 60.0212 | 24 | 85.1028 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.1065 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.0809 | 19.9494 | 60.0254 | 24 | 85.0914 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.073 | 20.5572 | 60.0212 | 24 | 85.1111 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.1148 | 30.3229 | 60.0588 | 35 | 85.0892 | 19.9494 | 60.0254 | 24 | 85.0997 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.0813 | 20.5572 | 60.0212 | 24 | 85.1194 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.1232 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.0977 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1082 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.0896 | 20.5582 | 60.0212 | 24 | 85.1277 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.1315 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.106 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1165 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.0981 | 20.5582 | 60.0212 | 24 | 85.1362 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.1398 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1143 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1248 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.1064 | 20.5627 | 60.0212 | 24 | 85.1445 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.1481 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1226 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1331 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.1147 | 20.5627 | 60.0212 | 24 | 85.1528 | 20.502 | 59.9646 | 24
85.1565 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.131 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1415 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.123 | 20.5638 | 60.0212 | 24 | 85.1611 | 20.5022 | 59.9646 | 24
85.1648 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1393 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1498 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.1313 | 20.5638 | 60.0212 | 24 | 85.1694 | 20.5022 | 59.9646 | 24
85.1731 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1476 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1581 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.1396 | 20.5638 | 60.0212 | 24 | 85.1777 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.1814 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1559 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1665 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.1479 | 20.5638 | 60.0212 | 24 | 85.186 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.1898 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1642 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1748 | 19.8804 | 59.9641 | 24 | 85.1562 | 20.5683 | 60.0212 | 24 | 85.1946 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.1981 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1726 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1831 | 19.8793 | 59.9641 | 24 | 85.1648 | 20.5683 | 60.0212 | 24 | 85.2029 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.2064 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1809 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1915 | 19.8793 | 59.9641 | 24 | 85.1731 | 20.5693 | 60.0212 | 24 | 85.2112 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.2147 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1892 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.1998 | 19.8856 | 59.9641 | 24 | 85.1814 | 20.5693 | 60.0212 | 24 | 85.2195 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.2231 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.1975 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.2081 | 19.8856 | 59.9641 | 24 | 85.1897 | 20.5618 | 60.0212 | 24 | 85.2278 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.2314 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.2059 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.2166 | 19.8858 | 59.9641 | 24 | 85.198 | 20.5618 | 60.0212 | 24 | 85.2361 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.2397 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.2142 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.2249 | 19.8858 | 59.9641 | 24 | 85.2063 | 20.5567 | 60.0212 | 24 | 85.2446 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.248 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.2225 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.2332 | 19.8858 | 59.9652 | 24 | 85.2146 | 20.5567 | 60.0212 | 24 | 85.2529 | 20.503 | 59.9646 | 24
85.2564 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.2308 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.2415 | 19.8858 | 59.9652 | 24 | 85.2229 | 20.5567 | 60.0251 | 24 | 85.2612 | 20.503 | 59.9631 | 24
85.2647 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.2393 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.2499 | 19.8858 | 59.9652 | 24 | 85.2314 | 20.5567 | 60.0251 | 24 | 85.2695 | 20.503 | 59.9631 | 24
85.273 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.2476 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.2582 | 19.8858 | 59.9652 | 24 | 85.2397 | 20.5587 | 60.0251 | 24 | 85.2778 | 20.5031 | 59.9631 | 24
85.2813 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.2559 | 19.9485 | 60.0254 | 24 | 85.2665 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.248 | 20.5587 | 60.0251 | 24 | 85.2861 | 20.5031 | 59.9631 | 24
85.2897 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.2642 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.2749 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.2563 | 20.5798 | 60.0251 | 24 | 85.2944 | 20.5031 | 59.9631 | 24
85.298 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.2726 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.2832 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.2646 | 20.5798 | 60.0251 | 24 | 85.303 | 20.5031 | 59.9631 | 24
85.3063 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.2809 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.2915 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.2729 | 20.5798 | 60.0251 | 24 | 85.3113 | 20.5031 | 59.9631 | 24
85.3146 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.2892 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.2999 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.2812 | 20.5798 | 60.0251 | 24 | 85.3196 | 20.5031 | 59.9631 | 24
85.323 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.2975 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3082 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.2896 | 20.5666 | 60.0251 | 24 | 85.3279 | 20.5009 | 59.9631 | 24
85.3313 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.3059 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3165 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.2979 | 20.5666 | 60.0251 | 24 | 85.3362 | 20.5009 | 59.9631 | 24
85.3396 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.3142 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.325 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3064 | 20.5686 | 60.0251 | 24 | 85.3445 | 20.5009 | 59.9631 | 24
85.3479 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.3225 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3333 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3147 | 20.5686 | 60.0251 | 24 | 85.353 | 20.5009 | 59.9631 | 24
85.3563 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.3308 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3416 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.323 | 20.5676 | 60.0251 | 24 | 85.3613 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.3646 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.3391 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3499 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3313 | 20.5676 | 60.0251 | 24 | 85.3696 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.3729 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.3475 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3583 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3396 | 20.5696 | 60.0251 | 24 | 85.3779 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.3812 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.3558 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3666 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3479 | 20.5696 | 60.0251 | 24 | 85.3862 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.3896 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.3641 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3749 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3562 | 20.5696 | 60.0251 | 24 | 85.3945 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.3979 | 30.3255 | 60.0584 | 35 | 85.3724 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3833 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3645 | 20.5696 | 60.0251 | 24 | 85.4028 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.4062 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.3809 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3916 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.373 | 20.571 | 60.0251 | 24 | 85.4114 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.4145 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.3892 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.3999 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3813 | 20.571 | 60.0251 | 24 | 85.4197 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.4229 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.3975 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.4083 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3896 | 20.5738 | 60.0251 | 24 | 85.428 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.4312 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.4058 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.4166 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.3979 | 20.5738 | 60.0251 | 24 | 85.4363 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.4395 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.4142 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.4249 | 19.927 | 59.9652 | 24 | 85.4062 | 20.569 | 60.0251 | 24 | 85.4446 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.4478 | 30.3229 | 60.0584 | 35 | 85.4225 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.4332 | 20.0107 | 59.966 | 24 | 85.4146 | 20.569 | 60.0251 | 24 | 85.4529 | 20.5036 | 59.9631 | 24
85.4562 | 30.3164 | 60.0584 | 35 | 85.4308 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.4417 | 20.0107 | 59.966 | 24 | 85.4229 | 20.569 | 60.0283 | 24 | 85.4614 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.4645 | 30.3164 | 60.0584 | 35 | 85.4391 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.45 | 20.0107 | 59.966 | 24 | 85.4312 | 20.569 | 60.0283 | 24 | 85.4697 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.4728 | 30.3164 | 60.0584 | 35 | 85.4475 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.4583 | 20.0107 | 59.966 | 24 | 85.4397 | 20.5693 | 60.0283 | 24 | 85.478 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.4811 | 30.3164 | 60.0584 | 35 | 85.4558 | 19.9485 | 60.025 | 24 | 85.4667 | 20.004 | 59.966 | 24 | 85.448 | 20.5693 | 60.0283 | 24 | 85.4863 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.4895 | 30.3164 | 60.0584 | 35 | 85.4641 | 19.9515 | 60.025 | 24 | 85.475 | 20.004 | 59.966 | 24 | 85.4563 | 20.5693 | 60.0283 | 24 | 85.4946 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.4978 | 30.3164 | 60.0584 | 35 | 85.4724 | 19.9515 | 60.025 | 24 | 85.4833 | 20.004 | 59.966 | 24 | 85.4646 | 20.5693 | 60.0283 | 24 | 85.5029 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5061 | 30.3164 | 60.0584 | 35 | 85.4808 | 19.954 | 60.025 | 24 | 85.4917 | 20.004 | 59.966 | 24 | 85.4729 | 20.5712 | 60.0283 | 24 | 85.5115 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5145 | 30.3164 | 60.0584 | 35 | 85.4891 | 19.954 | 60.025 | 24 | 85.5 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.4812 | 20.5712 | 60.0283 | 24 | 85.5198 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5228 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.4974 | 19.954 | 60.025 | 24 | 85.5083 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.4895 | 20.5712 | 60.0283 | 24 | 85.5281 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5311 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5057 | 19.954 | 60.025 | 24 | 85.5167 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.4978 | 20.5712 | 60.0283 | 24 | 85.5364 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5394 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.514 | 19.954 | 60.025 | 24 | 85.525 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5061 | 20.5712 | 60.0283 | 24 | 85.5447 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5477 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5225 | 19.954 | 60.025 | 24 | 85.5333 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5146 | 20.5712 | 60.0283 | 24 | 85.553 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5561 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5308 | 19.9559 | 60.025 | 24 | 85.5416 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5229 | 20.5703 | 60.0283 | 24 | 85.5613 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5644 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5391 | 19.9559 | 60.025 | 24 | 85.55 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5312 | 20.5703 | 60.0283 | 24 | 85.5698 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5727 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5474 | 19.9584 | 60.025 | 24 | 85.5583 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5396 | 20.5703 | 60.0283 | 24 | 85.5781 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.581 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5558 | 19.9584 | 60.025 | 24 | 85.5667 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5479 | 20.5703 | 60.0283 | 24 | 85.5864 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5894 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5641 | 19.9656 | 60.025 | 24 | 85.5751 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5562 | 20.5722 | 60.0283 | 24 | 85.5947 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.5977 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5724 | 19.9656 | 60.025 | 24 | 85.5834 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5645 | 20.5722 | 60.0283 | 24 | 85.603 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.606 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5807 | 19.9656 | 60.025 | 24 | 85.5917 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5728 | 20.5722 | 60.0283 | 24 | 85.6113 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.6143 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5891 | 19.9656 | 60.025 | 24 | 85.6001 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5811 | 20.5722 | 60.0283 | 24 | 85.6199 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.6227 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.5974 | 19.9674 | 60.025 | 24 | 85.6084 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5896 | 20.5722 | 60.0283 | 24 | 85.6282 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.631 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.6057 | 19.9674 | 60.025 | 24 | 85.6167 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.5979 | 20.5722 | 60.0283 | 24 | 85.6365 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.6393 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.614 | 19.9674 | 60.025 | 24 | 85.6251 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6062 | 20.5702 | 60.0283 | 24 | 85.6448 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.6476 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.6224 | 19.9674 | 60.025 | 24 | 85.6334 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6145 | 20.5702 | 60.0283 | 24 | 85.6531 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.656 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.6307 | 19.966 | 60.025 | 24 | 85.6417 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6228 | 20.5722 | 60.0303 | 24 | 85.6614 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.6643 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.639 | 19.966 | 60.025 | 24 | 85.65 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6311 | 20.5722 | 60.0303 | 24 | 85.6697 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.6726 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.6473 | 19.9678 | 60.025 | 24 | 85.6584 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6394 | 20.5722 | 60.0303 | 24 | 85.6782 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.681 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.6558 | 19.9678 | 60.025 | 24 | 85.6667 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6477 | 20.5722 | 60.0303 | 24 | 85.6865 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.6893 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.6641 | 19.9678 | 60.0274 | 24 | 85.675 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6562 | 20.5845 | 60.0303 | 24 | 85.6948 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.6976 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.6724 | 19.9678 | 60.0274 | 24 | 85.6835 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6646 | 20.5845 | 60.0303 | 24 | 85.7031 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7059 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.6807 | 19.9678 | 60.0274 | 24 | 85.6918 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6729 | 20.5845 | 60.0303 | 24 | 85.7114 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7142 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.689 | 19.9678 | 60.0274 | 24 | 85.7001 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6812 | 20.5845 | 60.0303 | 24 | 85.7197 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7226 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.6974 | 19.9629 | 60.0274 | 24 | 85.7085 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6895 | 20.5859 | 60.0303 | 24 | 85.7283 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7309 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.7057 | 19.9629 | 60.0274 | 24 | 85.7168 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.6978 | 20.5859 | 60.0303 | 24 | 85.7366 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7392 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.714 | 19.9629 | 60.0274 | 24 | 85.7251 | 20.007 | 59.966 | 24 | 85.7061 | 20.5847 | 60.0303 | 24 | 85.7449 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7475 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.7223 | 19.9629 | 60.0274 | 24 | 85.7334 | 20.001 | 59.966 | 24 | 85.7144 | 20.5847 | 60.0303 | 24 | 85.7532 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7559 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.7307 | 19.9654 | 60.0274 | 24 | 85.7418 | 20.001 | 59.966 | 24 | 85.7227 | 20.5801 | 60.0303 | 24 | 85.7615 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7642 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.739 | 19.9654 | 60.0274 | 24 | 85.7501 | 20.001 | 59.966 | 24 | 85.7312 | 20.5801 | 60.0303 | 24 | 85.7698 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7725 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.7473 | 20.0612 | 60.0274 | 24 | 85.7584 | 20.001 | 59.966 | 24 | 85.7395 | 20.5801 | 60.0303 | 24 | 85.7781 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7809 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.7556 | 20.0612 | 60.0274 | 24 | 85.7668 | 20.0011 | 59.966 | 24 | 85.7478 | 20.5801 | 60.0303 | 24 | 85.7866 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7892 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.764 | 20.0612 | 60.0274 | 24 | 85.7751 | 20.0011 | 59.966 | 24 | 85.7561 | 20.5801 | 60.0303 | 24 | 85.7949 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.7975 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.7723 | 20.0612 | 60.0274 | 24 | 85.7834 | 20.0022 | 59.966 | 24 | 85.7644 | 20.5801 | 60.0303 | 24 | 85.8032 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.8058 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.7806 | 20.0623 | 60.0274 | 24 | 85.7919 | 20.0022 | 59.966 | 24 | 85.7727 | 20.5843 | 60.0303 | 24 | 85.8115 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.8141 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.7889 | 20.0623 | 60.0274 | 24 | 85.8002 | 20.0022 | 59.966 | 24 | 85.781 | 20.5843 | 60.0303 | 24 | 85.8198 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.8225 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.7974 | 20.0611 | 60.0274 | 24 | 85.8085 | 20.0022 | 59.966 | 24 | 85.7893 | 20.5843 | 60.0303 | 24 | 85.8281 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.8308 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.8057 | 20.0611 | 60.0274 | 24 | 85.8169 | 20.0022 | 59.966 | 24 | 85.7979 | 20.5843 | 60.0303 | 24 | 85.8367 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.8391 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.814 | 20.0631 | 60.0274 | 24 | 85.8252 | 20.0022 | 59.966 | 24 | 85.8062 | 20.628 | 60.0303 | 24 | 85.845 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.8475 | 30.3164 | 60.0579 | 35 | 85.8223 | 20.0631 | 60.0274 | 24 | 85.8335 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.8145 | 20.628 | 60.0303 | 24 | 85.8533 | 20.5036 | 59.9627 | 24
85.8558 | 30.3206 | 60.0579 | 35 | 85.8306 | 20.0631 | 60.0274 | 24 | 85.8418 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.8228 | 20.6219 | 60.0322 | 24 | 85.8616 | 20.5036 | 59.9623 | 24
85.8641 | 30.3206 | 60.0579 | 35 | 85.839 | 20.0631 | 60.0274 | 24 | 85.8502 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.8311 | 20.6219 | 60.0322 | 24 | 85.8699 | 20.5036 | 59.9623 | 24
85.8724 | 30.327 | 60.0579 | 35 | 85.8473 | 20.0656 | 60.0274 | 24 | 85.8585 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.8394 | 20.6219 | 60.0322 | 24 | 85.8782 | 20.5036 | 59.9623 | 24
85.8808 | 30.327 | 60.0579 | 35 | 85.8556 | 20.0656 | 60.0274 | 24 | 85.8668 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.8477 | 20.6219 | 60.0322 | 24 | 85.8865 | 20.5036 | 59.9623 | 24
85.8891 | 30.3321 | 60.0579 | 35 | 85.8639 | 20.0682 | 60.0293 | 24 | 85.8752 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.856 | 20.6233 | 60.0322 | 24 | 85.895 | 20.5036 | 59.9623 | 24
85.8974 | 30.3321 | 60.0579 | 35 | 85.8723 | 20.0682 | 60.0293 | 24 | 85.8835 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.8643 | 20.6233 | 60.0322 | 24 | 85.9033 | 20.5036 | 59.9623 | 24
85.9057 | 30.3321 | 60.0579 | 35 | 85.8806 | 20.0682 | 60.0293 | 24 | 85.8918 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.8728 | 20.6255 | 60.0322 | 24 | 85.9116 | 20.5391 | 59.9623 | 24
85.9141 | 30.3321 | 60.0579 | 35 | 85.8889 | 20.0682 | 60.0293 | 24 | 85.9003 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.8811 | 20.6255 | 60.0322 | 24 | 85.9199 | 20.5391 | 59.9623 | 24
85.9224 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.8972 | 20.0682 | 60.0293 | 24 | 85.9086 | 20.0022 | 59.9656 | 24 | 85.8894 | 20.6255 | 60.0322 | 24 | 85.9282 | 20.5391 | 59.9623 | 24
85.9307 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9056 | 20.0682 | 60.0293 | 24 | 85.9169 | 20.0019 | 59.9656 | 24 | 85.8977 | 20.6255 | 60.0322 | 24 | 85.9365 | 20.5391 | 59.9623 | 24
85.939 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9139 | 20.0682 | 60.0293 | 24 | 85.9253 | 20.0019 | 59.9656 | 24 | 85.906 | 20.6255 | 60.0322 | 24 | 85.9451 | 20.5391 | 59.9623 | 24
85.9474 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9222 | 20.0682 | 60.0293 | 24 | 85.9336 | 20.002 | 59.9656 | 24 | 85.9143 | 20.6255 | 60.0322 | 24 | 85.9534 | 20.5391 | 59.9623 | 24
85.9557 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9305 | 20.0727 | 60.0293 | 24 | 85.9419 | 20.002 | 59.9656 | 24 | 85.9226 | 20.6287 | 60.0322 | 24 | 85.9617 | 20.5391 | 59.9623 | 24
85.964 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.939 | 20.0727 | 60.0293 | 24 | 85.9502 | 19.9943 | 59.9656 | 24 | 85.9309 | 20.6287 | 60.0322 | 24 | 85.97 | 20.5391 | 59.9623 | 24
85.9723 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9473 | 20.0739 | 60.0293 | 24 | 85.9586 | 19.9943 | 59.9656 | 24 | 85.9392 | 20.6301 | 60.0322 | 24 | 85.9783 | 20.5419 | 59.9623 | 24
85.9807 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9556 | 20.0739 | 60.0293 | 24 | 85.9669 | 19.9943 | 59.9656 | 24 | 85.9478 | 20.6301 | 60.0322 | 24 | 85.9866 | 20.5419 | 59.9623 | 24
85.989 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9639 | 20.1147 | 60.0293 | 24 | 85.9752 | 19.9943 | 59.9656 | 24 | 85.9561 | 20.6322 | 60.0322 | 24 | 85.9949 | 20.5419 | 59.9623 | 24
85.9973 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9722 | 20.1147 | 60.0293 | 24 | 85.9836 | 19.9943 | 59.9656 | 24 | 85.9644 | 20.6322 | 60.0322 | 24 | 86.0034 | 20.5419 | 59.9623 | 24
86.0056 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9806 | 20.1147 | 60.0293 | 24 | 85.9919 | 19.9943 | 59.9656 | 24 | 85.9727 | 20.6322 | 60.0322 | 24 | 86.0117 | 20.5419 | 59.9623 | 24
86.014 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9889 | 20.1147 | 60.0293 | 24 | 86.0002 | 19.9943 | 59.9656 | 24 | 85.981 | 20.6322 | 60.0322 | 24 | 86.02 | 20.5419 | 59.9623 | 24
86.0223 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 85.9972 | 20.1335 | 60.0293 | 24 | 86.0087 | 19.9943 | 59.9656 | 24 | 85.9893 | 20.6354 | 60.0322 | 24 | 86.0283 | 20.5419 | 59.9623 | 24
86.0306 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 86.0055 | 20.1335 | 60.0293 | 24 | 86.017 | 19.9939 | 59.9656 | 24 | 85.9976 | 20.6354 | 60.0322 | 24 | 86.0366 | 20.5419 | 59.9623 | 24
86.0389 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 86.0139 | 20.1308 | 60.0293 | 24 | 86.0253 | 19.9939 | 59.9656 | 24 | 86.0059 | 20.6306 | 60.0322 | 24 | 86.0449 | 20.5419 | 59.9623 | 24
86.0473 | 30.3321 | 60.0583 | 35 | 86.0222 | 20.1308 | 60.0293 | 24 | 86.0336 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0144 | 20.6306 | 60.0322 | 24 | 86.0535 | 20.5419 | 59.9623 | 24
86.0556 | 30.3183 | 60.0583 | 35 | 86.0305 | 20.1308 | 60.0293 | 24 | 86.042 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0227 | 20.6458 | 60.0342 | 24 | 86.0618 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.0639 | 30.3183 | 60.0583 | 35 | 86.0388 | 20.1308 | 60.0293 | 24 | 86.0503 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.031 | 20.6458 | 60.0342 | 24 | 86.0701 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.0722 | 30.3251 | 60.0583 | 35 | 86.0472 | 20.1338 | 60.0293 | 24 | 86.0586 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0393 | 20.6458 | 60.0342 | 24 | 86.0784 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.0806 | 30.3251 | 60.0583 | 35 | 86.0555 | 20.1338 | 60.0293 | 24 | 86.067 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0476 | 20.6458 | 60.0342 | 24 | 86.0867 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.0889 | 30.2873 | 60.0583 | 35 | 86.0638 | 20.1338 | 60.0317 | 24 | 86.0753 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0559 | 20.6458 | 60.0342 | 24 | 86.095 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.0972 | 30.2873 | 60.0583 | 35 | 86.0721 | 20.1338 | 60.0317 | 24 | 86.0836 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0642 | 20.6458 | 60.0342 | 24 | 86.1033 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.1055 | 30.2668 | 60.0583 | 35 | 86.0804 | 20.1338 | 60.0317 | 24 | 86.092 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0725 | 20.6458 | 60.0342 | 24 | 86.1118 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.1139 | 30.2668 | 60.0583 | 35 | 86.0889 | 20.1338 | 60.0317 | 24 | 86.1003 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0808 | 20.6458 | 60.0342 | 24 | 86.1201 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.1222 | 30.2573 | 60.0591 | 35 | 86.0972 | 20.1358 | 60.0317 | 24 | 86.1086 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0894 | 20.6449 | 60.0342 | 24 | 86.1284 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.1305 | 30.2573 | 60.0591 | 35 | 86.1055 | 20.1358 | 60.0317 | 24 | 86.1171 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.0977 | 20.6449 | 60.0342 | 24 | 86.1367 | 20.542 | 59.9623 | 24
86.1388 | 30.2573 | 60.0591 | 35 | 86.1138 | 20.1373 | 60.0317 | 24 | 86.1254 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.106 | 20.6404 | 60.0342 | 24 | 86.145 | 20.5433 | 59.9623 | 24
86.1472 | 30.2573 | 60.0591 | 35 | 86.1222 | 20.1373 | 60.0317 | 24 | 86.1337 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.1143 | 20.6404 | 60.0342 | 24 | 86.1533 | 20.5433 | 59.9623 | 24
86.1555 | 30.2573 | 60.0591 | 35 | 86.1305 | 20.1312 | 60.0317 | 24 | 86.142 | 19.9952 | 59.9644 | 24 | 86.1226 | 20.6481 | 60.0342 | 24 | 86.1619 | 20.5433 | 59.9623 | 24
86.1638 | 30.2573 | 60.0591 | 35 | 86.1388 | 20.1312 | 60.0317 | 24 | 86.1504 | 19.9953 | 59.9644 | 24 | 86.1309 | 20.6481 | 60.0342 | 24 | 86.1702 | 20.5433 | 59.9623 | 24
86.1721 | 30.2521 | 60.0591 | 35 | 86.1471 | 20.1312 | 60.0317 | 24 | 86.1587 | 19.9953 | 59.9644 | 24 | 86.1392 | 20.6513 | 60.0342 | 24 | 86.1785 | 20.5431 | 59.9623 | 24
86.1805 | 30.2521 | 60.0591 | 35 | 86.1555 | 20.1312 | 60.0317 | 24 | 86.167 | 19.9949 | 59.9644 | 24 | 86.1475 | 20.6513 | 60.0342 | 24 | 86.1868 | 20.5431 | 59.9623 | 24
86.1888 | 30.2521 | 60.0591 | 35 | 86.1638 | 20.1312 | 60.0317 | 24 | 86.1754 | 19.9949 | 59.9644 | 24 | 86.1558 | 20.6513 | 60.0342 | 24 | 86.1951 | 20.5431 | 59.9623 | 24
86.1971 | 30.2521 | 60.0591 | 35 | 86.1721 | 20.1312 | 60.0317 | 24 | 86.1837 | 19.9961 | 59.9644 | 24 | 86.1643 | 20.6513 | 60.0342 | 24 | 86.2034 | 20.5431 | 59.9623 | 24
86.2054 | 30.2521 | 60.0591 | 35 | 86.1804 | 20.1332 | 60.0317 | 24 | 86.192 | 19.9961 | 59.9644 | 24 | 86.1726 | 20.6513 | 60.0342 | 24 | 86.2117 | 20.5431 | 59.9623 | 24
86.2138 | 30.2521 | 60.0591 | 35 | 86.1887 | 20.1332 | 60.0317 | 24 | 86.2004 | 19.9961 | 59.9644 | 24 | 86.1809 | 20.6513 | 60.0342 | 24 | 86.2202 | 20.5431 | 59.9623 | 24
86.2221 | 30.2521 | 60.0591 | 35 | 86.1971 | 20.1347 | 60.0317 | 24 | 86.2087 | 19.9961 | 59.9644 | 24 | 86.1892 | 20.6536 | 60.0342 | 24 | 86.2285 | 20.5433 | 59.9623 | 24
86.2304 | 30.2521 | 60.0591 | 35 | 86.2054 | 20.1347 | 60.0317 | 24 | 86.217 | 19.9961 | 59.9644 | 24 | 86.1975 | 20.6536 | 60.0342 | 24 | 86.2368 | 20.5433 | 59.9623 | 24
86.2387 | 30.2699 | 60.0591 | 35 | 86.2137 | 20.1347 | 60.0317 | 24 | 86.2255 | 19.9961 | 59.9644 | 24 | 86.2058 | 20.6488 | 60.0342 | 24 | 86.2451 | 20.5433 | 59.9623 | 24
86.2471 | 30.2699 | 60.0591 | 35 | 86.222 | 20.1347 | 60.0317 | 24 | 86.2338 | 19.9961 | 59.9633 | 24 | 86.2141 | 20.6488 | 60.0342 | 24 | 86.2534 | 20.5433 | 59.9623 | 24
86.2554 | 30.2656 | 60.0591 | 35 | 86.2305 | 20.1377 | 60.0317 | 24 | 86.2421 | 19.9961 | 59.9633 | 24 | 86.2224 | 20.6427 | 60.0362 | 24 | 86.2617 | 20.5433 | 59.9615 | 24
86.2637 | 30.2656 | 60.0591 | 35 | 86.2388 | 20.1377 | 60.0317 | 24 | 86.2504 | 19.9961 | 59.9633 | 24 | 86.2307 | 20.6427 | 60.0362 | 24 | 86.2703 | 20.5433 | 59.9615 | 24
86.272 | 30.2656 | 60.0591 | 35 | 86.2471 | 20.1377 | 60.0317 | 24 | 86.2588 | 19.9961 | 59.9633 | 24 | 86.2393 | 20.6427 | 60.0362 | 24 | 86.2786 | 20.5433 | 59.9615 | 24
86.2804 | 30.2656 | 60.0591 | 35 | 86.2554 | 20.1377 | 60.0317 | 24 | 86.2671 | 19.9895 | 59.9633 | 24 | 86.2476 | 20.6427 | 60.0362 | 24 | 86.2869 | 20.5433 | 59.9615 | 24
86.2887 | 30.2656 | 60.0591 | 35 | 86.2638 | 20.1461 | 60.0332 | 24 | 86.2754 | 19.9895 | 59.9633 | 24 | 86.2559 | 20.6427 | 60.0362 | 24 | 86.2952 | 20.5389 | 59.9615 | 24
86.297 | 30.2656 | 60.0591 | 35 | 86.2721 | 20.1461 | 60.0332 | 24 | 86.2838 | 19.9891 | 59.9633 | 24 | 86.2642 | 20.6427 | 60.0362 | 24 | 86.3035 | 20.5389 | 59.9615 | 24
86.3053 | 30.2656 | 60.0591 | 35 | 86.2804 | 20.1476 | 60.0332 | 24 | 86.2921 | 19.9891 | 59.9633 | 24 | 86.2725 | 20.6426 | 60.0362 | 24 | 86.3118 | 20.5387 | 59.9615 | 24
86.3137 | 30.2656 | 60.0591 | 35 | 86.2887 | 20.1476 | 60.0332 | 24 | 86.3004 | 19.9891 | 59.9633 | 24 | 86.2808 | 20.6426 | 60.0362 | 24 | 86.3203 | 20.5387 | 59.9615 | 24
86.322 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.297 | 20.1476 | 60.0332 | 24 | 86.3088 | 19.9891 | 59.9633 | 24 | 86.2891 | 20.6648 | 60.0362 | 24 | 86.3286 | 20.5388 | 59.9615 | 24
86.3303 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.3054 | 20.1476 | 60.0332 | 24 | 86.3171 | 19.9903 | 59.9633 | 24 | 86.2974 | 20.6648 | 60.0362 | 24 | 86.3369 | 20.5388 | 59.9615 | 24
86.3386 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.3137 | 20.1476 | 60.0332 | 24 | 86.3254 | 19.9903 | 59.9633 | 24 | 86.3057 | 20.6671 | 60.0362 | 24 | 86.3452 | 20.5388 | 59.9615 | 24
86.347 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.322 | 20.1476 | 60.0332 | 24 | 86.3339 | 19.9903 | 59.9633 | 24 | 86.3142 | 20.6671 | 60.0362 | 24 | 86.3535 | 20.5388 | 59.9615 | 24
86.3553 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.3303 | 20.1506 | 60.0332 | 24 | 86.3422 | 19.9903 | 59.9633 | 24 | 86.3225 | 20.6689 | 60.0362 | 24 | 86.3618 | 20.6243 | 59.9615 | 24
86.3636 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.3387 | 20.1506 | 60.0332 | 24 | 86.3505 | 19.9903 | 59.9633 | 24 | 86.3308 | 20.6689 | 60.0362 | 24 | 86.3701 | 20.6243 | 59.9615 | 24
86.3719 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.347 | 20.1506 | 60.0332 | 24 | 86.3588 | 19.9903 | 59.9633 | 24 | 86.3391 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.3787 | 20.6243 | 59.9615 | 24
86.3803 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.3553 | 20.1506 | 60.0332 | 24 | 86.3672 | 19.9904 | 59.9633 | 24 | 86.3474 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.387 | 20.6243 | 59.9615 | 24
86.3886 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.3636 | 20.1506 | 60.0332 | 24 | 86.3755 | 19.9904 | 59.9633 | 24 | 86.3557 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.3953 | 20.6243 | 59.9615 | 24
86.3969 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.3721 | 20.1506 | 60.0332 | 24 | 86.3838 | 19.9904 | 59.9633 | 24 | 86.364 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.4036 | 20.6243 | 59.9615 | 24
86.4052 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.3804 | 20.1527 | 60.0332 | 24 | 86.3922 | 19.9904 | 59.9633 | 24 | 86.3723 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.4119 | 20.6189 | 59.9615 | 24
86.4136 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.3887 | 20.1527 | 60.0332 | 24 | 86.4005 | 20.1473 | 59.9633 | 24 | 86.3809 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.4202 | 20.6189 | 59.9615 | 24
86.4219 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.397 | 20.1481 | 60.0332 | 24 | 86.4088 | 20.1473 | 59.9633 | 24 | 86.3892 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.4287 | 20.6189 | 59.9615 | 24
86.4302 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.4053 | 20.1481 | 60.0332 | 24 | 86.4172 | 20.1469 | 59.9633 | 24 | 86.3975 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.437 | 20.6189 | 59.9615 | 24
86.4385 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.4137 | 20.142 | 60.0332 | 24 | 86.4255 | 20.1469 | 59.9633 | 24 | 86.4058 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.4453 | 20.6189 | 59.9615 | 24
86.4469 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.422 | 20.142 | 60.0332 | 24 | 86.4338 | 20.1469 | 59.9617 | 24 | 86.4141 | 20.6721 | 60.0362 | 24 | 86.4536 | 20.6189 | 59.9615 | 24
86.4552 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.4303 | 20.142 | 60.0332 | 24 | 86.4423 | 20.1469 | 59.9617 | 24 | 86.4224 | 20.6677 | 60.0377 | 24 | 86.4619 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.4635 | 30.2656 | 60.0601 | 35 | 86.4386 | 20.142 | 60.0332 | 24 | 86.4506 | 20.1469 | 59.9617 | 24 | 86.4307 | 20.6677 | 60.0377 | 24 | 86.4702 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.4718 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.447 | 20.142 | 60.0332 | 24 | 86.4589 | 20.1469 | 59.9617 | 24 | 86.439 | 20.6677 | 60.0377 | 24 | 86.4785 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.4802 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.4553 | 20.142 | 60.0332 | 24 | 86.4673 | 20.1427 | 59.9617 | 24 | 86.4473 | 20.6677 | 60.0377 | 24 | 86.4871 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.4885 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.4636 | 20.1442 | 60.0348 | 24 | 86.4756 | 20.1427 | 59.9617 | 24 | 86.4558 | 20.6677 | 60.0377 | 24 | 86.4954 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.4968 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.4719 | 20.1442 | 60.0348 | 24 | 86.4839 | 20.2877 | 59.9617 | 24 | 86.4641 | 20.6677 | 60.0377 | 24 | 86.5037 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.5051 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.4803 | 20.1442 | 60.0348 | 24 | 86.4922 | 20.2877 | 59.9617 | 24 | 86.4724 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.512 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.5135 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.4886 | 20.1442 | 60.0348 | 24 | 86.5006 | 20.2877 | 59.9617 | 24 | 86.4807 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.5203 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.5218 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.4969 | 20.1457 | 60.0348 | 24 | 86.5089 | 20.2877 | 59.9617 | 24 | 86.489 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.5286 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.5301 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5052 | 20.1457 | 60.0348 | 24 | 86.5172 | 20.2813 | 59.9617 | 24 | 86.4973 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.5371 | 20.6189 | 59.9595 | 24
86.5384 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5135 | 20.1486 | 60.0348 | 24 | 86.5256 | 20.2813 | 59.9617 | 24 | 86.5056 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.5454 | 20.6129 | 59.9595 | 24
86.5468 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.522 | 20.1486 | 60.0348 | 24 | 86.5339 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.5139 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.5537 | 20.6129 | 59.9595 | 24
86.5551 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5303 | 20.1486 | 60.0348 | 24 | 86.5422 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.5222 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.562 | 20.6129 | 59.9595 | 24
86.5634 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5386 | 20.1486 | 60.0348 | 24 | 86.5507 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.5308 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.5703 | 20.6129 | 59.9595 | 24
86.5717 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5469 | 20.1508 | 60.0348 | 24 | 86.559 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.5391 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.5786 | 20.6132 | 59.9595 | 24
86.5801 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5553 | 20.1508 | 60.0348 | 24 | 86.5673 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.5474 | 20.6695 | 60.0377 | 24 | 86.5869 | 20.6132 | 59.9595 | 24
86.5884 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5636 | 20.1508 | 60.0348 | 24 | 86.5757 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.5557 | 20.6727 | 60.0377 | 24 | 86.5955 | 20.6132 | 59.9595 | 24
86.5967 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5719 | 20.1508 | 60.0348 | 24 | 86.584 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.564 | 20.6727 | 60.0377 | 24 | 86.6038 | 20.6132 | 59.9595 | 24
86.605 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5802 | 20.1508 | 60.0348 | 24 | 86.5923 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.5723 | 20.6727 | 60.0377 | 24 | 86.6121 | 20.6088 | 59.9595 | 24
86.6134 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5885 | 20.1508 | 60.0348 | 24 | 86.6006 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.5806 | 20.6727 | 60.0377 | 24 | 86.6204 | 20.6088 | 59.9595 | 24
86.6217 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.5969 | 20.1508 | 60.0348 | 24 | 86.609 | 20.2753 | 59.9617 | 24 | 86.5889 | 20.6727 | 60.0377 | 24 | 86.6287 | 20.6088 | 59.9595 | 24
86.63 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.6052 | 20.1508 | 60.0348 | 24 | 86.6173 | 20.2767 | 59.9617 | 24 | 86.5972 | 20.6727 | 60.0377 | 24 | 86.637 | 20.6088 | 59.9595 | 24
86.6383 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.6135 | 20.1523 | 60.0348 | 24 | 86.6256 | 20.2767 | 59.9617 | 24 | 86.6057 | 20.675 | 60.0377 | 24 | 86.6455 | 20.6088 | 59.9595 | 24
86.6467 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.6218 | 20.1523 | 60.0348 | 24 | 86.634 | 20.2837 | 59.9605 | 24 | 86.614 | 20.675 | 60.0377 | 24 | 86.6538 | 20.6088 | 59.9595 | 24
86.655 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.6302 | 20.1523 | 60.0348 | 24 | 86.6423 | 20.2837 | 59.9605 | 24 | 86.6223 | 20.675 | 60.0385 | 24 | 86.6621 | 20.6088 | 59.9588 | 24
86.6633 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.6385 | 20.1523 | 60.0348 | 24 | 86.6506 | 20.2837 | 59.9605 | 24 | 86.6306 | 20.675 | 60.0385 | 24 | 86.6704 | 20.6088 | 59.9588 | 24
86.6716 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.6469 | 20.1513 | 60.0348 | 24 | 86.6591 | 20.2837 | 59.9605 | 24 | 86.6389 | 20.675 | 60.0385 | 24 | 86.6787 | 20.6091 | 59.9588 | 24
86.68 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.6552 | 20.1513 | 60.0348 | 24 | 86.6674 | 20.2835 | 59.9605 | 24 | 86.6472 | 20.675 | 60.0385 | 24 | 86.687 | 20.6091 | 59.9588 | 24
86.6883 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.6636 | 20.1458 | 60.0368 | 24 | 86.6757 | 20.2835 | 59.9605 | 24 | 86.6555 | 20.675 | 60.0385 | 24 | 86.6956 | 20.6147 | 59.9588 | 24
86.6966 | 30.263 | 60.0601 | 35 | 86.6719 | 20.1458 | 60.0368 | 24 | 86.6841 | 20.2835 | 59.9605 | 24 | 86.6638 | 20.675 | 60.0385 | 24 | 86.7039 | 20.6147 | 59.9588 | 24
86.7049 | 30.2628 | 60.0601 | 35 | 86.6802 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.6924 | 20.2835 | 59.9605 | 24 | 86.6721 | 20.675 | 60.0385 | 24 | 86.7122 | 20.6147 | 59.9588 | 24
86.7133 | 30.2628 | 60.0601 | 35 | 86.6885 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7007 | 20.2835 | 59.9605 | 24 | 86.6807 | 20.675 | 60.0385 | 24 | 86.7205 | 20.6147 | 59.9588 | 24
86.7216 | 30.2628 | 60.0606 | 35 | 86.6968 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7091 | 20.2835 | 59.9605 | 24 | 86.689 | 20.6705 | 60.0385 | 24 | 86.7288 | 20.6161 | 59.9588 | 24
86.7299 | 30.2628 | 60.0606 | 35 | 86.7052 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7174 | 20.2835 | 59.9605 | 24 | 86.6973 | 20.6705 | 60.0385 | 24 | 86.7371 | 20.6161 | 59.9588 | 24
86.7382 | 30.2628 | 60.0606 | 35 | 86.7135 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7257 | 20.2835 | 59.9605 | 24 | 86.7056 | 20.6705 | 60.0385 | 24 | 86.7454 | 20.6161 | 59.9588 | 24
86.7466 | 30.2628 | 60.0606 | 35 | 86.7218 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.734 | 20.2785 | 59.9605 | 24 | 86.7139 | 20.6705 | 60.0385 | 24 | 86.7539 | 20.6161 | 59.9588 | 24
86.7549 | 30.2632 | 60.0606 | 35 | 86.7301 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7424 | 20.2785 | 59.9605 | 24 | 86.7222 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.7622 | 20.6161 | 59.9588 | 24
86.7632 | 30.2632 | 60.0606 | 35 | 86.7385 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7507 | 20.2785 | 59.9605 | 24 | 86.7305 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.7705 | 20.6161 | 59.9588 | 24
86.7715 | 29.7647 | 60.0606 | 35 | 86.7468 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.759 | 20.2785 | 59.9605 | 24 | 86.7388 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.7788 | 20.6161 | 59.9588 | 24
86.7799 | 29.7647 | 60.0606 | 35 | 86.7551 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7675 | 20.2813 | 59.9605 | 24 | 86.7471 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.7871 | 20.6161 | 59.9588 | 24
86.7882 | 29.7647 | 60.0606 | 35 | 86.7634 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7758 | 20.2813 | 59.9605 | 24 | 86.7556 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.7954 | 20.6162 | 59.9588 | 24
86.7965 | 29.7647 | 60.0606 | 35 | 86.7717 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7841 | 20.2813 | 59.9605 | 24 | 86.7639 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.804 | 20.6162 | 59.9588 | 24
86.8048 | 29.7395 | 60.0606 | 35 | 86.7802 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.7925 | 20.2813 | 59.9605 | 24 | 86.7722 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.8123 | 20.6162 | 59.9588 | 24
86.8132 | 29.7395 | 60.0606 | 35 | 86.7885 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8008 | 20.2813 | 59.9605 | 24 | 86.7805 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.8206 | 20.6162 | 59.9588 | 24
86.8215 | 29.7395 | 60.0606 | 35 | 86.7968 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8091 | 20.2813 | 59.9605 | 24 | 86.7888 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.8289 | 20.6162 | 59.9588 | 24
86.8298 | 29.7395 | 60.0606 | 35 | 86.8051 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8175 | 20.2813 | 59.9605 | 24 | 86.7971 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.8372 | 20.6162 | 59.9588 | 24
86.8381 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.8135 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8258 | 20.2813 | 59.9605 | 24 | 86.8054 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.8455 | 20.6175 | 59.9588 | 24
86.8465 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.8218 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8341 | 20.2813 | 59.9593 | 24 | 86.8137 | 20.6696 | 60.0385 | 24 | 86.854 | 20.6175 | 59.9588 | 24
86.8548 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.8301 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8425 | 20.2813 | 59.9593 | 24 | 86.822 | 20.6696 | 60.0393 | 24 | 86.8623 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.8631 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.8384 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8508 | 20.2811 | 59.9593 | 24 | 86.8306 | 20.6696 | 60.0393 | 24 | 86.8706 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.8714 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.8467 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8591 | 20.2811 | 59.9593 | 24 | 86.8389 | 20.6696 | 60.0393 | 24 | 86.8789 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.8798 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.8551 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8674 | 20.2814 | 59.9593 | 24 | 86.8472 | 20.6696 | 60.0393 | 24 | 86.8872 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.8881 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.8634 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8759 | 20.2814 | 59.9593 | 24 | 86.8555 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.8955 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.8964 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.8717 | 20.2411 | 60.0368 | 24 | 86.8842 | 20.2814 | 59.9593 | 24 | 86.8638 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9038 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.9047 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.88 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.8925 | 20.2814 | 59.9593 | 24 | 86.8721 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9124 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.9131 | 29.7303 | 60.0606 | 35 | 86.8884 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9009 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.8804 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9207 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.9214 | 29.7303 | 60.06 | 35 | 86.8967 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9092 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.8887 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.929 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.9297 | 29.7303 | 60.06 | 35 | 86.905 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9175 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.897 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9373 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.938 | 29.7303 | 60.06 | 35 | 86.9133 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9259 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9055 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9456 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.9464 | 29.7303 | 60.06 | 35 | 86.9216 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9342 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9138 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9539 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.9547 | 29.8264 | 60.06 | 35 | 86.9301 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9425 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9221 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9624 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.963 | 29.8264 | 60.06 | 35 | 86.9384 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9509 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9304 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9707 | 20.6175 | 59.9572 | 24
86.9713 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 86.9467 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9592 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9387 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.979 | 20.6908 | 59.9572 | 24
86.9797 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 86.955 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9675 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.947 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9873 | 20.6908 | 59.9572 | 24
86.988 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 86.9634 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.976 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9553 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 86.9956 | 20.6908 | 59.9572 | 24
86.9963 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 86.9717 | 20.2361 | 60.0368 | 24 | 86.9843 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9636 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 87.0039 | 20.6908 | 59.9572 | 24
87.0046 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 86.98 | 20.2332 | 60.0368 | 24 | 86.9926 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9719 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 87.0125 | 20.6908 | 59.9572 | 24
87.013 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 86.9883 | 20.2332 | 60.0368 | 24 | 87.0009 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9805 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 87.0208 | 20.6908 | 59.9572 | 24
87.0213 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 86.9966 | 20.2332 | 60.0368 | 24 | 87.0093 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9888 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 87.0291 | 20.6908 | 59.9572 | 24
87.0296 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.005 | 20.2332 | 60.0368 | 24 | 87.0176 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 86.9971 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 87.0374 | 20.6908 | 59.9572 | 24
87.0379 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.0133 | 20.2309 | 60.0368 | 24 | 87.0259 | 20.2772 | 59.9593 | 24 | 87.0054 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 87.0457 | 20.7338 | 59.9572 | 24
87.0463 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.0216 | 20.2309 | 60.0368 | 24 | 87.0343 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.0137 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 87.054 | 20.7338 | 59.9572 | 24
87.0546 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.0299 | 20.2309 | 60.0368 | 24 | 87.0426 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.022 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 87.0623 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.0629 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.0383 | 20.2309 | 60.0368 | 24 | 87.0509 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.0303 | 20.6835 | 60.0393 | 24 | 87.0708 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.0712 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.0466 | 20.2309 | 60.0368 | 24 | 87.0593 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.0386 | 20.6859 | 60.0393 | 24 | 87.0791 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.0796 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.0549 | 20.2309 | 60.0368 | 24 | 87.0676 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.0469 | 20.6859 | 60.0393 | 24 | 87.0874 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.0879 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.0632 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.0759 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.0554 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.0957 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.0962 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.0717 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.0844 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.0637 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.104 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1045 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.08 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.0927 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.072 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1123 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1129 | 30.1617 | 60.06 | 35 | 87.0883 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.101 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.0803 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1208 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1212 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.0966 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.1094 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.0886 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1292 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1295 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.1049 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.1177 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.0969 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1375 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1378 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.1133 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.126 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.1052 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1458 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1462 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.1216 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.1343 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.1135 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1541 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1545 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.1299 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.1427 | 20.2772 | 59.9581 | 24 | 87.1218 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1624 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1628 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.1382 | 20.2294 | 60.036 | 24 | 87.151 | 20.2775 | 59.9581 | 24 | 87.1304 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1709 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1711 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.1466 | 20.2304 | 60.036 | 24 | 87.1593 | 20.2775 | 59.9581 | 24 | 87.1387 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1792 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1795 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.1549 | 20.2304 | 60.036 | 24 | 87.1677 | 20.2775 | 59.9581 | 24 | 87.147 | 20.6808 | 60.0393 | 24 | 87.1875 | 20.7338 | 59.9568 | 24
87.1878 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.1632 | 20.2304 | 60.036 | 24 | 87.176 | 20.2775 | 59.9581 | 24 | 87.1553 | 20.6826 | 60.0393 | 24 | 87.1958 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.1961 | 30.1617 | 60.0608 | 35 | 87.1715 | 20.2304 | 60.036 | 24 | 87.1843 | 20.2775 | 59.9581 | 24 | 87.1636 | 20.6826 | 60.0393 | 24 | 87.2041 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2044 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.1798 | 20.2281 | 60.036 | 24 | 87.1927 | 20.2775 | 59.9581 | 24 | 87.1719 | 20.6858 | 60.0393 | 24 | 87.2124 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2128 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.1882 | 20.2281 | 60.036 | 24 | 87.201 | 20.2775 | 59.9581 | 24 | 87.1802 | 20.6858 | 60.0393 | 24 | 87.2207 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2211 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.1965 | 20.2281 | 60.036 | 24 | 87.2094 | 20.2775 | 59.9581 | 24 | 87.1885 | 20.6858 | 60.0393 | 24 | 87.2292 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2294 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.2048 | 20.2281 | 60.036 | 24 | 87.2178 | 20.2803 | 59.9581 | 24 | 87.1968 | 20.6858 | 60.0393 | 24 | 87.2375 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2377 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.2131 | 20.2236 | 60.036 | 24 | 87.2261 | 20.2803 | 59.9581 | 24 | 87.2053 | 20.6858 | 60.0393 | 24 | 87.2458 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2461 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.2216 | 20.2236 | 60.036 | 24 | 87.2344 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2136 | 20.6858 | 60.0393 | 24 | 87.2542 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2544 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.2299 | 20.2236 | 60.036 | 24 | 87.2428 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2219 | 20.6883 | 60.0401 | 24 | 87.2625 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2627 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.2382 | 20.2236 | 60.036 | 24 | 87.2511 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2302 | 20.6883 | 60.0401 | 24 | 87.2708 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.271 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.2465 | 20.2236 | 60.036 | 24 | 87.2594 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2385 | 20.6883 | 60.0401 | 24 | 87.2793 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2794 | 30.1593 | 60.0608 | 35 | 87.2548 | 20.2236 | 60.036 | 24 | 87.2678 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2468 | 20.6883 | 60.0401 | 24 | 87.2876 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.2877 | 30.146 | 60.0608 | 35 | 87.2632 | 20.2236 | 60.0352 | 24 | 87.2761 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2551 | 20.6883 | 60.0401 | 24 | 87.2959 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.296 | 30.146 | 60.0608 | 35 | 87.2715 | 20.2236 | 60.0352 | 24 | 87.2844 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2634 | 20.6883 | 60.0401 | 24 | 87.3042 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3043 | 30.1365 | 60.0608 | 35 | 87.2798 | 20.228 | 60.0352 | 24 | 87.2927 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2717 | 20.6901 | 60.0401 | 24 | 87.3125 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3127 | 30.1365 | 60.0608 | 35 | 87.2881 | 20.228 | 60.0352 | 24 | 87.3011 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2803 | 20.6901 | 60.0401 | 24 | 87.3208 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.321 | 30.1365 | 60.0597 | 35 | 87.2965 | 20.2264 | 60.0352 | 24 | 87.3094 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2886 | 20.6901 | 60.0401 | 24 | 87.3293 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3293 | 30.1365 | 60.0597 | 35 | 87.3048 | 20.2264 | 60.0352 | 24 | 87.3177 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.2969 | 20.6901 | 60.0401 | 24 | 87.3376 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3376 | 30.2553 | 60.0597 | 35 | 87.3131 | 20.2235 | 60.0352 | 24 | 87.3262 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3052 | 20.684 | 60.0401 | 24 | 87.3459 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.346 | 30.2553 | 60.0597 | 35 | 87.3214 | 20.2235 | 60.0352 | 24 | 87.3345 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3135 | 20.684 | 60.0401 | 24 | 87.3542 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3543 | 30.2553 | 60.0597 | 35 | 87.3298 | 20.2235 | 60.0352 | 24 | 87.3428 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3218 | 20.6798 | 60.0401 | 24 | 87.3625 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3626 | 30.2553 | 60.0597 | 35 | 87.3381 | 20.2235 | 60.0352 | 24 | 87.3512 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3301 | 20.6798 | 60.0401 | 24 | 87.3708 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3709 | 30.2553 | 60.0597 | 35 | 87.3464 | 20.2235 | 60.0352 | 24 | 87.3595 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3384 | 20.6798 | 60.0401 | 24 | 87.3792 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3793 | 30.2553 | 60.0597 | 35 | 87.3547 | 20.2235 | 60.0352 | 24 | 87.3678 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3467 | 20.6798 | 60.0401 | 24 | 87.3877 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3876 | 30.2667 | 60.0597 | 35 | 87.363 | 20.2212 | 60.0352 | 24 | 87.3762 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3552 | 20.6798 | 60.0401 | 24 | 87.396 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.3959 | 30.2667 | 60.0597 | 35 | 87.3715 | 20.2212 | 60.0352 | 24 | 87.3845 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3635 | 20.6798 | 60.0401 | 24 | 87.4043 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.4042 | 30.2625 | 60.0597 | 35 | 87.3798 | 20.2212 | 60.0352 | 24 | 87.3928 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3718 | 20.7341 | 60.0401 | 24 | 87.4126 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.4126 | 30.2625 | 60.0597 | 35 | 87.3881 | 20.2212 | 60.0352 | 24 | 87.4012 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3801 | 20.7341 | 60.0401 | 24 | 87.4209 | 20.7339 | 59.9568 | 24
87.4209 | 30.2625 | 60.0597 | 35 | 87.3964 | 20.2258 | 60.0352 | 24 | 87.4095 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3884 | 20.7392 | 60.0401 | 24 | 87.4292 | 20.7336 | 59.9568 | 24
87.4292 | 30.2625 | 60.0597 | 35 | 87.4048 | 20.2258 | 60.0352 | 24 | 87.4178 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.3967 | 20.7392 | 60.0401 | 24 | 87.4377 | 20.7336 | 59.9568 | 24
87.4375 | 30.2491 | 60.0597 | 35 | 87.4131 | 20.2319 | 60.0352 | 24 | 87.4261 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.405 | 20.7392 | 60.0401 | 24 | 87.446 | 20.7321 | 59.9568 | 24
87.4459 | 30.2491 | 60.0597 | 35 | 87.4214 | 20.2319 | 60.0352 | 24 | 87.4346 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4133 | 20.7392 | 60.0401 | 24 | 87.4543 | 20.7321 | 59.9568 | 24
87.4542 | 30.2491 | 60.0597 | 35 | 87.4297 | 20.296 | 60.0352 | 24 | 87.4429 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4216 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.4626 | 20.7321 | 59.9568 | 24
87.4625 | 30.2491 | 60.0597 | 35 | 87.438 | 20.296 | 60.0352 | 24 | 87.4512 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4302 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.4709 | 20.7321 | 59.9568 | 24
87.4708 | 30.2438 | 60.0597 | 35 | 87.4464 | 20.2937 | 60.0352 | 24 | 87.4596 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4385 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.4792 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.4792 | 30.2438 | 60.0597 | 35 | 87.4547 | 20.2937 | 60.0352 | 24 | 87.4679 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4468 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.4878 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.4875 | 30.2438 | 60.0597 | 35 | 87.463 | 20.281 | 60.0332 | 24 | 87.4762 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4551 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.4961 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.4958 | 30.2438 | 60.0597 | 35 | 87.4713 | 20.281 | 60.0332 | 24 | 87.4846 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4634 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.5044 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.5041 | 30.2561 | 60.0597 | 35 | 87.4797 | 20.2782 | 60.0332 | 24 | 87.4929 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4717 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.5127 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.5125 | 30.2561 | 60.0597 | 35 | 87.488 | 20.2782 | 60.0332 | 24 | 87.5012 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.48 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.521 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.5208 | 30.2561 | 60.0577 | 35 | 87.4963 | 20.2766 | 60.0332 | 24 | 87.5096 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4883 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.5293 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.5291 | 30.2561 | 60.0577 | 35 | 87.5046 | 20.2766 | 60.0332 | 24 | 87.5179 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.4966 | 20.7417 | 60.0413 | 24 | 87.5376 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.5374 | 30.2509 | 60.0577 | 35 | 87.5131 | 20.3828 | 60.0332 | 24 | 87.5262 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5051 | 20.7372 | 60.0413 | 24 | 87.5461 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.5458 | 30.2509 | 60.0577 | 35 | 87.5214 | 20.3828 | 60.0332 | 24 | 87.5347 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5134 | 20.7372 | 60.0413 | 24 | 87.5544 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.5541 | 30.2467 | 60.0577 | 35 | 87.5297 | 20.3828 | 60.0332 | 24 | 87.543 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5217 | 20.7372 | 60.0413 | 24 | 87.5627 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.5624 | 30.2467 | 60.0577 | 35 | 87.538 | 20.3828 | 60.0332 | 24 | 87.5513 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.53 | 20.7372 | 60.0413 | 24 | 87.571 | 20.7352 | 59.9568 | 24
87.5707 | 30.2401 | 60.0577 | 35 | 87.5463 | 20.3806 | 60.0332 | 24 | 87.5597 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5383 | 20.7406 | 60.0413 | 24 | 87.5793 | 20.7353 | 59.9568 | 24
87.5791 | 30.2401 | 60.0577 | 35 | 87.5547 | 20.3806 | 60.0332 | 24 | 87.568 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5466 | 20.7406 | 60.0413 | 24 | 87.5876 | 20.7353 | 59.9568 | 24
87.5874 | 30.2401 | 60.0577 | 35 | 87.563 | 20.3806 | 60.0332 | 24 | 87.5763 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5549 | 20.7406 | 60.0413 | 24 | 87.5962 | 20.7496 | 59.9568 | 24
87.5957 | 30.2401 | 60.0577 | 35 | 87.5713 | 20.3806 | 60.0332 | 24 | 87.5846 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5632 | 20.7406 | 60.0413 | 24 | 87.6045 | 20.7496 | 59.9568 | 24
87.604 | 30.2445 | 60.0577 | 35 | 87.5796 | 20.3806 | 60.0332 | 24 | 87.593 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5715 | 20.7431 | 60.0413 | 24 | 87.6128 | 20.7496 | 59.9568 | 24
87.6124 | 30.2445 | 60.0577 | 35 | 87.588 | 20.3806 | 60.0332 | 24 | 87.6013 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5801 | 20.7431 | 60.0413 | 24 | 87.6211 | 20.7496 | 59.9568 | 24
87.6207 | 30.2445 | 60.0577 | 35 | 87.5963 | 20.3806 | 60.0332 | 24 | 87.6096 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5884 | 20.7431 | 60.0413 | 24 | 87.6294 | 20.7496 | 59.9568 | 24
87.629 | 30.2445 | 60.0577 | 35 | 87.6046 | 20.3806 | 60.0332 | 24 | 87.618 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.5967 | 20.7431 | 60.0413 | 24 | 87.6377 | 20.7496 | 59.9568 | 24
87.6373 | 30.2403 | 60.0577 | 35 | 87.6129 | 20.3763 | 60.0332 | 24 | 87.6263 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.605 | 20.7431 | 60.0413 | 24 | 87.6462 | 20.7496 | 59.9568 | 24
87.6457 | 30.2403 | 60.0577 | 35 | 87.6213 | 20.3763 | 60.0332 | 24 | 87.6346 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.6133 | 20.7431 | 60.0413 | 24 | 87.6545 | 20.7496 | 59.9568 | 24
87.654 | 30.2403 | 60.0577 | 35 | 87.6296 | 20.3808 | 60.0332 | 24 | 87.6431 | 20.2803 | 59.9577 | 24 | 87.6216 | 20.7449 | 60.0428 | 24 | 87.6628 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.6623 | 30.2403 | 60.0577 | 35 | 87.6379 | 20.3808 | 60.0332 | 24 | 87.6514 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.6299 | 20.7449 | 60.0428 | 24 | 87.6711 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.6706 | 30.2353 | 60.0577 | 35 | 87.6462 | 20.3808 | 60.0332 | 24 | 87.6597 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.6382 | 20.7449 | 60.0428 | 24 | 87.6794 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.679 | 30.2353 | 60.0577 | 35 | 87.6545 | 20.3808 | 60.0332 | 24 | 87.6681 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.6465 | 20.7449 | 60.0428 | 24 | 87.6877 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.6873 | 30.2409 | 60.0577 | 35 | 87.663 | 20.3808 | 60.0317 | 24 | 87.6764 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.6548 | 20.744 | 60.0428 | 24 | 87.696 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.6956 | 30.2409 | 60.0577 | 35 | 87.6713 | 20.3808 | 60.0317 | 24 | 87.6847 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.6633 | 20.744 | 60.0428 | 24 | 87.7046 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.7039 | 30.3663 | 60.0577 | 35 | 87.6796 | 20.3808 | 60.0317 | 24 | 87.6931 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.6716 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7129 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.7123 | 30.3663 | 60.0577 | 35 | 87.6879 | 20.3808 | 60.0317 | 24 | 87.7014 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.6799 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7212 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.7206 | 30.5131 | 60.0554 | 35 | 87.6963 | 20.3808 | 60.0317 | 24 | 87.7097 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.6882 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7295 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.7289 | 30.5131 | 60.0554 | 35 | 87.7046 | 20.3808 | 60.0317 | 24 | 87.7181 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.6965 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7378 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.7372 | 30.5131 | 60.0554 | 35 | 87.7129 | 20.3808 | 60.0317 | 24 | 87.7264 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7048 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7461 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.7456 | 30.5131 | 60.0554 | 35 | 87.7212 | 20.3808 | 60.0317 | 24 | 87.7347 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7131 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7546 | 20.7496 | 59.958 | 24
87.7539 | 30.5135 | 60.0554 | 35 | 87.7295 | 20.3856 | 60.0317 | 24 | 87.743 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7214 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7629 | 20.748 | 59.958 | 24
87.7622 | 30.5135 | 60.0554 | 35 | 87.7379 | 20.3856 | 60.0317 | 24 | 87.7515 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7297 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7712 | 20.748 | 59.958 | 24
87.7706 | 30.5084 | 60.0554 | 35 | 87.7462 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.7598 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7383 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7795 | 20.7481 | 59.958 | 24
87.7789 | 30.5084 | 60.0554 | 35 | 87.7545 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.7681 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7466 | 20.7397 | 60.0428 | 24 | 87.7878 | 20.7481 | 59.958 | 24
87.7872 | 30.5139 | 60.0554 | 35 | 87.7628 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.7765 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7549 | 20.7379 | 60.0428 | 24 | 87.7961 | 20.7481 | 59.958 | 24
87.7955 | 30.5139 | 60.0554 | 35 | 87.7712 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.7848 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7632 | 20.7379 | 60.0428 | 24 | 87.8044 | 20.7481 | 59.958 | 24
87.8038 | 30.5076 | 60.0554 | 35 | 87.7795 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.7931 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7715 | 20.7398 | 60.0428 | 24 | 87.813 | 20.7481 | 59.958 | 24
87.8122 | 30.5076 | 60.0554 | 35 | 87.7878 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.8015 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7798 | 20.7398 | 60.0428 | 24 | 87.8213 | 20.7481 | 59.958 | 24
87.8205 | 30.5076 | 60.0554 | 35 | 87.7961 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.8098 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7881 | 20.8728 | 60.0428 | 24 | 87.8296 | 20.7478 | 59.958 | 24
87.8288 | 30.5076 | 60.0554 | 35 | 87.8046 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.8181 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.7964 | 20.8728 | 60.0428 | 24 | 87.8379 | 20.7478 | 59.958 | 24
87.8372 | 30.5026 | 60.0554 | 35 | 87.8129 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.8265 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8047 | 20.9029 | 60.0428 | 24 | 87.8462 | 20.7478 | 59.958 | 24
87.8455 | 30.5026 | 60.0554 | 35 | 87.8212 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.8348 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8132 | 20.9029 | 60.0428 | 24 | 87.8545 | 20.7478 | 59.958 | 24
87.8538 | 30.4986 | 60.0554 | 35 | 87.8295 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.8431 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8215 | 20.9029 | 60.044 | 24 | 87.863 | 20.7478 | 59.9588 | 24
87.8621 | 30.4986 | 60.0554 | 35 | 87.8378 | 20.3835 | 60.0317 | 24 | 87.8516 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8298 | 20.9029 | 60.044 | 24 | 87.8713 | 20.7478 | 59.9588 | 24
87.8705 | 30.4986 | 60.0554 | 35 | 87.8462 | 20.3795 | 60.0317 | 24 | 87.8599 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8381 | 20.9029 | 60.044 | 24 | 87.8796 | 20.7478 | 59.9588 | 24
87.8788 | 30.4986 | 60.0554 | 35 | 87.8545 | 20.3795 | 60.0317 | 24 | 87.8682 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8464 | 20.9029 | 60.044 | 24 | 87.8879 | 20.7478 | 59.9588 | 24
87.8871 | 30.4992 | 60.0554 | 35 | 87.8628 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.8765 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8547 | 20.9029 | 60.044 | 24 | 87.8962 | 20.7478 | 59.9588 | 24
87.8954 | 30.4992 | 60.0554 | 35 | 87.8711 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.8849 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.863 | 20.9029 | 60.044 | 24 | 87.9045 | 20.7478 | 59.9588 | 24
87.9038 | 30.5039 | 60.0554 | 35 | 87.8795 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.8932 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8713 | 20.9029 | 60.044 | 24 | 87.9131 | 20.7478 | 59.9588 | 24
87.9121 | 30.5039 | 60.0554 | 35 | 87.8878 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9015 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8796 | 20.9029 | 60.044 | 24 | 87.9214 | 20.7478 | 59.9588 | 24
87.9204 | 30.5039 | 60.0534 | 35 | 87.8961 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9099 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8882 | 20.9084 | 60.044 | 24 | 87.9297 | 20.7464 | 59.9588 | 24
87.9287 | 30.5039 | 60.0534 | 35 | 87.9044 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9182 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.8965 | 20.9084 | 60.044 | 24 | 87.938 | 20.7464 | 59.9588 | 24
87.9371 | 30.5 | 60.0534 | 35 | 87.9128 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9265 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.9048 | 20.9084 | 60.044 | 24 | 87.9463 | 20.7464 | 59.9588 | 24
87.9454 | 30.5 | 60.0534 | 35 | 87.9211 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9349 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.9131 | 20.9084 | 60.044 | 24 | 87.9546 | 20.7464 | 59.9588 | 24
87.9537 | 30.495 | 60.0534 | 35 | 87.9294 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9432 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.9214 | 20.9112 | 60.044 | 24 | 87.9629 | 20.7464 | 59.9588 | 24
87.962 | 30.495 | 60.0534 | 35 | 87.9377 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9515 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.9297 | 20.9112 | 60.044 | 24 | 87.9714 | 20.7464 | 59.9588 | 24
87.9704 | 30.5023 | 60.0534 | 35 | 87.9462 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.96 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.938 | 20.9112 | 60.044 | 24 | 87.9797 | 20.7464 | 59.9588 | 24
87.9787 | 30.5023 | 60.0534 | 35 | 87.9545 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9683 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.9463 | 20.9112 | 60.044 | 24 | 87.988 | 20.7464 | 59.9588 | 24
87.987 | 30.5023 | 60.0534 | 35 | 87.9628 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9766 | 20.2782 | 59.9577 | 24 | 87.9546 | 20.9112 | 60.044 | 24 | 87.9963 | 20.7461 | 59.9588 | 24
87.9953 | 30.5023 | 60.0534 | 35 | 87.9711 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.985 | 20.281 | 59.9577 | 24 | 87.9631 | 20.9112 | 60.044 | 24 | 88.0046 | 20.7461 | 59.9588 | 24
88.0037 | 30.5714 | 60.0534 | 35 | 87.9794 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 87.9933 | 20.281 | 59.9577 | 24 | 87.9714 | 20.9112 | 60.044 | 24 | 88.0129 | 20.7432 | 59.9588 | 24
88.012 | 30.5714 | 60.0534 | 35 | 87.9878 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0016 | 20.281 | 59.9577 | 24 | 87.9797 | 20.9112 | 60.044 | 24 | 88.0215 | 20.7432 | 59.9588 | 24
88.0203 | 30.5675 | 60.0534 | 35 | 87.9961 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.01 | 20.281 | 59.9577 | 24 | 87.988 | 20.9035 | 60.044 | 24 | 88.0298 | 20.7432 | 59.9588 | 24
88.0287 | 30.5675 | 60.0534 | 35 | 88.0044 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0183 | 20.281 | 59.9577 | 24 | 87.9963 | 20.9035 | 60.044 | 24 | 88.0381 | 20.7432 | 59.9588 | 24
88.037 | 30.5564 | 60.0534 | 35 | 88.0127 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0266 | 20.281 | 59.9577 | 24 | 88.0046 | 20.9056 | 60.044 | 24 | 88.0464 | 20.7432 | 59.9588 | 24
88.0453 | 30.5564 | 60.0534 | 35 | 88.0211 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0349 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0129 | 20.9056 | 60.044 | 24 | 88.0547 | 20.7432 | 59.9588 | 24
88.0536 | 30.5564 | 60.0534 | 35 | 88.0294 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0433 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0212 | 20.905 | 60.0456 | 24 | 88.063 | 20.7417 | 59.96 | 24
88.062 | 30.5564 | 60.0534 | 35 | 88.0377 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0516 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0295 | 20.905 | 60.0456 | 24 | 88.0715 | 20.7417 | 59.96 | 24
88.0703 | 30.5458 | 60.0534 | 35 | 88.046 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0599 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0378 | 20.9078 | 60.0456 | 24 | 88.0798 | 20.8221 | 59.96 | 24
88.0786 | 30.5458 | 60.0534 | 35 | 88.0544 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0684 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0464 | 20.9078 | 60.0456 | 24 | 88.0881 | 20.8221 | 59.96 | 24
88.0869 | 30.5349 | 60.0534 | 35 | 88.0627 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0767 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0547 | 20.9078 | 60.0456 | 24 | 88.0964 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.0953 | 30.5349 | 60.0534 | 35 | 88.071 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.085 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.063 | 20.9078 | 60.0456 | 24 | 88.1047 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.1036 | 30.5349 | 60.0534 | 35 | 88.0793 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.0934 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0713 | 20.9078 | 60.0456 | 24 | 88.113 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.1119 | 30.5349 | 60.0534 | 35 | 88.0876 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.1017 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0796 | 20.9078 | 60.0456 | 24 | 88.1213 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.1202 | 30.5309 | 60.051 | 35 | 88.0961 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.11 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0879 | 20.9114 | 60.0456 | 24 | 88.1299 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.1286 | 30.5309 | 60.051 | 35 | 88.1044 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.1184 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.0962 | 20.9114 | 60.0456 | 24 | 88.1382 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.1369 | 30.5309 | 60.051 | 35 | 88.1127 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.1267 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.1045 | 20.9114 | 60.0456 | 24 | 88.1465 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.1452 | 30.5309 | 60.051 | 35 | 88.121 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.135 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.1128 | 20.9114 | 60.0456 | 24 | 88.1548 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.1535 | 30.5363 | 60.051 | 35 | 88.1294 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.1434 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.1213 | 20.907 | 60.0456 | 24 | 88.1631 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.1619 | 30.5363 | 60.051 | 35 | 88.1377 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.1517 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.1296 | 20.907 | 60.0456 | 24 | 88.1714 | 20.8285 | 59.96 | 24
88.1702 | 30.5363 | 60.051 | 35 | 88.146 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.16 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.1379 | 20.9031 | 60.0456 | 24 | 88.1799 | 20.8363 | 59.96 | 24
88.1785 | 30.5363 | 60.051 | 35 | 88.1543 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.1685 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.1462 | 20.9031 | 60.0456 | 24 | 88.1882 | 20.8363 | 59.96 | 24
88.1868 | 30.5363 | 60.051 | 35 | 88.1627 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.1768 | 20.281 | 59.9574 | 24 | 88.1545 | 20.9031 | 60.0456 | 24 | 88.1965 | 20.8363 | 59.96 | 24
88.1952 | 30.5363 | 60.051 | 35 | 88.171 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.1851 | 20.2783 | 59.9574 | 24 | 88.1628 | 20.9031 | 60.0456 | 24 | 88.2048 | 20.8363 | 59.96 | 24
88.2035 | 30.5335 | 60.051 | 35 | 88.1793 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.1934 | 20.2783 | 59.9574 | 24 | 88.1711 | 20.9023 | 60.0456 | 24 | 88.2131 | 20.836 | 59.96 | 24
88.2118 | 30.5335 | 60.051 | 35 | 88.1876 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2018 | 20.2783 | 59.9574 | 24 | 88.1794 | 20.9023 | 60.0456 | 24 | 88.2214 | 20.836 | 59.96 | 24
88.2202 | 30.5807 | 60.051 | 35 | 88.1959 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2101 | 20.2783 | 59.9574 | 24 | 88.1877 | 20.9023 | 60.0456 | 24 | 88.2297 | 20.836 | 59.96 | 24
88.2285 | 30.5807 | 60.051 | 35 | 88.2043 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2184 | 20.2797 | 59.9574 | 24 | 88.1963 | 20.9023 | 60.0456 | 24 | 88.2383 | 20.836 | 59.96 | 24
88.2368 | 30.5807 | 60.051 | 35 | 88.2126 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2268 | 20.2797 | 59.9574 | 24 | 88.2046 | 20.9023 | 60.0456 | 24 | 88.2466 | 20.836 | 59.96 | 24
88.2451 | 30.5807 | 60.051 | 35 | 88.2209 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2351 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2129 | 20.9023 | 60.0456 | 24 | 88.2549 | 20.836 | 59.96 | 24
88.2534 | 30.5807 | 60.051 | 35 | 88.2292 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2434 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2212 | 20.9023 | 60.0471 | 24 | 88.2632 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.2618 | 30.5807 | 60.051 | 35 | 88.2377 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2518 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2295 | 20.9023 | 60.0471 | 24 | 88.2715 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.2701 | 30.5817 | 60.051 | 35 | 88.246 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2601 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2378 | 20.9073 | 60.0471 | 24 | 88.2798 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.2784 | 30.5817 | 60.051 | 35 | 88.2543 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2684 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2461 | 20.9073 | 60.0471 | 24 | 88.2883 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.2868 | 30.5817 | 60.051 | 35 | 88.2626 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2769 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2544 | 20.9073 | 60.0471 | 24 | 88.2966 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.2951 | 30.5817 | 60.051 | 35 | 88.271 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2852 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2627 | 20.9073 | 60.0471 | 24 | 88.3049 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.3034 | 30.5757 | 60.051 | 35 | 88.2793 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.2935 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.271 | 20.9073 | 60.0471 | 24 | 88.3132 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.3117 | 30.5757 | 60.051 | 35 | 88.2876 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.3019 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2795 | 20.9073 | 60.0471 | 24 | 88.3215 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.3201 | 30.6423 | 60.0483 | 35 | 88.2959 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.3102 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2878 | 20.9066 | 60.0471 | 24 | 88.3298 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.3284 | 30.6423 | 60.0483 | 35 | 88.3043 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.3185 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.2961 | 20.9066 | 60.0471 | 24 | 88.3384 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.3367 | 30.6438 | 60.0483 | 35 | 88.3126 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.3269 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3044 | 20.9066 | 60.0471 | 24 | 88.3467 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.345 | 30.6438 | 60.0483 | 35 | 88.3209 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.3352 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3127 | 20.9066 | 60.0471 | 24 | 88.355 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.3534 | 30.6449 | 60.0483 | 35 | 88.3292 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.3435 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.321 | 20.9066 | 60.0471 | 24 | 88.3633 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.3617 | 30.6449 | 60.0483 | 35 | 88.3375 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.3518 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3293 | 20.9066 | 60.0471 | 24 | 88.3716 | 20.8332 | 59.9615 | 24
88.37 | 30.6449 | 60.0483 | 35 | 88.3459 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.3602 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3376 | 20.9151 | 60.0471 | 24 | 88.3799 | 20.8296 | 59.9615 | 24
88.3784 | 30.6449 | 60.0483 | 35 | 88.3542 | 20.3795 | 60.0301 | 24 | 88.3685 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3459 | 20.9151 | 60.0471 | 24 | 88.3882 | 20.8296 | 59.9615 | 24
88.3867 | 30.6413 | 60.0483 | 35 | 88.3625 | 20.3824 | 60.0301 | 24 | 88.3768 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3545 | 20.9151 | 60.0471 | 24 | 88.3967 | 20.8296 | 59.9615 | 24
88.395 | 30.6413 | 60.0483 | 35 | 88.3708 | 20.3824 | 60.0301 | 24 | 88.3853 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3628 | 20.9151 | 60.0471 | 24 | 88.405 | 20.8296 | 59.9615 | 24
88.4033 | 30.6366 | 60.0483 | 35 | 88.3793 | 20.3778 | 60.0301 | 24 | 88.3936 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3711 | 20.9151 | 60.0471 | 24 | 88.4133 | 20.8296 | 59.9615 | 24
88.4117 | 30.6366 | 60.0483 | 35 | 88.3876 | 20.3778 | 60.0301 | 24 | 88.4019 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3794 | 20.9151 | 60.0471 | 24 | 88.4216 | 20.8296 | 59.9615 | 24
88.42 | 30.6305 | 60.0483 | 35 | 88.3959 | 20.3793 | 60.0301 | 24 | 88.4103 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.3877 | 20.9093 | 60.0471 | 24 | 88.4299 | 20.8588 | 59.9615 | 24
88.4283 | 30.6305 | 60.0483 | 35 | 88.4042 | 20.3793 | 60.0301 | 24 | 88.4186 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.396 | 20.9093 | 60.0471 | 24 | 88.4382 | 20.8588 | 59.9615 | 24
88.4366 | 30.6269 | 60.0483 | 35 | 88.4126 | 20.3793 | 60.0301 | 24 | 88.4269 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4043 | 20.9075 | 60.0471 | 24 | 88.4468 | 20.8588 | 59.9615 | 24
88.445 | 30.6269 | 60.0483 | 35 | 88.4209 | 20.3793 | 60.0301 | 24 | 88.4353 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4126 | 20.9075 | 60.0471 | 24 | 88.4551 | 20.8588 | 59.9615 | 24
88.4533 | 30.6222 | 60.0483 | 35 | 88.4292 | 20.3793 | 60.0301 | 24 | 88.4436 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4209 | 20.9075 | 60.0484 | 24 | 88.4634 | 20.8588 | 59.9619 | 24
88.4616 | 30.6222 | 60.0483 | 35 | 88.4375 | 20.3793 | 60.0301 | 24 | 88.4519 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4294 | 20.9075 | 60.0484 | 24 | 88.4717 | 20.8588 | 59.9619 | 24
88.4699 | 30.6222 | 60.0483 | 35 | 88.4458 | 20.3793 | 60.0301 | 24 | 88.4603 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4377 | 20.9075 | 60.0484 | 24 | 88.48 | 20.8588 | 59.9619 | 24
88.4783 | 30.6222 | 60.0483 | 35 | 88.4542 | 20.3793 | 60.0301 | 24 | 88.4686 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.446 | 20.9075 | 60.0484 | 24 | 88.4883 | 20.8588 | 59.9619 | 24
88.4866 | 30.6222 | 60.0483 | 35 | 88.4625 | 20.3793 | 60.0308 | 24 | 88.4769 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4543 | 20.9075 | 60.0484 | 24 | 88.4966 | 20.8588 | 59.9619 | 24
88.4949 | 30.6222 | 60.0483 | 35 | 88.4708 | 20.3793 | 60.0308 | 24 | 88.4852 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4626 | 20.9075 | 60.0484 | 24 | 88.5051 | 20.8588 | 59.9619 | 24
88.5033 | 30.6299 | 60.0483 | 35 | 88.4791 | 20.3793 | 60.0308 | 24 | 88.4937 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4709 | 20.9075 | 60.0484 | 24 | 88.5134 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5116 | 30.6299 | 60.0483 | 35 | 88.4875 | 20.3793 | 60.0308 | 24 | 88.502 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4792 | 20.9075 | 60.0484 | 24 | 88.5217 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5199 | 30.6314 | 60.0459 | 35 | 88.4958 | 20.3793 | 60.0308 | 24 | 88.5103 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4875 | 20.9103 | 60.0484 | 24 | 88.53 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5282 | 30.6314 | 60.0459 | 35 | 88.5042 | 20.3793 | 60.0308 | 24 | 88.5187 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.4958 | 20.9103 | 60.0484 | 24 | 88.5383 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5366 | 30.6183 | 60.0459 | 35 | 88.5125 | 20.3793 | 60.0308 | 24 | 88.527 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.5042 | 20.916 | 60.0484 | 24 | 88.5466 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5449 | 30.6183 | 60.0459 | 35 | 88.5209 | 20.3793 | 60.0308 | 24 | 88.5353 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.5127 | 20.916 | 60.0484 | 24 | 88.5552 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5532 | 30.6183 | 60.0459 | 35 | 88.5292 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.5437 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.521 | 20.916 | 60.0484 | 24 | 88.5635 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5615 | 30.6183 | 60.0459 | 35 | 88.5375 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.552 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.5293 | 20.916 | 60.0484 | 24 | 88.5718 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5699 | 30.6033 | 60.0459 | 35 | 88.5458 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.5603 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.5376 | 20.916 | 60.0484 | 24 | 88.5801 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5782 | 30.6033 | 60.0459 | 35 | 88.5541 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.5687 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.5459 | 20.916 | 60.0484 | 24 | 88.5884 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5865 | 30.5952 | 60.0459 | 35 | 88.5625 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.577 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.5542 | 20.916 | 60.0484 | 24 | 88.5967 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.5948 | 30.5952 | 60.0459 | 35 | 88.5708 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.5853 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.5625 | 20.916 | 60.0484 | 24 | 88.605 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6032 | 30.5963 | 60.0459 | 35 | 88.5791 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.5938 | 20.2797 | 59.957 | 24 | 88.5708 | 20.9145 | 60.0484 | 24 | 88.6135 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6115 | 30.5963 | 60.0459 | 35 | 88.5874 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.6021 | 20.3655 | 59.957 | 24 | 88.5791 | 20.9145 | 60.0484 | 24 | 88.6218 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6198 | 30.5963 | 60.0459 | 35 | 88.5958 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.6104 | 20.3655 | 59.957 | 24 | 88.5876 | 20.913 | 60.0484 | 24 | 88.6301 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6282 | 30.5963 | 60.0459 | 35 | 88.6041 | 20.3744 | 60.0308 | 24 | 88.6188 | 20.3655 | 59.957 | 24 | 88.5959 | 20.913 | 60.0484 | 24 | 88.6384 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6365 | 30.5963 | 60.0459 | 35 | 88.6124 | 20.3765 | 60.0308 | 24 | 88.6271 | 20.3655 | 59.957 | 24 | 88.6042 | 20.913 | 60.0484 | 24 | 88.6467 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6448 | 30.5963 | 60.0459 | 35 | 88.6207 | 20.3765 | 60.0308 | 24 | 88.6354 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6125 | 20.913 | 60.0484 | 24 | 88.655 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6531 | 30.6457 | 60.0459 | 35 | 88.6292 | 20.3808 | 60.0308 | 24 | 88.6437 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6208 | 20.913 | 60.0507 | 24 | 88.6636 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6615 | 30.6457 | 60.0459 | 35 | 88.6375 | 20.3808 | 60.0308 | 24 | 88.6521 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6292 | 20.913 | 60.0507 | 24 | 88.6719 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6698 | 30.6457 | 60.0459 | 35 | 88.6458 | 20.3808 | 60.0308 | 24 | 88.6604 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6375 | 20.909 | 60.0507 | 24 | 88.6802 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6781 | 30.6457 | 60.0459 | 35 | 88.6541 | 20.3808 | 60.0308 | 24 | 88.6687 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6458 | 20.909 | 60.0507 | 24 | 88.6885 | 20.862 | 59.9619 | 24
88.6864 | 30.6421 | 60.0459 | 35 | 88.6624 | 20.383 | 60.0324 | 24 | 88.6771 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6541 | 20.9111 | 60.0507 | 24 | 88.6968 | 20.8685 | 59.9619 | 24
88.6948 | 30.6421 | 60.0459 | 35 | 88.6708 | 20.383 | 60.0324 | 24 | 88.6854 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6624 | 20.9111 | 60.0507 | 24 | 88.7051 | 20.8685 | 59.9619 | 24
88.7031 | 30.6421 | 60.0459 | 35 | 88.6791 | 20.383 | 60.0324 | 24 | 88.6937 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6709 | 20.9147 | 60.0507 | 24 | 88.7134 | 20.8685 | 59.9619 | 24
88.7114 | 30.6421 | 60.0459 | 35 | 88.6874 | 20.383 | 60.0324 | 24 | 88.7021 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6792 | 20.9147 | 60.0507 | 24 | 88.7219 | 20.8685 | 59.9619 | 24
88.7198 | 30.6414 | 60.0436 | 35 | 88.6957 | 20.383 | 60.0324 | 24 | 88.7104 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6875 | 20.9147 | 60.0507 | 24 | 88.7302 | 20.8673 | 59.9619 | 24
88.7281 | 30.6414 | 60.0436 | 35 | 88.7041 | 20.383 | 60.0324 | 24 | 88.7188 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.6958 | 20.9147 | 60.0507 | 24 | 88.7385 | 20.8673 | 59.9619 | 24
88.7364 | 30.6414 | 60.0436 | 35 | 88.7124 | 20.3844 | 60.0324 | 24 | 88.7272 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.7041 | 20.9175 | 60.0507 | 24 | 88.7468 | 20.8673 | 59.9619 | 24
88.7447 | 30.6414 | 60.0436 | 35 | 88.7207 | 20.3844 | 60.0324 | 24 | 88.7355 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.7124 | 20.9175 | 60.0507 | 24 | 88.7551 | 20.8673 | 59.9619 | 24
88.7531 | 30.6414 | 60.0436 | 35 | 88.729 | 20.3833 | 60.0324 | 24 | 88.7438 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.7207 | 20.9175 | 60.0507 | 24 | 88.7634 | 20.8673 | 59.9619 | 24
88.7614 | 30.6414 | 60.0436 | 35 | 88.7374 | 20.3833 | 60.0324 | 24 | 88.7522 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.729 | 20.9175 | 60.0507 | 24 | 88.772 | 20.8673 | 59.9619 | 24
88.7697 | 30.6473 | 60.0436 | 35 | 88.7457 | 20.3833 | 60.0324 | 24 | 88.7605 | 20.3595 | 59.9566 | 24 | 88.7373 | 20.9175 | 60.0507 | 24 | 88.7803 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.778 | 30.6473 | 60.0436 | 35 | 88.754 | 20.3833 | 60.0324 | 24 | 88.7688 | 20.3613 | 59.9566 | 24 | 88.7458 | 20.9175 | 60.0507 | 24 | 88.7886 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.7864 | 30.781 | 60.0436 | 35 | 88.7623 | 20.3854 | 60.0324 | 24 | 88.7772 | 20.3613 | 59.9566 | 24 | 88.7542 | 20.9758 | 60.0507 | 24 | 88.7969 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.7947 | 30.781 | 60.0436 | 35 | 88.7706 | 20.3854 | 60.0324 | 24 | 88.7855 | 20.3613 | 59.9566 | 24 | 88.7625 | 20.9758 | 60.0507 | 24 | 88.8052 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.803 | 30.781 | 60.0436 | 35 | 88.7791 | 20.3854 | 60.0324 | 24 | 88.7938 | 20.3613 | 59.9566 | 24 | 88.7708 | 20.9758 | 60.0507 | 24 | 88.8135 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.8114 | 30.781 | 60.0436 | 35 | 88.7874 | 20.3854 | 60.0324 | 24 | 88.8022 | 20.3613 | 59.9566 | 24 | 88.7791 | 20.9758 | 60.0507 | 24 | 88.8218 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.8197 | 30.7888 | 60.0436 | 35 | 88.7957 | 20.3932 | 60.0324 | 24 | 88.8105 | 20.3613 | 59.9566 | 24 | 88.7874 | 20.9701 | 60.0507 | 24 | 88.8303 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.828 | 30.7888 | 60.0436 | 35 | 88.804 | 20.3932 | 60.0324 | 24 | 88.8188 | 20.3613 | 59.9566 | 24 | 88.7957 | 20.9701 | 60.0507 | 24 | 88.8386 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.8363 | 30.7843 | 60.0436 | 35 | 88.8124 | 20.3932 | 60.0324 | 24 | 88.8271 | 20.3613 | 59.9566 | 24 | 88.804 | 20.9701 | 60.0507 | 24 | 88.8469 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.8447 | 30.7843 | 60.0436 | 35 | 88.8207 | 20.3932 | 60.0324 | 24 | 88.8356 | 20.3613 | 59.9562 | 24 | 88.8123 | 20.9701 | 60.0507 | 24 | 88.8552 | 20.8677 | 59.9619 | 24
88.853 | 30.7843 | 60.0436 | 35 | 88.829 | 20.4951 | 60.0324 | 24 | 88.8439 | 20.3613 | 59.9562 | 24 | 88.8206 | 20.962 | 60.0527 | 24 | 88.8635 | 20.8677 | 59.9627 | 24
88.8613 | 30.7843 | 60.0436 | 35 | 88.8373 | 20.4951 | 60.0324 | 24 | 88.8522 | 20.3613 | 59.9562 | 24 | 88.8291 | 20.962 | 60.0527 | 24 | 88.8718 | 20.8677 | 59.9627 | 24
88.8696 | 30.7843 | 60.0436 | 35 | 88.8457 | 20.4903 | 60.0324 | 24 | 88.8606 | 20.3613 | 59.9562 | 24 | 88.8374 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.8804 | 20.8677 | 59.9627 | 24
88.878 | 30.7843 | 60.0436 | 35 | 88.854 | 20.4903 | 60.0324 | 24 | 88.8689 | 20.3613 | 59.9562 | 24 | 88.8457 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.8887 | 20.8677 | 59.9627 | 24
88.8863 | 30.8449 | 60.0436 | 35 | 88.8623 | 20.4903 | 60.0344 | 24 | 88.8772 | 20.3613 | 59.9562 | 24 | 88.854 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.897 | 20.8674 | 59.9627 | 24
88.8946 | 30.8449 | 60.0436 | 35 | 88.8706 | 20.4903 | 60.0344 | 24 | 88.8856 | 20.3611 | 59.9562 | 24 | 88.8623 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.9053 | 20.8674 | 59.9627 | 24
88.903 | 30.8449 | 60.0436 | 35 | 88.8789 | 20.4935 | 60.0344 | 24 | 88.8939 | 20.3611 | 59.9562 | 24 | 88.8706 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.9136 | 20.8755 | 59.9627 | 24
88.9113 | 30.8449 | 60.0436 | 35 | 88.8873 | 20.4935 | 60.0344 | 24 | 88.9022 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.8789 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.9219 | 20.8755 | 59.9627 | 24
88.9196 | 30.8449 | 60.042 | 35 | 88.8956 | 20.4935 | 60.0344 | 24 | 88.9106 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.8872 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.9304 | 20.8759 | 59.9627 | 24
88.9279 | 30.8449 | 60.042 | 35 | 88.9039 | 20.4935 | 60.0344 | 24 | 88.9189 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.8955 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.9387 | 20.8759 | 59.9627 | 24
88.9363 | 30.8449 | 60.042 | 35 | 88.9122 | 20.4957 | 60.0344 | 24 | 88.9272 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.9038 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.947 | 20.8759 | 59.9627 | 24
88.9446 | 30.8449 | 60.042 | 35 | 88.9207 | 20.4957 | 60.0344 | 24 | 88.9357 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.9124 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.9553 | 20.8759 | 59.9627 | 24
88.9529 | 30.8449 | 60.042 | 35 | 88.929 | 20.4957 | 60.0344 | 24 | 88.944 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.9207 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.9636 | 20.8759 | 59.9627 | 24
88.9612 | 30.8449 | 60.042 | 35 | 88.9373 | 20.4957 | 60.0344 | 24 | 88.9523 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.929 | 20.9649 | 60.0527 | 24 | 88.9719 | 20.8759 | 59.9627 | 24
88.9696 | 30.8391 | 60.042 | 35 | 88.9456 | 20.4971 | 60.0344 | 24 | 88.9607 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.9373 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 88.9802 | 20.9485 | 59.9627 | 24
88.9779 | 30.8391 | 60.042 | 35 | 88.954 | 20.4971 | 60.0344 | 24 | 88.969 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.9456 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 88.9888 | 20.9485 | 59.9627 | 24
88.9862 | 30.8391 | 60.042 | 35 | 88.9623 | 20.4971 | 60.0344 | 24 | 88.9773 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.9539 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 88.9971 | 20.9485 | 59.9627 | 24
88.9946 | 30.8391 | 60.042 | 35 | 88.9706 | 20.4971 | 60.0344 | 24 | 88.9856 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.9622 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 89.0054 | 20.9485 | 59.9627 | 24
89.0029 | 30.8466 | 60.042 | 35 | 88.9789 | 20.4971 | 60.0344 | 24 | 88.994 | 20.3616 | 59.9562 | 24 | 88.9705 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 89.0137 | 20.9489 | 59.9627 | 24
89.0112 | 30.8466 | 60.042 | 35 | 88.9872 | 20.4971 | 60.0344 | 24 | 89.0023 | 20.363 | 59.9562 | 24 | 88.9788 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 89.022 | 20.9489 | 59.9627 | 24
89.0195 | 30.9291 | 60.042 | 35 | 88.9956 | 20.6071 | 60.0344 | 24 | 89.0106 | 20.363 | 59.9562 | 24 | 88.9873 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 89.0303 | 20.9489 | 59.9627 | 24
89.0279 | 30.9291 | 60.042 | 35 | 89.0039 | 20.6071 | 60.0344 | 24 | 89.019 | 20.363 | 59.9562 | 24 | 88.9956 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 89.0388 | 20.9489 | 59.9627 | 24
89.0362 | 30.9291 | 60.042 | 35 | 89.0122 | 20.6071 | 60.0344 | 24 | 89.0273 | 20.363 | 59.9562 | 24 | 89.0039 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 89.0471 | 20.957 | 59.9627 | 24
89.0445 | 30.9291 | 60.042 | 35 | 89.0205 | 20.6071 | 60.0344 | 24 | 89.0356 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0122 | 20.9673 | 60.0527 | 24 | 89.0554 | 20.957 | 59.9627 | 24
89.0528 | 30.9291 | 60.042 | 35 | 89.0289 | 20.6085 | 60.0344 | 24 | 89.0441 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0205 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.0637 | 20.957 | 59.9643 | 24
89.0612 | 30.9291 | 60.042 | 35 | 89.0372 | 20.6085 | 60.0344 | 24 | 89.0524 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0288 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.072 | 20.957 | 59.9643 | 24
89.0695 | 30.9291 | 60.042 | 35 | 89.0455 | 20.6117 | 60.0344 | 24 | 89.0607 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0371 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.0803 | 20.957 | 59.9643 | 24
89.0778 | 30.9291 | 60.042 | 35 | 89.0538 | 20.6117 | 60.0344 | 24 | 89.0691 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0454 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.0886 | 20.957 | 59.9643 | 24
89.0862 | 30.9352 | 60.042 | 35 | 89.0621 | 20.6117 | 60.0364 | 24 | 89.0774 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0537 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.0972 | 20.9574 | 59.9643 | 24
89.0945 | 30.9352 | 60.042 | 35 | 89.0706 | 20.6117 | 60.0364 | 24 | 89.0857 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.062 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.1055 | 20.9574 | 59.9643 | 24
89.1028 | 30.9352 | 60.042 | 35 | 89.0789 | 20.6074 | 60.0364 | 24 | 89.0941 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0706 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.1138 | 20.9574 | 59.9643 | 24
89.1111 | 30.9352 | 60.042 | 35 | 89.0872 | 20.6074 | 60.0364 | 24 | 89.1024 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0789 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.1221 | 20.9574 | 59.9643 | 24
89.1195 | 30.9352 | 60.0412 | 35 | 89.0955 | 20.6074 | 60.0364 | 24 | 89.1107 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0872 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.1304 | 20.9574 | 59.9643 | 24
89.1278 | 30.9352 | 60.0412 | 35 | 89.1039 | 20.6074 | 60.0364 | 24 | 89.1191 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.0955 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.1387 | 20.9574 | 59.9643 | 24
89.1361 | 30.9314 | 60.0412 | 35 | 89.1122 | 20.6026 | 60.0364 | 24 | 89.1274 | 20.363 | 59.9554 | 24 | 89.1038 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.1472 | 20.9562 | 59.9643 | 24
89.1445 | 30.9314 | 60.0412 | 35 | 89.1205 | 20.6026 | 60.0364 | 24 | 89.1357 | 20.3658 | 59.9554 | 24 | 89.1121 | 20.9673 | 60.0531 | 24 | 89.1555 | 20.9562 | 59.9643 | 24
89.1528 | 30.9314 | 60.0412 | 35 | 89.1288 | 20.5965 | 60.0364 | 24 | 89.144 | 20.3658 | 59.9554 | 24 | 89.1204 | 20.9643 | 60.0531 | 24 | 89.1638 | 20.9562 | 59.9643 | 24
89.1611 | 30.9314 | 60.0412 | 35 | 89.1371 | 20.5965 | 60.0364 | 24 | 89.1525 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.1287 | 20.9643 | 60.0531 | 24 | 89.1721 | 20.9562 | 59.9643 | 24
89.1694 | 30.9314 | 60.0412 | 35 | 89.1455 | 20.5965 | 60.0364 | 24 | 89.1608 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.137 | 20.9643 | 60.0531 | 24 | 89.1804 | 20.9566 | 59.9643 | 24
89.1778 | 30.9314 | 60.0412 | 35 | 89.1538 | 20.5965 | 60.0364 | 24 | 89.1691 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.1453 | 20.9643 | 60.0531 | 24 | 89.1887 | 20.9566 | 59.9643 | 24
89.1861 | 30.9314 | 60.0412 | 35 | 89.1621 | 20.5965 | 60.0364 | 24 | 89.1775 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.1538 | 20.9582 | 60.0531 | 24 | 89.197 | 20.9496 | 59.9643 | 24
89.1944 | 30.9314 | 60.0412 | 35 | 89.1704 | 20.5965 | 60.0364 | 24 | 89.1858 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.1621 | 20.9582 | 60.0531 | 24 | 89.2056 | 20.9496 | 59.9643 | 24
89.2027 | 30.9956 | 60.0412 | 35 | 89.1788 | 20.599 | 60.0364 | 24 | 89.1941 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.1704 | 20.9582 | 60.0531 | 24 | 89.2139 | 20.9496 | 59.9643 | 24
89.2111 | 30.9956 | 60.0412 | 35 | 89.1871 | 20.599 | 60.0364 | 24 | 89.2025 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.1787 | 20.9582 | 60.0531 | 24 | 89.2222 | 20.9496 | 59.9643 | 24
89.2194 | 30.9956 | 60.0412 | 35 | 89.1954 | 20.6004 | 60.0364 | 24 | 89.2108 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.187 | 20.9582 | 60.0531 | 24 | 89.2305 | 20.9501 | 59.9643 | 24
89.2277 | 30.9956 | 60.0412 | 35 | 89.2037 | 20.6004 | 60.0364 | 24 | 89.2191 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.1953 | 20.9582 | 60.0531 | 24 | 89.2388 | 20.9501 | 59.9643 | 24
89.2361 | 30.9956 | 60.0412 | 35 | 89.2122 | 20.6036 | 60.0364 | 24 | 89.2275 | 20.3593 | 59.9554 | 24 | 89.2036 | 20.9582 | 60.0531 | 24 | 89.2471 | 20.9581 | 59.9643 | 24
89.2444 | 30.9956 | 60.0412 | 35 | 89.2205 | 20.6036 | 60.0364 | 24 | 89.2358 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2119 | 20.9582 | 60.0531 | 24 | 89.2556 | 20.9581 | 59.9643 | 24
89.2527 | 30.9922 | 60.0412 | 35 | 89.2288 | 20.6036 | 60.0364 | 24 | 89.2441 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2202 | 20.9582 | 60.0527 | 24 | 89.2639 | 20.9581 | 59.9662 | 24
89.261 | 30.9922 | 60.0412 | 35 | 89.2371 | 20.6036 | 60.0364 | 24 | 89.2526 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2288 | 20.9582 | 60.0527 | 24 | 89.2722 | 20.9581 | 59.9662 | 24
89.2694 | 30.9922 | 60.0412 | 35 | 89.2454 | 20.6036 | 60.0364 | 24 | 89.2609 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2371 | 20.9582 | 60.0527 | 24 | 89.2805 | 20.9581 | 59.9662 | 24
89.2777 | 30.9922 | 60.0412 | 35 | 89.2538 | 20.6036 | 60.0364 | 24 | 89.2692 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2454 | 20.9582 | 60.0527 | 24 | 89.2888 | 20.9581 | 59.9662 | 24
89.286 | 31.0004 | 60.0412 | 35 | 89.2621 | 20.6566 | 60.0384 | 24 | 89.2776 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2537 | 20.9553 | 60.0527 | 24 | 89.2971 | 20.9581 | 59.9662 | 24
89.2943 | 31.0004 | 60.0412 | 35 | 89.2704 | 20.6566 | 60.0384 | 24 | 89.2859 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.262 | 20.9553 | 60.0527 | 24 | 89.3054 | 20.9581 | 59.9662 | 24
89.3027 | 31.0057 | 60.0412 | 35 | 89.2787 | 20.6566 | 60.0384 | 24 | 89.2942 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2703 | 20.9553 | 60.0527 | 24 | 89.314 | 21.0599 | 59.9662 | 24
89.311 | 31.0057 | 60.0412 | 35 | 89.2871 | 20.6566 | 60.0384 | 24 | 89.3026 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2786 | 20.9553 | 60.0527 | 24 | 89.3223 | 21.0599 | 59.9662 | 24
89.3193 | 31.0744 | 60.0404 | 35 | 89.2954 | 20.6583 | 60.0384 | 24 | 89.3109 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2869 | 20.9553 | 60.0527 | 24 | 89.3306 | 21.0603 | 59.9662 | 24
89.3277 | 31.0744 | 60.0404 | 35 | 89.3037 | 20.6583 | 60.0384 | 24 | 89.3192 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.2952 | 20.9553 | 60.0527 | 24 | 89.3389 | 21.0603 | 59.9662 | 24
89.336 | 31.0744 | 60.0404 | 35 | 89.312 | 20.6583 | 60.0384 | 24 | 89.3275 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3035 | 20.953 | 60.0527 | 24 | 89.3472 | 21.0603 | 59.9662 | 24
89.3443 | 31.0744 | 60.0404 | 35 | 89.3203 | 20.6583 | 60.0384 | 24 | 89.3359 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.312 | 20.953 | 60.0527 | 24 | 89.3555 | 21.0603 | 59.9662 | 24
89.3526 | 31.0744 | 60.0404 | 35 | 89.3287 | 20.6615 | 60.0384 | 24 | 89.3442 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3203 | 20.9587 | 60.0527 | 24 | 89.3638 | 21.0603 | 59.9662 | 24
89.361 | 31.0744 | 60.0404 | 35 | 89.337 | 20.6615 | 60.0384 | 24 | 89.3525 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3286 | 20.9587 | 60.0527 | 24 | 89.3723 | 21.0603 | 59.9662 | 24
89.3693 | 31.0744 | 60.0404 | 35 | 89.3453 | 20.6615 | 60.0384 | 24 | 89.361 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3369 | 20.9587 | 60.0527 | 24 | 89.3806 | 21.0668 | 59.9662 | 24
89.3776 | 31.0744 | 60.0404 | 35 | 89.3536 | 20.6615 | 60.0384 | 24 | 89.3693 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3452 | 20.9587 | 60.0527 | 24 | 89.3889 | 21.0668 | 59.9662 | 24
89.386 | 31.0748 | 60.0404 | 35 | 89.3621 | 20.6639 | 60.0384 | 24 | 89.3776 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3535 | 20.9587 | 60.0527 | 24 | 89.3972 | 21.0668 | 59.9662 | 24
89.3943 | 31.0748 | 60.0404 | 35 | 89.3704 | 20.6639 | 60.0384 | 24 | 89.386 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3618 | 20.9587 | 60.0527 | 24 | 89.4055 | 21.0668 | 59.9662 | 24
89.4026 | 31.0705 | 60.0404 | 35 | 89.3787 | 20.6639 | 60.0384 | 24 | 89.3943 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3701 | 20.9469 | 60.0527 | 24 | 89.4138 | 21.0668 | 59.9662 | 24
89.4109 | 31.0705 | 60.0404 | 35 | 89.387 | 20.6639 | 60.0384 | 24 | 89.4026 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3784 | 20.9469 | 60.0527 | 24 | 89.4224 | 21.0668 | 59.9662 | 24
89.4193 | 31.0705 | 60.0404 | 35 | 89.3953 | 20.6639 | 60.0384 | 24 | 89.411 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3867 | 20.9469 | 60.0527 | 24 | 89.4307 | 21.0668 | 59.9662 | 24
89.4276 | 31.0705 | 60.0404 | 35 | 89.4037 | 20.6639 | 60.0384 | 24 | 89.4193 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.3953 | 20.9469 | 60.0527 | 24 | 89.439 | 21.0668 | 59.9662 | 24
89.4359 | 31.0705 | 60.0404 | 35 | 89.412 | 20.6656 | 60.0384 | 24 | 89.4276 | 20.3593 | 59.9546 | 24 | 89.4036 | 20.9446 | 60.0527 | 24 | 89.4473 | 21.1084 | 59.9662 | 24
89.4442 | 31.0705 | 60.0404 | 35 | 89.4203 | 20.6656 | 60.0384 | 24 | 89.436 | 20.3593 | 59.955 | 24 | 89.4119 | 20.9446 | 60.0527 | 24 | 89.4556 | 21.1084 | 59.9662 | 24
89.4526 | 31.0705 | 60.0404 | 35 | 89.4286 | 20.6637 | 60.0384 | 24 | 89.4443 | 20.3593 | 59.955 | 24 | 89.4202 | 20.9446 | 60.0511 | 24 | 89.4639 | 21.1084 | 59.969 | 24
89.4609 | 31.0705 | 60.0404 | 35 | 89.437 | 20.6637 | 60.0384 | 24 | 89.4526 | 20.3658 | 59.955 | 24 | 89.4285 | 20.9446 | 60.0511 | 24 | 89.4722 | 21.1084 | 59.969 | 24
89.4692 | 31.0671 | 60.0404 | 35 | 89.4453 | 20.6637 | 60.0384 | 24 | 89.4611 | 20.3658 | 59.955 | 24 | 89.4368 | 20.9446 | 60.0511 | 24 | 89.4807 | 21.1084 | 59.969 | 24
89.4776 | 31.0671 | 60.0404 | 35 | 89.4536 | 20.6637 | 60.0384 | 24 | 89.4694 | 20.3658 | 59.955 | 24 | 89.4451 | 20.9446 | 60.0511 | 24 | 89.489 | 21.1084 | 59.969 | 24
89.4859 | 31.0671 | 60.0404 | 35 | 89.4619 | 20.6637 | 60.0399 | 24 | 89.4777 | 20.3658 | 59.955 | 24 | 89.4534 | 20.9379 | 60.0511 | 24 | 89.4973 | 21.1084 | 59.969 | 24
89.4942 | 31.0671 | 60.0404 | 35 | 89.4702 | 20.6637 | 60.0399 | 24 | 89.4861 | 20.3658 | 59.955 | 24 | 89.4617 | 20.9379 | 60.0511 | 24 | 89.5056 | 21.1084 | 59.969 | 24
89.5025 | 31.057 | 60.0404 | 35 | 89.4786 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.4944 | 20.3658 | 59.955 | 24 | 89.4702 | 20.9379 | 60.0511 | 24 | 89.5139 | 21.109 | 59.969 | 24
89.5109 | 31.057 | 60.0404 | 35 | 89.4869 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.5027 | 20.4389 | 59.955 | 24 | 89.4785 | 20.9379 | 60.0511 | 24 | 89.5222 | 21.109 | 59.969 | 24
89.5192 | 31.057 | 60.0388 | 35 | 89.4952 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.511 | 20.4389 | 59.955 | 24 | 89.4868 | 20.9421 | 60.0511 | 24 | 89.5308 | 21.114 | 59.969 | 24
89.5275 | 31.057 | 60.0388 | 35 | 89.5035 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.5194 | 20.4389 | 59.955 | 24 | 89.4951 | 20.9421 | 60.0511 | 24 | 89.5391 | 21.114 | 59.969 | 24
89.5358 | 31.057 | 60.0388 | 35 | 89.512 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.5277 | 20.4389 | 59.955 | 24 | 89.5034 | 20.9421 | 60.0511 | 24 | 89.5474 | 21.114 | 59.969 | 24
89.5442 | 31.057 | 60.0388 | 35 | 89.5203 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.536 | 20.4419 | 59.955 | 24 | 89.5117 | 20.9421 | 60.0511 | 24 | 89.5557 | 21.114 | 59.969 | 24
89.5525 | 31.057 | 60.0388 | 35 | 89.5286 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.5444 | 20.4419 | 59.955 | 24 | 89.52 | 20.9516 | 60.0511 | 24 | 89.564 | 21.114 | 59.969 | 24
89.5608 | 31.057 | 60.0388 | 35 | 89.5369 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.5527 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.5283 | 20.9516 | 60.0511 | 24 | 89.5723 | 21.114 | 59.969 | 24
89.5692 | 31.057 | 60.0388 | 35 | 89.5452 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.561 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.5366 | 20.9516 | 60.0511 | 24 | 89.5806 | 21.114 | 59.969 | 24
89.5775 | 31.057 | 60.0388 | 35 | 89.5536 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.5695 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.5449 | 20.9516 | 60.0511 | 24 | 89.5891 | 21.114 | 59.969 | 24
89.5858 | 31.0592 | 60.0388 | 35 | 89.5619 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.5778 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.5535 | 20.9492 | 60.0511 | 24 | 89.5974 | 21.1146 | 59.969 | 24
89.5941 | 31.0592 | 60.0388 | 35 | 89.5702 | 20.6661 | 60.0399 | 24 | 89.5861 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.5618 | 20.9492 | 60.0511 | 24 | 89.6057 | 21.1146 | 59.969 | 24
89.6025 | 31.0674 | 60.0388 | 35 | 89.5785 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.5945 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.5701 | 20.9492 | 60.0511 | 24 | 89.614 | 21.1146 | 59.969 | 24
89.6108 | 31.0674 | 60.0388 | 35 | 89.5869 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.6028 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.5784 | 20.9492 | 60.0511 | 24 | 89.6223 | 21.1146 | 59.969 | 24
89.6191 | 31.0454 | 60.0388 | 35 | 89.5952 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.6111 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.5867 | 21.0082 | 60.0511 | 24 | 89.6306 | 21.1136 | 59.969 | 24
89.6275 | 31.0454 | 60.0388 | 35 | 89.6035 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.6195 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.595 | 21.0082 | 60.0511 | 24 | 89.6392 | 21.1136 | 59.969 | 24
89.6358 | 31.0454 | 60.0388 | 35 | 89.6118 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.6278 | 20.4405 | 59.955 | 24 | 89.6033 | 21.0082 | 60.0511 | 24 | 89.6475 | 21.1136 | 59.969 | 24
89.6441 | 31.0454 | 60.0388 | 35 | 89.6201 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.6361 | 20.4405 | 59.9554 | 24 | 89.6116 | 21.0082 | 60.0511 | 24 | 89.6558 | 21.1136 | 59.969 | 24
89.6524 | 31.0024 | 60.0388 | 35 | 89.6285 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.6445 | 20.4405 | 59.9554 | 24 | 89.6199 | 21.0059 | 60.0492 | 24 | 89.6641 | 21.1136 | 59.9709 | 24
89.6608 | 31.0024 | 60.0388 | 35 | 89.6368 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.6528 | 20.4401 | 59.9554 | 24 | 89.6282 | 21.0059 | 60.0492 | 24 | 89.6724 | 21.1136 | 59.9709 | 24
89.6691 | 30.9898 | 60.0388 | 35 | 89.6451 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.6611 | 20.4401 | 59.9554 | 24 | 89.6367 | 21.0059 | 60.0492 | 24 | 89.6807 | 21.1136 | 59.9709 | 24
89.6774 | 30.9898 | 60.0388 | 35 | 89.6534 | 20.6638 | 60.0399 | 24 | 89.6696 | 20.4401 | 59.9554 | 24 | 89.645 | 21.0059 | 60.0492 | 24 | 89.689 | 21.1136 | 59.9709 | 24
89.6857 | 30.9898 | 60.0388 | 35 | 89.6619 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.6779 | 20.4401 | 59.9554 | 24 | 89.6533 | 21.01 | 60.0492 | 24 | 89.6975 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.6941 | 30.9898 | 60.0388 | 35 | 89.6702 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.6862 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.6616 | 21.01 | 60.0492 | 24 | 89.7058 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.7024 | 30.9898 | 60.0388 | 35 | 89.6785 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.6945 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.6699 | 21.0113 | 60.0492 | 24 | 89.7141 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.7107 | 30.9898 | 60.0388 | 35 | 89.6868 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7029 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.6782 | 21.0113 | 60.0492 | 24 | 89.7224 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.7191 | 30.9634 | 60.0369 | 35 | 89.6951 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7112 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.6865 | 21.0671 | 60.0492 | 24 | 89.7307 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.7274 | 30.9634 | 60.0369 | 35 | 89.7035 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7195 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.6948 | 21.0671 | 60.0492 | 24 | 89.739 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.7357 | 30.9634 | 60.0369 | 35 | 89.7118 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7279 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.7031 | 21.0643 | 60.0492 | 24 | 89.7473 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.744 | 30.9634 | 60.0369 | 35 | 89.7201 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7362 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.7117 | 21.0643 | 60.0492 | 24 | 89.7559 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.7524 | 30.9634 | 60.0369 | 35 | 89.7284 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7445 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.72 | 21.0606 | 60.0492 | 24 | 89.7642 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.7607 | 30.9634 | 60.0369 | 35 | 89.7368 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7529 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.7283 | 21.0606 | 60.0492 | 24 | 89.7725 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.769 | 30.9604 | 60.0369 | 35 | 89.7451 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7612 | 20.4402 | 59.9554 | 24 | 89.7366 | 21.0586 | 60.0492 | 24 | 89.7808 | 21.1135 | 59.9709 | 24
89.7774 | 30.9604 | 60.0369 | 35 | 89.7534 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7695 | 20.4388 | 59.9554 | 24 | 89.7449 | 21.0586 | 60.0492 | 24 | 89.7891 | 21.1135 | 59.9709 | 24
89.7857 | 30.9551 | 60.0369 | 35 | 89.7617 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.778 | 20.4388 | 59.9554 | 24 | 89.7532 | 21.0631 | 60.0492 | 24 | 89.7974 | 21.1141 | 59.9709 | 24
89.794 | 30.9551 | 60.0369 | 35 | 89.77 | 20.6638 | 60.0407 | 24 | 89.7863 | 20.4383 | 59.9554 | 24 | 89.7615 | 21.0631 | 60.0492 | 24 | 89.8059 | 21.1141 | 59.9709 | 24
89.8024 | 30.951 | 60.0369 | 35 | 89.7784 | 20.6613 | 60.0407 | 24 | 89.7946 | 20.4383 | 59.9554 | 24 | 89.7698 | 21.069 | 60.0492 | 24 | 89.8142 | 21.1132 | 59.9709 | 24
89.8107 | 30.951 | 60.0369 | 35 | 89.7867 | 20.6613 | 60.0407 | 24 | 89.803 | 20.4383 | 59.9554 | 24 | 89.7781 | 21.069 | 60.0492 | 24 | 89.8225 | 21.1132 | 59.9709 | 24
89.819 | 30.951 | 60.0369 | 35 | 89.795 | 20.6613 | 60.0407 | 24 | 89.8113 | 20.4383 | 59.9554 | 24 | 89.7864 | 21.067 | 60.0492 | 24 | 89.8308 | 21.1132 | 59.9709 | 24
89.8273 | 30.951 | 60.0369 | 35 | 89.8033 | 20.6613 | 60.0407 | 24 | 89.8196 | 20.4384 | 59.9554 | 24 | 89.7949 | 21.067 | 60.0492 | 24 | 89.8391 | 21.1132 | 59.9709 | 24
89.8357 | 30.951 | 60.0369 | 35 | 89.8116 | 20.6597 | 60.0407 | 24 | 89.828 | 20.4384 | 59.9554 | 24 | 89.8032 | 21.0643 | 60.0492 | 24 | 89.8474 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.844 | 30.951 | 60.0369 | 35 | 89.8201 | 20.6597 | 60.0407 | 24 | 89.8363 | 20.4384 | 59.9566 | 24 | 89.8115 | 21.0643 | 60.0492 | 24 | 89.8557 | 21.1133 | 59.9709 | 24
89.8523 | 30.951 | 60.0369 | 35 | 89.8284 | 20.6597 | 60.0407 | 24 | 89.8446 | 20.4384 | 59.9566 | 24 | 89.8198 | 21.0607 | 60.046 | 24 | 89.8643 | 21.1133 | 59.9729 | 24
89.8606 | 30.951 | 60.0369 | 35 | 89.8367 | 20.6597 | 60.0407 | 24 | 89.853 | 20.4384 | 59.9566 | 24 | 89.8281 | 21.0607 | 60.046 | 24 | 89.8726 | 21.1133 | 59.9729 | 24
89.869 | 30.9634 | 60.0369 | 35 | 89.845 | 20.6616 | 60.0407 | 24 | 89.8613 | 20.4384 | 59.9566 | 24 | 89.8364 | 21.0588 | 60.046 | 24 | 89.8809 | 21.108 | 59.9729 | 24
89.8773 | 30.9634 | 60.0369 | 35 | 89.8534 | 20.6616 | 60.0407 | 24 | 89.8696 | 20.4384 | 59.9566 | 24 | 89.8447 | 21.0588 | 60.046 | 24 | 89.8892 | 21.108 | 59.9729 | 24
89.8856 | 30.9655 | 60.0369 | 35 | 89.8617 | 20.6616 | 60.0399 | 24 | 89.8779 | 20.4384 | 59.9566 | 24 | 89.853 | 21.0628 | 60.046 | 24 | 89.8975 | 21.108 | 59.9729 | 24
89.894 | 30.9655 | 60.0369 | 35 | 89.87 | 20.6616 | 60.0399 | 24 | 89.8864 | 20.437 | 59.9566 | 24 | 89.8613 | 21.0628 | 60.046 | 24 | 89.9058 | 21.108 | 59.9729 | 24
89.9023 | 30.9655 | 60.0369 | 35 | 89.8783 | 20.6616 | 60.0399 | 24 | 89.8947 | 20.437 | 59.9566 | 24 | 89.8699 | 21.0628 | 60.046 | 24 | 89.9141 | 21.108 | 59.9729 | 24
89.9106 | 30.9655 | 60.0369 | 35 | 89.8866 | 20.6616 | 60.0399 | 24 | 89.903 | 20.4366 | 59.9566 | 24 | 89.8782 | 21.0628 | 60.046 | 24 | 89.9226 | 21.108 | 59.9729 | 24
89.9189 | 30.9655 | 60.0353 | 35 | 89.895 | 20.6591 | 60.0399 | 24 | 89.9114 | 20.4366 | 59.9566 | 24 | 89.8865 | 21.0687 | 60.046 | 24 | 89.9309 | 21.108 | 59.9729 | 24
89.9273 | 30.9655 | 60.0353 | 35 | 89.9033 | 20.6591 | 60.0399 | 24 | 89.9197 | 20.4367 | 59.9566 | 24 | 89.8948 | 21.0687 | 60.046 | 24 | 89.9392 | 21.108 | 59.9729 | 24
89.9356 | 30.9655 | 60.0353 | 35 | 89.9116 | 20.6591 | 60.0399 | 24 | 89.928 | 20.4367 | 59.9566 | 24 | 89.9031 | 21.064 | 60.046 | 24 | 89.9475 | 21.1071 | 59.9729 | 24
89.9439 | 30.9655 | 60.0353 | 35 | 89.9199 | 20.6591 | 60.0399 | 24 | 89.9364 | 20.4367 | 59.9566 | 24 | 89.9114 | 21.064 | 60.046 | 24 | 89.9558 | 21.1071 | 59.9729 | 24
89.9523 | 30.9593 | 60.0353 | 35 | 89.9283 | 20.6591 | 60.0399 | 24 | 89.9447 | 20.4367 | 59.9566 | 24 | 89.9197 | 21.0597 | 60.046 | 24 | 89.9641 | 21.1073 | 59.9729 | 24
89.9606 | 30.9593 | 60.0353 | 35 | 89.9366 | 20.6591 | 60.0399 | 24 | 89.953 | 20.4367 | 59.9566 | 24 | 89.928 | 21.0597 | 60.046 | 24 | 89.9724 | 21.1073 | 59.9729 | 24
89.9689 | 30.9553 | 60.0353 | 35 | 89.9449 | 20.6575 | 60.0399 | 24 | 89.9614 | 20.4367 | 59.9566 | 24 | 89.9363 | 21.0597 | 60.046 | 24 | 89.981 | 21.1073 | 59.9729 | 24
89.9772 | 30.9553 | 60.0353 | 35 | 89.9532 | 20.6575 | 60.0399 | 24 | 89.9697 | 20.4367 | 59.9566 | 24 | 89.9448 | 21.0597 | 60.046 | 24 | 89.9893 | 21.1073 | 59.9729 | 24
89.9856 | 30.9553 | 60.0353 | 35 | 89.9615 | 20.6575 | 60.0399 | 24 | 89.978 | 20.4367 | 59.9566 | 24 | 89.9531 | 21.0698 | 60.046 | 24 | 89.9976 | 21.1073 | 59.9729 | 24
89.9939 | 30.9553 | 60.0353 | 35 | 89.97 | 20.6575 | 60.0399 | 24 | 89.9865 | 20.4404 | 59.9566 | 24 | 89.9614 | 21.0698 | 60.046 | 24 | 90.0059 | 21.1073 | 59.9729 | 24
90.0022 | 30.947 | 60.0353 | 35 | 89.9783 | 20.6575 | 60.0399 | 24 | 89.9948 | 20.4404 | 59.9566 | 24 | 89.9697 | 21.0698 | 60.046 | 24 | 90.0142 | 21.1073 | 59.9729 | 24
90.0106 | 30.947 | 60.0353 | 35 | 89.9866 | 20.6575 | 60.0399 | 24 | 90.0031 | 20.4406 | 59.9566 | 24 | 89.978 | 21.0698 | 60.046 | 24 | 90.0225 | 21.1073 | 59.9729 | 24
90.0189 | 30.947 | 60.0353 | 35 | 89.9949 | 20.6543 | 60.0399 | 24 | 90.0115 | 20.4406 | 59.9566 | 24 | 89.9863 | 21.0505 | 60.046 | 24 | 90.031 | 21.1215 | 59.9729 | 24
90.0272 | 30.947 | 60.0353 | 35 | 90.0033 | 20.6543 | 60.0399 | 24 | 90.0198 | 20.4406 | 59.9566 | 24 | 89.9946 | 21.0505 | 60.046 | 24 | 90.0393 | 21.1215 | 59.9729 | 24
90.0355 | 30.9429 | 60.0353 | 35 | 90.0116 | 20.6543 | 60.0399 | 24 | 90.0281 | 20.4406 | 59.9566 | 24 | 90.0029 | 21.047 | 60.046 | 24 | 90.0476 | 21.1215 | 59.9729 | 24
90.0439 | 30.9429 | 60.0353 | 35 | 90.0199 | 20.6543 | 60.0399 | 24 | 90.0364 | 20.4469 | 59.9581 | 24 | 90.0112 | 21.047 | 60.046 | 24 | 90.0559 | 21.1215 | 59.9729 | 24
90.0522 | 30.9429 | 60.0353 | 35 | 90.0282 | 20.6518 | 60.0399 | 24 | 90.0448 | 20.4469 | 59.9581 | 24 | 90.0195 | 21.047 | 60.0428 | 24 | 90.0642 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.0605 | 30.9429 | 60.0353 | 35 | 90.0365 | 20.6518 | 60.0399 | 24 | 90.0531 | 20.447 | 59.9581 | 24 | 90.0281 | 21.047 | 60.0428 | 24 | 90.0725 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.0688 | 30.9346 | 60.0353 | 35 | 90.0449 | 20.6565 | 60.0399 | 24 | 90.0614 | 20.447 | 59.9581 | 24 | 90.0364 | 21.0424 | 60.0428 | 24 | 90.0808 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.0772 | 30.9346 | 60.0353 | 35 | 90.0532 | 20.6565 | 60.0399 | 24 | 90.0698 | 20.4512 | 59.9581 | 24 | 90.0447 | 21.0424 | 60.0428 | 24 | 90.0894 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.0855 | 30.9346 | 60.0353 | 35 | 90.0615 | 20.6565 | 60.0388 | 24 | 90.0781 | 20.4512 | 59.9581 | 24 | 90.053 | 21.0432 | 60.0428 | 24 | 90.0977 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.0938 | 30.9346 | 60.0353 | 35 | 90.0698 | 20.6565 | 60.0388 | 24 | 90.0864 | 20.4512 | 59.9581 | 24 | 90.0613 | 21.0432 | 60.0428 | 24 | 90.106 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.1022 | 30.9306 | 60.0353 | 35 | 90.0782 | 20.6533 | 60.0388 | 24 | 90.0948 | 20.4512 | 59.9581 | 24 | 90.0696 | 21.0432 | 60.0428 | 24 | 90.1143 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.1105 | 30.9306 | 60.0353 | 35 | 90.0865 | 20.6533 | 60.0388 | 24 | 90.1031 | 20.4507 | 59.9581 | 24 | 90.0779 | 21.0432 | 60.0428 | 24 | 90.1226 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.1188 | 30.9306 | 60.0337 | 35 | 90.0948 | 20.6533 | 60.0388 | 24 | 90.1115 | 20.4507 | 59.9581 | 24 | 90.0862 | 21.0406 | 60.0428 | 24 | 90.1309 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.1272 | 30.9306 | 60.0337 | 35 | 90.1031 | 20.6533 | 60.0388 | 24 | 90.1199 | 20.4509 | 59.9581 | 24 | 90.0945 | 21.0406 | 60.0428 | 24 | 90.1392 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.1355 | 30.9276 | 60.0337 | 35 | 90.1115 | 20.6508 | 60.0388 | 24 | 90.1282 | 20.4509 | 59.9581 | 24 | 90.103 | 21.0402 | 60.0428 | 24 | 90.1477 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.1438 | 30.9276 | 60.0337 | 35 | 90.1199 | 20.6508 | 60.0388 | 24 | 90.1365 | 20.4495 | 59.9581 | 24 | 90.1113 | 21.0402 | 60.0428 | 24 | 90.156 | 21.1217 | 59.9744 | 24
90.1521 | 30.9276 | 60.0337 | 35 | 90.1282 | 20.6491 | 60.0388 | 24 | 90.1449 | 20.4495 | 59.9581 | 24 | 90.1196 | 21.0402 | 60.0428 | 24 | 90.1643 | 21.1227 | 59.9744 | 24
90.1605 | 30.9276 | 60.0337 | 35 | 90.1365 | 20.6491 | 60.0388 | 24 | 90.1532 | 20.527 | 59.9581 | 24 | 90.1279 | 21.0402 | 60.0428 | 24 | 90.1726 | 21.1227 | 59.9744 | 24
90.1688 | 30.9297 | 60.0337 | 35 | 90.1448 | 20.6501 | 60.0388 | 24 | 90.1615 | 20.527 | 59.9581 | 24 | 90.1362 | 21.1036 | 60.0428 | 24 | 90.1809 | 21.1219 | 59.9744 | 24
90.1771 | 30.9297 | 60.0337 | 35 | 90.1532 | 20.6501 | 60.0388 | 24 | 90.1698 | 20.5271 | 59.9581 | 24 | 90.1445 | 21.1036 | 60.0428 | 24 | 90.1892 | 21.1219 | 59.9744 | 24
90.1855 | 30.9257 | 60.0337 | 35 | 90.1615 | 20.6501 | 60.0388 | 24 | 90.1782 | 20.5271 | 59.9581 | 24 | 90.1528 | 21.1123 | 60.0428 | 24 | 90.1975 | 21.1219 | 59.9744 | 24
90.1938 | 30.9257 | 60.0337 | 35 | 90.1698 | 20.6501 | 60.0388 | 24 | 90.1865 | 20.5257 | 59.9581 | 24 | 90.1611 | 21.1123 | 60.0428 | 24 | 90.2061 | 21.1219 | 59.9744 | 24
90.2021 | 30.9257 | 60.0337 | 35 | 90.1781 | 20.6476 | 60.0388 | 24 | 90.1948 | 20.5257 | 59.9581 | 24 | 90.1694 | 21.1089 | 60.0428 | 24 | 90.2144 | 21.1219 | 59.9744 | 24
90.2104 | 30.9257 | 60.0337 | 35 | 90.1864 | 20.6476 | 60.0388 | 24 | 90.2032 | 20.5255 | 59.9581 | 24 | 90.178 | 21.1089 | 60.0428 | 24 | 90.2227 | 21.1219 | 59.9744 | 24
90.2188 | 30.9257 | 60.0337 | 35 | 90.1948 | 20.6476 | 60.0388 | 24 | 90.2115 | 20.5255 | 59.9581 | 24 | 90.1863 | 21.1089 | 60.0428 | 24 | 90.231 | 21.1156 | 59.9744 | 24
90.2271 | 30.9257 | 60.0337 | 35 | 90.2031 | 20.6476 | 60.0388 | 24 | 90.2198 | 20.5257 | 59.9581 | 24 | 90.1946 | 21.1089 | 60.0428 | 24 | 90.2393 | 21.1156 | 59.9744 | 24
90.2354 | 30.9257 | 60.0337 | 35 | 90.2114 | 20.6521 | 60.0388 | 24 | 90.2283 | 20.5257 | 59.9581 | 24 | 90.2029 | 21.1062 | 60.0428 | 24 | 90.2476 | 21.1156 | 59.9744 | 24
90.2438 | 30.9257 | 60.0337 | 35 | 90.2197 | 20.6521 | 60.0388 | 24 | 90.2366 | 20.5366 | 59.9609 | 24 | 90.2112 | 21.1062 | 60.0428 | 24 | 90.2561 | 21.1156 | 59.9744 | 24
90.2521 | 30.9281 | 60.0337 | 35 | 90.2281 | 20.6521 | 60.0388 | 24 | 90.2449 | 20.5366 | 59.9609 | 24 | 90.2195 | 21.1043 | 60.0401 | 24 | 90.2644 | 21.1166 | 59.9756 | 24
90.2604 | 30.9281 | 60.0337 | 35 | 90.2365 | 20.6521 | 60.0388 | 24 | 90.2533 | 20.5366 | 59.9609 | 24 | 90.2278 | 21.1043 | 60.0401 | 24 | 90.2727 | 21.1166 | 59.9756 | 24
90.2687 | 30.9366 | 60.0337 | 35 | 90.2448 | 20.6521 | 60.0388 | 24 | 90.2616 | 20.5366 | 59.9609 | 24 | 90.2361 | 21.1043 | 60.0401 | 24 | 90.281 | 21.1166 | 59.9756 | 24
90.2771 | 30.9366 | 60.0337 | 35 | 90.2531 | 20.6521 | 60.0388 | 24 | 90.2699 | 20.5659 | 59.9609 | 24 | 90.2444 | 21.1043 | 60.0401 | 24 | 90.2893 | 21.1166 | 59.9756 | 24
90.2854 | 30.9366 | 60.0337 | 35 | 90.2614 | 20.648 | 60.0368 | 24 | 90.2783 | 20.5659 | 59.9609 | 24 | 90.2529 | 21.106 | 60.0401 | 24 | 90.2976 | 21.1168 | 59.9756 | 24
90.2937 | 30.9366 | 60.0337 | 35 | 90.2698 | 20.648 | 60.0368 | 24 | 90.2866 | 20.5658 | 59.9609 | 24 | 90.2612 | 21.106 | 60.0401 | 24 | 90.3059 | 21.1168 | 59.9756 | 24
90.302 | 30.9189 | 60.0337 | 35 | 90.2781 | 20.6464 | 60.0368 | 24 | 90.2949 | 20.5658 | 59.9609 | 24 | 90.2695 | 21.1335 | 60.0401 | 24 | 90.3145 | 21.1168 | 59.9756 | 24
90.3104 | 30.9189 | 60.0337 | 35 | 90.2864 | 20.6464 | 60.0368 | 24 | 90.3032 | 20.5646 | 59.9609 | 24 | 90.2778 | 21.1335 | 60.0401 | 24 | 90.3228 | 21.1168 | 59.9756 | 24
90.3187 | 30.9148 | 60.0314 | 35 | 90.2947 | 20.6464 | 60.0368 | 24 | 90.3116 | 20.5646 | 59.9609 | 24 | 90.2861 | 21.1335 | 60.0401 | 24 | 90.3311 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.327 | 30.9148 | 60.0314 | 35 | 90.3031 | 20.6464 | 60.0368 | 24 | 90.3199 | 20.5647 | 59.9609 | 24 | 90.2944 | 21.1335 | 60.0401 | 24 | 90.3394 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.3354 | 30.8962 | 60.0314 | 35 | 90.3114 | 20.6197 | 60.0368 | 24 | 90.3282 | 20.5647 | 59.9609 | 24 | 90.3027 | 21.1335 | 60.0401 | 24 | 90.3477 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.3437 | 30.8962 | 60.0314 | 35 | 90.3197 | 20.6197 | 60.0368 | 24 | 90.3367 | 20.5739 | 59.9609 | 24 | 90.311 | 21.1335 | 60.0401 | 24 | 90.356 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.352 | 30.9091 | 60.0314 | 35 | 90.328 | 20.6258 | 60.0368 | 24 | 90.345 | 20.5739 | 59.9609 | 24 | 90.3193 | 21.1335 | 60.0401 | 24 | 90.3643 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.3604 | 30.9091 | 60.0314 | 35 | 90.3363 | 20.6258 | 60.0368 | 24 | 90.3533 | 20.5728 | 59.9609 | 24 | 90.3279 | 21.1335 | 60.0401 | 24 | 90.3728 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.3687 | 30.9091 | 60.0314 | 35 | 90.3447 | 20.6236 | 60.0368 | 24 | 90.3617 | 20.5728 | 59.9609 | 24 | 90.3362 | 21.1322 | 60.0401 | 24 | 90.3811 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.377 | 30.9091 | 60.0314 | 35 | 90.353 | 20.6236 | 60.0368 | 24 | 90.37 | 20.5733 | 59.9609 | 24 | 90.3445 | 21.1322 | 60.0401 | 24 | 90.3894 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.3853 | 30.9168 | 60.0314 | 35 | 90.3613 | 20.6283 | 60.0368 | 24 | 90.3783 | 20.5733 | 59.9609 | 24 | 90.3528 | 21.1322 | 60.0401 | 24 | 90.3977 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.3937 | 30.9168 | 60.0314 | 35 | 90.3696 | 20.6283 | 60.0368 | 24 | 90.3867 | 20.5731 | 59.9609 | 24 | 90.3611 | 21.1322 | 60.0401 | 24 | 90.406 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.402 | 30.8933 | 60.0314 | 35 | 90.3781 | 20.6283 | 60.0368 | 24 | 90.395 | 20.5731 | 59.9609 | 24 | 90.3694 | 21.1184 | 60.0401 | 24 | 90.4143 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.4103 | 30.8933 | 60.0314 | 35 | 90.3864 | 20.6283 | 60.0368 | 24 | 90.4033 | 20.5777 | 59.9609 | 24 | 90.3777 | 21.1184 | 60.0401 | 24 | 90.4226 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.4187 | 30.8933 | 60.0314 | 35 | 90.3947 | 20.6297 | 60.0368 | 24 | 90.4117 | 20.5777 | 59.9609 | 24 | 90.386 | 21.1184 | 60.0401 | 24 | 90.4312 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.427 | 30.8933 | 60.0314 | 35 | 90.403 | 20.6297 | 60.0368 | 24 | 90.42 | 20.578 | 59.9609 | 24 | 90.3943 | 21.1184 | 60.0401 | 24 | 90.4395 | 21.1223 | 59.9756 | 24
90.4353 | 30.8933 | 60.0314 | 35 | 90.4114 | 20.6578 | 60.0368 | 24 | 90.4283 | 20.578 | 59.9609 | 24 | 90.4028 | 21.1207 | 60.0401 | 24 | 90.4478 | 21.2074 | 59.9756 | 24
90.4436 | 30.8933 | 60.0314 | 35 | 90.4197 | 20.6578 | 60.0368 | 24 | 90.4366 | 20.578 | 59.9645 | 24 | 90.4111 | 21.1207 | 60.0401 | 24 | 90.4561 | 21.2074 | 59.9756 | 24
90.452 | 30.8819 | 60.0314 | 35 | 90.428 | 20.6563 | 60.0368 | 24 | 90.4451 | 20.578 | 59.9645 | 24 | 90.4194 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.4644 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.4603 | 30.8819 | 60.0314 | 35 | 90.4363 | 20.6563 | 60.0368 | 24 | 90.4534 | 20.5769 | 59.9645 | 24 | 90.4277 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.4727 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.4686 | 30.8819 | 60.0314 | 35 | 90.4446 | 20.6563 | 60.0368 | 24 | 90.4617 | 20.5769 | 59.9645 | 24 | 90.436 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.481 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.477 | 30.8819 | 60.0314 | 35 | 90.453 | 20.6563 | 60.0368 | 24 | 90.4701 | 20.5773 | 59.9645 | 24 | 90.4443 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.4895 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.4853 | 30.8819 | 60.0314 | 35 | 90.4613 | 20.651 | 60.0344 | 24 | 90.4784 | 20.5773 | 59.9645 | 24 | 90.4526 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.4978 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.4936 | 30.8819 | 60.0314 | 35 | 90.4696 | 20.651 | 60.0344 | 24 | 90.4867 | 20.5773 | 59.9645 | 24 | 90.4609 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.5061 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.502 | 30.8782 | 60.0314 | 35 | 90.4779 | 20.6495 | 60.0344 | 24 | 90.4951 | 20.5773 | 59.9645 | 24 | 90.4692 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.5144 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5103 | 30.8782 | 60.0314 | 35 | 90.4863 | 20.6495 | 60.0344 | 24 | 90.5034 | 20.5773 | 59.9645 | 24 | 90.4778 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.5227 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5186 | 30.8782 | 60.029 | 35 | 90.4946 | 20.6495 | 60.0344 | 24 | 90.5117 | 20.5773 | 59.9645 | 24 | 90.4861 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.531 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5269 | 30.8782 | 60.029 | 35 | 90.5029 | 20.6495 | 60.0344 | 24 | 90.5201 | 20.5822 | 59.9645 | 24 | 90.4944 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.5396 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5353 | 30.881 | 60.029 | 35 | 90.5112 | 20.6495 | 60.0344 | 24 | 90.5284 | 20.5822 | 59.9645 | 24 | 90.5027 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.5479 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5436 | 30.881 | 60.029 | 35 | 90.5195 | 20.6495 | 60.0344 | 24 | 90.5367 | 20.5822 | 59.9645 | 24 | 90.511 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.5562 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5519 | 30.881 | 60.029 | 35 | 90.528 | 20.6648 | 60.0344 | 24 | 90.545 | 20.5822 | 59.9645 | 24 | 90.5193 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.5645 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5603 | 30.881 | 60.029 | 35 | 90.5363 | 20.6648 | 60.0344 | 24 | 90.5535 | 20.582 | 59.9645 | 24 | 90.5276 | 21.1207 | 60.0385 | 24 | 90.5728 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5686 | 30.8784 | 60.029 | 35 | 90.5446 | 20.6648 | 60.0344 | 24 | 90.5618 | 20.582 | 59.9645 | 24 | 90.5359 | 21.1225 | 60.0385 | 24 | 90.5811 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5769 | 30.8784 | 60.029 | 35 | 90.5529 | 20.6648 | 60.0344 | 24 | 90.5701 | 20.5814 | 59.9645 | 24 | 90.5442 | 21.1225 | 60.0385 | 24 | 90.5894 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5852 | 30.8621 | 60.029 | 35 | 90.5613 | 20.6633 | 60.0344 | 24 | 90.5785 | 20.5814 | 59.9645 | 24 | 90.5527 | 21.1284 | 60.0385 | 24 | 90.5979 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.5936 | 30.8621 | 60.029 | 35 | 90.5696 | 20.6633 | 60.0344 | 24 | 90.5868 | 20.5814 | 59.9645 | 24 | 90.561 | 21.1284 | 60.0385 | 24 | 90.6062 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.6019 | 30.8621 | 60.029 | 35 | 90.5779 | 20.6582 | 60.0344 | 24 | 90.5951 | 20.5814 | 59.9645 | 24 | 90.5693 | 21.1284 | 60.0385 | 24 | 90.6145 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.6102 | 30.8621 | 60.029 | 35 | 90.5862 | 20.6582 | 60.0344 | 24 | 90.6035 | 20.5881 | 59.9645 | 24 | 90.5776 | 21.1284 | 60.0385 | 24 | 90.6228 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.6186 | 30.8621 | 60.029 | 35 | 90.5946 | 20.6582 | 60.0344 | 24 | 90.6118 | 20.5881 | 59.9645 | 24 | 90.5859 | 21.1284 | 60.0385 | 24 | 90.6311 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.6269 | 30.8621 | 60.029 | 35 | 90.6029 | 20.6582 | 60.0344 | 24 | 90.6201 | 20.6934 | 59.9645 | 24 | 90.5942 | 21.1284 | 60.0385 | 24 | 90.6394 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.6352 | 30.8621 | 60.029 | 35 | 90.6112 | 20.6504 | 60.0344 | 24 | 90.6285 | 20.6934 | 59.9645 | 24 | 90.6025 | 21.1284 | 60.0385 | 24 | 90.6477 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.6435 | 30.8621 | 60.029 | 35 | 90.6195 | 20.6504 | 60.0344 | 24 | 90.6368 | 20.6932 | 59.968 | 24 | 90.6108 | 21.1284 | 60.0385 | 24 | 90.6562 | 21.2078 | 59.9768 | 24
90.6519 | 30.8671 | 60.029 | 35 | 90.6278 | 20.6453 | 60.0344 | 24 | 90.6451 | 20.6932 | 59.968 | 24 | 90.6191 | 21.1284 | 60.0393 | 24 | 90.6646 | 21.2078 | 59.9772 | 24
90.6602 | 30.8671 | 60.029 | 35 | 90.6362 | 20.6453 | 60.0344 | 24 | 90.6534 | 20.6918 | 59.968 | 24 | 90.6277 | 21.1284 | 60.0393 | 24 | 90.6729 | 21.2078 | 59.9772 | 24
90.6685 | 30.8645 | 60.029 | 35 | 90.6445 | 20.6453 | 60.0344 | 24 | 90.6619 | 20.6918 | 59.968 | 24 | 90.636 | 21.1284 | 60.0393 | 24 | 90.6812 | 21.2078 | 59.9772 | 24
90.6769 | 30.8645 | 60.029 | 35 | 90.6528 | 20.6453 | 60.0344 | 24 | 90.6702 | 20.6918 | 59.968 | 24 | 90.6443 | 21.1284 | 60.0393 | 24 | 90.6895 | 21.2078 | 59.9772 | 24
90.6852 | 30.8645 | 60.029 | 35 | 90.6611 | 20.6453 | 60.0317 | 24 | 90.6785 | 20.6918 | 59.968 | 24 | 90.6526 | 21.1284 | 60.0393 | 24 | 90.6978 | 21.2078 | 59.9772 | 24
90.6935 | 30.8645 | 60.029 | 35 | 90.6696 | 20.6453 | 60.0317 | 24 | 90.6869 | 20.6924 | 59.968 | 24 | 90.6609 | 21.1284 | 60.0393 | 24 | 90.7061 | 21.2078 | 59.9772 | 24
90.7018 | 30.8645 | 60.029 | 35 | 90.6779 | 20.6479 | 60.0317 | 24 | 90.6952 | 20.6924 | 59.968 | 24 | 90.6692 | 21.1284 | 60.0393 | 24 | 90.7146 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7102 | 30.8645 | 60.029 | 35 | 90.6862 | 20.6479 | 60.0317 | 24 | 90.7035 | 20.6924 | 59.968 | 24 | 90.6775 | 21.1284 | 60.0393 | 24 | 90.7229 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7185 | 30.8557 | 60.0267 | 35 | 90.6945 | 20.6479 | 60.0317 | 24 | 90.7119 | 20.6924 | 59.968 | 24 | 90.6858 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.7312 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7268 | 30.8557 | 60.0267 | 35 | 90.7028 | 20.6479 | 60.0317 | 24 | 90.7202 | 20.6974 | 59.968 | 24 | 90.6941 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.7395 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7352 | 30.8157 | 60.0267 | 35 | 90.7112 | 20.6479 | 60.0317 | 24 | 90.7285 | 20.6974 | 59.968 | 24 | 90.7026 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.7478 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7435 | 30.8157 | 60.0267 | 35 | 90.7195 | 20.6479 | 60.0317 | 24 | 90.7368 | 20.6979 | 59.968 | 24 | 90.7109 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.7561 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7518 | 30.8157 | 60.0267 | 35 | 90.7278 | 20.645 | 60.0317 | 24 | 90.7452 | 20.6979 | 59.968 | 24 | 90.7192 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.7644 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7602 | 30.8157 | 60.0267 | 35 | 90.7361 | 20.645 | 60.0317 | 24 | 90.7535 | 20.6971 | 59.968 | 24 | 90.7275 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.7729 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7685 | 30.8157 | 60.0267 | 35 | 90.7445 | 20.645 | 60.0317 | 24 | 90.7618 | 20.6971 | 59.968 | 24 | 90.7358 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.7812 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7768 | 30.8157 | 60.0267 | 35 | 90.7528 | 20.645 | 60.0317 | 24 | 90.7703 | 20.6971 | 59.968 | 24 | 90.7441 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.7896 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7851 | 30.8172 | 60.0267 | 35 | 90.7611 | 20.645 | 60.0317 | 24 | 90.7786 | 20.6971 | 59.968 | 24 | 90.7524 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.7979 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.7935 | 30.8172 | 60.0267 | 35 | 90.7694 | 20.645 | 60.0317 | 24 | 90.7869 | 20.6976 | 59.968 | 24 | 90.7607 | 21.1244 | 60.0393 | 24 | 90.8062 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8018 | 30.8146 | 60.0267 | 35 | 90.7778 | 20.6429 | 60.0317 | 24 | 90.7953 | 20.6976 | 59.968 | 24 | 90.769 | 21.1287 | 60.0393 | 24 | 90.8145 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8101 | 30.8146 | 60.0267 | 35 | 90.7861 | 20.6429 | 60.0317 | 24 | 90.8036 | 20.6967 | 59.968 | 24 | 90.7776 | 21.1287 | 60.0393 | 24 | 90.823 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8185 | 30.8146 | 60.0267 | 35 | 90.7944 | 20.6413 | 60.0317 | 24 | 90.8119 | 20.6967 | 59.968 | 24 | 90.7859 | 21.1287 | 60.0393 | 24 | 90.8313 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8268 | 30.8146 | 60.0267 | 35 | 90.8027 | 20.6413 | 60.0317 | 24 | 90.8203 | 20.6973 | 59.968 | 24 | 90.7942 | 21.1287 | 60.0393 | 24 | 90.8396 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8351 | 30.8146 | 60.0267 | 35 | 90.811 | 20.6413 | 60.0317 | 24 | 90.8286 | 20.6973 | 59.968 | 24 | 90.8025 | 21.1321 | 60.0393 | 24 | 90.8479 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8435 | 30.8146 | 60.0267 | 35 | 90.8195 | 20.6413 | 60.0317 | 24 | 90.8369 | 20.7108 | 59.9719 | 24 | 90.8108 | 21.1321 | 60.0393 | 24 | 90.8562 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8518 | 30.8146 | 60.0267 | 35 | 90.8278 | 20.6477 | 60.0317 | 24 | 90.8452 | 20.7108 | 59.9719 | 24 | 90.8191 | 21.1321 | 60.0408 | 24 | 90.8645 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8601 | 30.8146 | 60.0267 | 35 | 90.8361 | 20.6477 | 60.0317 | 24 | 90.8536 | 20.7168 | 59.9719 | 24 | 90.8274 | 21.1321 | 60.0408 | 24 | 90.8728 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8684 | 30.813 | 60.0267 | 35 | 90.8444 | 20.6768 | 60.0317 | 24 | 90.8619 | 20.7168 | 59.9719 | 24 | 90.8357 | 21.1321 | 60.0408 | 24 | 90.8813 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8768 | 30.813 | 60.0267 | 35 | 90.8528 | 20.6768 | 60.0317 | 24 | 90.8702 | 20.7178 | 59.9719 | 24 | 90.844 | 21.1321 | 60.0408 | 24 | 90.8896 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8851 | 30.813 | 60.0267 | 35 | 90.8611 | 20.6768 | 60.0297 | 24 | 90.8787 | 20.7178 | 59.9719 | 24 | 90.8525 | 21.1296 | 60.0408 | 24 | 90.8979 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.8934 | 30.813 | 60.0267 | 35 | 90.8694 | 20.6768 | 60.0297 | 24 | 90.887 | 20.7178 | 59.9719 | 24 | 90.8608 | 21.1296 | 60.0408 | 24 | 90.9062 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9018 | 30.8748 | 60.0267 | 35 | 90.8777 | 20.6768 | 60.0297 | 24 | 90.8953 | 20.7178 | 59.9719 | 24 | 90.8691 | 21.1296 | 60.0408 | 24 | 90.9146 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9101 | 30.8748 | 60.0267 | 35 | 90.8861 | 20.6768 | 60.0297 | 24 | 90.9037 | 20.7174 | 59.9719 | 24 | 90.8774 | 21.1296 | 60.0408 | 24 | 90.9229 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9184 | 30.8642 | 60.0243 | 35 | 90.8944 | 20.6814 | 60.0297 | 24 | 90.912 | 20.7174 | 59.9719 | 24 | 90.8857 | 21.225 | 60.0408 | 24 | 90.9312 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9268 | 30.8642 | 60.0243 | 35 | 90.9027 | 20.6814 | 60.0297 | 24 | 90.9203 | 20.7183 | 59.9719 | 24 | 90.894 | 21.225 | 60.0408 | 24 | 90.9397 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9351 | 30.8953 | 60.0243 | 35 | 90.911 | 20.68 | 60.0297 | 24 | 90.9286 | 20.7183 | 59.9719 | 24 | 90.9023 | 21.225 | 60.0408 | 24 | 90.948 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9434 | 30.8953 | 60.0243 | 35 | 90.9193 | 20.68 | 60.0297 | 24 | 90.937 | 20.7185 | 59.9719 | 24 | 90.9106 | 21.225 | 60.0408 | 24 | 90.9563 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9517 | 30.8953 | 60.0243 | 35 | 90.9277 | 20.68 | 60.0297 | 24 | 90.9453 | 20.7185 | 59.9719 | 24 | 90.9189 | 21.225 | 60.0408 | 24 | 90.9646 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9601 | 30.8953 | 60.0243 | 35 | 90.936 | 20.68 | 60.0297 | 24 | 90.9536 | 20.7235 | 59.9719 | 24 | 90.9275 | 21.225 | 60.0408 | 24 | 90.9729 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9684 | 30.8918 | 60.0243 | 35 | 90.9443 | 20.68 | 60.0297 | 24 | 90.962 | 20.7235 | 59.9719 | 24 | 90.9358 | 21.2276 | 60.0408 | 24 | 90.9812 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9767 | 30.8918 | 60.0243 | 35 | 90.9526 | 20.68 | 60.0297 | 24 | 90.9703 | 20.7244 | 59.9719 | 24 | 90.9441 | 21.2276 | 60.0408 | 24 | 90.9895 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9851 | 30.8985 | 60.0243 | 35 | 90.9611 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 90.9786 | 20.7244 | 59.9719 | 24 | 90.9524 | 21.2258 | 60.0408 | 24 | 90.998 | 21.2045 | 59.9772 | 24
90.9934 | 30.8985 | 60.0243 | 35 | 90.9694 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 90.9869 | 20.7246 | 59.9719 | 24 | 90.9607 | 21.2258 | 60.0408 | 24 | 91.0063 | 21.2045 | 59.9772 | 24
91.0017 | 30.8985 | 60.0243 | 35 | 90.9777 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 90.9954 | 20.7246 | 59.9719 | 24 | 90.969 | 21.2276 | 60.0408 | 24 | 91.0146 | 21.2072 | 59.9772 | 24
91.0101 | 30.8985 | 60.0243 | 35 | 90.986 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 91.0037 | 20.7255 | 59.9719 | 24 | 90.9773 | 21.2276 | 60.0408 | 24 | 91.0229 | 21.2072 | 59.9772 | 24
91.0184 | 30.8985 | 60.0243 | 35 | 90.9944 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 91.012 | 20.7255 | 59.9719 | 24 | 90.9856 | 21.2276 | 60.0408 | 24 | 91.0312 | 21.2072 | 59.9772 | 24
91.0267 | 30.8985 | 60.0243 | 35 | 91.0027 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 91.0204 | 20.7249 | 59.9719 | 24 | 90.9939 | 21.2276 | 60.0408 | 24 | 91.0396 | 21.2072 | 59.9772 | 24
91.035 | 30.8828 | 60.0243 | 35 | 91.011 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 91.0287 | 20.7249 | 59.9719 | 24 | 91.0024 | 21.2276 | 60.0408 | 24 | 91.0479 | 21.2075 | 59.9772 | 24
91.0434 | 30.8828 | 60.0243 | 35 | 91.0193 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 91.037 | 20.7249 | 59.9755 | 24 | 91.0107 | 21.2276 | 60.0408 | 24 | 91.0564 | 21.2075 | 59.9772 | 24
91.0517 | 30.8828 | 60.0243 | 35 | 91.0277 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 91.0454 | 20.7249 | 59.9755 | 24 | 91.019 | 21.2276 | 60.0424 | 24 | 91.0647 | 21.2085 | 59.9776 | 24
91.06 | 30.8828 | 60.0243 | 35 | 91.036 | 20.6771 | 60.0297 | 24 | 91.0537 | 20.72 | 59.9755 | 24 | 91.0273 | 21.2276 | 60.0424 | 24 | 91.073 | 21.2085 | 59.9776 | 24
91.0684 | 30.8804 | 60.0243 | 35 | 91.0443 | 20.7418 | 60.0297 | 24 | 91.062 | 20.72 | 59.9755 | 24 | 91.0356 | 21.2276 | 60.0424 | 24 | 91.0813 | 21.2085 | 59.9776 | 24
91.0767 | 30.8804 | 60.0243 | 35 | 91.0526 | 20.7418 | 60.0297 | 24 | 91.0703 | 20.7192 | 59.9755 | 24 | 91.0439 | 21.2276 | 60.0424 | 24 | 91.0896 | 21.2085 | 59.9776 | 24
91.085 | 30.8804 | 60.0243 | 35 | 91.0609 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.0787 | 20.7192 | 59.9755 | 24 | 91.0522 | 21.2276 | 60.0424 | 24 | 91.0979 | 21.2085 | 59.9776 | 24
91.0934 | 30.8804 | 60.0243 | 35 | 91.0693 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.087 | 20.7194 | 59.9755 | 24 | 91.0605 | 21.2276 | 60.0424 | 24 | 91.1062 | 21.2085 | 59.9776 | 24
91.1017 | 30.8861 | 60.0243 | 35 | 91.0776 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.0953 | 20.7194 | 59.9755 | 24 | 91.0688 | 21.2303 | 60.0424 | 24 | 91.1147 | 21.208 | 59.9776 | 24
91.11 | 30.8861 | 60.0243 | 35 | 91.0859 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1038 | 20.7194 | 59.9755 | 24 | 91.0774 | 21.2303 | 60.0424 | 24 | 91.123 | 21.208 | 59.9776 | 24
91.1183 | 30.8861 | 60.022 | 35 | 91.0942 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1121 | 20.7194 | 59.9755 | 24 | 91.0857 | 21.2303 | 60.0424 | 24 | 91.1313 | 21.208 | 59.9776 | 24
91.1267 | 30.8861 | 60.022 | 35 | 91.1027 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1204 | 20.7203 | 59.9755 | 24 | 91.094 | 21.2303 | 60.0424 | 24 | 91.1396 | 21.208 | 59.9776 | 24
91.135 | 30.8861 | 60.022 | 35 | 91.111 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1288 | 20.7203 | 59.9755 | 24 | 91.1023 | 21.2303 | 60.0424 | 24 | 91.1479 | 21.208 | 59.9776 | 24
91.1433 | 30.8861 | 60.022 | 35 | 91.1193 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1371 | 20.6806 | 59.9755 | 24 | 91.1106 | 21.2303 | 60.0424 | 24 | 91.1562 | 21.208 | 59.9776 | 24
91.1517 | 30.8837 | 60.022 | 35 | 91.1276 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1454 | 20.6806 | 59.9755 | 24 | 91.1189 | 21.2303 | 60.0424 | 24 | 91.1646 | 21.208 | 59.9776 | 24
91.16 | 30.8837 | 60.022 | 35 | 91.136 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1537 | 20.6806 | 59.9755 | 24 | 91.1272 | 21.2303 | 60.0424 | 24 | 91.1731 | 21.208 | 59.9776 | 24
91.1683 | 30.8756 | 60.022 | 35 | 91.1443 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1621 | 20.6806 | 59.9755 | 24 | 91.1355 | 21.2256 | 60.0424 | 24 | 91.1814 | 21.2083 | 59.9776 | 24
91.1767 | 30.8756 | 60.022 | 35 | 91.1526 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1704 | 20.6806 | 59.9755 | 24 | 91.1438 | 21.2256 | 60.0424 | 24 | 91.1897 | 21.2083 | 59.9776 | 24
91.185 | 30.8756 | 60.022 | 35 | 91.1609 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1787 | 20.6806 | 59.9755 | 24 | 91.1521 | 21.229 | 60.0424 | 24 | 91.198 | 21.2093 | 59.9776 | 24
91.1933 | 30.8756 | 60.022 | 35 | 91.1692 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1871 | 20.681 | 59.9755 | 24 | 91.1606 | 21.229 | 60.0424 | 24 | 91.2063 | 21.2093 | 59.9776 | 24
91.2016 | 30.8756 | 60.022 | 35 | 91.1776 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.1954 | 20.681 | 59.9755 | 24 | 91.1689 | 21.229 | 60.0424 | 24 | 91.2146 | 21.2093 | 59.9776 | 24
91.21 | 30.8756 | 60.022 | 35 | 91.1859 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.2037 | 20.681 | 59.9755 | 24 | 91.1772 | 21.229 | 60.0424 | 24 | 91.2231 | 21.2093 | 59.9776 | 24
91.2183 | 30.8732 | 60.022 | 35 | 91.1942 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.212 | 20.681 | 59.9755 | 24 | 91.1855 | 21.229 | 60.0424 | 24 | 91.2314 | 21.2093 | 59.9776 | 24
91.2266 | 30.8732 | 60.022 | 35 | 91.2025 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.2205 | 20.6839 | 59.9755 | 24 | 91.1938 | 21.229 | 60.0424 | 24 | 91.2397 | 21.2093 | 59.9776 | 24
91.235 | 30.8732 | 60.022 | 35 | 91.2109 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.2288 | 20.6839 | 59.9755 | 24 | 91.2021 | 21.229 | 60.0424 | 24 | 91.248 | 21.2088 | 59.9776 | 24
91.2433 | 30.8732 | 60.022 | 35 | 91.2192 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.2371 | 20.6853 | 59.9786 | 24 | 91.2104 | 21.229 | 60.0424 | 24 | 91.2563 | 21.2088 | 59.9776 | 24
91.2516 | 30.8751 | 60.022 | 35 | 91.2275 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.2455 | 20.6853 | 59.9786 | 24 | 91.2188 | 21.229 | 60.0436 | 24 | 91.2646 | 21.2088 | 59.9787 | 24
91.2599 | 30.8751 | 60.022 | 35 | 91.2358 | 20.7408 | 60.0285 | 24 | 91.2538 | 20.6905 | 59.9786 | 24 | 91.2271 | 21.229 | 60.0436 | 24 | 91.2729 | 21.2088 | 59.9787 | 24
91.2683 | 30.8751 | 60.022 | 35 | 91.2443 | 20.7458 | 60.0285 | 24 | 91.2621 | 20.6905 | 59.9786 | 24 | 91.2356 | 21.229 | 60.0436 | 24 | 91.2815 | 21.2088 | 59.9787 | 24
91.2766 | 30.8751 | 60.022 | 35 | 91.2526 | 20.7458 | 60.0285 | 24 | 91.2705 | 20.6905 | 59.9786 | 24 | 91.2439 | 21.229 | 60.0436 | 24 | 91.2898 | 21.2088 | 59.9787 | 24
91.2849 | 30.9387 | 60.022 | 35 | 91.2609 | 20.7458 | 60.0285 | 24 | 91.2788 | 20.6905 | 59.9786 | 24 | 91.2522 | 21.229 | 60.0436 | 24 | 91.2981 | 21.2088 | 59.9787 | 24
91.2933 | 30.9387 | 60.022 | 35 | 91.2692 | 20.7458 | 60.0285 | 24 | 91.2871 | 20.6905 | 59.9786 | 24 | 91.2605 | 21.229 | 60.0436 | 24 | 91.3064 | 21.2088 | 59.9787 | 24
91.3016 | 30.9367 | 60.022 | 35 | 91.2776 | 20.7458 | 60.0285 | 24 | 91.2954 | 20.6905 | 59.9786 | 24 | 91.2688 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.3147 | 21.2091 | 59.9787 | 24
91.3099 | 30.9367 | 60.022 | 35 | 91.2859 | 20.7458 | 60.0285 | 24 | 91.3038 | 20.691 | 59.9786 | 24 | 91.2771 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.323 | 21.2091 | 59.9787 | 24
91.3183 | 30.9367 | 60.0196 | 35 | 91.2942 | 20.7458 | 60.0285 | 24 | 91.3121 | 20.691 | 59.9786 | 24 | 91.2854 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.3313 | 21.2091 | 59.9787 | 24
91.3266 | 30.9367 | 60.0196 | 35 | 91.3025 | 20.7458 | 60.0285 | 24 | 91.3204 | 20.6912 | 59.9786 | 24 | 91.2937 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.3398 | 21.2091 | 59.9787 | 24
91.3349 | 30.9333 | 60.0196 | 35 | 91.3108 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.3289 | 20.6912 | 59.9786 | 24 | 91.302 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.3481 | 21.2091 | 59.9787 | 24
91.3433 | 30.9333 | 60.0196 | 35 | 91.3192 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.3372 | 20.6912 | 59.9786 | 24 | 91.3105 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.3564 | 21.2091 | 59.9787 | 24
91.3516 | 30.9286 | 60.0196 | 35 | 91.3275 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.3455 | 20.6912 | 59.9786 | 24 | 91.3188 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.3647 | 21.2101 | 59.9787 | 24
91.3599 | 30.9286 | 60.0196 | 35 | 91.3358 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.3538 | 20.6912 | 59.9786 | 24 | 91.3271 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.373 | 21.2101 | 59.9787 | 24
91.3683 | 30.9286 | 60.0196 | 35 | 91.3441 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.3622 | 20.6912 | 59.9786 | 24 | 91.3354 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.3813 | 21.2101 | 59.9787 | 24
91.3766 | 30.9286 | 60.0196 | 35 | 91.3525 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.3705 | 20.6917 | 59.9786 | 24 | 91.3438 | 21.2247 | 60.0436 | 24 | 91.3896 | 21.2101 | 59.9787 | 24
91.3849 | 30.9286 | 60.0196 | 35 | 91.3608 | 20.7556 | 60.0285 | 24 | 91.3788 | 20.6917 | 59.9786 | 24 | 91.3521 | 21.2237 | 60.0436 | 24 | 91.3982 | 21.2101 | 59.9787 | 24
91.3932 | 30.9286 | 60.0196 | 35 | 91.3691 | 20.7556 | 60.0285 | 24 | 91.3872 | 20.6927 | 59.9786 | 24 | 91.3604 | 21.2237 | 60.0436 | 24 | 91.4065 | 21.2101 | 59.9787 | 24
91.4016 | 30.9265 | 60.0196 | 35 | 91.3774 | 20.7556 | 60.0285 | 24 | 91.3955 | 20.6927 | 59.9786 | 24 | 91.3687 | 21.2237 | 60.0436 | 24 | 91.4148 | 21.2099 | 59.9787 | 24
91.4099 | 30.9265 | 60.0196 | 35 | 91.3859 | 20.7556 | 60.0285 | 24 | 91.4038 | 20.692 | 59.9786 | 24 | 91.377 | 21.2237 | 60.0436 | 24 | 91.4231 | 21.2099 | 59.9787 | 24
91.4182 | 31.0083 | 60.0196 | 35 | 91.3942 | 20.7584 | 60.0285 | 24 | 91.4121 | 20.692 | 59.9786 | 24 | 91.3855 | 21.2237 | 60.0436 | 24 | 91.4314 | 21.2099 | 59.9787 | 24
91.4266 | 31.0083 | 60.0196 | 35 | 91.4025 | 20.7584 | 60.0285 | 24 | 91.4205 | 20.692 | 59.9786 | 24 | 91.3938 | 21.2237 | 60.0436 | 24 | 91.4397 | 21.2099 | 59.9787 | 24
91.4349 | 31.0177 | 60.0196 | 35 | 91.4108 | 20.7584 | 60.0285 | 24 | 91.4288 | 20.692 | 59.9786 | 24 | 91.4021 | 21.2237 | 60.0436 | 24 | 91.448 | 21.2099 | 59.9787 | 24
91.4432 | 31.0177 | 60.0196 | 35 | 91.4192 | 20.7584 | 60.0285 | 24 | 91.4371 | 20.6925 | 59.981 | 24 | 91.4104 | 21.2237 | 60.0436 | 24 | 91.4565 | 21.2099 | 59.9787 | 24
91.4516 | 31.0177 | 60.0196 | 35 | 91.4275 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.4456 | 20.6925 | 59.981 | 24 | 91.4187 | 21.2237 | 60.044 | 24 | 91.4648 | 21.2099 | 59.9803 | 24
91.4599 | 31.0177 | 60.0196 | 35 | 91.4358 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.4539 | 20.6925 | 59.981 | 24 | 91.427 | 21.2237 | 60.044 | 24 | 91.4731 | 21.2099 | 59.9803 | 24
91.4682 | 31.0177 | 60.0196 | 35 | 91.4441 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.4622 | 20.6925 | 59.981 | 24 | 91.4353 | 21.2237 | 60.044 | 24 | 91.4814 | 21.2109 | 59.9803 | 24
91.4765 | 31.0177 | 60.0196 | 35 | 91.4524 | 20.7534 | 60.0285 | 24 | 91.4705 | 20.6877 | 59.981 | 24 | 91.4436 | 21.2237 | 60.044 | 24 | 91.4897 | 21.2109 | 59.9803 | 24
91.4849 | 31.0177 | 60.0196 | 35 | 91.4608 | 20.7556 | 60.0297 | 24 | 91.4789 | 20.6877 | 59.981 | 24 | 91.4519 | 21.2237 | 60.044 | 24 | 91.498 | 21.2109 | 59.9803 | 24
91.4932 | 31.0177 | 60.0196 | 35 | 91.4691 | 20.7556 | 60.0297 | 24 | 91.4872 | 20.7312 | 59.981 | 24 | 91.4604 | 21.2237 | 60.044 | 24 | 91.5063 | 21.2109 | 59.9803 | 24
91.5015 | 31.0143 | 60.0196 | 35 | 91.4774 | 20.7556 | 60.0297 | 24 | 91.4955 | 20.7312 | 59.981 | 24 | 91.4688 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5149 | 21.2109 | 59.9803 | 24
91.5099 | 31.0143 | 60.0196 | 35 | 91.4857 | 20.7556 | 60.0297 | 24 | 91.5039 | 20.7312 | 59.981 | 24 | 91.4771 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5232 | 21.2109 | 59.9803 | 24
91.5182 | 31.0143 | 60.0181 | 35 | 91.4941 | 20.7584 | 60.0297 | 24 | 91.5122 | 20.7312 | 59.981 | 24 | 91.4854 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5315 | 21.2197 | 59.9803 | 24
91.5265 | 31.0143 | 60.0181 | 35 | 91.5024 | 20.7584 | 60.0297 | 24 | 91.5205 | 20.7312 | 59.981 | 24 | 91.4937 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5398 | 21.2197 | 59.9803 | 24
91.5349 | 31.0143 | 60.0181 | 35 | 91.5107 | 20.7584 | 60.0297 | 24 | 91.5289 | 20.7312 | 59.981 | 24 | 91.502 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5481 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.5432 | 31.0143 | 60.0181 | 35 | 91.519 | 20.7584 | 60.0297 | 24 | 91.5372 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.5103 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5564 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.5515 | 31.0095 | 60.0181 | 35 | 91.5275 | 20.7598 | 60.0297 | 24 | 91.5455 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.5186 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5647 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.5599 | 31.0095 | 60.0181 | 35 | 91.5358 | 20.7598 | 60.0297 | 24 | 91.5538 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.5269 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5732 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.5682 | 31.0095 | 60.0181 | 35 | 91.5441 | 20.7552 | 60.0297 | 24 | 91.5623 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.5352 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5815 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.5765 | 31.0095 | 60.0181 | 35 | 91.5524 | 20.7552 | 60.0297 | 24 | 91.5706 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.5437 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5898 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.5849 | 31.0095 | 60.0181 | 35 | 91.5607 | 20.7499 | 60.0297 | 24 | 91.5789 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.552 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.5981 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.5932 | 31.0095 | 60.0181 | 35 | 91.5691 | 20.7499 | 60.0297 | 24 | 91.5873 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.5603 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.6064 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.6015 | 31.0003 | 60.0181 | 35 | 91.5774 | 20.7499 | 60.0297 | 24 | 91.5956 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.5686 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.6147 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.6098 | 31.0003 | 60.0181 | 35 | 91.5857 | 20.7499 | 60.0297 | 24 | 91.6039 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.5769 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.623 | 21.227 | 59.9803 | 24
91.6182 | 31.0003 | 60.0181 | 35 | 91.594 | 20.7499 | 60.0297 | 24 | 91.6122 | 20.7317 | 59.981 | 24 | 91.5852 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.6316 | 21.2281 | 59.9803 | 24
91.6265 | 31.0003 | 60.0181 | 35 | 91.6024 | 20.7499 | 60.0297 | 24 | 91.6206 | 20.7672 | 59.981 | 24 | 91.5935 | 21.2757 | 60.044 | 24 | 91.6399 | 21.2281 | 59.9803 | 24
91.6348 | 30.9987 | 60.0181 | 35 | 91.6107 | 20.7528 | 60.0297 | 24 | 91.6289 | 20.7672 | 59.981 | 24 | 91.6018 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.6482 | 21.2215 | 59.9803 | 24
91.6432 | 30.9987 | 60.0181 | 35 | 91.619 | 20.7528 | 60.0297 | 24 | 91.6372 | 20.7672 | 59.9829 | 24 | 91.6101 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.6565 | 21.2215 | 59.9803 | 24
91.6515 | 30.9987 | 60.0181 | 35 | 91.6273 | 20.7541 | 60.0297 | 24 | 91.6456 | 20.7672 | 59.9829 | 24 | 91.6187 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.6648 | 21.2215 | 59.9815 | 24
91.6598 | 30.9987 | 60.0181 | 35 | 91.6357 | 20.7541 | 60.0297 | 24 | 91.6539 | 20.7672 | 59.9829 | 24 | 91.627 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.6731 | 21.2215 | 59.9815 | 24
91.6682 | 30.9987 | 60.0181 | 35 | 91.644 | 20.7563 | 60.0297 | 24 | 91.6622 | 20.7672 | 59.9829 | 24 | 91.6353 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.6814 | 21.2215 | 59.9815 | 24
91.6765 | 30.9987 | 60.0181 | 35 | 91.6523 | 20.7563 | 60.0297 | 24 | 91.6705 | 20.7672 | 59.9829 | 24 | 91.6436 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.6899 | 21.2215 | 59.9815 | 24
91.6848 | 30.9873 | 60.0181 | 35 | 91.6606 | 20.7563 | 60.0316 | 24 | 91.679 | 20.7672 | 59.9829 | 24 | 91.6519 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.6982 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.6931 | 30.9873 | 60.0181 | 35 | 91.6691 | 20.7563 | 60.0316 | 24 | 91.6873 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.6602 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7065 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.7015 | 30.9873 | 60.0181 | 35 | 91.6774 | 20.7563 | 60.0316 | 24 | 91.6956 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.6685 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7148 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.7098 | 30.9873 | 60.0181 | 35 | 91.6857 | 20.7563 | 60.0316 | 24 | 91.704 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.6768 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7231 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.7181 | 30.9967 | 60.0169 | 35 | 91.694 | 20.7563 | 60.0316 | 24 | 91.7123 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.6851 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7314 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.7265 | 30.9967 | 60.0169 | 35 | 91.7023 | 20.7563 | 60.0316 | 24 | 91.7206 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.6936 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.74 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.7348 | 30.9935 | 60.0169 | 35 | 91.7107 | 20.755 | 60.0316 | 24 | 91.7289 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.7019 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7483 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.7431 | 30.9935 | 60.0169 | 35 | 91.719 | 20.755 | 60.0316 | 24 | 91.7373 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.7102 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7566 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.7515 | 30.9935 | 60.0169 | 35 | 91.7273 | 20.755 | 60.0316 | 24 | 91.7456 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.7185 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7649 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.7598 | 30.9935 | 60.0169 | 35 | 91.7356 | 20.755 | 60.0316 | 24 | 91.7539 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.7268 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7732 | 21.2235 | 59.9815 | 24
91.7681 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.744 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.7623 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.7351 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7815 | 21.224 | 59.9815 | 24
91.7765 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.7523 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.7706 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.7434 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7898 | 21.224 | 59.9815 | 24
91.7848 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.7606 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.7789 | 20.7608 | 59.9829 | 24 | 91.7517 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.7983 | 21.224 | 59.9815 | 24
91.7931 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.7689 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.7872 | 20.7604 | 59.9829 | 24 | 91.76 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.8066 | 21.224 | 59.9815 | 24
91.8015 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.7773 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.7957 | 20.7604 | 59.9829 | 24 | 91.7686 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.8149 | 21.224 | 59.9815 | 24
91.8098 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.7856 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.804 | 20.7615 | 59.9829 | 24 | 91.7769 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.8232 | 21.224 | 59.9815 | 24
91.8181 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.7939 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.8123 | 20.7615 | 59.9829 | 24 | 91.7852 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.8315 | 21.224 | 59.9815 | 24
91.8264 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.8022 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.8207 | 20.7615 | 59.9829 | 24 | 91.7935 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.8398 | 21.224 | 59.9815 | 24
91.8348 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.8105 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.829 | 20.7615 | 59.9829 | 24 | 91.8018 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.8481 | 21.224 | 59.9814 | 24
91.8431 | 30.9933 | 60.0169 | 35 | 91.819 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.8373 | 20.7615 | 59.9837 | 24 | 91.8101 | 21.2734 | 60.0444 | 24 | 91.8567 | 21.224 | 59.9814 | 24
91.8514 | 30.9812 | 60.0169 | 35 | 91.8273 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.8456 | 20.7615 | 59.9837 | 24 | 91.8184 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.865 | 21.224 | 59.9818 | 24
91.8598 | 30.9812 | 60.0169 | 35 | 91.8356 | 20.7585 | 60.0316 | 24 | 91.854 | 20.7615 | 59.9837 | 24 | 91.8267 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.8733 | 21.224 | 59.9818 | 24
91.8681 | 30.9812 | 60.0169 | 35 | 91.8439 | 20.7573 | 60.0316 | 24 | 91.8623 | 20.7615 | 59.9837 | 24 | 91.835 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.8816 | 21.224 | 59.9818 | 24
91.8764 | 30.9812 | 60.0169 | 35 | 91.8523 | 20.7573 | 60.0316 | 24 | 91.8706 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.8433 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.8899 | 21.224 | 59.9818 | 24
91.8848 | 30.9791 | 60.0169 | 35 | 91.8606 | 20.7573 | 60.0328 | 24 | 91.879 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.8518 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.8982 | 21.224 | 59.9818 | 24
91.8931 | 30.9791 | 60.0169 | 35 | 91.8689 | 20.7573 | 60.0328 | 24 | 91.8873 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.8601 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.9065 | 21.224 | 59.9818 | 24
91.9014 | 30.9791 | 60.0169 | 35 | 91.8772 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.8956 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.8684 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.915 | 21.225 | 59.9818 | 24
91.9098 | 30.9791 | 60.0169 | 35 | 91.8856 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.9039 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.8767 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.9233 | 21.225 | 59.9818 | 24
91.9181 | 30.9859 | 60.0161 | 35 | 91.8939 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.9124 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.885 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.9316 | 21.2244 | 59.9818 | 24
91.9264 | 30.9859 | 60.0161 | 35 | 91.9022 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.9207 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.8933 | 21.2734 | 60.044 | 24 | 91.9399 | 21.2244 | 59.9818 | 24
91.9348 | 30.9859 | 60.0161 | 35 | 91.9105 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.929 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9016 | 21.3864 | 60.044 | 24 | 91.9482 | 21.2244 | 59.9818 | 24
91.9431 | 30.9859 | 60.0161 | 35 | 91.9188 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.9374 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9099 | 21.3864 | 60.044 | 24 | 91.9565 | 21.2244 | 59.9818 | 24
91.9514 | 30.9859 | 60.0161 | 35 | 91.9272 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.9457 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9182 | 21.3864 | 60.044 | 24 | 91.9648 | 21.2249 | 59.9818 | 24
91.9597 | 30.9859 | 60.0161 | 35 | 91.9355 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.954 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9268 | 21.3864 | 60.044 | 24 | 91.9734 | 21.2249 | 59.9818 | 24
91.9681 | 30.9859 | 60.0161 | 35 | 91.9438 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.9623 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9351 | 21.3864 | 60.044 | 24 | 91.9817 | 21.3138 | 59.9818 | 24
91.9764 | 30.9859 | 60.0161 | 35 | 91.9521 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.9707 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9434 | 21.3864 | 60.044 | 24 | 91.99 | 21.3138 | 59.9818 | 24
91.9847 | 30.9954 | 60.0161 | 35 | 91.9606 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.979 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9517 | 21.3829 | 60.044 | 24 | 91.9983 | 21.3138 | 59.9818 | 24
91.9931 | 30.9954 | 60.0161 | 35 | 91.9689 | 20.852 | 60.0328 | 24 | 91.9873 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.96 | 21.3829 | 60.044 | 24 | 92.0066 | 21.3138 | 59.9818 | 24
92.0014 | 30.9954 | 60.0161 | 35 | 91.9772 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 91.9957 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9683 | 21.3829 | 60.044 | 24 | 92.0149 | 21.3138 | 59.9818 | 24
92.0097 | 30.9954 | 60.0161 | 35 | 91.9855 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 92.004 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9766 | 21.3829 | 60.044 | 24 | 92.0232 | 21.3138 | 59.9818 | 24
92.0181 | 30.9954 | 60.0161 | 35 | 91.9938 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 92.0123 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9849 | 21.3829 | 60.044 | 24 | 92.0317 | 21.3138 | 59.9818 | 24
92.0264 | 30.9954 | 60.0161 | 35 | 92.0022 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 92.0206 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 91.9932 | 21.3829 | 60.044 | 24 | 92.04 | 21.3138 | 59.9818 | 24
92.0347 | 30.9956 | 60.0161 | 35 | 92.0105 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 92.0291 | 20.762 | 59.9837 | 24 | 92.0017 | 21.3808 | 60.044 | 24 | 92.0483 | 21.3138 | 59.9818 | 24
92.043 | 30.9956 | 60.0161 | 35 | 92.0188 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 92.0374 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.01 | 21.3808 | 60.044 | 24 | 92.0566 | 21.3138 | 59.9818 | 24
92.0514 | 30.9996 | 60.0161 | 35 | 92.0271 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 92.0457 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.0183 | 21.3851 | 60.0432 | 24 | 92.0649 | 21.3138 | 59.9826 | 24
92.0597 | 30.9996 | 60.0161 | 35 | 92.0355 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 92.0541 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.0266 | 21.3851 | 60.0432 | 24 | 92.0732 | 21.3138 | 59.9826 | 24
92.068 | 30.9996 | 60.0161 | 35 | 92.0438 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 92.0624 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.0349 | 21.3851 | 60.0432 | 24 | 92.0815 | 21.3166 | 59.9826 | 24
92.0764 | 30.9996 | 60.0161 | 35 | 92.0521 | 20.8495 | 60.0328 | 24 | 92.0707 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.0432 | 21.3851 | 60.0432 | 24 | 92.0901 | 21.3166 | 59.9826 | 24
92.0847 | 30.9953 | 60.0161 | 35 | 92.0604 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.079 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.0515 | 21.3851 | 60.0432 | 24 | 92.0984 | 21.3856 | 59.9826 | 24
92.093 | 30.9953 | 60.0161 | 35 | 92.0688 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.0874 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.0598 | 21.3851 | 60.0432 | 24 | 92.1067 | 21.3856 | 59.9826 | 24
92.1014 | 30.9953 | 60.0161 | 35 | 92.0771 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.0957 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.0681 | 21.3869 | 60.0432 | 24 | 92.115 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.1097 | 30.9953 | 60.0161 | 35 | 92.0854 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.104 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.0767 | 21.3869 | 60.0432 | 24 | 92.1233 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.118 | 30.9953 | 60.015 | 35 | 92.0938 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.1124 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.085 | 21.3753 | 60.0432 | 24 | 92.1316 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.1264 | 30.9953 | 60.015 | 35 | 92.1021 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.1207 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.0933 | 21.3753 | 60.0432 | 24 | 92.1399 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.1347 | 30.9953 | 60.015 | 35 | 92.1105 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.129 | 20.762 | 59.9841 | 24 | 92.1016 | 21.3753 | 60.0432 | 24 | 92.1484 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.143 | 30.9953 | 60.015 | 35 | 92.1188 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.1373 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1099 | 21.3753 | 60.0432 | 24 | 92.1567 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.1514 | 30.9953 | 60.015 | 35 | 92.1271 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.1458 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1182 | 21.3753 | 60.0432 | 24 | 92.165 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.1597 | 30.9953 | 60.015 | 35 | 92.1354 | 20.8495 | 60.0332 | 24 | 92.1541 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1265 | 21.3753 | 60.0432 | 24 | 92.1733 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.168 | 30.9932 | 60.015 | 35 | 92.1438 | 20.8481 | 60.0332 | 24 | 92.1624 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1348 | 21.3718 | 60.0432 | 24 | 92.1816 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.1763 | 30.9932 | 60.015 | 35 | 92.1521 | 20.8481 | 60.0332 | 24 | 92.1708 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1431 | 21.3718 | 60.0432 | 24 | 92.1899 | 21.3791 | 59.9826 | 24
92.1847 | 30.99 | 60.015 | 35 | 92.1604 | 20.8481 | 60.0332 | 24 | 92.1791 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1514 | 21.3761 | 60.0432 | 24 | 92.1982 | 21.3786 | 59.9826 | 24
92.193 | 30.99 | 60.015 | 35 | 92.1687 | 20.8481 | 60.0332 | 24 | 92.1874 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1599 | 21.3761 | 60.0432 | 24 | 92.2068 | 21.3786 | 59.9826 | 24
92.2013 | 30.99 | 60.015 | 35 | 92.1771 | 20.8481 | 60.0332 | 24 | 92.1957 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1682 | 21.3806 | 60.0432 | 24 | 92.2151 | 21.3786 | 59.9826 | 24
92.2097 | 30.99 | 60.015 | 35 | 92.1854 | 20.8481 | 60.0332 | 24 | 92.2041 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1765 | 21.3806 | 60.0432 | 24 | 92.2234 | 21.3786 | 59.9826 | 24
92.218 | 30.99 | 60.015 | 35 | 92.1937 | 20.8481 | 60.0332 | 24 | 92.2124 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1848 | 21.3806 | 60.0432 | 24 | 92.2317 | 21.3786 | 59.9826 | 24
92.2263 | 30.99 | 60.015 | 35 | 92.202 | 20.8481 | 60.0332 | 24 | 92.2207 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.1931 | 21.3806 | 60.0432 | 24 | 92.24 | 21.3786 | 59.9826 | 24
92.2347 | 30.99 | 60.015 | 35 | 92.2103 | 20.847 | 60.0332 | 24 | 92.2291 | 20.7631 | 59.9841 | 24 | 92.2014 | 21.3868 | 60.0432 | 24 | 92.2483 | 21.3786 | 59.9826 | 24
92.243 | 30.99 | 60.015 | 35 | 92.2188 | 20.847 | 60.0332 | 24 | 92.2374 | 20.7631 | 59.9853 | 24 | 92.2097 | 21.3868 | 60.0432 | 24 | 92.2566 | 21.3786 | 59.9826 | 24
92.2513 | 31.0229 | 60.015 | 35 | 92.2271 | 20.8441 | 60.0332 | 24 | 92.2457 | 20.7631 | 59.9853 | 24 | 92.218 | 21.3821 | 60.0413 | 24 | 92.2651 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.2597 | 31.0229 | 60.015 | 35 | 92.2354 | 20.8441 | 60.0332 | 24 | 92.254 | 20.7631 | 59.9853 | 24 | 92.2263 | 21.3821 | 60.0413 | 24 | 92.2734 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.268 | 31.0229 | 60.015 | 35 | 92.2437 | 20.8441 | 60.0332 | 24 | 92.2625 | 20.7631 | 59.9853 | 24 | 92.2349 | 21.3821 | 60.0413 | 24 | 92.2817 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.2763 | 31.0229 | 60.015 | 35 | 92.2521 | 20.8441 | 60.0332 | 24 | 92.2708 | 20.7636 | 59.9853 | 24 | 92.2432 | 21.3821 | 60.0413 | 24 | 92.29 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.2847 | 31.0229 | 60.015 | 35 | 92.2604 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.2791 | 20.7636 | 59.9853 | 24 | 92.2515 | 21.4278 | 60.0413 | 24 | 92.2983 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.293 | 31.0229 | 60.015 | 35 | 92.2687 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.2875 | 20.7632 | 59.9853 | 24 | 92.2598 | 21.4278 | 60.0413 | 24 | 92.3066 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.3013 | 31.0229 | 60.015 | 35 | 92.277 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.2958 | 20.7632 | 59.9853 | 24 | 92.2681 | 21.4278 | 60.0413 | 24 | 92.3149 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.3096 | 31.0229 | 60.015 | 35 | 92.2854 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3041 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.2764 | 21.4278 | 60.0413 | 24 | 92.3235 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.318 | 31.0229 | 60.0138 | 35 | 92.2937 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3124 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.2847 | 21.4252 | 60.0413 | 24 | 92.3318 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.3263 | 31.0229 | 60.0138 | 35 | 92.302 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3208 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.293 | 21.4252 | 60.0413 | 24 | 92.3401 | 21.3786 | 59.9837 | 24
92.3346 | 31.019 | 60.0138 | 35 | 92.3103 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3291 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3013 | 21.4235 | 60.0413 | 24 | 92.3484 | 21.3789 | 59.9837 | 24
92.343 | 31.019 | 60.0138 | 35 | 92.3186 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3374 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3098 | 21.4235 | 60.0413 | 24 | 92.3567 | 21.3789 | 59.9837 | 24
92.3513 | 31.019 | 60.0138 | 35 | 92.327 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3457 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3181 | 21.4296 | 60.0413 | 24 | 92.365 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.3596 | 31.019 | 60.0138 | 35 | 92.3353 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3541 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3264 | 21.4296 | 60.0413 | 24 | 92.3733 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.368 | 31.019 | 60.0138 | 35 | 92.3436 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3624 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3347 | 21.4459 | 60.0413 | 24 | 92.3818 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.3763 | 31.019 | 60.0138 | 35 | 92.3519 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3707 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.343 | 21.4459 | 60.0413 | 24 | 92.3901 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.3846 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.3604 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3792 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3513 | 21.4459 | 60.0413 | 24 | 92.3984 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.393 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.3687 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3875 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3596 | 21.4459 | 60.0413 | 24 | 92.4067 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4013 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.377 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.3958 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3679 | 21.4521 | 60.0413 | 24 | 92.415 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4096 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.3853 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.4041 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3762 | 21.4521 | 60.0413 | 24 | 92.4233 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.418 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.3937 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.4125 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3848 | 21.4521 | 60.0413 | 24 | 92.4316 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4263 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.402 | 20.8441 | 60.0324 | 24 | 92.4208 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.3931 | 21.4521 | 60.0413 | 24 | 92.4402 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4346 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4103 | 20.8468 | 60.0324 | 24 | 92.4291 | 20.7642 | 59.9853 | 24 | 92.4014 | 21.432 | 60.0413 | 24 | 92.4485 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4429 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4186 | 20.8468 | 60.0324 | 24 | 92.4375 | 20.7642 | 59.9861 | 24 | 92.4097 | 21.432 | 60.0413 | 24 | 92.4568 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4513 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4269 | 20.8468 | 60.0324 | 24 | 92.4458 | 20.7642 | 59.9861 | 24 | 92.418 | 21.432 | 60.0384 | 24 | 92.4651 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4596 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4353 | 20.8468 | 60.0324 | 24 | 92.4541 | 20.8091 | 59.9861 | 24 | 92.4263 | 21.432 | 60.0384 | 24 | 92.4734 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4679 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4436 | 20.8468 | 60.0324 | 24 | 92.4624 | 20.8091 | 59.9861 | 24 | 92.4346 | 21.3925 | 60.0384 | 24 | 92.4817 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4763 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4519 | 20.8468 | 60.0324 | 24 | 92.4708 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.4429 | 21.3925 | 60.0384 | 24 | 92.49 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4846 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4602 | 20.8468 | 60.0321 | 24 | 92.4791 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.4512 | 21.3973 | 60.0384 | 24 | 92.4985 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.4929 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4686 | 20.8468 | 60.0321 | 24 | 92.4874 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.4597 | 21.3973 | 60.0384 | 24 | 92.5068 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5013 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4769 | 20.8533 | 60.0321 | 24 | 92.4958 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.468 | 21.3973 | 60.0384 | 24 | 92.5151 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5096 | 31.0922 | 60.0138 | 35 | 92.4852 | 20.8533 | 60.0321 | 24 | 92.5042 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.4763 | 21.3973 | 60.0384 | 24 | 92.5234 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5179 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.4935 | 20.8533 | 60.0321 | 24 | 92.5125 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.4846 | 21.4634 | 60.0384 | 24 | 92.5317 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5263 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5018 | 20.8533 | 60.0321 | 24 | 92.5208 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.4929 | 21.4634 | 60.0384 | 24 | 92.54 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5346 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5103 | 20.851 | 60.0321 | 24 | 92.5292 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.5012 | 21.4603 | 60.0384 | 24 | 92.5483 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5429 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5186 | 20.851 | 60.0321 | 24 | 92.5375 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.5095 | 21.4603 | 60.0384 | 24 | 92.5569 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5513 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5269 | 20.851 | 60.0321 | 24 | 92.5458 | 20.8011 | 59.9861 | 24 | 92.5178 | 21.4585 | 60.0384 | 24 | 92.5652 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5596 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5352 | 20.851 | 60.0321 | 24 | 92.5542 | 20.8006 | 59.9861 | 24 | 92.5261 | 21.4585 | 60.0384 | 24 | 92.5735 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5679 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5436 | 20.8352 | 60.0321 | 24 | 92.5625 | 20.8006 | 59.9861 | 24 | 92.5347 | 21.4585 | 60.0384 | 24 | 92.5818 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5762 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5519 | 20.8352 | 60.0321 | 24 | 92.5708 | 20.8006 | 59.9861 | 24 | 92.543 | 21.4585 | 60.0384 | 24 | 92.5901 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5846 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5602 | 20.8352 | 60.0321 | 24 | 92.5791 | 20.8006 | 59.9861 | 24 | 92.5513 | 21.453 | 60.0384 | 24 | 92.5984 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.5929 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5685 | 20.8352 | 60.0321 | 24 | 92.5875 | 20.8006 | 59.9861 | 24 | 92.5596 | 21.453 | 60.0384 | 24 | 92.6067 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.6012 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5769 | 20.8352 | 60.0321 | 24 | 92.5958 | 20.8006 | 59.9861 | 24 | 92.5679 | 21.4578 | 60.0384 | 24 | 92.6152 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.6096 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5852 | 20.8352 | 60.0321 | 24 | 92.6041 | 20.8009 | 59.9861 | 24 | 92.5762 | 21.4578 | 60.0384 | 24 | 92.6235 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.6179 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.5935 | 20.8329 | 60.0321 | 24 | 92.6125 | 20.8009 | 59.9861 | 24 | 92.5845 | 21.4624 | 60.0384 | 24 | 92.6318 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.6263 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.6018 | 20.8329 | 60.0321 | 24 | 92.6208 | 20.8009 | 59.9861 | 24 | 92.5928 | 21.4624 | 60.0384 | 24 | 92.6401 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.6346 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.6101 | 20.8329 | 60.0321 | 24 | 92.6292 | 20.8009 | 59.9861 | 24 | 92.6011 | 21.4671 | 60.0384 | 24 | 92.6484 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.6429 | 31.0922 | 60.0134 | 35 | 92.6185 | 20.8329 | 60.0321 | 24 | 92.6375 | 20.8009 | 59.9861 | 24 | 92.6096 | 21.4671 | 60.0384 | 24 | 92.6567 | 21.3824 | 59.9837 | 24
92.6512 | 31.0941 | 60.0134 | 35 | 92.6268 | 20.8444 | 60.0321 | 24 | 92.6459 | 20.8009 | 59.9861 | 24 | 92.6179 | 21.4671 | 60.0353 | 24 | 92.665 | 21.3753 | 59.9837 | 24
92.6596 | 31.0941 | 60.0134 | 35 | 92.6351 | 20.8444 | 60.0321 | 24 | 92.6542 | 20.8865 | 59.9861 | 24 | 92.6262 | 21.4671 | 60.0353 | 24 | 92.6736 | 21.3753 | 59.9837 | 24
92.6679 | 31.0971 | 60.0134 | 35 | 92.6434 | 20.8444 | 60.0321 | 24 | 92.6625 | 20.8865 | 59.9861 | 24 | 92.6345 | 21.4562 | 60.0353 | 24 | 92.6819 | 21.3748 | 59.9837 | 24
92.6762 | 31.0971 | 60.0134 | 35 | 92.6519 | 20.8444 | 60.0321 | 24 | 92.6709 | 20.8935 | 59.9861 | 24 | 92.6428 | 21.4562 | 60.0353 | 24 | 92.6902 | 21.3748 | 59.9837 | 24
92.6846 | 31.0971 | 60.0134 | 35 | 92.6602 | 20.8444 | 60.0305 | 24 | 92.6792 | 20.8935 | 59.9861 | 24 | 92.6511 | 21.4545 | 60.0353 | 24 | 92.6985 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.6929 | 31.0971 | 60.0134 | 35 | 92.6685 | 20.8444 | 60.0305 | 24 | 92.6875 | 20.8935 | 59.9861 | 24 | 92.6594 | 21.4545 | 60.0353 | 24 | 92.7068 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7012 | 31.1015 | 60.0134 | 35 | 92.6768 | 20.8489 | 60.0305 | 24 | 92.6958 | 20.8935 | 59.9861 | 24 | 92.6677 | 21.4545 | 60.0353 | 24 | 92.7151 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7096 | 31.1015 | 60.0134 | 35 | 92.6852 | 20.8489 | 60.0305 | 24 | 92.7042 | 20.8935 | 59.9861 | 24 | 92.676 | 21.4545 | 60.0353 | 24 | 92.7234 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7179 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.6935 | 20.8489 | 60.0305 | 24 | 92.7125 | 20.8935 | 59.9861 | 24 | 92.6846 | 21.4586 | 60.0353 | 24 | 92.7319 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7262 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7018 | 20.8489 | 60.0305 | 24 | 92.7208 | 20.893 | 59.9861 | 24 | 92.6929 | 21.4586 | 60.0353 | 24 | 92.7402 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7346 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7101 | 20.8489 | 60.0305 | 24 | 92.7291 | 20.893 | 59.9861 | 24 | 92.7012 | 21.4568 | 60.0353 | 24 | 92.7485 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7429 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7184 | 20.8489 | 60.0305 | 24 | 92.7375 | 20.8937 | 59.9861 | 24 | 92.7095 | 21.4568 | 60.0353 | 24 | 92.7568 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7512 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7268 | 20.8447 | 60.0305 | 24 | 92.7458 | 20.8937 | 59.9861 | 24 | 92.7178 | 21.4513 | 60.0353 | 24 | 92.7651 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7596 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7351 | 20.8447 | 60.0305 | 24 | 92.7542 | 20.8937 | 59.9861 | 24 | 92.7261 | 21.4513 | 60.0353 | 24 | 92.7734 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7679 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7434 | 20.8447 | 60.0305 | 24 | 92.7626 | 20.8937 | 59.9861 | 24 | 92.7344 | 21.4513 | 60.0353 | 24 | 92.7817 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7762 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7517 | 20.8447 | 60.0305 | 24 | 92.7709 | 20.8937 | 59.9861 | 24 | 92.7427 | 21.4513 | 60.0353 | 24 | 92.7903 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7845 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7601 | 20.8447 | 60.0305 | 24 | 92.7792 | 20.8937 | 59.9861 | 24 | 92.751 | 21.4496 | 60.0353 | 24 | 92.7986 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.7929 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7684 | 20.8447 | 60.0305 | 24 | 92.7875 | 20.8892 | 59.9861 | 24 | 92.7595 | 21.4496 | 60.0353 | 24 | 92.8069 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.8012 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7767 | 20.8424 | 60.0305 | 24 | 92.7959 | 20.8892 | 59.9861 | 24 | 92.7678 | 21.444 | 60.0353 | 24 | 92.8152 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.8095 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.785 | 20.8424 | 60.0305 | 24 | 92.8042 | 20.9255 | 59.9861 | 24 | 92.7761 | 21.444 | 60.0353 | 24 | 92.8235 | 21.3691 | 59.9837 | 24
92.8179 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.7935 | 20.8424 | 60.0305 | 24 | 92.8125 | 20.9255 | 59.9861 | 24 | 92.7844 | 21.444 | 60.0353 | 24 | 92.8318 | 21.3673 | 59.9837 | 24
92.8262 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.8018 | 20.8424 | 60.0305 | 24 | 92.8209 | 20.9253 | 59.9861 | 24 | 92.7927 | 21.444 | 60.0353 | 24 | 92.8401 | 21.3673 | 59.9837 | 24
92.8345 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.8101 | 20.8395 | 60.0305 | 24 | 92.8292 | 20.9253 | 59.9861 | 24 | 92.801 | 21.4154 | 60.0353 | 24 | 92.8486 | 21.3673 | 59.9837 | 24
92.8429 | 31.1015 | 60.0142 | 35 | 92.8184 | 20.8395 | 60.0305 | 24 | 92.8375 | 20.926 | 59.9877 | 24 | 92.8093 | 21.4154 | 60.0353 | 24 | 92.8569 | 21.3673 | 59.9837 | 24
92.8512 | 31.1071 | 60.0142 | 35 | 92.8267 | 20.8382 | 60.0305 | 24 | 92.8458 | 20.926 | 59.9877 | 24 | 92.8176 | 21.4124 | 60.0318 | 24 | 92.8652 | 21.3673 | 59.9829 | 24
92.8595 | 31.1071 | 60.0142 | 35 | 92.8351 | 20.8382 | 60.0305 | 24 | 92.8542 | 20.926 | 59.9877 | 24 | 92.8262 | 21.4124 | 60.0318 | 24 | 92.8735 | 21.3673 | 59.9829 | 24
92.8679 | 31.1086 | 60.0142 | 35 | 92.8434 | 20.8382 | 60.0305 | 24 | 92.8625 | 20.926 | 59.9877 | 24 | 92.8345 | 21.4124 | 60.0318 | 24 | 92.8818 | 21.3673 | 59.9829 | 24
92.8762 | 31.1086 | 60.0142 | 35 | 92.8517 | 20.8382 | 60.0305 | 24 | 92.8708 | 20.926 | 59.9877 | 24 | 92.8428 | 21.4124 | 60.0318 | 24 | 92.8901 | 21.3673 | 59.9829 | 24
92.8845 | 31.1086 | 60.0142 | 35 | 92.86 | 20.8359 | 60.0289 | 24 | 92.8793 | 20.926 | 59.9877 | 24 | 92.8511 | 21.3929 | 60.0318 | 24 | 92.8984 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.8929 | 31.1086 | 60.0142 | 35 | 92.8684 | 20.8359 | 60.0289 | 24 | 92.8876 | 20.926 | 59.9877 | 24 | 92.8594 | 21.3929 | 60.0318 | 24 | 92.907 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9012 | 31.1147 | 60.0142 | 35 | 92.8767 | 20.8945 | 60.0289 | 24 | 92.8959 | 20.926 | 59.9877 | 24 | 92.8677 | 21.3895 | 60.0318 | 24 | 92.9153 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9095 | 31.1147 | 60.0142 | 35 | 92.885 | 20.8945 | 60.0289 | 24 | 92.9042 | 20.9272 | 59.9877 | 24 | 92.876 | 21.3895 | 60.0318 | 24 | 92.9236 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9178 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.8933 | 20.901 | 60.0289 | 24 | 92.9126 | 20.9272 | 59.9877 | 24 | 92.8843 | 21.3917 | 60.0318 | 24 | 92.9319 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9262 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.9017 | 20.901 | 60.0289 | 24 | 92.9209 | 20.9272 | 59.9877 | 24 | 92.8926 | 21.3917 | 60.0318 | 24 | 92.9402 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9345 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.91 | 20.906 | 60.0289 | 24 | 92.9292 | 20.9272 | 59.9877 | 24 | 92.9011 | 21.3917 | 60.0318 | 24 | 92.9485 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9428 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.9183 | 20.906 | 60.0289 | 24 | 92.9376 | 20.9277 | 59.9877 | 24 | 92.9094 | 21.3917 | 60.0318 | 24 | 92.9568 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9512 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.9266 | 20.904 | 60.0289 | 24 | 92.9459 | 20.9277 | 59.9877 | 24 | 92.9177 | 21.3883 | 60.0318 | 24 | 92.9653 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9595 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.9351 | 20.904 | 60.0289 | 24 | 92.9542 | 20.9277 | 59.9877 | 24 | 92.926 | 21.3883 | 60.0318 | 24 | 92.9736 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9678 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.9434 | 20.8959 | 60.0289 | 24 | 92.9625 | 20.9277 | 59.9877 | 24 | 92.9343 | 21.3883 | 60.0318 | 24 | 92.9819 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9762 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.9517 | 20.8959 | 60.0289 | 24 | 92.9709 | 20.9277 | 59.9877 | 24 | 92.9426 | 21.3883 | 60.0318 | 24 | 92.9902 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9845 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.96 | 20.8959 | 60.0289 | 24 | 92.9792 | 20.9277 | 59.9877 | 24 | 92.9509 | 21.3954 | 60.0318 | 24 | 92.9985 | 21.3678 | 59.9829 | 24
92.9928 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.9683 | 20.8959 | 60.0289 | 24 | 92.9875 | 20.9277 | 59.9877 | 24 | 92.9592 | 21.3954 | 60.0318 | 24 | 93.0068 | 21.3678 | 59.9829 | 24
93.0012 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.9767 | 20.8945 | 60.0289 | 24 | 92.9958 | 20.9277 | 59.9877 | 24 | 92.9675 | 21.4006 | 60.0318 | 24 | 93.0151 | 21.3678 | 59.9829 | 24
93.0095 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.985 | 20.8945 | 60.0289 | 24 | 93.0043 | 20.9289 | 59.9877 | 24 | 92.9761 | 21.4006 | 60.0318 | 24 | 93.0237 | 21.3678 | 59.9829 | 24
93.0178 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 92.9933 | 20.8995 | 60.0289 | 24 | 93.0126 | 20.9289 | 59.9877 | 24 | 92.9844 | 21.4006 | 60.0318 | 24 | 93.032 | 21.3673 | 59.9829 | 24
93.0262 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0016 | 20.8995 | 60.0289 | 24 | 93.0209 | 20.9355 | 59.9877 | 24 | 92.9927 | 21.4006 | 60.0318 | 24 | 93.0403 | 21.3673 | 59.9829 | 24
93.0345 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.01 | 21.0063 | 60.0289 | 24 | 93.0293 | 20.9355 | 59.9877 | 24 | 93.001 | 21.3876 | 60.0318 | 24 | 93.0486 | 21.3696 | 59.9829 | 24
93.0428 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0183 | 21.0063 | 60.0289 | 24 | 93.0376 | 20.9355 | 59.9892 | 24 | 93.0093 | 21.3876 | 60.0318 | 24 | 93.0569 | 21.3696 | 59.9829 | 24
93.0511 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0266 | 21.0087 | 60.0289 | 24 | 93.0459 | 20.9355 | 59.9892 | 24 | 93.0176 | 21.3876 | 60.0283 | 24 | 93.0652 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.0595 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0349 | 21.0087 | 60.0289 | 24 | 93.0542 | 20.9355 | 59.9892 | 24 | 93.0259 | 21.3876 | 60.0283 | 24 | 93.0735 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.0678 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0433 | 21.0075 | 60.0289 | 24 | 93.0626 | 20.9355 | 59.9892 | 24 | 93.0342 | 21.4006 | 60.0283 | 24 | 93.082 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.0761 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0516 | 21.0075 | 60.0289 | 24 | 93.0709 | 20.9355 | 59.9892 | 24 | 93.0427 | 21.4006 | 60.0283 | 24 | 93.0903 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.0845 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0599 | 21.0055 | 60.0265 | 24 | 93.0792 | 20.9355 | 59.9892 | 24 | 93.051 | 21.3956 | 60.0283 | 24 | 93.0986 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.0928 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0682 | 21.0055 | 60.0265 | 24 | 93.0876 | 20.9317 | 59.9892 | 24 | 93.0593 | 21.3956 | 60.0283 | 24 | 93.1069 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.1011 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0767 | 21.0706 | 60.0265 | 24 | 93.0959 | 20.9317 | 59.9892 | 24 | 93.0676 | 21.4007 | 60.0283 | 24 | 93.1152 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.1095 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.085 | 21.0706 | 60.0265 | 24 | 93.1042 | 20.9315 | 59.9892 | 24 | 93.0759 | 21.4007 | 60.0283 | 24 | 93.1235 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.1178 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.0933 | 21.0706 | 60.0265 | 24 | 93.1125 | 20.9315 | 59.9892 | 24 | 93.0842 | 21.4007 | 60.0283 | 24 | 93.1318 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.1261 | 31.1147 | 60.015 | 35 | 93.1016 | 21.0706 | 60.0265 | 24 | 93.121 | 20.9315 | 59.9892 | 24 | 93.0925 | 21.4007 | 60.0283 | 24 | 93.1404 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.1345 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1099 | 21.0678 | 60.0265 | 24 | 93.1293 | 20.9315 | 59.9892 | 24 | 93.1008 | 21.4007 | 60.0283 | 24 | 93.1487 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.1428 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1183 | 21.0678 | 60.0265 | 24 | 93.1376 | 20.9315 | 59.9892 | 24 | 93.1091 | 21.4007 | 60.0283 | 24 | 93.157 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.1511 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1266 | 21.0665 | 60.0265 | 24 | 93.146 | 20.9315 | 59.9892 | 24 | 93.1177 | 21.3999 | 60.0283 | 24 | 93.1653 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.1595 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1349 | 21.0665 | 60.0265 | 24 | 93.1543 | 20.9334 | 59.9892 | 24 | 93.126 | 21.3999 | 60.0283 | 24 | 93.1736 | 21.3696 | 59.9822 | 24
93.1678 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1432 | 21.0646 | 60.0265 | 24 | 93.1626 | 20.9334 | 59.9892 | 24 | 93.1343 | 21.3986 | 60.0283 | 24 | 93.1819 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.1761 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1516 | 21.0646 | 60.0265 | 24 | 93.1709 | 20.9331 | 59.9892 | 24 | 93.1426 | 21.3986 | 60.0283 | 24 | 93.1902 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.1844 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1599 | 21.0646 | 60.0265 | 24 | 93.1793 | 20.9331 | 59.9892 | 24 | 93.1509 | 21.3986 | 60.0283 | 24 | 93.1987 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.1928 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1682 | 21.0646 | 60.0265 | 24 | 93.1876 | 20.9635 | 59.9892 | 24 | 93.1592 | 21.3986 | 60.0283 | 24 | 93.207 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.2011 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1765 | 21.0646 | 60.0265 | 24 | 93.1959 | 20.9635 | 59.9892 | 24 | 93.1675 | 21.399 | 60.0283 | 24 | 93.2153 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.2094 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1849 | 21.0646 | 60.0265 | 24 | 93.2042 | 20.9645 | 59.9892 | 24 | 93.1758 | 21.399 | 60.0283 | 24 | 93.2236 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.2178 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.1932 | 21.0712 | 60.0265 | 24 | 93.2126 | 20.9645 | 59.9892 | 24 | 93.1843 | 21.3977 | 60.0283 | 24 | 93.2319 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.2261 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.2015 | 21.0712 | 60.0265 | 24 | 93.2209 | 20.9662 | 59.9892 | 24 | 93.1926 | 21.3977 | 60.0283 | 24 | 93.2402 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.2344 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.2098 | 21.0712 | 60.0265 | 24 | 93.2292 | 20.9662 | 59.9892 | 24 | 93.2009 | 21.3977 | 60.0283 | 24 | 93.2485 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.2428 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.2183 | 21.0712 | 60.0265 | 24 | 93.2377 | 20.966 | 59.9916 | 24 | 93.2092 | 21.3977 | 60.0283 | 24 | 93.2571 | 21.3761 | 59.9822 | 24
93.2511 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.2266 | 21.07 | 60.0265 | 24 | 93.246 | 20.966 | 59.9916 | 24 | 93.2175 | 21.4026 | 60.0255 | 24 | 93.2654 | 21.3761 | 59.9814 | 24
93.2594 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.2349 | 21.07 | 60.0265 | 24 | 93.2543 | 20.966 | 59.9916 | 24 | 93.2258 | 21.4026 | 60.0255 | 24 | 93.2737 | 21.3761 | 59.9814 | 24
93.2678 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.2432 | 21.068 | 60.0265 | 24 | 93.2626 | 20.966 | 59.9916 | 24 | 93.2341 | 21.3984 | 60.0255 | 24 | 93.282 | 21.3761 | 59.9814 | 24
93.2761 | 31.1086 | 60.015 | 35 | 93.2515 | 21.068 | 60.0265 | 24 | 93.271 | 20.967 | 59.9916 | 24 | 93.2424 | 21.3984 | 60.0255 | 24 | 93.2903 | 21.3761 | 59.9814 | 24
93.2844 | 31.1763 | 60.015 | 35 | 93.2599 | 21.068 | 60.0246 | 24 | 93.2793 | 20.967 | 59.9916 | 24 | 93.2507 | 21.3984 | 60.0255 | 24 | 93.2986 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.2928 | 31.1763 | 60.015 | 35 | 93.2682 | 21.068 | 60.0246 | 24 | 93.2876 | 20.9686 | 59.9916 | 24 | 93.2593 | 21.3984 | 60.0255 | 24 | 93.3069 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3011 | 31.1763 | 60.015 | 35 | 93.2765 | 21.068 | 60.0246 | 24 | 93.296 | 20.9686 | 59.9916 | 24 | 93.2676 | 21.3963 | 60.0255 | 24 | 93.3154 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3094 | 31.1763 | 60.015 | 35 | 93.2848 | 21.068 | 60.0246 | 24 | 93.3043 | 20.9686 | 59.9916 | 24 | 93.2759 | 21.3963 | 60.0255 | 24 | 93.3237 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3177 | 31.1763 | 60.0146 | 35 | 93.2932 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.3126 | 20.9686 | 59.9916 | 24 | 93.2842 | 21.3963 | 60.0255 | 24 | 93.332 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3261 | 31.1763 | 60.0146 | 35 | 93.3015 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.3209 | 20.9684 | 59.9916 | 24 | 93.2925 | 21.3963 | 60.0255 | 24 | 93.3403 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3344 | 31.18 | 60.0146 | 35 | 93.3098 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.3293 | 20.9684 | 59.9916 | 24 | 93.3008 | 21.3934 | 60.0255 | 24 | 93.3486 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3427 | 31.18 | 60.0146 | 35 | 93.3181 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.3376 | 20.9694 | 59.9916 | 24 | 93.3091 | 21.3934 | 60.0255 | 24 | 93.3569 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3511 | 31.18 | 60.0146 | 35 | 93.3265 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.3459 | 20.9694 | 59.9916 | 24 | 93.3174 | 21.3921 | 60.0255 | 24 | 93.3652 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3594 | 31.18 | 60.0146 | 35 | 93.3348 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.3542 | 20.971 | 59.9916 | 24 | 93.3259 | 21.3921 | 60.0255 | 24 | 93.3738 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3677 | 31.1785 | 60.0146 | 35 | 93.3431 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.3627 | 20.971 | 59.9916 | 24 | 93.3342 | 21.3921 | 60.0255 | 24 | 93.3821 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3761 | 31.1785 | 60.0146 | 35 | 93.3514 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.371 | 20.9708 | 59.9916 | 24 | 93.3425 | 21.3921 | 60.0255 | 24 | 93.3904 | 21.3748 | 59.9814 | 24
93.3844 | 31.1785 | 60.0146 | 35 | 93.3599 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.3793 | 20.9708 | 59.9916 | 24 | 93.3508 | 21.39 | 60.0255 | 24 | 93.3987 | 21.3746 | 59.9814 | 24
93.3927 | 31.1785 | 60.0146 | 35 | 93.3682 | 21.0652 | 60.0246 | 24 | 93.3877 | 20.9718 | 59.9916 | 24 | 93.3591 | 21.39 | 60.0255 | 24 | 93.407 | 21.3746 | 59.9814 | 24
93.4011 | 31.1785 | 60.0146 | 35 | 93.3765 | 21.0689 | 60.0246 | 24 | 93.396 | 20.9718 | 59.9916 | 24 | 93.3674 | 21.39 | 60.0255 | 24 | 93.4153 | 21.3746 | 59.9814 | 24
93.4094 | 31.1785 | 60.0146 | 35 | 93.3848 | 21.0689 | 60.0246 | 24 | 93.4043 | 20.9718 | 59.9916 | 24 | 93.3757 | 21.39 | 60.0255 | 24 | 93.4236 | 21.3746 | 59.9814 | 24
93.4177 | 31.1724 | 60.0146 | 35 | 93.3932 | 21.0689 | 60.0246 | 24 | 93.4126 | 20.9718 | 59.9916 | 24 | 93.384 | 21.3913 | 60.0255 | 24 | 93.4321 | 21.3746 | 59.9814 | 24
93.4261 | 31.1724 | 60.0146 | 35 | 93.4015 | 21.0689 | 60.0246 | 24 | 93.421 | 20.9734 | 59.9916 | 24 | 93.3923 | 21.3913 | 60.0255 | 24 | 93.4404 | 21.3746 | 59.9814 | 24
93.4344 | 31.1724 | 60.0146 | 35 | 93.4098 | 21.0689 | 60.0246 | 24 | 93.4293 | 20.9734 | 59.9916 | 24 | 93.4009 | 21.3913 | 60.0255 | 24 | 93.4487 | 21.3746 | 59.9814 | 24
93.4427 | 31.1724 | 60.0146 | 35 | 93.4181 | 21.0689 | 60.0246 | 24 | 93.4376 | 20.9771 | 59.9943 | 24 | 93.4092 | 21.3913 | 60.0255 | 24 | 93.457 | 21.3746 | 59.9814 | 24
93.451 | 31.1668 | 60.0146 | 35 | 93.4264 | 21.0689 | 60.0246 | 24 | 93.4459 | 20.9771 | 59.9943 | 24 | 93.4175 | 21.3892 | 60.0232 | 24 | 93.4653 | 21.4012 | 59.9814 | 24
93.4594 | 31.1668 | 60.0146 | 35 | 93.4348 | 21.0689 | 60.0246 | 24 | 93.4543 | 20.9771 | 59.9943 | 24 | 93.4258 | 21.3892 | 60.0232 | 24 | 93.4736 | 21.4012 | 59.9814 | 24
93.4677 | 31.1668 | 60.0146 | 35 | 93.4431 | 21.0661 | 60.0246 | 24 | 93.4626 | 20.9771 | 59.9943 | 24 | 93.4341 | 21.3892 | 60.0232 | 24 | 93.4819 | 21.4012 | 59.9814 | 24
93.476 | 31.1668 | 60.0146 | 35 | 93.4514 | 21.0661 | 60.0246 | 24 | 93.4709 | 20.9731 | 59.9943 | 24 | 93.4424 | 21.3892 | 60.0232 | 24 | 93.4905 | 21.4012 | 59.9814 | 24
93.4844 | 31.1668 | 60.0146 | 35 | 93.4597 | 21.0661 | 60.0233 | 24 | 93.4794 | 20.9731 | 59.9943 | 24 | 93.4507 | 21.3892 | 60.0232 | 24 | 93.4988 | 21.4012 | 59.9814 | 24
93.4927 | 31.1668 | 60.0146 | 35 | 93.4681 | 21.0661 | 60.0233 | 24 | 93.4877 | 20.9731 | 59.9943 | 24 | 93.459 | 21.3892 | 60.0232 | 24 | 93.5071 | 21.4012 | 59.9814 | 24
93.501 | 31.1668 | 60.0146 | 35 | 93.4764 | 21.0661 | 60.0233 | 24 | 93.496 | 20.9731 | 59.9943 | 24 | 93.4675 | 21.3892 | 60.0232 | 24 | 93.5154 | 21.3984 | 59.9814 | 24
93.5094 | 31.1668 | 60.0146 | 35 | 93.4847 | 21.0661 | 60.0233 | 24 | 93.5043 | 20.9742 | 59.9943 | 24 | 93.4758 | 21.3892 | 60.0232 | 24 | 93.5237 | 21.3984 | 59.9814 | 24
93.5177 | 31.1637 | 60.0142 | 35 | 93.493 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.5127 | 20.9742 | 59.9943 | 24 | 93.4841 | 21.4611 | 60.0232 | 24 | 93.532 | 21.3979 | 59.9814 | 24
93.526 | 31.1637 | 60.0142 | 35 | 93.5015 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.521 | 20.9742 | 59.9943 | 24 | 93.4924 | 21.4611 | 60.0232 | 24 | 93.5403 | 21.3979 | 59.9814 | 24
93.5344 | 31.1637 | 60.0142 | 35 | 93.5098 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.5293 | 20.9742 | 59.9943 | 24 | 93.5007 | 21.4611 | 60.0232 | 24 | 93.5488 | 21.3979 | 59.9814 | 24
93.5427 | 31.1637 | 60.0142 | 35 | 93.5181 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.5377 | 20.9742 | 59.9943 | 24 | 93.509 | 21.4611 | 60.0232 | 24 | 93.5571 | 21.3979 | 59.9814 | 24
93.551 | 31.1733 | 60.0142 | 35 | 93.5264 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.546 | 20.9742 | 59.9943 | 24 | 93.5173 | 21.4611 | 60.0232 | 24 | 93.5654 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.5594 | 31.1733 | 60.0142 | 35 | 93.5348 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.5543 | 20.9769 | 59.9943 | 24 | 93.5256 | 21.4611 | 60.0232 | 24 | 93.5737 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.5677 | 31.1733 | 60.0142 | 35 | 93.5431 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.5626 | 20.9769 | 59.9943 | 24 | 93.5342 | 21.465 | 60.0232 | 24 | 93.582 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.576 | 31.1733 | 60.0142 | 35 | 93.5514 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.571 | 20.9832 | 59.9943 | 24 | 93.5425 | 21.465 | 60.0232 | 24 | 93.5903 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.5844 | 31.1714 | 60.0142 | 35 | 93.5597 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.5793 | 20.9832 | 59.9943 | 24 | 93.5508 | 21.465 | 60.0232 | 24 | 93.5986 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.5927 | 31.1714 | 60.0142 | 35 | 93.5681 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.5876 | 20.9832 | 59.9943 | 24 | 93.5591 | 21.465 | 60.0232 | 24 | 93.6072 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.601 | 31.1714 | 60.0142 | 35 | 93.5764 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.5959 | 20.9832 | 59.9943 | 24 | 93.5674 | 21.4958 | 60.0232 | 24 | 93.6155 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.6093 | 31.1714 | 60.0142 | 35 | 93.5847 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.6044 | 20.9928 | 59.9943 | 24 | 93.5757 | 21.4958 | 60.0232 | 24 | 93.6238 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.6177 | 31.1714 | 60.0142 | 35 | 93.593 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.6127 | 20.9928 | 59.9943 | 24 | 93.584 | 21.4948 | 60.0232 | 24 | 93.6321 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.626 | 31.1714 | 60.0142 | 35 | 93.6014 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.621 | 20.993 | 59.9943 | 24 | 93.5923 | 21.4948 | 60.0232 | 24 | 93.6404 | 21.4003 | 59.9814 | 24
93.6343 | 31.1714 | 60.0142 | 35 | 93.6097 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.6294 | 20.993 | 59.9943 | 24 | 93.6006 | 21.4948 | 60.0232 | 24 | 93.6487 | 21.4008 | 59.9814 | 24
93.6427 | 31.1714 | 60.0142 | 35 | 93.618 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.6377 | 20.993 | 59.9971 | 24 | 93.6091 | 21.4948 | 60.0232 | 24 | 93.657 | 21.4008 | 59.9814 | 24
93.651 | 31.1654 | 60.0142 | 35 | 93.6263 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.646 | 20.993 | 59.9971 | 24 | 93.6174 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.6655 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.6593 | 31.1654 | 60.0142 | 35 | 93.6346 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.6543 | 20.993 | 59.9971 | 24 | 93.6257 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.6738 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.6677 | 31.1623 | 60.0142 | 35 | 93.6431 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.6627 | 20.993 | 59.9971 | 24 | 93.634 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.6821 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.676 | 31.1623 | 60.0142 | 35 | 93.6514 | 21.0677 | 60.0233 | 24 | 93.671 | 20.9887 | 59.9971 | 24 | 93.6423 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.6904 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.6843 | 31.1623 | 60.0142 | 35 | 93.6597 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.6793 | 20.9887 | 59.9971 | 24 | 93.6506 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.6987 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.6927 | 31.1623 | 60.0142 | 35 | 93.668 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.6876 | 20.9887 | 59.9971 | 24 | 93.6589 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.707 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.701 | 31.1623 | 60.0142 | 35 | 93.6764 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.696 | 20.9887 | 59.9971 | 24 | 93.6672 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7153 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.7093 | 31.1623 | 60.0142 | 35 | 93.6847 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.7043 | 20.9888 | 59.9971 | 24 | 93.6758 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7239 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.7177 | 31.1623 | 60.013 | 35 | 93.693 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.7126 | 20.9888 | 59.9971 | 24 | 93.6841 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7322 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.726 | 31.1623 | 60.013 | 35 | 93.7013 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.7209 | 20.9888 | 59.9971 | 24 | 93.6924 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7405 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.7343 | 31.1623 | 60.013 | 35 | 93.7097 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.7294 | 20.9888 | 59.9971 | 24 | 93.7007 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7488 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.7426 | 31.1623 | 60.013 | 35 | 93.718 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.7377 | 20.9898 | 59.9971 | 24 | 93.709 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7571 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.751 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.7263 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.746 | 20.9898 | 59.9971 | 24 | 93.7173 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7654 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.7593 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.7346 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.7544 | 20.9858 | 59.9971 | 24 | 93.7256 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7737 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.7676 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.743 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.7627 | 20.9858 | 59.9971 | 24 | 93.7339 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7822 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.776 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.7513 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.771 | 20.986 | 59.9971 | 24 | 93.7424 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7905 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.7843 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.7596 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.7793 | 20.986 | 59.9971 | 24 | 93.7507 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.7988 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.7926 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.7679 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.7877 | 20.987 | 59.9971 | 24 | 93.759 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8071 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.801 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.7764 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.796 | 20.987 | 59.9971 | 24 | 93.7673 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8154 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.8093 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.7847 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.8043 | 20.9927 | 59.9971 | 24 | 93.7756 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8237 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.8176 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.793 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.8126 | 20.9927 | 59.9971 | 24 | 93.7839 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.832 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.826 | 31.1561 | 60.013 | 35 | 93.8013 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.821 | 20.9927 | 59.9971 | 24 | 93.7922 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8406 | 21.4008 | 59.9806 | 24
93.8343 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.8097 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.8293 | 20.9927 | 59.9971 | 24 | 93.8005 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8489 | 21.4032 | 59.9806 | 24
93.8426 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.818 | 21.0677 | 60.0226 | 24 | 93.8376 | 20.9944 | 59.9998 | 24 | 93.8088 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8572 | 21.4032 | 59.9806 | 24
93.851 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.8263 | 21.0705 | 60.0226 | 24 | 93.8461 | 20.9944 | 59.9998 | 24 | 93.8174 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8655 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.8593 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.8346 | 21.0705 | 60.0226 | 24 | 93.8544 | 20.9946 | 59.9998 | 24 | 93.8257 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8738 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.8676 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.843 | 21.0705 | 60.0226 | 24 | 93.8627 | 20.9946 | 59.9998 | 24 | 93.834 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8821 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.8759 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.8513 | 21.0705 | 60.0226 | 24 | 93.871 | 20.9946 | 59.9998 | 24 | 93.8423 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8906 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.8843 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.8596 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.8794 | 20.9946 | 59.9998 | 24 | 93.8506 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.8989 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.8926 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.8679 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.8877 | 20.9957 | 59.9998 | 24 | 93.8589 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9072 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.9009 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.8762 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.896 | 20.9957 | 59.9998 | 24 | 93.8672 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9155 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.9093 | 31.1632 | 60.013 | 35 | 93.8846 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.9043 | 20.9957 | 59.9998 | 24 | 93.8755 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9238 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.9176 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.8929 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.9127 | 20.9957 | 59.9998 | 24 | 93.884 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9321 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.9259 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.9012 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.921 | 20.9957 | 59.9998 | 24 | 93.8923 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9404 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.9343 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.9095 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.9293 | 20.9957 | 59.9998 | 24 | 93.9006 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.949 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.9426 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.918 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.9376 | 20.9974 | 59.9998 | 24 | 93.9089 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9573 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.9509 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.9263 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.946 | 20.9974 | 59.9998 | 24 | 93.9172 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9656 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.9593 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.9346 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.9543 | 20.9974 | 59.9998 | 24 | 93.9255 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9739 | 21.4032 | 59.9802 | 24
93.9676 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.9429 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.9626 | 20.9974 | 59.9998 | 24 | 93.9338 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9822 | 21.4027 | 59.9802 | 24
93.9759 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.9513 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.9711 | 21.0246 | 59.9998 | 24 | 93.9421 | 21.4948 | 60.0219 | 24 | 93.9905 | 21.4027 | 59.9802 | 24
93.9843 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.9596 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.9794 | 21.0246 | 59.9998 | 24 | 93.9507 | 21.5028 | 60.0219 | 24 | 93.9988 | 21.4027 | 59.9802 | 24
93.9926 | 31.1632 | 60.0122 | 35 | 93.9679 | 21.0725 | 60.0229 | 24 | 93.9877 | 21.0258 | 59.9998 | 24 | 93.959 | 21.5028 | 60.0219 | 24 | 94.0073 | 21.4027 | 59.9802 | 24
94.0009 | 31.3564 | 60.0122 | 35 | 93.9762 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 93.996 | 21.0258 | 59.9998 | 24 | 93.9673 | 21.5028 | 60.0219 | 24 | 94.0156 | 21.4027 | 59.9802 | 24
94.0092 | 31.3564 | 60.0122 | 35 | 93.9846 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 94.0044 | 21.0258 | 59.9998 | 24 | 93.9756 | 21.5028 | 60.0219 | 24 | 94.0239 | 21.4027 | 59.9802 | 24
94.0176 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 93.9929 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 94.0127 | 21.0258 | 59.9998 | 24 | 93.9839 | 21.5028 | 60.0219 | 24 | 94.0322 | 21.4027 | 59.9802 | 24
94.0259 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0012 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 94.021 | 21.0258 | 59.9998 | 24 | 93.9922 | 21.5028 | 60.0219 | 24 | 94.0405 | 21.4027 | 59.9802 | 24
94.0342 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0095 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 94.0293 | 21.0258 | 59.9998 | 24 | 94.0005 | 21.5028 | 60.0219 | 24 | 94.0488 | 21.4858 | 59.9802 | 24
94.0426 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0179 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 94.0377 | 21.0258 | 60.0014 | 24 | 94.0088 | 21.5028 | 60.0219 | 24 | 94.0571 | 21.4858 | 59.9802 | 24
94.0509 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0262 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 94.046 | 21.0258 | 60.0014 | 24 | 94.0173 | 21.5028 | 60.0223 | 24 | 94.0657 | 21.4858 | 59.9798 | 24
94.0592 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0345 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 94.0543 | 21.0278 | 60.0014 | 24 | 94.0256 | 21.5028 | 60.0223 | 24 | 94.074 | 21.4858 | 59.9798 | 24
94.0676 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0428 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 94.0626 | 21.0278 | 60.0014 | 24 | 94.0339 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.0823 | 21.4858 | 59.9798 | 24
94.0759 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0513 | 21.0737 | 60.0229 | 24 | 94.071 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.0422 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.0906 | 21.4858 | 59.9798 | 24
94.0842 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0596 | 21.0737 | 60.0233 | 24 | 94.0793 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.0505 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.0989 | 21.4858 | 59.9798 | 24
94.0926 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0679 | 21.0737 | 60.0233 | 24 | 94.0876 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.0588 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.1072 | 21.4858 | 59.9798 | 24
94.1009 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0762 | 21.0785 | 60.0233 | 24 | 94.0961 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.0671 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.1155 | 21.4823 | 59.9798 | 24
94.1092 | 31.3598 | 60.0122 | 35 | 94.0845 | 21.0785 | 60.0233 | 24 | 94.1044 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.0754 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.124 | 21.4823 | 59.9798 | 24
94.1176 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.0929 | 21.0785 | 60.0233 | 24 | 94.1127 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.0837 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.1323 | 21.4823 | 59.9798 | 24
94.1259 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1012 | 21.0785 | 60.0233 | 24 | 94.121 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.0923 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.1406 | 21.4823 | 59.9798 | 24
94.1342 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1095 | 21.0797 | 60.0233 | 24 | 94.1294 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.1006 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.1489 | 21.4823 | 59.9798 | 24
94.1426 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1178 | 21.0797 | 60.0233 | 24 | 94.1377 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.1089 | 21.5686 | 60.0223 | 24 | 94.1572 | 21.4823 | 59.9798 | 24
94.1509 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1262 | 21.0797 | 60.0233 | 24 | 94.146 | 21.0292 | 60.0014 | 24 | 94.1172 | 21.5667 | 60.0223 | 24 | 94.1655 | 21.4823 | 59.9798 | 24
94.1592 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1345 | 21.0797 | 60.0233 | 24 | 94.1543 | 21.0218 | 60.0014 | 24 | 94.1255 | 21.5667 | 60.0223 | 24 | 94.1738 | 21.4823 | 59.9798 | 24
94.1676 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1428 | 21.0797 | 60.0233 | 24 | 94.1627 | 21.0218 | 60.0014 | 24 | 94.1338 | 21.5655 | 60.0223 | 24 | 94.1824 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.1759 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1511 | 21.0797 | 60.0233 | 24 | 94.171 | 21.017 | 60.0014 | 24 | 94.1421 | 21.5655 | 60.0223 | 24 | 94.1907 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.1842 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1595 | 21.0817 | 60.0233 | 24 | 94.1793 | 21.017 | 60.0014 | 24 | 94.1504 | 21.5655 | 60.0223 | 24 | 94.199 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.1926 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1678 | 21.0817 | 60.0233 | 24 | 94.1876 | 21.017 | 60.0014 | 24 | 94.1589 | 21.5655 | 60.0223 | 24 | 94.2073 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.2009 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1761 | 21.0844 | 60.0233 | 24 | 94.196 | 21.017 | 60.0014 | 24 | 94.1672 | 21.5627 | 60.0223 | 24 | 94.2156 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.2092 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1844 | 21.0844 | 60.0233 | 24 | 94.2043 | 21.017 | 60.0014 | 24 | 94.1755 | 21.5627 | 60.0223 | 24 | 94.2239 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.2175 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.1929 | 21.0857 | 60.0233 | 24 | 94.2126 | 21.017 | 60.0014 | 24 | 94.1838 | 21.5627 | 60.0223 | 24 | 94.2322 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.2259 | 31.3568 | 60.0118 | 35 | 94.2012 | 21.0857 | 60.0233 | 24 | 94.2209 | 21.017 | 60.0014 | 24 | 94.1921 | 21.5627 | 60.0223 | 24 | 94.2407 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.2342 | 31.3586 | 60.0118 | 35 | 94.2095 | 21.0857 | 60.0233 | 24 | 94.2294 | 21.017 | 60.0014 | 24 | 94.2004 | 21.5627 | 60.0223 | 24 | 94.249 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.2425 | 31.3586 | 60.0118 | 35 | 94.2178 | 21.0857 | 60.0233 | 24 | 94.2377 | 21.0191 | 60.003 | 24 | 94.2087 | 21.5627 | 60.0223 | 24 | 94.2573 | 21.5944 | 59.9798 | 24
94.2509 | 31.3586 | 60.0118 | 35 | 94.2262 | 21.0877 | 60.0233 | 24 | 94.246 | 21.0191 | 60.003 | 24 | 94.217 | 21.5608 | 60.0212 | 24 | 94.2656 | 21.5944 | 59.9794 | 24
94.2592 | 31.3586 | 60.0118 | 35 | 94.2345 | 21.0877 | 60.0233 | 24 | 94.2544 | 21.0191 | 60.003 | 24 | 94.2256 | 21.5608 | 60.0212 | 24 | 94.2739 | 21.5944 | 59.9794 | 24
94.2675 | 31.353 | 60.0118 | 35 | 94.2428 | 21.0877 | 60.0233 | 24 | 94.2627 | 21.0191 | 60.003 | 24 | 94.2339 | 21.5608 | 60.0212 | 24 | 94.2822 | 21.5944 | 59.9794 | 24
94.2759 | 31.353 | 60.0118 | 35 | 94.2511 | 21.0877 | 60.0233 | 24 | 94.271 | 21.0191 | 60.003 | 24 | 94.2422 | 21.5608 | 60.0212 | 24 | 94.2905 | 21.5944 | 59.9794 | 24
94.2842 | 31.353 | 60.0118 | 35 | 94.2595 | 21.0851 | 60.0253 | 24 | 94.2793 | 21.0191 | 60.003 | 24 | 94.2505 | 21.5596 | 60.0212 | 24 | 94.2991 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.2925 | 31.353 | 60.0118 | 35 | 94.2678 | 21.0851 | 60.0253 | 24 | 94.2877 | 21.0202 | 60.003 | 24 | 94.2588 | 21.5596 | 60.0212 | 24 | 94.3074 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3009 | 31.353 | 60.0118 | 35 | 94.2761 | 21.0863 | 60.0253 | 24 | 94.296 | 21.0202 | 60.003 | 24 | 94.2671 | 21.5596 | 60.0212 | 24 | 94.3157 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3092 | 31.353 | 60.0118 | 35 | 94.2844 | 21.0863 | 60.0253 | 24 | 94.3043 | 21.0204 | 60.003 | 24 | 94.2754 | 21.5596 | 60.0212 | 24 | 94.324 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3175 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.2927 | 21.0863 | 60.0253 | 24 | 94.3126 | 21.0204 | 60.003 | 24 | 94.2837 | 21.5624 | 60.0212 | 24 | 94.3323 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3259 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3011 | 21.0863 | 60.0253 | 24 | 94.321 | 21.0204 | 60.003 | 24 | 94.2922 | 21.5624 | 60.0212 | 24 | 94.3406 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3342 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3094 | 21.0883 | 60.0253 | 24 | 94.3293 | 21.0204 | 60.003 | 24 | 94.3005 | 21.5624 | 60.0212 | 24 | 94.3489 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3425 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3177 | 21.0883 | 60.0253 | 24 | 94.3376 | 21.0954 | 60.003 | 24 | 94.3088 | 21.5624 | 60.0212 | 24 | 94.3574 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3508 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.326 | 21.0883 | 60.0253 | 24 | 94.3459 | 21.0954 | 60.003 | 24 | 94.3171 | 21.5624 | 60.0212 | 24 | 94.3657 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3592 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3345 | 21.0883 | 60.0253 | 24 | 94.3544 | 21.0954 | 60.003 | 24 | 94.3254 | 21.5624 | 60.0212 | 24 | 94.374 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3675 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3428 | 21.0911 | 60.0253 | 24 | 94.3627 | 21.0954 | 60.003 | 24 | 94.3337 | 21.5604 | 60.0212 | 24 | 94.3823 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3758 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3511 | 21.0911 | 60.0253 | 24 | 94.371 | 21.0954 | 60.003 | 24 | 94.342 | 21.5604 | 60.0212 | 24 | 94.3906 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3842 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3594 | 21.0911 | 60.0253 | 24 | 94.3793 | 21.0954 | 60.003 | 24 | 94.3503 | 21.5592 | 60.0212 | 24 | 94.3989 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.3925 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3678 | 21.0911 | 60.0253 | 24 | 94.3877 | 21.0974 | 60.003 | 24 | 94.3586 | 21.5592 | 60.0212 | 24 | 94.4072 | 21.5916 | 59.9794 | 24
94.4008 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3761 | 21.0923 | 60.0253 | 24 | 94.396 | 21.0974 | 60.003 | 24 | 94.3672 | 21.5592 | 60.0212 | 24 | 94.4158 | 21.5905 | 59.9794 | 24
94.4092 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3844 | 21.0923 | 60.0253 | 24 | 94.4043 | 21.0974 | 60.003 | 24 | 94.3755 | 21.5592 | 60.0212 | 24 | 94.4241 | 21.5905 | 59.9794 | 24
94.4175 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.3927 | 21.0874 | 60.0253 | 24 | 94.4127 | 21.0974 | 60.003 | 24 | 94.3838 | 21.5564 | 60.0212 | 24 | 94.4324 | 21.59 | 59.9794 | 24
94.4258 | 31.353 | 60.0114 | 35 | 94.4011 | 21.0874 | 60.0253 | 24 | 94.421 | 21.0916 | 60.003 | 24 | 94.3921 | 21.5564 | 60.0212 | 24 | 94.4407 | 21.59 | 59.9794 | 24
94.4342 | 31.421 | 60.0114 | 35 | 94.4094 | 21.0874 | 60.0253 | 24 | 94.4293 | 21.0916 | 60.003 | 24 | 94.4004 | 21.5545 | 60.0212 | 24 | 94.449 | 21.59 | 59.9794 | 24
94.4425 | 31.421 | 60.0114 | 35 | 94.4177 | 21.0874 | 60.0253 | 24 | 94.4376 | 21.0916 | 60.0042 | 24 | 94.4087 | 21.5545 | 60.0212 | 24 | 94.4573 | 21.59 | 59.9794 | 24
94.4508 | 31.421 | 60.0114 | 35 | 94.426 | 21.0874 | 60.0253 | 24 | 94.446 | 21.0916 | 60.0042 | 24 | 94.417 | 21.5533 | 60.0196 | 24 | 94.4656 | 21.59 | 59.9794 | 24
94.4592 | 31.421 | 60.0114 | 35 | 94.4344 | 21.0874 | 60.0253 | 24 | 94.4543 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.4253 | 21.5533 | 60.0196 | 24 | 94.4741 | 21.59 | 59.9794 | 24
94.4675 | 31.4233 | 60.0114 | 35 | 94.4427 | 21.0914 | 60.0253 | 24 | 94.4626 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.4338 | 21.5533 | 60.0196 | 24 | 94.4824 | 21.59 | 59.9794 | 24
94.4758 | 31.4233 | 60.0114 | 35 | 94.451 | 21.0914 | 60.0253 | 24 | 94.4709 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.4421 | 21.5533 | 60.0196 | 24 | 94.4907 | 21.59 | 59.9794 | 24
94.4842 | 31.4233 | 60.0114 | 35 | 94.4594 | 21.0934 | 60.0272 | 24 | 94.4794 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.4504 | 21.5505 | 60.0196 | 24 | 94.499 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.4925 | 31.4233 | 60.0114 | 35 | 94.4677 | 21.0934 | 60.0272 | 24 | 94.4877 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.4587 | 21.5505 | 60.0196 | 24 | 94.5073 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5008 | 31.4233 | 60.0114 | 35 | 94.4761 | 21.1169 | 60.0272 | 24 | 94.496 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.467 | 21.5486 | 60.0196 | 24 | 94.5156 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5092 | 31.4233 | 60.0114 | 35 | 94.4844 | 21.1169 | 60.0272 | 24 | 94.5043 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.4753 | 21.5486 | 60.0196 | 24 | 94.5242 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5175 | 31.4233 | 60.0107 | 35 | 94.4927 | 21.1169 | 60.0272 | 24 | 94.5127 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.4836 | 21.5486 | 60.0196 | 24 | 94.5325 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5258 | 31.4233 | 60.0107 | 35 | 94.501 | 21.1169 | 60.0272 | 24 | 94.521 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.4919 | 21.5486 | 60.0196 | 24 | 94.5408 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5341 | 31.4233 | 60.0107 | 35 | 94.5094 | 21.1157 | 60.0272 | 24 | 94.5293 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5005 | 21.5539 | 60.0196 | 24 | 94.5491 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5425 | 31.4233 | 60.0107 | 35 | 94.5177 | 21.1157 | 60.0272 | 24 | 94.5376 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5088 | 21.5539 | 60.0196 | 24 | 94.5574 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5508 | 31.4233 | 60.0107 | 35 | 94.526 | 21.1169 | 60.0272 | 24 | 94.546 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5171 | 21.5511 | 60.0196 | 24 | 94.5657 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5591 | 31.4233 | 60.0107 | 35 | 94.5343 | 21.1169 | 60.0272 | 24 | 94.5543 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5254 | 21.5511 | 60.0196 | 24 | 94.574 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5675 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.5427 | 21.1192 | 60.0272 | 24 | 94.5626 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5337 | 21.5492 | 60.0196 | 24 | 94.5825 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5758 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.551 | 21.1192 | 60.0272 | 24 | 94.571 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.542 | 21.5492 | 60.0196 | 24 | 94.5908 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5841 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.5593 | 21.1192 | 60.0272 | 24 | 94.5793 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5503 | 21.548 | 60.0196 | 24 | 94.5991 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.5925 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.5676 | 21.1192 | 60.0272 | 24 | 94.5876 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5586 | 21.548 | 60.0196 | 24 | 94.6074 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.6008 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.576 | 21.1166 | 60.0272 | 24 | 94.5959 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5671 | 21.553 | 60.0196 | 24 | 94.6157 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.6091 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.5844 | 21.1166 | 60.0272 | 24 | 94.6044 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5754 | 21.553 | 60.0196 | 24 | 94.624 | 21.5906 | 59.9794 | 24
94.6175 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.5927 | 21.1166 | 60.0272 | 24 | 94.6127 | 21.1078 | 60.0042 | 24 | 94.5837 | 21.6164 | 60.0196 | 24 | 94.6323 | 21.589 | 59.9794 | 24
94.6258 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.601 | 21.1166 | 60.0272 | 24 | 94.621 | 21.1019 | 60.0042 | 24 | 94.592 | 21.6164 | 60.0196 | 24 | 94.6409 | 21.589 | 59.9794 | 24
94.6341 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.6093 | 21.1201 | 60.0272 | 24 | 94.6293 | 21.1019 | 60.0042 | 24 | 94.6003 | 21.5971 | 60.0196 | 24 | 94.6492 | 21.589 | 59.9794 | 24
94.6425 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.6177 | 21.1201 | 60.0272 | 24 | 94.6377 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6086 | 21.5971 | 60.0196 | 24 | 94.6575 | 21.589 | 59.9794 | 24
94.6508 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.626 | 21.1201 | 60.0272 | 24 | 94.646 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6169 | 21.5927 | 60.0169 | 24 | 94.6658 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.6591 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.6343 | 21.1201 | 60.0272 | 24 | 94.6543 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6252 | 21.5927 | 60.0169 | 24 | 94.6741 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.6675 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.6426 | 21.225 | 60.0272 | 24 | 94.6626 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6338 | 21.5927 | 60.0169 | 24 | 94.6824 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.6758 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.651 | 21.225 | 60.0272 | 24 | 94.671 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6421 | 21.5927 | 60.0169 | 24 | 94.6907 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.6841 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.6593 | 21.2281 | 60.0296 | 24 | 94.6793 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6504 | 21.5927 | 60.0169 | 24 | 94.6992 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.6925 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.6676 | 21.2281 | 60.0296 | 24 | 94.6876 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6587 | 21.5927 | 60.0169 | 24 | 94.7075 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.7008 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.6759 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.6959 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.667 | 21.5908 | 60.0169 | 24 | 94.7158 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.7091 | 31.4195 | 60.0107 | 35 | 94.6843 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.7043 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6753 | 21.5908 | 60.0169 | 24 | 94.7241 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.7175 | 31.4195 | 60.0111 | 35 | 94.6926 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.7126 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6836 | 21.5881 | 60.0169 | 24 | 94.7324 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.7258 | 31.4195 | 60.0111 | 35 | 94.7009 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.7209 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.6919 | 21.5881 | 60.0169 | 24 | 94.7407 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.7341 | 31.4195 | 60.0111 | 35 | 94.7092 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.7292 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7002 | 21.6214 | 60.0169 | 24 | 94.749 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.7424 | 31.4195 | 60.0111 | 35 | 94.7177 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.7377 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7087 | 21.6214 | 60.0169 | 24 | 94.7576 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.7508 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.726 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.746 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.717 | 21.6214 | 60.0169 | 24 | 94.7659 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.7591 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.7343 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.7543 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7253 | 21.6214 | 60.0169 | 24 | 94.7742 | 21.589 | 59.9786 | 24
94.7674 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.7426 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.7627 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7336 | 21.6166 | 60.0169 | 24 | 94.7825 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.7758 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.7509 | 21.2247 | 60.0296 | 24 | 94.771 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7419 | 21.6166 | 60.0169 | 24 | 94.7908 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.7841 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.7593 | 21.2301 | 60.0296 | 24 | 94.7793 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7502 | 21.6166 | 60.0169 | 24 | 94.7991 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.7924 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.7676 | 21.2301 | 60.0296 | 24 | 94.7876 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7585 | 21.6166 | 60.0169 | 24 | 94.8074 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.8008 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.7759 | 21.2301 | 60.0297 | 24 | 94.796 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7668 | 21.615 | 60.0169 | 24 | 94.8159 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.8091 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.7842 | 21.2301 | 60.0297 | 24 | 94.8043 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7754 | 21.615 | 60.0169 | 24 | 94.8242 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.8174 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.7926 | 21.2314 | 60.0297 | 24 | 94.8126 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.7837 | 21.624 | 60.0169 | 24 | 94.8325 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.8258 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.8009 | 21.2314 | 60.0297 | 24 | 94.8209 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.792 | 21.624 | 60.0169 | 24 | 94.8408 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.8341 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.8092 | 21.2314 | 60.0297 | 24 | 94.8293 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.8003 | 21.6224 | 60.0169 | 24 | 94.8491 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.8424 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.8175 | 21.2314 | 60.0297 | 24 | 94.8376 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.8086 | 21.6224 | 60.0169 | 24 | 94.8574 | 21.5896 | 59.9786 | 24
94.8508 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.8259 | 21.2314 | 60.0297 | 24 | 94.8459 | 21.1019 | 60.005 | 24 | 94.8169 | 21.6216 | 60.0137 | 24 | 94.8657 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.8591 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.8342 | 21.2314 | 60.0297 | 24 | 94.8542 | 21.1032 | 60.005 | 24 | 94.8252 | 21.6216 | 60.0137 | 24 | 94.8743 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.8674 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.8425 | 21.2314 | 60.0297 | 24 | 94.8627 | 21.1032 | 60.005 | 24 | 94.8335 | 21.6216 | 60.0137 | 24 | 94.8826 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.8757 | 31.421 | 60.0111 | 35 | 94.8508 | 21.2314 | 60.0297 | 24 | 94.871 | 21.1032 | 60.005 | 24 | 94.842 | 21.6216 | 60.0137 | 24 | 94.8909 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.8841 | 31.4252 | 60.0111 | 35 | 94.8591 | 21.2314 | 60.0313 | 24 | 94.8793 | 21.1032 | 60.005 | 24 | 94.8503 | 21.6193 | 60.0137 | 24 | 94.8992 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.8924 | 31.4252 | 60.0111 | 35 | 94.8676 | 21.2314 | 60.0313 | 24 | 94.8876 | 21.1032 | 60.005 | 24 | 94.8586 | 21.6193 | 60.0137 | 24 | 94.9075 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9008 | 31.4252 | 60.0111 | 35 | 94.8759 | 21.2314 | 60.0313 | 24 | 94.896 | 21.1032 | 60.005 | 24 | 94.8669 | 21.6177 | 60.0137 | 24 | 94.9158 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9091 | 31.4252 | 60.0111 | 35 | 94.8842 | 21.2314 | 60.0313 | 24 | 94.9043 | 21.1032 | 60.005 | 24 | 94.8752 | 21.6177 | 60.0137 | 24 | 94.9241 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9174 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.8925 | 21.2249 | 60.0313 | 24 | 94.9126 | 21.1032 | 60.005 | 24 | 94.8835 | 21.6168 | 60.0137 | 24 | 94.9326 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9258 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.9009 | 21.2249 | 60.0313 | 24 | 94.921 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.8918 | 21.6168 | 60.0137 | 24 | 94.9409 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9341 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.9092 | 21.2272 | 60.0313 | 24 | 94.9293 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9001 | 21.6242 | 60.0137 | 24 | 94.9492 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9424 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.9175 | 21.2272 | 60.0313 | 24 | 94.9376 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9087 | 21.6242 | 60.0137 | 24 | 94.9575 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9507 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.9258 | 21.222 | 60.0313 | 24 | 94.9459 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.917 | 21.6226 | 60.0137 | 24 | 94.9658 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9591 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.9342 | 21.222 | 60.0313 | 24 | 94.9543 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9253 | 21.6226 | 60.0137 | 24 | 94.9741 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9674 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.9425 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 94.9626 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9336 | 21.6073 | 60.0138 | 24 | 94.9827 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9757 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.9508 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 94.9709 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9419 | 21.6073 | 60.0138 | 24 | 94.991 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9841 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.9591 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 94.9792 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9502 | 21.6065 | 60.0138 | 24 | 94.9993 | 21.5896 | 59.9779 | 24
94.9924 | 31.427 | 60.0114 | 35 | 94.9674 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 94.9877 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9585 | 21.6065 | 60.0138 | 24 | 95.0076 | 21.5896 | 59.9779 | 24
95.0007 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 94.9758 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 94.996 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9668 | 21.6139 | 60.0138 | 24 | 95.0159 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.0091 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 94.9841 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 95.0043 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9753 | 21.6139 | 60.0138 | 24 | 95.0242 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.0174 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 94.9924 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 95.0126 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9836 | 21.6171 | 60.0138 | 24 | 95.0325 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.0257 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0007 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 95.021 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 94.9919 | 21.6171 | 60.0138 | 24 | 95.041 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.0341 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0092 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 95.0293 | 21.1014 | 60.005 | 24 | 95.0002 | 21.6148 | 60.0138 | 24 | 95.0493 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.0424 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0175 | 21.271 | 60.0313 | 24 | 95.0376 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0085 | 21.6148 | 60.0138 | 24 | 95.0576 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.0507 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0258 | 21.2741 | 60.0313 | 24 | 95.0459 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0168 | 21.614 | 60.0107 | 24 | 95.0659 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.0591 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0341 | 21.2741 | 60.0313 | 24 | 95.0543 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0251 | 21.614 | 60.0107 | 24 | 95.0742 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.0674 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0425 | 21.2741 | 60.0313 | 24 | 95.0626 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0334 | 21.6101 | 60.0107 | 24 | 95.0825 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.0757 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0508 | 21.2741 | 60.0313 | 24 | 95.0709 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.042 | 21.6101 | 60.0107 | 24 | 95.0908 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.084 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0591 | 21.2741 | 60.0324 | 24 | 95.0792 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0503 | 21.6101 | 60.0107 | 24 | 95.0994 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.0924 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0674 | 21.2741 | 60.0324 | 24 | 95.0876 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0586 | 21.6101 | 60.0107 | 24 | 95.1077 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.1007 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0757 | 21.2695 | 60.0324 | 24 | 95.0959 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0669 | 21.6012 | 60.0107 | 24 | 95.116 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.109 | 31.4285 | 60.0114 | 35 | 95.0841 | 21.2695 | 60.0324 | 24 | 95.1042 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0752 | 21.6012 | 60.0107 | 24 | 95.1243 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.1174 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.0924 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.1125 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0835 | 21.6012 | 60.0107 | 24 | 95.1326 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.1257 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.1007 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.121 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.0918 | 21.6012 | 60.0107 | 24 | 95.1409 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.134 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.109 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.1293 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1003 | 21.59 | 60.0107 | 24 | 95.1492 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.1424 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.1174 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.1376 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1086 | 21.59 | 60.0107 | 24 | 95.1577 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.1507 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.1257 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.146 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1169 | 21.5943 | 60.0107 | 24 | 95.166 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.159 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.134 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.1543 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1252 | 21.5943 | 60.0107 | 24 | 95.1743 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.1674 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.1423 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.1626 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1335 | 21.592 | 60.0107 | 24 | 95.1826 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.1757 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.1508 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.1709 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1418 | 21.592 | 60.0107 | 24 | 95.1909 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.184 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.1591 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.1793 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1501 | 21.5971 | 60.0107 | 24 | 95.1992 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.1924 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.1674 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.1876 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1584 | 21.5971 | 60.0107 | 24 | 95.2075 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.2007 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.1757 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.1959 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.167 | 21.6729 | 60.0107 | 24 | 95.2161 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.209 | 31.4285 | 60.0118 | 35 | 95.184 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.2042 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1753 | 21.6729 | 60.0107 | 24 | 95.2244 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.2174 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.1924 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.2126 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1836 | 21.6712 | 60.0107 | 24 | 95.2327 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.2257 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.2007 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.2209 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.1919 | 21.6712 | 60.0107 | 24 | 95.241 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.234 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.209 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.2292 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2002 | 21.6689 | 60.0107 | 24 | 95.2493 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.2424 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.2173 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.2375 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2085 | 21.6689 | 60.0107 | 24 | 95.2576 | 21.5893 | 59.9775 | 24
95.2507 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.2257 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.246 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2168 | 21.6672 | 60.0064 | 24 | 95.2659 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.259 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.234 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.2543 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2251 | 21.6672 | 60.0064 | 24 | 95.2744 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.2673 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.2423 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.2626 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2336 | 21.6672 | 60.0064 | 24 | 95.2827 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.2757 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.2506 | 21.2709 | 60.0324 | 24 | 95.2709 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2419 | 21.6672 | 60.0064 | 24 | 95.291 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.284 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.259 | 21.2709 | 60.0328 | 24 | 95.2793 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2502 | 21.6649 | 60.0064 | 24 | 95.2993 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.2923 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.2673 | 21.2709 | 60.0328 | 24 | 95.2876 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2585 | 21.6649 | 60.0064 | 24 | 95.3076 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.3007 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.2756 | 21.2709 | 60.0328 | 24 | 95.2959 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2668 | 21.6632 | 60.0064 | 24 | 95.3159 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.309 | 31.4316 | 60.0118 | 35 | 95.2839 | 21.2709 | 60.0328 | 24 | 95.3042 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2751 | 21.6632 | 60.0064 | 24 | 95.3242 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.3173 | 31.4316 | 60.0122 | 35 | 95.2922 | 21.2709 | 60.0328 | 24 | 95.3126 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2834 | 21.6632 | 60.0064 | 24 | 95.3328 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.3257 | 31.4316 | 60.0122 | 35 | 95.3007 | 21.2709 | 60.0328 | 24 | 95.3209 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.2917 | 21.6632 | 60.0064 | 24 | 95.3411 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.334 | 31.4297 | 60.0122 | 35 | 95.309 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 95.3292 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3003 | 21.6609 | 60.0064 | 24 | 95.3494 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.3423 | 31.4297 | 60.0122 | 35 | 95.3173 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 95.3376 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3086 | 21.6609 | 60.0064 | 24 | 95.3577 | 21.5893 | 59.9779 | 24
95.3507 | 31.4297 | 60.0122 | 35 | 95.3256 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 95.3459 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3169 | 21.6592 | 60.0064 | 24 | 95.366 | 21.5952 | 59.9779 | 24
95.359 | 31.4297 | 60.0122 | 35 | 95.334 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 95.3542 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3252 | 21.6592 | 60.0064 | 24 | 95.3743 | 21.5952 | 59.9779 | 24
95.3673 | 31.4353 | 60.0122 | 35 | 95.3423 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.3625 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3335 | 21.6592 | 60.0064 | 24 | 95.3828 | 21.5952 | 59.9779 | 24
95.3757 | 31.4353 | 60.0122 | 35 | 95.3506 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.371 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3418 | 21.6592 | 60.0064 | 24 | 95.3911 | 21.5952 | 59.9779 | 24
95.384 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.3589 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.3793 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3501 | 21.6556 | 60.0064 | 24 | 95.3994 | 21.5952 | 59.9779 | 24
95.3923 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.3673 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.3876 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3584 | 21.6556 | 60.0064 | 24 | 95.4077 | 21.5952 | 59.9779 | 24
95.4007 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.3756 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.3959 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3669 | 21.6552 | 60.0064 | 24 | 95.416 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.409 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.3839 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.4043 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3752 | 21.6552 | 60.0064 | 24 | 95.4243 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.4173 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.3922 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.4126 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3835 | 21.6552 | 60.0064 | 24 | 95.4326 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.4256 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4005 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.4209 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.3918 | 21.6552 | 60.0064 | 24 | 95.4412 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.434 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4089 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.4292 | 21.1014 | 60.0053 | 24 | 95.4001 | 21.7572 | 60.0064 | 24 | 95.4495 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.4423 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4172 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.4376 | 21.1034 | 60.0053 | 24 | 95.4084 | 21.7572 | 60.0064 | 24 | 95.4578 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.4506 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4255 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.4459 | 21.1034 | 60.0053 | 24 | 95.4167 | 21.7568 | 60.0028 | 24 | 95.4661 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.459 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4338 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.4542 | 21.1034 | 60.0053 | 24 | 95.4253 | 21.7568 | 60.0028 | 24 | 95.4744 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.4673 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4423 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.4625 | 21.1034 | 60.0053 | 24 | 95.4336 | 21.7568 | 60.0028 | 24 | 95.4827 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.4756 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4506 | 21.2832 | 60.0328 | 24 | 95.4709 | 21.1048 | 60.0053 | 24 | 95.4419 | 21.7568 | 60.0028 | 24 | 95.491 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.484 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4589 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.4792 | 21.1048 | 60.0053 | 24 | 95.4502 | 21.7537 | 60.0028 | 24 | 95.4995 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.4923 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4672 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.4875 | 21.105 | 60.0053 | 24 | 95.4585 | 21.7537 | 60.0028 | 24 | 95.5078 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.5006 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4756 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.4958 | 21.105 | 60.0053 | 24 | 95.4668 | 21.7537 | 60.0028 | 24 | 95.5161 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.509 | 31.4351 | 60.0122 | 35 | 95.4839 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5043 | 21.105 | 60.0053 | 24 | 95.4751 | 21.7537 | 60.0028 | 24 | 95.5244 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.5173 | 31.4351 | 60.0126 | 35 | 95.4922 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5126 | 21.105 | 60.0053 | 24 | 95.4834 | 21.7532 | 60.0028 | 24 | 95.5327 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.5256 | 31.4351 | 60.0126 | 35 | 95.5005 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5209 | 21.105 | 60.0053 | 24 | 95.4919 | 21.7532 | 60.0028 | 24 | 95.541 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.534 | 31.4367 | 60.0126 | 35 | 95.5088 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5293 | 21.105 | 60.0053 | 24 | 95.5002 | 21.7532 | 60.0028 | 24 | 95.5493 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.5423 | 31.4367 | 60.0126 | 35 | 95.5172 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5376 | 21.105 | 60.0053 | 24 | 95.5085 | 21.7532 | 60.0028 | 24 | 95.5579 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.5506 | 31.4367 | 60.0126 | 35 | 95.5255 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5459 | 21.105 | 60.0053 | 24 | 95.5168 | 21.75 | 60.0028 | 24 | 95.5662 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.559 | 31.4367 | 60.0126 | 35 | 95.5338 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5542 | 21.1467 | 60.0053 | 24 | 95.5251 | 21.75 | 60.0028 | 24 | 95.5745 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.5673 | 31.4367 | 60.0126 | 35 | 95.5421 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5626 | 21.1467 | 60.0053 | 24 | 95.5334 | 21.75 | 60.0028 | 24 | 95.5828 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.5756 | 31.4367 | 60.0126 | 35 | 95.5505 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5709 | 21.1467 | 60.0053 | 24 | 95.5417 | 21.75 | 60.0028 | 24 | 95.5911 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.584 | 31.4367 | 60.0126 | 35 | 95.5588 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5792 | 21.1467 | 60.0053 | 24 | 95.5503 | 21.7496 | 60.0028 | 24 | 95.5994 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.5923 | 31.4367 | 60.0126 | 35 | 95.5671 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5875 | 21.1467 | 60.0053 | 24 | 95.5586 | 21.7496 | 60.0028 | 24 | 95.6077 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.6006 | 31.2801 | 60.0126 | 35 | 95.5754 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.5959 | 21.1467 | 60.0053 | 24 | 95.5669 | 21.7463 | 60.0028 | 24 | 95.6162 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.6089 | 31.2801 | 60.0126 | 35 | 95.5837 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6042 | 21.1467 | 60.0053 | 24 | 95.5752 | 21.7463 | 60.0028 | 24 | 95.6245 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.6173 | 31.2784 | 60.0126 | 35 | 95.5922 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6125 | 21.1467 | 60.0053 | 24 | 95.5835 | 21.7463 | 60.0028 | 24 | 95.6328 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.6256 | 31.2784 | 60.0126 | 35 | 95.6005 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6208 | 21.1487 | 60.0053 | 24 | 95.5918 | 21.7463 | 60.0028 | 24 | 95.6411 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.6339 | 31.2784 | 60.0126 | 35 | 95.6088 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6293 | 21.1487 | 60.0053 | 24 | 95.6001 | 21.7459 | 60.0028 | 24 | 95.6494 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.6423 | 31.2784 | 60.0126 | 35 | 95.6171 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6376 | 21.1487 | 60.0065 | 24 | 95.6084 | 21.7459 | 60.0028 | 24 | 95.6577 | 21.71 | 59.9775 | 24
95.6506 | 30.9882 | 60.0126 | 35 | 95.6255 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6459 | 21.1487 | 60.0065 | 24 | 95.6169 | 21.7459 | 59.9997 | 24 | 95.666 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.6589 | 30.9882 | 60.0126 | 35 | 95.6338 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6542 | 21.1487 | 60.0065 | 24 | 95.6252 | 21.7459 | 59.9997 | 24 | 95.6746 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.6673 | 30.9882 | 60.0126 | 35 | 95.6421 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6626 | 21.1487 | 60.0065 | 24 | 95.6335 | 21.7446 | 59.9997 | 24 | 95.6829 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.6756 | 30.9882 | 60.0126 | 35 | 95.6504 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6709 | 21.15 | 60.0065 | 24 | 95.6418 | 21.7446 | 59.9997 | 24 | 95.6912 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.6839 | 30.9882 | 60.0126 | 35 | 95.6588 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6792 | 21.15 | 60.0065 | 24 | 95.6501 | 21.7446 | 59.9997 | 24 | 95.6995 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.6923 | 30.9882 | 60.0126 | 35 | 95.6671 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6875 | 21.15 | 60.0065 | 24 | 95.6584 | 21.7446 | 59.9997 | 24 | 95.7078 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.7006 | 30.9882 | 60.0126 | 35 | 95.6754 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.6959 | 21.15 | 60.0065 | 24 | 95.6667 | 21.7446 | 59.9997 | 24 | 95.7161 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.7089 | 30.9882 | 60.0126 | 35 | 95.6837 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.7042 | 21.15 | 60.0065 | 24 | 95.6753 | 21.7446 | 59.9997 | 24 | 95.7246 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.7173 | 30.9882 | 60.0118 | 35 | 95.692 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.7125 | 21.15 | 60.0065 | 24 | 95.6836 | 21.7465 | 59.9997 | 24 | 95.7329 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.7256 | 30.9882 | 60.0118 | 35 | 95.7004 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.7209 | 21.15 | 60.0065 | 24 | 95.6919 | 21.7465 | 59.9997 | 24 | 95.7412 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.7339 | 30.9882 | 60.0118 | 35 | 95.7087 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.7292 | 21.15 | 60.0065 | 24 | 95.7002 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.7495 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.7422 | 30.9882 | 60.0118 | 35 | 95.717 | 21.2832 | 60.0332 | 24 | 95.7375 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7085 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.7578 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.7506 | 30.9882 | 60.0118 | 35 | 95.7253 | 21.2809 | 60.0332 | 24 | 95.7458 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7168 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.7661 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.7589 | 30.9882 | 60.0118 | 35 | 95.7338 | 21.2809 | 60.0332 | 24 | 95.7543 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7251 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.7744 | 21.71 | 59.9779 | 24
95.7672 | 30.9882 | 60.0118 | 35 | 95.7421 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.7626 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7334 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.783 | 21.7099 | 59.9779 | 24
95.7756 | 30.9882 | 60.0118 | 35 | 95.7504 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.7709 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7419 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.7913 | 21.7099 | 59.9779 | 24
95.7839 | 30.9868 | 60.0118 | 35 | 95.7587 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.7792 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7502 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.7996 | 21.7099 | 59.9779 | 24
95.7922 | 30.9868 | 60.0118 | 35 | 95.7671 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.7876 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7585 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.8079 | 21.7099 | 59.9779 | 24
95.8006 | 31.1613 | 60.0118 | 35 | 95.7754 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.7959 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7668 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.8162 | 21.7099 | 59.9779 | 24
95.8089 | 31.1613 | 60.0118 | 35 | 95.7837 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.8042 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7751 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.8245 | 21.7099 | 59.9779 | 24
95.8172 | 31.1613 | 60.0118 | 35 | 95.792 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.8125 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7834 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.8328 | 21.7099 | 59.9779 | 24
95.8256 | 31.1613 | 60.0118 | 35 | 95.8003 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.8209 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.7917 | 21.7817 | 59.9997 | 24 | 95.8413 | 21.7099 | 59.9779 | 24
95.8339 | 31.1644 | 60.0118 | 35 | 95.8087 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.8292 | 21.1505 | 60.0065 | 24 | 95.8003 | 21.7847 | 59.9997 | 24 | 95.8496 | 21.7075 | 59.9779 | 24
95.8422 | 31.1644 | 60.0118 | 35 | 95.817 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.8375 | 21.1505 | 60.0073 | 24 | 95.8086 | 21.7847 | 59.9997 | 24 | 95.8579 | 21.7075 | 59.9779 | 24
95.8506 | 31.5443 | 60.0118 | 35 | 95.8253 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.8458 | 21.1505 | 60.0073 | 24 | 95.8169 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.8662 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.8589 | 31.5443 | 60.0118 | 35 | 95.8336 | 21.2725 | 60.0332 | 24 | 95.8542 | 21.1505 | 60.0073 | 24 | 95.8252 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.8745 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.8672 | 31.7108 | 60.0118 | 35 | 95.842 | 21.271 | 60.0332 | 24 | 95.8625 | 21.1505 | 60.0073 | 24 | 95.8335 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.8828 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.8755 | 31.7108 | 60.0118 | 35 | 95.8503 | 21.271 | 60.0332 | 24 | 95.8708 | 21.1432 | 60.0073 | 24 | 95.8418 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.8911 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.8839 | 31.7108 | 60.0118 | 35 | 95.8586 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.8792 | 21.1432 | 60.0073 | 24 | 95.8501 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.8997 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.8922 | 31.7108 | 60.0118 | 35 | 95.8669 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.8876 | 21.1445 | 60.0073 | 24 | 95.8584 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.908 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9005 | 31.7108 | 60.0118 | 35 | 95.8752 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.8959 | 21.1445 | 60.0073 | 24 | 95.8669 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.9163 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9089 | 31.7108 | 60.0118 | 35 | 95.8837 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.9042 | 21.1445 | 60.0073 | 24 | 95.8752 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.9246 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9172 | 31.7108 | 60.0126 | 35 | 95.892 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.9125 | 21.1445 | 60.0073 | 24 | 95.8835 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.9329 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9256 | 31.7108 | 60.0126 | 35 | 95.9003 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.9209 | 21.1445 | 60.0073 | 24 | 95.8918 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.9412 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9339 | 31.7108 | 60.0126 | 35 | 95.9086 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.9292 | 21.1445 | 60.0073 | 24 | 95.9001 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.9495 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9422 | 31.7108 | 60.0126 | 35 | 95.917 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.9375 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9084 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.958 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9505 | 31.7108 | 60.0126 | 35 | 95.9253 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.9458 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9167 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.9663 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9589 | 31.7108 | 60.0126 | 35 | 95.9336 | 21.271 | 60.0328 | 24 | 95.9542 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9253 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.9746 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9672 | 31.7108 | 60.0126 | 35 | 95.9419 | 21.2687 | 60.0328 | 24 | 95.9625 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9336 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.9829 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9755 | 31.7108 | 60.0126 | 35 | 95.9503 | 21.2687 | 60.0328 | 24 | 95.9708 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9419 | 21.7847 | 59.9985 | 24 | 95.9912 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9839 | 31.7078 | 60.0126 | 35 | 95.9586 | 21.2687 | 60.0328 | 24 | 95.9792 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9502 | 21.785 | 59.9985 | 24 | 95.9995 | 21.7075 | 59.9782 | 24
95.9922 | 31.7078 | 60.0126 | 35 | 95.9669 | 21.2687 | 60.0328 | 24 | 95.9875 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9585 | 21.785 | 59.9985 | 24 | 96.0078 | 21.7075 | 59.9782 | 24
96.0005 | 31.7078 | 60.0126 | 35 | 95.9752 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 95.9958 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9668 | 21.7863 | 59.9985 | 24 | 96.0164 | 21.7075 | 59.9782 | 24
96.0089 | 31.7078 | 60.0126 | 35 | 95.9835 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 96.0042 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9751 | 21.7863 | 59.9985 | 24 | 96.0247 | 21.7075 | 59.9782 | 24
96.0172 | 31.7062 | 60.0126 | 35 | 95.9919 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 96.0126 | 21.145 | 60.0073 | 24 | 95.9834 | 21.7863 | 59.9985 | 24 | 96.033 | 21.7075 | 59.9782 | 24
96.0255 | 31.7062 | 60.0126 | 35 | 96.0002 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 96.0209 | 21.147 | 60.0073 | 24 | 95.9919 | 21.7863 | 59.9985 | 24 | 96.0413 | 21.7075 | 59.9782 | 24
96.0339 | 31.702 | 60.0126 | 35 | 96.0085 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 96.0292 | 21.147 | 60.0073 | 24 | 96.0002 | 21.7882 | 59.9985 | 24 | 96.0496 | 21.7906 | 59.9782 | 24
96.0422 | 31.702 | 60.0126 | 35 | 96.0168 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 96.0375 | 21.1958 | 60.0081 | 24 | 96.0085 | 21.7882 | 59.9985 | 24 | 96.0579 | 21.7906 | 59.9782 | 24
96.0505 | 31.702 | 60.0126 | 35 | 96.0253 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 96.0459 | 21.1958 | 60.0081 | 24 | 96.0168 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.0662 | 21.7978 | 59.9782 | 24
96.0589 | 31.702 | 60.0126 | 35 | 96.0336 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 96.0542 | 21.1958 | 60.0081 | 24 | 96.0251 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.0747 | 21.7978 | 59.9782 | 24
96.0672 | 31.702 | 60.0126 | 35 | 96.0419 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 96.0625 | 21.1958 | 60.0081 | 24 | 96.0334 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.083 | 21.7978 | 59.9782 | 24
96.0755 | 31.702 | 60.0126 | 35 | 96.0502 | 21.2752 | 60.0328 | 24 | 96.0708 | 21.1971 | 60.0081 | 24 | 96.0417 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.0913 | 21.7978 | 59.9782 | 24
96.0838 | 31.702 | 60.0126 | 35 | 96.0586 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.0792 | 21.1971 | 60.0081 | 24 | 96.0503 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.0996 | 21.7978 | 59.9782 | 24
96.0922 | 31.702 | 60.0126 | 35 | 96.0669 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.0875 | 21.1971 | 60.0081 | 24 | 96.0586 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.1079 | 21.7978 | 59.9782 | 24
96.1005 | 31.699 | 60.0126 | 35 | 96.0752 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.0958 | 21.1971 | 60.0081 | 24 | 96.0669 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.1162 | 21.7978 | 59.9782 | 24
96.1088 | 31.699 | 60.0126 | 35 | 96.0835 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.1041 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.0752 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.1248 | 21.7978 | 59.9782 | 24
96.1172 | 31.699 | 60.0114 | 35 | 96.0918 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.1125 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.0835 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.1331 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.1255 | 31.699 | 60.0114 | 35 | 96.1002 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.1208 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.0918 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.1414 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.1338 | 31.6974 | 60.0114 | 35 | 96.1085 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.1292 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.1001 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.1497 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.1422 | 31.6974 | 60.0114 | 35 | 96.1168 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.1375 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.1084 | 21.7882 | 59.9993 | 24 | 96.158 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.1505 | 31.6932 | 60.0114 | 35 | 96.1251 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.1459 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.1169 | 21.7898 | 59.9993 | 24 | 96.1663 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.1588 | 31.6932 | 60.0114 | 35 | 96.1335 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.1542 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.1252 | 21.7898 | 59.9993 | 24 | 96.1746 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.1672 | 31.6932 | 60.0114 | 35 | 96.1418 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.1625 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.1335 | 21.7898 | 59.9993 | 24 | 96.1831 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.1755 | 31.6932 | 60.0114 | 35 | 96.1501 | 21.2752 | 60.032 | 24 | 96.1708 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.1418 | 21.7898 | 59.9993 | 24 | 96.1914 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.1838 | 31.6932 | 60.0114 | 35 | 96.1584 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.1792 | 21.1976 | 60.0081 | 24 | 96.1501 | 21.7898 | 59.9993 | 24 | 96.1997 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.1922 | 31.6932 | 60.0114 | 35 | 96.1669 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.1875 | 21.1998 | 60.0081 | 24 | 96.1584 | 21.7898 | 59.9993 | 24 | 96.208 | 21.8052 | 59.9782 | 24
96.2005 | 31.6932 | 60.0114 | 35 | 96.1752 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.1958 | 21.1998 | 60.0081 | 24 | 96.1667 | 21.7898 | 59.9993 | 24 | 96.2163 | 21.8685 | 59.9782 | 24
96.2088 | 31.6932 | 60.0114 | 35 | 96.1835 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.2041 | 21.2011 | 60.0081 | 24 | 96.1753 | 21.7898 | 59.9993 | 24 | 96.2246 | 21.8685 | 59.9782 | 24
96.2171 | 31.6902 | 60.0114 | 35 | 96.1918 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.2125 | 21.2011 | 60.0081 | 24 | 96.1836 | 21.7917 | 59.9993 | 24 | 96.2329 | 21.8685 | 59.9782 | 24
96.2255 | 31.6902 | 60.0114 | 35 | 96.2001 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.2208 | 21.2011 | 60.0081 | 24 | 96.1919 | 21.7917 | 59.9993 | 24 | 96.2415 | 21.8685 | 59.9782 | 24
96.2338 | 31.6806 | 60.0114 | 35 | 96.2085 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.2291 | 21.2011 | 60.0081 | 24 | 96.2002 | 21.7917 | 59.9993 | 24 | 96.2498 | 21.8685 | 59.9782 | 24
96.2421 | 31.6806 | 60.0114 | 35 | 96.2168 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.2375 | 21.2989 | 60.0089 | 24 | 96.2085 | 21.7917 | 59.9993 | 24 | 96.2581 | 21.8685 | 59.9782 | 24
96.2505 | 31.6806 | 60.0114 | 35 | 96.2251 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.2458 | 21.2989 | 60.0089 | 24 | 96.2168 | 21.7917 | 60.0001 | 24 | 96.2664 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.2588 | 31.6806 | 60.0114 | 35 | 96.2334 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.2542 | 21.2994 | 60.0089 | 24 | 96.2251 | 21.7917 | 60.0001 | 24 | 96.2747 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.2671 | 31.6806 | 60.0114 | 35 | 96.2418 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.2625 | 21.2994 | 60.0089 | 24 | 96.2334 | 21.7917 | 60.0001 | 24 | 96.283 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.2755 | 31.6806 | 60.0114 | 35 | 96.2501 | 21.2737 | 60.032 | 24 | 96.2709 | 21.2994 | 60.0089 | 24 | 96.2419 | 21.7917 | 60.0001 | 24 | 96.2913 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.2838 | 31.6806 | 60.0114 | 35 | 96.2584 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.2792 | 21.2994 | 60.0089 | 24 | 96.2502 | 21.7917 | 60.0001 | 24 | 96.2998 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.2921 | 31.6806 | 60.0114 | 35 | 96.2667 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.2875 | 21.2994 | 60.0089 | 24 | 96.2585 | 21.7917 | 60.0001 | 24 | 96.3081 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.3005 | 31.6789 | 60.0114 | 35 | 96.2751 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.2958 | 21.2994 | 60.0089 | 24 | 96.2668 | 21.7917 | 60.0001 | 24 | 96.3164 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.3088 | 31.6789 | 60.0114 | 35 | 96.2834 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3042 | 21.3011 | 60.0089 | 24 | 96.2751 | 21.7917 | 60.0001 | 24 | 96.3247 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.3171 | 31.6789 | 60.0099 | 35 | 96.2917 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3125 | 21.3011 | 60.0089 | 24 | 96.2834 | 21.7933 | 60.0001 | 24 | 96.333 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.3255 | 31.6789 | 60.0099 | 35 | 96.3 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3208 | 21.3011 | 60.0089 | 24 | 96.2917 | 21.7933 | 60.0001 | 24 | 96.3413 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.3338 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3083 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3291 | 21.3011 | 60.0089 | 24 | 96.3003 | 21.7933 | 60.0001 | 24 | 96.3496 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.3421 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3168 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3375 | 21.3032 | 60.0089 | 24 | 96.3086 | 21.7933 | 60.0001 | 24 | 96.3582 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.3504 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3251 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3458 | 21.3032 | 60.0089 | 24 | 96.3169 | 21.7933 | 60.0001 | 24 | 96.3665 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.3588 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3334 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3541 | 21.3032 | 60.0089 | 24 | 96.3252 | 21.7933 | 60.0001 | 24 | 96.3748 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.3671 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3417 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3624 | 21.3032 | 60.0089 | 24 | 96.3335 | 21.7952 | 60.0001 | 24 | 96.3831 | 21.869 | 59.979 | 24
96.3754 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3501 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3708 | 21.3038 | 60.0089 | 24 | 96.3418 | 21.7952 | 60.0001 | 24 | 96.3914 | 21.869 | 59.979 | 24
96.3838 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3584 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3792 | 21.3038 | 60.0089 | 24 | 96.3501 | 21.7952 | 60.0001 | 24 | 96.3997 | 21.869 | 59.979 | 24
96.3921 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3667 | 21.2737 | 60.0317 | 24 | 96.3875 | 21.3038 | 60.0089 | 24 | 96.3584 | 21.7952 | 60.0001 | 24 | 96.408 | 21.869 | 59.979 | 24
96.4005 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.375 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.3958 | 21.3038 | 60.0089 | 24 | 96.3669 | 21.7952 | 60.0001 | 24 | 96.4165 | 21.869 | 59.979 | 24
96.4088 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3834 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.4042 | 21.3038 | 60.0089 | 24 | 96.3752 | 21.7952 | 60.0001 | 24 | 96.4248 | 21.869 | 59.979 | 24
96.4171 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.3917 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.4125 | 21.3038 | 60.0089 | 24 | 96.3835 | 21.7952 | 60.0001 | 24 | 96.4331 | 21.869 | 59.979 | 24
96.4255 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.4 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.4208 | 21.2983 | 60.0089 | 24 | 96.3918 | 21.7952 | 60.0001 | 24 | 96.4414 | 21.869 | 59.979 | 24
96.4338 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.4083 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.4291 | 21.2983 | 60.0089 | 24 | 96.4001 | 21.7965 | 60.0001 | 24 | 96.4497 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.4421 | 31.6759 | 60.0099 | 35 | 96.4166 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.4375 | 21.2911 | 60.0104 | 24 | 96.4084 | 21.7965 | 60.0001 | 24 | 96.458 | 21.8685 | 59.979 | 24
96.4505 | 31.6718 | 60.0099 | 35 | 96.425 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.4458 | 21.2911 | 60.0104 | 24 | 96.4167 | 21.7965 | 60.0013 | 24 | 96.4663 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.4588 | 31.6718 | 60.0099 | 35 | 96.4333 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.4541 | 21.2911 | 60.0104 | 24 | 96.4253 | 21.7965 | 60.0013 | 24 | 96.4749 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.4671 | 31.6718 | 60.0099 | 35 | 96.4417 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.4624 | 21.2911 | 60.0104 | 24 | 96.4336 | 21.7965 | 60.0013 | 24 | 96.4832 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.4754 | 31.6718 | 60.0099 | 35 | 96.45 | 21.2683 | 60.0317 | 24 | 96.4708 | 21.2911 | 60.0104 | 24 | 96.4419 | 21.7965 | 60.0013 | 24 | 96.4915 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.4838 | 31.6718 | 60.0099 | 35 | 96.4584 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.4791 | 21.2911 | 60.0104 | 24 | 96.4502 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.4998 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.4921 | 31.6718 | 60.0099 | 35 | 96.4667 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.4874 | 21.2911 | 60.0104 | 24 | 96.4585 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5081 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.5004 | 31.6687 | 60.0099 | 35 | 96.475 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.4957 | 21.2911 | 60.0104 | 24 | 96.4668 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5164 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.5088 | 31.6687 | 60.0099 | 35 | 96.4833 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5042 | 21.2853 | 60.0104 | 24 | 96.4751 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5247 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.5171 | 31.6687 | 60.0091 | 35 | 96.4917 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5125 | 21.2853 | 60.0104 | 24 | 96.4834 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5332 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.5254 | 31.6687 | 60.0091 | 35 | 96.5 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5208 | 21.2853 | 60.0104 | 24 | 96.4919 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5415 | 21.8637 | 59.9798 | 24
96.5338 | 31.6671 | 60.0091 | 35 | 96.5083 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5291 | 21.2853 | 60.0104 | 24 | 96.5002 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5498 | 21.8642 | 59.9798 | 24
96.5421 | 31.6671 | 60.0091 | 35 | 96.5166 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5375 | 21.2853 | 60.0104 | 24 | 96.5085 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5581 | 21.8642 | 59.9798 | 24
96.5504 | 31.6671 | 60.0091 | 35 | 96.5249 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5458 | 21.2853 | 60.0104 | 24 | 96.5168 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5664 | 21.8642 | 59.9798 | 24
96.5588 | 31.6671 | 60.0091 | 35 | 96.5333 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5541 | 21.2853 | 60.0105 | 24 | 96.5251 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5747 | 21.8642 | 59.9798 | 24
96.5671 | 31.677 | 60.0091 | 35 | 96.5416 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5624 | 21.2853 | 60.0105 | 24 | 96.5334 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5833 | 21.8642 | 59.9798 | 24
96.5754 | 31.677 | 60.0091 | 35 | 96.5499 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5708 | 21.2853 | 60.0105 | 24 | 96.5417 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5916 | 21.8642 | 59.9798 | 24
96.5838 | 31.677 | 60.0091 | 35 | 96.5582 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5791 | 21.2853 | 60.0105 | 24 | 96.5503 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.5999 | 21.8642 | 59.9798 | 24
96.5921 | 31.677 | 60.0091 | 35 | 96.5667 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5874 | 21.2853 | 60.0105 | 24 | 96.5586 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.6082 | 21.8642 | 59.9798 | 24
96.6004 | 31.677 | 60.0091 | 35 | 96.575 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.5958 | 21.2853 | 60.0105 | 24 | 96.5669 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.6165 | 21.8699 | 59.9798 | 24
96.6087 | 31.677 | 60.0091 | 35 | 96.5833 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.6041 | 21.2875 | 60.0105 | 24 | 96.5752 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.6248 | 21.8699 | 59.9798 | 24
96.6171 | 31.677 | 60.0091 | 35 | 96.5916 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.6124 | 21.2875 | 60.0105 | 24 | 96.5835 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.6331 | 21.8711 | 59.9798 | 24
96.6254 | 31.677 | 60.0091 | 35 | 96.6 | 21.2683 | 60.0313 | 24 | 96.6207 | 21.3321 | 60.0105 | 24 | 96.5918 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.6416 | 21.8711 | 59.9798 | 24
96.6337 | 31.6723 | 60.0091 | 35 | 96.6083 | 21.2708 | 60.0313 | 24 | 96.6292 | 21.3321 | 60.0105 | 24 | 96.6001 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.6499 | 21.8711 | 59.9798 | 24
96.6421 | 31.6723 | 60.0091 | 35 | 96.6166 | 21.2708 | 60.0313 | 24 | 96.6375 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6084 | 21.7948 | 60.0013 | 24 | 96.6582 | 21.8711 | 59.9798 | 24
96.6504 | 31.6723 | 60.0091 | 35 | 96.6249 | 21.4348 | 60.0313 | 24 | 96.6458 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6169 | 21.7948 | 60.002 | 24 | 96.6665 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.6587 | 31.6723 | 60.0091 | 35 | 96.6332 | 21.4348 | 60.0313 | 24 | 96.6541 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6252 | 21.7948 | 60.002 | 24 | 96.6748 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.6671 | 31.6723 | 60.0091 | 35 | 96.6416 | 21.4348 | 60.0313 | 24 | 96.6625 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6335 | 21.7948 | 60.002 | 24 | 96.6831 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.6754 | 31.6723 | 60.0091 | 35 | 96.6499 | 21.4348 | 60.0313 | 24 | 96.6708 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6418 | 21.7948 | 60.002 | 24 | 96.6914 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.6837 | 31.6602 | 60.0091 | 35 | 96.6582 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.6791 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6501 | 21.7948 | 60.002 | 24 | 96.7 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.6921 | 31.6602 | 60.0091 | 35 | 96.6665 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.6874 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6584 | 21.7948 | 60.002 | 24 | 96.7083 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.7004 | 31.6602 | 60.0091 | 35 | 96.6749 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.6958 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6667 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7166 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.7087 | 31.6602 | 60.0091 | 35 | 96.6832 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7041 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6753 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7249 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.7171 | 31.6602 | 60.0079 | 35 | 96.6915 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7124 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6836 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7332 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.7254 | 31.6602 | 60.0079 | 35 | 96.6998 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7207 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.6919 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7415 | 21.8713 | 59.981 | 24
96.7337 | 31.6602 | 60.0079 | 35 | 96.7083 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7291 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.7002 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7498 | 21.8718 | 59.981 | 24
96.7421 | 31.6602 | 60.0079 | 35 | 96.7166 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7374 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.7085 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7583 | 21.8718 | 59.981 | 24
96.7504 | 31.5697 | 60.0079 | 35 | 96.7249 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7457 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.7168 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7666 | 21.8718 | 59.981 | 24
96.7587 | 31.5697 | 60.0079 | 35 | 96.7332 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.754 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.7251 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7749 | 21.8718 | 59.981 | 24
96.7671 | 31.5282 | 60.0079 | 35 | 96.7415 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7625 | 21.3321 | 60.0113 | 24 | 96.7334 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7832 | 21.8718 | 59.981 | 24
96.7754 | 31.5282 | 60.0079 | 35 | 96.7499 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7708 | 21.3328 | 60.0113 | 24 | 96.7419 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7915 | 21.8718 | 59.981 | 24
96.7837 | 31.5265 | 60.0079 | 35 | 96.7582 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7791 | 21.3328 | 60.0113 | 24 | 96.7502 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.7998 | 21.8785 | 59.981 | 24
96.7921 | 31.5265 | 60.0079 | 35 | 96.7665 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7874 | 21.3328 | 60.0113 | 24 | 96.7585 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.8081 | 21.8785 | 59.981 | 24
96.8004 | 31.5265 | 60.0079 | 35 | 96.7748 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.7958 | 21.3328 | 60.0113 | 24 | 96.7668 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.8167 | 21.8785 | 59.981 | 24
96.8087 | 31.5265 | 60.0079 | 35 | 96.7832 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8041 | 21.3328 | 60.0113 | 24 | 96.7751 | 21.7955 | 60.002 | 24 | 96.825 | 21.8785 | 59.981 | 24
96.8171 | 31.5265 | 60.0079 | 35 | 96.7915 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8124 | 21.3328 | 60.0113 | 24 | 96.7834 | 21.8687 | 60.002 | 24 | 96.8333 | 21.8785 | 59.981 | 24
96.8254 | 31.5265 | 60.0079 | 35 | 96.7998 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8207 | 21.3328 | 60.0113 | 24 | 96.7917 | 21.8687 | 60.002 | 24 | 96.8416 | 21.8785 | 59.981 | 24
96.8337 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8081 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8291 | 21.3328 | 60.0113 | 24 | 96.8 | 21.8687 | 60.002 | 24 | 96.8499 | 21.8785 | 59.981 | 24
96.8421 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8165 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8374 | 21.3328 | 60.0121 | 24 | 96.8086 | 21.8687 | 60.002 | 24 | 96.8582 | 21.8785 | 59.981 | 24
96.8504 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8248 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8457 | 21.3328 | 60.0121 | 24 | 96.8169 | 21.8687 | 60.0024 | 24 | 96.8665 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.8587 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8331 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.854 | 21.3328 | 60.0121 | 24 | 96.8252 | 21.8687 | 60.0024 | 24 | 96.875 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.8671 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8414 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8624 | 21.3328 | 60.0121 | 24 | 96.8335 | 21.8687 | 60.0024 | 24 | 96.8833 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.8754 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8497 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8707 | 21.3328 | 60.0121 | 24 | 96.8418 | 21.8687 | 60.0024 | 24 | 96.8916 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.8837 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8582 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.879 | 21.3328 | 60.0121 | 24 | 96.8501 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.8999 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.892 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8665 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8873 | 21.3274 | 60.0121 | 24 | 96.8584 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9082 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.9004 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8748 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.8958 | 21.3274 | 60.0121 | 24 | 96.8669 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9165 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.9087 | 31.4846 | 60.0079 | 35 | 96.8831 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9041 | 21.3296 | 60.0121 | 24 | 96.8752 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9248 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.917 | 31.4772 | 60.0068 | 35 | 96.8915 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9124 | 21.3296 | 60.0121 | 24 | 96.8835 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9333 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.9254 | 31.4772 | 60.0068 | 35 | 96.8998 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9207 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.8918 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9417 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.9337 | 31.4812 | 60.0068 | 35 | 96.9081 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9291 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.9001 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.95 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.942 | 31.4812 | 60.0068 | 35 | 96.9164 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9374 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.9084 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9583 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.9504 | 31.4808 | 60.0068 | 35 | 96.9248 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9457 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.9167 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9666 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.9587 | 31.4808 | 60.0068 | 35 | 96.9331 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.954 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.925 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9749 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.967 | 31.4808 | 60.0068 | 35 | 96.9414 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9624 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.9336 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9832 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.9754 | 31.4808 | 60.0068 | 35 | 96.9497 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9707 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.9419 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 96.9917 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.9837 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 96.958 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.979 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.9502 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 97 | 21.8785 | 59.9818 | 24
96.992 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 96.9664 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9873 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.9585 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 97.0083 | 21.8785 | 59.9818 | 24
97.0004 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 96.9747 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 96.9957 | 21.379 | 60.0121 | 24 | 96.9668 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 97.0166 | 21.8785 | 59.9818 | 24
97.0087 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 96.983 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.004 | 21.3791 | 60.0121 | 24 | 96.9751 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 97.0249 | 21.8785 | 59.9818 | 24
97.017 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 96.9913 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.0123 | 21.3791 | 60.0121 | 24 | 96.9834 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 97.0332 | 21.8785 | 59.9818 | 24
97.0254 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 96.9998 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.0206 | 21.3791 | 60.0121 | 24 | 96.9919 | 22.0345 | 60.0024 | 24 | 97.0415 | 21.8785 | 59.9818 | 24
97.0337 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0081 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.0291 | 21.3791 | 60.0121 | 24 | 97.0002 | 22.0325 | 60.0024 | 24 | 97.05 | 21.8785 | 59.9818 | 24
97.042 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0164 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.0374 | 21.3791 | 60.0125 | 24 | 97.0085 | 22.0325 | 60.0024 | 24 | 97.0583 | 21.8785 | 59.9818 | 24
97.0504 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0247 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.0457 | 21.3791 | 60.0125 | 24 | 97.0168 | 22.0312 | 60.002 | 24 | 97.0667 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.0587 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0331 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.054 | 21.3791 | 60.0125 | 24 | 97.0251 | 22.0312 | 60.002 | 24 | 97.075 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.067 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0414 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.0624 | 21.3791 | 60.0125 | 24 | 97.0334 | 22.0312 | 60.002 | 24 | 97.0833 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.0754 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0497 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.0707 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.0417 | 22.0312 | 60.002 | 24 | 97.0916 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.0837 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.058 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.079 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.05 | 22.0312 | 60.002 | 24 | 97.0999 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.092 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0663 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.0873 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.0586 | 22.0312 | 60.002 | 24 | 97.1084 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.1004 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0747 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.0957 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.0669 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.1167 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.1087 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.083 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.104 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.0752 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.125 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.117 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0913 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.1123 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.0835 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.1333 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.1254 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.0996 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.1206 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.0918 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.1416 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.1337 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.108 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.129 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1001 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.1499 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.142 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.1163 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.1373 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1084 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.1582 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.1503 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.1246 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.1456 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1169 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.1667 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.1587 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.1329 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.1539 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1252 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.175 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.167 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.1414 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.1624 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1335 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.1833 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.1753 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.1497 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.1707 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1418 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.1917 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.1837 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.158 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.179 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1501 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.2 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.192 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.1663 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.1873 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1584 | 22.0309 | 60.002 | 24 | 97.2083 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.2003 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.1747 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.1957 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1667 | 22.0348 | 60.002 | 24 | 97.2166 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.2087 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.183 | 21.4348 | 60.0309 | 24 | 97.204 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.175 | 22.0348 | 60.002 | 24 | 97.2251 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.217 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.1913 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.2123 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1836 | 22.0335 | 60.002 | 24 | 97.2334 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.2254 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.1996 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.2207 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.1919 | 22.0335 | 60.002 | 24 | 97.2417 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.2337 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.2079 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.229 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.2002 | 22.0335 | 60.002 | 24 | 97.25 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.242 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.2163 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.2373 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2085 | 22.0335 | 60.002 | 24 | 97.2583 | 21.8785 | 59.9821 | 24
97.2504 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.2246 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.2456 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2168 | 22.0332 | 60.0013 | 24 | 97.2666 | 21.8684 | 59.9818 | 24
97.2587 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.2329 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.254 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2251 | 22.0332 | 60.0013 | 24 | 97.2749 | 21.8684 | 59.9818 | 24
97.267 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.2412 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.2623 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2334 | 22.0332 | 60.0013 | 24 | 97.2834 | 21.8684 | 59.9818 | 24
97.2753 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.2496 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.2706 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2417 | 22.0332 | 60.0013 | 24 | 97.2917 | 21.8684 | 59.9818 | 24
97.2837 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.2579 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.2789 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2502 | 22.0332 | 60.0013 | 24 | 97.3 | 21.868 | 59.9818 | 24
97.292 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.2662 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.2874 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2585 | 22.0332 | 60.0013 | 24 | 97.3083 | 21.868 | 59.9818 | 24
97.3003 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.2745 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.2957 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2668 | 22.0319 | 60.0013 | 24 | 97.3167 | 21.868 | 59.9818 | 24
97.3087 | 31.6336 | 60.0068 | 35 | 97.283 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.304 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2751 | 22.0319 | 60.0013 | 24 | 97.325 | 21.868 | 59.9818 | 24
97.317 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.2913 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.3123 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2834 | 22.0299 | 60.0013 | 24 | 97.3333 | 21.868 | 59.9818 | 24
97.3253 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.2996 | 21.5412 | 60.0309 | 24 | 97.3207 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.2917 | 22.0299 | 60.0013 | 24 | 97.3418 | 21.868 | 59.9818 | 24
97.3337 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3079 | 21.5443 | 60.0309 | 24 | 97.329 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3 | 22.0299 | 60.0013 | 24 | 97.3501 | 21.8684 | 59.9818 | 24
97.342 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3162 | 21.5443 | 60.0309 | 24 | 97.3373 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3086 | 22.0299 | 60.0013 | 24 | 97.3584 | 21.8684 | 59.9818 | 24
97.3503 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3246 | 21.5443 | 60.0309 | 24 | 97.3456 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3169 | 22.0296 | 60.0013 | 24 | 97.3667 | 21.8684 | 59.9818 | 24
97.3587 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3329 | 21.5443 | 60.0309 | 24 | 97.354 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3252 | 22.0296 | 60.0013 | 24 | 97.375 | 21.8684 | 59.9818 | 24
97.367 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3412 | 21.5465 | 60.0309 | 24 | 97.3623 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3335 | 22.0296 | 60.0013 | 24 | 97.3833 | 21.8673 | 59.9818 | 24
97.3753 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3495 | 21.5465 | 60.0309 | 24 | 97.3706 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3418 | 22.0296 | 60.0013 | 24 | 97.3916 | 21.8673 | 59.9818 | 24
97.3837 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3579 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.3789 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3501 | 22.0296 | 60.0013 | 24 | 97.4001 | 21.8673 | 59.9818 | 24
97.392 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3662 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.3873 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3584 | 22.0296 | 60.0013 | 24 | 97.4084 | 21.8673 | 59.9818 | 24
97.4003 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3745 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.3956 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3667 | 22.0283 | 60.0013 | 24 | 97.4167 | 21.8668 | 59.9818 | 24
97.4086 | 31.6336 | 60.0064 | 35 | 97.3828 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.4039 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3752 | 22.0283 | 60.0013 | 24 | 97.425 | 21.8668 | 59.9818 | 24
97.417 | 31.6392 | 60.0064 | 35 | 97.3912 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.4122 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3835 | 22.0283 | 60.0013 | 24 | 97.4333 | 21.8668 | 59.9818 | 24
97.4253 | 31.6392 | 60.0064 | 35 | 97.3995 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.4207 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.3918 | 22.0283 | 60.0013 | 24 | 97.4417 | 21.8668 | 59.9818 | 24
97.4336 | 31.6392 | 60.0064 | 35 | 97.4078 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.429 | 21.3763 | 60.0129 | 24 | 97.4001 | 22.0264 | 60.0013 | 24 | 97.45 | 21.8673 | 59.9818 | 24
97.442 | 31.6392 | 60.0064 | 35 | 97.4161 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.4373 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4084 | 22.0264 | 60.0013 | 24 | 97.4585 | 21.8673 | 59.9818 | 24
97.4503 | 31.6431 | 60.0064 | 35 | 97.4244 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.4456 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4167 | 22.026 | 59.9993 | 24 | 97.4668 | 21.8673 | 59.9806 | 24
97.4587 | 31.6431 | 60.0064 | 35 | 97.4329 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.454 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.425 | 22.026 | 59.9993 | 24 | 97.4751 | 21.8673 | 59.9806 | 24
97.467 | 31.6431 | 60.0064 | 35 | 97.4412 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.4623 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4336 | 22.0247 | 59.9993 | 24 | 97.4834 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.4753 | 31.6431 | 60.0064 | 35 | 97.4495 | 21.5479 | 60.0309 | 24 | 97.4706 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4419 | 22.0247 | 59.9993 | 24 | 97.4917 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.4837 | 31.7355 | 60.0064 | 35 | 97.4578 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.4789 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4502 | 22.0247 | 59.9993 | 24 | 97.5 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.492 | 31.7355 | 60.0064 | 35 | 97.4662 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.4873 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4585 | 22.0247 | 59.9993 | 24 | 97.5083 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.5003 | 31.7355 | 60.0064 | 35 | 97.4745 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.4956 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4668 | 22.0247 | 59.9993 | 24 | 97.5168 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.5087 | 31.7355 | 60.0064 | 35 | 97.4828 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5039 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4751 | 22.0247 | 59.9993 | 24 | 97.5251 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.517 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.4911 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5122 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4834 | 22.0228 | 59.9993 | 24 | 97.5334 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.5253 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.4995 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5206 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.4917 | 22.0228 | 59.9993 | 24 | 97.5417 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.5336 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.5078 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5289 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5002 | 22.0228 | 59.9993 | 24 | 97.55 | 21.8661 | 59.9806 | 24
97.542 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.5161 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5372 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5085 | 22.0228 | 59.9993 | 24 | 97.5583 | 21.8661 | 59.9806 | 24
97.5503 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.5244 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5455 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5168 | 22.0228 | 59.9993 | 24 | 97.5667 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.5586 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.5327 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.554 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5251 | 22.0228 | 59.9993 | 24 | 97.5752 | 21.8657 | 59.9806 | 24
97.567 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.5411 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5623 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5334 | 22.0212 | 59.9993 | 24 | 97.5835 | 21.8645 | 59.9806 | 24
97.5753 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.5494 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5706 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5417 | 22.0212 | 59.9993 | 24 | 97.5918 | 21.8645 | 59.9806 | 24
97.5836 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.5577 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5789 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.55 | 22.0212 | 59.9993 | 24 | 97.6001 | 21.8645 | 59.9806 | 24
97.592 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.566 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5873 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5586 | 22.0212 | 59.9993 | 24 | 97.6084 | 21.8645 | 59.9806 | 24
97.6003 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.5745 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.5956 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5669 | 22.0212 | 59.9993 | 24 | 97.6167 | 21.8645 | 59.9806 | 24
97.6086 | 31.7355 | 60.0068 | 35 | 97.5828 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6039 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5752 | 22.0212 | 59.9993 | 24 | 97.6252 | 21.8645 | 59.9806 | 24
97.617 | 31.7384 | 60.0068 | 35 | 97.5911 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6122 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5835 | 22.0251 | 59.9993 | 24 | 97.6335 | 21.8645 | 59.9806 | 24
97.6253 | 31.7384 | 60.0068 | 35 | 97.5994 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6206 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.5918 | 22.0251 | 59.9993 | 24 | 97.6418 | 21.8645 | 59.9806 | 24
97.6336 | 31.7347 | 60.0068 | 35 | 97.6078 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6289 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6001 | 22.0251 | 59.9993 | 24 | 97.6501 | 21.865 | 59.9806 | 24
97.642 | 31.7347 | 60.0068 | 35 | 97.6161 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6372 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6084 | 22.0251 | 59.9993 | 24 | 97.6584 | 21.865 | 59.9806 | 24
97.6503 | 31.7362 | 60.0068 | 35 | 97.6244 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6455 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6167 | 22.0183 | 59.9977 | 24 | 97.6667 | 21.8648 | 59.9786 | 24
97.6586 | 31.7362 | 60.0068 | 35 | 97.6327 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6539 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6252 | 22.0183 | 59.9977 | 24 | 97.675 | 21.8648 | 59.9786 | 24
97.6669 | 31.7362 | 60.0068 | 35 | 97.641 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6622 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6335 | 22.0183 | 59.9977 | 24 | 97.6836 | 21.8648 | 59.9786 | 24
97.6753 | 31.7362 | 60.0068 | 35 | 97.6494 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6705 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6418 | 22.0183 | 59.9977 | 24 | 97.6919 | 21.8648 | 59.9786 | 24
97.6836 | 31.7362 | 60.0068 | 35 | 97.6577 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6788 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6501 | 22.0183 | 59.9977 | 24 | 97.7002 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.692 | 31.7362 | 60.0068 | 35 | 97.666 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6873 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6584 | 22.0183 | 59.9977 | 24 | 97.7085 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.7003 | 31.7362 | 60.0068 | 35 | 97.6743 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.6956 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6667 | 22.0183 | 59.9977 | 24 | 97.7168 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.7086 | 31.7362 | 60.0068 | 35 | 97.6827 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7039 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.675 | 22.0183 | 59.9977 | 24 | 97.7251 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.717 | 31.8359 | 60.0083 | 35 | 97.691 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7122 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6836 | 22.0164 | 59.9977 | 24 | 97.7334 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.7253 | 31.8359 | 60.0083 | 35 | 97.6993 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7206 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.6919 | 22.0164 | 59.9977 | 24 | 97.7419 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.7336 | 31.8359 | 60.0083 | 35 | 97.7076 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7289 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7002 | 22.0149 | 59.9977 | 24 | 97.7502 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.742 | 31.8359 | 60.0083 | 35 | 97.7161 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7372 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7085 | 22.0149 | 59.9977 | 24 | 97.7585 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.7503 | 31.8359 | 60.0083 | 35 | 97.7244 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7455 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7168 | 22.0149 | 59.9977 | 24 | 97.7668 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.7586 | 31.8359 | 60.0083 | 35 | 97.7327 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7539 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7251 | 22.0149 | 59.9977 | 24 | 97.7751 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.767 | 31.8359 | 60.0083 | 35 | 97.741 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7622 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7334 | 22.0865 | 59.9977 | 24 | 97.7834 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.7753 | 31.8359 | 60.0083 | 35 | 97.7493 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7705 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7419 | 22.0865 | 59.9977 | 24 | 97.7917 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.7836 | 31.8375 | 60.0083 | 35 | 97.7577 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7788 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7502 | 22.0865 | 59.9977 | 24 | 97.8003 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.7919 | 31.8375 | 60.0083 | 35 | 97.766 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7872 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7585 | 22.0865 | 59.9977 | 24 | 97.8086 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.8003 | 31.8375 | 60.0083 | 35 | 97.7743 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.7955 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7668 | 22.1555 | 59.9977 | 24 | 97.8169 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.8086 | 31.8375 | 60.0083 | 35 | 97.7826 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.8038 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7751 | 22.1555 | 59.9977 | 24 | 97.8252 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.8169 | 31.8375 | 60.0083 | 35 | 97.791 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.8121 | 21.3763 | 60.0125 | 24 | 97.7834 | 22.1525 | 59.9977 | 24 | 97.8335 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.8253 | 31.8375 | 60.0083 | 35 | 97.7993 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.8206 | 21.3739 | 60.0125 | 24 | 97.7917 | 22.1525 | 59.9977 | 24 | 97.8418 | 21.8672 | 59.9786 | 24
97.8336 | 31.8418 | 60.0083 | 35 | 97.8076 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.8289 | 21.3739 | 60.0125 | 24 | 97.8 | 22.1525 | 59.9977 | 24 | 97.8501 | 21.8669 | 59.9786 | 24
97.8419 | 31.8418 | 60.0083 | 35 | 97.8159 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.8372 | 21.3739 | 60.0125 | 24 | 97.8086 | 22.1525 | 59.9977 | 24 | 97.8586 | 21.8669 | 59.9786 | 24
97.8503 | 31.8448 | 60.0083 | 35 | 97.8243 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.8455 | 21.3739 | 60.0125 | 24 | 97.8169 | 22.1525 | 59.9958 | 24 | 97.8669 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.8586 | 31.8448 | 60.0083 | 35 | 97.8326 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.8539 | 21.3723 | 60.0125 | 24 | 97.8252 | 22.1525 | 59.9958 | 24 | 97.8752 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.8669 | 31.8448 | 60.0083 | 35 | 97.8409 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.8622 | 21.3723 | 60.0125 | 24 | 97.8335 | 22.1525 | 59.9958 | 24 | 97.8835 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.8753 | 31.8448 | 60.0083 | 35 | 97.8492 | 21.5479 | 60.0316 | 24 | 97.8705 | 21.3723 | 60.0125 | 24 | 97.8418 | 22.1525 | 59.9958 | 24 | 97.8918 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.8836 | 31.8448 | 60.0083 | 35 | 97.8575 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.8788 | 21.3723 | 60.0125 | 24 | 97.8501 | 22.1525 | 59.9958 | 24 | 97.9001 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.8919 | 31.8448 | 60.0083 | 35 | 97.866 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.8872 | 21.3723 | 60.0125 | 24 | 97.8584 | 22.1525 | 59.9958 | 24 | 97.9084 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9003 | 31.8875 | 60.0083 | 35 | 97.8743 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.8955 | 21.3723 | 60.0125 | 24 | 97.8669 | 22.1525 | 59.9958 | 24 | 97.917 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9086 | 31.8875 | 60.0083 | 35 | 97.8826 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9038 | 21.3723 | 60.0125 | 24 | 97.8752 | 22.1525 | 59.9958 | 24 | 97.9253 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9169 | 31.8875 | 60.0095 | 35 | 97.8909 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9121 | 21.3723 | 60.0125 | 24 | 97.8835 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 97.9336 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9252 | 31.8875 | 60.0095 | 35 | 97.8993 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9205 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.8918 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 97.9419 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9336 | 31.8875 | 60.0095 | 35 | 97.9076 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9288 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9001 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 97.9502 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9419 | 31.8875 | 60.0095 | 35 | 97.9159 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9371 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9084 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 97.9585 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9502 | 31.8875 | 60.0095 | 35 | 97.9242 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9454 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9167 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 97.9668 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9586 | 31.8875 | 60.0095 | 35 | 97.9326 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9539 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.925 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 97.9753 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9669 | 31.8875 | 60.0095 | 35 | 97.9409 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9622 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9336 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 97.9836 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9753 | 31.8875 | 60.0095 | 35 | 97.9492 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9705 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9419 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 97.9919 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9836 | 31.8988 | 60.0095 | 35 | 97.9575 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9788 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9502 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 98.0002 | 21.8669 | 59.9782 | 24
97.9919 | 31.8988 | 60.0095 | 35 | 97.9658 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9872 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9585 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 98.0085 | 21.8669 | 59.9782 | 24
98.0003 | 31.8988 | 60.0095 | 35 | 97.9742 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 97.9955 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9668 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 98.0168 | 21.8669 | 59.9782 | 24
98.0086 | 31.8988 | 60.0095 | 35 | 97.9825 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0038 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9751 | 22.1568 | 59.9958 | 24 | 98.0251 | 21.8669 | 59.9782 | 24
98.0169 | 31.8969 | 60.0095 | 35 | 97.9908 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0121 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9834 | 22.1557 | 59.9958 | 24 | 98.0337 | 21.8669 | 59.9782 | 24
98.0253 | 31.8969 | 60.0095 | 35 | 97.9991 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0205 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 97.9919 | 22.1557 | 59.9958 | 24 | 98.042 | 21.8669 | 59.9782 | 24
98.0336 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0076 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0288 | 21.3751 | 60.0125 | 24 | 98.0002 | 22.1557 | 59.9958 | 24 | 98.0503 | 21.8669 | 59.9782 | 24
98.0419 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0159 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0371 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0085 | 22.1557 | 59.9958 | 24 | 98.0586 | 21.8669 | 59.9782 | 24
98.0502 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0242 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0454 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0168 | 22.1636 | 59.9942 | 24 | 98.0669 | 21.8674 | 59.9782 | 24
98.0586 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0325 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0538 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0251 | 22.1636 | 59.9942 | 24 | 98.0752 | 21.8674 | 59.9782 | 24
98.0669 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0409 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0621 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0334 | 22.1636 | 59.9942 | 24 | 98.0837 | 21.8674 | 59.9782 | 24
98.0752 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0492 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0704 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0417 | 22.1636 | 59.9942 | 24 | 98.092 | 21.8674 | 59.9782 | 24
98.0836 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0575 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0789 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0503 | 22.1572 | 59.9942 | 24 | 98.1003 | 21.8669 | 59.9782 | 24
98.0919 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0658 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0872 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0586 | 22.1572 | 59.9942 | 24 | 98.1086 | 21.8669 | 59.9782 | 24
98.1002 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0741 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.0955 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0669 | 22.1572 | 59.9942 | 24 | 98.1169 | 21.8681 | 59.9782 | 24
98.1086 | 31.9 | 60.0095 | 35 | 98.0825 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1038 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0752 | 22.1572 | 59.9942 | 24 | 98.1252 | 21.8681 | 59.9782 | 24
98.1169 | 31.9 | 60.0103 | 35 | 98.0908 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1122 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0835 | 22.1494 | 59.9942 | 24 | 98.1335 | 21.8681 | 59.9782 | 24
98.1252 | 31.9 | 60.0103 | 35 | 98.0991 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1205 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.0918 | 22.1494 | 59.9942 | 24 | 98.1421 | 21.8681 | 59.9782 | 24
98.1336 | 31.9 | 60.0103 | 35 | 98.1074 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1288 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1001 | 22.1483 | 59.9942 | 24 | 98.1504 | 21.9512 | 59.9782 | 24
98.1419 | 31.9 | 60.0103 | 35 | 98.1158 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1371 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1084 | 22.1483 | 59.9942 | 24 | 98.1587 | 21.9512 | 59.9782 | 24
98.1502 | 31.9043 | 60.0103 | 35 | 98.1241 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1455 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1169 | 22.1483 | 59.9942 | 24 | 98.167 | 21.9512 | 59.9782 | 24
98.1586 | 31.9043 | 60.0103 | 35 | 98.1324 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1538 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1252 | 22.1483 | 59.9942 | 24 | 98.1753 | 21.9512 | 59.9782 | 24
98.1669 | 31.9043 | 60.0103 | 35 | 98.1407 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1621 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1335 | 22.1483 | 59.9942 | 24 | 98.1836 | 21.9512 | 59.9782 | 24
98.1752 | 31.9043 | 60.0103 | 35 | 98.1492 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1704 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1418 | 22.1483 | 59.9942 | 24 | 98.1919 | 21.9512 | 59.9782 | 24
98.1835 | 31.9043 | 60.0103 | 35 | 98.1575 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1788 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1501 | 22.1483 | 59.9942 | 24 | 98.2004 | 21.959 | 59.9782 | 24
98.1919 | 31.9043 | 60.0103 | 35 | 98.1658 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1871 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1584 | 22.1483 | 59.9942 | 24 | 98.2087 | 21.959 | 59.9782 | 24
98.2002 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.1741 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.1954 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1667 | 22.1547 | 59.9942 | 24 | 98.217 | 21.959 | 59.9782 | 24
98.2085 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.1824 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.2037 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1753 | 22.1547 | 59.9942 | 24 | 98.2253 | 21.959 | 59.9782 | 24
98.2169 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.1908 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.2122 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1836 | 22.1547 | 59.9942 | 24 | 98.2336 | 21.9601 | 59.9782 | 24
98.2252 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.1991 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.2205 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.1919 | 22.1547 | 59.9942 | 24 | 98.2419 | 21.9601 | 59.9782 | 24
98.2335 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.2074 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.2288 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2002 | 22.1547 | 59.9942 | 24 | 98.2502 | 21.9659 | 59.9782 | 24
98.2419 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.2157 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.2371 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2085 | 22.1547 | 59.9942 | 24 | 98.2588 | 21.9659 | 59.9782 | 24
98.2502 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.2241 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.2455 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2168 | 22.1547 | 59.9926 | 24 | 98.2671 | 21.9659 | 59.9794 | 24
98.2585 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.2324 | 21.5479 | 60.032 | 24 | 98.2538 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2251 | 22.1547 | 59.9926 | 24 | 98.2754 | 21.9659 | 59.9794 | 24
98.2669 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.2407 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.2621 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2336 | 22.1567 | 59.9926 | 24 | 98.2837 | 21.9659 | 59.9794 | 24
98.2752 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.249 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.2704 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2419 | 22.1567 | 59.9926 | 24 | 98.292 | 21.9659 | 59.9794 | 24
98.2835 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.2574 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.2788 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2502 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3003 | 21.9659 | 59.9794 | 24
98.2919 | 31.9004 | 60.0103 | 35 | 98.2657 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.2871 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2585 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3086 | 21.9659 | 59.9794 | 24
98.3002 | 31.8915 | 60.0103 | 35 | 98.274 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.2954 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2668 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3171 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3085 | 31.8915 | 60.0103 | 35 | 98.2823 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3037 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2751 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3254 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3168 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.2906 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3121 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2834 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3337 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3252 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.2991 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3204 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.2917 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.342 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3335 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.3074 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3287 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3003 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3503 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3418 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.3157 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.337 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3086 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3586 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3502 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.324 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3455 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3169 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3669 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3585 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.3324 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3538 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3252 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3755 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3669 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.3407 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3621 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3335 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3838 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3752 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.349 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3704 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3418 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.3921 | 21.9664 | 59.9794 | 24
98.3835 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.3573 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3788 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3501 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.4004 | 21.9675 | 59.9794 | 24
98.3919 | 31.8915 | 60.0107 | 35 | 98.3657 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3871 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3586 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.4087 | 21.9675 | 59.9794 | 24
98.4002 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.374 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.3954 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3669 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.417 | 21.9608 | 59.9794 | 24
98.4085 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.3823 | 21.5533 | 60.032 | 24 | 98.4037 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3752 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.4253 | 21.9608 | 59.9794 | 24
98.4169 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.3906 | 21.5573 | 60.032 | 24 | 98.4121 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3835 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.4338 | 21.9608 | 59.9794 | 24
98.4252 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.3989 | 21.5573 | 60.032 | 24 | 98.4204 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.3918 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.4421 | 21.9608 | 59.9794 | 24
98.4335 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.4073 | 21.5573 | 60.032 | 24 | 98.4287 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4001 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.4504 | 21.9612 | 59.9794 | 24
98.4418 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.4156 | 21.5573 | 60.032 | 24 | 98.437 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4084 | 22.152 | 59.9926 | 24 | 98.4587 | 21.9612 | 59.9794 | 24
98.4502 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.424 | 21.5573 | 60.032 | 24 | 98.4454 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.417 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.467 | 21.9612 | 59.9806 | 24
98.4585 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.4323 | 21.5573 | 60.032 | 24 | 98.4537 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4253 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.4753 | 21.9612 | 59.9806 | 24
98.4668 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.4407 | 21.5573 | 60.032 | 24 | 98.462 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4336 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.4836 | 21.9612 | 59.9806 | 24
98.4752 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.449 | 21.5573 | 60.032 | 24 | 98.4703 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4419 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.4922 | 21.9612 | 59.9806 | 24
98.4835 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.4573 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.4788 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4502 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5005 | 21.9612 | 59.9806 | 24
98.4918 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.4656 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.4871 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4585 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5088 | 21.9612 | 59.9806 | 24
98.5002 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.4739 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.4954 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4668 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5171 | 21.9612 | 59.9806 | 24
98.5085 | 31.8876 | 60.0107 | 35 | 98.4823 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.5037 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4753 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5254 | 21.9612 | 59.9806 | 24
98.5168 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.4906 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.5121 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4836 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5337 | 21.9704 | 59.9806 | 24
98.5252 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.4989 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.5204 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.4919 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.542 | 21.9704 | 59.9806 | 24
98.5335 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5072 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.5287 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.5002 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5505 | 21.9704 | 59.9806 | 24
98.5418 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5156 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.537 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.5085 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5588 | 21.9704 | 59.9806 | 24
98.5502 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5239 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.5454 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.5168 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5671 | 21.9715 | 59.9806 | 24
98.5585 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5322 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.5537 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.5251 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5754 | 21.9715 | 59.9806 | 24
98.5668 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5405 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.562 | 21.3751 | 60.0121 | 24 | 98.5334 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.5837 | 21.972 | 59.9806 | 24
98.5751 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.549 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.5703 | 21.4508 | 60.0121 | 24 | 98.542 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.592 | 21.972 | 59.9806 | 24
98.5835 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5573 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.5787 | 21.4508 | 60.0121 | 24 | 98.5503 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6006 | 21.972 | 59.9806 | 24
98.5918 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5656 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.587 | 21.4595 | 60.0121 | 24 | 98.5586 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6089 | 21.972 | 59.9806 | 24
98.6001 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5739 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.5953 | 21.4595 | 60.0121 | 24 | 98.5669 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6172 | 21.9653 | 59.9806 | 24
98.6085 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5822 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.6036 | 21.4595 | 60.0121 | 24 | 98.5752 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6255 | 21.9653 | 59.9806 | 24
98.6168 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5906 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.6121 | 21.4595 | 60.0121 | 24 | 98.5835 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6338 | 21.9653 | 59.9806 | 24
98.6251 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.5989 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.6204 | 21.4595 | 60.0121 | 24 | 98.5918 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6421 | 21.9653 | 59.9806 | 24
98.6335 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.6072 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.6287 | 21.4595 | 60.0121 | 24 | 98.6003 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6504 | 21.9653 | 59.9806 | 24
98.6418 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.6155 | 21.5573 | 60.0324 | 24 | 98.637 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.6086 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6589 | 21.9653 | 59.9806 | 24
98.6501 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.6239 | 21.5522 | 60.0324 | 24 | 98.6454 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.6169 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6672 | 21.9653 | 59.9818 | 24
98.6585 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.6322 | 21.5522 | 60.0324 | 24 | 98.6537 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.6252 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6755 | 21.9653 | 59.9818 | 24
98.6668 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.6405 | 21.7224 | 60.0324 | 24 | 98.662 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.6335 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6838 | 21.9664 | 59.9818 | 24
98.6751 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.6488 | 21.7224 | 60.0324 | 24 | 98.6703 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.6418 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.6921 | 21.9664 | 59.9818 | 24
98.6835 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.6572 | 21.7224 | 60.0327 | 24 | 98.6787 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.6501 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.7004 | 21.9664 | 59.9818 | 24
98.6918 | 31.8876 | 60.0111 | 35 | 98.6655 | 21.7224 | 60.0327 | 24 | 98.687 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.6587 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.7087 | 21.9664 | 59.9818 | 24
98.7001 | 31.8815 | 60.0111 | 35 | 98.6738 | 21.7224 | 60.0327 | 24 | 98.6953 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.667 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.7173 | 21.9669 | 59.9818 | 24
98.7085 | 31.8815 | 60.0111 | 35 | 98.6821 | 21.7224 | 60.0327 | 24 | 98.7036 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.6753 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.7256 | 21.9669 | 59.9818 | 24
98.7168 | 31.8854 | 60.0107 | 35 | 98.6904 | 21.7213 | 60.0327 | 24 | 98.712 | 21.4619 | 60.0123 | 24 | 98.6836 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.7339 | 22.0673 | 59.9818 | 24
98.7251 | 31.8854 | 60.0107 | 35 | 98.6989 | 21.7213 | 60.0327 | 24 | 98.7203 | 21.472 | 60.0123 | 24 | 98.6919 | 22.152 | 59.9923 | 24 | 98.7422 | 22.0673 | 59.9818 | 24
98.7334 | 31.8854 | 60.0107 | 35 | 98.7072 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.7286 | 21.472 | 60.0123 | 24 | 98.7002 | 22.151 | 59.9923 | 24 | 98.7505 | 22.0673 | 59.9818 | 24
98.7418 | 31.8854 | 60.0107 | 35 | 98.7155 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.7369 | 21.472 | 60.0123 | 24 | 98.7085 | 22.151 | 59.9923 | 24 | 98.7588 | 22.0673 | 59.9818 | 24
98.7501 | 31.8854 | 60.0107 | 35 | 98.7238 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.7454 | 21.472 | 60.0123 | 24 | 98.717 | 22.1478 | 59.9923 | 24 | 98.7671 | 22.0673 | 59.9818 | 24
98.7584 | 31.8854 | 60.0107 | 35 | 98.7322 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.7537 | 21.472 | 60.0123 | 24 | 98.7253 | 22.1478 | 59.9923 | 24 | 98.7756 | 22.0673 | 59.9818 | 24
98.7668 | 31.8854 | 60.0107 | 35 | 98.7405 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.762 | 21.472 | 60.0123 | 24 | 98.7336 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.7839 | 22.0688 | 59.9818 | 24
98.7751 | 31.8854 | 60.0107 | 35 | 98.7488 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.7703 | 21.472 | 60.0123 | 24 | 98.7419 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.7922 | 22.0688 | 59.9818 | 24
98.7834 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.7571 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.7787 | 21.472 | 60.0123 | 24 | 98.7502 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.8005 | 22.0626 | 59.9818 | 24
98.7918 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.7655 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.787 | 21.4736 | 60.0123 | 24 | 98.7585 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.8088 | 22.0626 | 59.9818 | 24
98.8001 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.7738 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.7953 | 21.4736 | 60.0123 | 24 | 98.7668 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.8171 | 22.0626 | 59.9818 | 24
98.8084 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.7821 | 21.7236 | 60.0327 | 24 | 98.8037 | 21.4736 | 60.0123 | 24 | 98.7751 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.8254 | 22.0626 | 59.9818 | 24
98.8168 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.7904 | 21.7364 | 60.0327 | 24 | 98.812 | 21.4736 | 60.0123 | 24 | 98.7837 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.834 | 22.0626 | 59.9818 | 24
98.8251 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.7987 | 21.7364 | 60.0327 | 24 | 98.8203 | 21.4736 | 60.0123 | 24 | 98.792 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.8423 | 22.0626 | 59.9818 | 24
98.8334 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8071 | 21.7364 | 60.0327 | 24 | 98.8286 | 21.4736 | 60.0123 | 24 | 98.8003 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.8506 | 22.0626 | 59.9818 | 24
98.8418 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8154 | 21.7364 | 60.0327 | 24 | 98.837 | 21.476 | 60.0131 | 24 | 98.8086 | 22.1498 | 59.9923 | 24 | 98.8589 | 22.0626 | 59.9818 | 24
98.8501 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8237 | 21.7378 | 60.0327 | 24 | 98.8453 | 21.476 | 60.0131 | 24 | 98.8169 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.8672 | 22.0633 | 59.9833 | 24
98.8584 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.832 | 21.7378 | 60.0327 | 24 | 98.8536 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.8252 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.8755 | 22.0633 | 59.9833 | 24
98.8668 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8405 | 21.7412 | 60.0327 | 24 | 98.8619 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.8335 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.8838 | 22.0647 | 59.9833 | 24
98.8751 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8488 | 21.7412 | 60.0327 | 24 | 98.8704 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.842 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.8923 | 22.0647 | 59.9833 | 24
98.8834 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8571 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.8787 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.8503 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9006 | 22.0705 | 59.9833 | 24
98.8918 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8654 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.887 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.8586 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9089 | 22.0705 | 59.9833 | 24
98.9001 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8738 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.8953 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.8669 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9172 | 22.0705 | 59.9833 | 24
98.9084 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8821 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.9037 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.8752 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9255 | 22.0705 | 59.9833 | 24
98.9168 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8904 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.912 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.8835 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9338 | 22.0705 | 59.9833 | 24
98.9251 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.8987 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.9203 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.8918 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9421 | 22.0705 | 59.9833 | 24
98.9334 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.907 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.9286 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9004 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9507 | 22.0705 | 59.9833 | 24
98.9418 | 31.8854 | 60.0108 | 35 | 98.9154 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.937 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9087 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.959 | 22.0705 | 59.9833 | 24
98.9501 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.9237 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.9453 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.917 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9673 | 22.0726 | 59.9833 | 24
98.9584 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.932 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.9536 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9253 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9756 | 22.0726 | 59.9833 | 24
98.9668 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.9403 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.9619 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9336 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9839 | 22.0722 | 59.9833 | 24
98.9751 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.9487 | 21.7412 | 60.0336 | 24 | 98.9703 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9419 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 98.9922 | 22.0722 | 59.9833 | 24
98.9834 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.957 | 21.7906 | 60.0336 | 24 | 98.9786 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9502 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0005 | 22.0722 | 59.9833 | 24
98.9917 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.9653 | 21.7906 | 60.0336 | 24 | 98.9869 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9587 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.009 | 22.0722 | 59.9833 | 24
99.0001 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.9736 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 98.9952 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.967 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0173 | 22.1824 | 59.9833 | 24
99.0084 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.9819 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 99.0037 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9753 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0256 | 22.1824 | 59.9833 | 24
99.0167 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.9904 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 99.012 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9836 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0339 | 22.1801 | 59.9833 | 24
99.0251 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 98.9987 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 99.0203 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 98.9919 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0422 | 22.1801 | 59.9833 | 24
99.0334 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 99.007 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 99.0286 | 21.4703 | 60.0131 | 24 | 99.0002 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0505 | 22.1799 | 59.9833 | 24
99.0417 | 31.8927 | 60.0108 | 35 | 99.0153 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 99.037 | 21.4703 | 60.0136 | 24 | 99.0085 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0588 | 22.1799 | 59.9833 | 24
99.0501 | 31.8946 | 60.0108 | 35 | 99.0237 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 99.0453 | 21.4703 | 60.0136 | 24 | 99.0168 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0674 | 22.1799 | 59.9857 | 24
99.0584 | 31.8946 | 60.0108 | 35 | 99.032 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 99.0536 | 21.472 | 60.0136 | 24 | 99.0254 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0757 | 22.1799 | 59.9857 | 24
99.0667 | 31.8946 | 60.0108 | 35 | 99.0403 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 99.0619 | 21.472 | 60.0136 | 24 | 99.0337 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.084 | 22.1814 | 59.9857 | 24
99.0751 | 31.8946 | 60.0108 | 35 | 99.0486 | 21.793 | 60.0336 | 24 | 99.0703 | 21.472 | 60.0136 | 24 | 99.042 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.0923 | 22.1814 | 59.9857 | 24
99.0834 | 31.8832 | 60.0108 | 35 | 99.057 | 21.793 | 60.034 | 24 | 99.0786 | 21.472 | 60.0136 | 24 | 99.0503 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.1006 | 22.1814 | 59.9857 | 24
99.0917 | 31.8832 | 60.0108 | 35 | 99.0653 | 21.793 | 60.034 | 24 | 99.0869 | 21.472 | 60.0136 | 24 | 99.0586 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.1089 | 22.1814 | 59.9857 | 24
99.1001 | 31.8832 | 60.0108 | 35 | 99.0736 | 21.793 | 60.034 | 24 | 99.0952 | 21.472 | 60.0136 | 24 | 99.0669 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.1172 | 22.1814 | 59.9857 | 24
99.1084 | 31.8832 | 60.0108 | 35 | 99.0819 | 21.793 | 60.034 | 24 | 99.1036 | 21.5241 | 60.0136 | 24 | 99.0752 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.1257 | 22.1814 | 59.9857 | 24
99.1167 | 31.8832 | 60.0101 | 35 | 99.0902 | 21.793 | 60.034 | 24 | 99.1119 | 21.5241 | 60.0136 | 24 | 99.0837 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.134 | 22.1814 | 59.9857 | 24
99.125 | 31.8832 | 60.0101 | 35 | 99.0986 | 21.793 | 60.034 | 24 | 99.1202 | 21.5249 | 60.0136 | 24 | 99.092 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.1423 | 22.1814 | 59.9857 | 24
99.1334 | 31.8832 | 60.0101 | 35 | 99.1069 | 21.793 | 60.034 | 24 | 99.1285 | 21.5249 | 60.0136 | 24 | 99.1003 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.1506 | 22.1819 | 59.9857 | 24
99.1417 | 31.8832 | 60.0101 | 35 | 99.1152 | 21.793 | 60.034 | 24 | 99.137 | 21.5249 | 60.0136 | 24 | 99.1086 | 22.1498 | 59.9919 | 24 | 99.1589 | 22.1819 | 59.9857 | 24
99.15 | 31.8802 | 60.0101 | 35 | 99.1235 | 21.792 | 60.034 | 24 | 99.1453 | 21.5249 | 60.0136 | 24 | 99.1169 | 22.1732 | 59.9919 | 24 | 99.1672 | 22.1819 | 59.9857 | 24
99.1584 | 31.8802 | 60.0101 | 35 | 99.132 | 21.792 | 60.034 | 24 | 99.1536 | 21.5249 | 60.0136 | 24 | 99.1252 | 22.1732 | 59.9919 | 24 | 99.1755 | 22.1819 | 59.9857 | 24
99.1667 | 31.8802 | 60.0101 | 35 | 99.1403 | 21.792 | 60.034 | 24 | 99.1619 | 21.5249 | 60.0136 | 24 | 99.1335 | 22.1754 | 59.9919 | 24 | 99.1841 | 22.2681 | 59.9857 | 24
99.175 | 31.8802 | 60.0101 | 35 | 99.1486 | 21.792 | 60.034 | 24 | 99.1703 | 21.5249 | 60.0136 | 24 | 99.1421 | 22.1754 | 59.9919 | 24 | 99.1924 | 22.2681 | 59.9857 | 24
99.1834 | 31.8802 | 60.0101 | 35 | 99.1569 | 21.7936 | 60.034 | 24 | 99.1786 | 21.5249 | 60.0136 | 24 | 99.1504 | 22.1754 | 59.9919 | 24 | 99.2007 | 22.2695 | 59.9857 | 24
99.1917 | 31.8802 | 60.0101 | 35 | 99.1653 | 21.7936 | 60.034 | 24 | 99.1869 | 21.5266 | 60.0136 | 24 | 99.1587 | 22.1754 | 59.9919 | 24 | 99.209 | 22.2695 | 59.9857 | 24
99.2 | 31.8802 | 60.0101 | 35 | 99.1736 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.1952 | 21.5266 | 60.0136 | 24 | 99.167 | 22.1754 | 59.9919 | 24 | 99.2173 | 22.2695 | 59.9857 | 24
99.2084 | 31.8802 | 60.0101 | 35 | 99.1819 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.2036 | 21.5266 | 60.0136 | 24 | 99.1753 | 22.1754 | 59.9919 | 24 | 99.2256 | 22.2695 | 59.9857 | 24
99.2167 | 31.8759 | 60.0101 | 35 | 99.1902 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.2119 | 21.5266 | 60.0136 | 24 | 99.1836 | 22.1786 | 59.9919 | 24 | 99.2339 | 22.2695 | 59.9857 | 24
99.225 | 31.8759 | 60.0101 | 35 | 99.1985 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.2202 | 21.5266 | 60.0136 | 24 | 99.1919 | 22.1786 | 59.9919 | 24 | 99.2424 | 22.2695 | 59.9857 | 24
99.2334 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2069 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.2285 | 21.5266 | 60.0136 | 24 | 99.2004 | 22.1786 | 59.9919 | 24 | 99.2507 | 22.2703 | 59.9857 | 24
99.2417 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2152 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.2369 | 21.5266 | 60.0149 | 24 | 99.2087 | 22.1786 | 59.9919 | 24 | 99.259 | 22.2703 | 59.9857 | 24
99.25 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2235 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.2452 | 21.5266 | 60.0149 | 24 | 99.217 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.2673 | 22.2702 | 59.9868 | 24
99.2583 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2318 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.2535 | 21.5266 | 60.0149 | 24 | 99.2253 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.2756 | 22.2702 | 59.9868 | 24
99.2667 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2402 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.2618 | 21.5266 | 60.0149 | 24 | 99.2336 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.2839 | 22.2656 | 59.9868 | 24
99.275 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2485 | 21.7961 | 60.034 | 24 | 99.2703 | 21.5299 | 60.0149 | 24 | 99.2419 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.2922 | 22.2656 | 59.9868 | 24
99.2833 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2568 | 21.7961 | 60.0348 | 24 | 99.2786 | 21.5299 | 60.0149 | 24 | 99.2502 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3005 | 22.2656 | 59.9868 | 24
99.2917 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2651 | 21.7961 | 60.0348 | 24 | 99.2869 | 21.5299 | 60.0149 | 24 | 99.2585 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3091 | 22.2656 | 59.9868 | 24
99.3 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2734 | 21.7961 | 60.0348 | 24 | 99.2952 | 21.5299 | 60.0149 | 24 | 99.2671 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3174 | 22.2656 | 59.9868 | 24
99.3084 | 31.9442 | 60.0101 | 35 | 99.2819 | 21.7961 | 60.0348 | 24 | 99.3036 | 21.5299 | 60.0149 | 24 | 99.2754 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3257 | 22.2656 | 59.9868 | 24
99.3167 | 31.9442 | 60.0093 | 35 | 99.2902 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3119 | 21.5299 | 60.0149 | 24 | 99.2837 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.334 | 22.2664 | 59.9868 | 24
99.325 | 31.9442 | 60.0093 | 35 | 99.2985 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3202 | 21.5299 | 60.0149 | 24 | 99.292 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3423 | 22.2664 | 59.9868 | 24
99.3334 | 31.9442 | 60.0093 | 35 | 99.3068 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3285 | 21.5299 | 60.0149 | 24 | 99.3003 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3506 | 22.2664 | 59.9868 | 24
99.3417 | 31.9442 | 60.0093 | 35 | 99.3152 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3369 | 21.5315 | 60.0149 | 24 | 99.3086 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3589 | 22.2664 | 59.9868 | 24
99.35 | 31.952 | 60.0093 | 35 | 99.3235 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3452 | 21.5315 | 60.0149 | 24 | 99.3169 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3674 | 22.2664 | 59.9868 | 24
99.3584 | 31.952 | 60.0093 | 35 | 99.3318 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3535 | 21.5315 | 60.0149 | 24 | 99.3254 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3757 | 22.2664 | 59.9868 | 24
99.3667 | 31.952 | 60.0093 | 35 | 99.3401 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3618 | 21.5315 | 60.0149 | 24 | 99.3337 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.384 | 22.2663 | 59.9868 | 24
99.375 | 31.952 | 60.0093 | 35 | 99.3485 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3702 | 21.5315 | 60.0149 | 24 | 99.342 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.3923 | 22.2663 | 59.9868 | 24
99.3833 | 31.9489 | 60.0093 | 35 | 99.3568 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3785 | 21.5315 | 60.0149 | 24 | 99.3503 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4006 | 22.2737 | 59.9868 | 24
99.3917 | 31.9489 | 60.0093 | 35 | 99.3651 | 21.7939 | 60.0348 | 24 | 99.3868 | 21.5315 | 60.0149 | 24 | 99.3586 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4089 | 22.2737 | 59.9868 | 24
99.4 | 31.9489 | 60.0093 | 35 | 99.3734 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.3951 | 21.5315 | 60.0149 | 24 | 99.3669 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4172 | 22.2737 | 59.9868 | 24
99.4083 | 31.9489 | 60.0093 | 35 | 99.3817 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.4036 | 21.5244 | 60.0149 | 24 | 99.3752 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4258 | 22.2737 | 59.9868 | 24
99.4167 | 31.9489 | 60.0093 | 35 | 99.3901 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.4119 | 21.5244 | 60.0149 | 24 | 99.3838 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4341 | 22.2745 | 59.9868 | 24
99.425 | 31.9489 | 60.0093 | 35 | 99.3984 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.4202 | 21.5244 | 60.0149 | 24 | 99.3921 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4424 | 22.2745 | 59.9868 | 24
99.4333 | 31.9489 | 60.0093 | 35 | 99.4067 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.4285 | 21.5244 | 60.0149 | 24 | 99.4004 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4507 | 22.2745 | 59.9868 | 24
99.4417 | 31.9489 | 60.0093 | 35 | 99.415 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.4369 | 21.6165 | 60.0157 | 24 | 99.4087 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.459 | 22.2745 | 59.9868 | 24
99.45 | 31.959 | 60.0093 | 35 | 99.4235 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.4452 | 21.6165 | 60.0157 | 24 | 99.417 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4673 | 22.2745 | 59.9884 | 24
99.4583 | 31.959 | 60.0093 | 35 | 99.4318 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.4535 | 21.6165 | 60.0157 | 24 | 99.4253 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4756 | 22.2745 | 59.9884 | 24
99.4667 | 31.959 | 60.0093 | 35 | 99.4401 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.4618 | 21.6165 | 60.0157 | 24 | 99.4336 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4841 | 22.2745 | 59.9884 | 24
99.475 | 31.959 | 60.0093 | 35 | 99.4484 | 21.7909 | 60.0348 | 24 | 99.4702 | 21.6165 | 60.0157 | 24 | 99.4421 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.4924 | 22.2745 | 59.9884 | 24
99.4833 | 31.959 | 60.0093 | 35 | 99.4567 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.4785 | 21.6165 | 60.0157 | 24 | 99.4504 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5007 | 22.2744 | 59.9884 | 24
99.4917 | 31.959 | 60.0093 | 35 | 99.4651 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.4868 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.4587 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.509 | 22.2744 | 59.9884 | 24
99.5 | 31.959 | 60.0093 | 35 | 99.4734 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.4951 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.467 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5173 | 22.2698 | 59.9884 | 24
99.5083 | 31.959 | 60.0093 | 35 | 99.4817 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.5035 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.4753 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5256 | 22.2698 | 59.9884 | 24
99.5166 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.49 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.5118 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.4836 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5339 | 22.2698 | 59.9884 | 24
99.525 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.4984 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.5201 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.4919 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5425 | 22.2698 | 59.9884 | 24
99.5333 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.5067 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.5284 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.5002 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5508 | 22.2698 | 59.9884 | 24
99.5416 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.515 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.5369 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.5088 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5591 | 22.2698 | 59.9884 | 24
99.55 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.5233 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.5452 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.5171 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5674 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.5583 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.5316 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.5535 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.5254 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5757 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.5666 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.54 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.5618 | 21.6112 | 60.0157 | 24 | 99.5337 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.584 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.575 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.5483 | 21.7909 | 60.0357 | 24 | 99.5702 | 21.6193 | 60.0157 | 24 | 99.542 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.5923 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.5833 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.5566 | 21.7943 | 60.0357 | 24 | 99.5785 | 21.6193 | 60.0157 | 24 | 99.5503 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6008 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.5916 | 31.959 | 60.0089 | 35 | 99.5649 | 21.7943 | 60.0357 | 24 | 99.5868 | 21.6193 | 60.0157 | 24 | 99.5586 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6091 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.6 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.5734 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.5951 | 21.6193 | 60.0157 | 24 | 99.5671 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6174 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.6083 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.5817 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.6035 | 21.6201 | 60.0157 | 24 | 99.5754 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6257 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.6166 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.59 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.6118 | 21.6201 | 60.0157 | 24 | 99.5837 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.634 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.625 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.5983 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.6201 | 21.6201 | 60.0157 | 24 | 99.592 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6423 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.6333 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.6067 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.6284 | 21.6201 | 60.0157 | 24 | 99.6003 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6506 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.6416 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.615 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.6368 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.6086 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6592 | 22.2706 | 59.9884 | 24
99.65 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.6233 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.6451 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.6169 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6675 | 22.2705 | 59.99 | 24
99.6583 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.6316 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.6534 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.6255 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6758 | 22.2705 | 59.99 | 24
99.6666 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.6399 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.6617 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.6338 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6841 | 22.2713 | 59.99 | 24
99.675 | 31.9572 | 60.0089 | 35 | 99.6483 | 21.7984 | 60.0357 | 24 | 99.6702 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.6421 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.6924 | 22.2713 | 59.99 | 24
99.6833 | 31.951 | 60.0089 | 35 | 99.6566 | 21.7984 | 60.0366 | 24 | 99.6785 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.6504 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7007 | 22.2713 | 59.99 | 24
99.6916 | 31.951 | 60.0089 | 35 | 99.6649 | 21.7984 | 60.0366 | 24 | 99.6868 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.6587 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.709 | 22.2713 | 59.99 | 24
99.7 | 31.951 | 60.0089 | 35 | 99.6732 | 21.7984 | 60.0366 | 24 | 99.6951 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.667 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7175 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7083 | 31.951 | 60.0089 | 35 | 99.6816 | 21.7984 | 60.0366 | 24 | 99.7035 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.6753 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7258 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7166 | 31.951 | 60.0085 | 35 | 99.6899 | 21.7984 | 60.0366 | 24 | 99.7118 | 21.629 | 60.0166 | 24 | 99.6838 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7341 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.725 | 31.951 | 60.0085 | 35 | 99.6982 | 21.7984 | 60.0366 | 24 | 99.7201 | 21.6259 | 60.0166 | 24 | 99.6921 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7424 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7333 | 31.951 | 60.0085 | 35 | 99.7065 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.7284 | 21.6259 | 60.0166 | 24 | 99.7004 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7507 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7416 | 31.951 | 60.0085 | 35 | 99.7148 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.7368 | 21.6259 | 60.0166 | 24 | 99.7087 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.759 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.75 | 31.951 | 60.0085 | 35 | 99.7233 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.7451 | 21.6259 | 60.0166 | 24 | 99.717 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7673 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7583 | 31.951 | 60.0085 | 35 | 99.7316 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.7534 | 21.6259 | 60.0166 | 24 | 99.7253 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7756 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7666 | 32.1177 | 60.0085 | 35 | 99.7399 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.7617 | 21.6259 | 60.0166 | 24 | 99.7336 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7842 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7749 | 32.1177 | 60.0085 | 35 | 99.7482 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.7701 | 21.6259 | 60.0166 | 24 | 99.7419 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.7925 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7833 | 32.1162 | 60.0085 | 35 | 99.7566 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.7784 | 21.6259 | 60.0166 | 24 | 99.7505 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8008 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7916 | 32.1162 | 60.0085 | 35 | 99.7649 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.7867 | 21.6197 | 60.0166 | 24 | 99.7588 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8091 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.7999 | 32.1162 | 60.0085 | 35 | 99.7732 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.795 | 21.6197 | 60.0166 | 24 | 99.7671 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8174 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.8083 | 32.1162 | 60.0085 | 35 | 99.7815 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.8033 | 21.6233 | 60.0166 | 24 | 99.7754 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8257 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.8166 | 32.1101 | 60.0085 | 35 | 99.7898 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.8118 | 21.6233 | 60.0166 | 24 | 99.7837 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.834 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.8249 | 32.1101 | 60.0085 | 35 | 99.7982 | 21.7948 | 60.0366 | 24 | 99.8201 | 21.6233 | 60.0166 | 24 | 99.792 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8425 | 22.2727 | 59.99 | 24
99.8333 | 32.1101 | 60.0085 | 35 | 99.8065 | 21.8936 | 60.0366 | 24 | 99.8284 | 21.6233 | 60.0166 | 24 | 99.8003 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8508 | 22.2823 | 59.99 | 24
99.8416 | 32.1101 | 60.0085 | 35 | 99.8148 | 21.8936 | 60.0366 | 24 | 99.8367 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8088 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8591 | 22.2823 | 59.99 | 24
99.8499 | 32.1101 | 60.0085 | 35 | 99.8231 | 21.8962 | 60.0366 | 24 | 99.8451 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8171 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8674 | 22.2823 | 59.9907 | 24
99.8583 | 32.1101 | 60.0085 | 35 | 99.8315 | 21.8962 | 60.0366 | 24 | 99.8534 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8254 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8757 | 22.2823 | 59.9907 | 24
99.8666 | 32.1101 | 60.0085 | 35 | 99.8398 | 21.9003 | 60.0366 | 24 | 99.8617 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8337 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.884 | 22.2871 | 59.9907 | 24
99.8749 | 32.1101 | 60.0085 | 35 | 99.8481 | 21.9003 | 60.0366 | 24 | 99.87 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.842 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.8923 | 22.2871 | 59.9907 | 24
99.8833 | 32.1442 | 60.0085 | 35 | 99.8564 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.8784 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8503 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9009 | 22.2871 | 59.9907 | 24
99.8916 | 32.1442 | 60.0085 | 35 | 99.8649 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.8867 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8586 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9092 | 22.2871 | 59.9907 | 24
99.8999 | 32.1442 | 60.0085 | 35 | 99.8732 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.895 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8672 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9175 | 22.2886 | 59.9907 | 24
99.9082 | 32.1442 | 60.0085 | 35 | 99.8815 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.9033 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8755 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9258 | 22.2886 | 59.9907 | 24
99.9166 | 32.1442 | 60.0081 | 35 | 99.8898 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.9117 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8838 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9341 | 22.2886 | 59.9907 | 24
99.9249 | 32.1442 | 60.0081 | 35 | 99.8981 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.92 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.8921 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9424 | 22.2886 | 59.9907 | 24
99.9333 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9065 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.9283 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.9004 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9507 | 22.282 | 59.9907 | 24
99.9416 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9148 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.9366 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.9087 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9592 | 22.282 | 59.9907 | 24
99.9499 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9231 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.9451 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.917 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9675 | 22.282 | 59.9907 | 24
99.9583 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9314 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.9534 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.9255 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9758 | 22.282 | 59.9907 | 24
99.9666 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9398 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.9617 | 21.6233 | 60.0175 | 24 | 99.9338 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9841 | 22.282 | 59.9907 | 24
99.9749 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9481 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.97 | 21.6737 | 60.0175 | 24 | 99.9421 | 22.1786 | 59.9915 | 24 | 99.9924 | 22.282 | 59.9907 | 24
99.9833 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9564 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.9784 | 21.6737 | 60.0175 | 24 | 99.9504 | 22.1777 | 59.9915 | 24 | 100.0007 | 22.3742 | 59.9907 | 24
99.9916 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9647 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.9867 | 21.6737 | 60.0175 | 24 | 99.9587 | 22.1777 | 59.9915 | 24 | 100.009 | 22.3742 | 59.9907 | 24
99.9999 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.973 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 99.995 | 21.6737 | 60.0175 | 24 | 99.967 | 22.1777 | 59.9915 | 24 | 100.0173 | 22.3752 | 59.9907 | 24
100.0083 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9814 | 21.9003 | 60.0378 | 24 | 100.0033 | 21.6737 | 60.0175 | 24 | 99.9753 | 22.1777 | 59.9915 | 24 | 100.0259 | 22.3752 | 59.9907 | 24
100.0166 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.9897 | 21.8938 | 60.0378 | 24 | 100.0117 | 21.6737 | 60.0175 | 24 | 99.9836 | 22.1777 | 59.9915 | 24 | 100.0342 | 22.373 | 59.9907 | 24
100.0249 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 99.998 | 21.8938 | 60.0378 | 24 | 100.02 | 21.6737 | 60.0175 | 24 | 99.9922 | 22.1777 | 59.9915 | 24 | 100.0425 | 22.373 | 59.9907 | 24
100.0332 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.0063 | 21.8955 | 60.0378 | 24 | 100.0283 | 21.6737 | 60.0175 | 24 | 100.0005 | 22.1798 | 59.9915 | 24 | 100.0508 | 22.373 | 59.9907 | 24
100.0416 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.0148 | 21.8955 | 60.0378 | 24 | 100.0366 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.0088 | 22.1798 | 59.9915 | 24 | 100.0591 | 22.373 | 59.9907 | 24
100.0499 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.0231 | 21.8955 | 60.0378 | 24 | 100.045 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.0171 | 22.1798 | 59.9911 | 24 | 100.0674 | 22.373 | 59.9919 | 24
100.0582 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.0314 | 21.8955 | 60.0378 | 24 | 100.0533 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.0254 | 22.1798 | 59.9911 | 24 | 100.0757 | 22.373 | 59.9919 | 24
100.0666 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.0397 | 21.8955 | 60.0378 | 24 | 100.0616 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.0337 | 22.1799 | 59.9911 | 24 | 100.0842 | 22.373 | 59.9919 | 24
100.0749 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.048 | 21.8955 | 60.0378 | 24 | 100.0699 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.042 | 22.1799 | 59.9911 | 24 | 100.0925 | 22.373 | 59.9919 | 24
100.0832 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.0564 | 21.8955 | 60.0387 | 24 | 100.0784 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.0505 | 22.1799 | 59.9911 | 24 | 100.1008 | 22.3729 | 59.9919 | 24
100.0916 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.0647 | 21.8955 | 60.0387 | 24 | 100.0867 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.0588 | 22.1799 | 59.9911 | 24 | 100.1091 | 22.3729 | 59.9919 | 24
100.0999 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.073 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.095 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.0671 | 22.1799 | 59.9911 | 24 | 100.1174 | 22.3708 | 59.9919 | 24
100.1082 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.0813 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1033 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.0754 | 22.1799 | 59.9911 | 24 | 100.1257 | 22.3708 | 59.9919 | 24
100.1166 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.0897 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1117 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.0837 | 22.2619 | 59.9911 | 24 | 100.134 | 22.3717 | 59.9919 | 24
100.1249 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.098 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.12 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.092 | 22.2619 | 59.9911 | 24 | 100.1426 | 22.3717 | 59.9919 | 24
100.1332 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.1063 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1283 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1003 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.1509 | 22.3717 | 59.9919 | 24
100.1416 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.1146 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1366 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1089 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.1592 | 22.3717 | 59.9919 | 24
100.1499 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.1229 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.145 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1172 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.1675 | 22.3717 | 59.9919 | 24
100.1582 | 32.1958 | 60.0081 | 35 | 100.1313 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1533 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1255 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.1758 | 22.3717 | 59.9919 | 24
100.1665 | 32.1919 | 60.0081 | 35 | 100.1396 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1616 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1338 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.1841 | 22.3717 | 59.992 | 24
100.1749 | 32.1919 | 60.0081 | 35 | 100.1479 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1699 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1421 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.1924 | 22.3717 | 59.992 | 24
100.1832 | 32.1919 | 60.0081 | 35 | 100.1562 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1783 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1504 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.2009 | 22.3735 | 59.992 | 24
100.1915 | 32.1919 | 60.0081 | 35 | 100.1647 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1866 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1587 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.2092 | 22.3735 | 59.992 | 24
100.1999 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.173 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.1949 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1672 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.2175 | 22.3735 | 59.992 | 24
100.2082 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.1813 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.2032 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1755 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.2258 | 22.3735 | 59.992 | 24
100.2166 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.1896 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.2117 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1838 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.2341 | 22.3735 | 59.992 | 24
100.2249 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.1979 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.22 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.1921 | 22.2603 | 59.9911 | 24 | 100.2424 | 22.3735 | 59.992 | 24
100.2332 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2063 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.2283 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2004 | 22.2577 | 59.9911 | 24 | 100.2507 | 22.3733 | 59.992 | 24
100.2416 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2146 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.2366 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2087 | 22.2577 | 59.9911 | 24 | 100.2593 | 22.3733 | 59.992 | 24
100.2499 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2229 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.245 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.217 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.2676 | 22.3743 | 59.9932 | 24
100.2582 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2312 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.2533 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2256 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.2759 | 22.3743 | 59.9932 | 24
100.2666 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2396 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.2616 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2339 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.2842 | 22.3743 | 59.9932 | 24
100.2749 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2479 | 21.8967 | 60.0387 | 24 | 100.2699 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2422 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.2925 | 22.3743 | 59.9932 | 24
100.2832 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2562 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.2783 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2505 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.3008 | 22.3743 | 59.9932 | 24
100.2915 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2645 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.2866 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2588 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.3091 | 22.3743 | 59.9932 | 24
100.2999 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2728 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.2949 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2671 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.3174 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3082 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2812 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3032 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2754 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.3259 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3165 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2896 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3116 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2837 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.3342 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3249 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.2979 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3199 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.2922 | 22.2577 | 59.9899 | 24 | 100.3425 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3332 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.3062 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3282 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.3005 | 22.3679 | 59.9899 | 24 | 100.3508 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3415 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.3146 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3365 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.3088 | 22.3679 | 59.9899 | 24 | 100.3591 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3499 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.3229 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.345 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.3171 | 22.3663 | 59.9899 | 24 | 100.3674 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3582 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.3312 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3533 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.3254 | 22.3663 | 59.9899 | 24 | 100.3757 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3665 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.3395 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3616 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.3337 | 22.3663 | 59.9899 | 24 | 100.3843 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3749 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.3478 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3699 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.342 | 22.3663 | 59.9899 | 24 | 100.3926 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3832 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.3562 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3783 | 21.6737 | 60.0178 | 24 | 100.3506 | 22.3663 | 59.9899 | 24 | 100.4009 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3915 | 32.1934 | 60.0081 | 35 | 100.3645 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3866 | 21.671 | 60.0178 | 24 | 100.3589 | 22.3663 | 59.9899 | 24 | 100.4092 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.3999 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.3728 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.3949 | 21.671 | 60.0178 | 24 | 100.3672 | 22.3654 | 59.9899 | 24 | 100.4175 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.4082 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.3811 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.4032 | 21.671 | 60.0178 | 24 | 100.3755 | 22.3654 | 59.9899 | 24 | 100.4258 | 22.4127 | 59.9932 | 24
100.4165 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.3895 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.4116 | 21.671 | 60.0178 | 24 | 100.3838 | 22.3654 | 59.9899 | 24 | 100.4341 | 22.4144 | 59.9932 | 24
100.4249 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.3978 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.4199 | 21.7472 | 60.0178 | 24 | 100.3921 | 22.3654 | 59.9899 | 24 | 100.4426 | 22.4144 | 59.9932 | 24
100.4332 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.4061 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.4282 | 21.7472 | 60.0178 | 24 | 100.4004 | 22.3698 | 59.9899 | 24 | 100.4509 | 22.4144 | 59.9932 | 24
100.4415 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.4144 | 21.8967 | 60.039 | 24 | 100.4365 | 21.7526 | 60.0175 | 24 | 100.4089 | 22.3698 | 59.9899 | 24 | 100.4592 | 22.4144 | 59.9932 | 24
100.4498 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.4227 | 21.8937 | 60.039 | 24 | 100.4448 | 21.7526 | 60.0175 | 24 | 100.4172 | 22.3698 | 59.988 | 24 | 100.4675 | 22.4144 | 59.994 | 24
100.4582 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.4312 | 21.8937 | 60.039 | 24 | 100.4532 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.4255 | 22.3698 | 59.988 | 24 | 100.4758 | 22.4144 | 59.994 | 24
100.4665 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.4395 | 21.8937 | 60.039 | 24 | 100.4615 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.4338 | 22.3698 | 59.988 | 24 | 100.4841 | 22.4144 | 59.994 | 24
100.4749 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.4478 | 21.8937 | 60.039 | 24 | 100.4698 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.4421 | 22.3698 | 59.988 | 24 | 100.4924 | 22.4144 | 59.994 | 24
100.4832 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.4561 | 21.8937 | 60.0387 | 24 | 100.4781 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.4504 | 22.3698 | 59.988 | 24 | 100.5007 | 22.4144 | 59.994 | 24
100.4915 | 32.1996 | 60.0081 | 35 | 100.4645 | 21.8937 | 60.0387 | 24 | 100.4866 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.4587 | 22.3698 | 59.988 | 24 | 100.5093 | 22.4144 | 59.994 | 24
100.4999 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.4728 | 21.8937 | 60.0387 | 24 | 100.4949 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.4673 | 22.3698 | 59.988 | 24 | 100.5176 | 22.4145 | 59.994 | 24
100.5082 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.4811 | 21.8937 | 60.0387 | 24 | 100.5032 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.4756 | 22.3698 | 59.988 | 24 | 100.5259 | 22.4145 | 59.994 | 24
100.5165 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.4894 | 21.8937 | 60.0387 | 24 | 100.5115 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.4839 | 22.3689 | 59.988 | 24 | 100.5342 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5249 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.4977 | 21.8937 | 60.0387 | 24 | 100.5199 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.4922 | 22.3689 | 59.988 | 24 | 100.5425 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5332 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5061 | 21.8937 | 60.0387 | 24 | 100.5282 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5005 | 22.3689 | 59.988 | 24 | 100.5508 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5415 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5144 | 21.8937 | 60.0387 | 24 | 100.5365 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5088 | 22.3689 | 59.988 | 24 | 100.5591 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5499 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5227 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.5448 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5171 | 22.439 | 59.988 | 24 | 100.5676 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5582 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.531 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.5532 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5256 | 22.439 | 59.988 | 24 | 100.5759 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5665 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5394 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.5615 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5339 | 22.439 | 59.988 | 24 | 100.5842 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5748 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5477 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.5698 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5422 | 22.439 | 59.988 | 24 | 100.5925 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5832 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.556 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.5781 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5505 | 22.439 | 59.988 | 24 | 100.6008 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5915 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5643 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.5865 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5588 | 22.439 | 59.988 | 24 | 100.6091 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.5998 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5726 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.5948 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5671 | 22.439 | 59.988 | 24 | 100.6174 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.6082 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5811 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.6031 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5754 | 22.439 | 59.988 | 24 | 100.626 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.6165 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5894 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.6115 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.584 | 22.4413 | 59.988 | 24 | 100.6343 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.6248 | 32.2052 | 60.0081 | 35 | 100.5977 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.6199 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.5923 | 22.4413 | 59.988 | 24 | 100.6426 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.6332 | 32.2144 | 60.0081 | 35 | 100.606 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.6282 | 21.7517 | 60.0175 | 24 | 100.6006 | 22.4413 | 59.988 | 24 | 100.6509 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.6415 | 32.2144 | 60.0081 | 35 | 100.6144 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.6365 | 21.7517 | 60.0166 | 24 | 100.6089 | 22.4413 | 59.988 | 24 | 100.6592 | 22.4155 | 59.994 | 24
100.6498 | 32.2144 | 60.0081 | 35 | 100.6227 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.6448 | 21.7517 | 60.0166 | 24 | 100.6172 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.6675 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.6582 | 32.2144 | 60.0081 | 35 | 100.631 | 21.8924 | 60.0387 | 24 | 100.6532 | 21.7517 | 60.0166 | 24 | 100.6255 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.6758 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.6665 | 32.216 | 60.0081 | 35 | 100.6393 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 100.6615 | 21.7517 | 60.0166 | 24 | 100.6338 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.6841 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.6748 | 32.216 | 60.0081 | 35 | 100.6476 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 100.6698 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.6421 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.6926 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.6832 | 32.2123 | 60.0081 | 35 | 100.656 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.6781 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.6506 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7009 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.6915 | 32.2123 | 60.0081 | 35 | 100.6643 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.6865 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.6589 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7092 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.6998 | 32.2123 | 60.0081 | 35 | 100.6726 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.6948 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.6672 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7175 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.7081 | 32.2123 | 60.0081 | 35 | 100.6809 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7031 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.6755 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7258 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.7165 | 32.2123 | 60.0089 | 35 | 100.6893 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7114 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.6838 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7341 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.7248 | 32.2123 | 60.0089 | 35 | 100.6976 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7198 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.6921 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7424 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.7331 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7059 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7281 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.7004 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.751 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.7415 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7142 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7365 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.709 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7593 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.7498 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7225 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7448 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.7173 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7676 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.7581 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.731 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7532 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.7256 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7759 | 22.4155 | 59.9944 | 24
100.7665 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7393 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7615 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.7339 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7842 | 22.4172 | 59.9944 | 24
100.7748 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7476 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7698 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.7422 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.7925 | 22.4172 | 59.9944 | 24
100.7832 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7559 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7781 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.7505 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.8008 | 22.4172 | 59.9944 | 24
100.7915 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7643 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7865 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.7588 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.8093 | 22.4172 | 59.9944 | 24
100.7998 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7726 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.7948 | 21.7587 | 60.0166 | 24 | 100.7673 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.8176 | 22.4172 | 59.9944 | 24
100.8082 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7809 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8031 | 21.7578 | 60.0166 | 24 | 100.7756 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.8259 | 22.4172 | 59.9944 | 24
100.8165 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7892 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8114 | 21.7578 | 60.0166 | 24 | 100.7839 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.8342 | 22.4183 | 59.9944 | 24
100.8248 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.7975 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8198 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.7922 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.8425 | 22.4183 | 59.9944 | 24
100.8331 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.8059 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8281 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8005 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.8508 | 22.4183 | 59.9944 | 24
100.8415 | 32.2154 | 60.0089 | 35 | 100.8142 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8364 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8088 | 22.4379 | 59.9868 | 24 | 100.8591 | 22.4183 | 59.9944 | 24
100.8498 | 32.217 | 60.0089 | 35 | 100.8225 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8447 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8171 | 22.4386 | 59.9868 | 24 | 100.8674 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.8581 | 32.217 | 60.0089 | 35 | 100.8308 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8531 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8257 | 22.4386 | 59.9868 | 24 | 100.876 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.8665 | 32.217 | 60.0089 | 35 | 100.8392 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8615 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.834 | 22.4386 | 59.9868 | 24 | 100.8843 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.8748 | 32.217 | 60.0089 | 35 | 100.8475 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8698 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8423 | 22.4386 | 59.9868 | 24 | 100.8926 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.8831 | 32.2213 | 60.0089 | 35 | 100.8558 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8781 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8506 | 22.4402 | 59.9868 | 24 | 100.9009 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.8915 | 32.2213 | 60.0089 | 35 | 100.8641 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8865 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8589 | 22.4402 | 59.9868 | 24 | 100.9092 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.8998 | 32.2244 | 60.0089 | 35 | 100.8724 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.8948 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8672 | 22.4401 | 59.9868 | 24 | 100.9175 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.9081 | 32.2244 | 60.0089 | 35 | 100.8809 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9031 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8755 | 22.4401 | 59.9868 | 24 | 100.9258 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.9165 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.8892 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9114 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.884 | 22.4401 | 59.9868 | 24 | 100.9343 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.9248 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.8975 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9198 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.8923 | 22.4401 | 59.9868 | 24 | 100.9426 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.9331 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9058 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9281 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.9006 | 22.4401 | 59.9868 | 24 | 100.9509 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.9415 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9142 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9364 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.9089 | 22.4401 | 59.9868 | 24 | 100.9592 | 22.4183 | 59.9948 | 24
100.9498 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9225 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9447 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.9172 | 22.4409 | 59.9868 | 24 | 100.9675 | 22.4231 | 59.9948 | 24
100.9581 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9308 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9531 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.9255 | 22.4409 | 59.9868 | 24 | 100.9758 | 22.4231 | 59.9948 | 24
100.9664 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9391 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9614 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.9338 | 22.4409 | 59.9868 | 24 | 100.9841 | 22.4231 | 59.9948 | 24
100.9748 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9474 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9697 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.9424 | 22.4409 | 59.9868 | 24 | 100.9927 | 22.4231 | 59.9948 | 24
100.9831 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9558 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.978 | 21.756 | 60.0166 | 24 | 100.9507 | 22.4424 | 59.9868 | 24 | 101.001 | 22.421 | 59.9948 | 24
100.9914 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9641 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9865 | 21.7534 | 60.0166 | 24 | 100.959 | 22.4424 | 59.9868 | 24 | 101.0093 | 22.421 | 59.9948 | 24
100.9998 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9724 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 100.9948 | 21.7534 | 60.0166 | 24 | 100.9673 | 22.4423 | 59.9868 | 24 | 101.0176 | 22.421 | 59.9948 | 24
101.0081 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9807 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 101.0031 | 21.7534 | 60.0166 | 24 | 100.9756 | 22.4423 | 59.9868 | 24 | 101.0259 | 22.421 | 59.9948 | 24
101.0164 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9891 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 101.0114 | 21.7534 | 60.0166 | 24 | 100.9839 | 22.4423 | 59.9868 | 24 | 101.0342 | 22.4222 | 59.9948 | 24
101.0248 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 100.9974 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 101.0198 | 21.7534 | 60.0166 | 24 | 100.9922 | 22.4423 | 59.9868 | 24 | 101.0425 | 22.4222 | 59.9948 | 24
101.0331 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 101.0057 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 101.0281 | 21.7534 | 60.0166 | 24 | 101.0007 | 22.4431 | 59.9868 | 24 | 101.0508 | 22.4222 | 59.9948 | 24
101.0414 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 101.014 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 101.0364 | 21.7453 | 60.0159 | 24 | 101.009 | 22.4431 | 59.9868 | 24 | 101.0593 | 22.4222 | 59.9948 | 24
101.0498 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 101.0223 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 101.0447 | 21.7453 | 60.0159 | 24 | 101.0173 | 22.4507 | 59.9883 | 24 | 101.0676 | 22.4222 | 59.9955 | 24
101.0581 | 32.2244 | 60.01 | 35 | 101.0308 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 101.0531 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.0256 | 22.4507 | 59.9883 | 24 | 101.0759 | 22.4222 | 59.9955 | 24
101.0664 | 32.226 | 60.01 | 35 | 101.0391 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 101.0614 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.0339 | 22.5105 | 59.9883 | 24 | 101.0842 | 22.4222 | 59.9955 | 24
101.0748 | 32.226 | 60.01 | 35 | 101.0474 | 22.021 | 60.0383 | 24 | 101.0697 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.0422 | 22.5105 | 59.9883 | 24 | 101.0925 | 22.4222 | 59.9955 | 24
101.0831 | 32.226 | 60.01 | 35 | 101.0557 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 101.078 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.0505 | 22.5105 | 59.9883 | 24 | 101.1008 | 22.4222 | 59.9955 | 24
101.0914 | 32.226 | 60.01 | 35 | 101.0641 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 101.0864 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.0591 | 22.5105 | 59.9883 | 24 | 101.1091 | 22.4222 | 59.9955 | 24
101.0997 | 32.2334 | 60.01 | 35 | 101.0724 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 101.0947 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.0674 | 22.5105 | 59.9883 | 24 | 101.1177 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1081 | 32.2334 | 60.01 | 35 | 101.0807 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 101.103 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.0757 | 22.5105 | 59.9883 | 24 | 101.126 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1164 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.089 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 101.1113 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.084 | 22.5105 | 59.9883 | 24 | 101.1343 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1248 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.0974 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 101.1198 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.0923 | 22.5105 | 59.9883 | 24 | 101.1426 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1331 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.1057 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 101.1281 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1006 | 22.5206 | 59.9883 | 24 | 101.1509 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1414 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.114 | 22.021 | 60.0387 | 24 | 101.1364 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1089 | 22.5206 | 59.9883 | 24 | 101.1592 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1498 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.1223 | 22.0269 | 60.0387 | 24 | 101.1447 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1174 | 22.5206 | 59.9883 | 24 | 101.1675 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1581 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.1306 | 22.0269 | 60.0387 | 24 | 101.1531 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1257 | 22.5206 | 59.9883 | 24 | 101.176 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1664 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.139 | 22.0269 | 60.0387 | 24 | 101.1614 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.134 | 22.5206 | 59.9883 | 24 | 101.1843 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1748 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.1473 | 22.0269 | 60.0387 | 24 | 101.1697 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1423 | 22.5206 | 59.9883 | 24 | 101.1926 | 22.424 | 59.9955 | 24
101.1831 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.1556 | 22.0269 | 60.0387 | 24 | 101.178 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1506 | 22.5206 | 59.9883 | 24 | 101.2009 | 22.4251 | 59.9955 | 24
101.1914 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.1639 | 22.0269 | 60.0387 | 24 | 101.1864 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1589 | 22.5206 | 59.9883 | 24 | 101.2092 | 22.4251 | 59.9955 | 24
101.1998 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.1724 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.1947 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1672 | 22.5172 | 59.9883 | 24 | 101.2175 | 22.4251 | 59.9955 | 24
101.2081 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.1807 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.203 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1755 | 22.5172 | 59.9883 | 24 | 101.2258 | 22.4251 | 59.9955 | 24
101.2164 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.189 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.2113 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1841 | 22.5172 | 59.9883 | 24 | 101.2341 | 22.4349 | 59.9955 | 24
101.2247 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.1973 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.2197 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.1924 | 22.5172 | 59.9883 | 24 | 101.2427 | 22.4349 | 59.9955 | 24
101.2331 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.2056 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.228 | 21.7416 | 60.0159 | 24 | 101.2007 | 22.5172 | 59.9883 | 24 | 101.251 | 22.4349 | 59.9955 | 24
101.2414 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.214 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.2363 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.209 | 22.5172 | 59.9883 | 24 | 101.2593 | 22.4349 | 59.9955 | 24
101.2497 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.2223 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.2446 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.2173 | 22.5172 | 59.9907 | 24 | 101.2676 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.2581 | 32.2334 | 60.0108 | 35 | 101.2306 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.2531 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.2256 | 22.5172 | 59.9907 | 24 | 101.2759 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.2664 | 32.158 | 60.0108 | 35 | 101.2389 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.2614 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.2339 | 22.5181 | 59.9907 | 24 | 101.2842 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.2747 | 32.158 | 60.0108 | 35 | 101.2473 | 22.0288 | 60.0387 | 24 | 101.2697 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.2424 | 22.5181 | 59.9907 | 24 | 101.2925 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.2831 | 32.1596 | 60.0108 | 35 | 101.2556 | 22.0288 | 60.0392 | 24 | 101.278 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.2507 | 22.5198 | 59.9907 | 24 | 101.301 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.2914 | 32.1596 | 60.0108 | 35 | 101.2639 | 22.0288 | 60.0392 | 24 | 101.2864 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.259 | 22.5198 | 59.9907 | 24 | 101.3093 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.2997 | 32.1596 | 60.0108 | 35 | 101.2722 | 22.0288 | 60.0392 | 24 | 101.2947 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.2673 | 22.5198 | 59.9907 | 24 | 101.3176 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.3081 | 32.1596 | 60.0108 | 35 | 101.2805 | 22.0288 | 60.0392 | 24 | 101.303 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.2756 | 22.5198 | 59.9907 | 24 | 101.3259 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.3164 | 32.1596 | 60.0116 | 35 | 101.2889 | 22.0288 | 60.0392 | 24 | 101.3113 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.2839 | 22.5198 | 59.9907 | 24 | 101.3342 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.3247 | 32.1596 | 60.0116 | 35 | 101.2972 | 22.0288 | 60.0392 | 24 | 101.3197 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.2922 | 22.5198 | 59.9907 | 24 | 101.3425 | 22.4349 | 59.9967 | 24
101.3331 | 32.203 | 60.0116 | 35 | 101.3055 | 22.0276 | 60.0392 | 24 | 101.328 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3008 | 22.5208 | 59.9907 | 24 | 101.3508 | 22.4367 | 59.9967 | 24
101.3414 | 32.203 | 60.0116 | 35 | 101.3138 | 22.0276 | 60.0392 | 24 | 101.3363 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3091 | 22.5208 | 59.9907 | 24 | 101.3594 | 22.4367 | 59.9967 | 24
101.3497 | 32.203 | 60.0116 | 35 | 101.3223 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.3446 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3174 | 22.5272 | 59.9907 | 24 | 101.3677 | 22.4367 | 59.9967 | 24
101.358 | 32.203 | 60.0116 | 35 | 101.3306 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.353 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3257 | 22.5272 | 59.9907 | 24 | 101.376 | 22.4367 | 59.9967 | 24
101.3664 | 32.2012 | 60.0116 | 35 | 101.3389 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.3613 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.334 | 22.529 | 59.9907 | 24 | 101.3843 | 22.4367 | 59.9967 | 24
101.3747 | 32.2012 | 60.0116 | 35 | 101.3472 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.3696 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3423 | 22.529 | 59.9907 | 24 | 101.3926 | 22.4367 | 59.9967 | 24
101.383 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.3555 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.3779 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3506 | 22.53 | 59.9907 | 24 | 101.4009 | 22.4314 | 59.9967 | 24
101.3914 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.3639 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.3864 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3591 | 22.53 | 59.9907 | 24 | 101.4092 | 22.4314 | 59.9967 | 24
101.3997 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.3722 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.3947 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3674 | 22.53 | 59.9907 | 24 | 101.4175 | 22.4314 | 59.9967 | 24
101.408 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.3805 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.403 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3757 | 22.53 | 59.9907 | 24 | 101.426 | 22.4314 | 59.9967 | 24
101.4164 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.3888 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.4113 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.384 | 22.5316 | 59.9907 | 24 | 101.4343 | 22.4314 | 59.9967 | 24
101.4247 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.3972 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.4197 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.3923 | 22.5316 | 59.9907 | 24 | 101.4426 | 22.4314 | 59.9967 | 24
101.433 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4055 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.428 | 21.7416 | 60.0154 | 24 | 101.4006 | 22.5316 | 59.9907 | 24 | 101.4509 | 22.4314 | 59.9967 | 24
101.4414 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4138 | 22.0296 | 60.0392 | 24 | 101.4363 | 21.7416 | 60.0157 | 24 | 101.4089 | 22.5316 | 59.9907 | 24 | 101.4592 | 22.4314 | 59.9967 | 24
101.4497 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4221 | 22.0745 | 60.0392 | 24 | 101.4446 | 21.7416 | 60.0157 | 24 | 101.4175 | 22.5326 | 59.993 | 24 | 101.4675 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.458 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4304 | 22.0745 | 60.0392 | 24 | 101.4529 | 21.8579 | 60.0157 | 24 | 101.4258 | 22.5326 | 59.993 | 24 | 101.4758 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.4664 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4388 | 22.0728 | 60.0392 | 24 | 101.4613 | 21.8579 | 60.0157 | 24 | 101.4341 | 22.5712 | 59.993 | 24 | 101.4844 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.4747 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4471 | 22.0728 | 60.0392 | 24 | 101.4696 | 21.8579 | 60.0157 | 24 | 101.4424 | 22.5712 | 59.993 | 24 | 101.4927 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.483 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4554 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.4779 | 21.8579 | 60.0157 | 24 | 101.4507 | 22.573 | 59.993 | 24 | 101.501 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.4913 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4637 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.4862 | 21.8682 | 60.0157 | 24 | 101.459 | 22.573 | 59.993 | 24 | 101.5093 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.4997 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4722 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.4946 | 21.8682 | 60.0157 | 24 | 101.4673 | 22.5739 | 59.993 | 24 | 101.5176 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.508 | 32.1939 | 60.0116 | 35 | 101.4805 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.5029 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.4756 | 22.5739 | 59.993 | 24 | 101.5259 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.5163 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.4888 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.5112 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.4841 | 22.5002 | 59.993 | 24 | 101.5342 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.5247 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.4971 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.5195 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.4924 | 22.5002 | 59.993 | 24 | 101.5425 | 22.4314 | 59.9975 | 24
101.533 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.5054 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.528 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5007 | 22.5002 | 59.993 | 24 | 101.551 | 22.4343 | 59.9975 | 24
101.5413 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.5138 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.5363 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.509 | 22.5002 | 59.993 | 24 | 101.5593 | 22.4343 | 59.9975 | 24
101.5497 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.5221 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.5446 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5173 | 22.5004 | 59.993 | 24 | 101.5676 | 22.4343 | 59.9975 | 24
101.558 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.5304 | 22.0728 | 60.0404 | 24 | 101.5529 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5256 | 22.5004 | 59.993 | 24 | 101.5759 | 22.4343 | 59.9975 | 24
101.5663 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.5387 | 22.0766 | 60.0404 | 24 | 101.5613 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5339 | 22.5021 | 59.993 | 24 | 101.5842 | 22.4409 | 59.9975 | 24
101.5747 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.547 | 22.0766 | 60.0404 | 24 | 101.5696 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5425 | 22.5021 | 59.993 | 24 | 101.5925 | 22.4409 | 59.9975 | 24
101.583 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.5554 | 22.072 | 60.0404 | 24 | 101.5779 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5508 | 22.5034 | 59.993 | 24 | 101.6008 | 22.4409 | 59.9975 | 24
101.5913 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.5637 | 22.072 | 60.0404 | 24 | 101.5862 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5591 | 22.5034 | 59.993 | 24 | 101.6094 | 22.4409 | 59.9975 | 24
101.5997 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.572 | 22.072 | 60.0404 | 24 | 101.5946 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5674 | 22.5034 | 59.993 | 24 | 101.6177 | 22.4409 | 59.9975 | 24
101.608 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.5803 | 22.072 | 60.0404 | 24 | 101.6029 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5757 | 22.5034 | 59.993 | 24 | 101.626 | 22.4409 | 59.9975 | 24
101.6163 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.5887 | 22.074 | 60.0404 | 24 | 101.6112 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.584 | 22.5036 | 59.993 | 24 | 101.6343 | 22.4409 | 59.9975 | 24
101.6246 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.597 | 22.074 | 60.0404 | 24 | 101.6195 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.5923 | 22.5036 | 59.993 | 24 | 101.6426 | 22.4409 | 59.9975 | 24
101.633 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.6053 | 22.074 | 60.0404 | 24 | 101.6279 | 21.8667 | 60.0157 | 24 | 101.6008 | 22.4994 | 59.993 | 24 | 101.6509 | 22.4388 | 59.9975 | 24
101.6413 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.6136 | 22.074 | 60.0404 | 24 | 101.6362 | 21.8667 | 60.0159 | 24 | 101.6091 | 22.4994 | 59.993 | 24 | 101.6592 | 22.4388 | 59.9975 | 24
101.6496 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.6219 | 22.1029 | 60.0404 | 24 | 101.6445 | 21.8667 | 60.0159 | 24 | 101.6174 | 22.5007 | 59.9954 | 24 | 101.6677 | 22.4388 | 59.9987 | 24
101.658 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.6304 | 22.1029 | 60.0404 | 24 | 101.6528 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.6257 | 22.5007 | 59.9954 | 24 | 101.676 | 22.4388 | 59.9987 | 24
101.6663 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.6387 | 22.1058 | 60.0404 | 24 | 101.6613 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.634 | 22.5007 | 59.9954 | 24 | 101.6843 | 22.4399 | 59.9987 | 24
101.6746 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.647 | 22.1058 | 60.0404 | 24 | 101.6696 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.6423 | 22.5007 | 59.9954 | 24 | 101.6926 | 22.4399 | 59.9987 | 24
101.683 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.6553 | 22.1058 | 60.0416 | 24 | 101.6779 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.6506 | 22.5007 | 59.9954 | 24 | 101.7009 | 22.44 | 59.9987 | 24
101.6913 | 32.1939 | 60.012 | 35 | 101.6637 | 22.1058 | 60.0416 | 24 | 101.6862 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.6592 | 22.5007 | 59.9954 | 24 | 101.7092 | 22.44 | 59.9987 | 24
101.6997 | 32.1962 | 60.012 | 35 | 101.672 | 22.1095 | 60.0416 | 24 | 101.6946 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.6675 | 22.5007 | 59.9954 | 24 | 101.7175 | 22.48 | 59.9987 | 24
101.708 | 32.1962 | 60.012 | 35 | 101.6803 | 22.1095 | 60.0416 | 24 | 101.7029 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.6758 | 22.5007 | 59.9954 | 24 | 101.7258 | 22.48 | 59.9987 | 24
101.7163 | 32.1962 | 60.012 | 35 | 101.6886 | 22.1115 | 60.0416 | 24 | 101.7112 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.6841 | 22.5008 | 59.9954 | 24 | 101.7344 | 22.4818 | 59.9987 | 24
101.7247 | 32.1962 | 60.012 | 35 | 101.6969 | 22.1115 | 60.0416 | 24 | 101.7195 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.6924 | 22.5008 | 59.9954 | 24 | 101.7427 | 22.4818 | 59.9987 | 24
101.733 | 32.1962 | 60.012 | 35 | 101.7053 | 22.1115 | 60.0416 | 24 | 101.7279 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.7007 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.751 | 22.4875 | 59.9987 | 24
101.7413 | 32.1962 | 60.012 | 35 | 101.7136 | 22.1115 | 60.0416 | 24 | 101.7362 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.709 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.7593 | 22.4875 | 59.9987 | 24
101.7496 | 32.0427 | 60.012 | 35 | 101.7219 | 22.1115 | 60.0416 | 24 | 101.7445 | 21.8757 | 60.0159 | 24 | 101.7173 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.7676 | 22.4875 | 59.9987 | 24
101.758 | 32.0427 | 60.012 | 35 | 101.7302 | 22.1115 | 60.0416 | 24 | 101.7528 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.7258 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.7759 | 22.4875 | 59.9987 | 24
101.7663 | 32.0505 | 60.012 | 35 | 101.7386 | 22.1144 | 60.0416 | 24 | 101.7612 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.7341 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.7842 | 22.5151 | 59.9987 | 24
101.7746 | 32.0505 | 60.012 | 35 | 101.7469 | 22.1144 | 60.0416 | 24 | 101.7695 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.7424 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.7927 | 22.5151 | 59.9987 | 24
101.783 | 32.0442 | 60.012 | 35 | 101.7552 | 22.1144 | 60.0416 | 24 | 101.7778 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.7507 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.801 | 22.5151 | 59.9987 | 24
101.7913 | 32.0442 | 60.012 | 35 | 101.7635 | 22.1144 | 60.0416 | 24 | 101.7861 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.759 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.8093 | 22.5151 | 59.9987 | 24
101.7996 | 32.0442 | 60.012 | 35 | 101.7719 | 22.1181 | 60.0416 | 24 | 101.7946 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.7673 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.8176 | 22.5087 | 59.9987 | 24
101.808 | 32.0442 | 60.012 | 35 | 101.7803 | 22.1181 | 60.0416 | 24 | 101.8029 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.7756 | 22.5039 | 59.9954 | 24 | 101.8259 | 22.5087 | 59.9987 | 24
101.8163 | 32.0442 | 60.012 | 35 | 101.7886 | 22.1201 | 60.0416 | 24 | 101.8112 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.7842 | 22.5921 | 59.9954 | 24 | 101.8342 | 22.5087 | 59.9987 | 24
101.8246 | 32.0442 | 60.012 | 35 | 101.7969 | 22.1201 | 60.0416 | 24 | 101.8195 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.7925 | 22.5921 | 59.9954 | 24 | 101.8425 | 22.5087 | 59.9987 | 24
101.833 | 31.8698 | 60.012 | 35 | 101.8052 | 22.1201 | 60.0416 | 24 | 101.8279 | 21.8727 | 60.0159 | 24 | 101.8008 | 22.5943 | 59.9954 | 24 | 101.8508 | 22.505 | 59.9987 | 24
101.8413 | 31.8698 | 60.012 | 35 | 101.8136 | 22.1201 | 60.0416 | 24 | 101.8362 | 21.8727 | 60.0166 | 24 | 101.8091 | 22.5943 | 59.9954 | 24 | 101.8594 | 22.505 | 59.9987 | 24
101.8496 | 31.7115 | 60.012 | 35 | 101.8219 | 22.123 | 60.0416 | 24 | 101.8445 | 21.8727 | 60.0166 | 24 | 101.8174 | 22.5943 | 59.9973 | 24 | 101.8677 | 22.505 | 59.9998 | 24
101.858 | 31.7115 | 60.012 | 35 | 101.8302 | 22.123 | 60.0416 | 24 | 101.8528 | 21.955 | 60.0166 | 24 | 101.8257 | 22.5943 | 59.9973 | 24 | 101.876 | 22.505 | 59.9998 | 24
101.8663 | 31.7115 | 60.012 | 35 | 101.8385 | 22.1168 | 60.0416 | 24 | 101.8612 | 21.955 | 60.0166 | 24 | 101.834 | 22.5943 | 59.9973 | 24 | 101.8843 | 22.505 | 59.9998 | 24
101.8746 | 31.7115 | 60.012 | 35 | 101.8468 | 22.1168 | 60.0416 | 24 | 101.8695 | 21.955 | 60.0166 | 24 | 101.8423 | 22.5943 | 59.9973 | 24 | 101.8926 | 22.505 | 59.9998 | 24
101.8829 | 31.6347 | 60.012 | 35 | 101.8552 | 22.1168 | 60.0434 | 24 | 101.8778 | 21.955 | 60.0166 | 24 | 101.8508 | 22.5943 | 59.9973 | 24 | 101.9009 | 22.5063 | 59.9998 | 24
101.8913 | 31.6347 | 60.012 | 35 | 101.8635 | 22.1168 | 60.0434 | 24 | 101.8861 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.8591 | 22.5943 | 59.9973 | 24 | 101.9092 | 22.5063 | 59.9998 | 24
101.8996 | 31.6347 | 60.012 | 35 | 101.8718 | 22.112 | 60.0434 | 24 | 101.8945 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.8674 | 22.5943 | 59.9973 | 24 | 101.9177 | 22.5164 | 59.9998 | 24
101.9079 | 31.6347 | 60.012 | 35 | 101.8801 | 22.112 | 60.0434 | 24 | 101.9028 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.8757 | 22.5943 | 59.9973 | 24 | 101.926 | 22.5164 | 59.9998 | 24
101.9163 | 31.6347 | 60.0116 | 35 | 101.8885 | 22.112 | 60.0434 | 24 | 101.9111 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.884 | 22.5957 | 59.9973 | 24 | 101.9343 | 22.5164 | 59.9998 | 24
101.9246 | 31.6347 | 60.0116 | 35 | 101.8969 | 22.112 | 60.0434 | 24 | 101.9194 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.8923 | 22.5957 | 59.9973 | 24 | 101.9426 | 22.5164 | 59.9998 | 24
101.9329 | 31.7913 | 60.0116 | 35 | 101.9052 | 22.1149 | 60.0434 | 24 | 101.9279 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9006 | 22.5957 | 59.9973 | 24 | 101.9509 | 22.5164 | 59.9998 | 24
101.9413 | 31.7913 | 60.0116 | 35 | 101.9135 | 22.1149 | 60.0434 | 24 | 101.9362 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9092 | 22.5957 | 59.9973 | 24 | 101.9592 | 22.5164 | 59.9998 | 24
101.9496 | 32.1349 | 60.0116 | 35 | 101.9218 | 22.1186 | 60.0434 | 24 | 101.9445 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9175 | 22.5918 | 59.9973 | 24 | 101.9675 | 22.5135 | 59.9998 | 24
101.9579 | 32.1349 | 60.0116 | 35 | 101.9302 | 22.1186 | 60.0434 | 24 | 101.9528 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9258 | 22.5918 | 59.9973 | 24 | 101.9758 | 22.5135 | 59.9998 | 24
101.9663 | 32.1349 | 60.0116 | 35 | 101.9385 | 22.1186 | 60.0434 | 24 | 101.9612 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9341 | 22.5918 | 59.9973 | 24 | 101.9844 | 22.5135 | 59.9998 | 24
101.9746 | 32.1349 | 60.0116 | 35 | 101.9468 | 22.1186 | 60.0434 | 24 | 101.9695 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9424 | 22.5918 | 59.9973 | 24 | 101.9927 | 22.5135 | 59.9998 | 24
101.9829 | 32.1392 | 60.0116 | 35 | 101.9551 | 22.1206 | 60.0434 | 24 | 101.9778 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9507 | 22.5918 | 59.9973 | 24 | 102.001 | 22.5135 | 59.9998 | 24
101.9913 | 32.1392 | 60.0116 | 35 | 101.9634 | 22.1206 | 60.0434 | 24 | 101.9861 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.959 | 22.5918 | 59.9973 | 24 | 102.0093 | 22.5135 | 59.9998 | 24
101.9996 | 32.1392 | 60.0116 | 35 | 101.9718 | 22.1235 | 60.0434 | 24 | 101.9945 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9675 | 22.5918 | 59.9973 | 24 | 102.0176 | 22.5135 | 59.9998 | 24
102.0079 | 32.1392 | 60.0116 | 35 | 101.9801 | 22.1235 | 60.0434 | 24 | 102.0028 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9758 | 22.5918 | 59.9973 | 24 | 102.0259 | 22.5135 | 59.9998 | 24
102.0163 | 32.1392 | 60.0116 | 35 | 101.9884 | 22.0974 | 60.0434 | 24 | 102.0111 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9841 | 22.6317 | 59.9973 | 24 | 102.0342 | 22.517 | 59.9998 | 24
102.0246 | 32.1392 | 60.0116 | 35 | 101.9967 | 22.0974 | 60.0434 | 24 | 102.0194 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 101.9924 | 22.6317 | 59.9973 | 24 | 102.0427 | 22.517 | 59.9998 | 24
102.0329 | 32.1423 | 60.0116 | 35 | 102.0051 | 22.0974 | 60.0434 | 24 | 102.0278 | 21.9559 | 60.0166 | 24 | 102.0007 | 22.6333 | 59.9973 | 24 | 102.051 | 22.5173 | 59.9998 | 24
102.0412 | 32.1423 | 60.0116 | 35 | 102.0134 | 22.0974 | 60.0434 | 24 | 102.0361 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.009 | 22.6333 | 59.9973 | 24 | 102.0593 | 22.5173 | 59.9998 | 24
102.0496 | 32.2648 | 60.0116 | 35 | 102.0217 | 22.0978 | 60.0434 | 24 | 102.0444 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.0173 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.0676 | 22.5173 | 60.0018 | 24
102.0579 | 32.2648 | 60.0116 | 35 | 102.03 | 22.0978 | 60.0434 | 24 | 102.0527 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.0256 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.0759 | 22.5173 | 60.0018 | 24
102.0662 | 32.2612 | 60.0116 | 35 | 102.0383 | 22.0978 | 60.0434 | 24 | 102.0612 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.0342 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.0842 | 22.5173 | 60.0018 | 24
102.0746 | 32.2612 | 60.0116 | 35 | 102.0468 | 22.0978 | 60.0434 | 24 | 102.0695 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.0425 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.0925 | 22.5173 | 60.0018 | 24
102.0829 | 32.2644 | 60.0116 | 35 | 102.0551 | 22.0936 | 60.0455 | 24 | 102.0778 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.0508 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.1008 | 22.5186 | 60.0018 | 24
102.0912 | 32.2644 | 60.0116 | 35 | 102.0634 | 22.0936 | 60.0455 | 24 | 102.0861 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.0591 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.1094 | 22.5186 | 60.0018 | 24
102.0996 | 32.2644 | 60.0116 | 35 | 102.0717 | 22.0936 | 60.0455 | 24 | 102.0945 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.0674 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.1177 | 22.5211 | 60.0018 | 24
102.1079 | 32.2644 | 60.0116 | 35 | 102.08 | 22.0936 | 60.0455 | 24 | 102.1028 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.0757 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.126 | 22.5211 | 60.0018 | 24
102.1162 | 32.2644 | 60.0135 | 35 | 102.0884 | 22.0973 | 60.0455 | 24 | 102.1111 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.084 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.1343 | 22.5211 | 60.0018 | 24
102.1246 | 32.2644 | 60.0135 | 35 | 102.0967 | 22.0973 | 60.0455 | 24 | 102.1194 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.0925 | 22.6333 | 59.9989 | 24 | 102.1426 | 22.5211 | 60.0018 | 24
102.1329 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.105 | 22.0994 | 60.0455 | 24 | 102.1278 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1008 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.1509 | 22.5211 | 60.0018 | 24
102.1412 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1133 | 22.0994 | 60.0455 | 24 | 102.1361 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1091 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.1592 | 22.5211 | 60.0018 | 24
102.1496 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1217 | 22.1024 | 60.0455 | 24 | 102.1444 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1174 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.1677 | 22.5211 | 60.0018 | 24
102.1579 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.13 | 22.1024 | 60.0455 | 24 | 102.1527 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1257 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.176 | 22.5211 | 60.0018 | 24
102.1662 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1383 | 22.1024 | 60.0455 | 24 | 102.1611 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.134 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.1843 | 22.5357 | 60.0018 | 24
102.1745 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1466 | 22.1024 | 60.0455 | 24 | 102.1694 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1423 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.1926 | 22.5357 | 60.0018 | 24
102.1829 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1549 | 22.1024 | 60.0455 | 24 | 102.1777 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1506 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.2009 | 22.5795 | 60.0018 | 24
102.1912 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1633 | 22.1024 | 60.0455 | 24 | 102.186 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1592 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.2092 | 22.5795 | 60.0018 | 24
102.1995 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1716 | 22.1045 | 60.0455 | 24 | 102.1945 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1675 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.2175 | 22.5795 | 60.0018 | 24
102.2079 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1799 | 22.1045 | 60.0455 | 24 | 102.2028 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1758 | 22.6354 | 59.9989 | 24 | 102.2258 | 22.5795 | 60.0018 | 24
102.2162 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1882 | 22.1111 | 60.0455 | 24 | 102.2111 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1841 | 22.6367 | 59.9989 | 24 | 102.2344 | 22.5811 | 60.0018 | 24
102.2245 | 32.3142 | 60.0135 | 35 | 102.1965 | 22.1111 | 60.0455 | 24 | 102.2194 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.1924 | 22.6367 | 59.9989 | 24 | 102.2427 | 22.5811 | 60.0018 | 24
102.2329 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.205 | 22.1111 | 60.0455 | 24 | 102.2278 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.2007 | 22.6367 | 59.9989 | 24 | 102.251 | 22.5811 | 60.0018 | 24
102.2412 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.2133 | 22.1111 | 60.0455 | 24 | 102.2361 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.209 | 22.6367 | 59.9989 | 24 | 102.2593 | 22.5811 | 60.0018 | 24
102.2495 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.2216 | 22.1111 | 60.0455 | 24 | 102.2444 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.2175 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.2676 | 22.5779 | 60.0041 | 24
102.2579 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.2299 | 22.1111 | 60.0455 | 24 | 102.2527 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.2258 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.2759 | 22.5779 | 60.0041 | 24
102.2662 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.2383 | 22.1002 | 60.0455 | 24 | 102.2611 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.2341 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.2842 | 22.5779 | 60.0041 | 24
102.2745 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.2466 | 22.1002 | 60.0455 | 24 | 102.2694 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.2424 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.2925 | 22.5779 | 60.0041 | 24
102.2829 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.2549 | 22.1032 | 60.0479 | 24 | 102.2777 | 21.9559 | 60.0171 | 24 | 102.2507 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.301 | 22.5795 | 60.0041 | 24
102.2912 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.2632 | 22.1032 | 60.0479 | 24 | 102.286 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.259 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.3093 | 22.5795 | 60.0041 | 24
102.2995 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.2715 | 22.1032 | 60.0479 | 24 | 102.2944 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.2673 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.3176 | 22.5795 | 60.0041 | 24
102.3078 | 32.4119 | 60.0135 | 35 | 102.2799 | 22.1032 | 60.0479 | 24 | 102.3027 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.2756 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.3259 | 22.5795 | 60.0041 | 24
102.3162 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.2882 | 22.1032 | 60.0479 | 24 | 102.311 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.2842 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.3342 | 22.5795 | 60.0041 | 24
102.3245 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.2965 | 22.1032 | 60.0479 | 24 | 102.3193 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.2925 | 22.6367 | 59.9997 | 24 | 102.3425 | 22.5795 | 60.0041 | 24
102.3328 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3048 | 22.1032 | 60.0479 | 24 | 102.3278 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3008 | 22.6371 | 59.9997 | 24 | 102.3508 | 22.5795 | 60.0041 | 24
102.3412 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3131 | 22.1032 | 60.0479 | 24 | 102.3361 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3091 | 22.6371 | 59.9997 | 24 | 102.3594 | 22.5795 | 60.0041 | 24
102.3495 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3215 | 22.109 | 60.0479 | 24 | 102.3444 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3174 | 22.6371 | 59.9997 | 24 | 102.3677 | 22.589 | 60.0041 | 24
102.3578 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3298 | 22.109 | 60.0479 | 24 | 102.3527 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3257 | 22.6371 | 59.9997 | 24 | 102.376 | 22.589 | 60.0041 | 24
102.3662 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3381 | 22.1048 | 60.0479 | 24 | 102.3611 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.334 | 22.6371 | 59.9997 | 24 | 102.3843 | 22.5906 | 60.0041 | 24
102.3745 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3464 | 22.1048 | 60.0479 | 24 | 102.3694 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3425 | 22.6371 | 59.9997 | 24 | 102.3926 | 22.5906 | 60.0041 | 24
102.3828 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3549 | 22.1048 | 60.0479 | 24 | 102.3777 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3508 | 22.6371 | 59.9997 | 24 | 102.4009 | 22.5906 | 60.0041 | 24
102.3912 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3632 | 22.1048 | 60.0479 | 24 | 102.386 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3591 | 22.6371 | 59.9997 | 24 | 102.4092 | 22.5906 | 60.0041 | 24
102.3995 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3715 | 22.1048 | 60.0479 | 24 | 102.3944 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3674 | 22.6411 | 59.9997 | 24 | 102.4175 | 22.5906 | 60.0041 | 24
102.4078 | 32.4119 | 60.0143 | 35 | 102.3798 | 22.1048 | 60.0479 | 24 | 102.4027 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3757 | 22.6411 | 59.9997 | 24 | 102.426 | 22.5906 | 60.0041 | 24
102.4162 | 32.4164 | 60.0143 | 35 | 102.3881 | 22.1069 | 60.0479 | 24 | 102.411 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.384 | 22.6411 | 59.9997 | 24 | 102.4343 | 22.5927 | 60.0041 | 24
102.4245 | 32.4164 | 60.0143 | 35 | 102.3965 | 22.1069 | 60.0479 | 24 | 102.4193 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.3923 | 22.6411 | 59.9997 | 24 | 102.4426 | 22.5927 | 60.0041 | 24
102.4328 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.4048 | 22.1244 | 60.0479 | 24 | 102.4277 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.4006 | 22.6411 | 59.9997 | 24 | 102.4509 | 22.5882 | 60.0041 | 24
102.4411 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.4131 | 22.1244 | 60.0479 | 24 | 102.436 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.4092 | 22.6411 | 59.9997 | 24 | 102.4592 | 22.5882 | 60.0041 | 24
102.4495 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.4214 | 22.1244 | 60.0479 | 24 | 102.4443 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.4175 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.4675 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.4578 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.4297 | 22.1244 | 60.0479 | 24 | 102.4526 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.4258 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.4758 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.4661 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.4381 | 22.234 | 60.0479 | 24 | 102.4609 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.4341 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.4844 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.4745 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.4464 | 22.234 | 60.0479 | 24 | 102.4694 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.4424 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.4927 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.4828 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.4547 | 22.234 | 60.05 | 24 | 102.4777 | 21.9468 | 60.0171 | 24 | 102.4507 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.501 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.4911 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.463 | 22.234 | 60.05 | 24 | 102.486 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.459 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5093 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.4995 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.4714 | 22.234 | 60.05 | 24 | 102.4943 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.4675 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5176 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.5078 | 32.4121 | 60.0143 | 35 | 102.4797 | 22.234 | 60.05 | 24 | 102.5027 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.4758 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5259 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.5161 | 32.4121 | 60.0147 | 35 | 102.488 | 22.2363 | 60.05 | 24 | 102.511 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.4841 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5342 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.5245 | 32.4121 | 60.0147 | 35 | 102.4963 | 22.2363 | 60.05 | 24 | 102.5193 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.4924 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5425 | 22.5882 | 60.0061 | 24
102.5328 | 32.4121 | 60.0147 | 35 | 102.5046 | 22.2394 | 60.05 | 24 | 102.5276 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5007 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.551 | 22.5977 | 60.0061 | 24
102.5411 | 32.4121 | 60.0147 | 35 | 102.5131 | 22.2394 | 60.05 | 24 | 102.536 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.509 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5593 | 22.5977 | 60.0061 | 24
102.5495 | 32.4121 | 60.0147 | 35 | 102.5214 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.5443 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5173 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5676 | 22.5919 | 60.0061 | 24
102.5578 | 32.4121 | 60.0147 | 35 | 102.5297 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.5526 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5256 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5759 | 22.5919 | 60.0061 | 24
102.5661 | 32.4121 | 60.0147 | 35 | 102.538 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.5609 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5342 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5842 | 22.5919 | 60.0061 | 24
102.5744 | 32.4121 | 60.0147 | 35 | 102.5463 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.5693 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5425 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.5925 | 22.5919 | 60.0061 | 24
102.5828 | 32.4033 | 60.0147 | 35 | 102.5547 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.5776 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5508 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.6008 | 22.5919 | 60.0061 | 24
102.5911 | 32.4033 | 60.0147 | 35 | 102.563 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.5859 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5591 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.6091 | 22.5919 | 60.0061 | 24
102.5994 | 32.4033 | 60.0147 | 35 | 102.5713 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.5942 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5674 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.6177 | 22.5841 | 60.0061 | 24
102.6078 | 32.4033 | 60.0147 | 35 | 102.5796 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.6027 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5757 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.626 | 22.5841 | 60.0061 | 24
102.6161 | 32.4099 | 60.0147 | 35 | 102.5879 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.611 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.584 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.6343 | 22.5779 | 60.0061 | 24
102.6244 | 32.4099 | 60.0147 | 35 | 102.5963 | 22.2433 | 60.05 | 24 | 102.6193 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.5925 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.6426 | 22.5779 | 60.0061 | 24
102.6328 | 32.4099 | 60.0147 | 35 | 102.6046 | 22.2388 | 60.05 | 24 | 102.6276 | 22.0172 | 60.0171 | 24 | 102.6008 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.6509 | 22.5796 | 60.0061 | 24
102.6411 | 32.4099 | 60.0147 | 35 | 102.6129 | 22.2388 | 60.05 | 24 | 102.636 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6091 | 22.6411 | 60.0004 | 24 | 102.6592 | 22.5796 | 60.0061 | 24
102.6494 | 32.4099 | 60.0147 | 35 | 102.6212 | 22.2339 | 60.05 | 24 | 102.6443 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6174 | 22.6411 | 60.0001 | 24 | 102.6675 | 22.5796 | 60.008 | 24
102.6578 | 32.4099 | 60.0147 | 35 | 102.6296 | 22.2339 | 60.05 | 24 | 102.6526 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6257 | 22.6411 | 60.0001 | 24 | 102.6758 | 22.5796 | 60.008 | 24
102.6661 | 32.4238 | 60.0147 | 35 | 102.6379 | 22.2339 | 60.05 | 24 | 102.6609 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.634 | 22.6411 | 60.0001 | 24 | 102.6843 | 22.5796 | 60.008 | 24
102.6744 | 32.4238 | 60.0147 | 35 | 102.6462 | 22.2339 | 60.05 | 24 | 102.6693 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6423 | 22.6411 | 60.0001 | 24 | 102.6926 | 22.5796 | 60.008 | 24
102.6828 | 32.4238 | 60.0147 | 35 | 102.6545 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.6776 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6506 | 22.6411 | 60.0001 | 24 | 102.7009 | 22.6099 | 60.008 | 24
102.6911 | 32.4238 | 60.0147 | 35 | 102.6628 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.6859 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6592 | 22.6411 | 60.0001 | 24 | 102.7092 | 22.6099 | 60.008 | 24
102.6994 | 32.4726 | 60.0147 | 35 | 102.6713 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.6942 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6675 | 22.6407 | 60.0001 | 24 | 102.7175 | 22.6099 | 60.008 | 24
102.7077 | 32.4726 | 60.0147 | 35 | 102.6796 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7026 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6758 | 22.6407 | 60.0001 | 24 | 102.7258 | 22.6099 | 60.008 | 24
102.7161 | 32.4845 | 60.0158 | 35 | 102.6879 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7109 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6841 | 22.6387 | 60.0001 | 24 | 102.7341 | 22.579 | 60.008 | 24
102.7244 | 32.4845 | 60.0158 | 35 | 102.6962 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7192 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.6924 | 22.6387 | 60.0001 | 24 | 102.7427 | 22.579 | 60.008 | 24
102.7327 | 32.4776 | 60.0158 | 35 | 102.7045 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7275 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.7007 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.751 | 22.579 | 60.008 | 24
102.7411 | 32.4776 | 60.0158 | 35 | 102.7129 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.736 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.709 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.7593 | 22.579 | 60.008 | 24
102.7494 | 32.4776 | 60.0158 | 35 | 102.7212 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7443 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.7175 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.7676 | 22.5806 | 60.008 | 24
102.7577 | 32.4776 | 60.0158 | 35 | 102.7295 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7526 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.7258 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.7759 | 22.5806 | 60.008 | 24
102.7661 | 32.4776 | 60.0158 | 35 | 102.7378 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7609 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.7341 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.7842 | 22.5814 | 60.008 | 24
102.7744 | 32.4776 | 60.0158 | 35 | 102.7461 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7693 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.7424 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.7925 | 22.5814 | 60.008 | 24
102.7827 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.7545 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7776 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.7507 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.8008 | 22.5814 | 60.008 | 24
102.7911 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.7628 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7859 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.759 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.8093 | 22.5814 | 60.008 | 24
102.7994 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.7711 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.7942 | 22.0172 | 60.017 | 24 | 102.7673 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.8176 | 22.5814 | 60.008 | 24
102.8077 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.7794 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.8026 | 22.0155 | 60.017 | 24 | 102.7756 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.8259 | 22.5814 | 60.008 | 24
102.8161 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.7877 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.8109 | 22.0155 | 60.017 | 24 | 102.7842 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.8342 | 22.5814 | 60.008 | 24
102.8244 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.7961 | 22.2339 | 60.0512 | 24 | 102.8192 | 22.0155 | 60.017 | 24 | 102.7925 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.8425 | 22.5814 | 60.008 | 24
102.8327 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.8044 | 22.2332 | 60.0512 | 24 | 102.8275 | 22.0155 | 60.017 | 24 | 102.8008 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.8508 | 22.583 | 60.008 | 24
102.841 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.8127 | 22.2332 | 60.0512 | 24 | 102.8359 | 22.0211 | 60.0171 | 24 | 102.8091 | 22.6374 | 60.0001 | 24 | 102.8591 | 22.583 | 60.008 | 24
102.8494 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.821 | 22.2347 | 60.0512 | 24 | 102.8442 | 22.0211 | 60.0171 | 24 | 102.8174 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.8674 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.8577 | 32.4825 | 60.0158 | 35 | 102.8295 | 22.2347 | 60.0512 | 24 | 102.8525 | 22.0211 | 60.0171 | 24 | 102.8257 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.876 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.866 | 32.4846 | 60.0158 | 35 | 102.8378 | 22.2325 | 60.0512 | 24 | 102.8608 | 22.0211 | 60.0171 | 24 | 102.834 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.8843 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.8744 | 32.4846 | 60.0158 | 35 | 102.8461 | 22.2325 | 60.0512 | 24 | 102.8693 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.8425 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.8926 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.8827 | 32.4883 | 60.0158 | 35 | 102.8544 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.8776 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.8508 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.9009 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.891 | 32.4883 | 60.0158 | 35 | 102.8627 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.8859 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.8591 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.9092 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.8994 | 32.4932 | 60.0158 | 35 | 102.8711 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.8942 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.8674 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.9175 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.9077 | 32.4932 | 60.0158 | 35 | 102.8794 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9026 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.8757 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.9258 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.916 | 32.4932 | 60.017 | 35 | 102.8877 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9109 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.884 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.9341 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.9244 | 32.4932 | 60.017 | 35 | 102.896 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9192 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.8923 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.9426 | 22.5863 | 60.0096 | 24
102.9327 | 32.4932 | 60.017 | 35 | 102.9043 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9275 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.9006 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.9509 | 22.5879 | 60.0096 | 24
102.941 | 32.4932 | 60.017 | 35 | 102.9127 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9359 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.9092 | 22.6374 | 59.9997 | 24 | 102.9592 | 22.5879 | 60.0096 | 24
102.9494 | 32.4932 | 60.017 | 35 | 102.921 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9442 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.9175 | 22.726 | 59.9997 | 24 | 102.9675 | 22.5853 | 60.0096 | 24
102.9577 | 32.4932 | 60.017 | 35 | 102.9293 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9525 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.9258 | 22.726 | 59.9997 | 24 | 102.9758 | 22.5853 | 60.0096 | 24
102.966 | 32.4953 | 60.017 | 35 | 102.9376 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9608 | 22.0283 | 60.0171 | 24 | 102.9341 | 22.726 | 59.9997 | 24 | 102.9841 | 22.5853 | 60.0096 | 24
102.9743 | 32.4953 | 60.017 | 35 | 102.9459 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9692 | 22.0337 | 60.0171 | 24 | 102.9424 | 22.726 | 59.9997 | 24 | 102.9924 | 22.5853 | 60.0096 | 24
102.9827 | 32.499 | 60.017 | 35 | 102.9543 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9775 | 22.0337 | 60.0171 | 24 | 102.9507 | 22.7253 | 59.9997 | 24 | 103.0007 | 22.5853 | 60.0096 | 24
102.991 | 32.499 | 60.017 | 35 | 102.9626 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9858 | 22.0309 | 60.0171 | 24 | 102.959 | 22.7253 | 59.9997 | 24 | 103.0093 | 22.5853 | 60.0096 | 24
102.9993 | 32.499 | 60.017 | 35 | 102.9709 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 102.9941 | 22.0309 | 60.0171 | 24 | 102.9675 | 22.7253 | 59.9997 | 24 | 103.0176 | 22.5853 | 60.0096 | 24
103.0077 | 32.499 | 60.017 | 35 | 102.9792 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 103.0026 | 22.03 | 60.0171 | 24 | 102.9758 | 22.7253 | 59.9997 | 24 | 103.0259 | 22.5853 | 60.0096 | 24
103.016 | 32.4959 | 60.017 | 35 | 102.9875 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 103.0109 | 22.03 | 60.0171 | 24 | 102.9841 | 22.7253 | 59.9997 | 24 | 103.0342 | 22.5961 | 60.0096 | 24
103.0243 | 32.4959 | 60.017 | 35 | 102.996 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 103.0192 | 22.03 | 60.0171 | 24 | 102.9924 | 22.7253 | 59.9997 | 24 | 103.0425 | 22.5961 | 60.0096 | 24
103.0327 | 32.4959 | 60.017 | 35 | 103.0043 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 103.0275 | 22.03 | 60.0171 | 24 | 103.0007 | 22.7253 | 59.9997 | 24 | 103.0508 | 22.5969 | 60.0096 | 24
103.041 | 32.4959 | 60.017 | 35 | 103.0126 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 103.0359 | 22.03 | 60.0163 | 24 | 103.009 | 22.7253 | 59.9997 | 24 | 103.0591 | 22.5969 | 60.0096 | 24
103.0493 | 32.4919 | 60.017 | 35 | 103.0209 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 103.0442 | 22.03 | 60.0163 | 24 | 103.0173 | 22.7253 | 59.9989 | 24 | 103.0676 | 22.5994 | 60.0112 | 24
103.0577 | 32.4919 | 60.017 | 35 | 103.0292 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 103.0525 | 22.03 | 60.0163 | 24 | 103.0256 | 22.7253 | 59.9989 | 24 | 103.0759 | 22.5994 | 60.0112 | 24
103.066 | 32.5053 | 60.017 | 35 | 103.0376 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 103.0608 | 22.03 | 60.0163 | 24 | 103.0342 | 22.7273 | 59.9989 | 24 | 103.0842 | 22.5994 | 60.0112 | 24
103.0743 | 32.5053 | 60.017 | 35 | 103.0459 | 22.2325 | 60.052 | 24 | 103.0692 | 22.03 | 60.0163 | 24 | 103.0425 | 22.7273 | 59.9989 | 24 | 103.0925 | 22.5994 | 60.0112 | 24
103.0827 | 32.5053 | 60.017 | 35 | 103.0542 | 22.2232 | 60.052 | 24 | 103.0775 | 22.03 | 60.0163 | 24 | 103.0508 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1008 | 22.5994 | 60.0112 | 24
103.091 | 32.5053 | 60.017 | 35 | 103.0625 | 22.2232 | 60.052 | 24 | 103.0858 | 22.03 | 60.0163 | 24 | 103.0591 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1091 | 22.5994 | 60.0112 | 24
103.0993 | 32.5053 | 60.017 | 35 | 103.0709 | 22.2232 | 60.052 | 24 | 103.0941 | 22.03 | 60.0163 | 24 | 103.0674 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1174 | 22.6014 | 60.0112 | 24
103.1077 | 32.5053 | 60.017 | 35 | 103.0792 | 22.2232 | 60.052 | 24 | 103.1025 | 22.0282 | 60.0163 | 24 | 103.0757 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1257 | 22.6014 | 60.0112 | 24
103.116 | 32.5102 | 60.019 | 35 | 103.0875 | 22.2201 | 60.052 | 24 | 103.1108 | 22.0282 | 60.0163 | 24 | 103.084 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1343 | 22.6014 | 60.0112 | 24
103.1243 | 32.5102 | 60.019 | 35 | 103.0958 | 22.2201 | 60.052 | 24 | 103.1191 | 22.0282 | 60.0163 | 24 | 103.0925 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1426 | 22.6014 | 60.0112 | 24
103.1326 | 32.5163 | 60.019 | 35 | 103.1041 | 22.2201 | 60.0519 | 24 | 103.1274 | 22.0282 | 60.0163 | 24 | 103.1008 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1509 | 22.6021 | 60.0112 | 24
103.141 | 32.5163 | 60.019 | 35 | 103.1125 | 22.2201 | 60.0519 | 24 | 103.1359 | 22.0254 | 60.0163 | 24 | 103.1091 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1592 | 22.6021 | 60.0112 | 24
103.1493 | 32.52 | 60.019 | 35 | 103.1208 | 22.2201 | 60.0519 | 24 | 103.1442 | 22.0254 | 60.0163 | 24 | 103.1174 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1675 | 22.5988 | 60.0112 | 24
103.1576 | 32.52 | 60.019 | 35 | 103.1292 | 22.2201 | 60.0519 | 24 | 103.1525 | 22.0245 | 60.0163 | 24 | 103.1257 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1758 | 22.5988 | 60.0112 | 24
103.166 | 32.52 | 60.019 | 35 | 103.1375 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.1608 | 22.0245 | 60.0163 | 24 | 103.134 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1841 | 22.5988 | 60.0112 | 24
103.1743 | 32.52 | 60.019 | 35 | 103.1458 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.1692 | 22.0245 | 60.0163 | 24 | 103.1423 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.1924 | 22.5988 | 60.0112 | 24
103.1826 | 32.52 | 60.019 | 35 | 103.1542 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.1775 | 22.0245 | 60.0163 | 24 | 103.1506 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2009 | 22.5988 | 60.0112 | 24
103.191 | 32.52 | 60.019 | 35 | 103.1625 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.1858 | 22.0245 | 60.0163 | 24 | 103.1592 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2092 | 22.5988 | 60.0112 | 24
103.1993 | 32.52 | 60.019 | 35 | 103.1708 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.1941 | 22.0245 | 60.0163 | 24 | 103.1675 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2175 | 22.6008 | 60.0112 | 24
103.2076 | 32.52 | 60.019 | 35 | 103.1791 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.2025 | 22.0227 | 60.0163 | 24 | 103.1758 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2258 | 22.6008 | 60.0112 | 24
103.216 | 32.5225 | 60.019 | 35 | 103.1874 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.2108 | 22.0227 | 60.0163 | 24 | 103.1841 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2341 | 22.6008 | 60.0112 | 24
103.2243 | 32.5225 | 60.019 | 35 | 103.1958 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.2191 | 22.0227 | 60.0163 | 24 | 103.1924 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2424 | 22.6008 | 60.0112 | 24
103.2326 | 32.5274 | 60.019 | 35 | 103.2041 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.2274 | 22.0227 | 60.0163 | 24 | 103.2007 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2507 | 22.6015 | 60.0112 | 24
103.241 | 32.5274 | 60.019 | 35 | 103.2124 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.2358 | 22.0227 | 60.0149 | 24 | 103.209 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.259 | 22.6015 | 60.0112 | 24
103.2493 | 32.5274 | 60.019 | 35 | 103.2207 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.2441 | 22.0227 | 60.0149 | 24 | 103.2175 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2676 | 22.6015 | 60.0131 | 24
103.2576 | 32.5274 | 60.019 | 35 | 103.229 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.2524 | 22.0217 | 60.0149 | 24 | 103.2258 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2759 | 22.6015 | 60.0131 | 24
103.2659 | 32.5311 | 60.019 | 35 | 103.2374 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.2607 | 22.0217 | 60.0149 | 24 | 103.2341 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2842 | 22.6015 | 60.0131 | 24
103.2743 | 32.5311 | 60.019 | 35 | 103.2457 | 22.2178 | 60.0519 | 24 | 103.2692 | 22.0189 | 60.0149 | 24 | 103.2424 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.2925 | 22.6015 | 60.0131 | 24
103.2826 | 32.5311 | 60.019 | 35 | 103.254 | 22.2239 | 60.0512 | 24 | 103.2775 | 22.0189 | 60.0149 | 24 | 103.2507 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.3008 | 22.6041 | 60.0131 | 24
103.2909 | 32.5311 | 60.019 | 35 | 103.2623 | 22.2239 | 60.0512 | 24 | 103.2858 | 22.0189 | 60.0149 | 24 | 103.259 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.3091 | 22.6041 | 60.0131 | 24
103.2993 | 32.5336 | 60.019 | 35 | 103.2708 | 22.2239 | 60.0512 | 24 | 103.2941 | 22.0189 | 60.0149 | 24 | 103.2673 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.3174 | 22.6041 | 60.0131 | 24
103.3076 | 32.5336 | 60.019 | 35 | 103.2791 | 22.2239 | 60.0512 | 24 | 103.3025 | 22.0189 | 60.0149 | 24 | 103.2756 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.3257 | 22.6041 | 60.0131 | 24
103.3159 | 32.5336 | 60.0205 | 35 | 103.2874 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3108 | 22.0189 | 60.0149 | 24 | 103.2842 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.3342 | 22.606 | 60.0131 | 24
103.3242 | 32.5336 | 60.0205 | 35 | 103.2957 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3191 | 22.0171 | 60.0149 | 24 | 103.2925 | 22.7304 | 59.9989 | 24 | 103.3425 | 22.606 | 60.0131 | 24
103.3326 | 32.5305 | 60.0205 | 35 | 103.304 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3274 | 22.0171 | 60.0149 | 24 | 103.3008 | 22.7325 | 59.9989 | 24 | 103.3508 | 22.606 | 60.0131 | 24
103.3409 | 32.5305 | 60.0205 | 35 | 103.3124 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3358 | 22.0171 | 60.0149 | 24 | 103.3091 | 22.7325 | 59.9989 | 24 | 103.3591 | 22.606 | 60.0131 | 24
103.3492 | 32.5342 | 60.0205 | 35 | 103.3207 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3441 | 22.0171 | 60.0149 | 24 | 103.3174 | 22.7339 | 59.9989 | 24 | 103.3674 | 22.606 | 60.0131 | 24
103.3576 | 32.5342 | 60.0205 | 35 | 103.329 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3524 | 22.0171 | 60.0149 | 24 | 103.3257 | 22.7339 | 59.9989 | 24 | 103.3757 | 22.606 | 60.0131 | 24
103.3659 | 32.5342 | 60.0205 | 35 | 103.3373 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3607 | 22.0171 | 60.0149 | 24 | 103.334 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.384 | 22.606 | 60.0131 | 24
103.3742 | 32.5342 | 60.0205 | 35 | 103.3456 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3691 | 22.0243 | 60.0149 | 24 | 103.3425 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.3923 | 22.606 | 60.0131 | 24
103.3826 | 32.5367 | 60.0205 | 35 | 103.354 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3774 | 22.0243 | 60.0149 | 24 | 103.3508 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.4009 | 22.6 | 60.0131 | 24
103.3909 | 32.5367 | 60.0205 | 35 | 103.3623 | 22.2208 | 60.0512 | 24 | 103.3857 | 22.0233 | 60.0149 | 24 | 103.3591 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.4092 | 22.6 | 60.0131 | 24
103.3992 | 32.5367 | 60.0205 | 35 | 103.3706 | 22.2184 | 60.0512 | 24 | 103.394 | 22.0233 | 60.0149 | 24 | 103.3674 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.4175 | 22.6 | 60.0131 | 24
103.4075 | 32.5367 | 60.0205 | 35 | 103.3789 | 22.2184 | 60.0512 | 24 | 103.4023 | 22.0233 | 60.0149 | 24 | 103.3757 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.4258 | 22.6 | 60.0131 | 24
103.4159 | 32.5367 | 60.0205 | 35 | 103.3872 | 22.2184 | 60.0512 | 24 | 103.4108 | 22.0233 | 60.0149 | 24 | 103.384 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.4341 | 22.6 | 60.0131 | 24
103.4242 | 32.5367 | 60.0205 | 35 | 103.3956 | 22.2184 | 60.0512 | 24 | 103.4191 | 22.0233 | 60.0149 | 24 | 103.3923 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.4424 | 22.6 | 60.0131 | 24
103.4325 | 32.5348 | 60.0205 | 35 | 103.4039 | 22.2184 | 60.0512 | 24 | 103.4274 | 22.0233 | 60.0149 | 24 | 103.4009 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.4507 | 22.5987 | 60.0131 | 24
103.4409 | 32.5348 | 60.0205 | 35 | 103.4122 | 22.2184 | 60.0512 | 24 | 103.4357 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.4092 | 22.7276 | 59.9989 | 24 | 103.459 | 22.5987 | 60.0131 | 24
103.4492 | 32.5348 | 60.0205 | 35 | 103.4205 | 22.2184 | 60.0512 | 24 | 103.4441 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.4175 | 22.7276 | 59.9997 | 24 | 103.4675 | 22.6105 | 60.0143 | 24
103.4575 | 32.5348 | 60.0205 | 35 | 103.4288 | 22.2184 | 60.0512 | 24 | 103.4524 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.4258 | 22.7276 | 59.9997 | 24 | 103.4758 | 22.6105 | 60.0143 | 24
103.4659 | 32.5373 | 60.0205 | 35 | 103.4373 | 22.2092 | 60.0512 | 24 | 103.4607 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.4341 | 22.7276 | 59.9997 | 24 | 103.4841 | 22.6105 | 60.0143 | 24
103.4742 | 32.5373 | 60.0205 | 35 | 103.4456 | 22.2092 | 60.0512 | 24 | 103.4691 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.4424 | 22.7276 | 59.9997 | 24 | 103.4924 | 22.6105 | 60.0143 | 24
103.4825 | 32.541 | 60.0205 | 35 | 103.4539 | 22.2092 | 60.0508 | 24 | 103.4774 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.4507 | 22.7276 | 59.9997 | 24 | 103.5007 | 22.6105 | 60.0143 | 24
103.4909 | 32.541 | 60.0205 | 35 | 103.4622 | 22.2092 | 60.0508 | 24 | 103.4857 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.459 | 22.7276 | 59.9997 | 24 | 103.509 | 22.6105 | 60.0143 | 24
103.4992 | 32.5666 | 60.0205 | 35 | 103.4706 | 22.2092 | 60.0508 | 24 | 103.494 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.4675 | 22.7276 | 59.9997 | 24 | 103.5173 | 22.6105 | 60.0143 | 24
103.5075 | 32.5666 | 60.0205 | 35 | 103.4789 | 22.2092 | 60.0508 | 24 | 103.5024 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.4758 | 22.7276 | 59.9997 | 24 | 103.5256 | 22.6105 | 60.0143 | 24
103.5159 | 32.5666 | 60.0224 | 35 | 103.4872 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.5107 | 22.0405 | 60.0133 | 24 | 103.4841 | 22.7257 | 59.9997 | 24 | 103.5342 | 22.6184 | 60.0143 | 24
103.5242 | 32.5666 | 60.0224 | 35 | 103.4955 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.519 | 22.0388 | 60.0133 | 24 | 103.4924 | 22.7257 | 59.9997 | 24 | 103.5425 | 22.6184 | 60.0143 | 24
103.5325 | 32.544 | 60.0224 | 35 | 103.5038 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.5273 | 22.0388 | 60.0133 | 24 | 103.5007 | 22.7271 | 59.9997 | 24 | 103.5508 | 22.6184 | 60.0143 | 24
103.5408 | 32.544 | 60.0224 | 35 | 103.5122 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.5358 | 22.0388 | 60.0133 | 24 | 103.509 | 22.7271 | 59.9997 | 24 | 103.5591 | 22.6184 | 60.0143 | 24
103.5492 | 32.548 | 60.0224 | 35 | 103.5205 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.5441 | 22.0388 | 60.0133 | 24 | 103.5173 | 22.7275 | 59.9997 | 24 | 103.5674 | 22.6229 | 60.0143 | 24
103.5575 | 32.548 | 60.0224 | 35 | 103.5288 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.5524 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.5259 | 22.7275 | 59.9997 | 24 | 103.5757 | 22.6229 | 60.0143 | 24
103.5658 | 32.548 | 60.0224 | 35 | 103.5371 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.5607 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.5342 | 22.7275 | 59.9997 | 24 | 103.584 | 22.6229 | 60.0143 | 24
103.5742 | 32.548 | 60.0224 | 35 | 103.5454 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.5691 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.5425 | 22.7275 | 59.9997 | 24 | 103.5923 | 22.6229 | 60.0143 | 24
103.5825 | 32.5532 | 60.0224 | 35 | 103.5538 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.5774 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.5508 | 22.7296 | 59.9997 | 24 | 103.6008 | 22.6229 | 60.0143 | 24
103.5908 | 32.5532 | 60.0224 | 35 | 103.5621 | 22.2061 | 60.0508 | 24 | 103.5857 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.5591 | 22.7296 | 59.9997 | 24 | 103.6091 | 22.6229 | 60.0143 | 24
103.5992 | 32.5532 | 60.0224 | 35 | 103.5704 | 22.2037 | 60.0508 | 24 | 103.594 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.5674 | 22.7296 | 59.9997 | 24 | 103.6174 | 22.6173 | 60.0143 | 24
103.6075 | 32.5532 | 60.0224 | 35 | 103.5787 | 22.2037 | 60.0508 | 24 | 103.6024 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.5757 | 22.7296 | 59.9997 | 24 | 103.6257 | 22.6173 | 60.0143 | 24
103.6158 | 32.5532 | 60.0224 | 35 | 103.587 | 22.2099 | 60.0508 | 24 | 103.6107 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.584 | 22.731 | 59.9997 | 24 | 103.634 | 22.6173 | 60.0143 | 24
103.6241 | 32.5532 | 60.0224 | 35 | 103.5955 | 22.2099 | 60.0508 | 24 | 103.619 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.5925 | 22.731 | 59.9997 | 24 | 103.6423 | 22.6173 | 60.0143 | 24
103.6325 | 32.5557 | 60.0224 | 35 | 103.6038 | 22.2099 | 60.0508 | 24 | 103.6273 | 22.0305 | 60.0133 | 24 | 103.6008 | 22.7381 | 59.9997 | 24 | 103.6506 | 22.6218 | 60.0143 | 24
103.6408 | 32.5557 | 60.0224 | 35 | 103.6121 | 22.2099 | 60.0508 | 24 | 103.6357 | 22.0305 | 60.0128 | 24 | 103.6091 | 22.7381 | 59.9997 | 24 | 103.6589 | 22.6218 | 60.0143 | 24
103.6491 | 32.5597 | 60.0224 | 35 | 103.6204 | 22.2099 | 60.0508 | 24 | 103.644 | 22.0305 | 60.0128 | 24 | 103.6174 | 22.7381 | 60.0009 | 24 | 103.6675 | 22.6218 | 60.0159 | 24
103.6575 | 32.5597 | 60.0224 | 35 | 103.6287 | 22.2099 | 60.0508 | 24 | 103.6523 | 22.0295 | 60.0128 | 24 | 103.6257 | 22.7381 | 60.0009 | 24 | 103.6758 | 22.6218 | 60.0159 | 24
103.6658 | 32.5569 | 60.0224 | 35 | 103.6371 | 22.2099 | 60.0508 | 24 | 103.6606 | 22.0295 | 60.0128 | 24 | 103.634 | 22.7342 | 60.0009 | 24 | 103.6841 | 22.6325 | 60.0159 | 24
103.6741 | 32.5569 | 60.0224 | 35 | 103.6454 | 22.2099 | 60.0508 | 24 | 103.6691 | 22.0295 | 60.0128 | 24 | 103.6423 | 22.7342 | 60.0009 | 24 | 103.6924 | 22.6325 | 60.0159 | 24
103.6824 | 32.5594 | 60.0224 | 35 | 103.6537 | 22.2099 | 60.0496 | 24 | 103.6774 | 22.0295 | 60.0128 | 24 | 103.6509 | 22.7342 | 60.0009 | 24 | 103.7007 | 22.6325 | 60.0159 | 24
103.6908 | 32.5594 | 60.0224 | 35 | 103.662 | 22.2099 | 60.0496 | 24 | 103.6857 | 22.0295 | 60.0128 | 24 | 103.6592 | 22.7342 | 60.0009 | 24 | 103.709 | 22.6325 | 60.0159 | 24
103.6991 | 32.6105 | 60.0224 | 35 | 103.6704 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.694 | 22.0295 | 60.0128 | 24 | 103.6675 | 22.7356 | 60.0009 | 24 | 103.7173 | 22.6344 | 60.0159 | 24
103.7074 | 32.6105 | 60.0224 | 35 | 103.6787 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.7024 | 22.0295 | 60.0128 | 24 | 103.6758 | 22.7356 | 60.0009 | 24 | 103.7256 | 22.6344 | 60.0159 | 24
103.7158 | 32.6105 | 60.0248 | 35 | 103.687 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.7107 | 22.0295 | 60.0128 | 24 | 103.6841 | 22.7294 | 60.0009 | 24 | 103.7341 | 22.6344 | 60.0159 | 24
103.7241 | 32.6105 | 60.0248 | 35 | 103.6953 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.719 | 22.0277 | 60.0128 | 24 | 103.6924 | 22.7294 | 60.0009 | 24 | 103.7424 | 22.6344 | 60.0159 | 24
103.7324 | 32.6157 | 60.0248 | 35 | 103.7036 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.7273 | 22.0277 | 60.0128 | 24 | 103.7007 | 22.7294 | 60.0009 | 24 | 103.7507 | 22.6314 | 60.0159 | 24
103.7408 | 32.6157 | 60.0248 | 35 | 103.712 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.7357 | 22.0351 | 60.0128 | 24 | 103.709 | 22.7294 | 60.0009 | 24 | 103.759 | 22.6314 | 60.0159 | 24
103.7491 | 32.6184 | 60.0248 | 35 | 103.7203 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.744 | 22.0351 | 60.0128 | 24 | 103.7175 | 22.7294 | 60.0009 | 24 | 103.7673 | 22.6314 | 60.0159 | 24
103.7574 | 32.6184 | 60.0248 | 35 | 103.7286 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.7523 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.7258 | 22.7294 | 60.0009 | 24 | 103.7756 | 22.6314 | 60.0159 | 24
103.7658 | 32.6224 | 60.0248 | 35 | 103.7369 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.7606 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.7341 | 22.7329 | 60.0009 | 24 | 103.7839 | 22.6314 | 60.0159 | 24
103.7741 | 32.6224 | 60.0248 | 35 | 103.7452 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.769 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.7424 | 22.7329 | 60.0009 | 24 | 103.7922 | 22.6314 | 60.0159 | 24
103.7824 | 32.6224 | 60.0248 | 35 | 103.7537 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.7773 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.7507 | 22.74 | 60.0009 | 24 | 103.8008 | 22.6333 | 60.0159 | 24
103.7908 | 32.6224 | 60.0248 | 35 | 103.762 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.7856 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.759 | 22.74 | 60.0009 | 24 | 103.8091 | 22.6333 | 60.0159 | 24
103.7991 | 32.6224 | 60.0248 | 35 | 103.7703 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.7939 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.7673 | 22.74 | 60.0009 | 24 | 103.8174 | 22.6679 | 60.0159 | 24
103.8074 | 32.6224 | 60.0248 | 35 | 103.7786 | 22.2083 | 60.0496 | 24 | 103.8024 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.7756 | 22.74 | 60.0009 | 24 | 103.8257 | 22.6679 | 60.0159 | 24
103.8157 | 32.6197 | 60.0248 | 35 | 103.7869 | 22.2128 | 60.0496 | 24 | 103.8107 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.7842 | 22.7435 | 60.0009 | 24 | 103.834 | 22.672 | 60.0159 | 24
103.8241 | 32.6197 | 60.0248 | 35 | 103.7953 | 22.2128 | 60.0496 | 24 | 103.819 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.7925 | 22.7435 | 60.0009 | 24 | 103.8423 | 22.672 | 60.0159 | 24
103.8324 | 32.72 | 60.0248 | 35 | 103.8036 | 22.2185 | 60.0496 | 24 | 103.8273 | 22.0677 | 60.0128 | 24 | 103.8008 | 22.7435 | 60.0009 | 24 | 103.8506 | 22.6666 | 60.0159 | 24
103.8407 | 32.72 | 60.0248 | 35 | 103.8119 | 22.2185 | 60.0496 | 24 | 103.8357 | 22.0669 | 60.012 | 24 | 103.8091 | 22.7435 | 60.0009 | 24 | 103.8589 | 22.6666 | 60.0159 | 24
103.849 | 32.72 | 60.0248 | 35 | 103.8202 | 22.2185 | 60.0496 | 24 | 103.844 | 22.0669 | 60.012 | 24 | 103.8174 | 22.8401 | 60.0032 | 24 | 103.8674 | 22.6666 | 60.0182 | 24
103.8574 | 32.72 | 60.0248 | 35 | 103.8286 | 22.2185 | 60.0496 | 24 | 103.8523 | 22.0669 | 60.012 | 24 | 103.8257 | 22.8401 | 60.0032 | 24 | 103.8757 | 22.6666 | 60.0182 | 24
103.8657 | 32.7312 | 60.0248 | 35 | 103.8369 | 22.2185 | 60.0496 | 24 | 103.8606 | 22.0669 | 60.012 | 24 | 103.834 | 22.8405 | 60.0032 | 24 | 103.884 | 22.6666 | 60.0182 | 24
103.874 | 32.7312 | 60.0248 | 35 | 103.8452 | 22.2185 | 60.0496 | 24 | 103.869 | 22.0669 | 60.012 | 24 | 103.8425 | 22.8405 | 60.0032 | 24 | 103.8923 | 22.6666 | 60.0182 | 24
103.8824 | 32.7486 | 60.0248 | 35 | 103.8535 | 22.2185 | 60.0488 | 24 | 103.8773 | 22.0669 | 60.012 | 24 | 103.8508 | 22.8405 | 60.0032 | 24 | 103.9006 | 22.6651 | 60.0182 | 24
103.8907 | 32.7486 | 60.0248 | 35 | 103.8618 | 22.2185 | 60.0488 | 24 | 103.8856 | 22.1492 | 60.012 | 24 | 103.8591 | 22.8405 | 60.0032 | 24 | 103.9089 | 22.6651 | 60.0182 | 24
103.899 | 32.7541 | 60.0248 | 35 | 103.8702 | 22.2185 | 60.0488 | 24 | 103.8939 | 22.1492 | 60.012 | 24 | 103.8674 | 22.8405 | 60.0032 | 24 | 103.9172 | 22.6663 | 60.0182 | 24
103.9074 | 32.7541 | 60.0248 | 35 | 103.8785 | 22.2185 | 60.0488 | 24 | 103.9023 | 22.1492 | 60.012 | 24 | 103.8757 | 22.8405 | 60.0032 | 24 | 103.9255 | 22.6663 | 60.0182 | 24
103.9157 | 32.7541 | 60.0272 | 35 | 103.8868 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.9106 | 22.1492 | 60.012 | 24 | 103.884 | 22.8419 | 60.0032 | 24 | 103.9341 | 22.6682 | 60.0182 | 24
103.924 | 32.7541 | 60.0272 | 35 | 103.8951 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.9189 | 22.1492 | 60.012 | 24 | 103.8923 | 22.8419 | 60.0032 | 24 | 103.9424 | 22.6682 | 60.0182 | 24
103.9324 | 32.7541 | 60.0272 | 35 | 103.9034 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.9272 | 22.1492 | 60.012 | 24 | 103.9006 | 22.8383 | 60.0032 | 24 | 103.9507 | 22.6712 | 60.0182 | 24
103.9407 | 32.7541 | 60.0272 | 35 | 103.9119 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.9357 | 22.1492 | 60.012 | 24 | 103.9092 | 22.8383 | 60.0032 | 24 | 103.959 | 22.6712 | 60.0182 | 24
103.949 | 32.7505 | 60.0272 | 35 | 103.9202 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.944 | 22.1492 | 60.012 | 24 | 103.9175 | 22.8383 | 60.0032 | 24 | 103.9673 | 22.6712 | 60.0182 | 24
103.9574 | 32.7505 | 60.0272 | 35 | 103.9285 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.9523 | 22.1483 | 60.012 | 24 | 103.9258 | 22.8383 | 60.0032 | 24 | 103.9756 | 22.6712 | 60.0182 | 24
103.9657 | 32.748 | 60.0272 | 35 | 103.9368 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.9606 | 22.1483 | 60.012 | 24 | 103.9341 | 22.8737 | 60.0032 | 24 | 103.9839 | 22.6723 | 60.0182 | 24
103.974 | 32.748 | 60.0272 | 35 | 103.9451 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.969 | 22.1483 | 60.012 | 24 | 103.9424 | 22.8737 | 60.0032 | 24 | 103.9922 | 22.6723 | 60.0182 | 24
103.9823 | 32.748 | 60.0272 | 35 | 103.9535 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.9773 | 22.1483 | 60.012 | 24 | 103.9507 | 22.8737 | 60.0032 | 24 | 104.0007 | 22.6743 | 60.0182 | 24
103.9906 | 32.748 | 60.0272 | 35 | 103.9618 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.9856 | 22.1483 | 60.012 | 24 | 103.959 | 22.8737 | 60.0032 | 24 | 104.009 | 22.6743 | 60.0182 | 24
103.999 | 32.748 | 60.0272 | 35 | 103.9701 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 103.9939 | 22.1483 | 60.012 | 24 | 103.9675 | 22.8676 | 60.0032 | 24 | 104.0173 | 22.6916 | 60.0182 | 24
104.0073 | 32.748 | 60.0272 | 35 | 103.9784 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0023 | 22.1442 | 60.012 | 24 | 103.9758 | 22.8676 | 60.0032 | 24 | 104.0256 | 22.6916 | 60.0182 | 24
104.0156 | 32.8743 | 60.0272 | 35 | 103.9868 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0106 | 22.1442 | 60.012 | 24 | 103.9841 | 22.8676 | 60.0032 | 24 | 104.0339 | 22.6916 | 60.0182 | 24
104.024 | 32.8743 | 60.0272 | 35 | 103.9951 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0189 | 22.1442 | 60.012 | 24 | 103.9924 | 22.8676 | 60.0032 | 24 | 104.0422 | 22.6916 | 60.0182 | 24
104.0323 | 32.8785 | 60.0272 | 35 | 104.0034 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0272 | 22.1442 | 60.012 | 24 | 104.0007 | 22.8676 | 60.0032 | 24 | 104.0505 | 22.695 | 60.0182 | 24
104.0406 | 32.8785 | 60.0272 | 35 | 104.0117 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0356 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.009 | 22.8676 | 60.0032 | 24 | 104.0588 | 22.695 | 60.0182 | 24
104.049 | 32.8815 | 60.0272 | 35 | 104.02 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0439 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.0173 | 22.8676 | 60.0051 | 24 | 104.0674 | 22.695 | 60.0202 | 24
104.0573 | 32.8815 | 60.0272 | 35 | 104.0284 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0522 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.0256 | 22.8676 | 60.0051 | 24 | 104.0757 | 22.695 | 60.0202 | 24
104.0656 | 32.887 | 60.0272 | 35 | 104.0367 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0605 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.0342 | 22.9598 | 60.0051 | 24 | 104.084 | 22.695 | 60.0202 | 24
104.074 | 32.887 | 60.0272 | 35 | 104.045 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.069 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.0425 | 22.9598 | 60.0051 | 24 | 104.0923 | 22.695 | 60.0202 | 24
104.0823 | 32.887 | 60.0272 | 35 | 104.0533 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0773 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.0508 | 22.9598 | 60.0051 | 24 | 104.1006 | 22.6991 | 60.0202 | 24
104.0906 | 32.887 | 60.0272 | 35 | 104.0616 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0856 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.0591 | 22.9598 | 60.0051 | 24 | 104.1089 | 22.6991 | 60.0202 | 24
104.099 | 32.9178 | 60.0272 | 35 | 104.0701 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.0939 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.0674 | 22.9598 | 60.0051 | 24 | 104.1172 | 22.7014 | 60.0202 | 24
104.1073 | 32.9178 | 60.0272 | 35 | 104.0784 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1023 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.0757 | 22.9598 | 60.0051 | 24 | 104.1255 | 22.7014 | 60.0202 | 24
104.1156 | 32.9178 | 60.0295 | 35 | 104.0867 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1106 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.084 | 22.9604 | 60.0051 | 24 | 104.134 | 22.7014 | 60.0202 | 24
104.1239 | 32.9178 | 60.0295 | 35 | 104.095 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1189 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.0923 | 22.9604 | 60.0051 | 24 | 104.1423 | 22.7014 | 60.0202 | 24
104.1322 | 32.9045 | 60.0295 | 35 | 104.1034 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1272 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1008 | 22.9604 | 60.0051 | 24 | 104.1506 | 22.7015 | 60.0202 | 24
104.1406 | 32.9045 | 60.0295 | 35 | 104.1117 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1356 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1091 | 22.9604 | 60.0051 | 24 | 104.1589 | 22.7015 | 60.0202 | 24
104.1489 | 32.9024 | 60.0295 | 35 | 104.12 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1439 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1174 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.1672 | 22.7021 | 60.0202 | 24
104.1572 | 32.9024 | 60.0295 | 35 | 104.1283 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1522 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1257 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.1755 | 22.7021 | 60.0202 | 24
104.1656 | 32.9024 | 60.0295 | 35 | 104.1366 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1605 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.134 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.1838 | 22.7021 | 60.0202 | 24
104.1739 | 32.9024 | 60.0295 | 35 | 104.145 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1689 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1423 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.1921 | 22.7021 | 60.0202 | 24
104.1822 | 32.9069 | 60.0295 | 35 | 104.1533 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1772 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1506 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.2004 | 22.7021 | 60.0202 | 24
104.1906 | 32.9069 | 60.0295 | 35 | 104.1616 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1855 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1592 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.209 | 22.7021 | 60.0202 | 24
104.1989 | 32.8999 | 60.0295 | 35 | 104.1699 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.1938 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1675 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.2173 | 22.7055 | 60.0202 | 24
104.2072 | 32.8999 | 60.0295 | 35 | 104.1782 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.2023 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1758 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.2256 | 22.7055 | 60.0202 | 24
104.2156 | 32.8999 | 60.0295 | 35 | 104.1866 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.2106 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1841 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.2339 | 22.7084 | 60.0202 | 24
104.2239 | 32.8999 | 60.0295 | 35 | 104.1949 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.2189 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.1924 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.2422 | 22.7084 | 60.0202 | 24
104.2322 | 32.8999 | 60.0295 | 35 | 104.2032 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.2272 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2007 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.2505 | 22.7084 | 60.0202 | 24
104.2406 | 32.8999 | 60.0295 | 35 | 104.2115 | 22.2192 | 60.0488 | 24 | 104.2356 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.209 | 22.9612 | 60.0051 | 24 | 104.2588 | 22.7084 | 60.0202 | 24
104.2489 | 32.9056 | 60.0295 | 35 | 104.2198 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.2439 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2173 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.2671 | 22.7543 | 60.0233 | 24
104.2572 | 32.9056 | 60.0295 | 35 | 104.2283 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.2522 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2258 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.2756 | 22.7543 | 60.0233 | 24
104.2655 | 32.9056 | 60.0295 | 35 | 104.2366 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.2606 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2341 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.2839 | 22.7543 | 60.0233 | 24
104.2738 | 32.9056 | 60.0295 | 35 | 104.2449 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.2689 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2424 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.2922 | 22.7543 | 60.0233 | 24
104.2822 | 32.8995 | 60.0295 | 35 | 104.2532 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.2772 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2507 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3005 | 22.7543 | 60.0233 | 24
104.2905 | 32.8995 | 60.0295 | 35 | 104.2616 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.2855 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.259 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3088 | 22.7543 | 60.0233 | 24
104.2988 | 32.9026 | 60.0295 | 35 | 104.2699 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.2939 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2673 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3171 | 22.7543 | 60.0233 | 24
104.3072 | 32.9026 | 60.0295 | 35 | 104.2782 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.3022 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2756 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3254 | 22.7543 | 60.0233 | 24
104.3155 | 32.9026 | 60.031 | 35 | 104.2865 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.3105 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2839 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3337 | 22.7579 | 60.0233 | 24
104.3238 | 32.9026 | 60.031 | 35 | 104.2948 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.3188 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.2925 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3423 | 22.7579 | 60.0233 | 24
104.3322 | 32.9026 | 60.031 | 35 | 104.3032 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.3273 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3008 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3506 | 22.7551 | 60.0233 | 24
104.3405 | 32.9026 | 60.031 | 35 | 104.3115 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.3356 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3091 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3589 | 22.7551 | 60.0233 | 24
104.3488 | 32.9026 | 60.031 | 35 | 104.3198 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.3439 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3174 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3672 | 22.7551 | 60.0233 | 24
104.3572 | 32.9026 | 60.031 | 35 | 104.3281 | 22.2177 | 60.0488 | 24 | 104.3522 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3257 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3755 | 22.7551 | 60.0233 | 24
104.3655 | 32.9026 | 60.031 | 35 | 104.3364 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.3606 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.334 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3838 | 22.7574 | 60.0233 | 24
104.3738 | 32.9026 | 60.031 | 35 | 104.3448 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.3689 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3423 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.3921 | 22.7574 | 60.0233 | 24
104.3821 | 32.9071 | 60.031 | 35 | 104.3531 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.3772 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3508 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4004 | 22.7588 | 60.0233 | 24
104.3905 | 32.9071 | 60.031 | 35 | 104.3615 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.3855 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3591 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4087 | 22.7588 | 60.0233 | 24
104.3988 | 32.9071 | 60.031 | 35 | 104.3698 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.3939 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3674 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4172 | 22.7617 | 60.0233 | 24
104.4071 | 32.9071 | 60.031 | 35 | 104.3781 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.4022 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3757 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4255 | 22.7617 | 60.0233 | 24
104.4155 | 32.905 | 60.031 | 35 | 104.3865 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.4105 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.384 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4338 | 22.764 | 60.0233 | 24
104.4238 | 32.905 | 60.031 | 35 | 104.3948 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.4188 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.3923 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4421 | 22.764 | 60.0233 | 24
104.4321 | 32.908 | 60.031 | 35 | 104.4031 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.4272 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4006 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4504 | 22.7654 | 60.0233 | 24
104.4404 | 32.908 | 60.031 | 35 | 104.4114 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.4355 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4089 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4587 | 22.7654 | 60.0233 | 24
104.4488 | 32.908 | 60.031 | 35 | 104.4198 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.4438 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4175 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.467 | 22.7574 | 60.0261 | 24
104.4571 | 32.908 | 60.031 | 35 | 104.4281 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.4521 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4258 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4753 | 22.7574 | 60.0261 | 24
104.4654 | 32.908 | 60.031 | 35 | 104.4364 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.4606 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4341 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4839 | 22.7444 | 60.0261 | 24
104.4737 | 32.908 | 60.031 | 35 | 104.4447 | 22.213 | 60.0488 | 24 | 104.4689 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4424 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.4922 | 22.7444 | 60.0261 | 24
104.4821 | 32.9125 | 60.031 | 35 | 104.453 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.4772 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4507 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5005 | 22.7389 | 60.0261 | 24
104.4904 | 32.9125 | 60.031 | 35 | 104.4614 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.4855 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.459 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5088 | 22.7389 | 60.0261 | 24
104.4987 | 32.9125 | 60.031 | 35 | 104.4697 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.4939 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4673 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5171 | 22.7389 | 60.0261 | 24
104.5071 | 32.9125 | 60.031 | 35 | 104.478 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5022 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4756 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5254 | 22.7389 | 60.0261 | 24
104.5154 | 32.9125 | 60.0326 | 35 | 104.4863 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5105 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4841 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5337 | 22.7444 | 60.0261 | 24
104.5237 | 32.9125 | 60.0326 | 35 | 104.4946 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5188 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.4924 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.542 | 22.7444 | 60.0261 | 24
104.5321 | 32.9182 | 60.0326 | 35 | 104.5031 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5272 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.5007 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5505 | 22.7444 | 60.0261 | 24
104.5404 | 32.9182 | 60.0326 | 35 | 104.5114 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5355 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.509 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5588 | 22.7444 | 60.0261 | 24
104.5487 | 32.8596 | 60.0326 | 35 | 104.5197 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5438 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.5173 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5671 | 22.7457 | 60.0261 | 24
104.5571 | 32.8596 | 60.0326 | 35 | 104.528 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5521 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.5256 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5754 | 22.7457 | 60.0261 | 24
104.5654 | 32.8596 | 60.0326 | 35 | 104.5363 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5605 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.5339 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.5837 | 22.748 | 60.0261 | 24
104.5737 | 32.8596 | 60.0326 | 35 | 104.5447 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5688 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.5425 | 22.9612 | 60.0059 | 24 | 104.592 | 22.748 | 60.0261 | 24
104.582 | 32.863 | 60.0326 | 35 | 104.553 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5771 | 22.1442 | 60.0112 | 24 | 104.5508 | 22.9606 | 60.0059 | 24 | 104.6003 | 22.7455 | 60.0261 | 24
104.5903 | 32.863 | 60.0326 | 35 | 104.5613 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5854 | 22.1479 | 60.0112 | 24 | 104.5591 | 22.9606 | 60.0059 | 24 | 104.6086 | 22.7455 | 60.0261 | 24
104.5987 | 32.863 | 60.0326 | 35 | 104.5696 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.5939 | 22.1479 | 60.0112 | 24 | 104.5674 | 22.9606 | 60.0059 | 24 | 104.6169 | 22.7706 | 60.0261 | 24
104.607 | 32.863 | 60.0326 | 35 | 104.578 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.6022 | 22.1522 | 60.0112 | 24 | 104.5757 | 22.9606 | 60.0059 | 24 | 104.6255 | 22.7706 | 60.0261 | 24
104.6153 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.5863 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.6105 | 22.1522 | 60.0112 | 24 | 104.584 | 22.959 | 60.0059 | 24 | 104.6338 | 22.792 | 60.0261 | 24
104.6237 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.5946 | 22.213 | 60.0484 | 24 | 104.6188 | 22.1522 | 60.0112 | 24 | 104.5923 | 22.959 | 60.0059 | 24 | 104.6421 | 22.792 | 60.0261 | 24
104.632 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.6029 | 22.2043 | 60.0484 | 24 | 104.6272 | 22.1522 | 60.0112 | 24 | 104.6006 | 22.959 | 60.0059 | 24 | 104.6504 | 22.792 | 60.0261 | 24
104.6403 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.6112 | 22.2043 | 60.0484 | 24 | 104.6355 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6091 | 22.959 | 60.0059 | 24 | 104.6587 | 22.792 | 60.0261 | 24
104.6487 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.6196 | 22.2043 | 60.0484 | 24 | 104.6438 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6174 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.667 | 22.797 | 60.0292 | 24
104.657 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.6279 | 22.2043 | 60.0484 | 24 | 104.6521 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6257 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.6753 | 22.797 | 60.0292 | 24
104.6653 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.6362 | 22.2043 | 60.0484 | 24 | 104.6605 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.634 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.6836 | 22.797 | 60.0292 | 24
104.6737 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.6445 | 22.2043 | 60.0484 | 24 | 104.6688 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6423 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.6921 | 22.797 | 60.0292 | 24
104.682 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.6528 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.6771 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6506 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7004 | 22.797 | 60.0292 | 24
104.6903 | 32.8675 | 60.0326 | 35 | 104.6613 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.6854 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6589 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7087 | 22.797 | 60.0292 | 24
104.6986 | 32.8732 | 60.0326 | 35 | 104.6696 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.6938 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6672 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.717 | 22.7996 | 60.0292 | 24
104.707 | 32.8732 | 60.0326 | 35 | 104.6779 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7021 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6758 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7253 | 22.7996 | 60.0292 | 24
104.7153 | 32.8766 | 60.0338 | 35 | 104.6862 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7104 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6841 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7336 | 22.7996 | 60.0292 | 24
104.7236 | 32.8766 | 60.0338 | 35 | 104.6946 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7188 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.6924 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7419 | 22.7996 | 60.0292 | 24
104.7319 | 32.8766 | 60.0338 | 35 | 104.7029 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7272 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7007 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7502 | 22.7945 | 60.0292 | 24
104.7403 | 32.8766 | 60.0338 | 35 | 104.7112 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7355 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.709 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7585 | 22.7945 | 60.0292 | 24
104.7486 | 32.8766 | 60.0338 | 35 | 104.7195 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7438 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7173 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7671 | 22.7945 | 60.0292 | 24
104.7569 | 32.8766 | 60.0338 | 35 | 104.7278 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7521 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7256 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7754 | 22.7945 | 60.0292 | 24
104.7653 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.7362 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7605 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7341 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.7837 | 22.7897 | 60.0292 | 24
104.7736 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.7445 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7688 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7424 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.792 | 22.7897 | 60.0292 | 24
104.7819 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.7528 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7771 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7507 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.8003 | 22.7897 | 60.0292 | 24
104.7902 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.7611 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7855 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.759 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.8086 | 22.7897 | 60.0292 | 24
104.7986 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.7694 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.7938 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7673 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.8169 | 22.7929 | 60.0292 | 24
104.8069 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.7778 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.8021 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7756 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.8252 | 22.7929 | 60.0292 | 24
104.8152 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.7861 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.8104 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7839 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.8337 | 22.7877 | 60.0292 | 24
104.8236 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.7944 | 22.2043 | 60.048 | 24 | 104.8188 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.7922 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.842 | 22.7877 | 60.0292 | 24
104.8319 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.8027 | 22.2059 | 60.048 | 24 | 104.8271 | 22.1522 | 60.0116 | 24 | 104.8008 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.8503 | 22.7903 | 60.0292 | 24
104.8402 | 32.8705 | 60.0338 | 35 | 104.811 | 22.2059 | 60.048 | 24 | 104.8354 | 22.1522 | 60.0119 | 24 | 104.8091 | 22.9566 | 60.0056 | 24 | 104.8586 | 22.7903 | 60.0292 | 24
104.8486 | 32.8695 | 60.0338 | 35 | 104.8195 | 22.2059 | 60.048 | 24 | 104.8438 | 22.1522 | 60.0119 | 24 | 104.8174 | 22.9566 | 60.0048 | 24 | 104.8669 | 22.7903 | 60.0316 | 24
104.8569 | 32.8695 | 60.0338 | 35 | 104.8278 | 22.2059 | 60.048 | 24 | 104.8522 | 22.1522 | 60.0119 | 24 | 104.8257 | 22.9566 | 60.0048 | 24 | 104.8752 | 22.7903 | 60.0316 | 24
104.8652 | 32.8695 | 60.0338 | 35 | 104.8361 | 22.2059 | 60.048 | 24 | 104.8605 | 22.1522 | 60.0119 | 24 | 104.834 | 22.9566 | 60.0048 | 24 | 104.8835 | 22.7903 | 60.0316 | 24
104.8736 | 32.8695 | 60.0338 | 35 | 104.8444 | 22.2059 | 60.048 | 24 | 104.8688 | 22.1522 | 60.0119 | 24 | 104.8423 | 22.9566 | 60.0048 | 24 | 104.8918 | 22.7903 | 60.0316 | 24
104.8819 | 32.8728 | 60.0338 | 35 | 104.8528 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.8771 | 22.1522 | 60.0119 | 24 | 104.8506 | 22.955 | 60.0048 | 24 | 104.9001 | 22.7935 | 60.0316 | 24
104.8902 | 32.8728 | 60.0338 | 35 | 104.8611 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.8855 | 22.1522 | 60.0118 | 24 | 104.8589 | 22.955 | 60.0048 | 24 | 104.9087 | 22.7935 | 60.0316 | 24
104.8985 | 32.8773 | 60.0338 | 35 | 104.8694 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.8938 | 22.1522 | 60.0118 | 24 | 104.8674 | 22.9543 | 60.0048 | 24 | 104.917 | 22.7953 | 60.0316 | 24
104.9068 | 32.8773 | 60.0338 | 35 | 104.8777 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9021 | 22.1522 | 60.0118 | 24 | 104.8757 | 22.9543 | 60.0048 | 24 | 104.9253 | 22.7953 | 60.0316 | 24
104.9152 | 32.8773 | 60.035 | 35 | 104.886 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9104 | 22.1522 | 60.0118 | 24 | 104.884 | 22.9543 | 60.0048 | 24 | 104.9336 | 22.7953 | 60.0316 | 24
104.9235 | 32.8773 | 60.035 | 35 | 104.8944 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9188 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.8923 | 22.9543 | 60.0048 | 24 | 104.9419 | 22.7953 | 60.0316 | 24
104.9318 | 32.8773 | 60.035 | 35 | 104.9027 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9271 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9006 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 104.9502 | 22.7905 | 60.0316 | 24
104.9402 | 32.8773 | 60.035 | 35 | 104.911 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9354 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9089 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 104.9585 | 22.7905 | 60.0316 | 24
104.9485 | 32.8773 | 60.035 | 35 | 104.9193 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9437 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9172 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 104.9668 | 22.7905 | 60.0316 | 24
104.9568 | 32.8773 | 60.035 | 35 | 104.9276 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9521 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9258 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 104.9751 | 22.7905 | 60.0316 | 24
104.9652 | 32.8773 | 60.035 | 35 | 104.936 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9604 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9341 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 104.9836 | 22.832 | 60.0316 | 24
104.9735 | 32.8773 | 60.035 | 35 | 104.9443 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9688 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9424 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 104.9919 | 22.832 | 60.0316 | 24
104.9818 | 32.8831 | 60.035 | 35 | 104.9526 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9771 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9507 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 105.0002 | 22.832 | 60.0316 | 24
104.9901 | 32.8831 | 60.035 | 35 | 104.9609 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9855 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.959 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 105.0085 | 22.832 | 60.0316 | 24
104.9985 | 32.8831 | 60.035 | 35 | 104.9694 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 104.9938 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9673 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 105.0168 | 22.8328 | 60.0316 | 24
105.0068 | 32.8831 | 60.035 | 35 | 104.9777 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 105.0021 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9756 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 105.0251 | 22.8328 | 60.0316 | 24
105.0151 | 32.8831 | 60.035 | 35 | 104.986 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 105.0104 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9839 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 105.0334 | 22.8353 | 60.0316 | 24
105.0235 | 32.8831 | 60.035 | 35 | 104.9943 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 105.0188 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 104.9924 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 105.0417 | 22.8353 | 60.0316 | 24
105.0318 | 32.8865 | 60.035 | 35 | 105.0026 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 105.0271 | 22.1493 | 60.0118 | 24 | 105.0007 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 105.0503 | 22.8353 | 60.0316 | 24
105.0401 | 32.8865 | 60.035 | 35 | 105.011 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 105.0354 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.009 | 22.952 | 60.0048 | 24 | 105.0586 | 22.8353 | 60.0316 | 24
105.0484 | 32.8865 | 60.035 | 35 | 105.0193 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 105.0437 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.0173 | 22.9503 | 60.004 | 24 | 105.0669 | 22.8353 | 60.0332 | 24
105.0568 | 32.8865 | 60.035 | 35 | 105.0276 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 105.0521 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.0256 | 22.9503 | 60.004 | 24 | 105.0752 | 22.8353 | 60.0332 | 24
105.0651 | 32.8865 | 60.035 | 35 | 105.0359 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 105.0604 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.0339 | 22.9503 | 60.004 | 24 | 105.0835 | 22.8334 | 60.0332 | 24
105.0734 | 32.8865 | 60.035 | 35 | 105.0442 | 22.2059 | 60.0488 | 24 | 105.0687 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.0422 | 22.9503 | 60.004 | 24 | 105.0918 | 22.8334 | 60.0332 | 24
105.0817 | 32.891 | 60.035 | 35 | 105.0526 | 22.2059 | 60.0484 | 24 | 105.077 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.0505 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1001 | 22.8334 | 60.0332 | 24
105.0901 | 32.891 | 60.035 | 35 | 105.0609 | 22.2059 | 60.0484 | 24 | 105.0854 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.0591 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1084 | 22.8334 | 60.0332 | 24
105.0984 | 32.891 | 60.035 | 35 | 105.0692 | 22.2059 | 60.0484 | 24 | 105.0938 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.0674 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1167 | 22.8334 | 60.0332 | 24
105.1067 | 32.891 | 60.035 | 35 | 105.0775 | 22.2059 | 60.0484 | 24 | 105.1021 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.0757 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1252 | 22.8334 | 60.0332 | 24
105.1151 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.0858 | 22.2059 | 60.0484 | 24 | 105.1104 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.084 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1335 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.1234 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.0942 | 22.2059 | 60.0484 | 24 | 105.1188 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.0923 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1418 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.1317 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1025 | 22.2059 | 60.0484 | 24 | 105.1271 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1006 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1501 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.1401 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1108 | 22.2059 | 60.0484 | 24 | 105.1354 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1089 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1584 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.1484 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1191 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.1437 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1174 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1667 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.1567 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1276 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.1521 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1257 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.175 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.165 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1359 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.1604 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.134 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1833 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.1734 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1442 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.1687 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1423 | 22.9473 | 60.004 | 24 | 105.1917 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.1817 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1525 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.177 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1506 | 22.9457 | 60.004 | 24 | 105.2002 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.19 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1608 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.1854 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1589 | 22.9457 | 60.004 | 24 | 105.2085 | 22.8308 | 60.0332 | 24
105.1983 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1692 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.1937 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1672 | 22.9451 | 60.004 | 24 | 105.2168 | 22.8387 | 60.0332 | 24
105.2067 | 32.882 | 60.0357 | 35 | 105.1775 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.202 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1755 | 22.9451 | 60.004 | 24 | 105.2251 | 22.8387 | 60.0332 | 24
105.215 | 32.8707 | 60.0357 | 35 | 105.1858 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2103 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1841 | 22.9529 | 60.004 | 24 | 105.2334 | 22.8413 | 60.0332 | 24
105.2233 | 32.8707 | 60.0357 | 35 | 105.1941 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2188 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.1924 | 22.9529 | 60.004 | 24 | 105.2417 | 22.8413 | 60.0332 | 24
105.2317 | 32.864 | 60.0357 | 35 | 105.2024 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2271 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2007 | 22.9529 | 60.004 | 24 | 105.25 | 22.8413 | 60.0332 | 24
105.24 | 32.864 | 60.0357 | 35 | 105.2108 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2354 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.209 | 22.9529 | 60.004 | 24 | 105.2583 | 22.8413 | 60.0332 | 24
105.2483 | 32.864 | 60.0357 | 35 | 105.2191 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2437 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2173 | 22.9529 | 60.0028 | 24 | 105.2666 | 22.8413 | 60.0347 | 24
105.2566 | 32.864 | 60.0357 | 35 | 105.2274 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2521 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2256 | 22.9529 | 60.0028 | 24 | 105.2751 | 22.8413 | 60.0347 | 24
105.265 | 32.864 | 60.0357 | 35 | 105.2357 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2604 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2339 | 22.9529 | 60.0028 | 24 | 105.2834 | 22.8431 | 60.0347 | 24
105.2733 | 32.864 | 60.0357 | 35 | 105.244 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2687 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2422 | 22.9529 | 60.0028 | 24 | 105.2917 | 22.8431 | 60.0347 | 24
105.2816 | 32.8956 | 60.0357 | 35 | 105.2524 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.277 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2507 | 22.9513 | 60.0028 | 24 | 105.3 | 22.8431 | 60.0347 | 24
105.29 | 32.8956 | 60.0357 | 35 | 105.2607 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2854 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.259 | 22.9513 | 60.0028 | 24 | 105.3083 | 22.8431 | 60.0347 | 24
105.2983 | 32.8956 | 60.0357 | 35 | 105.269 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.2937 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2673 | 22.9513 | 60.0028 | 24 | 105.3167 | 22.8431 | 60.0347 | 24
105.3066 | 32.8956 | 60.0357 | 35 | 105.2773 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.302 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2756 | 22.9513 | 60.0028 | 24 | 105.325 | 22.8431 | 60.0347 | 24
105.315 | 32.8956 | 60.0365 | 35 | 105.2858 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.3103 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2839 | 22.9513 | 60.0028 | 24 | 105.3333 | 22.8421 | 60.0347 | 24
105.3233 | 32.8956 | 60.0365 | 35 | 105.2941 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.3187 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.2922 | 22.9513 | 60.0028 | 24 | 105.3418 | 22.8421 | 60.0347 | 24
105.3316 | 32.8956 | 60.0365 | 35 | 105.3024 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.327 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.3005 | 22.9471 | 60.0028 | 24 | 105.3501 | 22.8421 | 60.0347 | 24
105.3399 | 32.8956 | 60.0365 | 35 | 105.3107 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.3353 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.3091 | 22.9471 | 60.0028 | 24 | 105.3584 | 22.8421 | 60.0347 | 24
105.3483 | 32.8956 | 60.0365 | 35 | 105.319 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.3436 | 22.1493 | 60.0122 | 24 | 105.3174 | 22.9471 | 60.0028 | 24 | 105.3667 | 22.8421 | 60.0347 | 24
105.3566 | 32.8956 | 60.0365 | 35 | 105.3274 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.3521 | 22.1468 | 60.0122 | 24 | 105.3257 | 22.9471 | 60.0028 | 24 | 105.375 | 22.8421 | 60.0347 | 24
105.3649 | 32.8903 | 60.0365 | 35 | 105.3357 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.3604 | 22.1468 | 60.0122 | 24 | 105.334 | 22.9471 | 60.0028 | 24 | 105.3833 | 22.8447 | 60.0347 | 24
105.3732 | 32.8903 | 60.0365 | 35 | 105.344 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.3687 | 22.1468 | 60.0122 | 24 | 105.3423 | 22.9471 | 60.0028 | 24 | 105.3916 | 22.8447 | 60.0347 | 24
105.3816 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.3523 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.377 | 22.1468 | 60.0122 | 24 | 105.3506 | 22.9471 | 60.0028 | 24 | 105.3999 | 22.8447 | 60.0347 | 24
105.3899 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.3606 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.3854 | 22.145 | 60.0122 | 24 | 105.3589 | 22.9471 | 60.0028 | 24 | 105.4082 | 22.8447 | 60.0347 | 24
105.3982 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.369 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.3937 | 22.145 | 60.0122 | 24 | 105.3672 | 22.9501 | 60.0028 | 24 | 105.4167 | 22.8447 | 60.0347 | 24
105.4065 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.3773 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.402 | 22.1442 | 60.0122 | 24 | 105.3757 | 22.9501 | 60.0028 | 24 | 105.425 | 22.8447 | 60.0347 | 24
105.4149 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.3856 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.4103 | 22.1442 | 60.0122 | 24 | 105.384 | 22.9501 | 60.0028 | 24 | 105.4333 | 22.8483 | 60.0347 | 24
105.4232 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.3939 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.4187 | 22.1442 | 60.0122 | 24 | 105.3923 | 22.9501 | 60.0028 | 24 | 105.4417 | 22.8483 | 60.0347 | 24
105.4315 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.4023 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.427 | 22.1442 | 60.0122 | 24 | 105.4006 | 22.9501 | 60.0028 | 24 | 105.45 | 22.8501 | 60.0347 | 24
105.4399 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.4106 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.4353 | 22.1442 | 60.0114 | 24 | 105.4089 | 22.9501 | 60.0028 | 24 | 105.4583 | 22.8501 | 60.0347 | 24
105.4482 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.4189 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.4436 | 22.1442 | 60.0114 | 24 | 105.4172 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.4666 | 22.8501 | 60.0359 | 24
105.4565 | 32.8949 | 60.0365 | 35 | 105.4272 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.452 | 22.1442 | 60.0114 | 24 | 105.4255 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.4749 | 22.8501 | 60.0359 | 24
105.4649 | 32.9043 | 60.0365 | 35 | 105.4355 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.4603 | 22.1442 | 60.0114 | 24 | 105.4341 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.4832 | 22.8501 | 60.0359 | 24
105.4732 | 32.9043 | 60.0365 | 35 | 105.444 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.4686 | 22.1442 | 60.0114 | 24 | 105.4424 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.4917 | 22.8501 | 60.0359 | 24
105.4815 | 32.8984 | 60.0365 | 35 | 105.4523 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.4771 | 22.1442 | 60.0114 | 24 | 105.4507 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5 | 22.8501 | 60.0359 | 24
105.4898 | 32.8984 | 60.0365 | 35 | 105.4606 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.4854 | 22.1442 | 60.0114 | 24 | 105.459 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5083 | 22.8501 | 60.0359 | 24
105.4982 | 32.7913 | 60.0365 | 35 | 105.4689 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.4937 | 22.1442 | 60.0114 | 24 | 105.4673 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5166 | 22.8527 | 60.0359 | 24
105.5065 | 32.7913 | 60.0365 | 35 | 105.4772 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.502 | 22.2184 | 60.0114 | 24 | 105.4756 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5249 | 22.8527 | 60.0359 | 24
105.5148 | 32.7913 | 60.0381 | 35 | 105.4856 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.5104 | 22.2184 | 60.0114 | 24 | 105.4839 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5332 | 22.8662 | 60.0359 | 24
105.5231 | 32.7913 | 60.0381 | 35 | 105.4939 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.5187 | 22.2184 | 60.0114 | 24 | 105.4922 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5415 | 22.8662 | 60.0359 | 24
105.5315 | 32.7913 | 60.0381 | 35 | 105.5022 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.527 | 22.2184 | 60.0114 | 24 | 105.5007 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5498 | 22.8662 | 60.0359 | 24
105.5398 | 32.7913 | 60.0381 | 35 | 105.5105 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.5353 | 22.3522 | 60.0114 | 24 | 105.509 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5581 | 22.8662 | 60.0359 | 24
105.5481 | 32.7913 | 60.0381 | 35 | 105.5188 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.5437 | 22.3522 | 60.0114 | 24 | 105.5173 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5667 | 22.8652 | 60.0359 | 24
105.5565 | 32.7913 | 60.0381 | 35 | 105.5272 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.552 | 22.3499 | 60.0114 | 24 | 105.5256 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.575 | 22.8652 | 60.0359 | 24
105.5648 | 32.7947 | 60.0381 | 35 | 105.5355 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.5603 | 22.3499 | 60.0114 | 24 | 105.5339 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5833 | 22.8669 | 60.0359 | 24
105.5731 | 32.7947 | 60.0381 | 35 | 105.5438 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.5686 | 22.3483 | 60.0114 | 24 | 105.5422 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5916 | 22.8669 | 60.0359 | 24
105.5814 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.5521 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.577 | 22.3483 | 60.0114 | 24 | 105.5505 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.5999 | 22.8669 | 60.0359 | 24
105.5898 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.5605 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.5853 | 22.3483 | 60.0114 | 24 | 105.5588 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.6082 | 22.8669 | 60.0359 | 24
105.5981 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.5688 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.5936 | 22.3483 | 60.0114 | 24 | 105.5674 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.6165 | 22.8623 | 60.0359 | 24
105.6064 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.5771 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.6019 | 22.3483 | 60.0114 | 24 | 105.5757 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.6248 | 22.8623 | 60.0359 | 24
105.6148 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.5854 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.6104 | 22.3483 | 60.0114 | 24 | 105.584 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.6331 | 22.8623 | 60.0359 | 24
105.6231 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.5938 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.6187 | 22.3474 | 60.0114 | 24 | 105.5923 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.6416 | 22.8623 | 60.0359 | 24
105.6314 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.6022 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.627 | 22.3474 | 60.0114 | 24 | 105.6006 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.6499 | 22.8659 | 60.0359 | 24
105.6398 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.6105 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.6353 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6089 | 22.9501 | 60.002 | 24 | 105.6582 | 22.8659 | 60.0359 | 24
105.6481 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.6188 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.6437 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6172 | 22.9593 | 60.002 | 24 | 105.6665 | 22.8659 | 60.0374 | 24
105.6564 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.6271 | 22.2013 | 60.0484 | 24 | 105.652 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6257 | 22.9593 | 60.002 | 24 | 105.6748 | 22.8659 | 60.0374 | 24
105.6647 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.6354 | 22.364 | 60.0484 | 24 | 105.6603 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.634 | 22.9593 | 60.002 | 24 | 105.6831 | 22.8677 | 60.0374 | 24
105.673 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.6438 | 22.364 | 60.0484 | 24 | 105.6686 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6423 | 22.9593 | 60.002 | 24 | 105.6914 | 22.8677 | 60.0374 | 24
105.6814 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.6521 | 22.364 | 60.0484 | 24 | 105.677 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6506 | 22.9599 | 60.002 | 24 | 105.6997 | 22.8677 | 60.0374 | 24
105.6897 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.6604 | 22.364 | 60.0484 | 24 | 105.6853 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6589 | 22.9599 | 60.002 | 24 | 105.708 | 22.8677 | 60.0374 | 24
105.698 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.6687 | 22.364 | 60.0484 | 24 | 105.6936 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6672 | 22.9623 | 60.002 | 24 | 105.7166 | 22.8704 | 60.0374 | 24
105.7064 | 32.7907 | 60.0381 | 35 | 105.677 | 22.364 | 60.0484 | 24 | 105.7019 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6755 | 22.9623 | 60.002 | 24 | 105.7249 | 22.8704 | 60.0374 | 24
105.7147 | 32.7907 | 60.0396 | 35 | 105.6854 | 22.364 | 60.0484 | 24 | 105.7103 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6838 | 22.9623 | 60.002 | 24 | 105.7332 | 22.9211 | 60.0374 | 24
105.723 | 32.7907 | 60.0396 | 35 | 105.6937 | 22.364 | 60.0484 | 24 | 105.7186 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.6924 | 22.9623 | 60.002 | 24 | 105.7415 | 22.9211 | 60.0374 | 24
105.7313 | 32.8044 | 60.0396 | 35 | 105.702 | 22.4816 | 60.0484 | 24 | 105.7269 | 22.3474 | 60.0106 | 24 | 105.7007 | 22.9623 | 60.002 | 24 | 105.7498 | 22.9145 | 60.0374 | 24
105.7397 | 32.8044 | 60.0396 | 35 | 105.7103 | 22.4816 | 60.0484 | 24 | 105.7352 | 22.3492 | 60.0106 | 24 | 105.709 | 22.9623 | 60.002 | 24 | 105.7581 | 22.9145 | 60.0374 | 24
105.748 | 32.8091 | 60.0396 | 35 | 105.7188 | 22.5858 | 60.0484 | 24 | 105.7437 | 22.3492 | 60.0106 | 24 | 105.7173 | 22.9623 | 60.002 | 24 | 105.7664 | 22.9145 | 60.0374 | 24
105.7563 | 32.8091 | 60.0396 | 35 | 105.7271 | 22.5858 | 60.0484 | 24 | 105.752 | 22.3476 | 60.0106 | 24 | 105.7256 | 22.9623 | 60.002 | 24 | 105.7747 | 22.9145 | 60.0374 | 24
105.7647 | 32.8126 | 60.0396 | 35 | 105.7354 | 22.5858 | 60.0484 | 24 | 105.7603 | 22.3476 | 60.0106 | 24 | 105.7339 | 22.9639 | 60.002 | 24 | 105.7832 | 22.9165 | 60.0374 | 24
105.773 | 32.8126 | 60.0396 | 35 | 105.7437 | 22.5858 | 60.0484 | 24 | 105.7686 | 22.3476 | 60.0106 | 24 | 105.7422 | 22.9639 | 60.002 | 24 | 105.7915 | 22.9165 | 60.0374 | 24
105.7813 | 32.8126 | 60.0396 | 35 | 105.752 | 22.5858 | 60.0484 | 24 | 105.777 | 22.3476 | 60.0106 | 24 | 105.7507 | 22.9639 | 60.002 | 24 | 105.7998 | 22.9165 | 60.0374 | 24
105.7897 | 32.8126 | 60.0396 | 35 | 105.7604 | 22.5858 | 60.0484 | 24 | 105.7853 | 22.3468 | 60.0106 | 24 | 105.759 | 22.9639 | 60.002 | 24 | 105.8081 | 22.9165 | 60.0374 | 24
105.798 | 32.8126 | 60.0396 | 35 | 105.7687 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.7936 | 22.3468 | 60.0106 | 24 | 105.7673 | 22.967 | 60.002 | 24 | 105.8164 | 22.9193 | 60.0374 | 24
105.8063 | 32.8126 | 60.0396 | 35 | 105.777 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.8019 | 22.3468 | 60.0106 | 24 | 105.7756 | 22.967 | 60.002 | 24 | 105.8247 | 22.9193 | 60.0374 | 24
105.8146 | 32.6613 | 60.0396 | 35 | 105.7853 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.8103 | 22.3468 | 60.0106 | 24 | 105.7839 | 22.967 | 60.002 | 24 | 105.833 | 22.9229 | 60.0374 | 24
105.823 | 32.6613 | 60.0396 | 35 | 105.7936 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.8186 | 22.3468 | 60.0106 | 24 | 105.7922 | 22.967 | 60.002 | 24 | 105.8413 | 22.9229 | 60.0374 | 24
105.8313 | 32.5323 | 60.0396 | 35 | 105.802 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.8269 | 22.3468 | 60.0106 | 24 | 105.8005 | 22.9686 | 60.002 | 24 | 105.8496 | 22.9229 | 60.0374 | 24
105.8396 | 32.5323 | 60.0396 | 35 | 105.8103 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.8352 | 22.3445 | 60.0098 | 24 | 105.8088 | 22.9686 | 60.002 | 24 | 105.8582 | 22.9229 | 60.0374 | 24
105.8479 | 32.5323 | 60.0396 | 35 | 105.8186 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.8436 | 22.3445 | 60.0098 | 24 | 105.8174 | 22.9686 | 60.0032 | 24 | 105.8665 | 22.9229 | 60.039 | 24
105.8563 | 32.5323 | 60.0396 | 35 | 105.8269 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.8519 | 22.4531 | 60.0098 | 24 | 105.8257 | 22.9686 | 60.0032 | 24 | 105.8748 | 22.9229 | 60.039 | 24
105.8646 | 32.5323 | 60.0396 | 35 | 105.8353 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.8602 | 22.4531 | 60.0098 | 24 | 105.834 | 22.9692 | 60.0032 | 24 | 105.8831 | 22.9229 | 60.039 | 24
105.8729 | 32.5323 | 60.0396 | 35 | 105.8436 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 105.8685 | 22.4589 | 60.0098 | 24 | 105.8423 | 22.9692 | 60.0032 | 24 | 105.8914 | 22.9229 | 60.039 | 24
105.8812 | 32.5323 | 60.0396 | 35 | 105.8519 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.877 | 22.4589 | 60.0098 | 24 | 105.8506 | 22.9716 | 60.0032 | 24 | 105.8997 | 22.9202 | 60.039 | 24
105.8896 | 32.5323 | 60.0396 | 35 | 105.8602 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.8853 | 22.4589 | 60.0098 | 24 | 105.8589 | 22.9716 | 60.0032 | 24 | 105.908 | 22.9202 | 60.039 | 24
105.8979 | 32.5316 | 60.0396 | 35 | 105.8685 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.8936 | 22.4589 | 60.0098 | 24 | 105.8672 | 22.9716 | 60.0032 | 24 | 105.9163 | 22.9202 | 60.039 | 24
105.9062 | 32.5316 | 60.0396 | 35 | 105.877 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9019 | 22.4581 | 60.0098 | 24 | 105.8757 | 22.9716 | 60.0032 | 24 | 105.9246 | 22.9202 | 60.039 | 24
105.9146 | 32.5364 | 60.0404 | 35 | 105.8853 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9103 | 22.4581 | 60.0098 | 24 | 105.884 | 22.9732 | 60.0032 | 24 | 105.9331 | 22.9202 | 60.039 | 24
105.9229 | 32.5364 | 60.0404 | 35 | 105.8936 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9186 | 22.4581 | 60.0098 | 24 | 105.8923 | 22.9732 | 60.0032 | 24 | 105.9414 | 22.9202 | 60.039 | 24
105.9312 | 32.5364 | 60.0404 | 35 | 105.9019 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9269 | 22.4581 | 60.0098 | 24 | 105.9006 | 22.9714 | 60.0032 | 24 | 105.9497 | 22.9182 | 60.039 | 24
105.9396 | 32.5364 | 60.0404 | 35 | 105.9102 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9353 | 22.4581 | 60.0098 | 24 | 105.9089 | 22.9714 | 60.0032 | 24 | 105.958 | 22.9182 | 60.039 | 24
105.9479 | 32.5399 | 60.0404 | 35 | 105.9186 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9436 | 22.4581 | 60.0098 | 24 | 105.9172 | 22.972 | 60.0032 | 24 | 105.9663 | 22.9182 | 60.039 | 24
105.9562 | 32.5399 | 60.0404 | 35 | 105.9269 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9519 | 22.4581 | 60.0098 | 24 | 105.9255 | 22.972 | 60.0032 | 24 | 105.9746 | 22.9182 | 60.039 | 24
105.9645 | 32.5399 | 60.0404 | 35 | 105.9352 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9602 | 22.4581 | 60.0098 | 24 | 105.9338 | 22.972 | 60.0032 | 24 | 105.9829 | 22.9132 | 60.039 | 24
105.9729 | 32.5399 | 60.0404 | 35 | 105.9435 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9686 | 22.4643 | 60.0098 | 24 | 105.9424 | 22.972 | 60.0032 | 24 | 105.9912 | 22.9132 | 60.039 | 24
105.9812 | 32.5399 | 60.0404 | 35 | 105.9518 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9769 | 22.4643 | 60.0098 | 24 | 105.9507 | 22.9736 | 60.0032 | 24 | 105.9995 | 22.916 | 60.039 | 24
105.9895 | 32.5399 | 60.0404 | 35 | 105.9602 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9852 | 22.4643 | 60.0098 | 24 | 105.959 | 22.9736 | 60.0032 | 24 | 106.0081 | 22.916 | 60.039 | 24
105.9978 | 32.5384 | 60.0404 | 35 | 105.9685 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 105.9935 | 22.4643 | 60.0098 | 24 | 105.9673 | 22.97 | 60.0032 | 24 | 106.0164 | 22.916 | 60.039 | 24
106.0062 | 32.5384 | 60.0404 | 35 | 105.9768 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.002 | 22.4643 | 60.0098 | 24 | 105.9756 | 22.97 | 60.0032 | 24 | 106.0247 | 22.916 | 60.039 | 24
106.0145 | 32.5287 | 60.0404 | 35 | 105.9851 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.0103 | 22.4643 | 60.0098 | 24 | 105.9839 | 22.9707 | 60.0032 | 24 | 106.033 | 22.9446 | 60.039 | 24
106.0228 | 32.5287 | 60.0404 | 35 | 105.9935 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.0186 | 22.4643 | 60.0098 | 24 | 105.9922 | 22.9707 | 60.0032 | 24 | 106.0413 | 22.9446 | 60.039 | 24
106.0311 | 32.5287 | 60.0404 | 35 | 106.0018 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.0269 | 22.4643 | 60.0098 | 24 | 106.0005 | 23.0404 | 60.0032 | 24 | 106.0496 | 22.9446 | 60.039 | 24
106.0395 | 32.5287 | 60.0404 | 35 | 106.0101 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.0353 | 22.462 | 60.0082 | 24 | 106.009 | 23.0404 | 60.0032 | 24 | 106.0579 | 22.9446 | 60.039 | 24
106.0478 | 32.5349 | 60.0404 | 35 | 106.0184 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.0436 | 22.462 | 60.0082 | 24 | 106.0173 | 23.0404 | 60.0055 | 24 | 106.0662 | 22.9957 | 60.0406 | 24
106.0561 | 32.5349 | 60.0404 | 35 | 106.0267 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.0519 | 22.462 | 60.0082 | 24 | 106.0256 | 23.0404 | 60.0055 | 24 | 106.0745 | 22.9957 | 60.0406 | 24
106.0645 | 32.5349 | 60.0404 | 35 | 106.0352 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.0602 | 22.462 | 60.0082 | 24 | 106.0339 | 23.0429 | 60.0055 | 24 | 106.083 | 22.9988 | 60.0406 | 24
106.0728 | 32.5349 | 60.0404 | 35 | 106.0435 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.0686 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.0422 | 23.0429 | 60.0055 | 24 | 106.0913 | 22.9988 | 60.0406 | 24
106.0811 | 32.6898 | 60.0404 | 35 | 106.0518 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 106.0769 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.0505 | 23.0436 | 60.0055 | 24 | 106.0996 | 22.9988 | 60.0406 | 24
106.0894 | 32.6898 | 60.0404 | 35 | 106.0601 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 106.0852 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.0588 | 23.0436 | 60.0055 | 24 | 106.1079 | 22.9988 | 60.0406 | 24
106.0978 | 32.6898 | 60.0404 | 35 | 106.0684 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 106.0935 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.0674 | 23.0452 | 60.0055 | 24 | 106.1162 | 22.9989 | 60.0406 | 24
106.1061 | 32.6898 | 60.0404 | 35 | 106.0768 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 106.1019 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.0757 | 23.0452 | 60.0055 | 24 | 106.1245 | 22.9989 | 60.0406 | 24
106.1144 | 32.6948 | 60.0423 | 35 | 106.0851 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 106.1102 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.084 | 23.0452 | 60.0055 | 24 | 106.1328 | 22.9989 | 60.0406 | 24
106.1228 | 32.6948 | 60.0423 | 35 | 106.0934 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 106.1185 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.0923 | 23.0452 | 60.0055 | 24 | 106.1411 | 22.9989 | 60.0406 | 24
106.1311 | 32.7467 | 60.0423 | 35 | 106.1017 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 106.1268 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.1006 | 23.0452 | 60.0055 | 24 | 106.1494 | 22.9988 | 60.0406 | 24
106.1394 | 32.7467 | 60.0423 | 35 | 106.11 | 22.5916 | 60.0484 | 24 | 106.1353 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.1089 | 23.0452 | 60.0055 | 24 | 106.158 | 22.9988 | 60.0406 | 24
106.1478 | 32.7467 | 60.0423 | 35 | 106.1184 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.1436 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.1172 | 23.0414 | 60.0055 | 24 | 106.1663 | 22.9988 | 60.0406 | 24
106.1561 | 32.7467 | 60.0423 | 35 | 106.1267 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.1519 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.1255 | 23.0414 | 60.0055 | 24 | 106.1746 | 22.9988 | 60.0406 | 24
106.1644 | 32.7467 | 60.0423 | 35 | 106.135 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.1602 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.134 | 23.043 | 60.0055 | 24 | 106.1829 | 22.9973 | 60.0406 | 24
106.1727 | 32.7467 | 60.0423 | 35 | 106.1433 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.1686 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.1423 | 23.043 | 60.0055 | 24 | 106.1912 | 22.9973 | 60.0406 | 24
106.181 | 32.7384 | 60.0423 | 35 | 106.1517 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.1769 | 22.4604 | 60.0082 | 24 | 106.1506 | 23.043 | 60.0055 | 24 | 106.1995 | 22.9953 | 60.0406 | 24
106.1894 | 32.7384 | 60.0423 | 35 | 106.16 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.1852 | 22.4529 | 60.0082 | 24 | 106.1589 | 23.043 | 60.0055 | 24 | 106.2078 | 22.9953 | 60.0406 | 24
106.1977 | 32.7384 | 60.0423 | 35 | 106.1683 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.1935 | 22.4529 | 60.0082 | 24 | 106.1672 | 23.0454 | 60.0055 | 24 | 106.2161 | 22.9953 | 60.0406 | 24
106.206 | 32.7384 | 60.0423 | 35 | 106.1766 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.2019 | 22.4607 | 60.0082 | 24 | 106.1755 | 23.0454 | 60.0055 | 24 | 106.2244 | 22.9953 | 60.0406 | 24
106.2144 | 32.7384 | 60.0423 | 35 | 106.1849 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.2102 | 22.4607 | 60.0082 | 24 | 106.1838 | 23.0546 | 60.0055 | 24 | 106.2327 | 22.9953 | 60.0406 | 24
106.2227 | 32.7384 | 60.0423 | 35 | 106.1934 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.2185 | 22.4607 | 60.0082 | 24 | 106.1921 | 23.0546 | 60.0055 | 24 | 106.2412 | 22.9953 | 60.0406 | 24
106.231 | 32.7384 | 60.0423 | 35 | 106.2017 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.2268 | 22.4607 | 60.0082 | 24 | 106.2007 | 23.0546 | 60.0055 | 24 | 106.2495 | 22.9953 | 60.0406 | 24
106.2393 | 32.7384 | 60.0423 | 35 | 106.21 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.2352 | 22.4591 | 60.007 | 24 | 106.209 | 23.0546 | 60.0055 | 24 | 106.2578 | 22.9953 | 60.0406 | 24
106.2477 | 32.7421 | 60.0423 | 35 | 106.2183 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.2435 | 22.4591 | 60.007 | 24 | 106.2173 | 23.0546 | 60.0083 | 24 | 106.2661 | 22.9953 | 60.0422 | 24
106.256 | 32.7421 | 60.0423 | 35 | 106.2266 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.2518 | 22.4591 | 60.007 | 24 | 106.2256 | 23.0546 | 60.0083 | 24 | 106.2744 | 22.9953 | 60.0422 | 24
106.2643 | 32.7421 | 60.0423 | 35 | 106.235 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.2603 | 22.4591 | 60.007 | 24 | 106.2339 | 23.0528 | 60.0083 | 24 | 106.2827 | 22.991 | 60.0422 | 24
106.2727 | 32.7421 | 60.0423 | 35 | 106.2433 | 22.5923 | 60.0484 | 24 | 106.2686 | 22.4591 | 60.007 | 24 | 106.2422 | 23.0528 | 60.0083 | 24 | 106.291 | 22.991 | 60.0422 | 24
106.281 | 32.7471 | 60.0423 | 35 | 106.2516 | 22.5923 | 60.0481 | 24 | 106.2769 | 22.4591 | 60.007 | 24 | 106.2505 | 23.0544 | 60.0083 | 24 | 106.2993 | 22.993 | 60.0422 | 24
106.2893 | 32.7471 | 60.0423 | 35 | 106.2599 | 22.5923 | 60.0481 | 24 | 106.2852 | 22.4591 | 60.007 | 24 | 106.259 | 23.0544 | 60.0083 | 24 | 106.3076 | 22.993 | 60.0422 | 24
106.2976 | 32.7534 | 60.0423 | 35 | 106.2683 | 22.5923 | 60.0481 | 24 | 106.2936 | 22.4591 | 60.007 | 24 | 106.2673 | 23.0551 | 60.0083 | 24 | 106.3162 | 22.997 | 60.0422 | 24
106.306 | 32.7534 | 60.0423 | 35 | 106.2766 | 22.5923 | 60.0481 | 24 | 106.3019 | 22.4508 | 60.007 | 24 | 106.2756 | 23.0551 | 60.0083 | 24 | 106.3245 | 22.997 | 60.0422 | 24
106.3143 | 32.7534 | 60.0432 | 35 | 106.2849 | 22.5923 | 60.0481 | 24 | 106.3102 | 22.4508 | 60.007 | 24 | 106.2839 | 23.0575 | 60.0083 | 24 | 106.3328 | 22.997 | 60.0422 | 24
106.3226 | 32.7534 | 60.0432 | 35 | 106.2932 | 22.5923 | 60.0481 | 24 | 106.3185 | 22.4508 | 60.007 | 24 | 106.2922 | 23.0575 | 60.0083 | 24 | 106.3411 | 22.997 | 60.0422 | 24
106.3309 | 32.7534 | 60.0432 | 35 | 106.3015 | 22.5923 | 60.0481 | 24 | 106.3269 | 22.4508 | 60.007 | 24 | 106.3005 | 23.0731 | 60.0083 | 24 | 106.3494 | 22.997 | 60.0422 | 24
106.3393 | 32.7534 | 60.0432 | 35 | 106.3099 | 22.5923 | 60.0481 | 24 | 106.3352 | 22.4508 | 60.007 | 24 | 106.3088 | 23.0731 | 60.0083 | 24 | 106.3577 | 22.997 | 60.0422 | 24
106.3476 | 32.7534 | 60.0432 | 35 | 106.3182 | 22.5947 | 60.0481 | 24 | 106.3435 | 22.4508 | 60.007 | 24 | 106.3171 | 23.075 | 60.0083 | 24 | 106.366 | 22.997 | 60.0422 | 24
106.3559 | 32.7534 | 60.0432 | 35 | 106.3265 | 22.5947 | 60.0481 | 24 | 106.3518 | 22.4501 | 60.007 | 24 | 106.3257 | 23.075 | 60.0083 | 24 | 106.3743 | 22.997 | 60.0422 | 24
106.3642 | 32.7571 | 60.0432 | 35 | 106.3348 | 22.5947 | 60.0481 | 24 | 106.3602 | 22.4501 | 60.007 | 24 | 106.334 | 23.0757 | 60.0083 | 24 | 106.3826 | 23.052 | 60.0422 | 24
106.3726 | 32.7571 | 60.0432 | 35 | 106.3431 | 22.5947 | 60.0481 | 24 | 106.3685 | 22.4485 | 60.007 | 24 | 106.3423 | 23.0757 | 60.0083 | 24 | 106.3911 | 23.052 | 60.0422 | 24
106.3809 | 32.7571 | 60.0432 | 35 | 106.3516 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.3768 | 22.4485 | 60.007 | 24 | 106.3506 | 23.0757 | 60.0083 | 24 | 106.3994 | 23.0535 | 60.0422 | 24
106.3892 | 32.7571 | 60.0432 | 35 | 106.3599 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.3851 | 22.4485 | 60.007 | 24 | 106.3589 | 23.0757 | 60.0083 | 24 | 106.4077 | 23.0535 | 60.0422 | 24
106.3976 | 32.7492 | 60.0432 | 35 | 106.3682 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.3936 | 22.4485 | 60.007 | 24 | 106.3672 | 23.1217 | 60.0083 | 24 | 106.416 | 23.0535 | 60.0422 | 24
106.4059 | 32.7492 | 60.0432 | 35 | 106.3765 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.4019 | 22.4485 | 60.007 | 24 | 106.3755 | 23.1217 | 60.0083 | 24 | 106.4243 | 23.0535 | 60.0422 | 24
106.4142 | 32.7492 | 60.0432 | 35 | 106.3848 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.4102 | 22.4485 | 60.007 | 24 | 106.3838 | 23.1217 | 60.0083 | 24 | 106.4326 | 23.0535 | 60.0422 | 24
106.4225 | 32.7492 | 60.0432 | 35 | 106.3932 | 22.5916 | 60.0481 | 24 | 106.4185 | 22.4485 | 60.007 | 24 | 106.3923 | 23.1217 | 60.0083 | 24 | 106.4409 | 23.0535 | 60.0422 | 24
106.4309 | 32.7492 | 60.0432 | 35 | 106.4015 | 22.5876 | 60.0481 | 24 | 106.4269 | 22.4485 | 60.007 | 24 | 106.4006 | 23.1236 | 60.0083 | 24 | 106.4492 | 23.0566 | 60.0422 | 24
106.4392 | 32.7492 | 60.0432 | 35 | 106.4098 | 22.5876 | 60.0481 | 24 | 106.4352 | 22.4485 | 60.0059 | 24 | 106.4089 | 23.1236 | 60.0083 | 24 | 106.4575 | 23.0566 | 60.0422 | 24
106.4475 | 32.7492 | 60.0432 | 35 | 106.4181 | 22.5876 | 60.0481 | 24 | 106.4435 | 22.4485 | 60.0059 | 24 | 106.4172 | 23.1668 | 60.0106 | 24 | 106.4661 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.4559 | 32.7492 | 60.0432 | 35 | 106.4265 | 22.5876 | 60.0481 | 24 | 106.4518 | 22.4485 | 60.0059 | 24 | 106.4255 | 23.1668 | 60.0106 | 24 | 106.4744 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.4642 | 32.7485 | 60.0432 | 35 | 106.4348 | 22.5876 | 60.0481 | 24 | 106.4602 | 22.4485 | 60.0059 | 24 | 106.4338 | 23.1678 | 60.0106 | 24 | 106.4827 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.4725 | 32.7485 | 60.0432 | 35 | 106.4431 | 22.5876 | 60.0481 | 24 | 106.4685 | 22.4485 | 60.0059 | 24 | 106.4421 | 23.1678 | 60.0106 | 24 | 106.491 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.4808 | 32.7486 | 60.0432 | 35 | 106.4514 | 22.5876 | 60.0476 | 24 | 106.4768 | 22.4485 | 60.0059 | 24 | 106.4504 | 23.1678 | 60.0106 | 24 | 106.4993 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.4892 | 32.7486 | 60.0432 | 35 | 106.4597 | 22.5876 | 60.0476 | 24 | 106.4852 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.459 | 23.1678 | 60.0106 | 24 | 106.5076 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.4975 | 32.7536 | 60.0432 | 35 | 106.4681 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.4935 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.4673 | 23.1678 | 60.0106 | 24 | 106.5159 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.5058 | 32.7536 | 60.0432 | 35 | 106.4764 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.5018 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.4756 | 23.1678 | 60.0106 | 24 | 106.5242 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.5141 | 32.7536 | 60.0444 | 35 | 106.4847 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.5101 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.4839 | 23.1678 | 60.0106 | 24 | 106.5325 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.5225 | 32.7536 | 60.0444 | 35 | 106.493 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.5186 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.4922 | 23.1678 | 60.0106 | 24 | 106.541 | 23.0629 | 60.0442 | 24
106.5308 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5013 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.5269 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5005 | 23.1703 | 60.0106 | 24 | 106.5493 | 23.0566 | 60.0442 | 24
106.5391 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5098 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.5352 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5088 | 23.1703 | 60.0106 | 24 | 106.5576 | 23.0566 | 60.0442 | 24
106.5474 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5181 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.5435 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5171 | 23.1723 | 60.0106 | 24 | 106.5659 | 23.0566 | 60.0442 | 24
106.5558 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5264 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.5519 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5256 | 23.1723 | 60.0106 | 24 | 106.5742 | 23.0566 | 60.0442 | 24
106.5641 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5347 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.5602 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5339 | 23.1723 | 60.0106 | 24 | 106.5825 | 23.0548 | 60.0442 | 24
106.5724 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5431 | 22.5854 | 60.0476 | 24 | 106.5685 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5422 | 23.1723 | 60.0106 | 24 | 106.5908 | 23.0548 | 60.0442 | 24
106.5808 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5514 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.5768 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5505 | 23.1723 | 60.0106 | 24 | 106.5991 | 23.0548 | 60.0442 | 24
106.5891 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5597 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.5852 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5588 | 23.1723 | 60.0106 | 24 | 106.6074 | 23.0548 | 60.0442 | 24
106.5974 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.568 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.5935 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5671 | 23.1732 | 60.0106 | 24 | 106.616 | 23.0548 | 60.0442 | 24
106.6057 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5763 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.6018 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5754 | 23.1732 | 60.0106 | 24 | 106.6243 | 23.0548 | 60.0442 | 24
106.6141 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.5847 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.6101 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.584 | 23.1732 | 60.0106 | 24 | 106.6326 | 23.0548 | 60.0442 | 24
106.6224 | 32.7997 | 60.0444 | 35 | 106.593 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.6185 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.5923 | 23.1732 | 60.0106 | 24 | 106.6409 | 23.0548 | 60.0442 | 24
106.6307 | 32.799 | 60.0444 | 35 | 106.6013 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.6268 | 22.4503 | 60.0059 | 24 | 106.6006 | 23.1732 | 60.0106 | 24 | 106.6492 | 23.0588 | 60.0442 | 24
106.6391 | 32.799 | 60.0444 | 35 | 106.6096 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.6351 | 22.4503 | 60.0055 | 24 | 106.6089 | 23.1732 | 60.0106 | 24 | 106.6575 | 23.0588 | 60.0442 | 24
106.6474 | 32.854 | 60.0444 | 35 | 106.6179 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.6434 | 22.4503 | 60.0055 | 24 | 106.6172 | 23.1676 | 60.0118 | 24 | 106.6658 | 23.0588 | 60.0457 | 24
106.6557 | 32.854 | 60.0444 | 35 | 106.6263 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.6519 | 22.4503 | 60.0055 | 24 | 106.6255 | 23.1676 | 60.0118 | 24 | 106.6741 | 23.0588 | 60.0457 | 24
106.664 | 32.854 | 60.0444 | 35 | 106.6346 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.6602 | 22.4503 | 60.0055 | 24 | 106.6338 | 23.1702 | 60.0118 | 24 | 106.6824 | 23.0545 | 60.0457 | 24
106.6723 | 32.854 | 60.0444 | 35 | 106.6429 | 22.5823 | 60.0476 | 24 | 106.6685 | 22.4503 | 60.0055 | 24 | 106.6421 | 23.1702 | 60.0118 | 24 | 106.6907 | 23.0545 | 60.0457 | 24
106.6807 | 32.854 | 60.0444 | 35 | 106.6512 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.6768 | 22.4503 | 60.0055 | 24 | 106.6506 | 23.1702 | 60.0118 | 24 | 106.6992 | 23.0545 | 60.0457 | 24
106.689 | 32.854 | 60.0444 | 35 | 106.6595 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.6852 | 22.4503 | 60.0055 | 24 | 106.6589 | 23.1702 | 60.0118 | 24 | 106.7075 | 23.0545 | 60.0457 | 24
106.6973 | 32.8485 | 60.0444 | 35 | 106.668 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.6935 | 22.4503 | 60.0055 | 24 | 106.6672 | 23.1702 | 60.0118 | 24 | 106.7158 | 23.0544 | 60.0457 | 24
106.7057 | 32.8485 | 60.0444 | 35 | 106.6763 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.7018 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.6755 | 23.1702 | 60.0118 | 24 | 106.7241 | 23.0544 | 60.0457 | 24
106.714 | 32.8637 | 60.0451 | 35 | 106.6846 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.7102 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.6838 | 23.1702 | 60.0118 | 24 | 106.7324 | 23.0544 | 60.0457 | 24
106.7223 | 32.8637 | 60.0451 | 35 | 106.6929 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.7185 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.6921 | 23.1702 | 60.0118 | 24 | 106.7407 | 23.0544 | 60.0457 | 24
106.7306 | 32.8637 | 60.0451 | 35 | 106.7013 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.7268 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7004 | 23.1711 | 60.0118 | 24 | 106.749 | 23.0544 | 60.0457 | 24
106.739 | 32.8637 | 60.0451 | 35 | 106.7096 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.7351 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7087 | 23.1711 | 60.0118 | 24 | 106.7573 | 23.0544 | 60.0457 | 24
106.7473 | 32.8637 | 60.0451 | 35 | 106.7179 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.7435 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7173 | 23.1711 | 60.0118 | 24 | 106.7656 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.7556 | 32.8637 | 60.0451 | 35 | 106.7262 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.7518 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7256 | 23.1711 | 60.0118 | 24 | 106.7742 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.764 | 32.8637 | 60.0451 | 35 | 106.7345 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.7601 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7339 | 23.1634 | 60.0118 | 24 | 106.7825 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.7723 | 32.8637 | 60.0451 | 35 | 106.7429 | 22.5885 | 60.0468 | 24 | 106.7684 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7422 | 23.1634 | 60.0118 | 24 | 106.7908 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.7806 | 32.8631 | 60.0451 | 35 | 106.7512 | 22.5862 | 60.0468 | 24 | 106.7769 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7505 | 23.1653 | 60.0118 | 24 | 106.7991 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.7889 | 32.8631 | 60.0451 | 35 | 106.7595 | 22.5862 | 60.0468 | 24 | 106.7852 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7588 | 23.1653 | 60.0118 | 24 | 106.8074 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.7973 | 32.8631 | 60.0451 | 35 | 106.7678 | 22.5832 | 60.0468 | 24 | 106.7935 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7671 | 23.1653 | 60.0118 | 24 | 106.8157 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.8056 | 32.8631 | 60.0451 | 35 | 106.7761 | 22.5832 | 60.0468 | 24 | 106.8018 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7754 | 23.1653 | 60.0118 | 24 | 106.824 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.8139 | 32.8631 | 60.0451 | 35 | 106.7845 | 22.5792 | 60.0468 | 24 | 106.8102 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7839 | 23.1653 | 60.0118 | 24 | 106.8323 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.8223 | 32.8631 | 60.0451 | 35 | 106.7928 | 22.5792 | 60.0468 | 24 | 106.8185 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.7922 | 23.1653 | 60.0118 | 24 | 106.8406 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.8306 | 32.8631 | 60.0451 | 35 | 106.8011 | 22.5792 | 60.0468 | 24 | 106.8268 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.8005 | 23.1653 | 60.0118 | 24 | 106.8491 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.8389 | 32.8631 | 60.0451 | 35 | 106.8094 | 22.5792 | 60.0468 | 24 | 106.8351 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.8088 | 23.1653 | 60.0118 | 24 | 106.8574 | 23.0566 | 60.0457 | 24
106.8472 | 32.86 | 60.0451 | 35 | 106.8179 | 22.5792 | 60.0468 | 24 | 106.8435 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.8171 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.8657 | 23.0566 | 60.0466 | 24
106.8555 | 32.86 | 60.0451 | 35 | 106.8262 | 22.5792 | 60.0468 | 24 | 106.8518 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.8254 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.874 | 23.0566 | 60.0466 | 24
106.8639 | 32.86 | 60.0451 | 35 | 106.8345 | 22.5792 | 60.0468 | 24 | 106.8601 | 22.4562 | 60.0055 | 24 | 106.8337 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.8823 | 23.0582 | 60.0466 | 24
106.8722 | 32.86 | 60.0451 | 35 | 106.8428 | 22.5792 | 60.0468 | 24 | 106.8684 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.842 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.8906 | 23.0582 | 60.0466 | 24
106.8805 | 32.86 | 60.0451 | 35 | 106.8511 | 22.5769 | 60.0458 | 24 | 106.8768 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.8506 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.8989 | 23.0582 | 60.0466 | 24
106.8889 | 32.86 | 60.0451 | 35 | 106.8595 | 22.5769 | 60.0458 | 24 | 106.8851 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.8589 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.9072 | 23.0582 | 60.0466 | 24
106.8972 | 32.86 | 60.0451 | 35 | 106.8678 | 22.5769 | 60.0458 | 24 | 106.8934 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.8672 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.9155 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9055 | 32.86 | 60.0451 | 35 | 106.8761 | 22.5769 | 60.0458 | 24 | 106.9019 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.8755 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.9238 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9138 | 32.86 | 60.0456 | 35 | 106.8844 | 22.5739 | 60.0458 | 24 | 106.9102 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.8838 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.9324 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9222 | 32.86 | 60.0456 | 35 | 106.8927 | 22.5739 | 60.0458 | 24 | 106.9185 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.8921 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.9407 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9305 | 32.86 | 60.0456 | 35 | 106.9011 | 22.5699 | 60.0458 | 24 | 106.9268 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.9004 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.949 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9388 | 32.86 | 60.0456 | 35 | 106.9094 | 22.5699 | 60.0458 | 24 | 106.9352 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.9087 | 23.1593 | 60.0134 | 24 | 106.9573 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9472 | 32.86 | 60.0456 | 35 | 106.9177 | 22.5699 | 60.0458 | 24 | 106.9435 | 22.4554 | 60.0055 | 24 | 106.9172 | 23.1612 | 60.0134 | 24 | 106.9656 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9555 | 32.86 | 60.0456 | 35 | 106.926 | 22.5699 | 60.0458 | 24 | 106.9518 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 106.9255 | 23.1612 | 60.0134 | 24 | 106.9739 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9638 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 106.9344 | 22.5699 | 60.0458 | 24 | 106.9601 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 106.9338 | 23.1612 | 60.0134 | 24 | 106.9822 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9721 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 106.9427 | 22.5699 | 60.0458 | 24 | 106.9685 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 106.9421 | 23.1612 | 60.0134 | 24 | 106.9905 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9805 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 106.951 | 22.5676 | 60.0458 | 24 | 106.9768 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 106.9504 | 23.1612 | 60.0134 | 24 | 106.9988 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9888 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 106.9594 | 22.5676 | 60.0458 | 24 | 106.9851 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 106.9587 | 23.1612 | 60.0134 | 24 | 107.0073 | 23.0574 | 60.0466 | 24
106.9971 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 106.9677 | 22.5719 | 60.0458 | 24 | 106.9934 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 106.967 | 23.1698 | 60.0134 | 24 | 107.0156 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.0054 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 106.9761 | 22.5719 | 60.0458 | 24 | 107.0018 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 106.9753 | 23.1698 | 60.0134 | 24 | 107.0239 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.0138 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 106.9844 | 22.5719 | 60.0458 | 24 | 107.0101 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 106.9839 | 23.1698 | 60.0134 | 24 | 107.0322 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.0221 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 106.9927 | 22.5719 | 60.0458 | 24 | 107.0184 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 106.9922 | 23.1698 | 60.0134 | 24 | 107.0405 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.0304 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.001 | 22.5719 | 60.0458 | 24 | 107.0267 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.0005 | 23.1698 | 60.0134 | 24 | 107.0488 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.0387 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.0093 | 22.5719 | 60.0458 | 24 | 107.0352 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.0088 | 23.1698 | 60.0134 | 24 | 107.0571 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.0471 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.0177 | 22.5719 | 60.0458 | 24 | 107.0435 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.0171 | 23.1698 | 60.0142 | 24 | 107.0654 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.0554 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.026 | 22.5719 | 60.0458 | 24 | 107.0518 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.0254 | 23.1698 | 60.0142 | 24 | 107.0737 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.0637 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.0343 | 22.568 | 60.0458 | 24 | 107.0601 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.0337 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.0823 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.0721 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.0426 | 22.568 | 60.0458 | 24 | 107.0685 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.042 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.0906 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.0804 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.051 | 22.5726 | 60.0441 | 24 | 107.0768 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.0505 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.0989 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.0887 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.0593 | 22.5726 | 60.0441 | 24 | 107.0851 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.0588 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1072 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.097 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.0676 | 22.5726 | 60.0441 | 24 | 107.0935 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.0671 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1155 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.1054 | 32.8601 | 60.0456 | 35 | 107.0759 | 22.5726 | 60.0441 | 24 | 107.1018 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.0754 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1238 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.1137 | 32.8601 | 60.0458 | 35 | 107.0842 | 22.5696 | 60.0441 | 24 | 107.1101 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.0837 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1321 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.122 | 32.8601 | 60.0458 | 35 | 107.0927 | 22.5696 | 60.0441 | 24 | 107.1184 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.092 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1404 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.1304 | 32.8601 | 60.0458 | 35 | 107.101 | 22.5696 | 60.0441 | 24 | 107.1268 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1003 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1487 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.1387 | 32.8601 | 60.0458 | 35 | 107.1093 | 22.5696 | 60.0441 | 24 | 107.1351 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1086 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.157 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.147 | 32.846 | 60.0458 | 35 | 107.1176 | 22.5758 | 60.0441 | 24 | 107.1434 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1172 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1655 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.1553 | 32.846 | 60.0458 | 35 | 107.126 | 22.5758 | 60.0441 | 24 | 107.1517 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1255 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1738 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.1637 | 32.846 | 60.0458 | 35 | 107.1343 | 22.6387 | 60.0441 | 24 | 107.1602 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1338 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1821 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.172 | 32.846 | 60.0458 | 35 | 107.1426 | 22.6387 | 60.0441 | 24 | 107.1685 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1421 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1904 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.1803 | 32.846 | 60.0458 | 35 | 107.1509 | 22.6387 | 60.0441 | 24 | 107.1768 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1504 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.1987 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.1886 | 32.846 | 60.0458 | 35 | 107.1592 | 22.6387 | 60.0441 | 24 | 107.1851 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1587 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.207 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.197 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.1676 | 22.6364 | 60.0441 | 24 | 107.1935 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.167 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.2153 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.2053 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.1759 | 22.6364 | 60.0441 | 24 | 107.2018 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1753 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.2236 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.2136 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.1842 | 22.7413 | 60.0441 | 24 | 107.2101 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1838 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.2319 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.2219 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.1925 | 22.7413 | 60.0441 | 24 | 107.2184 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.1921 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.2405 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.2303 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.2008 | 22.7382 | 60.0441 | 24 | 107.2268 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.2004 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.2488 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.2386 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.2092 | 22.7382 | 60.0441 | 24 | 107.2351 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.2087 | 23.1767 | 60.0142 | 24 | 107.2571 | 23.0574 | 60.0469 | 24
107.2469 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.2175 | 22.7382 | 60.0441 | 24 | 107.2434 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.217 | 23.1767 | 60.0145 | 24 | 107.2654 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.2553 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.2258 | 22.7382 | 60.0441 | 24 | 107.2517 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.2253 | 23.1767 | 60.0145 | 24 | 107.2737 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.2636 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.2341 | 22.7343 | 60.0441 | 24 | 107.2601 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.2336 | 23.1767 | 60.0145 | 24 | 107.282 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.2719 | 32.8369 | 60.0458 | 35 | 107.2426 | 22.7343 | 60.0441 | 24 | 107.2684 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.2419 | 23.1767 | 60.0145 | 24 | 107.2903 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.2802 | 32.8451 | 60.0458 | 35 | 107.2509 | 22.7322 | 60.043 | 24 | 107.2767 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.2505 | 23.1767 | 60.0145 | 24 | 107.2986 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.2886 | 32.8451 | 60.0458 | 35 | 107.2592 | 22.7322 | 60.043 | 24 | 107.2852 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.2588 | 23.1767 | 60.0145 | 24 | 107.3069 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.2969 | 32.8451 | 60.0458 | 35 | 107.2675 | 22.789 | 60.043 | 24 | 107.2935 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.2671 | 23.1767 | 60.0145 | 24 | 107.3152 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.3052 | 32.8451 | 60.0458 | 35 | 107.2758 | 22.789 | 60.043 | 24 | 107.3018 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.2754 | 23.1767 | 60.0145 | 24 | 107.3237 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.3136 | 32.8465 | 60.0447 | 35 | 107.2842 | 22.789 | 60.043 | 24 | 107.3101 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.2837 | 23.1682 | 60.0145 | 24 | 107.332 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.3219 | 32.8465 | 60.0447 | 35 | 107.2925 | 22.789 | 60.043 | 24 | 107.3185 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.292 | 23.1682 | 60.0145 | 24 | 107.3403 | 23.0574 | 60.0466 | 24
107.3302 | 32.8465 | 60.0447 | 35 | 107.3008 | 22.7954 | 60.043 | 24 | 107.3268 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3003 | 23.1682 | 60.0145 | 24 | 107.3486 | 23.0534 | 60.0466 | 24
107.3385 | 32.8465 | 60.0447 | 35 | 107.3091 | 22.7954 | 60.043 | 24 | 107.3351 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3086 | 23.1682 | 60.0145 | 24 | 107.3569 | 23.0534 | 60.0466 | 24
107.3468 | 32.8465 | 60.0447 | 35 | 107.3174 | 22.7954 | 60.043 | 24 | 107.3434 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3171 | 23.1662 | 60.0145 | 24 | 107.3652 | 23.0503 | 60.0466 | 24
107.3552 | 32.8465 | 60.0447 | 35 | 107.3258 | 22.7954 | 60.043 | 24 | 107.3518 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3254 | 23.1662 | 60.0145 | 24 | 107.3735 | 23.0503 | 60.0466 | 24
107.3635 | 32.8465 | 60.0447 | 35 | 107.3341 | 22.7954 | 60.043 | 24 | 107.3601 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3337 | 23.1662 | 60.0145 | 24 | 107.3818 | 23.0503 | 60.0466 | 24
107.3718 | 32.8465 | 60.0447 | 35 | 107.3424 | 22.7954 | 60.043 | 24 | 107.3684 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.342 | 23.1662 | 60.0145 | 24 | 107.3901 | 23.0503 | 60.0466 | 24
107.3802 | 32.8399 | 60.0447 | 35 | 107.3507 | 22.7975 | 60.043 | 24 | 107.3767 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3503 | 23.1653 | 60.0145 | 24 | 107.3987 | 23.0481 | 60.0466 | 24
107.3885 | 32.8399 | 60.0447 | 35 | 107.3591 | 22.7975 | 60.043 | 24 | 107.3851 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3586 | 23.1653 | 60.0145 | 24 | 107.407 | 23.0481 | 60.0466 | 24
107.3968 | 32.8399 | 60.0447 | 35 | 107.3674 | 22.7936 | 60.043 | 24 | 107.3934 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3669 | 23.1653 | 60.0145 | 24 | 107.4153 | 23.0481 | 60.0466 | 24
107.4051 | 32.8399 | 60.0447 | 35 | 107.3757 | 22.7936 | 60.043 | 24 | 107.4017 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3752 | 23.1653 | 60.0145 | 24 | 107.4236 | 23.0481 | 60.0466 | 24
107.4135 | 32.8399 | 60.0447 | 35 | 107.384 | 22.7936 | 60.043 | 24 | 107.41 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3838 | 23.1653 | 60.0145 | 24 | 107.4319 | 23.0481 | 60.0466 | 24
107.4218 | 32.8399 | 60.0447 | 35 | 107.3923 | 22.7936 | 60.043 | 24 | 107.4185 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.3921 | 23.1653 | 60.0145 | 24 | 107.4402 | 23.0481 | 60.0466 | 24
107.4301 | 32.8348 | 60.0447 | 35 | 107.4008 | 22.7936 | 60.043 | 24 | 107.4268 | 22.4572 | 60.0055 | 24 | 107.4004 | 23.167 | 60.0145 | 24 | 107.4485 | 23.0481 | 60.0466 | 24
107.4385 | 32.8348 | 60.0447 | 35 | 107.4091 | 22.7936 | 60.043 | 24 | 107.4351 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.4087 | 23.167 | 60.0145 | 24 | 107.4568 | 23.0481 | 60.0466 | 24
107.4468 | 32.841 | 60.0447 | 35 | 107.4174 | 22.7887 | 60.043 | 24 | 107.4434 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.417 | 23.167 | 60.0134 | 24 | 107.4651 | 23.0481 | 60.0462 | 24
107.4551 | 32.841 | 60.0447 | 35 | 107.4257 | 22.7887 | 60.043 | 24 | 107.4518 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.4253 | 23.167 | 60.0134 | 24 | 107.4736 | 23.0481 | 60.0462 | 24
107.4634 | 32.841 | 60.0447 | 35 | 107.4341 | 22.7887 | 60.043 | 24 | 107.4601 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.4336 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.4819 | 23.0481 | 60.0462 | 24
107.4718 | 32.841 | 60.0447 | 35 | 107.4424 | 22.7887 | 60.043 | 24 | 107.4684 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.4419 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.4902 | 23.0481 | 60.0462 | 24
107.4801 | 32.8345 | 60.0447 | 35 | 107.4507 | 22.7848 | 60.0409 | 24 | 107.4768 | 22.4572 | 60.0051 | 24 | 107.4504 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.4985 | 23.0481 | 60.0462 | 24
107.4884 | 32.8345 | 60.0447 | 35 | 107.459 | 22.7848 | 60.0409 | 24 | 107.4851 | 22.5328 | 60.0051 | 24 | 107.4587 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.5068 | 23.0481 | 60.0462 | 24
107.4967 | 32.8345 | 60.0447 | 35 | 107.4673 | 22.7848 | 60.0409 | 24 | 107.4934 | 22.5328 | 60.0051 | 24 | 107.467 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.5151 | 23.0544 | 60.0462 | 24
107.5051 | 32.8345 | 60.0447 | 35 | 107.4757 | 22.7848 | 60.0409 | 24 | 107.5017 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.4753 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.5234 | 23.0544 | 60.0462 | 24
107.5134 | 32.8934 | 60.0434 | 35 | 107.484 | 22.7848 | 60.0409 | 24 | 107.5101 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.4836 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.5317 | 23.0587 | 60.0462 | 24
107.5217 | 32.8934 | 60.0434 | 35 | 107.4923 | 22.7848 | 60.0409 | 24 | 107.5184 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.4919 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.54 | 23.0587 | 60.0462 | 24
107.53 | 32.8935 | 60.0434 | 35 | 107.5006 | 22.7821 | 60.0409 | 24 | 107.5267 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5002 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.5483 | 23.0587 | 60.0462 | 24
107.5384 | 32.8935 | 60.0434 | 35 | 107.509 | 22.7821 | 60.0409 | 24 | 107.535 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5085 | 23.1651 | 60.0134 | 24 | 107.5569 | 23.0587 | 60.0462 | 24
107.5467 | 32.8895 | 60.0434 | 35 | 107.5173 | 22.7799 | 60.0409 | 24 | 107.5435 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5171 | 23.1616 | 60.0134 | 24 | 107.5652 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.555 | 32.8895 | 60.0434 | 35 | 107.5256 | 22.7799 | 60.0409 | 24 | 107.5518 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5254 | 23.1616 | 60.0134 | 24 | 107.5735 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.5634 | 32.8895 | 60.0434 | 35 | 107.5339 | 22.7799 | 60.0409 | 24 | 107.5601 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5337 | 23.1616 | 60.0134 | 24 | 107.5818 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.5717 | 32.8895 | 60.0434 | 35 | 107.5422 | 22.7799 | 60.0409 | 24 | 107.5684 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.542 | 23.1616 | 60.0134 | 24 | 107.5901 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.58 | 32.9916 | 60.0434 | 35 | 107.5507 | 22.7799 | 60.0409 | 24 | 107.5768 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5503 | 23.1597 | 60.0134 | 24 | 107.5984 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.5883 | 32.9916 | 60.0434 | 35 | 107.559 | 22.7799 | 60.0409 | 24 | 107.5851 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5586 | 23.1597 | 60.0134 | 24 | 107.6067 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.5967 | 32.9868 | 60.0434 | 35 | 107.5673 | 22.7816 | 60.0409 | 24 | 107.5934 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5669 | 23.1597 | 60.0134 | 24 | 107.615 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.605 | 32.9868 | 60.0434 | 35 | 107.5756 | 22.7816 | 60.0409 | 24 | 107.6017 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5752 | 23.1597 | 60.0134 | 24 | 107.6233 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.6133 | 32.9832 | 60.0434 | 35 | 107.5839 | 22.784 | 60.0409 | 24 | 107.6101 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.5837 | 23.1597 | 60.0134 | 24 | 107.6318 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.6217 | 32.9832 | 60.0434 | 35 | 107.5923 | 22.784 | 60.0409 | 24 | 107.6184 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.592 | 23.1597 | 60.0134 | 24 | 107.6401 | 23.0565 | 60.0462 | 24
107.63 | 32.9832 | 60.0434 | 35 | 107.6006 | 22.784 | 60.0409 | 24 | 107.6267 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6003 | 23.1587 | 60.0134 | 24 | 107.6484 | 23.0469 | 60.0462 | 24
107.6383 | 32.9832 | 60.0434 | 35 | 107.6089 | 22.784 | 60.0409 | 24 | 107.635 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6086 | 23.1587 | 60.0134 | 24 | 107.6567 | 23.0469 | 60.0462 | 24
107.6466 | 32.9832 | 60.0434 | 35 | 107.6172 | 22.784 | 60.0409 | 24 | 107.6434 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6169 | 23.1602 | 60.0122 | 24 | 107.665 | 23.0469 | 60.0449 | 24
107.655 | 32.9832 | 60.0434 | 35 | 107.6256 | 22.784 | 60.0409 | 24 | 107.6517 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6252 | 23.1602 | 60.0122 | 24 | 107.6733 | 23.0469 | 60.0449 | 24
107.6633 | 32.9916 | 60.0434 | 35 | 107.6339 | 22.7608 | 60.0409 | 24 | 107.66 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6335 | 23.1602 | 60.0122 | 24 | 107.6816 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.6716 | 32.9916 | 60.0434 | 35 | 107.6422 | 22.7608 | 60.0409 | 24 | 107.6685 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6418 | 23.1602 | 60.0122 | 24 | 107.6899 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.6799 | 32.9973 | 60.0434 | 35 | 107.6505 | 22.7542 | 60.0388 | 24 | 107.6768 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6504 | 23.1602 | 60.0122 | 24 | 107.6982 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.6883 | 32.9973 | 60.0434 | 35 | 107.6588 | 22.7542 | 60.0388 | 24 | 107.6851 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6587 | 23.1602 | 60.0122 | 24 | 107.7068 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.6966 | 32.9936 | 60.0434 | 35 | 107.6672 | 22.7542 | 60.0388 | 24 | 107.6934 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.667 | 23.1602 | 60.0122 | 24 | 107.7151 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7049 | 32.9936 | 60.0434 | 35 | 107.6755 | 22.7542 | 60.0388 | 24 | 107.7018 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6753 | 23.1602 | 60.0122 | 24 | 107.7234 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7132 | 32.9873 | 60.0415 | 35 | 107.6838 | 22.8258 | 60.0388 | 24 | 107.7101 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6836 | 23.1574 | 60.0122 | 24 | 107.7317 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7216 | 32.9873 | 60.0415 | 35 | 107.6921 | 22.8258 | 60.0388 | 24 | 107.7184 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.6919 | 23.1574 | 60.0122 | 24 | 107.74 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7299 | 32.9873 | 60.0415 | 35 | 107.7006 | 22.8258 | 60.0388 | 24 | 107.7267 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7002 | 23.1548 | 60.0122 | 24 | 107.7483 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7382 | 32.9873 | 60.0415 | 35 | 107.7089 | 22.8258 | 60.0388 | 24 | 107.7351 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7085 | 23.1548 | 60.0122 | 24 | 107.7566 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7466 | 32.9825 | 60.0415 | 35 | 107.7172 | 22.8258 | 60.0388 | 24 | 107.7434 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.717 | 23.1548 | 60.0122 | 24 | 107.7649 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7549 | 32.9825 | 60.0415 | 35 | 107.7255 | 22.8258 | 60.0388 | 24 | 107.7517 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7253 | 23.1548 | 60.0122 | 24 | 107.7732 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7632 | 32.989 | 60.0415 | 35 | 107.7338 | 22.8258 | 60.0388 | 24 | 107.76 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7336 | 23.1538 | 60.0122 | 24 | 107.7817 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7715 | 32.989 | 60.0415 | 35 | 107.7422 | 22.8258 | 60.0388 | 24 | 107.7684 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7419 | 23.1538 | 60.0122 | 24 | 107.79 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7799 | 32.989 | 60.0415 | 35 | 107.7505 | 22.823 | 60.0388 | 24 | 107.7767 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7502 | 23.1494 | 60.0122 | 24 | 107.7983 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7882 | 32.989 | 60.0415 | 35 | 107.7588 | 22.823 | 60.0388 | 24 | 107.785 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7585 | 23.1494 | 60.0122 | 24 | 107.8066 | 23.0438 | 60.0449 | 24
107.7965 | 32.989 | 60.0415 | 35 | 107.7671 | 22.8298 | 60.0388 | 24 | 107.7933 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7668 | 23.1494 | 60.0122 | 24 | 107.8149 | 23.0416 | 60.0449 | 24
107.8049 | 32.989 | 60.0415 | 35 | 107.7755 | 22.8298 | 60.0388 | 24 | 107.8018 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7754 | 23.1494 | 60.0122 | 24 | 107.8232 | 23.0416 | 60.0449 | 24
107.8132 | 33.003 | 60.0415 | 35 | 107.7838 | 22.835 | 60.0388 | 24 | 107.8101 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.7837 | 23.1415 | 60.0122 | 24 | 107.8315 | 23.0423 | 60.0449 | 24
107.8215 | 33.003 | 60.0415 | 35 | 107.7921 | 22.835 | 60.0388 | 24 | 107.8184 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.792 | 23.1415 | 60.0122 | 24 | 107.8398 | 23.0423 | 60.0449 | 24
107.8298 | 33.003 | 60.0415 | 35 | 107.8004 | 22.835 | 60.0388 | 24 | 107.8267 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8003 | 23.1395 | 60.0122 | 24 | 107.8481 | 23.0423 | 60.0449 | 24
107.8382 | 33.003 | 60.0415 | 35 | 107.8087 | 22.835 | 60.0388 | 24 | 107.8351 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8086 | 23.1395 | 60.0122 | 24 | 107.8564 | 23.0423 | 60.0449 | 24
107.8465 | 32.9993 | 60.0415 | 35 | 107.8171 | 22.8287 | 60.0388 | 24 | 107.8434 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8169 | 23.137 | 60.0095 | 24 | 107.865 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.8548 | 32.9993 | 60.0415 | 35 | 107.8254 | 22.8287 | 60.0388 | 24 | 107.8517 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8252 | 23.137 | 60.0095 | 24 | 107.8733 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.8631 | 32.9854 | 60.0415 | 35 | 107.8337 | 22.8269 | 60.0388 | 24 | 107.8601 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8335 | 23.2045 | 60.0095 | 24 | 107.8816 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.8715 | 32.9854 | 60.0415 | 35 | 107.842 | 22.8269 | 60.0388 | 24 | 107.8684 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.842 | 23.2045 | 60.0095 | 24 | 107.8899 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.8798 | 32.9806 | 60.0415 | 35 | 107.8505 | 22.8269 | 60.0371 | 24 | 107.8767 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8503 | 23.2019 | 60.0095 | 24 | 107.8982 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.8881 | 32.9806 | 60.0415 | 35 | 107.8588 | 22.8269 | 60.0371 | 24 | 107.885 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8586 | 23.2019 | 60.0095 | 24 | 107.9065 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.8964 | 32.9806 | 60.0415 | 35 | 107.8671 | 22.8269 | 60.0371 | 24 | 107.8934 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8669 | 23.1994 | 60.0095 | 24 | 107.9148 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.9048 | 32.9806 | 60.0415 | 35 | 107.8754 | 22.8269 | 60.0371 | 24 | 107.9017 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8752 | 23.1994 | 60.0095 | 24 | 107.9231 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.9131 | 32.9806 | 60.0392 | 35 | 107.8837 | 22.8269 | 60.0371 | 24 | 107.91 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8835 | 23.1994 | 60.0095 | 24 | 107.9314 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.9214 | 32.9806 | 60.0392 | 35 | 107.8921 | 22.8269 | 60.0371 | 24 | 107.9183 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.8918 | 23.1994 | 60.0095 | 24 | 107.9399 | 23.0423 | 60.0442 | 24
107.9298 | 32.977 | 60.0392 | 35 | 107.9004 | 22.828 | 60.0371 | 24 | 107.9268 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.9001 | 23.1978 | 60.0095 | 24 | 107.9482 | 23.0392 | 60.0442 | 24
107.9381 | 32.977 | 60.0392 | 35 | 107.9087 | 22.828 | 60.0371 | 24 | 107.9351 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.9087 | 23.1978 | 60.0095 | 24 | 107.9565 | 23.0392 | 60.0442 | 24
107.9464 | 32.9856 | 60.0392 | 35 | 107.917 | 22.8262 | 60.0371 | 24 | 107.9434 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.917 | 23.1546 | 60.0095 | 24 | 107.9648 | 23.0392 | 60.0442 | 24
107.9548 | 32.9856 | 60.0392 | 35 | 107.9254 | 22.8262 | 60.0371 | 24 | 107.9517 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.9253 | 23.1546 | 60.0095 | 24 | 107.9731 | 23.0392 | 60.0442 | 24
107.9631 | 32.9856 | 60.0392 | 35 | 107.9337 | 22.8262 | 60.0371 | 24 | 107.9601 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.9336 | 23.1581 | 60.0095 | 24 | 107.9814 | 23.0392 | 60.0442 | 24
107.9714 | 32.9856 | 60.0392 | 35 | 107.942 | 22.8262 | 60.0371 | 24 | 107.9684 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.9419 | 23.1581 | 60.0095 | 24 | 107.9897 | 23.0392 | 60.0442 | 24
107.9797 | 32.9808 | 60.0392 | 35 | 107.9503 | 22.8262 | 60.0371 | 24 | 107.9767 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.9502 | 23.1641 | 60.0095 | 24 | 107.998 | 23.0392 | 60.0442 | 24
107.9881 | 32.9808 | 60.0392 | 35 | 107.9587 | 22.8262 | 60.0371 | 24 | 107.985 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.9585 | 23.1641 | 60.0095 | 24 | 108.0063 | 23.0392 | 60.0442 | 24
107.9964 | 32.9808 | 60.0392 | 35 | 107.967 | 22.8235 | 60.0371 | 24 | 107.9934 | 22.5667 | 60.0051 | 24 | 107.9668 | 23.1641 | 60.0095 | 24 | 108.0149 | 23.0392 | 60.0442 | 24
108.0047 | 32.9808 | 60.0392 | 35 | 107.9753 | 22.8235 | 60.0371 | 24 | 108.0017 | 22.5721 | 60.0051 | 24 | 107.9753 | 23.1641 | 60.0095 | 24 | 108.0232 | 23.0392 | 60.0442 | 24
108.013 | 32.9746 | 60.0392 | 35 | 107.9836 | 22.8239 | 60.0371 | 24 | 108.01 | 22.5721 | 60.0051 | 24 | 107.9836 | 23.1634 | 60.0095 | 24 | 108.0315 | 23.0352 | 60.0442 | 24
108.0214 | 32.9746 | 60.0392 | 35 | 107.9919 | 22.8239 | 60.0371 | 24 | 108.0183 | 22.5721 | 60.0051 | 24 | 107.9919 | 23.1634 | 60.0095 | 24 | 108.0398 | 23.0352 | 60.0442 | 24
108.0297 | 32.971 | 60.0392 | 35 | 108.0004 | 22.8239 | 60.0371 | 24 | 108.0267 | 22.5721 | 60.0051 | 24 | 108.0002 | 23.1608 | 60.0095 | 24 | 108.0481 | 23.0401 | 60.0442 | 24
108.038 | 32.971 | 60.0392 | 35 | 108.0087 | 22.8239 | 60.0371 | 24 | 108.035 | 22.5721 | 60.0051 | 24 | 108.0085 | 23.1608 | 60.0095 | 24 | 108.0564 | 23.0401 | 60.0442 | 24
108.0463 | 32.971 | 60.0392 | 35 | 108.017 | 22.8211 | 60.0371 | 24 | 108.0433 | 22.5721 | 60.0051 | 24 | 108.0168 | 23.1593 | 60.0067 | 24 | 108.0647 | 23.0401 | 60.0438 | 24
108.0547 | 32.971 | 60.0392 | 35 | 108.0253 | 22.8211 | 60.0371 | 24 | 108.0518 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.0251 | 23.1593 | 60.0067 | 24 | 108.073 | 23.0401 | 60.0438 | 24
108.063 | 32.971 | 60.0392 | 35 | 108.0337 | 22.8158 | 60.0371 | 24 | 108.0601 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.0334 | 23.1593 | 60.0067 | 24 | 108.0813 | 23.0401 | 60.0438 | 24
108.0713 | 32.971 | 60.0392 | 35 | 108.042 | 22.8158 | 60.0371 | 24 | 108.0684 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.042 | 23.1593 | 60.0067 | 24 | 108.0898 | 23.0401 | 60.0438 | 24
108.0797 | 32.9767 | 60.0392 | 35 | 108.0503 | 22.8158 | 60.0345 | 24 | 108.0767 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.0503 | 23.1585 | 60.0067 | 24 | 108.0981 | 23.0401 | 60.0438 | 24
108.088 | 32.9767 | 60.0392 | 35 | 108.0586 | 22.8158 | 60.0345 | 24 | 108.0851 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.0586 | 23.1585 | 60.0067 | 24 | 108.1064 | 23.0401 | 60.0438 | 24
108.0963 | 32.9767 | 60.0392 | 35 | 108.0669 | 22.8131 | 60.0345 | 24 | 108.0934 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.0669 | 23.1585 | 60.0067 | 24 | 108.1147 | 23.0401 | 60.0438 | 24
108.1047 | 32.9767 | 60.0392 | 35 | 108.0753 | 22.8131 | 60.0345 | 24 | 108.1017 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.0752 | 23.1585 | 60.0067 | 24 | 108.123 | 23.0401 | 60.0438 | 24
108.113 | 32.9767 | 60.0376 | 35 | 108.0836 | 22.8131 | 60.0345 | 24 | 108.11 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.0835 | 23.1585 | 60.0067 | 24 | 108.1313 | 23.037 | 60.0438 | 24
108.1213 | 32.9767 | 60.0376 | 35 | 108.0919 | 22.8131 | 60.0345 | 24 | 108.1184 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.0918 | 23.1585 | 60.0067 | 24 | 108.1396 | 23.037 | 60.0438 | 24
108.1296 | 32.9767 | 60.0376 | 35 | 108.1002 | 22.8131 | 60.0345 | 24 | 108.1267 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.1001 | 23.1604 | 60.0067 | 24 | 108.1479 | 23.037 | 60.0438 | 24
108.138 | 32.9767 | 60.0376 | 35 | 108.1086 | 22.8131 | 60.0345 | 24 | 108.135 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.1086 | 23.1604 | 60.0067 | 24 | 108.1562 | 23.037 | 60.0438 | 24
108.1463 | 32.9731 | 60.0376 | 35 | 108.1169 | 22.8135 | 60.0345 | 24 | 108.1433 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.1169 | 23.1604 | 60.0067 | 24 | 108.1646 | 23.037 | 60.0438 | 24
108.1546 | 32.9731 | 60.0376 | 35 | 108.1252 | 22.8135 | 60.0345 | 24 | 108.1517 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.1252 | 23.1604 | 60.0067 | 24 | 108.1731 | 23.037 | 60.0438 | 24
108.1629 | 33.0242 | 60.0376 | 35 | 108.1335 | 22.8674 | 60.0345 | 24 | 108.16 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.1335 | 23.1604 | 60.0067 | 24 | 108.1814 | 23.037 | 60.0438 | 24
108.1713 | 33.0242 | 60.0376 | 35 | 108.1418 | 22.8674 | 60.0345 | 24 | 108.1683 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.1418 | 23.1604 | 60.0067 | 24 | 108.1897 | 23.037 | 60.0438 | 24
108.1796 | 33.0242 | 60.0376 | 35 | 108.1503 | 22.8674 | 60.0345 | 24 | 108.1766 | 22.5698 | 60.0051 | 24 | 108.1501 | 23.1597 | 60.0067 | 24 | 108.198 | 23.0411 | 60.0438 | 24
108.1879 | 33.0242 | 60.0376 | 35 | 108.1586 | 22.8674 | 60.0345 | 24 | 108.1851 | 22.5684 | 60.0051 | 24 | 108.1584 | 23.1597 | 60.0067 | 24 | 108.2063 | 23.0411 | 60.0438 | 24
108.1963 | 33.0242 | 60.0376 | 35 | 108.1669 | 22.8674 | 60.0345 | 24 | 108.1934 | 22.5684 | 60.0051 | 24 | 108.167 | 23.1597 | 60.0067 | 24 | 108.2146 | 23.0411 | 60.0438 | 24
108.2046 | 33.0242 | 60.0376 | 35 | 108.1752 | 22.8674 | 60.0345 | 24 | 108.2017 | 22.5678 | 60.0051 | 24 | 108.1753 | 23.1597 | 60.0067 | 24 | 108.2229 | 23.0411 | 60.0438 | 24
108.2129 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.1836 | 22.8674 | 60.0345 | 24 | 108.21 | 22.5678 | 60.0051 | 24 | 108.1836 | 23.1777 | 60.0067 | 24 | 108.2312 | 23.0411 | 60.0438 | 24
108.2212 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.1919 | 22.8674 | 60.0345 | 24 | 108.2184 | 22.5678 | 60.0051 | 24 | 108.1919 | 23.1777 | 60.0067 | 24 | 108.2395 | 23.0411 | 60.0438 | 24
108.2296 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.2002 | 22.8672 | 60.0345 | 24 | 108.2267 | 22.5678 | 60.0051 | 24 | 108.2002 | 23.1754 | 60.0067 | 24 | 108.248 | 23.038 | 60.0438 | 24
108.2379 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.2085 | 22.8672 | 60.0345 | 24 | 108.235 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2085 | 23.1754 | 60.0067 | 24 | 108.2563 | 23.038 | 60.0438 | 24
108.2462 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.2169 | 22.8672 | 60.0345 | 24 | 108.2434 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2168 | 23.1754 | 60.0048 | 24 | 108.2646 | 23.038 | 60.0426 | 24
108.2546 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.2252 | 22.8672 | 60.0345 | 24 | 108.2517 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2251 | 23.1754 | 60.0048 | 24 | 108.2729 | 23.038 | 60.0426 | 24
108.2629 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.2335 | 22.8672 | 60.0345 | 24 | 108.26 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2336 | 23.1747 | 60.0048 | 24 | 108.2812 | 23.038 | 60.0426 | 24
108.2712 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.2418 | 22.8672 | 60.0345 | 24 | 108.2683 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2419 | 23.1747 | 60.0048 | 24 | 108.2896 | 23.038 | 60.0426 | 24
108.2795 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.2501 | 22.884 | 60.0317 | 24 | 108.2767 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2502 | 23.1747 | 60.0048 | 24 | 108.2979 | 23.034 | 60.0426 | 24
108.2879 | 33.0193 | 60.0376 | 35 | 108.2585 | 22.884 | 60.0317 | 24 | 108.285 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2585 | 23.1747 | 60.0048 | 24 | 108.3062 | 23.034 | 60.0426 | 24
108.2962 | 33.0247 | 60.0376 | 35 | 108.2668 | 22.8886 | 60.0317 | 24 | 108.2933 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2668 | 23.1731 | 60.0048 | 24 | 108.3145 | 23.0406 | 60.0426 | 24
108.3045 | 33.0247 | 60.0376 | 35 | 108.2751 | 22.8886 | 60.0317 | 24 | 108.3016 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2751 | 23.1731 | 60.0048 | 24 | 108.323 | 23.0406 | 60.0426 | 24
108.3129 | 33.0897 | 60.0364 | 35 | 108.2834 | 22.8886 | 60.0317 | 24 | 108.3101 | 22.5755 | 60.0039 | 24 | 108.2834 | 23.1731 | 60.0048 | 24 | 108.3313 | 23.0406 | 60.0426 | 24
108.3212 | 33.0897 | 60.0364 | 35 | 108.2919 | 22.8886 | 60.0317 | 24 | 108.3184 | 22.6434 | 60.0039 | 24 | 108.2917 | 23.1731 | 60.0048 | 24 | 108.3396 | 23.0406 | 60.0426 | 24
108.3295 | 33.0897 | 60.0364 | 35 | 108.3002 | 22.8886 | 60.0317 | 24 | 108.3267 | 22.6434 | 60.0039 | 24 | 108.3003 | 23.1708 | 60.0048 | 24 | 108.3479 | 23.0449 | 60.0426 | 24
108.3378 | 33.0897 | 60.0364 | 35 | 108.3085 | 22.8886 | 60.0317 | 24 | 108.335 | 22.642 | 60.0039 | 24 | 108.3086 | 23.1708 | 60.0048 | 24 | 108.3562 | 23.0449 | 60.0426 | 24
108.3462 | 33.0848 | 60.0364 | 35 | 108.3168 | 22.8795 | 60.0317 | 24 | 108.3434 | 22.642 | 60.0039 | 24 | 108.3169 | 23.1708 | 60.0048 | 24 | 108.3645 | 23.0449 | 60.0426 | 24
108.3545 | 33.0848 | 60.0364 | 35 | 108.3252 | 22.8795 | 60.0317 | 24 | 108.3517 | 22.6337 | 60.0039 | 24 | 108.3252 | 23.1708 | 60.0048 | 24 | 108.3728 | 23.0449 | 60.0426 | 24
108.3628 | 33.0848 | 60.0364 | 35 | 108.3335 | 22.8754 | 60.0317 | 24 | 108.36 | 22.6337 | 60.0039 | 24 | 108.3335 | 23.1769 | 60.0048 | 24 | 108.3811 | 23.0449 | 60.0426 | 24
108.3711 | 33.0848 | 60.0364 | 35 | 108.3418 | 22.8754 | 60.0317 | 24 | 108.3683 | 22.6337 | 60.0039 | 24 | 108.3418 | 23.1769 | 60.0048 | 24 | 108.3894 | 23.0449 | 60.0426 | 24
108.3795 | 33.0779 | 60.0364 | 35 | 108.3501 | 22.8754 | 60.0317 | 24 | 108.3767 | 22.6337 | 60.0039 | 24 | 108.3501 | 23.1769 | 60.0048 | 24 | 108.3979 | 23.0516 | 60.0426 | 24
108.3878 | 33.0779 | 60.0364 | 35 | 108.3584 | 22.8754 | 60.0317 | 24 | 108.385 | 22.6337 | 60.0039 | 24 | 108.3586 | 23.1769 | 60.0048 | 24 | 108.4062 | 23.0516 | 60.0426 | 24
108.3961 | 33.1476 | 60.0364 | 35 | 108.3668 | 22.8754 | 60.0317 | 24 | 108.3933 | 22.6337 | 60.0039 | 24 | 108.3669 | 23.1769 | 60.0048 | 24 | 108.4146 | 23.0486 | 60.0426 | 24
108.4045 | 33.1476 | 60.0364 | 35 | 108.3751 | 22.8754 | 60.0317 | 24 | 108.4016 | 22.6332 | 60.0039 | 24 | 108.3752 | 23.1769 | 60.0048 | 24 | 108.4229 | 23.0486 | 60.0426 | 24
108.4128 | 33.1476 | 60.0364 | 35 | 108.3834 | 22.9404 | 60.0317 | 24 | 108.41 | 22.6332 | 60.0039 | 24 | 108.3835 | 23.2105 | 60.0048 | 24 | 108.4312 | 23.0486 | 60.0426 | 24
108.4211 | 33.1476 | 60.0364 | 35 | 108.3917 | 22.9404 | 60.0317 | 24 | 108.4183 | 22.6332 | 60.0039 | 24 | 108.3918 | 23.2105 | 60.0048 | 24 | 108.4395 | 23.0486 | 60.0426 | 24
108.4295 | 33.1476 | 60.0364 | 35 | 108.4001 | 22.9366 | 60.0317 | 24 | 108.4266 | 22.6332 | 60.0039 | 24 | 108.4001 | 23.2105 | 60.0048 | 24 | 108.4478 | 23.107 | 60.0426 | 24
108.4378 | 33.1476 | 60.0364 | 35 | 108.4084 | 22.9366 | 60.0317 | 24 | 108.4351 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4084 | 23.2105 | 60.0048 | 24 | 108.4561 | 23.107 | 60.0426 | 24
108.4461 | 33.1443 | 60.0364 | 35 | 108.4167 | 22.9366 | 60.0317 | 24 | 108.4434 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4167 | 23.2105 | 60.0032 | 24 | 108.4644 | 23.1003 | 60.0406 | 24
108.4544 | 33.1443 | 60.0364 | 35 | 108.425 | 22.9366 | 60.0317 | 24 | 108.4517 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4253 | 23.2105 | 60.0032 | 24 | 108.4729 | 23.1003 | 60.0406 | 24
108.4628 | 33.1336 | 60.0364 | 35 | 108.4335 | 22.9333 | 60.0317 | 24 | 108.46 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4336 | 23.2105 | 60.0032 | 24 | 108.4812 | 23.1003 | 60.0406 | 24
108.4711 | 33.1336 | 60.0364 | 35 | 108.4418 | 22.9333 | 60.0317 | 24 | 108.4684 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4419 | 23.2105 | 60.0032 | 24 | 108.4895 | 23.1003 | 60.0406 | 24
108.4794 | 33.1336 | 60.0364 | 35 | 108.4501 | 22.9383 | 60.0294 | 24 | 108.4767 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4502 | 23.2105 | 60.0032 | 24 | 108.4978 | 23.1003 | 60.0406 | 24
108.4877 | 33.1336 | 60.0364 | 35 | 108.4584 | 22.9383 | 60.0294 | 24 | 108.485 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4585 | 23.2105 | 60.0032 | 24 | 108.5061 | 23.1003 | 60.0406 | 24
108.4961 | 33.1336 | 60.0364 | 35 | 108.4667 | 22.9369 | 60.0294 | 24 | 108.4933 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4668 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5144 | 23.0767 | 60.0406 | 24
108.5044 | 33.1336 | 60.0364 | 35 | 108.4751 | 22.9369 | 60.0294 | 24 | 108.5017 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4751 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5227 | 23.0767 | 60.0406 | 24
108.5127 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.4834 | 22.9369 | 60.0294 | 24 | 108.51 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4834 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.531 | 23.0749 | 60.0406 | 24
108.5211 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.4917 | 22.9369 | 60.0294 | 24 | 108.5183 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.4919 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5393 | 23.0749 | 60.0406 | 24
108.5294 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.5 | 22.9369 | 60.0294 | 24 | 108.5266 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.5002 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5476 | 23.0682 | 60.0406 | 24
108.5377 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.5084 | 22.9369 | 60.0294 | 24 | 108.535 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.5085 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5562 | 23.0682 | 60.0406 | 24
108.546 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.5167 | 22.9336 | 60.0294 | 24 | 108.5433 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.5168 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5645 | 23.0682 | 60.0406 | 24
108.5544 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.525 | 22.9336 | 60.0294 | 24 | 108.5516 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.5251 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5728 | 23.0682 | 60.0406 | 24
108.5627 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.5333 | 22.9298 | 60.0294 | 24 | 108.5599 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.5334 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5811 | 23.0682 | 60.0406 | 24
108.571 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.5417 | 22.9298 | 60.0294 | 24 | 108.5684 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.5417 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5894 | 23.0682 | 60.0406 | 24
108.5794 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.55 | 22.9298 | 60.0294 | 24 | 108.5767 | 22.6332 | 60.0031 | 24 | 108.5503 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.5977 | 23.0653 | 60.0406 | 24
108.5877 | 33.1336 | 60.0349 | 35 | 108.5583 | 22.9298 | 60.0294 | 24 | 108.585 | 22.6317 | 60.0031 | 24 | 108.5586 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.606 | 23.0653 | 60.0406 | 24
108.596 | 33.1464 | 60.0349 | 35 | 108.5667 | 22.9298 | 60.0294 | 24 | 108.5934 | 22.6317 | 60.0031 | 24 | 108.5669 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.6143 | 23.0653 | 60.0406 | 24
108.6044 | 33.1464 | 60.0349 | 35 | 108.575 | 22.9298 | 60.0294 | 24 | 108.6017 | 22.6355 | 60.0031 | 24 | 108.5752 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.6226 | 23.0653 | 60.0406 | 24
108.6127 | 33.1464 | 60.0349 | 35 | 108.5834 | 22.924 | 60.0294 | 24 | 108.61 | 22.6355 | 60.0031 | 24 | 108.5835 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.6311 | 23.0653 | 60.0406 | 24
108.621 | 33.1464 | 60.0349 | 35 | 108.5917 | 22.924 | 60.0294 | 24 | 108.6183 | 22.6355 | 60.0031 | 24 | 108.5918 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.6394 | 23.0653 | 60.0406 | 24
108.6293 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.6 | 22.9226 | 60.0294 | 24 | 108.6267 | 22.6355 | 60.0031 | 24 | 108.6001 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.6477 | 23.0605 | 60.0406 | 24
108.6376 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.6083 | 22.9226 | 60.0294 | 24 | 108.635 | 22.6355 | 60.0024 | 24 | 108.6084 | 23.2166 | 60.0032 | 24 | 108.656 | 23.0605 | 60.0406 | 24
108.646 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.6167 | 22.9226 | 60.0294 | 24 | 108.6433 | 22.6355 | 60.0024 | 24 | 108.6169 | 23.2166 | 60.0028 | 24 | 108.6643 | 23.0567 | 60.0379 | 24
108.6543 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.625 | 22.9226 | 60.0294 | 24 | 108.6516 | 22.6355 | 60.0024 | 24 | 108.6252 | 23.2166 | 60.0028 | 24 | 108.6726 | 23.0567 | 60.0379 | 24
108.6626 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.6333 | 22.9226 | 60.0294 | 24 | 108.66 | 22.6355 | 60.0024 | 24 | 108.6335 | 23.2166 | 60.0028 | 24 | 108.6809 | 23.0567 | 60.0379 | 24
108.671 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.6416 | 22.9226 | 60.0294 | 24 | 108.6683 | 22.6349 | 60.0024 | 24 | 108.6418 | 23.2166 | 60.0028 | 24 | 108.6892 | 23.0567 | 60.0379 | 24
108.6793 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.65 | 22.9272 | 60.027 | 24 | 108.6766 | 22.6349 | 60.0024 | 24 | 108.6501 | 23.2168 | 60.0028 | 24 | 108.6975 | 23.0538 | 60.0379 | 24
108.6876 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.6583 | 22.9272 | 60.027 | 24 | 108.6849 | 22.6349 | 60.0024 | 24 | 108.6584 | 23.2168 | 60.0028 | 24 | 108.7061 | 23.0538 | 60.0379 | 24
108.696 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.6666 | 22.9257 | 60.027 | 24 | 108.6934 | 22.6349 | 60.0024 | 24 | 108.6667 | 23.2168 | 60.0028 | 24 | 108.7144 | 23.052 | 60.0379 | 24
108.7043 | 33.1552 | 60.0349 | 35 | 108.6749 | 22.9257 | 60.027 | 24 | 108.7017 | 22.6349 | 60.0024 | 24 | 108.6753 | 23.2168 | 60.0028 | 24 | 108.7227 | 23.052 | 60.0379 | 24
108.7126 | 33.1519 | 60.0336 | 35 | 108.6833 | 22.9257 | 60.027 | 24 | 108.71 | 22.6349 | 60.0024 | 24 | 108.6836 | 23.2168 | 60.0028 | 24 | 108.731 | 23.0482 | 60.0379 | 24
108.7209 | 33.1519 | 60.0336 | 35 | 108.6917 | 22.9257 | 60.027 | 24 | 108.7183 | 22.6349 | 60.0024 | 24 | 108.6919 | 23.2168 | 60.0028 | 24 | 108.7393 | 23.0482 | 60.0379 | 24
108.7293 | 33.138 | 60.0336 | 35 | 108.7 | 22.9167 | 60.027 | 24 | 108.7267 | 22.6349 | 60.0024 | 24 | 108.7002 | 23.2168 | 60.0028 | 24 | 108.7476 | 23.0482 | 60.0379 | 24
108.7376 | 33.138 | 60.0336 | 35 | 108.7083 | 22.9167 | 60.027 | 24 | 108.735 | 22.7444 | 60.0024 | 24 | 108.7085 | 23.2168 | 60.0028 | 24 | 108.7559 | 23.0482 | 60.0379 | 24
108.7459 | 33.138 | 60.0336 | 35 | 108.7166 | 22.9143 | 60.027 | 24 | 108.7433 | 22.7444 | 60.0024 | 24 | 108.7168 | 23.2191 | 60.0028 | 24 | 108.7642 | 23.0633 | 60.0379 | 24
108.7543 | 33.138 | 60.0336 | 35 | 108.725 | 22.9143 | 60.027 | 24 | 108.7517 | 22.7444 | 60.0024 | 24 | 108.7251 | 23.2191 | 60.0028 | 24 | 108.7725 | 23.0633 | 60.0379 | 24
108.7626 | 33.1334 | 60.0336 | 35 | 108.7333 | 22.9143 | 60.027 | 24 | 108.76 | 22.7444 | 60.0024 | 24 | 108.7334 | 23.2191 | 60.0028 | 24 | 108.781 | 23.0684 | 60.0379 | 24
108.7709 | 33.1334 | 60.0336 | 35 | 108.7416 | 22.9143 | 60.027 | 24 | 108.7683 | 22.743 | 60.0024 | 24 | 108.7419 | 23.2191 | 60.0028 | 24 | 108.7893 | 23.0684 | 60.0379 | 24
108.7793 | 33.1334 | 60.0336 | 35 | 108.7499 | 22.9128 | 60.027 | 24 | 108.7766 | 22.743 | 60.0024 | 24 | 108.7502 | 23.2213 | 60.0028 | 24 | 108.7976 | 23.0574 | 60.0379 | 24
108.7876 | 33.1334 | 60.0336 | 35 | 108.7583 | 22.9128 | 60.027 | 24 | 108.785 | 22.743 | 60.0024 | 24 | 108.7585 | 23.2213 | 60.0028 | 24 | 108.8059 | 23.0574 | 60.0379 | 24
108.7959 | 33.1334 | 60.0336 | 35 | 108.7666 | 22.9129 | 60.027 | 24 | 108.7933 | 22.743 | 60.0024 | 24 | 108.7668 | 23.2213 | 60.0028 | 24 | 108.8142 | 23.0546 | 60.0379 | 24
108.8042 | 33.1334 | 60.0336 | 35 | 108.7749 | 22.9129 | 60.027 | 24 | 108.8016 | 22.743 | 60.0024 | 24 | 108.7751 | 23.2213 | 60.0028 | 24 | 108.8225 | 23.0546 | 60.0379 | 24
108.8125 | 33.1456 | 60.0336 | 35 | 108.7832 | 22.9129 | 60.027 | 24 | 108.8099 | 22.743 | 60.0024 | 24 | 108.7834 | 23.2213 | 60.0028 | 24 | 108.8308 | 23.0528 | 60.0379 | 24
108.8209 | 33.1456 | 60.0336 | 35 | 108.7916 | 22.9129 | 60.027 | 24 | 108.8184 | 22.743 | 60.0024 | 24 | 108.7917 | 23.2213 | 60.0028 | 24 | 108.8391 | 23.0528 | 60.0379 | 24
108.8292 | 33.1456 | 60.0336 | 35 | 108.7999 | 22.9114 | 60.027 | 24 | 108.8267 | 22.743 | 60.0024 | 24 | 108.8003 | 23.2194 | 60.0028 | 24 | 108.8477 | 23.0522 | 60.0379 | 24
108.8375 | 33.1456 | 60.0336 | 35 | 108.8082 | 22.9114 | 60.027 | 24 | 108.835 | 22.7408 | 60.0016 | 24 | 108.8086 | 23.2194 | 60.0028 | 24 | 108.856 | 23.0522 | 60.0379 | 24
108.8459 | 33.1456 | 60.0336 | 35 | 108.8165 | 22.9165 | 60.027 | 24 | 108.8433 | 22.7408 | 60.0016 | 24 | 108.8169 | 23.2215 | 60.0044 | 24 | 108.8643 | 23.0503 | 60.0351 | 24
108.8542 | 33.1456 | 60.0336 | 35 | 108.825 | 22.9165 | 60.027 | 24 | 108.8517 | 22.7408 | 60.0016 | 24 | 108.8252 | 23.2215 | 60.0044 | 24 | 108.8726 | 23.0503 | 60.0351 | 24
108.8625 | 33.1423 | 60.0336 | 35 | 108.8333 | 22.919 | 60.027 | 24 | 108.86 | 22.7408 | 60.0016 | 24 | 108.8335 | 23.2215 | 60.0044 | 24 | 108.8809 | 23.0503 | 60.0351 | 24
108.8709 | 33.1423 | 60.0336 | 35 | 108.8416 | 22.919 | 60.027 | 24 | 108.8683 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.8418 | 23.2215 | 60.0044 | 24 | 108.8892 | 23.0503 | 60.0351 | 24
108.8792 | 33.1423 | 60.0336 | 35 | 108.8499 | 22.9175 | 60.0243 | 24 | 108.8767 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.8501 | 23.2238 | 60.0044 | 24 | 108.8975 | 23.0503 | 60.0351 | 24
108.8875 | 33.1423 | 60.0336 | 35 | 108.8582 | 22.9175 | 60.0243 | 24 | 108.885 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.8584 | 23.2238 | 60.0044 | 24 | 108.9058 | 23.0503 | 60.0351 | 24
108.8959 | 33.1445 | 60.0336 | 35 | 108.8666 | 22.9175 | 60.0243 | 24 | 108.8933 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.8669 | 23.2238 | 60.0044 | 24 | 108.9141 | 23.0476 | 60.0351 | 24
108.9042 | 33.1445 | 60.0336 | 35 | 108.8749 | 22.9175 | 60.0243 | 24 | 108.9016 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.8752 | 23.2238 | 60.0044 | 24 | 108.9226 | 23.0476 | 60.0351 | 24
108.9125 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.8832 | 22.9867 | 60.0243 | 24 | 108.91 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.8835 | 23.2238 | 60.0044 | 24 | 108.9309 | 23.0441 | 60.0351 | 24
108.9208 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.8915 | 22.9867 | 60.0243 | 24 | 108.9183 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.8918 | 23.2238 | 60.0044 | 24 | 108.9392 | 23.0441 | 60.0351 | 24
108.9292 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.8999 | 22.9465 | 60.0243 | 24 | 108.9266 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.9001 | 23.2254 | 60.0044 | 24 | 108.9475 | 23.0422 | 60.0351 | 24
108.9375 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9082 | 22.9465 | 60.0243 | 24 | 108.9349 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.9084 | 23.2254 | 60.0044 | 24 | 108.9558 | 23.0422 | 60.0351 | 24
108.9458 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9165 | 22.952 | 60.0243 | 24 | 108.9434 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.9167 | 23.2191 | 60.0044 | 24 | 108.9641 | 23.0422 | 60.0351 | 24
108.9541 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9248 | 22.952 | 60.0243 | 24 | 108.9517 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.925 | 23.2191 | 60.0044 | 24 | 108.9724 | 23.0422 | 60.0351 | 24
108.9625 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9332 | 22.952 | 60.0243 | 24 | 108.96 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.9336 | 23.2154 | 60.0044 | 24 | 108.9807 | 23.0469 | 60.0351 | 24
108.9708 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9415 | 22.952 | 60.0243 | 24 | 108.9683 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.9419 | 23.2154 | 60.0044 | 24 | 108.989 | 23.0469 | 60.0351 | 24
108.9791 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9498 | 22.9497 | 60.0243 | 24 | 108.9767 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.9502 | 23.2154 | 60.0044 | 24 | 108.9976 | 23.0469 | 60.0351 | 24
108.9875 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9581 | 22.9497 | 60.0243 | 24 | 108.985 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.9585 | 23.2154 | 60.0044 | 24 | 109.0059 | 23.0469 | 60.0351 | 24
108.9958 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9666 | 22.9468 | 60.0243 | 24 | 108.9933 | 22.7403 | 60.0016 | 24 | 108.9668 | 23.2169 | 60.0044 | 24 | 109.0142 | 23.0473 | 60.0351 | 24
109.0041 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9749 | 22.9468 | 60.0243 | 24 | 109.0016 | 22.7388 | 60.0016 | 24 | 108.9751 | 23.2169 | 60.0044 | 24 | 109.0225 | 23.0473 | 60.0351 | 24
109.0124 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9832 | 22.9454 | 60.0243 | 24 | 109.01 | 22.7388 | 60.0016 | 24 | 108.9834 | 23.2331 | 60.0044 | 24 | 109.0308 | 23.0445 | 60.0351 | 24
109.0208 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9915 | 22.9454 | 60.0243 | 24 | 109.0183 | 22.7388 | 60.0016 | 24 | 108.9919 | 23.2331 | 60.0044 | 24 | 109.0391 | 23.0445 | 60.0351 | 24
109.0291 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 108.9999 | 22.9431 | 60.0243 | 24 | 109.0266 | 22.7388 | 60.0016 | 24 | 109.0002 | 23.237 | 60.0044 | 24 | 109.0474 | 23.0445 | 60.0351 | 24
109.0374 | 33.1398 | 60.0329 | 35 | 109.0082 | 22.9431 | 60.0243 | 24 | 109.035 | 22.7388 | 60.0012 | 24 | 109.0085 | 23.237 | 60.0044 | 24 | 109.0557 | 23.0445 | 60.0351 | 24
109.0458 | 33.2103 | 60.0329 | 35 | 109.0165 | 22.9431 | 60.0243 | 24 | 109.0433 | 22.7388 | 60.0012 | 24 | 109.0168 | 23.237 | 60.0067 | 24 | 109.064 | 23.0445 | 60.0323 | 24
109.0541 | 33.2103 | 60.0329 | 35 | 109.0248 | 22.9431 | 60.0243 | 24 | 109.0516 | 22.7388 | 60.0012 | 24 | 109.0251 | 23.237 | 60.0067 | 24 | 109.0725 | 23.0445 | 60.0323 | 24
109.0624 | 33.2103 | 60.0329 | 35 | 109.0331 | 23.0063 | 60.0243 | 24 | 109.0599 | 22.7388 | 60.0012 | 24 | 109.0334 | 23.237 | 60.0067 | 24 | 109.0808 | 23.1196 | 60.0323 | 24
109.0708 | 33.2103 | 60.0329 | 35 | 109.0415 | 23.0063 | 60.0243 | 24 | 109.0684 | 22.7388 | 60.0012 | 24 | 109.0417 | 23.237 | 60.0067 | 24 | 109.0891 | 23.1196 | 60.0323 | 24
109.0791 | 33.2103 | 60.0329 | 35 | 109.0498 | 23.0041 | 60.0215 | 24 | 109.0767 | 22.7388 | 60.0012 | 24 | 109.05 | 23.2191 | 60.0067 | 24 | 109.0974 | 23.1135 | 60.0323 | 24
109.0874 | 33.2103 | 60.0329 | 35 | 109.0581 | 23.0041 | 60.0215 | 24 | 109.085 | 22.7366 | 60.0012 | 24 | 109.0586 | 23.2191 | 60.0067 | 24 | 109.1057 | 23.1135 | 60.0323 | 24
109.0957 | 33.2103 | 60.0329 | 35 | 109.0664 | 23.0041 | 60.0215 | 24 | 109.0933 | 22.7366 | 60.0012 | 24 | 109.0669 | 23.2217 | 60.0067 | 24 | 109.114 | 23.1135 | 60.0323 | 24
109.1041 | 33.2103 | 60.0329 | 35 | 109.0748 | 23.0041 | 60.0215 | 24 | 109.1017 | 22.7361 | 60.0012 | 24 | 109.0752 | 23.2217 | 60.0067 | 24 | 109.1223 | 23.1135 | 60.0323 | 24
109.1124 | 33.2103 | 60.0321 | 35 | 109.0831 | 23.0041 | 60.0215 | 24 | 109.11 | 22.7361 | 60.0012 | 24 | 109.0835 | 23.2233 | 60.0067 | 24 | 109.1306 | 23.1135 | 60.0323 | 24
109.1207 | 33.2103 | 60.0321 | 35 | 109.0914 | 23.0041 | 60.0215 | 24 | 109.1183 | 22.7361 | 60.0012 | 24 | 109.0918 | 23.2233 | 60.0067 | 24 | 109.1389 | 23.1135 | 60.0323 | 24
109.129 | 33.2137 | 60.0321 | 35 | 109.0997 | 23.0041 | 60.0215 | 24 | 109.1266 | 22.7361 | 60.0012 | 24 | 109.1001 | 23.2233 | 60.0067 | 24 | 109.1475 | 23.1135 | 60.0323 | 24
109.1374 | 33.2137 | 60.0321 | 35 | 109.1082 | 23.0041 | 60.0215 | 24 | 109.135 | 22.7361 | 60.0012 | 24 | 109.1084 | 23.2233 | 60.0067 | 24 | 109.1558 | 23.1135 | 60.0323 | 24
109.1457 | 33.2137 | 60.0321 | 35 | 109.1165 | 23.003 | 60.0215 | 24 | 109.1433 | 22.7361 | 60.0012 | 24 | 109.1167 | 23.2242 | 60.0067 | 24 | 109.1641 | 23.1116 | 60.0323 | 24
109.154 | 33.2137 | 60.0321 | 35 | 109.1248 | 23.003 | 60.0215 | 24 | 109.1516 | 22.7361 | 60.0012 | 24 | 109.1252 | 23.2242 | 60.0067 | 24 | 109.1724 | 23.1116 | 60.0323 | 24
109.1624 | 33.2137 | 60.0321 | 35 | 109.1331 | 22.9978 | 60.0215 | 24 | 109.16 | 22.7361 | 60.0012 | 24 | 109.1335 | 23.2284 | 60.0067 | 24 | 109.1807 | 23.1648 | 60.0323 | 24
109.1707 | 33.2137 | 60.0321 | 35 | 109.1415 | 22.9978 | 60.0215 | 24 | 109.1683 | 22.7347 | 60.0012 | 24 | 109.1418 | 23.2284 | 60.0067 | 24 | 109.189 | 23.1648 | 60.0323 | 24
109.179 | 33.2114 | 60.0321 | 35 | 109.1498 | 22.9978 | 60.0215 | 24 | 109.1766 | 22.7347 | 60.0012 | 24 | 109.1501 | 23.2284 | 60.0067 | 24 | 109.1973 | 23.1648 | 60.0323 | 24
109.1874 | 33.2114 | 60.0321 | 35 | 109.1581 | 22.9978 | 60.0215 | 24 | 109.1849 | 22.7347 | 60.0012 | 24 | 109.1584 | 23.2284 | 60.0067 | 24 | 109.2056 | 23.1648 | 60.0323 | 24
109.1957 | 33.2114 | 60.0321 | 35 | 109.1664 | 22.9978 | 60.0215 | 24 | 109.1934 | 22.7347 | 60.0012 | 24 | 109.1667 | 23.2438 | 60.0067 | 24 | 109.2141 | 23.1648 | 60.0323 | 24
109.204 | 33.2114 | 60.0321 | 35 | 109.1748 | 22.9978 | 60.0215 | 24 | 109.2017 | 22.7347 | 60.0012 | 24 | 109.175 | 23.2438 | 60.0067 | 24 | 109.2224 | 23.1648 | 60.0323 | 24
109.2123 | 33.2114 | 60.0321 | 35 | 109.1831 | 22.9967 | 60.0215 | 24 | 109.21 | 22.7347 | 60.0012 | 24 | 109.1833 | 23.243 | 60.0067 | 24 | 109.2307 | 23.1598 | 60.0323 | 24
109.2207 | 33.2114 | 60.0321 | 35 | 109.1914 | 22.9967 | 60.0215 | 24 | 109.2183 | 22.7347 | 60.0012 | 24 | 109.1919 | 23.243 | 60.0067 | 24 | 109.239 | 23.1598 | 60.0323 | 24
109.229 | 33.2114 | 60.0321 | 35 | 109.1997 | 23.005 | 60.0215 | 24 | 109.2267 | 22.7347 | 60.0012 | 24 | 109.2002 | 23.245 | 60.0067 | 24 | 109.2473 | 23.1572 | 60.0323 | 24
109.2373 | 33.2114 | 60.0321 | 35 | 109.2081 | 23.005 | 60.0215 | 24 | 109.235 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2085 | 23.245 | 60.0067 | 24 | 109.2556 | 23.1572 | 60.0323 | 24
109.2457 | 33.2125 | 60.0321 | 35 | 109.2164 | 22.9853 | 60.0215 | 24 | 109.2433 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2168 | 23.245 | 60.0095 | 24 | 109.2639 | 23.1572 | 60.0299 | 24
109.254 | 33.2125 | 60.0321 | 35 | 109.2247 | 22.9853 | 60.0215 | 24 | 109.2516 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2251 | 23.245 | 60.0095 | 24 | 109.2722 | 23.1572 | 60.0299 | 24
109.2623 | 33.2125 | 60.0321 | 35 | 109.233 | 22.9853 | 60.0215 | 24 | 109.26 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2334 | 23.239 | 60.0095 | 24 | 109.2805 | 23.1572 | 60.0299 | 24
109.2706 | 33.2125 | 60.0321 | 35 | 109.2415 | 22.9853 | 60.0215 | 24 | 109.2683 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2417 | 23.239 | 60.0095 | 24 | 109.2891 | 23.1572 | 60.0299 | 24
109.279 | 33.2125 | 60.0321 | 35 | 109.2498 | 22.9823 | 60.0191 | 24 | 109.2766 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2502 | 23.2415 | 60.0095 | 24 | 109.2974 | 23.1572 | 60.0299 | 24
109.2873 | 33.2125 | 60.0321 | 35 | 109.2581 | 22.9823 | 60.0191 | 24 | 109.285 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2585 | 23.2415 | 60.0095 | 24 | 109.3057 | 23.1572 | 60.0299 | 24
109.2956 | 33.2092 | 60.0321 | 35 | 109.2664 | 22.9794 | 60.0191 | 24 | 109.2933 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2668 | 23.2415 | 60.0095 | 24 | 109.314 | 23.1572 | 60.0299 | 24
109.304 | 33.2092 | 60.0321 | 35 | 109.2748 | 22.9794 | 60.0191 | 24 | 109.3016 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2751 | 23.2415 | 60.0095 | 24 | 109.3223 | 23.1572 | 60.0299 | 24
109.3123 | 33.2092 | 60.0317 | 35 | 109.2831 | 22.9794 | 60.0191 | 24 | 109.3099 | 22.7347 | 60 | 24 | 109.2834 | 23.2435 | 60.0095 | 24 | 109.3306 | 23.1523 | 60.0299 | 24
109.3206 | 33.2092 | 60.0317 | 35 | 109.2914 | 22.9794 | 60.0191 | 24 | 109.3184 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.2917 | 23.2435 | 60.0095 | 24 | 109.3389 | 23.1523 | 60.0299 | 24
109.3289 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.2997 | 22.9794 | 60.0191 | 24 | 109.3267 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3 | 23.2435 | 60.0095 | 24 | 109.3472 | 23.1497 | 60.0299 | 24
109.3373 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.3081 | 22.9794 | 60.0191 | 24 | 109.335 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3083 | 23.2435 | 60.0095 | 24 | 109.3555 | 23.1497 | 60.0299 | 24
109.3456 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.3164 | 22.9794 | 60.0191 | 24 | 109.3433 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3169 | 23.2543 | 60.0095 | 24 | 109.364 | 23.1497 | 60.0299 | 24
109.3539 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.3247 | 22.9794 | 60.0191 | 24 | 109.3517 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3252 | 23.2543 | 60.0095 | 24 | 109.3723 | 23.1497 | 60.0299 | 24
109.3623 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.333 | 22.9764 | 60.0191 | 24 | 109.36 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3335 | 23.2526 | 60.0095 | 24 | 109.3806 | 23.1497 | 60.0299 | 24
109.3706 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.3413 | 22.9764 | 60.0191 | 24 | 109.3683 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3418 | 23.2526 | 60.0095 | 24 | 109.3889 | 23.1497 | 60.0299 | 24
109.3789 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.3497 | 22.9764 | 60.0191 | 24 | 109.3766 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3501 | 23.2545 | 60.0095 | 24 | 109.3972 | 23.148 | 60.0299 | 24
109.3873 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.358 | 22.9764 | 60.0191 | 24 | 109.385 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3584 | 23.2545 | 60.0095 | 24 | 109.4055 | 23.148 | 60.0299 | 24
109.3956 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.3663 | 22.9764 | 60.0191 | 24 | 109.3933 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3667 | 23.2485 | 60.0095 | 24 | 109.4138 | 23.1524 | 60.0299 | 24
109.4039 | 33.207 | 60.0317 | 35 | 109.3746 | 22.9764 | 60.0191 | 24 | 109.4016 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.375 | 23.2485 | 60.0095 | 24 | 109.4221 | 23.1524 | 60.0299 | 24
109.4122 | 33.2012 | 60.0317 | 35 | 109.3831 | 22.9793 | 60.0191 | 24 | 109.41 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3835 | 23.2511 | 60.0095 | 24 | 109.4307 | 23.1524 | 60.0299 | 24
109.4206 | 33.2012 | 60.0317 | 35 | 109.3914 | 22.9793 | 60.0191 | 24 | 109.4183 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.3918 | 23.2511 | 60.0095 | 24 | 109.439 | 23.1524 | 60.0299 | 24
109.4289 | 33.2012 | 60.0317 | 35 | 109.3997 | 22.9774 | 60.0191 | 24 | 109.4266 | 22.7366 | 60 | 24 | 109.4001 | 23.2511 | 60.0095 | 24 | 109.4473 | 23.1524 | 60.0299 | 24
109.4372 | 33.2012 | 60.0317 | 35 | 109.408 | 22.9774 | 60.0191 | 24 | 109.4349 | 22.7366 | 59.9996 | 24 | 109.4084 | 23.2511 | 60.0095 | 24 | 109.4556 | 23.1524 | 60.0299 | 24
109.4455 | 33.1967 | 60.0317 | 35 | 109.4164 | 22.9763 | 60.0191 | 24 | 109.4434 | 22.7366 | 59.9996 | 24 | 109.4167 | 23.2511 | 60.0114 | 24 | 109.4639 | 23.1434 | 60.028 | 24
109.4539 | 33.1967 | 60.0317 | 35 | 109.4247 | 22.9763 | 60.0191 | 24 | 109.4517 | 22.7366 | 59.9996 | 24 | 109.425 | 23.2511 | 60.0114 | 24 | 109.4722 | 23.1434 | 60.028 | 24
109.4622 | 33.1967 | 60.0317 | 35 | 109.433 | 22.9763 | 60.0191 | 24 | 109.46 | 22.7366 | 59.9996 | 24 | 109.4333 | 23.253 | 60.0114 | 24 | 109.4805 | 23.1434 | 60.028 | 24
109.4705 | 33.1967 | 60.0317 | 35 | 109.4413 | 22.9763 | 60.0191 | 24 | 109.4683 | 22.8959 | 59.9996 | 24 | 109.4417 | 23.253 | 60.0114 | 24 | 109.4888 | 23.1434 | 60.028 | 24
109.4789 | 33.19 | 60.0317 | 35 | 109.4497 | 22.9763 | 60.0168 | 24 | 109.4767 | 22.8959 | 59.9996 | 24 | 109.4502 | 23.253 | 60.0114 | 24 | 109.4971 | 23.1434 | 60.028 | 24
109.4872 | 33.19 | 60.0317 | 35 | 109.458 | 22.9763 | 60.0168 | 24 | 109.485 | 22.8959 | 59.9996 | 24 | 109.4585 | 23.253 | 60.0114 | 24 | 109.5056 | 23.1434 | 60.028 | 24
109.4955 | 33.19 | 60.0317 | 35 | 109.4663 | 22.9763 | 60.0168 | 24 | 109.4933 | 22.8959 | 59.9996 | 24 | 109.4668 | 23.254 | 60.0114 | 24 | 109.5139 | 23.1417 | 60.028 | 24
109.5039 | 33.19 | 60.0317 | 35 | 109.4746 | 22.9763 | 60.0168 | 24 | 109.5016 | 22.8959 | 59.9996 | 24 | 109.4751 | 23.254 | 60.0114 | 24 | 109.5222 | 23.1417 | 60.028 | 24
109.5122 | 33.2494 | 60.0309 | 35 | 109.483 | 22.9734 | 60.0168 | 24 | 109.51 | 22.8959 | 59.9996 | 24 | 109.4834 | 23.254 | 60.0114 | 24 | 109.5305 | 23.1391 | 60.028 | 24
109.5205 | 33.2494 | 60.0309 | 35 | 109.4913 | 22.9734 | 60.0168 | 24 | 109.5183 | 22.8959 | 59.9996 | 24 | 109.4917 | 23.254 | 60.0114 | 24 | 109.5388 | 23.1391 | 60.028 | 24
109.5289 | 33.2494 | 60.0309 | 35 | 109.4996 | 22.9734 | 60.0168 | 24 | 109.5266 | 22.8959 | 59.9996 | 24 | 109.5 | 23.254 | 60.0114 | 24 | 109.5471 | 23.1391 | 60.028 | 24
109.5372 | 33.2494 | 60.0309 | 35 | 109.5079 | 22.9734 | 60.0168 | 24 | 109.535 | 22.8955 | 59.9996 | 24 | 109.5083 | 23.254 | 60.0114 | 24 | 109.5554 | 23.1391 | 60.028 | 24
109.5455 | 33.2494 | 60.0309 | 35 | 109.5164 | 22.9714 | 60.0168 | 24 | 109.5433 | 22.8955 | 59.9996 | 24 | 109.5168 | 23.2505 | 60.0114 | 24 | 109.5637 | 23.1276 | 60.028 | 24
109.5538 | 33.2494 | 60.0309 | 35 | 109.5247 | 22.9714 | 60.0168 | 24 | 109.5516 | 22.8955 | 59.9996 | 24 | 109.5251 | 23.2505 | 60.0114 | 24 | 109.5723 | 23.1276 | 60.028 | 24
109.5621 | 33.2392 | 60.0309 | 35 | 109.533 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.5599 | 22.8955 | 59.9996 | 24 | 109.5334 | 23.2505 | 60.0114 | 24 | 109.5806 | 23.1243 | 60.028 | 24
109.5705 | 33.2392 | 60.0309 | 35 | 109.5413 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.5684 | 22.8955 | 59.9996 | 24 | 109.5417 | 23.2505 | 60.0114 | 24 | 109.5889 | 23.1243 | 60.028 | 24
109.5788 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.5497 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.5767 | 22.8955 | 59.9996 | 24 | 109.55 | 23.2448 | 60.0114 | 24 | 109.5972 | 23.1243 | 60.028 | 24
109.5871 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.558 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.585 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.5583 | 23.2448 | 60.0114 | 24 | 109.6055 | 23.1243 | 60.028 | 24
109.5955 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.5663 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.5933 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.5667 | 23.2448 | 60.0114 | 24 | 109.6138 | 23.1273 | 60.028 | 24
109.6038 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.5746 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.6017 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.575 | 23.2448 | 60.0114 | 24 | 109.6221 | 23.1273 | 60.028 | 24
109.6121 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.583 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.61 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.5835 | 23.2448 | 60.0114 | 24 | 109.6304 | 23.1273 | 60.028 | 24
109.6205 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.5913 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.6183 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.5918 | 23.2448 | 60.0114 | 24 | 109.6387 | 23.1273 | 60.028 | 24
109.6288 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.5996 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.6266 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6001 | 23.2956 | 60.0114 | 24 | 109.6472 | 23.1273 | 60.028 | 24
109.6371 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.6079 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.635 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6084 | 23.2956 | 60.0114 | 24 | 109.6555 | 23.1273 | 60.028 | 24
109.6455 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.6163 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.6433 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6167 | 23.2956 | 60.013 | 24 | 109.6638 | 23.1343 | 60.0265 | 24
109.6538 | 33.2362 | 60.0309 | 35 | 109.6246 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.6516 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.625 | 23.2956 | 60.013 | 24 | 109.6721 | 23.1343 | 60.0265 | 24
109.6621 | 33.2259 | 60.0309 | 35 | 109.6329 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.66 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6333 | 23.2956 | 60.013 | 24 | 109.6804 | 23.1343 | 60.0265 | 24
109.6704 | 33.2259 | 60.0309 | 35 | 109.6412 | 22.9773 | 60.0168 | 24 | 109.6683 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6418 | 23.2956 | 60.013 | 24 | 109.6887 | 23.1343 | 60.0265 | 24
109.6788 | 33.223 | 60.0309 | 35 | 109.6497 | 22.9773 | 60.0156 | 24 | 109.6766 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6501 | 23.2956 | 60.013 | 24 | 109.697 | 23.1643 | 60.0265 | 24
109.6871 | 33.223 | 60.0309 | 35 | 109.658 | 22.9773 | 60.0156 | 24 | 109.6849 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6584 | 23.2956 | 60.013 | 24 | 109.7053 | 23.1643 | 60.0265 | 24
109.6954 | 33.223 | 60.0309 | 35 | 109.6663 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.6934 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6667 | 23.2956 | 60.013 | 24 | 109.7139 | 23.1679 | 60.0265 | 24
109.7038 | 33.223 | 60.0309 | 35 | 109.6746 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.7017 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.675 | 23.2956 | 60.013 | 24 | 109.7222 | 23.1679 | 60.0265 | 24
109.7121 | 33.223 | 60.0294 | 35 | 109.683 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.71 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6833 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.7305 | 23.1679 | 60.0265 | 24
109.7204 | 33.223 | 60.0294 | 35 | 109.6913 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.7183 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.6917 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.7388 | 23.1679 | 60.0265 | 24
109.7287 | 33.3084 | 60.0294 | 35 | 109.6996 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.7267 | 22.9638 | 59.9996 | 24 | 109.7 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.7471 | 23.1679 | 60.0265 | 24
109.7371 | 33.3084 | 60.0294 | 35 | 109.7079 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.735 | 22.9625 | 59.9996 | 24 | 109.7085 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.7554 | 23.1679 | 60.0265 | 24
109.7454 | 33.3892 | 60.0294 | 35 | 109.7163 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.7433 | 22.9625 | 59.9996 | 24 | 109.7168 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.7637 | 23.1679 | 60.0265 | 24
109.7537 | 33.3892 | 60.0294 | 35 | 109.7246 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.7516 | 22.9625 | 59.9996 | 24 | 109.7251 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.772 | 23.1679 | 60.0265 | 24
109.7621 | 33.3892 | 60.0294 | 35 | 109.7329 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.76 | 22.9625 | 59.9996 | 24 | 109.7334 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.7803 | 23.1646 | 60.0265 | 24
109.7704 | 33.3892 | 60.0294 | 35 | 109.7412 | 23.0437 | 60.0156 | 24 | 109.7683 | 22.9625 | 59.9996 | 24 | 109.7417 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.7888 | 23.1646 | 60.0265 | 24
109.7787 | 33.3862 | 60.0294 | 35 | 109.7496 | 23.0503 | 60.0156 | 24 | 109.7766 | 22.9625 | 59.9996 | 24 | 109.75 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.7971 | 23.1646 | 60.0265 | 24
109.787 | 33.3862 | 60.0294 | 35 | 109.7579 | 23.0503 | 60.0156 | 24 | 109.785 | 22.9604 | 59.9996 | 24 | 109.7583 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.8054 | 23.1646 | 60.0265 | 24
109.7954 | 33.3862 | 60.0294 | 35 | 109.7662 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.7933 | 22.9604 | 59.9996 | 24 | 109.7666 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.8137 | 23.1622 | 60.0265 | 24
109.8037 | 33.3862 | 60.0294 | 35 | 109.7745 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.8016 | 22.9604 | 59.9996 | 24 | 109.7751 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.822 | 23.1622 | 60.0265 | 24
109.812 | 33.3764 | 60.0294 | 35 | 109.783 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.8099 | 22.9604 | 59.9996 | 24 | 109.7834 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.8303 | 23.1607 | 60.0265 | 24
109.8204 | 33.3764 | 60.0294 | 35 | 109.7913 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.8184 | 22.9604 | 59.9996 | 24 | 109.7917 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.8386 | 23.1607 | 60.0265 | 24
109.8287 | 33.3764 | 60.0294 | 35 | 109.7996 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.8267 | 22.9604 | 59.9996 | 24 | 109.8 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.8469 | 23.1607 | 60.0265 | 24
109.837 | 33.3764 | 60.0294 | 35 | 109.8079 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.835 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8083 | 23.2949 | 60.013 | 24 | 109.8555 | 23.1607 | 60.0265 | 24
109.8454 | 33.3836 | 60.0294 | 35 | 109.8163 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.8433 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8167 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.8638 | 23.1607 | 60.0249 | 24
109.8537 | 33.3836 | 60.0294 | 35 | 109.8246 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.8517 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.825 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.8721 | 23.1607 | 60.0249 | 24
109.862 | 33.3793 | 60.0294 | 35 | 109.8329 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.86 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8333 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.8804 | 23.1607 | 60.0249 | 24
109.8703 | 33.3793 | 60.0294 | 35 | 109.8412 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 109.8683 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8418 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.8887 | 23.1607 | 60.0249 | 24
109.8787 | 33.3793 | 60.0294 | 35 | 109.8496 | 23.0518 | 60.0152 | 24 | 109.8766 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8501 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.897 | 23.1574 | 60.0249 | 24
109.887 | 33.3793 | 60.0294 | 35 | 109.8579 | 23.0518 | 60.0152 | 24 | 109.885 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8584 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9053 | 23.1574 | 60.0249 | 24
109.8953 | 33.3688 | 60.0294 | 35 | 109.8662 | 23.0518 | 60.0152 | 24 | 109.8933 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8667 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9136 | 23.1574 | 60.0249 | 24
109.9036 | 33.3688 | 60.0294 | 35 | 109.8745 | 23.0518 | 60.0152 | 24 | 109.9016 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.875 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9219 | 23.1574 | 60.0249 | 24
109.912 | 33.3688 | 60.027 | 35 | 109.8829 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.91 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8833 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9304 | 23.1574 | 60.0249 | 24
109.9203 | 33.3688 | 60.027 | 35 | 109.8912 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.9183 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8916 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9387 | 23.1574 | 60.0249 | 24
109.9286 | 33.3645 | 60.027 | 35 | 109.8995 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.9266 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.8999 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.947 | 23.155 | 60.0249 | 24
109.937 | 33.3645 | 60.027 | 35 | 109.9078 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.9349 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.9084 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9553 | 23.155 | 60.0249 | 24
109.9453 | 33.3645 | 60.027 | 35 | 109.9163 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.9434 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.9167 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9636 | 23.1535 | 60.0249 | 24
109.9536 | 33.3645 | 60.027 | 35 | 109.9246 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.9517 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.925 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9719 | 23.1535 | 60.0249 | 24
109.962 | 33.359 | 60.027 | 35 | 109.9329 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.96 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.9333 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9802 | 23.1675 | 60.0249 | 24
109.9703 | 33.359 | 60.027 | 35 | 109.9412 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.9683 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.9417 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9885 | 23.1675 | 60.0249 | 24
109.9786 | 33.3662 | 60.027 | 35 | 109.9496 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.9767 | 22.9604 | 59.9992 | 24 | 109.95 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 109.9971 | 23.1675 | 60.0249 | 24
109.987 | 33.3662 | 60.027 | 35 | 109.9579 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.985 | 22.9599 | 59.9992 | 24 | 109.9583 | 23.2949 | 60.0138 | 24 | 110.0054 | 23.1675 | 60.0249 | 24
109.9953 | 33.3619 | 60.027 | 35 | 109.9662 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 109.9933 | 22.9599 | 59.9992 | 24 | 109.9666 | 23.2921 | 60.0138 | 24 | 110.0137 | 23.1675 | 60.0249 | 24
110.0036 | 33.3619 | 60.027 | 35 | 109.9745 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.0016 | 22.9586 | 59.9992 | 24 | 109.9751 | 23.2921 | 60.0138 | 24 | 110.022 | 23.1675 | 60.0249 | 24
110.0119 | 33.3619 | 60.027 | 35 | 109.9829 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.01 | 22.9586 | 59.9992 | 24 | 109.9834 | 23.2893 | 60.0138 | 24 | 110.0303 | 23.1675 | 60.0249 | 24
110.0203 | 33.3619 | 60.027 | 35 | 109.9912 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.0183 | 22.9586 | 59.9992 | 24 | 109.9917 | 23.2893 | 60.0138 | 24 | 110.0386 | 23.1675 | 60.0249 | 24
110.0286 | 33.3318 | 60.027 | 35 | 109.9995 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.0266 | 22.9586 | 59.9992 | 24 | 110 | 23.2893 | 60.0138 | 24 | 110.0469 | 23.1748 | 60.0249 | 24
110.0369 | 33.3318 | 60.027 | 35 | 110.0078 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.035 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.0083 | 23.2893 | 60.0138 | 24 | 110.0552 | 23.1748 | 60.0249 | 24
110.0452 | 33.3226 | 60.027 | 35 | 110.0162 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.0433 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.0166 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.0637 | 23.1799 | 60.0237 | 24
110.0536 | 33.3226 | 60.027 | 35 | 110.0245 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.0516 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.0249 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.072 | 23.1799 | 60.0237 | 24
110.0619 | 33.3226 | 60.027 | 35 | 110.0328 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.0599 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.0332 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.0803 | 23.1799 | 60.0237 | 24
110.0702 | 33.3226 | 60.027 | 35 | 110.0411 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.0684 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.0417 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.0886 | 23.1799 | 60.0237 | 24
110.0786 | 33.3226 | 60.027 | 35 | 110.0496 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.0767 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.05 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.0969 | 23.1784 | 60.0237 | 24
110.0869 | 33.3226 | 60.027 | 35 | 110.0579 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.085 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.0583 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.1052 | 23.1784 | 60.0237 | 24
110.0952 | 33.3187 | 60.027 | 35 | 110.0662 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.0933 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.0667 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.1135 | 23.1784 | 60.0237 | 24
110.1036 | 33.3187 | 60.027 | 35 | 110.0745 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.1017 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.075 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.1218 | 23.1784 | 60.0237 | 24
110.1119 | 33.3187 | 60.0243 | 35 | 110.0829 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.11 | 22.9586 | 59.9988 | 24 | 110.0833 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.1301 | 23.1784 | 60.0237 | 24
110.1202 | 33.3187 | 60.0243 | 35 | 110.0912 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.1183 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.0916 | 23.2893 | 60.013 | 24 | 110.1387 | 23.1784 | 60.0237 | 24
110.1286 | 33.3187 | 60.0243 | 35 | 110.0995 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.1267 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.0999 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.147 | 23.1784 | 60.0237 | 24
110.1369 | 33.3187 | 60.0243 | 35 | 110.1078 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.135 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.1084 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.1553 | 23.1784 | 60.0237 | 24
110.1452 | 33.3066 | 60.0243 | 35 | 110.1162 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.1433 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.1167 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.1636 | 23.1647 | 60.0237 | 24
110.1535 | 33.3066 | 60.0243 | 35 | 110.1245 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.1516 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.125 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.1719 | 23.1647 | 60.0237 | 24
110.1619 | 33.3066 | 60.0243 | 35 | 110.1328 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.16 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.1333 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.1802 | 23.1549 | 60.0237 | 24
110.1702 | 33.3066 | 60.0243 | 35 | 110.1411 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.1683 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.1416 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.1885 | 23.1549 | 60.0237 | 24
110.1785 | 33.3066 | 60.0243 | 35 | 110.1495 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.1766 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.1499 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.1968 | 23.1549 | 60.0237 | 24
110.1869 | 33.3066 | 60.0243 | 35 | 110.1578 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.1849 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.1582 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.2053 | 23.1549 | 60.0237 | 24
110.1952 | 33.3153 | 60.0243 | 35 | 110.1661 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.1934 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.1665 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.2136 | 23.1534 | 60.0237 | 24
110.2035 | 33.3153 | 60.0243 | 35 | 110.1744 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.2017 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.175 | 23.2941 | 60.013 | 24 | 110.2219 | 23.1534 | 60.0237 | 24
110.2118 | 33.3183 | 60.0243 | 35 | 110.1829 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.21 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.1833 | 23.2914 | 60.013 | 24 | 110.2302 | 23.1534 | 60.0237 | 24
110.2202 | 33.3183 | 60.0243 | 35 | 110.1912 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.2183 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.1917 | 23.2914 | 60.013 | 24 | 110.2385 | 23.1534 | 60.0237 | 24
110.2285 | 33.3183 | 60.0243 | 35 | 110.1995 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.2267 | 22.9565 | 59.9988 | 24 | 110.2 | 23.2895 | 60.013 | 24 | 110.2468 | 23.1534 | 60.0237 | 24
110.2368 | 33.3183 | 60.0243 | 35 | 110.2078 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.235 | 22.9565 | 59.998 | 24 | 110.2083 | 23.2895 | 60.013 | 24 | 110.2551 | 23.1534 | 60.0237 | 24
110.2452 | 33.3117 | 60.0243 | 35 | 110.2162 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.2433 | 22.9565 | 59.998 | 24 | 110.2166 | 23.2886 | 60.0118 | 24 | 110.2634 | 23.1503 | 60.0225 | 24
110.2535 | 33.3117 | 60.0243 | 35 | 110.2245 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.2517 | 22.9565 | 59.998 | 24 | 110.2249 | 23.2886 | 60.0118 | 24 | 110.272 | 23.1503 | 60.0225 | 24
110.2618 | 33.3065 | 60.0243 | 35 | 110.2328 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.26 | 22.9565 | 59.998 | 24 | 110.2332 | 23.2886 | 60.0118 | 24 | 110.2803 | 23.1556 | 60.0225 | 24
110.2702 | 33.3065 | 60.0243 | 35 | 110.2411 | 23.0548 | 60.0152 | 24 | 110.2683 | 22.9565 | 59.998 | 24 | 110.2417 | 23.2886 | 60.0118 | 24 | 110.2886 | 23.1556 | 60.0225 | 24
110.2785 | 33.3065 | 60.0243 | 35 | 110.2495 | 23.0548 | 60.0156 | 24 | 110.2766 | 22.9565 | 59.998 | 24 | 110.25 | 23.2886 | 60.0118 | 24 | 110.2969 | 23.1403 | 60.0225 | 24
110.2868 | 33.3065 | 60.0243 | 35 | 110.2578 | 23.0548 | 60.0156 | 24 | 110.285 | 22.9565 | 59.998 | 24 | 110.2583 | 23.2886 | 60.0118 | 24 | 110.3052 | 23.1403 | 60.0225 | 24
110.2952 | 33.3 | 60.0243 | 35 | 110.2661 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.2933 | 22.9565 | 59.998 | 24 | 110.2666 | 23.2798 | 60.0118 | 24 | 110.3135 | 23.1461 | 60.0225 | 24
110.3035 | 33.3 | 60.0243 | 35 | 110.2744 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.3016 | 22.9917 | 59.998 | 24 | 110.2749 | 23.2798 | 60.0118 | 24 | 110.3218 | 23.1461 | 60.0225 | 24
110.3118 | 33.2947 | 60.0216 | 35 | 110.2828 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.3099 | 22.9917 | 59.998 | 24 | 110.2832 | 23.2779 | 60.0118 | 24 | 110.3301 | 23.1461 | 60.0225 | 24
110.3201 | 33.2947 | 60.0216 | 35 | 110.2911 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.3184 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.2915 | 23.2779 | 60.0118 | 24 | 110.3384 | 23.1461 | 60.0225 | 24
110.3285 | 33.2947 | 60.0216 | 35 | 110.2994 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.3267 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.2998 | 23.277 | 60.0118 | 24 | 110.3469 | 23.1511 | 60.0225 | 24
110.3368 | 33.2947 | 60.0216 | 35 | 110.3077 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.335 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.3083 | 23.277 | 60.0118 | 24 | 110.3552 | 23.1511 | 60.0225 | 24
110.3451 | 33.2947 | 60.0216 | 35 | 110.3162 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.3433 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.3167 | 23.277 | 60.0118 | 24 | 110.3635 | 23.1511 | 60.0225 | 24
110.3535 | 33.2947 | 60.0216 | 35 | 110.3245 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.3517 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.325 | 23.277 | 60.0118 | 24 | 110.3718 | 23.1511 | 60.0225 | 24
110.3618 | 33.2882 | 60.0216 | 35 | 110.3328 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.36 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.3333 | 23.277 | 60.0118 | 24 | 110.3801 | 23.15 | 60.0225 | 24
110.3701 | 33.2882 | 60.0216 | 35 | 110.3411 | 23.0518 | 60.0156 | 24 | 110.3683 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.3416 | 23.277 | 60.0118 | 24 | 110.3884 | 23.15 | 60.0225 | 24
110.3785 | 33.2883 | 60.0216 | 35 | 110.3495 | 23.0546 | 60.0156 | 24 | 110.3767 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.3499 | 23.2846 | 60.0118 | 24 | 110.3967 | 23.1411 | 60.0225 | 24
110.3868 | 33.2883 | 60.0216 | 35 | 110.3578 | 23.0546 | 60.0156 | 24 | 110.385 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.3582 | 23.2846 | 60.0118 | 24 | 110.405 | 23.1411 | 60.0225 | 24
110.3951 | 33.283 | 60.0216 | 35 | 110.3661 | 23.0546 | 60.0156 | 24 | 110.3933 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.3665 | 23.2903 | 60.0118 | 24 | 110.4136 | 23.1388 | 60.0225 | 24
110.4035 | 33.283 | 60.0216 | 35 | 110.3744 | 23.0546 | 60.0156 | 24 | 110.4016 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.375 | 23.2903 | 60.0118 | 24 | 110.4219 | 23.1388 | 60.0225 | 24
110.4118 | 33.3634 | 60.0216 | 35 | 110.3828 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.41 | 22.9977 | 59.998 | 24 | 110.3833 | 23.2903 | 60.0118 | 24 | 110.4302 | 23.1388 | 60.0225 | 24
110.4201 | 33.3634 | 60.0216 | 35 | 110.3911 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.4183 | 22.9997 | 59.998 | 24 | 110.3916 | 23.2903 | 60.0118 | 24 | 110.4385 | 23.1388 | 60.0225 | 24
110.4284 | 33.3709 | 60.0216 | 35 | 110.3994 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.4266 | 22.9997 | 59.998 | 24 | 110.3999 | 23.2806 | 60.0118 | 24 | 110.4468 | 23.1377 | 60.0225 | 24
110.4368 | 33.3709 | 60.0216 | 35 | 110.4077 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.4349 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4082 | 23.2806 | 60.0118 | 24 | 110.4551 | 23.1377 | 60.0225 | 24
110.4451 | 33.3806 | 60.0216 | 35 | 110.4161 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.4434 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4165 | 23.2806 | 60.0098 | 24 | 110.4634 | 23.1377 | 60.0201 | 24
110.4534 | 33.3806 | 60.0216 | 35 | 110.4244 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.4517 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4248 | 23.2806 | 60.0098 | 24 | 110.4717 | 23.1377 | 60.0201 | 24
110.4617 | 33.3806 | 60.0216 | 35 | 110.4327 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.46 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4331 | 23.2787 | 60.0098 | 24 | 110.4802 | 23.1405 | 60.0201 | 24
110.4701 | 33.3806 | 60.0216 | 35 | 110.441 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.4684 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4417 | 23.2787 | 60.0098 | 24 | 110.4885 | 23.1405 | 60.0201 | 24
110.4784 | 33.4046 | 60.0216 | 35 | 110.4495 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.4767 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.45 | 23.2635 | 60.0098 | 24 | 110.4968 | 23.1382 | 60.0201 | 24
110.4867 | 33.4046 | 60.0216 | 35 | 110.4578 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.485 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4583 | 23.2635 | 60.0098 | 24 | 110.5051 | 23.1382 | 60.0201 | 24
110.4951 | 33.3997 | 60.0216 | 35 | 110.4661 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.4933 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4666 | 23.2635 | 60.0098 | 24 | 110.5134 | 23.1382 | 60.0201 | 24
110.5034 | 33.3997 | 60.0216 | 35 | 110.4744 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.5017 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4749 | 23.2635 | 60.0098 | 24 | 110.5217 | 23.1382 | 60.0201 | 24
110.5117 | 33.3997 | 60.0188 | 35 | 110.4828 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.51 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4832 | 23.2625 | 60.0098 | 24 | 110.53 | 23.1382 | 60.0201 | 24
110.5201 | 33.3997 | 60.0188 | 35 | 110.4911 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.5183 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.4915 | 23.2625 | 60.0098 | 24 | 110.5383 | 23.1382 | 60.0201 | 24
110.5284 | 33.3959 | 60.0188 | 35 | 110.4994 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.5266 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.5 | 23.2702 | 60.0098 | 24 | 110.5469 | 23.1382 | 60.0201 | 24
110.5367 | 33.3959 | 60.0188 | 35 | 110.5077 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.535 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.5083 | 23.2702 | 60.0098 | 24 | 110.5552 | 23.1382 | 60.0201 | 24
110.5451 | 33.3937 | 60.0188 | 35 | 110.5161 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.5433 | 22.9997 | 59.9976 | 24 | 110.5166 | 23.2702 | 60.0098 | 24 | 110.5635 | 23.1371 | 60.0201 | 24
110.5534 | 33.3937 | 60.0188 | 35 | 110.5244 | 23.0556 | 60.0156 | 24 | 110.5516 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.5249 | 23.2702 | 60.0098 | 24 | 110.5718 | 23.1371 | 60.0201 | 24
110.5617 | 33.3936 | 60.0188 | 35 | 110.5327 | 23.0498 | 60.0156 | 24 | 110.5599 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.5332 | 23.2686 | 60.0098 | 24 | 110.5801 | 23.1424 | 60.0201 | 24
110.5701 | 33.3936 | 60.0188 | 35 | 110.541 | 23.0498 | 60.0156 | 24 | 110.5684 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.5415 | 23.2686 | 60.0098 | 24 | 110.5884 | 23.1424 | 60.0201 | 24
110.5784 | 33.3887 | 60.0188 | 35 | 110.5494 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.5767 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.5498 | 23.2598 | 60.0098 | 24 | 110.5967 | 23.1452 | 60.0201 | 24
110.5867 | 33.3887 | 60.0188 | 35 | 110.5577 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.585 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.5581 | 23.2598 | 60.0098 | 24 | 110.605 | 23.1452 | 60.0201 | 24
110.595 | 33.3849 | 60.0188 | 35 | 110.566 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.5934 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.5667 | 23.2589 | 60.0098 | 24 | 110.6133 | 23.2182 | 60.0201 | 24
110.6034 | 33.3849 | 60.0188 | 35 | 110.5743 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.6017 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.575 | 23.2589 | 60.0098 | 24 | 110.6218 | 23.2182 | 60.0201 | 24
110.6117 | 33.3826 | 60.0188 | 35 | 110.5828 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.61 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.5833 | 23.2589 | 60.0098 | 24 | 110.6301 | 23.2171 | 60.0201 | 24
110.62 | 33.3826 | 60.0188 | 35 | 110.5911 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.6183 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.5916 | 23.2589 | 60.0098 | 24 | 110.6384 | 23.2171 | 60.0201 | 24
110.6284 | 33.3736 | 60.0188 | 35 | 110.5994 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.6267 | 22.9996 | 59.9976 | 24 | 110.5999 | 23.2497 | 60.0098 | 24 | 110.6467 | 23.2973 | 60.0201 | 24
110.6367 | 33.3736 | 60.0188 | 35 | 110.6077 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.635 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6082 | 23.2497 | 60.0098 | 24 | 110.655 | 23.2973 | 60.0201 | 24
110.645 | 33.3771 | 60.0188 | 35 | 110.6161 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.6433 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6165 | 23.247 | 60.0079 | 24 | 110.6633 | 23.2946 | 60.0182 | 24
110.6534 | 33.3771 | 60.0188 | 35 | 110.6244 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.6516 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6248 | 23.247 | 60.0079 | 24 | 110.6716 | 23.2946 | 60.0182 | 24
110.6617 | 33.3734 | 60.0188 | 35 | 110.6327 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.66 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6333 | 23.247 | 60.0079 | 24 | 110.6799 | 23.2946 | 60.0182 | 24
110.67 | 33.3734 | 60.0188 | 35 | 110.641 | 23.0432 | 60.0156 | 24 | 110.6683 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6416 | 23.247 | 60.0079 | 24 | 110.6885 | 23.2946 | 60.0182 | 24
110.6784 | 33.3734 | 60.0188 | 35 | 110.6494 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.6766 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6499 | 23.2796 | 60.0079 | 24 | 110.6968 | 23.2935 | 60.0182 | 24
110.6867 | 33.3734 | 60.0188 | 35 | 110.6577 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.6851 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6582 | 23.2796 | 60.0079 | 24 | 110.7051 | 23.2935 | 60.0182 | 24
110.695 | 33.3712 | 60.0188 | 35 | 110.666 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.6934 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6665 | 23.2796 | 60.0079 | 24 | 110.7134 | 23.2914 | 60.0182 | 24
110.7034 | 33.3712 | 60.0188 | 35 | 110.6743 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.7017 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6748 | 23.2796 | 60.0079 | 24 | 110.7217 | 23.2914 | 60.0182 | 24
110.7117 | 33.3664 | 60.0161 | 35 | 110.6826 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.71 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6831 | 23.2559 | 60.0079 | 24 | 110.73 | 23.2914 | 60.0182 | 24
110.72 | 33.3664 | 60.0161 | 35 | 110.691 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.7184 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.6914 | 23.2559 | 60.0079 | 24 | 110.7383 | 23.2914 | 60.0182 | 24
110.7283 | 33.3627 | 60.0161 | 35 | 110.6993 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.7267 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.7 | 23.2559 | 60.0079 | 24 | 110.7466 | 23.2887 | 60.0182 | 24
110.7367 | 33.3627 | 60.0161 | 35 | 110.7076 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.735 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.7083 | 23.2559 | 60.0079 | 24 | 110.7551 | 23.2887 | 60.0182 | 24
110.745 | 33.3627 | 60.0161 | 35 | 110.7159 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.7433 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.7166 | 23.2596 | 60.0079 | 24 | 110.7634 | 23.2887 | 60.0182 | 24
110.7533 | 33.3627 | 60.0161 | 35 | 110.7244 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.7517 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.7249 | 23.2596 | 60.0079 | 24 | 110.7717 | 23.2887 | 60.0182 | 24
110.7617 | 33.3627 | 60.0161 | 35 | 110.7327 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.76 | 22.9996 | 59.9972 | 24 | 110.7332 | 23.2503 | 60.0079 | 24 | 110.78 | 23.2855 | 60.0182 | 24
110.77 | 33.3627 | 60.0161 | 35 | 110.741 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.7683 | 23.0013 | 59.9972 | 24 | 110.7415 | 23.2503 | 60.0079 | 24 | 110.7883 | 23.2855 | 60.0182 | 24
110.7783 | 33.3605 | 60.0161 | 35 | 110.7493 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.7766 | 23.0013 | 59.9972 | 24 | 110.7498 | 23.2503 | 60.0079 | 24 | 110.7966 | 23.2855 | 60.0182 | 24
110.7867 | 33.3605 | 60.0161 | 35 | 110.7577 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.785 | 23.0013 | 59.9972 | 24 | 110.7581 | 23.2503 | 60.0079 | 24 | 110.8049 | 23.2855 | 60.0182 | 24
110.795 | 33.3605 | 60.0161 | 35 | 110.766 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.7933 | 23.0013 | 59.9972 | 24 | 110.7666 | 23.2503 | 60.0079 | 24 | 110.8132 | 23.2887 | 60.0182 | 24
110.8033 | 33.3605 | 60.0161 | 35 | 110.7743 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.8016 | 23.0013 | 59.9972 | 24 | 110.7749 | 23.2503 | 60.0079 | 24 | 110.8218 | 23.2887 | 60.0182 | 24
110.8117 | 33.352 | 60.0161 | 35 | 110.7826 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.8101 | 23.0013 | 59.9972 | 24 | 110.7832 | 23.248 | 60.0079 | 24 | 110.8301 | 23.2867 | 60.0182 | 24
110.82 | 33.352 | 60.0161 | 35 | 110.791 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.8184 | 23.0013 | 59.9972 | 24 | 110.7915 | 23.248 | 60.0079 | 24 | 110.8384 | 23.2867 | 60.0182 | 24
110.8283 | 33.352 | 60.0161 | 35 | 110.7993 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.8267 | 23.0013 | 59.9972 | 24 | 110.7998 | 23.2464 | 60.0079 | 24 | 110.8467 | 23.2856 | 60.0182 | 24
110.8367 | 33.352 | 60.0161 | 35 | 110.8076 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.835 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8081 | 23.2464 | 60.0079 | 24 | 110.855 | 23.2856 | 60.0182 | 24
110.845 | 33.352 | 60.0161 | 35 | 110.8159 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.8434 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8164 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.8633 | 23.2856 | 60.0158 | 24
110.8533 | 33.352 | 60.0161 | 35 | 110.8243 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.8517 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.825 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.8716 | 23.2856 | 60.0158 | 24
110.8616 | 33.3497 | 60.0161 | 35 | 110.8326 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.86 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8333 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.8799 | 23.2828 | 60.0158 | 24
110.87 | 33.3497 | 60.0161 | 35 | 110.8409 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.8683 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8416 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.8884 | 23.2828 | 60.0158 | 24
110.8783 | 33.3497 | 60.0161 | 35 | 110.8492 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.8767 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8499 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.8967 | 23.2808 | 60.0158 | 24
110.8866 | 33.3497 | 60.0161 | 35 | 110.8577 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.885 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8582 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.905 | 23.2808 | 60.0158 | 24
110.895 | 33.3521 | 60.0161 | 35 | 110.866 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.8933 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8665 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.9133 | 23.2796 | 60.0158 | 24
110.9033 | 33.3521 | 60.0161 | 35 | 110.8743 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.9017 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8748 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.9216 | 23.2796 | 60.0158 | 24
110.9116 | 33.3521 | 60.0141 | 35 | 110.8826 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.91 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8831 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.9299 | 23.2796 | 60.0158 | 24
110.92 | 33.3521 | 60.0141 | 35 | 110.891 | 23.0432 | 60.0163 | 24 | 110.9183 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8916 | 23.2456 | 60.0056 | 24 | 110.9382 | 23.2796 | 60.0158 | 24
110.9283 | 33.3521 | 60.0141 | 35 | 110.8993 | 23.0333 | 60.0163 | 24 | 110.9266 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.8999 | 23.2433 | 60.0056 | 24 | 110.9465 | 23.2748 | 60.0158 | 24
110.9366 | 33.3521 | 60.0141 | 35 | 110.9076 | 23.0333 | 60.0163 | 24 | 110.9351 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.9082 | 23.2433 | 60.0056 | 24 | 110.9551 | 23.2748 | 60.0158 | 24
110.945 | 33.3521 | 60.0141 | 35 | 110.9159 | 23.0333 | 60.0163 | 24 | 110.9434 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.9165 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 110.9634 | 23.2737 | 60.0158 | 24
110.9533 | 33.3521 | 60.0141 | 35 | 110.9243 | 23.0333 | 60.0163 | 24 | 110.9517 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.9248 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 110.9717 | 23.2737 | 60.0158 | 24
110.9616 | 33.3499 | 60.0141 | 35 | 110.9326 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 110.96 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.9331 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 110.98 | 23.2737 | 60.0158 | 24
110.97 | 33.3499 | 60.0141 | 35 | 110.9409 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 110.9684 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.9414 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 110.9883 | 23.2737 | 60.0158 | 24
110.9783 | 33.3358 | 60.0141 | 35 | 110.9492 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 110.9767 | 23 | 59.9972 | 24 | 110.9497 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 110.9966 | 23.3339 | 60.0158 | 24
110.9866 | 33.3358 | 60.0141 | 35 | 110.9576 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 110.985 | 23.002 | 59.9972 | 24 | 110.9583 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 111.0049 | 23.3339 | 60.0158 | 24
110.9949 | 33.3358 | 60.0141 | 35 | 110.9659 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 110.9934 | 23.002 | 59.9972 | 24 | 110.9666 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 111.0132 | 23.316 | 60.0158 | 24
111.0033 | 33.3358 | 60.0141 | 35 | 110.9742 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 111.0017 | 23.002 | 59.9972 | 24 | 110.9749 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 111.0217 | 23.316 | 60.0158 | 24
111.0116 | 33.3275 | 60.0141 | 35 | 110.9825 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 111.01 | 23.002 | 59.9972 | 24 | 110.9832 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 111.03 | 23.316 | 60.0158 | 24
111.0199 | 33.3275 | 60.0141 | 35 | 110.991 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 111.0183 | 23.002 | 59.9972 | 24 | 110.9915 | 23.2409 | 60.0056 | 24 | 111.0383 | 23.316 | 60.0158 | 24
111.0283 | 33.331 | 60.0141 | 35 | 110.9993 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 111.0267 | 23.002 | 59.9972 | 24 | 110.9998 | 23.237 | 60.0056 | 24 | 111.0466 | 23.3115 | 60.0158 | 24
111.0366 | 33.331 | 60.0141 | 35 | 111.0076 | 23.0314 | 60.0163 | 24 | 111.035 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0081 | 23.237 | 60.0056 | 24 | 111.0549 | 23.3115 | 60.0158 | 24
111.0449 | 33.3494 | 60.0141 | 35 | 111.0159 | 23.033 | 60.0163 | 24 | 111.0433 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0166 | 23.2362 | 60.004 | 24 | 111.0632 | 23.3108 | 60.0131 | 24
111.0533 | 33.3494 | 60.0141 | 35 | 111.0243 | 23.033 | 60.0163 | 24 | 111.0516 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0249 | 23.2362 | 60.004 | 24 | 111.0715 | 23.3108 | 60.0131 | 24
111.0616 | 33.3494 | 60.0141 | 35 | 111.0326 | 23.033 | 60.0163 | 24 | 111.0601 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0332 | 23.2362 | 60.004 | 24 | 111.0798 | 23.3108 | 60.0131 | 24
111.0699 | 33.3494 | 60.0141 | 35 | 111.0409 | 23.033 | 60.0163 | 24 | 111.0684 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0415 | 23.2362 | 60.004 | 24 | 111.0884 | 23.3108 | 60.0131 | 24
111.0783 | 33.3494 | 60.0141 | 35 | 111.0492 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.0767 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0498 | 23.2362 | 60.004 | 24 | 111.0967 | 23.309 | 60.0131 | 24
111.0866 | 33.3494 | 60.0141 | 35 | 111.0576 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.085 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0581 | 23.2362 | 60.004 | 24 | 111.105 | 23.309 | 60.0131 | 24
111.0949 | 33.3459 | 60.0141 | 35 | 111.0659 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.0934 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0664 | 23.2362 | 60.004 | 24 | 111.1133 | 23.3063 | 60.0131 | 24
111.1033 | 33.3459 | 60.0141 | 35 | 111.0742 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.1017 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0747 | 23.2362 | 60.004 | 24 | 111.1216 | 23.3063 | 60.0131 | 24
111.1116 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.0825 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.11 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0833 | 23.2426 | 60.004 | 24 | 111.1299 | 23.3055 | 60.0131 | 24
111.1199 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.0909 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.1184 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0916 | 23.2426 | 60.004 | 24 | 111.1382 | 23.3055 | 60.0131 | 24
111.1283 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.0992 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.1267 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.0999 | 23.2769 | 60.004 | 24 | 111.1465 | 23.3055 | 60.0131 | 24
111.1366 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1075 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.135 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1082 | 23.2769 | 60.004 | 24 | 111.155 | 23.3055 | 60.0131 | 24
111.1449 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1158 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.1433 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1165 | 23.2769 | 60.004 | 24 | 111.1633 | 23.3037 | 60.0131 | 24
111.1532 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1243 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.1517 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1248 | 23.2769 | 60.004 | 24 | 111.1716 | 23.3037 | 60.0131 | 24
111.1616 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1326 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.16 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1331 | 23.2763 | 60.004 | 24 | 111.1799 | 23.307 | 60.0131 | 24
111.1699 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1409 | 23.0299 | 60.0152 | 24 | 111.1683 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1414 | 23.2763 | 60.004 | 24 | 111.1882 | 23.307 | 60.0131 | 24
111.1782 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1492 | 23.0271 | 60.0152 | 24 | 111.1766 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1499 | 23.2763 | 60.004 | 24 | 111.1965 | 23.3121 | 60.0131 | 24
111.1866 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1576 | 23.0271 | 60.0152 | 24 | 111.1851 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1582 | 23.2763 | 60.004 | 24 | 111.2048 | 23.3121 | 60.0131 | 24
111.1949 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1659 | 23.0271 | 60.0152 | 24 | 111.1934 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1665 | 23.274 | 60.004 | 24 | 111.2131 | 23.3121 | 60.0131 | 24
111.2032 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1742 | 23.0271 | 60.0152 | 24 | 111.2017 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1748 | 23.274 | 60.004 | 24 | 111.2217 | 23.3121 | 60.0131 | 24
111.2116 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1825 | 23.0271 | 60.0152 | 24 | 111.2101 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1831 | 23.2724 | 60.004 | 24 | 111.23 | 23.3121 | 60.0131 | 24
111.2199 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1909 | 23.0271 | 60.0152 | 24 | 111.2184 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1914 | 23.2724 | 60.004 | 24 | 111.2383 | 23.3121 | 60.0131 | 24
111.2282 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.1992 | 23.0316 | 60.0152 | 24 | 111.2267 | 23.002 | 59.9965 | 24 | 111.1997 | 23.2717 | 60.004 | 24 | 111.2466 | 23.3069 | 60.0131 | 24
111.2366 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.2075 | 23.0316 | 60.0152 | 24 | 111.235 | 23.0084 | 59.9965 | 24 | 111.2083 | 23.2717 | 60.004 | 24 | 111.2549 | 23.3069 | 60.0131 | 24
111.2449 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.2158 | 23.0316 | 60.0152 | 24 | 111.2434 | 23.0084 | 59.9965 | 24 | 111.2166 | 23.2717 | 60.0024 | 24 | 111.2632 | 23.3069 | 60.0099 | 24
111.2532 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.2242 | 23.0316 | 60.0152 | 24 | 111.2517 | 23.0084 | 59.9965 | 24 | 111.2249 | 23.2717 | 60.0024 | 24 | 111.2715 | 23.3069 | 60.0099 | 24
111.2616 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.2325 | 23.0316 | 60.0152 | 24 | 111.26 | 23.0084 | 59.9965 | 24 | 111.2332 | 23.2717 | 60.0024 | 24 | 111.2798 | 23.3069 | 60.0099 | 24
111.2699 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.2408 | 23.0316 | 60.0152 | 24 | 111.2683 | 23.0084 | 59.9965 | 24 | 111.2415 | 23.2717 | 60.0024 | 24 | 111.2883 | 23.3069 | 60.0099 | 24
111.2782 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.2491 | 23.0391 | 60.014 | 24 | 111.2767 | 23.0084 | 59.9965 | 24 | 111.2498 | 23.2702 | 60.0024 | 24 | 111.2966 | 23.2762 | 60.0099 | 24
111.2865 | 33.3441 | 60.0126 | 35 | 111.2576 | 23.0391 | 60.014 | 24 | 111.285 | 23.0084 | 59.9965 | 24 | 111.2581 | 23.2702 | 60.0024 | 24 | 111.3049 | 23.2762 | 60.0099 | 24
111.2949 | 33.346 | 60.0126 | 35 | 111.2659 | 23.0391 | 60.014 | 24 | 111.2933 | 23.0084 | 59.9965 | 24 | 111.2664 | 23.3363 | 60.0024 | 24 | 111.3132 | 23.2762 | 60.0099 | 24
111.3032 | 33.346 | 60.0126 | 35 | 111.2742 | 23.0391 | 60.014 | 24 | 111.3018 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.2749 | 23.3363 | 60.0024 | 24 | 111.3215 | 23.2762 | 60.0099 | 24
111.3115 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.2825 | 23.0391 | 60.014 | 24 | 111.3101 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.2832 | 23.3363 | 60.0024 | 24 | 111.3298 | 23.2774 | 60.0099 | 24
111.3199 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.2909 | 23.0391 | 60.014 | 24 | 111.3184 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.2915 | 23.3363 | 60.0024 | 24 | 111.3381 | 23.2774 | 60.0099 | 24
111.3282 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.2992 | 23.0391 | 60.014 | 24 | 111.3267 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.2998 | 23.3363 | 60.0024 | 24 | 111.3464 | 23.2775 | 60.0099 | 24
111.3365 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3075 | 23.0391 | 60.014 | 24 | 111.3351 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.3081 | 23.3363 | 60.0024 | 24 | 111.355 | 23.2775 | 60.0099 | 24
111.3449 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3158 | 23.0372 | 60.014 | 24 | 111.3434 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.3164 | 23.3357 | 60.0024 | 24 | 111.3633 | 23.2775 | 60.0099 | 24
111.3532 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3242 | 23.0372 | 60.014 | 24 | 111.3517 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.3247 | 23.3357 | 60.0024 | 24 | 111.3716 | 23.2775 | 60.0099 | 24
111.3615 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3325 | 23.1007 | 60.014 | 24 | 111.36 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.3333 | 23.3341 | 60.0024 | 24 | 111.3799 | 23.2767 | 60.0099 | 24
111.3699 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3408 | 23.1007 | 60.014 | 24 | 111.3684 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.3416 | 23.3341 | 60.0024 | 24 | 111.3882 | 23.2767 | 60.0099 | 24
111.3782 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3491 | 23.0979 | 60.014 | 24 | 111.3767 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.3499 | 23.3319 | 60.0024 | 24 | 111.3965 | 23.2727 | 60.0099 | 24
111.3865 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3575 | 23.0979 | 60.014 | 24 | 111.385 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.3582 | 23.3319 | 60.0024 | 24 | 111.4048 | 23.2727 | 60.0099 | 24
111.3949 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3658 | 23.0979 | 60.014 | 24 | 111.3934 | 23.0072 | 59.9965 | 24 | 111.3665 | 23.3319 | 60.0024 | 24 | 111.4131 | 23.2727 | 60.0099 | 24
111.4032 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3741 | 23.0979 | 60.014 | 24 | 111.4017 | 23.0152 | 59.9965 | 24 | 111.3748 | 23.3319 | 60.0024 | 24 | 111.4216 | 23.2727 | 60.0099 | 24
111.4115 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3824 | 23.0979 | 60.014 | 24 | 111.41 | 23.0152 | 59.9965 | 24 | 111.3831 | 23.3319 | 60.0024 | 24 | 111.4299 | 23.2727 | 60.0099 | 24
111.4198 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3909 | 23.0979 | 60.014 | 24 | 111.4183 | 23.0152 | 59.9965 | 24 | 111.3914 | 23.3319 | 60.0024 | 24 | 111.4382 | 23.2727 | 60.0099 | 24
111.4282 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.3992 | 23.0979 | 60.014 | 24 | 111.4268 | 23.0152 | 59.9965 | 24 | 111.3999 | 23.3319 | 60.0024 | 24 | 111.4465 | 23.2727 | 60.0099 | 24
111.4365 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.4075 | 23.0979 | 60.014 | 24 | 111.4351 | 23.0152 | 59.9961 | 24 | 111.4082 | 23.3319 | 60.0024 | 24 | 111.4548 | 23.2727 | 60.0099 | 24
111.4448 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.4158 | 23.096 | 60.014 | 24 | 111.4434 | 23.0152 | 59.9961 | 24 | 111.4165 | 23.4083 | 60.0005 | 24 | 111.4631 | 23.2678 | 60.0076 | 24
111.4532 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.4242 | 23.096 | 60.014 | 24 | 111.4517 | 23.0152 | 59.9961 | 24 | 111.4248 | 23.4083 | 60.0005 | 24 | 111.4714 | 23.2678 | 60.0076 | 24
111.4615 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.4325 | 23.1022 | 60.014 | 24 | 111.4601 | 23.0152 | 59.9961 | 24 | 111.4331 | 23.4069 | 60.0005 | 24 | 111.4797 | 23.2678 | 60.0076 | 24
111.4698 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.4408 | 23.1022 | 60.014 | 24 | 111.4684 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.4414 | 23.4069 | 60.0005 | 24 | 111.4883 | 23.2678 | 60.0076 | 24
111.4782 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.4491 | 23.1022 | 60.0129 | 24 | 111.4767 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.4497 | 23.4069 | 60.0005 | 24 | 111.4966 | 23.2678 | 60.0076 | 24
111.4865 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.4575 | 23.1022 | 60.0129 | 24 | 111.485 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.458 | 23.4069 | 60.0005 | 24 | 111.5049 | 23.2678 | 60.0076 | 24
111.4948 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.4658 | 23.1022 | 60.0129 | 24 | 111.4934 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.4666 | 23.4069 | 60.0005 | 24 | 111.5132 | 23.266 | 60.0076 | 24
111.5032 | 33.346 | 60.0118 | 35 | 111.4741 | 23.1022 | 60.0129 | 24 | 111.5017 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.4749 | 23.4069 | 60.0005 | 24 | 111.5215 | 23.266 | 60.0076 | 24
111.5115 | 33.346 | 60.0122 | 35 | 111.4824 | 23.0994 | 60.0129 | 24 | 111.51 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.4832 | 23.4069 | 60.0005 | 24 | 111.5298 | 23.269 | 60.0076 | 24
111.5198 | 33.346 | 60.0122 | 35 | 111.4908 | 23.0994 | 60.0129 | 24 | 111.5184 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.4915 | 23.4069 | 60.0005 | 24 | 111.5381 | 23.269 | 60.0076 | 24
111.5282 | 33.346 | 60.0122 | 35 | 111.4991 | 23.0994 | 60.0129 | 24 | 111.5267 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.4998 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.5466 | 23.269 | 60.0076 | 24
111.5365 | 33.346 | 60.0122 | 35 | 111.5074 | 23.0994 | 60.0129 | 24 | 111.535 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5081 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.5549 | 23.269 | 60.0076 | 24
111.5448 | 33.346 | 60.0122 | 35 | 111.5157 | 23.1837 | 60.0129 | 24 | 111.5433 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5164 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.5632 | 23.269 | 60.0076 | 24
111.5531 | 33.346 | 60.0122 | 35 | 111.5242 | 23.1837 | 60.0129 | 24 | 111.5518 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5249 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.5715 | 23.269 | 60.0076 | 24
111.5615 | 33.346 | 60.0122 | 35 | 111.5325 | 23.1818 | 60.0129 | 24 | 111.5601 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5332 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.5798 | 23.2673 | 60.0076 | 24
111.5698 | 33.346 | 60.0122 | 35 | 111.5408 | 23.1818 | 60.0129 | 24 | 111.5684 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5415 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.5881 | 23.2673 | 60.0076 | 24
111.5781 | 33.1584 | 60.0122 | 35 | 111.5491 | 23.1818 | 60.0129 | 24 | 111.5767 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5498 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.5964 | 23.2665 | 60.0076 | 24
111.5865 | 33.1584 | 60.0122 | 35 | 111.5575 | 23.1818 | 60.0129 | 24 | 111.5851 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5581 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.6047 | 23.2665 | 60.0076 | 24
111.5948 | 33.005 | 60.0122 | 35 | 111.5658 | 23.181 | 60.0129 | 24 | 111.5934 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5664 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.6133 | 23.2504 | 60.0076 | 24
111.6031 | 33.005 | 60.0122 | 35 | 111.5741 | 23.181 | 60.0129 | 24 | 111.6017 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5747 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.6216 | 23.2504 | 60.0076 | 24
111.6115 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.5824 | 23.181 | 60.0129 | 24 | 111.6101 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.583 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.6299 | 23.2489 | 60.0076 | 24
111.6198 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.5908 | 23.181 | 60.0129 | 24 | 111.6184 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5916 | 23.4089 | 60.0005 | 24 | 111.6382 | 23.2489 | 60.0076 | 24
111.6281 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.5991 | 23.1785 | 60.0129 | 24 | 111.6267 | 23.0841 | 59.9961 | 24 | 111.5999 | 23.4089 | 60.0004 | 24 | 111.6465 | 23.2482 | 60.0076 | 24
111.6365 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.6074 | 23.1785 | 60.0129 | 24 | 111.635 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6082 | 23.4089 | 60.0004 | 24 | 111.6548 | 23.2482 | 60.0076 | 24
111.6448 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.6157 | 23.1785 | 60.0129 | 24 | 111.6434 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6165 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.6631 | 23.2482 | 60.0049 | 24
111.6531 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.6241 | 23.1785 | 60.0129 | 24 | 111.6517 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6248 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.6714 | 23.2482 | 60.0049 | 24
111.6615 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.6324 | 23.1766 | 60.0129 | 24 | 111.66 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6331 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.6799 | 23.2458 | 60.0049 | 24
111.6698 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.6407 | 23.1766 | 60.0129 | 24 | 111.6683 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6414 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.6882 | 23.2458 | 60.0049 | 24
111.6781 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.649 | 23.1766 | 60.0113 | 24 | 111.6768 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6499 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.6965 | 23.2374 | 60.0049 | 24
111.6864 | 33.0005 | 60.0122 | 35 | 111.6575 | 23.1766 | 60.0113 | 24 | 111.6851 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6582 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7048 | 23.2374 | 60.0049 | 24
111.6948 | 32.8773 | 60.0122 | 35 | 111.6658 | 23.1728 | 60.0113 | 24 | 111.6934 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6665 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7131 | 23.2374 | 60.0049 | 24
111.7031 | 32.8773 | 60.0122 | 35 | 111.6741 | 23.1728 | 60.0113 | 24 | 111.7018 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6748 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7214 | 23.2374 | 60.0049 | 24
111.7114 | 32.3947 | 60.011 | 35 | 111.6824 | 23.1728 | 60.0113 | 24 | 111.7101 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6831 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7297 | 23.2439 | 60.0049 | 24
111.7198 | 32.3947 | 60.011 | 35 | 111.6908 | 23.1728 | 60.0113 | 24 | 111.7184 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6914 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7383 | 23.2439 | 60.0049 | 24
111.7281 | 32.3966 | 60.011 | 35 | 111.6991 | 23.1728 | 60.0113 | 24 | 111.7267 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.6997 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7466 | 23.2477 | 60.0049 | 24
111.7364 | 32.3966 | 60.011 | 35 | 111.7074 | 23.1728 | 60.0113 | 24 | 111.7351 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.708 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7549 | 23.2477 | 60.0049 | 24
111.7448 | 32.3966 | 60.011 | 35 | 111.7157 | 23.1728 | 60.0113 | 24 | 111.7434 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.7166 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7632 | 23.2539 | 60.0049 | 24
111.7531 | 32.3966 | 60.011 | 35 | 111.7241 | 23.1728 | 60.0113 | 24 | 111.7517 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.7249 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7715 | 23.2539 | 60.0049 | 24
111.7614 | 32.3965 | 60.011 | 35 | 111.7324 | 23.2471 | 60.0113 | 24 | 111.76 | 23.0841 | 59.9957 | 24 | 111.7332 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7798 | 23.2467 | 60.0049 | 24
111.7698 | 32.3965 | 60.011 | 35 | 111.7407 | 23.2471 | 60.0113 | 24 | 111.7684 | 23.0838 | 59.9957 | 24 | 111.7415 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7881 | 23.2467 | 60.0049 | 24
111.7781 | 32.5138 | 60.011 | 35 | 111.7491 | 23.255 | 60.0113 | 24 | 111.7767 | 23.0838 | 59.9957 | 24 | 111.7498 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.7964 | 23.2467 | 60.0049 | 24
111.7865 | 32.5138 | 60.011 | 35 | 111.7574 | 23.255 | 60.0113 | 24 | 111.785 | 23.0908 | 59.9957 | 24 | 111.7581 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.8049 | 23.2467 | 60.0049 | 24
111.7948 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.7657 | 23.2542 | 60.0113 | 24 | 111.7935 | 23.0908 | 59.9957 | 24 | 111.7664 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.8132 | 23.2429 | 60.0049 | 24
111.8031 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.774 | 23.2542 | 60.0113 | 24 | 111.8018 | 23.0908 | 59.9957 | 24 | 111.7749 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.8215 | 23.2429 | 60.0049 | 24
111.8114 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.7825 | 23.2525 | 60.0113 | 24 | 111.8101 | 23.0908 | 59.9957 | 24 | 111.7832 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.8298 | 23.2428 | 60.0049 | 24
111.8198 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.7908 | 23.2525 | 60.0113 | 24 | 111.8184 | 23.0908 | 59.9957 | 24 | 111.7915 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.8381 | 23.2428 | 60.0049 | 24
111.8281 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.7991 | 23.2525 | 60.0113 | 24 | 111.8268 | 23.0908 | 59.9957 | 24 | 111.7998 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.8464 | 23.2424 | 60.0049 | 24
111.8364 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.8074 | 23.2525 | 60.0113 | 24 | 111.8351 | 23.0908 | 59.9953 | 24 | 111.8081 | 23.4089 | 59.9992 | 24 | 111.8547 | 23.2424 | 60.0049 | 24
111.8448 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.8158 | 23.2525 | 60.0113 | 24 | 111.8434 | 23.0908 | 59.9953 | 24 | 111.8164 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.863 | 23.241 | 60.0021 | 24
111.8531 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.8241 | 23.2525 | 60.0113 | 24 | 111.8517 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.8247 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.8716 | 23.241 | 60.0021 | 24
111.8614 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.8324 | 23.2525 | 60.0113 | 24 | 111.8601 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.833 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.8799 | 23.2448 | 60.0021 | 24
111.8698 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.8407 | 23.2525 | 60.0113 | 24 | 111.8684 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.8416 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.8882 | 23.2448 | 60.0021 | 24
111.8781 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.8491 | 23.25 | 60.0101 | 24 | 111.8767 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.8499 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.8965 | 23.2444 | 60.0021 | 24
111.8864 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.8574 | 23.25 | 60.0101 | 24 | 111.8851 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.8582 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.9048 | 23.2444 | 60.0021 | 24
111.8948 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.8657 | 23.25 | 60.0101 | 24 | 111.8934 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.8665 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.9131 | 23.2444 | 60.0021 | 24
111.9031 | 32.7648 | 60.011 | 35 | 111.874 | 23.25 | 60.0101 | 24 | 111.9017 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.8748 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.9214 | 23.2444 | 60.0021 | 24
111.9114 | 32.7648 | 60.0106 | 35 | 111.8824 | 23.25 | 60.0101 | 24 | 111.91 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.8831 | 23.4109 | 59.9996 | 24 | 111.9299 | 23.243 | 60.0021 | 24
111.9198 | 32.7648 | 60.0106 | 35 | 111.8907 | 23.25 | 60.0101 | 24 | 111.9185 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.8914 | 23.4109 | 59.9996 | 24 | 111.9382 | 23.243 | 60.0021 | 24
111.9281 | 32.7648 | 60.0106 | 35 | 111.899 | 23.2492 | 60.0101 | 24 | 111.9268 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.8999 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.9465 | 23.2407 | 60.0021 | 24
111.9364 | 32.7648 | 60.0106 | 35 | 111.9073 | 23.2492 | 60.0101 | 24 | 111.9351 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9082 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.9548 | 23.2407 | 60.0021 | 24
111.9447 | 32.7648 | 60.0106 | 35 | 111.9158 | 23.2474 | 60.0101 | 24 | 111.9434 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9165 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.9631 | 23.2403 | 60.0021 | 24
111.9531 | 32.7648 | 60.0106 | 35 | 111.9241 | 23.2474 | 60.0101 | 24 | 111.9518 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9248 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.9714 | 23.2403 | 60.0021 | 24
111.9614 | 32.918 | 60.0106 | 35 | 111.9324 | 23.2474 | 60.0101 | 24 | 111.9601 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9331 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.9797 | 23.2388 | 60.0021 | 24
111.9697 | 32.918 | 60.0106 | 35 | 111.9407 | 23.2474 | 60.0101 | 24 | 111.9684 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9414 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.988 | 23.2388 | 60.0021 | 24
111.9781 | 33.2592 | 60.0106 | 35 | 111.9491 | 23.2474 | 60.0101 | 24 | 111.9768 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9497 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 111.9966 | 23.2365 | 60.0021 | 24
111.9864 | 33.2592 | 60.0106 | 35 | 111.9574 | 23.2474 | 60.0101 | 24 | 111.9851 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.958 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 112.0049 | 23.2365 | 60.0021 | 24
111.9947 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 111.9657 | 23.2474 | 60.0101 | 24 | 111.9934 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9666 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 112.0132 | 23.2365 | 60.0021 | 24
112.0031 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 111.974 | 23.2474 | 60.0101 | 24 | 112.0017 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9749 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 112.0215 | 23.2365 | 60.0021 | 24
112.0114 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 111.9824 | 23.245 | 60.0101 | 24 | 112.0101 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9832 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 112.0298 | 23.2347 | 60.0021 | 24
112.0197 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 111.9907 | 23.245 | 60.0101 | 24 | 112.0184 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9915 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 112.0381 | 23.2347 | 60.0021 | 24
112.0281 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 111.999 | 23.245 | 60.0101 | 24 | 112.0267 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 111.9998 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 112.0464 | 23.2347 | 60.0021 | 24
112.0364 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 112.0073 | 23.245 | 60.0101 | 24 | 112.035 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0081 | 23.4089 | 59.9996 | 24 | 112.0547 | 23.2347 | 60.0021 | 24
112.0447 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 112.0157 | 23.2432 | 60.0101 | 24 | 112.0435 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0164 | 23.4089 | 60 | 24 | 112.0632 | 23.231 | 59.9994 | 24
112.0531 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 112.024 | 23.2432 | 60.0101 | 24 | 112.0518 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0249 | 23.4089 | 60 | 24 | 112.0715 | 23.231 | 59.9994 | 24
112.0614 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 112.0323 | 23.2494 | 60.0101 | 24 | 112.0601 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0332 | 23.4089 | 60 | 24 | 112.0798 | 23.2306 | 59.9994 | 24
112.0697 | 33.4265 | 60.0106 | 35 | 112.0406 | 23.2494 | 60.0101 | 24 | 112.0684 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0415 | 23.4089 | 60 | 24 | 112.0881 | 23.2306 | 59.9994 | 24
112.078 | 33.4262 | 60.0106 | 35 | 112.0491 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.0768 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0498 | 23.4089 | 60 | 24 | 112.0964 | 23.2522 | 59.9994 | 24
112.0864 | 33.4262 | 60.0106 | 35 | 112.0574 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.0851 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0581 | 23.4089 | 60 | 24 | 112.1047 | 23.2522 | 59.9994 | 24
112.0947 | 33.4262 | 60.0106 | 35 | 112.0657 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.0934 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0664 | 23.4089 | 60 | 24 | 112.113 | 23.2522 | 59.9994 | 24
112.103 | 33.4262 | 60.0106 | 35 | 112.074 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.1018 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0747 | 23.4089 | 60 | 24 | 112.1216 | 23.2522 | 59.9994 | 24
112.1114 | 33.4133 | 60.0106 | 35 | 112.0824 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.1101 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.083 | 23.4112 | 60 | 24 | 112.1299 | 23.2522 | 59.9994 | 24
112.1197 | 33.4133 | 60.0106 | 35 | 112.0907 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.1184 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0916 | 23.4112 | 60 | 24 | 112.1382 | 23.2522 | 59.9994 | 24
112.128 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.099 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.1267 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.0999 | 23.4112 | 60 | 24 | 112.1465 | 23.2487 | 59.9994 | 24
112.1364 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.1073 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.1351 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1082 | 23.4112 | 60 | 24 | 112.1548 | 23.2487 | 59.9994 | 24
112.1447 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.1157 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.1434 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1165 | 23.4126 | 60 | 24 | 112.1631 | 23.2484 | 59.9994 | 24
112.153 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.124 | 23.2494 | 60.0089 | 24 | 112.1517 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1248 | 23.4126 | 60 | 24 | 112.1714 | 23.2484 | 59.9994 | 24
112.1614 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.1323 | 23.2528 | 60.0089 | 24 | 112.16 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1331 | 23.4126 | 60 | 24 | 112.1799 | 23.2484 | 59.9994 | 24
112.1697 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.1407 | 23.2528 | 60.0089 | 24 | 112.1685 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1414 | 23.4126 | 60 | 24 | 112.1882 | 23.2484 | 59.9994 | 24
112.178 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.149 | 23.2528 | 60.0089 | 24 | 112.1768 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1499 | 23.4126 | 60 | 24 | 112.1965 | 23.2469 | 59.9994 | 24
112.1864 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.1573 | 23.2528 | 60.0089 | 24 | 112.1851 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1582 | 23.4126 | 60 | 24 | 112.2048 | 23.2469 | 59.9994 | 24
112.1947 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.1656 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.1935 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1665 | 23.4126 | 60 | 24 | 112.2131 | 23.251 | 59.9994 | 24
112.203 | 33.3972 | 60.0106 | 35 | 112.1741 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.2018 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1748 | 23.4126 | 60 | 24 | 112.2214 | 23.251 | 59.9994 | 24
112.2113 | 33.4047 | 60.0106 | 35 | 112.1824 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.2101 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1831 | 23.4132 | 60 | 24 | 112.2297 | 23.2506 | 59.9994 | 24
112.2197 | 33.4047 | 60.0106 | 35 | 112.1907 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.2184 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1914 | 23.4132 | 60 | 24 | 112.238 | 23.2506 | 59.9994 | 24
112.228 | 33.4066 | 60.0106 | 35 | 112.199 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.2268 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.1997 | 23.4132 | 60 | 24 | 112.2466 | 23.2506 | 59.9994 | 24
112.2363 | 33.4066 | 60.0106 | 35 | 112.2074 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.2351 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.208 | 23.4132 | 60 | 24 | 112.2549 | 23.2506 | 59.9994 | 24
112.2447 | 33.4066 | 60.0106 | 35 | 112.2157 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.2434 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2166 | 23.4132 | 60.0008 | 24 | 112.2632 | 23.3223 | 59.9967 | 24
112.253 | 33.4066 | 60.0106 | 35 | 112.224 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.2517 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2249 | 23.4132 | 60.0008 | 24 | 112.2715 | 23.3223 | 59.9967 | 24
112.2614 | 33.4066 | 60.0106 | 35 | 112.2323 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.2601 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2332 | 23.4132 | 60.0008 | 24 | 112.2798 | 23.3202 | 59.9967 | 24
112.2697 | 33.4066 | 60.0106 | 35 | 112.2407 | 23.252 | 60.0089 | 24 | 112.2684 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2415 | 23.4132 | 60.0008 | 24 | 112.2881 | 23.3202 | 59.9967 | 24
112.278 | 33.4066 | 60.0106 | 35 | 112.249 | 23.252 | 60.0074 | 24 | 112.2767 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2498 | 23.4154 | 60.0008 | 24 | 112.2964 | 23.3202 | 59.9967 | 24
112.2864 | 33.4066 | 60.0106 | 35 | 112.2573 | 23.252 | 60.0074 | 24 | 112.2852 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2581 | 23.4154 | 60.0008 | 24 | 112.3049 | 23.3202 | 59.9967 | 24
112.2947 | 33.3924 | 60.0106 | 35 | 112.2656 | 23.252 | 60.0074 | 24 | 112.2935 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2664 | 23.4154 | 60.0008 | 24 | 112.3132 | 23.3199 | 59.9967 | 24
112.303 | 33.3924 | 60.0106 | 35 | 112.274 | 23.252 | 60.0074 | 24 | 112.3018 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2749 | 23.4154 | 60.0008 | 24 | 112.3215 | 23.3199 | 59.9967 | 24
112.3114 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.2823 | 23.252 | 60.0074 | 24 | 112.3101 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2832 | 23.4169 | 60.0008 | 24 | 112.3298 | 23.3199 | 59.9967 | 24
112.3197 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.2906 | 23.252 | 60.0074 | 24 | 112.3185 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2915 | 23.4169 | 60.0008 | 24 | 112.3381 | 23.3199 | 59.9967 | 24
112.328 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.299 | 23.2511 | 60.0074 | 24 | 112.3268 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.2998 | 23.4169 | 60.0008 | 24 | 112.3464 | 23.3199 | 59.9967 | 24
112.3363 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.3074 | 23.2511 | 60.0074 | 24 | 112.3351 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3081 | 23.4169 | 60.0008 | 24 | 112.3547 | 23.3199 | 59.9967 | 24
112.3447 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.3157 | 23.2511 | 60.0074 | 24 | 112.3434 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3164 | 23.4169 | 60.0008 | 24 | 112.363 | 23.3187 | 59.9967 | 24
112.353 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.324 | 23.2511 | 60.0074 | 24 | 112.3518 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3247 | 23.4169 | 60.0008 | 24 | 112.3716 | 23.3187 | 59.9967 | 24
112.3613 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.3323 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.3601 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.333 | 23.4169 | 60.0008 | 24 | 112.3799 | 23.3187 | 59.9967 | 24
112.3697 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.3407 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.3684 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3416 | 23.4169 | 60.0008 | 24 | 112.3882 | 23.3187 | 59.9967 | 24
112.378 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.349 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.3768 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3499 | 23.4175 | 60.0008 | 24 | 112.3965 | 23.3138 | 59.9967 | 24
112.3863 | 33.3859 | 60.0091 | 35 | 112.3573 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.3851 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3582 | 23.4175 | 60.0008 | 24 | 112.4048 | 23.3138 | 59.9967 | 24
112.3947 | 33.4619 | 60.0091 | 35 | 112.3656 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.3934 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3665 | 23.4175 | 60.0008 | 24 | 112.4131 | 23.3138 | 59.9967 | 24
112.403 | 33.4619 | 60.0091 | 35 | 112.374 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.4017 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3748 | 23.4175 | 60.0008 | 24 | 112.4214 | 23.3138 | 59.9967 | 24
112.4113 | 33.4574 | 60.0091 | 35 | 112.3823 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.4102 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3831 | 23.4175 | 60.0008 | 24 | 112.4299 | 23.3138 | 59.9967 | 24
112.4197 | 33.4574 | 60.0091 | 35 | 112.3906 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.4185 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3914 | 23.4175 | 60.0008 | 24 | 112.4382 | 23.3138 | 59.9967 | 24
112.428 | 33.4555 | 60.0091 | 35 | 112.3989 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.4268 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.3999 | 23.4155 | 60.0008 | 24 | 112.4465 | 23.3127 | 59.9967 | 24
112.4363 | 33.4555 | 60.0091 | 35 | 112.4073 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.4351 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4082 | 23.4155 | 60.0008 | 24 | 112.4548 | 23.3127 | 59.9967 | 24
112.4447 | 33.4555 | 60.0091 | 35 | 112.4156 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.4435 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4165 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.4631 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.453 | 33.4555 | 60.0091 | 35 | 112.424 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.4518 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4248 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.4714 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.4613 | 33.4522 | 60.0091 | 35 | 112.4324 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.4601 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4331 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.4797 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.4697 | 33.4522 | 60.0091 | 35 | 112.4407 | 23.2529 | 60.0074 | 24 | 112.4685 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4414 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.488 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.478 | 33.4522 | 60.0091 | 35 | 112.449 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.4768 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4497 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.4966 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.4863 | 33.4522 | 60.0091 | 35 | 112.4573 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.4851 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.458 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.5049 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.4946 | 33.4503 | 60.0091 | 35 | 112.4657 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.4934 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4666 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.5132 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.503 | 33.4503 | 60.0091 | 35 | 112.474 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5018 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4749 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.5215 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.5113 | 33.4458 | 60.0071 | 35 | 112.4823 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5101 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4832 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.5298 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.5196 | 33.4458 | 60.0071 | 35 | 112.4906 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5184 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4915 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.5381 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.528 | 33.4458 | 60.0071 | 35 | 112.499 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5267 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.4998 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.5464 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.5363 | 33.4458 | 60.0071 | 35 | 112.5073 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5352 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.5081 | 23.4092 | 60.002 | 24 | 112.5549 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.5446 | 33.4458 | 60.0071 | 35 | 112.5156 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5435 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.5164 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.5632 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.553 | 33.4458 | 60.0071 | 35 | 112.5239 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5518 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.5249 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.5715 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.5613 | 33.4039 | 60.0071 | 35 | 112.5323 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5602 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.5332 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.5798 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.5696 | 33.4039 | 60.0071 | 35 | 112.5406 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5685 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.5415 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.5881 | 23.3127 | 59.9947 | 24
112.578 | 33.4005 | 60.0071 | 35 | 112.549 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5768 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.5498 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.5964 | 23.3168 | 59.9947 | 24
112.5863 | 33.4005 | 60.0071 | 35 | 112.5573 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5851 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.5581 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.6047 | 23.3168 | 59.9947 | 24
112.5947 | 33.3989 | 60.0071 | 35 | 112.5657 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.5935 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.5664 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.6133 | 23.3168 | 59.9947 | 24
112.603 | 33.3989 | 60.0071 | 35 | 112.574 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.6018 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.5747 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.6216 | 23.3168 | 59.9947 | 24
112.6113 | 33.4093 | 60.0071 | 35 | 112.5823 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.6101 | 23.0867 | 59.9953 | 24 | 112.583 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.6299 | 23.3168 | 59.9947 | 24
112.6196 | 33.4093 | 60.0071 | 35 | 112.5906 | 23.2529 | 60.007 | 24 | 112.6184 | 23.0861 | 59.9953 | 24 | 112.5916 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.6382 | 23.3168 | 59.9947 | 24
112.628 | 33.4857 | 60.0071 | 35 | 112.599 | 23.2571 | 60.007 | 24 | 112.6268 | 23.0861 | 59.9953 | 24 | 112.5999 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.6465 | 23.3168 | 59.9947 | 24
112.6363 | 33.4857 | 60.0071 | 35 | 112.6073 | 23.2571 | 60.007 | 24 | 112.6351 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6082 | 23.413 | 60.002 | 24 | 112.6548 | 23.3168 | 59.9947 | 24
112.6446 | 33.4826 | 60.0071 | 35 | 112.6156 | 23.2571 | 60.007 | 24 | 112.6434 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6165 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.6631 | 23.3168 | 59.9939 | 24
112.653 | 33.4826 | 60.0071 | 35 | 112.6239 | 23.2571 | 60.007 | 24 | 112.6519 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6248 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.6714 | 23.3168 | 59.9939 | 24
112.6613 | 33.4697 | 60.0071 | 35 | 112.6323 | 23.2571 | 60.007 | 24 | 112.6602 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6331 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.6799 | 23.3168 | 59.9939 | 24
112.6696 | 33.4697 | 60.0071 | 35 | 112.6406 | 23.2571 | 60.007 | 24 | 112.6685 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6414 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.6882 | 23.3168 | 59.9939 | 24
112.678 | 33.4697 | 60.0071 | 35 | 112.6489 | 23.2571 | 60.0077 | 24 | 112.6768 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6499 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.6965 | 23.3168 | 59.9939 | 24
112.6863 | 33.4697 | 60.0071 | 35 | 112.6573 | 23.2571 | 60.0077 | 24 | 112.6852 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6582 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7048 | 23.3168 | 59.9939 | 24
112.6946 | 33.468 | 60.0071 | 35 | 112.6656 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.6935 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6665 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7131 | 23.3168 | 59.9939 | 24
112.703 | 33.468 | 60.0071 | 35 | 112.674 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.7018 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6748 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7214 | 23.3168 | 59.9939 | 24
112.7113 | 33.468 | 60.0056 | 35 | 112.6823 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.7101 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6831 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7297 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.7196 | 33.468 | 60.0056 | 35 | 112.6907 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.7185 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6914 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7383 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.728 | 33.4649 | 60.0056 | 35 | 112.699 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.7268 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.6997 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7466 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.7363 | 33.4649 | 60.0056 | 35 | 112.7073 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.7351 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.708 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7549 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.7446 | 33.4752 | 60.0056 | 35 | 112.7156 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.7435 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7166 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7632 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.7529 | 33.4752 | 60.0056 | 35 | 112.724 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.7518 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7249 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7715 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.7613 | 33.4752 | 60.0056 | 35 | 112.7323 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.7601 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7332 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7798 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.7696 | 33.4752 | 60.0056 | 35 | 112.7406 | 23.2579 | 60.0077 | 24 | 112.7684 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7415 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7881 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.7779 | 33.4752 | 60.0056 | 35 | 112.7489 | 23.2622 | 60.0077 | 24 | 112.7769 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7498 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.7966 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.7863 | 33.4752 | 60.0056 | 35 | 112.7573 | 23.2622 | 60.0077 | 24 | 112.7852 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7581 | 23.411 | 60.0028 | 24 | 112.8049 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.7946 | 33.4736 | 60.0056 | 35 | 112.7656 | 23.2622 | 60.0077 | 24 | 112.7935 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7664 | 23.4118 | 60.0028 | 24 | 112.8132 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.803 | 33.4736 | 60.0056 | 35 | 112.7739 | 23.2622 | 60.0077 | 24 | 112.8018 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7747 | 23.4118 | 60.0028 | 24 | 112.8215 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.8113 | 33.4575 | 60.0056 | 35 | 112.7822 | 23.2622 | 60.0077 | 24 | 112.8102 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7832 | 23.4182 | 60.0028 | 24 | 112.8298 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.8196 | 33.4575 | 60.0056 | 35 | 112.7906 | 23.2622 | 60.0077 | 24 | 112.8185 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7915 | 23.4182 | 60.0028 | 24 | 112.8381 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.828 | 33.5474 | 60.0056 | 35 | 112.799 | 23.2622 | 60.0077 | 24 | 112.8268 | 23.2059 | 59.9953 | 24 | 112.7998 | 23.415 | 60.0028 | 24 | 112.8464 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.8363 | 33.5474 | 60.0056 | 35 | 112.8073 | 23.2622 | 60.0077 | 24 | 112.8352 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8081 | 23.415 | 60.0028 | 24 | 112.855 | 23.3163 | 59.9939 | 24
112.8446 | 33.5474 | 60.0056 | 35 | 112.8156 | 23.2629 | 60.0077 | 24 | 112.8435 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8164 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.8633 | 23.3163 | 59.9935 | 24
112.853 | 33.5474 | 60.0056 | 35 | 112.824 | 23.2629 | 60.0077 | 24 | 112.8518 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8247 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.8716 | 23.3163 | 59.9935 | 24
112.8613 | 33.5474 | 60.0056 | 35 | 112.8323 | 23.2672 | 60.0077 | 24 | 112.8601 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.833 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.8799 | 23.3163 | 59.9935 | 24
112.8696 | 33.5474 | 60.0056 | 35 | 112.8406 | 23.2672 | 60.0077 | 24 | 112.8685 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8416 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.8882 | 23.3163 | 59.9935 | 24
112.8779 | 33.5426 | 60.0056 | 35 | 112.8489 | 23.2672 | 60.0089 | 24 | 112.8768 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8499 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.8965 | 23.3229 | 59.9935 | 24
112.8863 | 33.5426 | 60.0056 | 35 | 112.8573 | 23.2672 | 60.0089 | 24 | 112.8851 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8582 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9048 | 23.3229 | 59.9935 | 24
112.8946 | 33.547 | 60.0056 | 35 | 112.8656 | 23.2672 | 60.0089 | 24 | 112.8934 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8665 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9131 | 23.3229 | 59.9935 | 24
112.9029 | 33.547 | 60.0056 | 35 | 112.8739 | 23.2672 | 60.0089 | 24 | 112.9019 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8748 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9216 | 23.3229 | 59.9935 | 24
112.9113 | 33.6172 | 60.0036 | 35 | 112.8822 | 23.2672 | 60.0089 | 24 | 112.9102 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8831 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9299 | 23.3229 | 59.9935 | 24
112.9196 | 33.6172 | 60.0036 | 35 | 112.8906 | 23.2672 | 60.0089 | 24 | 112.9185 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8914 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9382 | 23.3229 | 59.9935 | 24
112.9279 | 33.6172 | 60.0036 | 35 | 112.8989 | 23.2766 | 60.0089 | 24 | 112.9269 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.8997 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9465 | 23.3208 | 59.9935 | 24
112.9363 | 33.6172 | 60.0036 | 35 | 112.9072 | 23.2766 | 60.0089 | 24 | 112.9352 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9082 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9548 | 23.3208 | 59.9935 | 24
112.9446 | 33.6172 | 60.0036 | 35 | 112.9155 | 23.2791 | 60.0089 | 24 | 112.9435 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9165 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9631 | 23.3208 | 59.9935 | 24
112.9529 | 33.6172 | 60.0036 | 35 | 112.924 | 23.2791 | 60.0089 | 24 | 112.9518 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9248 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9714 | 23.3208 | 59.9935 | 24
112.9613 | 33.6127 | 60.0036 | 35 | 112.9323 | 23.2791 | 60.0089 | 24 | 112.9602 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9331 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.98 | 23.3208 | 59.9935 | 24
112.9696 | 33.6127 | 60.0036 | 35 | 112.9406 | 23.2791 | 60.0089 | 24 | 112.9685 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9414 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9883 | 23.3208 | 59.9935 | 24
112.9779 | 33.684 | 60.0036 | 35 | 112.949 | 23.2791 | 60.0089 | 24 | 112.9768 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9497 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 112.9966 | 23.3208 | 59.9935 | 24
112.9863 | 33.684 | 60.0036 | 35 | 112.9573 | 23.2791 | 60.0089 | 24 | 112.9851 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.958 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 113.0049 | 23.3208 | 59.9935 | 24
112.9946 | 33.6798 | 60.0036 | 35 | 112.9656 | 23.2817 | 60.0089 | 24 | 112.9935 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9666 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 113.0132 | 23.3208 | 59.9935 | 24
113.0029 | 33.6798 | 60.0036 | 35 | 112.9739 | 23.2817 | 60.0089 | 24 | 113.0018 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9749 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 113.0215 | 23.3208 | 59.9935 | 24
113.0113 | 33.6798 | 60.0036 | 35 | 112.9823 | 23.2841 | 60.0089 | 24 | 113.0101 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9832 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 113.0298 | 23.312 | 59.9935 | 24
113.0196 | 33.6798 | 60.0036 | 35 | 112.9906 | 23.2841 | 60.0089 | 24 | 113.0186 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9915 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 113.0383 | 23.312 | 59.9935 | 24
113.0279 | 33.6798 | 60.0036 | 35 | 112.9989 | 23.2841 | 60.0089 | 24 | 113.0269 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 112.9998 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 113.0466 | 23.312 | 59.9935 | 24
113.0363 | 33.6798 | 60.0036 | 35 | 113.0072 | 23.2841 | 60.0089 | 24 | 113.0352 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0081 | 23.415 | 60.0032 | 24 | 113.0549 | 23.312 | 59.9935 | 24
113.0446 | 33.6757 | 60.0036 | 35 | 113.0156 | 23.3185 | 60.0089 | 24 | 113.0435 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0164 | 23.415 | 60.0028 | 24 | 113.0632 | 23.312 | 59.9927 | 24
113.0529 | 33.6757 | 60.0036 | 35 | 113.0239 | 23.3185 | 60.0089 | 24 | 113.0519 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0247 | 23.415 | 60.0028 | 24 | 113.0715 | 23.312 | 59.9927 | 24
113.0613 | 33.6757 | 60.0036 | 35 | 113.0322 | 23.3185 | 60.0089 | 24 | 113.0602 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0332 | 23.415 | 60.0028 | 24 | 113.0798 | 23.31 | 59.9927 | 24
113.0696 | 33.6757 | 60.0036 | 35 | 113.0405 | 23.3185 | 60.0089 | 24 | 113.0685 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0415 | 23.415 | 60.0028 | 24 | 113.0881 | 23.31 | 59.9927 | 24
113.0779 | 33.6715 | 60.0036 | 35 | 113.049 | 23.3214 | 60.0113 | 24 | 113.0768 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0498 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.0964 | 23.31 | 59.9927 | 24
113.0863 | 33.6715 | 60.0036 | 35 | 113.0573 | 23.3214 | 60.0113 | 24 | 113.0852 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0581 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.105 | 23.31 | 59.9927 | 24
113.0946 | 33.6715 | 60.0036 | 35 | 113.0656 | 23.3232 | 60.0113 | 24 | 113.0935 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0664 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.1133 | 23.31 | 59.9927 | 24
113.1029 | 33.6715 | 60.0036 | 35 | 113.0739 | 23.3232 | 60.0113 | 24 | 113.1018 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0747 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.1216 | 23.31 | 59.9927 | 24
113.1113 | 33.6673 | 60.0017 | 35 | 113.0823 | 23.324 | 60.0113 | 24 | 113.1102 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.083 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.1299 | 23.31 | 59.9927 | 24
113.1196 | 33.6673 | 60.0017 | 35 | 113.0906 | 23.324 | 60.0113 | 24 | 113.1185 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0913 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.1382 | 23.31 | 59.9927 | 24
113.1279 | 33.6673 | 60.0017 | 35 | 113.0989 | 23.3268 | 60.0113 | 24 | 113.1268 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.0999 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.1465 | 23.3335 | 59.9927 | 24
113.1362 | 33.6673 | 60.0017 | 35 | 113.1072 | 23.3268 | 60.0113 | 24 | 113.1351 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1082 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.1548 | 23.3335 | 59.9927 | 24
113.1446 | 33.6695 | 60.0017 | 35 | 113.1156 | 23.346 | 60.0113 | 24 | 113.1436 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1165 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.1633 | 23.3323 | 59.9927 | 24
113.1529 | 33.6695 | 60.0017 | 35 | 113.1239 | 23.346 | 60.0113 | 24 | 113.1519 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1248 | 23.4128 | 60.0028 | 24 | 113.1716 | 23.3323 | 59.9927 | 24
113.1613 | 33.6695 | 60.0017 | 35 | 113.1322 | 23.3468 | 60.0113 | 24 | 113.1602 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1331 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.1799 | 23.3323 | 59.9927 | 24
113.1696 | 33.6695 | 60.0017 | 35 | 113.1405 | 23.3468 | 60.0113 | 24 | 113.1685 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1414 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.1882 | 23.3323 | 59.9927 | 24
113.1779 | 33.6695 | 60.0017 | 35 | 113.1489 | 23.3436 | 60.0113 | 24 | 113.1769 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1497 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.1965 | 23.3306 | 59.9927 | 24
113.1863 | 33.6695 | 60.0017 | 35 | 113.1572 | 23.3436 | 60.0113 | 24 | 113.1852 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1582 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.2048 | 23.3306 | 59.9927 | 24
113.1946 | 33.6695 | 60.0017 | 35 | 113.1655 | 23.3575 | 60.0113 | 24 | 113.1935 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1665 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.2131 | 23.3306 | 59.9927 | 24
113.2029 | 33.6695 | 60.0017 | 35 | 113.1738 | 23.3575 | 60.0113 | 24 | 113.2019 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1748 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.2217 | 23.3306 | 59.9927 | 24
113.2113 | 33.6626 | 60.0017 | 35 | 113.1823 | 23.3587 | 60.0113 | 24 | 113.2102 | 23.2059 | 59.9949 | 24 | 113.1831 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.23 | 23.3306 | 59.9927 | 24
113.2196 | 33.6626 | 60.0017 | 35 | 113.1906 | 23.3587 | 60.0113 | 24 | 113.2185 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.1914 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.2383 | 23.3306 | 59.9927 | 24
113.2279 | 33.6612 | 60.0017 | 35 | 113.1989 | 23.3636 | 60.0113 | 24 | 113.2268 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.1997 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.2466 | 23.3295 | 59.9927 | 24
113.2363 | 33.6612 | 60.0017 | 35 | 113.2072 | 23.3636 | 60.0113 | 24 | 113.2352 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.208 | 23.4106 | 60.0028 | 24 | 113.2549 | 23.3295 | 59.9927 | 24
113.2446 | 33.6612 | 60.0017 | 35 | 113.2156 | 23.3636 | 60.0113 | 24 | 113.2435 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2163 | 23.4106 | 60.002 | 24 | 113.2632 | 23.3295 | 59.9912 | 24
113.2529 | 33.6612 | 60.0017 | 35 | 113.2239 | 23.3636 | 60.0113 | 24 | 113.2518 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2249 | 23.4106 | 60.002 | 24 | 113.2715 | 23.3295 | 59.9912 | 24
113.2612 | 33.6612 | 60.0017 | 35 | 113.2322 | 23.3648 | 60.0113 | 24 | 113.2601 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2332 | 23.4106 | 60.002 | 24 | 113.28 | 23.3295 | 59.9912 | 24
113.2696 | 33.6612 | 60.0017 | 35 | 113.2405 | 23.3648 | 60.0113 | 24 | 113.2686 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2415 | 23.4106 | 60.002 | 24 | 113.2883 | 23.3295 | 59.9912 | 24
113.2779 | 33.6584 | 60.0017 | 35 | 113.2489 | 23.3698 | 60.0148 | 24 | 113.2769 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2498 | 23.4161 | 60.002 | 24 | 113.2966 | 23.3276 | 59.9912 | 24
113.2862 | 33.6584 | 60.0017 | 35 | 113.2572 | 23.3698 | 60.0148 | 24 | 113.2852 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2581 | 23.4161 | 60.002 | 24 | 113.3049 | 23.3276 | 59.9912 | 24
113.2946 | 33.6584 | 60.0017 | 35 | 113.2655 | 23.3698 | 60.0148 | 24 | 113.2936 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2664 | 23.4161 | 60.002 | 24 | 113.3132 | 23.3209 | 59.9912 | 24
113.3029 | 33.6584 | 60.0017 | 35 | 113.2738 | 23.3698 | 60.0148 | 24 | 113.3019 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2747 | 23.4161 | 60.002 | 24 | 113.3215 | 23.3209 | 59.9912 | 24
113.3113 | 33.6529 | 59.9997 | 35 | 113.2822 | 23.371 | 60.0148 | 24 | 113.3102 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2832 | 23.4161 | 60.002 | 24 | 113.3298 | 23.3198 | 59.9912 | 24
113.3196 | 33.6529 | 59.9997 | 35 | 113.2905 | 23.371 | 60.0148 | 24 | 113.3185 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2915 | 23.4161 | 60.002 | 24 | 113.3381 | 23.3198 | 59.9912 | 24
113.3279 | 33.6753 | 59.9997 | 35 | 113.2988 | 23.3699 | 60.0148 | 24 | 113.3269 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.2998 | 23.4161 | 60.002 | 24 | 113.3467 | 23.3198 | 59.9912 | 24
113.3363 | 33.6753 | 59.9997 | 35 | 113.3071 | 23.3699 | 60.0148 | 24 | 113.3352 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3081 | 23.4161 | 60.002 | 24 | 113.355 | 23.3198 | 59.9912 | 24
113.3446 | 33.6753 | 59.9997 | 35 | 113.3156 | 23.3699 | 60.0148 | 24 | 113.3435 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3164 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.3633 | 23.3198 | 59.9912 | 24
113.3529 | 33.6753 | 59.9997 | 35 | 113.3239 | 23.3699 | 60.0148 | 24 | 113.3518 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3247 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.3716 | 23.3198 | 59.9912 | 24
113.3613 | 33.6753 | 59.9997 | 35 | 113.3322 | 23.3711 | 60.0148 | 24 | 113.3602 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.333 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.3799 | 23.3179 | 59.9912 | 24
113.3696 | 33.6753 | 59.9997 | 35 | 113.3405 | 23.3711 | 60.0148 | 24 | 113.3685 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3413 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.3882 | 23.3179 | 59.9912 | 24
113.3779 | 33.6753 | 59.9997 | 35 | 113.3489 | 23.3732 | 60.0148 | 24 | 113.3768 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3499 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.3965 | 23.318 | 59.9912 | 24
113.3862 | 33.6753 | 59.9997 | 35 | 113.3572 | 23.3732 | 60.0148 | 24 | 113.3853 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3582 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.405 | 23.318 | 59.9912 | 24
113.3946 | 33.6725 | 59.9997 | 35 | 113.3655 | 23.3761 | 60.0148 | 24 | 113.3936 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3665 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.4133 | 23.3169 | 59.9912 | 24
113.4029 | 33.6725 | 59.9997 | 35 | 113.3738 | 23.3761 | 60.0148 | 24 | 113.4019 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3748 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.4216 | 23.3169 | 59.9912 | 24
113.4112 | 33.6725 | 59.9997 | 35 | 113.3822 | 23.3793 | 60.0148 | 24 | 113.4102 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3831 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.4299 | 23.3169 | 59.9912 | 24
113.4196 | 33.6725 | 59.9997 | 35 | 113.3905 | 23.3793 | 60.0148 | 24 | 113.4186 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3914 | 23.4242 | 60.002 | 24 | 113.4382 | 23.3169 | 59.9912 | 24
113.4279 | 33.6725 | 59.9997 | 35 | 113.3988 | 23.3793 | 60.0148 | 24 | 113.4269 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.3997 | 23.4226 | 60.002 | 24 | 113.4465 | 23.3213 | 59.9912 | 24
113.4363 | 33.6725 | 59.9997 | 35 | 113.4071 | 23.3793 | 60.0148 | 24 | 113.4352 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4082 | 23.4226 | 60.002 | 24 | 113.4548 | 23.3213 | 59.9912 | 24
113.4446 | 33.6725 | 59.9997 | 35 | 113.4155 | 23.3822 | 60.0148 | 24 | 113.4435 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4165 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.4634 | 23.3202 | 59.9892 | 24
113.4529 | 33.6725 | 59.9997 | 35 | 113.4238 | 23.3822 | 60.0148 | 24 | 113.4519 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4248 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.4717 | 23.3202 | 59.9892 | 24
113.4613 | 33.6759 | 59.9997 | 35 | 113.4321 | 23.3855 | 60.0148 | 24 | 113.4602 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4331 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.48 | 23.3202 | 59.9892 | 24
113.4696 | 33.6759 | 59.9997 | 35 | 113.4404 | 23.3855 | 60.0148 | 24 | 113.4685 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4414 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.4883 | 23.3202 | 59.9892 | 24
113.4779 | 33.6759 | 59.9997 | 35 | 113.4489 | 23.3823 | 60.0179 | 24 | 113.4769 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4497 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.4966 | 23.3202 | 59.9892 | 24
113.4863 | 33.6759 | 59.9997 | 35 | 113.4572 | 23.3823 | 60.0179 | 24 | 113.4852 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.458 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.5049 | 23.3202 | 59.9892 | 24
113.4946 | 33.6759 | 59.9997 | 35 | 113.4655 | 23.3856 | 60.0179 | 24 | 113.4935 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4663 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.5132 | 23.3168 | 59.9892 | 24
113.5029 | 33.6759 | 59.9997 | 35 | 113.4738 | 23.3856 | 60.0179 | 24 | 113.5018 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4749 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.5217 | 23.3168 | 59.9892 | 24
113.5112 | 33.7119 | 59.9982 | 35 | 113.4822 | 23.3856 | 60.0179 | 24 | 113.5103 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4832 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.53 | 23.3218 | 59.9892 | 24
113.5196 | 33.7119 | 59.9982 | 35 | 113.4905 | 23.3856 | 60.0179 | 24 | 113.5186 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4915 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.5383 | 23.3218 | 59.9892 | 24
113.5279 | 33.7119 | 59.9982 | 35 | 113.4988 | 23.3885 | 60.0179 | 24 | 113.5269 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.4998 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.5466 | 23.3218 | 59.9892 | 24
113.5363 | 33.7119 | 59.9982 | 35 | 113.5071 | 23.3885 | 60.0179 | 24 | 113.5352 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5081 | 23.4136 | 60.0012 | 24 | 113.5549 | 23.3218 | 59.9892 | 24
113.5446 | 33.7201 | 59.9982 | 35 | 113.5155 | 23.3918 | 60.0179 | 24 | 113.5436 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5164 | 23.412 | 60.0012 | 24 | 113.5632 | 23.3218 | 59.9892 | 24
113.5529 | 33.7201 | 59.9982 | 35 | 113.5238 | 23.3918 | 60.0179 | 24 | 113.5519 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5247 | 23.412 | 60.0012 | 24 | 113.5715 | 23.3218 | 59.9892 | 24
113.5613 | 33.7201 | 59.9982 | 35 | 113.5321 | 23.3918 | 60.0179 | 24 | 113.5602 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5332 | 23.4096 | 60.0012 | 24 | 113.5801 | 23.3218 | 59.9892 | 24
113.5696 | 33.7201 | 59.9982 | 35 | 113.5404 | 23.3918 | 60.0179 | 24 | 113.5686 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5415 | 23.4096 | 60.0012 | 24 | 113.5884 | 23.3218 | 59.9892 | 24
113.5779 | 33.7201 | 59.9982 | 35 | 113.5488 | 23.3962 | 60.0179 | 24 | 113.5769 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5498 | 23.4096 | 60.0012 | 24 | 113.5967 | 23.3209 | 59.9892 | 24
113.5863 | 33.7201 | 59.9982 | 35 | 113.5571 | 23.3962 | 60.0179 | 24 | 113.5852 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5581 | 23.4096 | 60.0012 | 24 | 113.605 | 23.3209 | 59.9892 | 24
113.5946 | 33.7201 | 59.9982 | 35 | 113.5654 | 23.3962 | 60.0179 | 24 | 113.5935 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5664 | 23.4096 | 60.0012 | 24 | 113.6133 | 23.319 | 59.9892 | 24
113.6029 | 33.7201 | 59.9982 | 35 | 113.5737 | 23.3962 | 60.0179 | 24 | 113.6019 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5747 | 23.4096 | 60.0012 | 24 | 113.6216 | 23.319 | 59.9892 | 24
113.6113 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.5822 | 23.4029 | 60.0179 | 24 | 113.6102 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.583 | 23.4096 | 60.0012 | 24 | 113.6299 | 23.319 | 59.9892 | 24
113.6196 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.5905 | 23.4029 | 60.0179 | 24 | 113.6185 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5913 | 23.4096 | 60.0012 | 24 | 113.6382 | 23.319 | 59.9892 | 24
113.6279 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.5988 | 23.4029 | 60.0179 | 24 | 113.6268 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.5999 | 23.4039 | 60.0012 | 24 | 113.6467 | 23.298 | 59.9892 | 24
113.6362 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.6071 | 23.4029 | 60.0179 | 24 | 113.6353 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.6082 | 23.4039 | 60.0012 | 24 | 113.655 | 23.298 | 59.9892 | 24
113.6446 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.6155 | 23.4184 | 60.0179 | 24 | 113.6436 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.6165 | 23.4033 | 59.9996 | 24 | 113.6633 | 23.2966 | 59.9869 | 24
113.6529 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.6238 | 23.4184 | 60.0179 | 24 | 113.6519 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.6248 | 23.4033 | 59.9996 | 24 | 113.6716 | 23.2966 | 59.9869 | 24
113.6613 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.6321 | 23.4196 | 60.0179 | 24 | 113.6603 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 113.6331 | 23.4033 | 59.9996 | 24 | 113.6799 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.6696 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.6404 | 23.4196 | 60.0179 | 24 | 113.6686 | 23.2025 | 59.995 | 24 | 113.6414 | 23.4033 | 59.9996 | 24 | 113.6882 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.6779 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.6488 | 23.4196 | 60.0222 | 24 | 113.6769 | 23.2025 | 59.995 | 24 | 113.6497 | 23.4033 | 59.9996 | 24 | 113.6965 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.6863 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.6571 | 23.4196 | 60.0222 | 24 | 113.6852 | 23.2025 | 59.995 | 24 | 113.658 | 23.4033 | 59.9996 | 24 | 113.7051 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.6946 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.6654 | 23.4168 | 60.0222 | 24 | 113.6936 | 23.2025 | 59.995 | 24 | 113.6665 | 23.3635 | 59.9996 | 24 | 113.7134 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.7029 | 33.7146 | 59.9982 | 35 | 113.6737 | 23.4168 | 60.0222 | 24 | 113.7019 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.6748 | 23.3635 | 59.9996 | 24 | 113.7217 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.7113 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.6821 | 23.4208 | 60.0222 | 24 | 113.7102 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.6831 | 23.366 | 59.9996 | 24 | 113.73 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.7196 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.6904 | 23.4208 | 60.0222 | 24 | 113.7185 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.6914 | 23.366 | 59.9996 | 24 | 113.7383 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.7279 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.6987 | 23.4208 | 60.0222 | 24 | 113.7269 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.6997 | 23.366 | 59.9996 | 24 | 113.7466 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.7363 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.707 | 23.4208 | 60.0222 | 24 | 113.7352 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.708 | 23.366 | 59.9996 | 24 | 113.7549 | 23.2982 | 59.9869 | 24
113.7446 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7155 | 23.4187 | 60.0222 | 24 | 113.7435 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7163 | 23.366 | 59.9996 | 24 | 113.7634 | 23.2972 | 59.9869 | 24
113.7529 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7238 | 23.4187 | 60.0222 | 24 | 113.752 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7249 | 23.366 | 59.9996 | 24 | 113.7717 | 23.2972 | 59.9869 | 24
113.7613 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7321 | 23.4203 | 60.0222 | 24 | 113.7603 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7332 | 23.3656 | 59.9996 | 24 | 113.78 | 23.2967 | 59.9869 | 24
113.7696 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7404 | 23.4203 | 60.0222 | 24 | 113.7686 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7415 | 23.3656 | 59.9996 | 24 | 113.7883 | 23.2967 | 59.9869 | 24
113.7779 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7487 | 23.4213 | 60.0222 | 24 | 113.7769 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7498 | 23.3558 | 59.9996 | 24 | 113.7966 | 23.2967 | 59.9869 | 24
113.7863 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7571 | 23.4213 | 60.0222 | 24 | 113.7853 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7581 | 23.3558 | 59.9996 | 24 | 113.8049 | 23.2967 | 59.9869 | 24
113.7946 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7654 | 23.4229 | 60.0222 | 24 | 113.7936 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7664 | 23.3558 | 59.9996 | 24 | 113.8132 | 23.2967 | 59.9869 | 24
113.8029 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7737 | 23.4229 | 60.0222 | 24 | 113.8019 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7747 | 23.3558 | 59.9996 | 24 | 113.8218 | 23.2967 | 59.9869 | 24
113.8113 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.782 | 23.426 | 60.0222 | 24 | 113.8102 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7832 | 23.3558 | 59.9996 | 24 | 113.8301 | 23.293 | 59.9869 | 24
113.8196 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7904 | 23.426 | 60.0222 | 24 | 113.8186 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7915 | 23.3558 | 59.9996 | 24 | 113.8384 | 23.293 | 59.9869 | 24
113.8279 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.7987 | 23.43 | 60.0222 | 24 | 113.8269 | 23.1983 | 59.995 | 24 | 113.7998 | 23.3558 | 59.9996 | 24 | 113.8467 | 23.2934 | 59.9869 | 24
113.8363 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.807 | 23.43 | 60.0222 | 24 | 113.8352 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.8081 | 23.3558 | 59.9996 | 24 | 113.855 | 23.2934 | 59.9869 | 24
113.8446 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.8153 | 23.4296 | 60.0222 | 24 | 113.8435 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.8164 | 23.354 | 59.9977 | 24 | 113.8633 | 23.2934 | 59.9849 | 24
113.8529 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.8237 | 23.4296 | 60.0222 | 24 | 113.8519 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.8247 | 23.354 | 59.9977 | 24 | 113.8716 | 23.2934 | 59.9849 | 24
113.8613 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.832 | 23.4112 | 60.0222 | 24 | 113.8602 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.833 | 23.3621 | 59.9977 | 24 | 113.8801 | 23.2907 | 59.9849 | 24
113.8696 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.8403 | 23.4112 | 60.0222 | 24 | 113.8685 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.8413 | 23.3621 | 59.9977 | 24 | 113.8884 | 23.2907 | 59.9849 | 24
113.8779 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.8486 | 23.417 | 60.0266 | 24 | 113.877 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.8499 | 23.3621 | 59.9977 | 24 | 113.8967 | 23.29 | 59.9849 | 24
113.8863 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.8571 | 23.417 | 60.0266 | 24 | 113.8853 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.8582 | 23.3621 | 59.9977 | 24 | 113.905 | 23.29 | 59.9849 | 24
113.8946 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.8654 | 23.417 | 60.0266 | 24 | 113.8936 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.8665 | 23.3621 | 59.9977 | 24 | 113.9133 | 23.289 | 59.9849 | 24
113.9029 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.8737 | 23.417 | 60.0266 | 24 | 113.9019 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.8748 | 23.3621 | 59.9977 | 24 | 113.9216 | 23.289 | 59.9849 | 24
113.9113 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.882 | 23.4186 | 60.0266 | 24 | 113.9103 | 23.1983 | 59.9946 | 24 | 113.8831 | 23.3617 | 59.9977 | 24 | 113.9299 | 23.289 | 59.9849 | 24
113.9196 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.8904 | 23.4186 | 60.0266 | 24 | 113.9186 | 23.2086 | 59.9946 | 24 | 113.8914 | 23.3617 | 59.9977 | 24 | 113.9385 | 23.289 | 59.9849 | 24
113.9279 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.8987 | 23.4121 | 60.0266 | 24 | 113.9269 | 23.2086 | 59.9946 | 24 | 113.8997 | 23.3581 | 59.9977 | 24 | 113.9468 | 23.289 | 59.9849 | 24
113.9363 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.907 | 23.4121 | 60.0266 | 24 | 113.9353 | 23.2106 | 59.9946 | 24 | 113.9082 | 23.3581 | 59.9977 | 24 | 113.9551 | 23.289 | 59.9849 | 24
113.9446 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9153 | 23.4256 | 60.0266 | 24 | 113.9436 | 23.2106 | 59.9946 | 24 | 113.9165 | 23.3581 | 59.9977 | 24 | 113.9634 | 23.2882 | 59.9849 | 24
113.9529 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9237 | 23.4256 | 60.0266 | 24 | 113.9519 | 23.2106 | 59.9946 | 24 | 113.9248 | 23.3581 | 59.9977 | 24 | 113.9717 | 23.2882 | 59.9849 | 24
113.9613 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.932 | 23.4231 | 60.0266 | 24 | 113.9602 | 23.2106 | 59.9946 | 24 | 113.9331 | 23.3581 | 59.9977 | 24 | 113.98 | 23.2882 | 59.9849 | 24
113.9696 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9403 | 23.4231 | 60.0266 | 24 | 113.9686 | 23.2113 | 59.9946 | 24 | 113.9414 | 23.3581 | 59.9977 | 24 | 113.9883 | 23.2882 | 59.9849 | 24
113.978 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9486 | 23.4257 | 60.0266 | 24 | 113.9769 | 23.2113 | 59.9946 | 24 | 113.9497 | 23.3704 | 59.9977 | 24 | 113.9968 | 23.2872 | 59.9849 | 24
113.9863 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9569 | 23.4257 | 60.0266 | 24 | 113.9852 | 23.2113 | 59.9946 | 24 | 113.958 | 23.3704 | 59.9977 | 24 | 114.0051 | 23.2872 | 59.9849 | 24
113.9946 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9653 | 23.4273 | 60.0266 | 24 | 113.9935 | 23.2113 | 59.9946 | 24 | 113.9663 | 23.3669 | 59.9977 | 24 | 114.0134 | 23.2872 | 59.9849 | 24
114.0029 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9736 | 23.4273 | 60.0266 | 24 | 114.002 | 23.2113 | 59.9946 | 24 | 113.9749 | 23.3669 | 59.9977 | 24 | 114.0217 | 23.2872 | 59.9849 | 24
114.0113 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9819 | 23.4332 | 60.0266 | 24 | 114.0103 | 23.2113 | 59.9946 | 24 | 113.9832 | 23.3669 | 59.9977 | 24 | 114.03 | 23.2864 | 59.9849 | 24
114.0196 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9902 | 23.4332 | 60.0266 | 24 | 114.0186 | 23.2113 | 59.9946 | 24 | 113.9915 | 23.3669 | 59.9977 | 24 | 114.0383 | 23.2864 | 59.9849 | 24
114.0279 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 113.9987 | 23.4374 | 60.0266 | 24 | 114.027 | 23.2113 | 59.9946 | 24 | 113.9998 | 23.3669 | 59.9977 | 24 | 114.0466 | 23.2864 | 59.9849 | 24
114.0363 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 114.007 | 23.4374 | 60.0266 | 24 | 114.0353 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.0081 | 23.3669 | 59.9977 | 24 | 114.0552 | 23.2864 | 59.9849 | 24
114.0446 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 114.0153 | 23.4349 | 60.0266 | 24 | 114.0436 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.0164 | 23.3638 | 59.9953 | 24 | 114.0635 | 23.2819 | 59.9826 | 24
114.0529 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 114.0236 | 23.4349 | 60.0266 | 24 | 114.0519 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.0247 | 23.3638 | 59.9953 | 24 | 114.0718 | 23.2819 | 59.9826 | 24
114.0613 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 114.032 | 23.3791 | 60.0266 | 24 | 114.0603 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.0332 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.0801 | 23.2819 | 59.9826 | 24
114.0696 | 33.7083 | 59.9974 | 35 | 114.0403 | 23.3791 | 60.0266 | 24 | 114.0686 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.0415 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.0884 | 23.2819 | 59.9826 | 24
114.078 | 33.7208 | 59.9974 | 35 | 114.0486 | 23.374 | 60.0313 | 24 | 114.0769 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.0498 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.0967 | 23.2819 | 59.9826 | 24
114.0863 | 33.7208 | 59.9974 | 35 | 114.0569 | 23.374 | 60.0313 | 24 | 114.0852 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.0581 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.105 | 23.2819 | 59.9826 | 24
114.0946 | 33.7208 | 59.9974 | 35 | 114.0653 | 23.3774 | 60.0313 | 24 | 114.0936 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.0664 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.1135 | 23.2819 | 59.9826 | 24
114.103 | 33.7208 | 59.9974 | 35 | 114.0736 | 23.3774 | 60.0313 | 24 | 114.1019 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.0747 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.1218 | 23.2819 | 59.9826 | 24
114.1113 | 33.7208 | 59.9978 | 35 | 114.0819 | 23.3748 | 60.0313 | 24 | 114.1102 | 23.2113 | 59.995 | 24 | 114.083 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.1301 | 23.2815 | 59.9826 | 24
114.1196 | 33.7208 | 59.9978 | 35 | 114.0902 | 23.3748 | 60.0313 | 24 | 114.1187 | 23.2125 | 59.995 | 24 | 114.0913 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.1384 | 23.2815 | 59.9826 | 24
114.1279 | 33.7222 | 59.9978 | 35 | 114.0985 | 23.3748 | 60.0313 | 24 | 114.127 | 23.2125 | 59.995 | 24 | 114.0999 | 23.4273 | 59.9953 | 24 | 114.1467 | 23.2815 | 59.9826 | 24
114.1363 | 33.7222 | 59.9978 | 35 | 114.1069 | 23.3748 | 60.0313 | 24 | 114.1353 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1082 | 23.4273 | 59.9953 | 24 | 114.155 | 23.2815 | 59.9826 | 24
114.1446 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1152 | 23.3748 | 60.0313 | 24 | 114.1436 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1165 | 23.4316 | 59.9953 | 24 | 114.1633 | 23.2815 | 59.9826 | 24
114.1529 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1235 | 23.3748 | 60.0313 | 24 | 114.152 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1248 | 23.4316 | 59.9953 | 24 | 114.1719 | 23.2815 | 59.9826 | 24
114.1613 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1318 | 23.4155 | 60.0313 | 24 | 114.1603 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1331 | 23.4316 | 59.9953 | 24 | 114.1802 | 23.2801 | 59.9826 | 24
114.1696 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1403 | 23.4155 | 60.0313 | 24 | 114.1686 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1414 | 23.4316 | 59.9953 | 24 | 114.1885 | 23.2801 | 59.9826 | 24
114.1779 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1486 | 23.42 | 60.0313 | 24 | 114.1769 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1497 | 23.4305 | 59.9953 | 24 | 114.1968 | 23.2801 | 59.9826 | 24
114.1863 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1569 | 23.42 | 60.0313 | 24 | 114.1853 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1582 | 23.4305 | 59.9953 | 24 | 114.2051 | 23.2801 | 59.9826 | 24
114.1946 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1652 | 23.4238 | 60.0313 | 24 | 114.1936 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1665 | 23.4373 | 59.9953 | 24 | 114.2134 | 23.2793 | 59.9826 | 24
114.203 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1736 | 23.4238 | 60.0313 | 24 | 114.2019 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1748 | 23.4373 | 59.9953 | 24 | 114.2217 | 23.2793 | 59.9826 | 24
114.2113 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1819 | 23.4257 | 60.0313 | 24 | 114.2102 | 23.2059 | 59.995 | 24 | 114.1831 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.2302 | 23.2793 | 59.9826 | 24
114.2196 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1902 | 23.4257 | 60.0313 | 24 | 114.2186 | 23.208 | 59.995 | 24 | 114.1914 | 23.4353 | 59.9953 | 24 | 114.2385 | 23.2793 | 59.9826 | 24
114.228 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.1985 | 23.3656 | 60.0313 | 24 | 114.2269 | 23.208 | 59.995 | 24 | 114.1997 | 23.4342 | 59.9953 | 24 | 114.2468 | 23.2798 | 59.9826 | 24
114.2363 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.2068 | 23.3656 | 60.0313 | 24 | 114.2352 | 23.208 | 59.9958 | 24 | 114.208 | 23.4342 | 59.9953 | 24 | 114.2551 | 23.2798 | 59.9826 | 24
114.2446 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.2152 | 23.3656 | 60.0313 | 24 | 114.2437 | 23.208 | 59.9958 | 24 | 114.2166 | 23.4342 | 59.993 | 24 | 114.2634 | 23.2798 | 59.9806 | 24
114.2529 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.2235 | 23.3656 | 60.0313 | 24 | 114.252 | 23.208 | 59.9958 | 24 | 114.2249 | 23.4342 | 59.993 | 24 | 114.2717 | 23.2798 | 59.9806 | 24
114.2613 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.2318 | 23.3704 | 60.0313 | 24 | 114.2603 | 23.208 | 59.9958 | 24 | 114.2332 | 23.4341 | 59.993 | 24 | 114.28 | 23.2847 | 59.9806 | 24
114.2696 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.2401 | 23.3704 | 60.0313 | 24 | 114.2686 | 23.208 | 59.9958 | 24 | 114.2415 | 23.4341 | 59.993 | 24 | 114.2886 | 23.2847 | 59.9806 | 24
114.2779 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.2485 | 23.3742 | 60.0344 | 24 | 114.277 | 23.208 | 59.9958 | 24 | 114.2498 | 23.4321 | 59.993 | 24 | 114.2969 | 23.2847 | 59.9806 | 24
114.2863 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.2568 | 23.3742 | 60.0344 | 24 | 114.2853 | 23.2092 | 59.9958 | 24 | 114.2581 | 23.4321 | 59.993 | 24 | 114.3052 | 23.2847 | 59.9806 | 24
114.2946 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.2651 | 23.3742 | 60.0344 | 24 | 114.2936 | 23.2092 | 59.9958 | 24 | 114.2664 | 23.4321 | 59.993 | 24 | 114.3135 | 23.2847 | 59.9806 | 24
114.303 | 33.7278 | 59.9978 | 35 | 114.2734 | 23.3742 | 60.0344 | 24 | 114.3019 | 23.2092 | 59.9958 | 24 | 114.2747 | 23.4321 | 59.993 | 24 | 114.3218 | 23.2847 | 59.9806 | 24
114.3113 | 33.7278 | 59.9982 | 35 | 114.2819 | 23.3643 | 60.0344 | 24 | 114.3103 | 23.2092 | 59.9958 | 24 | 114.2832 | 23.431 | 59.993 | 24 | 114.3301 | 23.2822 | 59.9806 | 24
114.3196 | 33.7278 | 59.9982 | 35 | 114.2902 | 23.3643 | 60.0344 | 24 | 114.3186 | 23.2092 | 59.9958 | 24 | 114.2915 | 23.431 | 59.993 | 24 | 114.3384 | 23.2822 | 59.9806 | 24
114.328 | 33.7278 | 59.9982 | 35 | 114.2985 | 23.3643 | 60.0344 | 24 | 114.3269 | 23.2092 | 59.9958 | 24 | 114.2998 | 23.431 | 59.993 | 24 | 114.3469 | 23.2822 | 59.9806 | 24
114.3363 | 33.7278 | 59.9982 | 35 | 114.3068 | 23.3643 | 60.0344 | 24 | 114.3353 | 23.2092 | 59.9958 | 24 | 114.3081 | 23.431 | 59.993 | 24 | 114.3552 | 23.2822 | 59.9806 | 24
114.3446 | 33.7278 | 59.9982 | 35 | 114.3151 | 23.3623 | 60.0344 | 24 | 114.3436 | 23.2092 | 59.9958 | 24 | 114.3164 | 23.431 | 59.993 | 24 | 114.3635 | 23.2826 | 59.9806 | 24
114.353 | 33.7278 | 59.9982 | 35 | 114.3235 | 23.3623 | 60.0344 | 24 | 114.3519 | 23.2094 | 59.9958 | 24 | 114.3247 | 23.431 | 59.993 | 24 | 114.3718 | 23.2826 | 59.9806 | 24
114.3613 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.3318 | 23.3623 | 60.0344 | 24 | 114.3602 | 23.2094 | 59.9958 | 24 | 114.333 | 23.429 | 59.993 | 24 | 114.3801 | 23.2826 | 59.9806 | 24
114.3696 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.3401 | 23.3623 | 60.0344 | 24 | 114.3687 | 23.2094 | 59.9958 | 24 | 114.3416 | 23.429 | 59.993 | 24 | 114.3884 | 23.2826 | 59.9806 | 24
114.3779 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.3484 | 23.3671 | 60.0344 | 24 | 114.377 | 23.2094 | 59.9958 | 24 | 114.3499 | 23.429 | 59.993 | 24 | 114.3967 | 23.2826 | 59.9806 | 24
114.3863 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.3568 | 23.3671 | 60.0344 | 24 | 114.3853 | 23.2094 | 59.9958 | 24 | 114.3582 | 23.429 | 59.993 | 24 | 114.4053 | 23.2826 | 59.9806 | 24
114.3946 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.3651 | 23.3671 | 60.0344 | 24 | 114.3936 | 23.2094 | 59.9958 | 24 | 114.3665 | 23.4279 | 59.993 | 24 | 114.4136 | 23.2826 | 59.9806 | 24
114.403 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.3734 | 23.3671 | 60.0344 | 24 | 114.402 | 23.2115 | 59.9958 | 24 | 114.3748 | 23.4279 | 59.993 | 24 | 114.4219 | 23.2826 | 59.9806 | 24
114.4113 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.3817 | 23.3709 | 60.0344 | 24 | 114.4103 | 23.2115 | 59.9958 | 24 | 114.3831 | 23.4279 | 59.993 | 24 | 114.4302 | 23.2812 | 59.9806 | 24
114.4196 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.39 | 23.3709 | 60.0344 | 24 | 114.4186 | 23.2115 | 59.9958 | 24 | 114.3914 | 23.4279 | 59.993 | 24 | 114.4385 | 23.2812 | 59.9806 | 24
114.428 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.3984 | 23.3757 | 60.0344 | 24 | 114.427 | 23.2115 | 59.9958 | 24 | 114.3999 | 23.421 | 59.993 | 24 | 114.4468 | 23.2883 | 59.9806 | 24
114.4363 | 33.7362 | 59.9982 | 35 | 114.4067 | 23.3757 | 60.0344 | 24 | 114.4353 | 23.2115 | 59.9965 | 24 | 114.4082 | 23.421 | 59.993 | 24 | 114.4551 | 23.2883 | 59.9806 | 24
114.4446 | 33.7401 | 59.9982 | 35 | 114.415 | 23.3757 | 60.0344 | 24 | 114.4436 | 23.2115 | 59.9965 | 24 | 114.4165 | 23.419 | 59.9906 | 24 | 114.4636 | 23.2883 | 59.9795 | 24
114.453 | 33.7401 | 59.9982 | 35 | 114.4233 | 23.3757 | 60.0344 | 24 | 114.4519 | 23.2127 | 59.9965 | 24 | 114.4248 | 23.419 | 59.9906 | 24 | 114.4719 | 23.2883 | 59.9795 | 24
114.4613 | 33.7401 | 59.9982 | 35 | 114.4318 | 23.3795 | 60.0344 | 24 | 114.4603 | 23.2127 | 59.9965 | 24 | 114.4331 | 23.4179 | 59.9906 | 24 | 114.4802 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.4696 | 33.7401 | 59.9982 | 35 | 114.4401 | 23.3795 | 60.0344 | 24 | 114.4686 | 23.2127 | 59.9965 | 24 | 114.4414 | 23.4179 | 59.9906 | 24 | 114.4885 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.478 | 33.7401 | 59.9982 | 35 | 114.4484 | 23.3767 | 60.0376 | 24 | 114.4769 | 23.2127 | 59.9965 | 24 | 114.4497 | 23.3961 | 59.9906 | 24 | 114.4968 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.4863 | 33.7401 | 59.9982 | 35 | 114.4567 | 23.3767 | 60.0376 | 24 | 114.4852 | 23.2127 | 59.9965 | 24 | 114.4583 | 23.3961 | 59.9906 | 24 | 114.5051 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.4946 | 33.7401 | 59.9982 | 35 | 114.4651 | 23.3767 | 60.0376 | 24 | 114.4937 | 23.2127 | 59.9965 | 24 | 114.4666 | 23.3961 | 59.9906 | 24 | 114.5134 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.5029 | 33.7401 | 59.9982 | 35 | 114.4734 | 23.3767 | 60.0376 | 24 | 114.502 | 23.2196 | 59.9965 | 24 | 114.4749 | 23.3961 | 59.9906 | 24 | 114.522 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.5113 | 33.7401 | 59.999 | 35 | 114.4817 | 23.3767 | 60.0376 | 24 | 114.5103 | 23.2196 | 59.9965 | 24 | 114.4832 | 23.3961 | 59.9906 | 24 | 114.5303 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.5196 | 33.7401 | 59.999 | 35 | 114.49 | 23.3767 | 60.0376 | 24 | 114.5187 | 23.2196 | 59.9965 | 24 | 114.4915 | 23.3961 | 59.9906 | 24 | 114.5386 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.528 | 33.7401 | 59.999 | 35 | 114.4983 | 23.3699 | 60.0376 | 24 | 114.527 | 23.2196 | 59.9965 | 24 | 114.4998 | 23.3995 | 59.9906 | 24 | 114.5469 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.5363 | 33.7401 | 59.999 | 35 | 114.5067 | 23.3699 | 60.0376 | 24 | 114.5353 | 23.2196 | 59.9965 | 24 | 114.5081 | 23.3995 | 59.9906 | 24 | 114.5552 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.5446 | 33.7401 | 59.999 | 35 | 114.515 | 23.3728 | 60.0376 | 24 | 114.5436 | 23.2196 | 59.9965 | 24 | 114.5164 | 23.3995 | 59.9906 | 24 | 114.5635 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.553 | 33.7401 | 59.999 | 35 | 114.5233 | 23.3728 | 60.0376 | 24 | 114.552 | 23.2217 | 59.9965 | 24 | 114.5249 | 23.3995 | 59.9906 | 24 | 114.5718 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.5613 | 33.7401 | 59.999 | 35 | 114.5316 | 23.3748 | 60.0376 | 24 | 114.5603 | 23.2217 | 59.9965 | 24 | 114.5332 | 23.3995 | 59.9906 | 24 | 114.5803 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.5696 | 33.7401 | 59.999 | 35 | 114.54 | 23.3748 | 60.0376 | 24 | 114.5686 | 23.2217 | 59.9965 | 24 | 114.5415 | 23.3995 | 59.9906 | 24 | 114.5886 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.578 | 33.7457 | 59.999 | 35 | 114.5483 | 23.3748 | 60.0376 | 24 | 114.5769 | 23.2217 | 59.9965 | 24 | 114.5498 | 23.3995 | 59.9906 | 24 | 114.5969 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.5863 | 33.7457 | 59.999 | 35 | 114.5566 | 23.3748 | 60.0376 | 24 | 114.5853 | 23.2217 | 59.9965 | 24 | 114.5581 | 23.3995 | 59.9906 | 24 | 114.6052 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.5946 | 33.7457 | 59.999 | 35 | 114.5649 | 23.3748 | 60.0376 | 24 | 114.5936 | 23.2217 | 59.9965 | 24 | 114.5664 | 23.3968 | 59.9906 | 24 | 114.6135 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.603 | 33.7457 | 59.999 | 35 | 114.5732 | 23.3748 | 60.0376 | 24 | 114.6019 | 23.223 | 59.9965 | 24 | 114.5747 | 23.3968 | 59.9906 | 24 | 114.6218 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.6113 | 33.7457 | 59.999 | 35 | 114.5817 | 23.3814 | 60.0376 | 24 | 114.6104 | 23.223 | 59.9965 | 24 | 114.5833 | 23.3968 | 59.9906 | 24 | 114.6301 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.6196 | 33.7457 | 59.999 | 35 | 114.59 | 23.3814 | 60.0376 | 24 | 114.6187 | 23.223 | 59.9965 | 24 | 114.5916 | 23.3968 | 59.9906 | 24 | 114.6387 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.628 | 33.7457 | 59.999 | 35 | 114.5983 | 23.3814 | 60.0376 | 24 | 114.627 | 23.223 | 59.9965 | 24 | 114.5999 | 23.3968 | 59.9906 | 24 | 114.647 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.6363 | 33.7457 | 59.999 | 35 | 114.6066 | 23.3814 | 60.0376 | 24 | 114.6353 | 23.2231 | 59.9977 | 24 | 114.6082 | 23.3968 | 59.9906 | 24 | 114.6553 | 23.2852 | 59.9795 | 24
114.6446 | 33.7485 | 59.999 | 35 | 114.615 | 23.3762 | 60.0376 | 24 | 114.6437 | 23.2231 | 59.9977 | 24 | 114.6165 | 23.3968 | 59.9891 | 24 | 114.6636 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.653 | 33.7485 | 59.999 | 35 | 114.6233 | 23.3762 | 60.0376 | 24 | 114.652 | 23.2231 | 59.9977 | 24 | 114.6248 | 23.3968 | 59.9891 | 24 | 114.6719 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.6613 | 33.7485 | 59.999 | 35 | 114.6316 | 23.4274 | 60.0376 | 24 | 114.6603 | 23.2231 | 59.9977 | 24 | 114.6331 | 23.3968 | 59.9891 | 24 | 114.6802 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.6696 | 33.7485 | 59.999 | 35 | 114.6399 | 23.4274 | 60.0376 | 24 | 114.6686 | 23.2252 | 59.9977 | 24 | 114.6416 | 23.3968 | 59.9891 | 24 | 114.6887 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.678 | 33.7485 | 59.999 | 35 | 114.6482 | 23.4264 | 60.04 | 24 | 114.677 | 23.2252 | 59.9977 | 24 | 114.6499 | 23.3968 | 59.9891 | 24 | 114.697 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.6863 | 33.7485 | 59.999 | 35 | 114.6566 | 23.4264 | 60.04 | 24 | 114.6853 | 23.2252 | 59.9977 | 24 | 114.6582 | 23.3968 | 59.9891 | 24 | 114.7053 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.6946 | 33.7485 | 59.999 | 35 | 114.6649 | 23.4293 | 60.04 | 24 | 114.6936 | 23.2252 | 59.9977 | 24 | 114.6665 | 23.3968 | 59.9891 | 24 | 114.7136 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.703 | 33.7485 | 59.999 | 35 | 114.6732 | 23.4293 | 60.04 | 24 | 114.7019 | 23.2264 | 59.9977 | 24 | 114.6748 | 23.3968 | 59.9891 | 24 | 114.7219 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.7113 | 33.7485 | 59.9993 | 35 | 114.6815 | 23.4293 | 60.04 | 24 | 114.7103 | 23.2264 | 59.9977 | 24 | 114.6831 | 23.3991 | 59.9891 | 24 | 114.7302 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.7196 | 33.7485 | 59.9993 | 35 | 114.6899 | 23.4293 | 60.04 | 24 | 114.7186 | 23.2264 | 59.9977 | 24 | 114.6914 | 23.3991 | 59.9891 | 24 | 114.7385 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.728 | 33.7462 | 59.9993 | 35 | 114.6982 | 23.4315 | 60.04 | 24 | 114.7269 | 23.2264 | 59.9977 | 24 | 114.7 | 23.3991 | 59.9891 | 24 | 114.7471 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.7363 | 33.7462 | 59.9993 | 35 | 114.7065 | 23.4315 | 60.04 | 24 | 114.7354 | 23.2264 | 59.9977 | 24 | 114.7083 | 23.3991 | 59.9891 | 24 | 114.7554 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.7446 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7148 | 23.4225 | 60.04 | 24 | 114.7437 | 23.2264 | 59.9977 | 24 | 114.7166 | 23.3991 | 59.9891 | 24 | 114.7637 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.753 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7231 | 23.4225 | 60.04 | 24 | 114.752 | 23.2309 | 59.9977 | 24 | 114.7249 | 23.3991 | 59.9891 | 24 | 114.772 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.7613 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7316 | 23.4225 | 60.04 | 24 | 114.7603 | 23.2309 | 59.9977 | 24 | 114.7332 | 23.3981 | 59.9891 | 24 | 114.7803 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.7696 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7399 | 23.4225 | 60.04 | 24 | 114.7687 | 23.2273 | 59.9977 | 24 | 114.7415 | 23.3981 | 59.9891 | 24 | 114.7886 | 23.2852 | 59.9787 | 24
114.778 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7482 | 23.4265 | 60.04 | 24 | 114.777 | 23.2273 | 59.9977 | 24 | 114.7498 | 23.3981 | 59.9891 | 24 | 114.7969 | 23.2964 | 59.9787 | 24
114.7863 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7565 | 23.4265 | 60.04 | 24 | 114.7853 | 23.2286 | 59.9977 | 24 | 114.7583 | 23.3981 | 59.9891 | 24 | 114.8054 | 23.2964 | 59.9787 | 24
114.7946 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7649 | 23.4265 | 60.04 | 24 | 114.7936 | 23.2286 | 59.9977 | 24 | 114.7666 | 23.398 | 59.9891 | 24 | 114.8137 | 23.297 | 59.9787 | 24
114.803 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7732 | 23.4265 | 60.04 | 24 | 114.802 | 23.2286 | 59.9977 | 24 | 114.7749 | 23.398 | 59.9891 | 24 | 114.822 | 23.297 | 59.9787 | 24
114.8113 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7815 | 23.4219 | 60.04 | 24 | 114.8103 | 23.2286 | 59.9977 | 24 | 114.7832 | 23.398 | 59.9891 | 24 | 114.8303 | 23.297 | 59.9787 | 24
114.8196 | 33.7418 | 59.9993 | 35 | 114.7898 | 23.4219 | 60.04 | 24 | 114.8186 | 23.2286 | 59.9977 | 24 | 114.7915 | 23.398 | 59.9891 | 24 | 114.8386 | 23.297 | 59.9787 | 24
114.828 | 33.7446 | 59.9993 | 35 | 114.7981 | 23.4219 | 60.04 | 24 | 114.827 | 23.2286 | 59.9977 | 24 | 114.7998 | 23.3964 | 59.9891 | 24 | 114.8469 | 23.297 | 59.9787 | 24
114.8363 | 33.7446 | 59.9993 | 35 | 114.8065 | 23.4219 | 60.04 | 24 | 114.8353 | 23.2291 | 59.9997 | 24 | 114.8081 | 23.3964 | 59.9891 | 24 | 114.8552 | 23.297 | 59.9787 | 24
114.8446 | 33.7446 | 59.9993 | 35 | 114.8148 | 23.4219 | 60.04 | 24 | 114.8436 | 23.2291 | 59.9997 | 24 | 114.8164 | 23.3964 | 59.9883 | 24 | 114.8638 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.853 | 33.7446 | 59.9993 | 35 | 114.8231 | 23.4219 | 60.04 | 24 | 114.8519 | 23.2304 | 59.9997 | 24 | 114.825 | 23.3964 | 59.9883 | 24 | 114.8721 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.8613 | 33.7458 | 59.9993 | 35 | 114.8314 | 23.4193 | 60.04 | 24 | 114.8604 | 23.2304 | 59.9997 | 24 | 114.8333 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.8804 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.8696 | 33.7458 | 59.9993 | 35 | 114.8398 | 23.4193 | 60.04 | 24 | 114.8687 | 23.2325 | 59.9997 | 24 | 114.8416 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.8887 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.878 | 33.7497 | 59.9993 | 35 | 114.8481 | 23.4193 | 60.0415 | 24 | 114.877 | 23.2325 | 59.9997 | 24 | 114.8499 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.897 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.8863 | 33.7497 | 59.9993 | 35 | 114.8564 | 23.4193 | 60.0415 | 24 | 114.8853 | 23.2325 | 59.9997 | 24 | 114.8582 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.9053 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.8946 | 33.7497 | 59.9993 | 35 | 114.8647 | 23.4193 | 60.0415 | 24 | 114.8937 | 23.2325 | 59.9997 | 24 | 114.8665 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.9136 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.903 | 33.7497 | 59.9993 | 35 | 114.873 | 23.4193 | 60.0415 | 24 | 114.902 | 23.2325 | 59.9997 | 24 | 114.8748 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.9221 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.9113 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.8815 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.9103 | 23.2325 | 59.9997 | 24 | 114.8833 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.9304 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.9196 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.8898 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.9186 | 23.1632 | 59.9997 | 24 | 114.8916 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.9387 | 23.297 | 59.9795 | 24
114.928 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.8981 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.927 | 23.1632 | 59.9997 | 24 | 114.8999 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.947 | 23.2899 | 59.9795 | 24
114.9363 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.9064 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.9353 | 23.1637 | 59.9997 | 24 | 114.9082 | 23.3953 | 59.9883 | 24 | 114.9553 | 23.2899 | 59.9795 | 24
114.9446 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.9148 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.9436 | 23.1637 | 59.9997 | 24 | 114.9165 | 23.3937 | 59.9883 | 24 | 114.9636 | 23.2899 | 59.9795 | 24
114.953 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.9231 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.952 | 23.1596 | 59.9997 | 24 | 114.9248 | 23.3937 | 59.9883 | 24 | 114.9719 | 23.2899 | 59.9795 | 24
114.9613 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.9314 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.9603 | 23.1596 | 59.9997 | 24 | 114.9331 | 23.3896 | 59.9883 | 24 | 114.9805 | 23.2913 | 59.9795 | 24
114.9696 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.9397 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.9686 | 23.1868 | 59.9997 | 24 | 114.9417 | 23.3896 | 59.9883 | 24 | 114.9888 | 23.2913 | 59.9795 | 24
114.978 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.948 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.9769 | 23.1868 | 59.9997 | 24 | 114.95 | 23.3896 | 59.9883 | 24 | 114.9971 | 23.2919 | 59.9795 | 24
114.9863 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.9564 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.9854 | 23.1889 | 59.9997 | 24 | 114.9583 | 23.3896 | 59.9883 | 24 | 115.0054 | 23.2919 | 59.9795 | 24
114.9946 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.9647 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 114.9937 | 23.1889 | 59.9997 | 24 | 114.9666 | 23.3896 | 59.9883 | 24 | 115.0137 | 23.2919 | 59.9795 | 24
115.003 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.973 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 115.002 | 23.1889 | 59.9997 | 24 | 114.9749 | 23.3896 | 59.9883 | 24 | 115.022 | 23.2919 | 59.9795 | 24
115.0113 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.9813 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 115.0103 | 23.1889 | 59.9997 | 24 | 114.9832 | 23.3896 | 59.9883 | 24 | 115.0303 | 23.2919 | 59.9795 | 24
115.0196 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.9896 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 115.0187 | 23.1914 | 59.9997 | 24 | 114.9915 | 23.3896 | 59.9883 | 24 | 115.0388 | 23.2919 | 59.9795 | 24
115.028 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 114.998 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 115.027 | 23.1914 | 59.9997 | 24 | 115 | 23.3919 | 59.9883 | 24 | 115.0471 | 23.2919 | 59.9795 | 24
115.0363 | 33.7971 | 60.0001 | 35 | 115.0063 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 115.0353 | 23.193 | 60.002 | 24 | 115.0083 | 23.3919 | 59.9883 | 24 | 115.0554 | 23.2919 | 59.9795 | 24
115.0446 | 33.8 | 60.0001 | 35 | 115.0146 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 115.0436 | 23.193 | 60.002 | 24 | 115.0166 | 23.3919 | 59.9867 | 24 | 115.0637 | 23.2919 | 59.9802 | 24
115.053 | 33.8 | 60.0001 | 35 | 115.0229 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 115.052 | 23.1935 | 60.002 | 24 | 115.0249 | 23.3919 | 59.9867 | 24 | 115.072 | 23.2919 | 59.9802 | 24
115.0613 | 33.8 | 60.0001 | 35 | 115.0314 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 115.0603 | 23.1935 | 60.002 | 24 | 115.0332 | 23.3919 | 59.9867 | 24 | 115.0803 | 23.2919 | 59.9802 | 24
115.0696 | 33.8 | 60.0001 | 35 | 115.0397 | 23.4136 | 60.0415 | 24 | 115.0686 | 23.1935 | 60.002 | 24 | 115.0415 | 23.3919 | 59.9867 | 24 | 115.0886 | 23.2919 | 59.9802 | 24
115.078 | 33.8 | 60.0001 | 35 | 115.048 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.077 | 23.1935 | 60.002 | 24 | 115.0498 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.0972 | 23.2919 | 59.9802 | 24
115.0863 | 33.8 | 60.0001 | 35 | 115.0563 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.0853 | 23.196 | 60.002 | 24 | 115.0583 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.1055 | 23.2919 | 59.9802 | 24
115.0946 | 33.8 | 60.0001 | 35 | 115.0646 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.0936 | 23.196 | 60.002 | 24 | 115.0667 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.1138 | 23.2996 | 59.9802 | 24
115.103 | 33.8 | 60.0001 | 35 | 115.073 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.1019 | 23.196 | 60.002 | 24 | 115.075 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.1221 | 23.2996 | 59.9802 | 24
115.1113 | 33.8 | 60.0009 | 35 | 115.0813 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.1104 | 23.196 | 60.002 | 24 | 115.0833 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.1304 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.1196 | 33.8 | 60.0009 | 35 | 115.0896 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.1187 | 23.196 | 60.002 | 24 | 115.0916 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.1387 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.128 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.0979 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.127 | 23.196 | 60.002 | 24 | 115.0999 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.147 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.1363 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1063 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.1353 | 23.1981 | 60.002 | 24 | 115.1082 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.1555 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.1446 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1146 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.1437 | 23.1981 | 60.002 | 24 | 115.1167 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.1638 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.153 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1229 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.152 | 23.1981 | 60.002 | 24 | 115.125 | 23.3991 | 59.9867 | 24 | 115.1721 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.1613 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1312 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.1603 | 23.1981 | 60.002 | 24 | 115.1333 | 23.4039 | 59.9867 | 24 | 115.1804 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.1696 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1395 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.1686 | 23.1981 | 60.002 | 24 | 115.1416 | 23.4039 | 59.9867 | 24 | 115.1887 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.178 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1479 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.177 | 23.1981 | 60.002 | 24 | 115.1499 | 23.3677 | 59.9867 | 24 | 115.197 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.1863 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1562 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.1853 | 23.2022 | 60.002 | 24 | 115.1582 | 23.3677 | 59.9867 | 24 | 115.2053 | 23.3002 | 59.9802 | 24
115.1946 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1646 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.1936 | 23.2022 | 60.002 | 24 | 115.1665 | 23.3677 | 59.9867 | 24 | 115.2139 | 23.3008 | 59.9802 | 24
115.203 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1729 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.2019 | 23.2027 | 60.002 | 24 | 115.175 | 23.3677 | 59.9867 | 24 | 115.2222 | 23.3008 | 59.9802 | 24
115.2113 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1813 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.2103 | 23.2027 | 60.002 | 24 | 115.1833 | 23.3677 | 59.9867 | 24 | 115.2305 | 23.3023 | 59.9802 | 24
115.2196 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1896 | 23.4136 | 60.042 | 24 | 115.2186 | 23.2027 | 60.002 | 24 | 115.1917 | 23.3677 | 59.9867 | 24 | 115.2388 | 23.3023 | 59.9802 | 24
115.228 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.1979 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.2269 | 23.2027 | 60.002 | 24 | 115.2 | 23.3677 | 59.9867 | 24 | 115.2471 | 23.3018 | 59.9802 | 24
115.2363 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.2062 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.2354 | 23.2027 | 60.0044 | 24 | 115.2083 | 23.3677 | 59.9867 | 24 | 115.2554 | 23.3018 | 59.9802 | 24
115.2446 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.2145 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.2437 | 23.2027 | 60.0044 | 24 | 115.2166 | 23.3677 | 59.9859 | 24 | 115.2639 | 23.3018 | 59.9818 | 24
115.253 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.2229 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.252 | 23.2007 | 60.0044 | 24 | 115.2249 | 23.3677 | 59.9859 | 24 | 115.2722 | 23.3018 | 59.9818 | 24
115.2613 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.2312 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.2603 | 23.2007 | 60.0044 | 24 | 115.2334 | 23.3591 | 59.9859 | 24 | 115.2805 | 23.3018 | 59.9818 | 24
115.2696 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.2395 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.2687 | 23.2007 | 60.0044 | 24 | 115.2417 | 23.3591 | 59.9859 | 24 | 115.2888 | 23.3018 | 59.9818 | 24
115.278 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.2478 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.277 | 23.2007 | 60.0044 | 24 | 115.25 | 23.3512 | 59.9859 | 24 | 115.2971 | 23.3018 | 59.9818 | 24
115.2863 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.2561 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.2853 | 23.2013 | 60.0044 | 24 | 115.2583 | 23.3512 | 59.9859 | 24 | 115.3054 | 23.3018 | 59.9818 | 24
115.2946 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.2645 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.2936 | 23.2013 | 60.0044 | 24 | 115.2666 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3137 | 23.3101 | 59.9818 | 24
115.303 | 33.7988 | 60.0009 | 35 | 115.2728 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.302 | 23.2013 | 60.0044 | 24 | 115.2749 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3223 | 23.3101 | 59.9818 | 24
115.3113 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.2811 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3103 | 23.2013 | 60.0044 | 24 | 115.2832 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3306 | 23.3179 | 59.9818 | 24
115.3196 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.2894 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3186 | 23.2013 | 60.0044 | 24 | 115.2917 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3389 | 23.3179 | 59.9818 | 24
115.328 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.2979 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3269 | 23.2013 | 60.0044 | 24 | 115.3 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3472 | 23.3175 | 59.9818 | 24
115.3363 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.3062 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3353 | 23.2029 | 60.0044 | 24 | 115.3083 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3555 | 23.3175 | 59.9818 | 24
115.3446 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3145 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3436 | 23.2029 | 60.0044 | 24 | 115.3167 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3638 | 23.3175 | 59.9818 | 24
115.353 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3228 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3519 | 23.2053 | 60.0044 | 24 | 115.325 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3721 | 23.3175 | 59.9818 | 24
115.3613 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3311 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3602 | 23.2053 | 60.0044 | 24 | 115.3333 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3806 | 23.3175 | 59.9818 | 24
115.3696 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3395 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3687 | 23.2053 | 60.0044 | 24 | 115.3416 | 23.3479 | 59.9859 | 24 | 115.3889 | 23.3175 | 59.9818 | 24
115.3779 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3478 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.377 | 23.2053 | 60.0044 | 24 | 115.3501 | 23.347 | 59.9859 | 24 | 115.3972 | 23.3181 | 59.9818 | 24
115.3863 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3561 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3853 | 23.2059 | 60.0044 | 24 | 115.3584 | 23.347 | 59.9859 | 24 | 115.4055 | 23.3181 | 59.9818 | 24
115.3946 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3644 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.3937 | 23.2059 | 60.0044 | 24 | 115.3667 | 23.3471 | 59.9859 | 24 | 115.4138 | 23.3132 | 59.9818 | 24
115.403 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3728 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.402 | 23.2075 | 60.0044 | 24 | 115.375 | 23.3471 | 59.9859 | 24 | 115.4221 | 23.3132 | 59.9818 | 24
115.4113 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3811 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.4103 | 23.2075 | 60.0044 | 24 | 115.3833 | 23.3471 | 59.9859 | 24 | 115.4304 | 23.3132 | 59.9818 | 24
115.4196 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3894 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.4186 | 23.2099 | 60.0044 | 24 | 115.3916 | 23.3471 | 59.9859 | 24 | 115.439 | 23.3132 | 59.9818 | 24
115.428 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.3977 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.427 | 23.2099 | 60.0044 | 24 | 115.3999 | 23.3495 | 59.9859 | 24 | 115.4473 | 23.3127 | 59.9818 | 24
115.4363 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.406 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.4353 | 23.2099 | 60.0063 | 24 | 115.4082 | 23.3495 | 59.9859 | 24 | 115.4556 | 23.3127 | 59.9818 | 24
115.4446 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.4144 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.4436 | 23.2099 | 60.0063 | 24 | 115.4167 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.4639 | 23.3127 | 59.9834 | 24
115.453 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.4227 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.4519 | 23.2105 | 60.0063 | 24 | 115.425 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.4722 | 23.3127 | 59.9834 | 24
115.4613 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.431 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.4603 | 23.2105 | 60.0063 | 24 | 115.4333 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.4805 | 23.3127 | 59.9834 | 24
115.4696 | 33.8003 | 60.0013 | 35 | 115.4393 | 23.4282 | 60.042 | 24 | 115.4686 | 23.2121 | 60.0063 | 24 | 115.4417 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.4888 | 23.3127 | 59.9834 | 24
115.478 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.4478 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.4769 | 23.2121 | 60.0063 | 24 | 115.45 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.4973 | 23.3127 | 59.9834 | 24
115.4863 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.4561 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.4852 | 23.2121 | 60.0063 | 24 | 115.4583 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5056 | 23.3127 | 59.9834 | 24
115.4946 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.4644 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.4937 | 23.2121 | 60.0063 | 24 | 115.4666 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5139 | 23.3187 | 59.9834 | 24
115.5029 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.4727 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.502 | 23.2121 | 60.0063 | 24 | 115.4751 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5222 | 23.3187 | 59.9834 | 24
115.5113 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.481 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5103 | 23.2121 | 60.0063 | 24 | 115.4834 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5305 | 23.3187 | 59.9834 | 24
115.5196 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.4894 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5186 | 23.2146 | 60.0063 | 24 | 115.4917 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5388 | 23.3187 | 59.9834 | 24
115.528 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.4977 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.527 | 23.2146 | 60.0063 | 24 | 115.5 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5471 | 23.3187 | 59.9834 | 24
115.5363 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.506 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5353 | 23.2146 | 60.0063 | 24 | 115.5083 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5557 | 23.3187 | 59.9834 | 24
115.5446 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.5143 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5436 | 23.2146 | 60.0063 | 24 | 115.5166 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.564 | 23.3299 | 59.9834 | 24
115.553 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.5226 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5519 | 23.2146 | 60.0063 | 24 | 115.5249 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5723 | 23.3299 | 59.9834 | 24
115.5613 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.531 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5603 | 23.2146 | 60.0063 | 24 | 115.5334 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5806 | 23.3299 | 59.9834 | 24
115.5696 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.5393 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5686 | 23.2167 | 60.0063 | 24 | 115.5417 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5889 | 23.3299 | 59.9834 | 24
115.578 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.5476 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5769 | 23.2167 | 60.0063 | 24 | 115.55 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.5972 | 23.3299 | 59.9834 | 24
115.5863 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.5559 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5852 | 23.2256 | 60.0063 | 24 | 115.5583 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.6055 | 23.3299 | 59.9834 | 24
115.5946 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.5643 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.5936 | 23.2256 | 60.0063 | 24 | 115.5667 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.614 | 23.3299 | 59.9834 | 24
115.603 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.5726 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6019 | 23.2238 | 60.0063 | 24 | 115.575 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.6223 | 23.3299 | 59.9834 | 24
115.6113 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.5809 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6102 | 23.2238 | 60.0063 | 24 | 115.5833 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.6306 | 23.3309 | 59.9834 | 24
115.6196 | 33.7988 | 60.0013 | 35 | 115.5892 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6187 | 23.2238 | 60.0063 | 24 | 115.5918 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.6389 | 23.3309 | 59.9834 | 24
115.6279 | 33.8 | 60.0013 | 35 | 115.5975 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.627 | 23.2238 | 60.0063 | 24 | 115.6001 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.6472 | 23.3309 | 59.9834 | 24
115.6363 | 33.8 | 60.0013 | 35 | 115.606 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6353 | 23.2238 | 60.0083 | 24 | 115.6084 | 23.3495 | 59.9844 | 24 | 115.6555 | 23.3309 | 59.9834 | 24
115.6446 | 33.7971 | 60.0013 | 35 | 115.6143 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6436 | 23.2238 | 60.0083 | 24 | 115.6167 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.6638 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.6529 | 33.7971 | 60.0013 | 35 | 115.6226 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.652 | 23.2238 | 60.0083 | 24 | 115.625 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.6724 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.6613 | 33.7971 | 60.0013 | 35 | 115.6309 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6603 | 23.2238 | 60.0083 | 24 | 115.6333 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.6807 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.6696 | 33.7971 | 60.0013 | 35 | 115.6393 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6686 | 23.2238 | 60.0083 | 24 | 115.6416 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.689 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.678 | 33.7971 | 60.0013 | 35 | 115.6476 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6769 | 23.2238 | 60.0083 | 24 | 115.6501 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.6973 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.6863 | 33.7971 | 60.0013 | 35 | 115.6559 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6853 | 23.2177 | 60.0083 | 24 | 115.6584 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7056 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.6946 | 33.7971 | 60.0013 | 35 | 115.6642 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.6936 | 23.2177 | 60.0083 | 24 | 115.6667 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7139 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.703 | 33.7971 | 60.0013 | 35 | 115.6725 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.7019 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.675 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7222 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.7113 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.6809 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.7102 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.6833 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7307 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.7196 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.6892 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.7186 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.6917 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.739 | 23.3237 | 59.9845 | 24
115.728 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.6975 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.7269 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.7 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7473 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.7363 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.7058 | 23.4282 | 60.0416 | 24 | 115.7352 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.7085 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7556 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.7446 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.7142 | 23.4303 | 60.0416 | 24 | 115.7435 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.7168 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7639 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.7529 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.7225 | 23.4303 | 60.0416 | 24 | 115.752 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.7251 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7722 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.7613 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.7308 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.7603 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.7334 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7805 | 23.3256 | 59.9845 | 24
115.7696 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.7391 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.7686 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.7417 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7891 | 23.3256 | 59.9845 | 24
115.7779 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.7474 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.7769 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.75 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.7974 | 23.3256 | 59.9845 | 24
115.7863 | 33.7971 | 60.0005 | 35 | 115.7559 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.7853 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.7583 | 23.3495 | 59.984 | 24 | 115.8057 | 23.3256 | 59.9845 | 24
115.7946 | 33.8806 | 60.0005 | 35 | 115.7642 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.7936 | 23.2211 | 60.0083 | 24 | 115.7668 | 23.3581 | 59.984 | 24 | 115.814 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.803 | 33.8806 | 60.0005 | 35 | 115.7725 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.8019 | 23.2306 | 60.0083 | 24 | 115.7751 | 23.3581 | 59.984 | 24 | 115.8223 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.8113 | 33.8679 | 60.0005 | 35 | 115.7808 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.8102 | 23.2306 | 60.0083 | 24 | 115.7834 | 23.3581 | 59.984 | 24 | 115.8306 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.8196 | 33.8679 | 60.0005 | 35 | 115.7892 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.8186 | 23.2306 | 60.0083 | 24 | 115.7917 | 23.3581 | 59.984 | 24 | 115.8389 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.828 | 33.8679 | 60.0005 | 35 | 115.7975 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.8269 | 23.2306 | 60.0083 | 24 | 115.8 | 23.3581 | 59.984 | 24 | 115.8474 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.8363 | 33.8679 | 60.0005 | 35 | 115.8058 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.8352 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.8083 | 23.3581 | 59.984 | 24 | 115.8557 | 23.3252 | 59.9845 | 24
115.8446 | 33.9396 | 60.0005 | 35 | 115.8141 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.8435 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.8167 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.864 | 23.3252 | 59.9857 | 24
115.853 | 33.9396 | 60.0005 | 35 | 115.8224 | 23.4374 | 60.0416 | 24 | 115.8519 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.8252 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.8723 | 23.3252 | 59.9857 | 24
115.8613 | 33.9396 | 60.0005 | 35 | 115.8308 | 23.4396 | 60.0416 | 24 | 115.8602 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.8335 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.8806 | 23.3252 | 59.9857 | 24
115.8696 | 33.9396 | 60.0005 | 35 | 115.8391 | 23.4396 | 60.0416 | 24 | 115.8685 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.8418 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.8889 | 23.3252 | 59.9857 | 24
115.8779 | 33.9396 | 60.0005 | 35 | 115.8474 | 23.4351 | 60.0427 | 24 | 115.8768 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.8501 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.8972 | 23.3228 | 59.9857 | 24
115.8863 | 33.9396 | 60.0005 | 35 | 115.8557 | 23.4351 | 60.0427 | 24 | 115.8853 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.8584 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.9058 | 23.3228 | 59.9857 | 24
115.8946 | 33.9396 | 60.0005 | 35 | 115.864 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.8936 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.8667 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.9141 | 23.3679 | 59.9857 | 24
115.9029 | 33.9396 | 60.0005 | 35 | 115.8724 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9019 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.875 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.9224 | 23.3679 | 59.9857 | 24
115.9113 | 33.9396 | 59.9998 | 35 | 115.8807 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9103 | 23.234 | 60.0095 | 24 | 115.8835 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.9307 | 23.3679 | 59.9857 | 24
115.9196 | 33.9396 | 59.9998 | 35 | 115.889 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9186 | 23.2434 | 60.0095 | 24 | 115.8918 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.939 | 23.3679 | 59.9857 | 24
115.928 | 33.9396 | 59.9998 | 35 | 115.8973 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9269 | 23.2434 | 60.0095 | 24 | 115.9001 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.9473 | 23.3679 | 59.9857 | 24
115.9363 | 33.9396 | 59.9998 | 35 | 115.9058 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9352 | 23.2434 | 60.0095 | 24 | 115.9084 | 23.3659 | 59.9848 | 24 | 115.9556 | 23.3679 | 59.9857 | 24
115.9446 | 33.9396 | 59.9998 | 35 | 115.9141 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9436 | 23.2434 | 60.0095 | 24 | 115.9167 | 23.3668 | 59.9848 | 24 | 115.9639 | 23.3679 | 59.9857 | 24
115.953 | 33.9396 | 59.9998 | 35 | 115.9224 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9519 | 23.2408 | 60.0095 | 24 | 115.925 | 23.3668 | 59.9848 | 24 | 115.9724 | 23.3679 | 59.9857 | 24
115.9613 | 33.9396 | 59.9998 | 35 | 115.9307 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9602 | 23.2408 | 60.0095 | 24 | 115.9333 | 23.3768 | 59.9848 | 24 | 115.9807 | 23.3663 | 59.9857 | 24
115.9696 | 33.9396 | 59.9998 | 35 | 115.939 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9685 | 23.2408 | 60.0095 | 24 | 115.9419 | 23.3768 | 59.9848 | 24 | 115.989 | 23.3663 | 59.9857 | 24
115.978 | 33.9505 | 59.9998 | 35 | 115.9474 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9769 | 23.2408 | 60.0095 | 24 | 115.9502 | 23.3721 | 59.9848 | 24 | 115.9973 | 23.3663 | 59.9857 | 24
115.9863 | 33.9505 | 59.9998 | 35 | 115.9557 | 23.4391 | 60.0427 | 24 | 115.9852 | 23.2408 | 60.0095 | 24 | 115.9585 | 23.3721 | 59.9848 | 24 | 116.0056 | 23.3663 | 59.9857 | 24
115.9946 | 33.9505 | 59.9998 | 35 | 115.964 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 115.9935 | 23.2408 | 60.0095 | 24 | 115.9668 | 23.3721 | 59.9848 | 24 | 116.0139 | 23.3663 | 59.9857 | 24
116.0029 | 33.9505 | 59.9998 | 35 | 115.9723 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 116.0018 | 23.2349 | 60.0095 | 24 | 115.9751 | 23.3721 | 59.9848 | 24 | 116.0222 | 23.3663 | 59.9857 | 24
116.0113 | 33.9477 | 59.9998 | 35 | 115.9807 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 116.0103 | 23.2349 | 60.0095 | 24 | 115.9834 | 23.3721 | 59.9848 | 24 | 116.0308 | 23.3679 | 59.9857 | 24
116.0196 | 33.9477 | 59.9998 | 35 | 115.989 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 116.0186 | 23.2349 | 60.0095 | 24 | 115.9917 | 23.3721 | 59.9848 | 24 | 116.0391 | 23.3679 | 59.9857 | 24
116.0279 | 33.9465 | 59.9998 | 35 | 115.9973 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 116.0269 | 23.2349 | 60.0095 | 24 | 116.0002 | 23.3721 | 59.9848 | 24 | 116.0474 | 23.3679 | 59.9857 | 24
116.0363 | 33.9465 | 59.9998 | 35 | 116.0056 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 116.0352 | 23.2277 | 60.011 | 24 | 116.0085 | 23.3721 | 59.9848 | 24 | 116.0557 | 23.3679 | 59.9857 | 24
116.0446 | 33.9465 | 59.9998 | 35 | 116.0139 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 116.0436 | 23.2277 | 60.011 | 24 | 116.0168 | 23.3719 | 59.9859 | 24 | 116.064 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.053 | 33.9465 | 59.9998 | 35 | 116.0223 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 116.0519 | 23.2277 | 60.011 | 24 | 116.0251 | 23.3719 | 59.9859 | 24 | 116.0723 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.0613 | 33.9465 | 59.9998 | 35 | 116.0306 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 116.0602 | 23.2277 | 60.011 | 24 | 116.0334 | 23.3719 | 59.9859 | 24 | 116.0806 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.0696 | 33.9465 | 59.9998 | 35 | 116.0389 | 23.4378 | 60.0427 | 24 | 116.0685 | 23.2295 | 60.011 | 24 | 116.0417 | 23.3719 | 59.9859 | 24 | 116.0891 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.078 | 33.9465 | 59.9998 | 35 | 116.0472 | 23.4378 | 60.0439 | 24 | 116.0769 | 23.2295 | 60.011 | 24 | 116.05 | 23.3719 | 59.9859 | 24 | 116.0974 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.0863 | 33.9465 | 59.9998 | 35 | 116.0557 | 23.4378 | 60.0439 | 24 | 116.0852 | 23.2295 | 60.011 | 24 | 116.0586 | 23.3719 | 59.9859 | 24 | 116.1057 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.0946 | 33.9424 | 59.9998 | 35 | 116.064 | 23.4418 | 60.0439 | 24 | 116.0935 | 23.2295 | 60.011 | 24 | 116.0669 | 23.388 | 59.9859 | 24 | 116.114 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.103 | 33.9424 | 59.9998 | 35 | 116.0723 | 23.4418 | 60.0439 | 24 | 116.1018 | 23.2295 | 60.011 | 24 | 116.0752 | 23.388 | 59.9859 | 24 | 116.1223 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1113 | 33.9424 | 59.999 | 35 | 116.0806 | 23.4398 | 60.0439 | 24 | 116.1102 | 23.2295 | 60.011 | 24 | 116.0835 | 23.388 | 59.9859 | 24 | 116.1306 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1196 | 33.9424 | 59.999 | 35 | 116.0889 | 23.4398 | 60.0439 | 24 | 116.1185 | 23.2235 | 60.011 | 24 | 116.0918 | 23.388 | 59.9859 | 24 | 116.1389 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1279 | 33.9424 | 59.999 | 35 | 116.0973 | 23.4398 | 60.0439 | 24 | 116.1268 | 23.2235 | 60.011 | 24 | 116.1001 | 23.388 | 59.9859 | 24 | 116.1475 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1363 | 33.9424 | 59.999 | 35 | 116.1056 | 23.4398 | 60.0439 | 24 | 116.1351 | 23.2262 | 60.011 | 24 | 116.1084 | 23.388 | 59.9859 | 24 | 116.1558 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1446 | 33.9396 | 59.999 | 35 | 116.1139 | 23.4398 | 60.0439 | 24 | 116.1436 | 23.2262 | 60.011 | 24 | 116.1169 | 23.3878 | 59.9859 | 24 | 116.1641 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1529 | 33.9396 | 59.999 | 35 | 116.1222 | 23.4398 | 60.0439 | 24 | 116.1519 | 23.228 | 60.011 | 24 | 116.1252 | 23.3878 | 59.9859 | 24 | 116.1724 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1613 | 33.9383 | 59.999 | 35 | 116.1305 | 23.466 | 60.0439 | 24 | 116.1602 | 23.228 | 60.011 | 24 | 116.1335 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.1807 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1696 | 33.9383 | 59.999 | 35 | 116.1389 | 23.466 | 60.0439 | 24 | 116.1685 | 23.228 | 60.011 | 24 | 116.1418 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.189 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.178 | 33.9383 | 59.999 | 35 | 116.1472 | 23.466 | 60.0439 | 24 | 116.1769 | 23.228 | 60.011 | 24 | 116.1501 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.1973 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1863 | 33.9383 | 59.999 | 35 | 116.1555 | 23.466 | 60.0439 | 24 | 116.1852 | 23.228 | 60.011 | 24 | 116.1584 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.2058 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.1946 | 33.9383 | 59.999 | 35 | 116.1638 | 23.466 | 60.0439 | 24 | 116.1935 | 23.228 | 60.011 | 24 | 116.1667 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.2141 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.203 | 33.9383 | 59.999 | 35 | 116.1722 | 23.466 | 60.0439 | 24 | 116.2018 | 23.2359 | 60.011 | 24 | 116.1753 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.2224 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.2113 | 33.9343 | 59.999 | 35 | 116.1805 | 23.4717 | 60.0439 | 24 | 116.2102 | 23.2359 | 60.011 | 24 | 116.1836 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.2307 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.2196 | 33.9343 | 59.999 | 35 | 116.1888 | 23.4717 | 60.0439 | 24 | 116.2185 | 23.2343 | 60.011 | 24 | 116.1919 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.239 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.228 | 33.9343 | 59.999 | 35 | 116.1971 | 23.47 | 60.0439 | 24 | 116.2268 | 23.2343 | 60.011 | 24 | 116.2002 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.2473 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.2363 | 33.9343 | 59.999 | 35 | 116.2054 | 23.47 | 60.0439 | 24 | 116.2351 | 23.2343 | 60.0134 | 24 | 116.2085 | 23.384 | 59.9859 | 24 | 116.2556 | 23.3688 | 59.9861 | 24
116.2446 | 33.9314 | 59.999 | 35 | 116.2139 | 23.47 | 60.0439 | 24 | 116.2435 | 23.2343 | 60.0134 | 24 | 116.2168 | 23.3838 | 59.9871 | 24 | 116.2642 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.2529 | 33.9314 | 59.999 | 35 | 116.2222 | 23.47 | 60.0439 | 24 | 116.2518 | 23.2343 | 60.0134 | 24 | 116.2251 | 23.3838 | 59.9871 | 24 | 116.2725 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.2613 | 33.9314 | 59.999 | 35 | 116.2305 | 23.47 | 60.0439 | 24 | 116.2601 | 23.2343 | 60.0134 | 24 | 116.2336 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.2808 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.2696 | 33.9314 | 59.999 | 35 | 116.2388 | 23.47 | 60.0439 | 24 | 116.2684 | 23.2343 | 60.0134 | 24 | 116.2419 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.2891 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.2779 | 33.9314 | 59.999 | 35 | 116.2471 | 23.47 | 60.0455 | 24 | 116.2769 | 23.2343 | 60.0134 | 24 | 116.2502 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.2974 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.2863 | 33.9314 | 59.999 | 35 | 116.2555 | 23.47 | 60.0455 | 24 | 116.2852 | 23.2283 | 60.0134 | 24 | 116.2585 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.3057 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.2946 | 33.9302 | 59.999 | 35 | 116.2638 | 23.468 | 60.0455 | 24 | 116.2935 | 23.2283 | 60.0134 | 24 | 116.2668 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.314 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.303 | 33.9302 | 59.999 | 35 | 116.2721 | 23.468 | 60.0455 | 24 | 116.3018 | 23.237 | 60.0134 | 24 | 116.2751 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.3225 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.3113 | 33.9302 | 59.9974 | 35 | 116.2804 | 23.468 | 60.0455 | 24 | 116.3102 | 23.237 | 60.0134 | 24 | 116.2834 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.3308 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.3196 | 33.9302 | 59.9974 | 35 | 116.2888 | 23.468 | 60.0455 | 24 | 116.3185 | 23.2417 | 60.0134 | 24 | 116.292 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.3391 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.328 | 33.9302 | 59.9974 | 35 | 116.2971 | 23.4835 | 60.0455 | 24 | 116.3268 | 23.2417 | 60.0134 | 24 | 116.3003 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.3474 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.3363 | 33.9302 | 59.9974 | 35 | 116.3054 | 23.4835 | 60.0455 | 24 | 116.3351 | 23.2417 | 60.0134 | 24 | 116.3086 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.3557 | 23.3688 | 59.9865 | 24
116.3446 | 33.9493 | 59.9974 | 35 | 116.3137 | 23.4876 | 60.0455 | 24 | 116.3435 | 23.2417 | 60.0134 | 24 | 116.3169 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.364 | 23.3592 | 59.9865 | 24
116.353 | 33.9493 | 59.9974 | 35 | 116.322 | 23.4876 | 60.0455 | 24 | 116.3518 | 23.2417 | 60.0134 | 24 | 116.3252 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.3723 | 23.3592 | 59.9865 | 24
116.3613 | 33.9493 | 59.9974 | 35 | 116.3304 | 23.4908 | 60.0455 | 24 | 116.3601 | 23.2417 | 60.0134 | 24 | 116.3335 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.3809 | 23.3592 | 59.9865 | 24
116.3696 | 33.9493 | 59.9974 | 35 | 116.3387 | 23.4908 | 60.0455 | 24 | 116.3684 | 23.2515 | 60.0134 | 24 | 116.3418 | 23.3927 | 59.9871 | 24 | 116.3892 | 23.3592 | 59.9865 | 24
116.3779 | 33.9493 | 59.9974 | 35 | 116.347 | 23.4908 | 60.0455 | 24 | 116.3768 | 23.2515 | 60.0134 | 24 | 116.3503 | 23.3847 | 59.9871 | 24 | 116.3975 | 23.3626 | 59.9865 | 24
116.3863 | 33.9493 | 59.9974 | 35 | 116.3553 | 23.4908 | 60.0455 | 24 | 116.3851 | 23.2542 | 60.0134 | 24 | 116.3586 | 23.3847 | 59.9871 | 24 | 116.4058 | 23.3626 | 59.9865 | 24
116.3946 | 33.9464 | 59.9974 | 35 | 116.3638 | 23.4934 | 60.0455 | 24 | 116.3934 | 23.2542 | 60.0134 | 24 | 116.3669 | 23.3847 | 59.9871 | 24 | 116.4141 | 23.3626 | 59.9865 | 24
116.403 | 33.9464 | 59.9974 | 35 | 116.3721 | 23.4934 | 60.0455 | 24 | 116.4017 | 23.2542 | 60.0134 | 24 | 116.3752 | 23.3847 | 59.9871 | 24 | 116.4224 | 23.3626 | 59.9865 | 24
116.4113 | 33.9464 | 59.9974 | 35 | 116.3804 | 23.4868 | 60.0455 | 24 | 116.4102 | 23.2542 | 60.0134 | 24 | 116.3835 | 23.3847 | 59.9871 | 24 | 116.4307 | 23.3626 | 59.9865 | 24
116.4196 | 33.9464 | 59.9974 | 35 | 116.3887 | 23.4868 | 60.0455 | 24 | 116.4185 | 23.2501 | 60.0134 | 24 | 116.3918 | 23.3847 | 59.9871 | 24 | 116.4392 | 23.3626 | 59.9865 | 24
116.428 | 33.9464 | 59.9974 | 35 | 116.397 | 23.4868 | 60.0455 | 24 | 116.4268 | 23.2501 | 60.0134 | 24 | 116.4001 | 23.3847 | 59.9871 | 24 | 116.4475 | 23.3626 | 59.9865 | 24
116.4363 | 33.9464 | 59.9974 | 35 | 116.4054 | 23.4868 | 60.0455 | 24 | 116.4351 | 23.2528 | 60.0154 | 24 | 116.4087 | 23.3847 | 59.9871 | 24 | 116.4558 | 23.3626 | 59.9865 | 24
116.4446 | 34.0251 | 59.9974 | 35 | 116.4137 | 23.49 | 60.0455 | 24 | 116.4435 | 23.2528 | 60.0154 | 24 | 116.417 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.4641 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.453 | 34.0251 | 59.9974 | 35 | 116.422 | 23.49 | 60.0455 | 24 | 116.4518 | 23.2528 | 60.0154 | 24 | 116.4253 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.4724 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.4613 | 34.0239 | 59.9974 | 35 | 116.4303 | 23.4853 | 60.0455 | 24 | 116.4601 | 23.2528 | 60.0154 | 24 | 116.4336 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.4807 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.4696 | 34.0239 | 59.9974 | 35 | 116.4386 | 23.4853 | 60.0455 | 24 | 116.4684 | 23.2528 | 60.0154 | 24 | 116.4419 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.489 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.478 | 34.0603 | 59.9974 | 35 | 116.447 | 23.4853 | 60.0475 | 24 | 116.4768 | 23.2528 | 60.0154 | 24 | 116.4502 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.4976 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.4863 | 34.0603 | 59.9974 | 35 | 116.4553 | 23.4853 | 60.0475 | 24 | 116.4851 | 23.2541 | 60.0154 | 24 | 116.4585 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.5059 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.4946 | 34.0603 | 59.9974 | 35 | 116.4636 | 23.4784 | 60.0475 | 24 | 116.4934 | 23.2541 | 60.0154 | 24 | 116.4668 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.5142 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.503 | 34.0603 | 59.9974 | 35 | 116.4719 | 23.4784 | 60.0475 | 24 | 116.5017 | 23.2883 | 60.0154 | 24 | 116.4753 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.5225 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.5113 | 34.0603 | 59.9963 | 35 | 116.4803 | 23.4827 | 60.0475 | 24 | 116.5101 | 23.2883 | 60.0154 | 24 | 116.4836 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.5308 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.5196 | 34.0603 | 59.9963 | 35 | 116.4886 | 23.4827 | 60.0475 | 24 | 116.5184 | 23.2883 | 60.0154 | 24 | 116.4919 | 23.3847 | 59.9887 | 24 | 116.5391 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.528 | 34.0565 | 59.9963 | 35 | 116.4969 | 23.4827 | 60.0475 | 24 | 116.5267 | 23.2883 | 60.0154 | 24 | 116.5002 | 23.3863 | 59.9887 | 24 | 116.5474 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.5363 | 34.0565 | 59.9963 | 35 | 116.5052 | 23.4827 | 60.0475 | 24 | 116.535 | 23.2902 | 60.0154 | 24 | 116.5085 | 23.3863 | 59.9887 | 24 | 116.5559 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.5446 | 34.0565 | 59.9963 | 35 | 116.5135 | 23.4827 | 60.0475 | 24 | 116.5435 | 23.2902 | 60.0154 | 24 | 116.5168 | 23.3795 | 59.9887 | 24 | 116.5642 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.553 | 34.0565 | 59.9963 | 35 | 116.522 | 23.4827 | 60.0475 | 24 | 116.5518 | 23.3017 | 60.0154 | 24 | 116.5251 | 23.3795 | 59.9887 | 24 | 116.5725 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.5613 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.5303 | 23.4827 | 60.0475 | 24 | 116.5601 | 23.3017 | 60.0154 | 24 | 116.5337 | 23.3794 | 59.9887 | 24 | 116.5808 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.5696 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.5386 | 23.4827 | 60.0475 | 24 | 116.5684 | 23.3207 | 60.0154 | 24 | 116.542 | 23.3794 | 59.9887 | 24 | 116.5891 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.578 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.5469 | 23.4783 | 60.0475 | 24 | 116.5768 | 23.3207 | 60.0154 | 24 | 116.5503 | 23.3794 | 59.9887 | 24 | 116.5974 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.5863 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.5552 | 23.4783 | 60.0475 | 24 | 116.5851 | 23.3207 | 60.0154 | 24 | 116.5586 | 23.3794 | 59.9887 | 24 | 116.6057 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.5946 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.5636 | 23.4783 | 60.0475 | 24 | 116.5934 | 23.3207 | 60.0154 | 24 | 116.5669 | 23.3794 | 59.9887 | 24 | 116.614 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.603 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.5719 | 23.4783 | 60.0475 | 24 | 116.6017 | 23.3243 | 60.0154 | 24 | 116.5752 | 23.3794 | 59.9887 | 24 | 116.6226 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.6113 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.5802 | 23.4809 | 60.0475 | 24 | 116.6101 | 23.3243 | 60.0154 | 24 | 116.5835 | 23.3553 | 59.9887 | 24 | 116.6309 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.6196 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.5885 | 23.4809 | 60.0475 | 24 | 116.6184 | 23.3274 | 60.0154 | 24 | 116.592 | 23.3553 | 59.9887 | 24 | 116.6392 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.628 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.5968 | 23.4746 | 60.0475 | 24 | 116.6267 | 23.3274 | 60.0154 | 24 | 116.6003 | 23.3553 | 59.9887 | 24 | 116.6475 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.6363 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.6052 | 23.4746 | 60.0475 | 24 | 116.635 | 23.322 | 60.0181 | 24 | 116.6086 | 23.3553 | 59.9887 | 24 | 116.6558 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.6446 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.6135 | 23.4746 | 60.0475 | 24 | 116.6434 | 23.322 | 60.0181 | 24 | 116.6169 | 23.3553 | 59.9894 | 24 | 116.6641 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.653 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.6218 | 23.4746 | 60.0475 | 24 | 116.6517 | 23.322 | 60.0181 | 24 | 116.6252 | 23.3553 | 59.9894 | 24 | 116.6724 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.6613 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.6301 | 23.4746 | 60.0475 | 24 | 116.66 | 23.322 | 60.0181 | 24 | 116.6335 | 23.3559 | 59.9894 | 24 | 116.6809 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.6696 | 34.0539 | 59.9963 | 35 | 116.6385 | 23.4746 | 60.0475 | 24 | 116.6683 | 23.3265 | 60.0181 | 24 | 116.6418 | 23.3559 | 59.9894 | 24 | 116.6892 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.678 | 34.0528 | 59.9963 | 35 | 116.6469 | 23.4746 | 60.0487 | 24 | 116.6768 | 23.3265 | 60.0181 | 24 | 116.6504 | 23.3586 | 59.9894 | 24 | 116.6975 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.6863 | 34.0528 | 59.9963 | 35 | 116.6552 | 23.4746 | 60.0487 | 24 | 116.6851 | 23.3287 | 60.0181 | 24 | 116.6587 | 23.3586 | 59.9894 | 24 | 116.7058 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.6947 | 34.0528 | 59.9963 | 35 | 116.6635 | 23.4746 | 60.0487 | 24 | 116.6934 | 23.3287 | 60.0181 | 24 | 116.667 | 23.3586 | 59.9894 | 24 | 116.7141 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.703 | 34.0528 | 59.9963 | 35 | 116.6718 | 23.4746 | 60.0487 | 24 | 116.7017 | 23.3287 | 60.0181 | 24 | 116.6753 | 23.3586 | 59.9894 | 24 | 116.7224 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.7113 | 34.0528 | 59.9959 | 35 | 116.6802 | 23.4746 | 60.0487 | 24 | 116.7101 | 23.3287 | 60.0181 | 24 | 116.6836 | 23.3586 | 59.9894 | 24 | 116.7307 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.7197 | 34.0528 | 59.9959 | 35 | 116.6885 | 23.4746 | 60.0487 | 24 | 116.7184 | 23.3287 | 60.0181 | 24 | 116.6919 | 23.3586 | 59.9894 | 24 | 116.7393 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.728 | 34.0528 | 59.9959 | 35 | 116.6968 | 23.4778 | 60.0487 | 24 | 116.7267 | 23.3287 | 60.0181 | 24 | 116.7002 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.7476 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.7363 | 34.0528 | 59.9959 | 35 | 116.7051 | 23.4778 | 60.0487 | 24 | 116.735 | 23.3309 | 60.0181 | 24 | 116.7087 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.7559 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.7446 | 34.0528 | 59.9959 | 35 | 116.7134 | 23.4778 | 60.0487 | 24 | 116.7434 | 23.3309 | 60.0181 | 24 | 116.717 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.7642 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.753 | 34.0528 | 59.9959 | 35 | 116.7218 | 23.4778 | 60.0487 | 24 | 116.7517 | 23.3309 | 60.0181 | 24 | 116.7253 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.7725 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.7613 | 34.0489 | 59.9959 | 35 | 116.7301 | 23.4731 | 60.0487 | 24 | 116.76 | 23.3309 | 60.0181 | 24 | 116.7336 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.7808 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.7696 | 34.0489 | 59.9959 | 35 | 116.7384 | 23.4731 | 60.0487 | 24 | 116.7683 | 23.3294 | 60.0181 | 24 | 116.7419 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.7891 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.778 | 34.0489 | 59.9959 | 35 | 116.7467 | 23.4731 | 60.0487 | 24 | 116.7767 | 23.3294 | 60.0181 | 24 | 116.7502 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.7976 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.7863 | 34.0489 | 59.9959 | 35 | 116.755 | 23.4731 | 60.0487 | 24 | 116.785 | 23.3317 | 60.0181 | 24 | 116.7585 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.8059 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.7947 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.7634 | 23.4731 | 60.0487 | 24 | 116.7933 | 23.3317 | 60.0181 | 24 | 116.7671 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.8142 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.803 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.7717 | 23.4731 | 60.0487 | 24 | 116.8016 | 23.3317 | 60.0181 | 24 | 116.7754 | 23.3588 | 59.9894 | 24 | 116.8225 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.8113 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.78 | 23.478 | 60.0487 | 24 | 116.8101 | 23.3317 | 60.0181 | 24 | 116.7837 | 23.3756 | 59.9894 | 24 | 116.8308 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.8197 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.7883 | 23.478 | 60.0487 | 24 | 116.8184 | 23.3362 | 60.0181 | 24 | 116.792 | 23.3756 | 59.9894 | 24 | 116.8391 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.828 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.7968 | 23.478 | 60.0487 | 24 | 116.8267 | 23.3362 | 60.0181 | 24 | 116.8003 | 23.3756 | 59.9894 | 24 | 116.8474 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.8363 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.8051 | 23.478 | 60.0487 | 24 | 116.835 | 23.3385 | 60.0216 | 24 | 116.8086 | 23.3756 | 59.9894 | 24 | 116.856 | 23.3626 | 59.9873 | 24
116.8447 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.8134 | 23.478 | 60.0487 | 24 | 116.8434 | 23.3385 | 60.0216 | 24 | 116.8169 | 23.3795 | 59.9906 | 24 | 116.8643 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.853 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.8217 | 23.478 | 60.0487 | 24 | 116.8517 | 23.3385 | 60.0216 | 24 | 116.8252 | 23.3795 | 59.9906 | 24 | 116.8726 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.8613 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.83 | 23.478 | 60.0487 | 24 | 116.86 | 23.3385 | 60.0216 | 24 | 116.8337 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.8809 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.8696 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.8384 | 23.478 | 60.0487 | 24 | 116.8683 | 23.3385 | 60.0216 | 24 | 116.842 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.8892 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.878 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.8467 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.8767 | 23.3385 | 60.0216 | 24 | 116.8503 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.8975 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.8863 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.855 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.885 | 23.337 | 60.0216 | 24 | 116.8586 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.9058 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.8947 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.8633 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.8933 | 23.337 | 60.0216 | 24 | 116.8669 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.9143 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.903 | 34.0463 | 59.9959 | 35 | 116.8716 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.9016 | 23.3393 | 60.0216 | 24 | 116.8752 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.9226 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.9113 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.88 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.91 | 23.3393 | 60.0216 | 24 | 116.8835 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.9309 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.9197 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.8883 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.9183 | 23.3393 | 60.0216 | 24 | 116.8921 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.9392 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.928 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.8966 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.9266 | 23.3393 | 60.0216 | 24 | 116.9004 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.9475 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.9363 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9049 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.9349 | 23.3352 | 60.0216 | 24 | 116.9087 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.9558 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.9447 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9133 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.9434 | 23.3352 | 60.0216 | 24 | 116.917 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.9641 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.953 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9216 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.9517 | 23.3384 | 60.0216 | 24 | 116.9253 | 23.3899 | 59.9906 | 24 | 116.9727 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.9613 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9299 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.96 | 23.3384 | 60.0216 | 24 | 116.9336 | 23.3877 | 59.9906 | 24 | 116.981 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.9697 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9382 | 23.478 | 60.0499 | 24 | 116.9683 | 23.3384 | 60.0216 | 24 | 116.9419 | 23.3877 | 59.9906 | 24 | 116.9893 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.978 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9465 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 116.9766 | 23.3384 | 60.0216 | 24 | 116.9504 | 23.3877 | 59.9906 | 24 | 116.9976 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.9863 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.955 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 116.985 | 23.342 | 60.0216 | 24 | 116.9587 | 23.3877 | 59.9906 | 24 | 117.0059 | 23.3626 | 59.9869 | 24
116.9947 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9633 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 116.9933 | 23.342 | 60.0216 | 24 | 116.967 | 23.3822 | 59.9906 | 24 | 117.0142 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.003 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9716 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 117.0016 | 23.3451 | 60.0216 | 24 | 116.9753 | 23.3822 | 59.9906 | 24 | 117.0225 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.0113 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9799 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 117.0099 | 23.3451 | 60.0216 | 24 | 116.9836 | 23.3822 | 59.9906 | 24 | 117.031 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.0197 | 34.0407 | 59.9951 | 35 | 116.9882 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 117.0183 | 23.3451 | 60.0216 | 24 | 116.9919 | 23.3822 | 59.9906 | 24 | 117.0393 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.028 | 34.0432 | 59.9951 | 35 | 116.9966 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 117.0266 | 23.3451 | 60.0216 | 24 | 117.0002 | 23.3822 | 59.9906 | 24 | 117.0476 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.0363 | 34.0432 | 59.9951 | 35 | 117.0049 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 117.0349 | 23.3417 | 60.0248 | 24 | 117.0088 | 23.3822 | 59.9906 | 24 | 117.0559 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.0447 | 34.0418 | 59.9951 | 35 | 117.0132 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 117.0432 | 23.3417 | 60.0248 | 24 | 117.0171 | 23.3822 | 59.9918 | 24 | 117.0642 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.053 | 34.0418 | 59.9951 | 35 | 117.0215 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 117.0516 | 23.3403 | 60.0248 | 24 | 117.0254 | 23.3822 | 59.9918 | 24 | 117.0725 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.0613 | 34.0418 | 59.9951 | 35 | 117.0298 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 117.0599 | 23.3403 | 60.0248 | 24 | 117.0337 | 23.3822 | 59.9918 | 24 | 117.0808 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.0697 | 34.0418 | 59.9951 | 35 | 117.0382 | 23.4779 | 60.0499 | 24 | 117.0682 | 23.3403 | 60.0248 | 24 | 117.042 | 23.3822 | 59.9918 | 24 | 117.0894 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.078 | 34.0418 | 59.9951 | 35 | 117.0465 | 23.4779 | 60.0495 | 24 | 117.0765 | 23.3403 | 60.0248 | 24 | 117.0503 | 23.3822 | 59.9918 | 24 | 117.0977 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.0863 | 34.0418 | 59.9951 | 35 | 117.0548 | 23.4779 | 60.0495 | 24 | 117.085 | 23.3403 | 60.0248 | 24 | 117.0586 | 23.3822 | 59.9918 | 24 | 117.106 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.0947 | 34.0418 | 59.9951 | 35 | 117.0631 | 23.4754 | 60.0495 | 24 | 117.0933 | 23.3403 | 60.0248 | 24 | 117.0669 | 23.384 | 59.9918 | 24 | 117.1143 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.103 | 34.0418 | 59.9951 | 35 | 117.0714 | 23.4754 | 60.0495 | 24 | 117.1016 | 23.341 | 60.0248 | 24 | 117.0754 | 23.384 | 59.9918 | 24 | 117.1226 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.1113 | 34.0418 | 59.9947 | 35 | 117.0798 | 23.4721 | 60.0495 | 24 | 117.1099 | 23.341 | 60.0248 | 24 | 117.0837 | 23.384 | 59.9918 | 24 | 117.1309 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.1197 | 34.0418 | 59.9947 | 35 | 117.0881 | 23.4721 | 60.0495 | 24 | 117.1183 | 23.3583 | 60.0248 | 24 | 117.092 | 23.384 | 59.9918 | 24 | 117.1392 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.128 | 34.0418 | 59.9947 | 35 | 117.0964 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.1266 | 23.3583 | 60.0248 | 24 | 117.1003 | 23.3851 | 59.9918 | 24 | 117.1477 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.1363 | 34.0418 | 59.9947 | 35 | 117.1047 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.1349 | 23.3583 | 60.0248 | 24 | 117.1086 | 23.3851 | 59.9918 | 24 | 117.156 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.1447 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1132 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.1432 | 23.3583 | 60.0248 | 24 | 117.1169 | 23.3955 | 59.9918 | 24 | 117.1643 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.153 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1215 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.1516 | 23.3676 | 60.0248 | 24 | 117.1252 | 23.3955 | 59.9918 | 24 | 117.1726 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.1613 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1298 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.1599 | 23.3676 | 60.0248 | 24 | 117.1338 | 23.3955 | 59.9918 | 24 | 117.1809 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.1697 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1381 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.1682 | 23.3753 | 60.0248 | 24 | 117.1421 | 23.3955 | 59.9918 | 24 | 117.1892 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.178 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1464 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.1765 | 23.3753 | 60.0248 | 24 | 117.1504 | 23.3955 | 59.9918 | 24 | 117.1975 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.1864 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1548 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.1848 | 23.3753 | 60.0248 | 24 | 117.1587 | 23.3955 | 59.9918 | 24 | 117.2058 | 23.3626 | 59.9869 | 24
117.1947 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1631 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.1932 | 23.3753 | 60.0248 | 24 | 117.167 | 23.3955 | 59.9918 | 24 | 117.2144 | 23.3712 | 59.9869 | 24
117.203 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1714 | 23.4679 | 60.0495 | 24 | 117.2015 | 23.3703 | 60.0248 | 24 | 117.1753 | 23.3955 | 59.9918 | 24 | 117.2227 | 23.3712 | 59.9869 | 24
117.2113 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1797 | 23.4621 | 60.0495 | 24 | 117.2098 | 23.3703 | 60.0248 | 24 | 117.1836 | 23.3907 | 59.9918 | 24 | 117.231 | 23.3728 | 59.9869 | 24
117.2197 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.188 | 23.4621 | 60.0495 | 24 | 117.2181 | 23.3754 | 60.0248 | 24 | 117.1921 | 23.3907 | 59.9918 | 24 | 117.2393 | 23.3728 | 59.9869 | 24
117.228 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.1964 | 23.4621 | 60.0495 | 24 | 117.2266 | 23.3754 | 60.0248 | 24 | 117.2004 | 23.3918 | 59.9918 | 24 | 117.2476 | 23.3728 | 59.9869 | 24
117.2363 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.2047 | 23.4621 | 60.0495 | 24 | 117.2349 | 23.3754 | 60.0275 | 24 | 117.2087 | 23.3918 | 59.9918 | 24 | 117.2559 | 23.3728 | 59.9869 | 24
117.2447 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.213 | 23.4578 | 60.0495 | 24 | 117.2432 | 23.3754 | 60.0275 | 24 | 117.217 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.2642 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.253 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.2213 | 23.4578 | 60.0495 | 24 | 117.2515 | 23.3754 | 60.0275 | 24 | 117.2253 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.2727 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.2614 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.2296 | 23.4578 | 60.0495 | 24 | 117.2599 | 23.3754 | 60.0275 | 24 | 117.2336 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.281 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.2697 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.238 | 23.4578 | 60.0495 | 24 | 117.2682 | 23.3779 | 60.0275 | 24 | 117.2419 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.2893 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.278 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.2463 | 23.4578 | 60.0483 | 24 | 117.2765 | 23.3779 | 60.0275 | 24 | 117.2505 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.2976 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.2864 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.2546 | 23.4578 | 60.0483 | 24 | 117.2848 | 23.3785 | 60.0275 | 24 | 117.2588 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.3059 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.2947 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.2629 | 23.4578 | 60.0483 | 24 | 117.2932 | 23.3785 | 60.0275 | 24 | 117.2671 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.3142 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.303 | 34.0463 | 59.9947 | 35 | 117.2714 | 23.4578 | 60.0483 | 24 | 117.3015 | 23.3785 | 60.0275 | 24 | 117.2754 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.3225 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.3114 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.2797 | 23.4593 | 60.0483 | 24 | 117.3098 | 23.3785 | 60.0275 | 24 | 117.2837 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.3311 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.3197 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.288 | 23.4593 | 60.0483 | 24 | 117.3181 | 23.381 | 60.0275 | 24 | 117.292 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.3394 | 23.3728 | 59.9877 | 24
117.328 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.2963 | 23.4593 | 60.0483 | 24 | 117.3265 | 23.381 | 60.0275 | 24 | 117.3003 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.3477 | 23.3737 | 59.9877 | 24
117.3363 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3046 | 23.4593 | 60.0483 | 24 | 117.3348 | 23.3785 | 60.0275 | 24 | 117.3086 | 23.3918 | 59.993 | 24 | 117.356 | 23.3737 | 59.9877 | 24
117.3447 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.313 | 23.4656 | 60.0483 | 24 | 117.3431 | 23.3785 | 60.0275 | 24 | 117.3171 | 23.3833 | 59.993 | 24 | 117.3643 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.353 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3213 | 23.4656 | 60.0483 | 24 | 117.3514 | 23.3803 | 60.0275 | 24 | 117.3254 | 23.3833 | 59.993 | 24 | 117.3726 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.3614 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3296 | 23.4656 | 60.0483 | 24 | 117.3597 | 23.3803 | 60.0275 | 24 | 117.3337 | 23.3835 | 59.993 | 24 | 117.3809 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.3697 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3379 | 23.4656 | 60.0483 | 24 | 117.3682 | 23.3803 | 60.0275 | 24 | 117.342 | 23.3835 | 59.993 | 24 | 117.3894 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.378 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3462 | 23.4656 | 60.0483 | 24 | 117.3765 | 23.3803 | 60.0275 | 24 | 117.3503 | 23.3835 | 59.993 | 24 | 117.3977 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.3864 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3546 | 23.4656 | 60.0483 | 24 | 117.3848 | 23.3829 | 60.0275 | 24 | 117.3586 | 23.3835 | 59.993 | 24 | 117.406 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.3947 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3629 | 23.4656 | 60.0483 | 24 | 117.3931 | 23.3829 | 60.0275 | 24 | 117.3669 | 23.3846 | 59.993 | 24 | 117.4143 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.403 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3712 | 23.4656 | 60.0483 | 24 | 117.4015 | 23.388 | 60.0275 | 24 | 117.3755 | 23.3846 | 59.993 | 24 | 117.4226 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.4114 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3795 | 23.4549 | 60.0483 | 24 | 117.4098 | 23.388 | 60.0275 | 24 | 117.3838 | 23.3846 | 59.993 | 24 | 117.4309 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.4197 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3879 | 23.4549 | 60.0483 | 24 | 117.4181 | 23.388 | 60.0275 | 24 | 117.3921 | 23.3846 | 59.993 | 24 | 117.4392 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.428 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.3962 | 23.4549 | 60.0483 | 24 | 117.4264 | 23.388 | 60.0275 | 24 | 117.4004 | 23.3846 | 59.993 | 24 | 117.4478 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.4364 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.4045 | 23.4549 | 60.0483 | 24 | 117.4348 | 23.3829 | 60.0303 | 24 | 117.4087 | 23.3846 | 59.993 | 24 | 117.4561 | 23.3816 | 59.9877 | 24
117.4447 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.4128 | 23.4549 | 60.0483 | 24 | 117.4431 | 23.3829 | 60.0303 | 24 | 117.417 | 23.3846 | 59.9941 | 24 | 117.4644 | 23.3825 | 59.9888 | 24
117.453 | 34.0463 | 59.9943 | 35 | 117.4211 | 23.4549 | 60.0483 | 24 | 117.4514 | 23.3776 | 60.0303 | 24 | 117.4253 | 23.3846 | 59.9941 | 24 | 117.4727 | 23.3825 | 59.9888 | 24
117.4614 | 34.0501 | 59.9943 | 35 | 117.4296 | 23.4549 | 60.0483 | 24 | 117.4597 | 23.3776 | 60.0303 | 24 | 117.4338 | 23.3886 | 59.9941 | 24 | 117.481 | 23.3802 | 59.9888 | 24
117.4697 | 34.0501 | 59.9943 | 35 | 117.4379 | 23.4549 | 60.0483 | 24 | 117.468 | 23.3751 | 60.0303 | 24 | 117.4421 | 23.3886 | 59.9941 | 24 | 117.4893 | 23.3802 | 59.9888 | 24
117.478 | 34.0539 | 59.9943 | 35 | 117.4462 | 23.4563 | 60.0468 | 24 | 117.4764 | 23.3751 | 60.0303 | 24 | 117.4504 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.4976 | 23.3802 | 59.9888 | 24
117.4864 | 34.0539 | 59.9943 | 35 | 117.4545 | 23.4563 | 60.0468 | 24 | 117.4847 | 23.3751 | 60.0303 | 24 | 117.4587 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.5061 | 23.3802 | 59.9888 | 24
117.4947 | 34.0539 | 59.9943 | 35 | 117.4628 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.493 | 23.3751 | 60.0303 | 24 | 117.467 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.5144 | 23.3801 | 59.9888 | 24
117.503 | 34.0539 | 59.9943 | 35 | 117.4712 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5013 | 23.3776 | 60.0303 | 24 | 117.4753 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.5227 | 23.3801 | 59.9888 | 24
117.5114 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.4795 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5098 | 23.3776 | 60.0303 | 24 | 117.4836 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.531 | 23.3801 | 59.9888 | 24
117.5197 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.4878 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5181 | 23.3776 | 60.0303 | 24 | 117.4922 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.5393 | 23.3801 | 59.9888 | 24
117.528 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.4961 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5264 | 23.3776 | 60.0303 | 24 | 117.5005 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.5476 | 23.3801 | 59.9888 | 24
117.5364 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5044 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5347 | 23.3827 | 60.0303 | 24 | 117.5088 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.5559 | 23.3801 | 59.9888 | 24
117.5447 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5128 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5431 | 23.3827 | 60.0303 | 24 | 117.5171 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.5645 | 23.3817 | 59.9888 | 24
117.5531 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5211 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5514 | 23.3853 | 60.0303 | 24 | 117.5254 | 23.4353 | 59.9941 | 24 | 117.5728 | 23.3817 | 59.9888 | 24
117.5614 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5294 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5597 | 23.3853 | 60.0303 | 24 | 117.5337 | 23.4366 | 59.9941 | 24 | 117.5811 | 23.3817 | 59.9888 | 24
117.5697 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5377 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.568 | 23.3853 | 60.0303 | 24 | 117.542 | 23.4366 | 59.9941 | 24 | 117.5894 | 23.3817 | 59.9888 | 24
117.578 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5461 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5764 | 23.3853 | 60.0303 | 24 | 117.5503 | 23.4366 | 59.9941 | 24 | 117.5977 | 23.3827 | 59.9888 | 24
117.5864 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5544 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.5847 | 23.3871 | 60.0303 | 24 | 117.5588 | 23.4366 | 59.9941 | 24 | 117.606 | 23.3827 | 59.9888 | 24
117.5947 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5627 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.593 | 23.3871 | 60.0303 | 24 | 117.5671 | 23.4386 | 59.9941 | 24 | 117.6143 | 23.3928 | 59.9888 | 24
117.603 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.571 | 23.4581 | 60.0468 | 24 | 117.6013 | 23.3872 | 60.0303 | 24 | 117.5754 | 23.4386 | 59.9941 | 24 | 117.6226 | 23.3928 | 59.9888 | 24
117.6114 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5793 | 23.4815 | 60.0468 | 24 | 117.6096 | 23.3872 | 60.0303 | 24 | 117.5837 | 23.4386 | 59.9941 | 24 | 117.6311 | 23.3928 | 59.9888 | 24
117.6197 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5878 | 23.4815 | 60.0468 | 24 | 117.618 | 23.3872 | 60.0303 | 24 | 117.592 | 23.4386 | 59.9941 | 24 | 117.6394 | 23.3928 | 59.9888 | 24
117.6281 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.5961 | 23.4815 | 60.0468 | 24 | 117.6263 | 23.3872 | 60.0303 | 24 | 117.6003 | 23.4386 | 59.9941 | 24 | 117.6477 | 23.3881 | 59.9888 | 24
117.6364 | 34.0539 | 59.9951 | 35 | 117.6044 | 23.4815 | 60.0468 | 24 | 117.6346 | 23.4334 | 60.0331 | 24 | 117.6086 | 23.4386 | 59.9941 | 24 | 117.656 | 23.3881 | 59.9888 | 24
117.6447 | 34.055 | 59.9951 | 35 | 117.6127 | 23.4815 | 60.0468 | 24 | 117.6429 | 23.4334 | 60.0331 | 24 | 117.6172 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.6643 | 23.3822 | 59.99 | 24
117.6531 | 34.055 | 59.9951 | 35 | 117.621 | 23.4815 | 60.0468 | 24 | 117.6514 | 23.4334 | 60.0331 | 24 | 117.6255 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.6726 | 23.3822 | 59.99 | 24
117.6614 | 34.0527 | 59.9951 | 35 | 117.6294 | 23.4815 | 60.0468 | 24 | 117.6597 | 23.4334 | 60.0331 | 24 | 117.6338 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.6809 | 23.3822 | 59.99 | 24
117.6697 | 34.0527 | 59.9951 | 35 | 117.6377 | 23.4815 | 60.0468 | 24 | 117.668 | 23.4372 | 60.0331 | 24 | 117.6421 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.6895 | 23.3822 | 59.99 | 24
117.6781 | 34.0527 | 59.9951 | 35 | 117.646 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.6763 | 23.4372 | 60.0331 | 24 | 117.6504 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.6978 | 23.3822 | 59.99 | 24
117.6864 | 34.0527 | 59.9951 | 35 | 117.6543 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.6847 | 23.4372 | 60.0331 | 24 | 117.6587 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.7061 | 23.3822 | 59.99 | 24
117.6947 | 34.0527 | 59.9951 | 35 | 117.6627 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.693 | 23.4372 | 60.0331 | 24 | 117.667 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.7144 | 23.4045 | 59.99 | 24
117.703 | 34.0527 | 59.9951 | 35 | 117.671 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7013 | 23.4372 | 60.0331 | 24 | 117.6755 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.7227 | 23.4045 | 59.99 | 24
117.7114 | 34.0527 | 59.9959 | 35 | 117.6793 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7096 | 23.4372 | 60.0331 | 24 | 117.6838 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.731 | 23.4054 | 59.99 | 24
117.7197 | 34.0527 | 59.9959 | 35 | 117.6876 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7179 | 23.3649 | 60.0331 | 24 | 117.6921 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.7393 | 23.4054 | 59.99 | 24
117.7281 | 34.0527 | 59.9959 | 35 | 117.6959 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7263 | 23.3649 | 60.0331 | 24 | 117.7004 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.7478 | 23.4142 | 59.99 | 24
117.7364 | 34.0527 | 59.9959 | 35 | 117.7043 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7346 | 23.3649 | 60.0331 | 24 | 117.7087 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.7561 | 23.4142 | 59.99 | 24
117.7447 | 34.0527 | 59.9959 | 35 | 117.7126 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7429 | 23.3649 | 60.0331 | 24 | 117.717 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.7644 | 23.4142 | 59.99 | 24
117.7531 | 34.0527 | 59.9959 | 35 | 117.7209 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7512 | 23.3629 | 60.0331 | 24 | 117.7253 | 23.4386 | 59.9949 | 24 | 117.7727 | 23.4142 | 59.99 | 24
117.7614 | 34.0527 | 59.9959 | 35 | 117.7292 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7596 | 23.3629 | 60.0331 | 24 | 117.7336 | 23.4397 | 59.9949 | 24 | 117.781 | 23.4151 | 59.99 | 24
117.7697 | 34.0527 | 59.9959 | 35 | 117.7375 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7679 | 23.3294 | 60.0331 | 24 | 117.7422 | 23.4397 | 59.9949 | 24 | 117.7893 | 23.4151 | 59.99 | 24
117.7781 | 34.0509 | 59.9959 | 35 | 117.746 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7762 | 23.3294 | 60.0331 | 24 | 117.7505 | 23.4447 | 59.9949 | 24 | 117.7976 | 23.4257 | 59.99 | 24
117.7864 | 34.0509 | 59.9959 | 35 | 117.7543 | 23.4815 | 60.0452 | 24 | 117.7845 | 23.3322 | 60.0331 | 24 | 117.7588 | 23.4447 | 59.9949 | 24 | 117.8062 | 23.4257 | 59.99 | 24
117.7947 | 34.0509 | 59.9959 | 35 | 117.7626 | 23.4799 | 60.0452 | 24 | 117.7928 | 23.3322 | 60.0331 | 24 | 117.7671 | 23.4447 | 59.9949 | 24 | 117.8145 | 23.4256 | 59.99 | 24
117.8031 | 34.0509 | 59.9959 | 35 | 117.7709 | 23.4799 | 60.0452 | 24 | 117.8013 | 23.3322 | 60.0331 | 24 | 117.7754 | 23.4447 | 59.9949 | 24 | 117.8228 | 23.4256 | 59.99 | 24
117.8114 | 34.0547 | 59.9959 | 35 | 117.7793 | 23.4799 | 60.0452 | 24 | 117.8096 | 23.3322 | 60.0331 | 24 | 117.7837 | 23.4469 | 59.9949 | 24 | 117.8311 | 23.4269 | 59.99 | 24
117.8197 | 34.0547 | 59.9959 | 35 | 117.7876 | 23.4799 | 60.0452 | 24 | 117.8179 | 23.345 | 60.0331 | 24 | 117.792 | 23.4469 | 59.9949 | 24 | 117.8394 | 23.4269 | 59.99 | 24
117.8281 | 34.0547 | 59.9959 | 35 | 117.7959 | 23.4855 | 60.0452 | 24 | 117.8262 | 23.345 | 60.0331 | 24 | 117.8005 | 23.4469 | 59.9949 | 24 | 117.8477 | 23.4255 | 59.99 | 24
117.8364 | 34.0547 | 59.9959 | 35 | 117.8042 | 23.4855 | 60.0452 | 24 | 117.8346 | 23.3477 | 60.0358 | 24 | 117.8088 | 23.4469 | 59.9949 | 24 | 117.856 | 23.4255 | 59.99 | 24
117.8447 | 34.0547 | 59.9959 | 35 | 117.8125 | 23.4855 | 60.0452 | 24 | 117.8429 | 23.3477 | 60.0358 | 24 | 117.8171 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.8645 | 23.4255 | 59.9927 | 24
117.8531 | 34.0547 | 59.9959 | 35 | 117.8209 | 23.4855 | 60.0452 | 24 | 117.8512 | 23.3477 | 60.0358 | 24 | 117.8254 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.8728 | 23.4255 | 59.9927 | 24
117.8614 | 34.0659 | 59.9959 | 35 | 117.8292 | 23.4806 | 60.0452 | 24 | 117.8595 | 23.3477 | 60.0358 | 24 | 117.8337 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.8811 | 23.4268 | 59.9927 | 24
117.8697 | 34.0659 | 59.9959 | 35 | 117.8375 | 23.4806 | 60.0452 | 24 | 117.8679 | 23.3477 | 60.0358 | 24 | 117.842 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.8894 | 23.4268 | 59.9927 | 24
117.8781 | 34.0659 | 59.9959 | 35 | 117.8458 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.8762 | 23.3477 | 60.0358 | 24 | 117.8503 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.8977 | 23.4355 | 59.9927 | 24
117.8864 | 34.0659 | 59.9959 | 35 | 117.8541 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.8845 | 23.3515 | 60.0358 | 24 | 117.8589 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.906 | 23.4355 | 59.9927 | 24
117.8947 | 34.0685 | 59.9959 | 35 | 117.8625 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.8928 | 23.3515 | 60.0358 | 24 | 117.8672 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.9143 | 23.4368 | 59.9927 | 24
117.9031 | 34.0685 | 59.9959 | 35 | 117.8708 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9011 | 23.349 | 60.0358 | 24 | 117.8755 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.9226 | 23.4368 | 59.9927 | 24
117.9114 | 34.0685 | 59.997 | 35 | 117.8792 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9095 | 23.349 | 60.0358 | 24 | 117.8838 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.9312 | 23.4368 | 59.9927 | 24
117.9198 | 34.0685 | 59.997 | 35 | 117.8875 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9178 | 23.349 | 60.0358 | 24 | 117.8921 | 23.4469 | 59.9957 | 24 | 117.9395 | 23.4368 | 59.9927 | 24
117.9281 | 34.0685 | 59.997 | 35 | 117.8959 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9261 | 23.349 | 60.0358 | 24 | 117.9004 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 117.9478 | 23.4387 | 59.9927 | 24
117.9364 | 34.0685 | 59.997 | 35 | 117.9042 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9344 | 23.349 | 60.0358 | 24 | 117.9087 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 117.9561 | 23.4387 | 59.9927 | 24
117.9447 | 34.0723 | 59.997 | 35 | 117.9125 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9429 | 23.349 | 60.0358 | 24 | 117.917 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 117.9644 | 23.44 | 59.9927 | 24
117.9531 | 34.0723 | 59.997 | 35 | 117.9208 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9512 | 23.3422 | 60.0358 | 24 | 117.9255 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 117.9727 | 23.44 | 59.9927 | 24
117.9614 | 34.1193 | 59.997 | 35 | 117.9291 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9595 | 23.3422 | 60.0358 | 24 | 117.9338 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 117.981 | 23.4429 | 59.9927 | 24
117.9697 | 34.1193 | 59.997 | 35 | 117.9375 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9678 | 23.3393 | 60.0358 | 24 | 117.9421 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 117.9895 | 23.4429 | 59.9927 | 24
117.9781 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 117.9458 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9761 | 23.3393 | 60.0358 | 24 | 117.9504 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 117.9978 | 23.439 | 59.9927 | 24
117.9864 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 117.9541 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9845 | 23.3393 | 60.0358 | 24 | 117.9587 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 118.0061 | 23.439 | 59.9927 | 24
117.9947 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 117.9624 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 117.9928 | 23.3393 | 60.0358 | 24 | 117.967 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 118.0144 | 23.4403 | 59.9927 | 24
118.0031 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 117.9708 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 118.0011 | 23.3393 | 60.0358 | 24 | 117.9753 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 118.0227 | 23.4403 | 59.9927 | 24
118.0114 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 117.9791 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 118.0094 | 23.3393 | 60.0358 | 24 | 117.9839 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 118.031 | 23.4338 | 59.9927 | 24
118.0197 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 117.9874 | 23.4806 | 60.0443 | 24 | 118.0178 | 23.343 | 60.0358 | 24 | 117.9922 | 23.4481 | 59.9957 | 24 | 118.0393 | 23.4338 | 59.9927 | 24
118.0281 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 117.9957 | 23.4831 | 60.0443 | 24 | 118.0261 | 23.343 | 60.0358 | 24 | 118.0005 | 23.4462 | 59.9957 | 24 | 118.0479 | 23.4351 | 59.9927 | 24
118.0364 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 118.004 | 23.4831 | 60.0443 | 24 | 118.0344 | 23.3477 | 60.0382 | 24 | 118.0088 | 23.4462 | 59.9957 | 24 | 118.0562 | 23.4351 | 59.9927 | 24
118.0448 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 118.0125 | 23.4863 | 60.0443 | 24 | 118.0427 | 23.3477 | 60.0382 | 24 | 118.0171 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.0645 | 23.4371 | 59.9962 | 24
118.0531 | 34.1148 | 59.997 | 35 | 118.0208 | 23.4863 | 60.0443 | 24 | 118.0511 | 23.3616 | 60.0382 | 24 | 118.0254 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.0728 | 23.4371 | 59.9962 | 24
118.0614 | 34.1175 | 59.997 | 35 | 118.0291 | 23.4863 | 60.0443 | 24 | 118.0594 | 23.3616 | 60.0382 | 24 | 118.0337 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.0811 | 23.4375 | 59.9962 | 24
118.0697 | 34.1175 | 59.997 | 35 | 118.0374 | 23.4863 | 60.0443 | 24 | 118.0677 | 23.3616 | 60.0382 | 24 | 118.042 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.0894 | 23.4375 | 59.9962 | 24
118.0781 | 34.1175 | 59.997 | 35 | 118.0457 | 23.4849 | 60.0447 | 24 | 118.076 | 23.3616 | 60.0382 | 24 | 118.0505 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.0977 | 23.4387 | 59.9962 | 24
118.0864 | 34.1175 | 59.997 | 35 | 118.0541 | 23.4849 | 60.0447 | 24 | 118.0844 | 23.3616 | 60.0382 | 24 | 118.0588 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1062 | 23.4387 | 59.9962 | 24
118.0947 | 34.113 | 59.997 | 35 | 118.0624 | 23.4849 | 60.0447 | 24 | 118.0928 | 23.3616 | 60.0382 | 24 | 118.0671 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1145 | 23.4407 | 59.9962 | 24
118.1031 | 34.113 | 59.997 | 35 | 118.0707 | 23.4849 | 60.0447 | 24 | 118.1011 | 23.3616 | 60.0382 | 24 | 118.0754 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1228 | 23.4407 | 59.9962 | 24
118.1114 | 34.113 | 59.9982 | 35 | 118.079 | 23.4849 | 60.0447 | 24 | 118.1094 | 23.3616 | 60.0382 | 24 | 118.0837 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1311 | 23.4407 | 59.9962 | 24
118.1197 | 34.113 | 59.9982 | 35 | 118.0874 | 23.4849 | 60.0447 | 24 | 118.1177 | 23.3644 | 60.0382 | 24 | 118.092 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1394 | 23.4407 | 59.9962 | 24
118.1281 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.0957 | 23.4905 | 60.0447 | 24 | 118.1261 | 23.3644 | 60.0382 | 24 | 118.1003 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1477 | 23.4411 | 59.9962 | 24
118.1364 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.104 | 23.4905 | 60.0447 | 24 | 118.1344 | 23.4153 | 60.0382 | 24 | 118.1089 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.156 | 23.4411 | 59.9962 | 24
118.1448 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.1123 | 23.4905 | 60.0447 | 24 | 118.1427 | 23.4153 | 60.0382 | 24 | 118.1172 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1643 | 23.4424 | 59.9962 | 24
118.1531 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.1206 | 23.4905 | 60.0447 | 24 | 118.151 | 23.4153 | 60.0382 | 24 | 118.1255 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1729 | 23.4424 | 59.9962 | 24
118.1614 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.129 | 23.4905 | 60.0447 | 24 | 118.1593 | 23.4153 | 60.0382 | 24 | 118.1338 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1812 | 23.4381 | 59.9962 | 24
118.1698 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.1373 | 23.4905 | 60.0447 | 24 | 118.1677 | 23.4153 | 60.0382 | 24 | 118.1421 | 23.4462 | 59.9965 | 24 | 118.1895 | 23.4381 | 59.9962 | 24
118.1781 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.1456 | 23.4948 | 60.0447 | 24 | 118.176 | 23.4153 | 60.0382 | 24 | 118.1504 | 23.4398 | 59.9965 | 24 | 118.1978 | 23.4381 | 59.9962 | 24
118.1864 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.1539 | 23.4948 | 60.0447 | 24 | 118.1843 | 23.406 | 60.0382 | 24 | 118.1587 | 23.4398 | 59.9965 | 24 | 118.2061 | 23.4381 | 59.9962 | 24
118.1947 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.1622 | 23.4948 | 60.0447 | 24 | 118.1926 | 23.406 | 60.0382 | 24 | 118.1672 | 23.4398 | 59.9965 | 24 | 118.2144 | 23.4453 | 59.9962 | 24
118.2031 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.1707 | 23.4948 | 60.0447 | 24 | 118.201 | 23.4013 | 60.0382 | 24 | 118.1755 | 23.4398 | 59.9965 | 24 | 118.2227 | 23.4453 | 59.9962 | 24
118.2114 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.179 | 23.5004 | 60.0447 | 24 | 118.2094 | 23.4013 | 60.0382 | 24 | 118.1838 | 23.4417 | 59.9965 | 24 | 118.2312 | 23.4466 | 59.9962 | 24
118.2197 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.1873 | 23.5004 | 60.0447 | 24 | 118.2177 | 23.4003 | 60.0382 | 24 | 118.1921 | 23.4417 | 59.9965 | 24 | 118.2395 | 23.4466 | 59.9962 | 24
118.2281 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.1956 | 23.5004 | 60.0447 | 24 | 118.226 | 23.4003 | 60.0382 | 24 | 118.2004 | 23.4417 | 59.9965 | 24 | 118.2478 | 23.4486 | 59.9962 | 24
118.2364 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.204 | 23.5004 | 60.0447 | 24 | 118.2343 | 23.4003 | 60.0401 | 24 | 118.2087 | 23.4417 | 59.9965 | 24 | 118.2561 | 23.4486 | 59.9962 | 24
118.2448 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2123 | 23.4997 | 60.0447 | 24 | 118.2427 | 23.4003 | 60.0401 | 24 | 118.217 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.2644 | 23.4543 | 59.999 | 24
118.2531 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2206 | 23.4997 | 60.0447 | 24 | 118.251 | 23.4003 | 60.0401 | 24 | 118.2253 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.2727 | 23.4543 | 59.999 | 24
118.2614 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2289 | 23.4997 | 60.0447 | 24 | 118.2593 | 23.4003 | 60.0401 | 24 | 118.2339 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.281 | 23.4484 | 59.999 | 24
118.2698 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2372 | 23.4997 | 60.0447 | 24 | 118.2676 | 23.4003 | 60.0401 | 24 | 118.2422 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.2893 | 23.4484 | 59.999 | 24
118.2781 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2456 | 23.4981 | 60.0467 | 24 | 118.276 | 23.4003 | 60.0401 | 24 | 118.2505 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.2979 | 23.4273 | 59.999 | 24
118.2864 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2539 | 23.4981 | 60.0467 | 24 | 118.2843 | 23.4032 | 60.0401 | 24 | 118.2588 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3062 | 23.4273 | 59.999 | 24
118.2948 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2622 | 23.4967 | 60.0467 | 24 | 118.2926 | 23.4032 | 60.0401 | 24 | 118.2671 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3145 | 23.4273 | 59.999 | 24
118.3031 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2705 | 23.4967 | 60.0467 | 24 | 118.3009 | 23.4032 | 60.0401 | 24 | 118.2754 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3228 | 23.4273 | 59.999 | 24
118.3114 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2789 | 23.4967 | 60.0467 | 24 | 118.3092 | 23.4032 | 60.0401 | 24 | 118.2837 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3311 | 23.4273 | 59.999 | 24
118.3197 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2872 | 23.4967 | 60.0467 | 24 | 118.3176 | 23.4036 | 60.0401 | 24 | 118.2922 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3394 | 23.4273 | 59.999 | 24
118.3281 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.2955 | 23.4967 | 60.0467 | 24 | 118.3259 | 23.4036 | 60.0401 | 24 | 118.3005 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3477 | 23.4295 | 59.999 | 24
118.3364 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.3038 | 23.4967 | 60.0467 | 24 | 118.3342 | 23.4036 | 60.0401 | 24 | 118.3088 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3562 | 23.4295 | 59.999 | 24
118.3447 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.3121 | 23.4947 | 60.0467 | 24 | 118.3425 | 23.4036 | 60.0401 | 24 | 118.3171 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3645 | 23.4295 | 59.999 | 24
118.3531 | 34.1194 | 59.9982 | 35 | 118.3206 | 23.4947 | 60.0467 | 24 | 118.351 | 23.4065 | 60.0401 | 24 | 118.3254 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3728 | 23.4295 | 59.999 | 24
118.3614 | 34.104 | 59.9982 | 35 | 118.3289 | 23.4947 | 60.0467 | 24 | 118.3593 | 23.4065 | 60.0401 | 24 | 118.3337 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3811 | 23.431 | 59.999 | 24
118.3698 | 34.104 | 59.9982 | 35 | 118.3372 | 23.4947 | 60.0467 | 24 | 118.3676 | 23.4065 | 60.0401 | 24 | 118.342 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3894 | 23.431 | 59.999 | 24
118.3781 | 34.104 | 59.9982 | 35 | 118.3455 | 23.499 | 60.0467 | 24 | 118.3759 | 23.4065 | 60.0401 | 24 | 118.3503 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.3977 | 23.431 | 59.999 | 24
118.3864 | 34.104 | 59.9982 | 35 | 118.3538 | 23.499 | 60.0467 | 24 | 118.3842 | 23.4087 | 60.0401 | 24 | 118.3589 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.406 | 23.431 | 59.999 | 24
118.3948 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.3622 | 23.5022 | 60.0467 | 24 | 118.3926 | 23.4087 | 60.0401 | 24 | 118.3672 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4143 | 23.431 | 59.999 | 24
118.4031 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.3705 | 23.5022 | 60.0467 | 24 | 118.4009 | 23.4087 | 60.0401 | 24 | 118.3755 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4229 | 23.431 | 59.999 | 24
118.4114 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.3788 | 23.5046 | 60.0467 | 24 | 118.4092 | 23.4087 | 60.0401 | 24 | 118.3838 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4312 | 23.4245 | 59.999 | 24
118.4198 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.3871 | 23.5046 | 60.0467 | 24 | 118.4175 | 23.4099 | 60.0401 | 24 | 118.3921 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4395 | 23.4245 | 59.999 | 24
118.4281 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.3955 | 23.5039 | 60.0467 | 24 | 118.4258 | 23.4099 | 60.0401 | 24 | 118.4004 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4478 | 23.4245 | 59.999 | 24
118.4364 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.4038 | 23.5039 | 60.0467 | 24 | 118.4342 | 23.4099 | 60.0421 | 24 | 118.4087 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4561 | 23.4245 | 59.999 | 24
118.4447 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.4121 | 23.4491 | 60.0467 | 24 | 118.4425 | 23.4099 | 60.0421 | 24 | 118.4172 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4644 | 23.4245 | 60.0009 | 24
118.4531 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.4204 | 23.4491 | 60.0467 | 24 | 118.4508 | 23.4121 | 60.0421 | 24 | 118.4255 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4727 | 23.4245 | 60.0009 | 24
118.4614 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.4287 | 23.4518 | 60.0467 | 24 | 118.4591 | 23.4121 | 60.0421 | 24 | 118.4338 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4812 | 23.4245 | 60.0009 | 24
118.4698 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.4371 | 23.4518 | 60.0467 | 24 | 118.4675 | 23.4121 | 60.0421 | 24 | 118.4421 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4895 | 23.4245 | 60.0009 | 24
118.4781 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.4454 | 23.4504 | 60.0495 | 24 | 118.4758 | 23.4121 | 60.0421 | 24 | 118.4504 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.4978 | 23.4245 | 60.0009 | 24
118.4864 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.4537 | 23.4504 | 60.0495 | 24 | 118.4841 | 23.4121 | 60.0421 | 24 | 118.4587 | 23.4417 | 59.9973 | 24 | 118.5061 | 23.4245 | 60.0009 | 24
118.4948 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.462 | 23.4701 | 60.0495 | 24 | 118.4924 | 23.4121 | 60.0421 | 24 | 118.467 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5144 | 23.4267 | 60.0009 | 24
118.5031 | 34.1029 | 59.9982 | 35 | 118.4703 | 23.4701 | 60.0495 | 24 | 118.5007 | 23.4121 | 60.0421 | 24 | 118.4756 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5227 | 23.4267 | 60.0009 | 24
118.5114 | 34.0963 | 59.9974 | 35 | 118.4788 | 23.4728 | 60.0495 | 24 | 118.5092 | 23.4121 | 60.0421 | 24 | 118.4839 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.531 | 23.4267 | 60.0009 | 24
118.5198 | 34.0963 | 59.9974 | 35 | 118.4871 | 23.4728 | 60.0495 | 24 | 118.5175 | 23.4268 | 60.0421 | 24 | 118.4922 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5393 | 23.4267 | 60.0009 | 24
118.5281 | 34.0963 | 59.9974 | 35 | 118.4954 | 23.4728 | 60.0495 | 24 | 118.5258 | 23.4268 | 60.0421 | 24 | 118.5005 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5479 | 23.4267 | 60.0009 | 24
118.5364 | 34.0963 | 59.9974 | 35 | 118.5037 | 23.4728 | 60.0495 | 24 | 118.5341 | 23.4263 | 60.0421 | 24 | 118.5088 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5562 | 23.4267 | 60.0009 | 24
118.5448 | 34.0963 | 59.9974 | 35 | 118.512 | 23.4771 | 60.0495 | 24 | 118.5425 | 23.4263 | 60.0421 | 24 | 118.5171 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5645 | 23.4267 | 60.0009 | 24
118.5531 | 34.0963 | 59.9974 | 35 | 118.5204 | 23.4771 | 60.0495 | 24 | 118.5508 | 23.4263 | 60.0421 | 24 | 118.5254 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5728 | 23.4267 | 60.0009 | 24
118.5614 | 34.0963 | 59.9974 | 35 | 118.5287 | 23.4805 | 60.0495 | 24 | 118.5591 | 23.4263 | 60.0421 | 24 | 118.5337 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5811 | 23.4274 | 60.0009 | 24
118.5698 | 34.0963 | 59.9974 | 35 | 118.537 | 23.4805 | 60.0495 | 24 | 118.5674 | 23.4213 | 60.0421 | 24 | 118.5422 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5894 | 23.4274 | 60.0009 | 24
118.5781 | 34.0952 | 59.9974 | 35 | 118.5453 | 23.4759 | 60.0495 | 24 | 118.5757 | 23.4213 | 60.0421 | 24 | 118.5505 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.5977 | 23.431 | 60.0009 | 24
118.5864 | 34.0952 | 59.9974 | 35 | 118.5537 | 23.4759 | 60.0495 | 24 | 118.5841 | 23.4213 | 60.0421 | 24 | 118.5588 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.6062 | 23.431 | 60.0009 | 24
118.5948 | 34.0952 | 59.9974 | 35 | 118.562 | 23.4752 | 60.0495 | 24 | 118.5924 | 23.4213 | 60.0421 | 24 | 118.5671 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.6145 | 23.431 | 60.0009 | 24
118.6031 | 34.0952 | 59.9974 | 35 | 118.5703 | 23.4752 | 60.0495 | 24 | 118.6007 | 23.4213 | 60.0421 | 24 | 118.5754 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.6228 | 23.431 | 60.0009 | 24
118.6114 | 34.0952 | 59.9974 | 35 | 118.5786 | 23.471 | 60.0495 | 24 | 118.609 | 23.4213 | 60.0421 | 24 | 118.5837 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.6311 | 23.431 | 60.0009 | 24
118.6198 | 34.0952 | 59.9974 | 35 | 118.5869 | 23.471 | 60.0495 | 24 | 118.6174 | 23.3979 | 60.0421 | 24 | 118.592 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.6394 | 23.431 | 60.0009 | 24
118.6281 | 34.0973 | 59.9974 | 35 | 118.5953 | 23.4738 | 60.0495 | 24 | 118.6257 | 23.3979 | 60.0421 | 24 | 118.6006 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.6477 | 23.431 | 60.0009 | 24
118.6364 | 34.0973 | 59.9974 | 35 | 118.6036 | 23.4738 | 60.0495 | 24 | 118.634 | 23.3979 | 60.0441 | 24 | 118.6089 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 118.656 | 23.431 | 60.0009 | 24
118.6448 | 34.0973 | 59.9974 | 35 | 118.6119 | 23.4724 | 60.0495 | 24 | 118.6423 | 23.3979 | 60.0441 | 24 | 118.6172 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.6643 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.6531 | 34.0973 | 59.9974 | 35 | 118.6202 | 23.4724 | 60.0495 | 24 | 118.6506 | 23.3979 | 60.0441 | 24 | 118.6255 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.6729 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.6614 | 34.0973 | 59.9974 | 35 | 118.6285 | 23.4758 | 60.0495 | 24 | 118.6591 | 23.3979 | 60.0441 | 24 | 118.6338 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.6812 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.6698 | 34.0973 | 59.9974 | 35 | 118.637 | 23.4758 | 60.0495 | 24 | 118.6674 | 23.3979 | 60.0441 | 24 | 118.6421 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.6895 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.6781 | 34.0962 | 59.9974 | 35 | 118.6453 | 23.4712 | 60.0527 | 24 | 118.6757 | 23.3979 | 60.0441 | 24 | 118.6504 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.6978 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.6864 | 34.0962 | 59.9974 | 35 | 118.6536 | 23.4712 | 60.0527 | 24 | 118.684 | 23.4019 | 60.0441 | 24 | 118.6587 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7061 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.6948 | 34.0962 | 59.9974 | 35 | 118.6619 | 23.4705 | 60.0527 | 24 | 118.6923 | 23.4019 | 60.0441 | 24 | 118.6672 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7144 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7031 | 34.0962 | 59.9974 | 35 | 118.6702 | 23.4705 | 60.0527 | 24 | 118.7007 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.6755 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7227 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7114 | 34.0935 | 59.9959 | 35 | 118.6786 | 23.4739 | 60.0527 | 24 | 118.709 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.6838 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7312 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7198 | 34.0935 | 59.9959 | 35 | 118.6869 | 23.4739 | 60.0527 | 24 | 118.7173 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.6921 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7395 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7281 | 34.0935 | 59.9959 | 35 | 118.6952 | 23.4767 | 60.0527 | 24 | 118.7256 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.7004 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7478 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7364 | 34.0935 | 59.9959 | 35 | 118.7035 | 23.4767 | 60.0527 | 24 | 118.734 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.7087 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7561 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7448 | 34.0896 | 59.9959 | 35 | 118.7118 | 23.4753 | 60.0527 | 24 | 118.7423 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.717 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7644 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7531 | 34.0896 | 59.9959 | 35 | 118.7202 | 23.4753 | 60.0527 | 24 | 118.7506 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.7256 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7727 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7614 | 34.0896 | 59.9959 | 35 | 118.7285 | 23.405 | 60.0527 | 24 | 118.7589 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.7339 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.781 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7698 | 34.0896 | 59.9959 | 35 | 118.7368 | 23.405 | 60.0527 | 24 | 118.7672 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.7422 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7893 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7781 | 34.0885 | 59.9959 | 35 | 118.7451 | 23.4077 | 60.0527 | 24 | 118.7756 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.7505 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.7979 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7865 | 34.0885 | 59.9959 | 35 | 118.7535 | 23.4077 | 60.0527 | 24 | 118.7839 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.7588 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8062 | 23.431 | 60.0017 | 24
118.7948 | 34.0885 | 59.9959 | 35 | 118.7618 | 23.361 | 60.0527 | 24 | 118.7922 | 23.4042 | 60.0441 | 24 | 118.7671 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8145 | 23.4268 | 60.0017 | 24
118.8031 | 34.0885 | 59.9959 | 35 | 118.7701 | 23.361 | 60.0527 | 24 | 118.8005 | 23.3932 | 60.0441 | 24 | 118.7754 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8228 | 23.4268 | 60.0017 | 24
118.8114 | 34.0885 | 59.9959 | 35 | 118.7784 | 23.3693 | 60.0527 | 24 | 118.809 | 23.3932 | 60.0441 | 24 | 118.7839 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8311 | 23.4268 | 60.0017 | 24
118.8198 | 34.0885 | 59.9959 | 35 | 118.7867 | 23.3693 | 60.0527 | 24 | 118.8173 | 23.3932 | 60.0441 | 24 | 118.7922 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8394 | 23.4268 | 60.0017 | 24
118.8281 | 34.0858 | 59.9959 | 35 | 118.7952 | 23.3721 | 60.0527 | 24 | 118.8256 | 23.3932 | 60.0441 | 24 | 118.8005 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8477 | 23.4268 | 60.0017 | 24
118.8364 | 34.0858 | 59.9959 | 35 | 118.8035 | 23.3721 | 60.0527 | 24 | 118.8339 | 23.3932 | 60.0449 | 24 | 118.8088 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8562 | 23.4268 | 60.0017 | 24
118.8448 | 34.1057 | 59.9959 | 35 | 118.8118 | 23.3661 | 60.0527 | 24 | 118.8422 | 23.3932 | 60.0449 | 24 | 118.8171 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8645 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.8531 | 34.1057 | 59.9959 | 35 | 118.8201 | 23.3661 | 60.0527 | 24 | 118.8506 | 23.3932 | 60.0449 | 24 | 118.8254 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8728 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.8614 | 34.1057 | 59.9959 | 35 | 118.8284 | 23.3624 | 60.0527 | 24 | 118.8589 | 23.3932 | 60.0449 | 24 | 118.8337 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8811 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.8698 | 34.1057 | 59.9959 | 35 | 118.8368 | 23.3624 | 60.0527 | 24 | 118.8672 | 23.3932 | 60.0449 | 24 | 118.842 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8894 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.8781 | 34.1002 | 59.9959 | 35 | 118.8451 | 23.3578 | 60.0555 | 24 | 118.8755 | 23.3932 | 60.0449 | 24 | 118.8506 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.8977 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.8865 | 34.1002 | 59.9959 | 35 | 118.8534 | 23.3578 | 60.0555 | 24 | 118.8838 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.8589 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.906 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.8948 | 34.0975 | 59.9959 | 35 | 118.8617 | 23.3624 | 60.0555 | 24 | 118.8922 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.8672 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9143 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9031 | 34.0975 | 59.9959 | 35 | 118.87 | 23.3624 | 60.0555 | 24 | 118.9005 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.8755 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9229 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9115 | 34.0964 | 59.9943 | 35 | 118.8784 | 23.3661 | 60.0555 | 24 | 118.9088 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.8838 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9312 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9198 | 34.0964 | 59.9943 | 35 | 118.8867 | 23.3661 | 60.0555 | 24 | 118.9171 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.8921 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9395 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9281 | 34.0964 | 59.9943 | 35 | 118.895 | 23.3688 | 60.0555 | 24 | 118.9255 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.9004 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9478 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9364 | 34.0964 | 59.9943 | 35 | 118.9033 | 23.3688 | 60.0555 | 24 | 118.9338 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.9089 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9561 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9448 | 34.1666 | 59.9943 | 35 | 118.9116 | 23.3688 | 60.0555 | 24 | 118.9421 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.9172 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9644 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9531 | 34.1666 | 59.9943 | 35 | 118.92 | 23.3688 | 60.0555 | 24 | 118.9504 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.9255 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9727 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9614 | 34.1666 | 59.9943 | 35 | 118.9283 | 23.3666 | 60.0555 | 24 | 118.9587 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.9338 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9812 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9698 | 34.1666 | 59.9943 | 35 | 118.9366 | 23.3666 | 60.0555 | 24 | 118.9672 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.9421 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9895 | 23.4232 | 60.0013 | 24
118.9781 | 34.1666 | 59.9943 | 35 | 118.9449 | 23.3621 | 60.0555 | 24 | 118.9755 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.9504 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 118.9978 | 23.4218 | 60.0013 | 24
118.9865 | 34.1666 | 59.9943 | 35 | 118.9532 | 23.3621 | 60.0555 | 24 | 118.9838 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.9587 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 119.0061 | 23.4218 | 60.0013 | 24
118.9948 | 34.1639 | 59.9943 | 35 | 118.9617 | 23.3621 | 60.0555 | 24 | 118.9921 | 23.3955 | 60.0449 | 24 | 118.967 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 119.0144 | 23.4218 | 60.0013 | 24
119.0031 | 34.1639 | 59.9943 | 35 | 118.97 | 23.3621 | 60.0555 | 24 | 119.0004 | 23.3986 | 60.0449 | 24 | 118.9756 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 119.0227 | 23.4218 | 60.0013 | 24
119.0115 | 34.1639 | 59.9943 | 35 | 118.9783 | 23.3953 | 60.0555 | 24 | 119.0088 | 23.3986 | 60.0449 | 24 | 118.9839 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 119.031 | 23.4218 | 60.0013 | 24
119.0198 | 34.1639 | 59.9943 | 35 | 118.9866 | 23.3953 | 60.0555 | 24 | 119.0171 | 23.3969 | 60.0449 | 24 | 118.9922 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 119.0393 | 23.4218 | 60.0013 | 24
119.0281 | 34.1599 | 59.9943 | 35 | 118.9949 | 23.3984 | 60.0555 | 24 | 119.0254 | 23.3969 | 60.0449 | 24 | 119.0005 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 119.0479 | 23.4238 | 60.0013 | 24
119.0365 | 34.1599 | 59.9943 | 35 | 119.0033 | 23.3984 | 60.0555 | 24 | 119.0337 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0088 | 23.4453 | 59.9977 | 24 | 119.0562 | 23.4238 | 60.0013 | 24
119.0448 | 34.1591 | 59.9943 | 35 | 119.0116 | 23.3984 | 60.0555 | 24 | 119.0421 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0171 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.0645 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.0531 | 34.1591 | 59.9943 | 35 | 119.0199 | 23.3984 | 60.0555 | 24 | 119.0504 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0254 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.0728 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.0615 | 34.1554 | 59.9943 | 35 | 119.0282 | 23.4013 | 60.0555 | 24 | 119.0587 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0339 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.0811 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.0698 | 34.1554 | 59.9943 | 35 | 119.0365 | 23.4013 | 60.0555 | 24 | 119.067 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0422 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.0894 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.0781 | 34.1554 | 59.9943 | 35 | 119.0449 | 23.4044 | 60.0591 | 24 | 119.0753 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0505 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.0977 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.0865 | 34.1554 | 59.9943 | 35 | 119.0532 | 23.4044 | 60.0591 | 24 | 119.0837 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0588 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1062 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.0948 | 34.1529 | 59.9943 | 35 | 119.0615 | 23.4044 | 60.0591 | 24 | 119.092 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0671 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1145 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1031 | 34.1529 | 59.9943 | 35 | 119.0698 | 23.4044 | 60.0591 | 24 | 119.1003 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0754 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1228 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1115 | 34.1529 | 59.9928 | 35 | 119.0781 | 23.4044 | 60.0591 | 24 | 119.1086 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.0837 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1311 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1198 | 34.1529 | 59.9928 | 35 | 119.0865 | 23.4044 | 60.0591 | 24 | 119.1169 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.092 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1394 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1281 | 34.1521 | 59.9928 | 35 | 119.0948 | 23.4044 | 60.0591 | 24 | 119.1254 | 23.3919 | 60.0457 | 24 | 119.1006 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1477 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1365 | 34.1521 | 59.9928 | 35 | 119.1031 | 23.4044 | 60.0591 | 24 | 119.1337 | 23.3845 | 60.0457 | 24 | 119.1089 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.156 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1448 | 34.1497 | 59.9928 | 35 | 119.1115 | 23.4081 | 60.0591 | 24 | 119.142 | 23.3845 | 60.0457 | 24 | 119.1172 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1643 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1532 | 34.1497 | 59.9928 | 35 | 119.1198 | 23.4081 | 60.0591 | 24 | 119.1503 | 23.3876 | 60.0457 | 24 | 119.1255 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1729 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1615 | 34.1459 | 59.9928 | 35 | 119.1282 | 23.4127 | 60.0591 | 24 | 119.1587 | 23.3876 | 60.0457 | 24 | 119.1338 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1812 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1698 | 34.1459 | 59.9928 | 35 | 119.1365 | 23.4127 | 60.0591 | 24 | 119.167 | 23.3876 | 60.0457 | 24 | 119.1421 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1895 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1781 | 34.1459 | 59.9928 | 35 | 119.1448 | 23.4085 | 60.0591 | 24 | 119.1753 | 23.3876 | 60.0457 | 24 | 119.1504 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.1978 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1865 | 34.1459 | 59.9928 | 35 | 119.1531 | 23.4085 | 60.0591 | 24 | 119.1836 | 23.3876 | 60.0457 | 24 | 119.1589 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.2061 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.1948 | 34.1459 | 59.9928 | 35 | 119.1614 | 23.4085 | 60.0591 | 24 | 119.1919 | 23.3876 | 60.0457 | 24 | 119.1672 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.2144 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.2031 | 34.1459 | 59.9928 | 35 | 119.1698 | 23.4085 | 60.0591 | 24 | 119.2003 | 23.3942 | 60.0457 | 24 | 119.1755 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.2227 | 23.4238 | 60.0009 | 24
119.2115 | 34.1459 | 59.9928 | 35 | 119.1781 | 23.4047 | 60.0591 | 24 | 119.2086 | 23.3942 | 60.0457 | 24 | 119.1838 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.231 | 23.4234 | 60.0009 | 24
119.2198 | 34.1459 | 59.9928 | 35 | 119.1864 | 23.4047 | 60.0591 | 24 | 119.2169 | 23.3942 | 60.0457 | 24 | 119.1921 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.2395 | 23.4234 | 60.0009 | 24
119.2282 | 34.1405 | 59.9928 | 35 | 119.1947 | 23.4621 | 60.0591 | 24 | 119.2252 | 23.3942 | 60.0457 | 24 | 119.2004 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.2478 | 23.4192 | 60.0009 | 24
119.2365 | 34.1405 | 59.9928 | 35 | 119.203 | 23.4621 | 60.0591 | 24 | 119.2335 | 23.3942 | 60.0469 | 24 | 119.2087 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.2561 | 23.4192 | 60.0009 | 24
119.2448 | 34.1705 | 59.9928 | 35 | 119.2114 | 23.4563 | 60.0591 | 24 | 119.2419 | 23.3942 | 60.0469 | 24 | 119.2173 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.2644 | 23.4192 | 60.0005 | 24
119.2532 | 34.1705 | 59.9928 | 35 | 119.2197 | 23.4563 | 60.0591 | 24 | 119.2502 | 23.3942 | 60.0469 | 24 | 119.2256 | 23.4453 | 59.9973 | 24 | 119.2727 | 23.4192 | 60.0005 | 24
119.2615 | 34.1706 | 59.9928 | 35 | 119.228 | 23.4594 | 60.0591 | 24 | 119.2585 | 23.3942 | 60.0469 | 24 | 119.2339 | 23.4398 | 59.9973 | 24 | 119.281 | 23.4192 | 60.0005 | 24
119.2698 | 34.1706 | 59.9928 | 35 | 119.2363 | 23.4594 | 60.0591 | 24 | 119.2668 | 23.3942 | 60.0469 | 24 | 119.2422 | 23.4398 | 59.9973 | 24 | 119.2893 | 23.4192 | 60.0005 | 24
119.2782 | 34.1681 | 59.9928 | 35 | 119.2446 | 23.4594 | 60.0611 | 24 | 119.2753 | 23.3942 | 60.0469 | 24 | 119.2505 | 23.4398 | 59.9973 | 24 | 119.2979 | 23.4192 | 60.0005 | 24
119.2865 | 34.1681 | 59.9928 | 35 | 119.2531 | 23.4594 | 60.0611 | 24 | 119.2836 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.2588 | 23.4398 | 59.9973 | 24 | 119.3062 | 23.4192 | 60.0005 | 24
119.2948 | 34.1681 | 59.9928 | 35 | 119.2614 | 23.4594 | 60.0611 | 24 | 119.2919 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.2671 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3145 | 23.4192 | 60.0005 | 24
119.3031 | 34.1681 | 59.9928 | 35 | 119.2697 | 23.4594 | 60.0611 | 24 | 119.3002 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.2754 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3228 | 23.4192 | 60.0005 | 24
119.3115 | 34.1673 | 59.9912 | 35 | 119.278 | 23.4594 | 60.0611 | 24 | 119.3085 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.2839 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3311 | 23.4178 | 60.0005 | 24
119.3198 | 34.1673 | 59.9912 | 35 | 119.2863 | 23.4594 | 60.0611 | 24 | 119.3169 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.2922 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3394 | 23.4178 | 60.0005 | 24
119.3282 | 34.1673 | 59.9912 | 35 | 119.2947 | 23.4556 | 60.0611 | 24 | 119.3252 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.3005 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3477 | 23.4178 | 60.0005 | 24
119.3365 | 34.1673 | 59.9912 | 35 | 119.303 | 23.4556 | 60.0611 | 24 | 119.3335 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.3088 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.356 | 23.4178 | 60.0005 | 24
119.3448 | 34.1673 | 59.9912 | 35 | 119.3113 | 23.4556 | 60.0611 | 24 | 119.3418 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.3171 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3645 | 23.4178 | 60.0005 | 24
119.3532 | 34.1673 | 59.9912 | 35 | 119.3196 | 23.4556 | 60.0611 | 24 | 119.3501 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.3254 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3728 | 23.4178 | 60.0005 | 24
119.3615 | 34.1648 | 59.9912 | 35 | 119.3279 | 23.4556 | 60.0611 | 24 | 119.3585 | 23.4054 | 60.0469 | 24 | 119.3337 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3811 | 23.4155 | 60.0005 | 24
119.3698 | 34.1648 | 59.9912 | 35 | 119.3363 | 23.4556 | 60.0611 | 24 | 119.3668 | 23.4077 | 60.0469 | 24 | 119.3423 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3894 | 23.4155 | 60.0005 | 24
119.3782 | 34.1613 | 59.9912 | 35 | 119.3446 | 23.4553 | 60.0611 | 24 | 119.3751 | 23.4077 | 60.0469 | 24 | 119.3506 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.3977 | 23.4155 | 60.0005 | 24
119.3865 | 34.1613 | 59.9912 | 35 | 119.3529 | 23.4553 | 60.0611 | 24 | 119.3834 | 23.4063 | 60.0469 | 24 | 119.3589 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.406 | 23.4155 | 60.0005 | 24
119.3949 | 34.1613 | 59.9912 | 35 | 119.3612 | 23.4553 | 60.0611 | 24 | 119.3918 | 23.4063 | 60.0469 | 24 | 119.3672 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.4143 | 23.4155 | 60.0005 | 24
119.4032 | 34.1613 | 59.9912 | 35 | 119.3695 | 23.4553 | 60.0611 | 24 | 119.4001 | 23.4095 | 60.0469 | 24 | 119.3755 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.4229 | 23.4155 | 60.0005 | 24
119.4115 | 34.1613 | 59.9912 | 35 | 119.3779 | 23.4531 | 60.0611 | 24 | 119.4084 | 23.4095 | 60.0469 | 24 | 119.3838 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.4312 | 23.4155 | 60.0005 | 24
119.4198 | 34.1613 | 59.9912 | 35 | 119.3862 | 23.4531 | 60.0611 | 24 | 119.4167 | 23.4095 | 60.0469 | 24 | 119.3921 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.4395 | 23.4155 | 60.0005 | 24
119.4282 | 34.2407 | 59.9912 | 35 | 119.3945 | 23.4531 | 60.0611 | 24 | 119.425 | 23.4095 | 60.0469 | 24 | 119.4004 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.4478 | 23.4151 | 60.0005 | 24
119.4365 | 34.2407 | 59.9912 | 35 | 119.4028 | 23.4531 | 60.0611 | 24 | 119.4335 | 23.4095 | 60.0481 | 24 | 119.4089 | 23.4385 | 59.9973 | 24 | 119.4561 | 23.4151 | 60.0005 | 24
119.4448 | 34.2407 | 59.9912 | 35 | 119.4111 | 23.4531 | 60.0611 | 24 | 119.4418 | 23.4095 | 60.0481 | 24 | 119.4172 | 23.4385 | 59.9969 | 24 | 119.4644 | 23.4151 | 59.9998 | 24
119.4532 | 34.2407 | 59.9912 | 35 | 119.4196 | 23.4531 | 60.0611 | 24 | 119.4501 | 23.4095 | 60.0481 | 24 | 119.4255 | 23.4385 | 59.9969 | 24 | 119.4727 | 23.4151 | 59.9998 | 24
119.4615 | 34.2272 | 59.9912 | 35 | 119.4279 | 23.4531 | 60.0611 | 24 | 119.4584 | 23.4095 | 60.0481 | 24 | 119.4338 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.481 | 23.4151 | 59.9998 | 24
119.4699 | 34.2272 | 59.9912 | 35 | 119.4362 | 23.4531 | 60.0611 | 24 | 119.4667 | 23.4119 | 60.0481 | 24 | 119.4421 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.4895 | 23.4151 | 59.9998 | 24
119.4782 | 34.2272 | 59.9912 | 35 | 119.4445 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.4751 | 23.4119 | 60.0481 | 24 | 119.4504 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.4978 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.4865 | 34.2272 | 59.9912 | 35 | 119.4528 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.4834 | 23.4119 | 60.0481 | 24 | 119.4587 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5061 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.4949 | 34.2237 | 59.9912 | 35 | 119.4612 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.4917 | 23.4119 | 60.0481 | 24 | 119.4673 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5144 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5032 | 34.2237 | 59.9912 | 35 | 119.4695 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.5 | 23.4651 | 60.0481 | 24 | 119.4756 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5227 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5115 | 34.2237 | 59.9893 | 35 | 119.4778 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.5084 | 23.4651 | 60.0481 | 24 | 119.4839 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.531 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5199 | 34.2237 | 59.9893 | 35 | 119.4861 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.5167 | 23.4651 | 60.0481 | 24 | 119.4922 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5393 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5282 | 34.2237 | 59.9893 | 35 | 119.4944 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.525 | 23.4651 | 60.0481 | 24 | 119.5005 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5479 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5365 | 34.2237 | 59.9893 | 35 | 119.5028 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.5333 | 23.4684 | 60.0481 | 24 | 119.5088 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5562 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5449 | 34.2229 | 59.9893 | 35 | 119.5111 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.5416 | 23.4684 | 60.0481 | 24 | 119.5171 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5645 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5532 | 34.2229 | 59.9893 | 35 | 119.5194 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.55 | 23.4726 | 60.0481 | 24 | 119.5256 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5728 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5615 | 34.2229 | 59.9893 | 35 | 119.5277 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.5583 | 23.4726 | 60.0481 | 24 | 119.5339 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5811 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5699 | 34.2229 | 59.9893 | 35 | 119.536 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.5667 | 23.4726 | 60.0481 | 24 | 119.5422 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5894 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5782 | 34.2229 | 59.9893 | 35 | 119.5444 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.575 | 23.4726 | 60.0481 | 24 | 119.5505 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.5977 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5865 | 34.2229 | 59.9893 | 35 | 119.5527 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.5833 | 23.4752 | 60.0481 | 24 | 119.5588 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.606 | 23.4144 | 59.9998 | 24
119.5949 | 34.2318 | 59.9893 | 35 | 119.561 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.5917 | 23.4752 | 60.0481 | 24 | 119.5671 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.6145 | 23.4137 | 59.9998 | 24
119.6032 | 34.2318 | 59.9893 | 35 | 119.5693 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6 | 23.4752 | 60.0481 | 24 | 119.5754 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.6228 | 23.4137 | 59.9998 | 24
119.6115 | 34.2318 | 59.9893 | 35 | 119.5776 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6083 | 23.4752 | 60.0481 | 24 | 119.5837 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.6311 | 23.4157 | 59.9998 | 24
119.6199 | 34.2318 | 59.9893 | 35 | 119.5861 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6166 | 23.4784 | 60.0481 | 24 | 119.5923 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.6394 | 23.4157 | 59.9998 | 24
119.6282 | 34.2283 | 59.9893 | 35 | 119.5944 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6249 | 23.4784 | 60.0481 | 24 | 119.6006 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.6477 | 23.4157 | 59.9998 | 24
119.6366 | 34.2283 | 59.9893 | 35 | 119.6027 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6333 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6089 | 23.435 | 59.9969 | 24 | 119.656 | 23.4157 | 59.9998 | 24
119.6449 | 34.2283 | 59.9893 | 35 | 119.611 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6416 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6172 | 23.435 | 59.9965 | 24 | 119.6643 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.6532 | 34.2283 | 59.9893 | 35 | 119.6193 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6499 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6255 | 23.435 | 59.9965 | 24 | 119.6729 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.6615 | 34.2283 | 59.9893 | 35 | 119.6277 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6582 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6338 | 23.435 | 59.9965 | 24 | 119.6812 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.6699 | 34.2283 | 59.9893 | 35 | 119.636 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6666 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6421 | 23.435 | 59.9965 | 24 | 119.6895 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.6782 | 34.2283 | 59.9893 | 35 | 119.6443 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6749 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6506 | 23.435 | 59.9965 | 24 | 119.6978 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.6865 | 34.2283 | 59.9893 | 35 | 119.6526 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6832 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6589 | 23.435 | 59.9965 | 24 | 119.7061 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.6949 | 34.2276 | 59.9893 | 35 | 119.6609 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6915 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6672 | 23.435 | 59.9965 | 24 | 119.7144 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7032 | 34.2276 | 59.9893 | 35 | 119.6692 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.6998 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6755 | 23.435 | 59.9965 | 24 | 119.7227 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7116 | 34.2276 | 59.9881 | 35 | 119.6776 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.7083 | 23.477 | 60.0497 | 24 | 119.6838 | 23.4343 | 59.9965 | 24 | 119.731 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7199 | 34.2276 | 59.9881 | 35 | 119.6859 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.7166 | 23.4796 | 60.0497 | 24 | 119.6921 | 23.4343 | 59.9965 | 24 | 119.7395 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7282 | 34.2276 | 59.9881 | 35 | 119.6942 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.7249 | 23.4796 | 60.0497 | 24 | 119.7004 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.7478 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7366 | 34.2276 | 59.9881 | 35 | 119.7025 | 23.4531 | 60.0623 | 24 | 119.7332 | 23.4796 | 60.0497 | 24 | 119.7087 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.7561 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7449 | 34.2276 | 59.9881 | 35 | 119.7108 | 23.4569 | 60.0623 | 24 | 119.7415 | 23.4796 | 60.0497 | 24 | 119.7173 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.7644 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7532 | 34.2276 | 59.9881 | 35 | 119.7192 | 23.4569 | 60.0623 | 24 | 119.7499 | 23.4752 | 60.0497 | 24 | 119.7256 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.7727 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7616 | 34.2264 | 59.9881 | 35 | 119.7275 | 23.4538 | 60.0623 | 24 | 119.7582 | 23.4752 | 60.0497 | 24 | 119.7339 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.781 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7699 | 34.2264 | 59.9881 | 35 | 119.7358 | 23.4538 | 60.0623 | 24 | 119.7665 | 23.4752 | 60.0497 | 24 | 119.7422 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.7893 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7782 | 34.2264 | 59.9881 | 35 | 119.7441 | 23.4596 | 60.0623 | 24 | 119.7748 | 23.4752 | 60.0497 | 24 | 119.7505 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.7979 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7866 | 34.2264 | 59.9881 | 35 | 119.7524 | 23.4596 | 60.0623 | 24 | 119.7831 | 23.4752 | 60.0497 | 24 | 119.7588 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.8062 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.7949 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.7609 | 23.4596 | 60.0622 | 24 | 119.7915 | 23.4752 | 60.0497 | 24 | 119.7671 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.8145 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8032 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.7692 | 23.4596 | 60.0622 | 24 | 119.7998 | 23.4795 | 60.0497 | 24 | 119.7756 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.8228 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8116 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.7775 | 23.4596 | 60.0622 | 24 | 119.8081 | 23.4795 | 60.0497 | 24 | 119.7839 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.8311 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8199 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.7858 | 23.4596 | 60.0622 | 24 | 119.8164 | 23.4748 | 60.0497 | 24 | 119.7922 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.8394 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8283 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.7941 | 23.4596 | 60.0622 | 24 | 119.8248 | 23.4748 | 60.0497 | 24 | 119.8005 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.8477 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8366 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.8025 | 23.4596 | 60.0622 | 24 | 119.8331 | 23.4748 | 60.0509 | 24 | 119.8088 | 23.4365 | 59.9965 | 24 | 119.8562 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8449 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.8108 | 23.4494 | 60.0622 | 24 | 119.8414 | 23.4748 | 60.0509 | 24 | 119.8171 | 23.4362 | 59.9961 | 24 | 119.8645 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8533 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.8191 | 23.4494 | 60.0622 | 24 | 119.8497 | 23.4748 | 60.0509 | 24 | 119.8254 | 23.4362 | 59.9961 | 24 | 119.8728 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8616 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.8274 | 23.4457 | 60.0622 | 24 | 119.858 | 23.4748 | 60.0509 | 24 | 119.834 | 23.435 | 59.9961 | 24 | 119.8811 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8699 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.8357 | 23.4457 | 60.0622 | 24 | 119.8665 | 23.4748 | 60.0509 | 24 | 119.8423 | 23.435 | 59.9961 | 24 | 119.8894 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8783 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.8441 | 23.4499 | 60.061 | 24 | 119.8748 | 23.4748 | 60.0509 | 24 | 119.8506 | 23.435 | 59.9961 | 24 | 119.8977 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8866 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.8524 | 23.4499 | 60.061 | 24 | 119.8831 | 23.478 | 60.0509 | 24 | 119.8589 | 23.435 | 59.9961 | 24 | 119.906 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.8949 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.8607 | 23.4499 | 60.061 | 24 | 119.8914 | 23.478 | 60.0509 | 24 | 119.8672 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9143 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.9033 | 34.2644 | 59.9881 | 35 | 119.869 | 23.4499 | 60.061 | 24 | 119.8997 | 23.478 | 60.0509 | 24 | 119.8755 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9229 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.9116 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.8773 | 23.4499 | 60.061 | 24 | 119.9081 | 23.478 | 60.0509 | 24 | 119.8838 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9312 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.9199 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.8857 | 23.4499 | 60.061 | 24 | 119.9164 | 23.4132 | 60.0509 | 24 | 119.8921 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9395 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.9283 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.894 | 23.4499 | 60.061 | 24 | 119.9247 | 23.4132 | 60.0509 | 24 | 119.9006 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9478 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.9366 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9023 | 23.4499 | 60.061 | 24 | 119.933 | 23.4068 | 60.0509 | 24 | 119.9089 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9561 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.9449 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9106 | 23.4558 | 60.061 | 24 | 119.9413 | 23.4068 | 60.0509 | 24 | 119.9172 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9644 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.9533 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9189 | 23.4558 | 60.061 | 24 | 119.9497 | 23.4068 | 60.0509 | 24 | 119.9255 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9727 | 23.4157 | 59.999 | 24
119.9616 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9274 | 23.4558 | 60.061 | 24 | 119.958 | 23.4068 | 60.0509 | 24 | 119.9338 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9812 | 23.4171 | 59.999 | 24
119.97 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9357 | 23.4558 | 60.061 | 24 | 119.9663 | 23.4068 | 60.0509 | 24 | 119.9421 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9895 | 23.4171 | 59.999 | 24
119.9783 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.944 | 23.4596 | 60.061 | 24 | 119.9746 | 23.4068 | 60.0509 | 24 | 119.9504 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 119.9978 | 23.4171 | 59.999 | 24
119.9866 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9523 | 23.4596 | 60.061 | 24 | 119.9829 | 23.4094 | 60.0509 | 24 | 119.959 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 120.0061 | 23.4171 | 59.999 | 24
119.9949 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9606 | 23.4564 | 60.061 | 24 | 119.9913 | 23.4094 | 60.0509 | 24 | 119.9673 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 120.0144 | 23.4194 | 59.999 | 24
120.0033 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.969 | 23.4564 | 60.061 | 24 | 119.9996 | 23.4128 | 60.0509 | 24 | 119.9756 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 120.0227 | 23.4194 | 59.999 | 24
120.0116 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9773 | 23.4564 | 60.061 | 24 | 120.0079 | 23.4128 | 60.0509 | 24 | 119.9839 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 120.031 | 23.4194 | 59.999 | 24
120.0199 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9856 | 23.4564 | 60.061 | 24 | 120.0162 | 23.4128 | 60.0509 | 24 | 119.9922 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 120.0393 | 23.4194 | 59.999 | 24
120.0283 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 119.9939 | 23.4564 | 60.061 | 24 | 120.0247 | 23.4128 | 60.0509 | 24 | 120.0005 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 120.0479 | 23.4197 | 59.999 | 24
120.0366 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0022 | 23.4564 | 60.061 | 24 | 120.033 | 23.417 | 60.0521 | 24 | 120.0088 | 23.4267 | 59.9961 | 24 | 120.0562 | 23.4197 | 59.999 | 24
120.045 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0106 | 23.4564 | 60.061 | 24 | 120.0413 | 23.417 | 60.0521 | 24 | 120.0171 | 23.422 | 59.9953 | 24 | 120.0645 | 23.4197 | 59.9997 | 24
120.0533 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0189 | 23.4564 | 60.061 | 24 | 120.0496 | 23.417 | 60.0521 | 24 | 120.0256 | 23.422 | 59.9953 | 24 | 120.0728 | 23.4197 | 59.9997 | 24
120.0616 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0272 | 23.448 | 60.061 | 24 | 120.0579 | 23.417 | 60.0521 | 24 | 120.0339 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.0811 | 23.4197 | 59.9997 | 24
120.07 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0355 | 23.448 | 60.061 | 24 | 120.0663 | 23.417 | 60.0521 | 24 | 120.0422 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.0894 | 23.4197 | 59.9997 | 24
120.0783 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0438 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.0746 | 23.417 | 60.0521 | 24 | 120.0505 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.0977 | 23.4197 | 59.9997 | 24
120.0866 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0522 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.0829 | 23.417 | 60.0521 | 24 | 120.0588 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.1062 | 23.4197 | 59.9997 | 24
120.095 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0605 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.0912 | 23.417 | 60.0521 | 24 | 120.0671 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.1145 | 23.4211 | 59.9997 | 24
120.1033 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0688 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.0995 | 23.4196 | 60.0521 | 24 | 120.0754 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.1228 | 23.4211 | 59.9997 | 24
120.1116 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0771 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.1079 | 23.4196 | 60.0521 | 24 | 120.084 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.1311 | 23.4234 | 59.9997 | 24
120.12 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0854 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.1162 | 23.4196 | 60.0521 | 24 | 120.0923 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.1394 | 23.4234 | 59.9997 | 24
120.1283 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.0939 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.1245 | 23.4196 | 60.0521 | 24 | 120.1006 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.1477 | 23.4238 | 59.9997 | 24
120.1366 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.1022 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.1328 | 23.4155 | 60.0521 | 24 | 120.1089 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.156 | 23.4238 | 59.9997 | 24
120.145 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.1105 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.1411 | 23.4155 | 60.0521 | 24 | 120.1172 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.1643 | 23.4238 | 59.9997 | 24
120.1533 | 34.2644 | 59.9877 | 35 | 120.1188 | 23.4522 | 60.0594 | 24 | 120.1495 | 23.4155 | 60.0521 | 24 | 120.1255 | 23.42 | 59.9953 | 24 | 120.1729 | 23.4238 | 59.9997 | 24
120.1616 | 34.265 | 59.9877 | 35 | 120.1271 | 23.4581 | 60.0594 | 24 | 120.1578 | 23.4155 | 60.0521 | 24 | 120.1338 | 23.4197 | 59.9953 | 24 | 120.1812 | 23.4252 | 59.9997 | 24
120.17 | 34.265 | 59.9877 | 35 | 120.1355 | 23.4581 | 60.0594 | 24 | 120.1661 | 23.4155 | 60.0521 | 24 | 120.1423 | 23.4197 | 59.9953 | 24 | 120.1895 | 23.4252 | 59.9997 | 24
120.1783 | 34.2673 | 59.9877 | 35 | 120.1438 | 23.4543 | 60.0594 | 24 | 120.1744 | 23.4155 | 60.0521 | 24 | 120.1506 | 23.4197 | 59.9953 | 24 | 120.1978 | 23.4274 | 59.9997 | 24
120.1867 | 34.2673 | 59.9877 | 35 | 120.1521 | 23.4543 | 60.0594 | 24 | 120.1827 | 23.3286 | 60.0521 | 24 | 120.1589 | 23.4197 | 59.9953 | 24 | 120.2061 | 23.4274 | 59.9997 | 24
120.195 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.1604 | 23.4512 | 60.0594 | 24 | 120.1912 | 23.3286 | 60.0521 | 24 | 120.1672 | 23.4197 | 59.9953 | 24 | 120.2144 | 23.4274 | 59.9997 | 24
120.2033 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.1687 | 23.4512 | 60.0594 | 24 | 120.1995 | 23.3286 | 60.0521 | 24 | 120.1755 | 23.4197 | 59.9953 | 24 | 120.2227 | 23.4274 | 59.9997 | 24
120.2117 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.1771 | 23.3954 | 60.0594 | 24 | 120.2078 | 23.3286 | 60.0521 | 24 | 120.1838 | 23.4185 | 59.9953 | 24 | 120.2312 | 23.4346 | 59.9997 | 24
120.22 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.1854 | 23.3954 | 60.0594 | 24 | 120.2161 | 23.3286 | 60.0521 | 24 | 120.1921 | 23.4185 | 59.9953 | 24 | 120.2395 | 23.4346 | 59.9997 | 24
120.2283 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.1937 | 23.3954 | 60.0594 | 24 | 120.2245 | 23.3286 | 60.0521 | 24 | 120.2004 | 23.4185 | 59.9953 | 24 | 120.2478 | 23.4361 | 59.9997 | 24
120.2367 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.202 | 23.3954 | 60.0594 | 24 | 120.2328 | 23.3241 | 60.0537 | 24 | 120.209 | 23.4185 | 59.9953 | 24 | 120.2561 | 23.4361 | 59.9997 | 24
120.245 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.2103 | 23.3906 | 60.0594 | 24 | 120.2411 | 23.3241 | 60.0537 | 24 | 120.2173 | 23.4165 | 59.9945 | 24 | 120.2644 | 23.4321 | 60.0017 | 24
120.2533 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.2188 | 23.3906 | 60.0594 | 24 | 120.2494 | 23.3241 | 60.0537 | 24 | 120.2256 | 23.4165 | 59.9945 | 24 | 120.2727 | 23.4321 | 60.0017 | 24
120.2617 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.2271 | 23.3944 | 60.0594 | 24 | 120.2577 | 23.3241 | 60.0537 | 24 | 120.2339 | 23.4165 | 59.9945 | 24 | 120.281 | 23.4321 | 60.0017 | 24
120.27 | 34.2709 | 59.9877 | 35 | 120.2354 | 23.3944 | 60.0594 | 24 | 120.2661 | 23.3274 | 60.0537 | 24 | 120.2422 | 23.4165 | 59.9945 | 24 | 120.2893 | 23.4321 | 60.0017 | 24
120.2783 | 34.2714 | 59.9877 | 35 | 120.2437 | 23.3915 | 60.0578 | 24 | 120.2744 | 23.3274 | 60.0537 | 24 | 120.2505 | 23.4165 | 59.9945 | 24 | 120.2979 | 23.4339 | 60.0017 | 24
120.2867 | 34.2714 | 59.9877 | 35 | 120.252 | 23.3915 | 60.0578 | 24 | 120.2827 | 23.3274 | 60.0537 | 24 | 120.2588 | 23.4165 | 59.9945 | 24 | 120.3062 | 23.4339 | 60.0017 | 24
120.295 | 34.2738 | 59.9877 | 35 | 120.2604 | 23.3915 | 60.0578 | 24 | 120.291 | 23.3274 | 60.0537 | 24 | 120.2673 | 23.4165 | 59.9945 | 24 | 120.3145 | 23.4339 | 60.0017 | 24
120.3034 | 34.2738 | 59.9877 | 35 | 120.2687 | 23.3915 | 60.0578 | 24 | 120.2993 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.2756 | 23.4165 | 59.9945 | 24 | 120.3228 | 23.4339 | 60.0017 | 24
120.3117 | 34.2861 | 59.9889 | 35 | 120.277 | 23.3915 | 60.0578 | 24 | 120.3077 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.2839 | 23.4163 | 59.9945 | 24 | 120.3311 | 23.4362 | 60.0017 | 24
120.32 | 34.2861 | 59.9889 | 35 | 120.2853 | 23.3915 | 60.0578 | 24 | 120.316 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.2922 | 23.4163 | 59.9945 | 24 | 120.3394 | 23.4362 | 60.0017 | 24
120.3284 | 34.2861 | 59.9889 | 35 | 120.2936 | 23.3915 | 60.0578 | 24 | 120.3243 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.3005 | 23.4163 | 59.9945 | 24 | 120.3477 | 23.438 | 60.0017 | 24
120.3367 | 34.2861 | 59.9889 | 35 | 120.302 | 23.3915 | 60.0578 | 24 | 120.3326 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.3088 | 23.4163 | 59.9945 | 24 | 120.3562 | 23.438 | 60.0017 | 24
120.345 | 34.2861 | 59.9889 | 35 | 120.3103 | 23.3974 | 60.0578 | 24 | 120.3409 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.3171 | 23.415 | 59.9945 | 24 | 120.3645 | 23.438 | 60.0017 | 24
120.3533 | 34.2861 | 59.9889 | 35 | 120.3186 | 23.3974 | 60.0578 | 24 | 120.3494 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.3257 | 23.415 | 59.9945 | 24 | 120.3728 | 23.438 | 60.0017 | 24
120.3617 | 34.2885 | 59.9889 | 35 | 120.3269 | 23.3936 | 60.0578 | 24 | 120.3577 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.334 | 23.415 | 59.9945 | 24 | 120.3811 | 23.438 | 60.0017 | 24
120.37 | 34.2885 | 59.9889 | 35 | 120.3352 | 23.3936 | 60.0578 | 24 | 120.366 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.3423 | 23.415 | 59.9945 | 24 | 120.3894 | 23.438 | 60.0017 | 24
120.3784 | 34.2885 | 59.9889 | 35 | 120.3436 | 23.3936 | 60.0578 | 24 | 120.3743 | 23.3318 | 60.0537 | 24 | 120.3506 | 23.4193 | 59.9945 | 24 | 120.3977 | 23.4402 | 60.0017 | 24
120.3867 | 34.2885 | 59.9889 | 35 | 120.3519 | 23.3936 | 60.0578 | 24 | 120.3826 | 23.3345 | 60.0537 | 24 | 120.3589 | 23.4193 | 59.9945 | 24 | 120.406 | 23.4402 | 60.0017 | 24
120.395 | 34.2937 | 59.9889 | 35 | 120.3602 | 23.398 | 60.0578 | 24 | 120.391 | 23.3345 | 60.0537 | 24 | 120.3672 | 23.4193 | 59.9945 | 24 | 120.4143 | 23.4557 | 60.0017 | 24
120.4034 | 34.2937 | 59.9889 | 35 | 120.3685 | 23.398 | 60.0578 | 24 | 120.3993 | 23.3345 | 60.0537 | 24 | 120.3755 | 23.4193 | 59.9945 | 24 | 120.4229 | 23.4557 | 60.0017 | 24
120.4117 | 34.2937 | 59.9889 | 35 | 120.3768 | 23.398 | 60.0578 | 24 | 120.4076 | 23.3345 | 60.0537 | 24 | 120.3838 | 23.4193 | 59.9945 | 24 | 120.4312 | 23.4557 | 60.0017 | 24
120.42 | 34.2937 | 59.9889 | 35 | 120.3853 | 23.398 | 60.0578 | 24 | 120.4159 | 23.3304 | 60.0537 | 24 | 120.3923 | 23.4193 | 59.9945 | 24 | 120.4395 | 23.4557 | 60.0017 | 24
120.4284 | 34.2937 | 59.9889 | 35 | 120.3936 | 23.398 | 60.0578 | 24 | 120.4242 | 23.3304 | 60.0537 | 24 | 120.4006 | 23.4191 | 59.9945 | 24 | 120.4478 | 23.4653 | 60.0017 | 24
120.4367 | 34.2937 | 59.9889 | 35 | 120.4019 | 23.398 | 60.0578 | 24 | 120.4326 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4089 | 23.4191 | 59.9945 | 24 | 120.4561 | 23.4653 | 60.0017 | 24
120.4451 | 34.2937 | 59.9889 | 35 | 120.4102 | 23.398 | 60.0578 | 24 | 120.4409 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4172 | 23.4178 | 59.993 | 24 | 120.4644 | 23.4678 | 60.0045 | 24
120.4534 | 34.2937 | 59.9889 | 35 | 120.4185 | 23.398 | 60.0578 | 24 | 120.4492 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4255 | 23.4178 | 59.993 | 24 | 120.4727 | 23.4678 | 60.0045 | 24
120.4617 | 34.296 | 59.9889 | 35 | 120.4269 | 23.3929 | 60.0578 | 24 | 120.4575 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4338 | 23.4178 | 59.993 | 24 | 120.481 | 23.4678 | 60.0045 | 24
120.47 | 34.296 | 59.9889 | 35 | 120.4352 | 23.3929 | 60.0578 | 24 | 120.4658 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4421 | 23.4178 | 59.993 | 24 | 120.4895 | 23.4678 | 60.0045 | 24
120.4784 | 34.2492 | 59.9889 | 35 | 120.4435 | 23.3929 | 60.0561 | 24 | 120.4742 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4507 | 23.4178 | 59.993 | 24 | 120.4978 | 23.4678 | 60.0045 | 24
120.4867 | 34.2492 | 59.9889 | 35 | 120.4518 | 23.3929 | 60.0561 | 24 | 120.4825 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.459 | 23.4178 | 59.993 | 24 | 120.5061 | 23.4678 | 60.0045 | 24
120.495 | 34.2527 | 59.9889 | 35 | 120.4601 | 23.3986 | 60.0561 | 24 | 120.4908 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4673 | 23.4178 | 59.993 | 24 | 120.5144 | 23.4678 | 60.0045 | 24
120.5034 | 34.2527 | 59.9889 | 35 | 120.4685 | 23.3986 | 60.0561 | 24 | 120.4991 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4756 | 23.4178 | 59.993 | 24 | 120.5227 | 23.4678 | 60.0045 | 24
120.5117 | 34.2527 | 59.9908 | 35 | 120.4768 | 23.3986 | 60.0561 | 24 | 120.5076 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4839 | 23.4096 | 59.993 | 24 | 120.531 | 23.4718 | 60.0045 | 24
120.5201 | 34.2527 | 59.9908 | 35 | 120.4851 | 23.3986 | 60.0561 | 24 | 120.5159 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.4922 | 23.4096 | 59.993 | 24 | 120.5393 | 23.4718 | 60.0045 | 24
120.5284 | 34.2527 | 59.9908 | 35 | 120.4934 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5242 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.5005 | 23.4096 | 59.993 | 24 | 120.5479 | 23.4726 | 60.0045 | 24
120.5367 | 34.2527 | 59.9908 | 35 | 120.5017 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5325 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.509 | 23.4096 | 59.993 | 24 | 120.5562 | 23.4726 | 60.0045 | 24
120.5451 | 34.2527 | 59.9908 | 35 | 120.5101 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5408 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.5173 | 23.4096 | 59.993 | 24 | 120.5645 | 23.5019 | 60.0045 | 24
120.5534 | 34.2527 | 59.9908 | 35 | 120.5184 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5492 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.5256 | 23.4096 | 59.993 | 24 | 120.5728 | 23.5019 | 60.0045 | 24
120.5617 | 34.255 | 59.9908 | 35 | 120.5267 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5575 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.5339 | 23.4089 | 59.993 | 24 | 120.5811 | 23.5002 | 60.0045 | 24
120.5701 | 34.255 | 59.9908 | 35 | 120.535 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5658 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.5422 | 23.4089 | 59.993 | 24 | 120.5894 | 23.5002 | 60.0045 | 24
120.5784 | 34.255 | 59.9908 | 35 | 120.5433 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5741 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.5505 | 23.4089 | 59.993 | 24 | 120.5977 | 23.5002 | 60.0045 | 24
120.5867 | 34.255 | 59.9908 | 35 | 120.5518 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5824 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.5588 | 23.4089 | 59.993 | 24 | 120.606 | 23.5002 | 60.0045 | 24
120.5951 | 34.255 | 59.9908 | 35 | 120.5601 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5908 | 23.3243 | 60.0545 | 24 | 120.5674 | 23.4013 | 59.993 | 24 | 120.6145 | 23.501 | 60.0045 | 24
120.6034 | 34.255 | 59.9908 | 35 | 120.5684 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.5991 | 23.3197 | 60.0545 | 24 | 120.5757 | 23.4013 | 59.993 | 24 | 120.6228 | 23.501 | 60.0045 | 24
120.6117 | 34.2558 | 59.9908 | 35 | 120.5767 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.6074 | 23.3197 | 60.0545 | 24 | 120.584 | 23.4013 | 59.993 | 24 | 120.6311 | 23.501 | 60.0045 | 24
120.6201 | 34.2558 | 59.9908 | 35 | 120.585 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.6157 | 23.3197 | 60.0545 | 24 | 120.5923 | 23.4013 | 59.993 | 24 | 120.6394 | 23.501 | 60.0045 | 24
120.6284 | 34.2531 | 59.9908 | 35 | 120.5934 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.624 | 23.3197 | 60.0545 | 24 | 120.6006 | 23.4013 | 59.993 | 24 | 120.6477 | 23.5027 | 60.0045 | 24
120.6367 | 34.2531 | 59.9908 | 35 | 120.6017 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.6324 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6089 | 23.4013 | 59.993 | 24 | 120.656 | 23.5027 | 60.0045 | 24
120.6451 | 34.2531 | 59.9908 | 35 | 120.61 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.6407 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6172 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.6643 | 23.5054 | 60.0072 | 24
120.6534 | 34.2531 | 59.9908 | 35 | 120.6183 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.649 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6255 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.6726 | 23.5054 | 60.0072 | 24
120.6617 | 34.2531 | 59.9908 | 35 | 120.6266 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.6573 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.634 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.6812 | 23.5061 | 60.0072 | 24
120.6701 | 34.2531 | 59.9908 | 35 | 120.635 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.6656 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6423 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.6895 | 23.5061 | 60.0072 | 24
120.6784 | 34.2554 | 59.9908 | 35 | 120.6433 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.6741 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6506 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.6978 | 23.5061 | 60.0072 | 24
120.6868 | 34.2554 | 59.9908 | 35 | 120.6516 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.6824 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6589 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.7061 | 23.5061 | 60.0072 | 24
120.6951 | 34.2581 | 59.9908 | 35 | 120.6599 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.6907 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6672 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.7144 | 23.5079 | 60.0072 | 24
120.7034 | 34.2581 | 59.9908 | 35 | 120.6682 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.699 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6755 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.7227 | 23.5079 | 60.0072 | 24
120.7117 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 120.6766 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.7073 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6838 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.731 | 23.5105 | 60.0072 | 24
120.7201 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 120.6849 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.7157 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.6924 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.7395 | 23.5105 | 60.0072 | 24
120.7284 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.6932 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.724 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.7007 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.7478 | 23.5113 | 60.0072 | 24
120.7367 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7015 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.7323 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.709 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.7561 | 23.5113 | 60.0072 | 24
120.7451 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7098 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.7406 | 23.3197 | 60.0553 | 24 | 120.7173 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.7644 | 23.5131 | 60.0072 | 24
120.7534 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7183 | 23.4029 | 60.0561 | 24 | 120.7489 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.7256 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.7727 | 23.5131 | 60.0072 | 24
120.7618 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7266 | 23.3991 | 60.0561 | 24 | 120.7573 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.7339 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.781 | 23.5131 | 60.0072 | 24
120.7701 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7349 | 23.3991 | 60.0561 | 24 | 120.7656 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.7422 | 23.4013 | 59.9918 | 24 | 120.7893 | 23.5131 | 60.0072 | 24
120.7784 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7432 | 23.3991 | 60.0561 | 24 | 120.7739 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.7507 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.7976 | 23.5096 | 60.0072 | 24
120.7868 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7515 | 23.3991 | 60.0561 | 24 | 120.7822 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.759 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8062 | 23.5096 | 60.0072 | 24
120.7951 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7599 | 23.3991 | 60.0561 | 24 | 120.7905 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.7673 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8145 | 23.5104 | 60.0072 | 24
120.8034 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7682 | 23.3991 | 60.0561 | 24 | 120.799 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.7756 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8228 | 23.5104 | 60.0072 | 24
120.8118 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7765 | 23.4036 | 60.0561 | 24 | 120.8073 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.7839 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8311 | 23.5121 | 60.0072 | 24
120.8201 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7848 | 23.4036 | 60.0561 | 24 | 120.8156 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.7922 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8394 | 23.5121 | 60.0072 | 24
120.8284 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.7931 | 23.4014 | 60.0561 | 24 | 120.8239 | 23.3139 | 60.0553 | 24 | 120.8005 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8477 | 23.5121 | 60.0072 | 24
120.8368 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.8015 | 23.4014 | 60.0561 | 24 | 120.8322 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.8091 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.856 | 23.5121 | 60.0072 | 24
120.8451 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.8098 | 23.4014 | 60.0561 | 24 | 120.8406 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.8174 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8643 | 23.5121 | 60.0095 | 24
120.8534 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.8181 | 23.4014 | 60.0561 | 24 | 120.8489 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.8257 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8728 | 23.5121 | 60.0095 | 24
120.8618 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.8264 | 23.4014 | 60.0561 | 24 | 120.8572 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.834 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8811 | 23.5129 | 60.0095 | 24
120.8701 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.8347 | 23.4014 | 60.0561 | 24 | 120.8655 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.8423 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8894 | 23.5129 | 60.0095 | 24
120.8784 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.8431 | 23.4051 | 60.057 | 24 | 120.8738 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.8506 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.8977 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.8868 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.8514 | 23.4051 | 60.057 | 24 | 120.8822 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.8589 | 23.4117 | 59.9918 | 24 | 120.906 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.8951 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.8597 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.8905 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.8672 | 23.4152 | 59.9918 | 24 | 120.9143 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.9034 | 34.2621 | 59.992 | 35 | 120.868 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.8988 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.8757 | 23.4152 | 59.9918 | 24 | 120.9226 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.9118 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.8765 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9071 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.884 | 23.4152 | 59.9918 | 24 | 120.9309 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.9201 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.8848 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9155 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.8923 | 23.4152 | 59.9918 | 24 | 120.9395 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.9285 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.8931 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9238 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9006 | 23.4152 | 59.9918 | 24 | 120.9478 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.9368 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9014 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9321 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9089 | 23.4152 | 59.9918 | 24 | 120.9561 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.9451 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9097 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9404 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9172 | 23.4163 | 59.9918 | 24 | 120.9644 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.9534 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9181 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9487 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9255 | 23.4163 | 59.9918 | 24 | 120.9727 | 23.5096 | 60.0095 | 24
120.9618 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9264 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9572 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9341 | 23.4163 | 59.9918 | 24 | 120.981 | 23.5034 | 60.0095 | 24
120.9701 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9347 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9655 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9424 | 23.4163 | 59.9918 | 24 | 120.9893 | 23.5034 | 60.0095 | 24
120.9784 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.943 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9738 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9507 | 23.4163 | 59.9918 | 24 | 120.9978 | 23.5017 | 60.0095 | 24
120.9868 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9513 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9821 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.959 | 23.4163 | 59.9918 | 24 | 121.0061 | 23.5017 | 60.0095 | 24
120.9951 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9597 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9904 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9673 | 23.4163 | 59.9918 | 24 | 121.0144 | 23.5017 | 60.0095 | 24
121.0035 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.968 | 23.483 | 60.057 | 24 | 120.9988 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9756 | 23.4163 | 59.9918 | 24 | 121.0227 | 23.5017 | 60.0095 | 24
121.0118 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9763 | 23.4897 | 60.057 | 24 | 121.0071 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9839 | 23.4142 | 59.9918 | 24 | 121.031 | 23.5017 | 60.0095 | 24
121.0201 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9846 | 23.4897 | 60.057 | 24 | 121.0154 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 120.9924 | 23.4142 | 59.9918 | 24 | 121.0393 | 23.5017 | 60.0095 | 24
121.0285 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 120.9929 | 23.489 | 60.057 | 24 | 121.0237 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0007 | 23.4142 | 59.9918 | 24 | 121.0476 | 23.5017 | 60.0095 | 24
121.0368 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 121.0013 | 23.489 | 60.057 | 24 | 121.032 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.009 | 23.4142 | 59.9918 | 24 | 121.0559 | 23.5017 | 60.0095 | 24
121.0451 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 121.0096 | 23.489 | 60.057 | 24 | 121.0404 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0173 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.0645 | 23.5017 | 60.0115 | 24
121.0535 | 34.2621 | 59.9928 | 35 | 121.0179 | 23.489 | 60.057 | 24 | 121.0487 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0256 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.0728 | 23.5017 | 60.0115 | 24
121.0618 | 34.2608 | 59.9928 | 35 | 121.0262 | 23.489 | 60.057 | 24 | 121.057 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0339 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.0811 | 23.5025 | 60.0115 | 24
121.0701 | 34.2608 | 59.9928 | 35 | 121.0345 | 23.489 | 60.057 | 24 | 121.0653 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0422 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.0894 | 23.5025 | 60.0115 | 24
121.0785 | 34.2555 | 59.9928 | 35 | 121.043 | 23.4883 | 60.0582 | 24 | 121.0736 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0505 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.0977 | 23.5025 | 60.0115 | 24
121.0868 | 34.2555 | 59.9928 | 35 | 121.0513 | 23.4883 | 60.0582 | 24 | 121.082 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0591 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.106 | 23.5025 | 60.0115 | 24
121.0951 | 34.2555 | 59.9928 | 35 | 121.0596 | 23.4883 | 60.0582 | 24 | 121.0903 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0674 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.1143 | 23.5043 | 60.0115 | 24
121.1035 | 34.2555 | 59.9928 | 35 | 121.0679 | 23.4883 | 60.0582 | 24 | 121.0986 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0757 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.1226 | 23.5043 | 60.0115 | 24
121.1118 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 121.0762 | 23.493 | 60.0582 | 24 | 121.1069 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.084 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.1311 | 23.5043 | 60.0115 | 24
121.1201 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 121.0846 | 23.493 | 60.0582 | 24 | 121.1152 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.0923 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.1394 | 23.5043 | 60.0115 | 24
121.1285 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 121.0929 | 23.493 | 60.0582 | 24 | 121.1237 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.1006 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.1477 | 23.5008 | 60.0115 | 24
121.1368 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 121.1012 | 23.493 | 60.0582 | 24 | 121.132 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.1089 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.156 | 23.5008 | 60.0115 | 24
121.1451 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 121.1095 | 23.493 | 60.0582 | 24 | 121.1403 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.1174 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.1643 | 23.5008 | 60.0115 | 24
121.1535 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 121.1178 | 23.493 | 60.0582 | 24 | 121.1486 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.1257 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.1726 | 23.5008 | 60.0115 | 24
121.1618 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 121.1262 | 23.4922 | 60.0582 | 24 | 121.1569 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.134 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.1809 | 23.5008 | 60.0115 | 24
121.1702 | 34.2581 | 59.992 | 35 | 121.1345 | 23.4922 | 60.0582 | 24 | 121.1653 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.1423 | 23.4142 | 59.9926 | 24 | 121.1892 | 23.5008 | 60.0115 | 24
121.1785 | 34.2557 | 59.992 | 35 | 121.1428 | 23.4922 | 60.0582 | 24 | 121.1736 | 23.3133 | 60.0557 | 24 | 121.1506 | 23.4177 | 59.9926 | 24 | 121.1978 | 23.5008 | 60.0115 | 24
121.1868 | 34.2557 | 59.992 | 35 | 121.1511 | 23.4922 | 60.0582 | 24 | 121.1819 | 23.3139 | 60.0557 | 24 | 121.1589 | 23.4177 | 59.9926 | 24 | 121.2061 | 23.5008 | 60.0115 | 24
121.1951 | 34.2557 | 59.992 | 35 | 121.1594 | 23.4919 | 60.0582 | 24 | 121.1902 | 23.3139 | 60.0557 | 24 | 121.1672 | 23.4177 | 59.9926 | 24 | 121.2144 | 23.5101 | 60.0115 | 24
121.2035 | 34.2557 | 59.992 | 35 | 121.1678 | 23.4919 | 60.0582 | 24 | 121.1985 | 23.3139 | 60.0557 | 24 | 121.1758 | 23.4177 | 59.9926 | 24 | 121.2227 | 23.5101 | 60.0115 | 24
121.2118 | 34.2549 | 59.992 | 35 | 121.1761 | 23.4956 | 60.0582 | 24 | 121.2069 | 23.3139 | 60.0557 | 24 | 121.1841 | 23.4177 | 59.9926 | 24 | 121.231 | 23.5481 | 60.0115 | 24
121.2201 | 34.2549 | 59.992 | 35 | 121.1844 | 23.4956 | 60.0582 | 24 | 121.2152 | 23.3139 | 60.0557 | 24 | 121.1924 | 23.4177 | 59.9926 | 24 | 121.2393 | 23.5481 | 60.0115 | 24
121.2285 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.1927 | 23.4986 | 60.0582 | 24 | 121.2235 | 23.3139 | 60.0557 | 24 | 121.2007 | 23.4177 | 59.9926 | 24 | 121.2476 | 23.5481 | 60.0115 | 24
121.2368 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.201 | 23.4986 | 60.0582 | 24 | 121.2318 | 23.3112 | 60.0553 | 24 | 121.209 | 23.4177 | 59.9926 | 24 | 121.2559 | 23.5481 | 60.0115 | 24
121.2452 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.2095 | 23.4978 | 60.0582 | 24 | 121.2401 | 23.3112 | 60.0553 | 24 | 121.2173 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.2644 | 23.5481 | 60.0127 | 24
121.2535 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.2178 | 23.4978 | 60.0582 | 24 | 121.2485 | 23.3153 | 60.0553 | 24 | 121.2256 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.2727 | 23.5481 | 60.0127 | 24
121.2618 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.2261 | 23.4978 | 60.0582 | 24 | 121.2568 | 23.3153 | 60.0553 | 24 | 121.2341 | 23.4182 | 59.993 | 24 | 121.281 | 23.5481 | 60.0127 | 24
121.2702 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.2344 | 23.4978 | 60.0582 | 24 | 121.2651 | 23.3153 | 60.0553 | 24 | 121.2424 | 23.4182 | 59.993 | 24 | 121.2893 | 23.5481 | 60.0127 | 24
121.2785 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.2427 | 23.5016 | 60.0605 | 24 | 121.2734 | 23.3153 | 60.0553 | 24 | 121.2507 | 23.4182 | 59.993 | 24 | 121.2976 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.2868 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.2511 | 23.5016 | 60.0605 | 24 | 121.2817 | 23.3153 | 60.0553 | 24 | 121.259 | 23.4182 | 59.993 | 24 | 121.3059 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.2952 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.2594 | 23.5045 | 60.0605 | 24 | 121.2902 | 23.3153 | 60.0553 | 24 | 121.2673 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3142 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3035 | 34.2514 | 59.992 | 35 | 121.2677 | 23.5045 | 60.0605 | 24 | 121.2985 | 23.3153 | 60.0553 | 24 | 121.2756 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3225 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3118 | 34.2489 | 59.9912 | 35 | 121.276 | 23.5092 | 60.0605 | 24 | 121.3068 | 23.3153 | 60.0553 | 24 | 121.2839 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3311 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3201 | 34.2489 | 59.9912 | 35 | 121.2843 | 23.5092 | 60.0605 | 24 | 121.3151 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.2922 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3394 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3285 | 34.2489 | 59.9912 | 35 | 121.2927 | 23.5092 | 60.0605 | 24 | 121.3234 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.3008 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3477 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3368 | 34.2489 | 59.9912 | 35 | 121.301 | 23.5092 | 60.0605 | 24 | 121.3318 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.3091 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.356 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3452 | 34.2447 | 59.9912 | 35 | 121.3093 | 23.5055 | 60.0605 | 24 | 121.3401 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.3174 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3643 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3535 | 34.2447 | 59.9912 | 35 | 121.3176 | 23.5055 | 60.0605 | 24 | 121.3484 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.3257 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3726 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3618 | 34.2447 | 59.9912 | 35 | 121.3259 | 23.5011 | 60.0605 | 24 | 121.3567 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.334 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3809 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3702 | 34.2447 | 59.9912 | 35 | 121.3344 | 23.5011 | 60.0605 | 24 | 121.365 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.3423 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3892 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3785 | 34.2447 | 59.9912 | 35 | 121.3427 | 23.4952 | 60.0605 | 24 | 121.3734 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.3506 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.3977 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3868 | 34.2447 | 59.9912 | 35 | 121.351 | 23.4952 | 60.0605 | 24 | 121.3817 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.3591 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.406 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.3952 | 34.2447 | 59.9912 | 35 | 121.3593 | 23.4726 | 60.0605 | 24 | 121.39 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.3674 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.4143 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.4035 | 34.2447 | 59.9912 | 35 | 121.3676 | 23.4726 | 60.0605 | 24 | 121.3983 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.3757 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.4226 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.4118 | 34.2422 | 59.9912 | 35 | 121.376 | 23.4763 | 60.0605 | 24 | 121.4067 | 23.3159 | 60.0553 | 24 | 121.384 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.4309 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.4202 | 34.2422 | 59.9912 | 35 | 121.3843 | 23.4763 | 60.0605 | 24 | 121.415 | 23.3131 | 60.0553 | 24 | 121.3923 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.4392 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.4285 | 34.2388 | 59.9912 | 35 | 121.3926 | 23.4842 | 60.0605 | 24 | 121.4233 | 23.3131 | 60.0553 | 24 | 121.4006 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.4475 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.4368 | 34.2388 | 59.9912 | 35 | 121.4009 | 23.4842 | 60.0605 | 24 | 121.4316 | 23.3097 | 60.0545 | 24 | 121.4089 | 23.4223 | 59.993 | 24 | 121.4558 | 23.5525 | 60.0127 | 24
121.4452 | 34.2353 | 59.9912 | 35 | 121.4092 | 23.4842 | 60.0605 | 24 | 121.4399 | 23.3097 | 60.0545 | 24 | 121.4175 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.4644 | 23.5525 | 60.0134 | 24
121.4535 | 34.2353 | 59.9912 | 35 | 121.4176 | 23.4842 | 60.0605 | 24 | 121.4484 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.4258 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.4727 | 23.5525 | 60.0134 | 24
121.4618 | 34.2345 | 59.9912 | 35 | 121.4259 | 23.4804 | 60.0605 | 24 | 121.4567 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.4341 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.481 | 23.5525 | 60.0134 | 24
121.4702 | 34.2345 | 59.9912 | 35 | 121.4342 | 23.4804 | 60.0605 | 24 | 121.465 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.4424 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.4893 | 23.5525 | 60.0134 | 24
121.4785 | 34.2345 | 59.9912 | 35 | 121.4425 | 23.4409 | 60.0633 | 24 | 121.4733 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.4507 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.4976 | 23.5525 | 60.0134 | 24
121.4869 | 34.2345 | 59.9912 | 35 | 121.4508 | 23.4409 | 60.0633 | 24 | 121.4816 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.459 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5059 | 23.5525 | 60.0134 | 24
121.4952 | 34.2322 | 59.9912 | 35 | 121.4591 | 23.4402 | 60.0633 | 24 | 121.49 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.4673 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5142 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5035 | 34.2322 | 59.9912 | 35 | 121.4675 | 23.4402 | 60.0633 | 24 | 121.4983 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.4758 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5225 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5119 | 34.2349 | 59.9897 | 35 | 121.4758 | 23.4402 | 60.0633 | 24 | 121.5066 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.4841 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.531 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5202 | 34.2349 | 59.9897 | 35 | 121.4841 | 23.4402 | 60.0633 | 24 | 121.5149 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.4924 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5393 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5285 | 34.2349 | 59.9897 | 35 | 121.4924 | 23.4443 | 60.0633 | 24 | 121.5232 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.5007 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5476 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5368 | 34.2349 | 59.9897 | 35 | 121.5007 | 23.4443 | 60.0633 | 24 | 121.5316 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.509 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5559 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5452 | 34.2341 | 59.9897 | 35 | 121.5092 | 23.44 | 60.0633 | 24 | 121.5399 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.5173 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5642 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5535 | 34.2341 | 59.9897 | 35 | 121.5175 | 23.44 | 60.0633 | 24 | 121.5482 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.5256 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5725 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5619 | 34.2318 | 59.9897 | 35 | 121.5258 | 23.44 | 60.0633 | 24 | 121.5565 | 23.3054 | 60.0545 | 24 | 121.5339 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5808 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5702 | 34.2318 | 59.9897 | 35 | 121.5341 | 23.44 | 60.0633 | 24 | 121.5648 | 23.3066 | 60.0545 | 24 | 121.5425 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5891 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5785 | 34.2283 | 59.9897 | 35 | 121.5424 | 23.4434 | 60.0633 | 24 | 121.5732 | 23.3066 | 60.0545 | 24 | 121.5508 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.5977 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5869 | 34.2283 | 59.9897 | 35 | 121.5508 | 23.4434 | 60.0633 | 24 | 121.5815 | 23.3066 | 60.0545 | 24 | 121.5591 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.606 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.5952 | 34.2283 | 59.9897 | 35 | 121.5591 | 23.445 | 60.0633 | 24 | 121.5898 | 23.3066 | 60.0545 | 24 | 121.5674 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.6143 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.6035 | 34.2283 | 59.9897 | 35 | 121.5674 | 23.445 | 60.0633 | 24 | 121.5981 | 23.3022 | 60.0545 | 24 | 121.5757 | 23.4223 | 59.9934 | 24 | 121.6226 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.6119 | 34.2276 | 59.9897 | 35 | 121.5757 | 23.445 | 60.0633 | 24 | 121.6064 | 23.3022 | 60.0545 | 24 | 121.584 | 23.4177 | 59.9934 | 24 | 121.6309 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.6202 | 34.2276 | 59.9897 | 35 | 121.584 | 23.445 | 60.0633 | 24 | 121.6149 | 23.3022 | 60.0545 | 24 | 121.5923 | 23.4177 | 59.9934 | 24 | 121.6392 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.6286 | 34.214 | 59.9897 | 35 | 121.5924 | 23.4416 | 60.0633 | 24 | 121.6232 | 23.3022 | 60.0545 | 24 | 121.6008 | 23.4177 | 59.9934 | 24 | 121.6475 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.6369 | 34.214 | 59.9897 | 35 | 121.6007 | 23.4416 | 60.0633 | 24 | 121.6315 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6091 | 23.4177 | 59.9934 | 24 | 121.656 | 23.5352 | 60.0134 | 24
121.6452 | 34.214 | 59.9897 | 35 | 121.609 | 23.4424 | 60.0633 | 24 | 121.6398 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6174 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.6643 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.6535 | 34.214 | 59.9897 | 35 | 121.6173 | 23.4424 | 60.0633 | 24 | 121.6481 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6257 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.6726 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.6619 | 34.212 | 59.9897 | 35 | 121.6256 | 23.4424 | 60.0633 | 24 | 121.6565 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.634 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.6809 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.6702 | 34.212 | 59.9897 | 35 | 121.634 | 23.4424 | 60.0633 | 24 | 121.6648 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6423 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.6892 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.6785 | 34.212 | 59.9897 | 35 | 121.6423 | 23.4464 | 60.0661 | 24 | 121.6731 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6506 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.6975 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.6869 | 34.212 | 59.9897 | 35 | 121.6506 | 23.4464 | 60.0661 | 24 | 121.6814 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6592 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7058 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.6952 | 34.2116 | 59.9897 | 35 | 121.6589 | 23.4246 | 60.0661 | 24 | 121.6897 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6675 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7141 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7036 | 34.2116 | 59.9897 | 35 | 121.6672 | 23.4246 | 60.0661 | 24 | 121.6981 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6758 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7227 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7119 | 34.2116 | 59.9877 | 35 | 121.6757 | 23.4329 | 60.0661 | 24 | 121.7064 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6841 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.731 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7202 | 34.2116 | 59.9877 | 35 | 121.684 | 23.4329 | 60.0661 | 24 | 121.7147 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.6924 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7393 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7286 | 34.2116 | 59.9877 | 35 | 121.6923 | 23.4329 | 60.0661 | 24 | 121.723 | 23.3022 | 60.0533 | 24 | 121.7007 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7476 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7369 | 34.2116 | 59.9877 | 35 | 121.7006 | 23.4329 | 60.0661 | 24 | 121.7314 | 23.3063 | 60.0533 | 24 | 121.709 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7559 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7452 | 34.2116 | 59.9877 | 35 | 121.7089 | 23.4369 | 60.0661 | 24 | 121.7397 | 23.3063 | 60.0533 | 24 | 121.7173 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7642 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7536 | 34.2116 | 59.9877 | 35 | 121.7172 | 23.4369 | 60.0661 | 24 | 121.748 | 23.3063 | 60.0533 | 24 | 121.7258 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7725 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7619 | 34.2116 | 59.9877 | 35 | 121.7256 | 23.4313 | 60.0661 | 24 | 121.7563 | 23.3063 | 60.0533 | 24 | 121.7341 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7808 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7702 | 34.2116 | 59.9877 | 35 | 121.7339 | 23.4313 | 60.0661 | 24 | 121.7646 | 23.3036 | 60.0533 | 24 | 121.7424 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7893 | 23.5352 | 60.0131 | 24
121.7786 | 34.2158 | 59.9877 | 35 | 121.7422 | 23.4346 | 60.0661 | 24 | 121.7731 | 23.3036 | 60.0533 | 24 | 121.7507 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.7976 | 23.5343 | 60.0131 | 24
121.7869 | 34.2158 | 59.9877 | 35 | 121.7505 | 23.4346 | 60.0661 | 24 | 121.7814 | 23.3042 | 60.0533 | 24 | 121.759 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8059 | 23.5343 | 60.0131 | 24
121.7952 | 34.205 | 59.9877 | 35 | 121.7588 | 23.4346 | 60.0661 | 24 | 121.7897 | 23.3042 | 60.0533 | 24 | 121.7673 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8142 | 23.5298 | 60.0131 | 24
121.8036 | 34.205 | 59.9877 | 35 | 121.7672 | 23.4346 | 60.0661 | 24 | 121.798 | 23.3042 | 60.0533 | 24 | 121.7756 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8225 | 23.5298 | 60.0131 | 24
121.8119 | 34.205 | 59.9877 | 35 | 121.7755 | 23.4313 | 60.0661 | 24 | 121.8063 | 23.3042 | 60.0533 | 24 | 121.7842 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8308 | 23.5258 | 60.0131 | 24
121.8202 | 34.205 | 59.9877 | 35 | 121.7838 | 23.4313 | 60.0661 | 24 | 121.8147 | 23.3042 | 60.0533 | 24 | 121.7925 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8391 | 23.5258 | 60.0131 | 24
121.8286 | 34.205 | 59.9877 | 35 | 121.7921 | 23.4313 | 60.0661 | 24 | 121.823 | 23.3042 | 60.0533 | 24 | 121.8008 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8474 | 23.5258 | 60.0131 | 24
121.8369 | 34.205 | 59.9877 | 35 | 121.8004 | 23.4313 | 60.0661 | 24 | 121.8313 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.8091 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.856 | 23.5258 | 60.0131 | 24
121.8453 | 34.2401 | 59.9877 | 35 | 121.8088 | 23.4341 | 60.0661 | 24 | 121.8396 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.8174 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8643 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.8536 | 34.2401 | 59.9877 | 35 | 121.8171 | 23.4341 | 60.0661 | 24 | 121.8479 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.8257 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8726 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.8619 | 34.2369 | 59.9877 | 35 | 121.8254 | 23.4341 | 60.0661 | 24 | 121.8563 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.834 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8809 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.8703 | 34.2369 | 59.9877 | 35 | 121.8337 | 23.4341 | 60.0661 | 24 | 121.8646 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.8425 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8892 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.8786 | 34.2369 | 59.9877 | 35 | 121.842 | 23.4382 | 60.0685 | 24 | 121.8729 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.8508 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.8975 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.8869 | 34.2369 | 59.9877 | 35 | 121.8505 | 23.4382 | 60.0685 | 24 | 121.8812 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.8591 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9058 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.8952 | 34.2369 | 59.9877 | 35 | 121.8588 | 23.4382 | 60.0685 | 24 | 121.8895 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.8674 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9141 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9036 | 34.2369 | 59.9877 | 35 | 121.8671 | 23.4382 | 60.0685 | 24 | 121.8979 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.8757 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9226 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9119 | 34.2369 | 59.9861 | 35 | 121.8754 | 23.4382 | 60.0685 | 24 | 121.9062 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.884 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9309 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9203 | 34.2369 | 59.9861 | 35 | 121.8837 | 23.4382 | 60.0685 | 24 | 121.9146 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.8923 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9392 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9286 | 34.2313 | 59.9861 | 35 | 121.8921 | 23.4341 | 60.0685 | 24 | 121.9229 | 23.3042 | 60.0525 | 24 | 121.9009 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9475 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9369 | 34.2313 | 59.9861 | 35 | 121.9004 | 23.4341 | 60.0685 | 24 | 121.9312 | 23.3008 | 60.0525 | 24 | 121.9092 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9558 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9453 | 34.2313 | 59.9861 | 35 | 121.9087 | 23.4391 | 60.0685 | 24 | 121.9396 | 23.3008 | 60.0525 | 24 | 121.9175 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9641 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9536 | 34.2313 | 59.9861 | 35 | 121.917 | 23.4391 | 60.0685 | 24 | 121.9479 | 23.3008 | 60.0525 | 24 | 121.9258 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9724 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9619 | 34.2313 | 59.9861 | 35 | 121.9253 | 23.4391 | 60.0685 | 24 | 121.9562 | 23.3008 | 60.0525 | 24 | 121.9341 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9807 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9703 | 34.2313 | 59.9861 | 35 | 121.9336 | 23.4391 | 60.0685 | 24 | 121.9645 | 23.2965 | 60.0525 | 24 | 121.9424 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9893 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9786 | 34.2313 | 59.9861 | 35 | 121.942 | 23.4357 | 60.0685 | 24 | 121.9729 | 23.2965 | 60.0525 | 24 | 121.9507 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 121.9976 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.987 | 34.2313 | 59.9861 | 35 | 121.9503 | 23.4357 | 60.0685 | 24 | 121.9812 | 23.2937 | 60.0525 | 24 | 121.959 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 122.0059 | 23.5258 | 60.0127 | 24
121.9953 | 34.2293 | 59.9861 | 35 | 121.9586 | 23.4357 | 60.0685 | 24 | 121.9895 | 23.2937 | 60.0525 | 24 | 121.9675 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 122.0142 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.0036 | 34.2293 | 59.9861 | 35 | 121.9669 | 23.4357 | 60.0685 | 24 | 121.9978 | 23.2937 | 60.0525 | 24 | 121.9758 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 122.0225 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.0119 | 34.2293 | 59.9861 | 35 | 121.9752 | 23.4357 | 60.0685 | 24 | 122.0061 | 23.2937 | 60.0525 | 24 | 121.9841 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 122.0308 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.0203 | 34.2293 | 59.9861 | 35 | 121.9836 | 23.4357 | 60.0685 | 24 | 122.0145 | 23.2937 | 60.0525 | 24 | 121.9924 | 23.4177 | 59.993 | 24 | 122.0391 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.0286 | 34.2157 | 59.9861 | 35 | 121.9919 | 23.4317 | 60.0685 | 24 | 122.0228 | 23.2937 | 60.0525 | 24 | 122.0007 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.0474 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.037 | 34.2157 | 59.9861 | 35 | 122.0002 | 23.4317 | 60.0685 | 24 | 122.0311 | 23.2937 | 60.0517 | 24 | 122.009 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.0559 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.0453 | 34.2157 | 59.9861 | 35 | 122.0085 | 23.4263 | 60.0685 | 24 | 122.0394 | 23.2937 | 60.0517 | 24 | 122.0173 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.0642 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.0536 | 34.2157 | 59.9861 | 35 | 122.0168 | 23.4263 | 60.0685 | 24 | 122.0477 | 23.2937 | 60.0517 | 24 | 122.0259 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.0725 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.062 | 34.2157 | 59.9861 | 35 | 122.0253 | 23.4263 | 60.0685 | 24 | 122.0562 | 23.2937 | 60.0517 | 24 | 122.0342 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.0808 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.0703 | 34.2157 | 59.9861 | 35 | 122.0336 | 23.4263 | 60.0685 | 24 | 122.0645 | 23.2937 | 60.0517 | 24 | 122.0425 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.0891 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.0786 | 34.2137 | 59.9861 | 35 | 122.0419 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.0728 | 23.2937 | 60.0517 | 24 | 122.0508 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.0974 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.087 | 34.2137 | 59.9861 | 35 | 122.0502 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.0811 | 23.2999 | 60.0517 | 24 | 122.0591 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1057 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.0953 | 34.2137 | 59.9861 | 35 | 122.0585 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.0894 | 23.2999 | 60.0517 | 24 | 122.0674 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.114 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.1037 | 34.2137 | 59.9861 | 35 | 122.0668 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.0978 | 23.2965 | 60.0517 | 24 | 122.0757 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1226 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.112 | 34.2201 | 59.9842 | 35 | 122.0752 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.1061 | 23.2965 | 60.0517 | 24 | 122.0842 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1309 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.1203 | 34.2201 | 59.9842 | 35 | 122.0835 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.1144 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.0925 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1392 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.1286 | 34.2201 | 59.9842 | 35 | 122.0918 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.1227 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.1008 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1475 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.137 | 34.2201 | 59.9842 | 35 | 122.1001 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.131 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.1091 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1558 | 23.5258 | 60.0127 | 24
122.1453 | 34.2201 | 59.9842 | 35 | 122.1084 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.1394 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.1174 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1641 | 23.5298 | 60.0127 | 24
122.1536 | 34.2201 | 59.9842 | 35 | 122.1168 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.1477 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.1257 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1724 | 23.5298 | 60.0127 | 24
122.162 | 34.2201 | 59.9842 | 35 | 122.1251 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.156 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.134 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1807 | 23.5317 | 60.0127 | 24
122.1703 | 34.2201 | 59.9842 | 35 | 122.1334 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.1643 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.1423 | 23.4161 | 59.993 | 24 | 122.1892 | 23.5317 | 60.0127 | 24
122.1787 | 34.2181 | 59.9842 | 35 | 122.1417 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.1726 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.1509 | 23.4128 | 59.993 | 24 | 122.1975 | 23.5317 | 60.0127 | 24
122.187 | 34.2181 | 59.9842 | 35 | 122.15 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.181 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.1592 | 23.4128 | 59.993 | 24 | 122.2058 | 23.5317 | 60.0127 | 24
122.1953 | 34.2181 | 59.9842 | 35 | 122.1584 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.1893 | 23.2938 | 60.0517 | 24 | 122.1675 | 23.4128 | 59.993 | 24 | 122.2141 | 23.5317 | 60.0127 | 24
122.2037 | 34.2181 | 59.9842 | 35 | 122.1667 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.1976 | 23.2935 | 60.0517 | 24 | 122.1758 | 23.4128 | 59.993 | 24 | 122.2224 | 23.5317 | 60.0127 | 24
122.212 | 34.1739 | 59.9842 | 35 | 122.175 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.2059 | 23.2935 | 60.0517 | 24 | 122.1841 | 23.4128 | 59.993 | 24 | 122.2307 | 23.5346 | 60.0127 | 24
122.2204 | 34.1739 | 59.9842 | 35 | 122.1833 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.2144 | 23.2908 | 60.0517 | 24 | 122.1924 | 23.4128 | 59.993 | 24 | 122.239 | 23.5346 | 60.0127 | 24
122.2287 | 34.1739 | 59.9842 | 35 | 122.1917 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.2227 | 23.2908 | 60.0517 | 24 | 122.2007 | 23.4128 | 59.993 | 24 | 122.2473 | 23.5346 | 60.0127 | 24
122.237 | 34.1739 | 59.9842 | 35 | 122.2 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.231 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2092 | 23.4128 | 59.993 | 24 | 122.2559 | 23.5346 | 60.0127 | 24
122.2453 | 34.1739 | 59.9842 | 35 | 122.2084 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.2393 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2175 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.2642 | 23.5346 | 60.0134 | 24
122.2537 | 34.1739 | 59.9842 | 35 | 122.2167 | 23.4263 | 60.0705 | 24 | 122.2476 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2258 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.2725 | 23.5346 | 60.0134 | 24
122.262 | 34.1687 | 59.9842 | 35 | 122.225 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.256 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2341 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.2808 | 23.5346 | 60.0134 | 24
122.2703 | 34.1687 | 59.9842 | 35 | 122.2333 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.2643 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2424 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.2891 | 23.5346 | 60.0134 | 24
122.2787 | 34.1687 | 59.9842 | 35 | 122.2416 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.2726 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2507 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.2974 | 23.5346 | 60.0134 | 24
122.287 | 34.1687 | 59.9842 | 35 | 122.25 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.2809 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.259 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3057 | 23.5346 | 60.0134 | 24
122.2954 | 34.1687 | 59.9842 | 35 | 122.2583 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.2892 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2676 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.314 | 23.5356 | 60.0134 | 24
122.3037 | 34.1687 | 59.9842 | 35 | 122.2666 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.2976 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2759 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3225 | 23.5356 | 60.0134 | 24
122.312 | 34.1687 | 59.983 | 35 | 122.2749 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.3059 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2842 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3308 | 23.5356 | 60.0134 | 24
122.3204 | 34.1687 | 59.983 | 35 | 122.2832 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.3142 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.2925 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3391 | 23.5356 | 60.0134 | 24
122.3287 | 34.1687 | 59.983 | 35 | 122.2915 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.3225 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.3008 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3474 | 23.5375 | 60.0134 | 24
122.337 | 34.1687 | 59.983 | 35 | 122.2999 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.3308 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.3091 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3557 | 23.5375 | 60.0134 | 24
122.3454 | 34.1777 | 59.983 | 35 | 122.3082 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.3392 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.3174 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.364 | 23.5404 | 60.0134 | 24
122.3537 | 34.1777 | 59.983 | 35 | 122.3165 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.3475 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.3259 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3723 | 23.5404 | 60.0134 | 24
122.362 | 34.1777 | 59.983 | 35 | 122.3248 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.3558 | 23.2908 | 60.0505 | 24 | 122.3342 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3806 | 23.5404 | 60.0134 | 24
122.3704 | 34.1777 | 59.983 | 35 | 122.3331 | 23.4053 | 60.0705 | 24 | 122.3641 | 23.2874 | 60.0505 | 24 | 122.3425 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3892 | 23.5404 | 60.0134 | 24
122.3787 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.3416 | 23.3968 | 60.0705 | 24 | 122.3726 | 23.2874 | 60.0505 | 24 | 122.3508 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.3975 | 23.5414 | 60.0134 | 24
122.387 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.3499 | 23.3968 | 60.0705 | 24 | 122.3809 | 23.2831 | 60.0505 | 24 | 122.3591 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.4058 | 23.5414 | 60.0134 | 24
122.3954 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.3582 | 23.3927 | 60.0705 | 24 | 122.3892 | 23.2831 | 60.0505 | 24 | 122.3674 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.4141 | 23.5414 | 60.0134 | 24
122.4037 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.3665 | 23.3927 | 60.0705 | 24 | 122.3975 | 23.2876 | 60.0505 | 24 | 122.3757 | 23.4128 | 59.9934 | 24 | 122.4224 | 23.5414 | 60.0134 | 24
122.4121 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.3748 | 23.3927 | 60.0705 | 24 | 122.4058 | 23.2876 | 60.0505 | 24 | 122.384 | 23.4126 | 59.9934 | 24 | 122.4307 | 23.5434 | 60.0134 | 24
122.4204 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.3832 | 23.3927 | 60.0705 | 24 | 122.4142 | 23.2876 | 60.0505 | 24 | 122.3926 | 23.4126 | 59.9934 | 24 | 122.439 | 23.5434 | 60.0134 | 24
122.4287 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.3915 | 23.3927 | 60.0705 | 24 | 122.4225 | 23.2876 | 60.0505 | 24 | 122.4009 | 23.4126 | 59.9934 | 24 | 122.4473 | 23.5402 | 60.0134 | 24
122.4371 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.3998 | 23.3927 | 60.0705 | 24 | 122.4308 | 23.2876 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.4558 | 23.5402 | 60.0134 | 24
122.4454 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.4081 | 23.3927 | 60.0705 | 24 | 122.4391 | 23.2876 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.4641 | 23.5412 | 60.0146 | 24
122.4537 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.4164 | 23.3927 | 60.0705 | 24 | 122.4474 | 23.2876 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.4724 | 23.5412 | 60.0146 | 24
122.4621 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.4247 | 23.3852 | 60.0705 | 24 | 122.4558 | 23.2876 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.4807 | 23.5412 | 60.0146 | 24
122.4704 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.4331 | 23.3852 | 60.0705 | 24 | 122.4641 | 23.2876 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.489 | 23.5412 | 60.0146 | 24
122.4787 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.4414 | 23.3802 | 60.0694 | 24 | 122.4724 | 23.2876 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.4973 | 23.5432 | 60.0146 | 24
122.4871 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.4497 | 23.3802 | 60.0694 | 24 | 122.4807 | 23.2599 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5056 | 23.5432 | 60.0146 | 24
122.4954 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.458 | 23.3802 | 60.0694 | 24 | 122.489 | 23.2599 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5139 | 23.5432 | 60.0146 | 24
122.5037 | 34.1776 | 59.983 | 35 | 122.4663 | 23.3802 | 60.0694 | 24 | 122.4974 | 23.2565 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5225 | 23.5432 | 60.0146 | 24
122.5121 | 34.1796 | 59.983 | 35 | 122.4747 | 23.3802 | 60.0694 | 24 | 122.5057 | 23.2565 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5308 | 23.5471 | 60.0146 | 24
122.5204 | 34.1796 | 59.983 | 35 | 122.483 | 23.3802 | 60.0694 | 24 | 122.514 | 23.2627 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5391 | 23.5471 | 60.0146 | 24
122.5288 | 34.1978 | 59.983 | 35 | 122.4913 | 23.3801 | 60.0694 | 24 | 122.5223 | 23.2627 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5474 | 23.5471 | 60.0146 | 24
122.5371 | 34.1978 | 59.983 | 35 | 122.4996 | 23.3801 | 60.0694 | 24 | 122.5306 | 23.3848 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5557 | 23.5471 | 60.0146 | 24
122.5454 | 34.1978 | 59.983 | 35 | 122.5079 | 23.3857 | 60.0694 | 24 | 122.5391 | 23.3848 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.564 | 23.549 | 60.0146 | 24
122.5538 | 34.1978 | 59.983 | 35 | 122.5164 | 23.3857 | 60.0694 | 24 | 122.5474 | 23.3848 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5723 | 23.549 | 60.0146 | 24
122.5621 | 34.1978 | 59.983 | 35 | 122.5247 | 23.3857 | 60.0694 | 24 | 122.5557 | 23.3848 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5806 | 23.549 | 60.0146 | 24
122.5704 | 34.1978 | 59.983 | 35 | 122.533 | 23.3857 | 60.0694 | 24 | 122.564 | 23.3848 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5891 | 23.549 | 60.0146 | 24
122.5788 | 34.1978 | 59.983 | 35 | 122.5413 | 23.3806 | 60.0694 | 24 | 122.5724 | 23.3848 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.5974 | 23.4888 | 60.0146 | 24
122.5871 | 34.1978 | 59.983 | 35 | 122.5496 | 23.3806 | 60.0694 | 24 | 122.5807 | 23.3848 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.6057 | 23.4888 | 60.0146 | 24
122.5954 | 34.1882 | 59.983 | 35 | 122.5579 | 23.3806 | 60.0694 | 24 | 122.589 | 23.3848 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.614 | 23.4911 | 60.0146 | 24
122.6038 | 34.1882 | 59.983 | 35 | 122.5663 | 23.3806 | 60.0694 | 24 | 122.5973 | 23.3772 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.6223 | 23.4911 | 60.0146 | 24
122.6121 | 34.1882 | 59.983 | 35 | 122.5746 | 23.3806 | 60.0694 | 24 | 122.6056 | 23.3772 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.6306 | 23.4911 | 60.0146 | 24
122.6204 | 34.1882 | 59.983 | 35 | 122.5829 | 23.3806 | 60.0694 | 24 | 122.614 | 23.3772 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.6389 | 23.4911 | 60.0146 | 24
122.6288 | 34.1902 | 59.983 | 35 | 122.5912 | 23.3731 | 60.0694 | 24 | 122.6223 | 23.3772 | 60.0493 | 24 |  |  |  |  | 122.6472 | 23.4911 | 60.0146 | 24
122.6371 | 34.1902 | 59.983 | 35 | 122.5995 | 23.3731 | 60.0694 | 24 | 122.6306 | 23.3749 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.6558 | 23.4911 | 60.0146 | 24
122.6455 | 34.1902 | 59.983 | 35 | 122.6079 | 23.4172 | 60.0694 | 24 | 122.6389 | 23.3749 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.6641 | 23.4879 | 60.0174 | 24
122.6538 | 34.1902 | 59.983 | 35 | 122.6162 | 23.4172 | 60.0694 | 24 | 122.6472 | 23.3749 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.6724 | 23.4879 | 60.0174 | 24
122.6621 | 34.1933 | 59.983 | 35 | 122.6245 | 23.4131 | 60.0694 | 24 | 122.6556 | 23.3749 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.6807 | 23.4912 | 60.0174 | 24
122.6705 | 34.1933 | 59.983 | 35 | 122.6328 | 23.4131 | 60.0694 | 24 | 122.6639 | 23.3749 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.689 | 23.4912 | 60.0174 | 24
122.6788 | 34.1933 | 59.983 | 35 | 122.6411 | 23.41 | 60.0666 | 24 | 122.6722 | 23.3749 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.6973 | 23.4281 | 60.0174 | 24
122.6871 | 34.1933 | 59.983 | 35 | 122.6495 | 23.41 | 60.0666 | 24 | 122.6805 | 23.4407 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7056 | 23.4281 | 60.0174 | 24
122.6955 | 34.1956 | 59.983 | 35 | 122.6578 | 23.405 | 60.0666 | 24 | 122.6888 | 23.4407 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7139 | 23.4281 | 60.0174 | 24
122.7038 | 34.1956 | 59.983 | 35 | 122.6661 | 23.405 | 60.0666 | 24 | 122.6973 | 23.4375 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7224 | 23.4281 | 60.0174 | 24
122.7121 | 34.1956 | 59.9842 | 35 | 122.6744 | 23.4084 | 60.0666 | 24 | 122.7056 | 23.4375 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7307 | 23.4281 | 60.0174 | 24
122.7205 | 34.1956 | 59.9842 | 35 | 122.6827 | 23.4084 | 60.0666 | 24 | 122.7139 | 23.4333 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.739 | 23.4281 | 60.0174 | 24
122.7288 | 34.1898 | 59.9842 | 35 | 122.6912 | 23.4126 | 60.0666 | 24 | 122.7222 | 23.4333 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7473 | 23.431 | 60.0174 | 24
122.7371 | 34.1898 | 59.9842 | 35 | 122.6995 | 23.4126 | 60.0666 | 24 | 122.7306 | 23.4333 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7556 | 23.431 | 60.0174 | 24
122.7455 | 34.1898 | 59.9842 | 35 | 122.7078 | 23.413 | 60.0666 | 24 | 122.7389 | 23.4333 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7639 | 23.4346 | 60.0174 | 24
122.7538 | 34.1898 | 59.9842 | 35 | 122.7161 | 23.413 | 60.0666 | 24 | 122.7472 | 23.4309 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7722 | 23.4346 | 60.0174 | 24
122.7622 | 34.1917 | 59.9842 | 35 | 122.7244 | 23.4058 | 60.0666 | 24 | 122.7555 | 23.4309 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7805 | 23.4346 | 60.0174 | 24
122.7705 | 34.1917 | 59.9842 | 35 | 122.7327 | 23.4058 | 60.0666 | 24 | 122.7638 | 23.4309 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7891 | 23.4346 | 60.0174 | 24
122.7788 | 34.202 | 59.9842 | 35 | 122.7411 | 23.4058 | 60.0666 | 24 | 122.7722 | 23.4309 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.7974 | 23.4346 | 60.0174 | 24
122.7872 | 34.202 | 59.9842 | 35 | 122.7494 | 23.4058 | 60.0666 | 24 | 122.7805 | 23.4277 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.8057 | 23.4346 | 60.0174 | 24
122.7955 | 34.1756 | 59.9842 | 35 | 122.7577 | 23.4022 | 60.0666 | 24 | 122.7888 | 23.4277 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.814 | 23.4397 | 60.0174 | 24
122.8038 | 34.1756 | 59.9842 | 35 | 122.766 | 23.4022 | 60.0666 | 24 | 122.7971 | 23.4277 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.8223 | 23.4397 | 60.0174 | 24
122.8122 | 34.1878 | 59.9842 | 35 | 122.7743 | 23.3991 | 60.0666 | 24 | 122.8054 | 23.4277 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.8306 | 23.4411 | 60.0174 | 24
122.8205 | 34.1878 | 59.9842 | 35 | 122.7827 | 23.3991 | 60.0666 | 24 | 122.8138 | 23.4342 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.8389 | 23.4411 | 60.0174 | 24
122.8288 | 34.1898 | 59.9842 | 35 | 122.791 | 23.4457 | 60.0666 | 24 | 122.8221 | 23.4342 | 60.0481 | 24 |  |  |  |  | 122.8472 | 23.4281 | 60.0174 | 24
122.8372 | 34.1898 | 59.9842 | 35 | 122.7993 | 23.4457 | 60.0666 | 24 | 122.8304 | 23.4319 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.8557 | 23.4281 | 60.0174 | 24
122.8455 | 34.1902 | 59.9842 | 35 | 122.8076 | 23.4503 | 60.0666 | 24 | 122.8387 | 23.4319 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.864 | 23.4281 | 60.0197 | 24
122.8538 | 34.1902 | 59.9842 | 35 | 122.8159 | 23.4503 | 60.0666 | 24 | 122.8472 | 23.4319 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.8723 | 23.4281 | 60.0197 | 24
122.8622 | 34.1846 | 59.9842 | 35 | 122.8243 | 23.4466 | 60.0666 | 24 | 122.8555 | 23.4319 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.8806 | 23.4326 | 60.0197 | 24
122.8705 | 34.1846 | 59.9842 | 35 | 122.8326 | 23.4466 | 60.0666 | 24 | 122.8638 | 23.4264 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.8889 | 23.4326 | 60.0197 | 24
122.8789 | 34.1874 | 59.9842 | 35 | 122.8409 | 23.4385 | 60.0626 | 24 | 122.8721 | 23.4264 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.8972 | 23.4326 | 60.0197 | 24
122.8872 | 34.1874 | 59.9842 | 35 | 122.8492 | 23.4385 | 60.0626 | 24 | 122.8804 | 23.4264 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9055 | 23.4326 | 60.0197 | 24
122.8955 | 34.1998 | 59.9842 | 35 | 122.8575 | 23.4348 | 60.0626 | 24 | 122.8888 | 23.4264 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9138 | 23.4326 | 60.0197 | 24
122.9039 | 34.1998 | 59.9842 | 35 | 122.866 | 23.4348 | 60.0626 | 24 | 122.8971 | 23.4264 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9224 | 23.4326 | 60.0197 | 24
122.9122 | 34.1998 | 59.9869 | 35 | 122.8743 | 23.4948 | 60.0626 | 24 | 122.9054 | 23.4264 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9307 | 23.4348 | 60.0197 | 24
122.9205 | 34.1998 | 59.9869 | 35 | 122.8826 | 23.4948 | 60.0626 | 24 | 122.9137 | 23.4264 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.939 | 23.4348 | 60.0197 | 24
122.9289 | 34.1998 | 59.9869 | 35 | 122.8909 | 23.4957 | 60.0626 | 24 | 122.922 | 23.4264 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9473 | 23.432 | 60.0197 | 24
122.9372 | 34.1998 | 59.9869 | 35 | 122.8992 | 23.4957 | 60.0626 | 24 | 122.9304 | 23.424 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9556 | 23.432 | 60.0197 | 24
122.9455 | 34.2001 | 59.9869 | 35 | 122.9076 | 23.4995 | 60.0626 | 24 | 122.9387 | 23.424 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9639 | 23.4334 | 60.0197 | 24
122.9539 | 34.2001 | 59.9869 | 35 | 122.9159 | 23.4995 | 60.0626 | 24 | 122.947 | 23.4273 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9722 | 23.4334 | 60.0197 | 24
122.9622 | 34.2001 | 59.9869 | 35 | 122.9242 | 23.5037 | 60.0626 | 24 | 122.9553 | 23.4273 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9805 | 23.4334 | 60.0197 | 24
122.9705 | 34.2001 | 59.9869 | 35 | 122.9325 | 23.5037 | 60.0626 | 24 | 122.9637 | 23.4273 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.989 | 23.4334 | 60.0197 | 24
122.9789 | 34.2035 | 59.9869 | 35 | 122.9408 | 23.5004 | 60.0626 | 24 | 122.972 | 23.4273 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 122.9973 | 23.428 | 60.0197 | 24
122.9872 | 34.2035 | 59.9869 | 35 | 122.9491 | 23.5004 | 60.0626 | 24 | 122.9803 | 23.4273 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 123.0056 | 23.428 | 60.0197 | 24
122.9956 | 34.2035 | 59.9869 | 35 | 122.9575 | 23.4973 | 60.0626 | 24 | 122.9886 | 23.4273 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 123.0139 | 23.428 | 60.0197 | 24
123.0039 | 34.2035 | 59.9869 | 35 | 122.9658 | 23.4973 | 60.0626 | 24 | 122.9969 | 23.4273 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 123.0222 | 23.428 | 60.0197 | 24
123.0122 | 34.2035 | 59.9869 | 35 | 122.9741 | 23.4945 | 60.0626 | 24 | 123.0054 | 23.4273 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 123.0305 | 23.4293 | 60.0197 | 24
123.0206 | 34.2035 | 59.9869 | 35 | 122.9824 | 23.4945 | 60.0626 | 24 | 123.0137 | 23.4176 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 123.0388 | 23.4293 | 60.0197 | 24
123.0289 | 34.2056 | 59.9869 | 35 | 122.9907 | 23.4913 | 60.0626 | 24 | 123.022 | 23.4176 | 60.0462 | 24 |  |  |  |  | 123.0471 | 23.4324 | 60.0197 | 24
123.0372 | 34.2056 | 59.9869 | 35 | 122.9991 | 23.4913 | 60.0626 | 24 | 123.0303 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.0554 | 23.4324 | 60.0197 | 24
123.0455 | 34.2148 | 59.9869 | 35 | 123.0074 | 23.542 | 60.0626 | 24 | 123.0386 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.064 | 23.4347 | 60.022 | 24
123.0539 | 34.2148 | 59.9869 | 35 | 123.0157 | 23.542 | 60.0626 | 24 | 123.047 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.0723 | 23.4347 | 60.022 | 24
123.0622 | 34.2148 | 59.9869 | 35 | 123.024 | 23.542 | 60.0626 | 24 | 123.0553 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.0806 | 23.4347 | 60.022 | 24
123.0706 | 34.2148 | 59.9869 | 35 | 123.0323 | 23.542 | 60.0626 | 24 | 123.0636 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.0889 | 23.4347 | 60.022 | 24
123.0789 | 34.2181 | 59.9869 | 35 | 123.0408 | 23.5363 | 60.0583 | 24 | 123.0719 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.0972 | 23.4347 | 60.022 | 24
123.0872 | 34.2181 | 59.9869 | 35 | 123.0491 | 23.5363 | 60.0583 | 24 | 123.0803 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1055 | 23.4347 | 60.022 | 24
123.0956 | 34.2181 | 59.9869 | 35 | 123.0574 | 23.5363 | 60.0583 | 24 | 123.0886 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1138 | 23.4347 | 60.022 | 24
123.1039 | 34.2181 | 59.9869 | 35 | 123.0657 | 23.5363 | 60.0583 | 24 | 123.0969 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1221 | 23.4347 | 60.022 | 24
123.1122 | 34.211 | 59.9881 | 35 | 123.074 | 23.5326 | 60.0583 | 24 | 123.1052 | 23.4176 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1306 | 23.4332 | 60.022 | 24
123.1206 | 34.211 | 59.9881 | 35 | 123.0824 | 23.5326 | 60.0583 | 24 | 123.1135 | 23.4152 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1389 | 23.4332 | 60.022 | 24
123.1289 | 34.211 | 59.9881 | 35 | 123.0907 | 23.5251 | 60.0583 | 24 | 123.1219 | 23.4152 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1472 | 23.4355 | 60.022 | 24
123.1373 | 34.211 | 59.9881 | 35 | 123.099 | 23.5251 | 60.0583 | 24 | 123.1302 | 23.4134 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1555 | 23.4355 | 60.022 | 24
123.1456 | 34.211 | 59.9881 | 35 | 123.1073 | 23.5289 | 60.0583 | 24 | 123.1385 | 23.4134 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1638 | 23.4355 | 60.022 | 24
123.1539 | 34.211 | 59.9881 | 35 | 123.1156 | 23.5289 | 60.0583 | 24 | 123.1469 | 23.4134 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1721 | 23.4355 | 60.022 | 24
123.1622 | 34.2144 | 59.9881 | 35 | 123.124 | 23.5335 | 60.0583 | 24 | 123.1552 | 23.4134 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1804 | 23.4355 | 60.022 | 24
123.1706 | 34.2144 | 59.9881 | 35 | 123.1323 | 23.5335 | 60.0583 | 24 | 123.1636 | 23.4134 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1887 | 23.4355 | 60.022 | 24
123.1789 | 34.2144 | 59.9881 | 35 | 123.1406 | 23.5358 | 60.0583 | 24 | 123.1719 | 23.4134 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.1973 | 23.4355 | 60.022 | 24
123.1872 | 34.2144 | 59.9881 | 35 | 123.1489 | 23.5358 | 60.0583 | 24 | 123.1802 | 23.4134 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.2056 | 23.4355 | 60.022 | 24
123.1956 | 34.2144 | 59.9881 | 35 | 123.1572 | 23.533 | 60.0583 | 24 | 123.1885 | 23.4134 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.2139 | 23.4368 | 60.022 | 24
123.2039 | 34.2144 | 59.9881 | 35 | 123.1656 | 23.533 | 60.0583 | 24 | 123.1969 | 23.4154 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.2222 | 23.4368 | 60.022 | 24
123.2123 | 34.2197 | 59.9881 | 35 | 123.174 | 23.526 | 60.0583 | 24 | 123.2052 | 23.4154 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.2305 | 23.4422 | 60.022 | 24
123.2206 | 34.2197 | 59.9881 | 35 | 123.1823 | 23.526 | 60.0583 | 24 | 123.2135 | 23.4219 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.2388 | 23.4422 | 60.022 | 24
123.2289 | 34.2674 | 59.9881 | 35 | 123.1906 | 23.5232 | 60.0583 | 24 | 123.2218 | 23.4219 | 60.0442 | 24 |  |  |  |  | 123.2471 | 23.4422 | 60.022 | 24
123.2373 | 34.2674 | 59.9881 | 35 | 123.1989 | 23.5232 | 60.0583 | 24 | 123.2301 | 23.4219 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.2554 | 23.4422 | 60.022 | 24
123.2456 | 34.2708 | 59.9881 | 35 | 123.2073 | 23.5231 | 60.0583 | 24 | 123.2385 | 23.4219 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.2639 | 23.4422 | 60.024 | 24
123.2539 | 34.2708 | 59.9881 | 35 | 123.2156 | 23.5231 | 60.0583 | 24 | 123.2468 | 23.4219 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.2722 | 23.4422 | 60.024 | 24
123.2623 | 34.2708 | 59.9881 | 35 | 123.2239 | 23.5203 | 60.0583 | 24 | 123.2551 | 23.4219 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.2805 | 23.4435 | 60.024 | 24
123.2706 | 34.2708 | 59.9881 | 35 | 123.2322 | 23.5203 | 60.0583 | 24 | 123.2634 | 23.4156 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.2888 | 23.4435 | 60.024 | 24
123.2789 | 34.2708 | 59.9881 | 35 | 123.2405 | 23.5183 | 60.0535 | 24 | 123.2719 | 23.4156 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.2971 | 23.4681 | 60.024 | 24
123.2873 | 34.2708 | 59.9881 | 35 | 123.2489 | 23.5183 | 60.0535 | 24 | 123.2802 | 23.4127 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3054 | 23.4681 | 60.024 | 24
123.2956 | 34.2685 | 59.9881 | 35 | 123.2572 | 23.5183 | 60.0535 | 24 | 123.2885 | 23.4127 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3137 | 23.4712 | 60.024 | 24
123.3039 | 34.2685 | 59.9881 | 35 | 123.2655 | 23.5183 | 60.0535 | 24 | 123.2968 | 23.4127 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.322 | 23.4712 | 60.024 | 24
123.3123 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.2738 | 23.5195 | 60.0535 | 24 | 123.3051 | 23.4127 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3303 | 23.4712 | 60.024 | 24
123.3206 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.2821 | 23.5195 | 60.0535 | 24 | 123.3135 | 23.4127 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3389 | 23.4712 | 60.024 | 24
123.3289 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.2905 | 23.5152 | 60.0535 | 24 | 123.3218 | 23.4127 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3472 | 23.4712 | 60.024 | 24
123.3373 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.2988 | 23.5152 | 60.0535 | 24 | 123.3301 | 23.4075 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3555 | 23.4712 | 60.024 | 24
123.3456 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3071 | 23.5124 | 60.0535 | 24 | 123.3384 | 23.4075 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3638 | 23.4782 | 60.024 | 24
123.354 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3154 | 23.5124 | 60.0535 | 24 | 123.3467 | 23.4034 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3721 | 23.4782 | 60.024 | 24
123.3623 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3239 | 23.5166 | 60.0535 | 24 | 123.3551 | 23.4034 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3804 | 23.4782 | 60.024 | 24
123.3706 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3322 | 23.5166 | 60.0535 | 24 | 123.3634 | 23.4578 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.3887 | 23.4782 | 60.024 | 24
123.379 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3405 | 23.518 | 60.0535 | 24 | 123.3717 | 23.4578 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.397 | 23.4808 | 60.024 | 24
123.3873 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3488 | 23.518 | 60.0535 | 24 | 123.38 | 23.4578 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.4055 | 23.4808 | 60.024 | 24
123.3956 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3571 | 23.5118 | 60.0535 | 24 | 123.3884 | 23.4578 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.4138 | 23.4688 | 60.024 | 24
123.4039 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3655 | 23.5118 | 60.0535 | 24 | 123.3967 | 23.4743 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.4221 | 23.4688 | 60.024 | 24
123.4123 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3738 | 23.5118 | 60.0535 | 24 | 123.405 | 23.4743 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.4304 | 23.4841 | 60.024 | 24
123.4206 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3821 | 23.5118 | 60.0535 | 24 | 123.4133 | 23.4743 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.4387 | 23.4841 | 60.024 | 24
123.429 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3904 | 23.4861 | 60.0535 | 24 | 123.4216 | 23.4743 | 60.0426 | 24 |  |  |  |  | 123.447 | 23.4841 | 60.024 | 24
123.4373 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.3987 | 23.4861 | 60.0535 | 24 | 123.4301 | 23.4743 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.4553 | 23.4841 | 60.024 | 24
123.4456 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.4071 | 23.4861 | 60.0535 | 24 | 123.4384 | 23.4743 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.4636 | 23.4867 | 60.0267 | 24
123.454 | 34.2685 | 59.99 | 35 | 123.4154 | 23.4861 | 60.0535 | 24 | 123.4467 | 23.4654 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.4722 | 23.4867 | 60.0267 | 24
123.4623 | 34.2751 | 59.99 | 35 | 123.4237 | 23.4836 | 60.0535 | 24 | 123.455 | 23.4654 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.4805 | 23.4884 | 60.0267 | 24
123.4706 | 34.2751 | 59.99 | 35 | 123.432 | 23.4836 | 60.0535 | 24 | 123.4634 | 23.4654 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.4888 | 23.4884 | 60.0267 | 24
123.479 | 34.2751 | 59.99 | 35 | 123.4403 | 23.4836 | 60.0491 | 24 | 123.4717 | 23.4654 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.4971 | 23.4884 | 60.0267 | 24
123.4873 | 34.2751 | 59.99 | 35 | 123.4487 | 23.4836 | 60.0491 | 24 | 123.48 | 23.4654 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5054 | 23.4884 | 60.0267 | 24
123.4957 | 34.2751 | 59.99 | 35 | 123.457 | 23.4836 | 60.0491 | 24 | 123.4883 | 23.4654 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5137 | 23.4918 | 60.0267 | 24
123.504 | 34.2751 | 59.99 | 35 | 123.4653 | 23.4836 | 60.0491 | 24 | 123.4966 | 23.4654 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.522 | 23.4918 | 60.0267 | 24
123.5123 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.4736 | 23.4778 | 60.0491 | 24 | 123.505 | 23.4654 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5303 | 23.4943 | 60.0267 | 24
123.5206 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.4819 | 23.4778 | 60.0491 | 24 | 123.5133 | 23.4625 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5386 | 23.4943 | 60.0267 | 24
123.529 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.4904 | 23.4792 | 60.0491 | 24 | 123.5216 | 23.4625 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5471 | 23.4961 | 60.0267 | 24
123.5373 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.4987 | 23.4792 | 60.0491 | 24 | 123.5299 | 23.4564 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5554 | 23.4961 | 60.0267 | 24
123.5456 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.507 | 23.4792 | 60.0491 | 24 | 123.5383 | 23.4564 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5637 | 23.4961 | 60.0267 | 24
123.554 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5153 | 23.4792 | 60.0491 | 24 | 123.5466 | 23.4564 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.572 | 23.4961 | 60.0267 | 24
123.5623 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5236 | 23.4792 | 60.0491 | 24 | 123.5549 | 23.4564 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5803 | 23.4962 | 60.0267 | 24
123.5707 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.532 | 23.4792 | 60.0491 | 24 | 123.5632 | 23.4664 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5886 | 23.4962 | 60.0267 | 24
123.579 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5403 | 23.4734 | 60.0491 | 24 | 123.5715 | 23.4664 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.5969 | 23.4979 | 60.0267 | 24
123.5873 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5486 | 23.4734 | 60.0491 | 24 | 123.58 | 23.4635 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.6052 | 23.4979 | 60.0267 | 24
123.5957 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5569 | 23.4692 | 60.0491 | 24 | 123.5883 | 23.4635 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.6138 | 23.4979 | 60.0267 | 24
123.604 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5653 | 23.4692 | 60.0491 | 24 | 123.5966 | 23.4683 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.6221 | 23.4979 | 60.0267 | 24
123.6123 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5736 | 23.4733 | 60.0491 | 24 | 123.6049 | 23.4683 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.6304 | 23.4929 | 60.0267 | 24
123.6207 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5819 | 23.4733 | 60.0491 | 24 | 123.6133 | 23.4683 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.6387 | 23.4929 | 60.0267 | 24
123.629 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5902 | 23.471 | 60.0491 | 24 | 123.6216 | 23.4683 | 60.0403 | 24 |  |  |  |  | 123.647 | 23.4909 | 60.0267 | 24
123.6373 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.5985 | 23.471 | 60.0491 | 24 | 123.6299 | 23.4683 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.6553 | 23.4909 | 60.0267 | 24
123.6457 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.6069 | 23.4773 | 60.0491 | 24 | 123.6382 | 23.4683 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.6636 | 23.4909 | 60.0294 | 24
123.654 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.6152 | 23.4773 | 60.0491 | 24 | 123.6465 | 23.4683 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.6719 | 23.4909 | 60.0294 | 24
123.6623 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.6235 | 23.525 | 60.0491 | 24 | 123.6549 | 23.4683 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.6802 | 23.4934 | 60.0294 | 24
123.6707 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.6318 | 23.525 | 60.0491 | 24 | 123.6632 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.6887 | 23.4934 | 60.0294 | 24
123.679 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.6401 | 23.5256 | 60.0459 | 24 | 123.6715 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.697 | 23.4927 | 60.0294 | 24
123.6873 | 34.2751 | 59.9912 | 35 | 123.6486 | 23.5256 | 60.0459 | 24 | 123.6798 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7053 | 23.4927 | 60.0294 | 24
123.6957 | 34.2875 | 59.9912 | 35 | 123.6569 | 23.5256 | 60.0459 | 24 | 123.6882 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7136 | 23.4927 | 60.0294 | 24
123.704 | 34.2875 | 59.9912 | 35 | 123.6652 | 23.5256 | 60.0459 | 24 | 123.6965 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7219 | 23.4927 | 60.0294 | 24
123.7123 | 34.2785 | 59.9916 | 35 | 123.6735 | 23.5225 | 60.0459 | 24 | 123.7048 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7302 | 23.4953 | 60.0294 | 24
123.7207 | 34.2785 | 59.9916 | 35 | 123.6819 | 23.5225 | 60.0459 | 24 | 123.7131 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7385 | 23.4953 | 60.0294 | 24
123.729 | 34.2785 | 59.9916 | 35 | 123.6902 | 23.5279 | 60.0459 | 24 | 123.7214 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7468 | 23.4953 | 60.0294 | 24
123.7374 | 34.2785 | 59.9916 | 35 | 123.6985 | 23.5279 | 60.0459 | 24 | 123.7299 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7554 | 23.4953 | 60.0294 | 24
123.7457 | 34.2839 | 59.9916 | 35 | 123.7068 | 23.5279 | 60.0459 | 24 | 123.7382 | 23.4745 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7637 | 23.5004 | 60.0294 | 24
123.754 | 34.2839 | 59.9916 | 35 | 123.7151 | 23.5279 | 60.0459 | 24 | 123.7465 | 23.4696 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.772 | 23.5004 | 60.0294 | 24
123.7623 | 34.2839 | 59.9916 | 35 | 123.7235 | 23.5239 | 60.0459 | 24 | 123.7548 | 23.4696 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7803 | 23.4953 | 60.0294 | 24
123.7707 | 34.2839 | 59.9916 | 35 | 123.7318 | 23.5239 | 60.0459 | 24 | 123.7632 | 23.4706 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7886 | 23.4953 | 60.0294 | 24
123.779 | 34.2839 | 59.9915 | 35 | 123.7401 | 23.5239 | 60.0459 | 24 | 123.7715 | 23.4706 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.7969 | 23.4953 | 60.0294 | 24
123.7873 | 34.2839 | 59.9915 | 35 | 123.7484 | 23.5239 | 60.0459 | 24 | 123.7798 | 23.4706 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.8052 | 23.4953 | 60.0294 | 24
123.7957 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.7567 | 23.5185 | 60.0459 | 24 | 123.7881 | 23.4706 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.8135 | 23.4958 | 60.0294 | 24
123.804 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.7651 | 23.5185 | 60.0459 | 24 | 123.7964 | 23.4706 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.8218 | 23.4958 | 60.0294 | 24
123.8124 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.7734 | 23.5185 | 60.0459 | 24 | 123.8048 | 23.4706 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.8303 | 23.4984 | 60.0294 | 24
123.8207 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.7817 | 23.5185 | 60.0459 | 24 | 123.8131 | 23.4697 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.8386 | 23.4984 | 60.0294 | 24
123.829 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.79 | 23.525 | 60.0459 | 24 | 123.8214 | 23.4697 | 60.0374 | 24 |  |  |  |  | 123.8469 | 23.4959 | 60.0294 | 24
123.8374 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.7985 | 23.525 | 60.0459 | 24 | 123.8297 | 23.4547 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.8552 | 23.4959 | 60.0294 | 24
123.8457 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.8068 | 23.525 | 60.0459 | 24 | 123.8381 | 23.4547 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.8635 | 23.4905 | 60.0326 | 24
123.854 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.8151 | 23.525 | 60.0459 | 24 | 123.8464 | 23.4547 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.8718 | 23.4905 | 60.0326 | 24
123.8624 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.8234 | 23.5296 | 60.0459 | 24 | 123.8547 | 23.4547 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.8801 | 23.5352 | 60.0326 | 24
123.8707 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.8317 | 23.5296 | 60.0459 | 24 | 123.863 | 23.4547 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.8884 | 23.5352 | 60.0326 | 24
123.879 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.8401 | 23.5272 | 60.0431 | 24 | 123.8713 | 23.4547 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.8967 | 23.4657 | 60.0326 | 24
123.8874 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.8484 | 23.5272 | 60.0431 | 24 | 123.8798 | 23.4547 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9053 | 23.4657 | 60.0326 | 24
123.8957 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.8567 | 23.5272 | 60.0431 | 24 | 123.8881 | 23.4547 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9136 | 23.4657 | 60.0326 | 24
123.904 | 34.2878 | 59.9915 | 35 | 123.865 | 23.5272 | 60.0431 | 24 | 123.8964 | 23.4596 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9219 | 23.4657 | 60.0326 | 24
123.9124 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.8733 | 23.5272 | 60.0431 | 24 | 123.9047 | 23.4596 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9302 | 23.4713 | 60.0326 | 24
123.9207 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.8817 | 23.5272 | 60.0431 | 24 | 123.9131 | 23.4559 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9385 | 23.4713 | 60.0326 | 24
123.929 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.89 | 23.5232 | 60.0431 | 24 | 123.9214 | 23.4559 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9468 | 23.4665 | 60.0326 | 24
123.9374 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.8983 | 23.5232 | 60.0431 | 24 | 123.9297 | 23.4539 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9551 | 23.4665 | 60.0326 | 24
123.9457 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.9066 | 23.5232 | 60.0431 | 24 | 123.938 | 23.4539 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9634 | 23.4665 | 60.0326 | 24
123.9541 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.915 | 23.5232 | 60.0431 | 24 | 123.9464 | 23.4539 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9719 | 23.4665 | 60.0326 | 24
123.9624 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.9233 | 23.5232 | 60.0431 | 24 | 123.9547 | 23.4539 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9802 | 23.4665 | 60.0326 | 24
123.9707 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.9316 | 23.5232 | 60.0431 | 24 | 123.963 | 23.4539 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9885 | 23.4665 | 60.0326 | 24
123.979 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.9399 | 23.5201 | 60.0431 | 24 | 123.9713 | 23.4539 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 123.9968 | 23.4672 | 60.0326 | 24
123.9874 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.9482 | 23.5201 | 60.0431 | 24 | 123.9796 | 23.4512 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 124.0051 | 23.4672 | 60.0326 | 24
123.9957 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.9567 | 23.5201 | 60.0431 | 24 | 123.988 | 23.4512 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 124.0134 | 23.4699 | 60.0326 | 24
124.004 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.965 | 23.5201 | 60.0431 | 24 | 123.9963 | 23.4492 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 124.0217 | 23.4699 | 60.0326 | 24
124.0124 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.9733 | 23.5201 | 60.0431 | 24 | 124.0046 | 23.4492 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 124.03 | 23.4699 | 60.0326 | 24
124.0207 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.9816 | 23.5201 | 60.0431 | 24 | 124.0129 | 23.4454 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 124.0383 | 23.4699 | 60.0326 | 24
124.029 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.99 | 23.525 | 60.0431 | 24 | 124.0214 | 23.4454 | 60.0355 | 24 |  |  |  |  | 124.0469 | 23.5179 | 60.0326 | 24
124.0374 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 123.9983 | 23.525 | 60.0431 | 24 | 124.0297 | 23.4427 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.0552 | 23.5179 | 60.0326 | 24
124.0457 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0066 | 23.525 | 60.0431 | 24 | 124.038 | 23.4427 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.0635 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.0541 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0149 | 23.525 | 60.0431 | 24 | 124.0463 | 23.4427 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.0718 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.0624 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0232 | 23.525 | 60.0431 | 24 | 124.0546 | 23.4427 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.0801 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.0707 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0316 | 23.525 | 60.0431 | 24 | 124.063 | 23.4407 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.0884 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.0791 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0399 | 23.525 | 60.042 | 24 | 124.0713 | 23.4407 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.0967 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.0874 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0482 | 23.525 | 60.042 | 24 | 124.0796 | 23.4427 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.105 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.0957 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0565 | 23.525 | 60.042 | 24 | 124.0879 | 23.4427 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1133 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.104 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0648 | 23.525 | 60.042 | 24 | 124.0963 | 23.44 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1218 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.1124 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0732 | 23.525 | 60.042 | 24 | 124.1046 | 23.44 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1301 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.1207 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0815 | 23.525 | 60.042 | 24 | 124.1129 | 23.44 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1384 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.1291 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0898 | 23.525 | 60.042 | 24 | 124.1212 | 23.44 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1467 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.1374 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.0981 | 23.525 | 60.042 | 24 | 124.1296 | 23.4318 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.155 | 23.5226 | 60.0354 | 24
124.1457 | 34.2878 | 59.9919 | 35 | 124.1066 | 23.525 | 60.042 | 24 | 124.1379 | 23.4318 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1633 | 23.5264 | 60.0354 | 24
124.1541 | 34.2878 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.1462 | 23.4373 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1716 | 23.5264 | 60.0354 | 24
124.1624 | 34.2878 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.1545 | 23.4373 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1799 | 23.5212 | 60.0354 | 24
124.1707 | 34.2878 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.1628 | 23.4311 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1882 | 23.5212 | 60.0354 | 24
124.1791 | 34.2853 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.1713 | 23.4311 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.1968 | 23.5163 | 60.0354 | 24
124.1874 | 34.2853 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.1796 | 23.4311 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.2051 | 23.5163 | 60.0354 | 24
124.1958 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.1879 | 23.4311 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.2134 | 23.5163 | 60.0354 | 24
124.2041 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.1962 | 23.4224 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.2217 | 23.5163 | 60.0354 | 24
124.2124 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2046 | 23.4224 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.23 | 23.5163 | 60.0354 | 24
124.2207 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2129 | 23.4117 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.2383 | 23.5163 | 60.0354 | 24
124.2291 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2212 | 23.4117 | 60.0335 | 24 |  |  |  |  | 124.2466 | 23.5163 | 60.0354 | 24
124.2374 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2295 | 23.4117 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.2549 | 23.5163 | 60.0354 | 24
124.2457 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2378 | 23.4117 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.2632 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.2541 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2462 | 23.4117 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.2717 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.2624 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2545 | 23.4117 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.28 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.2707 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2628 | 23.4173 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.2883 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.2791 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2711 | 23.4173 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.2966 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.2874 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2795 | 23.4147 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3049 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.2958 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2878 | 23.4147 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3132 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3041 | 34.2811 | 59.9919 | 35 |  |  |  |  | 124.2961 | 23.417 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3215 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3124 | 34.2811 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3044 | 23.417 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3298 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3208 | 34.2811 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3129 | 23.417 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3384 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3291 | 34.2925 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3212 | 23.417 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3467 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3374 | 34.2925 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3295 | 23.417 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.355 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3457 | 34.2925 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3378 | 23.417 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3633 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3541 | 34.2925 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3462 | 23.4129 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3716 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3624 | 34.2925 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3545 | 23.4129 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3799 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3708 | 34.2925 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3628 | 23.4129 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3882 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3791 | 34.2918 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3711 | 23.4129 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.3965 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3874 | 34.2918 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3794 | 23.4094 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.4048 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.3958 | 34.2794 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3878 | 23.4094 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.4133 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.4041 | 34.2794 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.3961 | 23.4094 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.4216 | 23.5163 | 60.0369 | 24
124.4124 | 34.2794 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4044 | 23.4094 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.4299 | 23.5095 | 60.0369 | 24
124.4208 | 34.2794 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4127 | 23.4052 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.4382 | 23.5095 | 60.0369 | 24
124.4291 | 34.2794 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4211 | 23.4052 | 60.0312 | 24 |  |  |  |  | 124.4465 | 23.5095 | 60.0369 | 24
124.4375 | 34.2794 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4294 | 23.4052 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.4548 | 23.5095 | 60.0369 | 24
124.4458 | 34.2769 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4377 | 23.4052 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.4631 | 23.5095 | 60.0373 | 24
124.4541 | 34.2769 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.446 | 23.4052 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.4714 | 23.5095 | 60.0373 | 24
124.4624 | 34.2769 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4545 | 23.4052 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.4797 | 23.5095 | 60.0373 | 24
124.4708 | 34.2769 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4628 | 23.4122 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.4883 | 23.5095 | 60.0373 | 24
124.4791 | 34.2769 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4711 | 23.4122 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.4966 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.4874 | 34.2769 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4794 | 23.4122 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5049 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.4958 | 34.2735 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4877 | 23.4122 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5132 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5041 | 34.2735 | 59.9911 | 35 |  |  |  |  | 124.4961 | 23.4122 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5215 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5125 | 34.2681 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.5044 | 23.4122 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5298 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5208 | 34.2681 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.5127 | 23.4081 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5381 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5291 | 34.2681 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.521 | 23.4081 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5464 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5375 | 34.2681 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.5294 | 23.4045 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5547 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5458 | 34.2681 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.5377 | 23.4045 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5632 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5541 | 34.2681 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.546 | 23.4045 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5715 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5625 | 34.2646 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.5543 | 23.4045 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5798 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5708 | 34.2646 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.5627 | 23.4045 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5881 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5791 | 34.251 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.571 | 23.4045 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.5964 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5875 | 34.251 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.5793 | 23.4004 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.6047 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.5958 | 34.251 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.5876 | 23.4004 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.613 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6041 | 34.251 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.5961 | 23.4004 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.6213 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6125 | 34.251 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.6044 | 23.4004 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.6296 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6208 | 34.251 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.6127 | 23.3969 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.6382 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6291 | 34.251 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.621 | 23.3969 | 60.0284 | 24 |  |  |  |  | 124.6465 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6375 | 34.251 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.6293 | 23.4678 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.6548 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6458 | 34.2456 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.6377 | 23.4678 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.6631 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6541 | 34.2456 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.646 | 23.4731 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.6714 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6625 | 34.2456 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.6543 | 23.4731 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.6797 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6708 | 34.2456 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.6626 | 23.4715 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.688 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6792 | 34.2456 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.671 | 23.4715 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.6963 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6875 | 34.2456 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.6793 | 23.4334 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7046 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.6958 | 34.2456 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.6876 | 23.4334 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7131 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.7041 | 34.2456 | 59.99 | 35 |  |  |  |  | 124.6959 | 23.4334 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7214 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.7125 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7043 | 23.4334 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7297 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.7208 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7126 | 23.4362 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.738 | 23.5141 | 60.0373 | 24
124.7291 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7209 | 23.4362 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7463 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.7375 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7292 | 23.4362 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7546 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.7458 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7377 | 23.4362 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7629 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.7542 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.746 | 23.4393 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7712 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.7625 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7543 | 23.4393 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7795 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.7708 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7626 | 23.4393 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7881 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.7792 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7709 | 23.4393 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.7964 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.7875 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7793 | 23.4393 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.8047 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.7958 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7876 | 23.4393 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.813 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.8042 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.7959 | 23.4362 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.8213 | 23.5155 | 60.0373 | 24
124.8125 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8042 | 23.4362 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.8296 | 23.5292 | 60.0373 | 24
124.8208 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8126 | 23.4322 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.8379 | 23.5292 | 60.0373 | 24
124.8292 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8209 | 23.4322 | 60.0264 | 24 |  |  |  |  | 124.8462 | 23.524 | 60.0373 | 24
124.8375 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8292 | 23.4322 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.8545 | 23.524 | 60.0373 | 24
124.8458 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8375 | 23.4322 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.863 | 23.524 | 60.0378 | 24
124.8542 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8459 | 23.4322 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.8713 | 23.524 | 60.0378 | 24
124.8625 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8542 | 23.4322 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.8796 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.8708 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8625 | 23.4322 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.8879 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.8792 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8708 | 23.4322 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.8962 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.8875 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8793 | 23.4371 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9045 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.8959 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8876 | 23.4371 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9128 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.9042 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.8959 | 23.4371 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9211 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.9125 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9042 | 23.4371 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9294 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.9209 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9126 | 23.4355 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.938 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.9292 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9209 | 23.4355 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9463 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.9375 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9292 | 23.4355 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9546 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.9458 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9375 | 23.4355 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9629 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.9542 | 34.2456 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9458 | 23.4264 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9712 | 23.5254 | 60.0378 | 24
124.9625 | 34.2468 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9542 | 23.4264 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9795 | 23.5292 | 60.0378 | 24
124.9709 | 34.2468 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9625 | 23.4085 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9878 | 23.5292 | 60.0378 | 24
124.9792 | 34.2468 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9708 | 23.4085 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 124.9961 | 23.5292 | 60.0378 | 24
124.9875 | 34.2468 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9791 | 23.4073 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 125.0044 | 23.5292 | 60.0378 | 24
124.9959 | 34.2468 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9875 | 23.4073 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 125.0129 | 23.5321 | 60.0378 | 24
125.0042 | 34.2468 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 124.9958 | 23.4146 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 125.0212 | 23.5321 | 60.0378 | 24
125.0125 | 34.253 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0042 | 23.4146 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 125.0295 | 23.5321 | 60.0378 | 24
125.0209 | 34.253 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0125 | 23.4146 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 125.0378 | 23.5321 | 60.0378 | 24
125.0292 | 34.253 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0209 | 23.4146 | 60.0244 | 24 |  |  |  |  | 125.0461 | 23.5321 | 60.0378 | 24
125.0376 | 34.253 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0292 | 23.42 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.0544 | 23.5321 | 60.0378 | 24
125.0459 | 34.253 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0375 | 23.42 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.0627 | 23.5321 | 60.0385 | 24
125.0542 | 34.253 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0458 | 23.42 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.071 | 23.5321 | 60.0385 | 24
125.0625 | 34.2638 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0542 | 23.42 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.0793 | 23.5341 | 60.0385 | 24
125.0709 | 34.2638 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0625 | 23.3892 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.0879 | 23.5341 | 60.0385 | 24
125.0792 | 34.2774 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0708 | 23.3892 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.0962 | 23.5341 | 60.0385 | 24
125.0875 | 34.2774 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0791 | 23.3892 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1045 | 23.5341 | 60.0385 | 24
125.0959 | 34.2747 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0875 | 23.3892 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1128 | 23.5341 | 60.0385 | 24
125.1042 | 34.2747 | 59.9892 | 35 |  |  |  |  | 125.0958 | 23.3872 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1211 | 23.5341 | 60.0385 | 24
125.1126 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1041 | 23.3872 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1294 | 23.5379 | 60.0385 | 24
125.1209 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1124 | 23.3872 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1377 | 23.5379 | 60.0385 | 24
125.1292 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1208 | 23.3872 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.146 | 23.5408 | 60.0385 | 24
125.1376 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1292 | 23.3872 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1543 | 23.5408 | 60.0385 | 24
125.1459 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1375 | 23.3872 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1628 | 23.5408 | 60.0385 | 24
125.1542 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1458 | 23.3945 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1711 | 23.5408 | 60.0385 | 24
125.1626 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1541 | 23.3945 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1794 | 23.5408 | 60.0385 | 24
125.1709 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1625 | 23.3933 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.1877 | 23.5408 | 60.0385 | 24
125.1792 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1708 | 23.3933 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.196 | 23.5428 | 60.0385 | 24
125.1876 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1791 | 23.3912 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.2043 | 23.5428 | 60.0385 | 24
125.1959 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1874 | 23.3912 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.2126 | 23.5428 | 60.0385 | 24
125.2042 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.1958 | 23.3822 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.2209 | 23.5428 | 60.0385 | 24
125.2126 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2041 | 23.3822 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.2292 | 23.5437 | 60.0385 | 24
125.2209 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2124 | 23.3822 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.2378 | 23.5437 | 60.0385 | 24
125.2292 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2207 | 23.3822 | 60.0224 | 24 |  |  |  |  | 125.2461 | 23.5437 | 60.0385 | 24
125.2376 | 34.2747 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2291 | 23.381 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.2544 | 23.5437 | 60.0385 | 24
125.2459 | 34.2782 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2374 | 23.381 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.2627 | 23.4889 | 60.0396 | 24
125.2543 | 34.2782 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2457 | 23.381 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.271 | 23.4889 | 60.0396 | 24
125.2626 | 34.2782 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.254 | 23.381 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.2793 | 23.4889 | 60.0396 | 24
125.2709 | 34.2782 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2625 | 23.3789 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.2876 | 23.4889 | 60.0396 | 24
125.2793 | 34.2789 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2708 | 23.3789 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.2959 | 23.4912 | 60.0396 | 24
125.2876 | 34.2789 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2791 | 23.3789 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3042 | 23.4912 | 60.0396 | 24
125.2959 | 34.2789 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2874 | 23.3789 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3127 | 23.4912 | 60.0396 | 24
125.3042 | 34.2789 | 59.9896 | 35 |  |  |  |  | 125.2958 | 23.3817 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.321 | 23.4912 | 60.0396 | 24
125.3126 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3041 | 23.3817 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3293 | 23.4773 | 60.0396 | 24
125.3209 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3124 | 23.3817 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3376 | 23.4773 | 60.0396 | 24
125.3293 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3207 | 23.3817 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3459 | 23.4814 | 60.0396 | 24
125.3376 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3291 | 23.3817 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3542 | 23.4814 | 60.0396 | 24
125.3459 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3374 | 23.3817 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3625 | 23.4814 | 60.0396 | 24
125.3543 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3457 | 23.3785 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3708 | 23.4814 | 60.0396 | 24
125.3626 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.354 | 23.3785 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3792 | 23.4866 | 60.0396 | 24
125.3709 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3624 | 23.3785 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.3877 | 23.4866 | 60.0396 | 24
125.3793 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3707 | 23.3785 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.396 | 23.4866 | 60.0396 | 24
125.3876 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.379 | 23.3785 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.4043 | 23.4866 | 60.0396 | 24
125.396 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3873 | 23.3785 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.4126 | 23.4849 | 60.0396 | 24
125.4043 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.3958 | 23.3753 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.4209 | 23.4849 | 60.0396 | 24
125.4126 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.4041 | 23.3753 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.4292 | 23.4849 | 60.0396 | 24
125.4209 | 34.2812 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.4124 | 23.3956 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.4375 | 23.4849 | 60.0396 | 24
125.4293 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.4207 | 23.3956 | 60.0201 | 24 |  |  |  |  | 125.4458 | 23.5196 | 60.0396 | 24
125.4376 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.429 | 23.3956 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.4541 | 23.5196 | 60.0396 | 24
125.4459 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.4374 | 23.3956 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.4626 | 23.5196 | 60.042 | 24
125.4543 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.4457 | 23.3956 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.4709 | 23.5196 | 60.042 | 24
125.4626 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.454 | 23.3956 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.4792 | 23.5196 | 60.042 | 24
125.471 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.4623 | 23.3956 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.4875 | 23.5196 | 60.042 | 24
125.4793 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.4707 | 23.3956 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.4958 | 23.5196 | 60.042 | 24
125.4876 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.479 | 23.3956 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5042 | 23.5196 | 60.042 | 24
125.496 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.4873 | 23.3956 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5125 | 23.5147 | 60.042 | 24
125.5043 | 34.2766 | 59.9904 | 35 |  |  |  |  | 125.4956 | 23.3988 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5208 | 23.5147 | 60.042 | 24
125.5126 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.504 | 23.3988 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5291 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.521 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.5123 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5376 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.5293 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.5206 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5459 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.5376 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.5289 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5542 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.546 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.5374 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5625 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.5543 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.5457 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5708 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.5626 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.554 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5791 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.571 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.5623 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5874 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.5793 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.5707 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.5957 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.5876 | 34.2766 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.579 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.604 | 23.5086 | 60.042 | 24
125.596 | 34.2936 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.5873 | 23.4025 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.6125 | 23.511 | 60.042 | 24
125.6043 | 34.2936 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.5956 | 23.3894 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.6208 | 23.511 | 60.042 | 24
125.6126 | 34.2944 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.604 | 23.3894 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.6292 | 23.5182 | 60.042 | 24
125.621 | 34.2944 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6123 | 23.3894 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.6375 | 23.5182 | 60.042 | 24
125.6293 | 34.2944 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6206 | 23.3894 | 60.0181 | 24 |  |  |  |  | 125.6458 | 23.5182 | 60.042 | 24
125.6376 | 34.2944 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6289 | 23.3894 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.6541 | 23.5182 | 60.042 | 24
125.646 | 34.3024 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6373 | 23.3894 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.6624 | 23.5182 | 60.0436 | 24
125.6543 | 34.3024 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6456 | 23.3894 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.6707 | 23.5182 | 60.0436 | 24
125.6626 | 34.3024 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6539 | 23.3894 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.679 | 23.5182 | 60.0436 | 24
125.671 | 34.3024 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6622 | 23.3894 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.6875 | 23.5182 | 60.0436 | 24
125.6793 | 34.3024 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6707 | 23.3894 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.6958 | 23.5183 | 60.0436 | 24
125.6876 | 34.3024 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.679 | 23.3903 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7041 | 23.5183 | 60.0436 | 24
125.696 | 34.278 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6873 | 23.3903 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7124 | 23.5239 | 60.0436 | 24
125.7043 | 34.278 | 59.9915 | 35 |  |  |  |  | 125.6956 | 23.3903 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7207 | 23.5239 | 60.0436 | 24
125.7127 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.704 | 23.3903 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.729 | 23.523 | 60.0436 | 24
125.721 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7123 | 23.3903 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7373 | 23.523 | 60.0436 | 24
125.7293 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7206 | 23.3903 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7456 | 23.523 | 60.0436 | 24
125.7377 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7289 | 23.3903 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7539 | 23.523 | 60.0436 | 24
125.746 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7373 | 23.3903 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7625 | 23.523 | 60.0436 | 24
125.7543 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7456 | 23.3882 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7708 | 23.523 | 60.0436 | 24
125.7626 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7539 | 23.3882 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7791 | 23.523 | 60.0436 | 24
125.771 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7622 | 23.3901 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7874 | 23.523 | 60.0436 | 24
125.7793 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7706 | 23.3901 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.7957 | 23.5197 | 60.0436 | 24
125.7877 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7789 | 23.3785 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.804 | 23.5197 | 60.0436 | 24
125.796 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7872 | 23.3785 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.8123 | 23.5197 | 60.0436 | 24
125.8043 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.7955 | 23.3785 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.8206 | 23.5197 | 60.0436 | 24
125.8127 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.804 | 23.3785 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.8289 | 23.5197 | 60.0436 | 24
125.821 | 34.2681 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8123 | 23.3764 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.8372 | 23.5197 | 60.0436 | 24
125.8293 | 34.2625 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8206 | 23.3764 | 60.0165 | 24 |  |  |  |  | 125.8457 | 23.5197 | 60.0436 | 24
125.8377 | 34.2625 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8289 | 23.3757 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.854 | 23.5197 | 60.0436 | 24
125.846 | 34.2625 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8373 | 23.3757 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.8623 | 23.5196 | 60.0455 | 24
125.8543 | 34.2625 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8456 | 23.3757 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.8706 | 23.5196 | 60.0455 | 24
125.8627 | 34.2625 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8539 | 23.3757 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.8789 | 23.5196 | 60.0455 | 24
125.871 | 34.2625 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8622 | 23.3728 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.8872 | 23.5196 | 60.0455 | 24
125.8793 | 34.2625 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8706 | 23.3728 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.8955 | 23.5176 | 60.0455 | 24
125.8877 | 34.2625 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8789 | 23.3728 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9038 | 23.5176 | 60.0455 | 24
125.896 | 34.2639 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8872 | 23.3728 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9121 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.9043 | 34.2639 | 59.9927 | 35 |  |  |  |  | 125.8955 | 23.3623 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9207 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.9127 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9039 | 23.3623 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.929 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.921 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9122 | 23.3623 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9373 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.9293 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9205 | 23.3623 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9456 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.9377 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9288 | 23.3615 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9539 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.946 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9373 | 23.3615 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9622 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.9544 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9456 | 23.3615 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9705 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.9627 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9539 | 23.3615 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9788 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.971 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9622 | 23.3646 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9871 | 23.5167 | 60.0455 | 24
125.9794 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9706 | 23.3646 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 125.9956 | 23.5093 | 60.0455 | 24
125.9877 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9789 | 23.3704 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 126.0039 | 23.5093 | 60.0455 | 24
125.996 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9872 | 23.3704 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 126.0122 | 23.5135 | 60.0455 | 24
126.0043 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 125.9955 | 23.3704 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 126.0205 | 23.5135 | 60.0455 | 24
126.0127 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0039 | 23.3704 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 126.0288 | 23.5191 | 60.0455 | 24
126.021 | 34.2639 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0122 | 23.3696 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 126.0371 | 23.5191 | 60.0455 | 24
126.0293 | 34.2665 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0205 | 23.3696 | 60.0142 | 24 |  |  |  |  | 126.0454 | 23.5191 | 60.0455 | 24
126.0377 | 34.2665 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0288 | 23.3696 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.0537 | 23.5191 | 60.0455 | 24
126.046 | 34.2857 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0372 | 23.3696 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.062 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.0544 | 34.2857 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0455 | 23.3696 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.0706 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.0627 | 34.2857 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0538 | 23.3696 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.0789 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.071 | 34.2857 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0621 | 23.3648 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.0872 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.0794 | 34.2857 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0706 | 23.3648 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.0955 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.0877 | 34.2857 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0789 | 23.3648 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1038 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.096 | 34.3241 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0872 | 23.3648 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1121 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.1044 | 34.3241 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 126.0955 | 23.3641 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1204 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.1127 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1039 | 23.3641 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1287 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.121 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1122 | 23.4488 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.137 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.1294 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1205 | 23.4488 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1453 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.1377 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1288 | 23.4488 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1538 | 23.5191 | 60.0467 | 24
126.146 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1372 | 23.4488 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1621 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.1544 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1455 | 23.4469 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1704 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.1627 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1538 | 23.4469 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1787 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.171 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1621 | 23.4549 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.187 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.1794 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1705 | 23.4549 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.1953 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.1877 | 34.3241 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1788 | 23.4549 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.2036 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.196 | 34.3176 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1871 | 23.4549 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.2119 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.2044 | 34.3176 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.1954 | 23.461 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.2202 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.2127 | 34.3176 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2039 | 23.461 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.2288 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.2211 | 34.3176 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2122 | 23.461 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.2371 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.2294 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2205 | 23.461 | 60.0122 | 24 |  |  |  |  | 126.2454 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.2377 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2288 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.2537 | 23.5107 | 60.0467 | 24
126.246 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2372 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.262 | 23.5107 | 60.0479 | 24
126.2544 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2455 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.2703 | 23.5107 | 60.0479 | 24
126.2627 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2538 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.2786 | 23.5206 | 60.0479 | 24
126.271 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2621 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.2869 | 23.5206 | 60.0479 | 24
126.2794 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2705 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.2952 | 23.5206 | 60.0479 | 24
126.2877 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2788 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3035 | 23.5206 | 60.0479 | 24
126.2961 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2871 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.312 | 23.5222 | 60.0479 | 24
126.3044 | 34.3151 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 126.2954 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3203 | 23.5222 | 60.0479 | 24
126.3127 | 34.3151 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3038 | 23.4504 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3286 | 23.5222 | 60.0479 | 24
126.3211 | 34.3151 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3121 | 23.4576 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3369 | 23.5222 | 60.0479 | 24
126.3294 | 34.3151 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3204 | 23.4576 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3452 | 23.5222 | 60.0479 | 24
126.3377 | 34.3151 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3287 | 23.4498 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3535 | 23.5222 | 60.0479 | 24
126.3461 | 34.3151 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3372 | 23.4498 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3618 | 23.5222 | 60.0479 | 24
126.3544 | 34.3151 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3455 | 23.4558 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3701 | 23.5222 | 60.0479 | 24
126.3627 | 34.3206 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3538 | 23.4558 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3784 | 23.5174 | 60.0479 | 24
126.371 | 34.3206 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3622 | 23.4558 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.387 | 23.5174 | 60.0479 | 24
126.3794 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3705 | 23.4558 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.3953 | 23.5652 | 60.0479 | 24
126.3877 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3788 | 23.4558 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.4036 | 23.5652 | 60.0479 | 24
126.3961 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3871 | 23.4558 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.4119 | 23.5685 | 60.0479 | 24
126.4044 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.3955 | 23.4558 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.4202 | 23.5685 | 60.0479 | 24
126.4127 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4038 | 23.4558 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.4285 | 23.5685 | 60.0479 | 24
126.4211 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4121 | 23.4533 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.4368 | 23.5685 | 60.0479 | 24
126.4294 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4204 | 23.4533 | 60.0106 | 24 |  |  |  |  | 126.4451 | 23.5685 | 60.0479 | 24
126.4377 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4288 | 23.4525 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.4534 | 23.5685 | 60.0479 | 24
126.4461 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4371 | 23.4525 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.4619 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.4544 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4454 | 23.4525 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.4702 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.4627 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4537 | 23.4525 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.4785 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.4711 | 34.3269 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4622 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.4868 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.4794 | 34.3395 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4705 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.4951 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.4877 | 34.3395 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4788 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5034 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.4961 | 34.3395 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4871 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5117 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.5044 | 34.3395 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 126.4955 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.52 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.5127 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5038 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5283 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.5211 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5121 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5366 | 23.5727 | 60.0491 | 24
126.5294 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5204 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5452 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.5377 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5288 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5535 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.5461 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5371 | 23.4507 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5618 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.5544 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5454 | 23.4499 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5701 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.5627 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5537 | 23.4499 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5784 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.5711 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5621 | 23.4474 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.5867 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.5794 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5704 | 23.4474 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.595 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.5878 | 34.3395 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5787 | 23.4456 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.6033 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.5961 | 34.337 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.587 | 23.4456 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.6116 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.6044 | 34.337 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.5955 | 23.4456 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.6201 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.6127 | 34.337 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6038 | 23.4456 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.6284 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.6211 | 34.337 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6121 | 23.4456 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.6367 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.6294 | 34.327 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6204 | 23.4456 | 60.009 | 24 |  |  |  |  | 126.645 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.6377 | 34.327 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6288 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.6533 | 23.5777 | 60.0491 | 24
126.6461 | 34.3736 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6371 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.6616 | 23.5777 | 60.0495 | 24
126.6544 | 34.3736 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6454 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.6699 | 23.5777 | 60.0495 | 24
126.6628 | 34.3736 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6537 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.6782 | 23.5777 | 60.0495 | 24
126.6711 | 34.3736 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6621 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.6865 | 23.5777 | 60.0495 | 24
126.6794 | 34.3691 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6704 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.6948 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.6878 | 34.3691 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6787 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7034 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.6961 | 34.3691 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.687 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7117 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7044 | 34.3691 | 59.995 | 35 |  |  |  |  | 126.6954 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.72 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7128 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7037 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7283 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7211 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.712 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7366 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7294 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7205 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7449 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7377 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7288 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7532 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7461 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7371 | 23.4456 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7615 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7544 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7454 | 23.4448 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7698 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7628 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7538 | 23.4448 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7783 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7711 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7621 | 23.4448 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7866 | 23.5717 | 60.0495 | 24
126.7794 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7704 | 23.4448 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.7949 | 23.5621 | 60.0495 | 24
126.7878 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7787 | 23.4448 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.8032 | 23.5621 | 60.0495 | 24
126.7961 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7871 | 23.4448 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.8115 | 23.5564 | 60.0495 | 24
126.8044 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.7954 | 23.4431 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.8198 | 23.5564 | 60.0495 | 24
126.8128 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8037 | 23.4431 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.8281 | 23.5564 | 60.0495 | 24
126.8211 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.812 | 23.4511 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.8364 | 23.5564 | 60.0495 | 24
126.8294 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8204 | 23.4511 | 60.0075 | 24 |  |  |  |  | 126.8447 | 23.5564 | 60.0495 | 24
126.8378 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8287 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.853 | 23.5564 | 60.0495 | 24
126.8461 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.837 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.8616 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.8544 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8453 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.8699 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.8628 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8538 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.8782 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.8711 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8621 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.8865 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.8794 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8704 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.8948 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.8878 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8787 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9031 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.8961 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8871 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9114 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9044 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.8954 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9197 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9128 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.9037 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.928 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9211 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.912 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9365 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9294 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.9204 | 23.4511 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9448 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9378 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.9287 | 23.4424 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9531 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9461 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.937 | 23.4424 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9614 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9545 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.9454 | 23.4424 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9697 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9628 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.9537 | 23.4424 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.978 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9711 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.962 | 23.4424 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9863 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9794 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.9703 | 23.4424 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 126.9946 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9878 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.9788 | 23.4398 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 127.0029 | 23.5564 | 60.0499 | 24
126.9961 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.9871 | 23.4398 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 127.0112 | 23.5564 | 60.0499 | 24
127.0044 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 126.9954 | 23.4398 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 127.0198 | 23.5564 | 60.0499 | 24
127.0128 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.0037 | 23.4398 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 127.0281 | 23.5563 | 60.0499 | 24
127.0211 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.0121 | 23.4398 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 127.0364 | 23.5563 | 60.0499 | 24
127.0294 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.0204 | 23.4398 | 60.0071 | 24 |  |  |  |  | 127.0447 | 23.5563 | 60.0499 | 24
127.0378 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.0287 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.053 | 23.5563 | 60.0499 | 24
127.0461 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.037 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.0613 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.0545 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.0454 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.0696 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.0628 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.0537 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.0779 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.0711 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.062 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.0862 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.0795 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.0703 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.0945 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.0878 | 34.3691 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.0787 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.103 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.0961 | 34.3654 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.087 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1113 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.1044 | 34.3654 | 59.9958 | 35 |  |  |  |  | 127.0953 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1196 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.1128 | 34.3654 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.1036 | 23.4398 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1279 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.1211 | 34.3654 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.1121 | 23.4478 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1362 | 23.5563 | 60.0495 | 24
127.1294 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.1204 | 23.4478 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1445 | 23.5521 | 60.0495 | 24
127.1378 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.1287 | 23.4478 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1528 | 23.5521 | 60.0495 | 24
127.1461 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.137 | 23.4478 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1611 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.1545 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.1454 | 23.4461 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1694 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.1628 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.1537 | 23.4461 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.178 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.1711 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.162 | 23.4453 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1863 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.1795 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.1704 | 23.4453 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.1946 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.1878 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.1787 | 23.4453 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.2029 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.1961 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.187 | 23.4453 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.2112 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.2045 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.1953 | 23.4725 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.2195 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.2128 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.2037 | 23.4725 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.2278 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.2211 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.212 | 23.4725 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.2361 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.2294 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.2203 | 23.4725 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 127.2444 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.2378 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.2286 | 23.4725 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.2527 | 23.5611 | 60.0495 | 24
127.2461 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.2371 | 23.4725 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.2612 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.2545 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.2454 | 23.4725 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.2695 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.2628 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.2537 | 23.4725 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.2778 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.2711 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.262 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.2861 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.2795 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.2704 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.2944 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.2878 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.2787 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3027 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.2961 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.287 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.311 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.3045 | 34.3615 | 59.9954 | 35 |  |  |  |  | 127.2953 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3193 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.3128 | 34.3602 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.3037 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3276 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.3211 | 34.3602 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.312 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3362 | 23.5611 | 60.0491 | 24
127.3295 | 34.3602 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.3203 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3445 | 23.5504 | 60.0491 | 24
127.3378 | 34.3602 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.3286 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3528 | 23.5504 | 60.0491 | 24
127.3461 | 34.3602 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.337 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3611 | 23.5478 | 60.0491 | 24
127.3545 | 34.3602 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.3453 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3694 | 23.5478 | 60.0491 | 24
127.3628 | 34.3563 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.3536 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3777 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.3711 | 34.3563 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.3621 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.386 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.3795 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.3704 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.3943 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.3878 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.3787 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.4026 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.3961 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.387 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.4111 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.4045 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.3954 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.4194 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.4128 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.4037 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.4277 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.4211 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.412 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.436 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.4295 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.4203 | 23.4682 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.4443 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.4378 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.4287 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.4526 | 23.5435 | 60.0491 | 24
127.4462 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.437 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.4609 | 23.5435 | 60.0484 | 24
127.4545 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.4453 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.4692 | 23.5435 | 60.0484 | 24
127.4628 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.4536 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.4775 | 23.5435 | 60.0484 | 24
127.4711 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.462 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.4858 | 23.5435 | 60.0484 | 24
127.4795 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.4703 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.4944 | 23.5435 | 60.0484 | 24
127.4878 | 34.3553 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.4786 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5027 | 23.5435 | 60.0484 | 24
127.4961 | 34.3526 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.4869 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.511 | 23.5498 | 60.0484 | 24
127.5045 | 34.3526 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 127.4954 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5193 | 23.5498 | 60.0484 | 24
127.5128 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.5037 | 23.4682 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5276 | 23.5542 | 60.0484 | 24
127.5212 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.512 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5359 | 23.5542 | 60.0484 | 24
127.5295 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.5203 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5442 | 23.5542 | 60.0484 | 24
127.5378 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.5287 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5525 | 23.5542 | 60.0484 | 24
127.5462 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.537 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5608 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.5545 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.5453 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5693 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.5628 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.5537 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5776 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.5712 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.562 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5859 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.5795 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.5703 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.5942 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.5878 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.5786 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.6025 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.5961 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.587 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.6108 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.6045 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.5953 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.6191 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.6128 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.6036 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.6274 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.6212 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.6119 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.6357 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.6295 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.6204 | 23.42 | 60.0047 | 24 |  |  |  |  | 127.644 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.6378 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.6287 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.6526 | 23.5516 | 60.0484 | 24
127.6462 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.637 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.6609 | 23.5474 | 60.0472 | 24
127.6545 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.6453 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.6692 | 23.5474 | 60.0472 | 24
127.6628 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.6537 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.6775 | 23.5441 | 60.0472 | 24
127.6712 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.662 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.6858 | 23.5441 | 60.0472 | 24
127.6795 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.6703 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.6941 | 23.5441 | 60.0472 | 24
127.6878 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.6786 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7024 | 23.5441 | 60.0472 | 24
127.6962 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.687 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7107 | 23.5441 | 60.0472 | 24
127.7045 | 34.3526 | 59.9942 | 35 |  |  |  |  | 127.6953 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.719 | 23.5441 | 60.0472 | 24
127.7128 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7036 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7275 | 23.5465 | 60.0472 | 24
127.7212 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7119 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7358 | 23.5465 | 60.0472 | 24
127.7295 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7203 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7441 | 23.5465 | 60.0472 | 24
127.7378 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7286 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7524 | 23.5465 | 60.0472 | 24
127.7462 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7369 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7607 | 23.5465 | 60.0472 | 24
127.7545 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7454 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.769 | 23.5465 | 60.0472 | 24
127.7628 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7537 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7773 | 23.5465 | 60.0472 | 24
127.7712 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.762 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7856 | 23.5465 | 60.0472 | 24
127.7795 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7703 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.7939 | 23.5416 | 60.0472 | 24
127.7879 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7787 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8022 | 23.5416 | 60.0472 | 24
127.7962 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.787 | 23.42 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8108 | 23.5416 | 60.0472 | 24
127.8045 | 34.3526 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.7953 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8191 | 23.5416 | 60.0472 | 24
127.8129 | 34.3407 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8036 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8274 | 23.5416 | 60.0472 | 24
127.8212 | 34.3407 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.812 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8357 | 23.5416 | 60.0472 | 24
127.8295 | 34.3407 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8203 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.844 | 23.5416 | 60.0472 | 24
127.8378 | 34.3407 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8286 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8523 | 23.5416 | 60.0472 | 24
127.8462 | 34.3394 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8369 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8606 | 23.5459 | 60.0464 | 24
127.8545 | 34.3394 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8453 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8689 | 23.5459 | 60.0464 | 24
127.8628 | 34.3394 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8536 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8772 | 23.5459 | 60.0464 | 24
127.8712 | 34.3394 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8619 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.8857 | 23.5459 | 60.0464 | 24
127.8795 | 34.3394 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8702 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.894 | 23.5417 | 60.0464 | 24
127.8879 | 34.3394 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8787 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9023 | 23.5417 | 60.0464 | 24
127.8962 | 34.3394 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.887 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9106 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9045 | 34.3394 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 127.8953 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9189 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9129 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9036 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9272 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9212 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.912 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9355 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9295 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9203 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9438 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9379 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9286 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9521 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9462 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.937 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9607 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9545 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9453 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.969 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9629 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9536 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9773 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9712 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9619 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9856 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9795 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9703 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 127.9939 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9879 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9786 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0022 | 23.544 | 60.0464 | 24
127.9962 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9869 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0105 | 23.544 | 60.0464 | 24
128.0045 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 127.9952 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0188 | 23.544 | 60.0464 | 24
128.0129 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0037 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0271 | 23.544 | 60.0464 | 24
128.0212 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.012 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0354 | 23.544 | 60.0464 | 24
128.0295 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0203 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0439 | 23.5415 | 60.0464 | 24
128.0379 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0286 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0522 | 23.5415 | 60.0464 | 24
128.0462 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.037 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0605 | 23.5415 | 60.0456 | 24
128.0546 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0453 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0688 | 23.5415 | 60.0456 | 24
128.0629 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0536 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0771 | 23.5415 | 60.0456 | 24
128.0712 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0619 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0854 | 23.5415 | 60.0456 | 24
128.0795 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0703 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.0938 | 23.5382 | 60.0456 | 24
128.0879 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0786 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1021 | 23.5382 | 60.0456 | 24
128.0962 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0869 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1104 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1045 | 34.3394 | 59.9931 | 35 |  |  |  |  | 128.0952 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1189 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1129 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1036 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1272 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1212 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1119 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1355 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1295 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1202 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1438 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1379 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1287 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1521 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1462 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.137 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1604 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1546 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1453 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1687 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1629 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1536 | 23.4199 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.177 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1712 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.162 | 23.4215 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1853 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1796 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1703 | 23.4215 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.1938 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1879 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1786 | 23.4215 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.2021 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.1962 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1869 | 23.4215 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.2104 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.2045 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.1953 | 23.4215 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.2188 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.2129 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2036 | 23.4215 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.2271 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.2212 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2119 | 23.4245 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.2354 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.2296 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2202 | 23.4245 | 60.0051 | 24 |  |  |  |  | 128.2437 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.2379 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2286 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.252 | 23.5446 | 60.0456 | 24
128.2462 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2369 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.2603 | 23.5446 | 60.0448 | 24
128.2546 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2452 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.2686 | 23.5446 | 60.0448 | 24
128.2629 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2535 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.2771 | 23.4921 | 60.0448 | 24
128.2712 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.262 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.2854 | 23.4921 | 60.0448 | 24
128.2796 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2703 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.2937 | 23.4822 | 60.0448 | 24
128.2879 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2786 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.302 | 23.4822 | 60.0448 | 24
128.2962 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2869 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3103 | 23.4774 | 60.0448 | 24
128.3046 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.2953 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3186 | 23.4774 | 60.0448 | 24
128.3129 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3036 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3269 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3212 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3119 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3352 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3296 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3203 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3435 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3379 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3286 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3521 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3462 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3369 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3604 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3546 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3452 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3687 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3629 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3536 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.377 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3712 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3619 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3853 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3796 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3702 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.3936 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3879 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3785 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.4019 | 23.4666 | 60.0448 | 24
128.3963 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.387 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.4102 | 23.4795 | 60.0448 | 24
128.4046 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.3953 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.4185 | 23.4795 | 60.0448 | 24
128.4129 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4036 | 23.4245 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.427 | 23.4795 | 60.0448 | 24
128.4212 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4119 | 23.4338 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.4353 | 23.4795 | 60.0448 | 24
128.4296 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4203 | 23.4338 | 60.0055 | 24 |  |  |  |  | 128.4436 | 23.4803 | 60.0448 | 24
128.4379 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4286 | 23.4338 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.4519 | 23.4803 | 60.0448 | 24
128.4462 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4369 | 23.4338 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.4602 | 23.4803 | 60.044 | 24
128.4546 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4452 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.4685 | 23.4803 | 60.044 | 24
128.4629 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4536 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.4768 | 23.4803 | 60.044 | 24
128.4712 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4619 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.4851 | 23.4803 | 60.044 | 24
128.4796 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4702 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.4934 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.4879 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4785 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.502 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.4963 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4869 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5103 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.5046 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.4952 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5186 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.5129 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5035 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5269 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.5213 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5118 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5352 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.5296 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5203 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5435 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.5379 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5286 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5518 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.5462 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5369 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5601 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.5546 | 34.3634 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5453 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5684 | 23.4847 | 60.044 | 24
128.5629 | 34.3661 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5536 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5767 | 23.4832 | 60.044 | 24
128.5713 | 34.3661 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5619 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5852 | 23.4832 | 60.044 | 24
128.5796 | 34.3661 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5702 | 23.4399 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.5935 | 23.4832 | 60.044 | 24
128.5879 | 34.3661 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5786 | 23.4406 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.6018 | 23.4832 | 60.044 | 24
128.5963 | 34.3661 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5869 | 23.4406 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.6101 | 23.4832 | 60.044 | 24
128.6046 | 34.3661 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.5952 | 23.4406 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.6184 | 23.4832 | 60.044 | 24
128.6129 | 34.3661 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6035 | 23.4406 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.6267 | 23.4832 | 60.044 | 24
128.6213 | 34.3661 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6119 | 23.4406 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.635 | 23.4832 | 60.044 | 24
128.6296 | 34.3724 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6202 | 23.4406 | 60.0059 | 24 |  |  |  |  | 128.6433 | 23.48 | 60.044 | 24
128.6379 | 34.3724 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6285 | 23.4421 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.6516 | 23.48 | 60.044 | 24
128.6463 | 34.3779 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6368 | 23.4421 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.6602 | 23.48 | 60.0433 | 24
128.6546 | 34.3779 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6453 | 23.4445 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.6685 | 23.48 | 60.0433 | 24
128.6629 | 34.3779 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6536 | 23.4445 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.6768 | 23.48 | 60.0433 | 24
128.6713 | 34.3779 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6619 | 23.4445 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.6851 | 23.48 | 60.0433 | 24
128.6796 | 34.3779 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6702 | 23.4445 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.6934 | 23.48 | 60.0433 | 24
128.6879 | 34.3779 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6786 | 23.4445 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7017 | 23.48 | 60.0433 | 24
128.6963 | 34.3779 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6869 | 23.4445 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.71 | 23.48 | 60.0433 | 24
128.7046 | 34.3779 | 59.9935 | 35 |  |  |  |  | 128.6952 | 23.4445 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7183 | 23.48 | 60.0433 | 24
128.7129 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7035 | 23.4445 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7266 | 23.4817 | 60.0433 | 24
128.7213 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7119 | 23.4452 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7351 | 23.4817 | 60.0433 | 24
128.7296 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7202 | 23.4452 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7434 | 23.4794 | 60.0433 | 24
128.738 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7285 | 23.4467 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7517 | 23.4794 | 60.0433 | 24
128.7463 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7368 | 23.4467 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.76 | 23.4794 | 60.0433 | 24
128.7546 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7452 | 23.4765 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7683 | 23.4794 | 60.0433 | 24
128.763 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7535 | 23.4765 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7766 | 23.4794 | 60.0433 | 24
128.7713 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7618 | 23.4732 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7849 | 23.4794 | 60.0433 | 24
128.7796 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7703 | 23.4732 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.7932 | 23.4794 | 60.0433 | 24
128.7879 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7786 | 23.4732 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.8015 | 23.4794 | 60.0433 | 24
128.7963 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7869 | 23.4732 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.8101 | 23.4761 | 60.0433 | 24
128.8046 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.7952 | 23.4732 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.8184 | 23.4761 | 60.0433 | 24
128.8129 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8036 | 23.4732 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.8267 | 23.4761 | 60.0433 | 24
128.8213 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8119 | 23.483 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.835 | 23.4761 | 60.0433 | 24
128.8296 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8202 | 23.483 | 60.0067 | 24 |  |  |  |  | 128.8433 | 23.4616 | 60.0433 | 24
128.838 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8285 | 23.483 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.8516 | 23.4616 | 60.0433 | 24
128.8463 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8369 | 23.483 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.8599 | 23.4616 | 60.0421 | 24
128.8546 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8452 | 23.483 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.8682 | 23.4616 | 60.0421 | 24
128.863 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8535 | 23.483 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.8765 | 23.4576 | 60.0421 | 24
128.8713 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8618 | 23.483 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.885 | 23.4576 | 60.0421 | 24
128.8796 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8702 | 23.483 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.8933 | 23.4576 | 60.0421 | 24
128.888 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8785 | 23.483 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9016 | 23.4576 | 60.0421 | 24
128.8963 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8868 | 23.483 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9099 | 23.4552 | 60.0421 | 24
128.9046 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.8951 | 23.5282 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9182 | 23.4552 | 60.0421 | 24
128.913 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9036 | 23.5282 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9265 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.9213 | 34.3779 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9119 | 23.5282 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9348 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.9296 | 34.3753 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9202 | 23.5282 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9431 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.938 | 34.3753 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9285 | 23.5301 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9514 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.9463 | 34.3753 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9369 | 23.5301 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9597 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.9546 | 34.3753 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9452 | 23.5309 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9683 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.963 | 34.3763 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9535 | 23.5309 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9766 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.9713 | 34.3763 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9618 | 23.5309 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9849 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.9796 | 34.3763 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9702 | 23.5309 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 128.9932 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.988 | 34.3763 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9785 | 23.5309 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 129.0015 | 23.4598 | 60.0421 | 24
128.9963 | 34.3763 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9868 | 23.5309 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 129.0098 | 23.4534 | 60.0421 | 24
129.0047 | 34.3763 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 128.9951 | 23.5309 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 129.0181 | 23.4534 | 60.0421 | 24
129.013 | 34.3763 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0035 | 23.5309 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 129.0264 | 23.4534 | 60.0421 | 24
129.0213 | 34.3763 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0118 | 23.5293 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 129.0347 | 23.4534 | 60.0421 | 24
129.0296 | 34.379 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0201 | 23.5293 | 60.0083 | 24 |  |  |  |  | 129.0432 | 23.4503 | 60.0421 | 24
129.038 | 34.379 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0286 | 23.5293 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.0515 | 23.4503 | 60.0421 | 24
129.0463 | 34.379 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0369 | 23.5293 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.0598 | 23.4776 | 60.0409 | 24
129.0546 | 34.379 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0452 | 23.5312 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.0681 | 23.4776 | 60.0409 | 24
129.063 | 34.3826 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0535 | 23.5312 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.0764 | 23.4776 | 60.0409 | 24
129.0713 | 34.3826 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0619 | 23.5321 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.0847 | 23.4776 | 60.0409 | 24
129.0796 | 34.3591 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0702 | 23.5321 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.093 | 23.4776 | 60.0409 | 24
129.088 | 34.3591 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0785 | 23.5321 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1013 | 23.4776 | 60.0409 | 24
129.0963 | 34.3591 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0868 | 23.5321 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1096 | 23.4819 | 60.0409 | 24
129.1047 | 34.3591 | 59.9939 | 35 |  |  |  |  | 129.0952 | 23.5349 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1182 | 23.4819 | 60.0409 | 24
129.113 | 34.3591 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1035 | 23.5349 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1265 | 23.4789 | 60.0409 | 24
129.1213 | 34.3591 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1118 | 23.5349 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1348 | 23.4789 | 60.0409 | 24
129.1297 | 34.3591 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1201 | 23.5349 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1431 | 23.4789 | 60.0409 | 24
129.138 | 34.3591 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1285 | 23.5349 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1514 | 23.4789 | 60.0409 | 24
129.1463 | 34.3646 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1368 | 23.5349 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1597 | 23.4789 | 60.0409 | 24
129.1546 | 34.3646 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1451 | 23.5349 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.168 | 23.4789 | 60.0409 | 24
129.163 | 34.366 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1534 | 23.5349 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1763 | 23.4749 | 60.0409 | 24
129.1713 | 34.366 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1619 | 23.5368 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1846 | 23.4749 | 60.0409 | 24
129.1797 | 34.366 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1702 | 23.5368 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.1931 | 23.4799 | 60.0409 | 24
129.188 | 34.366 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1785 | 23.5368 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.2014 | 23.4799 | 60.0409 | 24
129.1963 | 34.366 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1868 | 23.5368 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.2097 | 23.4769 | 60.0409 | 24
129.2047 | 34.366 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.1952 | 23.5376 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.218 | 23.4769 | 60.0409 | 24
129.213 | 34.366 | 59.9946 | 35 |  |  |  |  | 129.2035 | 23.5376 | 60.0094 | 24 |  |  |  |  | 129.2263 | 23.4769 | 60.0409 | 24
129.2213 | 34.366 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.2346 | 23.4769 | 60.0409 | 24
129.2297 | 34.366 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.2429 | 23.4769 | 60.0409 | 24
129.238 | 34.366 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.2512 | 23.4769 | 60.0409 | 24
129.2463 | 34.366 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.2595 | 23.4769 | 60.039 | 24
129.2547 | 34.366 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.2681 | 23.4769 | 60.039 | 24
129.263 | 34.366 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.2764 | 23.468 | 60.039 | 24
129.2713 | 34.366 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.2847 | 23.468 | 60.039 | 24
129.2797 | 34.366 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.293 | 23.4239 | 60.039 | 24
129.288 | 34.366 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.3013 | 23.4239 | 60.039 | 24
129.2963 | 34.38 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.3096 | 23.4239 | 60.039 | 24
129.3047 | 34.38 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 129.3179 | 23.4239 | 60.039 | 24
129.313 | 34.38 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.3262 | 23.4239 | 60.039 | 24
129.3213 | 34.38 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.3345 | 23.4239 | 60.039 | 24
129.3297 | 34.3754 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.343 | 23.4923 | 60.039 | 24
129.338 | 34.3754 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.3513 | 23.4923 | 60.039 | 24
129.3463 | 34.3754 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.3596 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.3547 | 34.3754 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.3679 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.363 | 34.3754 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.3762 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.3714 | 34.3754 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.3845 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.3797 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.3928 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.388 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4011 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.3963 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4094 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.4047 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.418 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.413 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4263 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.4213 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4346 | 23.4894 | 60.039 | 24
129.4297 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4429 | 23.4865 | 60.039 | 24
129.438 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4512 | 23.4865 | 60.039 | 24
129.4463 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4595 | 23.4879 | 60.037 | 24
129.4547 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4678 | 23.4879 | 60.037 | 24
129.463 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4761 | 23.4879 | 60.037 | 24
129.4714 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4844 | 23.4879 | 60.037 | 24
129.4797 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.4929 | 23.4879 | 60.037 | 24
129.488 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.5012 | 23.4879 | 60.037 | 24
129.4964 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.5095 | 23.4879 | 60.037 | 24
129.5047 | 34.3603 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 129.5178 | 23.4879 | 60.037 | 24
129.513 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.5261 | 23.485 | 60.037 | 24
129.5213 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.5344 | 23.485 | 60.037 | 24
129.5297 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.5427 | 23.4829 | 60.037 | 24
129.538 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.551 | 23.4829 | 60.037 | 24
129.5463 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.5593 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.5547 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.5679 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.563 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.5762 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.5714 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.5845 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.5797 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.5928 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.588 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6011 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.5964 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6094 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.6047 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6177 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.613 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.626 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.6214 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6343 | 23.4681 | 60.037 | 24
129.6297 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6428 | 23.4675 | 60.037 | 24
129.638 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6511 | 23.4675 | 60.037 | 24
129.6463 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6594 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.6547 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6677 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.663 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.676 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.6714 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6843 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.6797 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.6926 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.688 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7009 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.6964 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7092 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.7047 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7178 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.713 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7261 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.7214 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7344 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.7297 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7427 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.738 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.751 | 23.4675 | 60.0354 | 24
129.7464 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7593 | 23.4646 | 60.0354 | 24
129.7547 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7676 | 23.4646 | 60.0354 | 24
129.763 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7759 | 23.4646 | 60.0354 | 24
129.7714 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7844 | 23.4646 | 60.0354 | 24
129.7797 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.7927 | 23.4646 | 60.0354 | 24
129.788 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.801 | 23.4646 | 60.0354 | 24
129.7964 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8093 | 23.4663 | 60.0354 | 24
129.8047 | 34.3603 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8176 | 23.4663 | 60.0354 | 24
129.813 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8259 | 23.4534 | 60.0354 | 24
129.8214 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8342 | 23.4534 | 60.0354 | 24
129.8297 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8425 | 23.4534 | 60.0354 | 24
129.838 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8508 | 23.4534 | 60.0354 | 24
129.8464 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8594 | 23.4534 | 60.0342 | 24
129.8547 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8677 | 23.4534 | 60.0342 | 24
129.8631 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.876 | 23.4534 | 60.0342 | 24
129.8714 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8843 | 23.4534 | 60.0342 | 24
129.8797 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.8926 | 23.4507 | 60.0342 | 24
129.888 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.9009 | 23.4507 | 60.0342 | 24
129.8964 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.9092 | 23.4507 | 60.0342 | 24
129.9047 | 34.3527 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 129.9175 | 23.4507 | 60.0342 | 24
129.913 | 34.3527 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 129.9258 | 23.4507 | 60.0342 | 24
129.9214 | 34.3527 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 129.9343 | 23.4507 | 60.0342 | 24
129.9297 | 34.3527 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 129.9426 | 23.4489 | 60.0342 | 24
129.938 | 34.3527 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 129.9509 | 23.4489 | 60.0342 | 24
129.9464 | 34.3527 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 129.9592 | 23.4511 | 60.0342 | 24
129.9547 | 34.3527 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 129.9675 | 23.4511 | 60.0342 | 24
129.9631 | 34.3613 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 129.9758 | 23.4511 | 60.0342 | 24
129.9714 | 34.3613 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 129.9841 | 23.4511 | 60.0342 | 24
129.9797 | 34.3613 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 129.9924 | 23.4483 | 60.0342 | 24
129.9881 | 34.3613 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0007 | 23.4483 | 60.0342 | 24
129.9964 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0093 | 23.4483 | 60.0342 | 24
130.0047 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0176 | 23.4483 | 60.0342 | 24
130.013 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0259 | 23.4483 | 60.0342 | 24
130.0214 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0342 | 23.4483 | 60.0342 | 24
130.0297 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0425 | 23.4466 | 60.0342 | 24
130.0381 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0508 | 23.4466 | 60.0342 | 24
130.0464 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0591 | 23.443 | 60.0326 | 24
130.0547 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0674 | 23.443 | 60.0326 | 24
130.0631 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0757 | 23.443 | 60.0326 | 24
130.0714 | 34.3603 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0842 | 23.443 | 60.0326 | 24
130.0797 | 34.3564 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.0925 | 23.4479 | 60.0326 | 24
130.0881 | 34.3564 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.1008 | 23.4479 | 60.0326 | 24
130.0964 | 34.3564 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.1091 | 23.4479 | 60.0326 | 24
130.1047 | 34.3564 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 130.1174 | 23.4479 | 60.0326 | 24
130.1131 | 34.3538 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.1257 | 23.4479 | 60.0326 | 24
130.1214 | 34.3538 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.134 | 23.4479 | 60.0326 | 24
130.1297 | 34.3538 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.1423 | 23.4461 | 60.0326 | 24
130.1381 | 34.3538 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.1509 | 23.4461 | 60.0326 | 24
130.1464 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.1592 | 23.4461 | 60.0326 | 24
130.1547 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.1675 | 23.4461 | 60.0326 | 24
130.1631 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.1758 | 23.4321 | 60.0326 | 24
130.1714 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.1841 | 23.4321 | 60.0326 | 24
130.1797 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.1924 | 23.4321 | 60.0326 | 24
130.1881 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2007 | 23.4321 | 60.0326 | 24
130.1964 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.209 | 23.4321 | 60.0326 | 24
130.2047 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2173 | 23.4321 | 60.0326 | 24
130.2131 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2258 | 23.4304 | 60.0326 | 24
130.2214 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2341 | 23.4304 | 60.0326 | 24
130.2298 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2424 | 23.4304 | 60.0326 | 24
130.2381 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2507 | 23.4304 | 60.0326 | 24
130.2464 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.259 | 23.4375 | 60.0307 | 24
130.2547 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2673 | 23.4375 | 60.0307 | 24
130.2631 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2756 | 23.4375 | 60.0307 | 24
130.2714 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2839 | 23.4375 | 60.0307 | 24
130.2797 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.2922 | 23.4375 | 60.0307 | 24
130.2881 | 34.3528 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.3008 | 23.4375 | 60.0307 | 24
130.2964 | 34.3489 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.3091 | 23.4375 | 60.0307 | 24
130.3048 | 34.3489 | 59.9939 | 35 | [12 empty] | 130.3174 | 23.4375 | 60.0307 | 24
130.3131 | 34.3489 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.3257 | 23.4357 | 60.0307 | 24
130.3214 | 34.3489 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.334 | 23.4357 | 60.0307 | 24
130.3298 | 34.3489 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.3423 | 23.4357 | 60.0307 | 24
130.3381 | 34.3489 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.3506 | 23.4357 | 60.0307 | 24
130.3464 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.3589 | 23.4357 | 60.0307 | 24
130.3548 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.3674 | 23.4357 | 60.0307 | 24
130.3631 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.3757 | 23.433 | 60.0307 | 24
130.3714 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.384 | 23.433 | 60.0307 | 24
130.3797 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.3923 | 23.433 | 60.0307 | 24
130.3881 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4006 | 23.433 | 60.0307 | 24
130.3964 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4089 | 23.4352 | 60.0307 | 24
130.4048 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4172 | 23.4352 | 60.0307 | 24
130.4131 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4255 | 23.4292 | 60.0307 | 24
130.4214 | 34.3476 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4338 | 23.4292 | 60.0307 | 24
130.4298 | 34.3719 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4424 | 23.4292 | 60.0307 | 24
130.4381 | 34.3719 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4507 | 23.4292 | 60.0307 | 24
130.4464 | 34.3709 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.459 | 23.4269 | 60.0291 | 24
130.4548 | 34.3709 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4673 | 23.4269 | 60.0291 | 24
130.4631 | 34.3709 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4756 | 23.4269 | 60.0291 | 24
130.4714 | 34.3709 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4839 | 23.4269 | 60.0291 | 24
130.4798 | 34.3696 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.4922 | 23.4235 | 60.0291 | 24
130.4881 | 34.3696 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.5005 | 23.4235 | 60.0291 | 24
130.4964 | 34.3696 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.5088 | 23.4218 | 60.0291 | 24
130.5048 | 34.3696 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 130.5173 | 23.4218 | 60.0291 | 24
130.5131 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.5256 | 23.4218 | 60.0291 | 24
130.5214 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.5339 | 23.4218 | 60.0291 | 24
130.5298 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.5422 | 23.4193 | 60.0291 | 24
130.5381 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.5505 | 23.4193 | 60.0291 | 24
130.5464 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.5588 | 23.4193 | 60.0291 | 24
130.5548 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.5671 | 23.4193 | 60.0291 | 24
130.5631 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.5754 | 23.4193 | 60.0291 | 24
130.5715 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.584 | 23.4193 | 60.0291 | 24
130.5798 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.5923 | 23.4206 | 60.0291 | 24
130.5881 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6006 | 23.4206 | 60.0291 | 24
130.5965 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6089 | 23.4241 | 60.0291 | 24
130.6048 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6172 | 23.4241 | 60.0291 | 24
130.6131 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6255 | 23.4837 | 60.0291 | 24
130.6214 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6338 | 23.4837 | 60.0291 | 24
130.6298 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6421 | 23.4804 | 60.0291 | 24
130.6381 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6504 | 23.4804 | 60.0291 | 24
130.6465 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6589 | 23.4804 | 60.0271 | 24
130.6548 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6672 | 23.4804 | 60.0271 | 24
130.6631 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6755 | 23.4804 | 60.0271 | 24
130.6715 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6838 | 23.4804 | 60.0271 | 24
130.6798 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.6921 | 23.479 | 60.0271 | 24
130.6881 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.7004 | 23.479 | 60.0271 | 24
130.6965 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.7087 | 23.4766 | 60.0271 | 24
130.7048 | 34.3656 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.717 | 23.4766 | 60.0271 | 24
130.7131 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.7256 | 23.4766 | 60.0271 | 24
130.7215 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.7339 | 23.4766 | 60.0271 | 24
130.7298 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.7422 | 23.4837 | 60.0271 | 24
130.7381 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.7505 | 23.4837 | 60.0271 | 24
130.7465 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.7588 | 23.4837 | 60.0271 | 24
130.7548 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.7671 | 23.4837 | 60.0271 | 24
130.7631 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.7754 | 23.4837 | 60.0271 | 24
130.7715 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.7837 | 23.4837 | 60.0271 | 24
130.7798 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.792 | 23.4798 | 60.0271 | 24
130.7881 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8005 | 23.4798 | 60.0271 | 24
130.7965 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8088 | 23.4706 | 60.0271 | 24
130.8048 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8171 | 23.4706 | 60.0271 | 24
130.8132 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8254 | 23.4706 | 60.0271 | 24
130.8215 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8337 | 23.4706 | 60.0271 | 24
130.8298 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.842 | 23.4706 | 60.0271 | 24
130.8382 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8503 | 23.4706 | 60.0271 | 24
130.8465 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8586 | 23.4706 | 60.0256 | 24
130.8548 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8672 | 23.4706 | 60.0256 | 24
130.8631 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8755 | 23.4706 | 60.0256 | 24
130.8715 | 34.3656 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8838 | 23.4706 | 60.0256 | 24
130.8798 | 34.3712 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.8921 | 23.4639 | 60.0256 | 24
130.8882 | 34.3712 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.9004 | 23.4639 | 60.0256 | 24
130.8965 | 34.3712 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.9087 | 23.4639 | 60.0256 | 24
130.9048 | 34.3712 | 59.9923 | 35 | [12 empty] | 130.917 | 23.4639 | 60.0256 | 24
130.9132 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.9253 | 23.471 | 60.0256 | 24
130.9215 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.9336 | 23.471 | 60.0256 | 24
130.9298 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.9421 | 23.471 | 60.0256 | 24
130.9382 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.9504 | 23.471 | 60.0256 | 24
130.9465 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.9587 | 23.4767 | 60.0256 | 24
130.9548 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.967 | 23.4767 | 60.0256 | 24
130.9632 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.9753 | 23.4767 | 60.0256 | 24
130.9715 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.9836 | 23.4767 | 60.0256 | 24
130.9798 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 130.9919 | 23.4767 | 60.0256 | 24
130.9882 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0002 | 23.4767 | 60.0256 | 24
130.9965 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0088 | 23.4767 | 60.0256 | 24
131.0048 | 34.3712 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0171 | 23.4767 | 60.0256 | 24
131.0132 | 34.3737 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0254 | 23.4832 | 60.0256 | 24
131.0215 | 34.3737 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0337 | 23.4832 | 60.0256 | 24
131.0298 | 34.3737 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.042 | 23.4798 | 60.0256 | 24
131.0382 | 34.3737 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0503 | 23.4798 | 60.0256 | 24
131.0465 | 34.3737 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0586 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.0549 | 34.3737 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0669 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.0632 | 34.3773 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0754 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.0715 | 34.3773 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.0837 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.0798 | 34.3783 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.092 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.0882 | 34.3783 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.1003 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.0965 | 34.3783 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.1086 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.1048 | 34.3783 | 59.9927 | 35 | [12 empty] | 131.1169 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.1132 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.1252 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.1215 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.1335 | 23.4798 | 60.0244 | 24
131.1298 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.1418 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.1382 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.1504 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.1465 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.1587 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.1549 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.167 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.1632 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.1753 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.1715 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.1836 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.1799 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.1919 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.1882 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2002 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.1965 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2085 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.2048 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.217 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.2132 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2253 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.2215 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2336 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.2299 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2419 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.2382 | 34.3783 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2502 | 23.476 | 60.0244 | 24
131.2465 | 34.392 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2585 | 23.476 | 60.0236 | 24
131.2549 | 34.392 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2668 | 23.476 | 60.0236 | 24
131.2632 | 34.3957 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2751 | 23.476 | 60.0236 | 24
131.2715 | 34.3957 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.2837 | 23.476 | 60.0236 | 24
131.2799 | 34.3957 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.292 | 23.4772 | 60.0236 | 24
131.2882 | 34.3957 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.3003 | 23.4772 | 60.0236 | 24
131.2965 | 34.3957 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.3086 | 23.4915 | 60.0236 | 24
131.3049 | 34.3957 | 59.9931 | 35 | [12 empty] | 131.3169 | 23.4915 | 60.0236 | 24
131.3132 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.3252 | 23.4891 | 60.0236 | 24
131.3215 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.3335 | 23.4891 | 60.0236 | 24
131.3299 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.3418 | 23.4891 | 60.0236 | 24
131.3382 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.3501 | 23.4891 | 60.0236 | 24
131.3465 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.3586 | 23.4891 | 60.0236 | 24
131.3549 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.3669 | 23.4891 | 60.0236 | 24
131.3632 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.3752 | 23.4876 | 60.0236 | 24
131.3715 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.3835 | 23.4876 | 60.0236 | 24
131.3799 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.3918 | 23.4845 | 60.0236 | 24
131.3882 | 34.3967 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4001 | 23.4845 | 60.0236 | 24
131.3966 | 34.3992 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4084 | 23.4845 | 60.0236 | 24
131.4049 | 34.3992 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4167 | 23.4845 | 60.0236 | 24
131.4132 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4253 | 23.4845 | 60.0236 | 24
131.4216 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4336 | 23.4845 | 60.0236 | 24
131.4299 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4419 | 23.4845 | 60.0236 | 24
131.4382 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4502 | 23.4845 | 60.0236 | 24
131.4465 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4585 | 23.4845 | 60.0228 | 24
131.4549 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4668 | 23.4845 | 60.0228 | 24
131.4632 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4751 | 23.4845 | 60.0228 | 24
131.4715 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4834 | 23.4845 | 60.0228 | 24
131.4799 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.4919 | 23.4845 | 60.0228 | 24
131.4882 | 34.4073 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.5002 | 23.4845 | 60.0228 | 24
131.4966 | 34.4184 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.5085 | 23.4821 | 60.0228 | 24
131.5049 | 34.4184 | 59.9938 | 35 | [12 empty] | 131.5168 | 23.4821 | 60.0228 | 24
131.5132 | 34.4184 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.5251 | 23.4821 | 60.0228 | 24
131.5216 | 34.4184 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.5334 | 23.4821 | 60.0228 | 24
131.5299 | 34.4098 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.5417 | 23.4821 | 60.0228 | 24
131.5382 | 34.4098 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.55 | 23.4821 | 60.0228 | 24
131.5466 | 34.4098 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.5583 | 23.4821 | 60.0228 | 24
131.5549 | 34.4098 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.5669 | 23.4821 | 60.0228 | 24
131.5632 | 34.4098 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.5752 | 23.4807 | 60.0228 | 24
131.5715 | 34.4098 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.5835 | 23.4807 | 60.0228 | 24
131.5799 | 34.3862 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.5918 | 23.4776 | 60.0228 | 24
131.5882 | 34.3862 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6001 | 23.4776 | 60.0228 | 24
131.5966 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6084 | 23.4776 | 60.0228 | 24
131.6049 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6167 | 23.4776 | 60.0228 | 24
131.6132 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.625 | 23.4776 | 60.0228 | 24
131.6216 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6335 | 23.4776 | 60.0228 | 24
131.6299 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6418 | 23.4752 | 60.0228 | 24
131.6382 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6501 | 23.4752 | 60.0228 | 24
131.6466 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6584 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.6549 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6667 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.6632 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.675 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.6716 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6833 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.6799 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.6917 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.6882 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.7002 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.6966 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.7085 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.7049 | 34.3837 | 59.9946 | 35 | [12 empty] | 131.7168 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.7132 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.7251 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.7216 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.7334 | 23.4752 | 60.0216 | 24
131.7299 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.7417 | 23.4737 | 60.0216 | 24
131.7382 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.75 | 23.4737 | 60.0216 | 24
131.7466 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.7583 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.7549 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.7666 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.7633 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.7751 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.7716 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.7834 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.7799 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.7917 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.7883 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.7966 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8083 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.8049 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8167 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.8132 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.825 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.8216 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8333 | 23.4751 | 60.0216 | 24
131.8299 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8418 | 23.4727 | 60.0216 | 24
131.8382 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8501 | 23.4727 | 60.0216 | 24
131.8466 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8584 | 23.5452 | 60.0209 | 24
131.8549 | 34.3792 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8667 | 23.5452 | 60.0209 | 24
131.8633 | 34.3767 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.875 | 23.5452 | 60.0209 | 24
131.8716 | 34.3767 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8833 | 23.5452 | 60.0209 | 24
131.8799 | 34.378 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8916 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.8883 | 34.378 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.8999 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.8966 | 34.378 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.9084 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.9049 | 34.378 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 131.9167 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.9133 | 34.378 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 131.925 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.9216 | 34.378 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 131.9333 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.9299 | 34.378 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 131.9417 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.9382 | 34.378 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 131.95 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.9466 | 34.378 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 131.9583 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.9549 | 34.378 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 131.9666 | 23.5466 | 60.0209 | 24
131.9633 | 34.378 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 131.9751 | 23.5452 | 60.0209 | 24
131.9716 | 34.378 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 131.9834 | 23.5452 | 60.0209 | 24
131.9799 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 131.9917 | 23.5452 | 60.0209 | 24
131.9883 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132 | 23.5452 | 60.0209 | 24
131.9966 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0083 | 23.5452 | 60.0209 | 24
132.0049 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0166 | 23.5452 | 60.0209 | 24
132.0133 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0249 | 23.5452 | 60.0209 | 24
132.0216 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0332 | 23.5452 | 60.0209 | 24
132.0299 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0415 | 23.5452 | 60.0209 | 24
132.0383 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.05 | 23.5452 | 60.0209 | 24
132.0466 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0583 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.0549 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0667 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.0633 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.075 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.0716 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0833 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.0799 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0916 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.0883 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.0999 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.0966 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.1082 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.1049 | 34.3735 | 59.9958 | 35 | [12 empty] | 132.1167 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.1133 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.125 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.1216 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.1333 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.1299 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.1416 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.1383 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.1499 | 23.5452 | 60.0201 | 24
132.1466 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.1582 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.155 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.1665 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.1633 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.1748 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.1716 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.1833 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.1799 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.1917 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.1883 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.1966 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2083 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.2049 | 34.3735 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2166 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.2133 | 34.3686 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2249 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.2216 | 34.3686 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2332 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.2299 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2415 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.2383 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.25 | 23.5487 | 60.0201 | 24
132.2466 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2583 | 23.5487 | 60.0197 | 24
132.255 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2666 | 23.5487 | 60.0197 | 24
132.2633 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2749 | 23.5487 | 60.0197 | 24
132.2716 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2832 | 23.5487 | 60.0197 | 24
132.28 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2915 | 23.5487 | 60.0197 | 24
132.2883 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.2998 | 23.5487 | 60.0197 | 24
132.2966 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.3081 | 23.5486 | 60.0197 | 24
132.3049 | 34.366 | 59.9962 | 35 | [12 empty] | 132.3167 | 23.5486 | 60.0197 | 24
132.3133 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.325 | 23.5486 | 60.0197 | 24
132.3216 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.3333 | 23.5486 | 60.0197 | 24
132.3299 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.3416 | 23.5486 | 60.0197 | 24
132.3383 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.3499 | 23.5486 | 60.0197 | 24
132.3466 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.3582 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.355 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.3665 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.3633 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.3748 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.3716 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.3831 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.38 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.3916 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.3883 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.3999 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.3966 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4082 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.405 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4165 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.4133 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4248 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.4216 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4331 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.4299 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4414 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.4383 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4497 | 23.552 | 60.0197 | 24
132.4466 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4583 | 23.552 | 60.0193 | 24
132.455 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4666 | 23.552 | 60.0193 | 24
132.4633 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4749 | 23.552 | 60.0193 | 24
132.4716 | 34.366 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4832 | 23.552 | 60.0193 | 24
132.48 | 34.3646 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4915 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.4883 | 34.3646 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.4998 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.4966 | 34.3646 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.5081 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.505 | 34.3646 | 59.9954 | 35 | [12 empty] | 132.5164 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.5133 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.5249 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.5216 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.5332 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.53 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.5415 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.5383 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.5498 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.5466 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.5581 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.555 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.5664 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.5633 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.5747 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.5716 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.583 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.58 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.5916 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.5883 | 34.3646 | 59.995 | 35 | [12 empty] | 132.5999 | 23.5594 | 60.0193 | 24
132.5966 | 34.3615 | 59.995 | 35
132.605 | 34.3615 | 59.995 | 35

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 | Rampa ajustada %/min | 11.0424 | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | -7.4267 | -10.9344
2 | 12.23 | 20.0072 | -7.5037 | -11.0478
3 | 12.23 | 20.0072 | -7.4681 | -10.9955
4 | 12.23 | 20.0072 | -7.3912 | -10.8822
5 | 12.23 | 20.0072 | -7.5048 | -11.0494
Promedio |  |  | -7.4589 | -10.9819
Desviación estándar |  |  | 0.049545
Coeficiente de variación |  |  | -0.0066424
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.5481% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0073013 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.0059509 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.0080566 | 23.525 | 60.042 | 24 | 0.0046387 | 23.5376 | 60.0094 | 24 | 0.0024414 | 23.4126 | 59.9934 | 24
0.015627 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.014282 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.016357 | 23.525 | 60.042 | 24 | 0.012939 | 23.5376 | 60.0094 | 24 | 0.010742 | 23.4126 | 59.993 | 24
0.023951 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.022644 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.024658 | 23.525 | 60.042 | 24 | 0.021362 | 23.5343 | 60.011 | 24 | 0.019043 | 23.4126 | 59.993 | 24
0.032278 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.030975 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.032959 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.029663 | 23.5343 | 60.011 | 24 | 0.027344 | 23.4115 | 59.993 | 24
0.040602 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.039307 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.041382 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.037964 | 23.5343 | 60.011 | 24 | 0.035645 | 23.4115 | 59.993 | 24
0.048929 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.047638 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.049683 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.046265 | 23.5343 | 60.011 | 24 | 0.044189 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.057253 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.055969 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.057983 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.054688 | 23.5362 | 60.011 | 24 | 0.05249 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.06558 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.064301 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.066284 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.062988 | 23.5362 | 60.011 | 24 | 0.060791 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.073904 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.072632 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.074707 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.071289 | 23.5362 | 60.011 | 24 | 0.069092 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.08223 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.080963 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.083008 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.07959 | 23.5362 | 60.011 | 24 | 0.077393 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.090555 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.089294 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.091309 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.088013 | 23.5362 | 60.011 | 24 | 0.085693 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.098881 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.097626 | 34.3615 | 59.995 | 35 | 0.099609 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.096313 | 23.5362 | 60.011 | 24 | 0.093994 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.10721 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.10596 | 34.3615 | 59.9946 | 35 | 0.10791 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.10461 | 23.5362 | 60.011 | 24 | 0.10254 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.11553 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.11432 | 34.3615 | 59.9946 | 35 | 0.11633 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.11292 | 23.5362 | 60.011 | 24 | 0.11084 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.12386 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.12265 | 34.3615 | 59.9946 | 35 | 0.12463 | 23.5307 | 60.042 | 24 | 0.12134 | 23.5371 | 60.011 | 24 | 0.11914 | 23.4095 | 59.993 | 24
0.13218 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.13098 | 34.3615 | 59.9946 | 35 | 0.13293 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.12964 | 23.5371 | 60.011 | 24 | 0.12744 | 23.4082 | 59.993 | 24
0.14051 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.13931 | 34.3615 | 59.9946 | 35 | 0.14124 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.13794 | 23.5371 | 60.011 | 24 | 0.13574 | 23.4082 | 59.993 | 24
0.14883 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.14764 | 34.3615 | 59.9946 | 35 | 0.14966 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.14624 | 23.5371 | 60.011 | 24 | 0.14404 | 23.4124 | 59.993 | 24
0.15716 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.15598 | 34.3579 | 59.9946 | 35 | 0.15796 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.15466 | 23.5399 | 60.011 | 24 | 0.15234 | 23.4124 | 59.993 | 24
0.16549 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.16431 | 34.3579 | 59.9946 | 35 | 0.16626 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.16296 | 23.5399 | 60.011 | 24 | 0.16064 | 23.4124 | 59.993 | 24
0.17381 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.17264 | 34.3579 | 59.9946 | 35 | 0.17456 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.17126 | 23.5399 | 60.011 | 24 | 0.16919 | 23.4124 | 59.993 | 24
0.18214 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.18097 | 34.3579 | 59.9946 | 35 | 0.18286 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.17957 | 23.5399 | 60.011 | 24 | 0.17749 | 23.4124 | 59.993 | 24
0.19046 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.1893 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.19128 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.18799 | 23.5418 | 60.011 | 24 | 0.18579 | 23.4124 | 59.993 | 24
0.19879 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.19763 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.19958 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.19629 | 23.5418 | 60.011 | 24 | 0.19409 | 23.4122 | 59.993 | 24
0.20711 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.20599 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.20789 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.20459 | 23.5418 | 60.011 | 24 | 0.20239 | 23.4122 | 59.993 | 24
0.21544 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.21432 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.21619 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.21301 | 23.5418 | 60.011 | 24 | 0.21069 | 23.4029 | 59.9914 | 24
0.22376 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.22266 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.22449 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.22131 | 23.5427 | 60.0122 | 24 | 0.21899 | 23.4029 | 59.9914 | 24
0.23209 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.23099 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.23291 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.22961 | 23.5427 | 60.0122 | 24 | 0.22754 | 23.4029 | 59.9914 | 24
0.24042 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.23932 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.24121 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.23792 | 23.5427 | 60.0122 | 24 | 0.23584 | 23.4029 | 59.9914 | 24
0.24874 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.24765 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.24951 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.24634 | 23.5427 | 60.0122 | 24 | 0.24414 | 23.4029 | 59.9914 | 24
0.25707 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.25598 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.25781 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.25464 | 23.5427 | 60.0122 | 24 | 0.25244 | 23.4029 | 59.9914 | 24
0.26539 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.26431 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.26624 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.26294 | 23.5427 | 60.0122 | 24 | 0.26074 | 23.4029 | 59.9914 | 24
0.27372 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.27264 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.27454 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.27124 | 23.5455 | 60.0122 | 24 | 0.26904 | 23.4029 | 59.9914 | 24
0.28204 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.28098 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.28284 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.27966 | 23.5455 | 60.0122 | 24 | 0.27734 | 23.4018 | 59.9914 | 24
0.29037 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.28931 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.29114 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.28796 | 23.5455 | 60.0122 | 24 | 0.28589 | 23.4018 | 59.9914 | 24
0.29869 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.29767 | 34.354 | 59.9946 | 35 | 0.29944 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.29626 | 23.5455 | 60.0122 | 24 | 0.29419 | 23.4058 | 59.9914 | 24
0.30702 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.306 | 34.3526 | 59.9939 | 35 | 0.30786 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.30457 | 23.5474 | 60.0122 | 24 | 0.30249 | 23.4058 | 59.9914 | 24
0.31534 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.31433 | 34.3526 | 59.9939 | 35 | 0.31616 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.31299 | 23.5474 | 60.0122 | 24 | 0.31079 | 23.4058 | 59.9914 | 24
0.32367 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.32266 | 34.3526 | 59.9939 | 35 | 0.32446 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.32129 | 23.5474 | 60.0122 | 24 | 0.31909 | 23.4058 | 59.9914 | 24
0.332 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.33099 | 34.3526 | 59.9939 | 35 | 0.33276 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.32959 | 23.5474 | 60.0122 | 24 | 0.32739 | 23.4053 | 59.9914 | 24
0.34032 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.33932 | 34.3526 | 59.9939 | 35 | 0.34119 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.33789 | 23.5474 | 60.0122 | 24 | 0.33569 | 23.4053 | 59.9914 | 24
0.34865 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.34766 | 34.3526 | 59.9939 | 35 | 0.34949 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.34631 | 23.5474 | 60.0122 | 24 | 0.34424 | 23.4042 | 59.9914 | 24
0.35697 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.35599 | 34.3526 | 59.9939 | 35 | 0.35779 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.35461 | 23.5482 | 60.0122 | 24 | 0.35254 | 23.4042 | 59.9914 | 24
0.3653 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.36432 | 34.3526 | 59.9939 | 35 | 0.36609 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.36292 | 23.5482 | 60.0122 | 24 | 0.36084 | 23.4024 | 59.9914 | 24
0.37362 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.37265 | 34.3516 | 59.9939 | 35 | 0.37439 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.37122 | 23.5482 | 60.0122 | 24 | 0.36914 | 23.4024 | 59.9914 | 24
0.38195 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.38098 | 34.3516 | 59.9939 | 35 | 0.38281 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.37964 | 23.5482 | 60.0122 | 24 | 0.37744 | 23.4024 | 59.9914 | 24
0.39027 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.38934 | 34.3516 | 59.9939 | 35 | 0.39111 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.38794 | 23.5482 | 60.0122 | 24 | 0.38574 | 23.4024 | 59.9914 | 24
0.3986 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.39767 | 34.3516 | 59.9939 | 35 | 0.39941 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.39624 | 23.5482 | 60.0122 | 24 | 0.39404 | 23.3799 | 59.9914 | 24
0.40693 | 34.4172 | 60.0563 | 35 | 0.40601 | 34.3516 | 59.9939 | 35 | 0.40771 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.40454 | 23.5529 | 60.0122 | 24 | 0.40234 | 23.3799 | 59.9914 | 24
0.41525 | 34.4111 | 60.0563 | 35 | 0.41434 | 34.3516 | 59.9939 | 35 | 0.41614 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.41296 | 23.5529 | 60.0122 | 24 | 0.41089 | 23.3799 | 59.9895 | 24
0.42358 | 34.4111 | 60.0563 | 35 | 0.42267 | 34.3516 | 59.9939 | 35 | 0.42444 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.42126 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.41919 | 23.3799 | 59.9895 | 24
0.4319 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.431 | 34.3516 | 59.9939 | 35 | 0.43274 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.42957 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.42749 | 23.3785 | 59.9895 | 24
0.44023 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.43933 | 34.3478 | 59.9939 | 35 | 0.44104 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.43787 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.43579 | 23.3785 | 59.9895 | 24
0.44855 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.44766 | 34.3478 | 59.9939 | 35 | 0.44934 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.44629 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.44409 | 23.3785 | 59.9895 | 24
0.45688 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.45599 | 34.3478 | 59.9939 | 35 | 0.45776 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.45459 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.45239 | 23.3785 | 59.9895 | 24
0.4652 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.46432 | 34.3478 | 59.9939 | 35 | 0.46606 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.46289 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.46069 | 23.3774 | 59.9895 | 24
0.47353 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.47269 | 34.3451 | 59.9939 | 35 | 0.47437 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.47119 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.46924 | 23.3774 | 59.9895 | 24
0.48186 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.48102 | 34.3451 | 59.9939 | 35 | 0.48267 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.47961 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.47754 | 23.3774 | 59.9895 | 24
0.49018 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.48935 | 34.3451 | 59.9939 | 35 | 0.49097 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.48792 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.48584 | 23.3774 | 59.9895 | 24
0.49851 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.49768 | 34.3451 | 59.9939 | 35 | 0.49939 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.49622 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.49414 | 23.4491 | 59.9895 | 24
0.50683 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.50601 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.50769 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.50452 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.50244 | 23.4491 | 59.9895 | 24
0.51516 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.51434 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.51599 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.51294 | 23.5529 | 60.0137 | 24 | 0.51074 | 23.4482 | 59.9895 | 24
0.52348 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.52267 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.52429 | 23.5307 | 60.0419 | 24 | 0.52124 | 23.5538 | 60.0137 | 24 | 0.51904 | 23.4482 | 59.9895 | 24
0.53181 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.53101 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.53271 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.52954 | 23.5538 | 60.0137 | 24 | 0.52759 | 23.4482 | 59.9895 | 24
0.54013 | 34.4141 | 60.0563 | 35 | 0.53934 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.54102 | 23.5307 | 60.0415 | 24 | 0.53784 | 23.5538 | 60.0137 | 24 | 0.53589 | 23.4482 | 59.9895 | 24
0.54846 | 34.4067 | 60.0563 | 35 | 0.54767 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.54932 | 23.5267 | 60.0415 | 24 | 0.54626 | 23.5538 | 60.0137 | 24 | 0.54419 | 23.4551 | 59.9895 | 24
0.55678 | 34.4067 | 60.0563 | 35 | 0.55603 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.55762 | 23.5267 | 60.0415 | 24 | 0.55457 | 23.5998 | 60.0137 | 24 | 0.55249 | 23.4551 | 59.9895 | 24
0.56511 | 34.4067 | 60.0563 | 35 | 0.56436 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.56592 | 23.5267 | 60.0415 | 24 | 0.56287 | 23.5998 | 60.0137 | 24 | 0.56079 | 23.4526 | 59.9895 | 24
0.57343 | 34.4067 | 60.0563 | 35 | 0.57269 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.57434 | 23.5267 | 60.0415 | 24 | 0.57117 | 23.5998 | 60.0137 | 24 | 0.56909 | 23.4526 | 59.9895 | 24
0.58176 | 34.4067 | 60.056 | 35 | 0.58102 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.58264 | 23.5313 | 60.0415 | 24 | 0.57959 | 23.5998 | 60.0137 | 24 | 0.57739 | 23.4526 | 59.9895 | 24
0.59009 | 34.4067 | 60.056 | 35 | 0.58936 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.59094 | 23.5313 | 60.0415 | 24 | 0.58789 | 23.6026 | 60.0137 | 24 | 0.58594 | 23.4526 | 59.9895 | 24
0.59841 | 34.4019 | 60.056 | 35 | 0.59769 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.59924 | 23.5313 | 60.0415 | 24 | 0.59619 | 23.6026 | 60.0137 | 24 | 0.59424 | 23.4445 | 59.9895 | 24
0.60674 | 34.4019 | 60.056 | 35 | 0.60602 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.60767 | 23.5313 | 60.0415 | 24 | 0.60449 | 23.6026 | 60.0137 | 24 | 0.60254 | 23.4445 | 59.9895 | 24
0.61506 | 34.4019 | 60.056 | 35 | 0.61435 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.61597 | 23.5313 | 60.0415 | 24 | 0.61292 | 23.6026 | 60.0137 | 24 | 0.61084 | 23.4445 | 59.9863 | 24
0.62339 | 34.4019 | 60.056 | 35 | 0.62268 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.62427 | 23.5313 | 60.0415 | 24 | 0.62122 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.61914 | 23.4445 | 59.9863 | 24
0.63171 | 34.4019 | 60.056 | 35 | 0.63101 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.63257 | 23.558 | 60.0415 | 24 | 0.62952 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.62744 | 23.444 | 59.9863 | 24
0.64004 | 34.4019 | 60.056 | 35 | 0.63934 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.64087 | 23.558 | 60.0415 | 24 | 0.63782 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.63574 | 23.444 | 59.9863 | 24
0.64837 | 34.4019 | 60.056 | 35 | 0.64771 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.64929 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.64624 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.64429 | 23.444 | 59.9863 | 24
0.65669 | 34.4019 | 60.056 | 35 | 0.65604 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.65759 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.65454 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.65259 | 23.444 | 59.9863 | 24
0.66502 | 34.3958 | 60.056 | 35 | 0.66437 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.66589 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.66284 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.66089 | 23.444 | 59.9863 | 24
0.67334 | 34.3958 | 60.056 | 35 | 0.6727 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.67419 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.67114 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.66919 | 23.444 | 59.9863 | 24
0.68167 | 34.3958 | 60.056 | 35 | 0.68103 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.68262 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.67957 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.67749 | 23.4426 | 59.9863 | 24
0.68999 | 34.3958 | 60.056 | 35 | 0.68936 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.69092 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.68787 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.68579 | 23.4426 | 59.9863 | 24
0.69832 | 34.3958 | 60.056 | 35 | 0.69769 | 34.3451 | 59.9935 | 35 | 0.69922 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.69617 | 23.6026 | 60.0149 | 24 | 0.69409 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.70664 | 34.3958 | 60.056 | 35 | 0.70602 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.70752 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.70447 | 23.6037 | 60.0149 | 24 | 0.70264 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.71497 | 34.3958 | 60.056 | 35 | 0.71436 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.71582 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.71289 | 23.6037 | 60.0149 | 24 | 0.71094 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.7233 | 34.3958 | 60.056 | 35 | 0.72269 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.72424 | 23.5558 | 60.0415 | 24 | 0.72119 | 23.6037 | 60.0149 | 24 | 0.71924 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.73162 | 34.4038 | 60.056 | 35 | 0.73105 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.73254 | 23.5558 | 60.0407 | 24 | 0.72949 | 23.6037 | 60.0149 | 24 | 0.72754 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.73995 | 34.4038 | 60.056 | 35 | 0.73938 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.74084 | 23.5558 | 60.0407 | 24 | 0.73779 | 23.6056 | 60.0149 | 24 | 0.73584 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.74827 | 34.4038 | 60.056 | 35 | 0.74771 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.74915 | 23.5487 | 60.0407 | 24 | 0.74622 | 23.6056 | 60.0149 | 24 | 0.74414 | 23.4505 | 59.9863 | 24
0.7566 | 34.4038 | 60.056 | 35 | 0.75604 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.75757 | 23.5487 | 60.0407 | 24 | 0.75452 | 23.6056 | 60.0149 | 24 | 0.75244 | 23.4505 | 59.9863 | 24
0.76492 | 34.4038 | 60.056 | 35 | 0.76437 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.76587 | 23.5465 | 60.0407 | 24 | 0.76282 | 23.6056 | 60.0149 | 24 | 0.76099 | 23.4505 | 59.9863 | 24
0.77325 | 34.4038 | 60.056 | 35 | 0.77271 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.77417 | 23.5465 | 60.0407 | 24 | 0.77112 | 23.6056 | 60.0149 | 24 | 0.76929 | 23.4505 | 59.9863 | 24
0.78158 | 34.399 | 60.0552 | 35 | 0.78104 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.78247 | 23.5465 | 60.0407 | 24 | 0.77954 | 23.6056 | 60.0149 | 24 | 0.77759 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.7899 | 34.399 | 60.0552 | 35 | 0.78937 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.79077 | 23.5465 | 60.0407 | 24 | 0.78784 | 23.604 | 60.0149 | 24 | 0.78589 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.79823 | 34.399 | 60.0552 | 35 | 0.7977 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.79919 | 23.5465 | 60.0407 | 24 | 0.79614 | 23.604 | 60.0149 | 24 | 0.79419 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.80655 | 34.399 | 60.0552 | 35 | 0.80603 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.8075 | 23.5465 | 60.0407 | 24 | 0.80444 | 23.604 | 60.0149 | 24 | 0.80249 | 23.4417 | 59.9863 | 24
0.81488 | 34.3929 | 60.0552 | 35 | 0.81439 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.8158 | 23.5465 | 60.0407 | 24 | 0.81287 | 23.604 | 60.0149 | 24 | 0.81079 | 23.4417 | 59.9844 | 24
0.8232 | 34.3929 | 60.0552 | 35 | 0.82272 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.8241 | 23.5465 | 60.0407 | 24 | 0.82117 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.81909 | 23.4417 | 59.9844 | 24
0.83153 | 34.3777 | 60.0552 | 35 | 0.83105 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.83252 | 23.5434 | 60.0407 | 24 | 0.82947 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.82764 | 23.4417 | 59.9844 | 24
0.83986 | 34.3777 | 60.0552 | 35 | 0.83939 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.84082 | 23.5434 | 60.0407 | 24 | 0.83777 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.83594 | 23.4417 | 59.9844 | 24
0.84818 | 34.4428 | 60.0552 | 35 | 0.84772 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.84912 | 23.5394 | 60.0407 | 24 | 0.84619 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.84424 | 23.4419 | 59.9844 | 24
0.85651 | 34.4428 | 60.0552 | 35 | 0.85605 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.85742 | 23.5394 | 60.0407 | 24 | 0.85449 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.85254 | 23.4419 | 59.9844 | 24
0.86483 | 34.4428 | 60.0552 | 35 | 0.86438 | 34.3451 | 59.9931 | 35 | 0.86572 | 23.5372 | 60.0407 | 24 | 0.86279 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.86084 | 23.441 | 59.9844 | 24
0.87316 | 34.4428 | 60.0552 | 35 | 0.87271 | 34.4154 | 59.9931 | 35 | 0.87415 | 23.5372 | 60.0407 | 24 | 0.87109 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.86914 | 23.441 | 59.9844 | 24
0.88148 | 34.4428 | 60.0552 | 35 | 0.88104 | 34.4154 | 59.9931 | 35 | 0.88245 | 23.5372 | 60.0407 | 24 | 0.87952 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.87744 | 23.4386 | 59.9844 | 24
0.88981 | 34.4428 | 60.0552 | 35 | 0.88937 | 34.4243 | 59.9931 | 35 | 0.89075 | 23.5372 | 60.0407 | 24 | 0.88782 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.88599 | 23.4386 | 59.9844 | 24
0.89813 | 34.4428 | 60.0552 | 35 | 0.89771 | 34.4243 | 59.9931 | 35 | 0.89905 | 23.5341 | 60.0407 | 24 | 0.89612 | 23.604 | 60.0157 | 24 | 0.89429 | 23.4386 | 59.9844 | 24
0.90646 | 34.4428 | 60.0552 | 35 | 0.90607 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.90735 | 23.5341 | 60.0407 | 24 | 0.90442 | 23.6051 | 60.0157 | 24 | 0.90259 | 23.4386 | 59.9844 | 24
0.91479 | 34.4487 | 60.0552 | 35 | 0.9144 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.91577 | 23.5358 | 60.0407 | 24 | 0.91284 | 23.6051 | 60.0157 | 24 | 0.91089 | 23.4434 | 59.9844 | 24
0.92311 | 34.4487 | 60.0552 | 35 | 0.92273 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.92407 | 23.5358 | 60.0407 | 24 | 0.92114 | 23.6079 | 60.0157 | 24 | 0.91919 | 23.4434 | 59.9844 | 24
0.93144 | 34.4739 | 60.0552 | 35 | 0.93106 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.93237 | 23.5336 | 60.0392 | 24 | 0.92944 | 23.6079 | 60.0157 | 24 | 0.92749 | 23.5141 | 59.9844 | 24
0.93976 | 34.4739 | 60.0552 | 35 | 0.93939 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.94067 | 23.5336 | 60.0392 | 24 | 0.93774 | 23.602 | 60.0157 | 24 | 0.93579 | 23.5141 | 59.9844 | 24
0.94809 | 34.487 | 60.0552 | 35 | 0.94772 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.9491 | 23.5432 | 60.0392 | 24 | 0.94617 | 23.602 | 60.0157 | 24 | 0.94434 | 23.5141 | 59.9844 | 24
0.95642 | 34.487 | 60.0552 | 35 | 0.95605 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.9574 | 23.5432 | 60.0392 | 24 | 0.95447 | 23.602 | 60.0157 | 24 | 0.95264 | 23.5141 | 59.9844 | 24
0.96474 | 34.487 | 60.0552 | 35 | 0.96439 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.9657 | 23.5402 | 60.0392 | 24 | 0.96277 | 23.602 | 60.0157 | 24 | 0.96094 | 23.5142 | 59.9844 | 24
0.97307 | 34.487 | 60.0552 | 35 | 0.97272 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.974 | 23.5402 | 60.0392 | 24 | 0.97107 | 23.602 | 60.0157 | 24 | 0.96924 | 23.5142 | 59.9844 | 24
0.98139 | 34.487 | 60.054 | 35 | 0.98105 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.9823 | 23.5402 | 60.0392 | 24 | 0.97949 | 23.602 | 60.0157 | 24 | 0.97754 | 23.5135 | 59.9844 | 24
0.98972 | 34.487 | 60.054 | 35 | 0.98941 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.99072 | 23.5402 | 60.0392 | 24 | 0.98779 | 23.6206 | 60.0157 | 24 | 0.98584 | 23.5135 | 59.9844 | 24
0.99804 | 34.4823 | 60.054 | 35 | 0.99774 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 0.99902 | 23.5342 | 60.0392 | 24 | 0.99609 | 23.6206 | 60.0157 | 24 | 0.99414 | 23.5135 | 59.9844 | 24
1.0064 | 34.4823 | 60.054 | 35 | 1.0061 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 1.0073 | 23.5342 | 60.0392 | 24 | 1.0044 | 23.6206 | 60.0157 | 24 | 1.0027 | 23.5135 | 59.9844 | 24
1.0147 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0144 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 1.0156 | 23.5311 | 60.0392 | 24 | 1.0128 | 23.6206 | 60.0157 | 24 | 1.011 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.023 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0227 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 1.024 | 23.5311 | 60.0392 | 24 | 1.0211 | 23.6206 | 60.0165 | 24 | 1.0193 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.0313 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0311 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 1.0323 | 23.504 | 60.0392 | 24 | 1.0294 | 23.6206 | 60.0165 | 24 | 1.0276 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.0397 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0394 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 1.0406 | 23.504 | 60.0392 | 24 | 1.0377 | 23.6189 | 60.0165 | 24 | 1.0359 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.048 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0477 | 34.4243 | 59.9927 | 35 | 1.049 | 23.498 | 60.0392 | 24 | 1.0461 | 23.6189 | 60.0165 | 24 | 1.0442 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.0563 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0561 | 34.4281 | 59.9927 | 35 | 1.0573 | 23.498 | 60.0392 | 24 | 1.0544 | 23.6189 | 60.0165 | 24 | 1.0525 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.0646 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0644 | 34.4281 | 59.9927 | 35 | 1.0657 | 23.4729 | 60.0392 | 24 | 1.0627 | 23.6189 | 60.0165 | 24 | 1.061 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.073 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0728 | 34.442 | 59.9927 | 35 | 1.074 | 23.4729 | 60.0392 | 24 | 1.071 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.0693 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.0813 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0811 | 34.442 | 59.9927 | 35 | 1.0823 | 23.4729 | 60.0392 | 24 | 1.0795 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.0776 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.0896 | 34.469 | 60.054 | 35 | 1.0894 | 34.442 | 59.9927 | 35 | 1.0906 | 23.4729 | 60.0392 | 24 | 1.0878 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.0859 | 23.5135 | 59.9828 | 24
1.098 | 34.4644 | 60.054 | 35 | 1.0977 | 34.442 | 59.9927 | 35 | 1.099 | 23.4828 | 60.0392 | 24 | 1.0961 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.0942 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1063 | 34.4644 | 60.054 | 35 | 1.1061 | 34.442 | 59.9931 | 35 | 1.1073 | 23.4828 | 60.0392 | 24 | 1.1044 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.1025 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1146 | 34.4584 | 60.054 | 35 | 1.1144 | 34.442 | 59.9931 | 35 | 1.1156 | 23.4828 | 60.0392 | 24 | 1.1128 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.1108 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1229 | 34.4584 | 60.054 | 35 | 1.1227 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.1239 | 23.4828 | 60.0392 | 24 | 1.1211 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.1194 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1313 | 34.4732 | 60.054 | 35 | 1.1311 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.1322 | 23.4772 | 60.0361 | 24 | 1.1294 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.1277 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1396 | 34.4732 | 60.054 | 35 | 1.1394 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.1406 | 23.4772 | 60.0361 | 24 | 1.1377 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.136 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1479 | 34.4732 | 60.054 | 35 | 1.1477 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.1489 | 23.4744 | 60.0361 | 24 | 1.1461 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.1443 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1562 | 34.4732 | 60.054 | 35 | 1.1561 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.1572 | 23.4744 | 60.0361 | 24 | 1.1544 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.1526 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1646 | 34.4732 | 60.054 | 35 | 1.1644 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.1655 | 23.4744 | 60.0361 | 24 | 1.1627 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.1609 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1729 | 34.4732 | 60.054 | 35 | 1.1728 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.174 | 23.4744 | 60.0361 | 24 | 1.171 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.1692 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1812 | 34.4551 | 60.0521 | 35 | 1.1811 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.1823 | 23.4707 | 60.0361 | 24 | 1.1794 | 23.63 | 60.0165 | 24 | 1.1777 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1895 | 34.4551 | 60.0521 | 35 | 1.1894 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.1906 | 23.4707 | 60.0361 | 24 | 1.1877 | 23.6328 | 60.0165 | 24 | 1.186 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.1979 | 34.4551 | 60.0521 | 35 | 1.1978 | 34.4577 | 59.9931 | 35 | 1.1989 | 23.4661 | 60.0361 | 24 | 1.196 | 23.6328 | 60.0165 | 24 | 1.1943 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.2062 | 34.4551 | 60.0521 | 35 | 1.2061 | 34.4512 | 59.9931 | 35 | 1.2073 | 23.4661 | 60.0361 | 24 | 1.2043 | 23.6328 | 60.0165 | 24 | 1.2026 | 23.5095 | 59.9828 | 24
1.2145 | 34.4551 | 60.0521 | 35 | 1.2144 | 34.4512 | 59.9931 | 35 | 1.2156 | 23.4661 | 60.0361 | 24 | 1.2128 | 23.6328 | 60.0165 | 24 | 1.2109 | 23.5095 | 59.9824 | 24
1.2228 | 34.4551 | 60.0521 | 35 | 1.2227 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2239 | 23.4661 | 60.0361 | 24 | 1.2211 | 23.6328 | 60.0177 | 24 | 1.2192 | 23.5095 | 59.9824 | 24
1.2312 | 34.4551 | 60.0521 | 35 | 1.2311 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2322 | 23.4707 | 60.0361 | 24 | 1.2294 | 23.6328 | 60.0177 | 24 | 1.2275 | 23.5095 | 59.9824 | 24
1.2395 | 34.4551 | 60.0521 | 35 | 1.2394 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2405 | 23.4707 | 60.0361 | 24 | 1.2377 | 23.6273 | 60.0177 | 24 | 1.2361 | 23.5095 | 59.9824 | 24
1.2478 | 34.4737 | 60.0521 | 35 | 1.2478 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2489 | 23.4707 | 60.0361 | 24 | 1.2461 | 23.6273 | 60.0177 | 24 | 1.2444 | 23.5095 | 59.9824 | 24
1.2561 | 34.4737 | 60.0521 | 35 | 1.2561 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2572 | 23.4707 | 60.0361 | 24 | 1.2544 | 23.6273 | 60.0177 | 24 | 1.2527 | 23.5095 | 59.9824 | 24
1.2645 | 34.4737 | 60.0521 | 35 | 1.2644 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2655 | 23.4624 | 60.0361 | 24 | 1.2627 | 23.6273 | 60.0177 | 24 | 1.261 | 23.5118 | 59.9824 | 24
1.2728 | 34.4737 | 60.0521 | 35 | 1.2728 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2738 | 23.4624 | 60.0361 | 24 | 1.271 | 23.6284 | 60.0177 | 24 | 1.2693 | 23.5118 | 59.9824 | 24
1.2811 | 34.4583 | 60.0521 | 35 | 1.2811 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2822 | 23.4624 | 60.0361 | 24 | 1.2793 | 23.6284 | 60.0177 | 24 | 1.2776 | 23.5118 | 59.9824 | 24
1.2894 | 34.4583 | 60.0521 | 35 | 1.2894 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2905 | 23.4624 | 60.0361 | 24 | 1.2877 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.2859 | 23.5118 | 59.9824 | 24
1.2978 | 34.4583 | 60.0521 | 35 | 1.2978 | 34.4462 | 59.9931 | 35 | 1.2988 | 23.539 | 60.0361 | 24 | 1.296 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.2944 | 23.5118 | 59.9824 | 24
1.3061 | 34.4583 | 60.0521 | 35 | 1.3061 | 34.4462 | 59.9946 | 35 | 1.3071 | 23.539 | 60.0361 | 24 | 1.3043 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.3027 | 23.5118 | 59.9824 | 24
1.3144 | 34.4583 | 60.0521 | 35 | 1.3144 | 34.4462 | 59.9946 | 35 | 1.3154 | 23.5349 | 60.0361 | 24 | 1.3126 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.311 | 23.5116 | 59.9824 | 24
1.3228 | 34.4583 | 60.0521 | 35 | 1.3228 | 34.4462 | 59.9946 | 35 | 1.3239 | 23.5349 | 60.0361 | 24 | 1.321 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.3193 | 23.5116 | 59.9824 | 24
1.3311 | 34.4583 | 60.0521 | 35 | 1.3311 | 34.4462 | 59.9946 | 35 | 1.3322 | 23.5356 | 60.0321 | 24 | 1.3293 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.3276 | 23.5116 | 59.9824 | 24
1.3394 | 34.4583 | 60.0521 | 35 | 1.3394 | 34.4462 | 59.9946 | 35 | 1.3405 | 23.5356 | 60.0321 | 24 | 1.3376 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.3359 | 23.5116 | 59.9824 | 24
1.3477 | 34.4591 | 60.0521 | 35 | 1.3478 | 34.4462 | 59.9946 | 35 | 1.3488 | 23.5329 | 60.0321 | 24 | 1.3459 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.3445 | 23.5116 | 59.9824 | 24
1.3561 | 34.4591 | 60.0521 | 35 | 1.3561 | 34.4462 | 59.9946 | 35 | 1.3572 | 23.5329 | 60.0321 | 24 | 1.3544 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.3528 | 23.5116 | 59.9824 | 24
1.3644 | 34.4591 | 60.0521 | 35 | 1.3644 | 34.4462 | 59.9946 | 35 | 1.3655 | 23.531 | 60.0321 | 24 | 1.3627 | 23.6126 | 60.0177 | 24 | 1.3611 | 23.5116 | 59.9824 | 24
1.3727 | 34.4591 | 60.0521 | 35 | 1.3728 | 34.4471 | 59.9946 | 35 | 1.3738 | 23.531 | 60.0321 | 24 | 1.371 | 23.5736 | 60.0177 | 24 | 1.3694 | 23.5116 | 59.9824 | 24
1.381 | 34.4596 | 60.0501 | 35 | 1.3811 | 34.4471 | 59.9946 | 35 | 1.3821 | 23.5336 | 60.0321 | 24 | 1.3793 | 23.5736 | 60.0177 | 24 | 1.3777 | 23.5139 | 59.9824 | 24
1.3894 | 34.4596 | 60.0501 | 35 | 1.3894 | 34.4498 | 59.9946 | 35 | 1.3905 | 23.5336 | 60.0321 | 24 | 1.3877 | 23.5736 | 60.0177 | 24 | 1.386 | 23.5139 | 59.9824 | 24
1.3977 | 34.4596 | 60.0501 | 35 | 1.3978 | 34.4498 | 59.9946 | 35 | 1.3988 | 23.5375 | 60.0321 | 24 | 1.396 | 23.5736 | 60.0177 | 24 | 1.3943 | 23.5139 | 59.9824 | 24
1.406 | 34.4596 | 60.0501 | 35 | 1.4061 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4071 | 23.5375 | 60.0321 | 24 | 1.4043 | 23.5736 | 60.0177 | 24 | 1.4028 | 23.5139 | 59.9824 | 24
1.4143 | 34.4596 | 60.0501 | 35 | 1.4145 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4154 | 23.53 | 60.0321 | 24 | 1.4126 | 23.5736 | 60.0177 | 24 | 1.4111 | 23.5137 | 59.9832 | 24
1.4227 | 34.4596 | 60.0501 | 35 | 1.4228 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4237 | 23.53 | 60.0321 | 24 | 1.421 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.4194 | 23.5137 | 59.9832 | 24
1.431 | 34.4599 | 60.0501 | 35 | 1.4311 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4321 | 23.521 | 60.0321 | 24 | 1.4293 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.4277 | 23.5137 | 59.9832 | 24
1.4393 | 34.4599 | 60.0501 | 35 | 1.4395 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4404 | 23.521 | 60.0321 | 24 | 1.4376 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.436 | 23.5137 | 59.9832 | 24
1.4476 | 34.4599 | 60.0501 | 35 | 1.4478 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4487 | 23.5747 | 60.0321 | 24 | 1.4459 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.4443 | 23.5137 | 59.9832 | 24
1.456 | 34.4599 | 60.0501 | 35 | 1.4561 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.457 | 23.5747 | 60.0321 | 24 | 1.4543 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.4526 | 23.5137 | 59.9832 | 24
1.4643 | 34.4497 | 60.0501 | 35 | 1.4644 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4655 | 23.5661 | 60.0321 | 24 | 1.4626 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.4612 | 23.5145 | 59.9832 | 24
1.4726 | 34.4497 | 60.0501 | 35 | 1.4728 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4738 | 23.5661 | 60.0321 | 24 | 1.4709 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.4695 | 23.5145 | 59.9832 | 24
1.481 | 34.4497 | 60.0501 | 35 | 1.4811 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4821 | 23.5719 | 60.0321 | 24 | 1.4792 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.4778 | 23.516 | 59.9832 | 24
1.4893 | 34.4497 | 60.0501 | 35 | 1.4894 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4904 | 23.5719 | 60.0321 | 24 | 1.4877 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.4861 | 23.516 | 59.9832 | 24
1.4976 | 34.4497 | 60.0501 | 35 | 1.4978 | 34.4536 | 59.9946 | 35 | 1.4987 | 23.5602 | 60.0321 | 24 | 1.496 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.4944 | 23.516 | 59.9832 | 24
1.5059 | 34.4497 | 60.0501 | 35 | 1.5061 | 34.4447 | 59.9954 | 35 | 1.5071 | 23.5602 | 60.0321 | 24 | 1.5043 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.5027 | 23.516 | 59.9832 | 24
1.5143 | 34.4426 | 60.0501 | 35 | 1.5145 | 34.4447 | 59.9954 | 35 | 1.5154 | 23.5587 | 60.0321 | 24 | 1.5126 | 23.5758 | 60.0185 | 24 | 1.511 | 23.5225 | 59.9832 | 24
1.5226 | 34.4426 | 60.0501 | 35 | 1.5228 | 34.4447 | 59.9954 | 35 | 1.5237 | 23.5587 | 60.0321 | 24 | 1.521 | 23.5771 | 60.0185 | 24 | 1.5195 | 23.5225 | 59.9832 | 24
1.5309 | 34.4426 | 60.0501 | 35 | 1.5311 | 34.4447 | 59.9954 | 35 | 1.532 | 23.5207 | 60.0266 | 24 | 1.5293 | 23.5771 | 60.0185 | 24 | 1.5278 | 23.5225 | 59.9832 | 24
1.5392 | 34.4426 | 60.0501 | 35 | 1.5395 | 34.4447 | 59.9954 | 35 | 1.5404 | 23.5207 | 60.0266 | 24 | 1.5376 | 23.5771 | 60.0185 | 24 | 1.5361 | 23.5225 | 59.9832 | 24
1.5476 | 34.4426 | 60.0501 | 35 | 1.5478 | 34.4447 | 59.9954 | 35 | 1.5487 | 23.5171 | 60.0266 | 24 | 1.5459 | 23.5771 | 60.0185 | 24 | 1.5444 | 23.5311 | 59.9832 | 24
1.5559 | 34.4426 | 60.0501 | 35 | 1.5561 | 34.4447 | 59.9954 | 35 | 1.557 | 23.5171 | 60.0266 | 24 | 1.5543 | 23.5771 | 60.0185 | 24 | 1.5527 | 23.5311 | 59.9832 | 24
1.5642 | 34.4426 | 60.0501 | 35 | 1.5645 | 34.4447 | 59.9954 | 35 | 1.5653 | 23.5126 | 60.0266 | 24 | 1.5626 | 23.5771 | 60.0185 | 24 | 1.561 | 23.5326 | 59.9832 | 24
1.5725 | 34.4426 | 60.0501 | 35 | 1.5728 | 34.4485 | 59.9954 | 35 | 1.5737 | 23.5126 | 60.0266 | 24 | 1.5709 | 23.5801 | 60.0185 | 24 | 1.5693 | 23.5326 | 59.9832 | 24
1.5809 | 34.4323 | 60.0489 | 35 | 1.5811 | 34.4485 | 59.9954 | 35 | 1.582 | 23.5102 | 60.0266 | 24 | 1.5792 | 23.5801 | 60.0185 | 24 | 1.5779 | 23.5326 | 59.9832 | 24
1.5892 | 34.4323 | 60.0489 | 35 | 1.5894 | 34.4485 | 59.9954 | 35 | 1.5903 | 23.5102 | 60.0266 | 24 | 1.5876 | 23.5801 | 60.0185 | 24 | 1.5862 | 23.5326 | 59.9832 | 24
1.5975 | 34.4587 | 60.0489 | 35 | 1.5978 | 34.4485 | 59.9954 | 35 | 1.5986 | 23.5058 | 60.0266 | 24 | 1.5959 | 23.5801 | 60.0185 | 24 | 1.5945 | 23.5324 | 59.9832 | 24
1.6059 | 34.4587 | 60.0489 | 35 | 1.6061 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.6071 | 23.5058 | 60.0266 | 24 | 1.6042 | 23.5801 | 60.0185 | 24 | 1.6028 | 23.5324 | 59.9832 | 24
1.6142 | 34.4587 | 60.0489 | 35 | 1.6145 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.6154 | 23.51 | 60.0266 | 24 | 1.6125 | 23.5801 | 60.0185 | 24 | 1.6111 | 23.525 | 59.9852 | 24
1.6225 | 34.4587 | 60.0489 | 35 | 1.6228 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.6237 | 23.51 | 60.0266 | 24 | 1.621 | 23.5801 | 60.0193 | 24 | 1.6194 | 23.525 | 59.9852 | 24
1.6308 | 34.4587 | 60.0489 | 35 | 1.6311 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.632 | 23.5115 | 60.0266 | 24 | 1.6293 | 23.5801 | 60.0193 | 24 | 1.6277 | 23.525 | 59.9852 | 24
1.6392 | 34.4587 | 60.0489 | 35 | 1.6395 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.6403 | 23.5115 | 60.0266 | 24 | 1.6376 | 23.5801 | 60.0193 | 24 | 1.6362 | 23.525 | 59.9852 | 24
1.6475 | 34.459 | 60.0489 | 35 | 1.6478 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.6487 | 23.5089 | 60.0266 | 24 | 1.6459 | 23.5801 | 60.0193 | 24 | 1.6445 | 23.5265 | 59.9852 | 24
1.6558 | 34.459 | 60.0489 | 35 | 1.6561 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.657 | 23.5089 | 60.0266 | 24 | 1.6543 | 23.5801 | 60.0193 | 24 | 1.6528 | 23.5265 | 59.9852 | 24
1.6641 | 34.459 | 60.0489 | 35 | 1.6645 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.6653 | 23.505 | 60.0266 | 24 | 1.6626 | 23.5801 | 60.0193 | 24 | 1.6611 | 23.5265 | 59.9852 | 24
1.6725 | 34.459 | 60.0489 | 35 | 1.6728 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.6736 | 23.505 | 60.0266 | 24 | 1.6709 | 23.5823 | 60.0193 | 24 | 1.6694 | 23.5265 | 59.9852 | 24
1.6808 | 34.459 | 60.0489 | 35 | 1.6811 | 34.4624 | 59.9954 | 35 | 1.682 | 23.4828 | 60.0266 | 24 | 1.6792 | 23.5823 | 60.0193 | 24 | 1.6777 | 23.5263 | 59.9852 | 24
1.6891 | 34.459 | 60.0489 | 35 | 1.6895 | 34.4402 | 59.9954 | 35 | 1.6903 | 23.4828 | 60.0266 | 24 | 1.6876 | 23.5823 | 60.0193 | 24 | 1.686 | 23.5263 | 59.9852 | 24
1.6974 | 34.4642 | 60.0489 | 35 | 1.6978 | 34.4402 | 59.9954 | 35 | 1.6986 | 23.4903 | 60.0266 | 24 | 1.6959 | 23.5823 | 60.0193 | 24 | 1.6943 | 23.4461 | 59.9852 | 24
1.7058 | 34.4642 | 60.0489 | 35 | 1.7061 | 34.4402 | 59.9962 | 35 | 1.7069 | 23.4903 | 60.0266 | 24 | 1.7042 | 23.5836 | 60.0193 | 24 | 1.7029 | 23.4461 | 59.9852 | 24
1.7141 | 34.5126 | 60.0489 | 35 | 1.7145 | 34.4402 | 59.9962 | 35 | 1.7153 | 23.5363 | 60.0266 | 24 | 1.7125 | 23.5836 | 60.0193 | 24 | 1.7112 | 23.4461 | 59.9852 | 24
1.7224 | 34.5126 | 60.0489 | 35 | 1.7228 | 34.4442 | 59.9962 | 35 | 1.7236 | 23.5363 | 60.0266 | 24 | 1.7209 | 23.5836 | 60.0193 | 24 | 1.7195 | 23.4461 | 59.9852 | 24
1.7307 | 34.5126 | 60.0489 | 35 | 1.7311 | 34.4442 | 59.9962 | 35 | 1.7319 | 23.5363 | 60.0199 | 24 | 1.7292 | 23.5836 | 60.0193 | 24 | 1.7278 | 23.4563 | 59.9852 | 24
1.7391 | 34.5126 | 60.0489 | 35 | 1.7395 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.7402 | 23.5363 | 60.0199 | 24 | 1.7375 | 23.5836 | 60.0193 | 24 | 1.7361 | 23.4563 | 59.9852 | 24
1.7474 | 34.5126 | 60.0489 | 35 | 1.7478 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.7487 | 23.5331 | 60.0199 | 24 | 1.7458 | 23.5836 | 60.0193 | 24 | 1.7444 | 23.4563 | 59.9852 | 24
1.7557 | 34.5126 | 60.0489 | 35 | 1.7561 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.757 | 23.5331 | 60.0199 | 24 | 1.7542 | 23.5836 | 60.0193 | 24 | 1.7527 | 23.4563 | 59.9852 | 24
1.7641 | 34.5126 | 60.0489 | 35 | 1.7645 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.7653 | 23.5361 | 60.0199 | 24 | 1.7626 | 23.5836 | 60.0193 | 24 | 1.7612 | 23.4561 | 59.9852 | 24
1.7724 | 34.5126 | 60.0489 | 35 | 1.7728 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.7736 | 23.5361 | 60.0199 | 24 | 1.7709 | 23.5866 | 60.0193 | 24 | 1.7695 | 23.4561 | 59.9852 | 24
1.7807 | 34.5071 | 60.0469 | 35 | 1.7811 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.782 | 23.5477 | 60.0199 | 24 | 1.7792 | 23.5866 | 60.0193 | 24 | 1.7778 | 23.4561 | 59.9852 | 24
1.789 | 34.5071 | 60.0469 | 35 | 1.7895 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.7903 | 23.5477 | 60.0199 | 24 | 1.7875 | 23.5866 | 60.0193 | 24 | 1.7861 | 23.4561 | 59.9852 | 24
1.7974 | 34.5135 | 60.0469 | 35 | 1.7978 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.7986 | 23.5447 | 60.0199 | 24 | 1.7959 | 23.5866 | 60.0193 | 24 | 1.7944 | 23.457 | 59.9852 | 24
1.8057 | 34.5135 | 60.0469 | 35 | 1.8062 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.8069 | 23.5447 | 60.0199 | 24 | 1.8042 | 23.5889 | 60.0193 | 24 | 1.8027 | 23.457 | 59.9852 | 24
1.814 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8145 | 34.4469 | 59.9962 | 35 | 1.8153 | 23.5334 | 60.0199 | 24 | 1.8125 | 23.5889 | 60.0193 | 24 | 1.811 | 23.4339 | 59.9871 | 24
1.8223 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8228 | 34.4106 | 59.9962 | 35 | 1.8236 | 23.5334 | 60.0199 | 24 | 1.8208 | 23.5889 | 60.0201 | 24 | 1.8196 | 23.4339 | 59.9871 | 24
1.8307 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8311 | 34.4106 | 59.9962 | 35 | 1.8319 | 23.5349 | 60.0199 | 24 | 1.8292 | 23.5889 | 60.0201 | 24 | 1.8279 | 23.4339 | 59.9871 | 24
1.839 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8395 | 34.4106 | 59.9962 | 35 | 1.8402 | 23.5349 | 60.0199 | 24 | 1.8375 | 23.5889 | 60.0201 | 24 | 1.8362 | 23.4339 | 59.9871 | 24
1.8473 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8478 | 34.4106 | 59.9962 | 35 | 1.8486 | 23.5252 | 60.0199 | 24 | 1.8458 | 23.5889 | 60.0201 | 24 | 1.8445 | 23.4339 | 59.9871 | 24
1.8556 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8561 | 34.4263 | 59.9962 | 35 | 1.8569 | 23.5252 | 60.0199 | 24 | 1.8541 | 23.5889 | 60.0201 | 24 | 1.8528 | 23.4339 | 59.9871 | 24
1.864 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8645 | 34.4263 | 59.9962 | 35 | 1.8652 | 23.5221 | 60.0199 | 24 | 1.8625 | 23.5889 | 60.0201 | 24 | 1.8611 | 23.4339 | 59.9871 | 24
1.8723 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8728 | 34.4313 | 59.9962 | 35 | 1.8735 | 23.5221 | 60.0199 | 24 | 1.8708 | 23.583 | 60.0201 | 24 | 1.8694 | 23.4339 | 59.9871 | 24
1.8806 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8811 | 34.4313 | 59.9962 | 35 | 1.8818 | 23.5269 | 60.0199 | 24 | 1.8792 | 23.583 | 60.0201 | 24 | 1.8779 | 23.4337 | 59.9871 | 24
1.889 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8895 | 34.4354 | 59.9962 | 35 | 1.8903 | 23.5269 | 60.0199 | 24 | 1.8875 | 23.583 | 60.0201 | 24 | 1.8862 | 23.4337 | 59.9871 | 24
1.8973 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.8978 | 34.4354 | 59.9962 | 35 | 1.8986 | 23.5259 | 60.0199 | 24 | 1.8959 | 23.583 | 60.0201 | 24 | 1.8945 | 23.4337 | 59.9871 | 24
1.9056 | 34.522 | 60.0469 | 35 | 1.9062 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9069 | 23.5259 | 60.0199 | 24 | 1.9042 | 23.583 | 60.0201 | 24 | 1.9028 | 23.4337 | 59.9871 | 24
1.9139 | 34.5097 | 60.0469 | 35 | 1.9145 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9152 | 23.4935 | 60.0199 | 24 | 1.9125 | 23.583 | 60.0201 | 24 | 1.9111 | 23.4346 | 59.9871 | 24
1.9223 | 34.5097 | 60.0469 | 35 | 1.9228 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9236 | 23.4935 | 60.0199 | 24 | 1.9208 | 23.583 | 60.0201 | 24 | 1.9194 | 23.4346 | 59.9871 | 24
1.9306 | 34.5054 | 60.0469 | 35 | 1.9312 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9319 | 23.4865 | 60.014 | 24 | 1.9292 | 23.583 | 60.0201 | 24 | 1.9277 | 23.4364 | 59.9871 | 24
1.9389 | 34.5054 | 60.0469 | 35 | 1.9395 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9402 | 23.4865 | 60.014 | 24 | 1.9375 | 23.58 | 60.0201 | 24 | 1.9363 | 23.4364 | 59.9871 | 24
1.9472 | 34.5054 | 60.0469 | 35 | 1.9478 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9485 | 23.5498 | 60.014 | 24 | 1.9458 | 23.58 | 60.0201 | 24 | 1.9446 | 23.4364 | 59.9871 | 24
1.9556 | 34.5054 | 60.0469 | 35 | 1.9561 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9569 | 23.5498 | 60.014 | 24 | 1.9541 | 23.5823 | 60.0201 | 24 | 1.9529 | 23.4364 | 59.9871 | 24
1.9639 | 34.5054 | 60.0469 | 35 | 1.9645 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9652 | 23.5549 | 60.014 | 24 | 1.9625 | 23.5823 | 60.0201 | 24 | 1.9612 | 23.4364 | 59.9871 | 24
1.9722 | 34.5054 | 60.0469 | 35 | 1.9728 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9735 | 23.5549 | 60.014 | 24 | 1.9708 | 23.5823 | 60.0201 | 24 | 1.9695 | 23.4364 | 59.9871 | 24
1.9806 | 34.5054 | 60.0458 | 35 | 1.9811 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9818 | 23.5573 | 60.014 | 24 | 1.9791 | 23.5823 | 60.0201 | 24 | 1.9778 | 23.4464 | 59.9871 | 24
1.9889 | 34.5054 | 60.0458 | 35 | 1.9895 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9902 | 23.5573 | 60.014 | 24 | 1.9874 | 23.5823 | 60.0201 | 24 | 1.9861 | 23.4464 | 59.9871 | 24
1.9972 | 34.5054 | 60.0458 | 35 | 1.9978 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 1.9985 | 23.5573 | 60.014 | 24 | 1.9958 | 23.5823 | 60.0201 | 24 | 1.9946 | 23.4474 | 59.9871 | 24
2.0055 | 34.5054 | 60.0458 | 35 | 2.0062 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 2.0068 | 23.5573 | 60.014 | 24 | 2.0042 | 23.5823 | 60.0201 | 24 | 2.0029 | 23.4474 | 59.9871 | 24
2.0139 | 34.5054 | 60.0458 | 35 | 2.0145 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 2.0151 | 23.5409 | 60.014 | 24 | 2.0125 | 23.5823 | 60.0201 | 24 | 2.0112 | 23.4474 | 59.9887 | 24
2.0222 | 34.5054 | 60.0458 | 35 | 2.0228 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 2.0236 | 23.5409 | 60.014 | 24 | 2.0208 | 23.5835 | 60.0212 | 24 | 2.0195 | 23.4474 | 59.9887 | 24
2.0305 | 34.4999 | 60.0458 | 35 | 2.0312 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 2.0319 | 23.5409 | 60.014 | 24 | 2.0292 | 23.5835 | 60.0212 | 24 | 2.0278 | 23.4451 | 59.9887 | 24
2.0388 | 34.4999 | 60.0458 | 35 | 2.0395 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 2.0402 | 23.5409 | 60.014 | 24 | 2.0375 | 23.5835 | 60.0212 | 24 | 2.0361 | 23.4451 | 59.9887 | 24
2.0472 | 34.4999 | 60.0458 | 35 | 2.0478 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 2.0485 | 23.5419 | 60.014 | 24 | 2.0458 | 23.5835 | 60.0212 | 24 | 2.0444 | 23.4381 | 59.9887 | 24
2.0555 | 34.4999 | 60.0458 | 35 | 2.0562 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 2.0569 | 23.5419 | 60.014 | 24 | 2.0541 | 23.5835 | 60.0212 | 24 | 2.053 | 23.4381 | 59.9887 | 24
2.0638 | 34.4744 | 60.0458 | 35 | 2.0645 | 34.4269 | 59.9973 | 35 | 2.0652 | 23.5419 | 60.014 | 24 | 2.0625 | 23.5835 | 60.0212 | 24 | 2.0613 | 23.4381 | 59.9887 | 24
2.0721 | 34.4744 | 60.0458 | 35 | 2.0728 | 34.4123 | 59.9973 | 35 | 2.0735 | 23.5419 | 60.014 | 24 | 2.0708 | 23.5835 | 60.0212 | 24 | 2.0696 | 23.4381 | 59.9887 | 24
2.0805 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.0811 | 34.4123 | 59.9973 | 35 | 2.0818 | 23.5421 | 60.014 | 24 | 2.0791 | 23.5835 | 60.0212 | 24 | 2.0779 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.0888 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.0895 | 34.4123 | 59.9973 | 35 | 2.0902 | 23.5421 | 60.014 | 24 | 2.0874 | 23.5781 | 60.0212 | 24 | 2.0862 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.0971 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.0978 | 34.4123 | 59.9973 | 35 | 2.0985 | 23.5325 | 60.014 | 24 | 2.0957 | 23.5781 | 60.0212 | 24 | 2.0945 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.1055 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.1062 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1068 | 23.5325 | 60.014 | 24 | 2.1041 | 23.5781 | 60.0212 | 24 | 2.1028 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.1138 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.1145 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1151 | 23.5279 | 60.014 | 24 | 2.1124 | 23.5781 | 60.0212 | 24 | 2.1113 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.1221 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.1228 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1235 | 23.5279 | 60.014 | 24 | 2.1207 | 23.5811 | 60.0212 | 24 | 2.1196 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.1304 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.1312 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1318 | 23.534 | 60.0085 | 24 | 2.129 | 23.5811 | 60.0212 | 24 | 2.1279 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.1388 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.1395 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1401 | 23.534 | 60.0085 | 24 | 2.1375 | 23.5811 | 60.0212 | 24 | 2.1362 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.1471 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.1478 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1484 | 23.534 | 60.0085 | 24 | 2.1458 | 23.5811 | 60.0212 | 24 | 2.1445 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.1554 | 34.4636 | 60.0458 | 35 | 2.1562 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1569 | 23.534 | 60.0085 | 24 | 2.1541 | 23.5811 | 60.0212 | 24 | 2.1528 | 23.4408 | 59.9887 | 24
2.1637 | 34.4693 | 60.0458 | 35 | 2.1645 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1652 | 23.6304 | 60.0085 | 24 | 2.1624 | 23.5811 | 60.0212 | 24 | 2.1611 | 23.4406 | 59.9887 | 24
2.1721 | 34.4693 | 60.0458 | 35 | 2.1728 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1735 | 23.6304 | 60.0085 | 24 | 2.1708 | 23.5811 | 60.0212 | 24 | 2.1697 | 23.4406 | 59.9887 | 24
2.1804 | 34.4845 | 60.0446 | 35 | 2.1812 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1819 | 23.6304 | 60.0085 | 24 | 2.1791 | 23.5811 | 60.0212 | 24 | 2.178 | 23.4782 | 59.9887 | 24
2.1887 | 34.4845 | 60.0446 | 35 | 2.1895 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1902 | 23.6304 | 60.0085 | 24 | 2.1874 | 23.5824 | 60.0212 | 24 | 2.1863 | 23.4782 | 59.9887 | 24
2.1971 | 34.4845 | 60.0446 | 35 | 2.1978 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.1985 | 23.6202 | 60.0085 | 24 | 2.1957 | 23.5824 | 60.0212 | 24 | 2.1946 | 23.4759 | 59.9887 | 24
2.2054 | 34.4845 | 60.0446 | 35 | 2.2061 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2068 | 23.6202 | 60.0085 | 24 | 2.2041 | 23.5824 | 60.0212 | 24 | 2.2029 | 23.4759 | 59.9887 | 24
2.2137 | 34.4845 | 60.0446 | 35 | 2.2145 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2152 | 23.6179 | 60.0085 | 24 | 2.2124 | 23.5824 | 60.0212 | 24 | 2.2112 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.222 | 34.4845 | 60.0446 | 35 | 2.2228 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2235 | 23.6179 | 60.0085 | 24 | 2.2207 | 23.5824 | 60.0224 | 24 | 2.2195 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.2304 | 34.4845 | 60.0446 | 35 | 2.2312 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2318 | 23.6179 | 60.0085 | 24 | 2.229 | 23.5824 | 60.0224 | 24 | 2.2278 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.2387 | 34.4845 | 60.0446 | 35 | 2.2395 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2401 | 23.6179 | 60.0085 | 24 | 2.2374 | 23.5846 | 60.0224 | 24 | 2.2363 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.247 | 34.4791 | 60.0446 | 35 | 2.2478 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2485 | 23.6209 | 60.0085 | 24 | 2.2457 | 23.5846 | 60.0224 | 24 | 2.2446 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.2553 | 34.4791 | 60.0446 | 35 | 2.2562 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2568 | 23.6209 | 60.0085 | 24 | 2.254 | 23.5846 | 60.0224 | 24 | 2.2529 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.2637 | 34.4816 | 60.0446 | 35 | 2.2645 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2651 | 23.6209 | 60.0085 | 24 | 2.2623 | 23.5846 | 60.0224 | 24 | 2.2612 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.272 | 34.4816 | 60.0446 | 35 | 2.2728 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2734 | 23.6209 | 60.0085 | 24 | 2.2708 | 23.5831 | 60.0224 | 24 | 2.2695 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.2803 | 34.467 | 60.0446 | 35 | 2.2812 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2819 | 23.6185 | 60.0085 | 24 | 2.2791 | 23.5831 | 60.0224 | 24 | 2.2778 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.2887 | 34.467 | 60.0446 | 35 | 2.2895 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2902 | 23.6185 | 60.0085 | 24 | 2.2874 | 23.5831 | 60.0224 | 24 | 2.2861 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.297 | 34.467 | 60.0446 | 35 | 2.2978 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.2985 | 23.6162 | 60.0085 | 24 | 2.2957 | 23.5831 | 60.0224 | 24 | 2.2947 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.3053 | 34.467 | 60.0446 | 35 | 2.3062 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3068 | 23.6162 | 60.0085 | 24 | 2.3041 | 23.5831 | 60.0224 | 24 | 2.303 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.3136 | 34.467 | 60.0446 | 35 | 2.3145 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3152 | 23.6015 | 60.0085 | 24 | 2.3124 | 23.5831 | 60.0224 | 24 | 2.3113 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.322 | 34.467 | 60.0446 | 35 | 2.3228 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3235 | 23.6015 | 60.0085 | 24 | 2.3207 | 23.5831 | 60.0224 | 24 | 2.3196 | 23.4764 | 59.9902 | 24
2.3303 | 34.4616 | 60.0446 | 35 | 2.3312 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3318 | 23.609 | 60.0037 | 24 | 2.329 | 23.5831 | 60.0224 | 24 | 2.3279 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.3386 | 34.4616 | 60.0446 | 35 | 2.3395 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3401 | 23.609 | 60.0037 | 24 | 2.3374 | 23.5844 | 60.0224 | 24 | 2.3362 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.3469 | 34.4549 | 60.0446 | 35 | 2.3478 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3485 | 23.609 | 60.0037 | 24 | 2.3457 | 23.5844 | 60.0224 | 24 | 2.3445 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.3553 | 34.4549 | 60.0446 | 35 | 2.3562 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3568 | 23.609 | 60.0037 | 24 | 2.354 | 23.5569 | 60.0224 | 24 | 2.353 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.3636 | 34.451 | 60.0446 | 35 | 2.3645 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3651 | 23.6076 | 60.0037 | 24 | 2.3623 | 23.5569 | 60.0224 | 24 | 2.3613 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.3719 | 34.451 | 60.0446 | 35 | 2.3728 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3734 | 23.6076 | 60.0037 | 24 | 2.3706 | 23.5591 | 60.0224 | 24 | 2.3696 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.3803 | 34.451 | 60.0426 | 35 | 2.3812 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3818 | 23.6046 | 60.0037 | 24 | 2.379 | 23.5591 | 60.0224 | 24 | 2.3779 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.3886 | 34.451 | 60.0426 | 35 | 2.3895 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3901 | 23.6046 | 60.0037 | 24 | 2.3873 | 23.5591 | 60.0224 | 24 | 2.3862 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.3969 | 34.4456 | 60.0426 | 35 | 2.3978 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.3984 | 23.6046 | 60.0037 | 24 | 2.3956 | 23.5591 | 60.0224 | 24 | 2.3945 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.4052 | 34.4456 | 60.0426 | 35 | 2.4062 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4069 | 23.6046 | 60.0037 | 24 | 2.4039 | 23.5591 | 60.0224 | 24 | 2.4028 | 23.4802 | 59.9902 | 24
2.4136 | 34.4456 | 60.0426 | 35 | 2.4145 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4152 | 23.6032 | 60.0037 | 24 | 2.4124 | 23.5591 | 60.0224 | 24 | 2.4114 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4219 | 34.4456 | 60.0426 | 35 | 2.4228 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4235 | 23.6032 | 60.0037 | 24 | 2.4207 | 23.5591 | 60.0236 | 24 | 2.4197 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4302 | 34.4389 | 60.0426 | 35 | 2.4312 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4318 | 23.5625 | 60.0037 | 24 | 2.429 | 23.5591 | 60.0236 | 24 | 2.428 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4385 | 34.4389 | 60.0426 | 35 | 2.4395 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4402 | 23.5625 | 60.0037 | 24 | 2.4373 | 23.5606 | 60.0236 | 24 | 2.4363 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4469 | 34.4457 | 60.0426 | 35 | 2.4478 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4485 | 23.5598 | 60.0037 | 24 | 2.4457 | 23.5606 | 60.0236 | 24 | 2.4446 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4552 | 34.4457 | 60.0426 | 35 | 2.4562 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4568 | 23.5598 | 60.0037 | 24 | 2.454 | 23.5628 | 60.0236 | 24 | 2.4529 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4635 | 34.4996 | 60.0426 | 35 | 2.4645 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4651 | 23.5598 | 60.0037 | 24 | 2.4623 | 23.5628 | 60.0236 | 24 | 2.4612 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4719 | 34.4996 | 60.0426 | 35 | 2.4728 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4735 | 23.5598 | 60.0037 | 24 | 2.4706 | 23.5658 | 60.0236 | 24 | 2.4697 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4802 | 34.4996 | 60.0426 | 35 | 2.4812 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4818 | 23.5584 | 60.0037 | 24 | 2.479 | 23.5658 | 60.0236 | 24 | 2.478 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4885 | 34.4996 | 60.0426 | 35 | 2.4895 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4901 | 23.5584 | 60.0037 | 24 | 2.4873 | 23.5658 | 60.0236 | 24 | 2.4863 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.4968 | 34.4945 | 60.0426 | 35 | 2.4978 | 34.4123 | 59.9981 | 35 | 2.4984 | 23.5584 | 60.0037 | 24 | 2.4956 | 23.5658 | 60.0236 | 24 | 2.4946 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5052 | 34.4945 | 60.0426 | 35 | 2.5062 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5068 | 23.5584 | 60.0037 | 24 | 2.5039 | 23.6035 | 60.0236 | 24 | 2.5029 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5135 | 34.5032 | 60.0426 | 35 | 2.5145 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5151 | 23.5579 | 60.0037 | 24 | 2.5123 | 23.6035 | 60.0236 | 24 | 2.5112 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5218 | 34.5032 | 60.0426 | 35 | 2.5228 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5234 | 23.5579 | 60.0037 | 24 | 2.5206 | 23.6035 | 60.0236 | 24 | 2.5195 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5301 | 34.4993 | 60.0426 | 35 | 2.5312 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5317 | 23.5556 | 60.0006 | 24 | 2.5289 | 23.6035 | 60.0236 | 24 | 2.5278 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5385 | 34.4993 | 60.0426 | 35 | 2.5395 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5402 | 23.5556 | 60.0006 | 24 | 2.5372 | 23.6035 | 60.0236 | 24 | 2.5364 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5468 | 34.5053 | 60.0426 | 35 | 2.5479 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5485 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.5457 | 23.6035 | 60.0236 | 24 | 2.5447 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5551 | 34.5053 | 60.0426 | 35 | 2.5562 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5568 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.554 | 23.6035 | 60.0236 | 24 | 2.553 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5635 | 34.4987 | 60.0426 | 35 | 2.5645 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5651 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.5623 | 23.6035 | 60.0236 | 24 | 2.5613 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5718 | 34.4987 | 60.0426 | 35 | 2.5728 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5735 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.5706 | 23.6072 | 60.0236 | 24 | 2.5696 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5801 | 34.4987 | 60.0406 | 35 | 2.5812 | 34.4123 | 59.9977 | 35 | 2.5818 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.5789 | 23.6072 | 60.0236 | 24 | 2.5779 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5884 | 34.4987 | 60.0406 | 35 | 2.5895 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.5901 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.5873 | 23.6059 | 60.0236 | 24 | 2.5862 | 23.4802 | 59.9906 | 24
2.5968 | 34.4948 | 60.0406 | 35 | 2.5978 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.5985 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.5956 | 23.6059 | 60.0236 | 24 | 2.5947 | 23.4784 | 59.9906 | 24
2.6051 | 34.4948 | 60.0406 | 35 | 2.6062 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6068 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.6039 | 23.6059 | 60.0236 | 24 | 2.603 | 23.4784 | 59.9906 | 24
2.6134 | 34.5001 | 60.0406 | 35 | 2.6145 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6151 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.6122 | 23.6059 | 60.0236 | 24 | 2.6113 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.6217 | 34.5001 | 60.0406 | 35 | 2.6228 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6234 | 23.562 | 60.0006 | 24 | 2.6206 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.6196 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.6301 | 34.5001 | 60.0406 | 35 | 2.6312 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6318 | 23.5615 | 60.0006 | 24 | 2.6289 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.6279 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.6384 | 34.5001 | 60.0406 | 35 | 2.6395 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6401 | 23.5615 | 60.0006 | 24 | 2.6372 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.6362 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.6467 | 34.5001 | 60.0406 | 35 | 2.6478 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6484 | 23.5615 | 60.0006 | 24 | 2.6455 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.6445 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.6551 | 34.5001 | 60.0406 | 35 | 2.6562 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6567 | 23.5615 | 60.0006 | 24 | 2.6539 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.6531 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.6634 | 34.5578 | 60.0406 | 35 | 2.6645 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6652 | 23.5698 | 60.0006 | 24 | 2.6622 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.6614 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.6717 | 34.5578 | 60.0406 | 35 | 2.6729 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6735 | 23.5698 | 60.0006 | 24 | 2.6705 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.6697 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.68 | 34.5578 | 60.0406 | 35 | 2.6812 | 34.3994 | 59.9977 | 35 | 2.6818 | 23.5683 | 60.0006 | 24 | 2.6788 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.678 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.6884 | 34.5578 | 60.0406 | 35 | 2.6895 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.6901 | 23.5683 | 60.0006 | 24 | 2.6873 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.6863 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.6967 | 34.5597 | 60.0406 | 35 | 2.6978 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.6985 | 23.5683 | 60.0006 | 24 | 2.6956 | 23.6059 | 60.0252 | 24 | 2.6946 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.705 | 34.5597 | 60.0406 | 35 | 2.7062 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7068 | 23.5683 | 60.0006 | 24 | 2.7039 | 23.617 | 60.0252 | 24 | 2.7029 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.7134 | 34.5597 | 60.0406 | 35 | 2.7145 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7151 | 23.5683 | 60.0006 | 24 | 2.7122 | 23.617 | 60.0252 | 24 | 2.7114 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.7217 | 34.5597 | 60.0406 | 35 | 2.7228 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7235 | 23.5683 | 60.0006 | 24 | 2.7206 | 23.6145 | 60.0252 | 24 | 2.7197 | 23.4773 | 59.9902 | 24
2.73 | 34.5597 | 60.0406 | 35 | 2.7312 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7318 | 23.521 | 59.999 | 24 | 2.7289 | 23.6145 | 60.0252 | 24 | 2.728 | 23.4755 | 59.9902 | 24
2.7383 | 34.5597 | 60.0406 | 35 | 2.7395 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7401 | 23.521 | 59.999 | 24 | 2.7372 | 23.6159 | 60.0252 | 24 | 2.7363 | 23.4755 | 59.9902 | 24
2.7467 | 34.5597 | 60.0406 | 35 | 2.7478 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7484 | 23.521 | 59.999 | 24 | 2.7455 | 23.6159 | 60.0252 | 24 | 2.7446 | 23.4633 | 59.9902 | 24
2.755 | 34.5597 | 60.0406 | 35 | 2.7562 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7568 | 23.521 | 59.999 | 24 | 2.7538 | 23.6183 | 60.0252 | 24 | 2.7529 | 23.4633 | 59.9902 | 24
2.7633 | 34.5447 | 60.0406 | 35 | 2.7645 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7651 | 23.521 | 59.999 | 24 | 2.7622 | 23.6183 | 60.0252 | 24 | 2.7612 | 23.4633 | 59.9902 | 24
2.7716 | 34.5447 | 60.0406 | 35 | 2.7729 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7734 | 23.521 | 59.999 | 24 | 2.7705 | 23.6183 | 60.0252 | 24 | 2.7698 | 23.4633 | 59.9902 | 24
2.78 | 34.5447 | 60.0387 | 35 | 2.7812 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7817 | 23.521 | 59.999 | 24 | 2.7788 | 23.6183 | 60.0252 | 24 | 2.7781 | 23.4633 | 59.9902 | 24
2.7883 | 34.5447 | 60.0387 | 35 | 2.7895 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7902 | 23.521 | 59.999 | 24 | 2.7871 | 23.6183 | 60.0252 | 24 | 2.7864 | 23.4633 | 59.9902 | 24
2.7966 | 34.5447 | 60.0387 | 35 | 2.7979 | 34.398 | 59.9977 | 35 | 2.7985 | 23.5126 | 59.999 | 24 | 2.7955 | 23.6183 | 60.0252 | 24 | 2.7947 | 23.4632 | 59.9902 | 24
2.805 | 34.5447 | 60.0387 | 35 | 2.8062 | 34.3924 | 59.9977 | 35 | 2.8068 | 23.5126 | 59.999 | 24 | 2.8038 | 23.6183 | 60.0252 | 24 | 2.803 | 23.4632 | 59.9902 | 24
2.8133 | 34.5447 | 60.0387 | 35 | 2.8145 | 34.3924 | 59.9977 | 35 | 2.8151 | 23.5126 | 59.999 | 24 | 2.8121 | 23.6183 | 60.0252 | 24 | 2.8113 | 23.4632 | 59.9891 | 24
2.8216 | 34.5447 | 60.0387 | 35 | 2.8228 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8235 | 23.5126 | 59.999 | 24 | 2.8204 | 23.6183 | 60.026 | 24 | 2.8196 | 23.4632 | 59.9891 | 24
2.8299 | 34.5447 | 60.0387 | 35 | 2.8312 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8318 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.8289 | 23.6183 | 60.026 | 24 | 2.8279 | 23.4681 | 59.9891 | 24
2.8383 | 34.5447 | 60.0387 | 35 | 2.8395 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8401 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.8372 | 23.6183 | 60.026 | 24 | 2.8364 | 23.4681 | 59.9891 | 24
2.8466 | 34.5488 | 60.0387 | 35 | 2.8478 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8485 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.8455 | 23.6183 | 60.026 | 24 | 2.8447 | 23.4681 | 59.9891 | 24
2.8549 | 34.5488 | 60.0387 | 35 | 2.8562 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8568 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.8538 | 23.6183 | 60.026 | 24 | 2.853 | 23.4681 | 59.9891 | 24
2.8633 | 34.5488 | 60.0387 | 35 | 2.8645 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8651 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.8622 | 23.6183 | 60.026 | 24 | 2.8613 | 23.4681 | 59.9891 | 24
2.8716 | 34.5488 | 60.0387 | 35 | 2.8729 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8734 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.8705 | 23.6183 | 60.026 | 24 | 2.8696 | 23.4681 | 59.9891 | 24
2.8799 | 34.5488 | 60.0387 | 35 | 2.8812 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8818 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.8788 | 23.6183 | 60.026 | 24 | 2.8779 | 23.4681 | 59.9891 | 24
2.8882 | 34.5488 | 60.0387 | 35 | 2.8895 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8901 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.8871 | 23.6144 | 60.026 | 24 | 2.8862 | 23.4681 | 59.9891 | 24
2.8966 | 34.5488 | 60.0387 | 35 | 2.8979 | 34.391 | 59.9977 | 35 | 2.8984 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.8955 | 23.6144 | 60.026 | 24 | 2.8948 | 23.468 | 59.9891 | 24
2.9049 | 34.5488 | 60.0387 | 35 | 2.9062 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9067 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.9038 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9031 | 23.468 | 59.9891 | 24
2.9132 | 34.5401 | 60.0387 | 35 | 2.9145 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9152 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.9121 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9114 | 23.4678 | 59.9891 | 24
2.9215 | 34.5401 | 60.0387 | 35 | 2.9229 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9235 | 23.5191 | 59.999 | 24 | 2.9204 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9197 | 23.4678 | 59.9891 | 24
2.9299 | 34.5337 | 60.0387 | 35 | 2.9312 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9318 | 23.5191 | 59.9986 | 24 | 2.9287 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.928 | 23.4678 | 59.9891 | 24
2.9382 | 34.5337 | 60.0387 | 35 | 2.9395 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9402 | 23.5191 | 59.9986 | 24 | 2.9371 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9363 | 23.4678 | 59.9891 | 24
2.9465 | 34.5337 | 60.0387 | 35 | 2.9478 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9485 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 2.9454 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9446 | 23.4678 | 59.9891 | 24
2.9549 | 34.5337 | 60.0387 | 35 | 2.9562 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9568 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 2.9537 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9531 | 23.4678 | 59.9891 | 24
2.9632 | 34.5337 | 60.0387 | 35 | 2.9645 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9651 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 2.962 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9614 | 23.4598 | 59.9891 | 24
2.9715 | 34.5337 | 60.0387 | 35 | 2.9729 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9735 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 2.9705 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9697 | 23.4598 | 59.9891 | 24
2.9798 | 34.5286 | 60.0363 | 35 | 2.9812 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9818 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 2.9788 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.978 | 23.5435 | 59.9891 | 24
2.9882 | 34.5286 | 60.0363 | 35 | 2.9895 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9901 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 2.9871 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9863 | 23.5435 | 59.9891 | 24
2.9965 | 34.533 | 60.0363 | 35 | 2.9979 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 2.9984 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 2.9954 | 23.6178 | 60.026 | 24 | 2.9946 | 23.5435 | 59.9891 | 24
3.0048 | 34.533 | 60.0363 | 35 | 3.0062 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0068 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0038 | 23.6217 | 60.026 | 24 | 3.0029 | 23.5435 | 59.9891 | 24
3.0132 | 34.5073 | 60.0363 | 35 | 3.0145 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0151 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0121 | 23.6217 | 60.026 | 24 | 3.0115 | 23.5435 | 59.9871 | 24
3.0215 | 34.5073 | 60.0363 | 35 | 3.0229 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0234 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0204 | 23.6217 | 60.0272 | 24 | 3.0198 | 23.5435 | 59.9871 | 24
3.0298 | 34.5011 | 60.0363 | 35 | 3.0312 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0317 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0287 | 23.6217 | 60.0272 | 24 | 3.0281 | 23.5414 | 59.9871 | 24
3.0381 | 34.5011 | 60.0363 | 35 | 3.0395 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0402 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0371 | 23.6192 | 60.0272 | 24 | 3.0364 | 23.5414 | 59.9871 | 24
3.0465 | 34.5082 | 60.0363 | 35 | 3.0479 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0485 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0454 | 23.6192 | 60.0272 | 24 | 3.0447 | 23.5413 | 59.9871 | 24
3.0548 | 34.5082 | 60.0363 | 35 | 3.0562 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0568 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0537 | 23.6192 | 60.0272 | 24 | 3.053 | 23.5413 | 59.9871 | 24
3.0631 | 34.5082 | 60.0363 | 35 | 3.0645 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0652 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.062 | 23.6192 | 60.0272 | 24 | 3.0613 | 23.5413 | 59.9871 | 24
3.0715 | 34.5082 | 60.0363 | 35 | 3.0728 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0735 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0703 | 23.6371 | 60.0272 | 24 | 3.0698 | 23.5413 | 59.9871 | 24
3.0798 | 34.5034 | 60.0363 | 35 | 3.0812 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0818 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0787 | 23.6371 | 60.0272 | 24 | 3.0781 | 23.5428 | 59.9871 | 24
3.0881 | 34.5034 | 60.0363 | 35 | 3.0895 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0901 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.087 | 23.6395 | 60.0272 | 24 | 3.0864 | 23.5428 | 59.9871 | 24
3.0964 | 34.5034 | 60.0363 | 35 | 3.0979 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.0985 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.0953 | 23.6395 | 60.0272 | 24 | 3.0947 | 23.5474 | 59.9871 | 24
3.1048 | 34.5034 | 60.0363 | 35 | 3.1062 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1068 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.1036 | 23.6413 | 60.0272 | 24 | 3.103 | 23.5474 | 59.9871 | 24
3.1131 | 34.5126 | 60.0363 | 35 | 3.1145 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1151 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.1121 | 23.6413 | 60.0272 | 24 | 3.1113 | 23.5477 | 59.9871 | 24
3.1214 | 34.5126 | 60.0363 | 35 | 3.1229 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1234 | 23.5184 | 59.9986 | 24 | 3.1204 | 23.6413 | 60.0272 | 24 | 3.1196 | 23.5477 | 59.9871 | 24
3.1298 | 34.509 | 60.0363 | 35 | 3.1312 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1318 | 23.5184 | 59.9982 | 24 | 3.1287 | 23.6413 | 60.0272 | 24 | 3.1282 | 23.5469 | 59.9871 | 24
3.1381 | 34.509 | 60.0363 | 35 | 3.1395 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1401 | 23.5184 | 59.9982 | 24 | 3.137 | 23.6448 | 60.0272 | 24 | 3.1365 | 23.5469 | 59.9871 | 24
3.1464 | 34.509 | 60.0363 | 35 | 3.1479 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1484 | 23.5184 | 59.9982 | 24 | 3.1454 | 23.6448 | 60.0272 | 24 | 3.1448 | 23.5469 | 59.9871 | 24
3.1547 | 34.509 | 60.0363 | 35 | 3.1562 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1567 | 23.5184 | 59.9982 | 24 | 3.1537 | 23.6448 | 60.0272 | 24 | 3.1531 | 23.5469 | 59.9871 | 24
3.1631 | 34.5154 | 60.0363 | 35 | 3.1645 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1652 | 23.5184 | 59.9982 | 24 | 3.162 | 23.6448 | 60.0272 | 24 | 3.1614 | 23.5452 | 59.9871 | 24
3.1714 | 34.5154 | 60.0363 | 35 | 3.1729 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1735 | 23.5184 | 59.9982 | 24 | 3.1703 | 23.6448 | 60.0272 | 24 | 3.1697 | 23.5452 | 59.9871 | 24
3.1797 | 34.5154 | 60.0344 | 35 | 3.1812 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1818 | 23.5288 | 59.9982 | 24 | 3.1787 | 23.6448 | 60.0272 | 24 | 3.178 | 23.5302 | 59.9871 | 24
3.1881 | 34.5154 | 60.0344 | 35 | 3.1895 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1902 | 23.5288 | 59.9982 | 24 | 3.187 | 23.659 | 60.0272 | 24 | 3.1865 | 23.5302 | 59.9871 | 24
3.1964 | 34.5092 | 60.0344 | 35 | 3.1979 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.1985 | 23.5295 | 59.9982 | 24 | 3.1953 | 23.659 | 60.0272 | 24 | 3.1948 | 23.5112 | 59.9871 | 24
3.2047 | 34.5092 | 60.0344 | 35 | 3.2062 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2068 | 23.5295 | 59.9982 | 24 | 3.2036 | 23.6609 | 60.0272 | 24 | 3.2031 | 23.5112 | 59.9871 | 24
3.213 | 34.5092 | 60.0344 | 35 | 3.2145 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2151 | 23.5295 | 59.9982 | 24 | 3.2119 | 23.6609 | 60.0272 | 24 | 3.2114 | 23.5169 | 59.9848 | 24
3.2214 | 34.5092 | 60.0344 | 35 | 3.2229 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2235 | 23.5295 | 59.9982 | 24 | 3.2203 | 23.6609 | 60.0287 | 24 | 3.2197 | 23.5169 | 59.9848 | 24
3.2297 | 34.5056 | 60.0344 | 35 | 3.2312 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2318 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.2286 | 23.6609 | 60.0287 | 24 | 3.228 | 23.524 | 59.9848 | 24
3.238 | 34.5056 | 60.0344 | 35 | 3.2395 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2401 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.2369 | 23.6643 | 60.0287 | 24 | 3.2363 | 23.524 | 59.9848 | 24
3.2464 | 34.5008 | 60.0344 | 35 | 3.2479 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2484 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.2452 | 23.6643 | 60.0287 | 24 | 3.2446 | 23.524 | 59.9848 | 24
3.2547 | 34.5008 | 60.0344 | 35 | 3.2562 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2568 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.2537 | 23.6643 | 60.0287 | 24 | 3.2532 | 23.524 | 59.9848 | 24
3.263 | 34.481 | 60.0344 | 35 | 3.2645 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2651 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.262 | 23.6643 | 60.0287 | 24 | 3.2615 | 23.524 | 59.9848 | 24
3.2713 | 34.481 | 60.0344 | 35 | 3.2729 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2734 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.2703 | 23.6643 | 60.0287 | 24 | 3.2698 | 23.524 | 59.9848 | 24
3.2797 | 34.481 | 60.0344 | 35 | 3.2812 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2819 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.2786 | 23.6643 | 60.0287 | 24 | 3.2781 | 23.5155 | 59.9848 | 24
3.288 | 34.481 | 60.0344 | 35 | 3.2896 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2902 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.287 | 23.6669 | 60.0287 | 24 | 3.2864 | 23.5155 | 59.9848 | 24
3.2963 | 34.481 | 60.0344 | 35 | 3.2979 | 34.391 | 59.9969 | 35 | 3.2985 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.2953 | 23.6669 | 60.0287 | 24 | 3.2947 | 23.5077 | 59.9848 | 24
3.3047 | 34.481 | 60.0344 | 35 | 3.3062 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3068 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.3036 | 23.6669 | 60.0287 | 24 | 3.303 | 23.5077 | 59.9848 | 24
3.313 | 34.4799 | 60.0344 | 35 | 3.3145 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3152 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.3119 | 23.6669 | 60.0287 | 24 | 3.3115 | 23.5077 | 59.9848 | 24
3.3213 | 34.4799 | 60.0344 | 35 | 3.3229 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3235 | 23.5332 | 59.9982 | 24 | 3.3203 | 23.6669 | 60.0287 | 24 | 3.3198 | 23.5077 | 59.9848 | 24
3.3296 | 34.475 | 60.0344 | 35 | 3.3312 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3318 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.3286 | 23.6669 | 60.0287 | 24 | 3.3281 | 23.5077 | 59.9848 | 24
3.338 | 34.475 | 60.0344 | 35 | 3.3395 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3401 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.3369 | 23.6615 | 60.0287 | 24 | 3.3364 | 23.5077 | 59.9848 | 24
3.3463 | 34.475 | 60.0344 | 35 | 3.3479 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3485 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.3452 | 23.6615 | 60.0287 | 24 | 3.3447 | 23.507 | 59.9848 | 24
3.3546 | 34.475 | 60.0344 | 35 | 3.3562 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3568 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.3535 | 23.6615 | 60.0287 | 24 | 3.353 | 23.507 | 59.9848 | 24
3.363 | 34.475 | 60.0344 | 35 | 3.3645 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3651 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.3619 | 23.6615 | 60.0287 | 24 | 3.3613 | 23.506 | 59.9848 | 24
3.3713 | 34.475 | 60.0344 | 35 | 3.3729 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3734 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.3702 | 23.6543 | 60.0287 | 24 | 3.3699 | 23.506 | 59.9848 | 24
3.3796 | 34.4656 | 60.0324 | 35 | 3.3812 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3818 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.3785 | 23.6543 | 60.0287 | 24 | 3.3782 | 23.506 | 59.9848 | 24
3.3879 | 34.4656 | 60.0324 | 35 | 3.3896 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3901 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.3868 | 23.6543 | 60.0287 | 24 | 3.3865 | 23.506 | 59.9848 | 24
3.3963 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.3979 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.3984 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.3953 | 23.6543 | 60.0287 | 24 | 3.3948 | 23.5052 | 59.9848 | 24
3.4046 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.4062 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4069 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4036 | 23.6543 | 60.0287 | 24 | 3.4031 | 23.5052 | 59.9848 | 24
3.4129 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.4146 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4152 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4119 | 23.6543 | 60.0287 | 24 | 3.4114 | 23.5039 | 59.9816 | 24
3.4213 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.4229 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4235 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4202 | 23.6479 | 60.0303 | 24 | 3.4197 | 23.5039 | 59.9816 | 24
3.4296 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.4312 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4318 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4286 | 23.6479 | 60.0303 | 24 | 3.4282 | 23.5039 | 59.9816 | 24
3.4379 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.4395 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4402 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4369 | 23.6479 | 60.0303 | 24 | 3.4365 | 23.5039 | 59.9816 | 24
3.4462 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.4479 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4485 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4452 | 23.6479 | 60.0303 | 24 | 3.4448 | 23.5042 | 59.9816 | 24
3.4546 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.4562 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4568 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4535 | 23.6479 | 60.0303 | 24 | 3.4531 | 23.5042 | 59.9816 | 24
3.4629 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.4645 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4651 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4619 | 23.6479 | 60.0303 | 24 | 3.4614 | 23.5042 | 59.9816 | 24
3.4712 | 34.4609 | 60.0324 | 35 | 3.4729 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4735 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4702 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.4697 | 23.5042 | 59.9816 | 24
3.4796 | 34.4515 | 60.0324 | 35 | 3.4812 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4818 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4785 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.478 | 23.5042 | 59.9816 | 24
3.4879 | 34.4515 | 60.0324 | 35 | 3.4895 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4901 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4868 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.4866 | 23.5042 | 59.9816 | 24
3.4962 | 34.4467 | 60.0324 | 35 | 3.4979 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.4984 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.4951 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.4949 | 23.5035 | 59.9816 | 24
3.5045 | 34.4467 | 60.0324 | 35 | 3.5062 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5068 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.5035 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.5032 | 23.5035 | 59.9816 | 24
3.5129 | 34.4467 | 60.0324 | 35 | 3.5146 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5151 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.5118 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.5115 | 23.5035 | 59.9816 | 24
3.5212 | 34.4467 | 60.0324 | 35 | 3.5229 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5234 | 23.5332 | 59.999 | 24 | 3.5201 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.5198 | 23.5035 | 59.9816 | 24
3.5295 | 34.4467 | 60.0324 | 35 | 3.5312 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5319 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.5284 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.5281 | 23.5021 | 59.9816 | 24
3.5379 | 34.4467 | 60.0324 | 35 | 3.5396 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5402 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.5369 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.5364 | 23.5021 | 59.9816 | 24
3.5462 | 34.4467 | 60.0324 | 35 | 3.5479 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5485 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.5452 | 23.6357 | 60.0303 | 24 | 3.5449 | 23.5021 | 59.9816 | 24
3.5545 | 34.4467 | 60.0324 | 35 | 3.5562 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5568 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.5535 | 23.6376 | 60.0303 | 24 | 3.5532 | 23.5021 | 59.9816 | 24
3.5628 | 34.4598 | 60.0324 | 35 | 3.5645 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5652 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.5618 | 23.6376 | 60.0303 | 24 | 3.5615 | 23.4957 | 59.9816 | 24
3.5712 | 34.4598 | 60.0324 | 35 | 3.5729 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5735 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.5702 | 23.6402 | 60.0303 | 24 | 3.5698 | 23.4957 | 59.9816 | 24
3.5795 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.5812 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5818 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.5785 | 23.6402 | 60.0303 | 24 | 3.5781 | 23.4949 | 59.9816 | 24
3.5878 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.5895 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5901 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.5868 | 23.6438 | 60.0303 | 24 | 3.5864 | 23.4949 | 59.9816 | 24
3.5962 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.5979 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.5985 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.5951 | 23.6438 | 60.0303 | 24 | 3.595 | 23.4949 | 59.9816 | 24
3.6045 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.6062 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6068 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6034 | 23.6438 | 60.0303 | 24 | 3.6033 | 23.4949 | 59.9816 | 24
3.6128 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.6146 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6151 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6118 | 23.6438 | 60.0303 | 24 | 3.6116 | 23.4949 | 59.9801 | 24
3.6211 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.6229 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6234 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6201 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6199 | 23.4949 | 59.9801 | 24
3.6295 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.6312 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6318 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6284 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6282 | 23.4949 | 59.9801 | 24
3.6378 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.6396 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6401 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6367 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6365 | 23.4949 | 59.9801 | 24
3.6461 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.6479 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6484 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6451 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6448 | 23.4949 | 59.9801 | 24
3.6545 | 34.4542 | 60.0309 | 35 | 3.6562 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6569 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6534 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6533 | 23.4949 | 59.9801 | 24
3.6628 | 34.5251 | 60.0309 | 35 | 3.6646 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6652 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6617 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6616 | 23.4949 | 59.9801 | 24
3.6711 | 34.5251 | 60.0309 | 35 | 3.6729 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6735 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.67 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6699 | 23.4949 | 59.9801 | 24
3.6794 | 34.5251 | 60.0309 | 35 | 3.6812 | 34.391 | 59.9973 | 35 | 3.6818 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6785 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6782 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.6878 | 34.5251 | 60.0309 | 35 | 3.6895 | 34.3938 | 59.9973 | 35 | 3.6902 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6868 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6865 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.6961 | 34.5251 | 60.0309 | 35 | 3.6979 | 34.3938 | 59.9973 | 35 | 3.6985 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.6951 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.6948 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7044 | 34.5251 | 60.0309 | 35 | 3.7062 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7068 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.7034 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.7031 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7128 | 34.5251 | 60.0309 | 35 | 3.7146 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7151 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.7117 | 23.6438 | 60.0311 | 24 | 3.7117 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7211 | 34.5251 | 60.0309 | 35 | 3.7229 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7235 | 23.5332 | 59.9998 | 24 | 3.7201 | 23.6457 | 60.0311 | 24 | 3.72 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7294 | 34.5316 | 60.0309 | 35 | 3.7312 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7318 | 23.5332 | 59.9994 | 24 | 3.7284 | 23.6457 | 60.0311 | 24 | 3.7283 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7378 | 34.5316 | 60.0309 | 35 | 3.7396 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7401 | 23.5332 | 59.9994 | 24 | 3.7367 | 23.6482 | 60.0311 | 24 | 3.7366 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7461 | 34.5316 | 60.0309 | 35 | 3.7479 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7485 | 23.5332 | 59.9994 | 24 | 3.745 | 23.6482 | 60.0311 | 24 | 3.7449 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7544 | 34.5316 | 60.0309 | 35 | 3.7562 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7568 | 23.5332 | 59.9994 | 24 | 3.7534 | 23.6482 | 60.0311 | 24 | 3.7532 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7627 | 34.5285 | 60.0309 | 35 | 3.7646 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7651 | 23.5328 | 59.9994 | 24 | 3.7617 | 23.6482 | 60.0311 | 24 | 3.7615 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7711 | 34.5285 | 60.0309 | 35 | 3.7729 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7734 | 23.5328 | 59.9994 | 24 | 3.77 | 23.6519 | 60.0311 | 24 | 3.77 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7794 | 34.5285 | 60.0293 | 35 | 3.7812 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7819 | 23.5391 | 59.9994 | 24 | 3.7783 | 23.6519 | 60.0311 | 24 | 3.7783 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7877 | 34.5285 | 60.0293 | 35 | 3.7896 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7902 | 23.5391 | 59.9994 | 24 | 3.7867 | 23.6519 | 60.0311 | 24 | 3.7866 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.7961 | 34.5285 | 60.0293 | 35 | 3.7979 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.7985 | 23.5391 | 59.9994 | 24 | 3.795 | 23.6519 | 60.0311 | 24 | 3.7949 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.8044 | 34.5285 | 60.0293 | 35 | 3.8062 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.8068 | 23.5391 | 59.9994 | 24 | 3.8033 | 23.6519 | 60.0311 | 24 | 3.8032 | 23.4959 | 59.9801 | 24
3.8127 | 34.5285 | 60.0293 | 35 | 3.8146 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.8152 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.8116 | 23.6519 | 60.0311 | 24 | 3.8115 | 23.4959 | 59.9793 | 24
3.821 | 34.5285 | 60.0293 | 35 | 3.8229 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.8235 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.8199 | 23.6519 | 60.0319 | 24 | 3.8198 | 23.4959 | 59.9793 | 24
3.8294 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.8312 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.8318 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.8284 | 23.6519 | 60.0319 | 24 | 3.8284 | 23.4959 | 59.9793 | 24
3.8377 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.8396 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.8401 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.8367 | 23.6519 | 60.0319 | 24 | 3.8367 | 23.4959 | 59.9793 | 24
3.846 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.8479 | 34.399 | 59.9973 | 35 | 3.8485 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.845 | 23.6519 | 60.0319 | 24 | 3.845 | 23.4959 | 59.9793 | 24
3.8544 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.8562 | 34.4018 | 59.9973 | 35 | 3.8568 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.8533 | 23.6537 | 60.0319 | 24 | 3.8533 | 23.4959 | 59.9793 | 24
3.8627 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.8646 | 34.4018 | 59.9973 | 35 | 3.8651 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.8617 | 23.6537 | 60.0319 | 24 | 3.8616 | 23.4959 | 59.9793 | 24
3.871 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.8729 | 34.4018 | 59.9973 | 35 | 3.8735 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.87 | 23.6537 | 60.0319 | 24 | 3.8699 | 23.4959 | 59.9793 | 24
3.8793 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.8812 | 34.4018 | 59.9973 | 35 | 3.8818 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.8783 | 23.6537 | 60.0319 | 24 | 3.8782 | 23.5072 | 59.9793 | 24
3.8877 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.8896 | 34.4216 | 59.9973 | 35 | 3.8901 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.8866 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.8867 | 23.5072 | 59.9793 | 24
3.896 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.8979 | 34.4216 | 59.9973 | 35 | 3.8984 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.895 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.895 | 23.5072 | 59.9793 | 24
3.9043 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.9062 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9069 | 23.537 | 59.9994 | 24 | 3.9033 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.9033 | 23.5072 | 59.9793 | 24
3.9127 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.9146 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9152 | 23.5351 | 59.9994 | 24 | 3.9116 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.9116 | 23.5156 | 59.9793 | 24
3.921 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.9229 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9235 | 23.5351 | 59.9994 | 24 | 3.9199 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.9199 | 23.5156 | 59.9793 | 24
3.9293 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.9312 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9318 | 23.5351 | 59.9986 | 24 | 3.9282 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.9282 | 23.5156 | 59.9793 | 24
3.9377 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.9396 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9402 | 23.5351 | 59.9986 | 24 | 3.9366 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.9365 | 23.5156 | 59.9793 | 24
3.946 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.9479 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9485 | 23.5351 | 59.9986 | 24 | 3.9449 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.9451 | 23.5156 | 59.9793 | 24
3.9543 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.9562 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9568 | 23.5351 | 59.9986 | 24 | 3.9532 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.9534 | 23.5156 | 59.9793 | 24
3.9626 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.9646 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9651 | 23.533 | 59.9986 | 24 | 3.9615 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.9617 | 23.5156 | 59.9793 | 24
3.971 | 34.5296 | 60.0293 | 35 | 3.9729 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9735 | 23.533 | 59.9986 | 24 | 3.97 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.97 | 23.5156 | 59.9793 | 24
3.9793 | 34.5154 | 60.0289 | 35 | 3.9812 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9818 | 23.533 | 59.9986 | 24 | 3.9783 | 23.6416 | 60.0319 | 24 | 3.9783 | 23.5152 | 59.9793 | 24
3.9876 | 34.5154 | 60.0289 | 35 | 3.9896 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9901 | 23.533 | 59.9986 | 24 | 3.9866 | 23.5722 | 60.0319 | 24 | 3.9866 | 23.5152 | 59.9793 | 24
3.996 | 34.5154 | 60.0289 | 35 | 3.9979 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 3.9985 | 23.533 | 59.9986 | 24 | 3.9949 | 23.5722 | 60.0319 | 24 | 3.9949 | 23.5171 | 59.9793 | 24
4.0043 | 34.5154 | 60.0289 | 35 | 4.0062 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 4.0068 | 23.533 | 59.9986 | 24 | 4.0033 | 23.5696 | 60.0319 | 24 | 4.0034 | 23.5171 | 59.9793 | 24
4.0126 | 34.4996 | 60.0289 | 35 | 4.0146 | 34.4216 | 59.9985 | 35 | 4.0151 | 23.6021 | 59.9986 | 24 | 4.0116 | 23.5696 | 60.0319 | 24 | 4.0117 | 23.5171 | 59.9805 | 24
4.0209 | 34.4996 | 60.0289 | 35 | 4.0229 | 34.4172 | 59.9985 | 35 | 4.0234 | 23.6021 | 59.9986 | 24 | 4.0199 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.02 | 23.5171 | 59.9805 | 24
4.0293 | 34.4996 | 60.0289 | 35 | 4.0312 | 34.4172 | 59.9985 | 35 | 4.0319 | 23.6019 | 59.9986 | 24 | 4.0282 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.0283 | 23.5171 | 59.9805 | 24
4.0376 | 34.4996 | 60.0289 | 35 | 4.0396 | 34.4186 | 59.9985 | 35 | 4.0402 | 23.6019 | 59.9986 | 24 | 4.0365 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.0366 | 23.5171 | 59.9805 | 24
4.0459 | 34.4996 | 60.0289 | 35 | 4.0479 | 34.4186 | 59.9985 | 35 | 4.0485 | 23.5997 | 59.9986 | 24 | 4.0449 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.0449 | 23.5171 | 59.9805 | 24
4.0543 | 34.4996 | 60.0289 | 35 | 4.0562 | 34.4186 | 59.9985 | 35 | 4.0568 | 23.5997 | 59.9986 | 24 | 4.0532 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.0532 | 23.5171 | 59.9805 | 24
4.0626 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.0646 | 34.4186 | 59.9985 | 35 | 4.0652 | 23.5997 | 59.9986 | 24 | 4.0615 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.0618 | 23.5171 | 59.9805 | 24
4.0709 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.0729 | 34.4186 | 59.9985 | 35 | 4.0735 | 23.5997 | 59.9986 | 24 | 4.0698 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.0701 | 23.5171 | 59.9805 | 24
4.0793 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.0812 | 34.4186 | 59.9985 | 35 | 4.0818 | 23.5983 | 59.9986 | 24 | 4.0782 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.0784 | 23.5174 | 59.9805 | 24
4.0876 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.0896 | 34.4186 | 59.9985 | 35 | 4.0901 | 23.5983 | 59.9986 | 24 | 4.0865 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.0867 | 23.5174 | 59.9805 | 24
4.0959 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.0979 | 34.4186 | 59.9985 | 35 | 4.0985 | 23.5982 | 59.9986 | 24 | 4.0948 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.095 | 23.5187 | 59.9805 | 24
4.1042 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.1062 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1068 | 23.5982 | 59.9986 | 24 | 4.1031 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.1033 | 23.5187 | 59.9805 | 24
4.1126 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.1146 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1151 | 23.5961 | 59.9986 | 24 | 4.1116 | 23.5733 | 60.033 | 24 | 4.1116 | 23.5187 | 59.9805 | 24
4.1209 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.1229 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1235 | 23.5961 | 59.9986 | 24 | 4.1199 | 23.576 | 60.033 | 24 | 4.1201 | 23.5187 | 59.9805 | 24
4.1292 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.1312 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1318 | 23.5961 | 59.9967 | 24 | 4.1282 | 23.576 | 60.033 | 24 | 4.1284 | 23.5187 | 59.9805 | 24
4.1376 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.1396 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1401 | 23.5961 | 59.9967 | 24 | 4.1365 | 23.5779 | 60.033 | 24 | 4.1367 | 23.5187 | 59.9805 | 24
4.1459 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.1479 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1484 | 23.5946 | 59.9967 | 24 | 4.1448 | 23.5779 | 60.033 | 24 | 4.145 | 23.519 | 59.9805 | 24
4.1542 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.1562 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1569 | 23.5946 | 59.9967 | 24 | 4.1532 | 23.5815 | 60.033 | 24 | 4.1533 | 23.519 | 59.9805 | 24
4.1625 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.1646 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1652 | 23.5779 | 59.9967 | 24 | 4.1615 | 23.5815 | 60.033 | 24 | 4.1616 | 23.5203 | 59.9805 | 24
4.1709 | 34.4964 | 60.0289 | 35 | 4.1729 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1735 | 23.5779 | 59.9967 | 24 | 4.1698 | 23.5815 | 60.033 | 24 | 4.1699 | 23.5203 | 59.9805 | 24
4.1792 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.1812 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1818 | 23.5862 | 59.9967 | 24 | 4.1781 | 23.5815 | 60.033 | 24 | 4.1785 | 23.5203 | 59.9805 | 24
4.1875 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.1896 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1902 | 23.5862 | 59.9967 | 24 | 4.1865 | 23.5815 | 60.033 | 24 | 4.1868 | 23.5203 | 59.9805 | 24
4.1959 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.1979 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.1985 | 23.5862 | 59.9967 | 24 | 4.1948 | 23.5815 | 60.033 | 24 | 4.1951 | 23.5258 | 59.9805 | 24
4.2042 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.2062 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2068 | 23.5862 | 59.9967 | 24 | 4.2031 | 23.5815 | 60.033 | 24 | 4.2034 | 23.5258 | 59.9805 | 24
4.2125 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.2146 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2152 | 23.5851 | 59.9967 | 24 | 4.2114 | 23.5815 | 60.033 | 24 | 4.2117 | 23.5268 | 59.9828 | 24
4.2209 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.2229 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2235 | 23.5851 | 59.9967 | 24 | 4.2197 | 23.5843 | 60.0346 | 24 | 4.22 | 23.5268 | 59.9828 | 24
4.2292 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.2312 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2318 | 23.5767 | 59.9967 | 24 | 4.2281 | 23.5843 | 60.0346 | 24 | 4.2283 | 23.5268 | 59.9828 | 24
4.2375 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.2396 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2401 | 23.5767 | 59.9967 | 24 | 4.2365 | 23.5861 | 60.0346 | 24 | 4.2368 | 23.5268 | 59.9828 | 24
4.2458 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.2479 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2485 | 23.5766 | 59.9967 | 24 | 4.2448 | 23.5861 | 60.0346 | 24 | 4.2451 | 23.5277 | 59.9828 | 24
4.2542 | 34.4971 | 60.0281 | 35 | 4.2562 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2568 | 23.5766 | 59.9967 | 24 | 4.2531 | 23.5861 | 60.0346 | 24 | 4.2534 | 23.5277 | 59.9828 | 24
4.2625 | 34.5111 | 60.0281 | 35 | 4.2646 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2651 | 23.5755 | 59.9967 | 24 | 4.2615 | 23.5861 | 60.0346 | 24 | 4.2617 | 23.5465 | 59.9828 | 24
4.2708 | 34.5111 | 60.0281 | 35 | 4.2729 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2734 | 23.5755 | 59.9967 | 24 | 4.2698 | 23.5861 | 60.0346 | 24 | 4.27 | 23.5465 | 59.9828 | 24
4.2792 | 34.5111 | 60.0281 | 35 | 4.2812 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2819 | 23.5755 | 59.9967 | 24 | 4.2781 | 23.5861 | 60.0346 | 24 | 4.2783 | 23.5479 | 59.9828 | 24
4.2875 | 34.5111 | 60.0281 | 35 | 4.2896 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2902 | 23.5755 | 59.9967 | 24 | 4.2864 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.2866 | 23.5479 | 59.9828 | 24
4.2958 | 34.5079 | 60.0281 | 35 | 4.2979 | 34.4186 | 59.9989 | 35 | 4.2985 | 23.5838 | 59.9967 | 24 | 4.2948 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.2952 | 23.5479 | 59.9828 | 24
4.3041 | 34.5079 | 60.0281 | 35 | 4.3062 | 34.4186 | 59.9993 | 35 | 4.3068 | 23.5838 | 59.9967 | 24 | 4.3031 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3035 | 23.5479 | 59.9828 | 24
4.3125 | 34.5079 | 60.0281 | 35 | 4.3146 | 34.4186 | 59.9993 | 35 | 4.3152 | 23.6065 | 59.9967 | 24 | 4.3114 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3118 | 23.5488 | 59.9828 | 24
4.3208 | 34.5079 | 60.0281 | 35 | 4.3229 | 34.4162 | 59.9993 | 35 | 4.3235 | 23.6065 | 59.9967 | 24 | 4.3197 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3201 | 23.5488 | 59.9828 | 24
4.3291 | 34.5079 | 60.0281 | 35 | 4.3312 | 34.4162 | 59.9993 | 35 | 4.3318 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.328 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3284 | 23.5488 | 59.9828 | 24
4.3375 | 34.5079 | 60.0281 | 35 | 4.3396 | 34.4162 | 59.9993 | 35 | 4.3402 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.3364 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3367 | 23.5488 | 59.9828 | 24
4.3458 | 34.5079 | 60.0281 | 35 | 4.3479 | 34.4162 | 59.9993 | 35 | 4.3485 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.3447 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3452 | 23.5579 | 59.9828 | 24
4.3541 | 34.5079 | 60.0281 | 35 | 4.3562 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.3568 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.353 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3535 | 23.5579 | 59.9828 | 24
4.3625 | 34.5092 | 60.0281 | 35 | 4.3646 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.3651 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.3613 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3618 | 23.5579 | 59.9828 | 24
4.3708 | 34.5092 | 60.0281 | 35 | 4.3729 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.3735 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.3698 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3701 | 23.5579 | 59.9828 | 24
4.3791 | 34.5092 | 60.0274 | 35 | 4.3813 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.3818 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.3781 | 23.585 | 60.0346 | 24 | 4.3784 | 23.558 | 59.9828 | 24
4.3874 | 34.5092 | 60.0274 | 35 | 4.3896 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.3901 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.3864 | 23.5914 | 60.0346 | 24 | 4.3867 | 23.558 | 59.9828 | 24
4.3958 | 34.5092 | 60.0274 | 35 | 4.3979 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.3984 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.3947 | 23.5914 | 60.0346 | 24 | 4.395 | 23.558 | 59.9828 | 24
4.4041 | 34.5092 | 60.0274 | 35 | 4.4062 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.4069 | 23.5972 | 59.9943 | 24 | 4.4031 | 23.5933 | 60.0346 | 24 | 4.4036 | 23.558 | 59.9828 | 24
4.4124 | 34.5092 | 60.0274 | 35 | 4.4146 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.4152 | 23.596 | 59.9943 | 24 | 4.4114 | 23.5933 | 60.0346 | 24 | 4.4119 | 23.5585 | 59.9855 | 24
4.4208 | 34.5092 | 60.0274 | 35 | 4.4229 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.4235 | 23.596 | 59.9943 | 24 | 4.4197 | 23.5933 | 60.0354 | 24 | 4.4202 | 23.5585 | 59.9855 | 24
4.4291 | 34.535 | 60.0274 | 35 | 4.4312 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.4319 | 23.596 | 59.9943 | 24 | 4.428 | 23.5933 | 60.0354 | 24 | 4.4285 | 23.5602 | 59.9855 | 24
4.4374 | 34.535 | 60.0274 | 35 | 4.4396 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.4402 | 23.596 | 59.9943 | 24 | 4.4363 | 23.5933 | 60.0354 | 24 | 4.4368 | 23.5602 | 59.9855 | 24
4.4457 | 34.535 | 60.0274 | 35 | 4.4479 | 34.4117 | 59.9993 | 35 | 4.4485 | 23.6004 | 59.9943 | 24 | 4.4447 | 23.5933 | 60.0354 | 24 | 4.4451 | 23.5603 | 59.9855 | 24
4.4541 | 34.535 | 60.0274 | 35 | 4.4562 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.4568 | 23.6004 | 59.9943 | 24 | 4.453 | 23.5933 | 60.0354 | 24 | 4.4534 | 23.5603 | 59.9855 | 24
4.4624 | 34.535 | 60.0274 | 35 | 4.4646 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.4652 | 23.6004 | 59.9943 | 24 | 4.4613 | 23.5933 | 60.0354 | 24 | 4.4617 | 23.5612 | 59.9855 | 24
4.4707 | 34.535 | 60.0274 | 35 | 4.4729 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.4735 | 23.6004 | 59.9943 | 24 | 4.4696 | 23.5933 | 60.0354 | 24 | 4.4702 | 23.5612 | 59.9855 | 24
4.4791 | 34.5209 | 60.0274 | 35 | 4.4812 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.4818 | 23.6004 | 59.9943 | 24 | 4.478 | 23.5933 | 60.0354 | 24 | 4.4785 | 23.5566 | 59.9855 | 24
4.4874 | 34.5209 | 60.0274 | 35 | 4.4896 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.4901 | 23.6004 | 59.9943 | 24 | 4.4863 | 23.5603 | 60.0354 | 24 | 4.4868 | 23.5566 | 59.9855 | 24
4.4957 | 34.5209 | 60.0274 | 35 | 4.4979 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.4985 | 23.5992 | 59.9943 | 24 | 4.4946 | 23.5603 | 60.0354 | 24 | 4.4951 | 23.5576 | 59.9855 | 24
4.5041 | 34.5209 | 60.0274 | 35 | 4.5063 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5068 | 23.5992 | 59.9943 | 24 | 4.5029 | 23.5533 | 60.0354 | 24 | 4.5034 | 23.5576 | 59.9855 | 24
4.5124 | 34.5209 | 60.0274 | 35 | 4.5146 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5151 | 23.5992 | 59.9943 | 24 | 4.5112 | 23.5533 | 60.0354 | 24 | 4.5117 | 23.5576 | 59.9855 | 24
4.5207 | 34.5209 | 60.0274 | 35 | 4.5229 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5236 | 23.5992 | 59.9943 | 24 | 4.5197 | 23.5533 | 60.0354 | 24 | 4.52 | 23.5576 | 59.9855 | 24
4.529 | 34.5209 | 60.0274 | 35 | 4.5312 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5319 | 23.5992 | 59.9924 | 24 | 4.528 | 23.5533 | 60.0354 | 24 | 4.5286 | 23.5594 | 59.9855 | 24
4.5374 | 34.5209 | 60.0274 | 35 | 4.5396 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5402 | 23.5992 | 59.9924 | 24 | 4.5363 | 23.5553 | 60.0354 | 24 | 4.5369 | 23.5594 | 59.9855 | 24
4.5457 | 34.5236 | 60.0274 | 35 | 4.5479 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5485 | 23.5973 | 59.9924 | 24 | 4.5446 | 23.5553 | 60.0354 | 24 | 4.5452 | 23.5672 | 59.9855 | 24
4.554 | 34.5236 | 60.0274 | 35 | 4.5562 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5569 | 23.5973 | 59.9924 | 24 | 4.553 | 23.5553 | 60.0354 | 24 | 4.5535 | 23.5672 | 59.9855 | 24
4.5624 | 34.5192 | 60.0274 | 35 | 4.5646 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5652 | 23.5973 | 59.9924 | 24 | 4.5613 | 23.5553 | 60.0354 | 24 | 4.5618 | 23.5672 | 59.9855 | 24
4.5707 | 34.5192 | 60.0274 | 35 | 4.5729 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5735 | 23.5973 | 59.9924 | 24 | 4.5696 | 23.5553 | 60.0354 | 24 | 4.5701 | 23.5672 | 59.9855 | 24
4.579 | 34.5192 | 60.0266 | 35 | 4.5812 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5819 | 23.5973 | 59.9924 | 24 | 4.5779 | 23.5553 | 60.0354 | 24 | 4.5784 | 23.5777 | 59.9855 | 24
4.5873 | 34.5192 | 60.0266 | 35 | 4.5896 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5902 | 23.5973 | 59.9924 | 24 | 4.5862 | 23.5553 | 60.0354 | 24 | 4.5869 | 23.5777 | 59.9855 | 24
4.5957 | 34.5192 | 60.0266 | 35 | 4.5979 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.5985 | 23.5973 | 59.9924 | 24 | 4.5946 | 23.5553 | 60.0354 | 24 | 4.5952 | 23.5777 | 59.9855 | 24
4.604 | 34.5192 | 60.0266 | 35 | 4.6062 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6068 | 23.5973 | 59.9924 | 24 | 4.6029 | 23.5617 | 60.0354 | 24 | 4.6035 | 23.5777 | 59.9855 | 24
4.6123 | 34.5192 | 60.0266 | 35 | 4.6146 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6152 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6112 | 23.5617 | 60.0354 | 24 | 4.6118 | 23.5658 | 59.9891 | 24
4.6207 | 34.5192 | 60.0266 | 35 | 4.6229 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6235 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6195 | 23.5617 | 60.037 | 24 | 4.6201 | 23.5658 | 59.9891 | 24
4.629 | 34.5192 | 60.0266 | 35 | 4.6313 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6318 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6279 | 23.5617 | 60.037 | 24 | 4.6284 | 23.5658 | 59.9891 | 24
4.6373 | 34.5192 | 60.0266 | 35 | 4.6396 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6401 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6362 | 23.5617 | 60.037 | 24 | 4.6367 | 23.5658 | 59.9891 | 24
4.6457 | 34.5161 | 60.0266 | 35 | 4.6479 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6486 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6445 | 23.5617 | 60.037 | 24 | 4.6453 | 23.5658 | 59.9891 | 24
4.654 | 34.5161 | 60.0266 | 35 | 4.6562 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6569 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6528 | 23.5537 | 60.037 | 24 | 4.6536 | 23.5658 | 59.9891 | 24
4.6623 | 34.5161 | 60.0266 | 35 | 4.6646 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6652 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6613 | 23.5537 | 60.037 | 24 | 4.6619 | 23.5724 | 59.9891 | 24
4.6706 | 34.5161 | 60.0266 | 35 | 4.6729 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6736 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6696 | 23.5537 | 60.037 | 24 | 4.6702 | 23.5724 | 59.9891 | 24
4.679 | 34.5161 | 60.0266 | 35 | 4.6812 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6819 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6779 | 23.5537 | 60.037 | 24 | 4.6785 | 23.5724 | 59.9891 | 24
4.6873 | 34.5161 | 60.0266 | 35 | 4.6896 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6902 | 23.5961 | 59.9924 | 24 | 4.6862 | 23.5537 | 60.037 | 24 | 4.6868 | 23.5724 | 59.9891 | 24
4.6956 | 34.5161 | 60.0266 | 35 | 4.6979 | 34.4131 | 59.9997 | 35 | 4.6985 | 23.5942 | 59.9924 | 24 | 4.6945 | 23.5537 | 60.037 | 24 | 4.6951 | 23.4917 | 59.9891 | 24
4.704 | 34.5161 | 60.0266 | 35 | 4.7062 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7069 | 23.5942 | 59.9924 | 24 | 4.7029 | 23.5537 | 60.037 | 24 | 4.7036 | 23.4917 | 59.9891 | 24
4.7123 | 34.506 | 60.0266 | 35 | 4.7146 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7152 | 23.5942 | 59.9924 | 24 | 4.7112 | 23.5537 | 60.037 | 24 | 4.7119 | 23.4998 | 59.9891 | 24
4.7206 | 34.506 | 60.0266 | 35 | 4.7229 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7235 | 23.5942 | 59.9924 | 24 | 4.7195 | 23.5673 | 60.037 | 24 | 4.7202 | 23.4998 | 59.9891 | 24
4.729 | 34.506 | 60.0266 | 35 | 4.7312 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7318 | 23.5942 | 59.9908 | 24 | 4.7278 | 23.5673 | 60.037 | 24 | 4.7285 | 23.4998 | 59.9891 | 24
4.7373 | 34.506 | 60.0266 | 35 | 4.7396 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7402 | 23.5942 | 59.9908 | 24 | 4.7362 | 23.5673 | 60.037 | 24 | 4.7368 | 23.4998 | 59.9891 | 24
4.7456 | 34.506 | 60.0266 | 35 | 4.7479 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7485 | 23.5942 | 59.9908 | 24 | 4.7445 | 23.5673 | 60.037 | 24 | 4.7451 | 23.5111 | 59.9891 | 24
4.7539 | 34.506 | 60.0266 | 35 | 4.7563 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7568 | 23.5942 | 59.9908 | 24 | 4.7528 | 23.5673 | 60.037 | 24 | 4.7534 | 23.5111 | 59.9891 | 24
4.7623 | 34.506 | 60.0266 | 35 | 4.7646 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7653 | 23.5942 | 59.9908 | 24 | 4.7611 | 23.5673 | 60.037 | 24 | 4.762 | 23.5111 | 59.9891 | 24
4.7706 | 34.506 | 60.0266 | 35 | 4.7729 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7736 | 23.5942 | 59.9908 | 24 | 4.7694 | 23.5673 | 60.037 | 24 | 4.7703 | 23.5111 | 59.9891 | 24
4.7789 | 34.506 | 60.0254 | 35 | 4.7812 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7819 | 23.5936 | 59.9908 | 24 | 4.7778 | 23.5673 | 60.037 | 24 | 4.7786 | 23.5046 | 59.9891 | 24
4.7873 | 34.506 | 60.0254 | 35 | 4.7896 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7902 | 23.5936 | 59.9908 | 24 | 4.7861 | 23.5702 | 60.037 | 24 | 4.7869 | 23.5046 | 59.9891 | 24
4.7956 | 34.503 | 60.0254 | 35 | 4.7979 | 34.4131 | 59.9993 | 35 | 4.7986 | 23.5936 | 59.9908 | 24 | 4.7944 | 23.5702 | 60.037 | 24 | 4.7952 | 23.5064 | 59.9891 | 24
4.8039 | 34.503 | 60.0254 | 35 | 4.8062 | 34.394 | 59.9993 | 35 | 4.8069 | 23.5936 | 59.9908 | 24 | 4.8027 | 23.5702 | 60.037 | 24 | 4.8035 | 23.5064 | 59.9891 | 24
4.8123 | 34.4985 | 60.0254 | 35 | 4.8146 | 34.394 | 59.9993 | 35 | 4.8152 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8112 | 23.5702 | 60.037 | 24 | 4.8118 | 23.5077 | 59.993 | 24
4.8206 | 34.4985 | 60.0254 | 35 | 4.8229 | 34.394 | 59.9993 | 35 | 4.8236 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8195 | 23.5741 | 60.0378 | 24 | 4.8203 | 23.5077 | 59.993 | 24
4.8289 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.8312 | 34.394 | 59.9993 | 35 | 4.8319 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8278 | 23.5741 | 60.0378 | 24 | 4.8286 | 23.5314 | 59.993 | 24
4.8372 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.8396 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.8402 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8361 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.8369 | 23.5314 | 59.993 | 24
4.8456 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.8479 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.8485 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8444 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.8452 | 23.5315 | 59.993 | 24
4.8539 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.8562 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.8569 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8528 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.8535 | 23.5315 | 59.993 | 24
4.8622 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.8646 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.8652 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8611 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.8618 | 23.5274 | 59.993 | 24
4.8706 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.8729 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.8735 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8694 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.8701 | 23.5274 | 59.993 | 24
4.8789 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.8813 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.8818 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8777 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.8784 | 23.5286 | 59.993 | 24
4.8872 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.8896 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.8903 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8861 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.887 | 23.5286 | 59.993 | 24
4.8955 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.8979 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.8986 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.8944 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.8953 | 23.5318 | 59.993 | 24
4.9039 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.9062 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9069 | 23.6004 | 59.9908 | 24 | 4.9027 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.9036 | 23.5318 | 59.993 | 24
4.9122 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.9146 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9153 | 23.5998 | 59.9908 | 24 | 4.911 | 23.5761 | 60.0378 | 24 | 4.9119 | 23.5318 | 59.993 | 24
4.9205 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.9229 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9236 | 23.5998 | 59.9908 | 24 | 4.9193 | 23.579 | 60.0378 | 24 | 4.9202 | 23.5318 | 59.993 | 24
4.9289 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.9312 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9319 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 4.9277 | 23.579 | 60.0378 | 24 | 4.9285 | 23.5352 | 59.993 | 24
4.9372 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.9396 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9402 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 4.936 | 23.579 | 60.0378 | 24 | 4.9368 | 23.5352 | 59.993 | 24
4.9455 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.9479 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9486 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 4.9443 | 23.579 | 60.0378 | 24 | 4.9453 | 23.5352 | 59.993 | 24
4.9539 | 34.4929 | 60.0254 | 35 | 4.9562 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9569 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 4.9526 | 23.5719 | 60.0378 | 24 | 4.9536 | 23.5352 | 59.993 | 24
4.9622 | 34.4898 | 60.0254 | 35 | 4.9646 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9652 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 4.9611 | 23.5719 | 60.0378 | 24 | 4.9619 | 23.5357 | 59.993 | 24
4.9705 | 34.4898 | 60.0254 | 35 | 4.9729 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9736 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 4.9694 | 23.5719 | 60.0378 | 24 | 4.9702 | 23.5357 | 59.993 | 24
4.9788 | 34.4898 | 60.0242 | 35 | 4.9813 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9819 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 4.9777 | 23.5719 | 60.0378 | 24 | 4.9785 | 23.5391 | 59.993 | 24
4.9872 | 34.4898 | 60.0242 | 35 | 4.9896 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9902 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 4.986 | 23.5719 | 60.0378 | 24 | 4.9868 | 23.5391 | 59.993 | 24
4.9955 | 34.4744 | 60.0242 | 35 | 4.9979 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 4.9985 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 4.9943 | 23.5719 | 60.0378 | 24 | 4.9951 | 23.5396 | 59.993 | 24
5.0038 | 34.4744 | 60.0242 | 35 | 5.0063 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.007 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 5.0027 | 23.5719 | 60.0378 | 24 | 5.0037 | 23.5396 | 59.993 | 24
5.0122 | 34.47 | 60.0242 | 35 | 5.0146 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0153 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 5.011 | 23.5719 | 60.0378 | 24 | 5.012 | 23.5408 | 59.9961 | 24
5.0205 | 34.47 | 60.0242 | 35 | 5.0229 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0236 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 5.0193 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.0203 | 23.5408 | 59.9961 | 24
5.0288 | 34.4596 | 60.0242 | 35 | 5.0312 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0319 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 5.0276 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.0286 | 23.5367 | 59.9961 | 24
5.0372 | 34.4596 | 60.0242 | 35 | 5.0396 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0403 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 5.036 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.0369 | 23.5367 | 59.9961 | 24
5.0455 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.0479 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0486 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 5.0443 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.0452 | 23.5367 | 59.9961 | 24
5.0538 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.0562 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0569 | 23.5998 | 59.9904 | 24 | 5.0526 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.0535 | 23.5367 | 59.9961 | 24
5.0621 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.0646 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0653 | 23.6087 | 59.9904 | 24 | 5.0609 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.062 | 23.5367 | 59.9961 | 24
5.0705 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.0729 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0736 | 23.6087 | 59.9904 | 24 | 5.0692 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.0703 | 23.5367 | 59.9961 | 24
5.0788 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.0812 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0819 | 23.6087 | 59.9904 | 24 | 5.0776 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.0786 | 23.5385 | 59.9961 | 24
5.0871 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.0896 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0902 | 23.6087 | 59.9904 | 24 | 5.0859 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.0869 | 23.5385 | 59.9961 | 24
5.0955 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.0979 | 34.3884 | 59.9993 | 35 | 5.0986 | 23.6089 | 59.9904 | 24 | 5.0942 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.0952 | 23.5385 | 59.9961 | 24
5.1038 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.1063 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1069 | 23.6089 | 59.9904 | 24 | 5.1025 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.1035 | 23.5385 | 59.9961 | 24
5.1121 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.1146 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1152 | 23.6089 | 59.9904 | 24 | 5.111 | 23.5672 | 60.0394 | 24 | 5.1118 | 23.5406 | 59.9961 | 24
5.1205 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.1229 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1237 | 23.6089 | 59.9904 | 24 | 5.1193 | 23.5692 | 60.0394 | 24 | 5.1201 | 23.5406 | 59.9961 | 24
5.1288 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.1313 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.132 | 23.6089 | 59.9908 | 24 | 5.1276 | 23.5692 | 60.0394 | 24 | 5.1287 | 23.5406 | 59.9961 | 24
5.1371 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.1396 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1403 | 23.6089 | 59.9908 | 24 | 5.1359 | 23.5683 | 60.0394 | 24 | 5.137 | 23.5406 | 59.9961 | 24
5.1454 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.1479 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1486 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.1442 | 23.5683 | 60.0394 | 24 | 5.1453 | 23.5423 | 59.9961 | 24
5.1538 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.1562 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.157 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.1526 | 23.5683 | 60.0394 | 24 | 5.1536 | 23.5423 | 59.9961 | 24
5.1621 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.1646 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1653 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.1609 | 23.5683 | 60.0394 | 24 | 5.1619 | 23.5423 | 59.9961 | 24
5.1704 | 34.4609 | 60.0242 | 35 | 5.1729 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1736 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.1692 | 23.5683 | 60.0394 | 24 | 5.1702 | 23.5423 | 59.9961 | 24
5.1788 | 34.4609 | 60.0238 | 35 | 5.1812 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1819 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.1775 | 23.5683 | 60.0394 | 24 | 5.1785 | 23.5445 | 59.9961 | 24
5.1871 | 34.4609 | 60.0238 | 35 | 5.1896 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1903 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.1859 | 23.5683 | 60.0394 | 24 | 5.187 | 23.5445 | 59.9961 | 24
5.1954 | 34.4609 | 60.0238 | 35 | 5.1979 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.1986 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.1942 | 23.5683 | 60.0394 | 24 | 5.1953 | 23.5445 | 59.9961 | 24
5.2038 | 34.4609 | 60.0238 | 35 | 5.2062 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.2069 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.2025 | 23.5711 | 60.0394 | 24 | 5.2036 | 23.5445 | 59.9961 | 24
5.2121 | 34.451 | 60.0238 | 35 | 5.2146 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.2153 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.2108 | 23.5711 | 60.0394 | 24 | 5.2119 | 23.538 | 59.9988 | 24
5.2204 | 34.451 | 60.0238 | 35 | 5.2229 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.2236 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.2191 | 23.6221 | 60.0402 | 24 | 5.2202 | 23.538 | 59.9988 | 24
5.2287 | 34.4484 | 60.0238 | 35 | 5.2313 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.2319 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.2275 | 23.6221 | 60.0402 | 24 | 5.2285 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.2371 | 34.4484 | 60.0238 | 35 | 5.2396 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.2402 | 23.6171 | 59.9908 | 24 | 5.2358 | 23.6221 | 60.0402 | 24 | 5.2368 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.2454 | 34.4484 | 60.0238 | 35 | 5.2479 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.2487 | 23.6182 | 59.9908 | 24 | 5.2441 | 23.6221 | 60.0402 | 24 | 5.2451 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.2537 | 34.4484 | 60.0238 | 35 | 5.2563 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.257 | 23.6182 | 59.9908 | 24 | 5.2524 | 23.6221 | 60.0402 | 24 | 5.2537 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.2621 | 34.4484 | 60.0238 | 35 | 5.2646 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.2653 | 23.6183 | 59.9908 | 24 | 5.2609 | 23.6221 | 60.0402 | 24 | 5.262 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.2704 | 34.4484 | 60.0238 | 35 | 5.2729 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.2736 | 23.6183 | 59.9908 | 24 | 5.2692 | 23.626 | 60.0402 | 24 | 5.2703 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.2787 | 34.4484 | 60.0238 | 35 | 5.2812 | 34.3884 | 59.9989 | 35 | 5.282 | 23.6139 | 59.9908 | 24 | 5.2775 | 23.626 | 60.0402 | 24 | 5.2786 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.2871 | 34.4484 | 60.0238 | 35 | 5.2896 | 34.387 | 59.9989 | 35 | 5.2903 | 23.6139 | 59.9908 | 24 | 5.2858 | 23.626 | 60.0402 | 24 | 5.2869 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.2954 | 34.5301 | 60.0238 | 35 | 5.2979 | 34.387 | 59.9989 | 35 | 5.2986 | 23.6139 | 59.9908 | 24 | 5.2941 | 23.626 | 60.0402 | 24 | 5.2952 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.3037 | 34.5301 | 60.0238 | 35 | 5.3062 | 34.387 | 59.9989 | 35 | 5.307 | 23.6139 | 59.9908 | 24 | 5.3025 | 23.626 | 60.0402 | 24 | 5.3035 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.312 | 34.5301 | 60.0238 | 35 | 5.3146 | 34.387 | 59.9989 | 35 | 5.3153 | 23.6139 | 59.9908 | 24 | 5.3108 | 23.626 | 60.0402 | 24 | 5.312 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.3204 | 34.5301 | 60.0238 | 35 | 5.3229 | 34.387 | 59.9989 | 35 | 5.3236 | 23.6139 | 59.9908 | 24 | 5.3191 | 23.626 | 60.0402 | 24 | 5.3203 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.3287 | 34.5301 | 60.0238 | 35 | 5.3313 | 34.387 | 59.9989 | 35 | 5.3319 | 23.615 | 59.992 | 24 | 5.3274 | 23.626 | 60.0402 | 24 | 5.3286 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.337 | 34.5301 | 60.0238 | 35 | 5.3396 | 34.387 | 59.9989 | 35 | 5.3403 | 23.615 | 59.992 | 24 | 5.3358 | 23.6283 | 60.0402 | 24 | 5.3369 | 23.545 | 59.9988 | 24
5.3454 | 34.5402 | 60.0238 | 35 | 5.3479 | 34.387 | 59.9989 | 35 | 5.3486 | 23.615 | 59.992 | 24 | 5.3441 | 23.6283 | 60.0402 | 24 | 5.3452 | 23.5429 | 59.9988 | 24
5.3537 | 34.5402 | 60.0238 | 35 | 5.3563 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.3569 | 23.615 | 59.992 | 24 | 5.3524 | 23.6283 | 60.0402 | 24 | 5.3535 | 23.5429 | 59.9988 | 24
5.362 | 34.5402 | 60.0238 | 35 | 5.3646 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.3654 | 23.615 | 59.992 | 24 | 5.3607 | 23.6283 | 60.0402 | 24 | 5.3618 | 23.5429 | 59.9988 | 24
5.3704 | 34.5402 | 60.0238 | 35 | 5.3729 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.3737 | 23.615 | 59.992 | 24 | 5.369 | 23.6283 | 60.0402 | 24 | 5.3701 | 23.5429 | 59.9988 | 24
5.3787 | 34.5359 | 60.0227 | 35 | 5.3813 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.382 | 23.615 | 59.992 | 24 | 5.3774 | 23.6283 | 60.0402 | 24 | 5.3787 | 23.5429 | 59.9988 | 24
5.387 | 34.5359 | 60.0227 | 35 | 5.3896 | 34.3894 | 59.9989 | 35 | 5.3903 | 23.615 | 59.992 | 24 | 5.3857 | 23.6283 | 60.0402 | 24 | 5.387 | 23.5429 | 59.9988 | 24
5.3953 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.3979 | 34.3894 | 59.9989 | 35 | 5.3987 | 23.622 | 59.992 | 24 | 5.394 | 23.6283 | 60.0402 | 24 | 5.3953 | 23.5359 | 59.9988 | 24
5.4037 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4062 | 34.3894 | 59.9989 | 35 | 5.407 | 23.622 | 59.992 | 24 | 5.4023 | 23.6312 | 60.0402 | 24 | 5.4036 | 23.5359 | 59.9988 | 24
5.412 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4146 | 34.3894 | 59.9989 | 35 | 5.4153 | 23.6239 | 59.992 | 24 | 5.4108 | 23.6312 | 60.0402 | 24 | 5.4119 | 23.5359 | 60 | 24
5.4203 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4229 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.4236 | 23.6239 | 59.992 | 24 | 5.4191 | 23.6312 | 60.041 | 24 | 5.4202 | 23.5359 | 60 | 24
5.4287 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4312 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.432 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.4274 | 23.6312 | 60.041 | 24 | 5.4285 | 23.5359 | 60 | 24
5.437 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4396 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.4403 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.4357 | 23.6312 | 60.041 | 24 | 5.437 | 23.5359 | 60 | 24
5.4453 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4479 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.4486 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.444 | 23.6312 | 60.041 | 24 | 5.4453 | 23.5359 | 60 | 24
5.4537 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4563 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.457 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.4524 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.4536 | 23.5359 | 60 | 24
5.462 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4646 | 34.3893 | 59.9989 | 35 | 5.4653 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.4607 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.4619 | 23.5359 | 60 | 24
5.4703 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4729 | 34.3837 | 59.9989 | 35 | 5.4736 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.469 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.4702 | 23.5359 | 60 | 24
5.4786 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4813 | 34.3837 | 59.9989 | 35 | 5.4819 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.4773 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.4785 | 23.5359 | 60 | 24
5.487 | 34.5333 | 60.0227 | 35 | 5.4896 | 34.3745 | 59.9989 | 35 | 5.4904 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.4857 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.4868 | 23.5359 | 60 | 24
5.4953 | 34.5195 | 60.0227 | 35 | 5.4979 | 34.3745 | 59.9989 | 35 | 5.4987 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.494 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.4951 | 23.5359 | 60 | 24
5.5036 | 34.5195 | 60.0227 | 35 | 5.5063 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.507 | 23.625 | 59.992 | 24 | 5.5023 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.5037 | 23.5359 | 60 | 24
5.512 | 34.5195 | 60.0227 | 35 | 5.5146 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.5154 | 23.6334 | 59.992 | 24 | 5.5106 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.512 | 23.5359 | 60 | 24
5.5203 | 34.5195 | 60.0227 | 35 | 5.5229 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.5237 | 23.6334 | 59.992 | 24 | 5.5189 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.5203 | 23.5359 | 60 | 24
5.5286 | 34.5195 | 60.0227 | 35 | 5.5312 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.532 | 23.6345 | 59.9935 | 24 | 5.5273 | 23.6302 | 60.041 | 24 | 5.5286 | 23.5359 | 60 | 24
5.537 | 34.5195 | 60.0227 | 35 | 5.5396 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.5403 | 23.6345 | 59.9935 | 24 | 5.5356 | 23.6252 | 60.041 | 24 | 5.5369 | 23.5359 | 60 | 24
5.5453 | 34.5195 | 60.0227 | 35 | 5.5479 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.5487 | 23.6345 | 59.9935 | 24 | 5.5439 | 23.6252 | 60.041 | 24 | 5.5452 | 23.5345 | 60 | 24
5.5536 | 34.5195 | 60.0227 | 35 | 5.5562 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.557 | 23.6345 | 59.9935 | 24 | 5.5522 | 23.6252 | 60.041 | 24 | 5.5535 | 23.5345 | 60 | 24
5.562 | 34.5152 | 60.0227 | 35 | 5.5646 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.5653 | 23.6345 | 59.9935 | 24 | 5.5607 | 23.6252 | 60.041 | 24 | 5.562 | 23.5345 | 60 | 24
5.5703 | 34.5152 | 60.0227 | 35 | 5.5729 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.5736 | 23.6345 | 59.9935 | 24 | 5.569 | 23.6252 | 60.041 | 24 | 5.5703 | 23.5345 | 60 | 24
5.5786 | 34.5126 | 60.0219 | 35 | 5.5813 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.582 | 23.6345 | 59.9935 | 24 | 5.5773 | 23.6252 | 60.041 | 24 | 5.5786 | 23.5366 | 60 | 24
5.5869 | 34.5126 | 60.0219 | 35 | 5.5896 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.5903 | 23.6345 | 59.9935 | 24 | 5.5856 | 23.6252 | 60.041 | 24 | 5.5869 | 23.5366 | 60 | 24
5.5953 | 34.5126 | 60.0219 | 35 | 5.5979 | 34.3745 | 59.9985 | 35 | 5.5986 | 23.63 | 59.9935 | 24 | 5.5939 | 23.6252 | 60.041 | 24 | 5.5952 | 23.5366 | 60 | 24
5.6036 | 34.5126 | 60.0219 | 35 | 5.6063 | 34.3733 | 59.9985 | 35 | 5.6071 | 23.63 | 59.9935 | 24 | 5.6023 | 23.6204 | 60.041 | 24 | 5.6035 | 23.5366 | 60 | 24
5.6119 | 34.5126 | 60.0219 | 35 | 5.6146 | 34.3733 | 59.9985 | 35 | 5.6154 | 23.6313 | 59.9935 | 24 | 5.6106 | 23.6204 | 60.041 | 24 | 5.6118 | 23.5366 | 59.9996 | 24
5.6203 | 34.5126 | 60.0219 | 35 | 5.6229 | 34.3733 | 59.9985 | 35 | 5.6237 | 23.6313 | 59.9935 | 23.9847 | 5.6189 | 23.635 | 60.0417 | 24 | 5.6201 | 23.5366 | 59.9996 | 24
5.6286 | 34.5126 | 60.0219 | 35 | 5.6313 | 34.3733 | 59.9985 | 35 | 5.632 | 23.6313 | 59.9935 | 23.8828 | 5.6272 | 23.635 | 60.0417 | 24 | 5.6287 | 23.5366 | 59.9996 | 24
5.6369 | 34.5126 | 60.0219 | 35 | 5.6396 | 34.3767 | 59.9985 | 35 | 5.6404 | 23.6313 | 59.9935 | 23.7808 | 5.6355 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.637 | 23.5366 | 59.9996 | 24
5.6453 | 34.4973 | 60.0219 | 35 | 5.6479 | 34.3767 | 59.9985 | 35 | 5.6487 | 23.6313 | 59.9935 | 23.6789 | 5.6439 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.6453 | 23.5366 | 59.9996 | 24
5.6536 | 34.4973 | 60.0219 | 35 | 5.6562 | 34.3767 | 59.9985 | 35 | 5.657 | 23.6313 | 59.9935 | 23.577 | 5.6522 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.6536 | 23.5366 | 59.9996 | 24
5.6619 | 34.4932 | 60.0219 | 35 | 5.6646 | 34.3767 | 59.9985 | 35 | 5.6653 | 23.6313 | 59.9935 | 23.4751 | 5.6605 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.6619 | 23.5361 | 59.9996 | 24
5.6702 | 34.4932 | 60.0219 | 35 | 5.6729 | 34.3767 | 59.9985 | 35 | 5.6737 | 23.6313 | 59.9935 | 23.3731 | 5.6688 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.6702 | 23.5361 | 59.9996 | 24
5.6786 | 34.4932 | 60.0219 | 35 | 5.6813 | 34.3767 | 59.9985 | 35 | 5.682 | 23.6343 | 59.9935 | 23.2712 | 5.6772 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.6785 | 23.5277 | 59.9996 | 24
5.6869 | 34.4932 | 60.0219 | 35 | 5.6896 | 34.3767 | 59.9985 | 35 | 5.6903 | 23.6343 | 59.9935 | 23.1693 | 5.6855 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.687 | 23.5277 | 59.9996 | 24
5.6952 | 34.4932 | 60.0219 | 35 | 5.6979 | 34.3767 | 59.9985 | 35 | 5.6987 | 23.6344 | 59.9935 | 23.0674 | 5.6938 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.6953 | 23.5263 | 59.9996 | 24
5.7036 | 34.4932 | 60.0219 | 35 | 5.7063 | 34.3767 | 59.9977 | 35 | 5.707 | 23.6344 | 59.9935 | 22.9654 | 5.7021 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7036 | 23.5263 | 59.9996 | 24
5.7119 | 34.4905 | 60.0219 | 35 | 5.7146 | 34.3767 | 59.9977 | 35 | 5.7153 | 23.6392 | 59.9935 | 22.8635 | 5.7104 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7119 | 23.5263 | 59.9996 | 24
5.7202 | 34.4905 | 60.0219 | 35 | 5.7229 | 34.3738 | 59.9977 | 35 | 5.7236 | 23.6392 | 59.9935 | 22.7616 | 5.7189 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7202 | 23.5263 | 59.9996 | 24
5.7286 | 34.4905 | 60.0219 | 35 | 5.7313 | 34.3738 | 59.9977 | 35 | 5.7321 | 23.6405 | 59.9955 | 22.6596 | 5.7272 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7285 | 23.5263 | 59.9996 | 24
5.7369 | 34.4905 | 60.0219 | 35 | 5.7396 | 34.3727 | 59.9977 | 35 | 5.7404 | 23.6405 | 59.9955 | 22.5577 | 5.7355 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7368 | 23.5263 | 59.9996 | 24
5.7452 | 34.4905 | 60.0219 | 35 | 5.7479 | 34.3727 | 59.9977 | 35 | 5.7487 | 23.6424 | 59.9955 | 22.4558 | 5.7438 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7451 | 23.5259 | 59.9996 | 24
5.7535 | 34.4905 | 60.0219 | 35 | 5.7563 | 34.3727 | 59.9977 | 35 | 5.757 | 23.6424 | 59.9955 | 22.3539 | 5.7522 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7537 | 23.5259 | 59.9996 | 24
5.7619 | 34.4852 | 60.0219 | 35 | 5.7646 | 34.3727 | 59.9977 | 35 | 5.7654 | 23.6425 | 59.9955 | 22.2519 | 5.7605 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.762 | 23.5299 | 59.9996 | 24
5.7702 | 34.4852 | 60.0219 | 35 | 5.7729 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.7737 | 23.6425 | 59.9955 | 22.15 | 5.7688 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7703 | 23.5299 | 59.9996 | 24
5.7785 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.7812 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.782 | 23.6425 | 59.9955 | 22.0481 | 5.7771 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7786 | 23.5285 | 59.9996 | 24
5.7869 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.7896 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.7904 | 23.6425 | 59.9955 | 21.9462 | 5.7854 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7869 | 23.5285 | 59.9996 | 24
5.7952 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.7979 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.7987 | 23.6425 | 59.9955 | 21.8442 | 5.7938 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.7952 | 23.5285 | 59.9996 | 24
5.8035 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.8063 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.807 | 23.6425 | 59.9955 | 21.7423 | 5.8021 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.8035 | 23.5285 | 59.9996 | 24
5.8119 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.8146 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.8153 | 23.6438 | 59.9955 | 21.6404 | 5.8104 | 23.634 | 60.0417 | 24 | 5.812 | 23.5281 | 59.9985 | 24
5.8202 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.8229 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.8237 | 23.6438 | 59.9955 | 21.5385 | 5.8187 | 23.6353 | 60.0421 | 24 | 5.8203 | 23.5281 | 59.9985 | 24
5.8285 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.8313 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.832 | 23.6457 | 59.9955 | 21.4365 | 5.8271 | 23.6353 | 60.0421 | 24 | 5.8286 | 23.5245 | 59.9985 | 24
5.8369 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.8396 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.8403 | 23.6457 | 59.9955 | 21.3346 | 5.8354 | 23.6353 | 60.0421 | 24 | 5.8369 | 23.5245 | 59.9985 | 24
5.8452 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.8479 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.8486 | 23.6527 | 59.9955 | 21.2327 | 5.8438 | 23.6353 | 60.0421 | 24 | 5.8452 | 23.5245 | 59.9985 | 24
5.8535 | 34.4852 | 60.0204 | 35 | 5.8563 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.8571 | 23.6527 | 59.9955 | 21.1308 | 5.8521 | 23.6353 | 60.0421 | 24 | 5.8535 | 23.5245 | 59.9985 | 24
5.8618 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.8646 | 34.3686 | 59.9977 | 35 | 5.8654 | 23.6527 | 59.9955 | 21.0289 | 5.8604 | 23.6353 | 60.0421 | 24 | 5.8618 | 23.5245 | 59.9985 | 24
5.8702 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.8729 | 34.3658 | 59.9977 | 35 | 5.8737 | 23.6527 | 59.9955 | 20.9269 | 5.8688 | 23.6384 | 60.0421 | 24 | 5.8704 | 23.5245 | 59.9985 | 24
5.8785 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.8813 | 34.3658 | 59.9977 | 35 | 5.8821 | 23.5831 | 59.9955 | 20.825 | 5.8771 | 23.6384 | 60.0421 | 24 | 5.8787 | 23.5245 | 59.9985 | 24
5.8868 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.8896 | 34.3647 | 59.9977 | 35 | 5.8904 | 23.5831 | 59.9955 | 20.7231 | 5.8854 | 23.6384 | 60.0421 | 24 | 5.887 | 23.5245 | 59.9985 | 24
5.8952 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.8979 | 34.3647 | 59.9977 | 35 | 5.8987 | 23.5831 | 59.9955 | 20.6212 | 5.8937 | 23.6384 | 60.0421 | 24 | 5.8953 | 23.5226 | 59.9985 | 24
5.9035 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.9063 | 34.3647 | 59.9966 | 35 | 5.907 | 23.5831 | 59.9955 | 20.5192 | 5.9021 | 23.6384 | 60.0421 | 24 | 5.9036 | 23.5226 | 59.9985 | 24
5.9118 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.9146 | 34.3647 | 59.9966 | 35 | 5.9154 | 23.5855 | 59.9955 | 20.4173 | 5.9104 | 23.6384 | 60.0421 | 24 | 5.9119 | 23.5205 | 59.9985 | 24
5.9202 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.9229 | 34.3647 | 59.9966 | 35 | 5.9237 | 23.5855 | 59.9955 | 20.3154 | 5.9187 | 23.6365 | 60.0421 | 24 | 5.9202 | 23.5205 | 59.9985 | 24
5.9285 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.9313 | 34.3647 | 59.9966 | 35 | 5.932 | 23.6122 | 59.9979 | 20.2135 | 5.927 | 23.6365 | 60.0421 | 24 | 5.9285 | 23.5205 | 59.9985 | 24
5.9368 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.9396 | 34.3606 | 59.9966 | 35 | 5.9403 | 23.6122 | 59.9979 | 20.1115 | 5.9353 | 23.6388 | 60.0421 | 24 | 5.937 | 23.5205 | 59.9985 | 24
5.9451 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.9479 | 34.3606 | 59.9966 | 35 | 5.9487 | 23.6122 | 59.9979 | 20.0096 | 5.9437 | 23.6388 | 60.0421 | 24 | 5.9453 | 23.5205 | 59.9985 | 24
5.9535 | 34.4811 | 60.0204 | 35 | 5.9563 | 34.3606 | 59.9966 | 35 | 5.957 | 23.6122 | 59.9979 | 19.9077 | 5.952 | 23.6388 | 60.0421 | 24 | 5.9536 | 23.5205 | 59.9985 | 24
5.9618 | 34.4745 | 60.0204 | 35 | 5.9646 | 34.3606 | 59.9966 | 35 | 5.9653 | 23.6122 | 59.9979 | 19.8058 | 5.9603 | 23.6388 | 60.0421 | 24 | 5.9619 | 23.5186 | 59.9985 | 24
5.9701 | 34.4745 | 60.0204 | 35 | 5.9729 | 34.3606 | 59.9966 | 35 | 5.9736 | 23.6122 | 59.9979 | 19.7039 | 5.9686 | 23.6388 | 60.0421 | 24 | 5.9702 | 23.5186 | 59.9985 | 24
5.9785 | 34.4745 | 60.02 | 35 | 5.9813 | 34.3606 | 59.9966 | 35 | 5.9821 | 23.6087 | 59.9979 | 19.6019 | 5.9769 | 23.6388 | 60.0421 | 24 | 5.9785 | 23.596 | 59.9985 | 24
5.9868 | 34.4745 | 60.02 | 35 | 5.9896 | 34.3606 | 59.9966 | 35 | 5.9904 | 23.6087 | 59.9979 | 19.5 | 5.9854 | 23.6388 | 60.0421 | 24 | 5.9868 | 23.596 | 59.9985 | 24
5.9951 | 34.4745 | 60.02 | 35 | 5.998 | 34.3606 | 59.9966 | 35 | 5.9987 | 23.61 | 59.9979 | 19.3981 | 5.9937 | 23.6388 | 60.0421 | 24 | 5.9954 | 23.596 | 59.9985 | 24
6.0035 | 34.4745 | 60.02 | 35 | 6.0063 | 34.3578 | 59.9966 | 35 | 6.0071 | 23.61 | 59.9979 | 19.2962 | 6.002 | 23.6418 | 60.0421 | 24 | 6.0037 | 23.596 | 59.9985 | 24
6.0118 | 34.4846 | 60.02 | 35 | 6.0146 | 34.3578 | 59.9966 | 35 | 6.0154 | 23.61 | 59.9979 | 19.1943 | 6.0103 | 23.6418 | 60.0421 | 24 | 6.012 | 23.5949 | 59.9958 | 24
6.0201 | 34.4846 | 60.02 | 35 | 6.0229 | 34.3578 | 59.9966 | 35 | 6.0237 | 23.61 | 59.9979 | 19.0923 | 6.0187 | 23.6336 | 60.0434 | 24 | 6.0203 | 23.5949 | 59.9958 | 24
6.0285 | 34.4846 | 60.02 | 35 | 6.0313 | 34.3578 | 59.9966 | 35 | 6.032 | 23.61 | 59.9979 | 18.9904 | 6.027 | 23.6336 | 60.0434 | 24 | 6.0286 | 23.5944 | 59.9958 | 24
6.0368 | 34.4846 | 60.02 | 35 | 6.0396 | 34.3521 | 59.9966 | 35 | 6.0404 | 23.61 | 59.9979 | 18.8885 | 6.0353 | 23.6336 | 60.0434 | 24 | 6.0369 | 23.5944 | 59.9958 | 24
6.0451 | 34.4805 | 60.02 | 35 | 6.0479 | 34.3521 | 59.9966 | 35 | 6.0487 | 23.6127 | 59.9979 | 18.7866 | 6.0436 | 23.6336 | 60.0434 | 24 | 6.0452 | 23.5536 | 59.9958 | 24
6.0534 | 34.4805 | 60.02 | 35 | 6.0563 | 34.3521 | 59.9966 | 35 | 6.057 | 23.6127 | 59.9979 | 18.6846 | 6.0519 | 23.6336 | 60.0434 | 24 | 6.0535 | 23.5536 | 59.9958 | 24
6.0618 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.0646 | 34.3521 | 59.9966 | 35 | 6.0653 | 23.6256 | 59.9979 | 18.5827 | 6.0603 | 23.6336 | 60.0434 | 24 | 6.062 | 23.5536 | 59.9958 | 24
6.0701 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.0729 | 34.3521 | 59.9966 | 35 | 6.0737 | 23.6256 | 59.9979 | 18.4808 | 6.0686 | 23.6336 | 60.0434 | 24 | 6.0703 | 23.5536 | 59.9958 | 24
6.0784 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.0813 | 34.3521 | 59.9966 | 35 | 6.082 | 23.6256 | 59.9979 | 18.3789 | 6.0769 | 23.6336 | 60.0434 | 24 | 6.0786 | 23.5525 | 59.9958 | 24
6.0868 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.0896 | 34.3521 | 59.9966 | 35 | 6.0903 | 23.6256 | 59.9979 | 18.277 | 6.0852 | 23.6328 | 60.0434 | 24 | 6.0869 | 23.5525 | 59.9958 | 24
6.0951 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.098 | 34.3521 | 59.9966 | 35 | 6.0988 | 23.6295 | 59.9979 | 18.175 | 6.0936 | 23.6328 | 60.0434 | 24 | 6.0952 | 23.5057 | 59.9958 | 24
6.1034 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.1063 | 34.3545 | 59.9954 | 35 | 6.1071 | 23.6295 | 59.9979 | 18.0731 | 6.1019 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.1035 | 23.5057 | 59.9958 | 24
6.1118 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.1146 | 34.3545 | 59.9954 | 35 | 6.1154 | 23.6369 | 59.9979 | 17.9712 | 6.1102 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.1118 | 23.5037 | 59.9958 | 24
6.1201 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.123 | 34.3545 | 59.9954 | 35 | 6.1237 | 23.6369 | 59.9979 | 17.8693 | 6.1185 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.1204 | 23.5037 | 59.9958 | 24
6.1284 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.1313 | 34.3545 | 59.9954 | 35 | 6.1321 | 23.6369 | 60.0006 | 17.7674 | 6.1268 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.1287 | 23.5026 | 59.9958 | 24
6.1367 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.1396 | 34.3545 | 59.9954 | 35 | 6.1404 | 23.6369 | 60.0006 | 17.6655 | 6.1353 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.137 | 23.5026 | 59.9958 | 24
6.1451 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.1479 | 34.3545 | 59.9954 | 35 | 6.1487 | 23.6369 | 60.0006 | 17.5635 | 6.1436 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.1453 | 23.5026 | 59.9958 | 24
6.1534 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.1563 | 34.3545 | 59.9954 | 35 | 6.157 | 23.6369 | 60.0006 | 17.4616 | 6.1519 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.1536 | 23.5026 | 59.9958 | 24
6.1617 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.1646 | 34.3545 | 59.9954 | 35 | 6.1654 | 23.6408 | 60.0006 | 17.3597 | 6.1602 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.1619 | 23.5024 | 59.9958 | 24
6.1701 | 34.4779 | 60.02 | 35 | 6.1729 | 34.3781 | 59.9954 | 35 | 6.1737 | 23.6408 | 60.0006 | 17.2578 | 6.1685 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.1702 | 23.5024 | 59.9958 | 24
6.1784 | 34.4779 | 60.0192 | 35 | 6.1813 | 34.3781 | 59.9954 | 35 | 6.182 | 23.6413 | 60.0006 | 17.1559 | 6.1769 | 23.635 | 60.0434 | 24 | 6.1785 | 23.5004 | 59.9958 | 24
6.1867 | 34.4779 | 60.0192 | 35 | 6.1896 | 34.3826 | 59.9954 | 35 | 6.1903 | 23.6413 | 60.0006 | 17.054 | 6.1852 | 23.6305 | 60.0434 | 24 | 6.187 | 23.5004 | 59.9958 | 24
6.1951 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.198 | 34.3826 | 59.9954 | 35 | 6.1987 | 23.6413 | 60.0006 | 16.952 | 6.1935 | 23.6305 | 60.0434 | 24 | 6.1953 | 23.4994 | 59.9958 | 24
6.2034 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.2063 | 34.3826 | 59.9954 | 34.9707 | 6.207 | 23.6413 | 60.0006 | 16.8501 | 6.2018 | 23.6305 | 60.0434 | 24 | 6.2036 | 23.4994 | 59.9958 | 24
6.2117 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.2146 | 34.3826 | 59.9954 | 34.8688 | 6.2153 | 23.6428 | 60.0006 | 16.7482 | 6.2102 | 23.6305 | 60.0434 | 24 | 6.2119 | 23.4994 | 59.9931 | 24
6.2201 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.223 | 34.3797 | 59.9954 | 34.7669 | 6.2238 | 23.6428 | 60.0006 | 16.6463 | 6.2185 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.2202 | 23.4994 | 59.9931 | 24
6.2284 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.2313 | 34.3797 | 59.9954 | 34.665 | 6.2321 | 23.6451 | 60.0006 | 16.5444 | 6.2268 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.2285 | 23.4994 | 59.9931 | 24
6.2367 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.2396 | 34.3797 | 59.9954 | 34.563 | 6.2404 | 23.6451 | 60.0006 | 16.4425 | 6.2351 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.2368 | 23.4994 | 59.9931 | 24
6.245 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.248 | 34.3797 | 59.9954 | 34.4611 | 6.2487 | 23.6456 | 60.0006 | 16.3405 | 6.2434 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.2454 | 23.4991 | 59.9931 | 24
6.2534 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.2563 | 34.3797 | 59.9954 | 34.3592 | 6.2571 | 23.6456 | 60.0006 | 16.2386 | 6.2518 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.2537 | 23.4991 | 59.9931 | 24
6.2617 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.2646 | 34.3797 | 59.9954 | 34.2573 | 6.2654 | 23.6456 | 60.0006 | 16.1367 | 6.2601 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.262 | 23.5013 | 59.9931 | 24
6.27 | 34.471 | 60.0192 | 35 | 6.2729 | 34.3797 | 59.9954 | 34.1553 | 6.2737 | 23.6456 | 60.0006 | 16.0348 | 6.2684 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.2703 | 23.5013 | 59.9931 | 24
6.2784 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.2813 | 34.3797 | 59.9954 | 34.0534 | 6.282 | 23.6472 | 60.0006 | 15.9329 | 6.2767 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.2786 | 23.5002 | 59.9931 | 24
6.2867 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.2896 | 34.3752 | 59.9954 | 33.9515 | 6.2904 | 23.6472 | 60.0006 | 15.831 | 6.2852 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.2869 | 23.5002 | 59.9931 | 24
6.295 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.298 | 34.3752 | 59.9954 | 33.8496 | 6.2987 | 23.6432 | 60.0006 | 15.7291 | 6.2935 | 23.6354 | 60.0441 | 24 | 6.2952 | 23.5002 | 59.9931 | 24
6.3034 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.3063 | 34.3696 | 59.995 | 33.7476 | 6.307 | 23.6432 | 60.0006 | 15.6271 | 6.3018 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3037 | 23.5002 | 59.9931 | 24
6.3117 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.3146 | 34.3696 | 59.995 | 33.6457 | 6.3153 | 23.6437 | 60.0006 | 15.5252 | 6.3101 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.312 | 23.5002 | 59.9931 | 24
6.32 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.323 | 34.4063 | 59.995 | 33.5438 | 6.3237 | 23.6437 | 60.0006 | 15.4233 | 6.3184 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3203 | 23.5002 | 59.9931 | 24
6.3284 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.3313 | 34.4063 | 59.995 | 33.4419 | 6.332 | 23.6453 | 60.0033 | 15.3214 | 6.3268 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3286 | 23.5002 | 59.9931 | 24
6.3367 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.3396 | 34.405 | 59.995 | 33.34 | 6.3403 | 23.6453 | 60.0033 | 15.2195 | 6.3351 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3369 | 23.5002 | 59.9931 | 24
6.345 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.348 | 34.405 | 59.995 | 33.238 | 6.3488 | 23.6453 | 60.0033 | 15.1176 | 6.3434 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3452 | 23.4982 | 59.9931 | 24
6.3533 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.3563 | 34.405 | 59.995 | 33.1361 | 6.3571 | 23.6453 | 60.0033 | 15.0157 | 6.3517 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3535 | 23.4982 | 59.9931 | 24
6.3617 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.3646 | 34.405 | 59.995 | 33.0342 | 6.3654 | 23.6453 | 60.0033 | 14.9137 | 6.36 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3621 | 23.4982 | 59.9931 | 24
6.37 | 34.4689 | 60.0192 | 35 | 6.373 | 34.405 | 59.995 | 32.9323 | 6.3737 | 23.6453 | 60.0033 | 14.8118 | 6.3684 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3704 | 23.4982 | 59.9931 | 24
6.3783 | 34.4689 | 60.0188 | 35 | 6.3813 | 34.405 | 59.995 | 32.8303 | 6.3821 | 23.6476 | 60.0033 | 14.7099 | 6.3767 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3787 | 23.498 | 59.9931 | 24
6.3867 | 34.4689 | 60.0188 | 35 | 6.3896 | 34.405 | 59.995 | 32.7284 | 6.3904 | 23.6476 | 60.0033 | 14.608 | 6.385 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.387 | 23.498 | 59.9931 | 24
6.395 | 34.4689 | 60.0188 | 35 | 6.398 | 34.405 | 59.995 | 32.6265 | 6.3987 | 23.648 | 60.0033 | 14.5061 | 6.3933 | 23.5305 | 60.0441 | 24 | 6.3953 | 23.498 | 59.9931 | 24
6.4033 | 34.4689 | 60.0188 | 35 | 6.4063 | 34.405 | 59.995 | 32.5246 | 6.407 | 23.648 | 60.0033 | 14.4042 | 6.4017 | 23.5256 | 60.0441 | 24 | 6.4036 | 23.498 | 59.9931 | 24
6.4117 | 34.4689 | 60.0188 | 35 | 6.4146 | 34.405 | 59.995 | 32.4226 | 6.4154 | 23.6496 | 60.0033 | 14.3023 | 6.41 | 23.5256 | 60.0441 | 24 | 6.4119 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.42 | 34.4689 | 60.0188 | 35 | 6.423 | 34.405 | 59.995 | 32.3207 | 6.4237 | 23.6496 | 60.0033 | 14.2004 | 6.4183 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.4202 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.4283 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.4313 | 34.405 | 59.995 | 32.2188 | 6.432 | 23.6496 | 60.0033 | 14.0985 | 6.4266 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.4287 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.4367 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.4396 | 34.405 | 59.995 | 32.1169 | 6.4403 | 23.6496 | 60.0033 | 13.9965 | 6.4349 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.437 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.445 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.448 | 34.405 | 59.995 | 32.0149 | 6.4487 | 23.6496 | 60.0033 | 13.8946 | 6.4434 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.4453 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.4533 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.4563 | 34.405 | 59.995 | 31.913 | 6.457 | 23.6496 | 60.0033 | 13.7927 | 6.4517 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.4536 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.4616 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.4646 | 34.405 | 59.995 | 31.8111 | 6.4653 | 23.6524 | 60.0033 | 13.6908 | 6.46 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.4619 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.47 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.473 | 34.405 | 59.995 | 31.7092 | 6.4736 | 23.6524 | 60.0033 | 13.5889 | 6.4683 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.4702 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.4783 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.4813 | 34.405 | 59.995 | 31.6072 | 6.4821 | 23.654 | 60.0033 | 13.487 | 6.4766 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.4785 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.4866 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.4897 | 34.405 | 59.995 | 31.5053 | 6.4904 | 23.654 | 60.0033 | 13.3851 | 6.485 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.4871 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.495 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.498 | 34.405 | 59.995 | 31.4034 | 6.4987 | 23.654 | 60.0033 | 13.2832 | 6.4933 | 23.5249 | 60.0449 | 24 | 6.4954 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5033 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.5063 | 34.405 | 59.9942 | 31.3015 | 6.5071 | 23.654 | 60.0033 | 13.1813 | 6.5016 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5037 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5116 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.5146 | 34.405 | 59.9942 | 31.1995 | 6.5154 | 23.654 | 60.0033 | 13.0794 | 6.5099 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.512 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.52 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.523 | 34.405 | 59.9942 | 31.0976 | 6.5237 | 23.654 | 60.0033 | 12.9774 | 6.5183 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5203 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5283 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.5313 | 34.405 | 59.9942 | 30.9957 | 6.532 | 23.6498 | 60.0057 | 12.8755 | 6.5266 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5286 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5366 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.5396 | 34.405 | 59.9942 | 30.8937 | 6.5404 | 23.6498 | 60.0057 | 12.7736 | 6.5349 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5369 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.545 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.548 | 34.405 | 59.9942 | 30.7918 | 6.5487 | 23.6514 | 60.0057 | 12.6717 | 6.5432 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5454 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5533 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.5563 | 34.4164 | 59.9942 | 30.6899 | 6.557 | 23.6514 | 60.0057 | 12.5698 | 6.5515 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5537 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5616 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.5646 | 34.4164 | 59.9942 | 30.588 | 6.5653 | 23.6594 | 60.0057 | 12.4679 | 6.5599 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.562 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5699 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.573 | 34.4164 | 59.9942 | 30.486 | 6.5737 | 23.6594 | 60.0057 | 12.366 | 6.5682 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5703 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5783 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.5813 | 34.4164 | 59.9942 | 30.3841 | 6.582 | 23.6594 | 60.0057 | 12.2641 | 6.5765 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5786 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5866 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.5897 | 34.4151 | 59.9942 | 30.2822 | 6.5903 | 23.6594 | 60.0057 | 12.1622 | 6.5848 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5869 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.5949 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.598 | 34.4151 | 59.9942 | 30.1803 | 6.5986 | 23.5722 | 60.0057 | 12.0603 | 6.5933 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.5952 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.6033 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.6063 | 34.4152 | 59.9942 | 30.0783 | 6.6071 | 23.5722 | 60.0057 | 11.9584 | 6.6016 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.6038 | 23.5052 | 59.9915 | 24
6.6116 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.6147 | 34.4152 | 59.9942 | 29.9764 | 6.6154 | 23.5712 | 60.0057 | 11.8565 | 6.6099 | 23.5279 | 60.0449 | 24 | 6.6121 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6199 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.623 | 34.4152 | 59.9942 | 29.8745 | 6.6237 | 23.5712 | 60.0057 | 11.77 | 6.6182 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.6204 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6283 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.6313 | 34.4152 | 59.9942 | 29.7726 | 6.632 | 23.5712 | 60.0057 | 11.77 | 6.6265 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.6287 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6366 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.6396 | 34.4243 | 59.9942 | 29.6706 | 6.6404 | 23.5712 | 60.0057 | 11.77 | 6.6349 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.637 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6449 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.648 | 34.4243 | 59.9942 | 29.5687 | 6.6487 | 23.5712 | 60.0057 | 11.77 | 6.6432 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.6453 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6533 | 34.5009 | 60.0188 | 35 | 6.6563 | 34.4243 | 59.9942 | 29.4668 | 6.657 | 23.5712 | 60.0057 | 11.77 | 6.6515 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.6536 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6616 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.6647 | 34.4243 | 59.9942 | 29.3648 | 6.6653 | 23.5712 | 60.0057 | 11.77 | 6.6598 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.6619 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6699 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.673 | 34.4243 | 59.9942 | 29.2629 | 6.6737 | 23.5712 | 60.0057 | 11.77 | 6.6681 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.6704 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6782 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.6813 | 34.4243 | 59.9942 | 29.161 | 6.682 | 23.5763 | 60.0057 | 11.77 | 6.6765 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.6787 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6866 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.6897 | 34.4243 | 59.9942 | 29.0591 | 6.6903 | 23.5763 | 60.0057 | 11.77 | 6.6848 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.687 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.6949 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.698 | 34.4243 | 59.9942 | 28.9571 | 6.6987 | 23.5763 | 60.0057 | 11.77 | 6.6931 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.6953 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7032 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.7063 | 34.4243 | 59.9938 | 28.8552 | 6.707 | 23.5763 | 60.0057 | 11.77 | 6.7014 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.7036 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7116 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.7147 | 34.4243 | 59.9938 | 28.7533 | 6.7153 | 23.5763 | 60.0057 | 11.77 | 6.7098 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.7119 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7199 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.723 | 34.4243 | 59.9938 | 28.6514 | 6.7236 | 23.5763 | 60.0057 | 11.77 | 6.7181 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.7202 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7282 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.7313 | 34.4243 | 59.9938 | 28.5494 | 6.7321 | 23.5787 | 60.008 | 11.77 | 6.7264 | 23.5279 | 60.0453 | 24 | 6.7288 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7366 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.7397 | 34.4243 | 59.9938 | 28.4475 | 6.7404 | 23.5787 | 60.008 | 11.77 | 6.7347 | 23.5214 | 60.0453 | 24 | 6.7371 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7449 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.748 | 34.4243 | 59.9938 | 28.3456 | 6.7487 | 23.5814 | 60.008 | 11.77 | 6.743 | 23.5214 | 60.0453 | 24 | 6.7454 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7532 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.7563 | 34.4243 | 59.9938 | 28.2436 | 6.757 | 23.5814 | 60.008 | 11.77 | 6.7515 | 23.5214 | 60.0453 | 24 | 6.7537 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7616 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.7647 | 34.4243 | 59.9938 | 28.1417 | 6.7654 | 23.5139 | 60.008 | 11.77 | 6.7598 | 23.5214 | 60.0453 | 24 | 6.762 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7699 | 34.5029 | 60.0188 | 35 | 6.773 | 34.4243 | 59.9938 | 28.0398 | 6.7737 | 23.5139 | 60.008 | 11.77 | 6.7681 | 23.5214 | 60.0453 | 24 | 6.7703 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7782 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.7813 | 34.4243 | 59.9938 | 27.9379 | 6.782 | 23.5158 | 60.008 | 11.77 | 6.7764 | 23.5214 | 60.0453 | 24 | 6.7786 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7865 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.7897 | 34.4243 | 59.9938 | 27.8359 | 6.7903 | 23.5158 | 60.008 | 11.77 | 6.7847 | 23.5214 | 60.0453 | 24 | 6.7871 | 23.5052 | 59.9911 | 24
6.7949 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.798 | 34.4243 | 59.9938 | 27.734 | 6.7987 | 23.5158 | 60.008 | 11.77 | 6.7931 | 23.5214 | 60.0453 | 24 | 6.7954 | 23.5054 | 59.9911 | 24
6.8032 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.8063 | 34.4104 | 59.9938 | 27.6321 | 6.807 | 23.5158 | 60.008 | 11.77 | 6.8014 | 23.5215 | 60.0453 | 24 | 6.8037 | 23.5054 | 59.9911 | 24
6.8115 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.8147 | 34.4104 | 59.9938 | 27.5302 | 6.8153 | 23.5132 | 60.008 | 11.77 | 6.8097 | 23.5215 | 60.0453 | 24 | 6.812 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8199 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.823 | 34.4104 | 59.9938 | 27.4282 | 6.8236 | 23.5132 | 60.008 | 11.77 | 6.818 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.8203 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8282 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.8314 | 34.4104 | 59.9938 | 27.3263 | 6.832 | 23.5132 | 60.008 | 11.77 | 6.8264 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.8286 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8365 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.8397 | 34.4104 | 59.9938 | 27.2244 | 6.8403 | 23.5132 | 60.008 | 11.77 | 6.8347 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.8369 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8449 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.848 | 34.4104 | 59.9938 | 27.1224 | 6.8486 | 23.5151 | 60.008 | 11.77 | 6.843 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.8455 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8532 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.8564 | 34.4104 | 59.9938 | 27.0205 | 6.8569 | 23.5151 | 60.008 | 11.77 | 6.8513 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.8538 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8615 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.8647 | 34.4104 | 59.9938 | 26.9186 | 6.8654 | 23.5151 | 60.008 | 11.77 | 6.8596 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.8621 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8699 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.873 | 34.4104 | 59.9938 | 26.8167 | 6.8737 | 23.5151 | 60.008 | 11.77 | 6.868 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.8704 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8782 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.8813 | 34.4104 | 59.9938 | 26.7147 | 6.882 | 23.5256 | 60.008 | 11.77 | 6.8763 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.8787 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8865 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.8897 | 34.3985 | 59.9938 | 26.6128 | 6.8903 | 23.5256 | 60.008 | 11.77 | 6.8846 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.887 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.8948 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.898 | 34.3985 | 59.9938 | 26.5109 | 6.8987 | 23.5276 | 60.008 | 11.77 | 6.8929 | 23.5238 | 60.0457 | 24 | 6.8953 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.9032 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.9063 | 34.3985 | 59.9934 | 26.409 | 6.907 | 23.5276 | 60.008 | 11.77 | 6.9012 | 23.5269 | 60.0457 | 24 | 6.9036 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.9115 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.9147 | 34.3985 | 59.9934 | 26.307 | 6.9153 | 23.5276 | 60.008 | 11.77 | 6.9097 | 23.5269 | 60.0457 | 24 | 6.9121 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.9198 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.923 | 34.3985 | 59.9934 | 26.2051 | 6.9236 | 23.5276 | 60.008 | 11.77 | 6.918 | 23.5423 | 60.0457 | 24 | 6.9204 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.9282 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.9314 | 34.3985 | 59.9934 | 26.1032 | 6.932 | 23.5214 | 60.0108 | 11.77 | 6.9263 | 23.5423 | 60.0457 | 24 | 6.9287 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.9365 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.9397 | 34.3985 | 59.9934 | 26.0013 | 6.9403 | 23.5214 | 60.0108 | 11.77 | 6.9346 | 23.5423 | 60.0457 | 24 | 6.937 | 23.5085 | 59.9915 | 24
6.9448 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.948 | 34.3985 | 59.9934 | 25.8993 | 6.9486 | 23.5179 | 60.0108 | 11.77 | 6.943 | 23.5423 | 60.0457 | 24 | 6.9453 | 23.5098 | 59.9915 | 24
6.9532 | 34.5148 | 60.0192 | 35 | 6.9564 | 34.3985 | 59.9934 | 25.7974 | 6.9569 | 23.5179 | 60.0108 | 11.77 | 6.9513 | 23.5423 | 60.0457 | 24 | 6.9536 | 23.5098 | 59.9915 | 24
6.9615 | 34.5214 | 60.0192 | 35 | 6.9647 | 34.3985 | 59.9934 | 25.6955 | 6.9653 | 23.5199 | 60.0108 | 11.77 | 6.9596 | 23.5423 | 60.0457 | 24 | 6.9619 | 23.5118 | 59.9915 | 24
6.9698 | 34.5214 | 60.0192 | 35 | 6.973 | 34.3985 | 59.9934 | 25.5935 | 6.9736 | 23.5199 | 60.0108 | 11.77 | 6.9679 | 23.5423 | 60.0457 | 24 | 6.9705 | 23.5118 | 59.9915 | 24
6.9781 | 34.5214 | 60.02 | 35 | 6.9814 | 34.3985 | 59.9934 | 25.4916 | 6.9819 | 23.5199 | 60.0108 | 11.77 | 6.9762 | 23.5423 | 60.0457 | 24 | 6.9788 | 23.5118 | 59.9915 | 24
6.9865 | 34.5214 | 60.02 | 35 | 6.9897 | 34.3985 | 59.9934 | 25.3897 | 6.9904 | 23.5199 | 60.0108 | 11.77 | 6.9846 | 23.5464 | 60.0457 | 24 | 6.9871 | 23.5118 | 59.9915 | 24
6.9948 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 6.998 | 34.3985 | 59.9934 | 25.2878 | 6.9987 | 23.5308 | 60.0108 | 11.77 | 6.9929 | 23.5464 | 60.0457 | 24 | 6.9954 | 23.5118 | 59.9915 | 24
7.0031 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.0064 | 34.3985 | 59.9934 | 25.1858 | 7.007 | 23.5308 | 60.0108 | 11.77 | 7.0012 | 23.5464 | 60.0457 | 24 | 7.0037 | 23.5118 | 59.9915 | 24
7.0115 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.0147 | 34.3985 | 59.9934 | 25.0839 | 7.0153 | 23.5308 | 60.0108 | 11.77 | 7.0095 | 23.5464 | 60.0457 | 24 | 7.012 | 23.5118 | 59.9927 | 24
7.0198 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.023 | 34.3985 | 59.9934 | 24.982 | 7.0237 | 23.5308 | 60.0108 | 11.77 | 7.0178 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.0203 | 23.5118 | 59.9927 | 24
7.0281 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.0314 | 34.3985 | 59.9934 | 24.88 | 7.032 | 23.5215 | 60.0108 | 11.77 | 7.0262 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.0288 | 23.5118 | 59.9927 | 24
7.0365 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.0397 | 34.3985 | 59.9934 | 24.7781 | 7.0403 | 23.5215 | 60.0108 | 11.77 | 7.0345 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.0371 | 23.5118 | 59.9927 | 24
7.0448 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.048 | 34.3985 | 59.9934 | 24.6762 | 7.0486 | 23.5215 | 60.0108 | 11.77 | 7.0428 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.0454 | 23.5118 | 59.9927 | 24
7.0531 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.0564 | 34.4011 | 59.9934 | 24.5743 | 7.057 | 23.5215 | 60.0108 | 11.77 | 7.0511 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.0537 | 23.5118 | 59.9927 | 24
7.0615 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.0647 | 34.4011 | 59.9934 | 24.4723 | 7.0653 | 23.5215 | 60.0108 | 11.77 | 7.0596 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.062 | 23.5131 | 59.9927 | 24
7.0698 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.073 | 34.4011 | 59.9934 | 24.3704 | 7.0736 | 23.5215 | 60.0108 | 11.77 | 7.0679 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.0703 | 23.5131 | 59.9927 | 24
7.0781 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.0814 | 34.4011 | 59.9934 | 24.2685 | 7.0819 | 23.5234 | 60.0108 | 11.77 | 7.0762 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.0786 | 23.5151 | 59.9927 | 24
7.0864 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.0897 | 34.4011 | 59.9934 | 24.1665 | 7.0903 | 23.5234 | 60.0108 | 11.77 | 7.0845 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.0872 | 23.5151 | 59.9927 | 24
7.0948 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.0981 | 34.4011 | 59.9934 | 24.0646 | 7.0986 | 23.5269 | 60.0108 | 11.77 | 7.0928 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.0955 | 23.5151 | 59.9927 | 24
7.1031 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.1064 | 34.4011 | 59.993 | 23.9627 | 7.1069 | 23.5269 | 60.0108 | 11.77 | 7.1012 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.1038 | 23.5151 | 59.9927 | 24
7.1114 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.1147 | 34.4011 | 59.993 | 23.8608 | 7.1152 | 23.5269 | 60.0108 | 11.77 | 7.1095 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.1121 | 23.5151 | 59.9927 | 24
7.1198 | 34.5268 | 60.02 | 35 | 7.123 | 34.4011 | 59.993 | 23.7588 | 7.1237 | 23.5269 | 60.0108 | 11.77 | 7.1178 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.1204 | 23.5151 | 59.9927 | 24
7.1281 | 34.5037 | 60.02 | 35 | 7.1314 | 34.4011 | 59.993 | 23.6569 | 7.132 | 23.5288 | 60.0135 | 11.77 | 7.1261 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.1287 | 23.5151 | 59.9927 | 24
7.1364 | 34.5037 | 60.02 | 35 | 7.1397 | 34.3997 | 59.993 | 23.555 | 7.1403 | 23.5288 | 60.0135 | 11.77 | 7.1344 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.137 | 23.5151 | 59.9927 | 24
7.1448 | 34.5022 | 60.02 | 35 | 7.148 | 34.3997 | 59.993 | 23.453 | 7.1486 | 23.5314 | 60.0135 | 11.77 | 7.1428 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.1453 | 23.5162 | 59.9927 | 24
7.1531 | 34.5022 | 60.02 | 35 | 7.1564 | 34.3941 | 59.993 | 23.3511 | 7.157 | 23.5314 | 60.0135 | 11.77 | 7.1511 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.1538 | 23.5162 | 59.9927 | 24
7.1614 | 34.5022 | 60.02 | 35 | 7.1647 | 34.3941 | 59.993 | 23.2492 | 7.1653 | 23.5154 | 60.0135 | 11.77 | 7.1594 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.1621 | 23.5122 | 59.9927 | 24
7.1698 | 34.5022 | 60.02 | 35 | 7.173 | 34.3941 | 59.993 | 23.1473 | 7.1736 | 23.5154 | 60.0135 | 11.77 | 7.1677 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.1704 | 23.5122 | 59.9927 | 24
7.1781 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.1814 | 34.3941 | 59.993 | 23.0453 | 7.1819 | 23.5154 | 60.0135 | 11.77 | 7.1761 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 7.1787 | 23.5122 | 59.9927 | 24
7.1864 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.1897 | 34.3941 | 59.993 | 22.9434 | 7.1903 | 23.5154 | 60.0135 | 11.77 | 7.1844 | 23.5416 | 60.0461 | 24 | 7.187 | 23.5122 | 59.9927 | 24
7.1947 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.1981 | 34.3941 | 59.993 | 22.8415 | 7.1986 | 23.5173 | 60.0135 | 11.77 | 7.1927 | 23.5416 | 60.0461 | 24 | 7.1953 | 23.5122 | 59.9927 | 24
7.2031 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2064 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2069 | 23.5173 | 60.0135 | 11.77 | 7.201 | 23.5416 | 60.0461 | 24 | 7.2036 | 23.5122 | 59.9927 | 24
7.2114 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2147 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2152 | 23.5097 | 60.0135 | 11.77 | 7.2094 | 23.5416 | 60.0461 | 24 | 7.2122 | 23.5122 | 59.9942 | 24
7.2197 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2231 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2236 | 23.5097 | 60.0135 | 11.77 | 7.2178 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.2205 | 23.5122 | 59.9942 | 24
7.2281 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2314 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2319 | 23.5106 | 60.0135 | 11.77 | 7.2261 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.2288 | 23.5132 | 59.9942 | 24
7.2364 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2397 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2402 | 23.5106 | 60.0135 | 11.77 | 7.2344 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.2371 | 23.5132 | 59.9942 | 24
7.2447 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.248 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2485 | 23.5125 | 60.0135 | 11.77 | 7.2427 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.2454 | 23.4352 | 59.9942 | 24
7.2531 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2564 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.257 | 23.5125 | 60.0135 | 11.77 | 7.251 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.2537 | 23.4352 | 59.9942 | 24
7.2614 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2647 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2653 | 23.5248 | 60.0135 | 11.77 | 7.2594 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.262 | 23.4352 | 59.9942 | 24
7.2697 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2731 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2736 | 23.5248 | 60.0135 | 11.77 | 7.2677 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.2705 | 23.4352 | 59.9942 | 24
7.278 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2814 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2819 | 23.5277 | 60.0135 | 11.77 | 7.276 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.2788 | 23.4371 | 59.9942 | 24
7.2864 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2897 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2903 | 23.5277 | 60.0135 | 11.77 | 7.2843 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.2871 | 23.4371 | 59.9942 | 24
7.2947 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.2981 | 34.3941 | 59.993 | 22.77 | 7.2986 | 23.529 | 60.0135 | 11.77 | 7.2927 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.2954 | 23.4371 | 59.9942 | 24
7.303 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.3064 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3069 | 23.529 | 60.0135 | 11.77 | 7.301 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.3037 | 23.4371 | 59.9942 | 24
7.3114 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.3147 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3152 | 23.5309 | 60.0135 | 11.77 | 7.3093 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.312 | 23.4371 | 59.9942 | 24
7.3197 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.3231 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3236 | 23.5309 | 60.0135 | 11.77 | 7.3176 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.3203 | 23.4371 | 59.9942 | 24
7.328 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.3314 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3319 | 23.5337 | 60.0163 | 11.77 | 7.3259 | 23.5416 | 60.0465 | 24 | 7.3289 | 23.4307 | 59.9942 | 24
7.3364 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.3397 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3402 | 23.5337 | 60.0163 | 11.77 | 7.3344 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.3372 | 23.4307 | 59.9942 | 24
7.3447 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.3481 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3485 | 23.535 | 60.0163 | 11.77 | 7.3427 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.3455 | 23.4307 | 59.9942 | 24
7.353 | 34.5022 | 60.0212 | 35 | 7.3564 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3569 | 23.535 | 60.0163 | 11.77 | 7.351 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.3538 | 23.4307 | 59.9942 | 24
7.3614 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.3647 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3652 | 23.535 | 60.0163 | 11.77 | 7.3593 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.3621 | 23.4309 | 59.9942 | 24
7.3697 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.3731 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3735 | 23.535 | 60.0163 | 11.77 | 7.3676 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.3704 | 23.4309 | 59.9942 | 24
7.378 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.3814 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3818 | 23.5292 | 60.0163 | 11.77 | 7.376 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.3787 | 23.4329 | 59.9942 | 24
7.3863 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.3897 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3903 | 23.5292 | 60.0163 | 11.77 | 7.3843 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.387 | 23.4329 | 59.9942 | 24
7.3947 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.3981 | 34.3941 | 59.9926 | 22.77 | 7.3986 | 23.548 | 60.0163 | 11.77 | 7.3926 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.3955 | 23.4342 | 59.9942 | 24
7.403 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4064 | 34.3942 | 59.9926 | 22.77 | 7.4069 | 23.548 | 60.0163 | 11.77 | 7.4009 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.4038 | 23.4342 | 59.9942 | 24
7.4113 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4147 | 34.3942 | 59.9926 | 22.77 | 7.4152 | 23.5465 | 60.0163 | 11.77 | 7.4093 | 23.5355 | 60.0465 | 24 | 7.4121 | 23.4342 | 59.9962 | 24
7.4197 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4231 | 34.3942 | 59.9926 | 22.77 | 7.4236 | 23.5465 | 60.0163 | 11.77 | 7.4176 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.4204 | 23.4342 | 59.9962 | 24
7.428 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4314 | 34.3942 | 59.9926 | 22.77 | 7.4319 | 23.5406 | 60.0163 | 11.77 | 7.4259 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.4287 | 23.4342 | 59.9962 | 24
7.4363 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4398 | 34.3942 | 59.9926 | 22.77 | 7.4402 | 23.5406 | 60.0163 | 11.77 | 7.4342 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.437 | 23.4342 | 59.9962 | 24
7.4447 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4481 | 34.3942 | 59.9926 | 22.77 | 7.4485 | 23.5429 | 60.0163 | 11.77 | 7.4425 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.4453 | 23.4342 | 59.9962 | 24
7.453 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4564 | 34.3952 | 59.9926 | 22.77 | 7.4569 | 23.5429 | 60.0163 | 11.77 | 7.4509 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.4539 | 23.4342 | 59.9962 | 24
7.4613 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4648 | 34.3952 | 59.9926 | 22.77 | 7.4652 | 23.5429 | 60.0163 | 11.77 | 7.4592 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.4622 | 23.4344 | 59.9962 | 24
7.4696 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4731 | 34.3952 | 59.9926 | 22.77 | 7.4735 | 23.5429 | 60.0163 | 11.77 | 7.4675 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.4705 | 23.4344 | 59.9962 | 24
7.478 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4814 | 34.3952 | 59.9926 | 22.77 | 7.4818 | 23.5457 | 60.0163 | 11.77 | 7.4758 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.4788 | 23.4364 | 59.9962 | 24
7.4863 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4897 | 34.4129 | 59.9926 | 22.77 | 7.4902 | 23.5457 | 60.0163 | 11.77 | 7.4841 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.4871 | 23.4364 | 59.9962 | 24
7.4946 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.4981 | 34.4129 | 59.9926 | 22.77 | 7.4985 | 23.547 | 60.0163 | 11.77 | 7.4926 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.4954 | 23.4364 | 59.9962 | 24
7.503 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.5064 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5068 | 23.547 | 60.0163 | 11.77 | 7.5009 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5037 | 23.4364 | 59.9962 | 24
7.5113 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.5148 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5151 | 23.5493 | 60.0163 | 11.77 | 7.5092 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.512 | 23.4376 | 59.9962 | 24
7.5196 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.5231 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5236 | 23.5493 | 60.0163 | 11.77 | 7.5175 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5205 | 23.4376 | 59.9962 | 24
7.528 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.5314 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5319 | 23.5461 | 60.0182 | 11.77 | 7.5259 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5288 | 23.4376 | 59.9962 | 24
7.5363 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.5398 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5402 | 23.5461 | 60.0182 | 11.77 | 7.5342 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5371 | 23.4376 | 59.9962 | 24
7.5446 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.5481 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5485 | 23.5461 | 60.0182 | 11.77 | 7.5425 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5454 | 23.4376 | 59.9962 | 24
7.553 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.5564 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5569 | 23.5461 | 60.0182 | 11.77 | 7.5508 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5537 | 23.4376 | 59.9962 | 24
7.5613 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.5648 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5652 | 23.5474 | 60.0182 | 11.77 | 7.5591 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.562 | 23.4378 | 59.9962 | 24
7.5696 | 34.5042 | 60.0212 | 35 | 7.5731 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5735 | 23.5474 | 60.0182 | 11.77 | 7.5675 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5703 | 23.4378 | 59.9962 | 24
7.5779 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.5814 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5818 | 23.5496 | 60.0182 | 11.77 | 7.5758 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5789 | 23.4348 | 59.9962 | 24
7.5863 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.5898 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5902 | 23.5496 | 60.0182 | 11.77 | 7.5841 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5872 | 23.4348 | 59.9962 | 24
7.5946 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.5981 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.5985 | 23.5525 | 60.0182 | 11.77 | 7.5924 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.5955 | 23.4348 | 59.9962 | 24
7.6029 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6064 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6068 | 23.5525 | 60.0182 | 11.77 | 7.6007 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6038 | 23.4348 | 59.9962 | 24
7.6113 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6148 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6151 | 23.5525 | 60.0182 | 11.77 | 7.6091 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6121 | 23.4348 | 59.9977 | 24
7.6196 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6231 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6235 | 23.5525 | 60.0182 | 11.77 | 7.6174 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6204 | 23.4348 | 59.9977 | 24
7.6279 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6314 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6318 | 23.556 | 60.0182 | 11.77 | 7.6257 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6287 | 23.4351 | 59.9977 | 24
7.6363 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6398 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6401 | 23.556 | 60.0182 | 11.77 | 7.634 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6372 | 23.4351 | 59.9977 | 24
7.6446 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6481 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6484 | 23.556 | 60.0182 | 11.77 | 7.6425 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6455 | 23.4405 | 59.9977 | 24
7.6529 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6564 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6569 | 23.556 | 60.0182 | 11.77 | 7.6508 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6538 | 23.4405 | 59.9977 | 24
7.6612 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6648 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6652 | 23.5529 | 60.0182 | 11.77 | 7.6591 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6621 | 23.4969 | 59.9977 | 24
7.6696 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6731 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6735 | 23.5529 | 60.0182 | 11.77 | 7.6674 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6704 | 23.4969 | 59.9977 | 24
7.6779 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6815 | 34.4129 | 59.993 | 22.77 | 7.6818 | 23.5848 | 60.0182 | 11.77 | 7.6757 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6787 | 23.4991 | 59.9977 | 24
7.6862 | 34.5042 | 60.0216 | 35 | 7.6898 | 34.4128 | 59.993 | 22.77 | 7.6901 | 23.5848 | 60.0182 | 11.77 | 7.6841 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.687 | 23.4991 | 59.9977 | 24
7.6946 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.6981 | 34.4128 | 59.993 | 22.77 | 7.6985 | 23.5848 | 60.0182 | 11.77 | 7.6924 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.6953 | 23.4991 | 59.9977 | 24
7.7029 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7065 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7068 | 23.5848 | 60.0182 | 11.77 | 7.7007 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7039 | 23.4991 | 59.9977 | 24
7.7112 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7148 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7151 | 23.5848 | 60.0182 | 11.77 | 7.709 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7122 | 23.4991 | 59.9977 | 24
7.7196 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7231 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7234 | 23.5848 | 60.0182 | 11.77 | 7.7173 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7205 | 23.4991 | 59.9977 | 24
7.7279 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7314 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7318 | 23.5916 | 60.0214 | 11.77 | 7.7257 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7288 | 23.4991 | 59.9977 | 24
7.7362 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7398 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7401 | 23.5916 | 60.0214 | 11.77 | 7.734 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7371 | 23.4991 | 59.9977 | 24
7.7445 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7481 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7484 | 23.5916 | 60.0214 | 11.77 | 7.7423 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7454 | 23.493 | 59.9977 | 24
7.7529 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7564 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7567 | 23.5916 | 60.0214 | 11.77 | 7.7506 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7537 | 23.493 | 59.9977 | 24
7.7612 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7648 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7651 | 23.5916 | 60.0214 | 11.77 | 7.7589 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7622 | 23.5352 | 59.9977 | 24
7.7695 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7731 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7734 | 23.5916 | 60.0214 | 11.77 | 7.7673 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7705 | 23.5352 | 59.9977 | 24
7.7779 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7815 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7817 | 23.5916 | 60.0214 | 11.77 | 7.7756 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7788 | 23.5352 | 59.9977 | 24
7.7862 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7898 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.79 | 23.5916 | 60.0214 | 11.77 | 7.7839 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7871 | 23.5352 | 59.9977 | 24
7.7945 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.7981 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.7985 | 23.5971 | 60.0214 | 11.77 | 7.7922 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.7954 | 23.5352 | 59.9977 | 24
7.8029 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 7.8065 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8068 | 23.5971 | 60.0214 | 11.77 | 7.8007 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8037 | 23.5352 | 59.9977 | 24
7.8112 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8148 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8151 | 23.5984 | 60.0214 | 11.77 | 7.809 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.812 | 23.5352 | 59.9997 | 24
7.8195 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8231 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8234 | 23.5984 | 60.0214 | 11.77 | 7.8173 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8203 | 23.5352 | 59.9997 | 24
7.8279 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8315 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8318 | 23.5984 | 60.0214 | 11.77 | 7.8256 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8289 | 23.5352 | 59.9997 | 24
7.8362 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8398 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8401 | 23.5984 | 60.0214 | 11.77 | 7.8339 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8372 | 23.5352 | 59.9997 | 24
7.8445 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8481 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8484 | 23.6006 | 60.0214 | 11.77 | 7.8423 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8455 | 23.5352 | 59.9997 | 24
7.8528 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8565 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8567 | 23.6006 | 60.0214 | 11.77 | 7.8506 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8538 | 23.5352 | 59.9997 | 24
7.8612 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8648 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8651 | 23.598 | 60.0214 | 11.77 | 7.8589 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8621 | 23.5367 | 59.9997 | 24
7.8695 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8731 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8734 | 23.598 | 60.0214 | 11.77 | 7.8672 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8704 | 23.5367 | 59.9997 | 24
7.8778 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8815 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8817 | 23.598 | 60.0214 | 11.77 | 7.8755 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8787 | 23.5371 | 59.9997 | 24
7.8862 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8898 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.89 | 23.598 | 60.0214 | 11.77 | 7.8839 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8872 | 23.5371 | 59.9997 | 24
7.8945 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.8981 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.8984 | 23.6151 | 60.0214 | 11.77 | 7.8922 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.8955 | 23.5371 | 59.9997 | 24
7.9028 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9065 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.9067 | 23.6151 | 60.0214 | 11.77 | 7.9005 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.9038 | 23.5371 | 59.9997 | 24
7.9112 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9148 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.915 | 23.6241 | 60.0214 | 11.77 | 7.9088 | 23.5355 | 60.0469 | 24 | 7.9121 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9195 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9231 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.9233 | 23.6241 | 60.0214 | 11.77 | 7.9172 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.9204 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9278 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9315 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.9318 | 23.6241 | 60.0241 | 11.77 | 7.9255 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.9287 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9361 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9398 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.9401 | 23.6241 | 60.0241 | 11.77 | 7.9338 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.937 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9445 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9482 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.9484 | 23.6347 | 60.0241 | 11.77 | 7.9421 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.9453 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9528 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9565 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.9567 | 23.6347 | 60.0241 | 11.77 | 7.9504 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.9539 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9611 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9648 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.965 | 23.6347 | 60.0241 | 11.77 | 7.9589 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.9622 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9695 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9731 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.9734 | 23.6347 | 60.0241 | 11.77 | 7.9672 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.9705 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9778 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9815 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.9817 | 23.6292 | 60.0241 | 11.77 | 7.9755 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.9788 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9861 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9898 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.99 | 23.6292 | 60.0241 | 11.77 | 7.9838 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.9871 | 23.5393 | 59.9997 | 24
7.9945 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 7.9981 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 7.9983 | 23.6292 | 60.0241 | 11.77 | 7.9921 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 7.9954 | 23.5393 | 59.9997 | 24
8.0028 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0065 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.0067 | 23.6292 | 60.0241 | 11.77 | 8.0005 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 8.0037 | 23.5393 | 59.9997 | 24
8.0111 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0148 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.015 | 23.6348 | 60.0241 | 11.77 | 8.0088 | 23.5404 | 60.0469 | 24 | 8.0122 | 23.5393 | 60.0009 | 24
8.0195 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0231 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.0233 | 23.6348 | 60.0241 | 11.77 | 8.0171 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.0205 | 23.5393 | 60.0009 | 24
8.0278 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0315 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.0316 | 23.6348 | 60.0241 | 11.77 | 8.0254 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.0288 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.0361 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0398 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.04 | 23.6348 | 60.0241 | 11.77 | 8.0338 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.0371 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.0444 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0482 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.0483 | 23.6365 | 60.0241 | 11.77 | 8.0421 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.0454 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.0528 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0565 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.0566 | 23.6365 | 60.0241 | 11.77 | 8.0504 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.0537 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.0611 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0648 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.0649 | 23.6389 | 60.0241 | 11.77 | 8.0587 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.062 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.0694 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0732 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.0734 | 23.6389 | 60.0241 | 11.77 | 8.067 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.0703 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.0778 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0815 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.0817 | 23.6362 | 60.0241 | 11.77 | 8.0754 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.0789 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.0861 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0898 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.09 | 23.6362 | 60.0241 | 11.77 | 8.0837 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.0872 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.0944 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.0981 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.0983 | 23.6379 | 60.0241 | 11.77 | 8.092 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.0955 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1028 | 34.5197 | 60.0216 | 35 | 8.1065 | 34.413 | 59.9934 | 22.77 | 8.1067 | 23.6379 | 60.0241 | 11.77 | 8.1003 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.1038 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1111 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 8.1148 | 34.413 | 59.9934 | 22.77 | 8.115 | 23.6326 | 60.0241 | 11.77 | 8.1086 | 23.5404 | 60.0465 | 24 | 8.1121 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1194 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 8.1232 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.1233 | 23.6326 | 60.0241 | 11.77 | 8.1171 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.1204 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1277 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 8.1315 | 34.4128 | 59.9934 | 22.77 | 8.1316 | 23.6326 | 60.0272 | 11.77 | 8.1254 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.1287 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1361 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 8.1398 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.14 | 23.6326 | 60.0272 | 11.77 | 8.1337 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.1372 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1444 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 8.1482 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.1483 | 23.6375 | 60.0272 | 11.77 | 8.142 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.1455 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1527 | 34.5177 | 60.0216 | 35 | 8.1565 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.1566 | 23.6375 | 60.0272 | 11.77 | 8.1504 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.1538 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1611 | 34.5255 | 60.0216 | 35 | 8.1648 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.1649 | 23.64 | 60.0272 | 11.77 | 8.1587 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.1621 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1694 | 34.5255 | 60.0216 | 35 | 8.1732 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.1732 | 23.64 | 60.0272 | 11.77 | 8.167 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.1704 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1777 | 34.5202 | 60.0216 | 35 | 8.1815 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.1816 | 23.64 | 60.0272 | 11.77 | 8.1753 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.1787 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1861 | 34.5202 | 60.0216 | 35 | 8.1898 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.1899 | 23.64 | 60.0272 | 11.77 | 8.1836 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.187 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.1944 | 34.5202 | 60.0216 | 35 | 8.1982 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.1982 | 23.6449 | 60.0272 | 11.77 | 8.192 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.1953 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.2027 | 34.5202 | 60.0216 | 35 | 8.2065 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2065 | 23.6449 | 60.0272 | 11.77 | 8.2003 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.2039 | 23.54 | 60.0009 | 24
8.211 | 34.5202 | 60.0216 | 35 | 8.2148 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.215 | 23.6473 | 60.0272 | 11.77 | 8.2086 | 23.5464 | 60.0465 | 24 | 8.2122 | 23.54 | 60.0013 | 24
8.2194 | 34.5202 | 60.0216 | 35 | 8.2232 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2233 | 23.6473 | 60.0272 | 11.77 | 8.2169 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2205 | 23.54 | 60.0013 | 24
8.2277 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.2315 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2316 | 23.5769 | 60.0272 | 11.77 | 8.2252 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2288 | 23.5364 | 60.0013 | 24
8.236 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.2398 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2399 | 23.5769 | 60.0272 | 11.77 | 8.2336 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2371 | 23.5364 | 60.0013 | 24
8.2444 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.2482 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2483 | 23.5798 | 60.0272 | 11.77 | 8.2419 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2454 | 23.5364 | 60.0013 | 24
8.2527 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.2565 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2566 | 23.5798 | 60.0272 | 11.77 | 8.2502 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2537 | 23.5364 | 60.0013 | 24
8.261 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.2648 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2649 | 23.5798 | 60.0272 | 11.77 | 8.2585 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2622 | 23.5364 | 60.0013 | 24
8.2694 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.2732 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2732 | 23.5798 | 60.0272 | 11.77 | 8.267 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2705 | 23.5364 | 60.0013 | 24
8.2777 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.2815 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2816 | 23.5772 | 60.0272 | 11.77 | 8.2753 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2788 | 23.5359 | 60.0013 | 24
8.286 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.2899 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2899 | 23.5772 | 60.0272 | 11.77 | 8.2836 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2871 | 23.5359 | 60.0013 | 24
8.2943 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.2982 | 34.4129 | 59.9934 | 22.77 | 8.2982 | 23.5814 | 60.0272 | 11.77 | 8.2919 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.2954 | 23.5359 | 60.0013 | 24
8.3027 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.3065 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3065 | 23.5814 | 60.0272 | 11.77 | 8.3002 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.3037 | 23.5359 | 60.0013 | 24
8.311 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.3148 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3148 | 23.5814 | 60.0272 | 11.77 | 8.3086 | 23.5464 | 60.0461 | 24 | 8.312 | 23.5359 | 60.0013 | 24
8.3193 | 34.5273 | 60.0216 | 35 | 8.3232 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3232 | 23.5814 | 60.0272 | 11.77 | 8.3169 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3203 | 23.5359 | 60.0013 | 24
8.3277 | 34.5246 | 60.0216 | 35 | 8.3315 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3315 | 23.5872 | 60.0304 | 11.77 | 8.3252 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3289 | 23.5338 | 60.0013 | 24
8.336 | 34.5246 | 60.0216 | 35 | 8.3398 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3398 | 23.5872 | 60.0304 | 11.77 | 8.3335 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3372 | 23.5338 | 60.0013 | 24
8.3443 | 34.5246 | 60.0216 | 35 | 8.3482 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3481 | 23.6298 | 60.0304 | 11.77 | 8.3418 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3455 | 23.5324 | 60.0013 | 24
8.3527 | 34.5246 | 60.0216 | 35 | 8.3565 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3566 | 23.6298 | 60.0304 | 11.77 | 8.3502 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3538 | 23.5324 | 60.0013 | 24
8.361 | 34.5246 | 60.0216 | 35 | 8.3648 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3649 | 23.6298 | 60.0304 | 11.77 | 8.3585 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3621 | 23.5324 | 60.0013 | 24
8.3693 | 34.5246 | 60.0216 | 35 | 8.3732 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3732 | 23.6298 | 60.0304 | 11.77 | 8.3668 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3704 | 23.5324 | 60.0013 | 24
8.3777 | 34.5278 | 60.0204 | 35 | 8.3815 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3815 | 23.6236 | 60.0304 | 11.77 | 8.3751 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3787 | 23.5319 | 60.0013 | 24
8.386 | 34.5278 | 60.0204 | 35 | 8.3899 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3899 | 23.6236 | 60.0304 | 11.77 | 8.3835 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3872 | 23.5319 | 60.0013 | 24
8.3943 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.3982 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.3982 | 23.6253 | 60.0304 | 11.77 | 8.3918 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.3955 | 23.5319 | 60.0013 | 24
8.4026 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4065 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4065 | 23.6253 | 60.0304 | 11.77 | 8.4001 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4038 | 23.5319 | 60.0013 | 24
8.411 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4149 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4148 | 23.5714 | 60.0304 | 11.77 | 8.4084 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4121 | 23.5319 | 59.9997 | 24
8.4193 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4232 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4231 | 23.5714 | 60.0304 | 11.77 | 8.4167 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4204 | 23.5319 | 59.9997 | 24
8.4276 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4315 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4315 | 23.574 | 60.0304 | 11.77 | 8.4252 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4287 | 23.5284 | 59.9997 | 24
8.436 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4398 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4398 | 23.574 | 60.0304 | 11.77 | 8.4335 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.437 | 23.5284 | 59.9997 | 24
8.4443 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4482 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4481 | 23.5677 | 60.0304 | 11.77 | 8.4418 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4453 | 23.5284 | 59.9997 | 24
8.4526 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4565 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4564 | 23.5677 | 60.0304 | 11.77 | 8.4501 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4539 | 23.5284 | 59.9997 | 24
8.461 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4649 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4648 | 23.5677 | 60.0304 | 11.77 | 8.4584 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4622 | 23.5284 | 59.9997 | 24
8.4693 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4732 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4731 | 23.5677 | 60.0304 | 11.77 | 8.4668 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4705 | 23.5284 | 59.9997 | 24
8.4776 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4815 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4814 | 23.5723 | 60.0304 | 11.77 | 8.4751 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4788 | 23.5279 | 59.9997 | 24
8.486 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4899 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4897 | 23.5723 | 60.0304 | 11.77 | 8.4834 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4871 | 23.5279 | 59.9997 | 24
8.4943 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.4982 | 34.4128 | 59.9938 | 22.77 | 8.4982 | 23.5701 | 60.0304 | 11.77 | 8.4917 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.4954 | 23.5265 | 59.9997 | 24
8.5026 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.5065 | 34.4183 | 59.9938 | 22.77 | 8.5065 | 23.5701 | 60.0304 | 11.77 | 8.5001 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5037 | 23.5265 | 59.9997 | 24
8.5109 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.5149 | 34.4183 | 59.9938 | 22.77 | 8.5148 | 23.565 | 60.0304 | 11.77 | 8.5084 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5122 | 23.5265 | 59.9997 | 24
8.5193 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.5232 | 34.4183 | 59.9938 | 22.77 | 8.5231 | 23.565 | 60.0304 | 11.77 | 8.5167 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5205 | 23.5265 | 59.9997 | 24
8.5276 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.5315 | 34.4183 | 59.9938 | 22.77 | 8.5315 | 23.593 | 60.0339 | 11.77 | 8.525 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5288 | 23.5243 | 59.9997 | 24
8.5359 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.5399 | 34.4183 | 59.9938 | 22.77 | 8.5398 | 23.593 | 60.0339 | 11.77 | 8.5333 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5371 | 23.5243 | 59.9997 | 24
8.5443 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.5482 | 34.4183 | 59.9938 | 22.77 | 8.5481 | 23.5967 | 60.0339 | 11.77 | 8.5417 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5454 | 23.5243 | 59.9997 | 24
8.5526 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.5565 | 34.4183 | 59.9938 | 22.77 | 8.5564 | 23.5967 | 60.0339 | 11.77 | 8.55 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5537 | 23.5243 | 59.9997 | 24
8.5609 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.5649 | 34.4183 | 59.9938 | 22.77 | 8.5647 | 23.5967 | 60.0339 | 11.77 | 8.5583 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.562 | 23.5239 | 59.9997 | 24
8.5693 | 34.5237 | 60.0204 | 35 | 8.5732 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.5731 | 23.5967 | 60.0339 | 11.77 | 8.5667 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5703 | 23.5239 | 59.9997 | 24
8.5776 | 34.5237 | 60.0196 | 35 | 8.5815 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.5814 | 23.5944 | 60.0339 | 11.77 | 8.575 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5789 | 23.5225 | 59.9997 | 24
8.5859 | 34.5237 | 60.0196 | 35 | 8.5899 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.5897 | 23.5944 | 60.0339 | 11.77 | 8.5834 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5872 | 23.5225 | 59.9997 | 24
8.5942 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.5982 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.598 | 23.5874 | 60.0339 | 11.77 | 8.5917 | 23.5472 | 60.0461 | 24 | 8.5955 | 23.5203 | 59.9997 | 24
8.6026 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6065 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.6064 | 23.5874 | 60.0339 | 11.77 | 8.6 | 23.544 | 60.0461 | 24 | 8.6038 | 23.5203 | 59.9997 | 24
8.6109 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6149 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.6147 | 23.5903 | 60.0339 | 11.77 | 8.6083 | 23.544 | 60.0461 | 24 | 8.6121 | 23.5203 | 59.9978 | 24
8.6192 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6232 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.623 | 23.5903 | 60.0339 | 11.77 | 8.6167 | 23.544 | 60.0461 | 24 | 8.6204 | 23.5203 | 59.9978 | 24
8.6276 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6315 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.6313 | 23.5923 | 60.0339 | 11.77 | 8.625 | 23.544 | 60.0461 | 24 | 8.6287 | 23.5203 | 59.9978 | 24
8.6359 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6399 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.6396 | 23.5923 | 60.0339 | 11.77 | 8.6333 | 23.544 | 60.0461 | 24 | 8.6372 | 23.5203 | 59.9978 | 24
8.6442 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6482 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.6481 | 23.596 | 60.0339 | 11.77 | 8.6416 | 23.544 | 60.0461 | 24 | 8.6455 | 23.5184 | 59.9978 | 24
8.6526 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6566 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.6564 | 23.596 | 60.0339 | 11.77 | 8.6499 | 23.544 | 60.0461 | 24 | 8.6538 | 23.5184 | 59.9978 | 24
8.6609 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6649 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.6647 | 23.5989 | 60.0339 | 11.77 | 8.6583 | 23.544 | 60.0461 | 24 | 8.6621 | 23.5184 | 59.9978 | 24
8.6692 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6732 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.673 | 23.5989 | 60.0339 | 11.77 | 8.6666 | 23.5398 | 60.0461 | 24 | 8.6704 | 23.5184 | 59.9978 | 24
8.6776 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6815 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.6814 | 23.6009 | 60.0339 | 11.77 | 8.6749 | 23.5398 | 60.0461 | 24 | 8.6787 | 23.5184 | 59.9978 | 24
8.6859 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6899 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.6897 | 23.6009 | 60.0339 | 11.77 | 8.6832 | 23.5398 | 60.0461 | 24 | 8.687 | 23.5184 | 59.9978 | 24
8.6942 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.6982 | 34.4196 | 59.9938 | 22.77 | 8.698 | 23.5987 | 60.0339 | 11.77 | 8.6915 | 23.5398 | 60.0461 | 24 | 8.6953 | 23.5184 | 59.9978 | 24
8.7025 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.7065 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7063 | 23.5987 | 60.0339 | 11.77 | 8.7 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7039 | 23.5184 | 59.9978 | 24
8.7109 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.7149 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7147 | 23.468 | 60.0339 | 11.77 | 8.7083 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7122 | 23.5225 | 59.9978 | 24
8.7192 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.7232 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.723 | 23.468 | 60.0339 | 11.77 | 8.7166 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7205 | 23.5225 | 59.9978 | 24
8.7275 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.7316 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7313 | 23.47 | 60.0375 | 11.77 | 8.7249 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7288 | 23.5221 | 59.9978 | 24
8.7359 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.7399 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7396 | 23.47 | 60.0375 | 11.77 | 8.7333 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7371 | 23.5221 | 59.9978 | 24
8.7442 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.7482 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7479 | 23.4738 | 60.0375 | 11.77 | 8.7416 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7454 | 23.5207 | 59.9978 | 24
8.7525 | 34.5171 | 60.0196 | 35 | 8.7566 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7563 | 23.4738 | 60.0375 | 11.77 | 8.7499 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7537 | 23.5207 | 59.9978 | 24
8.7609 | 34.5151 | 60.0196 | 35 | 8.7649 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7646 | 23.4738 | 60.0375 | 11.77 | 8.7582 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7622 | 23.5939 | 59.9978 | 24
8.7692 | 34.5151 | 60.0196 | 35 | 8.7732 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7729 | 23.4738 | 60.0375 | 11.77 | 8.7665 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7705 | 23.5939 | 59.9978 | 24
8.7775 | 34.5151 | 60.0196 | 35 | 8.7816 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7812 | 23.4787 | 60.0375 | 11.77 | 8.7749 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7788 | 23.5939 | 59.9978 | 24
8.7859 | 34.5151 | 60.0196 | 35 | 8.7899 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.7897 | 23.4787 | 60.0375 | 11.77 | 8.7832 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7871 | 23.5939 | 59.9978 | 24
8.7942 | 34.5167 | 60.0196 | 35 | 8.7982 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.798 | 23.4787 | 60.0375 | 11.77 | 8.7915 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.7954 | 23.5876 | 59.9978 | 24
8.8025 | 34.5167 | 60.0196 | 35 | 8.8065 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.8063 | 23.4787 | 60.0375 | 11.77 | 8.7998 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.8037 | 23.5876 | 59.9978 | 24
8.8108 | 34.5167 | 60.0196 | 35 | 8.8149 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.8146 | 23.4769 | 60.0375 | 11.77 | 8.8081 | 23.5375 | 60.0461 | 24 | 8.812 | 23.5807 | 59.9958 | 24
8.8192 | 34.5167 | 60.0196 | 35 | 8.8232 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.8229 | 23.4769 | 60.0375 | 11.77 | 8.8165 | 23.5375 | 60.0456 | 24 | 8.8203 | 23.5807 | 59.9958 | 24
8.8275 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.8316 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 8.8313 | 23.4818 | 60.0375 | 11.77 | 8.8248 | 23.5375 | 60.0456 | 24 | 8.8289 | 23.5807 | 59.9958 | 24
8.8358 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.8399 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.8396 | 23.4818 | 60.0375 | 11.77 | 8.8331 | 23.5375 | 60.0456 | 24 | 8.8372 | 23.5807 | 59.9958 | 24
8.8442 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.8482 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.8479 | 23.4818 | 60.0375 | 11.77 | 8.8414 | 23.5375 | 60.0456 | 24 | 8.8455 | 23.5807 | 59.9958 | 24
8.8525 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.8566 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.8562 | 23.4818 | 60.0375 | 11.77 | 8.8499 | 23.5375 | 60.0456 | 24 | 8.8538 | 23.5807 | 59.9958 | 24
8.8608 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.8649 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.8646 | 23.4809 | 60.0375 | 11.77 | 8.8582 | 23.5375 | 60.0456 | 24 | 8.8621 | 23.5786 | 59.9958 | 24
8.8692 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.8732 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.8729 | 23.4809 | 60.0375 | 11.77 | 8.8665 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.8704 | 23.5786 | 59.9958 | 24
8.8775 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.8816 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.8812 | 23.4829 | 60.0375 | 11.77 | 8.8748 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.8787 | 23.5775 | 59.9958 | 24
8.8858 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.8899 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.8895 | 23.4829 | 60.0375 | 11.77 | 8.8831 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.8872 | 23.5775 | 59.9958 | 24
8.8941 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.8982 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.8978 | 23.4829 | 60.0375 | 11.77 | 8.8915 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.8955 | 23.6003 | 59.9958 | 24
8.9025 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.9066 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9062 | 23.4829 | 60.0375 | 11.77 | 8.8998 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.9038 | 23.6003 | 59.9958 | 24
8.9108 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.9149 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9146 | 23.5031 | 60.0375 | 11.77 | 8.9081 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.9121 | 23.6071 | 59.9958 | 24
8.9191 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.9232 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9229 | 23.5031 | 60.0375 | 11.77 | 8.9164 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.9204 | 23.6071 | 59.9958 | 24
8.9275 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.9316 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9312 | 23.5031 | 60.0407 | 11.77 | 8.9247 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.9287 | 23.6071 | 59.9958 | 24
8.9358 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.9399 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9396 | 23.5031 | 60.0407 | 11.77 | 8.9331 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.937 | 23.6071 | 59.9958 | 24
8.9441 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.9482 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9479 | 23.5031 | 60.0407 | 11.77 | 8.9414 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.9456 | 23.6052 | 59.9958 | 24
8.9525 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.9566 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9562 | 23.5031 | 60.0407 | 11.77 | 8.9497 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.9539 | 23.6052 | 59.9958 | 24
8.9608 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.9649 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9645 | 23.506 | 60.0407 | 11.77 | 8.958 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.9622 | 23.6041 | 59.9958 | 24
8.9691 | 34.5206 | 60.0196 | 35 | 8.9732 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9728 | 23.506 | 60.0407 | 11.77 | 8.9664 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.9705 | 23.6041 | 59.9958 | 24
8.9775 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 8.9816 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9812 | 23.5084 | 60.0407 | 11.77 | 8.9747 | 23.5359 | 60.0456 | 24 | 8.9788 | 23.5972 | 59.9958 | 24
8.9858 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 8.9899 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9895 | 23.5084 | 60.0407 | 11.77 | 8.983 | 23.5336 | 60.0456 | 24 | 8.9871 | 23.5972 | 59.9958 | 24
8.9941 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 8.9983 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 8.9978 | 23.5122 | 60.0407 | 11.77 | 8.9913 | 23.5336 | 60.0456 | 24 | 8.9954 | 23.5972 | 59.9958 | 24
9.0024 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 9.0066 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0061 | 23.5122 | 60.0407 | 11.77 | 8.9996 | 23.5336 | 60.0455 | 24 | 9.0037 | 23.5972 | 59.9958 | 24
9.0108 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 9.0149 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0145 | 23.5152 | 60.0407 | 11.77 | 9.0081 | 23.5336 | 60.0455 | 24 | 9.0122 | 23.5961 | 59.9935 | 24
9.0191 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 9.0233 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0228 | 23.5152 | 60.0407 | 11.77 | 9.0164 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.0205 | 23.5961 | 59.9935 | 24
9.0274 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 9.0316 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0311 | 23.4652 | 60.0407 | 11.77 | 9.0247 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.0288 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.0358 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 9.0399 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0394 | 23.4652 | 60.0407 | 11.77 | 9.033 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.0371 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.0441 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 9.0482 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0477 | 23.4633 | 60.0407 | 11.77 | 9.0413 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.0454 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.0524 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 9.0566 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0562 | 23.4633 | 60.0407 | 11.77 | 9.0497 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.0537 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.0608 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 9.0649 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0645 | 23.459 | 60.0407 | 11.77 | 9.058 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.062 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.0691 | 34.5206 | 60.0192 | 35 | 9.0732 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0728 | 23.459 | 60.0407 | 11.77 | 9.0663 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.0706 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.0774 | 34.5259 | 60.0192 | 35 | 9.0816 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0811 | 23.4541 | 60.0407 | 11.77 | 9.0746 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.0789 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.0858 | 34.5259 | 60.0192 | 35 | 9.0899 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0895 | 23.4541 | 60.0407 | 11.77 | 9.083 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.0872 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.0941 | 34.5286 | 60.0192 | 35 | 9.0983 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.0978 | 23.4579 | 60.0407 | 11.77 | 9.0913 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.0955 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.1024 | 34.5286 | 60.0192 | 35 | 9.1066 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.1061 | 23.4579 | 60.0407 | 11.77 | 9.0996 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1038 | 23.5942 | 59.9935 | 24
9.1107 | 34.5286 | 60.0192 | 35 | 9.1149 | 34.4171 | 59.9942 | 22.77 | 9.1144 | 23.508 | 60.0407 | 11.77 | 9.1079 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1121 | 23.5931 | 59.9935 | 24
9.1191 | 34.5286 | 60.0192 | 35 | 9.1233 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 9.1227 | 23.508 | 60.0407 | 11.77 | 9.1162 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1204 | 23.5931 | 59.9935 | 24
9.1274 | 34.5327 | 60.0192 | 35 | 9.1316 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 9.1311 | 23.508 | 60.0442 | 11.77 | 9.1246 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1289 | 23.5912 | 59.9935 | 24
9.1357 | 34.5327 | 60.0192 | 35 | 9.1399 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 9.1394 | 23.508 | 60.0442 | 11.77 | 9.1329 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1372 | 23.5912 | 59.9935 | 24
9.1441 | 34.5327 | 60.0192 | 35 | 9.1483 | 34.4196 | 59.9942 | 22.77 | 9.1477 | 23.5177 | 60.0442 | 11.77 | 9.1412 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1455 | 23.5912 | 59.9935 | 24
9.1524 | 34.5327 | 60.0192 | 35 | 9.1566 | 34.4242 | 59.9942 | 22.77 | 9.156 | 23.5177 | 60.0442 | 11.77 | 9.1495 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1538 | 23.5912 | 59.9935 | 24
9.1607 | 34.5327 | 60.0192 | 35 | 9.1649 | 34.4242 | 59.9942 | 22.77 | 9.1644 | 23.5209 | 60.0442 | 11.77 | 9.1578 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1621 | 23.5911 | 59.9935 | 24
9.1691 | 34.5327 | 60.0192 | 35 | 9.1733 | 34.4242 | 59.9942 | 22.77 | 9.1727 | 23.5209 | 60.0442 | 11.77 | 9.1663 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1704 | 23.5911 | 59.9935 | 24
9.1774 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.1816 | 34.4242 | 59.9942 | 22.77 | 9.181 | 23.5195 | 60.0442 | 11.77 | 9.1746 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1787 | 23.5911 | 59.9935 | 24
9.1857 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.1899 | 34.4242 | 59.9942 | 22.77 | 9.1893 | 23.5195 | 60.0442 | 11.77 | 9.1829 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.187 | 23.5911 | 59.9935 | 24
9.1941 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.1983 | 34.4242 | 59.9942 | 22.77 | 9.1976 | 23.5195 | 60.0442 | 11.77 | 9.1912 | 23.5319 | 60.0452 | 24 | 9.1956 | 23.59 | 59.9935 | 24
9.2024 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2066 | 34.4216 | 59.9942 | 22.77 | 9.2061 | 23.5195 | 60.0442 | 11.77 | 9.1996 | 23.5295 | 60.0452 | 24 | 9.2039 | 23.59 | 59.9935 | 24
9.2107 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2149 | 34.4216 | 59.9942 | 22.77 | 9.2144 | 23.5147 | 60.0442 | 11.77 | 9.2079 | 23.5295 | 60.0452 | 24 | 9.2122 | 23.59 | 59.9915 | 24
9.219 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2233 | 34.4216 | 59.9942 | 22.77 | 9.2227 | 23.5147 | 60.0442 | 11.77 | 9.2162 | 23.5295 | 60.0443 | 24 | 9.2205 | 23.59 | 59.9915 | 24
9.2274 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2316 | 34.4216 | 59.9942 | 22.77 | 9.231 | 23.5147 | 60.0442 | 11.77 | 9.2245 | 23.5295 | 60.0443 | 24 | 9.2288 | 23.59 | 59.9915 | 24
9.2357 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2399 | 34.4216 | 59.9942 | 22.77 | 9.2393 | 23.5147 | 60.0442 | 11.77 | 9.2328 | 23.534 | 60.0443 | 24 | 9.2371 | 23.59 | 59.9915 | 24
9.244 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2483 | 34.4216 | 59.9942 | 22.77 | 9.2477 | 23.5179 | 60.0442 | 11.77 | 9.2412 | 23.534 | 60.0443 | 24 | 9.2454 | 23.59 | 59.9915 | 24
9.2524 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2566 | 34.4216 | 59.9942 | 22.77 | 9.256 | 23.5179 | 60.0442 | 11.77 | 9.2495 | 23.534 | 60.0443 | 24 | 9.2539 | 23.59 | 59.9915 | 24
9.2607 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.265 | 34.4216 | 59.9942 | 22.77 | 9.2643 | 23.5221 | 60.0442 | 11.77 | 9.2578 | 23.534 | 60.0443 | 24 | 9.2622 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.269 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2733 | 34.416 | 59.9942 | 22.77 | 9.2726 | 23.5221 | 60.0442 | 11.77 | 9.2661 | 23.534 | 60.0443 | 24 | 9.2705 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.2774 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2816 | 34.416 | 59.9942 | 22.77 | 9.281 | 23.5245 | 60.0442 | 11.77 | 9.2745 | 23.534 | 60.0443 | 24 | 9.2788 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.2857 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2899 | 34.4185 | 59.9942 | 22.77 | 9.2893 | 23.5245 | 60.0442 | 11.77 | 9.2828 | 23.534 | 60.0443 | 24 | 9.2871 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.294 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.2983 | 34.4185 | 59.9942 | 22.77 | 9.2976 | 23.5278 | 60.0442 | 11.77 | 9.2911 | 23.534 | 60.0443 | 24 | 9.2954 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.3023 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.3066 | 34.4185 | 59.9934 | 22.77 | 9.3059 | 23.5278 | 60.0442 | 11.77 | 9.2994 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3037 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.3107 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.3149 | 34.4185 | 59.9934 | 22.77 | 9.3142 | 23.5264 | 60.0442 | 11.77 | 9.3077 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3123 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.319 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.3233 | 34.4185 | 59.9934 | 22.77 | 9.3226 | 23.5264 | 60.0442 | 11.77 | 9.3162 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3206 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.3273 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.3316 | 34.4185 | 59.9934 | 22.77 | 9.3309 | 23.5287 | 60.0466 | 11.77 | 9.3245 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3289 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.3357 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.3399 | 34.4185 | 59.9934 | 22.77 | 9.3392 | 23.5287 | 60.0466 | 11.77 | 9.3328 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3372 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.344 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.3483 | 34.4185 | 59.9934 | 22.77 | 9.3475 | 23.5243 | 60.0466 | 11.77 | 9.3411 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3455 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.3523 | 34.5327 | 60.02 | 35 | 9.3566 | 34.4185 | 59.9934 | 22.77 | 9.3558 | 23.5243 | 60.0466 | 11.77 | 9.3494 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3538 | 23.5881 | 59.9915 | 24
9.3607 | 34.5311 | 60.02 | 35 | 9.365 | 34.4185 | 59.9934 | 22.77 | 9.3643 | 23.5243 | 60.0466 | 11.77 | 9.3578 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3621 | 23.587 | 59.9915 | 24
9.369 | 34.5311 | 60.02 | 35 | 9.3733 | 34.4172 | 59.9934 | 22.77 | 9.3726 | 23.5243 | 60.0466 | 11.77 | 9.3661 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3706 | 23.587 | 59.9915 | 24
9.3773 | 34.5311 | 60.0204 | 35 | 9.3816 | 34.4172 | 59.9934 | 22.77 | 9.3809 | 23.5243 | 60.0466 | 11.77 | 9.3744 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3789 | 23.587 | 59.9915 | 24
9.3857 | 34.5311 | 60.0204 | 35 | 9.39 | 34.4172 | 59.9934 | 22.77 | 9.3892 | 23.5243 | 60.0466 | 11.77 | 9.3827 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3872 | 23.587 | 59.9915 | 24
9.394 | 34.5337 | 60.0204 | 35 | 9.3983 | 34.4172 | 59.9934 | 22.77 | 9.3976 | 23.5254 | 60.0466 | 11.77 | 9.3911 | 23.5298 | 60.0443 | 24 | 9.3955 | 23.5955 | 59.9915 | 24
9.4023 | 34.5337 | 60.0204 | 35 | 9.4066 | 34.4172 | 59.9934 | 22.77 | 9.4059 | 23.5254 | 60.0466 | 11.77 | 9.3994 | 23.5347 | 60.0443 | 24 | 9.4038 | 23.5955 | 59.9915 | 24
9.4106 | 34.5337 | 60.0204 | 35 | 9.4149 | 34.4172 | 59.9934 | 22.77 | 9.4142 | 23.5286 | 60.0466 | 11.77 | 9.4077 | 23.5347 | 60.0443 | 24 | 9.4121 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.419 | 34.5337 | 60.0204 | 35 | 9.4233 | 34.4035 | 59.9934 | 22.77 | 9.4225 | 23.5286 | 60.0466 | 11.77 | 9.416 | 23.5315 | 60.0436 | 24 | 9.4204 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.4273 | 34.5378 | 60.0204 | 35 | 9.4316 | 34.4035 | 59.9934 | 22.77 | 9.4308 | 23.5286 | 60.0466 | 11.77 | 9.4243 | 23.5315 | 60.0436 | 24 | 9.4287 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.4356 | 34.5378 | 60.0204 | 35 | 9.44 | 34.4035 | 59.9934 | 22.77 | 9.4392 | 23.5286 | 60.0466 | 11.77 | 9.4327 | 23.5315 | 60.0436 | 24 | 9.4373 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.444 | 34.5378 | 60.0204 | 35 | 9.4483 | 34.4035 | 59.9934 | 22.77 | 9.4475 | 23.5286 | 60.0466 | 11.77 | 9.441 | 23.5315 | 60.0436 | 24 | 9.4456 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.4523 | 34.5378 | 60.0204 | 35 | 9.4566 | 34.4035 | 59.9934 | 22.77 | 9.4558 | 23.5286 | 60.0466 | 11.77 | 9.4493 | 23.5315 | 60.0436 | 24 | 9.4539 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.4606 | 34.5378 | 60.0204 | 35 | 9.465 | 34.4035 | 59.9934 | 22.77 | 9.4641 | 23.5342 | 60.0466 | 11.77 | 9.4576 | 23.5315 | 60.0436 | 24 | 9.4622 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.469 | 34.5378 | 60.0204 | 35 | 9.4733 | 34.4035 | 59.9934 | 22.77 | 9.4724 | 23.5342 | 60.0466 | 11.77 | 9.4659 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.4705 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.4773 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.4816 | 34.4035 | 59.9934 | 22.77 | 9.4808 | 23.5385 | 60.0466 | 11.77 | 9.4744 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.4788 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.4856 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.49 | 34.4009 | 59.9934 | 22.77 | 9.4891 | 23.5385 | 60.0466 | 11.77 | 9.4827 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.4871 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.494 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.4983 | 34.4009 | 59.9934 | 22.77 | 9.4974 | 23.5385 | 60.0466 | 11.77 | 9.491 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.4956 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5023 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.5066 | 34.4009 | 59.9926 | 22.77 | 9.5057 | 23.5385 | 60.0466 | 11.77 | 9.4993 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5039 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5106 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.515 | 34.4009 | 59.9926 | 22.77 | 9.5142 | 23.5385 | 60.0466 | 11.77 | 9.5077 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5122 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5189 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.5233 | 34.4009 | 59.9926 | 22.77 | 9.5225 | 23.5385 | 60.0466 | 11.77 | 9.516 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5205 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5273 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.5316 | 34.4009 | 59.9926 | 22.77 | 9.5308 | 23.5039 | 60.0493 | 11.77 | 9.5243 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5288 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5356 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.54 | 34.4009 | 59.9926 | 22.77 | 9.5391 | 23.5039 | 60.0493 | 11.77 | 9.5326 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5371 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5439 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.5483 | 34.4009 | 59.9926 | 22.77 | 9.5474 | 23.5032 | 60.0493 | 11.77 | 9.5409 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5454 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5523 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.5566 | 34.4009 | 59.9926 | 22.77 | 9.5558 | 23.5032 | 60.0493 | 11.77 | 9.5493 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.554 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5606 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.565 | 34.4009 | 59.9926 | 22.77 | 9.5641 | 23.5032 | 60.0493 | 11.77 | 9.5576 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5623 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5689 | 34.5277 | 60.0204 | 35 | 9.5733 | 34.4123 | 59.9926 | 22.77 | 9.5724 | 23.5032 | 60.0493 | 11.77 | 9.5659 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5706 | 23.5955 | 59.9903 | 24
9.5773 | 34.5199 | 60.0212 | 35 | 9.5816 | 34.4123 | 59.9926 | 22.77 | 9.5807 | 23.5032 | 60.0493 | 11.77 | 9.5742 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5789 | 23.5989 | 59.9903 | 24
9.5856 | 34.5199 | 60.0212 | 35 | 9.59 | 34.4123 | 59.9926 | 22.77 | 9.589 | 23.5032 | 60.0493 | 11.77 | 9.5826 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5872 | 23.5989 | 59.9903 | 24
9.5939 | 34.5199 | 60.0212 | 35 | 9.5983 | 34.4123 | 59.9926 | 22.77 | 9.5974 | 23.5044 | 60.0493 | 11.77 | 9.5909 | 23.5379 | 60.0436 | 24 | 9.5955 | 23.5984 | 59.9903 | 24
9.6022 | 34.5199 | 60.0212 | 35 | 9.6067 | 34.4123 | 59.9926 | 22.77 | 9.6057 | 23.5044 | 60.0493 | 11.77 | 9.5992 | 23.5332 | 60.0436 | 24 | 9.6038 | 23.5984 | 59.9903 | 24
9.6106 | 34.5199 | 60.0212 | 35 | 9.615 | 34.4123 | 59.9926 | 22.77 | 9.614 | 23.5077 | 60.0493 | 11.77 | 9.6075 | 23.5332 | 60.0436 | 24 | 9.6123 | 23.5984 | 59.9899 | 24
9.6189 | 34.5199 | 60.0212 | 35 | 9.6233 | 34.4123 | 59.9926 | 22.77 | 9.6223 | 23.5077 | 60.0493 | 11.77 | 9.6158 | 23.5332 | 60.0427 | 24 | 9.6206 | 23.5984 | 59.9899 | 24
9.6272 | 34.5128 | 60.0212 | 35 | 9.6317 | 34.4123 | 59.9926 | 22.77 | 9.6307 | 23.5077 | 60.0493 | 11.77 | 9.6243 | 23.5332 | 60.0427 | 24 | 9.6289 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.6356 | 34.5128 | 60.0212 | 35 | 9.64 | 34.4113 | 59.9926 | 22.77 | 9.639 | 23.5077 | 60.0493 | 11.77 | 9.6326 | 23.4338 | 60.0427 | 24 | 9.6372 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.6439 | 34.5128 | 60.0212 | 35 | 9.6483 | 34.4113 | 59.9926 | 22.77 | 9.6473 | 23.5077 | 60.0493 | 11.77 | 9.6409 | 23.4338 | 60.0427 | 24 | 9.6455 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.6522 | 34.5128 | 60.0212 | 35 | 9.6566 | 34.4113 | 59.9926 | 22.77 | 9.6556 | 23.5077 | 60.0493 | 11.77 | 9.6492 | 23.4338 | 60.0427 | 24 | 9.6538 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.6606 | 34.5128 | 60.0212 | 35 | 9.665 | 34.4113 | 59.9926 | 22.77 | 9.6639 | 23.5077 | 60.0493 | 11.77 | 9.6575 | 23.4338 | 60.0427 | 24 | 9.6621 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.6689 | 34.5128 | 60.0212 | 35 | 9.6733 | 34.4074 | 59.9926 | 22.77 | 9.6724 | 23.5077 | 60.0493 | 11.77 | 9.6659 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.6707 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.6772 | 34.5128 | 60.0212 | 35 | 9.6816 | 34.4074 | 59.9926 | 22.77 | 9.6807 | 23.5177 | 60.0493 | 11.77 | 9.6742 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.679 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.6856 | 34.5128 | 60.0212 | 35 | 9.69 | 34.3589 | 59.9926 | 22.77 | 9.689 | 23.5177 | 60.0493 | 11.77 | 9.6825 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.6873 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.6939 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.6983 | 34.3589 | 59.9926 | 22.77 | 9.6973 | 23.5177 | 60.0493 | 11.77 | 9.6908 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.6956 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7022 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.7067 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.7056 | 23.5177 | 60.0493 | 11.77 | 9.6992 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.7039 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7105 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.715 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.714 | 23.4527 | 60.0493 | 11.77 | 9.7075 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.7122 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7189 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.7233 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.7223 | 23.4527 | 60.0493 | 11.77 | 9.7158 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.7205 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7272 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.7317 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.7306 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7241 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.729 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7355 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.74 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.7389 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7324 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.7373 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7439 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.7483 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.7472 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7408 | 23.4297 | 60.0427 | 24 | 9.7456 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7522 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.7567 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.7556 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7491 | 23.4345 | 60.0427 | 24 | 9.7539 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7605 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.765 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.7639 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7574 | 23.4345 | 60.0427 | 24 | 9.7622 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7689 | 34.5112 | 60.0212 | 35 | 9.7733 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.7722 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7657 | 23.4345 | 60.0427 | 24 | 9.7705 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7772 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.7817 | 34.3589 | 59.9919 | 22.77 | 9.7805 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7742 | 23.4345 | 60.0427 | 24 | 9.7788 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7855 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.79 | 34.3527 | 59.9919 | 22.77 | 9.7888 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7825 | 23.4345 | 60.0427 | 24 | 9.7871 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.7938 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.7983 | 34.3527 | 59.9919 | 22.77 | 9.7972 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7908 | 23.4345 | 60.0427 | 24 | 9.7957 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8022 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.8067 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8055 | 23.4375 | 60.0517 | 11.77 | 9.7991 | 23.4345 | 60.0427 | 24 | 9.804 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8105 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.815 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8138 | 23.4478 | 60.0517 | 11.77 | 9.8074 | 23.4345 | 60.0427 | 24 | 9.8123 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8188 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.8233 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8221 | 23.4478 | 60.0517 | 11.77 | 9.8158 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.8206 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8272 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.8317 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8306 | 23.4478 | 60.0517 | 11.77 | 9.8241 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.8289 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8355 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.84 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8389 | 23.4478 | 60.0517 | 11.77 | 9.8324 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.8372 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8438 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.8483 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8472 | 23.4478 | 60.0517 | 11.77 | 9.8407 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.8455 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8522 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.8567 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8555 | 23.4478 | 60.0517 | 11.77 | 9.8491 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.854 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8605 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.865 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8638 | 23.443 | 60.0517 | 11.77 | 9.8574 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.8623 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8688 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.8734 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8722 | 23.443 | 60.0517 | 11.77 | 9.8657 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.8706 | 23.5943 | 59.9899 | 24
9.8771 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.8817 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8805 | 23.4326 | 60.0517 | 11.77 | 9.874 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.8789 | 23.5954 | 59.9899 | 24
9.8855 | 34.5112 | 60.022 | 35 | 9.89 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8888 | 23.4326 | 60.0517 | 11.77 | 9.8823 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.8872 | 23.5954 | 59.9899 | 24
9.8938 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.8983 | 34.39 | 59.9919 | 22.77 | 9.8971 | 23.2379 | 60.0517 | 11.77 | 9.8907 | 23.4345 | 60.0419 | 24 | 9.8955 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9021 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.9067 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9054 | 23.2379 | 60.0517 | 11.77 | 9.899 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9038 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9105 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.915 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9138 | 23.2379 | 60.0517 | 11.77 | 9.9073 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9124 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9188 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.9233 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9221 | 23.2379 | 60.0517 | 11.77 | 9.9156 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9207 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9271 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.9317 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9304 | 23.2441 | 60.0541 | 11.77 | 9.924 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.929 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9355 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.94 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9387 | 23.2441 | 60.0541 | 11.77 | 9.9324 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9373 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9438 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.9484 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.947 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 9.9407 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9456 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9521 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.9567 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9554 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 9.949 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9539 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9605 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.965 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9637 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 9.9573 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9622 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9688 | 34.4968 | 60.022 | 35 | 9.9734 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.972 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 9.9657 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9707 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9771 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 9.9817 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9803 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 9.974 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.979 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9854 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 9.99 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9886 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 9.9823 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9873 | 23.5973 | 59.9899 | 24
9.9938 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 9.9984 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 9.9971 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 9.9906 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 9.9956 | 23.5973 | 59.9899 | 24
10.0021 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.0067 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.0054 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 9.9989 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.0039 | 23.5973 | 59.9899 | 24
10.0104 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.015 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.0137 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 10.0073 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.0122 | 23.5973 | 59.9903 | 24
10.0188 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.0234 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.022 | 23.2487 | 60.0541 | 11.77 | 10.0156 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.0205 | 23.5973 | 59.9903 | 24
10.0271 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.0317 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.0303 | 23.2474 | 60.0541 | 11.77 | 10.0239 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.0291 | 23.5984 | 59.9903 | 24
10.0354 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.04 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.0387 | 23.2474 | 60.0541 | 11.77 | 10.0322 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.0374 | 23.5984 | 59.9903 | 24
10.0438 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.0484 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.047 | 23.2474 | 60.0541 | 11.77 | 10.0406 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.0457 | 23.5984 | 59.9903 | 24
10.0521 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.0567 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.0553 | 23.2474 | 60.0541 | 11.77 | 10.049 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.054 | 23.5984 | 59.9903 | 24
10.0604 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.065 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.0636 | 23.2465 | 60.0541 | 11.77 | 10.0573 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.0623 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.0687 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.0734 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.072 | 23.2465 | 60.0541 | 11.77 | 10.0656 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.0706 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.0771 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.0817 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.0803 | 23.2465 | 60.0541 | 11.77 | 10.0739 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.0789 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.0854 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.0901 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.0886 | 23.2465 | 60.0541 | 11.77 | 10.0823 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.0872 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.0937 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.0984 | 34.39 | 59.9911 | 22.77 | 10.0969 | 23.2465 | 60.0541 | 11.77 | 10.0906 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.0957 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.1021 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1067 | 34.39 | 59.9915 | 22.77 | 10.1052 | 23.2465 | 60.0541 | 11.77 | 10.0989 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.104 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.1104 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1151 | 34.39 | 59.9915 | 22.77 | 10.1136 | 23.1817 | 60.0541 | 11.77 | 10.1072 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1123 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.1187 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1234 | 34.39 | 59.9915 | 22.77 | 10.1219 | 23.1817 | 60.0541 | 11.77 | 10.1156 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1206 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.1271 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1317 | 34.39 | 59.9915 | 22.77 | 10.1302 | 23.1817 | 60.0561 | 11.77 | 10.1239 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1289 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.1354 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.14 | 34.3912 | 59.9915 | 22.77 | 10.1385 | 23.1817 | 60.0561 | 11.77 | 10.1322 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1372 | 23.5872 | 59.9903 | 24
10.1437 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1484 | 34.3912 | 59.9915 | 22.77 | 10.1469 | 23.1817 | 60.0561 | 11.77 | 10.1405 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1455 | 23.5883 | 59.9903 | 24
10.1521 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1567 | 34.3912 | 59.9915 | 22.77 | 10.1553 | 23.1817 | 60.0561 | 11.77 | 10.1488 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1541 | 23.5883 | 59.9903 | 24
10.1604 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1651 | 34.3912 | 59.9915 | 22.77 | 10.1636 | 23.1863 | 60.0561 | 11.77 | 10.1572 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1624 | 23.5883 | 59.9903 | 24
10.1687 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1734 | 34.3912 | 59.9915 | 22.77 | 10.1719 | 23.1863 | 60.0561 | 11.77 | 10.1655 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1707 | 23.5883 | 59.9903 | 24
10.177 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1817 | 34.3912 | 59.9915 | 22.77 | 10.1802 | 23.1863 | 60.0561 | 11.77 | 10.1738 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.179 | 23.5902 | 59.9903 | 24
10.1854 | 34.4968 | 60.0216 | 35 | 10.1901 | 34.3967 | 59.9915 | 22.77 | 10.1885 | 23.1863 | 60.0561 | 11.77 | 10.1821 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1873 | 23.5902 | 59.9903 | 24
10.1937 | 34.5112 | 60.0216 | 35 | 10.1984 | 34.3967 | 59.9915 | 22.77 | 10.1969 | 23.1863 | 60.0561 | 11.77 | 10.1904 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.1956 | 23.5902 | 59.9903 | 24
10.202 | 34.5112 | 60.0216 | 35 | 10.2067 | 34.4003 | 59.9915 | 22.77 | 10.2052 | 23.1863 | 60.0561 | 11.77 | 10.1989 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.2039 | 23.5902 | 59.9903 | 24
10.2104 | 34.5112 | 60.0216 | 35 | 10.2151 | 34.4003 | 59.9915 | 22.77 | 10.2135 | 23.1927 | 60.0561 | 11.77 | 10.2072 | 23.4406 | 60.0415 | 24 | 10.2124 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.2187 | 34.5112 | 60.0216 | 35 | 10.2234 | 34.4003 | 59.9915 | 22.77 | 10.2218 | 23.1927 | 60.0561 | 11.77 | 10.2155 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.2207 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.227 | 34.5112 | 60.0216 | 35 | 10.2317 | 34.4003 | 59.9915 | 22.77 | 10.2301 | 23.1927 | 60.0561 | 11.77 | 10.2238 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.229 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.2354 | 34.5112 | 60.0216 | 35 | 10.2401 | 34.4003 | 59.9915 | 22.77 | 10.2385 | 23.1927 | 60.0561 | 11.77 | 10.2322 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.2373 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.2437 | 34.5112 | 60.0216 | 35 | 10.2484 | 34.4003 | 59.9915 | 22.77 | 10.2468 | 23.1868 | 60.0561 | 11.77 | 10.2405 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.2456 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.252 | 34.5112 | 60.0216 | 35 | 10.2567 | 34.4028 | 59.9915 | 22.77 | 10.2551 | 23.1868 | 60.0561 | 11.77 | 10.2488 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.2539 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.2603 | 34.5128 | 60.0216 | 35 | 10.2651 | 34.4028 | 59.9915 | 22.77 | 10.2634 | 23.1868 | 60.0561 | 11.77 | 10.2571 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.2622 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.2687 | 34.5128 | 60.0216 | 35 | 10.2734 | 34.4028 | 59.9915 | 22.77 | 10.2717 | 23.1868 | 60.0561 | 11.77 | 10.2654 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.2708 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.277 | 34.5087 | 60.0216 | 35 | 10.2817 | 34.4028 | 59.9915 | 22.77 | 10.2802 | 23.1868 | 60.0561 | 11.77 | 10.2738 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.2791 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.2853 | 34.5087 | 60.0216 | 35 | 10.2901 | 34.4028 | 59.9915 | 22.77 | 10.2885 | 23.1868 | 60.0561 | 11.77 | 10.2821 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.2874 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.2937 | 34.5087 | 60.0216 | 35 | 10.2984 | 34.4028 | 59.9915 | 22.77 | 10.2968 | 23.1786 | 60.0561 | 11.77 | 10.2904 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.2957 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.302 | 34.5087 | 60.0216 | 35 | 10.3067 | 34.4028 | 59.9923 | 22.77 | 10.3051 | 23.1786 | 60.0561 | 11.77 | 10.2987 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.304 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.3103 | 34.5087 | 60.0216 | 35 | 10.3151 | 34.4028 | 59.9923 | 22.77 | 10.3134 | 23.1786 | 60.0561 | 11.77 | 10.3071 | 23.4406 | 60.0419 | 24 | 10.3123 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.3187 | 34.5087 | 60.0216 | 35 | 10.3234 | 34.4028 | 59.9923 | 22.77 | 10.3218 | 23.1786 | 60.0561 | 11.77 | 10.3154 | 23.4406 | 60.0419 | 23.9567 | 10.3206 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.327 | 34.5061 | 60.0216 | 35 | 10.3318 | 34.4028 | 59.9923 | 22.77 | 10.3301 | 23.1786 | 60.0577 | 11.77 | 10.3237 | 23.4406 | 60.0419 | 23.9058 | 10.3289 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.3353 | 34.5061 | 60.0216 | 35 | 10.3401 | 34.4028 | 59.9923 | 22.77 | 10.3384 | 23.1786 | 60.0577 | 11.77 | 10.332 | 23.4406 | 60.0419 | 23.8549 | 10.3374 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.3436 | 34.5061 | 60.0216 | 35 | 10.3484 | 34.4028 | 59.9923 | 22.77 | 10.3467 | 23.1786 | 60.0577 | 11.77 | 10.3403 | 23.4406 | 60.0419 | 23.804 | 10.3457 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.352 | 34.5061 | 60.0216 | 35 | 10.3568 | 34.4028 | 59.9923 | 22.77 | 10.355 | 23.1786 | 60.0577 | 11.77 | 10.3488 | 23.4406 | 60.0419 | 23.753 | 10.354 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.3603 | 34.5061 | 60.0216 | 35 | 10.3651 | 34.4028 | 59.9923 | 22.77 | 10.3634 | 23.1831 | 60.0577 | 11.77 | 10.3571 | 23.4406 | 60.0419 | 23.7021 | 10.3623 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.3686 | 34.5061 | 60.0216 | 35 | 10.3734 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.3717 | 23.1831 | 60.0577 | 11.77 | 10.3654 | 23.4406 | 60.0419 | 23.6512 | 10.3706 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.377 | 34.5061 | 60.0212 | 35 | 10.3817 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.38 | 23.1831 | 60.0577 | 11.77 | 10.3737 | 23.4406 | 60.0419 | 23.6003 | 10.3789 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.3853 | 34.5061 | 60.0212 | 35 | 10.3901 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.3883 | 23.1831 | 60.0577 | 11.77 | 10.3821 | 23.4406 | 60.0419 | 23.5493 | 10.3872 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.3936 | 34.5092 | 60.0212 | 35 | 10.3984 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.3966 | 23.1867 | 60.0577 | 11.77 | 10.3904 | 23.4406 | 60.0419 | 23.4984 | 10.3958 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.402 | 34.5092 | 60.0212 | 35 | 10.4068 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.405 | 23.1867 | 60.0577 | 11.77 | 10.3987 | 23.4406 | 60.0419 | 23.4475 | 10.4041 | 23.5902 | 59.9919 | 24
10.4103 | 34.5051 | 60.0212 | 35 | 10.4151 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.4133 | 23.1895 | 60.0577 | 11.77 | 10.407 | 23.4406 | 60.0419 | 23.3966 | 10.4124 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.4186 | 34.5051 | 60.0212 | 35 | 10.4234 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.4216 | 23.1895 | 60.0577 | 11.77 | 10.4153 | 23.4406 | 60.0419 | 23.3457 | 10.4207 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.427 | 34.5025 | 60.0212 | 35 | 10.4318 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.4299 | 23.1895 | 60.0577 | 11.77 | 10.4237 | 23.4406 | 60.0419 | 23.2947 | 10.429 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.4353 | 34.5025 | 60.0212 | 35 | 10.4401 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.4382 | 23.1895 | 60.0577 | 11.77 | 10.432 | 23.4406 | 60.0419 | 23.2438 | 10.4373 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.4436 | 34.5025 | 60.0212 | 35 | 10.4484 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.4467 | 23.1895 | 60.0577 | 11.77 | 10.4403 | 23.4406 | 60.0419 | 23.1929 | 10.4456 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.4519 | 34.5025 | 60.0212 | 35 | 10.4568 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.455 | 23.1895 | 60.0577 | 11.77 | 10.4486 | 23.4406 | 60.0419 | 23.142 | 10.4541 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.4603 | 34.5025 | 60.0212 | 35 | 10.4651 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.4633 | 23.1895 | 60.0577 | 11.77 | 10.457 | 23.4406 | 60.0419 | 23.091 | 10.4624 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.4686 | 34.5025 | 60.0212 | 35 | 10.4734 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.4716 | 23.1895 | 60.0577 | 11.77 | 10.4653 | 23.4406 | 60.0419 | 23.0401 | 10.4707 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.4769 | 34.4915 | 60.0212 | 35 | 10.4818 | 34.3935 | 59.9923 | 22.77 | 10.4799 | 23.1836 | 60.0577 | 11.77 | 10.4736 | 23.4406 | 60.0419 | 22.9892 | 10.479 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.4853 | 34.4915 | 60.0212 | 35 | 10.4901 | 34.3909 | 59.9923 | 22.77 | 10.4883 | 23.1836 | 60.0577 | 11.77 | 10.4819 | 23.4345 | 60.0419 | 22.9383 | 10.4873 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.4936 | 34.4915 | 60.0212 | 35 | 10.4984 | 34.3909 | 59.9923 | 22.77 | 10.4966 | 23.1836 | 60.0577 | 11.77 | 10.4902 | 23.4345 | 60.0419 | 22.8874 | 10.4956 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5019 | 34.4915 | 60.0212 | 35 | 10.5068 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5049 | 23.1836 | 60.0577 | 11.77 | 10.4987 | 23.4345 | 60.0419 | 22.8364 | 10.5039 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5103 | 34.4915 | 60.0212 | 35 | 10.5151 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5132 | 23.1798 | 60.0577 | 11.77 | 10.507 | 23.4345 | 60.0419 | 22.7855 | 10.5125 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5186 | 34.4915 | 60.0212 | 35 | 10.5234 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5215 | 23.1798 | 60.0577 | 11.77 | 10.5153 | 23.4345 | 60.0419 | 22.7346 | 10.5208 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5269 | 34.492 | 60.0212 | 35 | 10.5318 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5299 | 23.1798 | 60.0593 | 11.77 | 10.5236 | 23.4345 | 60.0419 | 22.6837 | 10.5291 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5352 | 34.492 | 60.0212 | 35 | 10.5401 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5382 | 23.1798 | 60.0593 | 11.77 | 10.5319 | 23.4345 | 60.0419 | 22.6327 | 10.5374 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5436 | 34.4879 | 60.0212 | 35 | 10.5484 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5465 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.5403 | 23.4345 | 60.0419 | 22.5818 | 10.5457 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5519 | 34.4879 | 60.0212 | 35 | 10.5568 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5548 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.5486 | 23.4321 | 60.0419 | 22.5309 | 10.554 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5602 | 34.4879 | 60.0212 | 35 | 10.5651 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5631 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.5569 | 23.4321 | 60.0419 | 22.48 | 10.5623 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5686 | 34.4879 | 60.0212 | 35 | 10.5735 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5715 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.5652 | 23.4321 | 60.0419 | 22.4291 | 10.5706 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5769 | 34.4879 | 60.0193 | 35 | 10.5818 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5798 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.5736 | 23.4321 | 60.0419 | 22.3781 | 10.5791 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5852 | 34.4879 | 60.0193 | 35 | 10.5901 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5881 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.5819 | 23.4321 | 60.0419 | 22.3272 | 10.5874 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.5936 | 34.5035 | 60.0193 | 35 | 10.5984 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.5964 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.5902 | 23.4321 | 60.0419 | 22.2763 | 10.5957 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6019 | 34.5035 | 60.0193 | 35 | 10.6068 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.6047 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.5985 | 23.4321 | 60.0419 | 22.2254 | 10.604 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6102 | 34.5035 | 60.0193 | 35 | 10.6151 | 34.3909 | 59.9926 | 22.77 | 10.6132 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.6068 | 23.4321 | 60.0419 | 22.1744 | 10.6123 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6186 | 34.5035 | 60.0193 | 35 | 10.6234 | 34.3809 | 59.9926 | 22.77 | 10.6215 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.6152 | 23.4321 | 60.0424 | 22.1235 | 10.6206 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6269 | 34.5035 | 60.0193 | 35 | 10.6318 | 34.3809 | 59.9926 | 22.77 | 10.6298 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.6235 | 23.4321 | 60.0424 | 22.0726 | 10.6289 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6352 | 34.5035 | 60.0193 | 35 | 10.6401 | 34.3439 | 59.9926 | 22.77 | 10.6381 | 23.1826 | 60.0593 | 11.77 | 10.6318 | 23.4321 | 60.0424 | 22.0217 | 10.6375 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6435 | 34.5106 | 60.0193 | 35 | 10.6484 | 34.3439 | 59.9926 | 22.77 | 10.6464 | 23.1871 | 60.0593 | 11.77 | 10.6401 | 23.4321 | 60.0424 | 21.9707 | 10.6458 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6519 | 34.5106 | 60.0193 | 35 | 10.6568 | 34.3439 | 59.9926 | 22.77 | 10.6548 | 23.1871 | 60.0593 | 11.77 | 10.6486 | 23.4321 | 60.0424 | 21.9198 | 10.6541 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6602 | 34.5106 | 60.0193 | 35 | 10.6651 | 34.3439 | 59.9926 | 22.77 | 10.6631 | 23.1871 | 60.0593 | 11.77 | 10.6569 | 23.4321 | 60.0424 | 21.8689 | 10.6624 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6685 | 34.5106 | 60.0193 | 35 | 10.6735 | 34.3439 | 59.9926 | 22.77 | 10.6714 | 23.1871 | 60.0593 | 11.77 | 10.6652 | 23.4321 | 60.0424 | 21.818 | 10.6707 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6769 | 34.5106 | 60.0193 | 35 | 10.6818 | 34.3439 | 59.9926 | 22.77 | 10.6797 | 23.1871 | 60.0593 | 11.77 | 10.6735 | 23.4321 | 60.0424 | 21.7671 | 10.679 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6852 | 34.5106 | 60.0193 | 35 | 10.6901 | 34.3439 | 59.9926 | 22.77 | 10.688 | 23.1871 | 60.0593 | 11.77 | 10.6818 | 23.4321 | 60.0424 | 21.7161 | 10.6873 | 23.5902 | 59.9923 | 24
10.6935 | 34.5207 | 60.0193 | 35 | 10.6985 | 34.3439 | 59.9926 | 22.77 | 10.6964 | 23.1871 | 60.0593 | 11.77 | 10.6902 | 23.4321 | 60.0424 | 21.6652 | 10.6958 | 23.5883 | 59.9923 | 24
10.7019 | 34.5207 | 60.0193 | 35 | 10.7068 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.7047 | 23.1871 | 60.0593 | 11.77 | 10.6985 | 23.4321 | 60.0424 | 21.6143 | 10.7041 | 23.5883 | 59.9923 | 24
10.7102 | 34.5183 | 60.0193 | 35 | 10.7151 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.713 | 23.1815 | 60.0593 | 11.77 | 10.7068 | 23.4321 | 60.0424 | 21.5634 | 10.7124 | 23.5951 | 59.9923 | 24
10.7185 | 34.5183 | 60.0193 | 35 | 10.7234 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.7213 | 23.1815 | 60.0593 | 11.77 | 10.7151 | 23.4321 | 60.0424 | 21.5124 | 10.7207 | 23.5951 | 59.9923 | 24
10.7268 | 34.5789 | 60.0193 | 35 | 10.7318 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.7296 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.7235 | 23.4321 | 60.0424 | 21.4615 | 10.729 | 23.5951 | 59.9923 | 24
10.7352 | 34.5789 | 60.0193 | 35 | 10.7401 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.738 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.7318 | 23.4321 | 60.0424 | 21.4106 | 10.7373 | 23.5951 | 59.9923 | 24
10.7435 | 34.5789 | 60.0193 | 35 | 10.7485 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.7463 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.7401 | 23.4321 | 60.0424 | 21.3597 | 10.7456 | 23.5951 | 59.9923 | 24
10.7518 | 34.5789 | 60.0193 | 35 | 10.7568 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.7546 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.7484 | 23.4313 | 60.0424 | 21.3088 | 10.7542 | 23.5951 | 59.9923 | 24
10.7602 | 34.5789 | 60.0193 | 35 | 10.7651 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.7629 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.7567 | 23.4313 | 60.0424 | 21.2578 | 10.7625 | 23.594 | 59.9923 | 24
10.7685 | 34.5789 | 60.0193 | 35 | 10.7735 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.7712 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.7651 | 23.4313 | 60.0424 | 21.2069 | 10.7708 | 23.594 | 59.9923 | 24
10.7768 | 34.5736 | 60.0173 | 35 | 10.7818 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.7797 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.7734 | 23.4313 | 60.0424 | 21.156 | 10.7791 | 23.594 | 59.9923 | 24
10.7852 | 34.5736 | 60.0173 | 35 | 10.7901 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.788 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.7817 | 23.4313 | 60.0424 | 21.1051 | 10.7874 | 23.594 | 59.9923 | 24
10.7935 | 34.5711 | 60.0173 | 35 | 10.7985 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.7963 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.79 | 23.4313 | 60.0424 | 21.0541 | 10.7957 | 23.594 | 59.9923 | 24
10.8018 | 34.5711 | 60.0173 | 35 | 10.8068 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8046 | 23.1815 | 60.0601 | 11.77 | 10.7983 | 23.4313 | 60.0424 | 21.0032 | 10.804 | 23.594 | 59.9923 | 24
10.8102 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8151 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8129 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8068 | 23.4313 | 60.0424 | 20.9523 | 10.8123 | 23.594 | 59.9915 | 24
10.8185 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8235 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8213 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8151 | 23.4313 | 60.0424 | 20.9014 | 10.8208 | 23.594 | 59.9915 | 24
10.8268 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8318 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8296 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8234 | 23.4313 | 60.0424 | 20.8505 | 10.8291 | 23.594 | 59.9915 | 24
10.8352 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8401 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8379 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8317 | 23.4264 | 60.0424 | 20.7995 | 10.8374 | 23.594 | 59.9915 | 24
10.8435 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8485 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8462 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8401 | 23.4264 | 60.0424 | 20.7486 | 10.8457 | 23.5906 | 59.9915 | 24
10.8518 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8568 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8545 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8484 | 23.4264 | 60.0424 | 20.6977 | 10.854 | 23.5906 | 59.9915 | 24
10.8601 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8651 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8629 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8567 | 23.4264 | 60.0424 | 20.6468 | 10.8623 | 23.5887 | 59.9915 | 24
10.8685 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8735 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8712 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.865 | 23.4295 | 60.0424 | 20.5958 | 10.8706 | 23.5887 | 59.9915 | 24
10.8768 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8818 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8795 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8733 | 23.4295 | 60.0424 | 20.5449 | 10.8792 | 23.5881 | 59.9915 | 24
10.8851 | 34.5847 | 60.0173 | 35 | 10.8901 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8878 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8817 | 23.4295 | 60.0424 | 20.494 | 10.8875 | 23.5881 | 59.9915 | 24
10.8935 | 34.5865 | 60.0173 | 35 | 10.8985 | 34.3439 | 59.993 | 22.77 | 10.8961 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.89 | 23.4295 | 60.0424 | 20.4431 | 10.8958 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9018 | 34.5865 | 60.0173 | 35 | 10.9068 | 34.3426 | 59.9926 | 22.77 | 10.9045 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.8983 | 23.4295 | 60.0424 | 20.3922 | 10.9041 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9101 | 34.5827 | 60.0173 | 35 | 10.9152 | 34.3426 | 59.9926 | 22.77 | 10.9128 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.9066 | 23.4295 | 60.0424 | 20.3412 | 10.9124 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9185 | 34.5827 | 60.0173 | 35 | 10.9235 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9211 | 23.1721 | 60.0601 | 11.77 | 10.915 | 23.4337 | 60.0424 | 20.2903 | 10.9207 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9268 | 34.5802 | 60.0173 | 35 | 10.9318 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9294 | 23.1721 | 60.0605 | 11.77 | 10.9233 | 23.4337 | 60.0424 | 20.2394 | 10.929 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9351 | 34.5802 | 60.0173 | 35 | 10.9402 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9377 | 23.1721 | 60.0605 | 11.77 | 10.9316 | 23.4337 | 60.0424 | 20.1885 | 10.9375 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9435 | 34.6129 | 60.0173 | 35 | 10.9485 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9462 | 23.1721 | 60.0605 | 11.77 | 10.9399 | 23.4337 | 60.0424 | 20.1375 | 10.9458 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9518 | 34.6129 | 60.0173 | 35 | 10.9568 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9545 | 23.1721 | 60.0605 | 11.77 | 10.9482 | 23.4337 | 60.0424 | 20.0866 | 10.9541 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9601 | 34.6078 | 60.0173 | 35 | 10.9651 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9628 | 23.1721 | 60.0605 | 11.77 | 10.9567 | 23.4337 | 60.0424 | 20.0357 | 10.9624 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9684 | 34.6078 | 60.0173 | 35 | 10.9735 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9711 | 23.1721 | 60.0605 | 11.77 | 10.965 | 23.4337 | 60.0424 | 19.9848 | 10.9707 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9768 | 34.6078 | 60.0157 | 35 | 10.9818 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9794 | 23.1721 | 60.0605 | 11.77 | 10.9733 | 23.4337 | 60.0424 | 19.9338 | 10.979 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9851 | 34.6078 | 60.0157 | 35 | 10.9902 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9878 | 23.1721 | 60.0605 | 11.77 | 10.9816 | 23.4456 | 60.0424 | 19.8829 | 10.9873 | 23.5922 | 59.9915 | 24
10.9934 | 34.6078 | 60.0157 | 35 | 10.9985 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 10.9961 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 10.99 | 23.4456 | 60.0424 | 19.832 | 10.9958 | 23.599 | 59.9915 | 24
11.0018 | 34.6078 | 60.0157 | 35 | 11.0068 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.0044 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 10.9983 | 23.4487 | 60.0424 | 19.7811 | 11.0042 | 23.599 | 59.9915 | 24
11.0101 | 34.604 | 60.0157 | 35 | 11.0152 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.0127 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0066 | 23.4487 | 60.0424 | 19.7302 | 11.0125 | 23.599 | 59.9911 | 24
11.0184 | 34.604 | 60.0157 | 35 | 11.0235 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.021 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0149 | 23.4487 | 60.0431 | 19.6792 | 11.0208 | 23.599 | 59.9911 | 24
11.0268 | 34.6017 | 60.0157 | 35 | 11.0318 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.0294 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0232 | 23.4487 | 60.0431 | 19.6283 | 11.0291 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.0351 | 34.6017 | 60.0157 | 35 | 11.0402 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.0377 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0316 | 23.4487 | 60.0431 | 19.5774 | 11.0374 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.0434 | 34.6017 | 60.0157 | 35 | 11.0485 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.046 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0399 | 23.4487 | 60.0431 | 19.5265 | 11.0457 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.0518 | 34.6017 | 60.0157 | 35 | 11.0568 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.0543 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0482 | 23.4487 | 60.0431 | 19.4755 | 11.054 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.0601 | 34.6017 | 60.0157 | 35 | 11.0652 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.0626 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0565 | 23.4487 | 60.0431 | 19.4246 | 11.0625 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.0684 | 34.6017 | 60.0157 | 35 | 11.0735 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.071 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0648 | 23.448 | 60.0431 | 19.3737 | 11.0708 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.0768 | 34.6017 | 60.0157 | 35 | 11.0818 | 34.3364 | 59.9926 | 22.77 | 11.0793 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0732 | 23.448 | 60.0431 | 19.3228 | 11.0791 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.0851 | 34.6017 | 60.0157 | 35 | 11.0902 | 34.3455 | 59.9926 | 22.77 | 11.0876 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0815 | 23.448 | 60.0431 | 19.2719 | 11.0874 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.0934 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.0985 | 34.3455 | 59.9926 | 22.77 | 11.0959 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0898 | 23.448 | 60.0431 | 19.2209 | 11.0957 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.1017 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.1068 | 34.3455 | 59.9923 | 22.77 | 11.1042 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.0981 | 23.448 | 60.0431 | 19.17 | 11.104 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.1101 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.1152 | 34.3455 | 59.9923 | 22.77 | 11.1127 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1066 | 23.448 | 60.0431 | 19.1191 | 11.1123 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.1184 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.1235 | 34.3455 | 59.9923 | 22.77 | 11.121 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1149 | 23.448 | 60.0431 | 19.0682 | 11.1208 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.1267 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.1318 | 34.3455 | 59.9923 | 22.77 | 11.1293 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1232 | 23.448 | 60.0431 | 19.0173 | 11.1292 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.1351 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.1402 | 34.3455 | 59.9923 | 22.77 | 11.1376 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1315 | 23.448 | 60.0431 | 18.9663 | 11.1375 | 23.6038 | 59.9911 | 24
11.1434 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.1485 | 34.3455 | 59.9923 | 22.77 | 11.1459 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1398 | 23.448 | 60.0431 | 18.9154 | 11.1458 | 23.6123 | 59.9911 | 24
11.1517 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.1569 | 34.3555 | 59.9923 | 22.77 | 11.1543 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1482 | 23.4435 | 60.0431 | 18.8645 | 11.1541 | 23.6123 | 59.9911 | 24
11.1601 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.1652 | 34.3555 | 59.9923 | 22.77 | 11.1626 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1565 | 23.4435 | 60.0431 | 18.8136 | 11.1624 | 23.6112 | 59.9911 | 24
11.1684 | 34.612 | 60.0157 | 35 | 11.1735 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.1709 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1648 | 23.4435 | 60.0431 | 18.7626 | 11.1707 | 23.6112 | 59.9911 | 24
11.1767 | 34.612 | 60.0145 | 35 | 11.1819 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.1792 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1731 | 23.4435 | 60.0431 | 18.7117 | 11.1792 | 23.6112 | 59.9911 | 24
11.1851 | 34.612 | 60.0145 | 35 | 11.1902 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.1875 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1815 | 23.4435 | 60.0431 | 18.6608 | 11.1875 | 23.6112 | 59.9911 | 24
11.1934 | 34.6214 | 60.0145 | 35 | 11.1985 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.1959 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1898 | 23.4435 | 60.0431 | 18.6099 | 11.1958 | 23.6112 | 59.9911 | 24
11.2017 | 34.6214 | 60.0145 | 35 | 11.2068 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2042 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.1981 | 23.4427 | 60.0431 | 18.559 | 11.2041 | 23.6112 | 59.9911 | 24
11.21 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2152 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2125 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2064 | 23.4427 | 60.0431 | 18.508 | 11.2124 | 23.6112 | 59.9895 | 24
11.2184 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2235 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2208 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2147 | 23.4378 | 60.0443 | 18.4571 | 11.2207 | 23.6112 | 59.9895 | 24
11.2267 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2318 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2291 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2231 | 23.4378 | 60.0443 | 18.4062 | 11.229 | 23.6059 | 59.9895 | 24
11.235 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2402 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2374 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2314 | 23.4378 | 60.0443 | 18.3553 | 11.2375 | 23.6059 | 59.9895 | 24
11.2434 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2485 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2458 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2397 | 23.4378 | 60.0443 | 18.3044 | 11.2458 | 23.6059 | 59.9895 | 24
11.2517 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2569 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2542 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.248 | 23.4378 | 60.0443 | 18.2534 | 11.2542 | 23.6059 | 59.9895 | 24
11.26 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2652 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2625 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2563 | 23.4378 | 60.0443 | 18.2025 | 11.2625 | 23.6304 | 59.9895 | 24
11.2684 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2735 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2708 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2648 | 23.4378 | 60.0443 | 18.1516 | 11.2708 | 23.6304 | 59.9895 | 24
11.2767 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2819 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2791 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2731 | 23.4378 | 60.0443 | 18.1007 | 11.2791 | 23.6304 | 59.9895 | 24
11.285 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2902 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2875 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2814 | 23.4378 | 60.0443 | 18.0498 | 11.2874 | 23.6304 | 59.9895 | 24
11.2934 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.2985 | 34.3581 | 59.9923 | 22.77 | 11.2958 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2897 | 23.4378 | 60.0443 | 17.9988 | 11.2959 | 23.6293 | 59.9895 | 24
11.3017 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.3069 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3041 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.2981 | 23.4378 | 60.0443 | 17.9479 | 11.3042 | 23.6293 | 59.9895 | 24
11.31 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.3152 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3124 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3064 | 23.4378 | 60.0443 | 17.897 | 11.3125 | 23.6293 | 59.9895 | 24
11.3184 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.3235 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3207 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3147 | 23.4378 | 60.0443 | 17.8461 | 11.3208 | 23.6293 | 59.9895 | 24
11.3267 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.3319 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3291 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.323 | 23.4378 | 60.0443 | 17.7951 | 11.3291 | 23.6292 | 59.9895 | 24
11.335 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.3402 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3374 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3313 | 23.4378 | 60.0443 | 17.7442 | 11.3374 | 23.6292 | 59.9895 | 24
11.3433 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.3485 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3457 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3397 | 23.4378 | 60.0443 | 17.6933 | 11.3457 | 23.6292 | 59.9895 | 24
11.3517 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.3569 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.354 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.348 | 23.4378 | 60.0443 | 17.6424 | 11.354 | 23.6292 | 59.9895 | 24
11.36 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.3652 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3623 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3563 | 23.4378 | 60.0443 | 17.5915 | 11.3625 | 23.6292 | 59.9895 | 24
11.3683 | 34.6255 | 60.0145 | 35 | 11.3735 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3707 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3646 | 23.4378 | 60.0443 | 17.5405 | 11.3708 | 23.6292 | 59.9895 | 24
11.3767 | 34.5758 | 60.0145 | 35 | 11.3819 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.379 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3729 | 23.4378 | 60.0443 | 17.4896 | 11.3792 | 23.6292 | 59.9895 | 24
11.385 | 34.5758 | 60.0145 | 35 | 11.3902 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3873 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3813 | 23.4378 | 60.0443 | 17.4387 | 11.3875 | 23.6292 | 59.9895 | 24
11.3933 | 34.5758 | 60.0145 | 35 | 11.3985 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.3956 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3896 | 23.4378 | 60.0443 | 17.3878 | 11.3958 | 23.6275 | 59.9895 | 24
11.4017 | 34.5758 | 60.0145 | 35 | 11.4069 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.4039 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.3979 | 23.4378 | 60.0443 | 17.3369 | 11.4041 | 23.6275 | 59.9895 | 24
11.41 | 34.5758 | 60.0145 | 35 | 11.4152 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.4124 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4062 | 23.4378 | 60.0443 | 17.2859 | 11.4124 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.4183 | 34.5758 | 60.0145 | 35 | 11.4236 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.4207 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4147 | 23.4394 | 60.0448 | 17.235 | 11.4209 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.4267 | 34.5795 | 60.0145 | 35 | 11.4319 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.429 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.423 | 23.4394 | 60.0448 | 17.1841 | 11.4292 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.435 | 34.5795 | 60.0145 | 35 | 11.4402 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.4373 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4313 | 23.4394 | 60.0448 | 17.1332 | 11.4375 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.4433 | 34.5795 | 60.0145 | 35 | 11.4485 | 34.3581 | 59.9919 | 22.77 | 11.4456 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4396 | 23.4394 | 60.0448 | 17.0823 | 11.4458 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.4517 | 34.5795 | 60.0145 | 35 | 11.4569 | 34.3535 | 59.9919 | 22.77 | 11.454 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4479 | 23.4394 | 60.0448 | 17.0313 | 11.4541 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.46 | 34.5818 | 60.0145 | 35 | 11.4652 | 34.3535 | 59.9919 | 22.77 | 11.4623 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4563 | 23.4394 | 60.0448 | 16.9804 | 11.4624 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.4683 | 34.5818 | 60.0145 | 35 | 11.4735 | 34.3535 | 59.9919 | 22.77 | 11.4706 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4646 | 23.4394 | 60.0448 | 16.9295 | 11.4707 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.4767 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.4819 | 34.3535 | 59.9919 | 22.77 | 11.4789 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4729 | 23.4394 | 60.0448 | 16.8786 | 11.4792 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.485 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.4902 | 34.3535 | 59.9919 | 22.77 | 11.4872 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4812 | 23.4394 | 60.0448 | 16.8277 | 11.4875 | 23.6264 | 59.9884 | 24
11.4933 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.4986 | 34.3535 | 59.9919 | 22.77 | 11.4956 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4896 | 23.4394 | 60.0448 | 16.7767 | 11.4958 | 23.6264 | 59.9884 | 23.9882
11.5016 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.5069 | 34.3535 | 59.9923 | 22.77 | 11.5039 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.4979 | 23.4394 | 60.0448 | 16.7258 | 11.5042 | 23.6264 | 59.9884 | 23.8863
11.51 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.5152 | 34.3535 | 59.9923 | 22.77 | 11.5122 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.5062 | 23.4394 | 60.0448 | 16.6749 | 11.5125 | 23.6232 | 59.9884 | 23.7843
11.5183 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.5236 | 34.3535 | 59.9923 | 22.77 | 11.5205 | 23.1666 | 60.0605 | 11.77 | 11.5145 | 23.4394 | 60.0448 | 16.624 | 11.5208 | 23.6232 | 59.9884 | 23.6824
11.5266 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.5319 | 34.3535 | 59.9923 | 22.77 | 11.5288 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5228 | 23.4394 | 60.0448 | 16.5731 | 11.5291 | 23.6222 | 59.9884 | 23.5805
11.535 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.5402 | 34.3535 | 59.9923 | 22.77 | 11.5372 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5312 | 23.4394 | 60.0448 | 16.5221 | 11.5376 | 23.6222 | 59.9884 | 23.4785
11.5433 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.5486 | 34.3535 | 59.9923 | 22.77 | 11.5455 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5396 | 23.4394 | 60.0448 | 16.4712 | 11.5459 | 23.6206 | 59.9884 | 23.3766
11.5516 | 34.5782 | 60.0145 | 35 | 11.5569 | 34.3535 | 59.9923 | 22.77 | 11.5538 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5479 | 23.4394 | 60.0448 | 16.4203 | 11.5542 | 23.6206 | 59.9884 | 23.2746
11.56 | 34.5801 | 60.0145 | 35 | 11.5652 | 34.3535 | 59.9923 | 22.77 | 11.5621 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5562 | 23.4394 | 60.0448 | 16.3694 | 11.5625 | 23.6206 | 59.9884 | 23.1727
11.5683 | 34.5801 | 60.0145 | 35 | 11.5736 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.5704 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5645 | 23.4394 | 60.0448 | 16.3185 | 11.5708 | 23.6206 | 59.9884 | 23.0708
11.5766 | 34.5801 | 60.0153 | 35 | 11.5819 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.5789 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5729 | 23.4394 | 60.0448 | 16.2675 | 11.5791 | 23.6206 | 59.9884 | 22.9688
11.585 | 34.5801 | 60.0153 | 35 | 11.5902 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.5872 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5812 | 23.4394 | 60.0448 | 16.2166 | 11.5874 | 23.6206 | 59.9884 | 22.8669
11.5933 | 34.5801 | 60.0153 | 35 | 11.5986 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.5955 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5895 | 23.4394 | 60.0448 | 16.1657 | 11.5959 | 23.6205 | 59.9884 | 22.765
11.6016 | 34.5801 | 60.0153 | 35 | 11.6069 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6038 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.5978 | 23.4394 | 60.0448 | 16.1148 | 11.6042 | 23.6205 | 59.9884 | 22.663
11.61 | 34.5801 | 60.0153 | 35 | 11.6152 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6121 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.6062 | 23.4394 | 60.0448 | 16.0638 | 11.6125 | 23.6205 | 59.9872 | 22.5611
11.6183 | 34.5801 | 60.0153 | 35 | 11.6236 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6205 | 23.1666 | 60.0601 | 11.77 | 11.6145 | 23.4394 | 60.0448 | 16.0129 | 11.6208 | 23.6205 | 59.9872 | 22.4592
11.6266 | 34.5824 | 60.0153 | 35 | 11.6319 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6288 | 23.1671 | 60.0601 | 11.77 | 11.6228 | 23.4394 | 60.0448 | 15.962 | 11.6292 | 23.5832 | 59.9872 | 22.3572
11.6349 | 34.5824 | 60.0153 | 35 | 11.6402 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6371 | 23.1671 | 60.0601 | 11.77 | 11.6311 | 23.4394 | 60.0448 | 15.9111 | 11.6375 | 23.5832 | 59.9872 | 22.2553
11.6433 | 34.5824 | 60.0153 | 35 | 11.6486 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6454 | 23.1671 | 60.0601 | 11.77 | 11.6394 | 23.4394 | 60.0448 | 15.8602 | 11.6458 | 23.5816 | 59.9872 | 22.1533
11.6516 | 34.5824 | 60.0153 | 35 | 11.6569 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6537 | 23.1671 | 60.0601 | 11.77 | 11.6478 | 23.4394 | 60.0448 | 15.8092 | 11.6543 | 23.5816 | 59.9872 | 22.0514
11.6599 | 34.5824 | 60.0153 | 35 | 11.6653 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6621 | 23.1671 | 60.0601 | 11.77 | 11.6561 | 23.4394 | 60.0448 | 15.7583 | 11.6626 | 23.5816 | 59.9872 | 21.9495
11.6683 | 34.5824 | 60.0153 | 35 | 11.6736 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6704 | 23.1671 | 60.0601 | 11.77 | 11.6644 | 23.4394 | 60.0448 | 15.7074 | 11.6709 | 23.5816 | 59.9872 | 21.8475
11.6766 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.6819 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6787 | 23.1671 | 60.0601 | 11.77 | 11.6727 | 23.4394 | 60.0448 | 15.6565 | 11.6792 | 23.5816 | 59.9872 | 21.7456
11.6849 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.6902 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.687 | 23.1671 | 60.0601 | 11.77 | 11.681 | 23.4394 | 60.0448 | 15.6056 | 11.6875 | 23.5816 | 59.9872 | 21.6436
11.6933 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.6986 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.6953 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.6895 | 23.4394 | 60.0448 | 15.5546 | 11.6958 | 23.5816 | 59.9872 | 21.5417
11.7016 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.7069 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.7037 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.6978 | 23.4394 | 60.0448 | 15.5037 | 11.7041 | 23.5816 | 59.9872 | 21.4398
11.7099 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.7152 | 34.3509 | 59.9923 | 22.77 | 11.712 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7061 | 23.4394 | 60.0448 | 15.4528 | 11.7126 | 23.5818 | 59.9872 | 21.3378
11.7183 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.7236 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.7203 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7144 | 23.4394 | 60.0448 | 15.4019 | 11.7209 | 23.5818 | 59.9872 | 21.2359
11.7266 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.7319 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.7286 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7228 | 23.4394 | 60.0448 | 15.351 | 11.7292 | 23.5818 | 59.9872 | 21.1339
11.7349 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.7403 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.7369 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7311 | 23.4363 | 60.0448 | 15.3 | 11.7375 | 23.5818 | 59.9872 | 21.032
11.7433 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.7486 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.7454 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7394 | 23.4363 | 60.0448 | 15.2491 | 11.7458 | 23.5818 | 59.9872 | 20.9301
11.7516 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.7569 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.7537 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7477 | 23.4313 | 60.0448 | 15.1982 | 11.7542 | 23.5818 | 59.9872 | 20.8281
11.7599 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.7653 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.762 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.756 | 23.4313 | 60.0448 | 15.1473 | 11.7625 | 23.5865 | 59.9872 | 20.7262
11.7682 | 34.5911 | 60.0153 | 35 | 11.7736 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.7703 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7644 | 23.4313 | 60.0448 | 15.0964 | 11.7708 | 23.5865 | 59.9872 | 20.6243
11.7766 | 34.5911 | 60.0161 | 35 | 11.7819 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.7786 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7727 | 23.4313 | 60.0448 | 15.0454 | 11.7793 | 23.5861 | 59.9872 | 20.5223
11.7849 | 34.5911 | 60.0161 | 35 | 11.7903 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.787 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.781 | 23.4313 | 60.0448 | 14.9945 | 11.7876 | 23.5861 | 59.9872 | 20.4204
11.7932 | 34.5934 | 60.0161 | 35 | 11.7986 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.7953 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7893 | 23.4313 | 60.0448 | 14.9436 | 11.7959 | 23.5861 | 59.9872 | 20.3184
11.8016 | 34.5934 | 60.0161 | 35 | 11.8069 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8036 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.7976 | 23.4313 | 60.0448 | 14.8927 | 11.8042 | 23.5861 | 59.9872 | 20.2165
11.8099 | 34.5934 | 60.0161 | 35 | 11.8153 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8119 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.806 | 23.4313 | 60.0448 | 14.8418 | 11.8125 | 23.5862 | 59.986 | 20.1146
11.8182 | 34.5934 | 60.0161 | 35 | 11.8236 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8202 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.8143 | 23.4313 | 60.0443 | 14.7908 | 11.8208 | 23.5862 | 59.986 | 20.0126
11.8266 | 34.5798 | 60.0161 | 35 | 11.8319 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8286 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.8226 | 23.4313 | 60.0443 | 14.7399 | 11.8291 | 23.5862 | 59.986 | 19.9107
11.8349 | 34.5798 | 60.0161 | 35 | 11.8403 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8369 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.8309 | 23.4313 | 60.0443 | 14.689 | 11.8376 | 23.5862 | 59.986 | 19.8087
11.8432 | 34.5782 | 60.0161 | 35 | 11.8486 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8452 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.8394 | 23.4313 | 60.0443 | 14.6381 | 11.8459 | 23.5862 | 59.986 | 19.7068
11.8516 | 34.5782 | 60.0161 | 35 | 11.8569 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8535 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.8477 | 23.4313 | 60.0443 | 14.5872 | 11.8542 | 23.5862 | 59.986 | 19.6049
11.8599 | 34.5782 | 60.0161 | 35 | 11.8653 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8618 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.856 | 23.4313 | 60.0443 | 14.5362 | 11.8625 | 23.5862 | 59.986 | 19.5029
11.8682 | 34.5782 | 60.0161 | 35 | 11.8736 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8702 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.8643 | 23.4313 | 60.0443 | 14.4853 | 11.8708 | 23.5862 | 59.986 | 19.401
11.8765 | 34.5782 | 60.0161 | 35 | 11.8819 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8785 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.8726 | 23.4313 | 60.0443 | 14.4344 | 11.8792 | 23.5846 | 59.986 | 19.299
11.8849 | 34.5782 | 60.0161 | 35 | 11.8903 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8868 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.881 | 23.4313 | 60.0443 | 14.3835 | 11.8875 | 23.5846 | 59.986 | 19.1971
11.8932 | 34.5782 | 60.0161 | 35 | 11.8986 | 34.3522 | 59.9923 | 22.77 | 11.8951 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.8893 | 23.4313 | 60.0443 | 14.3326 | 11.896 | 23.5837 | 59.986 | 19.0952
11.9015 | 34.5782 | 60.0161 | 35 | 11.907 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9034 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.8976 | 23.4313 | 60.0443 | 14.2816 | 11.9043 | 23.5837 | 59.986 | 18.9932
11.9099 | 34.5834 | 60.0161 | 35 | 11.9153 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9119 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.9059 | 23.4313 | 60.0443 | 14.2307 | 11.9126 | 23.5837 | 59.986 | 18.8913
11.9182 | 34.5834 | 60.0161 | 35 | 11.9236 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9202 | 23.1727 | 60.0601 | 11.77 | 11.9143 | 23.4313 | 60.0443 | 14.1798 | 11.9209 | 23.5837 | 59.986 | 18.7893
11.9265 | 34.5895 | 60.0161 | 35 | 11.9319 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9285 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9226 | 23.4313 | 60.0443 | 14.1289 | 11.9292 | 23.5837 | 59.986 | 18.6874
11.9349 | 34.5895 | 60.0161 | 35 | 11.9403 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9368 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9309 | 23.4313 | 60.0443 | 14.078 | 11.9375 | 23.5837 | 59.986 | 18.5855
11.9432 | 34.5895 | 60.0161 | 35 | 11.9486 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9451 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9392 | 23.4313 | 60.0443 | 14.027 | 11.9458 | 23.5838 | 59.986 | 18.4835
11.9515 | 34.5895 | 60.0161 | 35 | 11.9569 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9535 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9475 | 23.4313 | 60.0443 | 13.9761 | 11.9543 | 23.5838 | 59.986 | 18.3816
11.9599 | 34.5986 | 60.0161 | 35 | 11.9653 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9618 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9559 | 23.4313 | 60.0443 | 13.9252 | 11.9626 | 23.5838 | 59.986 | 18.2796
11.9682 | 34.5986 | 60.0161 | 35 | 11.9736 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9701 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9642 | 23.4313 | 60.0443 | 13.8743 | 11.9709 | 23.5838 | 59.986 | 18.1777
11.9765 | 34.5986 | 60.0177 | 35 | 11.982 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9784 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9725 | 23.4313 | 60.0443 | 13.8233 | 11.9792 | 23.5838 | 59.986 | 18.0758
11.9849 | 34.5986 | 60.0177 | 35 | 11.9903 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9867 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9808 | 23.4313 | 60.0443 | 13.7724 | 11.9875 | 23.5838 | 59.986 | 17.9738
11.9932 | 34.5986 | 60.0177 | 35 | 11.9986 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 11.9951 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9891 | 23.4313 | 60.0443 | 13.7215 | 11.9958 | 23.5838 | 59.986 | 17.8719
12.0015 | 34.5986 | 60.0177 | 35 | 12.007 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 12.0034 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 11.9976 | 23.4313 | 60.0443 | 13.6706 | 12.0042 | 23.5838 | 59.986 | 17.7699
12.0098 | 34.5986 | 60.0177 | 35 | 12.0153 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 12.0117 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 12.0059 | 23.4313 | 60.0443 | 13.6197 | 12.0127 | 23.5391 | 59.9845 | 17.668
12.0182 | 34.5986 | 60.0177 | 35 | 12.0236 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 12.02 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 12.0142 | 23.4313 | 60.0443 | 13.5687 | 12.021 | 23.5391 | 59.9845 | 17.5661
12.0265 | 34.5986 | 60.0177 | 35 | 12.032 | 34.3522 | 59.9926 | 22.77 | 12.0283 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 12.0225 | 23.4313 | 60.0443 | 13.5178 | 12.0293 | 23.5391 | 59.9845 | 17.4641
12.0348 | 34.5986 | 60.0177 | 35 | 12.0403 | 34.3497 | 59.9926 | 22.77 | 12.0367 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 12.0309 | 23.4313 | 60.0443 | 13.4669 | 12.0376 | 23.5391 | 59.9845 | 17.3622
12.0432 | 34.5665 | 60.0177 | 35 | 12.0486 | 34.3497 | 59.9926 | 22.77 | 12.045 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 12.0392 | 23.4313 | 60.0443 | 13.416 | 12.0459 | 23.5376 | 59.9845 | 17.2602
12.0515 | 34.5665 | 60.0177 | 35 | 12.057 | 34.2772 | 59.9926 | 22.77 | 12.0533 | 23.1727 | 60.0597 | 11.77 | 12.0475 | 23.4313 | 60.0443 | 13.3651 | 12.0542 | 23.5376 | 59.9845 | 17.1583
12.0598 | 34.5665 | 60.0177 | 35 | 12.0653 | 34.2772 | 59.9926 | 22.77 | 12.0616 | 23.1745 | 60.0597 | 11.77 | 12.0558 | 23.4313 | 60.0443 | 13.3141 | 12.0625 | 23.5366 | 59.9845 | 17.0563
12.0682 | 34.5665 | 60.0177 | 35 | 12.0736 | 34.2763 | 59.9926 | 22.77 | 12.0699 | 23.1745 | 60.0597 | 11.77 | 12.0641 | 23.4313 | 60.0443 | 13.2632 | 12.071 | 23.5366 | 59.9845 | 16.9544
12.0765 | 34.5665 | 60.0177 | 35 | 12.082 | 34.2763 | 59.9926 | 22.77 | 12.0784 | 23.1745 | 60.0597 | 11.77 | 12.0725 | 23.4313 | 60.0443 | 13.2123 | 12.0793 | 23.5366 | 59.9845 | 16.8525
12.0848 | 34.5665 | 60.0177 | 35 | 12.0903 | 34.2763 | 59.9926 | 22.77 | 12.0867 | 23.1745 | 60.0597 | 11.77 | 12.0808 | 23.4313 | 60.0443 | 13.1614 | 12.0876 | 23.5366 | 59.9845 | 16.7505
12.0932 | 34.5665 | 60.0177 | 35 | 12.0986 | 34.2763 | 59.9926 | 22.77 | 12.095 | 23.1745 | 60.0597 | 11.77 | 12.0891 | 23.4313 | 60.0443 | 13.1105 | 12.0959 | 23.5366 | 59.9845 | 16.6486
12.1015 | 34.5665 | 60.0177 | 35 | 12.107 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1033 | 23.1745 | 60.0597 | 11.77 | 12.0974 | 23.4313 | 60.0443 | 13.0595 | 12.1042 | 23.5366 | 59.9845 | 16.5466
12.1098 | 34.5648 | 60.0177 | 35 | 12.1153 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1116 | 23.1745 | 60.0597 | 11.77 | 12.1057 | 23.4313 | 60.0443 | 13.0086 | 12.1125 | 23.5366 | 59.9845 | 16.4447
12.1181 | 34.5648 | 60.0177 | 35 | 12.1236 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.12 | 23.1745 | 60.0597 | 11.77 | 12.1141 | 23.4313 | 60.0443 | 12.9577 | 12.1208 | 23.5366 | 59.9845 | 16.3427
12.1265 | 34.5648 | 60.0177 | 35 | 12.132 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1283 | 23.1745 | 60.0605 | 11.77 | 12.1224 | 23.4313 | 60.0443 | 12.9068 | 12.1294 | 23.5366 | 59.9845 | 16.2408
12.1348 | 34.5648 | 60.0177 | 35 | 12.1403 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1366 | 23.1745 | 60.0605 | 11.77 | 12.1307 | 23.4313 | 60.0443 | 12.8559 | 12.1377 | 23.5366 | 59.9845 | 16.1388
12.1431 | 34.5555 | 60.0177 | 35 | 12.1487 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1449 | 23.1745 | 60.0605 | 11.77 | 12.139 | 23.4313 | 60.0443 | 12.8049 | 12.146 | 23.5343 | 59.9845 | 16.0369
12.1515 | 34.5555 | 60.0177 | 35 | 12.157 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1532 | 23.1745 | 60.0605 | 11.77 | 12.1475 | 23.4313 | 60.0443 | 12.754 | 12.1543 | 23.5343 | 59.9845 | 15.935
12.1598 | 34.5555 | 60.0177 | 35 | 12.1653 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1616 | 23.1745 | 60.0605 | 11.77 | 12.1558 | 23.4313 | 60.0443 | 12.7031 | 12.1626 | 23.5343 | 59.9845 | 15.833
12.1681 | 34.5555 | 60.0177 | 35 | 12.1736 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1699 | 23.1745 | 60.0605 | 11.77 | 12.1641 | 23.4313 | 60.0443 | 12.6522 | 12.1709 | 23.5343 | 59.9845 | 15.7311
12.1765 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.182 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1782 | 23.1745 | 60.0605 | 11.77 | 12.1724 | 23.4313 | 60.0443 | 12.6012 | 12.1792 | 23.5343 | 59.9845 | 15.6291
12.1848 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.1903 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1865 | 23.1745 | 60.0605 | 11.77 | 12.1807 | 23.4313 | 60.0443 | 12.5503 | 12.1877 | 23.5343 | 59.9845 | 15.5272
12.1931 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.1986 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.1948 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.1891 | 23.4313 | 60.0443 | 12.4994 | 12.196 | 23.5343 | 59.9845 | 15.4253
12.2015 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.207 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.2032 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.1974 | 23.4313 | 60.0443 | 12.4485 | 12.2043 | 23.5343 | 59.9845 | 15.3233
12.2098 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.2153 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.2115 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.2057 | 23.4313 | 60.0443 | 12.3976 | 12.2126 | 23.534 | 59.9837 | 15.2214
12.2181 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.2237 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.2198 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.214 | 23.4313 | 60.0439 | 12.3466 | 12.2209 | 23.534 | 59.9837 | 15.1194
12.2264 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.232 | 34.2763 | 59.9919 | 22.77 | 12.2281 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.2224 | 23.4313 | 60.0439 | 12.2957 | 12.2292 | 23.534 | 59.9837 | 15.0175
12.2348 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.2403 | 34.2638 | 59.9919 | 22.77 | 12.2365 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.2307 | 23.4313 | 60.0439 | 12.2448 | 12.2375 | 23.534 | 59.9837 | 14.9155
12.2431 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.2487 | 34.2638 | 59.9919 | 22.77 | 12.2448 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.239 | 23.4313 | 60.0439 | 12.1939 | 12.2461 | 23.534 | 59.9837 | 14.8136
12.2514 | 34.5555 | 60.018 | 35 | 12.257 | 34.2537 | 59.9919 | 22.77 | 12.2532 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.2473 | 23.4313 | 60.0439 | 12.143 | 12.2544 | 23.534 | 59.9837 | 14.7116
12.2598 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.2653 | 34.2537 | 59.9919 | 22.77 | 12.2615 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.2556 | 23.4313 | 60.0439 | 12.092 | 12.2627 | 23.534 | 59.9837 | 14.6097
12.2681 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.2737 | 34.2537 | 59.9919 | 22.77 | 12.2698 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.264 | 23.4298 | 60.0439 | 12.0411 | 12.271 | 23.534 | 59.9837 | 14.5077
12.2764 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.282 | 34.2537 | 59.9919 | 22.77 | 12.2781 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.2723 | 23.4298 | 60.0439 | 11.9902 | 12.2793 | 23.5364 | 59.9837 | 14.4058
12.2848 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.2903 | 34.2537 | 59.9919 | 22.77 | 12.2864 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.2806 | 23.4307 | 60.0439 | 11.9393 | 12.2876 | 23.5364 | 59.9837 | 14.3039
12.2931 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.2987 | 34.2537 | 59.9919 | 22.77 | 12.2948 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.2889 | 23.4307 | 60.0439 | 11.8884 | 12.2959 | 23.5364 | 59.9837 | 14.2019
12.3014 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.307 | 34.2537 | 59.9915 | 22.77 | 12.3031 | 23.1795 | 60.0605 | 11.77 | 12.2972 | 23.4307 | 60.0439 | 11.8374 | 12.3044 | 23.5364 | 59.9837 | 14.1
12.3098 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.3153 | 34.2537 | 59.9915 | 22.77 | 12.3114 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3057 | 23.4307 | 60.0439 | 11.7865 | 12.3127 | 23.5364 | 59.9837 | 13.998
12.3181 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.3237 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.3197 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.314 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.321 | 23.5364 | 59.9837 | 13.8961
12.3264 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.332 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.328 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3223 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.3293 | 23.5364 | 59.9837 | 13.7941
12.3348 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.3403 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.3364 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3306 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.3376 | 23.5364 | 59.9837 | 13.6922
12.3431 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.3487 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.3447 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.339 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.3459 | 23.5364 | 59.9837 | 13.5903
12.3514 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.357 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.353 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3473 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.3542 | 23.5364 | 59.9837 | 13.4883
12.3597 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.3653 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.3613 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3556 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.3628 | 23.5364 | 59.9837 | 13.3864
12.3681 | 34.562 | 60.018 | 35 | 12.3737 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.3696 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3639 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.3711 | 23.5364 | 59.9837 | 13.2844
12.3764 | 34.562 | 60.0185 | 35 | 12.382 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.3781 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3722 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.3794 | 23.5364 | 59.9837 | 13.1825
12.3847 | 34.562 | 60.0185 | 35 | 12.3904 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.3864 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3806 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.3877 | 23.5364 | 59.9837 | 13.0805
12.3931 | 34.562 | 60.0185 | 35 | 12.3987 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.3947 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3889 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.396 | 23.5364 | 59.9837 | 12.9786
12.4014 | 34.562 | 60.0185 | 35 | 12.407 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.403 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.3972 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.4043 | 23.5364 | 59.9837 | 12.8766
12.4097 | 34.562 | 60.0185 | 35 | 12.4153 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4113 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4055 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.4126 | 23.5364 | 59.9833 | 12.7747
12.4181 | 34.562 | 60.0185 | 35 | 12.4237 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4197 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4139 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.4211 | 23.5364 | 59.9833 | 12.6728
12.4264 | 34.5555 | 60.0185 | 35 | 12.432 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.428 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4222 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.4294 | 23.5364 | 59.9833 | 12.5708
12.4347 | 34.5555 | 60.0185 | 35 | 12.4403 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4363 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4305 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.4377 | 23.5364 | 59.9833 | 12.4689
12.4431 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.4487 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4446 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4388 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.446 | 23.5364 | 59.9833 | 12.3669
12.4514 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.457 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4529 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4471 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.4543 | 23.5364 | 59.9833 | 12.265
12.4597 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.4654 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4613 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4556 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.4626 | 23.5364 | 59.9833 | 12.163
12.468 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.4737 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4696 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4639 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.4709 | 23.5364 | 59.9833 | 12.0611
12.4764 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.482 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4779 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4722 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.4795 | 23.5364 | 59.9833 | 11.9591
12.4847 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.4904 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4862 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4805 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.4878 | 23.5364 | 59.9833 | 11.8572
12.493 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.4987 | 34.2412 | 59.9915 | 22.77 | 12.4945 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4888 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.4961 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.5014 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.507 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5029 | 23.1795 | 60.0604 | 11.77 | 12.4972 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5044 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.5097 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.5154 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5112 | 23.1659 | 60.0604 | 11.77 | 12.5055 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5127 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.518 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.5237 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5195 | 23.1659 | 60.0604 | 11.77 | 12.5138 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.521 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.5264 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.532 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5278 | 23.1659 | 60.06 | 11.77 | 12.5221 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5293 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.5347 | 34.5504 | 60.0185 | 35 | 12.5404 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5361 | 23.1659 | 60.06 | 11.77 | 12.5305 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5378 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.543 | 34.5464 | 60.0185 | 35 | 12.5487 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5446 | 23.1659 | 60.06 | 11.77 | 12.5388 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5461 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.5513 | 34.5464 | 60.0185 | 35 | 12.557 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5529 | 23.1659 | 60.06 | 11.77 | 12.5471 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5544 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.5597 | 34.544 | 60.0185 | 35 | 12.5654 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5612 | 23.1631 | 60.06 | 11.77 | 12.5554 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5627 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.568 | 34.544 | 60.0185 | 35 | 12.5737 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5695 | 23.1631 | 60.06 | 11.77 | 12.5637 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.571 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.5763 | 34.5388 | 60.0173 | 35 | 12.582 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5778 | 23.1631 | 60.06 | 11.77 | 12.5721 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5793 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.5847 | 34.5388 | 60.0173 | 35 | 12.5904 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5862 | 23.1631 | 60.06 | 11.77 | 12.5804 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5876 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.593 | 34.5388 | 60.0173 | 35 | 12.5987 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.5945 | 23.1631 | 60.06 | 11.77 | 12.5887 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.5962 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.6013 | 34.5388 | 60.0173 | 35 | 12.607 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.6028 | 23.1631 | 60.06 | 11.77 | 12.597 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.6045 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.6097 | 34.5388 | 60.0173 | 35 | 12.6154 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.6111 | 23.1631 | 60.06 | 11.77 | 12.6055 | 23.4307 | 60.0434 | 11.77 | 12.6128 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.618 | 34.5388 | 60.0173 | 35 | 12.6237 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.6194 | 23.1631 | 60.06 | 11.77 | 12.6138 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.6211 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.6263 | 34.5388 | 60.0173 | 35 | 12.632 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.6278 | 23.169 | 60.06 | 11.77 | 12.6221 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.6294 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.6347 | 34.5388 | 60.0173 | 35 | 12.6404 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.6361 | 23.169 | 60.06 | 11.77 | 12.6304 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.6377 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.643 | 34.5461 | 60.0173 | 35 | 12.6487 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.6444 | 23.1654 | 60.06 | 11.77 | 12.6387 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.646 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.6513 | 34.5461 | 60.0173 | 35 | 12.657 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.6527 | 23.1654 | 60.06 | 11.77 | 12.6471 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.6545 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.6597 | 34.547 | 60.0173 | 35 | 12.6654 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.661 | 23.1654 | 60.06 | 11.77 | 12.6554 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.6628 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.668 | 34.547 | 60.0173 | 35 | 12.6737 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.6694 | 23.1654 | 60.06 | 11.77 | 12.6637 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.6711 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.6763 | 34.547 | 60.0173 | 35 | 12.682 | 34.2412 | 59.9911 | 22.77 | 12.6777 | 23.1626 | 60.06 | 11.77 | 12.672 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.6794 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.6846 | 34.547 | 60.0173 | 35 | 12.6904 | 34.2475 | 59.9911 | 22.77 | 12.686 | 23.1626 | 60.06 | 11.77 | 12.6803 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.6877 | 23.5364 | 59.9833 | 11.77
12.693 | 34.547 | 60.0173 | 35 | 12.6987 | 34.2475 | 59.9911 | 22.77 | 12.6943 | 23.158 | 60.06 | 11.77 | 12.6887 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.696 | 23.5379 | 59.9833 | 11.77
12.7013 | 34.547 | 60.0173 | 35 | 12.7071 | 34.2475 | 59.9915 | 22.77 | 12.7026 | 23.158 | 60.06 | 11.77 | 12.697 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7043 | 23.5379 | 59.9833 | 11.77
12.7096 | 34.543 | 60.0173 | 35 | 12.7154 | 34.2475 | 59.9915 | 22.77 | 12.7111 | 23.1545 | 60.06 | 11.77 | 12.7053 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7129 | 23.5379 | 59.9833 | 11.77
12.718 | 34.543 | 60.0173 | 35 | 12.7237 | 34.2475 | 59.9915 | 22.77 | 12.7194 | 23.1545 | 60.06 | 11.77 | 12.7136 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7212 | 23.5379 | 59.9833 | 11.77
12.7263 | 34.5313 | 60.0173 | 35 | 12.7321 | 34.2475 | 59.9915 | 22.77 | 12.7277 | 23.1545 | 60.0585 | 11.77 | 12.722 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7295 | 23.5379 | 59.9833 | 11.77
12.7346 | 34.5313 | 60.0173 | 35 | 12.7404 | 34.2475 | 59.9915 | 22.77 | 12.736 | 23.1545 | 60.0585 | 11.77 | 12.7303 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7378 | 23.5379 | 59.9833 | 11.77
12.743 | 34.5293 | 60.0173 | 35 | 12.7487 | 34.2475 | 59.9915 | 22.77 | 12.7443 | 23.1545 | 60.0585 | 11.77 | 12.7386 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7461 | 23.5379 | 59.9833 | 11.77
12.7513 | 34.5293 | 60.0173 | 35 | 12.757 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.7527 | 23.1545 | 60.0585 | 11.77 | 12.7469 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7544 | 23.5379 | 59.9833 | 11.77
12.7596 | 34.5241 | 60.0173 | 35 | 12.7654 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.761 | 23.1516 | 60.0585 | 11.77 | 12.7552 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7627 | 23.5377 | 59.9833 | 11.77
12.768 | 34.5241 | 60.0173 | 35 | 12.7737 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.7693 | 23.1516 | 60.0585 | 11.77 | 12.7637 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7712 | 23.5377 | 59.9833 | 11.77
12.7763 | 34.5032 | 60.0153 | 35 | 12.7821 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.7776 | 23.1516 | 60.0585 | 11.77 | 12.772 | 23.4307 | 60.0439 | 11.77 | 12.7795 | 23.5385 | 59.9833 | 11.77
12.7846 | 34.5032 | 60.0153 | 35 | 12.7904 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.7859 | 23.1516 | 60.0585 | 11.77 | 12.7803 | 23.4338 | 60.0439 | 11.77 | 12.7878 | 23.5385 | 59.9833 | 11.77
12.7929 | 34.5032 | 60.0153 | 35 | 12.7987 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.7943 | 23.1516 | 60.0585 | 11.77 | 12.7886 | 23.4338 | 60.0439 | 11.77 | 12.7961 | 23.5385 | 59.9833 | 11.77
12.8013 | 34.5032 | 60.0153 | 35 | 12.8071 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.8026 | 23.1516 | 60.0585 | 11.77 | 12.7969 | 23.4338 | 60.0439 | 11.77 | 12.8044 | 23.5385 | 59.9833 | 11.77
12.8096 | 34.5032 | 60.0153 | 35 | 12.8154 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.8109 | 23.1471 | 60.0585 | 11.77 | 12.8053 | 23.4338 | 60.0439 | 11.77 | 12.8127 | 23.5385 | 59.9837 | 11.77
12.8179 | 34.5032 | 60.0153 | 35 | 12.8237 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.8192 | 23.1471 | 60.0585 | 11.77 | 12.8136 | 23.4361 | 60.0439 | 11.77 | 12.821 | 23.5385 | 59.9837 | 11.77
12.8263 | 34.5761 | 60.0153 | 35 | 12.8321 | 34.2612 | 59.9915 | 22.77 | 12.8275 | 23.1435 | 60.0585 | 11.77 | 12.8219 | 23.4361 | 60.0439 | 11.77 | 12.8296 | 23.5385 | 59.9837 | 11.77
12.8346 | 34.5761 | 60.0153 | 35 | 12.8404 | 34.2667 | 59.9915 | 22.77 | 12.8359 | 23.1435 | 60.0585 | 11.77 | 12.8302 | 23.4361 | 60.0439 | 11.77 | 12.8379 | 23.5385 | 59.9837 | 11.77
12.8429 | 34.5799 | 60.0153 | 35 | 12.8488 | 34.2667 | 59.9915 | 22.77 | 12.8442 | 23.1435 | 60.0585 | 11.77 | 12.8386 | 23.4361 | 60.0439 | 11.77 | 12.8462 | 23.5385 | 59.9837 | 11.77
12.8513 | 34.5799 | 60.0153 | 35 | 12.8571 | 34.2667 | 59.9915 | 22.77 | 12.8525 | 23.1435 | 60.0585 | 11.77 | 12.8469 | 23.4361 | 60.0439 | 11.77 | 12.8545 | 23.5385 | 59.9837 | 11.77
12.8596 | 34.5763 | 60.0153 | 35 | 12.8654 | 34.2667 | 59.9915 | 22.77 | 12.8608 | 23.1435 | 60.0585 | 11.77 | 12.8552 | 23.4361 | 60.0439 | 11.77 | 12.8628 | 23.5385 | 59.9837 | 11.77
12.8679 | 34.5763 | 60.0153 | 35 | 12.8737 | 34.273 | 59.9915 | 22.77 | 12.8691 | 23.1435 | 60.0585 | 11.77 | 12.8635 | 23.4361 | 60.0439 | 11.77 | 12.8711 | 23.5385 | 59.9837 | 11.77
12.8763 | 34.5763 | 60.0153 | 35 | 12.8821 | 34.273 | 59.9915 | 22.77 | 12.8776 | 23.1479 | 60.0585 | 11.77 | 12.8718 | 23.4361 | 60.0439 | 11.77 | 12.8794 | 23.54 | 59.9837 | 11.77
12.8846 | 34.5763 | 60.0153 | 35 | 12.8904 | 34.2732 | 59.9915 | 22.77 | 12.8859 | 23.1479 | 60.0585 | 11.77 | 12.8802 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.8879 | 23.54 | 59.9837 | 11.77
12.8929 | 34.5763 | 60.0153 | 35 | 12.8987 | 34.2732 | 59.9915 | 22.77 | 12.8942 | 23.1479 | 60.0585 | 11.77 | 12.8885 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.8962 | 23.5485 | 59.9837 | 11.77
12.9013 | 34.5763 | 60.0153 | 35 | 12.9071 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9025 | 23.1479 | 60.0585 | 11.77 | 12.8969 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9045 | 23.5485 | 59.9837 | 11.77
12.9096 | 34.5763 | 60.0153 | 35 | 12.9154 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9108 | 23.1577 | 60.0585 | 11.77 | 12.9052 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9128 | 23.5485 | 59.9837 | 11.77
12.9179 | 34.5763 | 60.0153 | 35 | 12.9237 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9192 | 23.1577 | 60.0585 | 11.77 | 12.9136 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9211 | 23.5485 | 59.9837 | 11.77
12.9262 | 34.5762 | 60.0153 | 35 | 12.9321 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9275 | 23.1577 | 60.0569 | 11.77 | 12.9219 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9294 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
12.9346 | 34.5762 | 60.0153 | 35 | 12.9404 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9358 | 23.1577 | 60.0569 | 11.77 | 12.9302 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9377 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
12.9429 | 34.5762 | 60.0153 | 35 | 12.9488 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9441 | 23.1577 | 60.0569 | 11.77 | 12.9385 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9463 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
12.9512 | 34.5762 | 60.0153 | 35 | 12.9571 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9524 | 23.1577 | 60.0569 | 11.77 | 12.9468 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9546 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
12.9596 | 34.5762 | 60.0153 | 35 | 12.9654 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9608 | 23.0982 | 60.0569 | 11.77 | 12.9552 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9629 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
12.9679 | 34.5762 | 60.0153 | 35 | 12.9738 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9691 | 23.0982 | 60.0569 | 11.77 | 12.9635 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9712 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
12.9762 | 34.5741 | 60.013 | 35 | 12.9821 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9774 | 23.0883 | 60.0569 | 11.77 | 12.9718 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9795 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
12.9846 | 34.5741 | 60.013 | 35 | 12.9904 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.9857 | 23.0883 | 60.0569 | 11.77 | 12.9801 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9878 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
12.9929 | 34.5656 | 60.013 | 35 | 12.9987 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 12.994 | 23.0847 | 60.0569 | 11.77 | 12.9884 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 12.9961 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
13.0012 | 34.5656 | 60.013 | 35 | 13.0071 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 13.0024 | 23.0847 | 60.0569 | 11.77 | 12.9968 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 13.0046 | 23.5483 | 59.9837 | 11.77
13.0096 | 34.5656 | 60.013 | 35 | 13.0154 | 34.2732 | 59.9919 | 22.77 | 13.0107 | 23.0847 | 60.0569 | 11.77 | 13.0051 | 23.4403 | 60.0439 | 11.77 | 13.0129 | 23.5498 | 59.9852 | 11.77
13.0179 | 34.5656 | 60.013 | 35 | 13.0238 | 34.2787 | 59.9919 | 22.77 | 13.019 | 23.0847 | 60.0569 | 11.77 | 13.0134 | 23.4403 | 60.0448 | 11.77 | 13.0212 | 23.5498 | 59.9852 | 11.77
13.0262 | 34.5656 | 60.013 | 35 | 13.0321 | 34.2787 | 59.9919 | 22.77 | 13.0273 | 23.0847 | 60.0569 | 11.77 | 13.0217 | 23.4403 | 60.0448 | 11.77 | 13.0295 | 23.5498 | 59.9852 | 11.77
13.0346 | 34.5656 | 60.013 | 35 | 13.0404 | 34.2787 | 59.9919 | 22.77 | 13.0356 | 23.0847 | 60.0569 | 11.77 | 13.0302 | 23.4403 | 60.0448 | 11.77 | 13.0378 | 23.5498 | 59.9852 | 11.77
13.0429 | 34.56 | 60.013 | 35 | 13.0488 | 34.2787 | 59.9919 | 22.77 | 13.0441 | 23.0879 | 60.0569 | 11.77 | 13.0385 | 23.4403 | 60.0448 | 11.77 | 13.0461 | 23.5498 | 59.9852 | 11.77
13.0512 | 34.56 | 60.013 | 35 | 13.0571 | 34.2787 | 59.9919 | 22.77 | 13.0524 | 23.0879 | 60.0569 | 11.77 | 13.0468 | 23.4433 | 60.0448 | 11.77 | 13.0544 | 23.5498 | 59.9852 | 11.77
13.0595 | 34.56 | 60.013 | 35 | 13.0654 | 34.2787 | 59.9919 | 22.77 | 13.0607 | 23.0879 | 60.0569 | 11.77 | 13.0551 | 23.4433 | 60.0448 | 11.77 | 13.063 | 23.5428 | 59.9852 | 11.77
13.0679 | 34.56 | 60.013 | 35 | 13.0738 | 34.2787 | 59.9919 | 22.77 | 13.069 | 23.0879 | 60.0569 | 11.77 | 13.0634 | 23.4433 | 60.0448 | 11.77 | 13.0713 | 23.5428 | 59.9852 | 11.77
13.0762 | 34.5638 | 60.013 | 35 | 13.0821 | 34.2787 | 59.9919 | 22.77 | 13.0773 | 23.0843 | 60.0569 | 11.77 | 13.0718 | 23.4433 | 60.0448 | 11.77 | 13.0796 | 23.5428 | 59.9852 | 11.77
13.0845 | 34.5638 | 60.013 | 35 | 13.0905 | 34.2761 | 59.9919 | 22.77 | 13.0857 | 23.0843 | 60.0569 | 11.77 | 13.0801 | 23.4433 | 60.0448 | 11.77 | 13.0879 | 23.5428 | 59.9852 | 11.77
13.0929 | 34.5638 | 60.013 | 35 | 13.0988 | 34.2761 | 59.9919 | 22.77 | 13.094 | 23.0843 | 60.0569 | 11.77 | 13.0884 | 23.4433 | 60.0448 | 11.77 | 13.0962 | 23.5428 | 59.9852 | 11.77
13.1012 | 34.5638 | 60.013 | 35 | 13.1071 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1023 | 23.0843 | 60.0569 | 11.77 | 13.0967 | 23.4457 | 60.0448 | 11.77 | 13.1045 | 23.5428 | 59.9852 | 11.77
13.1095 | 34.5581 | 60.013 | 35 | 13.1154 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1106 | 23.0771 | 60.0569 | 11.77 | 13.105 | 23.4457 | 60.0448 | 11.77 | 13.1128 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1179 | 34.5581 | 60.013 | 35 | 13.1238 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1189 | 23.0771 | 60.0569 | 11.77 | 13.1134 | 23.4457 | 60.0448 | 11.77 | 13.1213 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1262 | 34.5581 | 60.013 | 35 | 13.1321 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1273 | 23.0735 | 60.055 | 11.77 | 13.1217 | 23.4457 | 60.0448 | 11.77 | 13.1296 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1345 | 34.5581 | 60.013 | 35 | 13.1404 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1356 | 23.0735 | 60.055 | 11.77 | 13.13 | 23.4457 | 60.0448 | 11.77 | 13.1379 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1429 | 34.5532 | 60.013 | 35 | 13.1488 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1439 | 23.0735 | 60.055 | 11.77 | 13.1383 | 23.4457 | 60.0448 | 11.77 | 13.1462 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1512 | 34.5532 | 60.013 | 35 | 13.1571 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1522 | 23.0735 | 60.055 | 11.77 | 13.1467 | 23.4457 | 60.0448 | 11.77 | 13.1545 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1595 | 34.5532 | 60.013 | 35 | 13.1654 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1605 | 23.1378 | 60.055 | 11.77 | 13.155 | 23.4457 | 60.0448 | 11.77 | 13.1628 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1679 | 34.5532 | 60.013 | 35 | 13.1738 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1689 | 23.1378 | 60.055 | 11.77 | 13.1633 | 23.4441 | 60.0448 | 11.77 | 13.1711 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1762 | 34.5434 | 60.0106 | 35 | 13.1821 | 34.2786 | 59.9923 | 22.77 | 13.1772 | 23.1473 | 60.055 | 11.77 | 13.1716 | 23.4441 | 60.0448 | 11.77 | 13.1797 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1845 | 34.5434 | 60.0106 | 35 | 13.1905 | 34.2694 | 59.9923 | 22.77 | 13.1855 | 23.1473 | 60.055 | 11.77 | 13.1799 | 23.4441 | 60.0448 | 11.77 | 13.188 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.1929 | 34.5299 | 60.0106 | 35 | 13.1988 | 34.2694 | 59.9923 | 22.77 | 13.1938 | 23.093 | 60.055 | 11.77 | 13.1884 | 23.4441 | 60.0448 | 11.77 | 13.1963 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.2012 | 34.5299 | 60.0106 | 35 | 13.2071 | 34.2694 | 59.9923 | 22.77 | 13.2021 | 23.093 | 60.055 | 11.77 | 13.1967 | 23.4441 | 60.0448 | 11.77 | 13.2046 | 23.5529 | 59.9852 | 11.77
13.2095 | 34.488 | 60.0106 | 35 | 13.2155 | 34.2694 | 59.9923 | 22.77 | 13.2106 | 23.093 | 60.055 | 11.77 | 13.205 | 23.4441 | 60.0448 | 11.77 | 13.2129 | 23.5529 | 59.986 | 11.77
13.2178 | 34.488 | 60.0106 | 35 | 13.2238 | 34.2731 | 59.9923 | 22.77 | 13.2189 | 23.093 | 60.055 | 11.77 | 13.2133 | 23.4441 | 60.0453 | 11.77 | 13.2212 | 23.5529 | 59.986 | 11.77
13.2262 | 34.4844 | 60.0106 | 35 | 13.2321 | 34.2731 | 59.9923 | 22.77 | 13.2272 | 23.093 | 60.055 | 11.77 | 13.2217 | 23.4441 | 60.0453 | 11.77 | 13.2295 | 23.5459 | 59.986 | 11.77
13.2345 | 34.4844 | 60.0106 | 35 | 13.2404 | 34.2731 | 59.9923 | 22.77 | 13.2355 | 23.093 | 60.055 | 11.77 | 13.23 | 23.4441 | 60.0453 | 11.77 | 13.238 | 23.5459 | 59.986 | 11.77
13.2428 | 34.4844 | 60.0106 | 35 | 13.2488 | 34.2731 | 59.9923 | 22.77 | 13.2438 | 23.0826 | 60.055 | 11.77 | 13.2383 | 23.4441 | 60.0453 | 11.77 | 13.2463 | 23.5474 | 59.986 | 11.77
13.2512 | 34.4844 | 60.0106 | 35 | 13.2571 | 34.2731 | 59.9923 | 22.77 | 13.2522 | 23.0826 | 60.055 | 11.77 | 13.2466 | 23.4441 | 60.0453 | 11.77 | 13.2546 | 23.5474 | 59.986 | 11.77
13.2595 | 34.6247 | 60.0106 | 35 | 13.2655 | 34.2731 | 59.9923 | 22.77 | 13.2605 | 23.0826 | 60.055 | 11.77 | 13.2549 | 23.4441 | 60.0453 | 11.77 | 13.2629 | 23.5474 | 59.986 | 11.77
13.2678 | 34.6247 | 60.0106 | 35 | 13.2738 | 34.2731 | 59.9923 | 22.77 | 13.2688 | 23.0826 | 60.055 | 11.77 | 13.2633 | 23.4472 | 60.0453 | 11.77 | 13.2712 | 23.5474 | 59.986 | 11.77
13.2762 | 34.6247 | 60.0106 | 35 | 13.2821 | 34.2731 | 59.9923 | 22.77 | 13.2771 | 23.08 | 60.055 | 11.77 | 13.2716 | 23.4472 | 60.0453 | 11.77 | 13.2795 | 23.5474 | 59.986 | 11.77
13.2845 | 34.6247 | 60.0106 | 35 | 13.2905 | 34.2028 | 59.9923 | 22.77 | 13.2855 | 23.08 | 60.055 | 11.77 | 13.2799 | 23.4472 | 60.0453 | 11.77 | 13.2878 | 23.5474 | 59.986 | 11.77
13.2928 | 34.63 | 60.0106 | 35 | 13.2988 | 34.2028 | 59.9923 | 22.77 | 13.2938 | 23.0766 | 60.055 | 11.77 | 13.2882 | 23.4472 | 60.0453 | 11.77 | 13.2964 | 23.5474 | 59.986 | 11.77
13.3012 | 34.63 | 60.0106 | 35 | 13.3071 | 34.2053 | 59.993 | 22.77 | 13.3021 | 23.0766 | 60.055 | 11.77 | 13.2965 | 23.4472 | 60.0453 | 11.77 | 13.3047 | 23.5474 | 59.986 | 11.77
13.3095 | 34.63 | 60.0106 | 35 | 13.3155 | 34.2053 | 59.993 | 22.77 | 13.3104 | 23.0776 | 60.055 | 11.77 | 13.3049 | 23.4472 | 60.0453 | 11.77 | 13.313 | 23.5556 | 59.986 | 11.77
13.3178 | 34.63 | 60.0106 | 35 | 13.3238 | 34.2053 | 59.993 | 22.77 | 13.3187 | 23.0776 | 60.055 | 11.77 | 13.3132 | 23.4472 | 60.0453 | 11.77 | 13.3213 | 23.5556 | 59.986 | 11.77
13.3262 | 34.6256 | 60.0106 | 35 | 13.3322 | 34.2053 | 59.993 | 22.77 | 13.3271 | 23.0751 | 60.0522 | 11.77 | 13.3215 | 23.4472 | 60.0453 | 11.77 | 13.3296 | 23.5556 | 59.986 | 11.77
13.3345 | 34.6256 | 60.0106 | 35 | 13.3405 | 34.2053 | 59.993 | 22.77 | 13.3354 | 23.0751 | 60.0522 | 11.77 | 13.3298 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.3379 | 23.5556 | 59.986 | 11.77
13.3428 | 34.6102 | 60.0106 | 35 | 13.3488 | 34.2053 | 59.993 | 22.77 | 13.3438 | 23.0716 | 60.0522 | 11.77 | 13.3383 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.3462 | 23.5556 | 59.986 | 11.77
13.3512 | 34.6102 | 60.0106 | 35 | 13.3571 | 34.2209 | 59.993 | 22.77 | 13.3521 | 23.0716 | 60.0522 | 11.77 | 13.3466 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.3547 | 23.5556 | 59.986 | 11.77
13.3595 | 34.6102 | 60.0106 | 35 | 13.3655 | 34.2209 | 59.993 | 22.77 | 13.3604 | 23.0777 | 60.0522 | 11.77 | 13.3549 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.363 | 23.5656 | 59.986 | 11.77
13.3678 | 34.6102 | 60.0106 | 35 | 13.3738 | 34.2209 | 59.993 | 22.77 | 13.3688 | 23.0777 | 60.0522 | 11.77 | 13.3632 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.3713 | 23.5656 | 59.986 | 11.77
13.3762 | 34.6057 | 60.0079 | 35 | 13.3821 | 34.2209 | 59.993 | 22.77 | 13.3771 | 23.0735 | 60.0522 | 11.77 | 13.3715 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.3796 | 23.5656 | 59.986 | 11.77
13.3845 | 34.6057 | 60.0079 | 35 | 13.3905 | 34.2209 | 59.993 | 22.77 | 13.3854 | 23.0735 | 60.0522 | 11.77 | 13.3799 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.3879 | 23.5656 | 59.986 | 11.77
13.3928 | 34.6024 | 60.0079 | 35 | 13.3988 | 34.2209 | 59.993 | 22.77 | 13.3937 | 23.078 | 60.0522 | 11.77 | 13.3882 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.3962 | 23.5701 | 59.986 | 11.77
13.4011 | 34.6024 | 60.0079 | 35 | 13.4071 | 34.2209 | 59.993 | 22.77 | 13.402 | 23.078 | 60.0522 | 11.77 | 13.3965 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.4045 | 23.5701 | 59.986 | 11.77
13.4095 | 34.6111 | 60.0079 | 35 | 13.4155 | 34.2209 | 59.993 | 22.77 | 13.4104 | 23.0804 | 60.0522 | 11.77 | 13.4048 | 23.452 | 60.0453 | 11.77 | 13.4128 | 23.5701 | 59.9864 | 11.77
13.4178 | 34.6111 | 60.0079 | 35 | 13.4238 | 34.2246 | 59.993 | 22.77 | 13.4187 | 23.0804 | 60.0522 | 11.77 | 13.4131 | 23.452 | 60.046 | 11.77 | 13.4214 | 23.5701 | 59.9864 | 11.77
13.4261 | 34.6111 | 60.0079 | 34.9075 | 13.4322 | 34.2246 | 59.993 | 22.77 | 13.427 | 23.0867 | 60.0522 | 11.77 | 13.4215 | 23.452 | 60.046 | 11.77 | 13.4297 | 23.5711 | 59.9864 | 11.77
13.4345 | 34.6111 | 60.0079 | 34.8056 | 13.4405 | 34.2246 | 59.993 | 22.77 | 13.4353 | 23.0867 | 60.0522 | 11.77 | 13.4298 | 23.452 | 60.046 | 11.77 | 13.438 | 23.5711 | 59.9864 | 11.77
13.4428 | 34.6111 | 60.0079 | 34.7037 | 13.4488 | 34.2246 | 59.993 | 22.77 | 13.4436 | 23.0841 | 60.0522 | 11.77 | 13.4381 | 23.452 | 60.046 | 11.77 | 13.4463 | 23.5641 | 59.9864 | 11.77
13.4511 | 34.6111 | 60.0079 | 34.6018 | 13.4572 | 34.1453 | 59.993 | 22.77 | 13.452 | 23.0841 | 60.0522 | 11.77 | 13.4464 | 23.452 | 60.046 | 11.77 | 13.4546 | 23.5641 | 59.9864 | 11.77
13.4595 | 34.6111 | 60.0079 | 34.4999 | 13.4655 | 34.1453 | 59.993 | 22.77 | 13.4603 | 23.0448 | 60.0522 | 11.77 | 13.4548 | 23.452 | 60.046 | 11.77 | 13.4629 | 23.5641 | 59.9864 | 11.77
13.4678 | 34.6111 | 60.0079 | 34.398 | 13.4738 | 34.1453 | 59.993 | 22.77 | 13.4686 | 23.0448 | 60.0522 | 11.77 | 13.4631 | 23.452 | 60.046 | 11.77 | 13.4712 | 23.5641 | 59.9864 | 11.77
13.4761 | 34.6 | 60.0079 | 34.2961 | 13.4821 | 34.1453 | 59.993 | 22.77 | 13.4769 | 23.0422 | 60.0522 | 11.77 | 13.4714 | 23.452 | 60.046 | 11.77 | 13.4797 | 23.5641 | 59.9864 | 11.77
13.4845 | 34.6 | 60.0079 | 34.1942 | 13.4905 | 34.1489 | 59.993 | 22.77 | 13.4852 | 23.0422 | 60.0522 | 11.77 | 13.4797 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.488 | 23.5641 | 59.9864 | 11.77
13.4928 | 34.6 | 60.0079 | 34.0923 | 13.4988 | 34.1489 | 59.993 | 22.77 | 13.4937 | 23.0392 | 60.0522 | 11.77 | 13.488 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.4963 | 23.5641 | 59.9864 | 11.77
13.5011 | 34.6 | 60.0079 | 33.9904 | 13.5072 | 34.1489 | 59.9938 | 22.77 | 13.502 | 23.0392 | 60.0522 | 11.77 | 13.4965 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5046 | 23.5641 | 59.9864 | 11.77
13.5095 | 34.6 | 60.0079 | 33.8885 | 13.5155 | 34.1489 | 59.9938 | 22.77 | 13.5103 | 23.0862 | 60.0522 | 11.77 | 13.5048 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5129 | 23.5656 | 59.9864 | 11.77
13.5178 | 34.6 | 60.0079 | 33.7866 | 13.5238 | 34.1489 | 59.9938 | 22.77 | 13.5186 | 23.0862 | 60.0522 | 11.77 | 13.5131 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5212 | 23.5656 | 59.9864 | 11.77
13.5261 | 34.6 | 60.0079 | 33.6847 | 13.5322 | 34.1489 | 59.9938 | 22.77 | 13.527 | 23.0839 | 60.0486 | 11.77 | 13.5214 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5295 | 23.5656 | 59.9864 | 11.77
13.5345 | 34.6 | 60.0079 | 33.5828 | 13.5405 | 34.1489 | 59.9938 | 22.77 | 13.5353 | 23.0839 | 60.0486 | 11.77 | 13.5297 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5381 | 23.5656 | 59.9864 | 11.77
13.5428 | 34.5967 | 60.0079 | 33.4809 | 13.5488 | 34.1489 | 59.9938 | 22.77 | 13.5436 | 23.0883 | 60.0486 | 11.77 | 13.5381 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5464 | 23.5665 | 59.9864 | 11.77
13.5511 | 34.5967 | 60.0079 | 33.379 | 13.5572 | 34.1489 | 59.9938 | 22.77 | 13.5519 | 23.0883 | 60.0486 | 11.77 | 13.5464 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5547 | 23.5665 | 59.9864 | 11.77
13.5595 | 34.6009 | 60.0079 | 33.2771 | 13.5655 | 34.1489 | 59.9938 | 22.77 | 13.5602 | 23.0946 | 60.0486 | 11.77 | 13.5547 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.563 | 23.5418 | 59.9864 | 11.77
13.5678 | 34.6009 | 60.0079 | 33.1752 | 13.5738 | 34.1526 | 59.9938 | 22.77 | 13.5686 | 23.0946 | 60.0486 | 11.77 | 13.563 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5713 | 23.5418 | 59.9864 | 11.77
13.5761 | 34.6009 | 60.0056 | 33.0733 | 13.5822 | 34.1526 | 59.9938 | 22.77 | 13.5769 | 23.0946 | 60.0486 | 11.77 | 13.5714 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5796 | 23.5417 | 59.9864 | 11.77
13.5845 | 34.6009 | 60.0056 | 32.9714 | 13.5905 | 34.1526 | 59.9938 | 22.77 | 13.5852 | 23.0946 | 60.0486 | 11.77 | 13.5797 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5879 | 23.5417 | 59.9864 | 11.77
13.5928 | 34.6009 | 60.0056 | 32.8695 | 13.5988 | 34.1526 | 59.9938 | 22.77 | 13.5935 | 23.0923 | 60.0486 | 11.77 | 13.588 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.5964 | 23.5417 | 59.9864 | 11.77
13.6011 | 34.6009 | 60.0056 | 32.7675 | 13.6072 | 34.1481 | 59.9938 | 22.77 | 13.6018 | 23.0923 | 60.0486 | 11.77 | 13.5963 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6047 | 23.5417 | 59.9864 | 11.77
13.6095 | 34.6009 | 60.0056 | 32.6656 | 13.6155 | 34.1481 | 59.9938 | 22.77 | 13.6102 | 23.0851 | 60.0486 | 11.77 | 13.6046 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.613 | 23.5434 | 59.988 | 11.77
13.6178 | 34.6009 | 60.0056 | 32.5637 | 13.6238 | 34.1507 | 59.9938 | 22.77 | 13.6185 | 23.0851 | 60.0486 | 11.77 | 13.613 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6213 | 23.5434 | 59.988 | 11.77
13.6261 | 34.6009 | 60.0056 | 32.4618 | 13.6322 | 34.1507 | 59.9938 | 22.77 | 13.6268 | 23.0851 | 60.0486 | 11.77 | 13.6213 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6296 | 23.5443 | 59.988 | 11.77
13.6345 | 34.6009 | 60.0056 | 32.3599 | 13.6405 | 34.1507 | 59.9938 | 22.77 | 13.6351 | 23.0851 | 60.0486 | 11.77 | 13.6296 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6379 | 23.5443 | 59.988 | 11.77
13.6428 | 34.6009 | 60.0056 | 32.258 | 13.6488 | 34.1507 | 59.9938 | 22.77 | 13.6434 | 23.0797 | 60.0486 | 11.77 | 13.6379 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6462 | 23.5443 | 59.988 | 11.77
13.6511 | 34.6009 | 60.0056 | 32.1561 | 13.6572 | 34.1507 | 59.9938 | 22.77 | 13.6519 | 23.0797 | 60.0486 | 11.77 | 13.6462 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6548 | 23.5443 | 59.988 | 11.77
13.6595 | 34.6009 | 60.0056 | 32.0542 | 13.6655 | 34.1507 | 59.9938 | 22.77 | 13.6602 | 23.0756 | 60.0486 | 11.77 | 13.6547 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6631 | 23.5443 | 59.988 | 11.77
13.6678 | 34.6009 | 60.0056 | 31.9523 | 13.6738 | 34.1507 | 59.9938 | 22.77 | 13.6685 | 23.0756 | 60.0486 | 11.77 | 13.663 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6714 | 23.5443 | 59.988 | 11.77
13.6761 | 34.5976 | 60.0056 | 31.8504 | 13.6822 | 34.1507 | 59.9938 | 22.77 | 13.6768 | 23.0756 | 60.0486 | 11.77 | 13.6713 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6797 | 23.5544 | 59.988 | 11.77
13.6845 | 34.5976 | 60.0056 | 31.7485 | 13.6905 | 34.1554 | 59.9938 | 22.77 | 13.6852 | 23.0756 | 60.0486 | 11.77 | 13.6796 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.688 | 23.5544 | 59.988 | 11.77
13.6928 | 34.5976 | 60.0056 | 31.6466 | 13.6989 | 34.1554 | 59.9938 | 22.77 | 13.6935 | 23.0702 | 60.0486 | 11.77 | 13.688 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.6963 | 23.5544 | 59.988 | 11.77
13.7011 | 34.5976 | 60.0056 | 31.5447 | 13.7072 | 34.1554 | 59.995 | 22.77 | 13.7018 | 23.0702 | 60.0486 | 11.77 | 13.6963 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7046 | 23.5544 | 59.988 | 11.77
13.7094 | 34.5959 | 60.0056 | 31.4428 | 13.7155 | 34.1554 | 59.995 | 22.77 | 13.7101 | 23.0296 | 60.0486 | 11.77 | 13.7046 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7131 | 23.5544 | 59.988 | 11.77
13.7178 | 34.5959 | 60.0056 | 31.3409 | 13.7238 | 34.1581 | 59.995 | 22.77 | 13.7184 | 23.0296 | 60.0486 | 11.77 | 13.7129 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7214 | 23.5544 | 59.988 | 11.77
13.7261 | 34.5959 | 60.0056 | 31.2389 | 13.7322 | 34.1581 | 59.995 | 22.77 | 13.7268 | 23.0296 | 60.0455 | 11.77 | 13.7212 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7297 | 23.5561 | 59.988 | 11.77
13.7344 | 34.5959 | 60.0056 | 31.137 | 13.7405 | 34.1216 | 59.995 | 22.77 | 13.7351 | 23.0296 | 60.0455 | 11.77 | 13.7296 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.738 | 23.5561 | 59.988 | 11.77
13.7428 | 34.5914 | 60.0056 | 31.0351 | 13.7488 | 34.1216 | 59.995 | 22.77 | 13.7434 | 23.0389 | 60.0455 | 11.77 | 13.7379 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7463 | 23.5501 | 59.988 | 11.77
13.7511 | 34.5914 | 60.0056 | 30.9332 | 13.7572 | 34.1216 | 59.995 | 22.77 | 13.7517 | 23.0389 | 60.0455 | 11.77 | 13.7462 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7546 | 23.5501 | 59.988 | 11.77
13.7594 | 34.5914 | 60.0056 | 30.8313 | 13.7655 | 34.1216 | 59.995 | 22.77 | 13.76 | 23.0295 | 60.0455 | 11.77 | 13.7545 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7629 | 23.5501 | 59.988 | 11.77
13.7678 | 34.5914 | 60.0056 | 30.7294 | 13.7739 | 34.1216 | 59.995 | 22.77 | 13.7684 | 23.0295 | 60.0455 | 11.77 | 13.7628 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7715 | 23.5501 | 59.988 | 11.77
13.7761 | 34.5914 | 60.0044 | 30.6275 | 13.7822 | 34.1216 | 59.995 | 22.77 | 13.7767 | 23.0295 | 60.0455 | 11.77 | 13.7712 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7798 | 23.5501 | 59.988 | 11.77
13.7844 | 34.5914 | 60.0044 | 30.5256 | 13.7905 | 34.1227 | 59.995 | 22.77 | 13.785 | 23.0295 | 60.0455 | 11.77 | 13.7795 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7881 | 23.5501 | 59.988 | 11.77
13.7928 | 34.5914 | 60.0044 | 30.4237 | 13.7989 | 34.1227 | 59.995 | 22.77 | 13.7933 | 23.0295 | 60.0455 | 11.77 | 13.7878 | 23.4569 | 60.046 | 11.77 | 13.7964 | 23.5501 | 59.988 | 11.77
13.8011 | 34.5914 | 60.0044 | 30.3218 | 13.8072 | 34.1264 | 59.995 | 22.77 | 13.8018 | 23.0295 | 60.0455 | 11.77 | 13.7961 | 23.447 | 60.046 | 11.77 | 13.8047 | 23.5501 | 59.988 | 11.77
13.8094 | 34.5914 | 60.0044 | 30.2199 | 13.8155 | 34.1264 | 59.995 | 22.77 | 13.8101 | 23.0242 | 60.0455 | 11.77 | 13.8046 | 23.447 | 60.046 | 11.77 | 13.813 | 23.5501 | 59.9895 | 11.77
13.8178 | 34.5914 | 60.0044 | 30.118 | 13.8239 | 34.1291 | 59.995 | 22.77 | 13.8184 | 23.0242 | 60.0455 | 11.77 | 13.8129 | 23.447 | 60.046 | 11.77 | 13.8213 | 23.5501 | 59.9895 | 11.77
13.8261 | 34.5914 | 60.0044 | 30.016 | 13.8322 | 34.1291 | 59.995 | 22.77 | 13.8267 | 23.0307 | 60.0455 | 11.77 | 13.8212 | 23.447 | 60.046 | 11.77 | 13.8298 | 23.5501 | 59.9895 | 11.77
13.8344 | 34.5914 | 60.0044 | 29.9141 | 13.8405 | 34.1291 | 59.995 | 22.77 | 13.835 | 23.0307 | 60.0455 | 11.77 | 13.8295 | 23.444 | 60.046 | 11.77 | 13.8381 | 23.5501 | 59.9895 | 11.77
13.8428 | 34.5914 | 60.0044 | 29.8122 | 13.8488 | 34.1291 | 59.995 | 22.77 | 13.8434 | 23.0307 | 60.0455 | 11.77 | 13.8378 | 23.444 | 60.046 | 11.77 | 13.8464 | 23.5478 | 59.9895 | 11.77
13.8511 | 34.5914 | 60.0044 | 29.7103 | 13.8572 | 34.1291 | 59.995 | 22.77 | 13.8517 | 23.0307 | 60.0455 | 11.77 | 13.8462 | 23.444 | 60.046 | 11.77 | 13.8547 | 23.5478 | 59.9895 | 11.77
13.8594 | 34.5914 | 60.0044 | 29.6084 | 13.8655 | 34.1291 | 59.995 | 22.77 | 13.86 | 23.0183 | 60.0455 | 11.77 | 13.8545 | 23.444 | 60.046 | 11.77 | 13.863 | 23.5487 | 59.9895 | 11.77
13.8678 | 34.5914 | 60.0044 | 29.5065 | 13.8739 | 34.1291 | 59.995 | 22.77 | 13.8683 | 23.0183 | 60.0455 | 11.77 | 13.8628 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.8713 | 23.5487 | 59.9895 | 11.77
13.8761 | 34.5914 | 60.0044 | 29.4046 | 13.8822 | 34.1291 | 59.995 | 22.77 | 13.8766 | 23.016 | 60.0455 | 11.77 | 13.8711 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.8796 | 23.5487 | 59.9895 | 11.77
13.8844 | 34.5914 | 60.0044 | 29.3027 | 13.8905 | 34.1339 | 59.995 | 22.77 | 13.885 | 23.016 | 60.0455 | 11.77 | 13.8794 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.8879 | 23.5487 | 59.9895 | 11.77
13.8928 | 34.5914 | 60.0044 | 29.2008 | 13.8989 | 34.1339 | 59.995 | 22.77 | 13.8933 | 23.016 | 60.0455 | 11.77 | 13.8878 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.8965 | 23.5553 | 59.9895 | 11.77
13.9011 | 34.5914 | 60.0044 | 29.0989 | 13.9072 | 34.1339 | 59.9965 | 22.77 | 13.9016 | 23.016 | 60.0455 | 11.77 | 13.8961 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9048 | 23.5553 | 59.9895 | 11.77
13.9094 | 34.5914 | 60.0044 | 28.997 | 13.9155 | 34.1339 | 59.9965 | 22.77 | 13.9099 | 23.0226 | 60.0455 | 11.77 | 13.9044 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9131 | 23.5553 | 59.9895 | 11.77
13.9178 | 34.5914 | 60.0044 | 28.895 | 13.9239 | 34.1365 | 59.9965 | 22.77 | 13.9183 | 23.0226 | 60.0455 | 11.77 | 13.9127 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9214 | 23.5553 | 59.9895 | 11.77
13.9261 | 34.5914 | 60.0044 | 28.7931 | 13.9322 | 34.1365 | 59.9965 | 22.77 | 13.9266 | 23.0195 | 60.0427 | 11.77 | 13.9211 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9297 | 23.5553 | 59.9895 | 11.77
13.9344 | 34.5914 | 60.0044 | 28.6912 | 13.9405 | 34.1365 | 59.9965 | 22.77 | 13.9349 | 23.0195 | 60.0427 | 11.77 | 13.9294 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.938 | 23.5553 | 59.9895 | 11.77
13.9428 | 34.5914 | 60.0044 | 28.5893 | 13.9489 | 34.1365 | 59.9965 | 22.77 | 13.9432 | 23.0172 | 60.0427 | 11.77 | 13.9377 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9463 | 23.5553 | 59.9895 | 11.77
13.9511 | 34.5914 | 60.0044 | 28.4874 | 13.9572 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 13.9515 | 23.0172 | 60.0427 | 11.77 | 13.946 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9548 | 23.5553 | 59.9895 | 11.77
13.9594 | 34.5914 | 60.0044 | 28.3855 | 13.9655 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 13.96 | 23.0172 | 60.0427 | 11.77 | 13.9543 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9631 | 23.5947 | 59.9895 | 11.77
13.9678 | 34.5914 | 60.0044 | 28.2836 | 13.9739 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 13.9683 | 23.0172 | 60.0427 | 11.77 | 13.9628 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9714 | 23.5947 | 59.9895 | 11.77
13.9761 | 34.5914 | 60.004 | 28.1817 | 13.9822 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 13.9766 | 23.0135 | 60.0427 | 11.77 | 13.9711 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9797 | 23.5947 | 59.9895 | 11.77
13.9844 | 34.5914 | 60.004 | 28.0798 | 13.9905 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 13.9849 | 23.0135 | 60.0427 | 11.77 | 13.9794 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.988 | 23.5947 | 59.9895 | 11.77
13.9928 | 34.5914 | 60.004 | 27.9779 | 13.9989 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 13.9932 | 23.0179 | 60.0427 | 11.77 | 13.9877 | 23.4392 | 60.046 | 11.77 | 13.9963 | 23.5956 | 59.9895 | 11.77
14.0011 | 34.5914 | 60.004 | 27.876 | 14.0072 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0016 | 23.0179 | 60.0427 | 11.77 | 13.996 | 23.435 | 60.046 | 11.77 | 14.0046 | 23.5956 | 59.9895 | 11.77
14.0094 | 34.5995 | 60.004 | 27.774 | 14.0155 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0099 | 23.0156 | 60.0427 | 11.77 | 14.0044 | 23.435 | 60.046 | 11.77 | 14.0132 | 23.5956 | 59.9907 | 11.77
14.0178 | 34.5995 | 60.004 | 27.6721 | 14.0239 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0182 | 23.0156 | 60.0427 | 11.77 | 14.0127 | 23.435 | 60.0452 | 11.77 | 14.0215 | 23.5956 | 59.9907 | 11.77
14.0261 | 34.5995 | 60.004 | 27.5702 | 14.0322 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0265 | 22.9872 | 60.0427 | 11.77 | 14.021 | 23.435 | 60.0452 | 11.77 | 14.0298 | 23.5956 | 59.9907 | 11.77
14.0344 | 34.5995 | 60.004 | 27.4683 | 14.0405 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0349 | 22.9872 | 60.0427 | 11.77 | 14.0293 | 23.4319 | 60.0452 | 11.77 | 14.0381 | 23.5956 | 59.9907 | 11.77
14.0428 | 34.6103 | 60.004 | 27.3664 | 14.0489 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0432 | 22.9844 | 60.0427 | 11.77 | 14.0377 | 23.4319 | 60.0452 | 11.77 | 14.0464 | 23.5888 | 59.9907 | 11.77
14.0511 | 34.6103 | 60.004 | 27.2645 | 14.0572 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0515 | 22.9844 | 60.0427 | 11.77 | 14.046 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.0547 | 23.5888 | 59.9907 | 11.77
14.0594 | 34.6103 | 60.004 | 27.1626 | 14.0656 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0598 | 22.9863 | 60.0427 | 11.77 | 14.0543 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.063 | 23.5888 | 59.9907 | 11.77
14.0678 | 34.6103 | 60.004 | 27.0607 | 14.0739 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0681 | 22.9863 | 60.0427 | 11.77 | 14.0626 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.0715 | 23.5888 | 59.9907 | 11.77
14.0761 | 34.5693 | 60.004 | 26.9588 | 14.0822 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0765 | 22.9912 | 60.0427 | 11.77 | 14.0709 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.0798 | 23.5888 | 59.9907 | 11.77
14.0844 | 34.5693 | 60.004 | 26.8568 | 14.0905 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0848 | 22.9912 | 60.0427 | 11.77 | 14.0793 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.0881 | 23.5888 | 59.9907 | 11.77
14.0928 | 34.5693 | 60.004 | 26.7549 | 14.0989 | 34.1137 | 59.9965 | 22.77 | 14.0931 | 22.9404 | 60.0427 | 11.77 | 14.0876 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.0964 | 23.5073 | 59.9907 | 11.77
14.1011 | 34.5693 | 60.004 | 26.653 | 14.1072 | 34.1137 | 59.9977 | 22.77 | 14.1014 | 22.9404 | 60.0427 | 11.77 | 14.0959 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.1047 | 23.5073 | 59.9907 | 11.77
14.1094 | 34.5737 | 60.004 | 26.5511 | 14.1155 | 34.1137 | 59.9977 | 22.77 | 14.1099 | 22.9376 | 60.0427 | 11.77 | 14.1042 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.113 | 23.5073 | 59.9907 | 11.77
14.1178 | 34.5737 | 60.004 | 26.4492 | 14.1239 | 34.1113 | 59.9977 | 22.77 | 14.1182 | 22.9376 | 60.0427 | 11.77 | 14.1125 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.1213 | 23.5073 | 59.9907 | 11.77
14.1261 | 34.5737 | 60.004 | 26.3473 | 14.1322 | 34.1113 | 59.9977 | 22.77 | 14.1265 | 22.9318 | 60.0399 | 11.77 | 14.121 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.1299 | 23.5073 | 59.9907 | 11.77
14.1344 | 34.5737 | 60.004 | 26.2454 | 14.1405 | 34.114 | 59.9977 | 22.77 | 14.1348 | 22.9318 | 60.0399 | 11.77 | 14.1293 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.1382 | 23.5073 | 59.9907 | 11.77
14.1427 | 34.5737 | 60.004 | 26.1435 | 14.1489 | 34.114 | 59.9977 | 22.77 | 14.1431 | 22.9318 | 60.0399 | 11.77 | 14.1376 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.1465 | 23.5073 | 59.9907 | 11.77
14.1511 | 34.5737 | 60.004 | 26.0416 | 14.1572 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.1515 | 22.9318 | 60.0399 | 11.77 | 14.1459 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.1548 | 23.5073 | 59.9907 | 11.77
14.1594 | 34.5737 | 60.004 | 25.9397 | 14.1655 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.1598 | 22.9318 | 60.0399 | 11.77 | 14.1543 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.1631 | 23.5084 | 59.9907 | 11.77
14.1678 | 34.5737 | 60.004 | 25.8377 | 14.1739 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.1681 | 22.9318 | 60.0399 | 11.77 | 14.1626 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.1714 | 23.5084 | 59.9907 | 11.77
14.1761 | 34.5737 | 60.0036 | 25.7358 | 14.1822 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.1764 | 22.9291 | 60.0399 | 11.77 | 14.1709 | 23.4296 | 60.0452 | 11.77 | 14.1797 | 23.5084 | 59.9907 | 11.77
14.1844 | 34.5737 | 60.0036 | 25.6339 | 14.1906 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.1848 | 22.9291 | 60.0399 | 11.77 | 14.1792 | 23.4361 | 60.0452 | 11.77 | 14.188 | 23.5084 | 59.9907 | 11.77
14.1927 | 34.5737 | 60.0036 | 25.532 | 14.1989 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.1931 | 22.9291 | 60.0399 | 11.77 | 14.1875 | 23.4361 | 60.0452 | 11.77 | 14.1965 | 23.5084 | 59.9907 | 11.77
14.2011 | 34.5737 | 60.0036 | 25.4301 | 14.2072 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.2014 | 22.9291 | 60.0399 | 11.77 | 14.1959 | 23.433 | 60.0452 | 11.77 | 14.2048 | 23.5084 | 59.9907 | 11.77
14.2094 | 34.5676 | 60.0036 | 25.3282 | 14.2155 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.2097 | 22.9291 | 60.0399 | 11.77 | 14.2042 | 23.433 | 60.0452 | 11.77 | 14.2131 | 23.5085 | 59.9918 | 11.77
14.2177 | 34.5676 | 60.0036 | 25.2263 | 14.2239 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.218 | 22.9291 | 60.0399 | 11.77 | 14.2125 | 23.433 | 60.0443 | 11.77 | 14.2214 | 23.5085 | 59.9918 | 11.77
14.2261 | 34.5676 | 60.0036 | 25.1244 | 14.2322 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.2264 | 22.9271 | 60.0399 | 11.77 | 14.2208 | 23.433 | 60.0443 | 11.77 | 14.2297 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.2344 | 34.5676 | 60.0036 | 25.0225 | 14.2405 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.2347 | 22.9271 | 60.0399 | 11.77 | 14.2292 | 23.4307 | 60.0443 | 11.77 | 14.238 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.2427 | 34.5676 | 60.0036 | 24.9206 | 14.2489 | 34.1196 | 59.9977 | 22.77 | 14.243 | 22.9289 | 60.0399 | 11.77 | 14.2375 | 23.4307 | 60.0443 | 11.77 | 14.2463 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.2511 | 34.5676 | 60.0036 | 24.8186 | 14.2572 | 34.1172 | 59.9977 | 22.77 | 14.2513 | 22.9289 | 60.0399 | 11.77 | 14.2458 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.2549 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.2594 | 34.5676 | 60.0036 | 24.7167 | 14.2655 | 34.1172 | 59.9977 | 22.77 | 14.2598 | 22.9289 | 60.0399 | 11.77 | 14.2542 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.2632 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.2677 | 34.5676 | 60.0036 | 24.6148 | 14.2739 | 34.1172 | 59.9977 | 22.77 | 14.2681 | 22.9289 | 60.0399 | 11.77 | 14.2625 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.2715 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.2761 | 34.5676 | 60.0036 | 24.5129 | 14.2822 | 34.1172 | 59.9977 | 22.77 | 14.2764 | 22.9337 | 60.0399 | 11.77 | 14.2709 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.2798 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.2844 | 34.5676 | 60.0036 | 24.411 | 14.2906 | 34.1172 | 59.9977 | 22.77 | 14.2847 | 22.9337 | 60.0399 | 11.77 | 14.2792 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.2881 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.2927 | 34.5676 | 60.0036 | 24.3091 | 14.2989 | 34.1172 | 59.9977 | 22.77 | 14.293 | 22.9337 | 60.0399 | 11.77 | 14.2875 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.2964 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3011 | 34.5676 | 60.0036 | 24.2072 | 14.3072 | 34.1082 | 59.9985 | 22.77 | 14.3014 | 22.9337 | 60.0399 | 11.77 | 14.2958 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.3047 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3094 | 34.5676 | 60.0036 | 24.1053 | 14.3156 | 34.1082 | 59.9985 | 22.77 | 14.3097 | 22.9316 | 60.0399 | 11.77 | 14.3041 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.3132 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3177 | 34.5676 | 60.0036 | 24.0034 | 14.3239 | 34.1082 | 59.9985 | 22.77 | 14.318 | 22.9316 | 60.0399 | 11.77 | 14.3125 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.3215 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3261 | 34.5676 | 60.0036 | 23.9015 | 14.3322 | 34.1082 | 59.9985 | 22.77 | 14.3263 | 22.9316 | 60.0379 | 11.77 | 14.3208 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.3298 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3344 | 34.5676 | 60.0036 | 23.7995 | 14.3405 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.3347 | 22.9316 | 60.0379 | 11.77 | 14.3291 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.3381 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3427 | 34.5676 | 60.0036 | 23.6976 | 14.3489 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.343 | 22.9279 | 60.0379 | 11.77 | 14.3374 | 23.3761 | 60.0443 | 11.77 | 14.3464 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3511 | 34.5676 | 60.0036 | 23.5957 | 14.3572 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.3513 | 22.9279 | 60.0379 | 11.77 | 14.3458 | 23.377 | 60.0443 | 11.77 | 14.3547 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3594 | 34.5676 | 60.0036 | 23.4938 | 14.3655 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.3596 | 22.9251 | 60.0379 | 11.77 | 14.3541 | 23.377 | 60.0443 | 11.77 | 14.363 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3677 | 34.5676 | 60.0036 | 23.3919 | 14.3739 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.3679 | 22.9251 | 60.0379 | 11.77 | 14.3624 | 23.377 | 60.0443 | 11.77 | 14.3716 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3761 | 34.5676 | 60.0032 | 23.29 | 14.3822 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.3763 | 22.9352 | 60.0379 | 11.77 | 14.3707 | 23.377 | 60.0443 | 11.77 | 14.3799 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3844 | 34.5676 | 60.0032 | 23.1881 | 14.3906 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.3846 | 22.9352 | 60.0379 | 11.77 | 14.379 | 23.3754 | 60.0443 | 11.77 | 14.3882 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.3927 | 34.5676 | 60.0032 | 23.0862 | 14.3989 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.3929 | 22.9352 | 60.0379 | 11.77 | 14.3875 | 23.3754 | 60.0443 | 11.77 | 14.3965 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.4011 | 34.5676 | 60.0032 | 22.9843 | 14.4072 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4012 | 22.9352 | 60.0379 | 11.77 | 14.3958 | 23.3754 | 60.0443 | 11.77 | 14.4048 | 23.5039 | 59.9918 | 11.77
14.4094 | 34.5676 | 60.0032 | 22.8823 | 14.4156 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4097 | 22.9352 | 60.0379 | 11.77 | 14.4041 | 23.3754 | 60.0443 | 11.77 | 14.4131 | 23.5039 | 59.9922 | 11.77
14.4177 | 34.5676 | 60.0032 | 22.7804 | 14.4239 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.418 | 22.9352 | 60.0379 | 11.77 | 14.4124 | 23.3754 | 60.0434 | 11.77 | 14.4214 | 23.5039 | 59.9922 | 11.77
14.4261 | 34.5676 | 60.0032 | 22.77 | 14.4322 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4263 | 22.9332 | 60.0379 | 11.77 | 14.4207 | 23.3754 | 60.0434 | 11.77 | 14.4299 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.4344 | 34.5676 | 60.0032 | 22.77 | 14.4406 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4346 | 22.9332 | 60.0379 | 11.77 | 14.4291 | 23.3731 | 60.0434 | 11.77 | 14.4382 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.4427 | 34.5676 | 60.0032 | 22.77 | 14.4489 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4429 | 22.9326 | 60.0379 | 11.77 | 14.4374 | 23.3731 | 60.0434 | 11.77 | 14.4465 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.4511 | 34.5676 | 60.0032 | 22.77 | 14.4572 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4513 | 22.9326 | 60.0379 | 11.77 | 14.4457 | 23.37 | 60.0434 | 11.77 | 14.4548 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.4594 | 34.5676 | 60.0032 | 22.77 | 14.4655 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4596 | 22.9326 | 60.0379 | 11.77 | 14.454 | 23.37 | 60.0434 | 11.77 | 14.4631 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.4677 | 34.5676 | 60.0032 | 22.77 | 14.4739 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4679 | 22.9326 | 60.0379 | 11.77 | 14.4624 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.4714 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.4761 | 34.5676 | 60.0032 | 22.77 | 14.4822 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4762 | 22.9326 | 60.0379 | 11.77 | 14.4707 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.4797 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.4844 | 34.5676 | 60.0032 | 22.77 | 14.4905 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4846 | 22.9326 | 60.0379 | 11.77 | 14.479 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.488 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.4927 | 34.5198 | 60.0032 | 22.77 | 14.4989 | 34.03 | 59.9985 | 22.77 | 14.4929 | 22.9306 | 60.0379 | 11.77 | 14.4873 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.4966 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5011 | 34.5198 | 60.0032 | 22.77 | 14.5072 | 34.0203 | 59.9985 | 22.77 | 14.5012 | 22.9306 | 60.0379 | 11.77 | 14.4956 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5049 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5094 | 34.5176 | 60.0032 | 22.77 | 14.5156 | 34.0203 | 59.9985 | 22.77 | 14.5095 | 22.9279 | 60.0379 | 11.77 | 14.504 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5132 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5177 | 34.5176 | 60.0032 | 22.77 | 14.5239 | 34.0203 | 59.9985 | 22.77 | 14.5178 | 22.9279 | 60.0379 | 11.77 | 14.5123 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5215 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5261 | 34.5176 | 60.0032 | 22.77 | 14.5322 | 34.0203 | 59.9985 | 22.77 | 14.5262 | 22.9243 | 60.036 | 11.77 | 14.5206 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5298 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5344 | 34.5176 | 60.0032 | 22.77 | 14.5406 | 34.0203 | 59.9985 | 22.77 | 14.5345 | 22.9243 | 60.036 | 11.77 | 14.5289 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5381 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5427 | 34.5176 | 60.0032 | 22.77 | 14.5489 | 34.0203 | 59.9985 | 22.77 | 14.5428 | 22.9243 | 60.036 | 11.77 | 14.5374 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5464 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5511 | 34.5176 | 60.0032 | 22.77 | 14.5572 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.5511 | 22.9243 | 60.036 | 11.77 | 14.5457 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5549 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5594 | 34.5191 | 60.0032 | 22.77 | 14.5656 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.5596 | 22.9243 | 60.036 | 11.77 | 14.554 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5632 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5677 | 34.5191 | 60.0032 | 22.77 | 14.5739 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.5679 | 22.9243 | 60.036 | 11.77 | 14.5623 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5715 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5761 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.5822 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.5762 | 22.9294 | 60.036 | 11.77 | 14.5706 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5798 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5844 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.5905 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.5845 | 22.9294 | 60.036 | 11.77 | 14.579 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5881 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.5927 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.5989 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.5928 | 22.9266 | 60.036 | 11.77 | 14.5873 | 23.3603 | 60.0434 | 11.77 | 14.5964 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.6011 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6072 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6012 | 22.9266 | 60.036 | 11.77 | 14.5956 | 23.358 | 60.0434 | 11.77 | 14.6047 | 23.4967 | 59.9922 | 11.77
14.6094 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6156 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6095 | 22.9831 | 60.036 | 11.77 | 14.6039 | 23.358 | 60.0434 | 11.77 | 14.6133 | 23.4967 | 59.9926 | 11.77
14.6177 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6239 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6178 | 22.9831 | 60.036 | 11.77 | 14.6122 | 23.3645 | 60.0426 | 11.77 | 14.6216 | 23.4967 | 59.9926 | 11.77
14.6261 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6322 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6261 | 22.9852 | 60.036 | 11.77 | 14.6206 | 23.3645 | 60.0426 | 11.77 | 14.6299 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.6344 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6406 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6345 | 22.9852 | 60.036 | 11.77 | 14.6289 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.6382 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.6427 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6489 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6428 | 22.9852 | 60.036 | 11.77 | 14.6372 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.6465 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.6511 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6572 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6511 | 22.9852 | 60.036 | 11.77 | 14.6455 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.6548 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.6594 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6656 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6594 | 22.9738 | 60.036 | 11.77 | 14.6539 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.6631 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.6677 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6739 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6677 | 22.9738 | 60.036 | 11.77 | 14.6622 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.6714 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.6761 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6822 | 33.9844 | 59.9985 | 22.77 | 14.6761 | 22.9738 | 60.036 | 11.77 | 14.6705 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.6799 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.6844 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6906 | 33.982 | 59.9985 | 22.77 | 14.6844 | 22.9738 | 60.036 | 11.77 | 14.6788 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.6882 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.6927 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.6989 | 33.982 | 59.9985 | 22.77 | 14.6927 | 22.9702 | 60.036 | 11.77 | 14.6871 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.6965 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.701 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.7072 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.701 | 22.9702 | 60.036 | 11.77 | 14.6956 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.7048 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.7094 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.7155 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7095 | 22.9702 | 60.036 | 11.77 | 14.7039 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.7131 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.7177 | 34.5191 | 60.0036 | 22.77 | 14.7239 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7178 | 22.9702 | 60.036 | 11.77 | 14.7122 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.7214 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.7261 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 14.7322 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7261 | 22.9803 | 60.034 | 11.77 | 14.7205 | 23.3615 | 60.0426 | 11.77 | 14.7297 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.7344 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 14.7406 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7344 | 22.9803 | 60.034 | 11.77 | 14.7289 | 23.3517 | 60.0426 | 11.77 | 14.7383 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.7427 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 14.7489 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7428 | 22.9803 | 60.034 | 11.77 | 14.7372 | 23.3517 | 60.0426 | 11.77 | 14.7466 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.751 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 14.7572 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7511 | 22.9803 | 60.034 | 11.77 | 14.7455 | 23.3517 | 60.0426 | 11.77 | 14.7549 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.7594 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 14.7656 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7594 | 22.9803 | 60.034 | 11.77 | 14.7538 | 23.3517 | 60.0426 | 11.77 | 14.7632 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.7677 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 14.7739 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7677 | 22.9803 | 60.034 | 11.77 | 14.7621 | 23.3494 | 60.0426 | 11.77 | 14.7715 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.776 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.7822 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.776 | 22.9825 | 60.034 | 11.77 | 14.7705 | 23.3494 | 60.0426 | 11.77 | 14.7798 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.7844 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.7906 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7844 | 22.9825 | 60.034 | 11.77 | 14.7788 | 23.3494 | 60.0426 | 11.77 | 14.7881 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.7927 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.7989 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.7927 | 22.978 | 60.034 | 11.77 | 14.7871 | 23.3494 | 60.0426 | 11.77 | 14.7966 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.801 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8072 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.801 | 22.978 | 60.034 | 11.77 | 14.7954 | 23.3464 | 60.0426 | 11.77 | 14.8049 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.8094 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8156 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.8093 | 22.9532 | 60.034 | 11.77 | 14.8037 | 23.3464 | 60.0426 | 11.77 | 14.8132 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.8177 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8239 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.8177 | 22.9532 | 60.034 | 11.77 | 14.8121 | 23.3464 | 60.0413 | 11.77 | 14.8215 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.826 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8322 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.826 | 22.9532 | 60.034 | 11.77 | 14.8204 | 23.3464 | 60.0413 | 11.77 | 14.8298 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.8344 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8406 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.8344 | 22.9532 | 60.034 | 11.77 | 14.8287 | 23.3464 | 60.0413 | 11.77 | 14.8381 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.8427 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8489 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.8427 | 22.9508 | 60.034 | 11.77 | 14.837 | 23.3464 | 60.0413 | 11.77 | 14.8464 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.851 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8572 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.851 | 22.9508 | 60.034 | 11.77 | 14.8455 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.855 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.8594 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8656 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.8594 | 22.9455 | 60.034 | 11.77 | 14.8538 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.8633 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.8677 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8739 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.8677 | 22.9455 | 60.034 | 11.77 | 14.8621 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.8716 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.876 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8822 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.876 | 22.9455 | 60.034 | 11.77 | 14.8704 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.8799 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.8844 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8906 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.8843 | 22.9455 | 60.034 | 11.77 | 14.8787 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.8882 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.8927 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.8989 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.8927 | 22.9455 | 60.034 | 11.77 | 14.8871 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.8965 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.901 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.9072 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.901 | 22.9455 | 60.034 | 11.77 | 14.8954 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.9048 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.9094 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.9156 | 33.982 | 59.9989 | 22.77 | 14.9093 | 22.9436 | 60.034 | 11.77 | 14.9037 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.9131 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.9177 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.9239 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.9176 | 22.9436 | 60.034 | 11.77 | 14.912 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.9216 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.926 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.9322 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.926 | 22.9436 | 60.0312 | 11.77 | 14.9204 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.9299 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.9344 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.9406 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.9343 | 22.9436 | 60.0312 | 11.77 | 14.9287 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.9382 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.9427 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.9489 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.9426 | 22.9487 | 60.0312 | 11.77 | 14.937 | 23.3529 | 60.0413 | 11.77 | 14.9465 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.951 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.9572 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.9509 | 22.9487 | 60.0312 | 11.77 | 14.9453 | 23.3506 | 60.0413 | 11.77 | 14.9548 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.9594 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.9656 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.9592 | 22.9487 | 60.0312 | 11.77 | 14.9536 | 23.3506 | 60.0413 | 11.77 | 14.9631 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.9677 | 34.5191 | 60.0039 | 22.77 | 14.9739 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.9677 | 22.9487 | 60.0312 | 11.77 | 14.962 | 23.3551 | 60.0413 | 11.77 | 14.9714 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.976 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 14.9822 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.976 | 22.9558 | 60.0312 | 11.77 | 14.9703 | 23.3551 | 60.0413 | 11.77 | 14.98 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.9844 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 14.9906 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.9843 | 22.9558 | 60.0312 | 11.77 | 14.9786 | 23.3043 | 60.0413 | 11.77 | 14.9883 | 23.4933 | 59.9926 | 11.77
14.9927 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 14.9989 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 14.9926 | 22.9558 | 60.0312 | 11.77 | 14.9869 | 23.3043 | 60.0413 | 11.77 | 14.9966 | 23.4916 | 59.9926 | 11.77
15.001 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0072 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.001 | 22.9558 | 60.0312 | 11.77 | 14.9954 | 23.3043 | 60.0413 | 11.77 | 15.0049 | 23.4916 | 59.9926 | 11.77
15.0094 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0156 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.0093 | 22.9534 | 60.0312 | 11.77 | 15.0037 | 23.3043 | 60.0413 | 11.77 | 15.0132 | 23.4916 | 59.9922 | 11.77
15.0177 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0239 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.0176 | 22.9534 | 60.0312 | 11.77 | 15.012 | 23.3043 | 60.0405 | 11.77 | 15.0215 | 23.4916 | 59.9922 | 11.77
15.026 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0322 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.0259 | 22.9517 | 60.0312 | 11.77 | 15.0203 | 23.3043 | 60.0405 | 11.77 | 15.0298 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.0344 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0406 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.0343 | 22.9517 | 60.0312 | 11.77 | 15.0286 | 23.3043 | 60.0405 | 11.77 | 15.0383 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.0427 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0489 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.0426 | 22.9542 | 60.0312 | 11.77 | 15.037 | 23.3043 | 60.0405 | 11.77 | 15.0466 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.051 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0572 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.0509 | 22.9542 | 60.0312 | 11.77 | 15.0453 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.0549 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.0594 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0656 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.0592 | 22.9518 | 60.0312 | 11.77 | 15.0536 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.0632 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.0677 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0739 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.0675 | 22.9518 | 60.0312 | 11.77 | 15.0619 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.0715 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.076 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0822 | 33.9757 | 59.9989 | 22.77 | 15.0759 | 22.9501 | 60.0312 | 11.77 | 15.0703 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.0798 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.0844 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0906 | 33.978 | 59.9989 | 22.77 | 15.0842 | 22.9501 | 60.0312 | 11.77 | 15.0786 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.0881 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.0927 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.0989 | 33.978 | 59.9989 | 22.77 | 15.0925 | 22.9468 | 60.0312 | 11.77 | 15.0869 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.0967 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.101 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.1072 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1008 | 22.9468 | 60.0312 | 11.77 | 15.0952 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.105 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.1094 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.1156 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1093 | 22.9444 | 60.0312 | 11.77 | 15.1035 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.1133 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.1177 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.1239 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1176 | 22.9444 | 60.0312 | 11.77 | 15.1119 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.1216 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.126 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.1322 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1259 | 22.9427 | 60.0281 | 11.77 | 15.1202 | 23.3003 | 60.0405 | 11.77 | 15.1299 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.1344 | 34.5191 | 60.0035 | 22.77 | 15.1406 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1342 | 22.9427 | 60.0281 | 11.77 | 15.1285 | 23.2972 | 60.0405 | 11.77 | 15.1382 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.1427 | 34.516 | 60.0035 | 22.77 | 15.1489 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1426 | 22.9427 | 60.0281 | 11.77 | 15.1368 | 23.2972 | 60.0405 | 11.77 | 15.1465 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.151 | 34.516 | 60.0035 | 22.77 | 15.1572 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1509 | 22.9427 | 60.0281 | 11.77 | 15.1453 | 23.3023 | 60.0405 | 11.77 | 15.1548 | 23.4905 | 59.9922 | 11.77
15.1594 | 34.516 | 60.0035 | 22.77 | 15.1656 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1592 | 22.937 | 60.0281 | 11.77 | 15.1536 | 23.3023 | 60.0405 | 11.77 | 15.1633 | 23.4886 | 59.9922 | 11.77
15.1677 | 34.516 | 60.0035 | 22.77 | 15.1739 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1675 | 22.937 | 60.0281 | 11.77 | 15.1619 | 23.2884 | 60.0405 | 11.77 | 15.1716 | 23.4886 | 59.9922 | 11.77
15.176 | 34.519 | 60.0035 | 22.77 | 15.1822 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1759 | 22.937 | 60.0281 | 11.77 | 15.1702 | 23.2884 | 60.0405 | 11.77 | 15.1799 | 23.4875 | 59.9922 | 11.77
15.1844 | 34.519 | 60.0035 | 22.77 | 15.1906 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1842 | 22.937 | 60.0281 | 11.77 | 15.1785 | 23.2884 | 60.0405 | 11.77 | 15.1882 | 23.4875 | 59.9922 | 11.77
15.1927 | 34.519 | 60.0035 | 22.77 | 15.1989 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.1925 | 22.9353 | 60.0281 | 11.77 | 15.1869 | 23.2884 | 60.0405 | 11.77 | 15.1965 | 23.4875 | 59.9922 | 11.77
15.201 | 34.519 | 60.0035 | 22.77 | 15.2072 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2008 | 22.9353 | 60.0281 | 11.77 | 15.1952 | 23.2978 | 60.0405 | 11.77 | 15.2048 | 23.4875 | 59.9922 | 11.77
15.2094 | 34.519 | 60.0035 | 22.77 | 15.2156 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2091 | 22.9329 | 60.0281 | 11.77 | 15.2035 | 23.2978 | 60.0405 | 11.77 | 15.2131 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.2177 | 34.519 | 60.0035 | 22.77 | 15.2239 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2175 | 22.9329 | 60.0281 | 11.77 | 15.2118 | 23.2978 | 60.0396 | 11.77 | 15.2217 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.226 | 34.5158 | 60.0035 | 22.77 | 15.2322 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2258 | 22.9354 | 60.0281 | 11.77 | 15.2201 | 23.2978 | 60.0396 | 11.77 | 15.23 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.2344 | 34.5158 | 60.0035 | 22.77 | 15.2406 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2341 | 22.9354 | 60.0281 | 11.77 | 15.2285 | 23.2978 | 60.0396 | 11.77 | 15.2383 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.2427 | 34.5158 | 60.0035 | 22.77 | 15.2489 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2424 | 22.9354 | 60.0281 | 11.77 | 15.2368 | 23.2978 | 60.0396 | 11.77 | 15.2466 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.251 | 34.5158 | 60.0035 | 22.77 | 15.2572 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2509 | 22.9354 | 60.0281 | 11.77 | 15.2451 | 23.2978 | 60.0396 | 11.77 | 15.2549 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.2593 | 34.5158 | 60.0035 | 22.77 | 15.2656 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2592 | 22.9383 | 60.0281 | 11.77 | 15.2534 | 23.2978 | 60.0396 | 11.77 | 15.2632 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.2677 | 34.5158 | 60.0035 | 22.77 | 15.2739 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2675 | 22.9383 | 60.0281 | 11.77 | 15.2618 | 23.2941 | 60.0396 | 11.77 | 15.2715 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.276 | 34.5101 | 60.0035 | 22.77 | 15.2822 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2758 | 22.9182 | 60.0281 | 11.77 | 15.2701 | 23.2941 | 60.0396 | 11.77 | 15.28 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.2843 | 34.5101 | 60.0035 | 22.77 | 15.2906 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2842 | 22.9182 | 60.0281 | 11.77 | 15.2784 | 23.2941 | 60.0396 | 11.77 | 15.2883 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.2927 | 34.5101 | 60.0035 | 22.77 | 15.2989 | 33.9766 | 59.9985 | 22.77 | 15.2925 | 22.9182 | 60.0281 | 11.77 | 15.2867 | 23.2941 | 60.0396 | 11.77 | 15.2966 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.301 | 34.5101 | 60.0035 | 22.77 | 15.3073 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3008 | 22.9182 | 60.0281 | 11.77 | 15.295 | 23.2941 | 60.0396 | 11.77 | 15.3049 | 23.4875 | 59.9914 | 11.77
15.3093 | 34.5101 | 60.0035 | 22.77 | 15.3156 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3091 | 22.9075 | 60.0281 | 11.77 | 15.3035 | 23.2941 | 60.0396 | 11.77 | 15.3132 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.3177 | 34.5101 | 60.0035 | 22.77 | 15.3239 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3174 | 22.9075 | 60.0281 | 11.77 | 15.3118 | 23.2926 | 60.0396 | 11.77 | 15.3215 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.326 | 34.5069 | 60.0035 | 22.77 | 15.3322 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3258 | 22.9042 | 60.0253 | 11.77 | 15.3201 | 23.2926 | 60.0396 | 11.77 | 15.3298 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.3343 | 34.5069 | 60.0035 | 22.77 | 15.3406 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3341 | 22.9042 | 60.0253 | 11.77 | 15.3284 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.3384 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.3427 | 34.5069 | 60.0035 | 22.77 | 15.3489 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3424 | 22.9042 | 60.0253 | 11.77 | 15.3368 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.3467 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.351 | 34.5069 | 60.0035 | 22.77 | 15.3572 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3507 | 22.9042 | 60.0253 | 11.77 | 15.3451 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.355 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.3593 | 34.5012 | 60.0035 | 22.77 | 15.3656 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3591 | 22.9149 | 60.0253 | 11.77 | 15.3534 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.3633 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.3677 | 34.5012 | 60.0035 | 22.77 | 15.3739 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3674 | 22.9149 | 60.0253 | 11.77 | 15.3617 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.3716 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.376 | 34.5012 | 60.0016 | 22.77 | 15.3822 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3757 | 22.8563 | 60.0253 | 11.77 | 15.37 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.3799 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.3843 | 34.5012 | 60.0016 | 22.77 | 15.3906 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.384 | 22.8563 | 60.0253 | 11.77 | 15.3784 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.3882 | 23.4847 | 59.9914 | 11.77
15.3927 | 34.498 | 60.0016 | 22.77 | 15.3989 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.3925 | 22.8572 | 60.0253 | 11.77 | 15.3867 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.3965 | 23.4812 | 59.9914 | 11.77
15.401 | 34.498 | 60.0016 | 22.77 | 15.4072 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4008 | 22.8572 | 60.0253 | 11.77 | 15.395 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.405 | 23.4812 | 59.9914 | 11.77
15.4093 | 34.498 | 60.0016 | 22.77 | 15.4156 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4091 | 22.849 | 60.0253 | 11.77 | 15.4033 | 23.288 | 60.0396 | 11.77 | 15.4133 | 23.4784 | 59.9899 | 11.77
15.4177 | 34.498 | 60.0016 | 22.77 | 15.4239 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4174 | 22.849 | 60.0253 | 11.77 | 15.4117 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.4216 | 23.4784 | 59.9899 | 11.77
15.426 | 34.5143 | 60.0016 | 22.77 | 15.4323 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4258 | 22.8489 | 60.0253 | 11.77 | 15.42 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.4299 | 23.4784 | 59.9899 | 11.77
15.4343 | 34.5143 | 60.0016 | 22.77 | 15.4406 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4341 | 22.8489 | 60.0253 | 11.77 | 15.4283 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.4382 | 23.4784 | 59.9899 | 11.77
15.4427 | 34.5143 | 60.0016 | 22.77 | 15.4489 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4424 | 22.8498 | 60.0253 | 11.77 | 15.4366 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.4465 | 23.4784 | 59.9899 | 11.77
15.451 | 34.5143 | 60.0016 | 22.77 | 15.4572 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4507 | 22.8498 | 60.0253 | 11.77 | 15.4449 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.4548 | 23.4784 | 59.9899 | 11.77
15.4593 | 34.5128 | 60.0016 | 22.77 | 15.4656 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4591 | 22.8513 | 60.0253 | 11.77 | 15.4534 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.4634 | 23.4784 | 59.9899 | 11.77
15.4677 | 34.5128 | 60.0016 | 22.77 | 15.4739 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4674 | 22.8513 | 60.0253 | 11.77 | 15.4617 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.4717 | 23.4784 | 59.9899 | 11.77
15.476 | 34.5502 | 60.0016 | 22.77 | 15.4822 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4757 | 22.8463 | 60.0253 | 11.77 | 15.47 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.48 | 23.4783 | 59.9899 | 11.77
15.4843 | 34.5502 | 60.0016 | 22.77 | 15.4906 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.484 | 22.8463 | 60.0253 | 11.77 | 15.4783 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.4883 | 23.4783 | 59.9899 | 11.77
15.4927 | 34.5502 | 60.0016 | 22.77 | 15.4989 | 33.971 | 59.9981 | 22.77 | 15.4923 | 22.8463 | 60.0253 | 11.77 | 15.4867 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.4966 | 23.4413 | 59.9899 | 11.77
15.501 | 34.5502 | 60.0016 | 22.77 | 15.5072 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.5007 | 22.8463 | 60.0253 | 11.77 | 15.495 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5049 | 23.4413 | 59.9899 | 11.77
15.5093 | 34.5502 | 60.0016 | 22.77 | 15.5156 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.509 | 22.843 | 60.0253 | 11.77 | 15.5033 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5132 | 23.4402 | 59.9899 | 11.77
15.5177 | 34.5502 | 60.0016 | 22.77 | 15.5239 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.5173 | 22.843 | 60.0253 | 11.77 | 15.5116 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5217 | 23.4402 | 59.9899 | 11.77
15.526 | 34.5502 | 60.0016 | 22.77 | 15.5323 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.5256 | 22.8459 | 60.0214 | 11.77 | 15.5199 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.53 | 23.4385 | 59.9899 | 11.77
15.5343 | 34.5502 | 60.0016 | 22.77 | 15.5406 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.5341 | 22.8459 | 60.0214 | 11.77 | 15.5283 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5383 | 23.4385 | 59.9899 | 11.77
15.5427 | 34.5489 | 60.0016 | 22.77 | 15.5489 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.5424 | 22.8425 | 60.0214 | 11.77 | 15.5366 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5466 | 23.4385 | 59.9899 | 11.77
15.551 | 34.5489 | 60.0016 | 22.77 | 15.5573 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.5507 | 22.8425 | 60.0214 | 11.77 | 15.5449 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5549 | 23.4385 | 59.9899 | 11.77
15.5593 | 34.5418 | 60.0016 | 22.77 | 15.5656 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.559 | 22.8425 | 60.0214 | 11.77 | 15.5532 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5632 | 23.4385 | 59.9899 | 11.77
15.5677 | 34.5418 | 60.0016 | 22.77 | 15.5739 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.5674 | 22.8425 | 60.0214 | 11.77 | 15.5616 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5715 | 23.4385 | 59.9899 | 11.77
15.576 | 34.5418 | 59.9996 | 22.77 | 15.5822 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.5757 | 22.7885 | 60.0214 | 11.77 | 15.5699 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5801 | 23.4385 | 59.9899 | 11.77
15.5843 | 34.5418 | 59.9996 | 22.77 | 15.5906 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.584 | 22.7885 | 60.0214 | 11.77 | 15.5782 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5884 | 23.4385 | 59.9899 | 11.77
15.5927 | 34.5418 | 59.9996 | 22.77 | 15.5989 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.5923 | 22.7864 | 60.0214 | 11.77 | 15.5865 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.5967 | 23.4352 | 59.9899 | 11.77
15.601 | 34.5418 | 59.9996 | 22.77 | 15.6072 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.6007 | 22.7864 | 60.0214 | 11.77 | 15.5948 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.605 | 23.4352 | 59.9899 | 11.77
15.6093 | 34.5418 | 59.9996 | 22.77 | 15.6156 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.609 | 22.7854 | 60.0214 | 11.77 | 15.6033 | 23.288 | 60.0392 | 11.77 | 15.6133 | 23.4264 | 59.9883 | 11.77
15.6177 | 34.5418 | 59.9996 | 22.77 | 15.6239 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.6173 | 22.7854 | 60.0214 | 11.77 | 15.6116 | 23.288 | 60.0389 | 11.77 | 15.6216 | 23.4264 | 59.9883 | 11.77
15.626 | 34.5418 | 59.9996 | 22.77 | 15.6323 | 33.9681 | 59.9981 | 22.77 | 15.6256 | 22.7927 | 60.0214 | 11.77 | 15.6199 | 23.288 | 60.0389 | 11.77 | 15.6299 | 23.4264 | 59.9883 | 11.77
15.6343 | 34.5418 | 59.9996 | 22.77 | 15.6406 | 33.9618 | 59.9981 | 22.77 | 15.634 | 22.7927 | 60.0214 | 11.77 | 15.6282 | 23.288 | 60.0389 | 11.77 | 15.6384 | 23.4264 | 59.9883 | 11.77
15.6427 | 34.5405 | 59.9996 | 22.77 | 15.6489 | 33.9618 | 59.9981 | 22.77 | 15.6423 | 22.7906 | 60.0214 | 11.77 | 15.6366 | 23.288 | 60.0389 | 11.77 | 15.6467 | 23.4264 | 59.9883 | 11.77
15.651 | 34.5405 | 59.9996 | 22.77 | 15.6573 | 33.9618 | 59.9981 | 22.77 | 15.6506 | 22.7906 | 60.0214 | 11.77 | 15.6449 | 23.288 | 60.0389 | 11.77 | 15.655 | 23.4264 | 59.9883 | 11.77
15.6593 | 34.5335 | 59.9996 | 22.77 | 15.6656 | 33.9618 | 59.9981 | 22.77 | 15.6589 | 22.7867 | 60.0214 | 11.77 | 15.6532 | 23.288 | 60.0389 | 11.77 | 15.6633 | 23.4247 | 59.9883 | 11.77
15.6677 | 34.5335 | 59.9996 | 22.77 | 15.6739 | 33.9618 | 59.9981 | 22.77 | 15.6674 | 22.7867 | 60.0214 | 11.77 | 15.6615 | 23.288 | 60.0389 | 11.77 | 15.6716 | 23.4247 | 59.9883 | 11.77
15.676 | 34.5335 | 59.9996 | 22.77 | 15.6823 | 33.9618 | 59.9981 | 22.77 | 15.6757 | 22.7921 | 60.0214 | 11.77 | 15.6698 | 23.288 | 60.0389 | 11.77 | 15.6799 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.6843 | 34.5335 | 59.9996 | 22.77 | 15.6906 | 33.9618 | 59.9981 | 22.77 | 15.684 | 22.7921 | 60.0214 | 11.77 | 15.6782 | 23.2941 | 60.0389 | 11.77 | 15.6882 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.6927 | 34.5335 | 59.9996 | 22.77 | 15.6989 | 33.9618 | 59.9981 | 22.77 | 15.6923 | 22.791 | 60.0214 | 11.77 | 15.6865 | 23.2941 | 60.0389 | 11.77 | 15.6965 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.701 | 34.5335 | 59.9996 | 22.77 | 15.7072 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7007 | 22.791 | 60.0214 | 11.77 | 15.6948 | 23.2941 | 60.0389 | 11.77 | 15.7051 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.7093 | 34.5322 | 59.9996 | 22.77 | 15.7156 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.709 | 22.7882 | 60.0214 | 11.77 | 15.7031 | 23.2941 | 60.0389 | 11.77 | 15.7134 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.7177 | 34.5322 | 59.9996 | 22.77 | 15.7239 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7173 | 22.7882 | 60.0214 | 11.77 | 15.7115 | 23.2941 | 60.0389 | 11.77 | 15.7217 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.726 | 34.5365 | 59.9996 | 22.77 | 15.7322 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7256 | 22.7861 | 60.0174 | 11.77 | 15.7198 | 23.2941 | 60.0389 | 11.77 | 15.73 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.7343 | 34.5365 | 59.9996 | 22.77 | 15.7406 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7339 | 22.7861 | 60.0174 | 11.77 | 15.7281 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.7383 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.7427 | 34.5365 | 59.9996 | 22.77 | 15.7489 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7423 | 22.7919 | 60.0174 | 11.77 | 15.7365 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.7466 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.751 | 34.5365 | 59.9996 | 22.77 | 15.7573 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7506 | 22.7919 | 60.0174 | 11.77 | 15.7448 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.7549 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.7593 | 34.5365 | 59.9996 | 22.77 | 15.7656 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7589 | 22.789 | 60.0174 | 11.77 | 15.7532 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.7634 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.7677 | 34.5365 | 59.9996 | 22.77 | 15.7739 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7672 | 22.789 | 60.0174 | 11.77 | 15.7615 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.7717 | 23.4216 | 59.9883 | 11.77
15.776 | 34.5365 | 59.9977 | 22.77 | 15.7823 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7756 | 22.7779 | 60.0174 | 11.77 | 15.7698 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.78 | 23.4207 | 59.9883 | 11.77
15.7843 | 34.5365 | 59.9977 | 22.77 | 15.7906 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7839 | 22.7779 | 60.0174 | 11.77 | 15.7781 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.7883 | 23.4207 | 59.9883 | 11.77
15.7927 | 34.5307 | 59.9977 | 22.77 | 15.7989 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.7922 | 22.7768 | 60.0174 | 11.77 | 15.7865 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.7966 | 23.4207 | 59.9883 | 11.77
15.801 | 34.5307 | 59.9977 | 22.77 | 15.8073 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8005 | 22.7768 | 60.0174 | 11.77 | 15.7948 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.8049 | 23.4207 | 59.9883 | 11.77
15.8093 | 34.4636 | 59.9977 | 22.77 | 15.8156 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.809 | 22.7798 | 60.0174 | 11.77 | 15.8031 | 23.306 | 60.0389 | 11.77 | 15.8132 | 23.4156 | 59.9875 | 11.77
15.8177 | 34.4636 | 59.9977 | 22.77 | 15.8239 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8173 | 22.7798 | 60.0174 | 11.77 | 15.8114 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.8218 | 23.4156 | 59.9875 | 11.77
15.826 | 34.4636 | 59.9977 | 22.77 | 15.8322 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8256 | 22.7447 | 60.0174 | 11.77 | 15.8197 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.8301 | 23.4156 | 59.9875 | 11.77
15.8343 | 34.4636 | 59.9977 | 22.77 | 15.8406 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8339 | 22.7447 | 60.0174 | 11.77 | 15.8281 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.8384 | 23.4156 | 59.9875 | 11.77
15.8427 | 34.4636 | 59.9977 | 22.77 | 15.8489 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8423 | 22.7368 | 60.0174 | 11.77 | 15.8364 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.8467 | 23.4156 | 59.9875 | 11.77
15.851 | 34.4636 | 59.9977 | 22.77 | 15.8573 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8506 | 22.7368 | 60.0174 | 11.77 | 15.8447 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.855 | 23.4156 | 59.9875 | 11.77
15.8593 | 34.4626 | 59.9977 | 22.77 | 15.8656 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8589 | 22.7324 | 60.0174 | 11.77 | 15.853 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.8633 | 23.4156 | 59.9875 | 11.77
15.8677 | 34.4626 | 59.9977 | 22.77 | 15.8739 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8672 | 22.7324 | 60.0174 | 11.77 | 15.8615 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.8716 | 23.4156 | 59.9875 | 11.77
15.876 | 34.4599 | 59.9977 | 22.77 | 15.8823 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8756 | 22.7324 | 60.0174 | 11.77 | 15.8698 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.8801 | 23.3696 | 59.9875 | 11.77
15.8843 | 34.4599 | 59.9977 | 22.77 | 15.8906 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8839 | 22.7324 | 60.0174 | 11.77 | 15.8781 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.8884 | 23.3696 | 59.9875 | 11.77
15.8927 | 34.4599 | 59.9977 | 22.77 | 15.8989 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.8922 | 22.7363 | 60.0174 | 11.77 | 15.8864 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.8967 | 23.3696 | 59.9875 | 11.77
15.901 | 34.4599 | 59.9977 | 22.77 | 15.9073 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.9005 | 22.7363 | 60.0174 | 11.77 | 15.8947 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.905 | 23.3696 | 59.9875 | 11.77
15.9093 | 34.4559 | 59.9977 | 22.77 | 15.9156 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.9089 | 22.7338 | 60.0174 | 11.77 | 15.9031 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9133 | 23.3697 | 59.9875 | 11.77
15.9177 | 34.4559 | 59.9977 | 22.77 | 15.9239 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.9172 | 22.7338 | 60.0174 | 11.77 | 15.9114 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9216 | 23.3697 | 59.9875 | 11.77
15.926 | 34.4559 | 59.9977 | 22.77 | 15.9323 | 33.9618 | 59.9977 | 22.77 | 15.9255 | 22.7327 | 60.0139 | 11.77 | 15.9197 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9299 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
15.9343 | 34.4559 | 59.9977 | 22.77 | 15.9406 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 15.9338 | 22.7327 | 60.0139 | 11.77 | 15.928 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9385 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
15.9427 | 34.4559 | 59.9977 | 22.77 | 15.9489 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 15.9423 | 22.7308 | 60.0139 | 11.77 | 15.9364 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9468 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
15.951 | 34.4559 | 59.9977 | 22.77 | 15.9573 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 15.9506 | 22.7308 | 60.0139 | 11.77 | 15.9447 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9551 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
15.9593 | 34.4548 | 59.9977 | 22.77 | 15.9656 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 15.9589 | 22.7342 | 60.0139 | 11.77 | 15.953 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9634 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
15.9677 | 34.4548 | 59.9977 | 22.77 | 15.9739 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 15.9672 | 22.7342 | 60.0139 | 11.77 | 15.9613 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9717 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
15.976 | 34.4522 | 59.9958 | 22.77 | 15.9823 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 15.9756 | 22.7342 | 60.0139 | 11.77 | 15.9696 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.98 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
15.9843 | 34.4522 | 59.9958 | 22.77 | 15.9906 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 15.9839 | 22.7342 | 60.0139 | 11.77 | 15.978 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9883 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
15.9927 | 34.4291 | 59.9958 | 22.77 | 15.9989 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 15.9922 | 22.7313 | 60.0139 | 11.77 | 15.9863 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 15.9968 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
16.001 | 34.4291 | 59.9958 | 22.77 | 16.0073 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 16.0005 | 22.7313 | 60.0139 | 11.77 | 15.9946 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0051 | 23.3681 | 59.9875 | 11.77
16.0093 | 34.4255 | 59.9958 | 22.77 | 16.0156 | 33.9632 | 59.9977 | 22.77 | 16.0089 | 22.7288 | 60.0139 | 11.77 | 16.0029 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0134 | 23.3649 | 59.986 | 11.77
16.0177 | 34.4255 | 59.9958 | 22.77 | 16.0239 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0172 | 22.7288 | 60.0139 | 11.77 | 16.0114 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0217 | 23.3649 | 59.986 | 11.77
16.026 | 34.4255 | 59.9958 | 22.77 | 16.0323 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0255 | 22.7162 | 60.0139 | 11.77 | 16.0197 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.03 | 23.3649 | 59.986 | 11.77
16.0344 | 34.4255 | 59.9958 | 22.77 | 16.0406 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0338 | 22.7162 | 60.0139 | 11.77 | 16.028 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0383 | 23.3649 | 59.986 | 11.77
16.0427 | 34.4255 | 59.9958 | 22.77 | 16.0489 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0422 | 22.7088 | 60.0139 | 11.77 | 16.0363 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0466 | 23.3649 | 59.986 | 11.77
16.051 | 34.4255 | 59.9958 | 22.77 | 16.0573 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0505 | 22.7088 | 60.0139 | 11.77 | 16.0447 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0552 | 23.3649 | 59.986 | 11.77
16.0594 | 34.4244 | 59.9958 | 22.77 | 16.0656 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0588 | 22.7088 | 60.0139 | 11.77 | 16.053 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0635 | 23.3726 | 59.986 | 11.77
16.0677 | 34.4244 | 59.9958 | 22.77 | 16.0739 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0671 | 22.7088 | 60.0139 | 11.77 | 16.0613 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0718 | 23.3726 | 59.986 | 11.77
16.076 | 34.4331 | 59.9958 | 22.77 | 16.0823 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0756 | 22.6886 | 60.0139 | 11.77 | 16.0696 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0801 | 23.3726 | 59.986 | 11.77
16.0844 | 34.4331 | 59.9958 | 22.77 | 16.0906 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0839 | 22.6886 | 60.0139 | 11.77 | 16.0779 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0884 | 23.3726 | 59.986 | 11.77
16.0927 | 34.4331 | 59.9958 | 22.77 | 16.0989 | 33.9696 | 59.9977 | 22.77 | 16.0922 | 22.6948 | 60.0139 | 11.77 | 16.0863 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.0967 | 23.3726 | 59.986 | 11.77
16.101 | 34.4331 | 59.9958 | 22.77 | 16.1073 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1005 | 22.6948 | 60.0139 | 11.77 | 16.0946 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.105 | 23.3726 | 59.986 | 11.77
16.1094 | 34.4331 | 59.9958 | 22.77 | 16.1156 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1089 | 22.6982 | 60.0139 | 11.77 | 16.1029 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1135 | 23.3726 | 59.986 | 11.77
16.1177 | 34.4331 | 59.9958 | 22.77 | 16.1239 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1172 | 22.6982 | 60.0139 | 11.77 | 16.1112 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1218 | 23.3726 | 59.986 | 11.77
16.126 | 34.4331 | 59.9958 | 22.77 | 16.1323 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1255 | 22.6975 | 60.0104 | 11.77 | 16.1196 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1301 | 23.371 | 59.986 | 11.77
16.1344 | 34.4331 | 59.9958 | 22.77 | 16.1406 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1338 | 22.6975 | 60.0104 | 11.77 | 16.1279 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1384 | 23.371 | 59.986 | 11.77
16.1427 | 34.4446 | 59.9958 | 22.77 | 16.1489 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1422 | 22.6975 | 60.0104 | 11.77 | 16.1362 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1467 | 23.371 | 59.986 | 11.77
16.151 | 34.4446 | 59.9958 | 22.77 | 16.1573 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1505 | 22.6975 | 60.0104 | 11.77 | 16.1445 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.155 | 23.371 | 59.986 | 11.77
16.1594 | 34.4446 | 59.9958 | 22.77 | 16.1656 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1588 | 22.7036 | 60.0104 | 11.77 | 16.1528 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1633 | 23.371 | 59.986 | 11.77
16.1677 | 34.4446 | 59.9958 | 22.77 | 16.1739 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1671 | 22.7036 | 60.0104 | 11.77 | 16.1613 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1719 | 23.371 | 59.986 | 11.77
16.176 | 34.4062 | 59.9942 | 22.77 | 16.1823 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1755 | 22.7036 | 60.0104 | 11.77 | 16.1696 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1802 | 23.371 | 59.986 | 11.77
16.1844 | 34.4062 | 59.9942 | 22.77 | 16.1906 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1838 | 22.7036 | 60.0104 | 11.77 | 16.1779 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1885 | 23.371 | 59.986 | 11.77
16.1927 | 34.4027 | 59.9942 | 22.77 | 16.1989 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.1921 | 22.7029 | 60.0104 | 11.77 | 16.1862 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.1968 | 23.3779 | 59.986 | 11.77
16.201 | 34.4027 | 59.9942 | 22.77 | 16.2073 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2004 | 22.7029 | 60.0104 | 11.77 | 16.1946 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.2051 | 23.3779 | 59.986 | 11.77
16.2094 | 34.4027 | 59.9942 | 22.77 | 16.2156 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2089 | 22.7005 | 60.0104 | 11.77 | 16.2029 | 23.306 | 60.0384 | 11.77 | 16.2134 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.2177 | 34.4027 | 59.9942 | 22.77 | 16.2239 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2172 | 22.7005 | 60.0104 | 11.77 | 16.2112 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.2217 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.226 | 34.4027 | 59.9942 | 22.77 | 16.2323 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2255 | 22.6988 | 60.0104 | 11.77 | 16.2195 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.23 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.2344 | 34.4027 | 59.9942 | 22.77 | 16.2406 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2339 | 22.6988 | 60.0104 | 11.77 | 16.2278 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.2385 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.2427 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.2489 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2422 | 22.6988 | 60.0104 | 11.77 | 16.2362 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.2468 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.251 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.2573 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2505 | 22.6988 | 60.0104 | 11.77 | 16.2445 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.2551 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.2594 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.2656 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2588 | 22.6914 | 60.0104 | 11.77 | 16.2528 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.2634 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.2677 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.2739 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2672 | 22.6914 | 60.0104 | 11.77 | 16.2611 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.2717 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.276 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.2823 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2755 | 22.6873 | 60.0104 | 11.77 | 16.2695 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.28 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.2844 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.2906 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2838 | 22.6873 | 60.0104 | 11.77 | 16.2778 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.2883 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.2927 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.299 | 33.9696 | 59.9981 | 22.77 | 16.2921 | 22.6873 | 60.0104 | 11.77 | 16.2861 | 23.3031 | 60.0384 | 11.77 | 16.2969 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.301 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.3073 | 33.9696 | 59.9978 | 22.77 | 16.3005 | 22.6873 | 60.0104 | 11.77 | 16.2944 | 23.3041 | 60.0384 | 11.77 | 16.3052 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.3094 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.3156 | 33.9696 | 59.9978 | 22.77 | 16.3088 | 22.6935 | 60.0104 | 11.77 | 16.3027 | 23.3041 | 60.0384 | 11.77 | 16.3135 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.3177 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.3239 | 33.9696 | 59.9978 | 22.77 | 16.3171 | 22.6935 | 60.0104 | 11.77 | 16.3112 | 23.302 | 60.0384 | 11.77 | 16.3218 | 23.3775 | 59.9856 | 11.77
16.326 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.3323 | 33.9696 | 59.9978 | 22.77 | 16.3254 | 22.7108 | 60.0072 | 11.77 | 16.3195 | 23.302 | 60.0384 | 11.77 | 16.3301 | 23.3852 | 59.9856 | 11.77
16.3344 | 34.3902 | 59.9942 | 22.77 | 16.3406 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.3339 | 22.7108 | 60.0072 | 11.77 | 16.3278 | 23.302 | 60.0384 | 11.77 | 16.3384 | 23.3852 | 59.9856 | 11.77
16.3427 | 34.3847 | 59.9942 | 22.77 | 16.3489 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.3422 | 22.7085 | 60.0072 | 11.77 | 16.3361 | 23.302 | 60.0384 | 11.77 | 16.3467 | 23.3852 | 59.9856 | 11.77
16.351 | 34.3847 | 59.9942 | 22.77 | 16.3573 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.3505 | 22.7085 | 60.0072 | 11.77 | 16.3445 | 23.302 | 60.0384 | 11.77 | 16.3552 | 23.3852 | 59.9856 | 11.77
16.3594 | 34.3847 | 59.9942 | 22.77 | 16.3656 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.3588 | 22.7085 | 60.0072 | 11.77 | 16.3528 | 23.302 | 60.0384 | 11.77 | 16.3635 | 23.3852 | 59.9856 | 11.77
16.3677 | 34.3847 | 59.9942 | 22.77 | 16.3739 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.3672 | 22.7085 | 60.0072 | 11.77 | 16.3611 | 23.302 | 60.0384 | 11.77 | 16.3718 | 23.3852 | 59.9856 | 11.77
16.376 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.3823 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.3755 | 22.7085 | 60.0072 | 11.77 | 16.3694 | 23.302 | 60.0384 | 11.77 | 16.3801 | 23.3819 | 59.9856 | 11.77
16.3844 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.3906 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.3838 | 22.7085 | 60.0072 | 11.77 | 16.3777 | 23.2991 | 60.0384 | 11.77 | 16.3884 | 23.3819 | 59.9856 | 11.77
16.3927 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.399 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.3921 | 22.7063 | 60.0072 | 11.77 | 16.3861 | 23.2991 | 60.0384 | 11.77 | 16.3967 | 23.3819 | 59.9856 | 11.77
16.4011 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4073 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4005 | 22.7063 | 60.0072 | 11.77 | 16.3944 | 23.2895 | 60.0384 | 11.77 | 16.405 | 23.3819 | 59.9856 | 11.77
16.4094 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4156 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4088 | 22.7063 | 60.0072 | 11.77 | 16.4027 | 23.2895 | 60.0384 | 11.77 | 16.4136 | 23.2961 | 59.9848 | 11.77
16.4177 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.424 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4171 | 22.7063 | 60.0072 | 11.77 | 16.411 | 23.2895 | 60.0375 | 11.77 | 16.4219 | 23.2961 | 59.9848 | 11.77
16.4261 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4323 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4254 | 22.7101 | 60.0072 | 11.77 | 16.4194 | 23.2895 | 60.0375 | 11.77 | 16.4302 | 23.2961 | 59.9848 | 11.77
16.4344 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4406 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4338 | 22.7101 | 60.0072 | 11.77 | 16.4277 | 23.2895 | 60.0375 | 11.77 | 16.4385 | 23.2961 | 59.9848 | 11.77
16.4427 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4489 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4421 | 22.7101 | 60.0072 | 11.77 | 16.436 | 23.2895 | 60.0375 | 11.77 | 16.4468 | 23.2961 | 59.9848 | 11.77
16.4511 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4573 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4504 | 22.7101 | 60.0072 | 11.77 | 16.4443 | 23.2895 | 60.0375 | 11.77 | 16.4551 | 23.2961 | 59.9848 | 11.77
16.4594 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4656 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4587 | 22.7027 | 60.0072 | 11.77 | 16.4526 | 23.2895 | 60.0375 | 11.77 | 16.4634 | 23.2922 | 59.9848 | 11.77
16.4677 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4739 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4672 | 22.7027 | 60.0072 | 11.77 | 16.4611 | 23.2895 | 60.0375 | 11.77 | 16.4719 | 23.2922 | 59.9848 | 11.77
16.4761 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4823 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4755 | 22.7011 | 60.0072 | 11.77 | 16.4694 | 23.2895 | 60.0375 | 11.77 | 16.4802 | 23.2922 | 59.9848 | 11.77
16.4844 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4906 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4838 | 22.7011 | 60.0072 | 11.77 | 16.4777 | 23.2874 | 60.0375 | 11.77 | 16.4885 | 23.2922 | 59.9848 | 11.77
16.4927 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.4989 | 33.8529 | 59.9978 | 22.77 | 16.4921 | 22.6988 | 60.0072 | 11.77 | 16.486 | 23.2874 | 60.0375 | 11.77 | 16.4968 | 23.2922 | 59.9848 | 11.77
16.5011 | 34.391 | 59.9934 | 22.77 | 16.5073 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5005 | 22.6988 | 60.0072 | 11.77 | 16.4944 | 23.2874 | 60.0375 | 11.77 | 16.5051 | 23.2922 | 59.9848 | 11.77
16.5094 | 34.3874 | 59.9934 | 22.77 | 16.5156 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5088 | 22.6988 | 60.0072 | 11.77 | 16.5027 | 23.2874 | 60.0375 | 11.77 | 16.5134 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5177 | 34.3874 | 59.9934 | 22.77 | 16.524 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5171 | 22.6988 | 60.0072 | 11.77 | 16.511 | 23.2845 | 60.0375 | 11.77 | 16.5217 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5261 | 34.3967 | 59.9934 | 22.77 | 16.5323 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5255 | 22.6988 | 60.0049 | 11.77 | 16.5193 | 23.2845 | 60.0375 | 11.77 | 16.5303 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5344 | 34.3967 | 59.9934 | 22.77 | 16.5406 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5338 | 22.6988 | 60.0049 | 11.77 | 16.5276 | 23.2845 | 60.0375 | 11.77 | 16.5386 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5427 | 34.3967 | 59.9934 | 22.77 | 16.549 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5421 | 22.6966 | 60.0049 | 11.77 | 16.536 | 23.2845 | 60.0375 | 11.77 | 16.5469 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5511 | 34.3967 | 59.9934 | 22.77 | 16.5573 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5504 | 22.6966 | 60.0049 | 11.77 | 16.5443 | 23.2913 | 60.0375 | 11.77 | 16.5552 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5594 | 34.3967 | 59.9934 | 22.77 | 16.5656 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5588 | 22.6966 | 60.0049 | 11.77 | 16.5526 | 23.2913 | 60.0375 | 11.77 | 16.5635 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5677 | 34.3967 | 59.9934 | 22.77 | 16.5739 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5671 | 22.6966 | 60.0049 | 11.77 | 16.5609 | 23.2913 | 60.0375 | 11.77 | 16.5718 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5761 | 34.3967 | 59.9926 | 22.77 | 16.5823 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5754 | 22.6966 | 60.0049 | 11.77 | 16.5693 | 23.2913 | 60.0375 | 11.77 | 16.5801 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5844 | 34.3967 | 59.9926 | 22.77 | 16.5906 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5837 | 22.6966 | 60.0049 | 11.77 | 16.5776 | 23.2913 | 60.0375 | 11.77 | 16.5886 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.5927 | 34.3967 | 59.9926 | 22.77 | 16.5989 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.5922 | 22.6966 | 60.0049 | 11.77 | 16.5859 | 23.2913 | 60.0375 | 11.77 | 16.5969 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.6011 | 34.3967 | 59.9926 | 22.77 | 16.6073 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6005 | 22.6966 | 60.0049 | 11.77 | 16.5942 | 23.2913 | 60.0375 | 11.77 | 16.6052 | 23.2885 | 59.9848 | 11.77
16.6094 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.6156 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6088 | 22.6943 | 60.0049 | 11.77 | 16.6025 | 23.2913 | 60.0375 | 11.77 | 16.6135 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6177 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.624 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6171 | 22.6943 | 60.0049 | 11.77 | 16.611 | 23.2913 | 60.0366 | 11.77 | 16.6218 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6261 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.6323 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6255 | 22.6943 | 60.0049 | 11.77 | 16.6193 | 23.2913 | 60.0366 | 11.77 | 16.6301 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6344 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.6406 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6338 | 22.6943 | 60.0049 | 11.77 | 16.6276 | 23.2913 | 60.0366 | 11.77 | 16.6384 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6427 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.649 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6421 | 22.6943 | 60.0049 | 11.77 | 16.6359 | 23.2913 | 60.0366 | 11.77 | 16.647 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6511 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.6573 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6504 | 22.6943 | 60.0049 | 11.77 | 16.6443 | 23.2913 | 60.0366 | 11.77 | 16.6553 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6594 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.6656 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6588 | 22.6943 | 60.0049 | 11.77 | 16.6526 | 23.2913 | 60.0366 | 11.77 | 16.6636 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6677 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.674 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6671 | 22.6943 | 60.0049 | 11.77 | 16.6609 | 23.2913 | 60.0366 | 11.77 | 16.6719 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6761 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.6823 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6754 | 22.6921 | 60.0049 | 11.77 | 16.6692 | 23.2913 | 60.0366 | 11.77 | 16.6802 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6844 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.6906 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6837 | 22.6921 | 60.0049 | 11.77 | 16.6776 | 23.2893 | 60.0366 | 11.77 | 16.6885 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.6927 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.6989 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.6921 | 22.6921 | 60.0049 | 11.77 | 16.6859 | 23.2893 | 60.0366 | 11.77 | 16.6968 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7011 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.7073 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7004 | 22.6921 | 60.0049 | 11.77 | 16.6942 | 23.2893 | 60.0366 | 11.77 | 16.7053 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7094 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.7156 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7087 | 22.6921 | 60.0049 | 11.77 | 16.7025 | 23.2893 | 60.0366 | 11.77 | 16.7136 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7178 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.7239 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7172 | 22.6921 | 60.0049 | 11.77 | 16.7108 | 23.2893 | 60.0366 | 11.77 | 16.7219 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7261 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.7323 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7255 | 22.6921 | 60.0033 | 11.77 | 16.7192 | 23.2893 | 60.0366 | 11.77 | 16.7302 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7344 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.7406 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7338 | 22.6921 | 60.0033 | 11.77 | 16.7275 | 23.2893 | 60.0366 | 11.77 | 16.7385 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7428 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.749 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7421 | 22.6921 | 60.0033 | 11.77 | 16.7358 | 23.2893 | 60.0366 | 11.77 | 16.7468 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7511 | 34.3954 | 59.9926 | 22.77 | 16.7573 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7505 | 22.6921 | 60.0033 | 11.77 | 16.7441 | 23.2901 | 60.0366 | 11.77 | 16.7551 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7594 | 34.3862 | 59.9926 | 22.77 | 16.7656 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7588 | 22.6921 | 60.0033 | 11.77 | 16.7526 | 23.2901 | 60.0366 | 11.77 | 16.7637 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7678 | 34.3862 | 59.9926 | 22.77 | 16.774 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7671 | 22.6921 | 60.0033 | 11.77 | 16.7609 | 23.2901 | 60.0366 | 11.77 | 16.772 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7761 | 34.3862 | 59.9922 | 22.77 | 16.7823 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7754 | 22.6921 | 60.0033 | 11.77 | 16.7692 | 23.2901 | 60.0366 | 11.77 | 16.7803 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7844 | 34.3862 | 59.9922 | 22.77 | 16.7906 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7838 | 22.6921 | 60.0033 | 11.77 | 16.7775 | 23.2901 | 60.0366 | 11.77 | 16.7886 | 23.2885 | 59.984 | 11.77
16.7928 | 34.3836 | 59.9922 | 22.77 | 16.799 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.7921 | 22.677 | 60.0033 | 11.77 | 16.7858 | 23.2901 | 60.0366 | 11.77 | 16.7969 | 23.2916 | 59.984 | 11.77
16.8011 | 34.3836 | 59.9922 | 22.77 | 16.8073 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.8004 | 22.677 | 60.0033 | 11.77 | 16.7942 | 23.2901 | 60.0366 | 11.77 | 16.8052 | 23.2916 | 59.984 | 11.77
16.8094 | 34.3798 | 59.9922 | 22.77 | 16.8156 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.8087 | 22.677 | 60.0033 | 11.77 | 16.8025 | 23.2901 | 60.0366 | 11.77 | 16.8135 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8178 | 34.3798 | 59.9922 | 22.77 | 16.8239 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.8171 | 22.677 | 60.0033 | 11.77 | 16.8108 | 23.2901 | 60.0359 | 11.77 | 16.822 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8261 | 34.3798 | 59.9922 | 22.77 | 16.8323 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.8254 | 22.6758 | 60.0033 | 11.77 | 16.8191 | 23.2901 | 60.0359 | 11.77 | 16.8303 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8344 | 34.3798 | 59.9922 | 22.77 | 16.8406 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.8337 | 22.6758 | 60.0033 | 11.77 | 16.8275 | 23.2406 | 60.0359 | 11.77 | 16.8386 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8428 | 34.3798 | 59.9922 | 22.77 | 16.849 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.842 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.8358 | 23.2406 | 60.0359 | 11.77 | 16.8469 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8511 | 34.3798 | 59.9922 | 22.77 | 16.8573 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.8505 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.8441 | 23.2387 | 60.0359 | 11.77 | 16.8552 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8594 | 34.379 | 59.9922 | 22.77 | 16.8656 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.8588 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.8524 | 23.2387 | 60.0359 | 11.77 | 16.8635 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8678 | 34.379 | 59.9922 | 22.77 | 16.874 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.8671 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.8607 | 23.2256 | 60.0359 | 11.77 | 16.8718 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8761 | 34.379 | 59.9922 | 22.77 | 16.8823 | 33.8529 | 59.9981 | 22.77 | 16.8755 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.8691 | 23.2256 | 60.0359 | 11.77 | 16.8804 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8844 | 34.379 | 59.9922 | 22.77 | 16.8906 | 33.8458 | 59.9981 | 22.77 | 16.8838 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.8774 | 23.2229 | 60.0359 | 11.77 | 16.8887 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.8928 | 34.379 | 59.9922 | 22.77 | 16.899 | 33.8458 | 59.9981 | 22.77 | 16.8921 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.8857 | 23.2229 | 60.0359 | 11.77 | 16.897 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9011 | 34.379 | 59.9922 | 22.77 | 16.9073 | 33.8417 | 59.9978 | 22.77 | 16.9004 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.894 | 23.2229 | 60.0359 | 11.77 | 16.9053 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9094 | 34.379 | 59.9922 | 22.77 | 16.9156 | 33.8417 | 59.9978 | 22.77 | 16.9088 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.9025 | 23.2229 | 60.0359 | 11.77 | 16.9136 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9178 | 34.379 | 59.9922 | 22.77 | 16.924 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.9171 | 22.6751 | 60.0033 | 11.77 | 16.9108 | 23.1719 | 60.0359 | 11.77 | 16.9219 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9261 | 34.3778 | 59.9922 | 22.77 | 16.9323 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.9254 | 22.6751 | 60.0025 | 11.77 | 16.9191 | 23.1719 | 60.0359 | 11.77 | 16.9302 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9344 | 34.3778 | 59.9922 | 22.77 | 16.9406 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.9337 | 22.6751 | 60.0025 | 11.77 | 16.9274 | 23.1719 | 60.0359 | 11.77 | 16.9387 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9428 | 34.3778 | 59.9922 | 22.77 | 16.949 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.9421 | 22.6751 | 60.0025 | 11.77 | 16.9357 | 23.1719 | 60.0359 | 11.77 | 16.947 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9511 | 34.3778 | 59.9922 | 22.77 | 16.9573 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.9504 | 22.6751 | 60.0025 | 11.77 | 16.9441 | 23.1719 | 60.0359 | 11.77 | 16.9553 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9594 | 34.3778 | 59.9922 | 22.77 | 16.9656 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.9587 | 22.6751 | 60.0025 | 11.77 | 16.9524 | 23.1719 | 60.0359 | 11.77 | 16.9636 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9678 | 34.3778 | 59.9922 | 22.77 | 16.974 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.967 | 22.6751 | 60.0025 | 11.77 | 16.9607 | 23.17 | 60.0359 | 11.77 | 16.9719 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9761 | 34.3778 | 59.9911 | 22.77 | 16.9823 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.9755 | 22.677 | 60.0025 | 11.77 | 16.969 | 23.17 | 60.0359 | 11.77 | 16.9802 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9845 | 34.3778 | 59.9911 | 22.77 | 16.9906 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.9838 | 22.677 | 60.0025 | 11.77 | 16.9774 | 23.1673 | 60.0359 | 11.77 | 16.9885 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
16.9928 | 34.3778 | 59.9911 | 22.77 | 16.999 | 33.8419 | 59.9978 | 22.77 | 16.9921 | 22.6365 | 60.0025 | 11.77 | 16.9857 | 23.1673 | 60.0359 | 11.77 | 16.9971 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.0011 | 34.3778 | 59.9911 | 22.77 | 17.0073 | 33.8391 | 59.9978 | 22.77 | 17.0004 | 22.6365 | 60.0025 | 11.77 | 16.994 | 23.1673 | 60.0359 | 11.77 | 17.0054 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.0095 | 34.3778 | 59.9911 | 22.77 | 17.0156 | 33.8391 | 59.9978 | 22.77 | 17.0088 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.0023 | 23.1673 | 60.0359 | 11.77 | 17.0137 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0178 | 34.3778 | 59.9911 | 22.77 | 17.024 | 33.8391 | 59.9978 | 22.77 | 17.0171 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.0107 | 23.1673 | 60.0342 | 11.77 | 17.022 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0261 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.0323 | 33.8391 | 59.9978 | 22.77 | 17.0254 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.019 | 23.1673 | 60.0342 | 11.77 | 17.0303 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0345 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.0406 | 33.8391 | 59.9978 | 22.77 | 17.0338 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.0273 | 23.1673 | 60.0342 | 11.77 | 17.0386 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0428 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.049 | 33.8391 | 59.9978 | 22.77 | 17.0421 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.0356 | 23.1673 | 60.0342 | 11.77 | 17.0469 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0511 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.0573 | 33.8435 | 59.9978 | 22.77 | 17.0504 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.0439 | 23.1673 | 60.0342 | 11.77 | 17.0554 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0595 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.0656 | 33.8435 | 59.9978 | 22.77 | 17.0587 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.0524 | 23.1673 | 60.0342 | 11.77 | 17.0637 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0678 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.074 | 33.8435 | 59.9978 | 22.77 | 17.0671 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.0607 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.072 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0761 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.0823 | 33.8435 | 59.9978 | 22.77 | 17.0754 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.069 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.0803 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0845 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.0906 | 33.8435 | 59.9978 | 22.77 | 17.0837 | 22.6352 | 60.0025 | 11.77 | 17.0773 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.0886 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.0928 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.099 | 33.8435 | 59.9978 | 22.77 | 17.092 | 22.6326 | 60.0025 | 11.77 | 17.0857 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.0969 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1011 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.1073 | 33.8435 | 59.997 | 22.77 | 17.1005 | 22.6326 | 60.0025 | 11.77 | 17.094 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.1052 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1095 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.1156 | 33.8435 | 59.997 | 22.77 | 17.1088 | 22.6326 | 60.0025 | 11.77 | 17.1023 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.1138 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1178 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.124 | 33.8435 | 59.997 | 22.77 | 17.1171 | 22.6326 | 60.0025 | 11.77 | 17.1106 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.1221 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1261 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.1323 | 33.8435 | 59.997 | 22.77 | 17.1254 | 22.6326 | 60.0013 | 11.77 | 17.1189 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.1304 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1345 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.1406 | 33.8435 | 59.997 | 22.77 | 17.1338 | 22.6326 | 60.0013 | 11.77 | 17.1273 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.1387 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1428 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.149 | 33.8435 | 59.997 | 22.77 | 17.1421 | 22.6326 | 60.0013 | 11.77 | 17.1356 | 23.1637 | 60.0342 | 11.77 | 17.147 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1511 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.1573 | 33.8396 | 59.997 | 22.77 | 17.1504 | 22.6326 | 60.0013 | 11.77 | 17.1439 | 23.1689 | 60.0342 | 11.77 | 17.1553 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1595 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.1656 | 33.8396 | 59.997 | 22.77 | 17.1587 | 22.6327 | 60.0013 | 11.77 | 17.1522 | 23.1689 | 60.0342 | 11.77 | 17.1636 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1678 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.174 | 33.8339 | 59.997 | 22.77 | 17.1671 | 22.6327 | 60.0013 | 11.77 | 17.1606 | 23.1689 | 60.0342 | 11.77 | 17.1721 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1762 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.1823 | 33.8339 | 59.997 | 22.77 | 17.1754 | 22.6327 | 60.0013 | 11.77 | 17.1689 | 23.1689 | 60.0342 | 11.77 | 17.1804 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1845 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.1906 | 33.8339 | 59.997 | 22.77 | 17.1837 | 22.6327 | 60.0013 | 11.77 | 17.1772 | 23.1661 | 60.0342 | 11.77 | 17.1887 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.1928 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.199 | 33.8339 | 59.997 | 22.77 | 17.1921 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.1855 | 23.1661 | 60.0342 | 11.77 | 17.197 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.2012 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.2073 | 33.8339 | 59.997 | 22.77 | 17.2004 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.194 | 23.1661 | 60.0342 | 11.77 | 17.2053 | 23.2939 | 59.9836 | 11.77
17.2095 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.2156 | 33.8339 | 59.997 | 22.77 | 17.2087 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2023 | 23.1661 | 60.0342 | 11.77 | 17.2136 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2178 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.224 | 33.8339 | 59.997 | 22.77 | 17.217 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2106 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.2219 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2262 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.2323 | 33.8339 | 59.997 | 22.77 | 17.2255 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2189 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.2305 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2345 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.2406 | 33.8264 | 59.997 | 22.77 | 17.2338 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2272 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.2388 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2428 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.249 | 33.8264 | 59.997 | 22.77 | 17.2421 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2356 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.2471 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2512 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.2573 | 33.8264 | 59.997 | 22.77 | 17.2504 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2439 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.2554 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2595 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.2657 | 33.8264 | 59.997 | 22.77 | 17.2588 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2522 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.2637 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2678 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.274 | 33.8264 | 59.997 | 22.77 | 17.2671 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2605 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.272 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2762 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.2823 | 33.8264 | 59.997 | 22.77 | 17.2754 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2689 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.2803 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2845 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.2906 | 33.8264 | 59.997 | 22.77 | 17.2837 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2772 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.2888 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.2928 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.299 | 33.8264 | 59.997 | 22.77 | 17.2921 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2855 | 23.1661 | 60.0333 | 11.77 | 17.2971 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.3012 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.3073 | 33.8251 | 59.9962 | 22.77 | 17.3004 | 22.6314 | 60.0013 | 11.77 | 17.2938 | 23.173 | 60.0333 | 11.77 | 17.3054 | 23.2939 | 59.984 | 11.77
17.3095 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.3156 | 33.8251 | 59.9962 | 22.77 | 17.3087 | 22.6288 | 60.0013 | 11.77 | 17.3022 | 23.173 | 60.0333 | 11.77 | 17.3137 | 23.2916 | 59.984 | 11.77
17.3178 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.324 | 33.8251 | 59.9962 | 22.77 | 17.3171 | 22.6288 | 60.0013 | 11.77 | 17.3105 | 23.173 | 60.0333 | 11.77 | 17.322 | 23.2916 | 59.984 | 11.77
17.3262 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.3323 | 33.8251 | 59.9962 | 22.77 | 17.3254 | 22.6288 | 60.0005 | 11.77 | 17.3188 | 23.173 | 60.0333 | 11.77 | 17.3303 | 23.2916 | 59.984 | 11.77
17.3345 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.3406 | 33.7862 | 59.9962 | 22.77 | 17.3337 | 22.6288 | 60.0005 | 11.77 | 17.3271 | 23.173 | 60.0333 | 11.77 | 17.3386 | 23.2916 | 59.984 | 11.77
17.3428 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.349 | 33.7862 | 59.9962 | 22.77 | 17.342 | 22.6288 | 60.0005 | 11.77 | 17.3354 | 23.173 | 60.0333 | 11.77 | 17.3472 | 23.2916 | 59.984 | 11.77
17.3512 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.3573 | 33.7862 | 59.9962 | 22.77 | 17.3505 | 22.6288 | 60.0005 | 11.77 | 17.3439 | 23.173 | 60.0333 | 11.77 | 17.3555 | 23.2916 | 59.984 | 11.77
17.3595 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.3656 | 33.7862 | 59.9962 | 22.77 | 17.3588 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.3522 | 23.173 | 60.0333 | 11.77 | 17.3638 | 23.2179 | 59.984 | 11.77
17.3678 | 34.3804 | 59.9914 | 22.77 | 17.374 | 33.7797 | 59.9962 | 22.77 | 17.3671 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.3605 | 23.1711 | 60.0333 | 11.77 | 17.3721 | 23.2179 | 59.984 | 11.77
17.3762 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.3823 | 33.7797 | 59.9962 | 22.77 | 17.3754 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.3688 | 23.1711 | 60.0333 | 11.77 | 17.3804 | 23.2179 | 59.984 | 11.77
17.3845 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.3907 | 33.7797 | 59.9962 | 22.77 | 17.3838 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.3772 | 23.1684 | 60.0333 | 11.77 | 17.3887 | 23.2179 | 59.984 | 11.77
17.3928 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.399 | 33.7797 | 59.9962 | 22.77 | 17.3921 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.3855 | 23.1684 | 60.0333 | 11.77 | 17.397 | 23.2179 | 59.984 | 11.77
17.4012 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.4073 | 33.7797 | 59.9962 | 22.77 | 17.4004 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.3938 | 23.1684 | 60.0333 | 11.77 | 17.4055 | 23.2179 | 59.984 | 11.77
17.4095 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.4156 | 33.7797 | 59.9962 | 22.77 | 17.4087 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.4021 | 23.1684 | 60.0333 | 11.77 | 17.4138 | 23.2187 | 59.984 | 11.77
17.4179 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.424 | 33.7797 | 59.9962 | 22.77 | 17.4171 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.4104 | 23.159 | 60.0326 | 11.77 | 17.4221 | 23.2187 | 59.984 | 11.77
17.4262 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.4323 | 33.7797 | 59.9962 | 22.77 | 17.4254 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.4188 | 23.159 | 60.0326 | 11.77 | 17.4304 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.4345 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.4406 | 33.7742 | 59.9962 | 22.77 | 17.4337 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.4271 | 23.159 | 60.0326 | 11.77 | 17.4387 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.4429 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.449 | 33.7742 | 59.9962 | 22.77 | 17.4421 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.4354 | 23.159 | 60.0326 | 11.77 | 17.447 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.4512 | 34.3804 | 59.9911 | 22.77 | 17.4573 | 33.7742 | 59.9962 | 22.77 | 17.4504 | 22.6275 | 60.0005 | 11.77 | 17.4437 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.4553 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.4595 | 34.4508 | 59.9911 | 22.77 | 17.4656 | 33.7742 | 59.9962 | 22.77 | 17.4587 | 22.5956 | 60.0005 | 11.77 | 17.4521 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.4639 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.4679 | 34.4508 | 59.9911 | 22.77 | 17.474 | 33.7742 | 59.9962 | 22.77 | 17.467 | 22.5956 | 60.0005 | 11.77 | 17.4604 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.4722 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.4762 | 34.4508 | 59.9911 | 22.77 | 17.4823 | 33.7742 | 59.9962 | 22.77 | 17.4755 | 22.5956 | 60.0005 | 11.77 | 17.4688 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.4805 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.4845 | 34.4508 | 59.9911 | 22.77 | 17.4907 | 33.7742 | 59.9962 | 22.77 | 17.4838 | 22.5956 | 60.0005 | 11.77 | 17.4771 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.4888 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.4929 | 34.4508 | 59.9911 | 22.77 | 17.499 | 33.7742 | 59.9962 | 22.77 | 17.4921 | 22.5944 | 60.0005 | 11.77 | 17.4855 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.4971 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.5012 | 34.4508 | 59.9911 | 22.77 | 17.5073 | 33.7763 | 59.995 | 22.77 | 17.5004 | 22.5944 | 60.0005 | 11.77 | 17.4938 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5054 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.5095 | 34.4508 | 59.9911 | 22.77 | 17.5157 | 33.7763 | 59.995 | 22.77 | 17.5088 | 22.5944 | 60.0005 | 11.77 | 17.5021 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5137 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.5179 | 34.4508 | 59.9911 | 22.77 | 17.524 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.5171 | 22.5944 | 60.0005 | 11.77 | 17.5104 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5222 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.5262 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.5323 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.5254 | 22.5944 | 59.9998 | 11.77 | 17.5187 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5305 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.5345 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.5406 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.5337 | 22.5944 | 59.9998 | 11.77 | 17.5271 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5388 | 23.2219 | 59.984 | 11.77
17.5429 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.549 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.5421 | 22.594 | 59.9998 | 11.77 | 17.5354 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5471 | 23.2235 | 59.984 | 11.77
17.5512 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.5573 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.5504 | 22.594 | 59.9998 | 11.77 | 17.5437 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5554 | 23.2235 | 59.984 | 11.77
17.5595 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.5657 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.5587 | 22.594 | 59.9998 | 11.77 | 17.552 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5637 | 23.2235 | 59.984 | 11.77
17.5679 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.574 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.5671 | 22.594 | 59.9998 | 11.77 | 17.5604 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.572 | 23.2235 | 59.984 | 11.77
17.5762 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.5823 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.5754 | 22.594 | 59.9998 | 11.77 | 17.5687 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5806 | 23.2233 | 59.984 | 11.77
17.5845 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.5907 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.5837 | 22.594 | 59.9998 | 11.77 | 17.577 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5889 | 23.2233 | 59.984 | 11.77
17.5929 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.599 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.592 | 22.5921 | 59.9998 | 11.77 | 17.5853 | 23.1466 | 60.0326 | 11.77 | 17.5972 | 23.2233 | 59.984 | 11.77
17.6012 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.6073 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.6005 | 22.5921 | 59.9998 | 11.77 | 17.5938 | 23.1516 | 60.0326 | 11.77 | 17.6055 | 23.2233 | 59.984 | 11.77
17.6095 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.6157 | 33.7752 | 59.995 | 22.77 | 17.6088 | 22.5908 | 59.9998 | 11.77 | 17.6021 | 23.1516 | 60.0326 | 11.77 | 17.6138 | 23.2233 | 59.9848 | 11.77
17.6179 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.624 | 33.7687 | 59.995 | 22.77 | 17.6171 | 22.5908 | 59.9998 | 11.77 | 17.6104 | 23.1497 | 60.0321 | 11.77 | 17.6221 | 23.2233 | 59.9848 | 11.77
17.6262 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.6323 | 33.7687 | 59.995 | 22.77 | 17.6254 | 22.5908 | 59.9998 | 11.77 | 17.6187 | 23.1497 | 60.0321 | 11.77 | 17.6304 | 23.2233 | 59.9848 | 11.77
17.6346 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.6407 | 33.7915 | 59.995 | 22.77 | 17.6338 | 22.5908 | 59.9998 | 11.77 | 17.627 | 23.1497 | 60.0321 | 11.77 | 17.6389 | 23.2233 | 59.9848 | 11.77
17.6429 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.649 | 33.7915 | 59.995 | 22.77 | 17.6421 | 22.5908 | 59.9998 | 11.77 | 17.6354 | 23.1497 | 60.0321 | 11.77 | 17.6472 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.6512 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.6573 | 33.7915 | 59.995 | 22.77 | 17.6504 | 22.5908 | 59.9998 | 11.77 | 17.6437 | 23.1497 | 60.0321 | 11.77 | 17.6555 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.6596 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.6657 | 33.7915 | 59.995 | 22.77 | 17.6587 | 22.5908 | 59.9998 | 11.77 | 17.652 | 23.1497 | 60.0321 | 11.77 | 17.6638 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.6679 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.674 | 33.7915 | 59.995 | 22.77 | 17.6671 | 22.5908 | 59.9998 | 11.77 | 17.6603 | 23.1497 | 60.0321 | 11.77 | 17.6721 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.6762 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.6823 | 33.7915 | 59.995 | 22.77 | 17.6754 | 22.5873 | 59.9998 | 11.77 | 17.6687 | 23.1497 | 60.0321 | 11.77 | 17.6804 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.6846 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.6907 | 33.7915 | 59.995 | 22.77 | 17.6837 | 22.5873 | 59.9998 | 11.77 | 17.677 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.6887 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.6929 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.699 | 33.7915 | 59.995 | 22.77 | 17.6921 | 22.5873 | 59.9998 | 11.77 | 17.6853 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.6973 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7012 | 34.4418 | 59.9911 | 22.77 | 17.7073 | 33.7915 | 59.9935 | 22.77 | 17.7004 | 22.5873 | 59.9998 | 11.77 | 17.6936 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7056 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7096 | 34.4372 | 59.9911 | 22.77 | 17.7157 | 33.7915 | 59.9935 | 22.77 | 17.7087 | 22.5767 | 59.9998 | 11.77 | 17.702 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7139 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7179 | 34.4372 | 59.9911 | 22.77 | 17.724 | 33.7915 | 59.9935 | 22.77 | 17.717 | 22.5767 | 59.9998 | 11.77 | 17.7103 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7222 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7262 | 34.4372 | 59.9911 | 22.77 | 17.7323 | 33.7915 | 59.9935 | 22.77 | 17.7255 | 22.5767 | 59.9982 | 11.77 | 17.7186 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7305 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7346 | 34.4372 | 59.9911 | 22.77 | 17.7407 | 33.7848 | 59.9935 | 22.77 | 17.7338 | 22.5767 | 59.9982 | 11.77 | 17.7269 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7388 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7429 | 34.4372 | 59.9911 | 22.77 | 17.749 | 33.7848 | 59.9935 | 22.77 | 17.7421 | 22.5767 | 59.9982 | 11.77 | 17.7352 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7471 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7512 | 34.4372 | 59.9911 | 22.77 | 17.7574 | 33.7848 | 59.9935 | 22.77 | 17.7504 | 22.5767 | 59.9982 | 11.77 | 17.7437 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7556 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7596 | 34.4372 | 59.9911 | 22.77 | 17.7657 | 33.7848 | 59.9935 | 22.77 | 17.7588 | 22.5696 | 59.9982 | 11.77 | 17.752 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7639 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7679 | 34.4372 | 59.9911 | 22.77 | 17.774 | 33.7812 | 59.9935 | 22.77 | 17.7671 | 22.5696 | 59.9982 | 11.77 | 17.7603 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7722 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7762 | 34.4372 | 59.9914 | 22.77 | 17.7823 | 33.7812 | 59.9935 | 22.77 | 17.7754 | 22.5696 | 59.9982 | 11.77 | 17.7686 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7805 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7846 | 34.4372 | 59.9914 | 22.77 | 17.7907 | 33.7812 | 59.9935 | 22.77 | 17.7837 | 22.5696 | 59.9982 | 11.77 | 17.777 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7888 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.7929 | 34.4372 | 59.9914 | 22.77 | 17.799 | 33.7812 | 59.9935 | 22.77 | 17.7921 | 22.5695 | 59.9982 | 11.77 | 17.7853 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.7971 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.8012 | 34.4372 | 59.9914 | 22.77 | 17.8073 | 33.7812 | 59.9935 | 22.77 | 17.8004 | 22.5695 | 59.9982 | 11.77 | 17.7936 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.8054 | 23.224 | 59.9848 | 11.77
17.8096 | 34.4372 | 59.9914 | 22.77 | 17.8157 | 33.7812 | 59.9935 | 22.77 | 17.8087 | 22.5683 | 59.9982 | 11.77 | 17.8019 | 23.1566 | 60.0321 | 11.77 | 17.814 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8179 | 34.4372 | 59.9914 | 22.77 | 17.824 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.8171 | 22.5683 | 59.9982 | 11.77 | 17.8103 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8223 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8262 | 34.4372 | 59.9914 | 22.77 | 17.8324 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.8254 | 22.5664 | 59.9982 | 11.77 | 17.8186 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8306 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8346 | 34.4372 | 59.9914 | 22.77 | 17.8407 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.8337 | 22.5664 | 59.9982 | 11.77 | 17.8269 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8389 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8429 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.849 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.842 | 22.5664 | 59.9982 | 11.77 | 17.8352 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8472 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8512 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.8574 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.8505 | 22.5664 | 59.9982 | 11.77 | 17.8435 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8555 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8596 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.8657 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.8588 | 22.566 | 59.9982 | 11.77 | 17.8519 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8638 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8679 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.874 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.8671 | 22.566 | 59.9982 | 11.77 | 17.8602 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8723 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8763 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.8824 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.8754 | 22.5625 | 59.9982 | 11.77 | 17.8685 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8806 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8846 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.8907 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.8838 | 22.5625 | 59.9982 | 11.77 | 17.8768 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8889 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.8929 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.899 | 33.7801 | 59.9935 | 22.77 | 17.8921 | 22.5625 | 59.9982 | 11.77 | 17.8853 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.8972 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9013 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.9073 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9004 | 22.5625 | 59.9982 | 11.77 | 17.8936 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.9055 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9096 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.9157 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9087 | 22.5612 | 59.9982 | 11.77 | 17.9019 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.9138 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9179 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.924 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9171 | 22.5612 | 59.9982 | 11.77 | 17.9102 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.9221 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9263 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.9324 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9254 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9186 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.9307 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9346 | 34.4497 | 59.9914 | 22.77 | 17.9407 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9337 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9269 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.939 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9429 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 17.949 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9421 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9352 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.9473 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9513 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 17.9574 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9504 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9435 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.9556 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9596 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 17.9657 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9587 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9518 | 23.1566 | 60.0317 | 11.77 | 17.9639 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9679 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 17.974 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.967 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9602 | 23.1553 | 60.0317 | 11.77 | 17.9722 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9763 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 17.9824 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9755 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9685 | 23.1553 | 60.0317 | 11.77 | 17.9805 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9846 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 17.9907 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9838 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9768 | 23.1553 | 60.0317 | 11.77 | 17.9888 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
17.9929 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 17.999 | 33.7801 | 59.9927 | 22.77 | 17.9921 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9851 | 23.1553 | 60.0317 | 11.77 | 17.9973 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
18.0013 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 18.0074 | 33.7409 | 59.9927 | 22.77 | 18.0004 | 22.5594 | 59.9966 | 11.77 | 17.9935 | 23.1553 | 60.0317 | 11.77 | 18.0056 | 23.224 | 59.9856 | 11.77
18.0096 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 18.0157 | 33.7409 | 59.9927 | 22.77 | 18.0088 | 22.5581 | 59.9966 | 11.77 | 18.0018 | 23.1553 | 60.0317 | 11.77 | 18.0139 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0179 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 18.024 | 33.7409 | 59.9927 | 22.77 | 18.0171 | 22.5581 | 59.9966 | 11.77 | 18.0101 | 23.1553 | 60.0312 | 11.77 | 18.0222 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0263 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 18.0324 | 33.7409 | 59.9927 | 22.77 | 18.0254 | 22.5563 | 59.9966 | 11.77 | 18.0184 | 23.1553 | 60.0312 | 11.77 | 18.0305 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0346 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 18.0407 | 33.7409 | 59.9927 | 22.77 | 18.0338 | 22.5563 | 59.9966 | 11.77 | 18.0269 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.0388 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0429 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 18.049 | 33.7409 | 59.9927 | 22.77 | 18.0421 | 22.5563 | 59.9966 | 11.77 | 18.0352 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.0471 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0513 | 34.4522 | 59.9914 | 22.77 | 18.0574 | 33.7356 | 59.9927 | 22.77 | 18.0504 | 22.5563 | 59.9966 | 11.77 | 18.0435 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.0557 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0596 | 34.4577 | 59.9914 | 22.77 | 18.0657 | 33.7356 | 59.9927 | 22.77 | 18.0587 | 22.5563 | 59.9966 | 11.77 | 18.0518 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.064 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0679 | 34.4577 | 59.9914 | 22.77 | 18.074 | 33.7381 | 59.9927 | 22.77 | 18.0671 | 22.5563 | 59.9966 | 11.77 | 18.0601 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.0723 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0763 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.0824 | 33.7381 | 59.9927 | 22.77 | 18.0754 | 22.5563 | 59.9966 | 11.77 | 18.0685 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.0806 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0846 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.0907 | 33.7381 | 59.9927 | 22.77 | 18.0837 | 22.5563 | 59.9966 | 11.77 | 18.0768 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.0889 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.0929 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.0991 | 33.7381 | 59.9927 | 22.77 | 18.092 | 22.555 | 59.9966 | 11.77 | 18.0851 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.0972 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.1013 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.1074 | 33.7381 | 59.9923 | 22.77 | 18.1005 | 22.555 | 59.9966 | 11.77 | 18.0934 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.1055 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.1096 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.1157 | 33.7381 | 59.9923 | 22.77 | 18.1088 | 22.5532 | 59.9966 | 11.77 | 18.1018 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.114 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.118 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.1241 | 33.7381 | 59.9923 | 22.77 | 18.1171 | 22.5532 | 59.9966 | 11.77 | 18.1101 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.1223 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.1263 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.1324 | 33.7381 | 59.9923 | 22.77 | 18.1255 | 22.5532 | 59.9951 | 11.77 | 18.1184 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.1306 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.1346 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.1407 | 33.7381 | 59.9923 | 22.77 | 18.1338 | 22.5532 | 59.9951 | 11.77 | 18.1267 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.1389 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.143 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.149 | 33.7381 | 59.9923 | 22.77 | 18.1421 | 22.5486 | 59.9951 | 11.77 | 18.1351 | 23.1579 | 60.0312 | 11.77 | 18.1472 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.1513 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.1574 | 33.7381 | 59.9923 | 22.77 | 18.1504 | 22.5486 | 59.9951 | 11.77 | 18.1434 | 23.0527 | 60.0312 | 11.77 | 18.1555 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.1596 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.1657 | 33.7381 | 59.9923 | 22.77 | 18.1588 | 22.5486 | 59.9951 | 11.77 | 18.1517 | 23.0527 | 60.0312 | 11.77 | 18.1638 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.168 | 34.3874 | 59.9914 | 22.77 | 18.1741 | 33.6921 | 59.9923 | 22.77 | 18.1671 | 22.5486 | 59.9951 | 11.77 | 18.16 | 23.0527 | 60.0312 | 11.77 | 18.1724 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.1763 | 34.3874 | 59.9918 | 22.77 | 18.1824 | 33.6921 | 59.9923 | 22.77 | 18.1754 | 22.5475 | 59.9951 | 11.77 | 18.1683 | 23.0527 | 60.0312 | 11.77 | 18.1807 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.1846 | 34.3874 | 59.9918 | 22.77 | 18.1907 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.1837 | 22.5475 | 59.9951 | 11.77 | 18.1768 | 23.0527 | 60.0312 | 11.77 | 18.189 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.193 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.1991 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.1921 | 22.5475 | 59.9951 | 11.77 | 18.1851 | 23.0527 | 60.0312 | 11.77 | 18.1973 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.2013 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2074 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.2004 | 22.5475 | 59.9951 | 11.77 | 18.1934 | 23.0527 | 60.0312 | 11.77 | 18.2056 | 23.228 | 59.9856 | 11.77
18.2096 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2157 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.2087 | 22.5456 | 59.9951 | 11.77 | 18.2017 | 23.0527 | 60.0312 | 11.77 | 18.2139 | 23.228 | 59.9852 | 11.77
18.218 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2241 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.2172 | 22.5456 | 59.9951 | 11.77 | 18.2101 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.2222 | 23.228 | 59.9852 | 11.77
18.2263 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2324 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.2255 | 22.5456 | 59.9951 | 11.77 | 18.2184 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.2307 | 23.2264 | 59.9852 | 11.77
18.2346 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2407 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.2338 | 22.5456 | 59.9951 | 11.77 | 18.2267 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.239 | 23.2264 | 59.9852 | 11.77
18.243 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2491 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.2421 | 22.5456 | 59.9951 | 11.77 | 18.235 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.2473 | 23.2256 | 59.9852 | 11.77
18.2513 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2574 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.2505 | 22.5456 | 59.9951 | 11.77 | 18.2434 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.2556 | 23.2256 | 59.9852 | 11.77
18.2596 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2657 | 33.6797 | 59.9923 | 22.77 | 18.2588 | 22.5445 | 59.9951 | 11.77 | 18.2517 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.2639 | 23.2256 | 59.9852 | 11.77
18.268 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2741 | 33.6736 | 59.9923 | 22.77 | 18.2671 | 22.5445 | 59.9951 | 11.77 | 18.26 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.2722 | 23.2256 | 59.9852 | 11.77
18.2763 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2824 | 33.6736 | 59.9923 | 22.77 | 18.2754 | 22.5379 | 59.9951 | 11.77 | 18.2683 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.2805 | 23.2256 | 59.9852 | 11.77
18.2846 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2907 | 33.6736 | 59.9923 | 22.77 | 18.2838 | 22.5379 | 59.9951 | 11.77 | 18.2766 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.2891 | 23.2256 | 59.9852 | 11.77
18.293 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.2991 | 33.6736 | 59.9923 | 22.77 | 18.2921 | 22.5361 | 59.9951 | 11.77 | 18.285 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.2974 | 23.2259 | 59.9852 | 11.77
18.3013 | 34.3785 | 59.9918 | 22.77 | 18.3074 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3004 | 22.5361 | 59.9951 | 11.77 | 18.2933 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.3057 | 23.2259 | 59.9852 | 11.77
18.3096 | 34.39 | 59.9918 | 22.77 | 18.3157 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3088 | 22.535 | 59.9951 | 11.77 | 18.3016 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.314 | 23.2259 | 59.9852 | 11.77
18.318 | 34.39 | 59.9918 | 22.77 | 18.3241 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3171 | 22.535 | 59.9951 | 11.77 | 18.3099 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.3223 | 23.2259 | 59.9852 | 11.77
18.3263 | 34.3029 | 59.9918 | 22.77 | 18.3324 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3254 | 22.535 | 59.9927 | 11.77 | 18.3184 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.3306 | 23.2259 | 59.9852 | 11.77
18.3346 | 34.3029 | 59.9918 | 22.77 | 18.3408 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3337 | 22.535 | 59.9927 | 11.77 | 18.3267 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.3389 | 23.2259 | 59.9852 | 11.77
18.343 | 34.2549 | 59.9918 | 22.77 | 18.3491 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3422 | 22.535 | 59.9927 | 11.77 | 18.335 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.3474 | 23.2259 | 59.9852 | 11.77
18.3513 | 34.2549 | 59.9918 | 22.77 | 18.3574 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3505 | 22.535 | 59.9927 | 11.77 | 18.3433 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.3557 | 23.2259 | 59.9852 | 11.77
18.3597 | 34.2549 | 59.9918 | 22.77 | 18.3658 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3588 | 22.535 | 59.9927 | 11.77 | 18.3517 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.364 | 23.2243 | 59.9852 | 11.77
18.368 | 34.2549 | 59.9918 | 22.77 | 18.3741 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3671 | 22.535 | 59.9927 | 11.77 | 18.36 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.3723 | 23.2243 | 59.9852 | 11.77
18.3763 | 34.2549 | 59.9918 | 22.77 | 18.3824 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3755 | 22.535 | 59.9927 | 11.77 | 18.3683 | 23.0527 | 60.0309 | 11.77 | 18.3806 | 23.2235 | 59.9852 | 11.77
18.3847 | 34.2549 | 59.9918 | 22.77 | 18.3907 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3838 | 22.535 | 59.9927 | 11.77 | 18.3766 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.3889 | 23.2235 | 59.9852 | 11.77
18.393 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.3991 | 33.6736 | 59.9919 | 22.77 | 18.3921 | 22.5392 | 59.9927 | 11.77 | 18.3849 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.3972 | 23.0637 | 59.9852 | 11.77
18.4013 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4074 | 33.6711 | 59.9919 | 22.77 | 18.4005 | 22.5392 | 59.9927 | 11.77 | 18.3933 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4058 | 23.0637 | 59.9852 | 11.77
18.4097 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4158 | 33.6711 | 59.9919 | 22.77 | 18.4088 | 22.5381 | 59.9927 | 11.77 | 18.4016 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4141 | 23.0637 | 59.9844 | 11.77
18.418 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4241 | 33.6711 | 59.9919 | 22.77 | 18.4171 | 22.5381 | 59.9927 | 11.77 | 18.4099 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4224 | 23.0637 | 59.9844 | 11.77
18.4263 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4324 | 33.6711 | 59.9919 | 22.77 | 18.4254 | 22.5381 | 59.9927 | 11.77 | 18.4182 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4307 | 23.0637 | 59.9844 | 11.77
18.4347 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4408 | 33.6711 | 59.9919 | 22.77 | 18.4338 | 22.5381 | 59.9927 | 11.77 | 18.4266 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.439 | 23.0637 | 59.9844 | 11.77
18.443 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4491 | 33.6711 | 59.9919 | 22.77 | 18.4421 | 22.5381 | 59.9927 | 11.77 | 18.4349 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4473 | 23.0637 | 59.9844 | 11.77
18.4513 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4574 | 33.6711 | 59.9919 | 22.77 | 18.4504 | 22.5381 | 59.9927 | 11.77 | 18.4432 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4556 | 23.0637 | 59.9844 | 11.77
18.4597 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4658 | 33.6711 | 59.9919 | 22.77 | 18.4587 | 22.5157 | 59.9927 | 11.77 | 18.4515 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4641 | 23.0637 | 59.9844 | 11.77
18.468 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4741 | 33.673 | 59.9919 | 22.77 | 18.4672 | 22.5157 | 59.9927 | 11.77 | 18.46 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4724 | 23.0637 | 59.9844 | 11.77
18.4763 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4824 | 33.673 | 59.9919 | 22.77 | 18.4755 | 22.5131 | 59.9927 | 11.77 | 18.4683 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4807 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.4847 | 34.254 | 59.9918 | 22.77 | 18.4908 | 33.673 | 59.9919 | 22.77 | 18.4838 | 22.5131 | 59.9927 | 11.77 | 18.4766 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.489 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.493 | 34.2478 | 59.9918 | 22.77 | 18.4991 | 33.673 | 59.9919 | 22.77 | 18.4922 | 22.5131 | 59.9927 | 11.77 | 18.4849 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.4973 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.5013 | 34.2478 | 59.9918 | 22.77 | 18.5074 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5005 | 22.5131 | 59.9927 | 11.77 | 18.4932 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5056 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.5097 | 34.2478 | 59.9918 | 22.77 | 18.5158 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5088 | 22.5131 | 59.9927 | 11.77 | 18.5016 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5139 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.518 | 34.2478 | 59.9918 | 22.77 | 18.5241 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5171 | 22.5131 | 59.9927 | 11.77 | 18.5099 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5225 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.5263 | 34.2455 | 59.9918 | 22.77 | 18.5324 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5255 | 22.5056 | 59.9907 | 11.77 | 18.5182 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5308 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.5347 | 34.2455 | 59.9918 | 22.77 | 18.5408 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5338 | 22.5056 | 59.9907 | 11.77 | 18.5265 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5391 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.543 | 34.2447 | 59.9918 | 22.77 | 18.5491 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5421 | 22.5056 | 59.9907 | 11.77 | 18.5349 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5474 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.5513 | 34.2447 | 59.9918 | 22.77 | 18.5574 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5504 | 22.5056 | 59.9907 | 11.77 | 18.5432 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5557 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.5597 | 34.2474 | 59.9918 | 22.77 | 18.5658 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5588 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.5515 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.564 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.568 | 34.2474 | 59.9918 | 22.77 | 18.5741 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5671 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.5598 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5723 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.5764 | 34.2474 | 59.9907 | 22.77 | 18.5825 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5754 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.5682 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5808 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.5847 | 34.2474 | 59.9907 | 22.77 | 18.5908 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5839 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.5765 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5891 | 23.064 | 59.9844 | 11.77
18.593 | 34.2474 | 59.9907 | 22.77 | 18.5991 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.5922 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.5848 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.5974 | 23.0632 | 59.9844 | 11.77
18.6014 | 34.2474 | 59.9907 | 22.77 | 18.6075 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6005 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.5931 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.6057 | 23.0632 | 59.9844 | 11.77
18.6097 | 34.2474 | 59.9907 | 22.77 | 18.6158 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6088 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.6014 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.614 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.618 | 34.2474 | 59.9907 | 22.77 | 18.6241 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6172 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.6099 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.6223 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.6264 | 34.2079 | 59.9907 | 22.77 | 18.6324 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6255 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.6182 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.6306 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.6347 | 34.2079 | 59.9907 | 22.77 | 18.6408 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6338 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.6265 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.6392 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.643 | 34.2044 | 59.9907 | 22.77 | 18.6491 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6422 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.6348 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.6475 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.6514 | 34.2044 | 59.9907 | 22.77 | 18.6575 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6505 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.6432 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.6558 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.6597 | 34.2044 | 59.9907 | 22.77 | 18.6658 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6588 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.6515 | 23.054 | 60.0309 | 11.77 | 18.6641 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.668 | 34.2044 | 59.9907 | 22.77 | 18.6741 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6671 | 22.5034 | 59.9907 | 11.77 | 18.6598 | 23.0514 | 60.0309 | 11.77 | 18.6724 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.6764 | 34.2044 | 59.9907 | 22.77 | 18.6825 | 33.673 | 59.9915 | 22.77 | 18.6755 | 22.5026 | 59.9907 | 11.77 | 18.6681 | 23.0514 | 60.0309 | 11.77 | 18.6807 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.6847 | 34.2044 | 59.9907 | 22.77 | 18.6908 | 33.6668 | 59.9915 | 22.77 | 18.6838 | 22.5026 | 59.9907 | 11.77 | 18.6765 | 23.0514 | 60.0309 | 11.77 | 18.689 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.693 | 34.2044 | 59.9907 | 22.77 | 18.6991 | 33.6668 | 59.9915 | 22.77 | 18.6921 | 22.5026 | 59.9907 | 11.77 | 18.6848 | 23.0514 | 60.0309 | 11.77 | 18.6975 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.7014 | 34.2044 | 59.9907 | 22.77 | 18.7075 | 33.6631 | 59.9911 | 22.77 | 18.7004 | 22.5026 | 59.9907 | 11.77 | 18.6931 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7058 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.7097 | 34.2038 | 59.9907 | 22.77 | 18.7158 | 33.6631 | 59.9911 | 22.77 | 18.7089 | 22.5073 | 59.9907 | 11.77 | 18.7014 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7141 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.718 | 34.2038 | 59.9907 | 22.77 | 18.7241 | 33.6608 | 59.9911 | 22.77 | 18.7172 | 22.5073 | 59.9907 | 11.77 | 18.7097 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7224 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.7264 | 34.2038 | 59.9907 | 22.77 | 18.7325 | 33.6608 | 59.9911 | 22.77 | 18.7255 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.7181 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7307 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.7347 | 34.2038 | 59.9907 | 22.77 | 18.7408 | 33.6608 | 59.9911 | 22.77 | 18.7339 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.7264 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.739 | 23.0618 | 59.9836 | 11.77
18.743 | 34.2127 | 59.9907 | 22.77 | 18.7491 | 33.6608 | 59.9911 | 22.77 | 18.7422 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.7347 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7473 | 23.0586 | 59.9836 | 11.77
18.7514 | 34.2127 | 59.9907 | 22.77 | 18.7575 | 33.6608 | 59.9911 | 22.77 | 18.7505 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.743 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7559 | 23.0586 | 59.9836 | 11.77
18.7597 | 34.2127 | 59.9907 | 22.77 | 18.7658 | 33.6608 | 59.9911 | 22.77 | 18.7588 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.7515 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7642 | 23.0586 | 59.9836 | 11.77
18.768 | 34.2127 | 59.9907 | 22.77 | 18.7741 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.7672 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.7598 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7725 | 23.0586 | 59.9836 | 11.77
18.7764 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.7825 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.7755 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.7681 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7808 | 23.0586 | 59.9836 | 11.77
18.7847 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.7908 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.7838 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.7764 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7891 | 23.0586 | 59.9836 | 11.77
18.793 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.7991 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.7922 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.7848 | 23.0469 | 60.0309 | 11.77 | 18.7974 | 23.0586 | 59.9836 | 11.77
18.8014 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8075 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.8005 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.7931 | 23.0379 | 60.0309 | 11.77 | 18.8057 | 23.0586 | 59.9836 | 11.77
18.8097 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8158 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.8088 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.8014 | 23.0379 | 60.0309 | 11.77 | 18.8142 | 23.0489 | 59.9828 | 11.77
18.8181 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8242 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.8171 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.8097 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.8225 | 23.0489 | 59.9828 | 11.77
18.8264 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8325 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.8256 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.818 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.8308 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.8347 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8408 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.8339 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.8264 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.8391 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.8431 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8492 | 33.6565 | 59.9911 | 22.77 | 18.8422 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.8347 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.8474 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.8514 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8575 | 33.6542 | 59.9911 | 22.77 | 18.8505 | 22.5073 | 59.9892 | 11.77 | 18.843 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.8557 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.8597 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8658 | 33.6542 | 59.9911 | 22.77 | 18.8589 | 22.5065 | 59.9892 | 11.77 | 18.8513 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.864 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.8681 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8741 | 33.6542 | 59.9911 | 22.77 | 18.8672 | 22.5065 | 59.9892 | 11.77 | 18.8597 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.8726 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.8764 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8825 | 33.6542 | 59.9911 | 22.77 | 18.8755 | 22.5065 | 59.9892 | 11.77 | 18.868 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.8809 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.8847 | 34.2154 | 59.9895 | 22.77 | 18.8908 | 33.6534 | 59.9911 | 22.77 | 18.8839 | 22.5065 | 59.9892 | 11.77 | 18.8763 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.8892 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.8931 | 34.2148 | 59.9895 | 22.77 | 18.8992 | 33.6534 | 59.9911 | 22.77 | 18.8922 | 22.5065 | 59.9892 | 11.77 | 18.8846 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.8975 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9014 | 34.2148 | 59.9895 | 22.77 | 18.9075 | 33.6499 | 59.99 | 22.77 | 18.9005 | 22.5065 | 59.9892 | 11.77 | 18.8931 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.9058 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9097 | 34.2136 | 59.9895 | 22.77 | 18.9158 | 33.6499 | 59.99 | 22.77 | 18.9088 | 22.5051 | 59.9892 | 11.77 | 18.9014 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.9141 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9181 | 34.2136 | 59.9895 | 22.77 | 18.9242 | 33.6499 | 59.99 | 22.77 | 18.9172 | 22.5051 | 59.9892 | 11.77 | 18.9097 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.9224 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9264 | 34.2136 | 59.9895 | 22.77 | 18.9325 | 33.6499 | 59.99 | 22.77 | 18.9255 | 22.5051 | 59.9884 | 11.77 | 18.918 | 23.0379 | 60.0304 | 11.77 | 18.9309 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9347 | 34.2136 | 59.9895 | 22.77 | 18.9408 | 33.6499 | 59.99 | 22.77 | 18.9338 | 22.5051 | 59.9884 | 11.77 | 18.9264 | 23.0335 | 60.0304 | 11.77 | 18.9392 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9431 | 34.2101 | 59.9895 | 22.77 | 18.9492 | 33.6499 | 59.99 | 22.77 | 18.9423 | 22.5051 | 59.9884 | 11.77 | 18.9347 | 23.0335 | 60.0304 | 11.77 | 18.9475 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9514 | 34.2101 | 59.9895 | 22.77 | 18.9575 | 33.6475 | 59.99 | 22.77 | 18.9506 | 22.5051 | 59.9884 | 11.77 | 18.943 | 22.9854 | 60.0304 | 11.77 | 18.9558 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9597 | 34.2101 | 59.9895 | 22.77 | 18.9659 | 33.6475 | 59.99 | 22.77 | 18.9589 | 22.5043 | 59.9884 | 11.77 | 18.9513 | 22.9854 | 60.0304 | 11.77 | 18.9641 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9681 | 34.2101 | 59.9895 | 22.77 | 18.9742 | 33.6475 | 59.99 | 22.77 | 18.9672 | 22.5043 | 59.9884 | 11.77 | 18.9596 | 22.9854 | 60.0304 | 11.77 | 18.9724 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9764 | 34.2101 | 59.9883 | 22.77 | 18.9825 | 33.6475 | 59.99 | 22.77 | 18.9756 | 22.5043 | 59.9884 | 11.77 | 18.968 | 22.9854 | 60.0304 | 11.77 | 18.9807 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9847 | 34.2101 | 59.9883 | 22.77 | 18.9908 | 33.6475 | 59.99 | 22.77 | 18.9839 | 22.5043 | 59.9884 | 11.77 | 18.9763 | 22.9854 | 60.0304 | 11.77 | 18.9893 | 23.0491 | 59.9828 | 11.77
18.9931 | 34.2078 | 59.9883 | 22.77 | 18.9992 | 33.6475 | 59.99 | 22.77 | 18.9922 | 22.5028 | 59.9884 | 11.77 | 18.9846 | 22.9854 | 60.0304 | 11.77 | 18.9976 | 23.0484 | 59.9828 | 11.77
19.0014 | 34.2078 | 59.9883 | 22.77 | 19.0075 | 33.6433 | 59.99 | 22.77 | 19.0006 | 22.5028 | 59.9884 | 11.77 | 18.9929 | 22.9854 | 60.0304 | 11.77 | 19.0059 | 23.0484 | 59.9828 | 11.77
19.0098 | 34.2334 | 59.9883 | 22.77 | 19.0158 | 33.6433 | 59.99 | 22.77 | 19.0089 | 22.5028 | 59.9884 | 11.77 | 19.0013 | 22.9854 | 60.0304 | 11.77 | 19.0142 | 23.0484 | 59.9821 | 11.77
19.0181 | 34.2334 | 59.9883 | 22.77 | 19.0242 | 33.6064 | 59.99 | 22.77 | 19.0172 | 22.5028 | 59.9884 | 11.77 | 19.0096 | 22.9879 | 60.0299 | 11.77 | 19.0225 | 23.0484 | 59.9821 | 11.77
19.0264 | 34.2334 | 59.9883 | 22.77 | 19.0325 | 33.6064 | 59.99 | 22.77 | 19.0255 | 22.5028 | 59.9884 | 11.77 | 19.0179 | 22.9879 | 60.0299 | 11.77 | 19.0308 | 23.0484 | 59.9821 | 11.77
19.0348 | 34.2334 | 59.9883 | 22.77 | 19.0409 | 33.6041 | 59.99 | 22.77 | 19.0339 | 22.5028 | 59.9884 | 11.77 | 19.0262 | 22.9879 | 60.0299 | 11.77 | 19.0391 | 23.0484 | 59.9821 | 11.77
19.0431 | 34.2334 | 59.9883 | 22.77 | 19.0492 | 33.6041 | 59.99 | 22.77 | 19.0422 | 22.502 | 59.9884 | 11.77 | 19.0347 | 22.9879 | 60.0299 | 11.77 | 19.0476 | 23.0484 | 59.9821 | 11.77
19.0514 | 34.2334 | 59.9883 | 22.77 | 19.0575 | 33.6294 | 59.99 | 22.77 | 19.0505 | 22.502 | 59.9884 | 11.77 | 19.043 | 22.9879 | 60.0299 | 11.77 | 19.0559 | 23.0484 | 59.9821 | 11.77
19.0598 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.0659 | 33.6294 | 59.99 | 22.77 | 19.0588 | 22.5021 | 59.9884 | 11.77 | 19.0513 | 22.9879 | 60.0299 | 11.77 | 19.0642 | 23.0484 | 59.9821 | 11.77
19.0681 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.0742 | 33.6263 | 59.99 | 22.77 | 19.0673 | 22.5021 | 59.9884 | 11.77 | 19.0596 | 22.9879 | 60.0299 | 11.77 | 19.0725 | 23.0484 | 59.9821 | 11.77
19.0764 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.0825 | 33.6263 | 59.99 | 22.77 | 19.0756 | 22.5021 | 59.9884 | 11.77 | 19.0679 | 22.9879 | 60.0299 | 11.77 | 19.0808 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.0848 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.0909 | 33.6313 | 59.99 | 22.77 | 19.0839 | 22.5021 | 59.9884 | 11.77 | 19.0763 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.0891 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.0931 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.0992 | 33.6313 | 59.99 | 22.77 | 19.0923 | 22.5021 | 59.9884 | 11.77 | 19.0846 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.0974 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1014 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.1075 | 33.6291 | 59.9884 | 22.77 | 19.1006 | 22.5021 | 59.9884 | 11.77 | 19.0929 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.106 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1098 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.1159 | 33.6291 | 59.9884 | 22.77 | 19.1089 | 22.4645 | 59.9884 | 11.77 | 19.1012 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.1143 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1181 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.1242 | 33.6291 | 59.9884 | 22.77 | 19.1172 | 22.4645 | 59.9884 | 11.77 | 19.1096 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.1226 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1264 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.1325 | 33.6291 | 59.9884 | 22.77 | 19.1256 | 22.4645 | 59.9868 | 11.77 | 19.1179 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.1309 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1348 | 34.2328 | 59.9883 | 22.77 | 19.1409 | 33.6291 | 59.9884 | 22.77 | 19.1339 | 22.4645 | 59.9868 | 11.77 | 19.1262 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.1392 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1431 | 34.2356 | 59.9883 | 22.77 | 19.1492 | 33.6291 | 59.9884 | 22.77 | 19.1422 | 22.4645 | 59.9868 | 11.77 | 19.1345 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.1475 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1515 | 34.2356 | 59.9883 | 22.77 | 19.1575 | 33.6286 | 59.9884 | 22.77 | 19.1506 | 22.4645 | 59.9868 | 11.77 | 19.1429 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.1558 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1598 | 34.2356 | 59.9883 | 22.77 | 19.1659 | 33.6286 | 59.9884 | 22.77 | 19.1589 | 22.4641 | 59.9868 | 11.77 | 19.1512 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.1643 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1681 | 34.2356 | 59.9883 | 22.77 | 19.1742 | 33.6254 | 59.9884 | 22.77 | 19.1672 | 22.4641 | 59.9868 | 11.77 | 19.1595 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.1726 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1765 | 34.2356 | 59.9879 | 22.77 | 19.1826 | 33.6254 | 59.9884 | 22.77 | 19.1755 | 22.4641 | 59.9868 | 11.77 | 19.1678 | 22.9838 | 60.0299 | 11.77 | 19.1809 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1848 | 34.2356 | 59.9879 | 22.77 | 19.1909 | 33.6254 | 59.9884 | 22.77 | 19.184 | 22.4641 | 59.9868 | 11.77 | 19.1761 | 22.9805 | 60.0299 | 11.77 | 19.1892 | 23.0438 | 59.9821 | 11.77
19.1931 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.1992 | 33.6254 | 59.9884 | 22.77 | 19.1923 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.1846 | 22.9805 | 60.0299 | 11.77 | 19.1975 | 23.044 | 59.9821 | 11.77
19.2015 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2076 | 33.6254 | 59.9884 | 22.77 | 19.2006 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.1929 | 22.9788 | 60.0299 | 11.77 | 19.2058 | 23.044 | 59.9821 | 11.77
19.2098 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2159 | 33.6254 | 59.9884 | 22.77 | 19.209 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2012 | 22.9788 | 60.0299 | 11.77 | 19.2141 | 23.044 | 59.9813 | 11.77
19.2181 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2242 | 33.6254 | 59.9884 | 22.77 | 19.2173 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2095 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.2227 | 23.044 | 59.9813 | 11.77
19.2265 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2325 | 33.6254 | 59.9884 | 22.77 | 19.2256 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2179 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.231 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.2348 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2409 | 33.6243 | 59.9884 | 22.77 | 19.2339 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2262 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.2393 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.2431 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2492 | 33.6243 | 59.9884 | 22.77 | 19.2423 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2345 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.2476 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.2515 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2576 | 33.6243 | 59.9884 | 22.77 | 19.2506 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2428 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.2559 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.2598 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2659 | 33.6243 | 59.9884 | 22.77 | 19.2589 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2512 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.2642 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.2681 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2742 | 33.6243 | 59.9884 | 22.77 | 19.2673 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2595 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.2725 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.2765 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2826 | 33.6243 | 59.9884 | 22.77 | 19.2756 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2678 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.281 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.2848 | 34.2358 | 59.9879 | 22.77 | 19.2909 | 33.6107 | 59.9884 | 22.77 | 19.2839 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2761 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.2893 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.2931 | 34.2705 | 59.9879 | 22.77 | 19.2992 | 33.6107 | 59.9884 | 22.77 | 19.2922 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2845 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.2976 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.3015 | 34.2705 | 59.9879 | 22.77 | 19.3076 | 33.6107 | 59.9869 | 22.77 | 19.3007 | 22.4643 | 59.9868 | 11.77 | 19.2928 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3059 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.3098 | 34.2701 | 59.9879 | 22.77 | 19.3159 | 33.6107 | 59.9869 | 22.77 | 19.309 | 22.4728 | 59.9868 | 11.77 | 19.3011 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3142 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.3181 | 34.2701 | 59.9879 | 22.77 | 19.3242 | 33.6107 | 59.9869 | 22.77 | 19.3173 | 22.4728 | 59.9868 | 11.77 | 19.3094 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3225 | 23.0433 | 59.9813 | 11.77
19.3265 | 34.2701 | 59.9879 | 22.77 | 19.3326 | 33.6107 | 59.9869 | 22.77 | 19.3256 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3177 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3308 | 23.0419 | 59.9813 | 11.77
19.3348 | 34.2701 | 59.9879 | 22.77 | 19.3409 | 33.6107 | 59.9869 | 22.77 | 19.334 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3262 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3394 | 23.0419 | 59.9813 | 11.77
19.3432 | 34.2701 | 59.9879 | 22.77 | 19.3492 | 33.6107 | 59.9869 | 22.77 | 19.3423 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3345 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3477 | 22.8953 | 59.9813 | 11.77
19.3515 | 34.2701 | 59.9879 | 22.77 | 19.3576 | 33.6107 | 59.9869 | 22.77 | 19.3506 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3428 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.356 | 22.8953 | 59.9813 | 11.77
19.3598 | 34.2672 | 59.9879 | 22.77 | 19.3659 | 33.6107 | 59.9869 | 22.77 | 19.359 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3511 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3643 | 22.8103 | 59.9813 | 11.77
19.3682 | 34.2672 | 59.9879 | 22.77 | 19.3742 | 33.6085 | 59.9869 | 22.77 | 19.3673 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3595 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3726 | 22.8103 | 59.9813 | 11.77
19.3765 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.3826 | 33.6085 | 59.9869 | 22.77 | 19.3756 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3678 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3809 | 22.8103 | 59.9813 | 11.77
19.3848 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.3909 | 33.6085 | 59.9869 | 22.77 | 19.3839 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3761 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3892 | 22.8103 | 59.9813 | 11.77
19.3932 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.3993 | 33.6085 | 59.9869 | 22.77 | 19.3923 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3844 | 22.8827 | 60.0286 | 11.77 | 19.3977 | 22.8103 | 59.9813 | 11.77
19.4015 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4076 | 33.6085 | 59.9869 | 22.77 | 19.4006 | 22.4728 | 59.986 | 11.77 | 19.3928 | 22.8794 | 60.0286 | 11.77 | 19.406 | 22.8103 | 59.9813 | 11.77
19.4098 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4159 | 33.6085 | 59.9869 | 22.77 | 19.4089 | 22.4731 | 59.986 | 11.77 | 19.4011 | 22.8794 | 60.0286 | 11.77 | 19.4143 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4182 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4243 | 33.6085 | 59.9869 | 22.77 | 19.4174 | 22.4731 | 59.986 | 11.77 | 19.4094 | 22.8794 | 60.0279 | 11.77 | 19.4226 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4265 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4326 | 33.6085 | 59.9869 | 22.77 | 19.4257 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.4177 | 22.8794 | 60.0279 | 11.77 | 19.4309 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4348 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4409 | 33.6178 | 59.9869 | 22.77 | 19.434 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.4261 | 22.877 | 60.0279 | 11.77 | 19.4392 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4432 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4492 | 33.6178 | 59.9869 | 22.77 | 19.4423 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.4344 | 22.877 | 60.0279 | 11.77 | 19.4475 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4515 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4576 | 33.6178 | 59.9869 | 22.77 | 19.4507 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.4427 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.4561 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4598 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4659 | 33.6178 | 59.9869 | 22.77 | 19.459 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.451 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.4644 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4682 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4743 | 33.5372 | 59.9869 | 22.77 | 19.4673 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.4594 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.4727 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4765 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4826 | 33.5372 | 59.9869 | 22.77 | 19.4757 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.4678 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.481 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4849 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4909 | 33.5372 | 59.9869 | 22.77 | 19.484 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.4761 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.4893 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.4932 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.4993 | 33.5372 | 59.9869 | 22.77 | 19.4923 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.4844 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.4976 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5015 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.5076 | 33.5372 | 59.9857 | 22.77 | 19.5006 | 22.4647 | 59.986 | 11.77 | 19.4927 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.5059 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5099 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.516 | 33.5372 | 59.9857 | 22.77 | 19.509 | 22.4627 | 59.986 | 11.77 | 19.5011 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.5144 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5182 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.5243 | 33.5372 | 59.9857 | 22.77 | 19.5173 | 22.4627 | 59.986 | 11.77 | 19.5094 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.5227 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5265 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.5326 | 33.5372 | 59.9857 | 22.77 | 19.5256 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.5177 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.531 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5349 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.541 | 33.532 | 59.9857 | 22.77 | 19.5341 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.526 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.5393 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5432 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.5493 | 33.532 | 59.9857 | 22.77 | 19.5424 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.5344 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.5476 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5515 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.5576 | 33.532 | 59.9857 | 22.77 | 19.5507 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.5427 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.5559 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5599 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.5659 | 33.532 | 59.9857 | 22.77 | 19.559 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.551 | 22.8754 | 60.0279 | 11.77 | 19.5642 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5682 | 34.2672 | 59.9875 | 22.77 | 19.5743 | 33.532 | 59.9857 | 22.77 | 19.5674 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.5593 | 22.88 | 60.0279 | 11.77 | 19.5728 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5765 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.5826 | 33.532 | 59.9857 | 22.77 | 19.5757 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.5676 | 22.88 | 60.0279 | 11.77 | 19.5811 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5849 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.591 | 33.527 | 59.9857 | 22.77 | 19.584 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.576 | 22.88 | 60.0279 | 11.77 | 19.5894 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.5932 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.5993 | 33.527 | 59.9857 | 22.77 | 19.5924 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.5844 | 22.88 | 60.0279 | 11.77 | 19.5977 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6015 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.6076 | 33.527 | 59.9857 | 22.77 | 19.6007 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.5927 | 22.88 | 60.0279 | 11.77 | 19.606 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6099 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.616 | 33.527 | 59.9857 | 22.77 | 19.609 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.601 | 22.88 | 60.0279 | 11.77 | 19.6143 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6182 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.6243 | 33.526 | 59.9857 | 22.77 | 19.6173 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.6094 | 22.8784 | 60.0266 | 11.77 | 19.6228 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6265 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.6326 | 33.526 | 59.9857 | 22.77 | 19.6257 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.6177 | 22.8784 | 60.0266 | 11.77 | 19.6311 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6349 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.641 | 33.526 | 59.9857 | 22.77 | 19.634 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.626 | 22.8784 | 60.0266 | 11.77 | 19.6394 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6432 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.6493 | 33.526 | 59.9857 | 22.77 | 19.6423 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.6343 | 22.8784 | 60.0266 | 11.77 | 19.6477 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6516 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.6577 | 33.526 | 59.9857 | 22.77 | 19.6508 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.6427 | 22.8693 | 60.0266 | 11.77 | 19.656 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6599 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.666 | 33.526 | 59.9857 | 22.77 | 19.6591 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.651 | 22.8693 | 60.0266 | 11.77 | 19.6643 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6682 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.6743 | 33.526 | 59.9857 | 22.77 | 19.6674 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.6593 | 22.8693 | 60.0266 | 11.77 | 19.6726 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6766 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.6826 | 33.526 | 59.9857 | 22.77 | 19.6757 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.6676 | 22.8693 | 60.0266 | 11.77 | 19.6812 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6849 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 19.691 | 33.5226 | 59.9857 | 22.77 | 19.6841 | 22.4627 | 59.9848 | 11.77 | 19.676 | 22.8693 | 60.0266 | 11.77 | 19.6895 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.6932 | 34.265 | 59.9872 | 22.77 | 19.6993 | 33.5226 | 59.9857 | 22.77 | 19.6924 | 22.4629 | 59.9848 | 11.77 | 19.6843 | 22.8693 | 60.0266 | 11.77 | 19.6978 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7016 | 34.265 | 59.9872 | 22.77 | 19.7077 | 33.5226 | 59.9845 | 22.77 | 19.7007 | 22.4629 | 59.9848 | 11.77 | 19.6926 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.7061 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7099 | 34.265 | 59.9872 | 22.77 | 19.716 | 33.5226 | 59.9845 | 22.77 | 19.7091 | 22.4785 | 59.9848 | 11.77 | 19.7009 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.7144 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7182 | 34.265 | 59.9872 | 22.77 | 19.7243 | 33.5226 | 59.9845 | 22.77 | 19.7174 | 22.4785 | 59.9848 | 11.77 | 19.7094 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.7227 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7266 | 34.2618 | 59.9872 | 22.77 | 19.7327 | 33.5226 | 59.9845 | 22.77 | 19.7257 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.7177 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.731 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7349 | 34.2618 | 59.9872 | 22.77 | 19.741 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.734 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.726 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.7395 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7432 | 34.2566 | 59.9872 | 22.77 | 19.7493 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.7424 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.7343 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.7478 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7516 | 34.2566 | 59.9872 | 22.77 | 19.7577 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.7507 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.7426 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.7561 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7599 | 34.2566 | 59.9872 | 22.77 | 19.766 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.759 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.751 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.7644 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7682 | 34.2566 | 59.9872 | 22.77 | 19.7744 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.7675 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.7593 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.7727 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7766 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.7827 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.7758 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.7676 | 22.8744 | 60.0266 | 11.77 | 19.781 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7849 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.791 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.7841 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.7759 | 22.8797 | 60.0266 | 11.77 | 19.7893 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.7933 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.7993 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.7924 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.7843 | 22.8797 | 60.0266 | 11.77 | 19.7979 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8016 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.8077 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8008 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.7926 | 22.8797 | 60.0266 | 11.77 | 19.8062 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8099 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.816 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8091 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.8009 | 22.8797 | 60.0266 | 11.77 | 19.8145 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8183 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.8243 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8174 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.8092 | 22.8867 | 60.0259 | 11.77 | 19.8228 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8266 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.8327 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8257 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.8176 | 22.8867 | 60.0259 | 11.77 | 19.8311 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8349 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.841 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8341 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.8259 | 22.8867 | 60.0259 | 11.77 | 19.8394 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8433 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.8494 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8424 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.8342 | 22.8867 | 60.0259 | 11.77 | 19.8477 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8516 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.8577 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8507 | 22.4785 | 59.984 | 11.77 | 19.8425 | 22.8867 | 60.0259 | 11.77 | 19.8562 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8599 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.866 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8591 | 22.4703 | 59.984 | 11.77 | 19.851 | 22.8867 | 60.0259 | 11.77 | 19.8645 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8683 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.8744 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8674 | 22.4703 | 59.984 | 11.77 | 19.8593 | 22.8867 | 60.0259 | 11.77 | 19.8728 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8766 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.8827 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8757 | 22.4627 | 59.984 | 11.77 | 19.8676 | 22.8867 | 60.0259 | 11.77 | 19.8811 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8849 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.8911 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.884 | 22.4627 | 59.984 | 11.77 | 19.8759 | 22.8843 | 60.0259 | 11.77 | 19.8894 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.8933 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.8994 | 33.5206 | 59.9845 | 22.77 | 19.8925 | 22.4627 | 59.984 | 11.77 | 19.8842 | 22.8843 | 60.0259 | 11.77 | 19.8977 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.9016 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.9077 | 33.5206 | 59.9841 | 22.77 | 19.9008 | 22.4627 | 59.984 | 11.77 | 19.8926 | 22.8843 | 60.0259 | 11.77 | 19.906 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.9099 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.916 | 33.5206 | 59.9841 | 22.77 | 19.9091 | 22.4629 | 59.984 | 11.77 | 19.9009 | 22.8843 | 60.0259 | 11.77 | 19.9146 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.9183 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.9244 | 33.5206 | 59.9841 | 22.77 | 19.9175 | 22.4629 | 59.984 | 11.77 | 19.9092 | 22.8843 | 60.0259 | 11.77 | 19.9229 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.9266 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.9327 | 33.5206 | 59.9841 | 22.77 | 19.9258 | 22.3745 | 59.9832 | 11.77 | 19.9175 | 22.8843 | 60.0259 | 11.77 | 19.9312 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.9349 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.941 | 33.5206 | 59.9841 | 22.77 | 19.9341 | 22.3745 | 59.9832 | 11.77 | 19.9259 | 22.8374 | 60.0259 | 11.77 | 19.9395 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.9433 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.9494 | 33.5206 | 59.9841 | 22.77 | 19.9424 | 22.3745 | 59.9832 | 11.77 | 19.9342 | 22.8374 | 60.0259 | 11.77 | 19.9478 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.9516 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.9577 | 33.5206 | 59.9841 | 22.77 | 19.9508 | 22.3745 | 59.9832 | 11.77 | 19.9425 | 22.8374 | 60.0259 | 11.77 | 19.9561 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.96 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.9661 | 33.5206 | 59.9841 | 22.77 | 19.9591 | 22.3745 | 59.9832 | 11.77 | 19.9508 | 22.8374 | 60.0259 | 11.77 | 19.9644 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.9683 | 34.2566 | 59.9868 | 22.77 | 19.9744 | 33.5203 | 59.9841 | 22.77 | 19.9674 | 22.3745 | 59.9832 | 11.77 | 19.9592 | 22.8361 | 60.0259 | 11.77 | 19.9729 | 22.8103 | 59.9805 | 11.77
19.9766 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 19.9827 | 33.5203 | 59.9841 | 22.77 | 19.9758 | 22.3745 | 59.9832 | 11.77 | 19.9675 | 22.8361 | 60.0259 | 11.77 | 19.9812 | 22.8079 | 59.9805 | 11.77
19.985 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 19.9911 | 33.5172 | 59.9841 | 22.77 | 19.9841 | 22.3745 | 59.9832 | 11.77 | 19.9758 | 22.8361 | 60.0259 | 11.77 | 19.9895 | 22.8079 | 59.9805 | 11.77
19.9933 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 19.9994 | 33.5172 | 59.9841 | 22.77 | 19.9924 | 22.3812 | 59.9832 | 11.77 | 19.9841 | 22.8361 | 60.0259 | 11.77 | 19.9978 | 22.8079 | 59.9805 | 11.77
20.0016 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 20.0078 | 33.5152 | 59.9841 | 22.77 | 20.0007 | 22.3812 | 59.9832 | 11.77 | 19.9926 | 22.8328 | 60.0259 | 11.77 | 20.0061 | 22.8079 | 59.9805 | 11.77
20.01 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 20.0161 | 33.5152 | 59.9841 | 22.77 | 20.0092 | 22.3812 | 59.9832 | 11.77 | 20.0009 | 22.8328 | 60.0259 | 11.77 | 20.0144 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.0183 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 20.0244 | 33.5152 | 59.9841 | 22.77 | 20.0175 | 22.3812 | 59.9832 | 11.77 | 20.0092 | 22.8328 | 60.0251 | 11.77 | 20.0227 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.0266 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 20.0327 | 33.5152 | 59.9841 | 22.77 | 20.0258 | 22.3801 | 59.9832 | 11.77 | 20.0175 | 22.8328 | 60.0251 | 11.77 | 20.0312 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.035 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 20.0411 | 33.5152 | 59.9841 | 22.77 | 20.0342 | 22.3801 | 59.9832 | 11.77 | 20.0259 | 22.8328 | 60.0251 | 11.77 | 20.0396 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.0433 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 20.0494 | 33.5152 | 59.9841 | 22.77 | 20.0425 | 22.2932 | 59.9832 | 11.77 | 20.0342 | 22.8328 | 60.0251 | 11.77 | 20.0479 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.0516 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 20.0577 | 33.4297 | 59.9841 | 22.77 | 20.0508 | 22.2932 | 59.9832 | 11.77 | 20.0425 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.0562 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.06 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 20.0661 | 33.4297 | 59.9841 | 22.77 | 20.0591 | 22.2932 | 59.9832 | 11.77 | 20.0508 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.0645 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.0683 | 34.2566 | 59.9864 | 22.77 | 20.0744 | 33.4297 | 59.9841 | 22.77 | 20.0675 | 22.2932 | 59.9832 | 11.77 | 20.0591 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.0728 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.0766 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.0828 | 33.4297 | 59.9841 | 22.77 | 20.0758 | 22.2932 | 59.9832 | 11.77 | 20.0675 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.0811 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.085 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.0911 | 33.4297 | 59.9841 | 22.77 | 20.0841 | 22.2932 | 59.9832 | 11.77 | 20.0758 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.0896 | 22.8079 | 59.9809 | 11.77
20.0933 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.0994 | 33.4297 | 59.9841 | 22.77 | 20.0925 | 22.2934 | 59.9832 | 11.77 | 20.0841 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.0979 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.1017 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.1078 | 33.4294 | 59.983 | 22.77 | 20.1008 | 22.2934 | 59.9832 | 11.77 | 20.0924 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.1062 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.11 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.1161 | 33.4294 | 59.983 | 22.77 | 20.1091 | 22.2934 | 59.9832 | 11.77 | 20.1008 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.1145 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.1183 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.1244 | 33.4564 | 59.983 | 22.77 | 20.1174 | 22.2934 | 59.9832 | 11.77 | 20.1091 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.1228 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.1267 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.1328 | 33.4564 | 59.983 | 22.77 | 20.1259 | 22.293 | 59.9821 | 11.77 | 20.1174 | 22.8303 | 60.0251 | 11.77 | 20.1311 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.135 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.1411 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.1342 | 22.293 | 59.9821 | 11.77 | 20.1257 | 22.829 | 60.0251 | 11.77 | 20.1394 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.1433 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.1494 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.1425 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.1342 | 22.829 | 60.0251 | 11.77 | 20.1479 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.1517 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.1578 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.1509 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.1425 | 22.8146 | 60.0251 | 11.77 | 20.1562 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.16 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.1661 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.1592 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.1508 | 22.8146 | 60.0251 | 11.77 | 20.1646 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.1683 | 34.2598 | 59.9864 | 22.77 | 20.1744 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.1675 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.1591 | 22.7632 | 60.0251 | 11.77 | 20.1729 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.1767 | 34.2598 | 59.9868 | 22.77 | 20.1828 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.1758 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.1675 | 22.7632 | 60.0251 | 11.77 | 20.1812 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.185 | 34.2598 | 59.9868 | 22.77 | 20.1911 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.1842 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.1758 | 22.7611 | 60.0251 | 11.77 | 20.1895 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.1933 | 34.265 | 59.9868 | 22.77 | 20.1995 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.1925 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.1841 | 22.7611 | 60.0251 | 11.77 | 20.1978 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.2017 | 34.265 | 59.9868 | 22.77 | 20.2078 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2008 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.1924 | 22.7611 | 60.0251 | 11.77 | 20.2063 | 22.8109 | 59.9809 | 11.77
20.21 | 34.265 | 59.9868 | 22.77 | 20.2161 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2092 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.2008 | 22.7611 | 60.0251 | 11.77 | 20.2146 | 22.8113 | 59.9809 | 11.77
20.2183 | 34.265 | 59.9868 | 22.77 | 20.2245 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2175 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.2091 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2229 | 22.8113 | 59.9809 | 11.77
20.2267 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.2328 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2258 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.2174 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2312 | 22.8113 | 59.9809 | 11.77
20.235 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.2411 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2343 | 22.3016 | 59.9821 | 11.77 | 20.2257 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2395 | 22.8113 | 59.9809 | 11.77
20.2434 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.2495 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2426 | 22.3084 | 59.9821 | 11.77 | 20.234 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2478 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.2517 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.2578 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2509 | 22.3084 | 59.9821 | 11.77 | 20.2424 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2561 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.26 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.2661 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2592 | 22.3084 | 59.9821 | 11.77 | 20.2507 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2646 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.2684 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.2745 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2676 | 22.3084 | 59.9821 | 11.77 | 20.259 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2729 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.2767 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.2828 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2759 | 22.3117 | 59.9821 | 11.77 | 20.2673 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2812 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.285 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.2911 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2842 | 22.3117 | 59.9821 | 11.77 | 20.2758 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2896 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.2934 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.2995 | 33.4627 | 59.983 | 22.77 | 20.2926 | 22.3106 | 59.9821 | 11.77 | 20.2841 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.2979 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.3017 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.3078 | 33.4624 | 59.9822 | 22.77 | 20.3009 | 22.3106 | 59.9821 | 11.77 | 20.2924 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.3062 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.31 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.3162 | 33.4624 | 59.9822 | 22.77 | 20.3092 | 22.3106 | 59.9821 | 11.77 | 20.3007 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.3145 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.3184 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.3245 | 33.4624 | 59.9822 | 22.77 | 20.3175 | 22.3106 | 59.9821 | 11.77 | 20.3091 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.323 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.3267 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.3328 | 33.4624 | 59.9822 | 22.77 | 20.3259 | 22.3106 | 59.9809 | 11.77 | 20.3174 | 22.7611 | 60.0239 | 11.77 | 20.3313 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.335 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.3412 | 33.4654 | 59.9822 | 22.77 | 20.3342 | 22.3106 | 59.9809 | 11.77 | 20.3257 | 22.7522 | 60.0239 | 11.77 | 20.3396 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.3434 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.3495 | 33.4654 | 59.9822 | 22.77 | 20.3425 | 22.3112 | 59.9809 | 11.77 | 20.334 | 22.7522 | 60.0239 | 11.77 | 20.3479 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.3517 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.3578 | 33.5045 | 59.9822 | 22.77 | 20.351 | 22.3112 | 59.9809 | 11.77 | 20.3424 | 22.7509 | 60.0239 | 11.77 | 20.3562 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.36 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.3662 | 33.5045 | 59.9822 | 22.77 | 20.3593 | 22.3112 | 59.9809 | 11.77 | 20.3507 | 22.7509 | 60.0239 | 11.77 | 20.3645 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.3684 | 34.2672 | 59.9868 | 22.77 | 20.3745 | 33.5045 | 59.9822 | 22.77 | 20.3676 | 22.3112 | 59.9809 | 11.77 | 20.359 | 22.7509 | 60.0239 | 11.77 | 20.3728 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.3767 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 20.3828 | 33.5045 | 59.9822 | 22.77 | 20.3759 | 22.3108 | 59.9809 | 11.77 | 20.3673 | 22.7509 | 60.0239 | 11.77 | 20.3813 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.385 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 20.3912 | 33.5027 | 59.9822 | 22.77 | 20.3843 | 22.3108 | 59.9809 | 11.77 | 20.3757 | 22.7509 | 60.0239 | 11.77 | 20.3896 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.3934 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 20.3995 | 33.5027 | 59.9822 | 22.77 | 20.3926 | 22.3096 | 59.9809 | 11.77 | 20.384 | 22.7509 | 60.0239 | 11.77 | 20.3979 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.4017 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 20.4078 | 33.5027 | 59.9822 | 22.77 | 20.4009 | 22.3096 | 59.9809 | 11.77 | 20.3923 | 22.7509 | 60.0239 | 11.77 | 20.4062 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.4101 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 20.4162 | 33.5027 | 59.9822 | 22.77 | 20.4093 | 22.3096 | 59.9809 | 11.77 | 20.4006 | 22.7509 | 60.0239 | 11.77 | 20.4146 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4184 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 20.4245 | 33.5027 | 59.9822 | 22.77 | 20.4176 | 22.3096 | 59.9809 | 11.77 | 20.4091 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.4229 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4267 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 20.4329 | 33.5027 | 59.9822 | 22.77 | 20.4259 | 22.3067 | 59.9809 | 11.77 | 20.4174 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.4312 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4351 | 34.2672 | 59.9872 | 22.77 | 20.4412 | 33.5027 | 59.9822 | 22.77 | 20.4342 | 22.3067 | 59.9809 | 11.77 | 20.4257 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.4397 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4434 | 34.2794 | 59.9872 | 22.77 | 20.4495 | 33.5027 | 59.9822 | 22.77 | 20.4426 | 22.3063 | 59.9809 | 11.77 | 20.434 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.448 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4517 | 34.2794 | 59.9872 | 22.77 | 20.4579 | 33.4998 | 59.9822 | 22.77 | 20.4509 | 22.3063 | 59.9809 | 11.77 | 20.4423 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.4563 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4601 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.4662 | 33.4998 | 59.9822 | 22.77 | 20.4592 | 22.3063 | 59.9809 | 11.77 | 20.4507 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.4646 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4684 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.4745 | 33.4998 | 59.9822 | 22.77 | 20.4677 | 22.3063 | 59.9809 | 11.77 | 20.459 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.4729 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4767 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.4829 | 33.4998 | 59.9822 | 22.77 | 20.476 | 22.3052 | 59.9809 | 11.77 | 20.4673 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.4812 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4851 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.4912 | 33.4949 | 59.9822 | 22.77 | 20.4843 | 22.3052 | 59.9809 | 11.77 | 20.4756 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.4897 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.4934 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.4995 | 33.4949 | 59.9822 | 22.77 | 20.4926 | 22.3058 | 59.9809 | 11.77 | 20.484 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.498 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5017 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.5079 | 33.4949 | 59.9814 | 22.77 | 20.501 | 22.3058 | 59.9809 | 11.77 | 20.4923 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.5063 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5101 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.5162 | 33.4949 | 59.9814 | 22.77 | 20.5093 | 22.3058 | 59.9809 | 11.77 | 20.5006 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.5146 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5184 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.5245 | 33.4821 | 59.9814 | 22.77 | 20.5176 | 22.3058 | 59.9809 | 11.77 | 20.5089 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.5229 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5267 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.5329 | 33.4821 | 59.9814 | 22.77 | 20.526 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.5173 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.5312 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5351 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.5412 | 33.4821 | 59.9814 | 22.77 | 20.5343 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.5256 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.5396 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5434 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.5496 | 33.4821 | 59.9814 | 22.77 | 20.5426 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.5339 | 22.7509 | 60.0231 | 11.77 | 20.5481 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5518 | 34.2847 | 59.9872 | 22.77 | 20.5579 | 33.4821 | 59.9814 | 22.77 | 20.5509 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.5422 | 22.7498 | 60.0231 | 11.77 | 20.5564 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5601 | 34.2851 | 59.9872 | 22.77 | 20.5662 | 33.4821 | 59.9814 | 22.77 | 20.5593 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.5507 | 22.7498 | 60.0231 | 11.77 | 20.5647 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5684 | 34.2851 | 59.9872 | 22.77 | 20.5746 | 33.4821 | 59.9814 | 22.77 | 20.5676 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.559 | 22.7498 | 60.0231 | 11.77 | 20.573 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5768 | 34.2862 | 59.9875 | 22.77 | 20.5829 | 33.4821 | 59.9814 | 22.77 | 20.5759 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.5673 | 22.7498 | 60.0231 | 11.77 | 20.5813 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5851 | 34.2862 | 59.9875 | 22.77 | 20.5912 | 33.4772 | 59.9814 | 22.77 | 20.5844 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.5756 | 22.7498 | 60.0231 | 11.77 | 20.5896 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.5934 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.5996 | 33.4772 | 59.9814 | 22.77 | 20.5927 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.584 | 22.7498 | 60.0231 | 11.77 | 20.5979 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.6018 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6079 | 33.4772 | 59.9814 | 22.77 | 20.601 | 22.3053 | 59.9789 | 11.77 | 20.5923 | 22.7498 | 60.0231 | 11.77 | 20.6064 | 22.8151 | 59.9813 | 11.77
20.6101 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6162 | 33.4772 | 59.9814 | 22.77 | 20.6093 | 22.3042 | 59.9789 | 11.77 | 20.6006 | 22.7498 | 60.0231 | 11.77 | 20.6147 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6184 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6246 | 33.4802 | 59.9814 | 22.77 | 20.6177 | 22.3042 | 59.9789 | 11.77 | 20.6089 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.623 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6268 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6329 | 33.4802 | 59.9814 | 22.77 | 20.626 | 22.3048 | 59.9789 | 11.77 | 20.6173 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.6313 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6351 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6413 | 33.4783 | 59.9814 | 22.77 | 20.6343 | 22.3048 | 59.9789 | 11.77 | 20.6256 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.6396 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6434 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6496 | 33.4783 | 59.9814 | 22.77 | 20.6427 | 22.3048 | 59.979 | 11.77 | 20.6339 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.6479 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6518 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6579 | 33.4783 | 59.9814 | 22.77 | 20.651 | 22.3048 | 59.979 | 11.77 | 20.6422 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.6562 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6601 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6663 | 33.4783 | 59.9814 | 22.77 | 20.6593 | 22.3048 | 59.979 | 11.77 | 20.6505 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.6648 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6684 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6746 | 33.4783 | 59.9814 | 22.77 | 20.6677 | 22.3048 | 59.979 | 11.77 | 20.6589 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.6731 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6768 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6829 | 33.4783 | 59.9814 | 22.77 | 20.676 | 22.3044 | 59.979 | 11.77 | 20.6672 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.6814 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6851 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6913 | 33.4739 | 59.9814 | 22.77 | 20.6843 | 22.3044 | 59.979 | 11.77 | 20.6755 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.6897 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.6934 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.6996 | 33.4739 | 59.9814 | 22.77 | 20.6926 | 22.3044 | 59.979 | 11.77 | 20.6838 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.698 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.7018 | 34.2833 | 59.9875 | 22.77 | 20.7079 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.701 | 22.3044 | 59.979 | 11.77 | 20.6923 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.7063 | 22.8151 | 59.9809 | 11.77
20.7101 | 34.2125 | 59.9875 | 22.77 | 20.7163 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.7094 | 22.3044 | 59.979 | 11.77 | 20.7006 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.7146 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7185 | 34.2125 | 59.9875 | 22.77 | 20.7246 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.7177 | 22.3044 | 59.979 | 11.77 | 20.7089 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.7231 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7268 | 34.2158 | 59.9875 | 22.77 | 20.7329 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.7261 | 22.3044 | 59.9778 | 11.77 | 20.7172 | 22.7498 | 60.0227 | 11.77 | 20.7314 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7351 | 34.2158 | 59.9875 | 22.77 | 20.7413 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.7344 | 22.3044 | 59.9778 | 11.77 | 20.7256 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.7397 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7435 | 34.2158 | 59.9875 | 22.77 | 20.7496 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.7427 | 22.313 | 59.9778 | 11.77 | 20.7339 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.748 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7518 | 34.2158 | 59.9875 | 22.77 | 20.758 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.751 | 22.313 | 59.9778 | 11.77 | 20.7422 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.7563 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7601 | 34.2184 | 59.9875 | 22.77 | 20.7663 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.7594 | 22.3137 | 59.9778 | 11.77 | 20.7505 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.7646 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7685 | 34.2184 | 59.9875 | 22.77 | 20.7746 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.7677 | 22.3137 | 59.9778 | 11.77 | 20.7589 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.7729 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7768 | 34.2184 | 59.9883 | 22.77 | 20.783 | 33.4739 | 59.9802 | 22.77 | 20.776 | 22.3137 | 59.9778 | 11.77 | 20.7672 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.7815 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7851 | 34.2184 | 59.9883 | 22.77 | 20.7913 | 33.4722 | 59.9802 | 22.77 | 20.7844 | 22.3137 | 59.9778 | 11.77 | 20.7755 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.7898 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.7935 | 34.2184 | 59.9883 | 22.77 | 20.7997 | 33.4722 | 59.9802 | 22.77 | 20.7927 | 22.3132 | 59.9778 | 11.77 | 20.7838 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.7981 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.8018 | 34.2184 | 59.9883 | 22.77 | 20.808 | 33.4722 | 59.9802 | 22.77 | 20.801 | 22.3132 | 59.9778 | 11.77 | 20.7922 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.8064 | 22.8087 | 59.9809 | 11.77
20.8101 | 34.1807 | 59.9883 | 22.77 | 20.8163 | 33.4722 | 59.9802 | 22.77 | 20.8093 | 22.3132 | 59.9778 | 11.77 | 20.8005 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 20.8147 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8185 | 34.1807 | 59.9883 | 22.77 | 20.8246 | 33.4693 | 59.9802 | 22.77 | 20.8177 | 22.3132 | 59.9778 | 11.77 | 20.8088 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.823 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8268 | 34.1807 | 59.9883 | 22.77 | 20.833 | 33.4693 | 59.9802 | 22.77 | 20.826 | 22.306 | 59.9778 | 11.77 | 20.8171 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.8313 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8351 | 34.1807 | 59.9883 | 22.77 | 20.8413 | 33.4692 | 59.9802 | 22.77 | 20.8344 | 22.306 | 59.9778 | 11.77 | 20.8256 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.8398 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8435 | 34.1807 | 59.9883 | 22.77 | 20.8496 | 33.4692 | 59.9802 | 22.77 | 20.8428 | 22.306 | 59.9778 | 11.77 | 20.8339 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.8481 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8518 | 34.1807 | 59.9883 | 22.77 | 20.858 | 33.4257 | 59.9802 | 22.77 | 20.8511 | 22.306 | 59.9778 | 11.77 | 20.8422 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.8564 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8601 | 34.1807 | 59.9883 | 22.77 | 20.8663 | 33.4257 | 59.9802 | 22.77 | 20.8594 | 22.306 | 59.9778 | 11.77 | 20.8505 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.8647 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8685 | 34.1807 | 59.9883 | 22.77 | 20.8747 | 33.3917 | 59.9802 | 22.77 | 20.8678 | 22.306 | 59.9778 | 11.77 | 20.8588 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.873 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8768 | 34.184 | 59.9883 | 22.77 | 20.883 | 33.3917 | 59.9802 | 22.77 | 20.8761 | 22.2342 | 59.9778 | 11.77 | 20.8672 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.8813 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8852 | 34.184 | 59.9883 | 22.77 | 20.8913 | 33.39 | 59.9802 | 22.77 | 20.8844 | 22.2342 | 59.9778 | 11.77 | 20.8755 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.8896 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.8935 | 34.1974 | 59.9883 | 22.77 | 20.8997 | 33.39 | 59.9802 | 22.77 | 20.8927 | 22.2337 | 59.9778 | 11.77 | 20.8838 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.8982 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.9018 | 34.1974 | 59.9883 | 22.77 | 20.908 | 33.39 | 59.9791 | 22.77 | 20.9011 | 22.2337 | 59.9778 | 11.77 | 20.8921 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9065 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.9102 | 34.198 | 59.9883 | 22.77 | 20.9164 | 33.39 | 59.9791 | 22.77 | 20.9094 | 22.2337 | 59.9778 | 11.77 | 20.9005 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9148 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.9185 | 34.198 | 59.9883 | 22.77 | 20.9247 | 33.39 | 59.9791 | 22.77 | 20.9177 | 22.2337 | 59.9778 | 11.77 | 20.9088 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9231 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.9268 | 34.198 | 59.9883 | 22.77 | 20.933 | 33.39 | 59.9791 | 22.77 | 20.9261 | 22.2326 | 59.9766 | 11.77 | 20.9171 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9314 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.9352 | 34.198 | 59.9883 | 22.77 | 20.9413 | 33.39 | 59.9791 | 22.77 | 20.9344 | 22.2326 | 59.9766 | 11.77 | 20.9254 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9397 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.9435 | 34.1212 | 59.9883 | 22.77 | 20.9497 | 33.39 | 59.9791 | 22.77 | 20.9427 | 22.2326 | 59.9766 | 11.77 | 20.9338 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.948 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.9518 | 34.1212 | 59.9883 | 22.77 | 20.958 | 33.3852 | 59.9791 | 22.77 | 20.951 | 22.2326 | 59.9766 | 11.77 | 20.9421 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9565 | 22.8039 | 59.9817 | 11.77
20.9602 | 34.1212 | 59.9883 | 22.77 | 20.9664 | 33.3852 | 59.9791 | 22.77 | 20.9595 | 22.2298 | 59.9766 | 11.77 | 20.9504 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9648 | 22.8045 | 59.9817 | 11.77
20.9685 | 34.1212 | 59.9883 | 22.77 | 20.9747 | 33.3737 | 59.9791 | 22.77 | 20.9678 | 22.2298 | 59.9766 | 11.77 | 20.9587 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9731 | 22.8045 | 59.9817 | 11.77
20.9768 | 34.1224 | 59.9895 | 22.77 | 20.983 | 33.3737 | 59.9791 | 22.77 | 20.9761 | 22.2293 | 59.9766 | 11.77 | 20.9672 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9814 | 22.8041 | 59.9817 | 11.77
20.9852 | 34.1224 | 59.9895 | 22.77 | 20.9914 | 33.3737 | 59.9791 | 22.77 | 20.9845 | 22.2293 | 59.9766 | 11.77 | 20.9755 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.9897 | 22.8041 | 59.9817 | 11.77
20.9935 | 34.1411 | 59.9895 | 22.77 | 20.9997 | 33.3737 | 59.9791 | 22.77 | 20.9928 | 22.2293 | 59.9766 | 11.77 | 20.9838 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 20.998 | 22.8041 | 59.9817 | 11.77
21.0018 | 34.1411 | 59.9895 | 22.77 | 21.008 | 33.3737 | 59.9791 | 22.77 | 21.0011 | 22.2293 | 59.9766 | 11.77 | 20.9921 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.0063 | 22.8041 | 59.9817 | 11.77
21.0102 | 34.1411 | 59.9895 | 22.77 | 21.0164 | 33.3737 | 59.9791 | 22.77 | 21.0094 | 22.2282 | 59.9766 | 11.77 | 21.0005 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.0149 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0185 | 34.1411 | 59.9895 | 22.77 | 21.0247 | 33.372 | 59.9791 | 22.77 | 21.0178 | 22.2282 | 59.9766 | 11.77 | 21.0088 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0232 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0268 | 34.1411 | 59.9895 | 22.77 | 21.0331 | 33.372 | 59.9791 | 22.77 | 21.0261 | 22.2289 | 59.9766 | 11.77 | 21.0171 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0315 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0352 | 34.1411 | 59.9895 | 22.77 | 21.0414 | 33.372 | 59.9791 | 22.77 | 21.0344 | 22.2289 | 59.9766 | 11.77 | 21.0254 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0398 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0435 | 34.1411 | 59.9895 | 22.77 | 21.0497 | 33.372 | 59.9791 | 22.77 | 21.0428 | 22.2289 | 59.9766 | 11.77 | 21.0338 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0481 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0518 | 34.1411 | 59.9895 | 22.77 | 21.058 | 33.384 | 59.9791 | 22.77 | 21.0511 | 22.2289 | 59.9766 | 11.77 | 21.0421 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0564 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0602 | 34.1325 | 59.9895 | 22.77 | 21.0664 | 33.384 | 59.9791 | 22.77 | 21.0594 | 22.2284 | 59.9766 | 11.77 | 21.0504 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0647 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0685 | 34.1325 | 59.9895 | 22.77 | 21.0747 | 33.384 | 59.9791 | 22.77 | 21.0679 | 22.2284 | 59.9766 | 11.77 | 21.0587 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0732 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0769 | 34.1325 | 59.9895 | 22.77 | 21.0831 | 33.384 | 59.9791 | 22.77 | 21.0762 | 22.2284 | 59.9766 | 11.77 | 21.0671 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0815 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0852 | 34.1325 | 59.9895 | 22.77 | 21.0914 | 33.3816 | 59.9791 | 22.77 | 21.0845 | 22.2284 | 59.9766 | 11.77 | 21.0754 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0898 | 22.8041 | 59.9825 | 11.77
21.0935 | 34.1325 | 59.9895 | 22.77 | 21.0997 | 33.3816 | 59.9791 | 22.77 | 21.0928 | 22.2567 | 59.9766 | 11.77 | 21.0837 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.0981 | 22.8054 | 59.9825 | 11.77
21.1019 | 34.1325 | 59.9895 | 22.77 | 21.1081 | 33.3816 | 59.9775 | 22.77 | 21.1012 | 22.2567 | 59.9766 | 11.77 | 21.092 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1064 | 22.8054 | 59.9825 | 11.77
21.1102 | 34.1325 | 59.9895 | 22.77 | 21.1164 | 33.3816 | 59.9775 | 22.77 | 21.1095 | 22.2628 | 59.9766 | 11.77 | 21.1003 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1147 | 22.8054 | 59.9825 | 11.77
21.1185 | 34.1325 | 59.9895 | 22.77 | 21.1248 | 33.3816 | 59.9775 | 22.77 | 21.1178 | 22.2628 | 59.9766 | 11.77 | 21.1088 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.123 | 22.8054 | 59.9825 | 11.77
21.1269 | 34.123 | 59.9895 | 22.77 | 21.1331 | 33.3816 | 59.9775 | 22.77 | 21.1262 | 22.2628 | 59.9747 | 11.77 | 21.1171 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1316 | 22.8054 | 59.9825 | 11.77
21.1352 | 34.123 | 59.9895 | 22.77 | 21.1414 | 33.3817 | 59.9775 | 22.77 | 21.1345 | 22.2628 | 59.9747 | 11.77 | 21.1254 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1399 | 22.8054 | 59.9825 | 11.77
21.1435 | 34.1114 | 59.9895 | 22.77 | 21.1497 | 33.3817 | 59.9775 | 22.77 | 21.1428 | 22.2628 | 59.9747 | 11.77 | 21.1337 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1482 | 22.8054 | 59.9825 | 11.77
21.1519 | 34.1114 | 59.9895 | 22.77 | 21.1581 | 33.3701 | 59.9775 | 22.77 | 21.1511 | 22.2628 | 59.9747 | 11.77 | 21.1421 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1565 | 22.8054 | 59.9825 | 11.77
21.1602 | 34.1114 | 59.9895 | 22.77 | 21.1664 | 33.3701 | 59.9775 | 22.77 | 21.1595 | 22.262 | 59.9747 | 11.77 | 21.1504 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1648 | 22.8057 | 59.9825 | 11.77
21.1685 | 34.1114 | 59.9895 | 22.77 | 21.1748 | 33.3701 | 59.9775 | 22.77 | 21.1678 | 22.262 | 59.9747 | 11.77 | 21.1587 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1731 | 22.8057 | 59.9825 | 11.77
21.1769 | 34.1114 | 59.9911 | 22.77 | 21.1831 | 33.3701 | 59.9775 | 22.77 | 21.1761 | 22.262 | 59.9747 | 11.77 | 21.167 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1814 | 22.8088 | 59.9825 | 11.77
21.1852 | 34.1114 | 59.9911 | 22.77 | 21.1914 | 33.399 | 59.9775 | 22.77 | 21.1846 | 22.262 | 59.9747 | 11.77 | 21.1754 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1899 | 22.8088 | 59.9825 | 11.77
21.1935 | 34.1114 | 59.9911 | 22.77 | 21.1998 | 33.399 | 59.9775 | 22.77 | 21.1929 | 22.262 | 59.9747 | 11.77 | 21.1837 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.1982 | 22.8088 | 59.9825 | 11.77
21.2019 | 34.1114 | 59.9911 | 22.77 | 21.2081 | 33.399 | 59.9775 | 22.77 | 21.2012 | 22.262 | 59.9747 | 11.77 | 21.192 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.2065 | 22.8088 | 59.9825 | 11.77
21.2102 | 34.1114 | 59.9911 | 22.77 | 21.2165 | 33.399 | 59.9775 | 22.77 | 21.2096 | 22.262 | 59.9747 | 11.77 | 21.2003 | 22.7497 | 60.0227 | 11.77 | 21.2148 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2185 | 34.1114 | 59.9911 | 22.77 | 21.2248 | 33.399 | 59.9775 | 22.77 | 21.2179 | 22.262 | 59.9747 | 11.77 | 21.2087 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2231 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2269 | 34.1139 | 59.9911 | 22.77 | 21.2331 | 33.399 | 59.9775 | 22.77 | 21.2262 | 22.2583 | 59.9747 | 11.77 | 21.217 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2314 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2352 | 34.1139 | 59.9911 | 22.77 | 21.2415 | 33.3975 | 59.9775 | 22.77 | 21.2345 | 22.2583 | 59.9747 | 11.77 | 21.2253 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2397 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2435 | 34.1139 | 59.9911 | 22.77 | 21.2498 | 33.3975 | 59.9775 | 22.77 | 21.2429 | 22.2583 | 59.9747 | 11.77 | 21.2336 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2483 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2519 | 34.1139 | 59.9911 | 22.77 | 21.2581 | 33.4007 | 59.9775 | 22.77 | 21.2512 | 22.2583 | 59.9747 | 11.77 | 21.2421 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2566 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2602 | 34.1139 | 59.9911 | 22.77 | 21.2665 | 33.4007 | 59.9775 | 22.77 | 21.2595 | 22.258 | 59.9747 | 11.77 | 21.2504 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2649 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2686 | 34.1139 | 59.9911 | 22.77 | 21.2748 | 33.4007 | 59.9775 | 22.77 | 21.2679 | 22.258 | 59.9747 | 11.77 | 21.2587 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2732 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2769 | 34.1139 | 59.9911 | 22.77 | 21.2831 | 33.4007 | 59.9775 | 22.77 | 21.2762 | 22.258 | 59.9747 | 11.77 | 21.267 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2815 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2852 | 34.1139 | 59.9911 | 22.77 | 21.2915 | 33.3912 | 59.9775 | 22.77 | 21.2845 | 22.258 | 59.9747 | 11.77 | 21.2754 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2898 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.2936 | 34.1261 | 59.9911 | 22.77 | 21.2998 | 33.3912 | 59.9775 | 22.77 | 21.293 | 22.2587 | 59.9747 | 11.77 | 21.2837 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.2981 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3019 | 34.1261 | 59.9911 | 22.77 | 21.3082 | 33.3872 | 59.9763 | 22.77 | 21.3013 | 22.2587 | 59.9747 | 11.77 | 21.292 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3066 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3102 | 34.1261 | 59.9911 | 22.77 | 21.3165 | 33.3872 | 59.9763 | 22.77 | 21.3096 | 22.2587 | 59.9747 | 11.77 | 21.3003 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3149 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3186 | 34.1261 | 59.9911 | 22.77 | 21.3248 | 33.3872 | 59.9763 | 22.77 | 21.3179 | 22.2587 | 59.9747 | 11.77 | 21.3086 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3232 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3269 | 34.1267 | 59.9911 | 22.77 | 21.3332 | 33.3872 | 59.9763 | 22.77 | 21.3263 | 22.2575 | 59.9731 | 11.77 | 21.317 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3315 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3352 | 34.1267 | 59.9911 | 22.77 | 21.3415 | 33.3872 | 59.9763 | 22.77 | 21.3346 | 22.2575 | 59.9731 | 11.77 | 21.3253 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3398 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3436 | 34.1267 | 59.9911 | 22.77 | 21.3498 | 33.3872 | 59.9763 | 22.77 | 21.3429 | 22.2575 | 59.9731 | 11.77 | 21.3336 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3481 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3519 | 34.1267 | 59.9911 | 22.77 | 21.3582 | 33.3872 | 59.9763 | 22.77 | 21.3513 | 22.2575 | 59.9731 | 11.77 | 21.3419 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3564 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3602 | 34.0895 | 59.9911 | 22.77 | 21.3665 | 33.3872 | 59.9763 | 22.77 | 21.3596 | 22.2582 | 59.9731 | 11.77 | 21.3503 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.365 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3686 | 34.0895 | 59.9911 | 22.77 | 21.3748 | 33.3873 | 59.9763 | 22.77 | 21.3679 | 22.2582 | 59.9731 | 11.77 | 21.3586 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3733 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3769 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.3832 | 33.3873 | 59.9763 | 22.77 | 21.3762 | 22.2582 | 59.9731 | 11.77 | 21.3669 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3816 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3852 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.3915 | 33.3873 | 59.9763 | 22.77 | 21.3846 | 22.2582 | 59.9731 | 11.77 | 21.3752 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3899 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.3936 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.3998 | 33.3873 | 59.9763 | 22.77 | 21.3929 | 22.2582 | 59.9731 | 11.77 | 21.3837 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.3982 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4019 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.4082 | 33.4261 | 59.9763 | 22.77 | 21.4012 | 22.2582 | 59.9731 | 11.77 | 21.392 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4065 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4102 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.4165 | 33.4261 | 59.9763 | 22.77 | 21.4097 | 22.257 | 59.9731 | 11.77 | 21.4003 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4148 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4186 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.4249 | 33.4237 | 59.9763 | 22.77 | 21.418 | 22.257 | 59.9731 | 11.77 | 21.4086 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4233 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4269 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.4332 | 33.4237 | 59.9763 | 22.77 | 21.4263 | 22.257 | 59.9731 | 11.77 | 21.417 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4316 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4352 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.4415 | 33.4237 | 59.9763 | 22.77 | 21.4347 | 22.257 | 59.9731 | 11.77 | 21.4253 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4399 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4436 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.4499 | 33.4237 | 59.9763 | 22.77 | 21.443 | 22.2542 | 59.9731 | 11.77 | 21.4336 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4482 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4519 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.4582 | 33.424 | 59.9763 | 22.77 | 21.4513 | 22.2542 | 59.9731 | 11.77 | 21.4419 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4565 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4602 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.4666 | 33.424 | 59.9763 | 22.77 | 21.4596 | 22.2542 | 59.9731 | 11.77 | 21.4503 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4648 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4686 | 34.0895 | 59.9918 | 22.77 | 21.4749 | 33.4237 | 59.9763 | 22.77 | 21.468 | 22.2542 | 59.9731 | 11.77 | 21.4586 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4731 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4769 | 34.092 | 59.9918 | 22.77 | 21.4832 | 33.4237 | 59.9763 | 22.77 | 21.4763 | 22.2457 | 59.9731 | 11.77 | 21.4669 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4817 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4852 | 34.092 | 59.9918 | 22.77 | 21.4915 | 33.4223 | 59.9763 | 22.77 | 21.4846 | 22.2457 | 59.9731 | 11.77 | 21.4752 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.49 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.4936 | 34.092 | 59.9918 | 22.77 | 21.4999 | 33.4223 | 59.9763 | 22.77 | 21.493 | 22.1561 | 59.9731 | 11.77 | 21.4836 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.4983 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.5019 | 34.092 | 59.9918 | 22.77 | 21.5082 | 33.4223 | 59.9744 | 22.77 | 21.5013 | 22.1561 | 59.9731 | 11.77 | 21.4919 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5066 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.5103 | 34.092 | 59.9918 | 22.77 | 21.5166 | 33.4223 | 59.9744 | 22.77 | 21.5096 | 22.1249 | 59.9731 | 11.77 | 21.5002 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5149 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.5186 | 34.092 | 59.9918 | 22.77 | 21.5249 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.5181 | 22.1249 | 59.9731 | 11.77 | 21.5085 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5232 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.5269 | 34.092 | 59.9918 | 22.77 | 21.5332 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.5264 | 22.1249 | 59.9707 | 11.77 | 21.5168 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5315 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.5353 | 34.092 | 59.9918 | 22.77 | 21.5416 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.5347 | 22.1249 | 59.9707 | 11.77 | 21.5253 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.54 | 22.8088 | 59.9832 | 11.77
21.5436 | 34.0649 | 59.9918 | 22.77 | 21.5499 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.543 | 22.1242 | 59.9707 | 11.77 | 21.5336 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5483 | 22.8091 | 59.9832 | 11.77
21.5519 | 34.0649 | 59.9918 | 22.77 | 21.5583 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.5514 | 22.1242 | 59.9707 | 11.77 | 21.5419 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5566 | 22.8091 | 59.9832 | 11.77
21.5603 | 34.0649 | 59.9918 | 22.77 | 21.5666 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.5597 | 22.1242 | 59.9707 | 11.77 | 21.5502 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5649 | 22.8091 | 59.9832 | 11.77
21.5686 | 34.0649 | 59.9918 | 22.77 | 21.5749 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.568 | 22.1242 | 59.9707 | 11.77 | 21.5586 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5732 | 22.8091 | 59.9832 | 11.77
21.5769 | 34.0649 | 59.9922 | 22.77 | 21.5833 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.5764 | 22.1242 | 59.9707 | 11.77 | 21.5669 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5815 | 22.8191 | 59.9832 | 11.77
21.5853 | 34.0649 | 59.9922 | 22.77 | 21.5916 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.5847 | 22.1242 | 59.9707 | 11.77 | 21.5752 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5898 | 22.8191 | 59.9832 | 11.77
21.5936 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.5999 | 33.4198 | 59.9744 | 22.77 | 21.593 | 22.1242 | 59.9707 | 11.77 | 21.5835 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.5984 | 22.8191 | 59.9832 | 11.77
21.6019 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.6083 | 33.4187 | 59.9744 | 22.77 | 21.6014 | 22.1242 | 59.9707 | 11.77 | 21.5919 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6067 | 22.8191 | 59.9832 | 11.77
21.6103 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.6166 | 33.4187 | 59.9744 | 22.77 | 21.6097 | 22.1252 | 59.9707 | 11.77 | 21.6002 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.615 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6186 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.6249 | 33.4163 | 59.9744 | 22.77 | 21.618 | 22.1252 | 59.9707 | 11.77 | 21.6085 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6233 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6269 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.6333 | 33.4163 | 59.9744 | 22.77 | 21.6263 | 22.1252 | 59.9707 | 11.77 | 21.6168 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6316 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6353 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.6416 | 33.4163 | 59.9744 | 22.77 | 21.6348 | 22.1252 | 59.9707 | 11.77 | 21.6252 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6399 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6436 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.65 | 33.4163 | 59.9744 | 22.77 | 21.6431 | 22.125 | 59.9707 | 11.77 | 21.6335 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6482 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6519 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.6583 | 33.4163 | 59.9744 | 22.77 | 21.6514 | 22.125 | 59.9707 | 11.77 | 21.6418 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6567 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6603 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.6666 | 33.4163 | 59.9744 | 22.77 | 21.6598 | 22.1183 | 59.9707 | 11.77 | 21.6501 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.665 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6686 | 34.0703 | 59.9922 | 22.77 | 21.675 | 33.3615 | 59.9744 | 22.77 | 21.6681 | 22.1183 | 59.9707 | 11.77 | 21.6586 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6733 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6769 | 34.0677 | 59.9922 | 22.77 | 21.6833 | 33.3615 | 59.9744 | 22.77 | 21.6764 | 22.1183 | 59.9707 | 11.77 | 21.6669 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6816 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6853 | 34.0677 | 59.9922 | 22.77 | 21.6917 | 33.3615 | 59.9744 | 22.77 | 21.6848 | 22.1183 | 59.9707 | 11.77 | 21.6752 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6899 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.6936 | 34.0677 | 59.9922 | 22.77 | 21.7 | 33.3615 | 59.9744 | 22.77 | 21.6931 | 22.1183 | 59.9707 | 11.77 | 21.6835 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.6982 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7019 | 34.0677 | 59.9922 | 22.77 | 21.7083 | 33.3522 | 59.9728 | 22.77 | 21.7014 | 22.1183 | 59.9707 | 11.77 | 21.6919 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7065 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7103 | 34.0702 | 59.9922 | 22.77 | 21.7166 | 33.3522 | 59.9728 | 22.77 | 21.7097 | 22.1192 | 59.9707 | 11.77 | 21.7002 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7151 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7186 | 34.0702 | 59.9922 | 22.77 | 21.725 | 33.3499 | 59.9728 | 22.77 | 21.7181 | 22.1192 | 59.9707 | 11.77 | 21.7085 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7234 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7269 | 34.0702 | 59.9922 | 22.77 | 21.7333 | 33.3499 | 59.9728 | 22.77 | 21.7264 | 22.1191 | 59.9688 | 11.77 | 21.7168 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7317 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7353 | 34.0702 | 59.9922 | 22.77 | 21.7417 | 33.3499 | 59.9728 | 22.77 | 21.7347 | 22.1191 | 59.9688 | 11.77 | 21.7252 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.74 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7436 | 34.0655 | 59.9922 | 22.77 | 21.75 | 33.3499 | 59.9728 | 22.77 | 21.7432 | 22.1191 | 59.9688 | 11.77 | 21.7335 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7483 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7519 | 34.0655 | 59.9922 | 22.77 | 21.7583 | 33.3485 | 59.9728 | 22.77 | 21.7515 | 22.1191 | 59.9688 | 11.77 | 21.7418 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7566 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7603 | 34.0655 | 59.9922 | 22.77 | 21.7667 | 33.3485 | 59.9728 | 22.77 | 21.7598 | 22.1281 | 59.9688 | 11.77 | 21.7501 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7649 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7686 | 34.0655 | 59.9922 | 22.77 | 21.775 | 33.3485 | 59.9728 | 22.77 | 21.7682 | 22.1281 | 59.9688 | 11.77 | 21.7584 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7734 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.777 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.7834 | 33.3485 | 59.9728 | 22.77 | 21.7765 | 22.1281 | 59.9688 | 11.77 | 21.7668 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7817 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7853 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.7917 | 33.3485 | 59.9728 | 22.77 | 21.7848 | 22.1281 | 59.9688 | 11.77 | 21.7751 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.79 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.7936 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8 | 33.3485 | 59.9728 | 22.77 | 21.7931 | 22.1281 | 59.9688 | 11.77 | 21.7834 | 22.7497 | 60.0231 | 11.77 | 21.7983 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.802 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8083 | 33.3468 | 59.9728 | 22.77 | 21.8015 | 22.1281 | 59.9688 | 11.77 | 21.7917 | 22.7551 | 60.0231 | 11.77 | 21.8066 | 22.8191 | 59.9836 | 11.77
21.8103 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8167 | 33.3468 | 59.9728 | 22.77 | 21.8098 | 22.1281 | 59.9688 | 11.77 | 21.8002 | 22.7551 | 60.0231 | 11.77 | 21.8149 | 22.8191 | 59.9832 | 11.77
21.8186 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.825 | 33.3468 | 59.9728 | 22.77 | 21.8181 | 22.1281 | 59.9688 | 11.77 | 21.8085 | 22.7564 | 60.0227 | 11.77 | 21.8232 | 22.8191 | 59.9832 | 11.77
21.827 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8334 | 33.3468 | 59.9728 | 22.77 | 21.8265 | 22.1255 | 59.9688 | 11.77 | 21.8168 | 22.7564 | 60.0227 | 11.77 | 21.8318 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.8353 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8417 | 33.3561 | 59.9728 | 22.77 | 21.8348 | 22.1255 | 59.9688 | 11.77 | 21.8251 | 22.7564 | 60.0227 | 11.77 | 21.8401 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.8436 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.85 | 33.3561 | 59.9728 | 22.77 | 21.8431 | 22.1255 | 59.9688 | 11.77 | 21.8335 | 22.7564 | 60.0227 | 11.77 | 21.8484 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.852 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8584 | 33.3549 | 59.9728 | 22.77 | 21.8516 | 22.1255 | 59.9688 | 11.77 | 21.8418 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.8567 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.8603 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8667 | 33.3549 | 59.9728 | 22.77 | 21.8599 | 22.1187 | 59.9688 | 11.77 | 21.8501 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.865 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.8686 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8751 | 33.3533 | 59.9728 | 22.77 | 21.8682 | 22.1187 | 59.9688 | 11.77 | 21.8584 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.8733 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.877 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8834 | 33.3533 | 59.9728 | 22.77 | 21.8765 | 22.1185 | 59.9688 | 11.77 | 21.8668 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.8816 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.8853 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.8917 | 33.3533 | 59.9728 | 22.77 | 21.8849 | 22.1185 | 59.9688 | 11.77 | 21.8751 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.8901 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.8936 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.9001 | 33.3533 | 59.9728 | 22.77 | 21.8932 | 22.1185 | 59.9688 | 11.77 | 21.8834 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.8984 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.902 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.9084 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9015 | 22.1185 | 59.9688 | 11.77 | 21.8917 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9067 | 22.8153 | 59.9832 | 11.77
21.9103 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.9167 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9099 | 22.1185 | 59.9688 | 11.77 | 21.9001 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.915 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.9186 | 34.0655 | 59.993 | 22.77 | 21.9251 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9182 | 22.1185 | 59.9688 | 11.77 | 21.9084 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9233 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.927 | 34.0779 | 59.993 | 22.77 | 21.9334 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9265 | 22.1195 | 59.9676 | 11.77 | 21.9167 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9316 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.9353 | 34.0779 | 59.993 | 22.77 | 21.9417 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9349 | 22.1195 | 59.9676 | 11.77 | 21.925 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9399 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.9436 | 34.0833 | 59.993 | 22.77 | 21.9501 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9432 | 22.1195 | 59.9676 | 11.77 | 21.9335 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9485 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.952 | 34.0833 | 59.993 | 22.77 | 21.9584 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9515 | 22.1195 | 59.9676 | 11.77 | 21.9418 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9568 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.9603 | 34.0833 | 59.993 | 22.77 | 21.9668 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9598 | 22.1195 | 59.9676 | 11.77 | 21.9501 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9651 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.9686 | 34.0833 | 59.993 | 22.77 | 21.9751 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9683 | 22.1195 | 59.9676 | 11.77 | 21.9584 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9734 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.977 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 21.9834 | 33.3527 | 59.9709 | 22.77 | 21.9766 | 22.1194 | 59.9676 | 11.77 | 21.9667 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9817 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.9853 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 21.9918 | 33.3515 | 59.9709 | 22.77 | 21.9849 | 22.1194 | 59.9676 | 11.77 | 21.9751 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.99 | 22.8147 | 59.9832 | 11.77
21.9936 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0001 | 33.3515 | 59.9709 | 22.77 | 21.9933 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 21.9834 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 21.9983 | 22.8151 | 59.9832 | 11.77
22.002 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0085 | 33.3499 | 59.9709 | 22.77 | 22.0016 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 21.9917 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 22.0068 | 22.8151 | 59.9832 | 11.77
22.0103 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0168 | 33.3499 | 59.9709 | 22.77 | 22.0099 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 22 | 22.7523 | 60.0227 | 11.77 | 22.0151 | 22.8151 | 59.9828 | 11.77
22.0187 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0251 | 33.3499 | 59.9709 | 22.77 | 22.0183 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 22.0084 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.0234 | 22.8151 | 59.9828 | 11.77
22.027 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0335 | 33.3499 | 59.9709 | 22.77 | 22.0266 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 22.0167 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.0317 | 22.8151 | 59.9828 | 11.77
22.0353 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0418 | 33.3499 | 59.9709 | 22.77 | 22.0349 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 22.025 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.04 | 22.8151 | 59.9828 | 11.77
22.0437 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0501 | 33.3499 | 59.9709 | 22.77 | 22.0433 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 22.0333 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.0483 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.052 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0585 | 33.3391 | 59.9709 | 22.77 | 22.0516 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 22.0417 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.0566 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.0603 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0668 | 33.3391 | 59.9709 | 22.77 | 22.0599 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 22.05 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.0652 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.0687 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0752 | 33.3391 | 59.9709 | 22.77 | 22.0682 | 22.125 | 59.9676 | 11.77 | 22.0583 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.0735 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.077 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0835 | 33.3391 | 59.9709 | 22.77 | 22.0767 | 22.126 | 59.9676 | 11.77 | 22.0667 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.0818 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.0853 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.0918 | 33.3379 | 59.9709 | 22.77 | 22.085 | 22.126 | 59.9676 | 11.77 | 22.0751 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.0901 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.0937 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.1002 | 33.3379 | 59.9709 | 22.77 | 22.0933 | 22.126 | 59.9676 | 11.77 | 22.0834 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.0984 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.102 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.1085 | 33.3379 | 59.9693 | 22.77 | 22.1017 | 22.126 | 59.9676 | 11.77 | 22.0917 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.1067 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.1103 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.1169 | 33.3379 | 59.9693 | 22.77 | 22.11 | 22.126 | 59.9676 | 11.77 | 22.1 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.115 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.1187 | 34.0833 | 59.9934 | 22.77 | 22.1252 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.1183 | 22.126 | 59.9676 | 11.77 | 22.1084 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.1235 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.127 | 34.0957 | 59.9934 | 22.77 | 22.1335 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.1267 | 22.1259 | 59.9664 | 11.77 | 22.1167 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.1318 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.1353 | 34.0957 | 59.9934 | 22.77 | 22.1418 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.135 | 22.1259 | 59.9664 | 11.77 | 22.125 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.1401 | 22.8138 | 59.9828 | 11.77
22.1437 | 34.0957 | 59.9934 | 22.77 | 22.1502 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.1433 | 22.1259 | 59.9664 | 11.77 | 22.1333 | 22.7523 | 60.0223 | 11.77 | 22.1484 | 22.8132 | 59.9828 | 11.77
22.152 | 34.0957 | 59.9934 | 22.77 | 22.1585 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.1516 | 22.1259 | 59.9664 | 11.77 | 22.1417 | 22.7492 | 60.0223 | 11.77 | 22.1567 | 22.8132 | 59.9828 | 11.77
22.1603 | 34.0957 | 59.9934 | 22.77 | 22.1669 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.16 | 22.1259 | 59.9664 | 11.77 | 22.15 | 22.7492 | 60.0223 | 11.77 | 22.165 | 22.8132 | 59.9828 | 11.77
22.1687 | 34.0957 | 59.9934 | 22.77 | 22.1752 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.1683 | 22.1259 | 59.9664 | 11.77 | 22.1583 | 22.7547 | 60.0223 | 11.77 | 22.1733 | 22.8132 | 59.9828 | 11.77
22.177 | 34.0957 | 59.9938 | 22.77 | 22.1835 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.1766 | 22.1253 | 59.9664 | 11.77 | 22.1666 | 22.7547 | 60.0223 | 11.77 | 22.1819 | 22.8132 | 59.9828 | 11.77
22.1853 | 34.0957 | 59.9938 | 22.77 | 22.1919 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.1851 | 22.1253 | 59.9664 | 11.77 | 22.175 | 22.7547 | 60.0223 | 11.77 | 22.1902 | 22.8132 | 59.9828 | 11.77
22.1937 | 34.0957 | 59.9938 | 22.77 | 22.2002 | 33.3406 | 59.9693 | 22.77 | 22.1934 | 22.1253 | 59.9664 | 11.77 | 22.1833 | 22.7547 | 60.0223 | 11.77 | 22.1985 | 22.8136 | 59.9828 | 11.77
22.202 | 34.0957 | 59.9938 | 22.77 | 22.2086 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2017 | 22.1253 | 59.9664 | 11.77 | 22.1917 | 22.7037 | 60.0223 | 11.77 | 22.2068 | 22.8136 | 59.9828 | 11.77
22.2103 | 34.0957 | 59.9938 | 22.77 | 22.2169 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2101 | 22.1253 | 59.9664 | 11.77 | 22.2 | 22.7037 | 60.0223 | 11.77 | 22.2151 | 22.8136 | 59.9821 | 11.77
22.2187 | 34.0957 | 59.9938 | 22.77 | 22.2252 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2184 | 22.1253 | 59.9664 | 11.77 | 22.2083 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.2234 | 22.8136 | 59.9821 | 11.77
22.227 | 34.1011 | 59.9938 | 22.77 | 22.2336 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2267 | 22.1253 | 59.9664 | 11.77 | 22.2167 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.2317 | 22.8136 | 59.9821 | 11.77
22.2353 | 34.1011 | 59.9938 | 22.77 | 22.2419 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2351 | 22.1253 | 59.9664 | 11.77 | 22.225 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.2402 | 22.8136 | 59.9821 | 11.77
22.2437 | 34.1011 | 59.9938 | 22.77 | 22.2502 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2434 | 22.0439 | 59.9664 | 11.77 | 22.2333 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.2485 | 22.8136 | 59.9821 | 11.77
22.252 | 34.1011 | 59.9938 | 22.77 | 22.2586 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2517 | 22.0439 | 59.9664 | 11.77 | 22.2416 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.2568 | 22.8136 | 59.9821 | 11.77
22.2603 | 34.1011 | 59.9938 | 22.77 | 22.2669 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.26 | 22.0449 | 59.9664 | 11.77 | 22.25 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.2651 | 22.8122 | 59.9821 | 11.77
22.2687 | 34.1011 | 59.9938 | 22.77 | 22.2753 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2684 | 22.0449 | 59.9664 | 11.77 | 22.2583 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.2734 | 22.8122 | 59.9821 | 11.77
22.277 | 34.1036 | 59.9938 | 22.77 | 22.2836 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2767 | 22.0449 | 59.9664 | 11.77 | 22.2666 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.2817 | 22.8122 | 59.9821 | 11.77
22.2853 | 34.1036 | 59.9938 | 22.77 | 22.2919 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.285 | 22.0449 | 59.9664 | 11.77 | 22.2749 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.29 | 22.8122 | 59.9821 | 11.77
22.2937 | 34.101 | 59.9938 | 22.77 | 22.3003 | 33.3415 | 59.9693 | 22.77 | 22.2935 | 22.0449 | 59.9664 | 11.77 | 22.2833 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.2986 | 22.8122 | 59.9821 | 11.77
22.302 | 34.101 | 59.9938 | 22.77 | 22.3086 | 33.3415 | 59.9686 | 22.77 | 22.3018 | 22.0449 | 59.9664 | 11.77 | 22.2916 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3069 | 22.8122 | 59.9821 | 11.77
22.3103 | 34.101 | 59.9938 | 22.77 | 22.317 | 33.3415 | 59.9686 | 22.77 | 22.3101 | 22.0449 | 59.9664 | 11.77 | 22.2999 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3152 | 22.8122 | 59.9821 | 11.77
22.3187 | 34.101 | 59.9938 | 22.77 | 22.3253 | 33.3422 | 59.9686 | 22.77 | 22.3185 | 22.0449 | 59.9664 | 11.77 | 22.3082 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3235 | 22.8122 | 59.9821 | 11.77
22.327 | 34.101 | 59.9938 | 22.77 | 22.3336 | 33.3422 | 59.9686 | 22.77 | 22.3268 | 22.0449 | 59.9656 | 11.77 | 22.3167 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3318 | 22.8116 | 59.9821 | 11.77
22.3354 | 34.101 | 59.9938 | 22.77 | 22.3419 | 33.3411 | 59.9686 | 22.77 | 22.3351 | 22.0449 | 59.9656 | 11.77 | 22.325 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3401 | 22.8116 | 59.9821 | 11.77
22.3437 | 34.1054 | 59.9938 | 22.77 | 22.3503 | 33.3411 | 59.9686 | 22.77 | 22.3434 | 22.0449 | 59.9656 | 11.77 | 22.3333 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3484 | 22.8116 | 59.9821 | 11.77
22.352 | 34.1054 | 59.9938 | 22.77 | 22.3586 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.3518 | 22.0449 | 59.9656 | 11.77 | 22.3416 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3569 | 22.8116 | 59.9821 | 11.77
22.3604 | 34.1054 | 59.9938 | 22.77 | 22.367 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.3601 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.35 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3652 | 22.8116 | 59.9821 | 11.77
22.3687 | 34.1054 | 59.9938 | 22.77 | 22.3753 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.3684 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.3583 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3735 | 22.8116 | 59.9821 | 11.77
22.377 | 34.1054 | 59.9942 | 22.77 | 22.3836 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.3768 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.3666 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3818 | 22.8116 | 59.9821 | 11.77
22.3854 | 34.1054 | 59.9942 | 22.77 | 22.392 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.3851 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.3749 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3901 | 22.8116 | 59.9821 | 11.77
22.3937 | 34.1078 | 59.9942 | 22.77 | 22.4003 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.3934 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.3833 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.3984 | 22.812 | 59.9821 | 11.77
22.402 | 34.1078 | 59.9942 | 22.77 | 22.4087 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.4019 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.3916 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.4067 | 22.812 | 59.9821 | 11.77
22.4104 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.417 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.4102 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.3999 | 22.7027 | 60.0219 | 11.77 | 22.4153 | 22.812 | 59.9813 | 11.77
22.4187 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.4253 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.4185 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.4082 | 22.7027 | 60.0215 | 11.77 | 22.4236 | 22.812 | 59.9813 | 11.77
22.427 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.4337 | 33.2687 | 59.9686 | 22.77 | 22.4269 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.4166 | 22.7027 | 60.0215 | 11.77 | 22.4319 | 22.812 | 59.9813 | 11.77
22.4354 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.442 | 33.2578 | 59.9686 | 22.77 | 22.4352 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.4249 | 22.7027 | 60.0215 | 11.77 | 22.4402 | 22.812 | 59.9813 | 11.77
22.4437 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.4503 | 33.2578 | 59.9686 | 22.77 | 22.4435 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.4332 | 22.7027 | 60.0215 | 11.77 | 22.4485 | 22.812 | 59.9813 | 11.77
22.452 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.4587 | 33.2578 | 59.9686 | 22.77 | 22.4518 | 22.0477 | 59.9656 | 11.77 | 22.4415 | 22.7027 | 60.0215 | 11.77 | 22.4568 | 22.812 | 59.9813 | 11.77
22.4604 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.467 | 33.2578 | 59.9686 | 22.77 | 22.4602 | 22.0424 | 59.9656 | 11.77 | 22.4498 | 22.7027 | 60.0215 | 11.77 | 22.4651 | 22.812 | 59.9813 | 11.77
22.4687 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.4754 | 33.2578 | 59.9686 | 22.77 | 22.4685 | 22.0424 | 59.9656 | 11.77 | 22.4583 | 22.6205 | 60.0215 | 11.77 | 22.4736 | 22.812 | 59.9813 | 11.77
22.477 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.4837 | 33.2578 | 59.9686 | 22.77 | 22.4768 | 21.9337 | 59.9656 | 11.77 | 22.4666 | 22.6205 | 60.0215 | 11.77 | 22.4819 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.4854 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.492 | 33.2578 | 59.9686 | 22.77 | 22.4852 | 21.9337 | 59.9656 | 11.77 | 22.4749 | 22.6205 | 60.0215 | 11.77 | 22.4902 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.4937 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.5004 | 33.2578 | 59.9686 | 22.77 | 22.4935 | 21.9337 | 59.9656 | 11.77 | 22.4832 | 22.6205 | 60.0215 | 11.77 | 22.4985 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.502 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.5087 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5018 | 21.9337 | 59.9656 | 11.77 | 22.4916 | 22.6205 | 60.0215 | 11.77 | 22.5068 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.5104 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.5171 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5103 | 21.9337 | 59.9656 | 11.77 | 22.4999 | 22.6205 | 60.0215 | 11.77 | 22.5151 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.5187 | 34.0712 | 59.9942 | 22.77 | 22.5254 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5186 | 21.9337 | 59.9656 | 11.77 | 22.5082 | 22.6205 | 60.0215 | 11.77 | 22.5234 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.527 | 34.0748 | 59.9942 | 22.77 | 22.5337 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5269 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5165 | 22.6205 | 60.0215 | 11.77 | 22.532 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.5354 | 34.0748 | 59.9942 | 22.77 | 22.5421 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5353 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5249 | 22.6179 | 60.0215 | 11.77 | 22.5403 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.5437 | 34.0782 | 59.9942 | 22.77 | 22.5504 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5436 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5332 | 22.6179 | 60.0215 | 11.77 | 22.5486 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.552 | 34.0782 | 59.9942 | 22.77 | 22.5587 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5519 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5415 | 22.6179 | 60.0215 | 11.77 | 22.5569 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.5604 | 34.0782 | 59.9942 | 22.77 | 22.5671 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5602 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5498 | 22.6179 | 60.0215 | 11.77 | 22.5652 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.5687 | 34.0782 | 59.9942 | 22.77 | 22.5754 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5686 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5582 | 22.6179 | 60.0215 | 11.77 | 22.5735 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.577 | 34.0782 | 59.9953 | 22.77 | 22.5837 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5769 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5665 | 22.6179 | 60.0215 | 11.77 | 22.5818 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.5854 | 34.0782 | 59.9953 | 22.77 | 22.5921 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5852 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5748 | 22.6179 | 60.0215 | 11.77 | 22.5903 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.5937 | 34.0782 | 59.9953 | 22.77 | 22.6004 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.5936 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5831 | 22.6179 | 60.0215 | 11.77 | 22.5986 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.602 | 34.0782 | 59.9953 | 22.77 | 22.6088 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.6019 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5916 | 22.6116 | 60.0215 | 11.77 | 22.6069 | 22.8141 | 59.9813 | 11.77
22.6104 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6171 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.6102 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.5999 | 22.6116 | 60.0215 | 11.77 | 22.6152 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.6187 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6254 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.6187 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6082 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.6235 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.627 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6338 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.627 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6165 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.6318 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.6354 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6421 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.6353 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6249 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.6401 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.6437 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6505 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.6437 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6332 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.6487 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.652 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6588 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.652 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6415 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.657 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.6604 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6671 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.6603 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6498 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.6653 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.6687 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6755 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.6686 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6582 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.6736 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.677 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6838 | 33.2578 | 59.9682 | 22.77 | 22.677 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6665 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.6819 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.6854 | 33.976 | 59.9953 | 22.77 | 22.6921 | 33.2629 | 59.9682 | 22.77 | 22.6853 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6748 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.6902 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.6937 | 33.9799 | 59.9953 | 22.77 | 22.7005 | 33.2629 | 59.9682 | 22.77 | 22.6936 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6831 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.6987 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.702 | 33.9799 | 59.9953 | 22.77 | 22.7088 | 33.2618 | 59.9678 | 22.77 | 22.702 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6915 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.707 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7104 | 33.9935 | 59.9953 | 22.77 | 22.7172 | 33.2618 | 59.9678 | 22.77 | 22.7103 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.6998 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7153 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7187 | 33.9935 | 59.9953 | 22.77 | 22.7255 | 33.2618 | 59.9678 | 22.77 | 22.7186 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7081 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7236 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7271 | 33.9935 | 59.9953 | 22.77 | 22.7338 | 33.2618 | 59.9678 | 22.77 | 22.7271 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7164 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7319 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7354 | 33.9935 | 59.9953 | 22.77 | 22.7422 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.7354 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7247 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7402 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7437 | 33.9935 | 59.9953 | 22.77 | 22.7505 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.7437 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7332 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7485 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7521 | 33.9935 | 59.9953 | 22.77 | 22.7589 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.7521 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7415 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7571 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7604 | 33.9935 | 59.9953 | 22.77 | 22.7672 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.7604 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7498 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7654 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7687 | 33.9935 | 59.9953 | 22.77 | 22.7755 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.7687 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7581 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7737 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7771 | 33.9935 | 59.9965 | 22.77 | 22.7838 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.777 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7665 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.782 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7854 | 33.9935 | 59.9965 | 22.77 | 22.7922 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.7854 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7748 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7903 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.7937 | 33.9935 | 59.9965 | 22.77 | 22.8005 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.7937 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7831 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.7986 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.8021 | 33.9935 | 59.9965 | 22.77 | 22.8089 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.802 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7914 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.8069 | 22.8141 | 59.9805 | 11.77
22.8104 | 33.9935 | 59.9965 | 22.77 | 22.8172 | 33.2799 | 59.9678 | 22.77 | 22.8104 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.7998 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 22.8154 | 22.8141 | 59.9809 | 11.77
22.8187 | 33.9935 | 59.9965 | 22.77 | 22.8256 | 33.2744 | 59.9678 | 22.77 | 22.8187 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.8081 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.8237 | 22.8141 | 59.9809 | 11.77
22.8271 | 33.9882 | 59.9965 | 22.77 | 22.8339 | 33.2744 | 59.9678 | 22.77 | 22.827 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.8164 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.832 | 22.8141 | 59.9809 | 11.77
22.8354 | 33.9882 | 59.9965 | 22.77 | 22.8422 | 33.2744 | 59.9678 | 22.77 | 22.8354 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.8247 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.8403 | 22.8141 | 59.9809 | 11.77
22.8437 | 33.9882 | 59.9965 | 22.77 | 22.8506 | 33.2744 | 59.9678 | 22.77 | 22.8438 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.8331 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.8486 | 22.8113 | 59.9809 | 11.77
22.8521 | 33.9882 | 59.9965 | 22.77 | 22.8589 | 33.2752 | 59.9678 | 22.77 | 22.8521 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.8414 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.8569 | 22.8113 | 59.9809 | 11.77
22.8604 | 33.9909 | 59.9965 | 22.77 | 22.8672 | 33.2752 | 59.9678 | 22.77 | 22.8605 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.8497 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.8652 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.8687 | 33.9909 | 59.9965 | 22.77 | 22.8756 | 33.2751 | 59.9678 | 22.77 | 22.8688 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 22.858 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.8738 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.8771 | 33.9909 | 59.9965 | 22.77 | 22.8839 | 33.2751 | 59.9678 | 22.77 | 22.8771 | 21.9241 | 59.9644 | 11.77 | 22.8665 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.8821 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.8854 | 33.9909 | 59.9965 | 22.77 | 22.8922 | 33.2751 | 59.9678 | 22.77 | 22.8854 | 21.9241 | 59.9644 | 11.77 | 22.8748 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.8904 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.8937 | 33.9186 | 59.9965 | 22.77 | 22.9006 | 33.2751 | 59.9678 | 22.77 | 22.8938 | 21.9241 | 59.9644 | 11.77 | 22.8831 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.8987 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.9021 | 33.9186 | 59.9965 | 22.77 | 22.9089 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9021 | 21.9241 | 59.9644 | 11.77 | 22.8914 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.907 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.9104 | 33.9186 | 59.9965 | 22.77 | 22.9173 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9104 | 21.9241 | 59.9644 | 11.77 | 22.8998 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9153 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.9187 | 33.9186 | 59.9965 | 22.77 | 22.9256 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9188 | 21.9241 | 59.9644 | 11.77 | 22.9081 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9236 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.9271 | 33.9186 | 59.9965 | 22.77 | 22.9339 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9271 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.9164 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9321 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.9354 | 33.9186 | 59.9965 | 22.77 | 22.9423 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9354 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.9247 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9404 | 22.8194 | 59.9809 | 11.77
22.9437 | 33.9161 | 59.9965 | 22.77 | 22.9506 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9438 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.9331 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9487 | 22.8208 | 59.9809 | 11.77
22.9521 | 33.9161 | 59.9965 | 22.77 | 22.959 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9521 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.9414 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.957 | 22.8208 | 59.9809 | 11.77
22.9604 | 33.9218 | 59.9965 | 22.77 | 22.9673 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9604 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.9497 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9653 | 22.8214 | 59.9809 | 11.77
22.9687 | 33.9218 | 59.9965 | 22.77 | 22.9756 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9689 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.958 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9736 | 22.8214 | 59.9809 | 11.77
22.9771 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 22.984 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9772 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.9663 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9819 | 22.8275 | 59.9809 | 11.77
22.9854 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 22.9923 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9855 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.9747 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9905 | 22.8275 | 59.9809 | 11.77
22.9937 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 23.0006 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 22.9938 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.983 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 22.9988 | 22.8275 | 59.9809 | 11.77
23.0021 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 23.009 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 23.0022 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.9913 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 23.0071 | 22.8275 | 59.9809 | 11.77
23.0104 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 23.0173 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 23.0105 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 22.9996 | 22.6116 | 60.0224 | 11.77 | 23.0154 | 22.8275 | 59.9821 | 11.77
23.0187 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 23.0257 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 23.0188 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.0081 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.0237 | 22.8275 | 59.9821 | 11.77
23.0271 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 23.034 | 33.2751 | 59.967 | 22.77 | 23.0272 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.0164 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.032 | 22.8289 | 59.9821 | 11.77
23.0354 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 23.0423 | 33.2631 | 59.967 | 22.77 | 23.0355 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.0247 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.0403 | 22.8289 | 59.9821 | 11.77
23.0437 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 23.0507 | 33.2631 | 59.967 | 22.77 | 23.0438 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.033 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.0488 | 22.8295 | 59.9821 | 11.77
23.0521 | 33.9244 | 59.9977 | 22.77 | 23.059 | 33.2631 | 59.967 | 22.77 | 23.0522 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.0414 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.0571 | 22.8295 | 59.9821 | 11.77
23.0604 | 33.9244 | 59.9978 | 22.77 | 23.0674 | 33.2631 | 59.967 | 22.77 | 23.0605 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.0497 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.0654 | 22.8295 | 59.9821 | 11.77
23.0687 | 33.9244 | 59.9978 | 22.77 | 23.0757 | 33.2631 | 59.967 | 22.77 | 23.0688 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.058 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.0737 | 22.8295 | 59.9821 | 11.77
23.0771 | 33.9283 | 59.9978 | 22.77 | 23.084 | 33.2631 | 59.967 | 22.77 | 23.0773 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.0663 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.082 | 22.8226 | 59.9821 | 11.77
23.0854 | 33.9283 | 59.9978 | 22.77 | 23.0923 | 33.2588 | 59.967 | 22.77 | 23.0856 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.0747 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.0903 | 22.8226 | 59.9821 | 11.77
23.0937 | 33.9295 | 59.9978 | 22.77 | 23.1007 | 33.2588 | 59.967 | 22.77 | 23.0939 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.083 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.0986 | 22.8226 | 59.9821 | 11.77
23.1021 | 33.9295 | 59.9978 | 22.77 | 23.109 | 33.2588 | 59.9666 | 22.77 | 23.1022 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.0913 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.1072 | 22.8226 | 59.9821 | 11.77
23.1104 | 33.9295 | 59.9978 | 22.77 | 23.1174 | 33.2588 | 59.9666 | 22.77 | 23.1106 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.0996 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.1155 | 22.8226 | 59.9821 | 11.77
23.1187 | 33.9295 | 59.9978 | 22.77 | 23.1257 | 33.2602 | 59.9666 | 22.77 | 23.1189 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.108 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.1238 | 22.8226 | 59.9821 | 11.77
23.1271 | 33.9295 | 59.9978 | 22.77 | 23.134 | 33.2602 | 59.9666 | 22.77 | 23.1272 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.1163 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.1321 | 22.8232 | 59.9821 | 11.77
23.1354 | 33.9295 | 59.9978 | 22.77 | 23.1424 | 33.2602 | 59.9666 | 22.77 | 23.1356 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.1246 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.1404 | 22.8232 | 59.9821 | 11.77
23.1437 | 33.9295 | 59.9978 | 22.77 | 23.1507 | 33.2602 | 59.9666 | 22.77 | 23.1439 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.1329 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.1487 | 22.8341 | 59.9821 | 11.77
23.1521 | 33.9295 | 59.9978 | 22.77 | 23.1591 | 33.2602 | 59.9666 | 22.77 | 23.1522 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.1414 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.157 | 22.8341 | 59.9821 | 11.77
23.1604 | 33.9322 | 59.9978 | 22.77 | 23.1674 | 33.2602 | 59.9666 | 22.77 | 23.1606 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.1497 | 22.6116 | 60.0219 | 11.77 | 23.1655 | 22.8341 | 59.9821 | 11.77
23.1687 | 33.9322 | 59.9978 | 22.77 | 23.1758 | 33.2597 | 59.9666 | 22.77 | 23.1689 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.158 | 22.62 | 60.0219 | 11.77 | 23.1738 | 22.8341 | 59.9821 | 11.77
23.1771 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.1841 | 33.2597 | 59.9666 | 22.77 | 23.1772 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.1663 | 22.62 | 60.0219 | 11.77 | 23.1821 | 22.8341 | 59.9821 | 11.77
23.1854 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.1924 | 33.2633 | 59.9666 | 22.77 | 23.1857 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.1747 | 22.5433 | 60.0219 | 11.77 | 23.1904 | 22.8341 | 59.9821 | 11.77
23.1937 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2007 | 33.2633 | 59.9666 | 22.77 | 23.194 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.183 | 22.5433 | 60.0219 | 11.77 | 23.1987 | 22.8357 | 59.9821 | 11.77
23.2021 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2091 | 33.2633 | 59.9666 | 22.77 | 23.2023 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.1913 | 22.5433 | 60.0219 | 11.77 | 23.207 | 22.8357 | 59.9821 | 11.77
23.2104 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2174 | 33.2633 | 59.9666 | 22.77 | 23.2106 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.1996 | 22.5433 | 60.0219 | 11.77 | 23.2153 | 22.8357 | 59.9837 | 11.77
23.2187 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2258 | 33.259 | 59.9666 | 22.77 | 23.219 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.2079 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2239 | 22.8357 | 59.9837 | 11.77
23.2271 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2341 | 33.259 | 59.9666 | 22.77 | 23.2273 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.2163 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2322 | 22.7552 | 59.9837 | 11.77
23.2354 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2424 | 33.259 | 59.9666 | 22.77 | 23.2356 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.2246 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2405 | 22.7552 | 59.9837 | 11.77
23.2437 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2508 | 33.259 | 59.9666 | 22.77 | 23.244 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.2329 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2488 | 22.756 | 59.9837 | 11.77
23.2521 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2591 | 33.2471 | 59.9666 | 22.77 | 23.2523 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.2412 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2571 | 22.756 | 59.9837 | 11.77
23.2604 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2675 | 33.2471 | 59.9666 | 22.77 | 23.2606 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.2496 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2654 | 22.6553 | 59.9837 | 11.77
23.2687 | 33.9322 | 59.9986 | 22.77 | 23.2758 | 33.2452 | 59.9666 | 22.77 | 23.269 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.2579 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2737 | 22.6553 | 59.9837 | 11.77
23.2771 | 33.9334 | 59.9986 | 22.77 | 23.2841 | 33.2452 | 59.9666 | 22.77 | 23.2773 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.2662 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2822 | 22.6549 | 59.9837 | 11.77
23.2854 | 33.9334 | 59.9986 | 22.77 | 23.2925 | 33.2452 | 59.9666 | 22.77 | 23.2856 | 21.9241 | 59.964 | 11.77 | 23.2745 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2905 | 22.6549 | 59.9837 | 11.77
23.2937 | 33.9285 | 59.9986 | 22.77 | 23.3008 | 33.2452 | 59.9666 | 22.77 | 23.2941 | 21.9337 | 59.964 | 11.77 | 23.283 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.2988 | 22.6549 | 59.9837 | 11.77
23.3021 | 33.9285 | 59.9986 | 22.77 | 23.3091 | 33.2452 | 59.9654 | 22.77 | 23.3024 | 21.9337 | 59.964 | 11.77 | 23.2913 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3071 | 22.6549 | 59.9837 | 11.77
23.3104 | 33.9116 | 59.9986 | 22.77 | 23.3175 | 33.2452 | 59.9654 | 22.77 | 23.3107 | 21.9337 | 59.964 | 11.77 | 23.2996 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3154 | 22.5796 | 59.9837 | 11.77
23.3187 | 33.9116 | 59.9986 | 22.77 | 23.3258 | 33.246 | 59.9654 | 22.77 | 23.319 | 21.9337 | 59.964 | 11.77 | 23.3079 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3237 | 22.5796 | 59.9837 | 11.77
23.3271 | 33.9145 | 59.9986 | 22.77 | 23.3342 | 33.246 | 59.9654 | 22.77 | 23.3274 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3163 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.332 | 22.5873 | 59.9837 | 11.77
23.3354 | 33.9145 | 59.9986 | 22.77 | 23.3425 | 33.246 | 59.9654 | 22.77 | 23.3357 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3246 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3406 | 22.5873 | 59.9837 | 11.77
23.3437 | 33.9145 | 59.9986 | 22.77 | 23.3508 | 33.246 | 59.9654 | 22.77 | 23.344 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3329 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3489 | 22.5873 | 59.9837 | 11.77
23.3521 | 33.9145 | 59.9986 | 22.77 | 23.3592 | 33.246 | 59.9654 | 22.77 | 23.3524 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3412 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3572 | 22.5873 | 59.9837 | 11.77
23.3604 | 33.9145 | 59.9986 | 22.77 | 23.3675 | 33.246 | 59.9654 | 22.77 | 23.3607 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3496 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3655 | 22.5873 | 59.9837 | 11.77
23.3687 | 33.9145 | 59.9986 | 22.77 | 23.3759 | 33.246 | 59.9654 | 22.77 | 23.369 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3579 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3738 | 22.5873 | 59.9837 | 11.77
23.3771 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.3842 | 33.246 | 59.9654 | 22.77 | 23.3774 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3662 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3821 | 22.5912 | 59.9837 | 11.77
23.3854 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.3925 | 33.2451 | 59.9654 | 22.77 | 23.3857 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3745 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3904 | 22.5912 | 59.9837 | 11.77
23.3937 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.4009 | 33.2451 | 59.9654 | 22.77 | 23.394 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3829 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.3989 | 22.5911 | 59.9837 | 11.77
23.4021 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.4092 | 33.2396 | 59.9654 | 22.77 | 23.4025 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3912 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.4072 | 22.5911 | 59.9837 | 11.77
23.4104 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.4175 | 33.2396 | 59.9654 | 22.77 | 23.4108 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.3995 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.4155 | 22.5911 | 59.9864 | 11.77
23.4187 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.4259 | 33.2396 | 59.9654 | 22.77 | 23.4191 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.4078 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4238 | 22.5911 | 59.9864 | 11.77
23.4271 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.4342 | 33.2396 | 59.9654 | 22.77 | 23.4274 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.4163 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4321 | 22.586 | 59.9864 | 11.77
23.4354 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.4426 | 33.2396 | 59.9654 | 22.77 | 23.4358 | 21.9337 | 59.9644 | 11.77 | 23.4246 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4404 | 22.586 | 59.9864 | 11.77
23.4437 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.4509 | 33.2396 | 59.9654 | 22.77 | 23.4441 | 21.9269 | 59.9644 | 11.77 | 23.4329 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4487 | 22.586 | 59.9864 | 11.77
23.4521 | 33.9145 | 59.9997 | 22.77 | 23.4592 | 33.2353 | 59.9654 | 22.77 | 23.4524 | 21.9269 | 59.9644 | 11.77 | 23.4412 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4573 | 22.586 | 59.9864 | 11.77
23.4604 | 33.9157 | 59.9997 | 22.77 | 23.4676 | 33.2353 | 59.9654 | 22.77 | 23.4608 | 21.9269 | 59.9644 | 11.77 | 23.4495 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4656 | 22.586 | 59.9864 | 11.77
23.4687 | 33.9157 | 59.9997 | 22.77 | 23.4759 | 33.1628 | 59.9654 | 22.77 | 23.4691 | 21.9269 | 59.9644 | 11.77 | 23.4579 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4739 | 22.586 | 59.9864 | 11.77
23.4771 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.4843 | 33.1628 | 59.9654 | 22.77 | 23.4774 | 21.9269 | 59.9644 | 11.77 | 23.4662 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4822 | 22.5943 | 59.9864 | 11.77
23.4854 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.4926 | 33.1628 | 59.9654 | 22.77 | 23.4858 | 21.9269 | 59.9644 | 11.77 | 23.4745 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4905 | 22.5943 | 59.9864 | 11.77
23.4937 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.5009 | 33.1628 | 59.9654 | 22.77 | 23.4941 | 21.9282 | 59.9644 | 11.77 | 23.4828 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.4988 | 22.596 | 59.9864 | 11.77
23.5021 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.5092 | 33.1628 | 59.9646 | 22.77 | 23.5024 | 21.9282 | 59.9644 | 11.77 | 23.4912 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5071 | 22.596 | 59.9864 | 11.77
23.5104 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.5176 | 33.1628 | 59.9646 | 22.77 | 23.5107 | 21.9282 | 59.9644 | 11.77 | 23.4995 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5156 | 22.6024 | 59.9864 | 11.77
23.5187 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.5259 | 33.1628 | 59.9646 | 22.77 | 23.5192 | 21.9282 | 59.9644 | 11.77 | 23.5078 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5239 | 22.6024 | 59.9864 | 11.77
23.5271 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.5343 | 33.1628 | 59.9646 | 22.77 | 23.5275 | 21.9282 | 59.9636 | 11.77 | 23.5161 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5322 | 22.6024 | 59.9864 | 11.77
23.5354 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.5426 | 33.1628 | 59.9646 | 22.77 | 23.5358 | 21.9282 | 59.9636 | 11.77 | 23.5245 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5405 | 22.6024 | 59.9864 | 11.77
23.5437 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.551 | 33.1628 | 59.9646 | 22.77 | 23.5442 | 21.9282 | 59.9636 | 11.77 | 23.5328 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5488 | 22.5974 | 59.9864 | 11.77
23.5521 | 33.9226 | 59.9997 | 22.77 | 23.5593 | 33.1619 | 59.9646 | 22.77 | 23.5525 | 21.9282 | 59.9636 | 11.77 | 23.5411 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5571 | 22.5974 | 59.9864 | 11.77
23.5604 | 33.9323 | 59.9997 | 22.77 | 23.5676 | 33.1619 | 59.9646 | 22.77 | 23.5608 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.5494 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5654 | 22.5908 | 59.9864 | 11.77
23.5687 | 33.9323 | 59.9997 | 22.77 | 23.576 | 33.1619 | 59.9646 | 22.77 | 23.5692 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.5579 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.574 | 22.5908 | 59.9864 | 11.77
23.5771 | 33.9351 | 60.0009 | 22.77 | 23.5843 | 33.1619 | 59.9646 | 22.77 | 23.5775 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.5662 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5823 | 22.5916 | 59.9864 | 11.77
23.5854 | 33.9351 | 60.0009 | 22.77 | 23.5927 | 33.1617 | 59.9646 | 22.77 | 23.5858 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.5745 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5906 | 22.5916 | 59.9864 | 11.77
23.5937 | 33.9351 | 60.0009 | 22.77 | 23.601 | 33.1617 | 59.9646 | 22.77 | 23.5942 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.5828 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.5989 | 22.5916 | 59.9864 | 11.77
23.6021 | 33.9351 | 60.0009 | 22.77 | 23.6093 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6025 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.5912 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.6072 | 22.5916 | 59.9864 | 11.77
23.6104 | 33.9351 | 60.0009 | 22.77 | 23.6176 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6108 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.5995 | 22.5433 | 60.0223 | 11.77 | 23.6155 | 22.5933 | 59.9895 | 11.77
23.6187 | 33.9351 | 60.0009 | 22.77 | 23.626 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6191 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6078 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.6238 | 22.5933 | 59.9895 | 11.77
23.6271 | 33.9351 | 60.0009 | 22.77 | 23.6343 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6276 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6161 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.6323 | 22.5997 | 59.9895 | 11.77
23.6354 | 33.9351 | 60.0009 | 22.77 | 23.6427 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6359 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6245 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.6406 | 22.5997 | 59.9895 | 11.77
23.6437 | 33.9364 | 60.0009 | 22.77 | 23.651 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6442 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6328 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.6489 | 22.6005 | 59.9895 | 11.77
23.6521 | 33.9364 | 60.0009 | 22.77 | 23.6594 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6526 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6411 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.6572 | 22.6005 | 59.9895 | 11.77
23.6604 | 33.9364 | 60.0009 | 22.77 | 23.6677 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6609 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6494 | 22.5433 | 60.0227 | 11.77 | 23.6655 | 22.6005 | 59.9895 | 11.77
23.6687 | 33.9364 | 60.0009 | 22.77 | 23.676 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6692 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6578 | 22.542 | 60.0227 | 11.77 | 23.6738 | 22.6005 | 59.9895 | 11.77
23.6771 | 33.9364 | 60.0009 | 22.77 | 23.6844 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6776 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6661 | 22.542 | 60.0227 | 11.77 | 23.6821 | 22.6005 | 59.9895 | 11.77
23.6854 | 33.9364 | 60.0009 | 22.77 | 23.6927 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6859 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6744 | 22.542 | 60.0227 | 11.77 | 23.6904 | 22.6005 | 59.9895 | 11.77
23.6937 | 33.9392 | 60.0009 | 22.77 | 23.701 | 33.1575 | 59.9646 | 22.77 | 23.6942 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.6827 | 22.542 | 60.0227 | 11.77 | 23.699 | 22.5268 | 59.9895 | 11.77
23.7021 | 33.9392 | 60.0009 | 22.77 | 23.7094 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.7026 | 21.8875 | 59.9636 | 11.77 | 23.691 | 22.546 | 60.0227 | 11.77 | 23.7073 | 22.5268 | 59.9895 | 11.77
23.7104 | 33.9392 | 60.0009 | 22.77 | 23.7177 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.7109 | 21.8871 | 59.9636 | 11.77 | 23.6995 | 22.546 | 60.0227 | 11.77 | 23.7156 | 22.5268 | 59.9895 | 11.77
23.7187 | 33.9392 | 60.0009 | 22.77 | 23.726 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.7192 | 21.8871 | 59.9636 | 11.77 | 23.7078 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7239 | 22.5268 | 59.9895 | 11.77
23.7271 | 33.9433 | 60.0009 | 22.77 | 23.7344 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.7277 | 21.8871 | 59.9632 | 11.77 | 23.7161 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7322 | 22.5279 | 59.9895 | 11.77
23.7354 | 33.9433 | 60.0009 | 22.77 | 23.7427 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.736 | 21.8871 | 59.9632 | 11.77 | 23.7244 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7405 | 22.5279 | 59.9895 | 11.77
23.7437 | 33.9433 | 60.0009 | 22.77 | 23.7511 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.7443 | 21.8871 | 59.9632 | 11.77 | 23.7328 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7488 | 22.5279 | 59.9895 | 11.77
23.7521 | 33.9433 | 60.0009 | 22.77 | 23.7594 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.7526 | 21.8871 | 59.9632 | 11.77 | 23.7411 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7573 | 22.5279 | 59.9895 | 11.77
23.7604 | 33.9433 | 60.0009 | 22.77 | 23.7678 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.761 | 21.8871 | 59.9632 | 11.77 | 23.7494 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7656 | 22.5235 | 59.9895 | 11.77
23.7687 | 33.9433 | 60.0009 | 22.77 | 23.7761 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.7693 | 21.8871 | 59.9632 | 11.77 | 23.7577 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7739 | 22.5235 | 59.9895 | 11.77
23.7771 | 33.9445 | 60.0021 | 22.77 | 23.7844 | 33.1575 | 59.9639 | 22.77 | 23.7776 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.7661 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7822 | 22.5235 | 59.9895 | 11.77
23.7854 | 33.9445 | 60.0021 | 22.77 | 23.7928 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.786 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.7744 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7905 | 22.5235 | 59.9895 | 11.77
23.7937 | 33.9445 | 60.0021 | 22.77 | 23.8011 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.7943 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.7827 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.7988 | 22.5245 | 59.9895 | 11.77
23.8021 | 33.9445 | 60.0021 | 22.77 | 23.8094 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.8026 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.791 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.8071 | 22.5245 | 59.9895 | 11.77
23.8104 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8178 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.811 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.7994 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 23.8157 | 22.5245 | 59.9919 | 11.77
23.8187 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8261 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.8193 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.8077 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.824 | 22.5245 | 59.9919 | 11.77
23.8271 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8344 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.8276 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.816 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.8323 | 22.5245 | 59.9919 | 11.77
23.8354 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8428 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.8361 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.8243 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.8406 | 22.5245 | 59.9919 | 11.77
23.8437 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8511 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.8444 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.8328 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.8489 | 22.5262 | 59.9919 | 11.77
23.8521 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8595 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.8527 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.8411 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.8572 | 22.5262 | 59.9919 | 11.77
23.8604 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8678 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.861 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.8494 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.8655 | 22.5347 | 59.9919 | 11.77
23.8687 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8762 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.8694 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.8577 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.874 | 22.5347 | 59.9919 | 11.77
23.8771 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8845 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.8777 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.8661 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.8823 | 22.5346 | 59.9919 | 11.77
23.8854 | 33.8701 | 60.0021 | 22.77 | 23.8928 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.886 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.8744 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.8906 | 22.5346 | 59.9919 | 11.77
23.8937 | 33.8655 | 60.0021 | 22.77 | 23.9012 | 33.1559 | 59.9639 | 22.77 | 23.8944 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.8827 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.8989 | 22.5346 | 59.9919 | 11.77
23.9021 | 33.8655 | 60.0021 | 22.77 | 23.9095 | 33.0747 | 59.9631 | 22.77 | 23.9027 | 21.8847 | 59.9632 | 11.77 | 23.891 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9072 | 22.5346 | 59.9919 | 11.77
23.9104 | 33.8304 | 60.0021 | 22.77 | 23.9178 | 33.0747 | 59.9631 | 22.77 | 23.911 | 21.8856 | 59.9632 | 11.77 | 23.8993 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9155 | 22.5346 | 59.9919 | 11.77
23.9187 | 33.8304 | 60.0021 | 22.77 | 23.9262 | 33.0747 | 59.9631 | 22.77 | 23.9194 | 21.8856 | 59.9632 | 11.77 | 23.9077 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9238 | 22.5346 | 59.9919 | 11.77
23.9271 | 33.8304 | 60.0021 | 22.77 | 23.9345 | 33.0747 | 59.9631 | 22.77 | 23.9277 | 21.8856 | 59.9624 | 11.77 | 23.916 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9324 | 22.5357 | 59.9919 | 11.77
23.9354 | 33.8304 | 60.0021 | 22.77 | 23.9428 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 23.936 | 21.8856 | 59.9624 | 11.77 | 23.9243 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9407 | 22.5357 | 59.9919 | 11.77
23.9437 | 33.8304 | 60.0021 | 22.77 | 23.9512 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 23.9445 | 21.8856 | 59.9624 | 11.77 | 23.9326 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.949 | 22.5374 | 59.9919 | 11.77
23.9521 | 33.8304 | 60.0021 | 22.77 | 23.9595 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 23.9528 | 21.8856 | 59.9624 | 11.77 | 23.941 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9573 | 22.5374 | 59.9919 | 11.77
23.9604 | 33.8333 | 60.0021 | 22.77 | 23.9679 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 23.9611 | 21.8856 | 59.9624 | 11.77 | 23.9493 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9656 | 22.5374 | 59.9919 | 11.77
23.9687 | 33.8333 | 60.0021 | 22.77 | 23.9762 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 23.9694 | 21.8856 | 59.9624 | 11.77 | 23.9576 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9739 | 22.5374 | 59.9919 | 11.77
23.9771 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 23.9846 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 23.9778 | 21.8856 | 59.9624 | 11.77 | 23.9659 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9822 | 22.5374 | 59.9919 | 11.77
23.9854 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 23.9929 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 23.9861 | 21.8856 | 59.9624 | 11.77 | 23.9744 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.9905 | 22.5374 | 59.9919 | 11.77
23.9937 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0012 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 23.9944 | 21.8877 | 59.9624 | 11.77 | 23.9827 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 23.999 | 22.5374 | 59.9919 | 11.77
24.0021 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0096 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 24.0028 | 21.8877 | 59.9624 | 11.77 | 23.991 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0073 | 22.5374 | 59.9919 | 11.77
24.0104 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0179 | 33.0732 | 59.9631 | 22.77 | 24.0111 | 21.8877 | 59.9624 | 11.77 | 23.9993 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0156 | 22.5311 | 59.9938 | 11.77
24.0187 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0262 | 33.0734 | 59.9631 | 22.77 | 24.0194 | 21.8877 | 59.9624 | 11.77 | 24.0077 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0239 | 22.5311 | 59.9938 | 11.77
24.0271 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0346 | 33.0734 | 59.9631 | 22.77 | 24.0278 | 21.8877 | 59.9624 | 11.77 | 24.016 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0322 | 22.5311 | 59.9938 | 11.77
24.0354 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0429 | 33.0734 | 59.9631 | 22.77 | 24.0361 | 21.8877 | 59.9624 | 11.77 | 24.0243 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0405 | 22.5311 | 59.9938 | 11.77
24.0437 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0512 | 33.0734 | 59.9631 | 22.77 | 24.0444 | 21.8877 | 59.9624 | 11.77 | 24.0326 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0488 | 22.4966 | 59.9938 | 11.77
24.0521 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0596 | 33.0322 | 59.9631 | 22.77 | 24.0529 | 21.8877 | 59.9624 | 11.77 | 24.041 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0574 | 22.4966 | 59.9938 | 11.77
24.0604 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0679 | 33.0322 | 59.9631 | 22.77 | 24.0612 | 21.8887 | 59.9624 | 11.77 | 24.0493 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0657 | 22.4966 | 59.9938 | 11.77
24.0687 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0763 | 33.0306 | 59.9631 | 22.77 | 24.0695 | 21.8887 | 59.9624 | 11.77 | 24.0576 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.074 | 22.4966 | 59.9938 | 11.77
24.0771 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.0846 | 33.0306 | 59.9631 | 22.77 | 24.0778 | 21.8887 | 59.9624 | 11.77 | 24.0659 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0823 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.0854 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.093 | 33.0316 | 59.9631 | 22.77 | 24.0862 | 21.8887 | 59.9624 | 11.77 | 24.0743 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0906 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.0937 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.1013 | 33.0316 | 59.9631 | 22.77 | 24.0945 | 21.8887 | 59.9624 | 11.77 | 24.0826 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.0989 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1021 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.1096 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1028 | 21.8887 | 59.9624 | 11.77 | 24.0909 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1072 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1104 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.118 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1112 | 21.8887 | 59.9624 | 11.77 | 24.0992 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1157 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1187 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.1263 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1195 | 21.8887 | 59.9624 | 11.77 | 24.1075 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.124 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1271 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.1346 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1278 | 21.8887 | 59.9613 | 11.77 | 24.116 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1323 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1354 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.143 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1362 | 21.8887 | 59.9613 | 11.77 | 24.1243 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1406 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1437 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.1513 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1445 | 21.8887 | 59.9613 | 11.77 | 24.1326 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1489 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1521 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.1597 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1528 | 21.8887 | 59.9613 | 11.77 | 24.1409 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1572 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1604 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.168 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1613 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.1493 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1655 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1687 | 33.8333 | 60.0032 | 22.77 | 24.1763 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1696 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.1576 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1738 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1771 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.1847 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1779 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.1659 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1824 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1854 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.193 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1863 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.1742 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.1907 | 22.4967 | 59.9938 | 11.77
24.1937 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2014 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.1946 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.1826 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.199 | 22.4912 | 59.9938 | 11.77
24.2021 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2097 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2029 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.1909 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.2073 | 22.4912 | 59.9938 | 11.77
24.2104 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.218 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2112 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.1992 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.2156 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2187 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2264 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2196 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.2075 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.2239 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2271 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2347 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2279 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.2159 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.2322 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2354 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.243 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2362 | 21.8861 | 59.9613 | 11.77 | 24.2242 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.2407 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2437 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2514 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2446 | 21.8874 | 59.9613 | 11.77 | 24.2325 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.249 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2521 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2597 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2529 | 21.8874 | 59.9613 | 11.77 | 24.2408 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.2573 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2604 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2681 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2612 | 21.8876 | 59.9613 | 11.77 | 24.2493 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.2656 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2687 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2764 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2697 | 21.8876 | 59.9613 | 11.77 | 24.2576 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.2739 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2771 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2847 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.278 | 21.8871 | 59.9613 | 11.77 | 24.2659 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.2822 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2854 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.2931 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2863 | 21.8871 | 59.9613 | 11.77 | 24.2742 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.2905 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.2937 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3014 | 33.0316 | 59.9615 | 22.77 | 24.2947 | 21.8871 | 59.9613 | 11.77 | 24.2826 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.2991 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.3021 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3098 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.303 | 21.8871 | 59.9613 | 11.77 | 24.2909 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3074 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.3104 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3181 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.3113 | 21.8871 | 59.9613 | 11.77 | 24.2992 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3157 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.3187 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3264 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.3196 | 21.8871 | 59.9613 | 11.77 | 24.3075 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.324 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.327 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3348 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.328 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3159 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3323 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.3354 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3431 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.3363 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3242 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3406 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.3437 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3514 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.3446 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3325 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3489 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.352 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3598 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.353 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3408 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3572 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.3604 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3681 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.3613 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3491 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3657 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.3687 | 33.7642 | 60.0036 | 22.77 | 24.3765 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.3696 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3575 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.374 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.377 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.3848 | 33.0316 | 59.9611 | 22.77 | 24.3781 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3658 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3823 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.3854 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.3931 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.3864 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3741 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3906 | 22.4912 | 59.995 | 11.77
24.3937 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4015 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.3947 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3824 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.3989 | 22.4219 | 59.995 | 11.77
24.402 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4098 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4031 | 21.8886 | 59.9597 | 11.77 | 24.3909 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4072 | 22.4219 | 59.995 | 11.77
24.4104 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4182 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4114 | 21.8882 | 59.9597 | 11.77 | 24.3992 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4155 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.4187 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4265 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4197 | 21.8882 | 59.9597 | 11.77 | 24.4075 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4241 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.427 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4348 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4281 | 21.8882 | 59.9597 | 11.77 | 24.4158 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4324 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.4354 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4432 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4364 | 21.8882 | 59.9597 | 11.77 | 24.4242 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4407 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.4437 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4515 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4447 | 21.8086 | 59.9597 | 11.77 | 24.4325 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.449 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.452 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4598 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.453 | 21.8086 | 59.9597 | 11.77 | 24.4408 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4573 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.4604 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4682 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4614 | 21.8101 | 59.9597 | 11.77 | 24.4491 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4656 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.4687 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4765 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4697 | 21.8101 | 59.9597 | 11.77 | 24.4575 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4739 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.477 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4849 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.478 | 21.8101 | 59.9597 | 11.77 | 24.4658 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4824 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.4854 | 33.7642 | 60.0032 | 22.77 | 24.4932 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4865 | 21.8101 | 59.9597 | 11.77 | 24.4741 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.4907 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.4937 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5016 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.4948 | 21.8162 | 59.9597 | 11.77 | 24.4824 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.499 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.502 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5099 | 33.0403 | 59.9608 | 22.77 | 24.5031 | 21.8162 | 59.9597 | 11.77 | 24.4908 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5073 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.5104 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5182 | 33.0403 | 59.9608 | 22.77 | 24.5115 | 21.7394 | 59.9597 | 11.77 | 24.4991 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5156 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.5187 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5266 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5198 | 21.7394 | 59.9597 | 11.77 | 24.5074 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5239 | 22.4219 | 59.9954 | 11.77
24.527 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5349 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5281 | 21.7394 | 59.9581 | 11.77 | 24.5157 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5322 | 22.411 | 59.9954 | 11.77
24.5354 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5432 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5365 | 21.7394 | 59.9581 | 11.77 | 24.5242 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5405 | 22.411 | 59.9954 | 11.77
24.5437 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5516 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5448 | 21.7399 | 59.9581 | 11.77 | 24.5325 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5491 | 22.4092 | 59.9954 | 11.77
24.552 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5599 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5531 | 21.7399 | 59.9581 | 11.77 | 24.5408 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5574 | 22.4092 | 59.9954 | 11.77
24.5604 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5682 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5615 | 21.7399 | 59.9581 | 11.77 | 24.5491 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5657 | 22.4092 | 59.9954 | 11.77
24.5687 | 33.7657 | 60.0032 | 22.77 | 24.5766 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5698 | 21.7399 | 59.9581 | 11.77 | 24.5574 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.574 | 22.4092 | 59.9954 | 11.77
24.577 | 33.7699 | 60.004 | 22.77 | 24.5849 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5781 | 21.7399 | 59.9581 | 11.77 | 24.5658 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5823 | 22.4092 | 59.9954 | 11.77
24.5854 | 33.7699 | 60.004 | 22.77 | 24.5933 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5864 | 21.7399 | 59.9581 | 11.77 | 24.5741 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5906 | 22.4092 | 59.9954 | 11.77
24.5937 | 33.7699 | 60.004 | 22.77 | 24.6016 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.5948 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.5824 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.5989 | 22.4092 | 59.9954 | 11.77
24.602 | 33.7699 | 60.004 | 22.77 | 24.61 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.6031 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.5907 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.6074 | 22.4092 | 59.9954 | 11.77
24.6104 | 33.7699 | 60.004 | 22.77 | 24.6183 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.6115 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.5991 | 22.547 | 60.0227 | 11.77 | 24.6157 | 22.4081 | 59.9942 | 11.77
24.6187 | 33.7699 | 60.004 | 22.77 | 24.6266 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.6199 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.6074 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.624 | 22.4081 | 59.9942 | 11.77
24.627 | 33.7699 | 60.004 | 22.77 | 24.6349 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.6282 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.6157 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.6323 | 22.408 | 59.9942 | 11.77
24.6354 | 33.7699 | 60.004 | 22.77 | 24.6433 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.6365 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.624 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.6406 | 22.408 | 59.9942 | 11.77
24.6437 | 33.7713 | 60.004 | 22.77 | 24.6516 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.6449 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.6324 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.6489 | 22.4062 | 59.9942 | 11.77
24.652 | 33.7713 | 60.004 | 22.77 | 24.66 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.6532 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.6407 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.6572 | 22.4062 | 59.9942 | 11.77
24.6604 | 33.7713 | 60.004 | 22.77 | 24.6683 | 33.0455 | 59.9608 | 22.77 | 24.6615 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.649 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.6658 | 22.4062 | 59.9942 | 11.77
24.6687 | 33.7713 | 60.004 | 22.77 | 24.6767 | 33.0403 | 59.9608 | 22.77 | 24.6699 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.6573 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.6741 | 22.4062 | 59.9942 | 11.77
24.677 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.685 | 33.0403 | 59.9608 | 22.77 | 24.6782 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.6658 | 22.547 | 60.0231 | 11.77 | 24.6824 | 22.4062 | 59.9942 | 11.77
24.6854 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.6933 | 33.0403 | 59.9608 | 22.77 | 24.6865 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.6741 | 22.4836 | 60.0231 | 11.77 | 24.6907 | 22.4062 | 59.9942 | 11.77
24.6937 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.7017 | 33.0403 | 59.9608 | 22.77 | 24.6949 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.6824 | 22.4836 | 60.0231 | 11.77 | 24.699 | 22.4062 | 59.9942 | 11.77
24.702 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.71 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.7032 | 21.7412 | 59.9581 | 11.77 | 24.6907 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7073 | 22.4062 | 59.9942 | 11.77
24.7104 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.7184 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.7115 | 21.7411 | 59.9581 | 11.77 | 24.6991 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7156 | 22.3977 | 59.9942 | 11.77
24.7187 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.7267 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.72 | 21.7411 | 59.9581 | 11.77 | 24.7074 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7239 | 22.3977 | 59.9942 | 11.77
24.727 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.735 | 33.0403 | 59.9611 | 22.77 | 24.7283 | 21.7134 | 59.957 | 11.77 | 24.7157 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7324 | 22.3959 | 59.9942 | 11.77
24.7354 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.7434 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.7366 | 21.7134 | 59.957 | 11.77 | 24.724 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7407 | 22.3959 | 59.9942 | 11.77
24.7437 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.7517 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.7449 | 21.7134 | 59.957 | 11.77 | 24.7324 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.749 | 22.3959 | 59.9942 | 11.77
24.752 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.76 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.7533 | 21.7134 | 59.957 | 11.77 | 24.7407 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7573 | 22.3959 | 59.9942 | 11.77
24.7604 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.7684 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.7616 | 21.7134 | 59.957 | 11.77 | 24.749 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7656 | 22.3948 | 59.9942 | 11.77
24.7687 | 33.7743 | 60.004 | 22.77 | 24.7767 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.7699 | 21.7134 | 59.957 | 11.77 | 24.7573 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7739 | 22.3948 | 59.9942 | 11.77
24.777 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.7851 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.7783 | 21.7134 | 59.957 | 11.77 | 24.7657 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7822 | 22.3947 | 59.9942 | 11.77
24.7854 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.7934 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.7866 | 21.7134 | 59.957 | 11.77 | 24.774 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7908 | 22.3947 | 59.9942 | 11.77
24.7937 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.8017 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.7949 | 21.7139 | 59.957 | 11.77 | 24.7823 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.7991 | 22.3929 | 59.9942 | 11.77
24.802 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.8101 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.8033 | 21.7139 | 59.957 | 11.77 | 24.7906 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.8074 | 22.3929 | 59.9942 | 11.77
24.8104 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.8184 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.8116 | 21.7139 | 59.957 | 11.77 | 24.799 | 22.4811 | 60.0231 | 11.77 | 24.8157 | 22.3929 | 59.9923 | 11.77
24.8187 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.8268 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.8199 | 21.7139 | 59.957 | 11.77 | 24.8074 | 22.4811 | 60.0235 | 11.77 | 24.824 | 22.3929 | 59.9923 | 11.77
24.827 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.8351 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.8284 | 21.7139 | 59.957 | 11.77 | 24.8157 | 22.4811 | 60.0235 | 11.77 | 24.8323 | 22.3918 | 59.9923 | 11.77
24.8354 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.8434 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.8367 | 21.7139 | 59.957 | 11.77 | 24.824 | 22.4811 | 60.0235 | 11.77 | 24.8406 | 22.3918 | 59.9923 | 11.77
24.8437 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.8518 | 33.0407 | 59.9611 | 22.77 | 24.845 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.8323 | 22.4811 | 60.0235 | 11.77 | 24.8491 | 22.3918 | 59.9923 | 11.77
24.852 | 33.7718 | 60.0048 | 22.77 | 24.8601 | 33.0411 | 59.9611 | 22.77 | 24.8534 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.8407 | 22.4811 | 60.0235 | 11.77 | 24.8574 | 22.3918 | 59.9923 | 11.77
24.8603 | 33.785 | 60.0048 | 22.77 | 24.8684 | 33.0411 | 59.9611 | 22.77 | 24.8617 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.849 | 22.4811 | 60.0235 | 11.77 | 24.8657 | 22.3917 | 59.9923 | 11.77
24.8687 | 33.785 | 60.0048 | 22.77 | 24.8768 | 33.0411 | 59.9611 | 22.77 | 24.87 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.8573 | 22.4811 | 60.0235 | 11.77 | 24.874 | 22.3917 | 59.9923 | 11.77
24.877 | 33.7993 | 60.0048 | 22.77 | 24.8851 | 33.0411 | 59.9611 | 22.77 | 24.8784 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.8656 | 22.4811 | 60.0235 | 11.77 | 24.8823 | 22.3899 | 59.9923 | 11.77
24.8853 | 33.7993 | 60.0048 | 22.77 | 24.8935 | 33.0411 | 59.9611 | 22.77 | 24.8867 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.874 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.8906 | 22.3899 | 59.9923 | 11.77
24.8937 | 33.8035 | 60.0048 | 22.77 | 24.9018 | 33.0411 | 59.9611 | 22.77 | 24.895 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.8823 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.8989 | 22.3888 | 59.9923 | 11.77
24.902 | 33.8035 | 60.0048 | 22.77 | 24.9102 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9033 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.8906 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9075 | 22.3888 | 59.9923 | 11.77
24.9103 | 33.8049 | 60.0048 | 22.77 | 24.9185 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9117 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.8989 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9158 | 22.3888 | 59.9923 | 11.77
24.9187 | 33.8049 | 60.0048 | 22.77 | 24.9268 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.92 | 21.7154 | 59.957 | 11.77 | 24.9073 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9241 | 22.3888 | 59.9923 | 11.77
24.927 | 33.8049 | 60.0048 | 22.77 | 24.9352 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9283 | 21.7154 | 59.9566 | 11.77 | 24.9156 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9324 | 22.3888 | 59.9923 | 11.77
24.9353 | 33.8049 | 60.0048 | 22.77 | 24.9435 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9368 | 21.7154 | 59.9566 | 11.77 | 24.924 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9407 | 22.3888 | 59.9923 | 11.77
24.9437 | 33.8049 | 60.0048 | 22.77 | 24.9518 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9451 | 21.7154 | 59.9566 | 11.77 | 24.9323 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.949 | 22.393 | 59.9923 | 11.77
24.952 | 33.8049 | 60.0048 | 22.77 | 24.9602 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9534 | 21.7154 | 59.9566 | 11.77 | 24.9407 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9573 | 22.393 | 59.9923 | 11.77
24.9603 | 33.8082 | 60.0048 | 22.77 | 24.9685 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9618 | 21.7154 | 59.9566 | 11.77 | 24.949 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9656 | 22.3842 | 59.9923 | 11.77
24.9687 | 33.8082 | 60.0048 | 22.77 | 24.9768 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9701 | 21.7154 | 59.9566 | 11.77 | 24.9573 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9741 | 22.3842 | 59.9923 | 11.77
24.977 | 33.8052 | 60.0063 | 22.77 | 24.9852 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9784 | 21.7154 | 59.9566 | 11.77 | 24.9656 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9824 | 22.3698 | 59.9923 | 11.77
24.9853 | 33.8052 | 60.0063 | 22.77 | 24.9935 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9868 | 21.7154 | 59.9566 | 11.77 | 24.974 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.9907 | 22.3698 | 59.9923 | 11.77
24.9937 | 33.8129 | 60.0063 | 22.77 | 25.0019 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 24.9951 | 21.7091 | 59.9566 | 11.77 | 24.9823 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 24.999 | 22.3699 | 59.9923 | 11.77
25.002 | 33.8129 | 60.0063 | 22.77 | 25.0102 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 25.0034 | 21.7091 | 59.9566 | 11.77 | 24.9906 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0073 | 22.3699 | 59.9923 | 11.77
25.0103 | 33.8129 | 60.0063 | 22.77 | 25.0186 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 25.0118 | 21.7096 | 59.9566 | 11.77 | 24.9989 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0156 | 22.3691 | 59.9895 | 11.77
25.0187 | 33.8129 | 60.0063 | 22.77 | 25.0269 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 25.0201 | 21.7096 | 59.9566 | 11.77 | 25.0072 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0239 | 22.3691 | 59.9895 | 11.77
25.027 | 33.8129 | 60.0063 | 22.77 | 25.0352 | 33.0415 | 59.9616 | 22.77 | 25.0284 | 21.7096 | 59.9566 | 11.77 | 25.0156 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0325 | 22.3691 | 59.9895 | 11.77
25.0353 | 33.8129 | 60.0063 | 22.77 | 25.0435 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.0369 | 21.7096 | 59.9566 | 11.77 | 25.0239 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0408 | 22.3691 | 59.9895 | 11.77
25.0437 | 33.8052 | 60.0063 | 22.77 | 25.0519 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.0452 | 21.7096 | 59.9566 | 11.77 | 25.0322 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0491 | 22.3736 | 59.9895 | 11.77
25.052 | 33.8052 | 60.0063 | 22.77 | 25.0602 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.0535 | 21.7096 | 59.9566 | 11.77 | 25.0405 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0574 | 22.3736 | 59.9895 | 11.77
25.0603 | 33.8094 | 60.0063 | 22.77 | 25.0686 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.0618 | 21.7096 | 59.9566 | 11.77 | 25.049 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0657 | 22.3728 | 59.9895 | 11.77
25.0687 | 33.8094 | 60.0063 | 22.77 | 25.0769 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.0702 | 21.7096 | 59.9566 | 11.77 | 25.0573 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.074 | 22.3728 | 59.9895 | 11.77
25.077 | 33.8112 | 60.0063 | 22.77 | 25.0853 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.0785 | 21.7073 | 59.9566 | 11.77 | 25.0656 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0823 | 22.3975 | 59.9895 | 11.77
25.0853 | 33.8112 | 60.0063 | 22.77 | 25.0936 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.0868 | 21.7073 | 59.9566 | 11.77 | 25.0739 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0908 | 22.3975 | 59.9895 | 11.77
25.0937 | 33.8145 | 60.0063 | 22.77 | 25.1019 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.0952 | 21.7073 | 59.9566 | 11.77 | 25.0823 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.0991 | 22.3899 | 59.9895 | 11.77
25.102 | 33.8145 | 60.0063 | 22.77 | 25.1103 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1035 | 21.7073 | 59.9566 | 11.77 | 25.0906 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1074 | 22.3899 | 59.9895 | 11.77
25.1103 | 33.8009 | 60.0063 | 22.77 | 25.1186 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1118 | 21.7073 | 59.9566 | 11.77 | 25.0989 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1157 | 22.3902 | 59.9895 | 11.77
25.1187 | 33.8009 | 60.0063 | 22.77 | 25.127 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1202 | 21.7073 | 59.9566 | 11.77 | 25.1072 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.124 | 22.3902 | 59.9895 | 11.77
25.127 | 33.8009 | 60.0063 | 22.77 | 25.1353 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1285 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1156 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1323 | 22.3894 | 59.9895 | 11.77
25.1353 | 33.8009 | 60.0063 | 22.77 | 25.1436 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1368 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1239 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1406 | 22.3894 | 59.9895 | 11.77
25.1437 | 33.8042 | 60.0063 | 22.77 | 25.1519 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1453 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1322 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1492 | 22.3879 | 59.9895 | 11.77
25.152 | 33.8042 | 60.0063 | 22.77 | 25.1603 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1536 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1405 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1575 | 22.3879 | 59.9895 | 11.77
25.1603 | 33.8104 | 60.0063 | 22.77 | 25.1686 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1619 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1489 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1658 | 22.3874 | 59.9895 | 11.77
25.1687 | 33.8104 | 60.0063 | 22.77 | 25.177 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1703 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1572 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1741 | 22.3874 | 59.9895 | 11.77
25.177 | 33.8104 | 60.0087 | 22.77 | 25.1853 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1786 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1655 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1824 | 22.3874 | 59.9895 | 11.77
25.1853 | 33.8104 | 60.0087 | 22.77 | 25.1937 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1869 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1738 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.1907 | 22.3874 | 59.9895 | 11.77
25.1936 | 33.8137 | 60.0087 | 22.77 | 25.202 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.1953 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1823 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.199 | 22.392 | 59.9895 | 11.77
25.202 | 33.8137 | 60.0087 | 22.77 | 25.2103 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.2036 | 21.7073 | 59.9558 | 11.77 | 25.1906 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2075 | 22.392 | 59.9895 | 11.77
25.2103 | 33.8137 | 60.0087 | 22.77 | 25.2187 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.2119 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.1989 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2158 | 22.3923 | 59.9864 | 11.77
25.2186 | 33.8137 | 60.0087 | 22.77 | 25.227 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.2202 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2072 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2241 | 22.3923 | 59.9864 | 11.77
25.227 | 33.8115 | 60.0087 | 22.77 | 25.2354 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.2286 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2155 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2324 | 22.3923 | 59.9864 | 11.77
25.2353 | 33.8115 | 60.0087 | 22.77 | 25.2437 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.2369 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2239 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2407 | 22.3923 | 59.9864 | 11.77
25.2436 | 33.8148 | 60.0087 | 22.77 | 25.252 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.2452 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2322 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.249 | 22.3919 | 59.9864 | 11.77
25.252 | 33.8148 | 60.0087 | 22.77 | 25.2604 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.2537 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2405 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2573 | 22.3919 | 59.9864 | 11.77
25.2603 | 33.8148 | 60.0087 | 22.77 | 25.2687 | 32.8978 | 59.9616 | 22.77 | 25.262 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2488 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2656 | 22.3919 | 59.9864 | 11.77
25.2686 | 33.8148 | 60.0087 | 22.77 | 25.277 | 32.8971 | 59.9616 | 22.77 | 25.2703 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2572 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2742 | 22.3919 | 59.9864 | 11.77
25.277 | 33.821 | 60.0087 | 22.77 | 25.2854 | 32.8971 | 59.9616 | 22.77 | 25.2787 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2655 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2825 | 22.3903 | 59.9864 | 11.77
25.2853 | 33.821 | 60.0087 | 22.77 | 25.2937 | 32.8971 | 59.9616 | 22.77 | 25.287 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2738 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2908 | 22.3903 | 59.9864 | 11.77
25.2936 | 33.7374 | 60.0087 | 22.77 | 25.3021 | 32.8971 | 59.9616 | 22.77 | 25.2953 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2821 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.2991 | 22.3873 | 59.9864 | 11.77
25.302 | 33.7374 | 60.0087 | 22.77 | 25.3104 | 32.8971 | 59.9616 | 22.77 | 25.3037 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2905 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3074 | 22.3873 | 59.9864 | 11.77
25.3103 | 33.7374 | 60.0087 | 22.77 | 25.3187 | 32.8971 | 59.9616 | 22.77 | 25.312 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.2988 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3157 | 22.3865 | 59.9864 | 11.77
25.3186 | 33.7374 | 60.0087 | 22.77 | 25.3271 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.3203 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3071 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.324 | 22.3865 | 59.9864 | 11.77
25.327 | 33.7473 | 60.0087 | 22.77 | 25.3354 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.3287 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3154 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3325 | 22.3868 | 59.9864 | 11.77
25.3353 | 33.7473 | 60.0087 | 22.77 | 25.3438 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.337 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3239 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3408 | 22.3868 | 59.9864 | 11.77
25.3436 | 33.6135 | 60.0087 | 22.77 | 25.3521 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.3453 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3322 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3491 | 22.3868 | 59.9864 | 11.77
25.352 | 33.6135 | 60.0087 | 22.77 | 25.3604 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.3538 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3405 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3574 | 22.3868 | 59.9864 | 11.77
25.3603 | 33.607 | 60.0087 | 22.77 | 25.3688 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.3621 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3488 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3657 | 22.3914 | 59.9864 | 11.77
25.3686 | 33.607 | 60.0087 | 22.77 | 25.3771 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.3704 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3572 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.374 | 22.3914 | 59.9864 | 11.77
25.377 | 33.6092 | 60.0122 | 22.77 | 25.3854 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.3788 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3655 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3823 | 22.3906 | 59.9864 | 11.77
25.3853 | 33.6092 | 60.0122 | 22.77 | 25.3938 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.3871 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3738 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3909 | 22.3906 | 59.9864 | 11.77
25.3936 | 33.6092 | 60.0122 | 22.77 | 25.4021 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.3954 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3821 | 22.4096 | 60.0235 | 11.77 | 25.3992 | 22.3909 | 59.9864 | 11.77
25.402 | 33.6092 | 60.0122 | 22.77 | 25.4105 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4037 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3905 | 22.4086 | 60.0235 | 11.77 | 25.4075 | 22.3909 | 59.9864 | 11.77
25.4103 | 33.6259 | 60.0122 | 22.77 | 25.4188 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4121 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.3988 | 22.4086 | 60.0235 | 11.77 | 25.4158 | 22.3463 | 59.9844 | 11.77
25.4186 | 33.6259 | 60.0122 | 22.77 | 25.4271 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4204 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4071 | 22.4086 | 60.0239 | 11.77 | 25.4241 | 22.3463 | 59.9844 | 11.77
25.4269 | 33.628 | 60.0122 | 22.77 | 25.4355 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4287 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4154 | 22.4086 | 60.0239 | 11.77 | 25.4324 | 22.3381 | 59.9844 | 11.77
25.4353 | 33.628 | 60.0122 | 22.77 | 25.4438 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4371 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4237 | 22.4086 | 60.0239 | 11.77 | 25.4407 | 22.3381 | 59.9844 | 11.77
25.4436 | 33.628 | 60.0122 | 22.77 | 25.4521 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4454 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4321 | 22.4086 | 60.0239 | 11.77 | 25.4492 | 22.3381 | 59.9844 | 11.77
25.4519 | 33.628 | 60.0122 | 22.77 | 25.4605 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4537 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4404 | 22.4059 | 60.0239 | 11.77 | 25.4575 | 22.3381 | 59.9844 | 11.77
25.4603 | 33.6364 | 60.0122 | 22.77 | 25.4688 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4622 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4487 | 22.4059 | 60.0239 | 11.77 | 25.4658 | 22.3381 | 59.9844 | 11.77
25.4686 | 33.6364 | 60.0122 | 22.77 | 25.4772 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4705 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.457 | 22.4059 | 60.0239 | 11.77 | 25.4741 | 22.3381 | 59.9844 | 11.77
25.4769 | 33.6386 | 60.0122 | 22.77 | 25.4855 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4788 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4655 | 22.4059 | 60.0239 | 11.77 | 25.4824 | 22.3319 | 59.9844 | 11.77
25.4853 | 33.6386 | 60.0122 | 22.77 | 25.4938 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4872 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4738 | 22.4059 | 60.0239 | 11.77 | 25.4907 | 22.3319 | 59.9844 | 11.77
25.4936 | 33.6386 | 60.0122 | 22.77 | 25.5022 | 32.8966 | 59.9616 | 22.77 | 25.4955 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4821 | 22.4059 | 60.0239 | 11.77 | 25.499 | 22.3296 | 59.9844 | 11.77
25.5019 | 33.6386 | 60.0122 | 22.77 | 25.5105 | 32.8158 | 59.9608 | 22.77 | 25.5038 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4904 | 22.4059 | 60.0239 | 11.77 | 25.5076 | 22.3296 | 59.9844 | 11.77
25.5103 | 33.6386 | 60.0122 | 22.77 | 25.5189 | 32.8158 | 59.9608 | 22.77 | 25.5122 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.4988 | 22.4059 | 60.0239 | 11.77 | 25.5159 | 22.3276 | 59.9844 | 11.77
25.5186 | 33.6386 | 60.0122 | 22.77 | 25.5272 | 32.8155 | 59.9608 | 22.77 | 25.5205 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5071 | 22.4072 | 60.0239 | 11.77 | 25.5242 | 22.3276 | 59.9844 | 11.77
25.5269 | 33.6408 | 60.0122 | 22.77 | 25.5356 | 32.8155 | 59.9608 | 22.77 | 25.5288 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5154 | 22.4072 | 60.0239 | 11.77 | 25.5325 | 22.3276 | 59.9844 | 11.77
25.5353 | 33.6408 | 60.0122 | 22.77 | 25.5439 | 32.8155 | 59.9608 | 22.77 | 25.5372 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5237 | 22.4072 | 60.0239 | 11.77 | 25.5408 | 22.3276 | 59.9844 | 11.77
25.5436 | 33.6408 | 60.0122 | 22.77 | 25.5522 | 32.8155 | 59.9608 | 22.77 | 25.5455 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5321 | 22.4072 | 60.0239 | 11.77 | 25.5491 | 22.3276 | 59.9844 | 11.77
25.5519 | 33.6408 | 60.0122 | 22.77 | 25.5605 | 32.8155 | 59.9608 | 22.77 | 25.5538 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5404 | 22.4095 | 60.0239 | 11.77 | 25.5574 | 22.3276 | 59.9844 | 11.77
25.5603 | 33.6237 | 60.0122 | 22.77 | 25.5689 | 32.8155 | 59.9608 | 22.77 | 25.5621 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5487 | 22.4095 | 60.0239 | 11.77 | 25.5659 | 22.3276 | 59.9844 | 11.77
25.5686 | 33.6237 | 60.0122 | 22.77 | 25.5772 | 32.8115 | 59.9608 | 22.77 | 25.5706 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.557 | 22.4095 | 60.0239 | 11.77 | 25.5742 | 22.3276 | 59.9844 | 11.77
25.5769 | 33.6237 | 60.0153 | 22.77 | 25.5856 | 32.8115 | 59.9608 | 22.77 | 25.5789 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5654 | 22.4095 | 60.0239 | 11.77 | 25.5825 | 22.3279 | 59.9844 | 11.77
25.5852 | 33.6237 | 60.0153 | 22.77 | 25.5939 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.5872 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5737 | 22.4095 | 60.0239 | 11.77 | 25.5908 | 22.3279 | 59.9844 | 11.77
25.5936 | 33.6063 | 60.0153 | 22.77 | 25.6023 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.5956 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.582 | 22.4095 | 60.0239 | 11.77 | 25.5991 | 22.3326 | 59.9844 | 11.77
25.6019 | 33.6063 | 60.0153 | 22.77 | 25.6106 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6039 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5903 | 22.4095 | 60.0239 | 11.77 | 25.6074 | 22.3326 | 59.9844 | 11.77
25.6102 | 33.6099 | 60.0153 | 22.77 | 25.6189 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6122 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.5986 | 22.4095 | 60.0239 | 11.77 | 25.6157 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6186 | 33.6099 | 60.0153 | 22.77 | 25.6273 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6206 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.6071 | 22.4095 | 60.025 | 11.77 | 25.6243 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6269 | 33.6272 | 60.0153 | 22.77 | 25.6356 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6289 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.6154 | 22.4095 | 60.025 | 11.77 | 25.6326 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6352 | 33.6272 | 60.0153 | 22.77 | 25.644 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6372 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.6237 | 22.4126 | 60.025 | 11.77 | 25.6409 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6436 | 33.6272 | 60.0153 | 22.77 | 25.6523 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6456 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.632 | 22.4126 | 60.025 | 11.77 | 25.6492 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6519 | 33.6272 | 60.0153 | 22.77 | 25.6606 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6539 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.6404 | 22.4126 | 60.025 | 11.77 | 25.6575 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6602 | 33.6272 | 60.0153 | 22.77 | 25.669 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6622 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.6487 | 22.4126 | 60.025 | 11.77 | 25.6658 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6686 | 33.6272 | 60.0153 | 22.77 | 25.6773 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6707 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.657 | 22.4126 | 60.025 | 11.77 | 25.6741 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6769 | 33.6275 | 60.0153 | 22.77 | 25.6856 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.679 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.6653 | 22.4126 | 60.025 | 11.77 | 25.6826 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6852 | 33.6275 | 60.0153 | 22.77 | 25.694 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6873 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.6737 | 22.4126 | 60.025 | 11.77 | 25.6909 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.6936 | 33.6275 | 60.0153 | 22.77 | 25.7023 | 32.8152 | 59.9608 | 22.77 | 25.6957 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.682 | 22.4126 | 60.025 | 11.77 | 25.6992 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7019 | 33.6275 | 60.0153 | 22.77 | 25.7107 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.704 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 25.6903 | 22.4138 | 60.025 | 11.77 | 25.7075 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7102 | 33.6297 | 60.0153 | 22.77 | 25.719 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.7123 | 21.713 | 59.9558 | 11.77 | 25.6986 | 22.4138 | 60.025 | 11.77 | 25.7158 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7185 | 33.6297 | 60.0153 | 22.77 | 25.7273 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.7207 | 21.713 | 59.9558 | 11.77 | 25.707 | 22.4138 | 60.025 | 11.77 | 25.7241 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7269 | 33.569 | 60.0153 | 22.77 | 25.7357 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.729 | 21.713 | 59.9558 | 11.77 | 25.7153 | 22.4138 | 60.025 | 11.77 | 25.7324 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7352 | 33.569 | 60.0153 | 22.77 | 25.744 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.7373 | 21.713 | 59.9558 | 11.77 | 25.7236 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.741 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7435 | 33.574 | 60.0153 | 22.77 | 25.7523 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.7456 | 21.713 | 59.9558 | 11.77 | 25.7319 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.7493 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7519 | 33.574 | 60.0153 | 22.77 | 25.7607 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.754 | 21.713 | 59.9558 | 11.77 | 25.7404 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.7576 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7602 | 33.6112 | 60.0153 | 22.77 | 25.769 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.7623 | 21.7131 | 59.9558 | 11.77 | 25.7487 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.7659 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7685 | 33.6112 | 60.0153 | 22.77 | 25.7774 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.7706 | 21.7131 | 59.9558 | 11.77 | 25.757 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.7742 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7769 | 33.6112 | 60.0184 | 22.77 | 25.7857 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.7791 | 21.7131 | 59.9558 | 11.77 | 25.7653 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.7825 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7852 | 33.6112 | 60.0184 | 22.77 | 25.794 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.7874 | 21.7131 | 59.9558 | 11.77 | 25.7736 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.7908 | 22.332 | 59.9821 | 11.77
25.7935 | 33.6044 | 60.0184 | 22.77 | 25.8024 | 32.8152 | 59.9604 | 22.77 | 25.7957 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.782 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.7993 | 22.3388 | 59.9821 | 11.77
25.8019 | 33.6044 | 60.0184 | 22.77 | 25.8107 | 32.8168 | 59.9604 | 22.77 | 25.8041 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.7903 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.8076 | 22.3388 | 59.9821 | 11.77
25.8102 | 33.6044 | 60.0184 | 22.77 | 25.8191 | 32.8168 | 59.9604 | 22.77 | 25.8124 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.7986 | 22.4161 | 60.025 | 11.77 | 25.8159 | 22.3388 | 59.9813 | 11.77
25.8185 | 33.6044 | 60.0184 | 22.77 | 25.8274 | 32.8248 | 59.9604 | 22.77 | 25.8207 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8069 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.8242 | 22.3388 | 59.9813 | 11.77
25.8269 | 33.6044 | 60.0184 | 22.77 | 25.8358 | 32.8248 | 59.9604 | 22.77 | 25.8291 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8153 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.8325 | 22.3388 | 59.9813 | 11.77
25.8352 | 33.6044 | 60.0184 | 22.77 | 25.8441 | 32.8362 | 59.9604 | 22.77 | 25.8374 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8236 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.8408 | 22.3388 | 59.9813 | 11.77
25.8435 | 33.6044 | 60.0184 | 22.77 | 25.8524 | 32.8362 | 59.9604 | 22.77 | 25.8457 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8319 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.8491 | 22.3388 | 59.9813 | 11.77
25.8518 | 33.6044 | 60.0184 | 22.77 | 25.8607 | 32.8362 | 59.9604 | 22.77 | 25.8541 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8402 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.8577 | 22.3388 | 59.9813 | 11.77
25.8602 | 33.6093 | 60.0184 | 22.77 | 25.8691 | 32.8362 | 59.9604 | 22.77 | 25.8624 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8486 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.866 | 22.3384 | 59.9813 | 11.77
25.8685 | 33.6093 | 60.0184 | 22.77 | 25.8774 | 32.8362 | 59.9604 | 22.77 | 25.8707 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8569 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.8743 | 22.3384 | 59.9813 | 11.77
25.8768 | 33.6093 | 60.0184 | 22.77 | 25.8858 | 32.8362 | 59.9604 | 22.77 | 25.8792 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8652 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.8826 | 22.3384 | 59.9813 | 11.77
25.8852 | 33.6093 | 60.0184 | 22.77 | 25.8941 | 32.8362 | 59.9604 | 22.77 | 25.8875 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8735 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.8909 | 22.3384 | 59.9813 | 11.77
25.8935 | 33.6117 | 60.0184 | 22.77 | 25.9024 | 32.8362 | 59.9604 | 22.77 | 25.8958 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.882 | 22.4192 | 60.0258 | 11.77 | 25.8992 | 22.3384 | 59.9813 | 11.77
25.9018 | 33.6117 | 60.0184 | 22.77 | 25.9108 | 32.8362 | 59.9612 | 22.77 | 25.9041 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8903 | 22.3122 | 60.0258 | 11.77 | 25.9075 | 22.3384 | 59.9813 | 11.77
25.9102 | 33.6117 | 60.0184 | 22.77 | 25.9191 | 32.8362 | 59.9612 | 22.77 | 25.9125 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.8986 | 22.3122 | 60.0258 | 11.77 | 25.916 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9185 | 33.6117 | 60.0184 | 22.77 | 25.9275 | 32.8378 | 59.9612 | 22.77 | 25.9208 | 21.7116 | 59.9558 | 11.77 | 25.9069 | 22.3122 | 60.0258 | 11.77 | 25.9243 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9268 | 33.6157 | 60.0184 | 22.77 | 25.9358 | 32.8378 | 59.9612 | 22.77 | 25.9291 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9153 | 22.3122 | 60.0258 | 11.77 | 25.9326 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9352 | 33.6157 | 60.0184 | 22.77 | 25.9442 | 32.8378 | 59.9612 | 22.77 | 25.9375 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9236 | 22.3162 | 60.0258 | 11.77 | 25.9409 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9435 | 33.6582 | 60.0184 | 22.77 | 25.9525 | 32.8378 | 59.9612 | 22.77 | 25.9458 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9319 | 22.3162 | 60.0258 | 11.77 | 25.9492 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9518 | 33.6582 | 60.0184 | 22.77 | 25.9608 | 32.8424 | 59.9612 | 22.77 | 25.9541 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9402 | 22.3162 | 60.0258 | 11.77 | 25.9575 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9601 | 33.6582 | 60.0184 | 22.77 | 25.9691 | 32.8424 | 59.9612 | 22.77 | 25.9625 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9485 | 22.3162 | 60.0258 | 11.77 | 25.9658 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9685 | 33.6582 | 60.0184 | 22.77 | 25.9775 | 32.8424 | 59.9612 | 22.77 | 25.9708 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9569 | 22.3162 | 60.0258 | 11.77 | 25.9744 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9768 | 33.6582 | 60.02 | 22.77 | 25.9858 | 32.8424 | 59.9612 | 22.77 | 25.9791 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9652 | 22.3162 | 60.0258 | 11.77 | 25.9827 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9851 | 33.6582 | 60.02 | 22.77 | 25.9942 | 32.8424 | 59.9612 | 22.77 | 25.9875 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9735 | 22.3185 | 60.0258 | 11.77 | 25.991 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
25.9935 | 33.6582 | 60.02 | 22.77 | 26.0025 | 32.8424 | 59.9612 | 22.77 | 25.9958 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9818 | 22.3185 | 60.0258 | 11.77 | 25.9993 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
26.0018 | 33.6582 | 60.02 | 22.77 | 26.0109 | 32.8424 | 59.9612 | 22.77 | 26.0042 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9902 | 22.3185 | 60.0258 | 11.77 | 26.0076 | 22.3408 | 59.9813 | 11.77
26.0101 | 33.6657 | 60.02 | 22.77 | 26.0192 | 32.8424 | 59.9612 | 22.77 | 26.0126 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 25.9985 | 22.3185 | 60.0258 | 11.77 | 26.0159 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0185 | 33.6657 | 60.02 | 22.77 | 26.0275 | 32.8412 | 59.9612 | 22.77 | 26.0209 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0068 | 22.3185 | 60.0262 | 11.77 | 26.0242 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0268 | 33.6657 | 60.02 | 22.77 | 26.0359 | 32.8412 | 59.9612 | 22.77 | 26.0292 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0151 | 22.3185 | 60.0262 | 11.77 | 26.0327 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0351 | 33.6657 | 60.02 | 22.77 | 26.0442 | 32.7698 | 59.9612 | 22.77 | 26.0376 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0236 | 22.3185 | 60.0262 | 11.77 | 26.041 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0434 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.0526 | 32.7698 | 59.9612 | 22.77 | 26.0459 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0319 | 22.3185 | 60.0262 | 11.77 | 26.0493 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0518 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.0609 | 32.7698 | 59.9612 | 22.77 | 26.0542 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0402 | 22.3185 | 60.0262 | 11.77 | 26.0576 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0601 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.0692 | 32.7698 | 59.9612 | 22.77 | 26.0625 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0485 | 22.3185 | 60.0262 | 11.77 | 26.0659 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0684 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.0776 | 32.7698 | 59.9612 | 22.77 | 26.0709 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0569 | 22.3199 | 60.0262 | 11.77 | 26.0742 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0768 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.0859 | 32.7698 | 59.9612 | 22.77 | 26.0792 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0652 | 22.3199 | 60.0262 | 11.77 | 26.0825 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0851 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.0942 | 32.7698 | 59.9612 | 22.77 | 26.0875 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0735 | 22.3199 | 60.0262 | 11.77 | 26.0911 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.0934 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.1026 | 32.7698 | 59.9612 | 22.77 | 26.0959 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0818 | 22.3199 | 60.0262 | 11.77 | 26.0994 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1018 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.1109 | 32.7698 | 59.9627 | 22.77 | 26.1042 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0902 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.1077 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1101 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.1193 | 32.7698 | 59.9627 | 22.77 | 26.1125 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.0985 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.116 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1184 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.1276 | 32.7698 | 59.9627 | 22.77 | 26.121 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1068 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.1243 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1268 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.1359 | 32.7698 | 59.9627 | 22.77 | 26.1293 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1151 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.1326 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1351 | 33.6697 | 60.02 | 22.77 | 26.1443 | 32.7698 | 59.9627 | 22.77 | 26.1376 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1234 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.1411 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1434 | 33.6705 | 60.02 | 22.77 | 26.1526 | 32.7698 | 59.9627 | 22.77 | 26.146 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1318 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.1494 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1517 | 33.6705 | 60.02 | 22.77 | 26.1609 | 32.7804 | 59.9627 | 22.77 | 26.1543 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1401 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.1577 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1601 | 33.6705 | 60.02 | 22.77 | 26.1693 | 32.7804 | 59.9627 | 22.77 | 26.1626 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1484 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.166 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1684 | 33.6705 | 60.02 | 22.77 | 26.1776 | 32.7799 | 59.9627 | 22.77 | 26.171 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1567 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.1743 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1767 | 33.6705 | 60.0212 | 22.77 | 26.186 | 32.7799 | 59.9627 | 22.77 | 26.1793 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1652 | 22.3229 | 60.0262 | 11.77 | 26.1826 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1851 | 33.6705 | 60.0212 | 22.77 | 26.1943 | 32.7799 | 59.9627 | 22.77 | 26.1876 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1735 | 22.1928 | 60.0262 | 11.77 | 26.1909 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.1934 | 33.6705 | 60.0212 | 22.77 | 26.2026 | 32.7799 | 59.9627 | 22.77 | 26.196 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1818 | 22.1928 | 60.0262 | 11.77 | 26.1995 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2017 | 33.6705 | 60.0212 | 22.77 | 26.211 | 32.7778 | 59.9627 | 22.77 | 26.2043 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1901 | 22.1951 | 60.0262 | 11.77 | 26.2078 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2101 | 33.6705 | 60.0212 | 22.77 | 26.2193 | 32.7778 | 59.9627 | 22.77 | 26.2126 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.1985 | 22.1951 | 60.0262 | 11.77 | 26.2161 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2184 | 33.6705 | 60.0212 | 22.77 | 26.2277 | 32.7778 | 59.9627 | 22.77 | 26.2211 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.2068 | 22.1951 | 60.027 | 11.77 | 26.2244 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2267 | 33.5615 | 60.0212 | 22.77 | 26.236 | 32.7778 | 59.9627 | 22.77 | 26.2294 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.2151 | 22.1951 | 60.027 | 11.77 | 26.2327 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2351 | 33.5615 | 60.0212 | 22.77 | 26.2443 | 32.7742 | 59.9627 | 22.77 | 26.2377 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.2234 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.241 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2434 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.2527 | 32.7742 | 59.9627 | 22.77 | 26.246 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.2318 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.2493 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2517 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.261 | 32.7742 | 59.9627 | 22.77 | 26.2544 | 21.7116 | 59.9566 | 11.77 | 26.2401 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.2578 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.26 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.2693 | 32.7742 | 59.9627 | 22.77 | 26.2627 | 21.713 | 59.9566 | 11.77 | 26.2484 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.2661 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2684 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.2777 | 32.7742 | 59.9627 | 22.77 | 26.271 | 21.713 | 59.9566 | 11.77 | 26.2567 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.2744 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2767 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.286 | 32.7742 | 59.9627 | 22.77 | 26.2794 | 21.7135 | 59.9566 | 11.77 | 26.265 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.2827 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.285 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.2944 | 32.7742 | 59.9627 | 22.77 | 26.2877 | 21.7135 | 59.9566 | 11.77 | 26.2734 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.291 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.2934 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.3027 | 32.7742 | 59.9627 | 22.77 | 26.296 | 21.7135 | 59.9566 | 11.77 | 26.2817 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.2993 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.3017 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.311 | 32.7742 | 59.9639 | 22.77 | 26.3044 | 21.7135 | 59.9566 | 11.77 | 26.29 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.3076 | 22.3408 | 59.9809 | 11.77
26.31 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.3194 | 32.7742 | 59.9639 | 22.77 | 26.3127 | 21.7135 | 59.9566 | 11.77 | 26.2983 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.3162 | 22.3384 | 59.9809 | 11.77
26.3184 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.3277 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.321 | 21.7135 | 59.9566 | 11.77 | 26.3068 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.3245 | 22.3384 | 59.9809 | 11.77
26.3267 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.3361 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.3295 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.3151 | 22.0309 | 60.027 | 11.77 | 26.3328 | 22.3391 | 59.9809 | 11.77
26.335 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.3444 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.3378 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.3234 | 22.0255 | 60.027 | 11.77 | 26.3411 | 22.3391 | 59.9809 | 11.77
26.3433 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.3527 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.3461 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.3317 | 22.0255 | 60.027 | 11.77 | 26.3494 | 22.3388 | 59.9809 | 11.77
26.3517 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.3611 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.3545 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.3401 | 22.0255 | 60.027 | 11.77 | 26.3577 | 22.3388 | 59.9809 | 11.77
26.36 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.3694 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.3628 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.3484 | 22.0255 | 60.027 | 11.77 | 26.366 | 22.3388 | 59.9809 | 11.77
26.3683 | 33.5634 | 60.0212 | 22.77 | 26.3777 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.3711 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.3567 | 22.0244 | 60.027 | 11.77 | 26.3745 | 22.3388 | 59.9809 | 11.77
26.3767 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.3861 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.3795 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.365 | 22.0244 | 60.027 | 11.77 | 26.3828 | 22.3388 | 59.9809 | 11.77
26.385 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.3944 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.3878 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.3734 | 22.0244 | 60.027 | 11.77 | 26.3911 | 22.3388 | 59.9809 | 11.77
26.3933 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4028 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.3961 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.3817 | 22.0244 | 60.027 | 11.77 | 26.3994 | 22.3401 | 59.9809 | 11.77
26.4017 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4111 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.4044 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.39 | 22.0244 | 60.027 | 11.77 | 26.4077 | 22.3401 | 59.9809 | 11.77
26.41 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4194 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.4128 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.3983 | 22.0244 | 60.027 | 11.77 | 26.416 | 22.3401 | 59.9817 | 11.77
26.4183 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4278 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.4211 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.4067 | 22.0244 | 60.0278 | 11.77 | 26.4243 | 22.3401 | 59.9817 | 11.77
26.4267 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4361 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.4294 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.415 | 22.0244 | 60.0278 | 11.77 | 26.4329 | 22.3401 | 59.9817 | 11.77
26.435 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4445 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.4379 | 21.7135 | 59.9558 | 11.77 | 26.4233 | 22.0267 | 60.0278 | 11.77 | 26.4412 | 22.3401 | 59.9817 | 11.77
26.4433 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4528 | 32.779 | 59.9639 | 22.77 | 26.4462 | 21.7072 | 59.9558 | 11.77 | 26.4316 | 22.0267 | 60.0278 | 11.77 | 26.4495 | 22.3404 | 59.9817 | 11.77
26.4516 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4611 | 32.7754 | 59.9639 | 22.77 | 26.4545 | 21.7072 | 59.9558 | 11.77 | 26.4399 | 22.0267 | 60.0278 | 11.77 | 26.4578 | 22.3404 | 59.9817 | 11.77
26.46 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4695 | 32.7754 | 59.9639 | 22.77 | 26.4629 | 21.7005 | 59.9558 | 11.77 | 26.4484 | 22.0267 | 60.0278 | 11.77 | 26.4661 | 22.3404 | 59.9817 | 11.77
26.4683 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4778 | 32.7754 | 59.9639 | 22.77 | 26.4712 | 21.7005 | 59.9558 | 11.77 | 26.4567 | 22.0267 | 60.0278 | 11.77 | 26.4744 | 22.3404 | 59.9817 | 11.77
26.4766 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4861 | 32.7754 | 59.9639 | 22.77 | 26.4795 | 21.5578 | 59.9558 | 11.77 | 26.465 | 22.0267 | 60.0278 | 11.77 | 26.4827 | 22.3418 | 59.9817 | 11.77
26.485 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.4945 | 32.7754 | 59.9639 | 22.77 | 26.4879 | 21.5578 | 59.9558 | 11.77 | 26.4733 | 22.0267 | 60.0278 | 11.77 | 26.4912 | 22.3418 | 59.9817 | 11.77
26.4933 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5028 | 32.7754 | 59.9639 | 22.77 | 26.4962 | 21.5578 | 59.9558 | 11.77 | 26.4817 | 22.0267 | 60.0278 | 11.77 | 26.4995 | 22.3418 | 59.9817 | 11.77
26.5016 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5112 | 32.7754 | 59.9647 | 22.77 | 26.5045 | 21.5578 | 59.9558 | 11.77 | 26.49 | 22.0299 | 60.0278 | 11.77 | 26.5078 | 22.3418 | 59.9817 | 11.77
26.51 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5195 | 32.7754 | 59.9647 | 22.77 | 26.5129 | 21.5578 | 59.9558 | 11.77 | 26.4983 | 22.0299 | 60.0278 | 11.77 | 26.5161 | 22.3424 | 59.9817 | 11.77
26.5183 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5278 | 32.7754 | 59.9647 | 22.77 | 26.5212 | 21.5578 | 59.9558 | 11.77 | 26.5066 | 22.0299 | 60.0278 | 11.77 | 26.5244 | 22.3424 | 59.9817 | 11.77
26.5266 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5362 | 32.7754 | 59.9647 | 22.77 | 26.5295 | 21.5578 | 59.955 | 11.77 | 26.515 | 22.0299 | 60.0278 | 11.77 | 26.5327 | 22.3485 | 59.9817 | 11.77
26.5349 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5445 | 32.7754 | 59.9647 | 22.77 | 26.538 | 21.5578 | 59.955 | 11.77 | 26.5233 | 22.0299 | 60.0278 | 11.77 | 26.541 | 22.3485 | 59.9817 | 11.77
26.5433 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5529 | 32.7754 | 59.9647 | 22.77 | 26.5463 | 21.5578 | 59.955 | 11.77 | 26.5316 | 22.0299 | 60.0278 | 11.77 | 26.5496 | 22.3499 | 59.9817 | 11.77
26.5516 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5612 | 32.7754 | 59.9647 | 22.77 | 26.5546 | 21.5578 | 59.955 | 11.77 | 26.5399 | 22.0313 | 60.0278 | 11.77 | 26.5579 | 22.3499 | 59.9817 | 11.77
26.5599 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5695 | 32.7754 | 59.9647 | 22.77 | 26.5629 | 21.5578 | 59.955 | 11.77 | 26.5482 | 22.0313 | 60.0278 | 11.77 | 26.5662 | 22.3506 | 59.9817 | 11.77
26.5683 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5779 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.5713 | 21.5578 | 59.955 | 11.77 | 26.5566 | 22.0313 | 60.0278 | 11.77 | 26.5745 | 22.3506 | 59.9817 | 11.77
26.5766 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5862 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.5796 | 21.5595 | 59.955 | 11.77 | 26.5649 | 22.0313 | 60.0278 | 11.77 | 26.5828 | 22.3506 | 59.9817 | 11.77
26.5849 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.5945 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.5879 | 21.5595 | 59.955 | 11.77 | 26.5732 | 22.0313 | 60.0278 | 11.77 | 26.5911 | 22.3506 | 59.9817 | 11.77
26.5933 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6029 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.5963 | 21.5595 | 59.955 | 11.77 | 26.5815 | 22.0313 | 60.0278 | 11.77 | 26.5994 | 22.3516 | 59.9817 | 11.77
26.6016 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6112 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6046 | 21.5595 | 59.955 | 11.77 | 26.59 | 22.0264 | 60.0278 | 11.77 | 26.6079 | 22.3516 | 59.9817 | 11.77
26.6099 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6196 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6129 | 21.5595 | 59.955 | 11.77 | 26.5983 | 22.0264 | 60.0278 | 11.77 | 26.6162 | 22.3596 | 59.984 | 11.77
26.6182 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6279 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6213 | 21.5595 | 59.955 | 11.77 | 26.6066 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6245 | 22.3596 | 59.984 | 11.77
26.6266 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6362 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6296 | 21.5594 | 59.955 | 11.77 | 26.6149 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6328 | 22.3596 | 59.984 | 11.77
26.6349 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6446 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6379 | 21.5594 | 59.955 | 11.77 | 26.6233 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6411 | 22.3596 | 59.984 | 11.77
26.6432 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6529 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6464 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.6316 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6494 | 22.3593 | 59.984 | 11.77
26.6516 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6613 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6547 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.6399 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6577 | 22.3593 | 59.984 | 11.77
26.6599 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6696 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.663 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.6482 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6663 | 22.3613 | 59.984 | 11.77
26.6682 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6779 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6714 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.6566 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6746 | 22.3613 | 59.984 | 11.77
26.6766 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6863 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6797 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.6649 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6829 | 22.3613 | 59.984 | 11.77
26.6849 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.6946 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.688 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.6732 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6912 | 22.3613 | 59.984 | 11.77
26.6932 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.7029 | 32.7702 | 59.9647 | 22.77 | 26.6964 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.6815 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.6995 | 22.361 | 59.984 | 11.77
26.7015 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.7113 | 32.7754 | 59.9643 | 22.77 | 26.7047 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.6898 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.7078 | 22.361 | 59.984 | 11.77
26.7099 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.7196 | 32.7754 | 59.9643 | 22.77 | 26.713 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.6982 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.7161 | 22.3623 | 59.984 | 11.77
26.7182 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.728 | 32.7754 | 59.9643 | 22.77 | 26.7214 | 21.5599 | 59.955 | 11.77 | 26.7065 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.7246 | 22.3623 | 59.984 | 11.77
26.7265 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.7363 | 32.7754 | 59.9643 | 22.77 | 26.7297 | 21.5578 | 59.9542 | 11.77 | 26.7148 | 22.0264 | 60.0285 | 11.77 | 26.7329 | 22.3626 | 59.984 | 11.77
26.7349 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.7446 | 32.7754 | 59.9643 | 22.77 | 26.738 | 21.5578 | 59.9542 | 11.77 | 26.7231 | 22.0253 | 60.0285 | 11.77 | 26.7412 | 22.3626 | 59.984 | 11.77
26.7432 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.753 | 32.7754 | 59.9643 | 22.77 | 26.7463 | 21.5581 | 59.9542 | 11.77 | 26.7316 | 22.0253 | 60.0285 | 11.77 | 26.7495 | 22.3637 | 59.984 | 11.77
26.7515 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.7613 | 32.7746 | 59.9643 | 22.77 | 26.7548 | 21.5581 | 59.9542 | 11.77 | 26.7399 | 22.0253 | 60.0285 | 11.77 | 26.7578 | 22.3637 | 59.984 | 11.77
26.7599 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.7697 | 32.7746 | 59.9643 | 22.77 | 26.7631 | 21.558 | 59.9542 | 11.77 | 26.7482 | 22.0253 | 60.0285 | 11.77 | 26.7661 | 22.3643 | 59.984 | 11.77
26.7682 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.778 | 32.773 | 59.9643 | 22.77 | 26.7714 | 21.558 | 59.9542 | 11.77 | 26.7565 | 22.0267 | 60.0285 | 11.77 | 26.7744 | 22.3643 | 59.984 | 11.77
26.7765 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.7863 | 32.773 | 59.9643 | 22.77 | 26.7798 | 21.558 | 59.9542 | 11.77 | 26.7649 | 22.0267 | 60.0285 | 11.77 | 26.783 | 22.2125 | 59.984 | 11.77
26.7849 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.7947 | 32.773 | 59.9643 | 22.77 | 26.7881 | 21.558 | 59.9542 | 11.77 | 26.7732 | 22.0267 | 60.0285 | 11.77 | 26.7913 | 22.2125 | 59.984 | 11.77
26.7932 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.803 | 32.773 | 59.9643 | 22.77 | 26.7964 | 21.558 | 59.9542 | 11.77 | 26.7815 | 22.0267 | 60.0285 | 11.77 | 26.7996 | 22.2203 | 59.984 | 11.77
26.8015 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.8113 | 32.7741 | 59.9643 | 22.77 | 26.8048 | 21.558 | 59.9542 | 11.77 | 26.7898 | 22.0267 | 60.0285 | 11.77 | 26.8079 | 22.2203 | 59.984 | 11.77
26.8098 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.8197 | 32.7741 | 59.9643 | 22.77 | 26.8131 | 21.558 | 59.9542 | 11.77 | 26.7982 | 22.0267 | 60.0285 | 11.77 | 26.8162 | 22.2213 | 59.9872 | 11.77
26.8182 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.828 | 32.7741 | 59.9643 | 22.77 | 26.8214 | 21.558 | 59.9542 | 11.77 | 26.8065 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8245 | 22.2213 | 59.9872 | 11.77
26.8265 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.8364 | 32.7741 | 59.9643 | 22.77 | 26.8298 | 21.5596 | 59.9542 | 11.77 | 26.8148 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8328 | 22.2213 | 59.9872 | 11.77
26.8348 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.8447 | 32.7741 | 59.9643 | 22.77 | 26.8381 | 21.5596 | 59.9542 | 11.77 | 26.8231 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8413 | 22.2213 | 59.9872 | 11.77
26.8432 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.853 | 32.7741 | 59.9643 | 22.77 | 26.8464 | 21.5601 | 59.9542 | 11.77 | 26.8314 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8496 | 22.2166 | 59.9872 | 11.77
26.8515 | 33.5634 | 60.0215 | 22.77 | 26.8614 | 32.7741 | 59.9643 | 22.77 | 26.8549 | 21.5601 | 59.9542 | 11.77 | 26.8398 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8579 | 22.2166 | 59.9872 | 11.77
26.8598 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.8697 | 32.7741 | 59.9643 | 22.77 | 26.8632 | 21.5601 | 59.9542 | 11.77 | 26.8481 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8662 | 22.2175 | 59.9872 | 11.77
26.8682 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.8781 | 32.7717 | 59.9643 | 22.77 | 26.8715 | 21.5601 | 59.9542 | 11.77 | 26.8564 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8745 | 22.2175 | 59.9872 | 11.77
26.8765 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.8864 | 32.7717 | 59.9643 | 22.77 | 26.8799 | 21.5601 | 59.9542 | 11.77 | 26.8647 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8828 | 22.2175 | 59.9872 | 11.77
26.8848 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.8947 | 32.7717 | 59.9643 | 22.77 | 26.8882 | 21.5601 | 59.9542 | 11.77 | 26.8732 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8911 | 22.2175 | 59.9872 | 11.77
26.8932 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9031 | 32.7717 | 59.9643 | 22.77 | 26.8965 | 21.5601 | 59.9542 | 11.77 | 26.8815 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.8997 | 22.2176 | 59.9872 | 11.77
26.9015 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9114 | 32.7584 | 59.9635 | 22.77 | 26.9049 | 21.5601 | 59.9542 | 11.77 | 26.8898 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.908 | 22.2176 | 59.9872 | 11.77
26.9098 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9197 | 32.7584 | 59.9635 | 22.77 | 26.9132 | 21.5694 | 59.9542 | 11.77 | 26.8981 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.9163 | 22.2199 | 59.9872 | 11.77
26.9181 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9281 | 32.7584 | 59.9635 | 22.77 | 26.9215 | 21.5694 | 59.9542 | 11.77 | 26.9065 | 22.0278 | 60.0293 | 11.77 | 26.9246 | 22.2199 | 59.9872 | 11.77
26.9265 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9364 | 32.7584 | 59.9635 | 22.77 | 26.9298 | 21.5694 | 59.953 | 11.77 | 26.9148 | 22.0278 | 60.0293 | 11.77 | 26.9329 | 22.1259 | 59.9872 | 11.77
26.9348 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9448 | 32.7584 | 59.9635 | 22.77 | 26.9382 | 21.5694 | 59.953 | 11.77 | 26.9231 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.9412 | 22.1259 | 59.9872 | 11.77
26.9431 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9531 | 32.7584 | 59.9635 | 22.77 | 26.9465 | 21.5694 | 59.953 | 11.77 | 26.9314 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.9495 | 22.1259 | 59.9872 | 11.77
26.9515 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9614 | 32.7577 | 59.9635 | 22.77 | 26.9548 | 21.5694 | 59.953 | 11.77 | 26.9397 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.958 | 22.1259 | 59.9872 | 11.77
26.9598 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9698 | 32.7577 | 59.9635 | 22.77 | 26.9633 | 21.5694 | 59.953 | 11.77 | 26.9481 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.9663 | 22.1286 | 59.9872 | 11.77
26.9681 | 33.553 | 60.0215 | 22.77 | 26.9781 | 32.7664 | 59.9635 | 22.77 | 26.9716 | 21.5694 | 59.953 | 11.77 | 26.9564 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.9746 | 22.1286 | 59.9872 | 11.77
26.9765 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 26.9865 | 32.7664 | 59.9635 | 22.77 | 26.9799 | 21.5694 | 59.953 | 11.77 | 26.9647 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.9829 | 22.1286 | 59.9872 | 11.77
26.9848 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 26.9948 | 32.7664 | 59.9635 | 22.77 | 26.9883 | 21.5694 | 59.953 | 11.77 | 26.973 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.9912 | 22.1286 | 59.9872 | 11.77
26.9931 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0031 | 32.7664 | 59.9635 | 22.77 | 26.9966 | 21.5306 | 59.953 | 11.77 | 26.9814 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 26.9995 | 22.1295 | 59.9872 | 11.77
27.0014 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0115 | 32.7664 | 59.9635 | 22.77 | 27.0049 | 21.5306 | 59.953 | 11.77 | 26.9897 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 27.0078 | 22.1295 | 59.9872 | 11.77
27.0098 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0198 | 32.7664 | 59.9635 | 22.77 | 27.0133 | 21.5306 | 59.953 | 11.77 | 26.998 | 22.0267 | 60.0293 | 11.77 | 27.0164 | 22.1312 | 59.9903 | 11.77
27.0181 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0281 | 32.7657 | 59.9635 | 22.77 | 27.0216 | 21.5306 | 59.953 | 11.77 | 27.0063 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.0247 | 22.1312 | 59.9903 | 11.77
27.0264 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0365 | 32.7657 | 59.9635 | 22.77 | 27.0299 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.0148 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.033 | 22.1312 | 59.9903 | 11.77
27.0348 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0448 | 32.756 | 59.9635 | 22.77 | 27.0383 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.0231 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.0413 | 22.1312 | 59.9903 | 11.77
27.0431 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0532 | 32.756 | 59.9635 | 22.77 | 27.0466 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.0314 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.0496 | 22.1322 | 59.9903 | 11.77
27.0514 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0615 | 32.7181 | 59.9635 | 22.77 | 27.0549 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.0397 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.0579 | 22.1322 | 59.9903 | 11.77
27.0598 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0698 | 32.7181 | 59.9635 | 22.77 | 27.0634 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.0481 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.0662 | 22.1301 | 59.9903 | 11.77
27.0681 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0782 | 32.7181 | 59.9635 | 22.77 | 27.0717 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.0564 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.0745 | 22.1301 | 59.9903 | 11.77
27.0764 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0865 | 32.7181 | 59.9635 | 22.77 | 27.08 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.0647 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.083 | 22.1301 | 59.9903 | 11.77
27.0847 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.0948 | 32.7068 | 59.9635 | 22.77 | 27.0884 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.073 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.0913 | 22.1301 | 59.9903 | 11.77
27.0931 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1032 | 32.7068 | 59.9635 | 22.77 | 27.0967 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.0813 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.0996 | 22.1301 | 59.9903 | 11.77
27.1014 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1115 | 32.7068 | 59.9612 | 22.77 | 27.105 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.0897 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1079 | 22.1301 | 59.9903 | 11.77
27.1097 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1199 | 32.7068 | 59.9612 | 22.77 | 27.1134 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.098 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1162 | 22.1328 | 59.9903 | 11.77
27.1181 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1282 | 32.7012 | 59.9612 | 22.77 | 27.1217 | 21.5208 | 59.953 | 11.77 | 27.1063 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1245 | 22.1328 | 59.9903 | 11.77
27.1264 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1365 | 32.7012 | 59.9612 | 22.77 | 27.13 | 21.5208 | 59.9522 | 11.77 | 27.1146 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1328 | 22.1328 | 59.9903 | 11.77
27.1347 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1449 | 32.7012 | 59.9612 | 22.77 | 27.1383 | 21.5208 | 59.9522 | 11.77 | 27.123 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1414 | 22.1328 | 59.9903 | 11.77
27.1431 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1532 | 32.7012 | 59.9612 | 22.77 | 27.1467 | 21.5208 | 59.9522 | 11.77 | 27.1313 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1497 | 22.1328 | 59.9903 | 11.77
27.1514 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1616 | 32.7012 | 59.9612 | 22.77 | 27.155 | 21.5208 | 59.9522 | 11.77 | 27.1396 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.158 | 22.1328 | 59.9903 | 11.77
27.1597 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1699 | 32.7012 | 59.9612 | 22.77 | 27.1633 | 21.5213 | 59.9522 | 11.77 | 27.1479 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1663 | 22.1328 | 59.9903 | 11.77
27.168 | 33.553 | 60.0219 | 22.77 | 27.1782 | 32.701 | 59.9612 | 22.77 | 27.1718 | 21.5213 | 59.9522 | 11.77 | 27.1564 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1746 | 22.1328 | 59.9903 | 11.77
27.1764 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.1866 | 32.701 | 59.9612 | 22.77 | 27.1801 | 21.5214 | 59.9522 | 11.77 | 27.1647 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1829 | 22.1222 | 59.9903 | 11.77
27.1847 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.1949 | 32.7021 | 59.9612 | 22.77 | 27.1884 | 21.5214 | 59.9522 | 11.77 | 27.173 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1912 | 22.1222 | 59.9903 | 11.77
27.193 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.2032 | 32.7021 | 59.9612 | 22.77 | 27.1968 | 21.523 | 59.9522 | 11.77 | 27.1813 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.1997 | 22.1222 | 59.9903 | 11.77
27.2014 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.2116 | 32.7021 | 59.9612 | 22.77 | 27.2051 | 21.523 | 59.9522 | 11.77 | 27.1896 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.208 | 22.1222 | 59.9903 | 11.77
27.2097 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.2199 | 32.7021 | 59.9612 | 22.77 | 27.2134 | 21.523 | 59.9522 | 11.77 | 27.198 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2163 | 22.1222 | 59.993 | 11.77
27.218 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.2283 | 32.7006 | 59.9612 | 22.77 | 27.2218 | 21.523 | 59.9522 | 11.77 | 27.2063 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2246 | 22.1222 | 59.993 | 11.77
27.2264 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.2366 | 32.7006 | 59.9612 | 22.77 | 27.2301 | 21.523 | 59.9522 | 11.77 | 27.2146 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2329 | 22.1222 | 59.993 | 11.77
27.2347 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.2449 | 32.7 | 59.9612 | 22.77 | 27.2384 | 21.523 | 59.9522 | 11.77 | 27.2229 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2412 | 22.1222 | 59.993 | 11.77
27.243 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.2533 | 32.7 | 59.9612 | 22.77 | 27.2468 | 21.523 | 59.9522 | 11.77 | 27.2313 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2495 | 22.1232 | 59.993 | 11.77
27.2514 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.2616 | 32.7 | 59.9612 | 22.77 | 27.2551 | 21.523 | 59.9522 | 11.77 | 27.2396 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2581 | 22.1232 | 59.993 | 11.77
27.2597 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.27 | 32.7 | 59.9612 | 22.77 | 27.2634 | 21.5163 | 59.9522 | 11.77 | 27.2479 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2664 | 22.1232 | 59.993 | 11.77
27.268 | 33.5453 | 60.0219 | 22.77 | 27.2783 | 32.7 | 59.9612 | 22.77 | 27.2719 | 21.5163 | 59.9522 | 11.77 | 27.2562 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2747 | 22.1232 | 59.993 | 11.77
27.2763 | 33.5493 | 60.0219 | 22.77 | 27.2866 | 32.7 | 59.9612 | 22.77 | 27.2802 | 21.5102 | 59.9522 | 11.77 | 27.2646 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.283 | 22.1232 | 59.993 | 11.77
27.2847 | 33.5493 | 60.0219 | 22.77 | 27.295 | 32.7 | 59.9612 | 22.77 | 27.2885 | 21.5102 | 59.9522 | 11.77 | 27.2729 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2913 | 22.1232 | 59.993 | 11.77
27.293 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.3033 | 32.7 | 59.9612 | 22.77 | 27.2969 | 21.5102 | 59.9522 | 11.77 | 27.2812 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.2996 | 22.1211 | 59.993 | 11.77
27.3013 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.3116 | 32.7 | 59.9596 | 22.77 | 27.3052 | 21.5102 | 59.9522 | 11.77 | 27.2896 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.3079 | 22.1211 | 59.993 | 11.77
27.3097 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.32 | 32.7 | 59.9596 | 22.77 | 27.3135 | 21.5102 | 59.9522 | 11.77 | 27.298 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.3162 | 22.1211 | 59.993 | 11.77
27.318 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.3283 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3219 | 21.5102 | 59.9522 | 11.77 | 27.3063 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.3247 | 22.1211 | 59.993 | 11.77
27.3263 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.3367 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3302 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3146 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.333 | 22.1211 | 59.993 | 11.77
27.3347 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.345 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3385 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3229 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.3413 | 22.1211 | 59.993 | 11.77
27.343 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.3533 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3469 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3312 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.3496 | 22.1211 | 59.993 | 11.77
27.3513 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.3617 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3552 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3396 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.3579 | 22.1211 | 59.993 | 11.77
27.3596 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.37 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3635 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3479 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.3662 | 22.1179 | 59.993 | 11.77
27.368 | 33.5544 | 60.0219 | 22.77 | 27.3784 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3719 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3562 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.3745 | 22.1179 | 59.993 | 11.77
27.3763 | 33.4275 | 60.0223 | 22.77 | 27.3867 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3802 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3645 | 22.0267 | 60.0298 | 11.77 | 27.3831 | 22.1179 | 59.993 | 11.77
27.3846 | 33.4275 | 60.0223 | 22.77 | 27.3951 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3885 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3729 | 21.9201 | 60.0298 | 11.77 | 27.3914 | 22.1179 | 59.993 | 11.77
27.393 | 33.4275 | 60.0223 | 22.77 | 27.4034 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.3969 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3812 | 21.9201 | 60.0298 | 11.77 | 27.3997 | 22.1179 | 59.993 | 11.77
27.4013 | 33.4275 | 60.0223 | 22.77 | 27.4117 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.4053 | 21.5023 | 59.9506 | 11.77 | 27.3895 | 21.9201 | 60.0298 | 11.77 | 27.408 | 22.1179 | 59.993 | 11.77
27.4096 | 33.4328 | 60.0223 | 22.77 | 27.4201 | 32.6221 | 59.9596 | 22.77 | 27.4136 | 21.5028 | 59.9506 | 11.77 | 27.3978 | 21.9201 | 60.0298 | 11.77 | 27.4163 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.418 | 33.4328 | 60.0223 | 22.77 | 27.4284 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4219 | 21.5028 | 59.9506 | 11.77 | 27.4062 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.4246 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.4263 | 33.4328 | 60.0223 | 22.77 | 27.4367 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4303 | 21.5028 | 59.9506 | 11.77 | 27.4146 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.4329 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.4346 | 33.4328 | 60.0223 | 22.77 | 27.4451 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4386 | 21.5028 | 59.9506 | 11.77 | 27.4229 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.4414 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.4429 | 33.4328 | 60.0223 | 22.77 | 27.4534 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4469 | 21.5028 | 59.9506 | 11.77 | 27.4312 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.4497 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.4513 | 33.4328 | 60.0223 | 22.77 | 27.4618 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4553 | 21.5028 | 59.9506 | 11.77 | 27.4395 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.458 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.4596 | 33.4493 | 60.0223 | 22.77 | 27.4701 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4636 | 21.5045 | 59.9506 | 11.77 | 27.4479 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.4663 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.4679 | 33.4493 | 60.0223 | 22.77 | 27.4784 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4719 | 21.5045 | 59.9506 | 11.77 | 27.4562 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.4746 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.4763 | 33.4641 | 60.0223 | 22.77 | 27.4868 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4803 | 21.5045 | 59.9506 | 11.77 | 27.4645 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.4829 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.4846 | 33.4641 | 60.0223 | 22.77 | 27.4951 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4886 | 21.5045 | 59.9506 | 11.77 | 27.4728 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.4912 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.4929 | 33.4537 | 60.0223 | 22.77 | 27.5034 | 32.6128 | 59.9596 | 22.77 | 27.4969 | 21.3395 | 59.9506 | 11.77 | 27.4812 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.4995 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5013 | 33.4537 | 60.0223 | 22.77 | 27.5118 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.5054 | 21.3395 | 59.9506 | 11.77 | 27.4895 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.5081 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5096 | 33.3918 | 60.0223 | 22.77 | 27.5201 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.5137 | 21.3395 | 59.9506 | 11.77 | 27.4978 | 21.9201 | 60.0294 | 11.77 | 27.5164 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5179 | 33.3918 | 60.0223 | 22.77 | 27.5285 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.522 | 21.3395 | 59.9506 | 11.77 | 27.5061 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.5247 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5262 | 33.3957 | 60.0223 | 22.77 | 27.5368 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.5304 | 21.34 | 59.9494 | 11.77 | 27.5145 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.533 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5346 | 33.3957 | 60.0223 | 22.77 | 27.5451 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.5387 | 21.34 | 59.9494 | 11.77 | 27.5228 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.5413 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5429 | 33.3394 | 60.0223 | 22.77 | 27.5535 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.547 | 21.34 | 59.9494 | 11.77 | 27.5311 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.5496 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5512 | 33.3394 | 60.0223 | 22.77 | 27.5618 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.5554 | 21.34 | 59.9494 | 11.77 | 27.5394 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.5579 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5596 | 33.3357 | 60.0223 | 22.77 | 27.5702 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.5637 | 21.34 | 59.9494 | 11.77 | 27.5479 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.5664 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5679 | 33.3357 | 60.0223 | 22.77 | 27.5785 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.572 | 21.34 | 59.9494 | 11.77 | 27.5562 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.5747 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5762 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.5869 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.5804 | 21.3431 | 59.9494 | 11.77 | 27.5645 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.583 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5846 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.5952 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.5887 | 21.3431 | 59.9494 | 11.77 | 27.5728 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.5913 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.5929 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.6035 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.597 | 21.3448 | 59.9494 | 11.77 | 27.5811 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.5996 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.6012 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.6118 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6055 | 21.3448 | 59.9494 | 11.77 | 27.5895 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.6079 | 22.1179 | 59.9946 | 11.77
27.6096 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.6202 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6138 | 21.233 | 59.9494 | 11.77 | 27.5978 | 21.9135 | 60.0294 | 11.77 | 27.6162 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6179 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.6285 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6221 | 21.233 | 59.9494 | 11.77 | 27.6061 | 21.9135 | 60.0298 | 11.77 | 27.6248 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6262 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.6369 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6305 | 21.233 | 59.9494 | 11.77 | 27.6144 | 21.9135 | 60.0298 | 11.77 | 27.6331 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6345 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.6452 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6388 | 21.233 | 59.9494 | 11.77 | 27.6228 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.6414 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6429 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.6536 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6471 | 21.233 | 59.9494 | 11.77 | 27.6311 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.6497 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6512 | 33.3357 | 60.0247 | 22.77 | 27.6619 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6554 | 21.233 | 59.9494 | 11.77 | 27.6394 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.658 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6595 | 33.3401 | 60.0247 | 22.77 | 27.6702 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6638 | 21.2361 | 59.9494 | 11.77 | 27.6477 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.6663 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6679 | 33.3401 | 60.0247 | 22.77 | 27.6786 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6721 | 21.2361 | 59.9494 | 11.77 | 27.6561 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.6746 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6762 | 33.3401 | 60.0247 | 22.77 | 27.6869 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6804 | 21.2364 | 59.9494 | 11.77 | 27.6644 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.6829 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6845 | 33.3401 | 60.0247 | 22.77 | 27.6953 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6888 | 21.2364 | 59.9494 | 11.77 | 27.6727 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.6914 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.6928 | 33.3401 | 60.0247 | 22.77 | 27.7036 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.6971 | 21.2364 | 59.9494 | 11.77 | 27.681 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.6997 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7012 | 33.3401 | 60.0247 | 22.77 | 27.7119 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.7054 | 21.2364 | 59.9494 | 11.77 | 27.6893 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.708 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7095 | 33.3472 | 60.0247 | 22.77 | 27.7203 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.7139 | 21.2364 | 59.9494 | 11.77 | 27.6978 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7163 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7178 | 33.3472 | 60.0247 | 22.77 | 27.7286 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.7222 | 21.2364 | 59.9494 | 11.77 | 27.7061 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7246 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7262 | 33.4045 | 60.0247 | 22.77 | 27.7369 | 32.6128 | 59.958 | 22.77 | 27.7305 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.7144 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7329 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7345 | 33.4045 | 60.0247 | 22.77 | 27.7453 | 32.6132 | 59.958 | 22.77 | 27.7389 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.7227 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7412 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7428 | 33.4045 | 60.0247 | 22.77 | 27.7536 | 32.6132 | 59.958 | 22.77 | 27.7472 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.7311 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7498 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7512 | 33.4045 | 60.0247 | 22.77 | 27.762 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.7555 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.7394 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7581 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7595 | 33.4073 | 60.0247 | 22.77 | 27.7703 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.7639 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.7477 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7664 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7678 | 33.4073 | 60.0247 | 22.77 | 27.7787 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.7722 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.756 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7747 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7761 | 33.4116 | 60.027 | 22.77 | 27.787 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.7805 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.7644 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.783 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7845 | 33.4116 | 60.027 | 22.77 | 27.7953 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.7889 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.7727 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7913 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.7928 | 33.4103 | 60.027 | 22.77 | 27.8036 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.7972 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.781 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.7996 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8011 | 33.4103 | 60.027 | 22.77 | 27.812 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.8055 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.7893 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.8081 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8095 | 33.4103 | 60.027 | 22.77 | 27.8203 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.814 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.7976 | 21.9091 | 60.0298 | 11.77 | 27.8164 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8178 | 33.4103 | 60.027 | 22.77 | 27.8287 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.8223 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.806 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.8247 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8261 | 33.4103 | 60.027 | 22.77 | 27.837 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.8306 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.8143 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.833 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8345 | 33.4103 | 60.027 | 22.77 | 27.8454 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.839 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.8226 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.8413 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8428 | 33.4157 | 60.027 | 22.77 | 27.8537 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.8473 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.8309 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.8496 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8511 | 33.4157 | 60.027 | 22.77 | 27.862 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.8556 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.8394 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.8579 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8594 | 33.4229 | 60.027 | 22.77 | 27.8704 | 32.6221 | 59.958 | 22.77 | 27.864 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.8477 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.8665 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8678 | 33.4229 | 60.027 | 22.77 | 27.8787 | 32.6346 | 59.958 | 22.77 | 27.8723 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.856 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.8748 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8761 | 33.4229 | 60.027 | 22.77 | 27.8871 | 32.6346 | 59.958 | 22.77 | 27.8806 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.8643 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.8831 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8844 | 33.4229 | 60.027 | 22.77 | 27.8954 | 32.6346 | 59.958 | 22.77 | 27.889 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.8727 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.8914 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.8928 | 33.4229 | 60.027 | 22.77 | 27.9037 | 32.6346 | 59.958 | 22.77 | 27.8973 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.881 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.8997 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.9011 | 33.4229 | 60.027 | 22.77 | 27.9121 | 32.6333 | 59.9592 | 22.77 | 27.9056 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.8893 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.908 | 22.1179 | 59.9942 | 11.77
27.9094 | 33.4229 | 60.027 | 22.77 | 27.9204 | 32.6333 | 59.9592 | 22.77 | 27.9141 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.8976 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9163 | 22.12 | 59.9942 | 11.77
27.9178 | 33.4229 | 60.027 | 22.77 | 27.9287 | 32.6333 | 59.9592 | 22.77 | 27.9224 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.906 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9246 | 22.12 | 59.9942 | 11.77
27.9261 | 33.4354 | 60.027 | 22.77 | 27.9371 | 32.6333 | 59.9592 | 22.77 | 27.9307 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9143 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9331 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
27.9344 | 33.4354 | 60.027 | 22.77 | 27.9454 | 32.6333 | 59.9592 | 22.77 | 27.9391 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9226 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9414 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
27.9427 | 33.4354 | 60.027 | 22.77 | 27.9538 | 32.6333 | 59.9592 | 22.77 | 27.9474 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9309 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9497 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
27.9511 | 33.4354 | 60.027 | 22.77 | 27.9621 | 32.6333 | 59.9592 | 22.77 | 27.9557 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9392 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.958 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
27.9594 | 33.4354 | 60.027 | 22.77 | 27.9704 | 32.6333 | 59.9592 | 22.77 | 27.9641 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9476 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9663 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
27.9677 | 33.4354 | 60.027 | 22.77 | 27.9788 | 32.6337 | 59.9592 | 22.77 | 27.9724 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9559 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9746 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
27.9761 | 33.4263 | 60.0293 | 22.77 | 27.9871 | 32.6337 | 59.9592 | 22.77 | 27.9807 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9642 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9829 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
27.9844 | 33.4263 | 60.0293 | 22.77 | 27.9955 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 27.9891 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9725 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9915 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
27.9927 | 33.4291 | 60.0293 | 22.77 | 28.0038 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 27.9974 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.981 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 27.9998 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
28.001 | 33.4291 | 60.0293 | 22.77 | 28.0121 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.0057 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9893 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0081 | 22.119 | 59.9942 | 11.77
28.0094 | 33.4291 | 60.0293 | 22.77 | 28.0205 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.014 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 27.9976 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0164 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.0177 | 33.4291 | 60.0293 | 22.77 | 28.0288 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.0225 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0059 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0247 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.026 | 33.4291 | 60.0293 | 22.77 | 28.0371 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.0308 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0143 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.033 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.0344 | 33.4291 | 60.0293 | 22.77 | 28.0455 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.0391 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0226 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0413 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.0427 | 33.4521 | 60.0293 | 22.77 | 28.0538 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.0475 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0309 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0498 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.051 | 33.4521 | 60.0293 | 22.77 | 28.0622 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.0558 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0392 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0581 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.0594 | 33.4521 | 60.0293 | 22.77 | 28.0705 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.0641 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0475 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0664 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.0677 | 33.4521 | 60.0293 | 22.77 | 28.0789 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.0725 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0559 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0747 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.076 | 33.435 | 60.0293 | 22.77 | 28.0872 | 32.639 | 59.9592 | 22.77 | 28.0808 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0642 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.083 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.0843 | 33.435 | 60.0293 | 22.77 | 28.0955 | 32.4817 | 59.9592 | 22.77 | 28.0891 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0725 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0913 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.0927 | 33.3808 | 60.0293 | 22.77 | 28.1039 | 32.4817 | 59.9592 | 22.77 | 28.0975 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0808 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.0996 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.101 | 33.3808 | 60.0293 | 22.77 | 28.1122 | 32.482 | 59.9604 | 22.77 | 28.1058 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0892 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.1079 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
28.1093 | 33.3808 | 60.0293 | 22.77 | 28.1205 | 32.482 | 59.9604 | 22.77 | 28.1141 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.0975 | 21.9091 | 60.0294 | 11.77 | 28.1165 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.1177 | 33.3808 | 60.0293 | 22.77 | 28.1289 | 32.482 | 59.9604 | 22.77 | 28.1226 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.1058 | 21.9142 | 60.0294 | 11.77 | 28.1248 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.126 | 33.39 | 60.0293 | 22.77 | 28.1372 | 32.482 | 59.9604 | 22.77 | 28.1309 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.1141 | 21.9142 | 60.0294 | 11.77 | 28.1331 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.1343 | 33.39 | 60.0293 | 22.77 | 28.1456 | 32.482 | 59.9604 | 22.77 | 28.1392 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.1226 | 21.9142 | 60.0294 | 11.77 | 28.1414 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.1426 | 33.3946 | 60.0293 | 22.77 | 28.1539 | 32.482 | 59.9604 | 22.77 | 28.1476 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.1309 | 21.9142 | 60.0294 | 11.77 | 28.1497 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.151 | 33.3946 | 60.0293 | 22.77 | 28.1622 | 32.4795 | 59.9604 | 22.77 | 28.1559 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.1392 | 21.9119 | 60.0294 | 11.77 | 28.158 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.1593 | 33.3945 | 60.0293 | 22.77 | 28.1706 | 32.4795 | 59.9604 | 22.77 | 28.1642 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.1475 | 21.9119 | 60.0294 | 11.77 | 28.1663 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.1676 | 33.3945 | 60.0293 | 22.77 | 28.1789 | 32.4795 | 59.9604 | 22.77 | 28.1726 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.1559 | 21.9087 | 60.0294 | 11.77 | 28.1748 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.176 | 33.3855 | 60.0321 | 22.77 | 28.1873 | 32.4795 | 59.9604 | 22.77 | 28.1809 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.1642 | 21.9087 | 60.0294 | 11.77 | 28.1831 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.1843 | 33.3855 | 60.0321 | 22.77 | 28.1956 | 32.4795 | 59.9604 | 22.77 | 28.1892 | 21.2364 | 59.9483 | 11.77 | 28.1725 | 21.9087 | 60.0294 | 11.77 | 28.1914 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.1926 | 33.3785 | 60.0321 | 22.77 | 28.2039 | 32.4795 | 59.9604 | 22.77 | 28.1976 | 21.2443 | 59.9483 | 11.77 | 28.1808 | 21.9087 | 60.0294 | 11.77 | 28.1997 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.2009 | 33.3785 | 60.0321 | 22.77 | 28.2123 | 32.4801 | 59.9604 | 22.77 | 28.2059 | 21.2443 | 59.9483 | 11.77 | 28.1891 | 21.9087 | 60.0294 | 11.77 | 28.208 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
28.2093 | 33.3785 | 60.0321 | 22.77 | 28.2206 | 32.4801 | 59.9604 | 22.77 | 28.2142 | 21.2442 | 59.9483 | 11.77 | 28.1975 | 21.9087 | 60.0294 | 11.77 | 28.2163 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2176 | 33.3785 | 60.0321 | 22.77 | 28.2289 | 32.4801 | 59.9604 | 22.77 | 28.2227 | 21.2442 | 59.9483 | 11.77 | 28.2058 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.2246 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2259 | 33.3785 | 60.0321 | 22.77 | 28.2373 | 32.4801 | 59.9604 | 22.77 | 28.231 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2141 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.2332 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2343 | 33.3785 | 60.0321 | 22.77 | 28.2456 | 32.4933 | 59.9604 | 22.77 | 28.2393 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2224 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.2415 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2426 | 33.3724 | 60.0321 | 22.77 | 28.254 | 32.4933 | 59.9604 | 22.77 | 28.2477 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2308 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.2498 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2509 | 33.3724 | 60.0321 | 22.77 | 28.2623 | 32.4857 | 59.9604 | 22.77 | 28.256 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2391 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.2581 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2593 | 33.3724 | 60.0321 | 22.77 | 28.2706 | 32.4857 | 59.9604 | 22.77 | 28.2643 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2474 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.2664 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2676 | 33.3724 | 60.0321 | 22.77 | 28.279 | 32.4857 | 59.9604 | 22.77 | 28.2727 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2557 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.2747 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2759 | 33.3724 | 60.0321 | 22.77 | 28.2873 | 32.4857 | 59.9604 | 22.77 | 28.281 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2642 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.283 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2842 | 33.3724 | 60.0321 | 22.77 | 28.2957 | 32.4527 | 59.9604 | 22.77 | 28.2893 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2725 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.2913 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.2926 | 33.3816 | 60.0321 | 22.77 | 28.304 | 32.4527 | 59.9604 | 22.77 | 28.2977 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2808 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.2998 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3009 | 33.3816 | 60.0321 | 22.77 | 28.3123 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.306 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2891 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3081 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3092 | 33.3816 | 60.0321 | 22.77 | 28.3207 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3143 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.2974 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3164 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3176 | 33.3816 | 60.0321 | 22.77 | 28.329 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3228 | 21.2437 | 59.9483 | 11.77 | 28.3058 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3247 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3259 | 33.3816 | 60.0321 | 22.77 | 28.3373 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3311 | 21.2437 | 59.9491 | 11.77 | 28.3141 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.333 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3342 | 33.3816 | 60.0321 | 22.77 | 28.3457 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3394 | 21.2437 | 59.9491 | 11.77 | 28.3224 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3413 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3425 | 33.3862 | 60.0321 | 22.77 | 28.354 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3478 | 21.2437 | 59.9491 | 11.77 | 28.3307 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3496 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3509 | 33.3862 | 60.0321 | 22.77 | 28.3624 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3561 | 21.2437 | 59.9491 | 11.77 | 28.3391 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3582 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3592 | 33.3851 | 60.0321 | 22.77 | 28.3707 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3644 | 21.2362 | 59.9491 | 11.77 | 28.3474 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3665 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3675 | 33.3851 | 60.0321 | 22.77 | 28.3791 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3727 | 21.2362 | 59.9491 | 11.77 | 28.3557 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3748 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3759 | 33.3851 | 60.0337 | 22.77 | 28.3874 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3811 | 21.2362 | 59.9491 | 11.77 | 28.364 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3831 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3842 | 33.3851 | 60.0337 | 22.77 | 28.3957 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3894 | 21.2362 | 59.9491 | 11.77 | 28.3724 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3914 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.3925 | 33.3851 | 60.0337 | 22.77 | 28.4041 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.3977 | 21.2362 | 59.9491 | 11.77 | 28.3807 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.3997 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.4008 | 33.3851 | 60.0337 | 22.77 | 28.4124 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.4061 | 21.2362 | 59.9491 | 11.77 | 28.389 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.408 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.4092 | 33.3851 | 60.0337 | 22.77 | 28.4207 | 32.4476 | 59.962 | 22.77 | 28.4144 | 21.2362 | 59.9491 | 11.77 | 28.3973 | 21.9087 | 60.029 | 11.77 | 28.4165 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.4175 | 33.3851 | 60.0337 | 22.77 | 28.4291 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4227 | 21.2362 | 59.9491 | 11.77 | 28.4058 | 21.9087 | 60.0285 | 11.77 | 28.4248 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.4258 | 33.3898 | 60.0337 | 22.77 | 28.4374 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4312 | 21.236 | 59.9491 | 11.77 | 28.4141 | 21.9087 | 60.0285 | 11.77 | 28.4331 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.4342 | 33.3898 | 60.0337 | 22.77 | 28.4457 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4395 | 21.236 | 59.9491 | 11.77 | 28.4224 | 21.9087 | 60.0285 | 11.77 | 28.4414 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.4425 | 33.3898 | 60.0337 | 22.77 | 28.4541 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4478 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.4307 | 21.9087 | 60.0285 | 11.77 | 28.4497 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.4508 | 33.3898 | 60.0337 | 22.77 | 28.4624 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4562 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.439 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.458 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.4591 | 33.3888 | 60.0337 | 22.77 | 28.4708 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4645 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.4474 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.4663 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.4675 | 33.3888 | 60.0337 | 22.77 | 28.4791 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4728 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.4557 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.4746 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.4758 | 33.4022 | 60.0337 | 22.77 | 28.4875 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4812 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.464 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.4832 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.4841 | 33.4022 | 60.0337 | 22.77 | 28.4958 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4895 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.4723 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.4915 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.4925 | 33.4022 | 60.0337 | 22.77 | 28.5041 | 32.4479 | 59.962 | 22.77 | 28.4978 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.4807 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.4998 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5008 | 33.4022 | 60.0337 | 22.77 | 28.5125 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5062 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.489 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5081 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5091 | 33.4022 | 60.0337 | 22.77 | 28.5208 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5145 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.4973 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5164 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5174 | 33.4022 | 60.0337 | 22.77 | 28.5291 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5228 | 21.2426 | 59.9491 | 11.77 | 28.5056 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5247 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5258 | 33.4069 | 60.0337 | 22.77 | 28.5375 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5312 | 21.2426 | 59.9499 | 11.77 | 28.514 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.533 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5341 | 33.4069 | 60.0337 | 22.77 | 28.5458 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5396 | 21.2426 | 59.9499 | 11.77 | 28.5223 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5415 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5424 | 33.4059 | 60.0337 | 22.77 | 28.5542 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5479 | 21.2426 | 59.9499 | 11.77 | 28.5306 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5498 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5508 | 33.4059 | 60.0337 | 22.77 | 28.5625 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5563 | 21.2426 | 59.9499 | 11.77 | 28.5389 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5581 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5591 | 33.4059 | 60.0337 | 22.77 | 28.5708 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5646 | 21.2505 | 59.9499 | 11.77 | 28.5474 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5664 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5674 | 33.4059 | 60.0337 | 22.77 | 28.5792 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5729 | 21.2505 | 59.9499 | 11.77 | 28.5557 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5747 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5757 | 33.3988 | 60.0356 | 22.77 | 28.5875 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5813 | 21.2505 | 59.9499 | 11.77 | 28.564 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.583 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5841 | 33.3988 | 60.0356 | 22.77 | 28.5959 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5896 | 21.2505 | 59.9499 | 11.77 | 28.5723 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5913 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.5924 | 33.3988 | 60.0356 | 22.77 | 28.6042 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.5979 | 21.2505 | 59.9499 | 11.77 | 28.5806 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.5999 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.6007 | 33.3988 | 60.0356 | 22.77 | 28.6125 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6063 | 21.2505 | 59.9499 | 11.77 | 28.589 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.6082 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.6091 | 33.3988 | 60.0356 | 22.77 | 28.6208 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6146 | 21.2499 | 59.9499 | 11.77 | 28.5973 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.6165 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.6174 | 33.3988 | 60.0356 | 22.77 | 28.6292 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6229 | 21.2499 | 59.9499 | 11.77 | 28.6056 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.6248 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.6257 | 33.3988 | 60.0356 | 22.77 | 28.6375 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6313 | 21.2499 | 59.9499 | 11.77 | 28.6139 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.6331 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.634 | 33.3988 | 60.0356 | 22.77 | 28.6459 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6396 | 21.2499 | 59.9499 | 11.77 | 28.6223 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.6414 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.6424 | 33.4048 | 60.0356 | 22.77 | 28.6542 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6479 | 21.2499 | 59.9499 | 11.77 | 28.6306 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.6497 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.6507 | 33.4048 | 60.0356 | 22.77 | 28.6626 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6564 | 21.2499 | 59.9499 | 11.77 | 28.6389 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.6582 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.659 | 33.3987 | 60.0356 | 22.77 | 28.6709 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6647 | 21.2482 | 59.9499 | 11.77 | 28.6472 | 21.8566 | 60.0285 | 11.77 | 28.6665 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.6674 | 33.3987 | 60.0356 | 22.77 | 28.6792 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.673 | 21.2482 | 59.9499 | 11.77 | 28.6556 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.6748 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.6757 | 33.2914 | 60.0356 | 22.77 | 28.6876 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6813 | 21.2482 | 59.9499 | 11.77 | 28.6639 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.6831 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.684 | 33.2914 | 60.0356 | 22.77 | 28.6959 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.6897 | 21.2482 | 59.9499 | 11.77 | 28.6722 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.6914 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.6923 | 33.2914 | 60.0356 | 22.77 | 28.7043 | 32.4479 | 59.9624 | 22.77 | 28.698 | 21.2482 | 59.9499 | 11.77 | 28.6805 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.6997 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.7007 | 33.2914 | 60.0356 | 22.77 | 28.7126 | 32.4479 | 59.9627 | 22.77 | 28.7063 | 21.2482 | 59.9499 | 11.77 | 28.6888 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.708 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.709 | 33.2914 | 60.0356 | 22.77 | 28.7209 | 32.4479 | 59.9627 | 22.77 | 28.7147 | 21.2537 | 59.9499 | 11.77 | 28.6973 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7163 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.7173 | 33.2914 | 60.0356 | 22.77 | 28.7293 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.723 | 21.2537 | 59.9499 | 11.77 | 28.7056 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7249 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.7257 | 33.2982 | 60.0356 | 22.77 | 28.7376 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.7313 | 21.2537 | 59.951 | 11.77 | 28.7139 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7332 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.734 | 33.2982 | 60.0356 | 22.77 | 28.7459 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.7397 | 21.2537 | 59.951 | 11.77 | 28.7222 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7415 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.7423 | 33.2902 | 60.0356 | 22.77 | 28.7543 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.748 | 21.2537 | 59.951 | 11.77 | 28.7306 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7498 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.7506 | 33.2902 | 60.0356 | 22.77 | 28.7626 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.7563 | 21.2537 | 59.951 | 11.77 | 28.7389 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7581 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.759 | 33.2902 | 60.0356 | 22.77 | 28.771 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.7648 | 21.2537 | 59.951 | 11.77 | 28.7472 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7664 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.7673 | 33.2902 | 60.0356 | 22.77 | 28.7793 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.7731 | 21.2537 | 59.951 | 11.77 | 28.7555 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7747 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.7756 | 33.2902 | 60.0368 | 22.77 | 28.7876 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.7814 | 21.252 | 59.951 | 11.77 | 28.7639 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7832 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.784 | 33.2902 | 60.0368 | 22.77 | 28.796 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.7898 | 21.252 | 59.951 | 11.77 | 28.7722 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7915 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.7923 | 33.2902 | 60.0368 | 22.77 | 28.8043 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.7981 | 21.2586 | 59.951 | 11.77 | 28.7805 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.7998 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.8006 | 33.2902 | 60.0368 | 22.77 | 28.8127 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8064 | 21.2586 | 59.951 | 11.77 | 28.7888 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8081 | 22.1206 | 59.993 | 11.77
28.8089 | 33.2902 | 60.0368 | 22.77 | 28.821 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8148 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.7972 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8164 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.8173 | 33.2902 | 60.0368 | 22.77 | 28.8293 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8231 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8055 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8247 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.8256 | 33.2925 | 60.0368 | 22.77 | 28.8377 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8314 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8138 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.833 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.8339 | 33.2925 | 60.0368 | 22.77 | 28.846 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8398 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8221 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8416 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.8423 | 33.2925 | 60.0368 | 22.77 | 28.8543 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8481 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8304 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8499 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.8506 | 33.2925 | 60.0368 | 22.77 | 28.8627 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8564 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8389 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8582 | 22.1206 | 59.9934 | 11.77
28.8589 | 33.2925 | 60.0368 | 22.77 | 28.871 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8649 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8472 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8665 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.8672 | 33.2925 | 60.0368 | 22.77 | 28.8794 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8732 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8555 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8748 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.8756 | 33.2857 | 60.0368 | 22.77 | 28.8877 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8815 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8638 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8831 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.8839 | 33.2857 | 60.0368 | 22.77 | 28.896 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8899 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8722 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8914 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.8922 | 33.2857 | 60.0368 | 22.77 | 28.9044 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.8982 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8805 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.8997 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9005 | 33.2857 | 60.0368 | 22.77 | 28.9127 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9065 | 21.2585 | 59.951 | 11.77 | 28.8888 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9082 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9089 | 33.2917 | 60.0368 | 22.77 | 28.9211 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9149 | 21.2563 | 59.951 | 11.77 | 28.8971 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9165 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9172 | 33.2917 | 60.0368 | 22.77 | 28.9294 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9232 | 21.2563 | 59.951 | 11.77 | 28.9055 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9248 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9255 | 33.2963 | 60.0368 | 22.77 | 28.9377 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9315 | 21.2563 | 59.9526 | 11.77 | 28.9138 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9331 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9339 | 33.2963 | 60.0368 | 22.77 | 28.9461 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9398 | 21.2563 | 59.9526 | 11.77 | 28.9221 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9414 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9422 | 33.2963 | 60.0368 | 22.77 | 28.9544 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9482 | 21.2561 | 59.9526 | 11.77 | 28.9304 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9497 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9505 | 33.2963 | 60.0368 | 22.77 | 28.9627 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9565 | 21.2561 | 59.9526 | 11.77 | 28.9388 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.958 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9588 | 33.3097 | 60.0368 | 22.77 | 28.9711 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9648 | 21.2561 | 59.9526 | 11.77 | 28.9471 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9666 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9672 | 33.3097 | 60.0368 | 22.77 | 28.9794 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9733 | 21.2561 | 59.9526 | 11.77 | 28.9554 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9749 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9755 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 28.9878 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9816 | 21.2561 | 59.9525 | 11.77 | 28.9637 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9832 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9838 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 28.9961 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9899 | 21.2561 | 59.9525 | 11.77 | 28.972 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9915 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
28.9922 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0044 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 28.9983 | 21.2561 | 59.9525 | 11.77 | 28.9805 | 21.8555 | 60.0285 | 11.77 | 28.9998 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
29.0005 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0128 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0066 | 21.2561 | 59.9525 | 11.77 | 28.9888 | 21.8577 | 60.0285 | 11.77 | 29.0081 | 22.1211 | 59.9934 | 11.77
29.0088 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0211 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0149 | 21.2561 | 59.9525 | 11.77 | 28.9971 | 21.8577 | 60.0285 | 11.77 | 29.0164 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
29.0171 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0294 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0233 | 21.2561 | 59.9525 | 11.77 | 29.0054 | 21.8577 | 60.0285 | 11.77 | 29.0249 | 22.1211 | 59.9938 | 11.77
29.0255 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0378 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0316 | 21.2561 | 59.9525 | 11.77 | 29.0138 | 21.8577 | 60.0285 | 11.77 | 29.0332 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.0338 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0461 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0399 | 21.2561 | 59.9525 | 11.77 | 29.0221 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.0415 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.0421 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0545 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0483 | 21.2641 | 59.9525 | 11.77 | 29.0304 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.0498 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.0505 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0628 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0566 | 21.2641 | 59.9525 | 11.77 | 29.0387 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.0581 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.0588 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0711 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0649 | 21.2636 | 59.9525 | 11.77 | 29.0471 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.0664 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.0671 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0795 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0734 | 21.2636 | 59.9525 | 11.77 | 29.0554 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.0747 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.0754 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0878 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0817 | 21.2636 | 59.9525 | 11.77 | 29.0637 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.0833 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.0838 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.0962 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.09 | 21.2636 | 59.9525 | 11.77 | 29.072 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.0916 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.0921 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1045 | 32.4572 | 59.9627 | 22.77 | 29.0984 | 21.2635 | 59.9525 | 11.77 | 29.0804 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.0999 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1004 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1128 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.1067 | 21.2635 | 59.9525 | 11.77 | 29.0887 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.1082 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1087 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1212 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.115 | 21.2635 | 59.9525 | 11.77 | 29.097 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.1165 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1171 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1295 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.1234 | 21.2635 | 59.9525 | 11.77 | 29.1053 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.1248 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1254 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1378 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.1317 | 21.2635 | 59.9537 | 11.77 | 29.1136 | 21.8608 | 60.0285 | 11.77 | 29.1331 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1337 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1462 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.14 | 21.2635 | 59.9537 | 11.77 | 29.1221 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.1414 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1421 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1545 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.1483 | 21.2635 | 59.9537 | 11.77 | 29.1304 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.1499 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1504 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1629 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.1567 | 21.2635 | 59.9537 | 11.77 | 29.1387 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.1582 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1587 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1712 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.165 | 21.2635 | 59.9537 | 11.77 | 29.147 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.1665 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.167 | 33.3097 | 60.0376 | 22.77 | 29.1795 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.1733 | 21.2635 | 59.9537 | 11.77 | 29.1554 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.1748 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1754 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.1879 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.1818 | 21.2635 | 59.9537 | 11.77 | 29.1637 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.1831 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.1837 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.1962 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.1901 | 21.2635 | 59.9537 | 11.77 | 29.172 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.1914 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.192 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2046 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.1984 | 21.2618 | 59.9537 | 11.77 | 29.1803 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.1997 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.2004 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2129 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.2068 | 21.2618 | 59.9537 | 11.77 | 29.1887 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.2083 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.2087 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2213 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.2151 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.197 | 21.8582 | 60.0285 | 11.77 | 29.2166 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.217 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2296 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.2234 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.2053 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2249 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.2253 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2379 | 32.4572 | 59.9623 | 22.77 | 29.2318 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.2136 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2332 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.2337 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2462 | 32.4577 | 59.9623 | 22.77 | 29.2401 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.2219 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2415 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.242 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2546 | 32.4577 | 59.9623 | 22.77 | 29.2484 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.2303 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2498 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.2503 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2629 | 32.4629 | 59.9623 | 22.77 | 29.2568 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.2386 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2581 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.2587 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2713 | 32.4629 | 59.9623 | 22.77 | 29.2651 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.2469 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2666 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.267 | 33.3097 | 60.038 | 22.77 | 29.2796 | 32.4629 | 59.9623 | 22.77 | 29.2734 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.2552 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2749 | 22.119 | 59.9938 | 11.77
29.2753 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.2879 | 32.4629 | 59.9623 | 22.77 | 29.2819 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.2637 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2832 | 22.1158 | 59.9938 | 11.77
29.2836 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.2963 | 32.4629 | 59.9623 | 22.77 | 29.2902 | 21.2613 | 59.9537 | 11.77 | 29.272 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2915 | 22.1158 | 59.9938 | 11.77
29.292 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.3046 | 32.4629 | 59.9623 | 22.77 | 29.2985 | 21.2271 | 59.9537 | 11.77 | 29.2803 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.2998 | 22.1158 | 59.9938 | 11.77
29.3003 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.313 | 32.4629 | 59.9631 | 22.77 | 29.3069 | 21.2271 | 59.9537 | 11.77 | 29.2886 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3081 | 22.1158 | 59.9938 | 11.77
29.3086 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.3213 | 32.4629 | 59.9631 | 22.77 | 29.3152 | 21.2272 | 59.9537 | 11.77 | 29.297 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3164 | 22.1158 | 59.9938 | 11.77
29.317 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.3297 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3235 | 21.2272 | 59.9537 | 11.77 | 29.3053 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3247 | 22.1158 | 59.9938 | 11.77
29.3253 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.338 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3319 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3136 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3333 | 22.0328 | 59.9938 | 11.77
29.3336 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.3463 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3402 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3219 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3416 | 22.0328 | 59.9938 | 11.77
29.3419 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.3546 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3485 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3303 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3499 | 22.0328 | 59.9938 | 11.77
29.3503 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.363 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3568 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3386 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3582 | 22.0328 | 59.9938 | 11.77
29.3586 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.3713 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3652 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3469 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3665 | 22.0328 | 59.9938 | 11.77
29.3669 | 33.3073 | 60.038 | 22.77 | 29.3797 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3735 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3552 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3748 | 22.0328 | 59.9938 | 11.77
29.3752 | 33.3073 | 60.0376 | 22.77 | 29.388 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3818 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3635 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3831 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.3836 | 33.3073 | 60.0376 | 22.77 | 29.3963 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3903 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3719 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3916 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.3919 | 33.1898 | 60.0376 | 22.77 | 29.4047 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.3986 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3802 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.3999 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4002 | 33.1898 | 60.0376 | 22.77 | 29.413 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4069 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3885 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.4082 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4086 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.4214 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4153 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.3969 | 21.8582 | 60.0289 | 11.77 | 29.4165 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4169 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.4297 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4236 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4053 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.4248 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4252 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.438 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4319 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4136 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.4331 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4335 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.4464 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4403 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4219 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.4414 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4419 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.4547 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4486 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4302 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.45 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4502 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.463 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4569 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4386 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.4583 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4585 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.4714 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4653 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4469 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.4666 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4669 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.4797 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4736 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4552 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.4749 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4752 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.4881 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4819 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4635 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.4832 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4835 | 33.1967 | 60.0376 | 22.77 | 29.4964 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4904 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4718 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.4915 | 21.9582 | 59.9938 | 11.77
29.4918 | 33.1969 | 60.0376 | 22.77 | 29.5048 | 32.4578 | 59.9631 | 22.77 | 29.4987 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4802 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.4998 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5002 | 33.1969 | 60.0376 | 22.77 | 29.5131 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.507 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4885 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5081 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5085 | 33.192 | 60.0376 | 22.77 | 29.5214 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.5154 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.4968 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5166 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5168 | 33.192 | 60.0376 | 22.77 | 29.5298 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.5237 | 21.2272 | 59.9545 | 11.77 | 29.5051 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5249 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5252 | 33.192 | 60.0376 | 22.77 | 29.5381 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.532 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5135 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5332 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5335 | 33.192 | 60.0376 | 22.77 | 29.5464 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.5403 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5219 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5415 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5418 | 33.192 | 60.0376 | 22.77 | 29.5548 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.5487 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5302 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5498 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5501 | 33.192 | 60.0376 | 22.77 | 29.5631 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.557 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5385 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5581 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5585 | 33.192 | 60.0376 | 22.77 | 29.5714 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.5653 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5469 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5664 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5668 | 33.192 | 60.0376 | 22.77 | 29.5798 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.5737 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5552 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.575 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5751 | 33.192 | 60.0368 | 22.77 | 29.5881 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.582 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5635 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5833 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5835 | 33.192 | 60.0368 | 22.77 | 29.5965 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.5903 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5718 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5916 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.5918 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6048 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.5988 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5802 | 21.8582 | 60.0293 | 11.77 | 29.5999 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.6001 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6132 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6071 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5885 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 29.6082 | 21.9604 | 59.9938 | 11.77
29.6084 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6215 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6154 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.5968 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 29.6165 | 21.9604 | 59.9934 | 11.77
29.6168 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6298 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6238 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6051 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 29.6248 | 21.9604 | 59.9934 | 11.77
29.6251 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6382 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6321 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6134 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 29.6333 | 21.9604 | 59.9934 | 11.77
29.6334 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6465 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6404 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6218 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 29.6416 | 21.9604 | 59.9934 | 11.77
29.6418 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6548 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6488 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6301 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 29.6499 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.6501 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6632 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6571 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6384 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 29.6582 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.6584 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6715 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6654 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6467 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 29.6665 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.6667 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6798 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6738 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6552 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.6748 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.6751 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6882 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6821 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6635 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.6831 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.6834 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.6965 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6904 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6718 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.6914 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.6917 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7049 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.6989 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6801 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.7 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7132 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.7072 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6885 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7083 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.7084 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7216 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.7155 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.6968 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7166 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.7167 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7299 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.7238 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7051 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7249 | 21.9595 | 59.9934 | 11.77
29.725 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7382 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.7322 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7134 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7332 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.7334 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7466 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.7405 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7217 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7415 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.7417 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7549 | 32.4578 | 59.9635 | 22.77 | 29.7488 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7301 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7498 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.75 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7632 | 32.4527 | 59.9635 | 22.77 | 29.7572 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7384 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7583 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.7583 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7716 | 32.4527 | 59.9635 | 22.77 | 29.7655 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7467 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7666 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.7667 | 33.1852 | 60.0368 | 22.77 | 29.7799 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.7738 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.755 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7749 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.775 | 33.1852 | 60.0364 | 22.77 | 29.7882 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.7822 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7634 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7832 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.7833 | 33.1852 | 60.0364 | 22.77 | 29.7966 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.7905 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7717 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7915 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.7917 | 33.1784 | 60.0364 | 22.77 | 29.8049 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.7988 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.78 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.7998 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.8 | 33.1784 | 60.0364 | 22.77 | 29.8133 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8073 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7883 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.8081 | 21.9518 | 59.9934 | 11.77
29.8083 | 33.1784 | 60.0364 | 22.77 | 29.8216 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8156 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.7968 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 29.8167 | 21.9518 | 59.993 | 11.77
29.8166 | 33.1784 | 60.0364 | 22.77 | 29.83 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8239 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8051 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.825 | 21.9518 | 59.993 | 11.77
29.825 | 33.1795 | 60.0364 | 22.77 | 29.8383 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8323 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8134 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.8333 | 21.9518 | 59.993 | 11.77
29.8333 | 33.1795 | 60.0364 | 22.77 | 29.8466 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8406 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8217 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.8416 | 21.9518 | 59.993 | 11.77
29.8416 | 33.1795 | 60.0364 | 22.77 | 29.8549 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8489 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8301 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.8499 | 21.9519 | 59.993 | 11.77
29.85 | 33.1795 | 60.0364 | 22.77 | 29.8633 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8573 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8384 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.8582 | 21.9519 | 59.993 | 11.77
29.8583 | 33.1795 | 60.0364 | 22.77 | 29.8716 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8656 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8467 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.8665 | 21.9509 | 59.993 | 11.77
29.8666 | 33.1795 | 60.0364 | 22.77 | 29.88 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8739 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.855 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.875 | 21.9509 | 59.993 | 11.77
29.8749 | 33.1795 | 60.0364 | 22.77 | 29.8883 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8823 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8633 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.8833 | 21.9509 | 59.993 | 11.77
29.8833 | 33.1795 | 60.0364 | 22.77 | 29.8967 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8906 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8717 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.8916 | 21.9509 | 59.993 | 11.77
29.8916 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.905 | 32.458 | 59.9635 | 22.77 | 29.8989 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.88 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.8999 | 21.9509 | 59.993 | 11.77
29.8999 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.9133 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.9072 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8883 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9082 | 21.9509 | 59.993 | 11.77
29.9083 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.9217 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.9156 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.8966 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9165 | 21.9509 | 59.993 | 11.77
29.9166 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.93 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.924 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.905 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9248 | 21.9509 | 59.993 | 11.77
29.9249 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.9384 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.9323 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.9133 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9331 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
29.9332 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.9467 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.9407 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.9216 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9417 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
29.9416 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.955 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.949 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.9299 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.95 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
29.9499 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.9633 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.9573 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.9384 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9583 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
29.9582 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.9717 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.9657 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.9467 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9666 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
29.9666 | 33.1746 | 60.0364 | 22.77 | 29.98 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.974 | 21.2272 | 59.9549 | 11.77 | 29.955 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9749 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
29.9749 | 33.1746 | 60.036 | 22.77 | 29.9884 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.9823 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 29.9633 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9832 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
29.9832 | 33.1746 | 60.036 | 22.77 | 29.9967 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.9907 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 29.9716 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 29.9915 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
29.9915 | 33.1746 | 60.036 | 22.77 | 30.0051 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 29.999 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 29.98 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 30 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
29.9999 | 33.1746 | 60.036 | 22.77 | 30.0134 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 30.0073 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 29.9883 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 30.0083 | 21.9492 | 59.993 | 11.77
30.0082 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0217 | 32.458 | 59.9631 | 22.77 | 30.0157 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 29.9966 | 21.8677 | 60.0297 | 11.77 | 30.0166 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0165 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0301 | 32.4527 | 59.9631 | 22.77 | 30.024 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0049 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 30.0249 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0248 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0384 | 32.4527 | 59.9631 | 22.77 | 30.0323 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0133 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 30.0332 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0332 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0468 | 32.4481 | 59.9631 | 22.77 | 30.0408 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0216 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 30.0415 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0415 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0551 | 32.4481 | 59.9631 | 22.77 | 30.0491 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0299 | 21.8677 | 60.0293 | 11.77 | 30.0498 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0498 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0634 | 32.4481 | 59.9631 | 22.77 | 30.0574 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0382 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.0583 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0582 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0717 | 32.4481 | 59.9631 | 22.77 | 30.0658 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0466 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.0667 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0665 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0801 | 32.3647 | 59.9631 | 22.77 | 30.0741 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0549 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.075 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0748 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0884 | 32.3647 | 59.9631 | 22.77 | 30.0824 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0632 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.0833 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0831 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.0968 | 32.3647 | 59.9631 | 22.77 | 30.0907 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0715 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.0916 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0915 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.1051 | 32.3647 | 59.9631 | 22.77 | 30.0991 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.08 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.0999 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.0998 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.1135 | 32.3647 | 59.9627 | 22.77 | 30.1074 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0883 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.1082 | 21.9483 | 59.9919 | 11.77
30.1081 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.1218 | 32.3647 | 59.9627 | 22.77 | 30.1157 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.0966 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.1167 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1165 | 33.1723 | 60.036 | 22.77 | 30.1301 | 32.3647 | 59.9627 | 22.77 | 30.1241 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1049 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.125 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1248 | 33.1675 | 60.036 | 22.77 | 30.1385 | 32.3647 | 59.9627 | 22.77 | 30.1324 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1132 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.1333 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1331 | 33.1675 | 60.036 | 22.77 | 30.1468 | 32.3647 | 59.9627 | 22.77 | 30.1407 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1216 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.1416 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1414 | 33.1675 | 60.036 | 22.77 | 30.1552 | 32.3647 | 59.9627 | 22.77 | 30.1492 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1299 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.1499 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1498 | 33.1675 | 60.036 | 22.77 | 30.1635 | 32.3647 | 59.9627 | 22.77 | 30.1575 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1382 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.1582 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1581 | 33.0663 | 60.036 | 22.77 | 30.1718 | 32.3647 | 59.9627 | 22.77 | 30.1658 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1465 | 21.8634 | 60.0293 | 11.77 | 30.1665 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1664 | 33.0663 | 60.036 | 22.77 | 30.1801 | 32.363 | 59.9627 | 22.77 | 30.1742 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1549 | 21.8611 | 60.0293 | 11.77 | 30.1748 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1748 | 33.0663 | 60.0352 | 22.77 | 30.1885 | 32.363 | 59.9627 | 22.77 | 30.1825 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1632 | 21.8611 | 60.0293 | 11.77 | 30.1833 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1831 | 33.0663 | 60.0352 | 22.77 | 30.1968 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.1908 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1715 | 21.8611 | 60.0293 | 11.77 | 30.1917 | 21.9564 | 59.9919 | 11.77
30.1914 | 33.0663 | 60.0352 | 22.77 | 30.2052 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.1992 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1798 | 21.8611 | 60.0293 | 11.77 | 30.2 | 21.9478 | 59.9919 | 11.77
30.1997 | 33.0663 | 60.0352 | 22.77 | 30.2135 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.2075 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1882 | 21.8597 | 60.0293 | 11.77 | 30.2083 | 21.9478 | 59.9919 | 11.77
30.2081 | 33.0663 | 60.0352 | 22.77 | 30.2219 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.2158 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.1965 | 21.8597 | 60.0293 | 11.77 | 30.2166 | 21.9478 | 59.9911 | 11.77
30.2164 | 33.0663 | 60.0352 | 22.77 | 30.2302 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.2242 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2048 | 21.8597 | 60.0289 | 11.77 | 30.2249 | 21.9478 | 59.9911 | 11.77
30.2247 | 33.0663 | 60.0352 | 22.77 | 30.2385 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.2325 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2131 | 21.8597 | 60.0289 | 11.77 | 30.2332 | 21.9479 | 59.9911 | 11.77
30.2331 | 33.0663 | 60.0352 | 22.77 | 30.2469 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.2408 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2214 | 21.8566 | 60.0289 | 11.77 | 30.2417 | 21.9479 | 59.9911 | 11.77
30.2414 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.2552 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.2493 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2299 | 21.8566 | 60.0289 | 11.77 | 30.25 | 21.9479 | 59.9911 | 11.77
30.2497 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.2635 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.2576 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2382 | 21.8566 | 60.0289 | 11.77 | 30.2583 | 21.9479 | 59.9911 | 11.77
30.258 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.2719 | 32.359 | 59.9627 | 22.77 | 30.2659 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2465 | 21.8566 | 60.0289 | 11.77 | 30.2666 | 21.9479 | 59.9911 | 11.77
30.2664 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.2802 | 32.3489 | 59.9627 | 22.77 | 30.2742 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2548 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.2749 | 21.9479 | 59.9911 | 11.77
30.2747 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.2886 | 32.3489 | 59.9627 | 22.77 | 30.2826 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2632 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.2832 | 21.9479 | 59.9911 | 11.77
30.283 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.2969 | 32.3384 | 59.9627 | 22.77 | 30.2909 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2715 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.2915 | 21.9479 | 59.9911 | 11.77
30.2914 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3052 | 32.3384 | 59.9627 | 22.77 | 30.2992 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2798 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.3 | 21.9021 | 59.9911 | 11.77
30.2997 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3136 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.3076 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2881 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.3083 | 21.9021 | 59.9911 | 11.77
30.308 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3219 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.3159 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.2965 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.3167 | 21.8892 | 59.9911 | 11.77
30.3163 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3303 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.3242 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3048 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.325 | 21.8892 | 59.9911 | 11.77
30.3247 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3386 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.3326 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3131 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.3333 | 21.8892 | 59.9911 | 11.77
30.333 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3469 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.3409 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3214 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.3416 | 21.8892 | 59.9911 | 11.77
30.3413 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3553 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.3492 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3298 | 21.7629 | 60.0289 | 11.77 | 30.3499 | 21.8892 | 59.9911 | 11.77
30.3497 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3636 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.3577 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3381 | 21.7588 | 60.0289 | 11.77 | 30.3584 | 21.8892 | 59.9911 | 11.77
30.358 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3719 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.366 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3464 | 21.7588 | 60.0289 | 11.77 | 30.3667 | 21.8892 | 59.9911 | 11.77
30.3663 | 33.0732 | 60.0352 | 22.77 | 30.3803 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.3743 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3547 | 21.7588 | 60.0289 | 11.77 | 30.375 | 21.8892 | 59.9911 | 11.77
30.3746 | 33.0732 | 60.0348 | 22.77 | 30.3886 | 32.3384 | 59.9623 | 22.77 | 30.3827 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.363 | 21.7588 | 60.0289 | 11.77 | 30.3833 | 21.8883 | 59.9911 | 11.77
30.383 | 33.0732 | 60.0348 | 22.77 | 30.397 | 32.3378 | 59.9623 | 22.77 | 30.391 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3715 | 21.7567 | 60.0289 | 11.77 | 30.3916 | 21.8883 | 59.9911 | 11.77
30.3913 | 33.0732 | 60.0348 | 22.77 | 30.4053 | 32.3378 | 59.9623 | 22.77 | 30.3993 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3798 | 21.7567 | 60.0289 | 11.77 | 30.3999 | 21.8848 | 59.9911 | 11.77
30.3996 | 33.0732 | 60.0348 | 22.77 | 30.4136 | 32.3389 | 59.9623 | 22.77 | 30.4077 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3881 | 21.7567 | 60.0289 | 11.77 | 30.4082 | 21.8848 | 59.9911 | 11.77
30.408 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.422 | 32.3389 | 59.9623 | 22.77 | 30.416 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.3964 | 21.7567 | 60.0289 | 11.77 | 30.4165 | 21.8833 | 59.9895 | 11.77
30.4163 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.4303 | 32.3373 | 59.9623 | 22.77 | 30.4243 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.4048 | 21.7567 | 60.0285 | 11.77 | 30.425 | 21.8833 | 59.9895 | 11.77
30.4246 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.4387 | 32.3373 | 59.9623 | 22.77 | 30.4327 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.4131 | 21.7567 | 60.0285 | 11.77 | 30.4333 | 21.8833 | 59.9895 | 11.77
30.4329 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.447 | 32.3373 | 59.9623 | 22.77 | 30.441 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.4214 | 21.7567 | 60.0285 | 11.77 | 30.4417 | 21.8833 | 59.9895 | 11.77
30.4413 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.4553 | 32.3373 | 59.9623 | 22.77 | 30.4493 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.4297 | 21.7567 | 60.0285 | 11.77 | 30.45 | 21.8833 | 59.9895 | 11.77
30.4496 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.4637 | 32.2971 | 59.9623 | 22.77 | 30.4576 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.4381 | 21.7536 | 60.0285 | 11.77 | 30.4583 | 21.8833 | 59.9895 | 11.77
30.4579 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.472 | 32.2971 | 59.9623 | 22.77 | 30.4661 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.4464 | 21.7536 | 60.0285 | 11.77 | 30.4666 | 21.8463 | 59.9895 | 11.77
30.4663 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.4803 | 32.2971 | 59.9623 | 22.77 | 30.4744 | 21.2241 | 59.9549 | 11.77 | 30.4547 | 21.7536 | 60.0285 | 11.77 | 30.4749 | 21.8463 | 59.9895 | 11.77
30.4746 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.4887 | 32.2971 | 59.9623 | 22.77 | 30.4827 | 21.2244 | 59.9549 | 11.77 | 30.463 | 21.7536 | 60.0285 | 11.77 | 30.4834 | 21.8433 | 59.9895 | 11.77
30.4829 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.497 | 32.2965 | 59.9623 | 22.77 | 30.4911 | 21.2244 | 59.9549 | 11.77 | 30.4713 | 21.7536 | 60.0285 | 11.77 | 30.4917 | 21.8433 | 59.9895 | 11.77
30.4912 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5054 | 32.2965 | 59.9623 | 22.77 | 30.4994 | 21.1022 | 59.9549 | 11.77 | 30.4797 | 21.7536 | 60.0285 | 11.77 | 30.5 | 21.8425 | 59.9895 | 11.77
30.4996 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5137 | 32.2965 | 59.9608 | 22.77 | 30.5077 | 21.1022 | 59.9549 | 11.77 | 30.488 | 21.7522 | 60.0285 | 11.77 | 30.5083 | 21.8425 | 59.9895 | 11.77
30.5079 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.522 | 32.2965 | 59.9608 | 22.77 | 30.5161 | 21.1022 | 59.9549 | 11.77 | 30.4963 | 21.7522 | 60.0285 | 11.77 | 30.5166 | 21.8425 | 59.9895 | 11.77
30.5162 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5304 | 32.2965 | 59.9608 | 22.77 | 30.5244 | 21.1022 | 59.9549 | 11.77 | 30.5046 | 21.7522 | 60.0285 | 11.77 | 30.5249 | 21.8425 | 59.9895 | 11.77
30.5246 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5387 | 32.2965 | 59.9608 | 22.77 | 30.5327 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.5131 | 21.7522 | 60.0285 | 11.77 | 30.5332 | 21.841 | 59.9895 | 11.77
30.5329 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5471 | 32.2965 | 59.9608 | 22.77 | 30.5411 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.5214 | 21.7522 | 60.0285 | 11.77 | 30.5417 | 21.841 | 59.9895 | 11.77
30.5412 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5554 | 32.2965 | 59.9608 | 22.77 | 30.5494 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.5297 | 21.7522 | 60.0285 | 11.77 | 30.55 | 21.841 | 59.9895 | 11.77
30.5495 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5637 | 32.2965 | 59.9608 | 22.77 | 30.5577 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.538 | 21.75 | 60.0285 | 11.77 | 30.5583 | 21.841 | 59.9895 | 11.77
30.5579 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5721 | 32.2965 | 59.9608 | 22.77 | 30.5662 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.5464 | 21.75 | 60.0285 | 11.77 | 30.5667 | 21.8413 | 59.9895 | 11.77
30.5662 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5804 | 32.3013 | 59.9608 | 22.77 | 30.5745 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.5547 | 21.75 | 60.0285 | 11.77 | 30.575 | 21.8413 | 59.9895 | 11.77
30.5745 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5887 | 32.3013 | 59.9608 | 22.77 | 30.5828 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.563 | 21.75 | 60.0285 | 11.77 | 30.5833 | 21.8405 | 59.9895 | 11.77
30.5829 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.5971 | 32.3013 | 59.9608 | 22.77 | 30.5912 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.5713 | 21.75 | 60.0285 | 11.77 | 30.5916 | 21.8405 | 59.9895 | 11.77
30.5912 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.6054 | 32.3013 | 59.9608 | 22.77 | 30.5995 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.5797 | 21.75 | 60.0285 | 11.77 | 30.6001 | 21.8405 | 59.9895 | 11.77
30.5995 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.6138 | 32.3013 | 59.9608 | 22.77 | 30.6078 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.588 | 21.75 | 60.0285 | 11.77 | 30.6084 | 21.8405 | 59.9895 | 11.77
30.6078 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.6221 | 32.3013 | 59.9608 | 22.77 | 30.6162 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.5963 | 21.75 | 60.0285 | 11.77 | 30.6167 | 21.8389 | 59.9879 | 11.77
30.6162 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.6304 | 32.3013 | 59.9608 | 22.77 | 30.6245 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6046 | 21.7027 | 60.0274 | 11.77 | 30.625 | 21.8389 | 59.9879 | 11.77
30.6245 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.6388 | 32.3013 | 59.9608 | 22.77 | 30.6328 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6129 | 21.7027 | 60.0274 | 11.77 | 30.6333 | 21.8389 | 59.9879 | 11.77
30.6328 | 33.0815 | 60.0348 | 22.77 | 30.6471 | 32.301 | 59.9608 | 22.77 | 30.6411 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6213 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.6416 | 21.8389 | 59.9879 | 11.77
30.6412 | 33.0781 | 60.0348 | 22.77 | 30.6555 | 32.301 | 59.9608 | 22.77 | 30.6495 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6296 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.6499 | 21.8389 | 59.9879 | 11.77
30.6495 | 33.0781 | 60.0348 | 22.77 | 30.6638 | 32.2958 | 59.9608 | 22.77 | 30.6578 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6379 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.6584 | 21.8389 | 59.9879 | 11.77
30.6578 | 33.0781 | 60.0348 | 22.77 | 30.6721 | 32.2958 | 59.9608 | 22.77 | 30.6661 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6462 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.6667 | 21.8381 | 59.9879 | 11.77
30.6661 | 33.0781 | 60.0348 | 22.77 | 30.6805 | 32.2958 | 59.9608 | 22.77 | 30.6746 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6547 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.675 | 21.8381 | 59.9879 | 11.77
30.6745 | 33.0781 | 60.0348 | 22.77 | 30.6888 | 32.2958 | 59.9608 | 22.77 | 30.6829 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.663 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.6833 | 21.8384 | 59.9879 | 11.77
30.6828 | 33.0781 | 60.0348 | 22.77 | 30.6971 | 32.2673 | 59.9608 | 22.77 | 30.6912 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6713 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.6917 | 21.8384 | 59.9879 | 11.77
30.6911 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7055 | 32.2673 | 59.9608 | 22.77 | 30.6996 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6796 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.7 | 21.8384 | 59.9879 | 11.77
30.6995 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7138 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7079 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.688 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.7083 | 21.8384 | 59.9879 | 11.77
30.7078 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7222 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7162 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.6963 | 21.6996 | 60.0274 | 11.77 | 30.7168 | 21.8384 | 59.9879 | 11.77
30.7161 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7305 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7246 | 21.1022 | 59.9541 | 11.77 | 30.7046 | 21.6975 | 60.0274 | 11.77 | 30.7251 | 21.8384 | 59.9879 | 11.77
30.7244 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7389 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7329 | 21.1052 | 59.9545 | 11.77 | 30.7129 | 21.6975 | 60.0274 | 11.77 | 30.7334 | 21.8465 | 59.9879 | 11.77
30.7328 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7472 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7412 | 21.1052 | 59.9545 | 11.77 | 30.7213 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.7417 | 21.8465 | 59.9879 | 11.77
30.7411 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7555 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7496 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.7296 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.75 | 21.8465 | 59.9879 | 11.77
30.7494 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7639 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7579 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.7379 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.7583 | 21.8465 | 59.9879 | 11.77
30.7578 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7722 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7662 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.7462 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.7666 | 21.8465 | 59.9879 | 11.77
30.7661 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7805 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7747 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.7545 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.7749 | 21.8465 | 59.9879 | 11.77
30.7744 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7889 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.783 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.7629 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.7834 | 21.839 | 59.9879 | 11.77
30.7827 | 33.0804 | 60.0348 | 22.77 | 30.7972 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7913 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.7712 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.7917 | 21.839 | 59.9879 | 11.77
30.7911 | 33.0794 | 60.0348 | 22.77 | 30.8056 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.7997 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.7795 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.8 | 21.7492 | 59.9879 | 11.77
30.7994 | 33.0794 | 60.0348 | 22.77 | 30.8139 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.808 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.7878 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.8083 | 21.7492 | 59.9879 | 11.77
30.8077 | 33.0794 | 60.0348 | 22.77 | 30.8222 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.8163 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.7963 | 21.6963 | 60.0274 | 11.77 | 30.8167 | 21.7492 | 59.9864 | 11.77
30.8161 | 33.0794 | 60.0348 | 22.77 | 30.8306 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.8246 | 21.1047 | 59.9545 | 11.77 | 30.8046 | 21.6932 | 60.0266 | 11.77 | 30.825 | 21.7492 | 59.9864 | 11.77
30.8244 | 33.0734 | 60.0348 | 22.77 | 30.8389 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.833 | 21.1126 | 59.9545 | 11.77 | 30.8129 | 21.6932 | 60.0266 | 11.77 | 30.8333 | 21.7492 | 59.9864 | 11.77
30.8327 | 33.0734 | 60.0348 | 22.77 | 30.8473 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.8413 | 21.1126 | 59.9545 | 11.77 | 30.8212 | 21.6932 | 60.0266 | 11.77 | 30.8418 | 21.7492 | 59.9864 | 11.77
30.841 | 33.0734 | 60.0348 | 22.77 | 30.8556 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.8496 | 21.1126 | 59.9545 | 11.77 | 30.8296 | 21.6932 | 60.0266 | 11.77 | 30.8501 | 21.7492 | 59.9864 | 11.77
30.8494 | 33.0734 | 60.0348 | 22.77 | 30.8639 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.858 | 21.1126 | 59.9545 | 11.77 | 30.8379 | 21.6932 | 60.0266 | 11.77 | 30.8584 | 21.7492 | 59.9864 | 11.77
30.8577 | 33.0734 | 60.0348 | 22.77 | 30.8723 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.8663 | 21.1127 | 59.9545 | 11.77 | 30.8462 | 21.6932 | 60.0266 | 11.77 | 30.8667 | 21.7495 | 59.9864 | 11.77
30.866 | 33.0734 | 60.0348 | 22.77 | 30.8806 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.8746 | 21.1127 | 59.9545 | 11.77 | 30.8545 | 21.6394 | 60.0266 | 11.77 | 30.875 | 21.7495 | 59.9864 | 11.77
30.8744 | 33.0767 | 60.0348 | 22.77 | 30.8889 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.8831 | 21.1127 | 59.9545 | 11.77 | 30.8629 | 21.6394 | 60.0266 | 11.77 | 30.8833 | 21.7482 | 59.9864 | 11.77
30.8827 | 33.0767 | 60.0348 | 22.77 | 30.8973 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.8914 | 21.1127 | 59.9545 | 11.77 | 30.8712 | 21.6382 | 60.0266 | 11.77 | 30.8916 | 21.7482 | 59.9864 | 11.77
30.891 | 33.0766 | 60.0348 | 22.77 | 30.9056 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.8997 | 21.1127 | 59.9545 | 11.77 | 30.8795 | 21.6382 | 60.0266 | 11.77 | 30.9001 | 21.7474 | 59.9864 | 11.77
30.8993 | 33.0766 | 60.0348 | 22.77 | 30.914 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.9081 | 21.1127 | 59.9545 | 11.77 | 30.8878 | 21.6382 | 60.0266 | 11.77 | 30.9084 | 21.7474 | 59.9864 | 11.77
30.9077 | 33.0766 | 60.0348 | 22.77 | 30.9223 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.9164 | 21.1127 | 59.9545 | 11.77 | 30.8961 | 21.6382 | 60.0266 | 11.77 | 30.9167 | 21.7474 | 59.9864 | 11.77
30.916 | 33.0766 | 60.0348 | 22.77 | 30.9306 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.9247 | 21.1127 | 59.9545 | 11.77 | 30.9045 | 21.645 | 60.0266 | 11.77 | 30.925 | 21.7474 | 59.9864 | 11.77
30.9243 | 33.0756 | 60.0348 | 22.77 | 30.939 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.9331 | 21.1127 | 59.9553 | 11.77 | 30.9128 | 21.645 | 60.0266 | 11.77 | 30.9333 | 21.7474 | 59.9864 | 11.77
30.9327 | 33.0756 | 60.0348 | 22.77 | 30.9473 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.9414 | 21.1127 | 59.9553 | 11.77 | 30.9211 | 21.645 | 60.0266 | 11.77 | 30.9417 | 21.7474 | 59.9864 | 11.77
30.941 | 33.0756 | 60.0348 | 22.77 | 30.9557 | 32.2673 | 59.9595 | 22.77 | 30.9497 | 21.1127 | 59.9553 | 11.77 | 30.9294 | 21.645 | 60.0266 | 11.77 | 30.95 | 21.7414 | 59.9864 | 11.77
30.9493 | 33.0756 | 60.0348 | 22.77 | 30.964 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 30.9581 | 21.1127 | 59.9553 | 11.77 | 30.9379 | 21.6429 | 60.0266 | 11.77 | 30.9585 | 21.7414 | 59.9864 | 11.77
30.9576 | 33.0756 | 60.0348 | 22.77 | 30.9724 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 30.9664 | 21.1127 | 59.9553 | 11.77 | 30.9462 | 21.6429 | 60.0266 | 11.77 | 30.9668 | 21.7453 | 59.9864 | 11.77
30.966 | 33.0756 | 60.0348 | 22.77 | 30.9807 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 30.9747 | 21.1127 | 59.9553 | 11.77 | 30.9545 | 21.6429 | 60.0266 | 11.77 | 30.9751 | 21.7453 | 59.9864 | 11.77
30.9743 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 30.989 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 30.9832 | 21.1127 | 59.9553 | 11.77 | 30.9628 | 21.6429 | 60.0266 | 11.77 | 30.9834 | 21.6598 | 59.9864 | 11.77
30.9826 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 30.9973 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 30.9915 | 21.1127 | 59.9553 | 11.77 | 30.9712 | 21.6417 | 60.0266 | 11.77 | 30.9917 | 21.6598 | 59.9864 | 11.77
30.991 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0057 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 30.9998 | 21.1123 | 59.9553 | 11.77 | 30.9795 | 21.6417 | 60.0266 | 11.77 | 31 | 21.6598 | 59.9864 | 11.77
30.9993 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.014 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0081 | 21.1123 | 59.9553 | 11.77 | 30.9878 | 21.6417 | 60.0266 | 11.77 | 31.0083 | 21.6598 | 59.9864 | 11.77
31.0076 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0224 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0165 | 21.1123 | 59.9553 | 11.77 | 30.9961 | 21.6417 | 60.0266 | 11.77 | 31.0168 | 21.6598 | 59.9844 | 11.77
31.0159 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0307 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0248 | 21.1123 | 59.9553 | 11.77 | 31.0045 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.0251 | 21.6598 | 59.9844 | 11.77
31.0243 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0391 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0331 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0128 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.0334 | 21.6594 | 59.9844 | 11.77
31.0326 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0474 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0415 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0211 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.0417 | 21.6594 | 59.9844 | 11.77
31.0409 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0557 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0498 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0294 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.05 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.0493 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0641 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0581 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0378 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.0583 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.0576 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0724 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0665 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0461 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.0667 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.0659 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0807 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0748 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0544 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.0752 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.0742 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0891 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0831 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0627 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.0835 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.0826 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.0974 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0916 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.071 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.0918 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.0909 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.1058 | 32.2671 | 59.9595 | 22.77 | 31.0999 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0795 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.1001 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.0992 | 33.0756 | 60.0356 | 22.77 | 31.1141 | 32.2664 | 59.9599 | 22.77 | 31.1082 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0878 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.1084 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.1075 | 33.078 | 60.0356 | 22.77 | 31.1224 | 32.2664 | 59.9599 | 22.77 | 31.1166 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.0961 | 21.6387 | 60.025 | 11.77 | 31.1167 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.1159 | 33.078 | 60.0356 | 22.77 | 31.1308 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.1249 | 21.1107 | 59.9553 | 11.77 | 31.1044 | 21.6437 | 60.025 | 11.77 | 31.125 | 21.6582 | 59.9844 | 11.77
31.1242 | 33.078 | 60.0356 | 22.77 | 31.1391 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.1332 | 21.1107 | 59.9557 | 11.77 | 31.1128 | 21.6437 | 60.025 | 11.77 | 31.1335 | 21.6585 | 59.9844 | 11.77
31.1325 | 33.078 | 60.0356 | 22.77 | 31.1475 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.1416 | 21.1107 | 59.9557 | 11.77 | 31.1211 | 21.6437 | 60.025 | 11.77 | 31.1418 | 21.6585 | 59.9844 | 11.77
31.1409 | 33.0814 | 60.0356 | 22.77 | 31.1558 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.1499 | 21.1107 | 59.9557 | 11.77 | 31.1294 | 21.6437 | 60.025 | 11.77 | 31.1501 | 21.6579 | 59.9844 | 11.77
31.1492 | 33.0814 | 60.0356 | 22.77 | 31.1641 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.1582 | 21.1107 | 59.9557 | 11.77 | 31.1377 | 21.6425 | 60.025 | 11.77 | 31.1584 | 21.6579 | 59.9844 | 11.77
31.1575 | 33.0814 | 60.0356 | 22.77 | 31.1725 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.1666 | 21.1108 | 59.9557 | 11.77 | 31.1461 | 21.6425 | 60.025 | 11.77 | 31.1667 | 21.6579 | 59.9844 | 11.77
31.1658 | 33.0814 | 60.0356 | 22.77 | 31.1808 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.1749 | 21.1108 | 59.9557 | 11.77 | 31.1544 | 21.6425 | 60.025 | 11.77 | 31.175 | 21.6579 | 59.9844 | 11.77
31.1742 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.1891 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.1832 | 21.1108 | 59.9557 | 11.77 | 31.1627 | 21.6425 | 60.025 | 11.77 | 31.1833 | 21.6579 | 59.9844 | 11.77
31.1825 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.1975 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.1915 | 21.1108 | 59.9557 | 11.77 | 31.171 | 21.6425 | 60.025 | 11.77 | 31.1919 | 21.6579 | 59.9844 | 11.77
31.1908 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2058 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.2 | 21.1108 | 59.9557 | 11.77 | 31.1794 | 21.6425 | 60.025 | 11.77 | 31.2002 | 21.6566 | 59.9844 | 11.77
31.1992 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2142 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.2083 | 21.1108 | 59.9557 | 11.77 | 31.1877 | 21.6425 | 60.025 | 11.77 | 31.2085 | 21.6566 | 59.9844 | 11.77
31.2075 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2225 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.2166 | 21.1103 | 59.9557 | 11.77 | 31.196 | 21.6425 | 60.025 | 11.77 | 31.2168 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2158 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2308 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.225 | 21.1103 | 59.9557 | 11.77 | 31.2043 | 21.6395 | 60.0238 | 11.77 | 31.2251 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2241 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2392 | 32.2678 | 59.9599 | 22.77 | 31.2333 | 21.1103 | 59.9557 | 11.77 | 31.2128 | 21.6395 | 60.0238 | 11.77 | 31.2334 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2325 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2475 | 32.2813 | 59.9599 | 22.77 | 31.2416 | 21.1103 | 59.9557 | 11.77 | 31.2211 | 21.6395 | 60.0238 | 11.77 | 31.2417 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2408 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2559 | 32.2813 | 59.9599 | 22.77 | 31.25 | 21.1087 | 59.9557 | 11.77 | 31.2294 | 21.6395 | 60.0238 | 11.77 | 31.2502 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2491 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2642 | 32.2916 | 59.9599 | 22.77 | 31.2583 | 21.1087 | 59.9557 | 11.77 | 31.2377 | 21.6374 | 60.0238 | 11.77 | 31.2585 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2575 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2726 | 32.2916 | 59.9599 | 22.77 | 31.2666 | 21.1087 | 59.9557 | 11.77 | 31.246 | 21.6374 | 60.0238 | 11.77 | 31.2668 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2658 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2809 | 32.2916 | 59.9599 | 22.77 | 31.275 | 21.1087 | 59.9557 | 11.77 | 31.2544 | 21.6374 | 60.0238 | 11.77 | 31.2751 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2741 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2892 | 32.2916 | 59.9599 | 22.77 | 31.2833 | 21.1087 | 59.9557 | 11.77 | 31.2627 | 21.6374 | 60.0238 | 11.77 | 31.2834 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2824 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.2975 | 32.2916 | 59.9599 | 22.77 | 31.2916 | 21.1087 | 59.9557 | 11.77 | 31.271 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.2917 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2908 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3059 | 32.2916 | 59.9599 | 22.77 | 31.3 | 21.1088 | 59.9557 | 11.77 | 31.2793 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.3 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.2991 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3142 | 32.2916 | 59.9611 | 22.77 | 31.3083 | 21.1088 | 59.9557 | 11.77 | 31.2877 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.3086 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.3074 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3226 | 32.2916 | 59.9611 | 22.77 | 31.3167 | 21.1088 | 59.9557 | 11.77 | 31.296 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.3169 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.3158 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3309 | 32.2916 | 59.9611 | 22.77 | 31.3251 | 21.1088 | 59.9557 | 11.77 | 31.3043 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.3252 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.3241 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3393 | 32.2916 | 59.9611 | 22.77 | 31.3334 | 21.1083 | 59.9569 | 11.77 | 31.3126 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.3335 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.3324 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3476 | 32.2916 | 59.9611 | 22.77 | 31.3417 | 21.1083 | 59.9569 | 11.77 | 31.321 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.3418 | 21.6566 | 59.9829 | 11.77
31.3407 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3559 | 32.2916 | 59.9611 | 22.77 | 31.35 | 21.1083 | 59.9569 | 11.77 | 31.3293 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.3501 | 21.6634 | 59.9829 | 11.77
31.3491 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3643 | 32.2812 | 59.9611 | 22.77 | 31.3584 | 21.1083 | 59.9569 | 11.77 | 31.3376 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.3584 | 21.6634 | 59.9829 | 11.77
31.3574 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3726 | 32.2812 | 59.9611 | 22.77 | 31.3667 | 21.1083 | 59.9569 | 11.77 | 31.3459 | 21.6362 | 60.0238 | 11.77 | 31.3669 | 21.6667 | 59.9829 | 11.77
31.3657 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.381 | 32.2349 | 59.9611 | 22.77 | 31.375 | 21.1083 | 59.9569 | 11.77 | 31.3544 | 21.6388 | 60.0238 | 11.77 | 31.3752 | 21.6667 | 59.9829 | 11.77
31.3741 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3893 | 32.2349 | 59.9611 | 22.77 | 31.3834 | 21.1083 | 59.9569 | 11.77 | 31.3627 | 21.6388 | 60.0238 | 11.77 | 31.3835 | 21.6667 | 59.9829 | 11.77
31.3824 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.3976 | 32.2461 | 59.9611 | 22.77 | 31.3917 | 21.1083 | 59.9569 | 11.77 | 31.371 | 21.6367 | 60.0238 | 11.77 | 31.3918 | 21.6667 | 59.9829 | 11.77
31.3907 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.406 | 32.2461 | 59.9611 | 22.77 | 31.4 | 21.1068 | 59.9569 | 11.77 | 31.3793 | 21.6367 | 60.0238 | 11.77 | 31.4001 | 21.6667 | 59.9829 | 11.77
31.399 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.4143 | 32.2461 | 59.9611 | 22.77 | 31.4084 | 21.1068 | 59.9569 | 11.77 | 31.3877 | 21.6367 | 60.0238 | 11.77 | 31.4084 | 21.6667 | 59.9829 | 11.77
31.4074 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.4226 | 32.2461 | 59.9611 | 22.77 | 31.4167 | 21.1068 | 59.9569 | 11.77 | 31.396 | 21.6367 | 60.0238 | 11.77 | 31.4167 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.4157 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.431 | 32.2461 | 59.9611 | 22.77 | 31.425 | 21.1068 | 59.9569 | 11.77 | 31.4043 | 21.6367 | 60.023 | 11.77 | 31.4253 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.424 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.4393 | 32.2461 | 59.9611 | 22.77 | 31.4335 | 21.1069 | 59.9569 | 11.77 | 31.4126 | 21.6367 | 60.023 | 11.77 | 31.4336 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.4324 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.4477 | 32.2461 | 59.9611 | 22.77 | 31.4418 | 21.1069 | 59.9569 | 11.77 | 31.421 | 21.6354 | 60.023 | 11.77 | 31.4419 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.4407 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.456 | 32.2461 | 59.9611 | 22.77 | 31.4501 | 21.1069 | 59.9569 | 11.77 | 31.4293 | 21.6354 | 60.023 | 11.77 | 31.4502 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.449 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.4643 | 32.174 | 59.9611 | 22.77 | 31.4585 | 21.1069 | 59.9569 | 11.77 | 31.4376 | 21.5843 | 60.023 | 11.77 | 31.4585 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.4573 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.4727 | 32.174 | 59.9611 | 22.77 | 31.4668 | 21.0212 | 59.9569 | 11.77 | 31.4459 | 21.5843 | 60.023 | 11.77 | 31.4668 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.4657 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.481 | 32.1746 | 59.9611 | 22.77 | 31.4751 | 21.0212 | 59.9569 | 11.77 | 31.4542 | 21.5843 | 60.023 | 11.77 | 31.4751 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.474 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.4893 | 32.1746 | 59.9611 | 22.77 | 31.4835 | 21.0279 | 59.9569 | 11.77 | 31.4626 | 21.5843 | 60.023 | 11.77 | 31.4836 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.4823 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.4977 | 32.1734 | 59.9611 | 22.77 | 31.4918 | 21.0279 | 59.9569 | 11.77 | 31.4709 | 21.5843 | 60.023 | 11.77 | 31.4919 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.4907 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.506 | 32.1734 | 59.9611 | 22.77 | 31.5001 | 21.0279 | 59.9569 | 11.77 | 31.4792 | 21.5843 | 60.023 | 11.77 | 31.5002 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.499 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5144 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5084 | 21.0279 | 59.9569 | 11.77 | 31.4875 | 21.572 | 60.023 | 11.77 | 31.5085 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5073 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5227 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5168 | 20.8821 | 59.9569 | 11.77 | 31.496 | 21.572 | 60.023 | 11.77 | 31.5168 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5156 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.531 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5251 | 20.8821 | 59.9569 | 11.77 | 31.5043 | 21.572 | 60.023 | 11.77 | 31.5251 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.524 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5394 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5334 | 20.8821 | 59.9581 | 11.77 | 31.5126 | 21.572 | 60.023 | 11.77 | 31.5334 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5323 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5477 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5419 | 20.8821 | 59.9581 | 11.77 | 31.5209 | 21.568 | 60.023 | 11.77 | 31.542 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5406 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5561 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5502 | 20.8821 | 59.9581 | 11.77 | 31.5293 | 21.568 | 60.023 | 11.77 | 31.5503 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.549 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5644 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5585 | 20.8821 | 59.9581 | 11.77 | 31.5376 | 21.568 | 60.023 | 11.77 | 31.5586 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5573 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5727 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5669 | 20.8821 | 59.9581 | 11.77 | 31.5459 | 21.568 | 60.023 | 11.77 | 31.5669 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5656 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5811 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5752 | 20.8821 | 59.9581 | 11.77 | 31.5542 | 21.5223 | 60.023 | 11.77 | 31.5752 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5739 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5894 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5835 | 20.8863 | 59.9581 | 11.77 | 31.5626 | 21.5223 | 60.023 | 11.77 | 31.5835 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5823 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.5977 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.5919 | 20.8863 | 59.9581 | 11.77 | 31.5709 | 21.5223 | 60.023 | 11.77 | 31.5918 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5906 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6061 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.6002 | 20.8925 | 59.9581 | 11.77 | 31.5792 | 21.5223 | 60.023 | 11.77 | 31.6003 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.5989 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6144 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.6085 | 20.8925 | 59.9581 | 11.77 | 31.5875 | 21.5223 | 60.023 | 11.77 | 31.6086 | 21.5933 | 59.9821 | 11.77
31.6072 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6228 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.6169 | 20.8925 | 59.9581 | 11.77 | 31.5959 | 21.5223 | 60.023 | 11.77 | 31.6169 | 21.5936 | 59.9825 | 11.77
31.6156 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6311 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.6252 | 20.8925 | 59.9581 | 11.77 | 31.6042 | 21.5204 | 60.0215 | 11.77 | 31.6252 | 21.5936 | 59.9825 | 11.77
31.6239 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6394 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.6335 | 20.8922 | 59.9581 | 11.77 | 31.6125 | 21.5204 | 60.0215 | 11.77 | 31.6335 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.6322 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6478 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.642 | 20.8922 | 59.9581 | 11.77 | 31.6208 | 21.5273 | 60.0215 | 11.77 | 31.6418 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.6406 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6561 | 32.1734 | 59.9623 | 22.77 | 31.6503 | 20.8922 | 59.9581 | 11.77 | 31.6293 | 21.5273 | 60.0215 | 11.77 | 31.6501 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.6489 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6645 | 32.1698 | 59.9623 | 22.77 | 31.6586 | 20.8922 | 59.9581 | 11.77 | 31.6376 | 21.5273 | 60.0215 | 11.77 | 31.6587 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.6572 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6728 | 32.1698 | 59.9623 | 22.77 | 31.6669 | 20.8922 | 59.9581 | 11.77 | 31.6459 | 21.5273 | 60.0215 | 11.77 | 31.667 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.6655 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6812 | 32.1698 | 59.9623 | 22.77 | 31.6753 | 20.8922 | 59.9581 | 11.77 | 31.6542 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.6753 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.6739 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6895 | 32.1698 | 59.9623 | 22.77 | 31.6836 | 20.8922 | 59.9581 | 11.77 | 31.6626 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.6836 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.6822 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.6978 | 32.1698 | 59.9623 | 22.77 | 31.6919 | 20.8922 | 59.9581 | 11.77 | 31.6709 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.6919 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.6905 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.7061 | 32.1698 | 59.9623 | 22.77 | 31.7003 | 20.8077 | 59.9581 | 11.77 | 31.6792 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.7002 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.6989 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.7145 | 32.1698 | 59.9631 | 22.77 | 31.7086 | 20.8077 | 59.9581 | 11.77 | 31.6875 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.7085 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.7072 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.7228 | 32.1698 | 59.9631 | 22.77 | 31.7169 | 20.8077 | 59.9581 | 11.77 | 31.6958 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.717 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.7155 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.7312 | 32.1738 | 59.9631 | 22.77 | 31.7253 | 20.8077 | 59.9581 | 11.77 | 31.7041 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.7253 | 21.5948 | 59.9825 | 11.77
31.7238 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.7395 | 32.1738 | 59.9631 | 22.77 | 31.7336 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7124 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.7336 | 21.5955 | 59.9825 | 11.77
31.7322 | 33.0814 | 60.0364 | 22.77 | 31.7478 | 32.1738 | 59.9631 | 22.77 | 31.7419 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7209 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.7419 | 21.5955 | 59.9825 | 11.77
31.7405 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.7562 | 32.1738 | 59.9631 | 22.77 | 31.7504 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7292 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.7502 | 21.5963 | 59.9825 | 11.77
31.7488 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.7645 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.7587 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7375 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.7585 | 21.5963 | 59.9825 | 11.77
31.7572 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.7729 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.767 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7458 | 21.5263 | 60.0215 | 11.77 | 31.7668 | 21.5963 | 59.9825 | 11.77
31.7655 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.7812 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.7754 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7542 | 21.516 | 60.0215 | 11.77 | 31.7754 | 21.5963 | 59.9825 | 11.77
31.7738 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.7896 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.7837 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7625 | 21.516 | 60.0215 | 11.77 | 31.7837 | 21.5963 | 59.9825 | 11.77
31.7821 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.7979 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.792 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7708 | 21.516 | 60.0215 | 11.77 | 31.792 | 21.5963 | 59.9825 | 11.77
31.7905 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.8062 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.8003 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7791 | 21.516 | 60.0215 | 11.77 | 31.8003 | 21.5963 | 59.9825 | 11.77
31.7988 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.8145 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.8087 | 20.8189 | 59.9593 | 11.77 | 31.7876 | 21.516 | 60.0215 | 11.77 | 31.8086 | 21.5963 | 59.9825 | 11.77
31.8071 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.8229 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.817 | 20.8192 | 59.9593 | 11.77 | 31.7959 | 21.516 | 60.0215 | 11.77 | 31.8169 | 21.5963 | 59.9837 | 11.77
31.8155 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.8312 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.8253 | 20.8192 | 59.9593 | 11.77 | 31.8042 | 21.516 | 60.0203 | 11.77 | 31.8252 | 21.5963 | 59.9837 | 11.77
31.8238 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.8396 | 32.1743 | 59.9631 | 22.77 | 31.8337 | 20.8188 | 59.9593 | 11.77 | 31.8125 | 21.516 | 60.0203 | 11.77 | 31.8337 | 21.597 | 59.9837 | 11.77
31.8321 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.8479 | 32.1846 | 59.9631 | 22.77 | 31.842 | 20.8188 | 59.9593 | 11.77 | 31.8208 | 21.516 | 60.0203 | 11.77 | 31.842 | 21.597 | 59.9837 | 11.77
31.8404 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.8562 | 32.1846 | 59.9631 | 22.77 | 31.8503 | 20.8176 | 59.9593 | 11.77 | 31.8291 | 21.516 | 60.0203 | 11.77 | 31.8503 | 21.597 | 59.9837 | 11.77
31.8488 | 33.0735 | 60.0364 | 22.77 | 31.8646 | 32.1846 | 59.9631 | 22.77 | 31.8588 | 20.8176 | 59.9593 | 11.77 | 31.8374 | 21.516 | 60.0203 | 11.77 | 31.8586 | 21.597 | 59.9837 | 11.77
31.8571 | 33.0782 | 60.0364 | 22.77 | 31.8729 | 32.1846 | 59.9631 | 22.77 | 31.8671 | 20.8176 | 59.9593 | 11.77 | 31.8457 | 21.516 | 60.0203 | 11.77 | 31.8669 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.8654 | 33.0782 | 60.0364 | 22.77 | 31.8813 | 32.1846 | 59.9631 | 22.77 | 31.8754 | 20.8176 | 59.9593 | 11.77 | 31.8542 | 21.515 | 60.0203 | 11.77 | 31.8752 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.8738 | 33.0782 | 60.0364 | 22.77 | 31.8896 | 32.1846 | 59.9631 | 22.77 | 31.8838 | 20.8176 | 59.9593 | 11.77 | 31.8625 | 21.515 | 60.0203 | 11.77 | 31.8835 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.8821 | 33.0782 | 60.0364 | 22.77 | 31.8979 | 32.1846 | 59.9631 | 22.77 | 31.8921 | 20.8176 | 59.9593 | 11.77 | 31.8708 | 21.515 | 60.0203 | 11.77 | 31.8921 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.8904 | 33.0782 | 60.0364 | 22.77 | 31.9063 | 32.1846 | 59.9631 | 22.77 | 31.9004 | 20.8179 | 59.9593 | 11.77 | 31.8792 | 21.515 | 60.0203 | 11.77 | 31.9004 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.8987 | 33.0782 | 60.0364 | 22.77 | 31.9146 | 32.1846 | 59.9635 | 22.77 | 31.9088 | 20.8179 | 59.9593 | 11.77 | 31.8875 | 21.5131 | 60.0203 | 11.77 | 31.9087 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.9071 | 33.0849 | 60.0364 | 22.77 | 31.9229 | 32.1846 | 59.9635 | 22.77 | 31.9171 | 20.8175 | 59.9593 | 11.77 | 31.8958 | 21.5131 | 60.0203 | 11.77 | 31.917 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.9154 | 33.0849 | 60.0364 | 22.77 | 31.9313 | 32.1846 | 59.9635 | 22.77 | 31.9254 | 20.8175 | 59.9593 | 11.77 | 31.9041 | 21.5131 | 60.0203 | 11.77 | 31.9253 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.9237 | 33.0849 | 60.0364 | 22.77 | 31.9396 | 32.1846 | 59.9635 | 22.77 | 31.9337 | 20.8175 | 59.9608 | 11.77 | 31.9124 | 21.5131 | 60.0203 | 11.77 | 31.9336 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.932 | 33.0849 | 60.0364 | 22.77 | 31.948 | 32.1846 | 59.9635 | 22.77 | 31.9421 | 20.8175 | 59.9608 | 11.77 | 31.9209 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 31.9419 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.9404 | 33.0918 | 60.0364 | 22.77 | 31.9563 | 32.1846 | 59.9635 | 22.77 | 31.9504 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 31.9292 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 31.9504 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.9487 | 33.0918 | 60.0364 | 22.77 | 31.9646 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 31.9587 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 31.9375 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 31.9587 | 21.5978 | 59.9837 | 11.77
31.957 | 33.0918 | 60.0364 | 22.77 | 31.973 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 31.9672 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 31.9458 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 31.967 | 21.5913 | 59.9837 | 11.77
31.9654 | 33.0918 | 60.0364 | 22.77 | 31.9813 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 31.9755 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 31.9541 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 31.9753 | 21.5913 | 59.9837 | 11.77
31.9737 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 31.9897 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 31.9838 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 31.9624 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 31.9836 | 21.5913 | 59.9837 | 11.77
31.982 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 31.998 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 31.9922 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 31.9707 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 31.9919 | 21.5913 | 59.9837 | 11.77
31.9903 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0063 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 32.0005 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 31.979 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 32.0002 | 21.5913 | 59.9837 | 11.77
31.9987 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0147 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 32.0088 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 31.9873 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 32.0088 | 21.5913 | 59.9837 | 11.77
32.007 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.023 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 32.0172 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 31.9958 | 21.5103 | 60.0203 | 11.77 | 32.0171 | 21.5942 | 59.9852 | 11.77
32.0153 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0313 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 32.0255 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 32.0042 | 21.5093 | 60.0191 | 11.77 | 32.0254 | 21.5942 | 59.9852 | 11.77
32.0237 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0397 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 32.0338 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 32.0125 | 21.5093 | 60.0191 | 11.77 | 32.0337 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.032 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.048 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 32.0422 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 32.0208 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.042 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.0403 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0564 | 32.1884 | 59.9635 | 22.77 | 32.0505 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 32.0291 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.0503 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.0486 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0647 | 32.1833 | 59.9635 | 22.77 | 32.0588 | 20.8198 | 59.9608 | 11.77 | 32.0374 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.0586 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.057 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0731 | 32.1833 | 59.9635 | 22.77 | 32.0671 | 20.8182 | 59.9608 | 11.77 | 32.0457 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.0671 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.0653 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0814 | 32.0998 | 59.9635 | 22.77 | 32.0756 | 20.8182 | 59.9608 | 11.77 | 32.054 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.0754 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.0736 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0897 | 32.0998 | 59.9635 | 22.77 | 32.0839 | 20.8126 | 59.9608 | 11.77 | 32.0625 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.0837 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.082 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.0981 | 32.0998 | 59.9635 | 22.77 | 32.0922 | 20.8126 | 59.9608 | 11.77 | 32.0708 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.092 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.0903 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.1064 | 32.0998 | 59.9635 | 22.77 | 32.1006 | 20.8126 | 59.9608 | 11.77 | 32.0791 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.1003 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.0986 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.1147 | 32.1009 | 59.9635 | 22.77 | 32.1089 | 20.8126 | 59.9608 | 11.77 | 32.0874 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.1086 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1069 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.1231 | 32.1009 | 59.9635 | 22.77 | 32.1172 | 20.8126 | 59.9608 | 11.77 | 32.0957 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.1169 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1153 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.1314 | 32.1009 | 59.9635 | 22.77 | 32.1256 | 20.8126 | 59.9608 | 11.77 | 32.104 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.1255 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1236 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.1397 | 32.1009 | 59.9635 | 22.77 | 32.1339 | 20.8126 | 59.962 | 11.77 | 32.1123 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.1338 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1319 | 33.0918 | 60.0367 | 22.77 | 32.1481 | 32.1009 | 59.9635 | 22.77 | 32.1422 | 20.8126 | 59.962 | 11.77 | 32.1206 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.1421 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1403 | 33.0883 | 60.0367 | 22.77 | 32.1564 | 32.1009 | 59.9635 | 22.77 | 32.1506 | 20.8126 | 59.962 | 11.77 | 32.1292 | 21.5117 | 60.0191 | 11.77 | 32.1504 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1486 | 33.0883 | 60.0367 | 22.77 | 32.1648 | 32.1009 | 59.9635 | 22.77 | 32.1589 | 20.8126 | 59.962 | 11.77 | 32.1375 | 21.5241 | 60.0191 | 11.77 | 32.1587 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1569 | 33.0883 | 60.0367 | 22.77 | 32.1731 | 32.1009 | 59.9635 | 22.77 | 32.1672 | 20.8126 | 59.962 | 11.77 | 32.1458 | 21.5241 | 60.0191 | 11.77 | 32.167 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1652 | 33.0883 | 60.0367 | 22.77 | 32.1815 | 32.1003 | 59.9635 | 22.77 | 32.1757 | 20.8126 | 59.962 | 11.77 | 32.1541 | 21.5221 | 60.0191 | 11.77 | 32.1753 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1736 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.1898 | 32.1003 | 59.9635 | 22.77 | 32.184 | 20.8123 | 59.962 | 11.77 | 32.1624 | 21.5221 | 60.0191 | 11.77 | 32.1838 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1819 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.1981 | 32.1003 | 59.9635 | 22.77 | 32.1923 | 20.8123 | 59.962 | 11.77 | 32.1707 | 21.4688 | 60.0191 | 11.77 | 32.1921 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1902 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2065 | 32.1003 | 59.9635 | 22.77 | 32.2006 | 20.811 | 59.962 | 11.77 | 32.179 | 21.4688 | 60.0191 | 11.77 | 32.2004 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.1986 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2148 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.209 | 20.811 | 59.962 | 11.77 | 32.1873 | 21.4688 | 60.0191 | 11.77 | 32.2087 | 21.5919 | 59.9852 | 11.77
32.2069 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2231 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.2173 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.1958 | 21.4688 | 60.0191 | 11.77 | 32.217 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2152 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2315 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.2256 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2041 | 21.4688 | 60.0179 | 11.77 | 32.2253 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2235 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2398 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.234 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2124 | 21.4688 | 60.0179 | 11.77 | 32.2336 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2319 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2481 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.2423 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2207 | 21.4688 | 60.0179 | 11.77 | 32.2422 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2402 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2565 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.2506 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.229 | 21.4688 | 60.0179 | 11.77 | 32.2505 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2485 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2648 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.259 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2373 | 21.4688 | 60.0179 | 11.77 | 32.2588 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2569 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2732 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.2673 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2456 | 21.4688 | 60.0179 | 11.77 | 32.2671 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2652 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2815 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.2756 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2539 | 21.4688 | 60.0179 | 11.77 | 32.2754 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2735 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2899 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.2841 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2625 | 21.4688 | 60.0179 | 11.77 | 32.2837 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2818 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.2982 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.2924 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2708 | 21.4678 | 60.0179 | 11.77 | 32.292 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2902 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.3065 | 32.0988 | 59.9635 | 22.77 | 32.3007 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2791 | 21.4678 | 60.0179 | 11.77 | 32.3005 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.2985 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.3148 | 32.0858 | 59.9631 | 22.77 | 32.309 | 20.8113 | 59.962 | 11.77 | 32.2874 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3088 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.3068 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.3232 | 32.0858 | 59.9631 | 22.77 | 32.3174 | 20.811 | 59.962 | 11.77 | 32.2957 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3171 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.3151 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.3315 | 32.0858 | 59.9631 | 22.77 | 32.3257 | 20.811 | 59.962 | 11.77 | 32.304 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3254 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.3235 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.3399 | 32.0858 | 59.9631 | 22.77 | 32.334 | 20.811 | 59.9632 | 11.77 | 32.3123 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3337 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.3318 | 33.0883 | 60.0371 | 22.77 | 32.3482 | 32.0858 | 59.9631 | 22.77 | 32.3424 | 20.811 | 59.9632 | 11.77 | 32.3206 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.342 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.3401 | 33.0096 | 60.0371 | 22.77 | 32.3565 | 32.0858 | 59.9631 | 22.77 | 32.3507 | 20.8141 | 59.9632 | 11.77 | 32.3291 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3503 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.3485 | 33.0096 | 60.0371 | 22.77 | 32.3649 | 32.0858 | 59.9631 | 22.77 | 32.359 | 20.8141 | 59.9632 | 11.77 | 32.3374 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3589 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.3568 | 33.003 | 60.0371 | 22.77 | 32.3732 | 32.0858 | 59.9631 | 22.77 | 32.3674 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.3457 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3672 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.3651 | 33.003 | 60.0371 | 22.77 | 32.3816 | 32.0747 | 59.9631 | 22.77 | 32.3757 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.354 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3755 | 21.5919 | 59.9856 | 11.77
32.3734 | 33.003 | 60.0367 | 22.77 | 32.3899 | 32.0747 | 59.9631 | 22.77 | 32.384 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.3623 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3838 | 21.59 | 59.9856 | 11.77
32.3818 | 33.003 | 60.0367 | 22.77 | 32.3983 | 32.0644 | 59.9631 | 22.77 | 32.3925 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.3706 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.3921 | 21.59 | 59.9856 | 11.77
32.3901 | 33.003 | 60.0367 | 22.77 | 32.4066 | 32.0644 | 59.9631 | 22.77 | 32.4008 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.3789 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.4004 | 21.59 | 59.9856 | 11.77
32.3984 | 33.003 | 60.0367 | 22.77 | 32.4149 | 32.0644 | 59.9631 | 22.77 | 32.4091 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.3872 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.4087 | 21.59 | 59.9856 | 11.77
32.4068 | 33.003 | 60.0367 | 22.77 | 32.4232 | 32.0644 | 59.9631 | 22.77 | 32.4174 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.3958 | 21.4638 | 60.0179 | 11.77 | 32.4172 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4151 | 33.003 | 60.0367 | 22.77 | 32.4316 | 32.0655 | 59.9631 | 22.77 | 32.4258 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4041 | 21.4638 | 60.0171 | 11.77 | 32.4255 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4234 | 33.003 | 60.0367 | 22.77 | 32.4399 | 32.0655 | 59.9631 | 22.77 | 32.4341 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4124 | 21.4638 | 60.0171 | 11.77 | 32.4338 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4317 | 33.003 | 60.0367 | 22.77 | 32.4483 | 32.0655 | 59.9631 | 22.77 | 32.4424 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4207 | 21.4638 | 60.0171 | 11.77 | 32.4421 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4401 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.4566 | 32.0655 | 59.9631 | 22.77 | 32.4508 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.429 | 21.4638 | 60.0171 | 11.77 | 32.4504 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4484 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.465 | 32.0649 | 59.9631 | 22.77 | 32.4591 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4373 | 21.4605 | 60.0171 | 11.77 | 32.4587 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4567 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.4733 | 32.0649 | 59.9631 | 22.77 | 32.4674 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4456 | 21.4605 | 60.0171 | 11.77 | 32.467 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4651 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.4816 | 32.0722 | 59.9631 | 22.77 | 32.4758 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4539 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.4756 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4734 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.49 | 32.0722 | 59.9631 | 22.77 | 32.4841 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4622 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.4839 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4817 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.4983 | 32.0722 | 59.9631 | 22.77 | 32.4924 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4707 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.4922 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.49 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.5067 | 32.0722 | 59.9631 | 22.77 | 32.5009 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.479 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.5005 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.4984 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.515 | 32.0733 | 59.9615 | 22.77 | 32.5092 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4873 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.5088 | 21.5871 | 59.9852 | 11.77
32.5067 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.5233 | 32.0733 | 59.9615 | 22.77 | 32.5175 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.4956 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.5171 | 21.5875 | 59.9852 | 11.77
32.515 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.5316 | 32.0727 | 59.9615 | 22.77 | 32.5258 | 20.7284 | 59.9632 | 11.77 | 32.5039 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.5254 | 21.5875 | 59.9852 | 11.77
32.5234 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.54 | 32.0727 | 59.9615 | 22.77 | 32.5342 | 20.7284 | 59.964 | 11.77 | 32.5122 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.5339 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.5317 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.5483 | 32.0727 | 59.9615 | 22.77 | 32.5425 | 20.7284 | 59.964 | 11.77 | 32.5205 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.5422 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.54 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.5567 | 32.0727 | 59.9615 | 22.77 | 32.5508 | 20.7284 | 59.964 | 11.77 | 32.5288 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.5505 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.5483 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.565 | 32.0727 | 59.9615 | 22.77 | 32.5592 | 20.7284 | 59.964 | 11.77 | 32.5374 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.5588 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.5567 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.5734 | 32.0727 | 59.9615 | 22.77 | 32.5675 | 20.7284 | 59.964 | 11.77 | 32.5457 | 21.4588 | 60.0171 | 11.77 | 32.5671 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.565 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.5817 | 32.0712 | 59.9615 | 22.77 | 32.5758 | 20.7284 | 59.964 | 11.77 | 32.554 | 21.4562 | 60.0171 | 11.77 | 32.5754 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.5733 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.59 | 32.0712 | 59.9615 | 22.77 | 32.5842 | 20.7284 | 59.964 | 11.77 | 32.5623 | 21.4562 | 60.0171 | 11.77 | 32.5837 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.5816 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.5984 | 32.0712 | 59.9615 | 22.77 | 32.5925 | 20.7284 | 59.964 | 11.77 | 32.5706 | 21.4594 | 60.0171 | 11.77 | 32.5923 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.59 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.6067 | 32.0712 | 59.9615 | 22.77 | 32.6008 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.5789 | 21.4594 | 60.0171 | 11.77 | 32.6006 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.5983 | 33.0007 | 60.0367 | 22.77 | 32.6151 | 32.0712 | 59.9615 | 22.77 | 32.6093 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.5872 | 21.4594 | 60.0171 | 11.77 | 32.6089 | 21.5856 | 59.9852 | 11.77
32.6066 | 33.0041 | 60.0367 | 22.77 | 32.6234 | 32.0712 | 59.9615 | 22.77 | 32.6176 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.5955 | 21.4594 | 60.0171 | 11.77 | 32.6172 | 21.586 | 59.984 | 11.77
32.615 | 33.0041 | 60.0367 | 22.77 | 32.6317 | 32.0718 | 59.9615 | 22.77 | 32.6259 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.604 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.6255 | 21.586 | 59.984 | 11.77
32.6233 | 33.0041 | 60.0367 | 22.77 | 32.6401 | 32.0718 | 59.9615 | 22.77 | 32.6342 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.6123 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.6338 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.6316 | 33.0041 | 60.0367 | 22.77 | 32.6484 | 32.0718 | 59.9615 | 22.77 | 32.6426 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.6206 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.6421 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.6399 | 33.0041 | 60.0367 | 22.77 | 32.6567 | 32.0718 | 59.9615 | 22.77 | 32.6509 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.6289 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.6506 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.6483 | 33.0041 | 60.0367 | 22.77 | 32.6651 | 32.0702 | 59.9615 | 22.77 | 32.6592 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.6372 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.6589 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.6566 | 33.0051 | 60.0367 | 22.77 | 32.6734 | 32.0702 | 59.9615 | 22.77 | 32.6676 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.6455 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.6672 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.6649 | 33.0051 | 60.0367 | 22.77 | 32.6818 | 32.0702 | 59.9615 | 22.77 | 32.6759 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.6538 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.6755 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.6733 | 33.0051 | 60.0367 | 22.77 | 32.6901 | 32.0702 | 59.9615 | 22.77 | 32.6842 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.6621 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.6838 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.6816 | 33.0051 | 60.0367 | 22.77 | 32.6984 | 32.0696 | 59.9615 | 22.77 | 32.6926 | 20.7256 | 59.964 | 11.77 | 32.6707 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.6921 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.6899 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7068 | 32.0696 | 59.9615 | 22.77 | 32.7009 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.679 | 21.4594 | 60.0156 | 11.77 | 32.7004 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.6982 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7151 | 32.0617 | 59.9595 | 22.77 | 32.7092 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.6873 | 21.4568 | 60.0156 | 11.77 | 32.7087 | 21.5841 | 59.984 | 11.77
32.7066 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7234 | 32.0617 | 59.9595 | 22.77 | 32.7177 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.6956 | 21.4568 | 60.0156 | 11.77 | 32.7173 | 21.5859 | 59.984 | 11.77
32.7149 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7318 | 32.182 | 59.9595 | 22.77 | 32.726 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7039 | 21.4488 | 60.0156 | 11.77 | 32.7256 | 21.5859 | 59.984 | 11.77
32.7232 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7401 | 32.182 | 59.9595 | 22.77 | 32.7343 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7122 | 21.4488 | 60.0156 | 11.77 | 32.7339 | 21.5859 | 59.984 | 11.77
32.7316 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7485 | 32.1807 | 59.9595 | 22.77 | 32.7426 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7205 | 21.4488 | 60.0156 | 11.77 | 32.7422 | 21.5859 | 59.984 | 11.77
32.7399 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7568 | 32.1807 | 59.9595 | 22.77 | 32.751 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7288 | 21.4488 | 60.0156 | 11.77 | 32.7505 | 21.5859 | 59.984 | 11.77
32.7482 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7651 | 32.1697 | 59.9595 | 22.77 | 32.7593 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7373 | 21.4488 | 60.0156 | 11.77 | 32.7588 | 21.5859 | 59.984 | 11.77
32.7565 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7735 | 32.1697 | 59.9595 | 22.77 | 32.7676 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7456 | 21.4488 | 60.0156 | 11.77 | 32.7671 | 21.5788 | 59.984 | 11.77
32.7649 | 33.0028 | 60.0367 | 22.77 | 32.7818 | 32.1697 | 59.9595 | 22.77 | 32.776 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7539 | 21.4488 | 60.0156 | 11.77 | 32.7756 | 21.5788 | 59.984 | 11.77
32.7732 | 33.0055 | 60.036 | 22.77 | 32.7902 | 32.1697 | 59.9595 | 22.77 | 32.7843 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7622 | 21.4488 | 60.0156 | 11.77 | 32.7839 | 21.5781 | 59.984 | 11.77
32.7815 | 33.0055 | 60.036 | 22.77 | 32.7985 | 32.1415 | 59.9595 | 22.77 | 32.7926 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7705 | 21.4472 | 60.0156 | 11.77 | 32.7922 | 21.5781 | 59.984 | 11.77
32.7899 | 33.0055 | 60.036 | 22.77 | 32.8068 | 32.1415 | 59.9595 | 22.77 | 32.801 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7788 | 21.4472 | 60.0156 | 11.77 | 32.8005 | 21.5785 | 59.984 | 11.77
32.7982 | 33.0055 | 60.036 | 22.77 | 32.8152 | 32.1327 | 59.9595 | 22.77 | 32.8093 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7871 | 21.4534 | 60.0156 | 11.77 | 32.8088 | 21.5785 | 59.984 | 11.77
32.8065 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8235 | 32.1327 | 59.9595 | 22.77 | 32.8176 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.7954 | 21.4534 | 60.0156 | 11.77 | 32.8171 | 21.5785 | 59.9821 | 11.77
32.8148 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8318 | 32.1327 | 59.9595 | 22.77 | 32.826 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.804 | 21.4534 | 60.0144 | 11.77 | 32.8254 | 21.5785 | 59.9821 | 11.77
32.8232 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8402 | 32.1327 | 59.9595 | 22.77 | 32.8344 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8123 | 21.4534 | 60.0144 | 11.77 | 32.834 | 21.5785 | 59.9821 | 11.77
32.8315 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8485 | 32.1323 | 59.9596 | 22.77 | 32.8427 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8206 | 21.4534 | 60.0144 | 11.77 | 32.8423 | 21.5785 | 59.9821 | 11.77
32.8398 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8569 | 32.1323 | 59.9596 | 22.77 | 32.851 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8289 | 21.4534 | 60.0144 | 11.77 | 32.8506 | 21.5785 | 59.9821 | 11.77
32.8482 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8652 | 32.1323 | 59.9596 | 22.77 | 32.8594 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8372 | 21.4534 | 60.0144 | 11.77 | 32.8589 | 21.5785 | 59.9821 | 11.77
32.8565 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8735 | 32.1323 | 59.9596 | 22.77 | 32.8677 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8455 | 21.4534 | 60.0144 | 11.77 | 32.8672 | 21.5785 | 59.9821 | 11.77
32.8648 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8819 | 32.1323 | 59.9596 | 22.77 | 32.876 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8538 | 21.4098 | 60.0144 | 11.77 | 32.8755 | 21.5785 | 59.9821 | 11.77
32.8731 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8902 | 32.1323 | 59.9596 | 22.77 | 32.8844 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8621 | 21.4098 | 60.0144 | 11.77 | 32.8838 | 21.5766 | 59.9821 | 11.77
32.8815 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.8986 | 32.1247 | 59.9596 | 22.77 | 32.8927 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8706 | 21.4075 | 60.0144 | 11.77 | 32.8923 | 21.5766 | 59.9821 | 11.77
32.8898 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.9069 | 32.1247 | 59.9596 | 22.77 | 32.901 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8789 | 21.4075 | 60.0144 | 11.77 | 32.9006 | 21.5766 | 59.9821 | 11.77
32.8981 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.9153 | 32.1235 | 59.9576 | 22.77 | 32.9094 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8872 | 21.4058 | 60.0144 | 11.77 | 32.9089 | 21.5766 | 59.9821 | 11.77
32.9065 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.9236 | 32.1235 | 59.9576 | 22.77 | 32.9177 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.8955 | 21.4058 | 60.0144 | 11.77 | 32.9172 | 21.4922 | 59.9821 | 11.77
32.9148 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.9319 | 32.1235 | 59.9576 | 22.77 | 32.926 | 20.7255 | 59.964 | 11.77 | 32.9038 | 21.4051 | 60.0144 | 11.77 | 32.9255 | 21.4922 | 59.9821 | 11.77
32.9231 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.9403 | 32.1235 | 59.9576 | 22.77 | 32.9344 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9121 | 21.4051 | 60.0144 | 11.77 | 32.9338 | 21.4922 | 59.9821 | 11.77
32.9314 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.9486 | 32.123 | 59.9576 | 22.77 | 32.9427 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9204 | 21.4051 | 60.0144 | 11.77 | 32.9424 | 21.4922 | 59.9821 | 11.77
32.9398 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.9569 | 32.123 | 59.9576 | 22.77 | 32.951 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9287 | 21.4051 | 60.0144 | 11.77 | 32.9507 | 21.4922 | 59.9821 | 11.77
32.9481 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.9653 | 32.123 | 59.9576 | 22.77 | 32.9594 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9373 | 21.4051 | 60.0144 | 11.77 | 32.959 | 21.4922 | 59.9821 | 11.77
32.9564 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.9736 | 32.123 | 59.9576 | 22.77 | 32.9678 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9456 | 21.4051 | 60.0144 | 11.77 | 32.9673 | 21.4922 | 59.9821 | 11.77
32.9648 | 32.9996 | 60.036 | 22.77 | 32.982 | 32.123 | 59.9576 | 22.77 | 32.9761 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9539 | 21.4051 | 60.0144 | 11.77 | 32.9756 | 21.4922 | 59.9821 | 11.77
32.9731 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 32.9903 | 32.123 | 59.9576 | 22.77 | 32.9844 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9622 | 21.4051 | 60.0144 | 11.77 | 32.9839 | 21.4917 | 59.9821 | 11.77
32.9814 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 32.9986 | 32.123 | 59.9576 | 22.77 | 32.9928 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9705 | 21.4011 | 60.0144 | 11.77 | 32.9922 | 21.4917 | 59.9821 | 11.77
32.9897 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 33.007 | 32.123 | 59.9576 | 22.77 | 33.0011 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9788 | 21.4011 | 60.0144 | 11.77 | 33.0007 | 21.4904 | 59.9821 | 11.77
32.9981 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 33.0153 | 32.0381 | 59.9576 | 22.77 | 33.0094 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9871 | 21.4003 | 60.0144 | 11.77 | 33.009 | 21.4904 | 59.9821 | 11.77
33.0064 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 33.0237 | 32.0381 | 59.9576 | 22.77 | 33.0178 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 32.9954 | 21.4003 | 60.0144 | 11.77 | 33.0173 | 21.4904 | 59.9805 | 11.77
33.0147 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 33.032 | 31.9245 | 59.9576 | 22.77 | 33.0261 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 33.0039 | 21.4003 | 60.0128 | 11.77 | 33.0256 | 21.4904 | 59.9805 | 11.77
33.0231 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 33.0403 | 31.9245 | 59.9576 | 22.77 | 33.0344 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 33.0122 | 21.4003 | 60.0128 | 11.77 | 33.0339 | 21.4904 | 59.9805 | 11.77
33.0314 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 33.0487 | 31.9244 | 59.9576 | 22.77 | 33.0428 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 33.0205 | 21.4003 | 60.0128 | 11.77 | 33.0422 | 21.4904 | 59.9805 | 11.77
33.0397 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 33.057 | 31.9244 | 59.9576 | 22.77 | 33.0511 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 33.0288 | 21.4003 | 60.0128 | 11.77 | 33.0505 | 21.4904 | 59.9805 | 11.77
33.048 | 32.9996 | 60.0355 | 22.77 | 33.0653 | 31.9244 | 59.9576 | 22.77 | 33.0594 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 33.0371 | 21.4003 | 60.0128 | 11.77 | 33.0591 | 21.4904 | 59.9805 | 11.77
33.0564 | 32.9973 | 60.0355 | 22.77 | 33.0737 | 31.9244 | 59.9576 | 22.77 | 33.0677 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 33.0454 | 21.4003 | 60.0128 | 11.77 | 33.0674 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.0647 | 32.9973 | 60.0355 | 22.77 | 33.082 | 31.9244 | 59.9576 | 22.77 | 33.0762 | 20.7255 | 59.9644 | 11.77 | 33.0537 | 21.4003 | 60.0128 | 11.77 | 33.0757 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.073 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.0904 | 31.9244 | 59.9576 | 22.77 | 33.0845 | 20.7257 | 59.9644 | 11.77 | 33.062 | 21.4003 | 60.0128 | 11.77 | 33.084 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.0814 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.0987 | 31.9244 | 59.9576 | 22.77 | 33.0928 | 20.7257 | 59.9644 | 11.77 | 33.0706 | 21.3987 | 60.0128 | 11.77 | 33.0923 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.0897 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1071 | 31.9244 | 59.9576 | 22.77 | 33.1012 | 20.7254 | 59.9644 | 11.77 | 33.0789 | 21.3987 | 60.0128 | 11.77 | 33.1006 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.098 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1154 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1095 | 20.7254 | 59.9644 | 11.77 | 33.0872 | 21.3963 | 60.0128 | 11.77 | 33.1089 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.1063 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1237 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1178 | 20.7254 | 59.9644 | 11.77 | 33.0955 | 21.3963 | 60.0128 | 11.77 | 33.1174 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.1147 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1321 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1262 | 20.7254 | 59.9644 | 11.77 | 33.1038 | 21.3963 | 60.0128 | 11.77 | 33.1257 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.123 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1404 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1345 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1121 | 21.3963 | 60.0128 | 11.77 | 33.134 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.1313 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1487 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1428 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1204 | 21.3956 | 60.0128 | 11.77 | 33.1423 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.1396 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1571 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1512 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1287 | 21.3956 | 60.0128 | 11.77 | 33.1506 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.148 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1654 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1595 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1372 | 21.3956 | 60.0128 | 11.77 | 33.1589 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.1563 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1738 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1678 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1455 | 21.3956 | 60.0128 | 11.77 | 33.1672 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.1646 | 33.0007 | 60.0355 | 22.77 | 33.1821 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1761 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1538 | 21.401 | 60.0128 | 11.77 | 33.1758 | 21.4908 | 59.9805 | 11.77
33.173 | 33.0007 | 60.0351 | 22.77 | 33.1904 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1846 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1621 | 21.401 | 60.0128 | 11.77 | 33.1841 | 21.4906 | 59.9805 | 11.77
33.1813 | 33.0007 | 60.0351 | 22.77 | 33.1988 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.1929 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1704 | 21.401 | 60.0128 | 11.77 | 33.1924 | 21.4906 | 59.9805 | 11.77
33.1896 | 33.0007 | 60.0351 | 22.77 | 33.2071 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2012 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1787 | 21.401 | 60.0128 | 11.77 | 33.2007 | 21.4906 | 59.9805 | 11.77
33.1979 | 33.0007 | 60.0351 | 22.77 | 33.2155 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2096 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.187 | 21.4043 | 60.0128 | 11.77 | 33.209 | 21.4906 | 59.9805 | 11.77
33.2063 | 33.0007 | 60.0351 | 22.77 | 33.2238 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2179 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.1953 | 21.4043 | 60.0128 | 11.77 | 33.2173 | 21.4906 | 59.9797 | 11.77
33.2146 | 33.0007 | 60.0351 | 22.77 | 33.2321 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2262 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.2039 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.2256 | 21.4906 | 59.9797 | 11.77
33.2229 | 33.0096 | 60.0351 | 22.77 | 33.2405 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2346 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.2122 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.2341 | 21.4906 | 59.9797 | 11.77
33.2313 | 33.0096 | 60.0351 | 22.77 | 33.2488 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2429 | 20.7267 | 59.9636 | 11.77 | 33.2205 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.2424 | 21.4906 | 59.9797 | 11.77
33.2396 | 32.9563 | 60.0351 | 22.77 | 33.2572 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2512 | 20.7268 | 59.9636 | 11.77 | 33.2288 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.2507 | 21.4906 | 59.9797 | 11.77
33.2479 | 32.9563 | 60.0351 | 22.77 | 33.2655 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2596 | 20.7268 | 59.9636 | 11.77 | 33.2371 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.259 | 21.4906 | 59.9797 | 11.77
33.2562 | 32.8543 | 60.0351 | 22.77 | 33.2738 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2679 | 20.7268 | 59.9636 | 11.77 | 33.2454 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.2673 | 21.4965 | 59.9797 | 11.77
33.2646 | 32.8543 | 60.0351 | 22.77 | 33.2822 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2762 | 20.7268 | 59.9636 | 11.77 | 33.2537 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.2756 | 21.4965 | 59.9797 | 11.77
33.2729 | 32.8498 | 60.0351 | 22.77 | 33.2905 | 31.9296 | 59.956 | 22.77 | 33.2845 | 20.7268 | 59.9636 | 11.77 | 33.2622 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.2839 | 21.4965 | 59.9797 | 11.77
33.2812 | 32.8498 | 60.0351 | 22.77 | 33.2989 | 31.9294 | 59.956 | 22.77 | 33.293 | 20.7268 | 59.9636 | 11.77 | 33.2705 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.2925 | 21.4965 | 59.9797 | 11.77
33.2896 | 32.8498 | 60.0351 | 22.77 | 33.3072 | 31.9294 | 59.956 | 22.77 | 33.3013 | 20.7324 | 59.9636 | 11.77 | 33.2788 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.3008 | 21.4965 | 59.9797 | 11.77
33.2979 | 32.8498 | 60.0351 | 22.77 | 33.3155 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.3096 | 20.7324 | 59.9636 | 11.77 | 33.2871 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.3091 | 21.4965 | 59.9797 | 11.77
33.3062 | 32.833 | 60.0351 | 22.77 | 33.3239 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.318 | 20.7337 | 59.9636 | 11.77 | 33.2954 | 21.4043 | 60.0108 | 11.77 | 33.3174 | 21.4527 | 59.9797 | 11.77
33.3145 | 32.833 | 60.0351 | 22.77 | 33.3322 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.3263 | 20.7337 | 59.9636 | 11.77 | 33.3037 | 21.4027 | 60.0108 | 11.77 | 33.3257 | 21.4527 | 59.9797 | 11.77
33.3229 | 32.833 | 60.0351 | 22.77 | 33.3405 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.3346 | 20.7337 | 59.9628 | 11.77 | 33.312 | 21.4027 | 60.0108 | 11.77 | 33.334 | 21.4527 | 59.9797 | 11.77
33.3312 | 32.833 | 60.0351 | 22.77 | 33.3489 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.343 | 20.7337 | 59.9628 | 11.77 | 33.3203 | 21.4099 | 60.0108 | 11.77 | 33.3423 | 21.4527 | 59.9797 | 11.77
33.3395 | 32.833 | 60.0351 | 22.77 | 33.3572 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.3513 | 20.7337 | 59.9628 | 11.77 | 33.3289 | 21.4099 | 60.0108 | 11.77 | 33.3508 | 21.3796 | 59.9797 | 11.77
33.3479 | 32.833 | 60.0351 | 22.77 | 33.3656 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.3596 | 20.7337 | 59.9628 | 11.77 | 33.3372 | 21.4099 | 60.0108 | 11.77 | 33.3591 | 21.3796 | 59.9797 | 11.77
33.3562 | 32.833 | 60.0351 | 22.77 | 33.3739 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.368 | 20.7338 | 59.9628 | 11.77 | 33.3455 | 21.4099 | 60.0108 | 11.77 | 33.3674 | 21.3796 | 59.9797 | 11.77
33.3645 | 32.833 | 60.0351 | 22.77 | 33.3823 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.3763 | 20.7338 | 59.9628 | 11.77 | 33.3538 | 21.4099 | 60.0108 | 11.77 | 33.3757 | 21.3796 | 59.9797 | 11.77
33.3728 | 32.833 | 60.034 | 22.77 | 33.3906 | 31.9297 | 59.9564 | 22.77 | 33.3846 | 20.7338 | 59.9628 | 11.77 | 33.3621 | 21.4099 | 60.0108 | 11.77 | 33.384 | 21.3796 | 59.9797 | 11.77
33.3812 | 32.833 | 60.034 | 22.77 | 33.3989 | 31.9335 | 59.9564 | 22.77 | 33.3931 | 20.7338 | 59.9628 | 11.77 | 33.3704 | 21.4091 | 60.0108 | 11.77 | 33.3923 | 21.3796 | 59.9797 | 11.77
33.3895 | 32.833 | 60.034 | 22.77 | 33.4073 | 31.9335 | 59.9564 | 22.77 | 33.4014 | 20.7338 | 59.9628 | 11.77 | 33.3787 | 21.4091 | 60.0108 | 11.77 | 33.4006 | 21.3796 | 59.9797 | 11.77
33.3978 | 32.833 | 60.034 | 22.77 | 33.4156 | 31.9435 | 59.9564 | 22.77 | 33.4097 | 20.7338 | 59.9628 | 11.77 | 33.387 | 21.4091 | 60.0108 | 11.77 | 33.4092 | 21.3796 | 59.9797 | 11.77
33.4062 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.424 | 31.9435 | 59.9564 | 22.77 | 33.418 | 20.7338 | 59.9628 | 11.77 | 33.3955 | 21.4091 | 60.0108 | 11.77 | 33.4175 | 21.3796 | 59.9794 | 11.77
33.4145 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.4323 | 31.9435 | 59.9564 | 22.77 | 33.4264 | 20.7338 | 59.9628 | 11.77 | 33.4038 | 21.4091 | 60.0101 | 11.77 | 33.4258 | 21.3796 | 59.9794 | 11.77
33.4228 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.4406 | 31.9435 | 59.9564 | 22.77 | 33.4347 | 20.7231 | 59.9628 | 11.77 | 33.4121 | 21.4091 | 60.0101 | 11.77 | 33.4341 | 21.3796 | 59.9794 | 11.77
33.4311 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.449 | 31.9543 | 59.9564 | 22.77 | 33.443 | 20.7231 | 59.9628 | 11.77 | 33.4204 | 21.4091 | 60.0101 | 11.77 | 33.4424 | 21.3796 | 59.9794 | 11.77
33.4395 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.4573 | 31.9543 | 59.9564 | 22.77 | 33.4514 | 20.7231 | 59.9628 | 11.77 | 33.4287 | 21.4091 | 60.0101 | 11.77 | 33.4507 | 21.3796 | 59.9794 | 11.77
33.4478 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.4656 | 31.9543 | 59.9564 | 22.77 | 33.4597 | 20.7231 | 59.9628 | 11.77 | 33.437 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.459 | 21.3796 | 59.9794 | 11.77
33.4561 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.474 | 31.9543 | 59.9564 | 22.77 | 33.468 | 20.7231 | 59.9628 | 11.77 | 33.4453 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.4675 | 21.3824 | 59.9794 | 11.77
33.4645 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.4823 | 31.9543 | 59.9564 | 22.77 | 33.4764 | 20.7231 | 59.9628 | 11.77 | 33.4536 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.4758 | 21.3824 | 59.9794 | 11.77
33.4728 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.4907 | 31.9543 | 59.9564 | 22.77 | 33.4847 | 20.7164 | 59.9628 | 11.77 | 33.4622 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.4841 | 21.39 | 59.9794 | 11.77
33.4811 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.499 | 31.967 | 59.9564 | 22.77 | 33.493 | 20.7164 | 59.9628 | 11.77 | 33.4705 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.4924 | 21.39 | 59.9794 | 11.77
33.4894 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.5073 | 31.967 | 59.9564 | 22.77 | 33.5015 | 20.7164 | 59.9628 | 11.77 | 33.4788 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5007 | 21.39 | 59.9794 | 11.77
33.4978 | 32.8285 | 60.034 | 22.77 | 33.5157 | 31.9682 | 59.9576 | 22.77 | 33.5098 | 20.7164 | 59.9628 | 11.77 | 33.4871 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.509 | 21.39 | 59.9794 | 11.77
33.5061 | 32.8262 | 60.034 | 22.77 | 33.524 | 31.9682 | 59.9576 | 22.77 | 33.5181 | 20.7164 | 59.9628 | 11.77 | 33.4954 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5173 | 21.39 | 59.9794 | 11.77
33.5144 | 32.8262 | 60.034 | 22.77 | 33.5323 | 31.9682 | 59.9576 | 22.77 | 33.5264 | 20.7164 | 59.9628 | 11.77 | 33.5037 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5259 | 21.39 | 59.9794 | 11.77
33.5228 | 32.8262 | 60.034 | 22.77 | 33.5407 | 31.9682 | 59.9576 | 22.77 | 33.5348 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.512 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5342 | 21.391 | 59.9794 | 11.77
33.5311 | 32.8262 | 60.034 | 22.77 | 33.549 | 31.9682 | 59.9576 | 22.77 | 33.5431 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.5203 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5425 | 21.391 | 59.9794 | 11.77
33.5394 | 32.8262 | 60.034 | 22.77 | 33.5574 | 31.9682 | 59.9576 | 22.77 | 33.5514 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.5288 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5508 | 21.391 | 59.9794 | 11.77
33.5477 | 32.8262 | 60.034 | 22.77 | 33.5657 | 31.9685 | 59.9576 | 22.77 | 33.5598 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.5371 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5591 | 21.391 | 59.9794 | 11.77
33.5561 | 32.824 | 60.034 | 22.77 | 33.5741 | 31.9685 | 59.9576 | 22.77 | 33.5681 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.5454 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5674 | 21.3906 | 59.9794 | 11.77
33.5644 | 32.824 | 60.034 | 22.77 | 33.5824 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.5764 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.5537 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5757 | 21.3906 | 59.9794 | 11.77
33.5727 | 32.8207 | 60.0332 | 22.77 | 33.5907 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.5848 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.562 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5842 | 21.3911 | 59.9794 | 11.77
33.5811 | 32.8207 | 60.0332 | 22.77 | 33.5991 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.5931 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.5703 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.5925 | 21.3911 | 59.9794 | 11.77
33.5894 | 32.8207 | 60.0332 | 22.77 | 33.6074 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.6014 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.5786 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.6008 | 21.3911 | 59.9794 | 11.77
33.5977 | 32.8207 | 60.0332 | 22.77 | 33.6158 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.6099 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.5869 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.6091 | 21.3911 | 59.9794 | 11.77
33.606 | 32.8207 | 60.0332 | 22.77 | 33.6241 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.6182 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.5955 | 21.3189 | 60.0101 | 11.77 | 33.6174 | 21.3911 | 59.9805 | 11.77
33.6144 | 32.8207 | 60.0332 | 22.77 | 33.6324 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.6265 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.6038 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.6257 | 21.3911 | 59.9805 | 11.77
33.6227 | 32.8297 | 60.0332 | 22.77 | 33.6408 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.6348 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.6121 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.6343 | 21.3911 | 59.9805 | 11.77
33.631 | 32.8297 | 60.0332 | 22.77 | 33.6491 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.6432 | 20.7192 | 59.9612 | 11.77 | 33.6204 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.6426 | 21.3911 | 59.9805 | 11.77
33.6394 | 32.8357 | 60.0332 | 22.77 | 33.6574 | 31.9582 | 59.9576 | 22.77 | 33.6515 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.6287 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.6509 | 21.3921 | 59.9805 | 11.77
33.6477 | 32.8357 | 60.0332 | 22.77 | 33.6658 | 31.9596 | 59.9576 | 22.77 | 33.6598 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.637 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.6592 | 21.3921 | 59.9805 | 11.77
33.656 | 32.8357 | 60.0332 | 22.77 | 33.6741 | 31.9596 | 59.9576 | 22.77 | 33.6682 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.6453 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.6675 | 21.3921 | 59.9805 | 11.77
33.6643 | 32.8357 | 60.0332 | 22.77 | 33.6825 | 31.9596 | 59.9576 | 22.77 | 33.6765 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.6536 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.6758 | 21.3921 | 59.9805 | 11.77
33.6727 | 32.8357 | 60.0332 | 22.77 | 33.6908 | 31.9596 | 59.9576 | 22.77 | 33.6848 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.6621 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.6841 | 21.3921 | 59.9805 | 11.77
33.681 | 32.8357 | 60.0332 | 22.77 | 33.6991 | 31.9634 | 59.9576 | 22.77 | 33.6932 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.6704 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.6926 | 21.3921 | 59.9805 | 11.77
33.6893 | 32.8357 | 60.0332 | 22.77 | 33.7075 | 31.9634 | 59.9576 | 22.77 | 33.7015 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.6787 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7009 | 21.3921 | 59.9805 | 11.77
33.6977 | 32.8357 | 60.0332 | 22.77 | 33.7158 | 31.9634 | 59.9592 | 22.77 | 33.7098 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.687 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7092 | 21.3921 | 59.9805 | 11.77
33.706 | 32.8325 | 60.0332 | 22.77 | 33.7242 | 31.9634 | 59.9592 | 22.77 | 33.7183 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.6953 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7175 | 21.3919 | 59.9805 | 11.77
33.7143 | 32.8325 | 60.0332 | 22.77 | 33.7325 | 31.9634 | 59.9592 | 22.77 | 33.7266 | 20.6388 | 59.9612 | 11.77 | 33.7036 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7258 | 21.3919 | 59.9805 | 11.77
33.7226 | 32.8268 | 60.0332 | 22.77 | 33.7408 | 31.9634 | 59.9592 | 22.77 | 33.7349 | 20.6365 | 59.9608 | 11.77 | 33.7119 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7341 | 21.3919 | 59.9805 | 11.77
33.731 | 32.8268 | 60.0332 | 22.77 | 33.7492 | 31.9171 | 59.9592 | 22.77 | 33.7433 | 20.6365 | 59.9608 | 11.77 | 33.7205 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7424 | 21.3919 | 59.9805 | 11.77
33.7393 | 32.8032 | 60.0332 | 22.77 | 33.7575 | 31.9171 | 59.9592 | 22.77 | 33.7516 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.7288 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.751 | 21.3919 | 59.9805 | 11.77
33.7476 | 32.8032 | 60.0332 | 22.77 | 33.7658 | 31.9171 | 59.9592 | 22.77 | 33.7599 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.7371 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7593 | 21.3919 | 59.9805 | 11.77
33.756 | 32.816 | 60.0332 | 22.77 | 33.7742 | 31.9171 | 59.9592 | 22.77 | 33.7682 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.7454 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7676 | 21.3919 | 59.9805 | 11.77
33.7643 | 32.816 | 60.0332 | 22.77 | 33.7825 | 31.9189 | 59.9592 | 22.77 | 33.7766 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.7537 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7759 | 21.3919 | 59.9805 | 11.77
33.7726 | 32.816 | 60.032 | 22.77 | 33.7909 | 31.9189 | 59.9592 | 22.77 | 33.7849 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.762 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7842 | 21.3829 | 59.9805 | 11.77
33.7809 | 32.816 | 60.032 | 22.77 | 33.7992 | 31.9189 | 59.9592 | 22.77 | 33.7932 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.7703 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.7925 | 21.3829 | 59.9805 | 11.77
33.7893 | 32.8131 | 60.032 | 22.77 | 33.8076 | 31.9189 | 59.9592 | 22.77 | 33.8016 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.7786 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8008 | 21.3829 | 59.9805 | 11.77
33.7976 | 32.8131 | 60.032 | 22.77 | 33.8159 | 31.9265 | 59.9592 | 22.77 | 33.8099 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.7871 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8093 | 21.3829 | 59.9805 | 11.77
33.8059 | 32.8086 | 60.032 | 22.77 | 33.8242 | 31.9265 | 59.9592 | 22.77 | 33.8182 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.7954 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8176 | 21.3829 | 59.9817 | 11.77
33.8143 | 32.8086 | 60.032 | 22.77 | 33.8326 | 31.9265 | 59.9592 | 22.77 | 33.8267 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8037 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8259 | 21.3829 | 59.9817 | 11.77
33.8226 | 32.8178 | 60.032 | 22.77 | 33.8409 | 31.9265 | 59.9592 | 22.77 | 33.835 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.812 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8342 | 21.3829 | 59.9817 | 11.77
33.8309 | 32.8178 | 60.032 | 22.77 | 33.8492 | 31.9267 | 59.9592 | 22.77 | 33.8433 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8203 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8425 | 21.3829 | 59.9817 | 11.77
33.8393 | 32.8178 | 60.032 | 22.77 | 33.8576 | 31.9267 | 59.9592 | 22.77 | 33.8517 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8286 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8508 | 21.3825 | 59.9817 | 11.77
33.8476 | 32.8178 | 60.032 | 22.77 | 33.8659 | 31.88 | 59.9592 | 22.77 | 33.86 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8369 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8591 | 21.3825 | 59.9817 | 11.77
33.8559 | 32.8178 | 60.032 | 22.77 | 33.8743 | 31.88 | 59.9592 | 22.77 | 33.8683 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8452 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8677 | 21.3825 | 59.9817 | 11.77
33.8642 | 32.8178 | 60.032 | 22.77 | 33.8826 | 31.88 | 59.9592 | 22.77 | 33.8767 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8538 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.876 | 21.3825 | 59.9817 | 11.77
33.8726 | 32.794 | 60.032 | 22.77 | 33.8909 | 31.88 | 59.9592 | 22.77 | 33.885 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8621 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8843 | 21.3836 | 59.9817 | 11.77
33.8809 | 32.794 | 60.032 | 22.77 | 33.8993 | 31.8702 | 59.9592 | 22.77 | 33.8933 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8704 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.8926 | 21.3836 | 59.9817 | 11.77
33.8892 | 32.794 | 60.032 | 22.77 | 33.9076 | 31.8702 | 59.9592 | 22.77 | 33.9016 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8787 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9009 | 21.3836 | 59.9817 | 11.77
33.8976 | 32.794 | 60.032 | 22.77 | 33.916 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.91 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.887 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9092 | 21.3836 | 59.9817 | 11.77
33.9059 | 32.794 | 60.032 | 22.77 | 33.9243 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.9183 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.8953 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9175 | 21.3911 | 59.9817 | 11.77
33.9142 | 32.794 | 60.032 | 22.77 | 33.9326 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.9266 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9036 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.926 | 21.3911 | 59.9817 | 11.77
33.9225 | 32.7736 | 60.032 | 22.77 | 33.941 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.9351 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9119 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9343 | 21.3911 | 59.9817 | 11.77
33.9309 | 32.7736 | 60.032 | 22.77 | 33.9493 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.9434 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9204 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9426 | 21.3911 | 59.9817 | 11.77
33.9392 | 32.7736 | 60.032 | 22.77 | 33.9576 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.9517 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9287 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9509 | 21.3911 | 59.9817 | 11.77
33.9475 | 32.7736 | 60.032 | 22.77 | 33.966 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.9601 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.937 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9592 | 21.3911 | 59.9817 | 11.77
33.9559 | 32.7736 | 60.032 | 22.77 | 33.9743 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.9684 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9453 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9675 | 21.3978 | 59.9817 | 11.77
33.9642 | 32.7736 | 60.032 | 22.77 | 33.9827 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.9767 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9536 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9758 | 21.3978 | 59.9817 | 11.77
33.9725 | 32.7736 | 60.0301 | 22.77 | 33.991 | 31.8702 | 59.9603 | 22.77 | 33.9851 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9619 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9844 | 21.3978 | 59.9817 | 11.77
33.9808 | 32.7736 | 60.0301 | 22.77 | 33.9994 | 31.8665 | 59.9603 | 22.77 | 33.9934 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9702 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 33.9927 | 21.3978 | 59.9817 | 11.77
33.9892 | 32.7736 | 60.0301 | 22.77 | 34.0077 | 31.8665 | 59.9603 | 22.77 | 34.0017 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9785 | 21.3189 | 60.0097 | 11.77 | 34.001 | 21.3983 | 59.9817 | 11.77
33.9975 | 32.7736 | 60.0301 | 22.77 | 34.016 | 31.8665 | 59.9603 | 22.77 | 34.01 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9871 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0093 | 21.3983 | 59.9817 | 11.77
34.0058 | 32.7736 | 60.0301 | 22.77 | 34.0244 | 31.8665 | 59.9603 | 22.77 | 34.0184 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 33.9954 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0176 | 21.3983 | 59.9833 | 11.77
34.0142 | 32.7736 | 60.0301 | 22.77 | 34.0327 | 31.8665 | 59.9603 | 22.77 | 34.0267 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 34.0037 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0259 | 21.3983 | 59.9833 | 11.77
34.0225 | 32.7828 | 60.0301 | 22.77 | 34.041 | 31.8665 | 59.9603 | 22.77 | 34.035 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 34.012 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0342 | 21.3983 | 59.9833 | 11.77
34.0308 | 32.7828 | 60.0301 | 22.77 | 34.0494 | 31.8665 | 59.9603 | 22.77 | 34.0435 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 34.0203 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0427 | 21.3983 | 59.9833 | 11.77
34.0392 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.0577 | 31.8665 | 59.9603 | 22.77 | 34.0518 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 34.0286 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.051 | 21.3983 | 59.9833 | 11.77
34.0475 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.066 | 31.8706 | 59.9603 | 22.77 | 34.0601 | 20.6335 | 59.9608 | 11.77 | 34.0369 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0593 | 21.3983 | 59.9833 | 11.77
34.0558 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.0744 | 31.8706 | 59.9603 | 22.77 | 34.0685 | 20.6337 | 59.9608 | 11.77 | 34.0454 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0676 | 21.3989 | 59.9833 | 11.77
34.0641 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.0827 | 31.7271 | 59.9603 | 22.77 | 34.0768 | 20.6337 | 59.9608 | 11.77 | 34.0537 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0759 | 21.3989 | 59.9833 | 11.77
34.0725 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.0911 | 31.7271 | 59.9603 | 22.77 | 34.0851 | 20.6418 | 59.9608 | 11.77 | 34.062 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0842 | 21.3989 | 59.9833 | 11.77
34.0808 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.0994 | 31.5395 | 59.9603 | 22.77 | 34.0935 | 20.6418 | 59.9608 | 11.77 | 34.0703 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.0925 | 21.3989 | 59.9833 | 11.77
34.0891 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.1078 | 31.5395 | 59.9603 | 22.77 | 34.1018 | 20.6418 | 59.9608 | 11.77 | 34.0786 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.1011 | 21.3994 | 59.9833 | 11.77
34.0975 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.1161 | 31.5395 | 59.9615 | 22.77 | 34.1101 | 20.6418 | 59.9608 | 11.77 | 34.0869 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.1094 | 21.3994 | 59.9833 | 11.77
34.1058 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.1244 | 31.5395 | 59.9615 | 22.77 | 34.1185 | 20.6418 | 59.9608 | 11.77 | 34.0952 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.1177 | 21.3994 | 59.9833 | 11.77
34.1141 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.1328 | 31.4525 | 59.9615 | 22.77 | 34.1268 | 20.6418 | 59.9608 | 11.77 | 34.1035 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.126 | 21.3994 | 59.9833 | 11.77
34.1224 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.1411 | 31.4525 | 59.9615 | 22.77 | 34.1351 | 20.6418 | 59.9612 | 11.77 | 34.1121 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.1343 | 21.3994 | 59.9833 | 11.77
34.1308 | 32.7858 | 60.0301 | 22.77 | 34.1494 | 31.4525 | 59.9615 | 22.77 | 34.1434 | 20.6418 | 59.9612 | 11.77 | 34.1204 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.1426 | 21.3994 | 59.9833 | 11.77
34.1391 | 32.7724 | 60.0301 | 22.77 | 34.1578 | 31.4525 | 59.9615 | 22.77 | 34.1519 | 20.6418 | 59.9612 | 11.77 | 34.1287 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.1509 | 21.3994 | 59.9833 | 11.77
34.1474 | 32.7724 | 60.0301 | 22.77 | 34.1661 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.1602 | 20.6418 | 59.9612 | 11.77 | 34.137 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.1594 | 21.3994 | 59.9833 | 11.77
34.1558 | 32.7724 | 60.0301 | 22.77 | 34.1745 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.1685 | 20.6418 | 59.9612 | 11.77 | 34.1453 | 21.3189 | 60.0096 | 11.77 | 34.1677 | 21.397 | 59.9833 | 11.77
34.1641 | 32.7724 | 60.0301 | 22.77 | 34.1828 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.1769 | 20.6418 | 59.9612 | 11.77 | 34.1536 | 21.2433 | 60.0096 | 11.77 | 34.176 | 21.397 | 59.9833 | 11.77
34.1724 | 32.7724 | 60.0289 | 22.77 | 34.1911 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.1852 | 20.6418 | 59.9612 | 11.77 | 34.1619 | 21.2433 | 60.0096 | 11.77 | 34.1843 | 21.397 | 59.9833 | 11.77
34.1807 | 32.7724 | 60.0289 | 22.77 | 34.1995 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.1935 | 20.6418 | 59.9612 | 11.77 | 34.1702 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.1926 | 21.397 | 59.9833 | 11.77
34.1891 | 32.7788 | 60.0289 | 22.77 | 34.2078 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.2019 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.1787 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2009 | 21.397 | 59.9833 | 11.77
34.1974 | 32.7788 | 60.0289 | 22.77 | 34.2162 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.2102 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.187 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2092 | 21.397 | 59.9833 | 11.77
34.2057 | 32.7788 | 60.0289 | 22.77 | 34.2245 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.2185 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.1953 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2178 | 21.3714 | 59.9848 | 11.77
34.2141 | 32.7788 | 60.0289 | 22.77 | 34.2328 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.2269 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2036 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2261 | 21.3714 | 59.9848 | 11.77
34.2224 | 32.7788 | 60.0289 | 22.77 | 34.2412 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.2352 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2119 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2344 | 21.3714 | 59.9848 | 11.77
34.2307 | 32.7788 | 60.0289 | 22.77 | 34.2495 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.2435 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2202 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2427 | 21.3714 | 59.9848 | 11.77
34.239 | 32.776 | 60.0289 | 22.77 | 34.2578 | 31.4523 | 59.9615 | 22.77 | 34.252 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2285 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.251 | 21.3756 | 59.9848 | 11.77
34.2474 | 32.776 | 60.0289 | 22.77 | 34.2662 | 31.5491 | 59.9615 | 22.77 | 34.2603 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2368 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2593 | 21.3756 | 59.9848 | 11.77
34.2557 | 32.776 | 60.0289 | 22.77 | 34.2745 | 31.5491 | 59.9615 | 22.77 | 34.2686 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2454 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2676 | 21.3756 | 59.9848 | 11.77
34.264 | 32.776 | 60.0289 | 22.77 | 34.2829 | 31.5491 | 59.9615 | 22.77 | 34.2769 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2537 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2761 | 21.3756 | 59.9848 | 11.77
34.2724 | 32.6808 | 60.0289 | 22.77 | 34.2912 | 31.5491 | 59.9615 | 22.77 | 34.2853 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.262 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2844 | 21.3759 | 59.9848 | 11.77
34.2807 | 32.6808 | 60.0289 | 22.77 | 34.2995 | 31.5489 | 59.9615 | 22.77 | 34.2936 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2703 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.2927 | 21.3759 | 59.9848 | 11.77
34.289 | 32.6808 | 60.0289 | 22.77 | 34.3079 | 31.5489 | 59.9615 | 22.77 | 34.3019 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2786 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.301 | 21.3754 | 59.9848 | 11.77
34.2974 | 32.6808 | 60.0289 | 22.77 | 34.3162 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.3103 | 20.6483 | 59.9612 | 11.77 | 34.2869 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3093 | 21.3754 | 59.9848 | 11.77
34.3057 | 32.6808 | 60.0289 | 22.77 | 34.3246 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.3186 | 20.6532 | 59.9612 | 11.77 | 34.2952 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3176 | 21.3754 | 59.9848 | 11.77
34.314 | 32.6808 | 60.0289 | 22.77 | 34.3329 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.3269 | 20.6532 | 59.9612 | 11.77 | 34.3035 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3259 | 21.3754 | 59.9848 | 11.77
34.3223 | 32.6808 | 60.0289 | 22.77 | 34.3412 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.3353 | 20.6532 | 59.9616 | 11.77 | 34.312 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3345 | 21.3754 | 59.9848 | 11.77
34.3307 | 32.6808 | 60.0289 | 22.77 | 34.3496 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.3436 | 20.6532 | 59.9616 | 11.77 | 34.3203 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3428 | 21.3754 | 59.9848 | 11.77
34.339 | 32.6738 | 60.0289 | 22.77 | 34.3579 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.3519 | 20.6532 | 59.9616 | 11.77 | 34.3286 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3511 | 21.3767 | 59.9848 | 11.77
34.3473 | 32.6738 | 60.0289 | 22.77 | 34.3662 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.3604 | 20.6532 | 59.9616 | 11.77 | 34.3369 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3594 | 21.3767 | 59.9848 | 11.77
34.3557 | 32.6738 | 60.0289 | 22.77 | 34.3746 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.3687 | 20.6532 | 59.9616 | 11.77 | 34.3452 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3677 | 21.3767 | 59.9848 | 11.77
34.364 | 32.6738 | 60.0289 | 22.77 | 34.3829 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.377 | 20.6532 | 59.9616 | 11.77 | 34.3535 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.376 | 21.3767 | 59.9848 | 11.77
34.3723 | 32.6738 | 60.0281 | 22.77 | 34.3913 | 31.6208 | 59.9615 | 22.77 | 34.3853 | 20.6529 | 59.9616 | 11.77 | 34.3618 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3843 | 21.3767 | 59.9848 | 11.77
34.3806 | 32.6738 | 60.0281 | 22.77 | 34.3996 | 31.7446 | 59.9615 | 22.77 | 34.3937 | 20.6529 | 59.9616 | 11.77 | 34.3701 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.3928 | 21.3767 | 59.9848 | 11.77
34.389 | 32.6687 | 60.0281 | 22.77 | 34.4079 | 31.7446 | 59.9615 | 22.77 | 34.402 | 20.6529 | 59.9616 | 11.77 | 34.3787 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.4011 | 21.3769 | 59.9848 | 11.77
34.3973 | 32.6687 | 60.0281 | 22.77 | 34.4163 | 31.7446 | 59.9615 | 22.77 | 34.4103 | 20.6529 | 59.9616 | 11.77 | 34.387 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.4094 | 21.3769 | 59.9848 | 11.77
34.4056 | 32.6687 | 60.0281 | 22.77 | 34.4246 | 31.7446 | 59.9615 | 22.77 | 34.4187 | 20.6529 | 59.9616 | 11.77 | 34.3953 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.4177 | 21.3769 | 59.986 | 11.77
34.414 | 32.6687 | 60.0281 | 22.77 | 34.433 | 31.7446 | 59.9615 | 22.77 | 34.427 | 20.6529 | 59.9616 | 11.77 | 34.4036 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.426 | 21.3769 | 59.986 | 11.77
34.4223 | 32.6211 | 60.0281 | 22.77 | 34.4413 | 31.7446 | 59.9615 | 22.77 | 34.4353 | 20.6529 | 59.9616 | 11.77 | 34.4119 | 21.1272 | 60.0096 | 11.77 | 34.4343 | 21.3372 | 59.986 | 11.77
34.4306 | 32.6211 | 60.0281 | 22.77 | 34.4496 | 31.7306 | 59.9615 | 22.77 | 34.4437 | 20.6529 | 59.9616 | 11.77 | 34.4202 | 21.1279 | 60.0096 | 11.77 | 34.4426 | 21.3372 | 59.986 | 11.77
34.439 | 32.6211 | 60.0281 | 22.77 | 34.458 | 31.7306 | 59.9615 | 22.77 | 34.452 | 20.6531 | 59.9616 | 11.77 | 34.4285 | 21.1279 | 60.0096 | 11.77 | 34.4512 | 21.3372 | 59.986 | 11.77
34.4473 | 32.6211 | 60.0281 | 22.77 | 34.4663 | 31.7306 | 59.9615 | 22.77 | 34.4603 | 20.6531 | 59.9616 | 11.77 | 34.437 | 21.1279 | 60.0096 | 11.77 | 34.4595 | 21.3372 | 59.986 | 11.77
34.4556 | 32.6211 | 60.0281 | 22.77 | 34.4746 | 31.7306 | 59.9615 | 22.77 | 34.4688 | 20.6519 | 59.9616 | 11.77 | 34.4453 | 21.1279 | 60.0096 | 11.77 | 34.4678 | 21.3372 | 59.986 | 11.77
34.4639 | 32.6211 | 60.0281 | 22.77 | 34.483 | 31.7306 | 59.9615 | 22.77 | 34.4771 | 20.6519 | 59.9616 | 11.77 | 34.4536 | 21.1294 | 60.0096 | 11.77 | 34.4761 | 21.3372 | 59.986 | 11.77
34.4723 | 32.6143 | 60.0281 | 22.77 | 34.4913 | 31.7306 | 59.9615 | 22.77 | 34.4854 | 20.6519 | 59.9616 | 11.77 | 34.4619 | 21.1294 | 60.0096 | 11.77 | 34.4844 | 21.3372 | 59.986 | 11.77
34.4806 | 32.6143 | 60.0281 | 22.77 | 34.4997 | 31.7306 | 59.9615 | 22.77 | 34.4938 | 20.6519 | 59.9616 | 11.77 | 34.4702 | 21.1294 | 60.0096 | 11.77 | 34.4927 | 21.3372 | 59.986 | 11.77
34.4889 | 32.6143 | 60.0281 | 22.77 | 34.508 | 31.7306 | 59.9615 | 22.77 | 34.5021 | 20.6584 | 59.9616 | 11.77 | 34.4785 | 21.1294 | 60.0096 | 11.77 | 34.501 | 21.3378 | 59.986 | 11.77
34.4973 | 32.6143 | 60.0281 | 22.77 | 34.5164 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5104 | 20.6584 | 59.9616 | 11.77 | 34.4868 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5095 | 21.3378 | 59.986 | 11.77
34.5056 | 32.6143 | 60.0281 | 22.77 | 34.5247 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5187 | 20.5859 | 59.9616 | 11.77 | 34.4951 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5178 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5139 | 32.6143 | 60.0281 | 22.77 | 34.533 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5271 | 20.5859 | 59.9616 | 11.77 | 34.5037 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5261 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5222 | 32.6092 | 60.0281 | 22.77 | 34.5414 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5354 | 20.5863 | 59.9628 | 11.77 | 34.512 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5344 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5306 | 32.6092 | 60.0281 | 22.77 | 34.5497 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5437 | 20.5863 | 59.9628 | 11.77 | 34.5203 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5427 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5389 | 32.6092 | 60.0281 | 22.77 | 34.558 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5521 | 20.5863 | 59.9628 | 11.77 | 34.5286 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.551 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5472 | 32.6092 | 60.0281 | 22.77 | 34.5664 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5604 | 20.5863 | 59.9628 | 11.77 | 34.5369 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5593 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5556 | 32.6092 | 60.0281 | 22.77 | 34.5747 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5687 | 20.5863 | 59.9628 | 11.77 | 34.5452 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5679 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5639 | 32.6092 | 60.0281 | 22.77 | 34.5831 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5771 | 20.5863 | 59.9628 | 11.77 | 34.5535 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5762 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5722 | 32.6156 | 60.0269 | 22.77 | 34.5914 | 31.7306 | 59.9619 | 22.77 | 34.5854 | 20.5908 | 59.9628 | 11.77 | 34.5618 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5845 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5806 | 32.6156 | 60.0269 | 22.77 | 34.5997 | 31.7205 | 59.9619 | 22.77 | 34.5938 | 20.5908 | 59.9628 | 11.77 | 34.5703 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.5928 | 21.345 | 59.986 | 11.77
34.5889 | 32.6156 | 60.0269 | 22.77 | 34.6081 | 31.7205 | 59.9619 | 22.77 | 34.6022 | 20.5905 | 59.9628 | 11.77 | 34.5786 | 21.1317 | 60.0096 | 11.77 | 34.6011 | 21.3386 | 59.986 | 11.77
34.5972 | 32.6156 | 60.0269 | 22.77 | 34.6164 | 31.7218 | 59.9619 | 22.77 | 34.6105 | 20.5905 | 59.9628 | 11.77 | 34.5869 | 21.1338 | 60.0096 | 11.77 | 34.6094 | 21.3386 | 59.986 | 11.77
34.6055 | 32.613 | 60.0269 | 22.77 | 34.6248 | 31.7218 | 59.9619 | 22.77 | 34.6188 | 20.4777 | 59.9628 | 11.77 | 34.5952 | 21.1338 | 60.0096 | 11.77 | 34.6177 | 21.3354 | 59.9879 | 11.77
34.6139 | 32.613 | 60.0269 | 22.77 | 34.6331 | 31.7214 | 59.9619 | 22.77 | 34.6271 | 20.4777 | 59.9628 | 11.77 | 34.6035 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.6262 | 21.3354 | 59.9879 | 11.77
34.6222 | 32.613 | 60.0269 | 22.77 | 34.6414 | 31.7214 | 59.9619 | 22.77 | 34.6355 | 20.4777 | 59.9628 | 11.77 | 34.6118 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.6345 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.6305 | 32.613 | 60.0269 | 22.77 | 34.6497 | 31.7214 | 59.9619 | 22.77 | 34.6438 | 20.4777 | 59.9628 | 11.77 | 34.6201 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.6428 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.6389 | 32.6223 | 60.0269 | 22.77 | 34.6581 | 31.7214 | 59.9619 | 22.77 | 34.6521 | 20.4777 | 59.9628 | 11.77 | 34.6284 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.6511 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.6472 | 32.6223 | 60.0269 | 22.77 | 34.6664 | 31.7214 | 59.9619 | 22.77 | 34.6605 | 20.4777 | 59.9628 | 11.77 | 34.637 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.6594 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.6555 | 32.6223 | 60.0269 | 22.77 | 34.6748 | 31.7214 | 59.9619 | 22.77 | 34.6688 | 20.4781 | 59.9628 | 11.77 | 34.6453 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.6677 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.6638 | 32.6223 | 60.0269 | 22.77 | 34.6831 | 31.7214 | 59.9619 | 22.77 | 34.6771 | 20.4781 | 59.9628 | 11.77 | 34.6536 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.676 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.6722 | 32.6223 | 60.0269 | 22.77 | 34.6915 | 31.7214 | 59.9619 | 22.77 | 34.6855 | 20.4778 | 59.9628 | 11.77 | 34.6619 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.6843 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.6805 | 32.6223 | 60.0269 | 22.77 | 34.6998 | 31.7199 | 59.9619 | 22.77 | 34.6938 | 20.4778 | 59.9628 | 11.77 | 34.6702 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.6929 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.6888 | 32.6076 | 60.0269 | 22.77 | 34.7081 | 31.7199 | 59.9619 | 22.77 | 34.7021 | 20.4752 | 59.9628 | 11.77 | 34.6785 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.7012 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.6972 | 32.6076 | 60.0269 | 22.77 | 34.7165 | 31.709 | 59.9607 | 22.77 | 34.7106 | 20.4752 | 59.9628 | 11.77 | 34.6868 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.7095 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7055 | 32.5968 | 60.0269 | 22.77 | 34.7248 | 31.709 | 59.9607 | 22.77 | 34.7189 | 20.4752 | 59.9628 | 11.77 | 34.6951 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.7178 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7138 | 32.5968 | 60.0269 | 22.77 | 34.7332 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.7272 | 20.4752 | 59.9628 | 11.77 | 34.7036 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.7261 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7222 | 32.5943 | 60.0269 | 22.77 | 34.7415 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.7355 | 20.4752 | 59.9648 | 11.77 | 34.7119 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.7344 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7305 | 32.5943 | 60.0269 | 22.77 | 34.7498 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.7439 | 20.4752 | 59.9648 | 11.77 | 34.7202 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.7427 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7388 | 32.5891 | 60.0269 | 22.77 | 34.7582 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.7522 | 20.4752 | 59.9648 | 11.77 | 34.7285 | 21.1361 | 60.0108 | 11.77 | 34.7512 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7471 | 32.5891 | 60.0269 | 22.77 | 34.7665 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.7605 | 20.4752 | 59.9648 | 11.77 | 34.7368 | 21.1368 | 60.0108 | 11.77 | 34.7595 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7555 | 32.5891 | 60.0269 | 22.77 | 34.7748 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.7689 | 20.4752 | 59.9648 | 11.77 | 34.7451 | 21.1368 | 60.0108 | 11.77 | 34.7678 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7638 | 32.5891 | 60.0269 | 22.77 | 34.7832 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.7772 | 20.4752 | 59.9648 | 11.77 | 34.7534 | 21.1383 | 60.0108 | 11.77 | 34.7761 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7721 | 32.5851 | 60.025 | 22.77 | 34.7915 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.7855 | 20.4752 | 59.9648 | 11.77 | 34.7617 | 21.1383 | 60.0108 | 11.77 | 34.7844 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7805 | 32.5851 | 60.025 | 22.77 | 34.7999 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.7939 | 20.4752 | 59.9648 | 11.77 | 34.7703 | 21.1406 | 60.0108 | 11.77 | 34.7927 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7888 | 32.5851 | 60.025 | 22.77 | 34.8082 | 31.7052 | 59.9607 | 22.77 | 34.8022 | 20.4756 | 59.9648 | 11.77 | 34.7786 | 21.1406 | 60.0108 | 11.77 | 34.801 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.7971 | 32.5851 | 60.025 | 22.77 | 34.8165 | 31.705 | 59.9607 | 22.77 | 34.8105 | 20.4756 | 59.9648 | 11.77 | 34.7869 | 21.1406 | 60.0108 | 11.77 | 34.8096 | 21.3331 | 59.9879 | 11.77
34.8055 | 32.5851 | 60.025 | 22.77 | 34.8249 | 31.705 | 59.9607 | 22.77 | 34.819 | 20.4754 | 59.9648 | 11.77 | 34.7952 | 21.1406 | 60.0108 | 11.77 | 34.8179 | 21.3331 | 59.9883 | 11.77
34.8138 | 32.5851 | 60.025 | 22.77 | 34.8332 | 31.7046 | 59.9607 | 22.77 | 34.8273 | 20.4754 | 59.9648 | 11.77 | 34.8035 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.8262 | 21.3331 | 59.9883 | 11.77
34.8221 | 32.5851 | 60.025 | 22.77 | 34.8416 | 31.7046 | 59.9607 | 22.77 | 34.8356 | 20.4754 | 59.9648 | 11.77 | 34.8118 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.8345 | 21.3331 | 59.9883 | 11.77
34.8304 | 32.5851 | 60.025 | 22.77 | 34.8499 | 31.7046 | 59.9607 | 22.77 | 34.8439 | 20.4754 | 59.9648 | 11.77 | 34.8201 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.8428 | 21.3331 | 59.9883 | 11.77
34.8388 | 32.5825 | 60.025 | 22.77 | 34.8582 | 31.7046 | 59.9607 | 22.77 | 34.8523 | 20.4754 | 59.9648 | 11.77 | 34.8286 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.8511 | 21.3331 | 59.9883 | 11.77
34.8471 | 32.5825 | 60.025 | 22.77 | 34.8666 | 31.6956 | 59.9607 | 22.77 | 34.8606 | 20.4754 | 59.9648 | 11.77 | 34.8369 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.8594 | 21.3331 | 59.9883 | 11.77
34.8554 | 32.5825 | 60.025 | 22.77 | 34.8749 | 31.6956 | 59.9607 | 22.77 | 34.8689 | 20.4742 | 59.9648 | 11.77 | 34.8452 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.8679 | 21.3331 | 59.9883 | 11.77
34.8638 | 32.5825 | 60.025 | 22.77 | 34.8832 | 31.6951 | 59.9607 | 22.77 | 34.8773 | 20.4742 | 59.9648 | 11.77 | 34.8535 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.8762 | 21.3331 | 59.9883 | 11.77
34.8721 | 32.5694 | 60.025 | 22.77 | 34.8916 | 31.6951 | 59.9607 | 22.77 | 34.8856 | 20.4742 | 59.9648 | 11.77 | 34.8618 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.8845 | 21.3325 | 59.9883 | 11.77
34.8804 | 32.5694 | 60.025 | 22.77 | 34.8999 | 31.6951 | 59.9607 | 22.77 | 34.8939 | 20.4742 | 59.9648 | 11.77 | 34.8701 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.8928 | 21.3325 | 59.9883 | 11.77
34.8888 | 32.5694 | 60.025 | 22.77 | 34.9083 | 31.6951 | 59.9607 | 22.77 | 34.9023 | 20.4742 | 59.9648 | 11.77 | 34.8784 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.9011 | 21.3311 | 59.9883 | 11.77
34.8971 | 32.5694 | 60.025 | 22.77 | 34.9166 | 31.6951 | 59.9591 | 22.77 | 34.9106 | 20.4742 | 59.9648 | 11.77 | 34.8867 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.9094 | 21.3311 | 59.9883 | 11.77
34.9054 | 32.5654 | 60.025 | 22.77 | 34.925 | 31.6951 | 59.9591 | 22.77 | 34.9189 | 20.4742 | 59.9648 | 11.77 | 34.8953 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.9177 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.9137 | 32.5654 | 60.025 | 22.77 | 34.9333 | 31.6951 | 59.9591 | 22.77 | 34.9274 | 20.4742 | 59.9648 | 11.77 | 34.9036 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.9263 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.9221 | 32.5654 | 60.025 | 22.77 | 34.9416 | 31.6951 | 59.9591 | 22.77 | 34.9357 | 20.4742 | 59.966 | 11.77 | 34.9119 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.9346 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.9304 | 32.5654 | 60.025 | 22.77 | 34.95 | 31.685 | 59.9591 | 22.77 | 34.944 | 20.4742 | 59.966 | 11.77 | 34.9202 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.9429 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.9387 | 32.5654 | 60.025 | 22.77 | 34.9583 | 31.685 | 59.9591 | 22.77 | 34.9523 | 20.4742 | 59.966 | 11.77 | 34.9285 | 21.1406 | 60.012 | 11.77 | 34.9512 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.9471 | 32.5654 | 60.025 | 22.77 | 34.9666 | 31.685 | 59.9591 | 22.77 | 34.9607 | 20.4742 | 59.966 | 11.77 | 34.9368 | 21.142 | 60.012 | 11.77 | 34.9595 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.9554 | 32.5654 | 60.025 | 22.77 | 34.975 | 31.685 | 59.9591 | 22.77 | 34.969 | 20.4742 | 59.966 | 11.77 | 34.9451 | 21.142 | 60.012 | 11.77 | 34.9678 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.9637 | 32.5654 | 60.025 | 22.77 | 34.9833 | 31.6846 | 59.9591 | 22.77 | 34.9773 | 20.4742 | 59.966 | 11.77 | 34.9534 | 21.1427 | 60.012 | 11.77 | 34.9761 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.972 | 32.5654 | 60.0238 | 22.77 | 34.9917 | 31.6846 | 59.9591 | 22.77 | 34.9857 | 20.4742 | 59.966 | 11.77 | 34.9619 | 21.1427 | 60.012 | 11.77 | 34.9846 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.9804 | 32.5654 | 60.0238 | 22.77 | 35 | 31.6859 | 59.9591 | 22.77 | 34.994 | 20.4742 | 59.966 | 11.77 | 34.9702 | 21.1427 | 60.012 | 11.77 | 34.9929 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.9887 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.0083 | 31.6859 | 59.9591 | 22.77 | 35.0023 | 20.4746 | 59.966 | 11.77 | 34.9785 | 21.1427 | 60.012 | 11.77 | 35.0012 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
34.997 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.0167 | 31.6859 | 59.9591 | 22.77 | 35.0107 | 20.4746 | 59.966 | 11.77 | 34.9868 | 21.1356 | 60.012 | 11.77 | 35.0095 | 21.3314 | 59.9883 | 11.77
35.0054 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.025 | 31.6859 | 59.9591 | 22.77 | 35.019 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 34.9951 | 21.1356 | 60.012 | 11.77 | 35.0178 | 21.3301 | 59.9876 | 11.77
35.0137 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.0334 | 31.679 | 59.9591 | 22.77 | 35.0273 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0034 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.0261 | 21.3301 | 59.9876 | 11.77
35.022 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.0417 | 31.679 | 59.9591 | 22.77 | 35.0358 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0117 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.0344 | 21.3295 | 59.9876 | 11.77
35.0304 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.05 | 31.679 | 59.9591 | 22.77 | 35.0441 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.02 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.043 | 21.3295 | 59.9876 | 11.77
35.0387 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.0584 | 31.679 | 59.9591 | 22.77 | 35.0524 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0286 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.0513 | 21.3295 | 59.9876 | 11.77
35.047 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.0667 | 31.6714 | 59.9591 | 22.77 | 35.0607 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0369 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.0596 | 21.3295 | 59.9876 | 11.77
35.0554 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.075 | 31.6714 | 59.9591 | 22.77 | 35.0691 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0452 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.0679 | 21.3298 | 59.9876 | 11.77
35.0637 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.0834 | 31.6752 | 59.9591 | 22.77 | 35.0774 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0535 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.0762 | 21.3298 | 59.9876 | 11.77
35.072 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.0917 | 31.6752 | 59.9591 | 22.77 | 35.0857 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0618 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.0845 | 21.3298 | 59.9876 | 11.77
35.0803 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1001 | 31.6643 | 59.9591 | 22.77 | 35.0941 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0701 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.0928 | 21.3298 | 59.9876 | 11.77
35.0887 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1084 | 31.6643 | 59.9591 | 22.77 | 35.1024 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0784 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1011 | 21.3298 | 59.9876 | 11.77
35.097 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1167 | 31.6679 | 59.9568 | 22.77 | 35.1107 | 20.4745 | 59.966 | 11.77 | 35.0867 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1096 | 21.3298 | 59.9876 | 11.77
35.1053 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1251 | 31.6679 | 59.9568 | 22.77 | 35.1191 | 20.4733 | 59.966 | 11.77 | 35.0952 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1179 | 21.3298 | 59.9876 | 11.77
35.1137 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1334 | 31.7115 | 59.9568 | 22.77 | 35.1274 | 20.4733 | 59.966 | 11.77 | 35.1035 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1262 | 21.3298 | 59.9876 | 11.77
35.122 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1418 | 31.7115 | 59.9568 | 22.77 | 35.1357 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.1118 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1345 | 21.3291 | 59.9876 | 11.77
35.1303 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1501 | 31.7129 | 59.9568 | 22.77 | 35.144 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.1201 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1428 | 21.3291 | 59.9876 | 11.77
35.1387 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1584 | 31.7129 | 59.9568 | 22.77 | 35.1525 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.1284 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1511 | 21.3278 | 59.9876 | 11.77
35.147 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1668 | 31.7129 | 59.9568 | 22.77 | 35.1608 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.1367 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1594 | 21.3278 | 59.9876 | 11.77
35.1553 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1751 | 31.7129 | 59.9568 | 22.77 | 35.1691 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.145 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.168 | 21.3278 | 59.9876 | 11.77
35.1636 | 32.5705 | 60.0238 | 22.77 | 35.1834 | 31.7118 | 59.9568 | 22.77 | 35.1775 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.1533 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1763 | 21.3278 | 59.9876 | 11.77
35.172 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.1918 | 31.7118 | 59.9568 | 22.77 | 35.1858 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.1619 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1846 | 21.3281 | 59.9876 | 11.77
35.1803 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2001 | 31.7116 | 59.9568 | 22.77 | 35.1941 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.1702 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.1929 | 21.3281 | 59.9876 | 11.77
35.1886 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2085 | 31.7116 | 59.9568 | 22.77 | 35.2025 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.1785 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2012 | 21.3281 | 59.9876 | 11.77
35.197 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2168 | 31.7116 | 59.9568 | 22.77 | 35.2108 | 20.4733 | 59.9663 | 11.77 | 35.1868 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2095 | 21.3281 | 59.9876 | 11.77
35.2053 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2252 | 31.7116 | 59.9568 | 22.77 | 35.2191 | 20.4732 | 59.9663 | 11.77 | 35.1951 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2178 | 21.3281 | 59.9864 | 11.77
35.2136 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2335 | 31.7116 | 59.9568 | 22.77 | 35.2275 | 20.4732 | 59.9663 | 11.77 | 35.2034 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2263 | 21.3281 | 59.9864 | 11.77
35.222 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2418 | 31.7116 | 59.9568 | 22.77 | 35.2358 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.2117 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2346 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.2303 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2502 | 31.7116 | 59.9568 | 22.77 | 35.2441 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.22 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2429 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.2386 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2585 | 31.7116 | 59.9568 | 22.77 | 35.2524 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.2285 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2512 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.2469 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2668 | 31.7105 | 59.9568 | 22.77 | 35.2609 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.2368 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2595 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.2553 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2752 | 31.7105 | 59.9568 | 22.77 | 35.2692 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.2451 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2678 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.2636 | 32.5705 | 60.0234 | 22.77 | 35.2835 | 31.7117 | 59.9568 | 22.77 | 35.2775 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.2534 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2761 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.2719 | 32.585 | 60.0234 | 22.77 | 35.2919 | 31.7117 | 59.9568 | 22.77 | 35.2859 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.2617 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.2847 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.2803 | 32.585 | 60.0234 | 22.77 | 35.3002 | 31.7117 | 59.9568 | 22.77 | 35.2942 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.27 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.293 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.2886 | 32.585 | 60.0234 | 22.77 | 35.3085 | 31.7117 | 59.9568 | 22.77 | 35.3025 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.2783 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3013 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.2969 | 32.585 | 60.0234 | 22.77 | 35.3169 | 31.7117 | 59.9552 | 22.77 | 35.3109 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.2866 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3096 | 21.3268 | 59.9864 | 11.77
35.3053 | 32.585 | 60.0234 | 22.77 | 35.3252 | 31.7117 | 59.9552 | 22.77 | 35.3192 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.2952 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3179 | 21.3248 | 59.9864 | 11.77
35.3136 | 32.585 | 60.0234 | 22.77 | 35.3336 | 31.7117 | 59.9552 | 22.77 | 35.3275 | 20.4705 | 59.9663 | 11.77 | 35.3035 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3262 | 21.3248 | 59.9864 | 11.77
35.3219 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.3419 | 31.7117 | 59.9552 | 22.77 | 35.3358 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.3118 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3345 | 21.3251 | 59.9864 | 11.77
35.3302 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.3503 | 31.7107 | 59.9552 | 22.77 | 35.3442 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.3201 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.343 | 21.3251 | 59.9864 | 11.77
35.3386 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.3586 | 31.7107 | 59.9552 | 22.77 | 35.3525 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.3284 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3513 | 21.3251 | 59.9864 | 11.77
35.3469 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.3669 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.3608 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.3367 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3596 | 21.3251 | 59.9864 | 11.77
35.3552 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.3753 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.3693 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.345 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3679 | 21.3251 | 59.9864 | 11.77
35.3636 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.3836 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.3776 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.3533 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3762 | 21.3251 | 59.9864 | 11.77
35.3719 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.3919 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.3859 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.3618 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3845 | 21.2082 | 59.9864 | 11.77
35.3802 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.4003 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.3943 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.3701 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.3928 | 21.2082 | 59.9864 | 11.77
35.3886 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.4086 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.4026 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.3784 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.4014 | 21.2085 | 59.9864 | 11.77
35.3969 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.417 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.4109 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.3867 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.4097 | 21.2085 | 59.9864 | 11.77
35.4052 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.4253 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.4193 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.395 | 21.1356 | 60.0128 | 11.77 | 35.418 | 21.2085 | 59.9844 | 11.77
35.4135 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.4336 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.4276 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4033 | 21.1356 | 60.0131 | 11.77 | 35.4263 | 21.2085 | 59.9844 | 11.77
35.4219 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.442 | 31.703 | 59.9552 | 22.77 | 35.4359 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4116 | 21.1356 | 60.0131 | 11.77 | 35.4346 | 21.2085 | 59.9844 | 11.77
35.4302 | 32.5745 | 60.0234 | 22.77 | 35.4503 | 31.7019 | 59.9552 | 22.77 | 35.4442 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4199 | 21.1356 | 60.0131 | 11.77 | 35.4429 | 21.2085 | 59.9844 | 11.77
35.4385 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.4586 | 31.7019 | 59.9552 | 22.77 | 35.4526 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4285 | 21.1356 | 60.0131 | 11.77 | 35.4512 | 21.2085 | 59.9844 | 11.77
35.4469 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.467 | 31.7059 | 59.9552 | 22.77 | 35.4609 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4368 | 21.1356 | 60.0131 | 11.77 | 35.4597 | 21.2085 | 59.9844 | 11.77
35.4552 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.4753 | 31.7059 | 59.9552 | 22.77 | 35.4692 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4451 | 21.1356 | 60.0131 | 11.77 | 35.468 | 21.2073 | 59.9844 | 11.77
35.4635 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.4837 | 31.7073 | 59.9552 | 22.77 | 35.4777 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4534 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.4763 | 21.2073 | 59.9844 | 11.77
35.4719 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.492 | 31.7073 | 59.9552 | 22.77 | 35.486 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4617 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.4846 | 21.2066 | 59.9844 | 11.77
35.4802 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.5004 | 31.7073 | 59.9552 | 22.77 | 35.4943 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.47 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.4929 | 21.2066 | 59.9844 | 11.77
35.4885 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.5087 | 31.7073 | 59.9552 | 22.77 | 35.5027 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4783 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5012 | 21.2066 | 59.9844 | 11.77
35.4968 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.517 | 31.7073 | 59.9533 | 22.77 | 35.511 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4866 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5095 | 21.2066 | 59.9844 | 11.77
35.5052 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.5254 | 31.7073 | 59.9533 | 22.77 | 35.5193 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.4951 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5181 | 21.2066 | 59.9844 | 11.77
35.5135 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.5337 | 31.7072 | 59.9533 | 22.77 | 35.5276 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5034 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5264 | 21.2066 | 59.9844 | 11.77
35.5218 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.5421 | 31.7072 | 59.9533 | 22.77 | 35.536 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5117 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5347 | 21.2069 | 59.9844 | 11.77
35.5302 | 32.5666 | 60.0234 | 22.77 | 35.5504 | 31.7062 | 59.9533 | 22.77 | 35.5443 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.52 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.543 | 21.2069 | 59.9844 | 11.77
35.5385 | 32.5791 | 60.0234 | 22.77 | 35.5587 | 31.7062 | 59.9533 | 22.77 | 35.5526 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5283 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5513 | 21.2069 | 59.9844 | 11.77
35.5468 | 32.5791 | 60.0234 | 22.77 | 35.5671 | 31.6796 | 59.9533 | 22.77 | 35.561 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5366 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5596 | 21.2069 | 59.9844 | 11.77
35.5552 | 32.5816 | 60.0234 | 22.77 | 35.5754 | 31.6796 | 59.9533 | 22.77 | 35.5693 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5449 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5679 | 21.2069 | 59.9844 | 11.77
35.5635 | 32.5816 | 60.0234 | 22.77 | 35.5837 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.5776 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5532 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5764 | 21.2069 | 59.9844 | 11.77
35.5718 | 32.5816 | 60.0238 | 22.77 | 35.5921 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.5861 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5618 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.5847 | 21.2069 | 59.9844 | 11.77
35.5801 | 32.5816 | 60.0238 | 22.77 | 35.6004 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.5944 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5701 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.593 | 21.2069 | 59.9844 | 11.77
35.5885 | 32.5816 | 60.0238 | 22.77 | 35.6088 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.6027 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5784 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6013 | 21.2149 | 59.9844 | 11.77
35.5968 | 32.5816 | 60.0238 | 22.77 | 35.6171 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.6111 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.5867 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6096 | 21.2149 | 59.9844 | 11.77
35.6051 | 32.5802 | 60.0238 | 22.77 | 35.6255 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.6194 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.595 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6179 | 21.2146 | 59.9829 | 11.77
35.6135 | 32.5802 | 60.0238 | 22.77 | 35.6338 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.6277 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6033 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6262 | 21.2146 | 59.9829 | 11.77
35.6218 | 32.5802 | 60.0238 | 22.77 | 35.6421 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.636 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6116 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6348 | 21.2146 | 59.9829 | 11.77
35.6301 | 32.5802 | 60.0238 | 22.77 | 35.6505 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.6444 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6199 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6431 | 21.2146 | 59.9829 | 11.77
35.6385 | 32.5841 | 60.0238 | 22.77 | 35.6588 | 31.6813 | 59.9533 | 22.77 | 35.6527 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6284 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6514 | 21.2146 | 59.9829 | 11.77
35.6468 | 32.5841 | 60.0238 | 22.77 | 35.6671 | 31.6812 | 59.9533 | 22.77 | 35.661 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6367 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6597 | 21.2146 | 59.9829 | 11.77
35.6551 | 32.5841 | 60.0238 | 22.77 | 35.6755 | 31.6812 | 59.9533 | 22.77 | 35.6694 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.645 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.668 | 21.1411 | 59.9829 | 11.77
35.6634 | 32.5841 | 60.0238 | 22.77 | 35.6838 | 31.6812 | 59.9533 | 22.77 | 35.6777 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6533 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6763 | 21.1411 | 59.9829 | 11.77
35.6718 | 32.5841 | 60.0238 | 22.77 | 35.6922 | 31.6812 | 59.9533 | 22.77 | 35.686 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6616 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6846 | 21.1411 | 59.9829 | 11.77
35.6801 | 32.5841 | 60.0238 | 22.77 | 35.7005 | 31.6802 | 59.9533 | 22.77 | 35.6945 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6699 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.6931 | 21.1411 | 59.9829 | 11.77
35.6884 | 32.5841 | 60.0238 | 22.77 | 35.7089 | 31.6802 | 59.9533 | 22.77 | 35.7028 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6782 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7014 | 21.1411 | 59.9829 | 11.77
35.6968 | 32.5841 | 60.0238 | 22.77 | 35.7172 | 31.6802 | 59.9517 | 22.77 | 35.7111 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6865 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7097 | 21.1411 | 59.9829 | 11.77
35.7051 | 32.5893 | 60.0238 | 22.77 | 35.7255 | 31.6802 | 59.9517 | 22.77 | 35.7194 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.6951 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.718 | 21.0559 | 59.9829 | 11.77
35.7134 | 32.5893 | 60.0238 | 22.77 | 35.7339 | 31.6819 | 59.9517 | 22.77 | 35.7278 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7034 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7263 | 21.0559 | 59.9829 | 11.77
35.7218 | 32.5955 | 60.0238 | 22.77 | 35.7422 | 31.6819 | 59.9517 | 22.77 | 35.7361 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7117 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7346 | 21.0559 | 59.9829 | 11.77
35.7301 | 32.5955 | 60.0238 | 22.77 | 35.7505 | 31.6434 | 59.9517 | 22.77 | 35.7444 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.72 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7429 | 21.0559 | 59.9829 | 11.77
35.7384 | 32.5955 | 60.0238 | 22.77 | 35.7589 | 31.6434 | 59.9517 | 22.77 | 35.7528 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7283 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7515 | 21.053 | 59.9829 | 11.77
35.7467 | 32.5955 | 60.0238 | 22.77 | 35.7672 | 31.6434 | 59.9517 | 22.77 | 35.7611 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7366 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7598 | 21.053 | 59.9829 | 11.77
35.7551 | 32.5955 | 60.0238 | 22.77 | 35.7756 | 31.6434 | 59.9517 | 22.77 | 35.7694 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7449 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7681 | 21.053 | 59.9829 | 11.77
35.7634 | 32.5955 | 60.0238 | 22.77 | 35.7839 | 31.6434 | 59.9517 | 22.77 | 35.7778 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7532 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7764 | 21.053 | 59.9829 | 11.77
35.7717 | 32.5955 | 60.025 | 22.77 | 35.7922 | 31.6434 | 59.9517 | 22.77 | 35.7861 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7617 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.7847 | 21.0495 | 59.9829 | 11.77
35.7801 | 32.5955 | 60.025 | 22.77 | 35.8006 | 31.6328 | 59.9517 | 22.77 | 35.7944 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.77 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.793 | 21.0495 | 59.9829 | 11.77
35.7884 | 32.5869 | 60.025 | 22.77 | 35.8089 | 31.6328 | 59.9517 | 22.77 | 35.8029 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7783 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8013 | 21.0495 | 59.9829 | 11.77
35.7967 | 32.5869 | 60.025 | 22.77 | 35.8173 | 31.6328 | 59.9517 | 22.77 | 35.8112 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7866 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8098 | 21.0495 | 59.9829 | 11.77
35.8051 | 32.5869 | 60.025 | 22.77 | 35.8256 | 31.6328 | 59.9517 | 22.77 | 35.8195 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.7949 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8181 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.8134 | 32.5869 | 60.025 | 22.77 | 35.834 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.8278 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8032 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8264 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.8217 | 32.5869 | 60.025 | 22.77 | 35.8423 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.8362 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8115 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8347 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.83 | 32.5869 | 60.025 | 22.77 | 35.8506 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.8445 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8201 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.843 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.8384 | 32.5795 | 60.025 | 22.77 | 35.859 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.8528 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8284 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8513 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.8467 | 32.5795 | 60.025 | 22.77 | 35.8673 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.8612 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8367 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8596 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.855 | 32.5834 | 60.025 | 22.77 | 35.8756 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.8695 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.845 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8682 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.8634 | 32.5834 | 60.025 | 22.77 | 35.884 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.8778 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8533 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8765 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.8717 | 32.5114 | 60.025 | 22.77 | 35.8923 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.8862 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8616 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8848 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.88 | 32.5114 | 60.025 | 22.77 | 35.9007 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.8945 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8699 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.8931 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.8884 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.909 | 31.6108 | 59.9517 | 22.77 | 35.9028 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8782 | 21.1363 | 60.0131 | 11.77 | 35.9014 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.8967 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.9174 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9111 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.8867 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.9097 | 21.0495 | 59.9825 | 11.77
35.905 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.9257 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9196 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.895 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.918 | 21.0508 | 59.9825 | 11.77
35.9133 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.934 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9279 | 20.4705 | 59.9671 | 11.77 | 35.9033 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.9265 | 21.0508 | 59.9825 | 11.77
35.9217 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.9424 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9362 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9116 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.9348 | 21.0504 | 59.9825 | 11.77
35.93 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.9507 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9446 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9199 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.9431 | 21.0504 | 59.9825 | 11.77
35.9383 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.959 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9529 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9282 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.9514 | 21.0504 | 59.9825 | 11.77
35.9467 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.9674 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9612 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9365 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.9597 | 21.0504 | 59.9825 | 11.77
35.955 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.9757 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9696 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9448 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.968 | 21.0504 | 59.9825 | 11.77
35.9633 | 32.5166 | 60.025 | 22.77 | 35.9841 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9779 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9534 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.9763 | 21.0504 | 59.9825 | 11.77
35.9717 | 32.5192 | 60.0261 | 22.77 | 35.9924 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9862 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9617 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.9849 | 21.0509 | 59.9825 | 11.77
35.98 | 32.5192 | 60.0261 | 22.77 | 36.0008 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 35.9946 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.97 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 35.9932 | 21.0509 | 59.9825 | 11.77
35.9883 | 32.5232 | 60.0261 | 22.77 | 36.0091 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 36.0029 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9783 | 21.1348 | 60.0131 | 11.77 | 36.0015 | 21.0509 | 59.9825 | 11.77
35.9966 | 32.5232 | 60.0261 | 22.77 | 36.0174 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 36.0112 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9866 | 21.1319 | 60.0131 | 11.77 | 36.0098 | 21.0509 | 59.9825 | 11.77
36.005 | 32.5232 | 60.0261 | 22.77 | 36.0258 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 36.0195 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 35.9949 | 21.1319 | 60.0131 | 11.77 | 36.0181 | 21.0487 | 59.9829 | 11.77
36.0133 | 32.5232 | 60.0261 | 22.77 | 36.0341 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 36.028 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 36.0032 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.0264 | 21.0487 | 59.9829 | 11.77
36.0216 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.0424 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 36.0363 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 36.0115 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.0347 | 21.0487 | 59.9829 | 11.77
36.03 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.0508 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 36.0446 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 36.02 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.0432 | 21.0487 | 59.9829 | 11.77
36.0383 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.0591 | 31.6108 | 59.9509 | 22.77 | 36.053 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 36.0283 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.0515 | 21.0483 | 59.9829 | 11.77
36.0466 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.0675 | 31.5322 | 59.9509 | 22.77 | 36.0613 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 36.0366 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.0598 | 21.0483 | 59.9829 | 11.77
36.055 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.0758 | 31.5322 | 59.9509 | 22.77 | 36.0696 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 36.0449 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.0681 | 21.0483 | 59.9829 | 11.77
36.0633 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.0842 | 31.5322 | 59.9509 | 22.77 | 36.078 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 36.0532 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.0764 | 21.0483 | 59.9829 | 11.77
36.0716 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.0925 | 31.5322 | 59.9509 | 22.77 | 36.0863 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 36.0615 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.0847 | 21.0488 | 59.9829 | 11.77
36.0799 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.1008 | 31.5323 | 59.9509 | 22.77 | 36.0946 | 20.4705 | 59.9667 | 11.77 | 36.0698 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.093 | 21.0488 | 59.9829 | 11.77
36.0883 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.1092 | 31.5323 | 59.9509 | 22.77 | 36.1029 | 20.4674 | 59.9667 | 11.77 | 36.0781 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.1016 | 21.05 | 59.9829 | 11.77
36.0966 | 32.5218 | 60.0261 | 22.77 | 36.1175 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.1113 | 20.4674 | 59.9667 | 11.77 | 36.0867 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.1099 | 21.05 | 59.9829 | 11.77
36.1049 | 32.527 | 60.0261 | 22.77 | 36.1259 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.1196 | 20.4674 | 59.9667 | 11.77 | 36.095 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.1182 | 21.05 | 59.9829 | 11.77
36.1133 | 32.527 | 60.0261 | 22.77 | 36.1342 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.1279 | 20.4674 | 59.9667 | 11.77 | 36.1033 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.1265 | 21.05 | 59.9829 | 11.77
36.1216 | 32.5336 | 60.0261 | 22.77 | 36.1425 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.1364 | 20.4675 | 59.9667 | 11.77 | 36.1116 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.1348 | 21.05 | 59.9829 | 11.77
36.1299 | 32.5336 | 60.0261 | 22.77 | 36.1509 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.1447 | 20.4675 | 59.9667 | 11.77 | 36.1199 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.1431 | 21.05 | 59.9829 | 11.77
36.1382 | 32.5336 | 60.0261 | 22.77 | 36.1592 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.153 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.1282 | 21.1319 | 60.0128 | 11.77 | 36.1514 | 21.05 | 59.9829 | 11.77
36.1466 | 32.5336 | 60.0261 | 22.77 | 36.1675 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.1614 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.1365 | 21.1304 | 60.0128 | 11.77 | 36.1599 | 21.05 | 59.9829 | 11.77
36.1549 | 32.5336 | 60.0261 | 22.77 | 36.1759 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.1697 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.1448 | 21.1304 | 60.0128 | 11.77 | 36.1682 | 21.0589 | 59.9829 | 11.77
36.1632 | 32.5336 | 60.0261 | 22.77 | 36.1842 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.178 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.1533 | 21.048 | 60.0128 | 11.77 | 36.1765 | 21.0589 | 59.9829 | 11.77
36.1716 | 32.5336 | 60.0273 | 22.77 | 36.1926 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.1864 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.1616 | 21.048 | 60.0128 | 11.77 | 36.1848 | 21.0594 | 59.9829 | 11.77
36.1799 | 32.5336 | 60.0273 | 22.77 | 36.2009 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.1947 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.1699 | 21.048 | 60.0128 | 11.77 | 36.1931 | 21.0594 | 59.9829 | 11.77
36.1882 | 32.5336 | 60.0273 | 22.77 | 36.2093 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.203 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.1782 | 21.048 | 60.0128 | 11.77 | 36.2014 | 21.0606 | 59.9829 | 11.77
36.1966 | 32.5336 | 60.0273 | 22.77 | 36.2176 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2113 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.1865 | 20.9034 | 60.0128 | 11.77 | 36.2097 | 21.0606 | 59.9829 | 11.77
36.2049 | 32.4292 | 60.0273 | 22.77 | 36.2259 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2197 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.1948 | 20.9034 | 60.0128 | 11.77 | 36.2183 | 21.0542 | 59.9844 | 11.77
36.2132 | 32.4292 | 60.0273 | 22.77 | 36.2343 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.228 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2031 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.2266 | 21.0542 | 59.9844 | 11.77
36.2215 | 32.4439 | 60.0273 | 22.77 | 36.2426 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2363 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2114 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.2349 | 21.0542 | 59.9844 | 11.77
36.2299 | 32.4439 | 60.0273 | 22.77 | 36.2509 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2448 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.22 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.2432 | 21.0542 | 59.9844 | 11.77
36.2382 | 32.4439 | 60.0273 | 22.77 | 36.2593 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2531 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2283 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.2515 | 21.0542 | 59.9844 | 11.77
36.2465 | 32.4439 | 60.0273 | 22.77 | 36.2676 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2614 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2366 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.2598 | 21.0542 | 59.9844 | 11.77
36.2549 | 32.4439 | 60.0273 | 22.77 | 36.276 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2698 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2449 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.2681 | 21.0542 | 59.9844 | 11.77
36.2632 | 32.4439 | 60.0273 | 22.77 | 36.2843 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2781 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2532 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.2766 | 21.0542 | 59.9844 | 11.77
36.2715 | 32.4439 | 60.0273 | 22.77 | 36.2927 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2864 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2615 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.2849 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.2799 | 32.4439 | 60.0273 | 22.77 | 36.301 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.2947 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2698 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.2932 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.2882 | 32.3779 | 60.0273 | 22.77 | 36.3093 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3031 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2781 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.3015 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.2965 | 32.3779 | 60.0273 | 22.77 | 36.3177 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3114 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2866 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.3098 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.3048 | 32.3632 | 60.0273 | 22.77 | 36.326 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3197 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.2949 | 20.9034 | 60.012 | 11.77 | 36.3181 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.3132 | 32.3632 | 60.0273 | 22.77 | 36.3344 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3281 | 20.4709 | 59.9667 | 11.77 | 36.3032 | 20.9029 | 60.012 | 11.77 | 36.3264 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.3215 | 32.3632 | 60.0273 | 22.77 | 36.3427 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3364 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3115 | 20.9029 | 60.012 | 11.77 | 36.335 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.3298 | 32.3632 | 60.0273 | 22.77 | 36.351 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3447 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3198 | 20.9029 | 60.012 | 11.77 | 36.3433 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.3382 | 32.3632 | 60.0273 | 22.77 | 36.3594 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3531 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3281 | 20.9029 | 60.012 | 11.77 | 36.3516 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.3465 | 32.3632 | 60.0273 | 22.77 | 36.3677 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3615 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3364 | 20.9029 | 60.012 | 11.77 | 36.3599 | 21.0547 | 59.9844 | 11.77
36.3548 | 32.3632 | 60.0273 | 22.77 | 36.3761 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3698 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3447 | 20.9029 | 60.012 | 11.77 | 36.3682 | 21.0498 | 59.9844 | 11.77
36.3631 | 32.3632 | 60.0273 | 22.77 | 36.3844 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3782 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3533 | 20.9029 | 60.012 | 11.77 | 36.3765 | 21.0498 | 59.9844 | 11.77
36.3715 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.3927 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3865 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3616 | 20.9029 | 60.012 | 11.77 | 36.3848 | 21.0498 | 59.9844 | 11.77
36.3798 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4011 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.3948 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3699 | 20.9014 | 60.012 | 11.77 | 36.3933 | 21.0498 | 59.9844 | 11.77
36.3881 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4094 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4031 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3782 | 20.9014 | 60.012 | 11.77 | 36.4016 | 21.0498 | 59.9844 | 11.77
36.3965 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4178 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4115 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3865 | 20.9014 | 60.012 | 11.77 | 36.4099 | 21.0498 | 59.9844 | 11.77
36.4048 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4261 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4198 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.3948 | 20.9014 | 60.012 | 11.77 | 36.4182 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4131 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4344 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4281 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.4031 | 20.9014 | 60.0116 | 11.77 | 36.4265 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4215 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4428 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4365 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.4114 | 20.9014 | 60.0116 | 11.77 | 36.4348 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4298 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4511 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4448 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.4199 | 20.9014 | 60.0116 | 11.77 | 36.4431 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4381 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4595 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4531 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.4282 | 20.9014 | 60.0116 | 11.77 | 36.4517 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4464 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4678 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4615 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.4365 | 20.8991 | 60.0116 | 11.77 | 36.46 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4548 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4761 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4698 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.4448 | 20.8991 | 60.0116 | 11.77 | 36.4683 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4631 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4845 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4781 | 20.4709 | 59.9663 | 11.77 | 36.4531 | 20.8991 | 60.0116 | 11.77 | 36.4766 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4714 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.4928 | 31.5323 | 59.9505 | 22.77 | 36.4866 | 20.3989 | 59.9663 | 11.77 | 36.4614 | 20.8991 | 60.0116 | 11.77 | 36.4849 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4798 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5012 | 31.5426 | 59.9505 | 22.77 | 36.4949 | 20.3989 | 59.9663 | 11.77 | 36.4697 | 20.8991 | 60.0116 | 11.77 | 36.4932 | 21.0498 | 59.986 | 11.77
36.4881 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5095 | 31.5426 | 59.9505 | 22.77 | 36.5032 | 20.3989 | 59.9663 | 11.77 | 36.478 | 20.8991 | 60.0116 | 11.77 | 36.5015 | 21.0501 | 59.986 | 11.77
36.4964 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5179 | 31.5426 | 59.9505 | 22.77 | 36.5115 | 20.3989 | 59.9663 | 11.77 | 36.4866 | 20.8925 | 60.0116 | 11.77 | 36.51 | 21.0501 | 59.986 | 11.77
36.5047 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5262 | 31.5426 | 59.9505 | 22.77 | 36.5199 | 20.3989 | 59.9663 | 11.77 | 36.4949 | 20.8925 | 60.0116 | 11.77 | 36.5183 | 21.0501 | 59.986 | 11.77
36.5131 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5345 | 31.5426 | 59.9505 | 22.77 | 36.5282 | 20.3989 | 59.9663 | 11.77 | 36.5032 | 20.8925 | 60.0116 | 11.77 | 36.5266 | 21.0501 | 59.986 | 11.77
36.5214 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5429 | 31.5426 | 59.9505 | 22.77 | 36.5365 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5115 | 20.8925 | 60.0116 | 11.77 | 36.5349 | 21.051 | 59.986 | 11.77
36.5297 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5512 | 31.5462 | 59.9505 | 22.77 | 36.5449 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5198 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.5432 | 21.051 | 59.986 | 11.77
36.5381 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5595 | 31.5462 | 59.9505 | 22.77 | 36.5532 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5281 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.5515 | 21.051 | 59.986 | 11.77
36.5464 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5679 | 31.5462 | 59.9505 | 22.77 | 36.5615 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5364 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.5598 | 21.051 | 59.986 | 11.77
36.5547 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5762 | 31.5462 | 59.9505 | 22.77 | 36.5699 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5447 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.5684 | 21.051 | 59.986 | 11.77
36.5631 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5846 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.5782 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5532 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.5767 | 21.051 | 59.986 | 11.77
36.5714 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.5929 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.5865 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5615 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.585 | 21.0515 | 59.986 | 11.77
36.5797 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6013 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.5948 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5698 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.5933 | 21.0515 | 59.986 | 11.77
36.588 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6096 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6033 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5781 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.6016 | 20.9716 | 59.986 | 11.77
36.5964 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6179 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6116 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5864 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.6099 | 20.9716 | 59.986 | 11.77
36.6047 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6263 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6199 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.5947 | 20.891 | 60.0116 | 11.77 | 36.6182 | 20.9713 | 59.9868 | 11.77
36.613 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6346 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6283 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.603 | 20.891 | 60.0104 | 11.77 | 36.6267 | 20.9713 | 59.9868 | 11.77
36.6214 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6429 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6366 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.6116 | 20.891 | 60.0104 | 11.77 | 36.635 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.6297 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6513 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6449 | 20.3989 | 59.9667 | 11.77 | 36.6199 | 20.891 | 60.0104 | 11.77 | 36.6433 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.638 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6596 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6533 | 20.315 | 59.9667 | 11.77 | 36.6282 | 20.891 | 60.0104 | 11.77 | 36.6516 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.6463 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.668 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6616 | 20.315 | 59.9667 | 11.77 | 36.6365 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.6599 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.6547 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6763 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6699 | 20.315 | 59.9667 | 11.77 | 36.6448 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.6682 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.663 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.6847 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6783 | 20.315 | 59.9667 | 11.77 | 36.6531 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.6765 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.6713 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.693 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6866 | 20.315 | 59.9667 | 11.77 | 36.6614 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.6848 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.6797 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.7013 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.6949 | 20.315 | 59.9667 | 11.77 | 36.6697 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.6934 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.688 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.7097 | 31.5558 | 59.9505 | 22.77 | 36.7032 | 20.3139 | 59.9667 | 11.77 | 36.6782 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7017 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.6963 | 32.3632 | 60.0285 | 22.77 | 36.718 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.7117 | 20.3139 | 59.9667 | 11.77 | 36.6865 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.71 | 20.9725 | 59.9868 | 11.77
36.7047 | 32.373 | 60.0285 | 22.77 | 36.7263 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.72 | 20.3139 | 59.9667 | 11.77 | 36.6948 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7183 | 20.9732 | 59.9868 | 11.77
36.713 | 32.373 | 60.0285 | 22.77 | 36.7347 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.7283 | 20.3139 | 59.9667 | 11.77 | 36.7031 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7266 | 20.9732 | 59.9868 | 11.77
36.7213 | 32.3689 | 60.0285 | 22.77 | 36.743 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.7367 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7114 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7349 | 20.9732 | 59.9868 | 11.77
36.7296 | 32.3689 | 60.0285 | 22.77 | 36.7514 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.745 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7197 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7432 | 20.9732 | 59.9868 | 11.77
36.738 | 32.3689 | 60.0285 | 22.77 | 36.7597 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.7533 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.728 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7517 | 20.9744 | 59.9868 | 11.77
36.7463 | 32.3689 | 60.0285 | 22.77 | 36.768 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.7617 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7363 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.76 | 20.9744 | 59.9868 | 11.77
36.7546 | 32.3689 | 60.0285 | 22.77 | 36.7764 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.77 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7449 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7683 | 20.974 | 59.9868 | 11.77
36.763 | 32.3689 | 60.0285 | 22.77 | 36.7847 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.7783 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7532 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7766 | 20.974 | 59.9868 | 11.77
36.7713 | 32.3689 | 60.0277 | 22.77 | 36.7931 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.7866 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7615 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7849 | 20.974 | 59.9868 | 11.77
36.7796 | 32.3689 | 60.0277 | 22.77 | 36.8014 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.795 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7698 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.7932 | 20.974 | 59.9868 | 11.77
36.7879 | 32.3689 | 60.0277 | 22.77 | 36.8098 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.8033 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7781 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.8015 | 20.9747 | 59.9868 | 11.77
36.7963 | 32.3689 | 60.0277 | 22.77 | 36.8181 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.8116 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7864 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.8101 | 20.9747 | 59.9868 | 11.77
36.8046 | 32.3727 | 60.0277 | 22.77 | 36.8264 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.8201 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.7947 | 20.8926 | 60.0104 | 11.77 | 36.8184 | 20.9747 | 59.9883 | 11.77
36.8129 | 32.3727 | 60.0277 | 22.77 | 36.8348 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.8284 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.803 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.8267 | 20.9747 | 59.9883 | 11.77
36.8213 | 32.3675 | 60.0277 | 22.77 | 36.8431 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.8367 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.8115 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.835 | 20.9747 | 59.9883 | 11.77
36.8296 | 32.3675 | 60.0277 | 22.77 | 36.8514 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.8451 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.8198 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.8433 | 20.9747 | 59.9883 | 11.77
36.8379 | 32.3675 | 60.0277 | 22.77 | 36.8598 | 31.5558 | 59.9509 | 22.77 | 36.8534 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.8281 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.8516 | 20.9747 | 59.9883 | 11.77
36.8463 | 32.3675 | 60.0277 | 22.77 | 36.8681 | 31.569 | 59.9509 | 22.77 | 36.8617 | 20.3201 | 59.9671 | 11.77 | 36.8364 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.8599 | 20.9747 | 59.9883 | 11.77
36.8546 | 32.3675 | 60.0277 | 22.77 | 36.8765 | 31.569 | 59.9509 | 22.77 | 36.8701 | 20.3205 | 59.9671 | 11.77 | 36.8447 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.8684 | 20.9747 | 59.9883 | 11.77
36.8629 | 32.3675 | 60.0277 | 22.77 | 36.8848 | 31.569 | 59.9509 | 22.77 | 36.8784 | 20.3205 | 59.9671 | 11.77 | 36.853 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.8767 | 20.9747 | 59.9883 | 11.77
36.8712 | 32.3675 | 60.0277 | 22.77 | 36.8932 | 31.569 | 59.9509 | 22.77 | 36.8867 | 20.3205 | 59.9671 | 11.77 | 36.8613 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.885 | 20.9804 | 59.9883 | 11.77
36.8796 | 32.3675 | 60.0277 | 22.77 | 36.9015 | 31.569 | 59.9509 | 22.77 | 36.895 | 20.3205 | 59.9671 | 11.77 | 36.8696 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.8933 | 20.9804 | 59.9883 | 11.77
36.8879 | 32.3555 | 60.0277 | 22.77 | 36.9098 | 31.569 | 59.9509 | 22.77 | 36.9034 | 20.3194 | 59.9671 | 11.77 | 36.8782 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9016 | 20.9804 | 59.9883 | 11.77
36.8962 | 32.3555 | 60.0277 | 22.77 | 36.9182 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9117 | 20.3194 | 59.9671 | 11.77 | 36.8865 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9099 | 20.9804 | 59.9883 | 11.77
36.9046 | 32.3555 | 60.0277 | 22.77 | 36.9265 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.92 | 20.3194 | 59.9671 | 11.77 | 36.8948 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9182 | 20.9816 | 59.9883 | 11.77
36.9129 | 32.3555 | 60.0277 | 22.77 | 36.9348 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9285 | 20.3194 | 59.9671 | 11.77 | 36.9031 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9268 | 20.9816 | 59.9883 | 11.77
36.9212 | 32.3555 | 60.0277 | 22.77 | 36.9432 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9368 | 20.3194 | 59.9679 | 11.77 | 36.9114 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9351 | 20.9816 | 59.9883 | 11.77
36.9295 | 32.3555 | 60.0277 | 22.77 | 36.9515 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9451 | 20.3194 | 59.9679 | 11.77 | 36.9197 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9434 | 20.9816 | 59.9883 | 11.77
36.9379 | 32.358 | 60.0277 | 22.77 | 36.9599 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9535 | 20.3194 | 59.9679 | 11.77 | 36.928 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9517 | 20.9823 | 59.9883 | 11.77
36.9462 | 32.358 | 60.0277 | 22.77 | 36.9682 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9618 | 20.3194 | 59.9679 | 11.77 | 36.9363 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.96 | 20.9823 | 59.9883 | 11.77
36.9545 | 32.358 | 60.0277 | 22.77 | 36.9766 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9701 | 20.3194 | 59.9679 | 11.77 | 36.9448 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9683 | 20.9823 | 59.9883 | 11.77
36.9629 | 32.358 | 60.0277 | 22.77 | 36.9849 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9784 | 20.3194 | 59.9679 | 11.77 | 36.9531 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9766 | 20.9823 | 59.9883 | 11.77
36.9712 | 32.358 | 60.0257 | 22.77 | 36.9932 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9868 | 20.3194 | 59.9679 | 11.77 | 36.9614 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9851 | 20.9823 | 59.9883 | 11.77
36.9795 | 32.358 | 60.0257 | 22.77 | 37.0016 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 36.9951 | 20.3194 | 59.9679 | 11.77 | 36.9697 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 36.9934 | 20.9823 | 59.9883 | 11.77
36.9879 | 32.354 | 60.0257 | 22.77 | 37.0099 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 37.0034 | 20.3261 | 59.9679 | 11.77 | 36.978 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0017 | 20.9823 | 59.9883 | 11.77
36.9962 | 32.354 | 60.0257 | 22.77 | 37.0182 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 37.0118 | 20.3261 | 59.9679 | 11.77 | 36.9863 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.01 | 20.9823 | 59.9883 | 11.77
37.0045 | 32.3382 | 60.0257 | 22.77 | 37.0266 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 37.0201 | 20.3235 | 59.9679 | 11.77 | 36.9946 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0183 | 20.9823 | 59.9895 | 11.77
37.0128 | 32.3382 | 60.0257 | 22.77 | 37.0349 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 37.0284 | 20.3235 | 59.9679 | 11.77 | 37.0029 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0266 | 20.9823 | 59.9895 | 11.77
37.0212 | 32.3382 | 60.0257 | 22.77 | 37.0433 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 37.0369 | 20.3235 | 59.9679 | 11.77 | 37.0115 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0349 | 20.9823 | 59.9895 | 11.77
37.0295 | 32.3382 | 60.0257 | 22.77 | 37.0516 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 37.0452 | 20.3235 | 59.9679 | 11.77 | 37.0198 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0435 | 20.9823 | 59.9895 | 11.77
37.0378 | 32.3226 | 60.0257 | 22.77 | 37.06 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 37.0535 | 20.3235 | 59.9679 | 11.77 | 37.0281 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0518 | 20.9452 | 59.9895 | 11.77
37.0462 | 32.3226 | 60.0257 | 22.77 | 37.0683 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 37.0618 | 20.3235 | 59.9679 | 11.77 | 37.0364 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0601 | 20.9452 | 59.9895 | 11.77
37.0545 | 32.3189 | 60.0257 | 22.77 | 37.0766 | 31.569 | 59.9518 | 22.77 | 37.0702 | 20.3235 | 59.9679 | 11.77 | 37.0447 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0684 | 20.9452 | 59.9895 | 11.77
37.0628 | 32.3189 | 60.0257 | 22.77 | 37.085 | 31.4538 | 59.9518 | 22.77 | 37.0785 | 20.3235 | 59.9679 | 11.77 | 37.053 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0767 | 20.9452 | 59.9895 | 11.77
37.0712 | 32.3189 | 60.0257 | 22.77 | 37.0933 | 31.4538 | 59.9518 | 22.77 | 37.0868 | 20.328 | 59.9679 | 11.77 | 37.0613 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.085 | 20.9464 | 59.9895 | 11.77
37.0795 | 32.3189 | 60.0257 | 22.77 | 37.1017 | 31.4538 | 59.9518 | 22.77 | 37.0952 | 20.328 | 59.9679 | 11.77 | 37.0698 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.0933 | 20.9464 | 59.9895 | 11.77
37.0878 | 32.3189 | 60.0257 | 22.77 | 37.11 | 31.4538 | 59.9518 | 22.77 | 37.1035 | 20.3285 | 59.9679 | 11.77 | 37.0781 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.1016 | 20.9464 | 59.9895 | 11.77
37.0961 | 32.3189 | 60.0257 | 22.77 | 37.1183 | 31.4538 | 59.9521 | 22.77 | 37.1118 | 20.3285 | 59.9679 | 11.77 | 37.0864 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.1101 | 20.9464 | 59.9895 | 11.77
37.1045 | 32.3189 | 60.0257 | 22.77 | 37.1267 | 31.4538 | 59.9521 | 22.77 | 37.1202 | 20.2474 | 59.9679 | 11.77 | 37.0947 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.1184 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1128 | 32.3189 | 60.0257 | 22.77 | 37.135 | 31.4538 | 59.9521 | 22.77 | 37.1285 | 20.2474 | 59.9679 | 11.77 | 37.103 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.1267 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1211 | 32.4183 | 60.0257 | 22.77 | 37.1433 | 31.4538 | 59.9521 | 22.77 | 37.1368 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.1113 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.135 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1295 | 32.4183 | 60.0257 | 22.77 | 37.1517 | 31.4641 | 59.9521 | 22.77 | 37.1453 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.1196 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.1433 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1378 | 32.4355 | 60.0257 | 22.77 | 37.16 | 31.4641 | 59.9521 | 22.77 | 37.1536 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.1279 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.1516 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1461 | 32.4355 | 60.0257 | 22.77 | 37.1684 | 31.4538 | 59.9521 | 22.77 | 37.1619 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.1365 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.1599 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1544 | 32.4355 | 60.0257 | 22.77 | 37.1767 | 31.4538 | 59.9521 | 22.77 | 37.1702 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.1448 | 20.8926 | 60.01 | 11.77 | 37.1685 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1628 | 32.4355 | 60.0257 | 22.77 | 37.1851 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.1786 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.1531 | 20.7946 | 60.01 | 11.77 | 37.1768 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1711 | 32.4318 | 60.023 | 22.77 | 37.1934 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.1869 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.1614 | 20.7946 | 60.01 | 11.77 | 37.1851 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1794 | 32.4318 | 60.023 | 22.77 | 37.2017 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.1952 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.1697 | 20.7926 | 60.01 | 11.77 | 37.1934 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1878 | 32.407 | 60.023 | 22.77 | 37.2101 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.2036 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.178 | 20.7926 | 60.01 | 11.77 | 37.2017 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.1961 | 32.407 | 60.023 | 22.77 | 37.2184 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.2119 | 20.2474 | 59.9691 | 11.77 | 37.1863 | 20.7926 | 60.01 | 11.77 | 37.21 | 20.9466 | 59.9895 | 11.77
37.2044 | 32.407 | 60.023 | 22.77 | 37.2267 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.2202 | 20.2465 | 59.9691 | 11.77 | 37.1946 | 20.7926 | 60.01 | 11.77 | 37.2183 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2128 | 32.407 | 60.023 | 22.77 | 37.2351 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.2286 | 20.2465 | 59.9691 | 11.77 | 37.2031 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.2268 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2211 | 32.407 | 60.023 | 22.77 | 37.2434 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.2369 | 20.2465 | 59.9691 | 11.77 | 37.2114 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.2351 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2294 | 32.407 | 60.023 | 22.77 | 37.2518 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.2452 | 20.2465 | 59.9691 | 11.77 | 37.2197 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.2434 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2377 | 32.3986 | 60.023 | 22.77 | 37.2601 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.2535 | 20.247 | 59.9691 | 11.77 | 37.228 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.2517 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2461 | 32.3986 | 60.023 | 22.77 | 37.2685 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.262 | 20.247 | 59.9691 | 11.77 | 37.2363 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.26 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2544 | 32.3986 | 60.023 | 22.77 | 37.2768 | 31.4547 | 59.9521 | 22.77 | 37.2703 | 20.247 | 59.9691 | 11.77 | 37.2446 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.2683 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2627 | 32.3986 | 60.023 | 22.77 | 37.2851 | 31.467 | 59.9521 | 22.77 | 37.2786 | 20.247 | 59.9691 | 11.77 | 37.2529 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.2766 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2711 | 32.3963 | 60.023 | 22.77 | 37.2935 | 31.467 | 59.9521 | 22.77 | 37.287 | 20.247 | 59.9691 | 11.77 | 37.2612 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.2852 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2794 | 32.3963 | 60.023 | 22.77 | 37.3018 | 31.4669 | 59.9521 | 22.77 | 37.2953 | 20.247 | 59.9691 | 11.77 | 37.2698 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.2935 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2877 | 32.3926 | 60.023 | 22.77 | 37.3102 | 31.4669 | 59.9521 | 22.77 | 37.3036 | 20.247 | 59.9691 | 11.77 | 37.2781 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3018 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.2961 | 32.3926 | 60.023 | 22.77 | 37.3185 | 31.4669 | 59.9529 | 22.77 | 37.312 | 20.247 | 59.9691 | 11.77 | 37.2864 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3101 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.3044 | 32.4022 | 60.023 | 22.77 | 37.3268 | 31.4669 | 59.9529 | 22.77 | 37.3203 | 20.2462 | 59.9692 | 11.77 | 37.2947 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3184 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.3127 | 32.4022 | 60.023 | 22.77 | 37.3352 | 31.4669 | 59.9529 | 22.77 | 37.3286 | 20.2462 | 59.9692 | 11.77 | 37.303 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3267 | 20.9466 | 59.9903 | 11.77
37.3211 | 32.4022 | 60.023 | 22.77 | 37.3435 | 31.4669 | 59.9529 | 22.77 | 37.3369 | 20.2462 | 59.9703 | 11.77 | 37.3113 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.335 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.3294 | 32.4022 | 60.023 | 22.77 | 37.3518 | 31.4678 | 59.9529 | 22.77 | 37.3453 | 20.2462 | 59.9703 | 11.77 | 37.3196 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3435 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.3377 | 32.4 | 60.023 | 22.77 | 37.3602 | 31.4678 | 59.9529 | 22.77 | 37.3536 | 20.2467 | 59.9703 | 11.77 | 37.3279 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3518 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.346 | 32.4 | 60.023 | 22.77 | 37.3685 | 31.4678 | 59.9529 | 22.77 | 37.3619 | 20.2467 | 59.9703 | 11.77 | 37.3364 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3601 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.3544 | 32.3915 | 60.023 | 22.77 | 37.3769 | 31.4678 | 59.9529 | 22.77 | 37.3704 | 20.2467 | 59.9703 | 11.77 | 37.3447 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3684 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.3627 | 32.3915 | 60.023 | 22.77 | 37.3852 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.3787 | 20.2467 | 59.9703 | 11.77 | 37.353 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3767 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.371 | 32.3915 | 60.0203 | 22.77 | 37.3936 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.387 | 20.2467 | 59.9703 | 11.77 | 37.3613 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.385 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.3794 | 32.3915 | 60.0203 | 22.77 | 37.4019 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.3954 | 20.2467 | 59.9703 | 11.77 | 37.3696 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.3933 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.3877 | 32.3915 | 60.0203 | 22.77 | 37.4102 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.4037 | 20.2467 | 59.9703 | 11.77 | 37.3779 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.4016 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.396 | 32.3915 | 60.0203 | 22.77 | 37.4186 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.412 | 20.2467 | 59.9703 | 11.77 | 37.3862 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.4102 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.4044 | 32.3893 | 60.0203 | 22.77 | 37.4269 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.4203 | 20.2548 | 59.9703 | 11.77 | 37.3945 | 20.7851 | 60.01 | 11.77 | 37.4185 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.4127 | 32.3893 | 60.0203 | 22.77 | 37.4352 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.4287 | 20.2548 | 59.9703 | 11.77 | 37.4031 | 20.7837 | 60.0092 | 11.77 | 37.4268 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.421 | 32.3856 | 60.0203 | 22.77 | 37.4436 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.437 | 20.2553 | 59.9703 | 11.77 | 37.4114 | 20.7837 | 60.0092 | 11.77 | 37.4351 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.4293 | 32.3856 | 60.0203 | 22.77 | 37.4519 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.4453 | 20.2553 | 59.9703 | 11.77 | 37.4197 | 20.7837 | 60.0092 | 11.77 | 37.4434 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.4377 | 32.3856 | 60.0203 | 22.77 | 37.4603 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.4537 | 20.2553 | 59.9703 | 11.77 | 37.428 | 20.7837 | 60.0092 | 11.77 | 37.4517 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.446 | 32.3856 | 60.0203 | 22.77 | 37.4686 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.462 | 20.2553 | 59.9703 | 11.77 | 37.4363 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.46 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.4543 | 32.3808 | 60.0203 | 22.77 | 37.477 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.4703 | 20.1547 | 59.9703 | 11.77 | 37.4446 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.4685 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.4627 | 32.3808 | 60.0203 | 22.77 | 37.4853 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.4788 | 20.1547 | 59.9703 | 11.77 | 37.4529 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.4768 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.471 | 32.3808 | 60.0203 | 22.77 | 37.4936 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.4871 | 20.1547 | 59.9703 | 11.77 | 37.4614 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.4851 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.4793 | 32.3808 | 60.0203 | 22.77 | 37.502 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.4954 | 20.1547 | 59.9703 | 11.77 | 37.4697 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.4934 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.4877 | 32.3808 | 60.0203 | 22.77 | 37.5103 | 31.3803 | 59.9529 | 22.77 | 37.5037 | 20.1481 | 59.9703 | 11.77 | 37.478 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5017 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.496 | 32.3808 | 60.0203 | 22.77 | 37.5186 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.5121 | 20.1481 | 59.9703 | 11.77 | 37.4863 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.51 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.5043 | 32.3883 | 60.0203 | 22.77 | 37.527 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.5204 | 20.1481 | 59.9703 | 11.77 | 37.4946 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5183 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.5126 | 32.3883 | 60.0203 | 22.77 | 37.5353 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.5287 | 20.1481 | 59.9703 | 11.77 | 37.5029 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5269 | 20.8768 | 59.9903 | 11.77
37.521 | 32.3883 | 60.0203 | 22.77 | 37.5437 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.5371 | 20.1482 | 59.9723 | 11.77 | 37.5112 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5352 | 20.877 | 59.9903 | 11.77
37.5293 | 32.3883 | 60.0203 | 22.77 | 37.552 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.5454 | 20.1482 | 59.9723 | 11.77 | 37.5195 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5435 | 20.877 | 59.9903 | 11.77
37.5376 | 32.3799 | 60.0203 | 22.77 | 37.5604 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.5537 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.5281 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5518 | 20.8757 | 59.9903 | 11.77
37.546 | 32.3799 | 60.0203 | 22.77 | 37.5687 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.5621 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.5364 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5601 | 20.8757 | 59.9903 | 11.77
37.5543 | 32.3799 | 60.0203 | 22.77 | 37.577 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.5704 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.5447 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5684 | 20.8757 | 59.9903 | 11.77
37.5626 | 32.3799 | 60.0203 | 22.77 | 37.5854 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.5787 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.553 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5767 | 20.8757 | 59.9903 | 11.77
37.571 | 32.3799 | 60.0187 | 22.77 | 37.5937 | 31.3788 | 59.9537 | 22.77 | 37.587 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.5613 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5852 | 20.875 | 59.9903 | 11.77
37.5793 | 32.3799 | 60.0187 | 22.77 | 37.6021 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.5955 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.5696 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.5935 | 20.875 | 59.9903 | 11.77
37.5876 | 32.3739 | 60.0187 | 22.77 | 37.6104 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6038 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.5779 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.6018 | 20.875 | 59.9903 | 11.77
37.596 | 32.3739 | 60.0187 | 22.77 | 37.6187 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6121 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.5862 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.6101 | 20.875 | 59.9903 | 11.77
37.6043 | 32.3739 | 60.0187 | 22.77 | 37.6271 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6205 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.5947 | 20.7812 | 60.0092 | 11.77 | 37.6184 | 20.875 | 59.9899 | 11.77
37.6126 | 32.3739 | 60.0187 | 22.77 | 37.6354 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6288 | 20.149 | 59.9723 | 11.77 | 37.603 | 20.7812 | 60.0084 | 11.77 | 37.6267 | 20.875 | 59.9899 | 11.77
37.6209 | 32.3702 | 60.0187 | 22.77 | 37.6437 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6371 | 20.1606 | 59.9723 | 11.77 | 37.6113 | 20.7812 | 60.0084 | 11.77 | 37.635 | 20.875 | 59.9899 | 11.77
37.6293 | 32.3702 | 60.0187 | 22.77 | 37.6521 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6455 | 20.1606 | 59.9723 | 11.77 | 37.6196 | 20.7812 | 60.0084 | 11.77 | 37.6436 | 20.875 | 59.9899 | 11.77
37.6376 | 32.2331 | 60.0187 | 22.77 | 37.6604 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6538 | 20.1606 | 59.9723 | 11.77 | 37.6279 | 20.7812 | 60.0084 | 11.77 | 37.6519 | 20.875 | 59.9899 | 11.77
37.6459 | 32.2331 | 60.0187 | 22.77 | 37.6688 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6621 | 20.1606 | 59.9723 | 11.77 | 37.6362 | 20.7812 | 60.0084 | 11.77 | 37.6602 | 20.875 | 59.9899 | 11.77
37.6543 | 32.2331 | 60.0187 | 22.77 | 37.6771 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6704 | 20.1613 | 59.9723 | 11.77 | 37.6445 | 20.7812 | 60.0084 | 11.77 | 37.6685 | 20.8737 | 59.9899 | 11.77
37.6626 | 32.2331 | 60.0187 | 22.77 | 37.6855 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6788 | 20.1613 | 59.9723 | 11.77 | 37.6528 | 20.7812 | 60.0084 | 11.77 | 37.6768 | 20.8737 | 59.9899 | 11.77
37.6709 | 32.2331 | 60.0187 | 22.77 | 37.6938 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6871 | 20.1613 | 59.9723 | 11.77 | 37.6614 | 20.7812 | 60.0084 | 11.77 | 37.6851 | 20.8678 | 59.9899 | 11.77
37.6793 | 32.2331 | 60.0187 | 22.77 | 37.7021 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.6954 | 20.1613 | 59.9723 | 11.77 | 37.6697 | 20.7797 | 60.0084 | 11.77 | 37.6934 | 20.8678 | 59.9899 | 11.77
37.6876 | 32.2427 | 60.0187 | 22.77 | 37.7104 | 31.3749 | 59.9537 | 22.77 | 37.7039 | 20.1613 | 59.9723 | 11.77 | 37.678 | 20.7797 | 60.0084 | 11.77 | 37.7017 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.6959 | 32.2427 | 60.0187 | 22.77 | 37.7188 | 31.3797 | 59.9545 | 22.77 | 37.7122 | 20.1613 | 59.9723 | 11.77 | 37.6863 | 20.7797 | 60.0084 | 11.77 | 37.7102 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.7043 | 32.2407 | 60.0187 | 22.77 | 37.7271 | 31.3797 | 59.9545 | 22.77 | 37.7205 | 20.1547 | 59.9723 | 11.77 | 37.6946 | 20.7797 | 60.0084 | 11.77 | 37.7185 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.7126 | 32.2407 | 60.0187 | 22.77 | 37.7355 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.7289 | 20.1547 | 59.9723 | 11.77 | 37.7029 | 20.787 | 60.0084 | 11.77 | 37.7268 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.7209 | 32.2407 | 60.0187 | 22.77 | 37.7438 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.7372 | 20.1538 | 59.9739 | 11.77 | 37.7112 | 20.787 | 60.0084 | 11.77 | 37.7351 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.7292 | 32.2407 | 60.0187 | 22.77 | 37.7522 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.7455 | 20.1538 | 59.9739 | 11.77 | 37.7195 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.7434 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.7376 | 32.2407 | 60.0187 | 22.77 | 37.7605 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.7538 | 20.1538 | 59.9739 | 11.77 | 37.728 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.7517 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.7459 | 32.2407 | 60.0187 | 22.77 | 37.7688 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.7622 | 20.1538 | 59.9739 | 11.77 | 37.7363 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.76 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.7542 | 32.2407 | 60.0187 | 22.77 | 37.7772 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.7705 | 20.1538 | 59.9739 | 11.77 | 37.7446 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.7686 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.7626 | 32.2407 | 60.0187 | 22.77 | 37.7855 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.7788 | 20.1538 | 59.9739 | 11.77 | 37.7529 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.7769 | 20.8672 | 59.9899 | 11.77
37.7709 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.7939 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.7872 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.7612 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.7852 | 20.8654 | 59.9899 | 11.77
37.7792 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8022 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.7955 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.7695 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.7935 | 20.8654 | 59.9899 | 11.77
37.7876 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8105 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.8038 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.7778 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.8018 | 20.8654 | 59.9899 | 11.77
37.7959 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8189 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.8121 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.7864 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.8101 | 20.8654 | 59.9899 | 11.77
37.8042 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8272 | 31.355 | 59.9545 | 22.77 | 37.8206 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.7947 | 20.7864 | 60.0084 | 11.77 | 37.8184 | 20.8654 | 59.9883 | 11.77
37.8126 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8356 | 31.3534 | 59.9545 | 22.77 | 37.8289 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.803 | 20.7864 | 60.0081 | 11.77 | 37.8269 | 20.8654 | 59.9883 | 11.77
37.8209 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8439 | 31.3534 | 59.9545 | 22.77 | 37.8372 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.8113 | 20.7864 | 60.0081 | 11.77 | 37.8352 | 20.8654 | 59.9883 | 11.77
37.8292 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8522 | 31.3534 | 59.9545 | 22.77 | 37.8456 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.8196 | 20.7864 | 60.0081 | 11.77 | 37.8435 | 20.8654 | 59.9883 | 11.77
37.8375 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8606 | 31.3534 | 59.9545 | 22.77 | 37.8539 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.8279 | 20.7864 | 60.0081 | 11.77 | 37.8518 | 20.8654 | 59.9883 | 11.77
37.8459 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8689 | 31.3534 | 59.9545 | 22.77 | 37.8622 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.8362 | 20.7849 | 60.0081 | 11.77 | 37.8601 | 20.8654 | 59.9883 | 11.77
37.8542 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8773 | 31.3534 | 59.9545 | 22.77 | 37.8706 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.8445 | 20.7849 | 60.0081 | 11.77 | 37.8684 | 20.8641 | 59.9883 | 11.77
37.8625 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.8856 | 31.3534 | 59.9545 | 22.77 | 37.8789 | 20.1546 | 59.9739 | 11.77 | 37.853 | 20.783 | 60.0081 | 11.77 | 37.8767 | 20.8641 | 59.9883 | 11.77
37.8709 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.894 | 31.3534 | 59.9545 | 22.77 | 37.8872 | 20.0717 | 59.9739 | 11.77 | 37.8613 | 20.783 | 60.0081 | 11.77 | 37.8853 | 20.8634 | 59.9883 | 11.77
37.8792 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.9023 | 31.3546 | 59.9545 | 22.77 | 37.8955 | 20.0717 | 59.9739 | 11.77 | 37.8696 | 20.783 | 60.0081 | 11.77 | 37.8936 | 20.8634 | 59.9883 | 11.77
37.8875 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.9106 | 31.3546 | 59.9545 | 22.77 | 37.9039 | 20.0717 | 59.9739 | 11.77 | 37.8779 | 20.783 | 60.0081 | 11.77 | 37.9019 | 20.8636 | 59.9883 | 11.77
37.8959 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.9189 | 31.3546 | 59.9553 | 22.77 | 37.9122 | 20.0717 | 59.9739 | 11.77 | 37.8862 | 20.7824 | 60.0081 | 11.77 | 37.9102 | 20.8636 | 59.9883 | 11.77
37.9042 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.9273 | 31.3546 | 59.9553 | 22.77 | 37.9205 | 20.0724 | 59.9739 | 11.77 | 37.8945 | 20.7824 | 60.0081 | 11.77 | 37.9185 | 20.8636 | 59.9883 | 11.77
37.9125 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.9356 | 31.3546 | 59.9553 | 22.77 | 37.929 | 20.0724 | 59.9739 | 11.77 | 37.9028 | 20.7824 | 60.0081 | 11.77 | 37.9268 | 20.8636 | 59.9883 | 11.77
37.9209 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.944 | 31.3546 | 59.9553 | 22.77 | 37.9373 | 20.0724 | 59.9751 | 11.77 | 37.9111 | 20.7824 | 60.0081 | 11.77 | 37.9351 | 20.8636 | 59.9883 | 11.77
37.9292 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.9523 | 31.3546 | 59.9553 | 22.77 | 37.9456 | 20.0724 | 59.9751 | 11.77 | 37.9197 | 20.6928 | 60.0081 | 11.77 | 37.9436 | 20.8636 | 59.9883 | 11.77
37.9375 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.9607 | 31.3546 | 59.9553 | 22.77 | 37.954 | 20.0724 | 59.9751 | 11.77 | 37.928 | 20.6928 | 60.0081 | 11.77 | 37.9519 | 20.8636 | 59.9883 | 11.77
37.9459 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.969 | 31.3546 | 59.9553 | 22.77 | 37.9623 | 20.0724 | 59.9751 | 11.77 | 37.9363 | 20.6915 | 60.0081 | 11.77 | 37.9602 | 20.8636 | 59.9883 | 11.77
37.9542 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.9773 | 31.3546 | 59.9553 | 22.77 | 37.9706 | 20.0793 | 59.9751 | 11.77 | 37.9446 | 20.6915 | 60.0081 | 11.77 | 37.9685 | 20.8629 | 59.9883 | 11.77
37.9625 | 32.2493 | 60.0172 | 22.77 | 37.9857 | 31.3547 | 59.9553 | 22.77 | 37.9789 | 20.0793 | 59.9751 | 11.77 | 37.9529 | 20.6915 | 60.0081 | 11.77 | 37.9768 | 20.8629 | 59.9883 | 11.77
37.9708 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 37.994 | 31.3547 | 59.9553 | 22.77 | 37.9873 | 20.0793 | 59.9751 | 11.77 | 37.9612 | 20.6915 | 60.0081 | 11.77 | 37.9851 | 20.8629 | 59.9883 | 11.77
37.9792 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0023 | 31.3547 | 59.9553 | 22.77 | 37.9956 | 20.0793 | 59.9751 | 11.77 | 37.9695 | 20.6895 | 60.0081 | 11.77 | 37.9934 | 20.8629 | 59.9883 | 11.77
37.9875 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0107 | 31.3547 | 59.9553 | 22.77 | 38.0039 | 20.0784 | 59.9751 | 11.77 | 37.9778 | 20.6895 | 60.0081 | 11.77 | 38.002 | 20.8616 | 59.9883 | 11.77
37.9958 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.019 | 31.3547 | 59.9553 | 22.77 | 38.0123 | 20.0784 | 59.9751 | 11.77 | 37.9863 | 20.689 | 60.0081 | 11.77 | 38.0103 | 20.8616 | 59.9883 | 11.77
38.0042 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0274 | 31.3547 | 59.9553 | 22.77 | 38.0206 | 20.0784 | 59.9751 | 11.77 | 37.9946 | 20.689 | 60.0081 | 11.77 | 38.0186 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0125 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0357 | 31.367 | 59.9553 | 22.77 | 38.0289 | 20.0784 | 59.9751 | 11.77 | 38.0029 | 20.689 | 60.0065 | 11.77 | 38.0269 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0208 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.044 | 31.367 | 59.9553 | 22.77 | 38.0372 | 20.0792 | 59.9751 | 11.77 | 38.0112 | 20.689 | 60.0065 | 11.77 | 38.0352 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0292 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0524 | 31.367 | 59.9553 | 22.77 | 38.0457 | 20.0792 | 59.9751 | 11.77 | 38.0195 | 20.689 | 60.0065 | 11.77 | 38.0435 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0375 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0607 | 31.367 | 59.9553 | 22.77 | 38.054 | 20.0728 | 59.9751 | 11.77 | 38.0278 | 20.689 | 60.0065 | 11.77 | 38.0518 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0458 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0691 | 31.3669 | 59.9553 | 22.77 | 38.0623 | 20.0728 | 59.9751 | 11.77 | 38.0361 | 20.689 | 60.0065 | 11.77 | 38.0603 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0542 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0774 | 31.3669 | 59.9553 | 22.77 | 38.0707 | 20.0728 | 59.9751 | 11.77 | 38.0447 | 20.689 | 60.0065 | 11.77 | 38.0686 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0625 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0858 | 31.3669 | 59.9553 | 22.77 | 38.079 | 20.0728 | 59.9751 | 11.77 | 38.053 | 20.6877 | 60.0065 | 11.77 | 38.0769 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0708 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.0941 | 31.3669 | 59.9553 | 22.77 | 38.0873 | 20.0719 | 59.9751 | 11.77 | 38.0613 | 20.6877 | 60.0065 | 11.77 | 38.0852 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0791 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.1024 | 31.3768 | 59.9553 | 22.77 | 38.0957 | 20.0719 | 59.9751 | 11.77 | 38.0696 | 20.6877 | 60.0065 | 11.77 | 38.0935 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0875 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.1108 | 31.3768 | 59.9553 | 22.77 | 38.104 | 20.0719 | 59.9751 | 11.77 | 38.0779 | 20.6877 | 60.0065 | 11.77 | 38.1018 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.0958 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.1191 | 31.3768 | 59.9557 | 22.77 | 38.1123 | 20.0719 | 59.9751 | 11.77 | 38.0862 | 20.6857 | 60.0065 | 11.77 | 38.1101 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.1041 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.1274 | 31.3768 | 59.9557 | 22.77 | 38.1206 | 20.0719 | 59.9751 | 11.77 | 38.0945 | 20.6857 | 60.0065 | 11.77 | 38.1184 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.1125 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.1358 | 31.3768 | 59.9557 | 22.77 | 38.129 | 20.0719 | 59.9751 | 11.77 | 38.1028 | 20.6857 | 60.0065 | 11.77 | 38.127 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.1208 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.1441 | 31.3768 | 59.9557 | 22.77 | 38.1373 | 20.064 | 59.9766 | 11.77 | 38.1113 | 20.6857 | 60.0065 | 11.77 | 38.1353 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.1291 | 32.243 | 60.0168 | 22.77 | 38.1525 | 31.3769 | 59.9557 | 22.77 | 38.1456 | 20.064 | 59.9766 | 11.77 | 38.1196 | 20.6857 | 60.0065 | 11.77 | 38.1436 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.1375 | 32.2477 | 60.0168 | 22.77 | 38.1608 | 31.3769 | 59.9557 | 22.77 | 38.1541 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.1279 | 20.6857 | 60.0065 | 11.77 | 38.1519 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.1458 | 32.2477 | 60.0168 | 22.77 | 38.1691 | 31.3769 | 59.9557 | 22.77 | 38.1624 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.1362 | 20.6852 | 60.0065 | 11.77 | 38.1602 | 20.8618 | 59.9864 | 11.77
38.1541 | 32.2512 | 60.0168 | 22.77 | 38.1775 | 31.3769 | 59.9557 | 22.77 | 38.1707 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.1445 | 20.6852 | 60.0065 | 11.77 | 38.1685 | 20.8605 | 59.9864 | 11.77
38.1625 | 32.2512 | 60.0168 | 22.77 | 38.1858 | 31.3753 | 59.9557 | 22.77 | 38.179 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.1528 | 20.6852 | 60.0065 | 11.77 | 38.1768 | 20.8605 | 59.9864 | 11.77
38.1708 | 32.2512 | 60.0172 | 22.77 | 38.1942 | 31.3753 | 59.9557 | 22.77 | 38.1874 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.1611 | 20.6852 | 60.0065 | 11.77 | 38.1853 | 20.8602 | 59.9864 | 11.77
38.1791 | 32.2512 | 60.0172 | 22.77 | 38.2025 | 31.3764 | 59.9557 | 22.77 | 38.1957 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.1694 | 20.6907 | 60.0065 | 11.77 | 38.1936 | 20.8602 | 59.9864 | 11.77
38.1874 | 32.2512 | 60.0172 | 22.77 | 38.2108 | 31.3764 | 59.9557 | 22.77 | 38.204 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.178 | 20.6907 | 60.0065 | 11.77 | 38.2019 | 20.8604 | 59.9864 | 11.77
38.1958 | 32.2512 | 60.0172 | 22.77 | 38.2192 | 31.3764 | 59.9557 | 22.77 | 38.2124 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.1863 | 20.6907 | 60.0065 | 11.77 | 38.2102 | 20.8604 | 59.9864 | 11.77
38.2041 | 32.2512 | 60.0172 | 22.77 | 38.2275 | 31.3764 | 59.9557 | 22.77 | 38.2207 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.1946 | 20.6907 | 60.0065 | 11.77 | 38.2185 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2124 | 32.2512 | 60.0172 | 22.77 | 38.2359 | 31.3432 | 59.9557 | 22.77 | 38.229 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.2029 | 20.6887 | 60.0053 | 11.77 | 38.2268 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2208 | 32.2571 | 60.0172 | 22.77 | 38.2442 | 31.3432 | 59.9557 | 22.77 | 38.2374 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.2112 | 20.6887 | 60.0053 | 11.77 | 38.2351 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2291 | 32.2571 | 60.0172 | 22.77 | 38.2525 | 31.3432 | 59.9557 | 22.77 | 38.2457 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.2195 | 20.6887 | 60.0053 | 11.77 | 38.2437 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2374 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.2609 | 31.3432 | 59.9557 | 22.77 | 38.254 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.2278 | 20.6887 | 60.0053 | 11.77 | 38.252 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2458 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.2692 | 31.2743 | 59.9557 | 22.77 | 38.2623 | 20.0641 | 59.9766 | 11.77 | 38.2363 | 20.6882 | 60.0053 | 11.77 | 38.2603 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2541 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.2776 | 31.2743 | 59.9557 | 22.77 | 38.2708 | 20.0642 | 59.9766 | 11.77 | 38.2446 | 20.6882 | 60.0053 | 11.77 | 38.2686 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2624 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.2859 | 31.2746 | 59.9557 | 22.77 | 38.2791 | 20.0642 | 59.9766 | 11.77 | 38.2529 | 20.6882 | 60.0053 | 11.77 | 38.2769 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2708 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.2943 | 31.2746 | 59.9557 | 22.77 | 38.2874 | 20.0642 | 59.9766 | 11.77 | 38.2612 | 20.6882 | 60.0053 | 11.77 | 38.2852 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2791 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.3026 | 31.2746 | 59.9557 | 22.77 | 38.2958 | 20.0642 | 59.9766 | 11.77 | 38.2695 | 20.6801 | 60.0053 | 11.77 | 38.2935 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2874 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.3109 | 31.2746 | 59.9557 | 22.77 | 38.3041 | 20.0642 | 59.9766 | 11.77 | 38.2778 | 20.6801 | 60.0053 | 11.77 | 38.302 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.2958 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.3192 | 31.2746 | 59.9576 | 22.77 | 38.3124 | 20.0642 | 59.9766 | 11.77 | 38.2861 | 20.6801 | 60.0053 | 11.77 | 38.3103 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.3041 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.3276 | 31.2746 | 59.9576 | 22.77 | 38.3207 | 20.0642 | 59.9766 | 11.77 | 38.2944 | 20.6801 | 60.0053 | 11.77 | 38.3186 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.3124 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.3359 | 31.2744 | 59.9576 | 22.77 | 38.3291 | 20.0642 | 59.9766 | 11.77 | 38.303 | 20.6801 | 60.0053 | 11.77 | 38.3269 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.3207 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.3443 | 31.2744 | 59.9576 | 22.77 | 38.3374 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3113 | 20.6801 | 60.0053 | 11.77 | 38.3352 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.3291 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.3526 | 31.2747 | 59.9576 | 22.77 | 38.3457 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3196 | 20.6781 | 60.0053 | 11.77 | 38.3435 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.3374 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.361 | 31.2747 | 59.9576 | 22.77 | 38.3541 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3279 | 20.6781 | 60.0053 | 11.77 | 38.3518 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.3457 | 32.2066 | 60.0172 | 22.77 | 38.3693 | 31.2747 | 59.9576 | 22.77 | 38.3624 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3362 | 20.6776 | 60.0053 | 11.77 | 38.3604 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.3541 | 32.2122 | 60.0172 | 22.77 | 38.3776 | 31.2747 | 59.9576 | 22.77 | 38.3707 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3445 | 20.6776 | 60.0053 | 11.77 | 38.3687 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.3624 | 32.2122 | 60.0172 | 22.77 | 38.386 | 31.2747 | 59.9576 | 22.77 | 38.3792 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3528 | 20.6763 | 60.0053 | 11.77 | 38.377 | 20.8604 | 59.986 | 11.77
38.3707 | 32.2122 | 60.0179 | 22.77 | 38.3943 | 31.2747 | 59.9576 | 22.77 | 38.3875 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3611 | 20.6763 | 60.0053 | 11.77 | 38.3853 | 20.8246 | 59.986 | 11.77
38.3791 | 32.2122 | 60.0179 | 22.77 | 38.4026 | 31.2865 | 59.9576 | 22.77 | 38.3958 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3696 | 20.6763 | 60.0053 | 11.77 | 38.3936 | 20.8246 | 59.986 | 11.77
38.3874 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.411 | 31.2865 | 59.9576 | 22.77 | 38.4041 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3779 | 20.6763 | 60.0053 | 11.77 | 38.4019 | 20.8242 | 59.986 | 11.77
38.3957 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.4193 | 31.285 | 59.9576 | 22.77 | 38.4125 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3862 | 20.6763 | 60.0053 | 11.77 | 38.4102 | 20.8242 | 59.986 | 11.77
38.4041 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.4277 | 31.285 | 59.9576 | 22.77 | 38.4208 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.3945 | 20.6763 | 60.0053 | 11.77 | 38.4187 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.4124 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.436 | 31.285 | 59.9576 | 22.77 | 38.4291 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.4028 | 20.6836 | 60.0033 | 11.77 | 38.427 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.4207 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.4443 | 31.285 | 59.9576 | 22.77 | 38.4375 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.4111 | 20.6836 | 60.0033 | 11.77 | 38.4353 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.429 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.4527 | 31.2865 | 59.9576 | 22.77 | 38.4458 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.4194 | 20.689 | 60.0033 | 11.77 | 38.4436 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.4374 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.461 | 31.2865 | 59.9576 | 22.77 | 38.4541 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.428 | 20.689 | 60.0033 | 11.77 | 38.4519 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.4457 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.4694 | 31.2938 | 59.9576 | 22.77 | 38.4624 | 20.0642 | 59.9778 | 11.77 | 38.4363 | 20.6824 | 60.0033 | 11.77 | 38.4602 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.454 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.4777 | 31.2938 | 59.9576 | 22.77 | 38.4708 | 20.0643 | 59.9778 | 11.77 | 38.4446 | 20.6824 | 60.0033 | 11.77 | 38.4685 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.4624 | 32.2168 | 60.0179 | 22.77 | 38.4861 | 31.2953 | 59.9576 | 22.77 | 38.4791 | 20.0643 | 59.9778 | 11.77 | 38.4529 | 20.6764 | 60.0033 | 11.77 | 38.4771 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.4707 | 32.2223 | 60.0179 | 22.77 | 38.4944 | 31.2953 | 59.9576 | 22.77 | 38.4874 | 20.0643 | 59.9778 | 11.77 | 38.4612 | 20.6764 | 60.0033 | 11.77 | 38.4854 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.479 | 32.2223 | 60.0179 | 22.77 | 38.5027 | 31.281 | 59.9576 | 22.77 | 38.4958 | 20.0643 | 59.9778 | 11.77 | 38.4695 | 20.6627 | 60.0033 | 11.77 | 38.4937 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.4874 | 32.2206 | 60.0179 | 22.77 | 38.511 | 31.281 | 59.9576 | 22.77 | 38.5042 | 20.0643 | 59.9778 | 11.77 | 38.4778 | 20.6627 | 60.0033 | 11.77 | 38.502 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.4957 | 32.2206 | 60.0179 | 22.77 | 38.5194 | 31.2748 | 59.9608 | 22.77 | 38.5125 | 20.0643 | 59.9778 | 11.77 | 38.4861 | 20.6627 | 60.0033 | 11.77 | 38.5103 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.504 | 32.2206 | 60.0179 | 22.77 | 38.5277 | 31.2748 | 59.9608 | 22.77 | 38.5208 | 20.061 | 59.9778 | 11.77 | 38.4946 | 20.6627 | 60.0033 | 11.77 | 38.5186 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.5124 | 32.2206 | 60.0179 | 22.77 | 38.5361 | 31.2748 | 59.9608 | 22.77 | 38.5292 | 20.061 | 59.9778 | 11.77 | 38.5029 | 20.6627 | 60.0033 | 11.77 | 38.5269 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.5207 | 32.2041 | 60.0179 | 22.77 | 38.5444 | 31.2748 | 59.9608 | 22.77 | 38.5375 | 20.061 | 59.9782 | 11.77 | 38.5112 | 20.6627 | 60.0033 | 11.77 | 38.5354 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.529 | 32.2041 | 60.0179 | 22.77 | 38.5528 | 31.2767 | 59.9608 | 22.77 | 38.5458 | 20.061 | 59.9782 | 11.77 | 38.5195 | 20.6616 | 60.0033 | 11.77 | 38.5437 | 20.8264 | 59.9852 | 11.77
38.5373 | 32.2145 | 60.0179 | 22.77 | 38.5611 | 31.2767 | 59.9608 | 22.77 | 38.5542 | 20.0642 | 59.9782 | 11.77 | 38.5278 | 20.6616 | 60.0033 | 11.77 | 38.552 | 20.8237 | 59.9852 | 11.77
38.5457 | 32.2145 | 60.0179 | 22.77 | 38.5694 | 31.2426 | 59.9608 | 22.77 | 38.5625 | 20.0642 | 59.9782 | 11.77 | 38.5361 | 20.6614 | 60.0033 | 11.77 | 38.5603 | 20.8237 | 59.9852 | 11.77
38.554 | 32.2145 | 60.0179 | 22.77 | 38.5778 | 31.2426 | 59.9608 | 22.77 | 38.5708 | 20.0642 | 59.9782 | 11.77 | 38.5444 | 20.6614 | 60.0033 | 11.77 | 38.5686 | 20.8237 | 59.9852 | 11.77
38.5623 | 32.2145 | 60.0179 | 22.77 | 38.5861 | 31.2432 | 59.9608 | 22.77 | 38.5792 | 20.0642 | 59.9782 | 11.77 | 38.5527 | 20.6614 | 60.0033 | 11.77 | 38.5769 | 20.8237 | 59.9852 | 11.77
38.5707 | 32.2145 | 60.0195 | 22.77 | 38.5945 | 31.2432 | 59.9608 | 22.77 | 38.5875 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.5613 | 20.6614 | 60.0033 | 11.77 | 38.5852 | 20.8237 | 59.9852 | 11.77
38.579 | 32.2145 | 60.0195 | 22.77 | 38.6028 | 31.2447 | 59.9608 | 22.77 | 38.5958 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.5696 | 20.665 | 60.0033 | 11.77 | 38.5938 | 20.8237 | 59.9852 | 11.77
38.5873 | 32.2145 | 60.0195 | 22.77 | 38.6111 | 31.2447 | 59.9608 | 22.77 | 38.6041 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.5779 | 20.665 | 60.0033 | 11.77 | 38.6021 | 20.8237 | 59.9852 | 11.77
38.5957 | 32.2145 | 60.0195 | 22.77 | 38.6194 | 31.2574 | 59.9608 | 22.77 | 38.6125 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.5862 | 20.6638 | 60.0033 | 11.77 | 38.6104 | 20.8237 | 59.9852 | 11.77
38.604 | 32.2145 | 60.0195 | 22.77 | 38.6278 | 31.2574 | 59.9608 | 22.77 | 38.6208 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.5945 | 20.6638 | 60.0033 | 11.77 | 38.6187 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.6123 | 32.2145 | 60.0195 | 22.77 | 38.6361 | 31.2683 | 59.9608 | 22.77 | 38.6292 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6028 | 20.6638 | 60.0014 | 11.77 | 38.627 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.6207 | 32.2194 | 60.0195 | 22.77 | 38.6445 | 31.2683 | 59.9608 | 22.77 | 38.6376 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6111 | 20.6638 | 60.0014 | 11.77 | 38.6353 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.629 | 32.2194 | 60.0195 | 22.77 | 38.6528 | 31.2648 | 59.9608 | 22.77 | 38.6459 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6196 | 20.6637 | 60.0014 | 11.77 | 38.6436 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.6373 | 32.1591 | 60.0195 | 22.77 | 38.6612 | 31.2648 | 59.9608 | 22.77 | 38.6542 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6279 | 20.6637 | 60.0014 | 11.77 | 38.6521 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.6456 | 32.1591 | 60.0195 | 22.77 | 38.6695 | 31.2648 | 59.9608 | 22.77 | 38.6625 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6362 | 20.637 | 60.0014 | 11.77 | 38.6604 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.654 | 32.1615 | 60.0195 | 22.77 | 38.6778 | 31.2648 | 59.9608 | 22.77 | 38.6709 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6445 | 20.637 | 60.0014 | 11.77 | 38.6687 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.6623 | 32.1615 | 60.0195 | 22.77 | 38.6862 | 31.2744 | 59.9608 | 22.77 | 38.6792 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6528 | 20.6355 | 60.0014 | 11.77 | 38.677 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.6706 | 32.1714 | 60.0195 | 22.77 | 38.6945 | 31.2744 | 59.9608 | 22.77 | 38.6875 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6611 | 20.6355 | 60.0014 | 11.77 | 38.6853 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.679 | 32.1714 | 60.0195 | 22.77 | 38.7029 | 31.2753 | 59.9608 | 22.77 | 38.6959 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6694 | 20.6275 | 60.0014 | 11.77 | 38.6936 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.6873 | 32.1714 | 60.0195 | 22.77 | 38.7112 | 31.2753 | 59.9608 | 22.77 | 38.7042 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6777 | 20.6275 | 60.0014 | 11.77 | 38.7019 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.6956 | 32.1714 | 60.0195 | 22.77 | 38.7195 | 31.2742 | 59.9639 | 22.77 | 38.7125 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6863 | 20.6275 | 60.0014 | 11.77 | 38.7104 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.704 | 32.1683 | 60.0195 | 22.77 | 38.7279 | 31.2742 | 59.9639 | 22.77 | 38.7208 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.6946 | 20.6275 | 60.0014 | 11.77 | 38.7188 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.7123 | 32.1683 | 60.0195 | 22.77 | 38.7362 | 31.2757 | 59.9639 | 22.77 | 38.7292 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 38.7029 | 20.6274 | 60.0014 | 11.77 | 38.7271 | 20.7039 | 59.9848 | 11.77
38.7206 | 32.1615 | 60.0195 | 22.77 | 38.7445 | 31.2757 | 59.9639 | 22.77 | 38.7375 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7112 | 20.6274 | 60.0014 | 11.77 | 38.7354 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.729 | 32.1615 | 60.0195 | 22.77 | 38.7529 | 31.2763 | 59.9639 | 22.77 | 38.7458 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7195 | 20.6274 | 60.0014 | 11.77 | 38.7437 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.7373 | 32.1639 | 60.0195 | 22.77 | 38.7612 | 31.2763 | 59.9639 | 22.77 | 38.7543 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7278 | 20.6274 | 60.0014 | 11.77 | 38.752 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.7456 | 32.1639 | 60.0195 | 22.77 | 38.7696 | 31.2753 | 59.9639 | 22.77 | 38.7626 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7361 | 20.6315 | 60.0014 | 11.77 | 38.7603 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.7539 | 32.1639 | 60.0195 | 22.77 | 38.7779 | 31.2753 | 59.9639 | 22.77 | 38.7709 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7446 | 20.6315 | 60.0014 | 11.77 | 38.7688 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.7623 | 32.1639 | 60.0195 | 22.77 | 38.7862 | 31.2422 | 59.9639 | 22.77 | 38.7793 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7529 | 20.6315 | 60.0014 | 11.77 | 38.7771 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.7706 | 32.1639 | 60.0214 | 22.77 | 38.7946 | 31.2422 | 59.9639 | 22.77 | 38.7876 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7612 | 20.6315 | 60.0014 | 11.77 | 38.7854 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.7789 | 32.1639 | 60.0214 | 22.77 | 38.8029 | 31.2422 | 59.9639 | 22.77 | 38.7959 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7695 | 20.6315 | 60.0014 | 11.77 | 38.7937 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.7873 | 32.1639 | 60.0214 | 22.77 | 38.8112 | 31.2422 | 59.9639 | 22.77 | 38.8042 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7778 | 20.6315 | 60.0014 | 11.77 | 38.802 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.7956 | 32.1639 | 60.0214 | 22.77 | 38.8196 | 31.2412 | 59.9639 | 22.77 | 38.8126 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7861 | 20.6312 | 60.0014 | 11.77 | 38.8103 | 20.7053 | 59.9848 | 11.77
38.8039 | 32.1675 | 60.0214 | 22.77 | 38.8279 | 31.2412 | 59.9639 | 22.77 | 38.8209 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.7944 | 20.6312 | 60.0014 | 11.77 | 38.8186 | 20.7053 | 59.986 | 11.77
38.8123 | 32.1675 | 60.0214 | 22.77 | 38.8363 | 31.166 | 59.9639 | 22.77 | 38.8292 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8027 | 20.6285 | 59.9994 | 11.77 | 38.8271 | 20.7053 | 59.986 | 11.77
38.8206 | 32.1734 | 60.0214 | 22.77 | 38.8446 | 31.166 | 59.9639 | 22.77 | 38.8376 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8113 | 20.6285 | 59.9994 | 11.77 | 38.8354 | 20.7063 | 59.986 | 11.77
38.8289 | 32.1734 | 60.0214 | 22.77 | 38.8529 | 31.1649 | 59.9639 | 22.77 | 38.8459 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8196 | 20.6285 | 59.9994 | 11.77 | 38.8438 | 20.7063 | 59.986 | 11.77
38.8372 | 32.1734 | 60.0214 | 22.77 | 38.8613 | 31.1649 | 59.9639 | 22.77 | 38.8542 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8279 | 20.6285 | 59.9994 | 11.77 | 38.8521 | 20.7063 | 59.986 | 11.77
38.8456 | 32.1734 | 60.0214 | 22.77 | 38.8696 | 31.1676 | 59.9639 | 22.77 | 38.8625 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8362 | 20.6285 | 59.9994 | 11.77 | 38.8604 | 20.7063 | 59.986 | 11.77
38.8539 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.878 | 31.1676 | 59.9639 | 22.77 | 38.871 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8445 | 20.6285 | 59.9994 | 11.77 | 38.8687 | 20.707 | 59.986 | 11.77
38.8622 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.8863 | 31.1567 | 59.9639 | 22.77 | 38.8793 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8528 | 20.6285 | 59.9994 | 11.77 | 38.877 | 20.707 | 59.986 | 11.77
38.8706 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.8946 | 31.1567 | 59.9639 | 22.77 | 38.8876 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8611 | 20.6285 | 59.9994 | 11.77 | 38.8855 | 20.707 | 59.986 | 11.77
38.8789 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.903 | 31.1676 | 59.9639 | 22.77 | 38.896 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8696 | 20.6284 | 59.9994 | 11.77 | 38.8938 | 20.707 | 59.986 | 11.77
38.8872 | 32.1666 | 60.0214 | 22.77 | 38.9113 | 31.1676 | 59.9639 | 22.77 | 38.9043 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8779 | 20.6284 | 59.9994 | 11.77 | 38.9021 | 20.707 | 59.986 | 11.77
38.8956 | 32.1666 | 60.0214 | 22.77 | 38.9196 | 31.1676 | 59.9682 | 22.77 | 38.9126 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8862 | 20.6272 | 59.9994 | 11.77 | 38.9104 | 20.707 | 59.986 | 11.77
38.9039 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.928 | 31.1676 | 59.9682 | 22.77 | 38.9209 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.8945 | 20.6272 | 59.9994 | 11.77 | 38.9187 | 20.707 | 59.986 | 11.77
38.9122 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.9363 | 31.1679 | 59.9682 | 22.77 | 38.9293 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9028 | 20.6257 | 59.9994 | 11.77 | 38.927 | 20.707 | 59.986 | 11.77
38.9206 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.9447 | 31.1679 | 59.9682 | 22.77 | 38.9376 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9111 | 20.6257 | 59.9994 | 11.77 | 38.9353 | 20.708 | 59.986 | 11.77
38.9289 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.953 | 31.1612 | 59.9682 | 22.77 | 38.9459 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9194 | 20.6204 | 59.9994 | 11.77 | 38.9438 | 20.708 | 59.986 | 11.77
38.9372 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.9613 | 31.1612 | 59.9682 | 22.77 | 38.9543 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9277 | 20.6204 | 59.9994 | 11.77 | 38.9521 | 20.7087 | 59.986 | 11.77
38.9455 | 32.1703 | 60.0214 | 22.77 | 38.9697 | 31.1612 | 59.9682 | 22.77 | 38.9626 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9363 | 20.6204 | 59.9994 | 11.77 | 38.9604 | 20.7087 | 59.986 | 11.77
38.9539 | 32.1775 | 60.0214 | 22.77 | 38.978 | 31.1612 | 59.9682 | 22.77 | 38.9709 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9446 | 20.6204 | 59.9994 | 11.77 | 38.9688 | 20.7087 | 59.986 | 11.77
38.9622 | 32.1775 | 60.0214 | 22.77 | 38.9864 | 31.1308 | 59.9682 | 22.77 | 38.9792 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9529 | 20.6193 | 59.9994 | 11.77 | 38.9771 | 20.7087 | 59.986 | 11.77
38.9705 | 32.1775 | 60.023 | 22.77 | 38.9947 | 31.1308 | 59.9682 | 22.77 | 38.9877 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9612 | 20.6193 | 59.9994 | 11.77 | 38.9854 | 20.7087 | 59.986 | 11.77
38.9789 | 32.1775 | 60.023 | 22.77 | 39.003 | 31.1308 | 59.9682 | 22.77 | 38.996 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9695 | 20.6177 | 59.9994 | 11.77 | 38.9937 | 20.7087 | 59.986 | 11.77
38.9872 | 32.1775 | 60.023 | 22.77 | 39.0114 | 31.1308 | 59.9682 | 22.77 | 39.0043 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9778 | 20.6177 | 59.9994 | 11.77 | 39.0022 | 20.7097 | 59.986 | 11.77
38.9955 | 32.1775 | 60.023 | 22.77 | 39.0197 | 31.1411 | 59.9682 | 22.77 | 39.0127 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9861 | 20.6177 | 59.9994 | 11.77 | 39.0105 | 20.7097 | 59.986 | 11.77
39.0039 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.028 | 31.1411 | 59.9682 | 22.77 | 39.021 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 38.9946 | 20.6177 | 59.9994 | 11.77 | 39.0188 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0122 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.0364 | 31.1516 | 59.9682 | 22.77 | 39.0293 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0029 | 20.6176 | 59.997 | 11.77 | 39.0271 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0205 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.0447 | 31.1516 | 59.9682 | 22.77 | 39.0377 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0112 | 20.6176 | 59.997 | 11.77 | 39.0354 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0288 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.053 | 31.1453 | 59.9682 | 22.77 | 39.046 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0195 | 20.6166 | 59.997 | 11.77 | 39.0437 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0372 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.0614 | 31.1453 | 59.9682 | 22.77 | 39.0543 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0278 | 20.6166 | 59.997 | 11.77 | 39.052 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0455 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.0697 | 31.1462 | 59.9682 | 22.77 | 39.0626 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0361 | 20.6166 | 59.997 | 11.77 | 39.0603 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0538 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.0781 | 31.1462 | 59.9682 | 22.77 | 39.071 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0444 | 20.6166 | 59.997 | 11.77 | 39.0688 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0622 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.0864 | 31.1544 | 59.9682 | 22.77 | 39.0793 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0527 | 20.6206 | 59.997 | 11.77 | 39.0771 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0705 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.0947 | 31.1544 | 59.9682 | 22.77 | 39.0876 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0613 | 20.6206 | 59.997 | 11.77 | 39.0854 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0788 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.1031 | 31.1657 | 59.9682 | 22.77 | 39.0961 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0696 | 20.6206 | 59.997 | 11.77 | 39.0938 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0872 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.1114 | 31.1657 | 59.9682 | 22.77 | 39.1044 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0779 | 20.6206 | 59.997 | 11.77 | 39.1021 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.0955 | 32.1812 | 60.023 | 22.77 | 39.1198 | 31.1657 | 59.972 | 22.77 | 39.1127 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0862 | 20.6196 | 59.997 | 11.77 | 39.1104 | 20.7104 | 59.9876 | 11.77
39.1038 | 32.1884 | 60.023 | 22.77 | 39.1281 | 31.1657 | 59.972 | 22.77 | 39.121 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.0945 | 20.6196 | 59.997 | 11.77 | 39.1187 | 20.7181 | 59.9876 | 11.77
39.1121 | 32.1884 | 60.023 | 22.77 | 39.1364 | 31.167 | 59.972 | 22.77 | 39.1294 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1028 | 20.6195 | 59.997 | 11.77 | 39.1272 | 20.7181 | 59.9876 | 11.77
39.1205 | 32.1884 | 60.023 | 22.77 | 39.1448 | 31.167 | 59.972 | 22.77 | 39.1377 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1111 | 20.6195 | 59.997 | 11.77 | 39.1355 | 20.7181 | 59.9876 | 11.77
39.1288 | 32.1884 | 60.023 | 22.77 | 39.1531 | 31.168 | 59.972 | 22.77 | 39.146 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1196 | 20.6195 | 59.997 | 11.77 | 39.1438 | 20.7181 | 59.9876 | 11.77
39.1371 | 32.1159 | 60.023 | 22.77 | 39.1614 | 31.168 | 59.972 | 22.77 | 39.1544 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1279 | 20.6195 | 59.997 | 11.77 | 39.1521 | 20.7181 | 59.9876 | 11.77
39.1455 | 32.1159 | 60.023 | 22.77 | 39.1698 | 31.168 | 59.972 | 22.77 | 39.1627 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1362 | 20.6179 | 59.997 | 11.77 | 39.1604 | 20.7181 | 59.9876 | 11.77
39.1538 | 32.1197 | 60.023 | 22.77 | 39.1781 | 31.168 | 59.972 | 22.77 | 39.171 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1445 | 20.6179 | 59.997 | 11.77 | 39.1687 | 20.7181 | 59.9876 | 11.77
39.1621 | 32.1197 | 60.023 | 22.77 | 39.1865 | 31.168 | 59.972 | 22.77 | 39.1793 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1528 | 20.6169 | 59.997 | 11.77 | 39.177 | 20.7181 | 59.9876 | 11.77
39.1705 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.1948 | 31.168 | 59.972 | 22.77 | 39.1877 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1611 | 20.6169 | 59.997 | 11.77 | 39.1855 | 20.7188 | 59.9876 | 11.77
39.1788 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2031 | 31.1612 | 59.972 | 22.77 | 39.196 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1694 | 20.6168 | 59.997 | 11.77 | 39.1938 | 20.7188 | 59.9876 | 11.77
39.1871 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2115 | 31.1612 | 59.972 | 22.77 | 39.2043 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1777 | 20.6168 | 59.997 | 11.77 | 39.2021 | 20.7185 | 59.9876 | 11.77
39.1954 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2198 | 31.1624 | 59.972 | 22.77 | 39.2128 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1863 | 20.6152 | 59.997 | 11.77 | 39.2104 | 20.7185 | 59.9876 | 11.77
39.2038 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2281 | 31.1624 | 59.972 | 22.77 | 39.2211 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.1946 | 20.6152 | 59.997 | 11.77 | 39.2188 | 20.7141 | 59.9895 | 11.77
39.2121 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2365 | 31.1624 | 59.972 | 22.77 | 39.2294 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2029 | 20.6142 | 59.9947 | 11.77 | 39.2271 | 20.7141 | 59.9895 | 11.77
39.2204 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2448 | 31.1624 | 59.972 | 22.77 | 39.2378 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2112 | 20.6142 | 59.9947 | 11.77 | 39.2354 | 20.7141 | 59.9895 | 11.77
39.2288 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2531 | 31.0814 | 59.972 | 22.77 | 39.2461 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2195 | 20.6142 | 59.9947 | 11.77 | 39.2439 | 20.7141 | 59.9895 | 11.77
39.2371 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2615 | 31.0814 | 59.972 | 22.77 | 39.2544 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2278 | 20.6142 | 59.9947 | 11.77 | 39.2522 | 20.7141 | 59.9895 | 11.77
39.2454 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2698 | 31.0932 | 59.972 | 22.77 | 39.2627 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2361 | 20.6097 | 59.9947 | 11.77 | 39.2605 | 20.7141 | 59.9895 | 11.77
39.2538 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2782 | 31.0932 | 59.972 | 22.77 | 39.2711 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2446 | 20.6097 | 59.9947 | 11.77 | 39.2688 | 20.7141 | 59.9895 | 11.77
39.2621 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2865 | 31.0932 | 59.972 | 22.77 | 39.2794 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2529 | 20.6097 | 59.9947 | 11.77 | 39.2771 | 20.7141 | 59.9895 | 11.77
39.2704 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.2948 | 31.0932 | 59.972 | 22.77 | 39.2877 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2612 | 20.6097 | 59.9947 | 11.77 | 39.2854 | 20.7148 | 59.9895 | 11.77
39.2787 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.3032 | 31.1083 | 59.972 | 22.77 | 39.2961 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2695 | 20.5717 | 59.9947 | 11.77 | 39.2937 | 20.7148 | 59.9895 | 11.77
39.2871 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.3115 | 31.1083 | 59.972 | 22.77 | 39.3044 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2778 | 20.5717 | 59.9947 | 11.77 | 39.3022 | 20.7159 | 59.9895 | 11.77
39.2954 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.3199 | 31.1103 | 59.9752 | 22.77 | 39.3127 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2861 | 20.5748 | 59.9947 | 11.77 | 39.3105 | 20.7159 | 59.9895 | 11.77
39.3037 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.3282 | 31.1103 | 59.9752 | 22.77 | 39.321 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.2944 | 20.5748 | 59.9947 | 11.77 | 39.3188 | 20.7159 | 59.9895 | 11.77
39.3121 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.3365 | 31.1103 | 59.9752 | 22.77 | 39.3295 | 20.0253 | 59.9786 | 11.77 | 39.303 | 20.5748 | 59.9947 | 11.77 | 39.3271 | 20.7159 | 59.9895 | 11.77
39.3204 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.3448 | 31.1103 | 59.9752 | 22.77 | 39.3378 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3113 | 20.5748 | 59.9947 | 11.77 | 39.3354 | 20.7159 | 59.9895 | 11.77
39.3287 | 32.0532 | 60.0242 | 22.77 | 39.3532 | 31.1103 | 59.9752 | 22.77 | 39.3461 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3196 | 20.575 | 59.9947 | 11.77 | 39.3438 | 20.7159 | 59.9895 | 11.77
39.3371 | 32.0592 | 60.0242 | 22.77 | 39.3615 | 31.1103 | 59.9752 | 22.77 | 39.3545 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3279 | 20.575 | 59.9947 | 11.77 | 39.3521 | 20.7165 | 59.9895 | 11.77
39.3454 | 32.0592 | 60.0242 | 22.77 | 39.3699 | 31.1116 | 59.9752 | 22.77 | 39.3628 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3362 | 20.5741 | 59.9947 | 11.77 | 39.3606 | 20.7165 | 59.9895 | 11.77
39.3537 | 32.0578 | 60.0242 | 22.77 | 39.3782 | 31.1116 | 59.9752 | 22.77 | 39.3711 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3445 | 20.5741 | 59.9947 | 11.77 | 39.3689 | 20.7165 | 59.9895 | 11.77
39.362 | 32.0578 | 60.0242 | 22.77 | 39.3865 | 31.1024 | 59.9752 | 22.77 | 39.3794 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3528 | 20.5726 | 59.9947 | 11.77 | 39.3772 | 20.7165 | 59.9895 | 11.77
39.3704 | 32.0578 | 60.0249 | 22.77 | 39.3949 | 31.1024 | 59.9752 | 22.77 | 39.3878 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3611 | 20.5726 | 59.9947 | 11.77 | 39.3855 | 20.7176 | 59.9895 | 11.77
39.3787 | 32.0578 | 60.0249 | 22.77 | 39.4032 | 31.1047 | 59.9752 | 22.77 | 39.3961 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3696 | 20.5726 | 59.9947 | 11.77 | 39.3938 | 20.7176 | 59.9895 | 11.77
39.387 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4116 | 31.1047 | 59.9752 | 22.77 | 39.4044 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3779 | 20.5726 | 59.9947 | 11.77 | 39.4021 | 20.7176 | 59.9895 | 11.77
39.3954 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4199 | 31.106 | 59.9752 | 22.77 | 39.4128 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3862 | 20.5667 | 59.9947 | 11.77 | 39.4104 | 20.7176 | 59.9895 | 11.77
39.4037 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4282 | 31.106 | 59.9752 | 22.77 | 39.4211 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.3945 | 20.5667 | 59.9947 | 11.77 | 39.4189 | 20.7176 | 59.9915 | 11.77
39.412 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4366 | 31.1192 | 59.9752 | 22.77 | 39.4294 | 20.0253 | 59.9782 | 11.77 | 39.4028 | 20.5659 | 59.9923 | 11.77 | 39.4272 | 20.7176 | 59.9915 | 11.77
39.4204 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4449 | 31.1192 | 59.9752 | 22.77 | 39.4379 | 20.0221 | 59.9782 | 11.77 | 39.4111 | 20.5659 | 59.9923 | 11.77 | 39.4355 | 20.7182 | 59.9915 | 11.77
39.4287 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4532 | 31.1216 | 59.9752 | 22.77 | 39.4462 | 20.0221 | 59.9782 | 11.77 | 39.4194 | 20.5659 | 59.9923 | 11.77 | 39.4438 | 20.7182 | 59.9915 | 11.77
39.437 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4616 | 31.1216 | 59.9752 | 22.77 | 39.4545 | 20.0196 | 59.9782 | 11.77 | 39.428 | 20.5659 | 59.9923 | 11.77 | 39.4521 | 20.5792 | 59.9915 | 11.77
39.4453 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4699 | 31.1136 | 59.9752 | 22.77 | 39.4628 | 20.0196 | 59.9782 | 11.77 | 39.4363 | 20.5643 | 59.9923 | 11.77 | 39.4604 | 20.5792 | 59.9915 | 11.77
39.4537 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4782 | 31.1136 | 59.9752 | 22.77 | 39.4712 | 20.0195 | 59.9782 | 11.77 | 39.4446 | 20.5643 | 59.9923 | 11.77 | 39.4688 | 20.5792 | 59.9915 | 11.77
39.462 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4866 | 31.1136 | 59.9752 | 22.77 | 39.4795 | 20.0195 | 59.9782 | 11.77 | 39.4529 | 20.5643 | 59.9923 | 11.77 | 39.4771 | 20.5792 | 59.9915 | 11.77
39.4703 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.4949 | 31.1136 | 59.9752 | 22.77 | 39.4878 | 20.0195 | 59.9782 | 11.77 | 39.4612 | 20.5643 | 59.9923 | 11.77 | 39.4856 | 20.544 | 59.9915 | 11.77
39.4787 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5033 | 31.116 | 59.9752 | 22.77 | 39.4962 | 20.0195 | 59.9782 | 11.77 | 39.4695 | 20.5643 | 59.9923 | 11.77 | 39.4939 | 20.544 | 59.9915 | 11.77
39.487 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5116 | 31.116 | 59.9752 | 22.77 | 39.5045 | 20.0195 | 59.9782 | 11.77 | 39.4778 | 20.5643 | 59.9923 | 11.77 | 39.5022 | 20.544 | 59.9915 | 11.77
39.4953 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5199 | 31.1172 | 59.9783 | 22.77 | 39.5128 | 20.0195 | 59.9782 | 11.77 | 39.4863 | 20.5644 | 59.9923 | 11.77 | 39.5105 | 20.544 | 59.9915 | 11.77
39.5037 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5283 | 31.1172 | 59.9783 | 22.77 | 39.5211 | 20.0195 | 59.9782 | 11.77 | 39.4946 | 20.5644 | 59.9923 | 11.77 | 39.5188 | 20.5447 | 59.9915 | 11.77
39.512 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5366 | 31.1258 | 59.9783 | 22.77 | 39.5295 | 20.0195 | 59.9782 | 11.77 | 39.5029 | 20.5636 | 59.9923 | 11.77 | 39.5271 | 20.5447 | 59.9915 | 11.77
39.5203 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.545 | 31.1258 | 59.9783 | 22.77 | 39.5378 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5112 | 20.5636 | 59.9923 | 11.77 | 39.5354 | 20.5447 | 59.9915 | 11.77
39.5286 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5533 | 31.1258 | 59.9783 | 22.77 | 39.5461 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5195 | 20.5179 | 59.9923 | 11.77 | 39.5439 | 20.5447 | 59.9915 | 11.77
39.537 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5616 | 31.1258 | 59.9783 | 22.77 | 39.5546 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5278 | 20.5179 | 59.9923 | 11.77 | 39.5522 | 20.549 | 59.9915 | 11.77
39.5453 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5699 | 31.1282 | 59.9783 | 22.77 | 39.5629 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5361 | 20.5165 | 59.9923 | 11.77 | 39.5605 | 20.549 | 59.9915 | 11.77
39.5536 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5783 | 31.1282 | 59.9783 | 22.77 | 39.5712 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5447 | 20.5165 | 59.9923 | 11.77 | 39.5688 | 20.5504 | 59.9915 | 11.77
39.562 | 32.0597 | 60.0249 | 22.77 | 39.5866 | 31.1288 | 59.9783 | 22.77 | 39.5795 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.553 | 20.5165 | 59.9923 | 11.77 | 39.5771 | 20.5504 | 59.9915 | 11.77
39.5703 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.5949 | 31.1288 | 59.9783 | 22.77 | 39.5879 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5613 | 20.5165 | 59.9923 | 11.77 | 39.5854 | 20.5504 | 59.9915 | 11.77
39.5786 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.6033 | 31.1288 | 59.9783 | 22.77 | 39.5962 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5696 | 20.5165 | 59.9923 | 11.77 | 39.5938 | 20.5504 | 59.9915 | 11.77
39.587 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.6116 | 31.1288 | 59.9783 | 22.77 | 39.6045 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5779 | 20.5165 | 59.9923 | 11.77 | 39.6023 | 20.5513 | 59.9915 | 11.77
39.5953 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.62 | 31.1285 | 59.9783 | 22.77 | 39.6129 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5862 | 20.5156 | 59.9923 | 11.77 | 39.6106 | 20.5513 | 59.9915 | 11.77
39.6036 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.6283 | 31.1285 | 59.9783 | 22.77 | 39.6212 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.5945 | 20.5156 | 59.9923 | 11.77 | 39.6189 | 20.5513 | 59.9934 | 11.77
39.6119 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.6366 | 31.136 | 59.9783 | 22.77 | 39.6295 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6028 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.6272 | 20.5513 | 59.9934 | 11.77
39.6203 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.645 | 31.136 | 59.9783 | 22.77 | 39.6379 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6113 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.6355 | 20.5513 | 59.9934 | 11.77
39.6286 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.6533 | 31.136 | 59.9783 | 22.77 | 39.6462 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6196 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.6438 | 20.5513 | 59.9934 | 11.77
39.6369 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.6617 | 31.136 | 59.9783 | 22.77 | 39.6545 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6279 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.6521 | 20.5513 | 59.9934 | 11.77
39.6453 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.67 | 31.1327 | 59.9783 | 22.77 | 39.6628 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6362 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.6606 | 20.5513 | 59.9934 | 11.77
39.6536 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.6783 | 31.1327 | 59.9783 | 22.77 | 39.6713 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6445 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.6689 | 20.5513 | 59.9934 | 11.77
39.6619 | 32.0597 | 60.0253 | 22.77 | 39.6866 | 31.1327 | 59.9783 | 22.77 | 39.6796 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6528 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.6772 | 20.5513 | 59.9934 | 11.77
39.6702 | 32.0578 | 60.0253 | 22.77 | 39.695 | 31.1327 | 59.9783 | 22.77 | 39.6879 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6611 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.6855 | 20.5491 | 59.9934 | 11.77
39.6786 | 32.0578 | 60.0253 | 22.77 | 39.7033 | 31.1445 | 59.9783 | 22.77 | 39.6963 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6697 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.6938 | 20.5491 | 59.9934 | 11.77
39.6869 | 32.0578 | 60.0253 | 22.77 | 39.7117 | 31.1445 | 59.9783 | 22.77 | 39.7046 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.678 | 20.5158 | 59.9904 | 11.77 | 39.7021 | 20.5491 | 59.9934 | 11.77
39.6952 | 32.0578 | 60.0253 | 22.77 | 39.72 | 31.1423 | 59.9806 | 22.77 | 39.7129 | 20.0195 | 59.9778 | 11.77 | 39.6863 | 20.5144 | 59.9904 | 11.77 | 39.7104 | 20.5491 | 59.9934 | 11.77
39.7036 | 32.0468 | 60.0253 | 22.77 | 39.7283 | 31.1423 | 59.9806 | 22.77 | 39.7212 | 20.019 | 59.9778 | 11.77 | 39.6946 | 20.5144 | 59.9904 | 11.77 | 39.7188 | 20.55 | 59.9934 | 11.77
39.7119 | 32.0468 | 60.0253 | 22.77 | 39.7367 | 31.1423 | 59.9806 | 22.77 | 39.7296 | 20.019 | 59.9778 | 11.77 | 39.7029 | 20.5144 | 59.9904 | 11.77 | 39.7273 | 20.55 | 59.9934 | 11.77
39.7202 | 32.0468 | 60.0254 | 22.77 | 39.745 | 31.1423 | 59.9806 | 22.77 | 39.7379 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.7112 | 20.5144 | 59.9904 | 11.77 | 39.7356 | 20.55 | 59.9934 | 11.77
39.7286 | 32.0468 | 60.0254 | 22.77 | 39.7534 | 31.1439 | 59.9806 | 22.77 | 39.7462 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.7195 | 20.5144 | 59.9904 | 11.77 | 39.7439 | 20.55 | 59.9934 | 11.77
39.7369 | 32.0468 | 60.0254 | 22.77 | 39.7617 | 31.1439 | 59.9806 | 22.77 | 39.7546 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.728 | 20.5144 | 59.9904 | 11.77 | 39.7522 | 20.55 | 59.9934 | 11.77
39.7452 | 32.0468 | 60.0254 | 22.77 | 39.77 | 31.1439 | 59.9806 | 22.77 | 39.7629 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.7363 | 20.5144 | 59.9904 | 11.77 | 39.7605 | 20.55 | 59.9934 | 11.77
39.7535 | 32.043 | 60.0254 | 22.77 | 39.7784 | 31.1439 | 59.9806 | 22.77 | 39.7712 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.7446 | 20.5144 | 59.9904 | 11.77 | 39.7688 | 20.55 | 59.9934 | 11.77
39.7619 | 32.043 | 60.0254 | 22.77 | 39.7867 | 31.1554 | 59.9806 | 22.77 | 39.7795 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.7529 | 20.5135 | 59.9904 | 11.77 | 39.7771 | 20.55 | 59.9934 | 11.77
39.7702 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.795 | 31.1554 | 59.9806 | 22.77 | 39.788 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.7612 | 20.5135 | 59.9904 | 11.77 | 39.7856 | 20.546 | 59.9934 | 11.77
39.7785 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.8034 | 31.157 | 59.9806 | 22.77 | 39.7963 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.7695 | 20.5135 | 59.9904 | 11.77 | 39.7939 | 20.546 | 59.9934 | 11.77
39.7869 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.8117 | 31.157 | 59.9806 | 22.77 | 39.8046 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.7778 | 20.5135 | 59.9904 | 11.77 | 39.8022 | 20.546 | 59.9934 | 11.77
39.7952 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.82 | 31.157 | 59.9806 | 22.77 | 39.813 | 20.019 | 59.9782 | 11.77 | 39.7864 | 20.5135 | 59.9904 | 11.77 | 39.8105 | 20.546 | 59.9934 | 11.77
39.8035 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.8284 | 31.157 | 59.9806 | 22.77 | 39.8213 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.7947 | 20.5135 | 59.9904 | 11.77 | 39.8188 | 20.5399 | 59.995 | 11.77
39.8119 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.8367 | 31.1771 | 59.9806 | 22.77 | 39.8296 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.803 | 20.5136 | 59.9892 | 11.77 | 39.8271 | 20.5399 | 59.995 | 11.77
39.8202 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.845 | 31.1771 | 59.9806 | 22.77 | 39.838 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8113 | 20.5136 | 59.9892 | 11.77 | 39.8354 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.8285 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.8534 | 31.1786 | 59.9806 | 22.77 | 39.8463 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8196 | 20.5136 | 59.9892 | 11.77 | 39.844 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.8369 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.8617 | 31.1786 | 59.9806 | 22.77 | 39.8546 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8279 | 20.5136 | 59.9892 | 11.77 | 39.8523 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.8452 | 32.043 | 60.0246 | 22.77 | 39.8701 | 31.1814 | 59.9806 | 22.77 | 39.8629 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8362 | 20.5136 | 59.9892 | 11.77 | 39.8606 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.8535 | 32.0406 | 60.0246 | 22.77 | 39.8784 | 31.1814 | 59.9806 | 22.77 | 39.8713 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8445 | 20.5136 | 59.9892 | 11.77 | 39.8689 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.8618 | 32.0406 | 60.0246 | 22.77 | 39.8867 | 31.1831 | 59.9806 | 22.77 | 39.8796 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.853 | 20.5136 | 59.9892 | 11.77 | 39.8772 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.8702 | 32.0406 | 60.0246 | 22.77 | 39.8951 | 31.1831 | 59.9806 | 22.77 | 39.8879 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8613 | 20.5136 | 59.9892 | 11.77 | 39.8855 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.8785 | 32.0406 | 60.0246 | 22.77 | 39.9034 | 31.1804 | 59.9806 | 22.77 | 39.8964 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8696 | 20.5122 | 59.9892 | 11.77 | 39.8938 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.8868 | 32.0406 | 60.0246 | 22.77 | 39.9117 | 31.1804 | 59.9806 | 22.77 | 39.9047 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8779 | 20.5122 | 59.9892 | 11.77 | 39.9021 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.8952 | 32.0406 | 60.0246 | 22.77 | 39.9201 | 31.1819 | 59.9841 | 22.77 | 39.913 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8862 | 20.5122 | 59.9892 | 11.77 | 39.9106 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.9035 | 32.0357 | 60.0246 | 22.77 | 39.9284 | 31.1819 | 59.9841 | 22.77 | 39.9213 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.8945 | 20.5122 | 59.9892 | 11.77 | 39.9189 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.9118 | 32.0357 | 60.0246 | 22.77 | 39.9367 | 31.1848 | 59.9841 | 22.77 | 39.9297 | 20.0198 | 59.9782 | 11.77 | 39.9028 | 20.5122 | 59.9892 | 11.77 | 39.9272 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.9202 | 32.0318 | 60.0246 | 22.77 | 39.9451 | 31.1848 | 59.9841 | 22.77 | 39.938 | 20.0198 | 59.979 | 11.77 | 39.9114 | 20.5122 | 59.9892 | 11.77 | 39.9355 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.9285 | 32.0318 | 60.0246 | 22.77 | 39.9534 | 31.1848 | 59.9841 | 22.77 | 39.9463 | 20.0198 | 59.979 | 11.77 | 39.9197 | 20.5114 | 59.9892 | 11.77 | 39.9438 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.9368 | 32.0318 | 60.0246 | 22.77 | 39.9617 | 31.1848 | 59.9841 | 22.77 | 39.9547 | 20.0198 | 59.979 | 11.77 | 39.928 | 20.5114 | 59.9892 | 11.77 | 39.9521 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.9451 | 32.0318 | 60.0246 | 22.77 | 39.9701 | 31.1864 | 59.9841 | 22.77 | 39.963 | 20.0198 | 59.979 | 11.77 | 39.9363 | 20.5114 | 59.9892 | 11.77 | 39.9604 | 20.5403 | 59.995 | 11.77
39.9535 | 32.0318 | 60.0246 | 22.77 | 39.9784 | 31.1864 | 59.9841 | 22.77 | 39.9713 | 20.0193 | 59.979 | 11.77 | 39.9446 | 20.5114 | 59.9892 | 11.77 | 39.969 | 20.5343 | 59.995 | 11.77
39.9618 | 32.0318 | 60.0246 | 22.77 | 39.9868 | 31.1865 | 59.9841 | 22.77 | 39.9796 | 20.0193 | 59.979 | 11.77 | 39.9529 | 20.5114 | 59.9892 | 11.77 | 39.9773 | 20.5343 | 59.995 | 11.77
39.9701 | 32.0318 | 60.0235 | 22.77 | 39.9951 | 31.1865 | 59.9841 | 22.77 | 39.988 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 39.9612 | 20.5114 | 59.9892 | 11.77 | 39.9856 | 20.5447 | 59.995 | 11.77
39.9785 | 32.0318 | 60.0235 | 22.77 | 40.0034 | 31.1111 | 59.9841 | 22.77 | 39.9963 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 39.9697 | 20.5114 | 59.9892 | 11.77 | 39.9939 | 20.5447 | 59.995 | 11.77
39.9868 | 32.0318 | 60.0235 | 22.77 | 40.0117 | 31.1111 | 59.9841 | 22.77 | 40.0046 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 39.978 | 20.5114 | 59.9892 | 11.77 | 40.0022 | 20.5447 | 59.995 | 11.77
39.9951 | 32.0318 | 60.0235 | 22.77 | 40.0201 | 31.113 | 59.9841 | 22.77 | 40.0131 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 39.9863 | 20.5055 | 59.9892 | 11.77 | 40.0105 | 20.5447 | 59.995 | 11.77
40.0034 | 32.0295 | 60.0235 | 22.77 | 40.0284 | 31.113 | 59.9841 | 22.77 | 40.0214 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 39.9946 | 20.5055 | 59.9892 | 11.77 | 40.0188 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0118 | 32.0295 | 60.0235 | 22.77 | 40.0368 | 31.113 | 59.9841 | 22.77 | 40.0297 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 40.0029 | 20.5023 | 59.9884 | 11.77 | 40.0273 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0201 | 32.0295 | 60.0235 | 22.77 | 40.0451 | 31.113 | 59.9841 | 22.77 | 40.038 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 40.0112 | 20.5023 | 59.9884 | 11.77 | 40.0356 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0284 | 32.0295 | 60.0235 | 22.77 | 40.0534 | 31.1249 | 59.9841 | 22.77 | 40.0464 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 40.0195 | 20.5023 | 59.9884 | 11.77 | 40.0439 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0368 | 32.0388 | 60.0235 | 22.77 | 40.0618 | 31.1249 | 59.9841 | 22.77 | 40.0547 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 40.0281 | 20.5023 | 59.9884 | 11.77 | 40.0522 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0451 | 32.0388 | 60.0235 | 22.77 | 40.0701 | 31.1249 | 59.9841 | 22.77 | 40.063 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 40.0364 | 20.5064 | 59.9884 | 11.77 | 40.0605 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0534 | 32.0388 | 60.0235 | 22.77 | 40.0784 | 31.1249 | 59.9841 | 22.77 | 40.0714 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 40.0447 | 20.5064 | 59.9884 | 11.77 | 40.0688 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0618 | 32.0388 | 60.0235 | 22.77 | 40.0868 | 31.1287 | 59.9841 | 22.77 | 40.0797 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 40.053 | 20.5058 | 59.9884 | 11.77 | 40.0771 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0701 | 32.0388 | 60.0235 | 22.77 | 40.0951 | 31.1287 | 59.9841 | 22.77 | 40.088 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 40.0613 | 20.5058 | 59.9884 | 11.77 | 40.0854 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0784 | 32.0388 | 60.0235 | 22.77 | 40.1035 | 31.1274 | 59.9841 | 22.77 | 40.0964 | 20.0201 | 59.979 | 11.77 | 40.0696 | 20.5058 | 59.9884 | 11.77 | 40.094 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0867 | 32.0349 | 60.0235 | 22.77 | 40.1118 | 31.1274 | 59.9841 | 22.77 | 40.1047 | 20.0285 | 59.979 | 11.77 | 40.0779 | 20.5058 | 59.9884 | 11.77 | 40.1023 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.0951 | 32.0349 | 60.0235 | 22.77 | 40.1201 | 31.0585 | 59.9872 | 22.77 | 40.113 | 20.0285 | 59.979 | 11.77 | 40.0864 | 20.5058 | 59.9884 | 11.77 | 40.1106 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1034 | 32.0349 | 60.0235 | 22.77 | 40.1284 | 31.0585 | 59.9872 | 22.77 | 40.1213 | 20.0285 | 59.979 | 11.77 | 40.0947 | 20.5058 | 59.9884 | 11.77 | 40.1189 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1117 | 32.0349 | 60.0235 | 22.77 | 40.1368 | 31.0619 | 59.9872 | 22.77 | 40.1298 | 20.0285 | 59.979 | 11.77 | 40.103 | 20.5058 | 59.9884 | 11.77 | 40.1272 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1201 | 32.0349 | 60.0235 | 22.77 | 40.1451 | 31.0619 | 59.9872 | 22.77 | 40.1381 | 20.0261 | 59.9798 | 11.77 | 40.1113 | 20.5058 | 59.9884 | 11.77 | 40.1355 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1284 | 32.0349 | 60.0235 | 22.77 | 40.1535 | 31.0638 | 59.9872 | 22.77 | 40.1464 | 20.0261 | 59.9798 | 11.77 | 40.1196 | 20.5059 | 59.9884 | 11.77 | 40.1438 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1367 | 32.0349 | 60.0235 | 22.77 | 40.1618 | 31.0638 | 59.9872 | 22.77 | 40.1548 | 20.0261 | 59.9798 | 11.77 | 40.1279 | 20.5059 | 59.9884 | 11.77 | 40.1523 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1451 | 32.0349 | 60.0235 | 22.77 | 40.1701 | 31.0638 | 59.9872 | 22.77 | 40.1631 | 20.0261 | 59.9798 | 11.77 | 40.1362 | 20.5044 | 59.9884 | 11.77 | 40.1606 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1534 | 32.0221 | 60.0235 | 22.77 | 40.1785 | 31.0638 | 59.9872 | 22.77 | 40.1714 | 20.0261 | 59.9798 | 11.77 | 40.1448 | 20.5044 | 59.9884 | 11.77 | 40.1689 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1617 | 32.0221 | 60.0235 | 22.77 | 40.1868 | 31.0671 | 59.9872 | 22.77 | 40.1797 | 20.0261 | 59.9798 | 11.77 | 40.1531 | 20.5038 | 59.9884 | 11.77 | 40.1772 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1701 | 32.0197 | 60.0227 | 22.77 | 40.1951 | 31.0671 | 59.9872 | 22.77 | 40.1881 | 20.0261 | 59.9798 | 11.77 | 40.1614 | 20.5038 | 59.9884 | 11.77 | 40.1855 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1784 | 32.0197 | 60.0227 | 22.77 | 40.2035 | 31.069 | 59.9872 | 22.77 | 40.1964 | 20.0261 | 59.9798 | 11.77 | 40.1697 | 20.5038 | 59.9884 | 11.77 | 40.1938 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.1867 | 32.0197 | 60.0227 | 22.77 | 40.2118 | 31.069 | 59.9872 | 22.77 | 40.2047 | 20.0255 | 59.9798 | 11.77 | 40.178 | 20.5038 | 59.9884 | 11.77 | 40.2021 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.195 | 32.0197 | 60.0227 | 22.77 | 40.2202 | 31.0643 | 59.9872 | 22.77 | 40.2131 | 20.0255 | 59.9798 | 11.77 | 40.1863 | 20.414 | 59.9884 | 11.77 | 40.2104 | 20.5447 | 59.9958 | 11.77
40.2034 | 32.0197 | 60.0227 | 22.77 | 40.2285 | 31.0643 | 59.9872 | 22.77 | 40.2214 | 19.9456 | 59.9798 | 11.77 | 40.1946 | 20.414 | 59.9884 | 11.77 | 40.219 | 20.5447 | 59.9962 | 11.77
40.2117 | 32.0197 | 60.0227 | 22.77 | 40.2368 | 31.0662 | 59.9872 | 22.77 | 40.2297 | 19.9456 | 59.9798 | 11.77 | 40.2031 | 20.4141 | 59.9868 | 11.77 | 40.2273 | 20.5447 | 59.9962 | 11.77
40.22 | 32.0197 | 60.0227 | 22.77 | 40.2451 | 31.0662 | 59.9872 | 22.77 | 40.238 | 19.9456 | 59.9798 | 11.77 | 40.2114 | 20.4141 | 59.9868 | 11.77 | 40.2356 | 20.5447 | 59.9962 | 11.77
40.2284 | 32.0197 | 60.0227 | 22.77 | 40.2535 | 31.0662 | 59.9872 | 22.77 | 40.2465 | 19.9456 | 59.9798 | 11.77 | 40.2197 | 20.3782 | 59.9868 | 11.77 | 40.2439 | 20.5447 | 59.9962 | 11.77
40.2367 | 31.9228 | 60.0227 | 22.77 | 40.2618 | 31.0662 | 59.9872 | 22.77 | 40.2548 | 19.9456 | 59.9798 | 11.77 | 40.228 | 20.3782 | 59.9868 | 11.77 | 40.2522 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.245 | 31.9228 | 60.0227 | 22.77 | 40.2701 | 31.0714 | 59.9872 | 22.77 | 40.2631 | 19.9456 | 59.9798 | 11.77 | 40.2363 | 20.3782 | 59.9868 | 11.77 | 40.2605 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.2533 | 31.9228 | 60.0227 | 22.77 | 40.2785 | 31.0714 | 59.9872 | 22.77 | 40.2715 | 19.9456 | 59.9798 | 11.77 | 40.2446 | 20.3782 | 59.9868 | 11.77 | 40.2688 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.2617 | 31.9228 | 60.0227 | 22.77 | 40.2868 | 31.093 | 59.9872 | 22.77 | 40.2798 | 19.9456 | 59.9798 | 11.77 | 40.2529 | 20.371 | 59.9868 | 11.77 | 40.2773 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.27 | 31.9242 | 60.0227 | 22.77 | 40.2952 | 31.093 | 59.9872 | 22.77 | 40.2881 | 19.9191 | 59.9798 | 11.77 | 40.2612 | 20.371 | 59.9868 | 11.77 | 40.2856 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.2783 | 31.9242 | 60.0227 | 22.77 | 40.3035 | 31.1077 | 59.9872 | 22.77 | 40.2964 | 19.9191 | 59.9798 | 11.77 | 40.2698 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.2939 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.2867 | 31.9242 | 60.0227 | 22.77 | 40.3118 | 31.1077 | 59.9872 | 22.77 | 40.3048 | 19.9191 | 59.9798 | 11.77 | 40.2781 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3022 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.295 | 31.9242 | 60.0227 | 22.77 | 40.3202 | 31.1077 | 59.9915 | 22.77 | 40.3131 | 19.9191 | 59.9798 | 11.77 | 40.2864 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3105 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.3033 | 31.9242 | 60.0227 | 22.77 | 40.3285 | 31.1077 | 59.9915 | 22.77 | 40.3214 | 19.9191 | 59.9798 | 11.77 | 40.2947 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3188 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.3117 | 31.9242 | 60.0227 | 22.77 | 40.3368 | 31.1096 | 59.9915 | 22.77 | 40.3298 | 19.9191 | 59.9798 | 11.77 | 40.303 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3271 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.32 | 31.9219 | 60.0227 | 22.77 | 40.3452 | 31.1096 | 59.9915 | 22.77 | 40.3381 | 19.9194 | 59.9813 | 11.77 | 40.3113 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3357 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.3283 | 31.9219 | 60.0227 | 22.77 | 40.3535 | 31.1134 | 59.9915 | 22.77 | 40.3464 | 19.9194 | 59.9813 | 11.77 | 40.3196 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.344 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.3367 | 31.9219 | 60.0227 | 22.77 | 40.3618 | 31.1134 | 59.9915 | 22.77 | 40.3549 | 19.9194 | 59.9813 | 11.77 | 40.3281 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3523 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.345 | 31.9219 | 60.0227 | 22.77 | 40.3702 | 31.1217 | 59.9915 | 22.77 | 40.3632 | 19.9194 | 59.9813 | 11.77 | 40.3364 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3606 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.3533 | 31.9219 | 60.0227 | 22.77 | 40.3785 | 31.1217 | 59.9915 | 22.77 | 40.3715 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.3447 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3689 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.3616 | 31.9219 | 60.0227 | 22.77 | 40.3868 | 31.1277 | 59.9915 | 22.77 | 40.3798 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.353 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3772 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.37 | 31.92 | 60.0215 | 22.77 | 40.3952 | 31.1277 | 59.9915 | 22.77 | 40.3882 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.3613 | 20.3699 | 59.9868 | 11.77 | 40.3855 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.3783 | 31.92 | 60.0215 | 22.77 | 40.4035 | 31.1277 | 59.9915 | 22.77 | 40.3965 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.3696 | 20.3703 | 59.9868 | 11.77 | 40.3938 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.3866 | 31.92 | 60.0215 | 22.77 | 40.4118 | 31.1277 | 59.9915 | 22.77 | 40.4048 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.3779 | 20.3703 | 59.9868 | 11.77 | 40.4023 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.395 | 31.92 | 60.0215 | 22.77 | 40.4202 | 31.1277 | 59.9915 | 22.77 | 40.4132 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.3865 | 20.3703 | 59.9868 | 11.77 | 40.4106 | 20.5361 | 59.9962 | 11.77
40.4033 | 31.92 | 60.0215 | 22.77 | 40.4285 | 31.1277 | 59.9915 | 22.77 | 40.4215 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.3948 | 20.3703 | 59.9868 | 11.77 | 40.4189 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.4116 | 31.92 | 60.0215 | 22.77 | 40.4369 | 31.1184 | 59.9915 | 22.77 | 40.4298 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.4031 | 20.3703 | 59.986 | 11.77 | 40.4272 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.42 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.4452 | 31.1184 | 59.9915 | 22.77 | 40.4381 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.4114 | 20.3703 | 59.986 | 11.77 | 40.4355 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.4283 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.4535 | 31.1184 | 59.9915 | 22.77 | 40.4465 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.4197 | 20.3703 | 59.986 | 11.77 | 40.4438 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.4366 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.4619 | 31.1184 | 59.9915 | 22.77 | 40.4548 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.428 | 20.3703 | 59.986 | 11.77 | 40.4521 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.4449 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.4702 | 31.1216 | 59.9915 | 22.77 | 40.4631 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.4363 | 20.3703 | 59.986 | 11.77 | 40.4607 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.4533 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.4785 | 31.1216 | 59.9915 | 22.77 | 40.4716 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.4448 | 20.3703 | 59.986 | 11.77 | 40.469 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.4616 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.4868 | 31.1248 | 59.9915 | 22.77 | 40.4799 | 19.9141 | 59.9813 | 11.77 | 40.4531 | 20.3692 | 59.986 | 11.77 | 40.4773 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.4699 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.4952 | 31.1248 | 59.9915 | 22.77 | 40.4882 | 19.9144 | 59.9813 | 11.77 | 40.4614 | 20.3692 | 59.986 | 11.77 | 40.4856 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.4783 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.5035 | 31.1271 | 59.9915 | 22.77 | 40.4965 | 19.9144 | 59.9813 | 11.77 | 40.4697 | 20.3692 | 59.986 | 11.77 | 40.4939 | 20.5353 | 59.9962 | 11.77
40.4866 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.5118 | 31.1271 | 59.9915 | 22.77 | 40.5049 | 19.9227 | 59.9813 | 11.77 | 40.478 | 20.3692 | 59.986 | 11.77 | 40.5022 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.4949 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.5202 | 31.1404 | 59.9954 | 22.77 | 40.5132 | 19.9227 | 59.9813 | 11.77 | 40.4863 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.5105 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5033 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.5285 | 31.1404 | 59.9954 | 22.77 | 40.5215 | 19.7742 | 59.9813 | 11.77 | 40.4946 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.519 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5116 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.5369 | 31.1427 | 59.9954 | 22.77 | 40.5299 | 19.7742 | 59.9813 | 11.77 | 40.5032 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.5273 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5199 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.5452 | 31.1427 | 59.9954 | 22.77 | 40.5382 | 19.7742 | 59.9825 | 11.77 | 40.5115 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.5356 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5283 | 31.8705 | 60.0215 | 22.77 | 40.5535 | 31.1427 | 59.9954 | 22.77 | 40.5465 | 19.7742 | 59.9825 | 11.77 | 40.5198 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.5439 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5366 | 31.8771 | 60.0215 | 22.77 | 40.5619 | 31.1427 | 59.9954 | 22.77 | 40.5548 | 19.7742 | 59.9825 | 11.77 | 40.5281 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.5522 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5449 | 31.8771 | 60.0215 | 22.77 | 40.5702 | 31.1468 | 59.9954 | 22.77 | 40.5632 | 19.7742 | 59.9825 | 11.77 | 40.5364 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.5605 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5532 | 31.8748 | 60.0215 | 22.77 | 40.5785 | 31.1468 | 59.9954 | 22.77 | 40.5715 | 19.7742 | 59.9825 | 11.77 | 40.5447 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.5688 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5616 | 31.8748 | 60.0215 | 22.77 | 40.5869 | 31.1491 | 59.9954 | 22.77 | 40.5798 | 19.7742 | 59.9825 | 11.77 | 40.553 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.5771 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5699 | 31.8748 | 60.0211 | 22.77 | 40.5952 | 31.1491 | 59.9954 | 22.77 | 40.5883 | 19.7682 | 59.9825 | 11.77 | 40.5615 | 20.3685 | 59.986 | 11.77 | 40.5857 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5782 | 31.8748 | 60.0211 | 22.77 | 40.6035 | 31.1449 | 59.9954 | 22.77 | 40.5966 | 19.7682 | 59.9825 | 11.77 | 40.5698 | 20.3689 | 59.986 | 11.77 | 40.594 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5866 | 31.8748 | 60.0211 | 22.77 | 40.6119 | 31.1449 | 59.9954 | 22.77 | 40.6049 | 19.7685 | 59.9825 | 11.77 | 40.5781 | 20.3689 | 59.986 | 11.77 | 40.6023 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.5949 | 31.8748 | 60.0211 | 22.77 | 40.6202 | 31.1482 | 59.9954 | 22.77 | 40.6132 | 19.7685 | 59.9825 | 11.77 | 40.5864 | 20.3689 | 59.986 | 11.77 | 40.6106 | 20.5339 | 59.9962 | 11.77
40.6032 | 31.8748 | 60.0211 | 22.77 | 40.6285 | 31.1482 | 59.9954 | 22.77 | 40.6216 | 19.7685 | 59.9825 | 11.77 | 40.5947 | 20.3689 | 59.986 | 11.77 | 40.6189 | 20.5339 | 59.9954 | 11.77
40.6116 | 31.8748 | 60.0211 | 22.77 | 40.6369 | 31.1616 | 59.9954 | 22.77 | 40.6299 | 19.7685 | 59.9825 | 11.77 | 40.603 | 20.3689 | 59.9852 | 11.77 | 40.6272 | 20.5339 | 59.9954 | 11.77
40.6199 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.6452 | 31.1616 | 59.9954 | 22.77 | 40.6382 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6113 | 20.3689 | 59.9852 | 11.77 | 40.6355 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.6282 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.6535 | 31.1347 | 59.9954 | 22.77 | 40.6466 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6199 | 20.3689 | 59.9852 | 11.77 | 40.644 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.6365 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.6619 | 31.1347 | 59.9954 | 22.77 | 40.6549 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6282 | 20.3689 | 59.9852 | 11.77 | 40.6523 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.6449 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.6702 | 31.0536 | 59.9954 | 22.77 | 40.6632 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6365 | 20.375 | 59.9852 | 11.77 | 40.6606 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.6532 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.6785 | 31.0536 | 59.9954 | 22.77 | 40.6715 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6448 | 20.375 | 59.9852 | 11.77 | 40.6689 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.6615 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.6869 | 31.0575 | 59.9954 | 22.77 | 40.6799 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6531 | 20.3714 | 59.9852 | 11.77 | 40.6772 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.6699 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.6952 | 31.0575 | 59.9954 | 22.77 | 40.6882 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6614 | 20.3714 | 59.9852 | 11.77 | 40.6855 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.6782 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.7036 | 31.0619 | 59.9954 | 22.77 | 40.6965 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6697 | 20.3714 | 59.9852 | 11.77 | 40.6938 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.6865 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.7119 | 31.0619 | 59.9954 | 22.77 | 40.705 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6782 | 20.3714 | 59.9852 | 11.77 | 40.7021 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.6949 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.7202 | 31.0619 | 59.9992 | 22.77 | 40.7133 | 19.7696 | 59.9825 | 11.77 | 40.6865 | 20.3714 | 59.9852 | 11.77 | 40.7107 | 20.5331 | 59.9954 | 11.77
40.7032 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.7285 | 31.0619 | 59.9992 | 22.77 | 40.7216 | 19.7751 | 59.9825 | 11.77 | 40.6948 | 20.3714 | 59.9852 | 11.77 | 40.719 | 20.5332 | 59.9954 | 11.77
40.7115 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.7369 | 31.0645 | 59.9992 | 22.77 | 40.7299 | 19.7751 | 59.9825 | 11.77 | 40.7031 | 20.3717 | 59.9852 | 11.77 | 40.7273 | 20.5332 | 59.9954 | 11.77
40.7198 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.7452 | 31.0645 | 59.9992 | 22.77 | 40.7383 | 19.7751 | 59.9837 | 11.77 | 40.7114 | 20.3717 | 59.9852 | 11.77 | 40.7356 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.7282 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.7535 | 31.0702 | 59.9992 | 22.77 | 40.7466 | 19.7751 | 59.9837 | 11.77 | 40.7197 | 20.3717 | 59.9852 | 11.77 | 40.7439 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.7365 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.7619 | 31.0702 | 59.9992 | 22.77 | 40.7549 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.728 | 20.3717 | 59.9852 | 11.77 | 40.7522 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.7448 | 31.87 | 60.0211 | 22.77 | 40.7702 | 30.9995 | 59.9992 | 22.77 | 40.7633 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.7366 | 20.3712 | 59.9852 | 11.77 | 40.7605 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.7532 | 31.8244 | 60.0211 | 22.77 | 40.7785 | 30.9995 | 59.9992 | 22.77 | 40.7716 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.7449 | 20.3712 | 59.9852 | 11.77 | 40.769 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.7615 | 31.8244 | 60.0211 | 22.77 | 40.7869 | 31.002 | 59.9992 | 22.77 | 40.7799 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.7532 | 20.3701 | 59.9852 | 11.77 | 40.7773 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.7698 | 31.8244 | 60.0203 | 22.77 | 40.7952 | 31.002 | 59.9992 | 22.77 | 40.7882 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.7615 | 20.3701 | 59.9852 | 11.77 | 40.7856 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.7782 | 31.8244 | 60.0203 | 22.77 | 40.8035 | 31.0068 | 59.9992 | 22.77 | 40.7966 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.7698 | 20.3701 | 59.9852 | 11.77 | 40.7939 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.7865 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8119 | 31.0068 | 59.9992 | 22.77 | 40.8049 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.7781 | 20.3701 | 59.9852 | 11.77 | 40.8022 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.7948 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8202 | 31.0093 | 59.9992 | 22.77 | 40.8132 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.7864 | 20.3701 | 59.9852 | 11.77 | 40.8105 | 20.5317 | 59.9954 | 11.77
40.8032 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8286 | 31.0093 | 59.9992 | 22.77 | 40.8217 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.7949 | 20.3701 | 59.9852 | 11.77 | 40.8188 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8115 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8369 | 31.0093 | 59.9992 | 22.77 | 40.83 | 19.7762 | 59.9837 | 11.77 | 40.8032 | 20.37 | 59.9837 | 11.77 | 40.8274 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8198 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8452 | 31.0093 | 59.9992 | 22.77 | 40.8383 | 19.7831 | 59.9837 | 11.77 | 40.8115 | 20.37 | 59.9837 | 11.77 | 40.8357 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8281 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8535 | 31.0141 | 59.9992 | 22.77 | 40.8466 | 19.7831 | 59.9837 | 11.77 | 40.8198 | 20.37 | 59.9837 | 11.77 | 40.844 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8365 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8619 | 31.0141 | 59.9992 | 22.77 | 40.855 | 19.7827 | 59.9837 | 11.77 | 40.8281 | 20.37 | 59.9837 | 11.77 | 40.8523 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8448 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8702 | 31.0065 | 59.9992 | 22.77 | 40.8633 | 19.7827 | 59.9837 | 11.77 | 40.8364 | 20.3689 | 59.9837 | 11.77 | 40.8606 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8531 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8785 | 31.0065 | 59.9992 | 22.77 | 40.8716 | 19.7827 | 59.9837 | 11.77 | 40.8447 | 20.3689 | 59.9837 | 11.77 | 40.8689 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8615 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8869 | 31.01 | 59.9992 | 22.77 | 40.88 | 19.7827 | 59.9837 | 11.77 | 40.8533 | 20.3689 | 59.9837 | 11.77 | 40.8772 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8698 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.8952 | 31.01 | 59.9992 | 22.77 | 40.8883 | 19.7837 | 59.9837 | 11.77 | 40.8616 | 20.3689 | 59.9837 | 11.77 | 40.8855 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8781 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9035 | 31.0138 | 59.9992 | 22.77 | 40.8966 | 19.7837 | 59.9837 | 11.77 | 40.8699 | 20.3689 | 59.9837 | 11.77 | 40.894 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8865 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9119 | 31.0138 | 59.9992 | 22.77 | 40.9049 | 19.7837 | 59.9837 | 11.77 | 40.8782 | 20.3689 | 59.9837 | 11.77 | 40.9023 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.8948 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9202 | 31.0138 | 60.0031 | 22.77 | 40.9133 | 19.7837 | 59.9837 | 11.77 | 40.8865 | 20.3689 | 59.9837 | 11.77 | 40.9106 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.9031 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9285 | 31.0138 | 60.0031 | 22.77 | 40.9216 | 19.7837 | 59.9837 | 11.77 | 40.8948 | 20.3689 | 59.9837 | 11.77 | 40.9189 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.9115 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9369 | 30.963 | 60.0031 | 22.77 | 40.9299 | 19.7837 | 59.9837 | 11.77 | 40.9031 | 20.3661 | 59.9837 | 11.77 | 40.9272 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.9198 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9452 | 30.963 | 60.0031 | 22.77 | 40.9384 | 19.7837 | 59.9853 | 11.77 | 40.9116 | 20.3661 | 59.9837 | 11.77 | 40.9355 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.9281 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9536 | 30.963 | 60.0031 | 22.77 | 40.9467 | 19.7837 | 59.9853 | 11.77 | 40.9199 | 20.3661 | 59.9837 | 11.77 | 40.9438 | 20.5317 | 59.9946 | 11.77
40.9364 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9619 | 30.963 | 60.0031 | 22.77 | 40.955 | 19.784 | 59.9853 | 11.77 | 40.9282 | 20.3661 | 59.9837 | 11.77 | 40.9524 | 20.5309 | 59.9946 | 11.77
40.9448 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9702 | 30.963 | 60.0031 | 22.77 | 40.9633 | 19.784 | 59.9853 | 11.77 | 40.9365 | 20.3588 | 59.9837 | 11.77 | 40.9607 | 20.5309 | 59.9946 | 11.77
40.9531 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9785 | 30.963 | 60.0031 | 22.77 | 40.9717 | 19.784 | 59.9853 | 11.77 | 40.9448 | 20.3588 | 59.9837 | 11.77 | 40.969 | 20.5309 | 59.9946 | 11.77
40.9614 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9869 | 30.98 | 60.0031 | 22.77 | 40.98 | 19.784 | 59.9853 | 11.77 | 40.9531 | 20.3581 | 59.9837 | 11.77 | 40.9773 | 20.5309 | 59.9946 | 11.77
40.9698 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 40.9952 | 30.98 | 60.0031 | 22.77 | 40.9883 | 19.784 | 59.9853 | 11.77 | 40.9614 | 20.3581 | 59.9837 | 11.77 | 40.9856 | 20.5309 | 59.9946 | 11.77
40.9781 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0035 | 30.984 | 60.0031 | 22.77 | 40.9967 | 19.784 | 59.9853 | 11.77 | 40.97 | 20.3581 | 59.9837 | 11.77 | 40.9939 | 20.5309 | 59.9946 | 11.77
40.9864 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0119 | 30.984 | 60.0031 | 22.77 | 41.005 | 19.784 | 59.9853 | 11.77 | 40.9783 | 20.3581 | 59.9837 | 11.77 | 41.0022 | 20.5309 | 59.9946 | 11.77
40.9948 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0202 | 30.976 | 60.0031 | 22.77 | 41.0133 | 19.784 | 59.9853 | 11.77 | 40.9866 | 20.3581 | 59.9837 | 11.77 | 41.0107 | 20.5309 | 59.9946 | 11.77
41.0031 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0285 | 30.976 | 60.0031 | 22.77 | 41.0216 | 19.7836 | 59.9853 | 11.77 | 40.9949 | 20.3581 | 59.9837 | 11.77 | 41.019 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0114 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0369 | 30.9786 | 60.0031 | 22.77 | 41.03 | 19.7836 | 59.9853 | 11.77 | 41.0032 | 20.3643 | 59.9817 | 11.77 | 41.0273 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0197 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0452 | 30.9786 | 60.0031 | 22.77 | 41.0383 | 19.7836 | 59.9853 | 11.77 | 41.0115 | 20.3643 | 59.9817 | 11.77 | 41.0356 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0281 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0535 | 30.9895 | 60.0031 | 22.77 | 41.0466 | 19.7836 | 59.9853 | 11.77 | 41.0198 | 20.3643 | 59.9817 | 11.77 | 41.0439 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0364 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0619 | 30.9895 | 60.0031 | 22.77 | 41.0551 | 19.7836 | 59.9853 | 11.77 | 41.0283 | 20.3643 | 59.9817 | 11.77 | 41.0522 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0447 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0702 | 30.9907 | 60.0031 | 22.77 | 41.0634 | 19.7836 | 59.9853 | 11.77 | 41.0366 | 20.3643 | 59.9817 | 11.77 | 41.0605 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0531 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0785 | 30.9907 | 60.0031 | 22.77 | 41.0717 | 19.7836 | 59.9853 | 11.77 | 41.0449 | 20.3643 | 59.9817 | 11.77 | 41.0688 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0614 | 31.8225 | 60.0203 | 22.77 | 41.0869 | 30.9948 | 60.0031 | 22.77 | 41.08 | 19.7836 | 59.9853 | 11.77 | 41.0532 | 20.3632 | 59.9817 | 11.77 | 41.0774 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0697 | 31.8352 | 60.0203 | 22.77 | 41.0952 | 30.9948 | 60.0031 | 22.77 | 41.0884 | 19.7037 | 59.9853 | 11.77 | 41.0615 | 20.3632 | 59.9817 | 11.77 | 41.0857 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0781 | 31.8352 | 60.0203 | 22.77 | 41.1035 | 31.0001 | 60.0031 | 22.77 | 41.0967 | 19.7037 | 59.9853 | 11.77 | 41.0698 | 20.3902 | 59.9817 | 11.77 | 41.094 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0864 | 31.8389 | 60.0203 | 22.77 | 41.1119 | 31.0001 | 60.0031 | 22.77 | 41.105 | 19.7047 | 59.9853 | 11.77 | 41.0781 | 20.3902 | 59.9817 | 11.77 | 41.1023 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.0947 | 31.8389 | 60.0203 | 22.77 | 41.1202 | 31.0001 | 60.0066 | 22.77 | 41.1134 | 19.7047 | 59.9853 | 11.77 | 41.0867 | 20.3902 | 59.9817 | 11.77 | 41.1106 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.1031 | 31.8389 | 60.0203 | 22.77 | 41.1285 | 31.0001 | 60.0066 | 22.77 | 41.1217 | 19.7047 | 59.9853 | 11.77 | 41.095 | 20.3902 | 59.9817 | 11.77 | 41.1189 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.1114 | 31.8389 | 60.0203 | 22.77 | 41.1369 | 31.0149 | 60.0066 | 22.77 | 41.13 | 19.7047 | 59.9853 | 11.77 | 41.1033 | 20.3829 | 59.9817 | 11.77 | 41.1272 | 20.5309 | 59.9942 | 11.77
41.1197 | 31.8389 | 60.0203 | 22.77 | 41.1452 | 31.0149 | 60.0066 | 22.77 | 41.1383 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1116 | 20.3829 | 59.9817 | 11.77 | 41.1357 | 20.5339 | 59.9942 | 11.77
41.128 | 31.8389 | 60.0203 | 22.77 | 41.1535 | 31.0149 | 60.0066 | 22.77 | 41.1467 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1199 | 20.3486 | 59.9817 | 11.77 | 41.144 | 20.5339 | 59.9942 | 11.77
41.1364 | 31.8389 | 60.0203 | 22.77 | 41.1619 | 31.0149 | 60.0066 | 22.77 | 41.155 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1282 | 20.3486 | 59.9817 | 11.77 | 41.1523 | 20.5339 | 59.9942 | 11.77
41.1447 | 31.8389 | 60.0203 | 22.77 | 41.1702 | 31.0166 | 60.0066 | 22.77 | 41.1633 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1365 | 20.349 | 59.9817 | 11.77 | 41.1606 | 20.5339 | 59.9942 | 11.77
41.153 | 31.841 | 60.0203 | 22.77 | 41.1785 | 31.0166 | 60.0066 | 22.77 | 41.1718 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.145 | 20.349 | 59.9817 | 11.77 | 41.1689 | 20.5359 | 59.9942 | 11.77
41.1614 | 31.841 | 60.0203 | 22.77 | 41.1869 | 31.0147 | 60.0066 | 22.77 | 41.1801 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1533 | 20.349 | 59.9817 | 11.77 | 41.1772 | 20.5359 | 59.9942 | 11.77
41.1697 | 31.841 | 60.0207 | 22.77 | 41.1952 | 31.0147 | 60.0066 | 22.77 | 41.1884 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1616 | 20.349 | 59.9817 | 11.77 | 41.1855 | 20.5359 | 59.9942 | 11.77
41.178 | 31.841 | 60.0207 | 22.77 | 41.2035 | 31.0174 | 60.0066 | 22.77 | 41.1967 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1699 | 20.3555 | 59.9817 | 11.77 | 41.1941 | 20.5359 | 59.9942 | 11.77
41.1864 | 31.841 | 60.0207 | 22.77 | 41.2119 | 31.0174 | 60.0066 | 22.77 | 41.2051 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1782 | 20.3555 | 59.9817 | 11.77 | 41.2024 | 20.5359 | 59.9942 | 11.77
41.1947 | 31.841 | 60.0207 | 22.77 | 41.2202 | 31.019 | 60.0066 | 22.77 | 41.2134 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1865 | 20.3561 | 59.9817 | 11.77 | 41.2107 | 20.5359 | 59.9942 | 11.77
41.203 | 31.841 | 60.0207 | 22.77 | 41.2285 | 31.019 | 60.0066 | 22.77 | 41.2217 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.1948 | 20.3561 | 59.9817 | 11.77 | 41.219 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.2113 | 31.841 | 60.0207 | 22.77 | 41.2368 | 30.9468 | 60.0066 | 22.77 | 41.23 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.2034 | 20.3561 | 59.9801 | 11.77 | 41.2273 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.2197 | 31.841 | 60.0207 | 22.77 | 41.2452 | 30.9468 | 60.0066 | 22.77 | 41.2384 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.2117 | 20.3561 | 59.9801 | 11.77 | 41.2356 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.228 | 31.841 | 60.0207 | 22.77 | 41.2535 | 30.9498 | 60.0066 | 22.77 | 41.2467 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.22 | 20.3552 | 59.9801 | 11.77 | 41.2439 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.2363 | 31.8394 | 60.0207 | 22.77 | 41.2618 | 30.9498 | 60.0066 | 22.77 | 41.255 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.2283 | 20.3552 | 59.9801 | 11.77 | 41.2524 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.2447 | 31.8394 | 60.0207 | 22.77 | 41.2702 | 30.9515 | 60.0066 | 22.77 | 41.2634 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.2366 | 20.3549 | 59.9801 | 11.77 | 41.2607 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.253 | 31.8431 | 60.0207 | 22.77 | 41.2785 | 30.9515 | 60.0066 | 22.77 | 41.2717 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.2449 | 20.3549 | 59.9801 | 11.77 | 41.269 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.2613 | 31.8431 | 60.0207 | 22.77 | 41.2868 | 30.9585 | 60.0066 | 22.77 | 41.28 | 19.7047 | 59.986 | 11.77 | 41.2532 | 20.3549 | 59.9801 | 11.77 | 41.2773 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.2697 | 31.8431 | 60.0207 | 22.77 | 41.2952 | 30.9585 | 60.0066 | 22.77 | 41.2883 | 19.7073 | 59.986 | 11.77 | 41.2617 | 20.3549 | 59.9801 | 11.77 | 41.2856 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.278 | 31.8431 | 60.0207 | 22.77 | 41.3035 | 30.9585 | 60.0066 | 22.77 | 41.2968 | 19.7073 | 59.986 | 11.77 | 41.27 | 20.3549 | 59.9801 | 11.77 | 41.2939 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.2863 | 31.8431 | 60.0207 | 22.77 | 41.3118 | 30.9585 | 60.0066 | 22.77 | 41.3051 | 19.7073 | 59.986 | 11.77 | 41.2783 | 20.3549 | 59.9801 | 11.77 | 41.3022 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.2947 | 31.8431 | 60.0207 | 22.77 | 41.3202 | 30.9602 | 60.0101 | 22.77 | 41.3134 | 19.7073 | 59.986 | 11.77 | 41.2866 | 20.3555 | 59.9801 | 11.77 | 41.3105 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.303 | 31.8431 | 60.0207 | 22.77 | 41.3285 | 30.9602 | 60.0101 | 22.77 | 41.3218 | 19.7073 | 59.986 | 11.77 | 41.2949 | 20.3555 | 59.9801 | 11.77 | 41.3191 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.3113 | 31.8431 | 60.0207 | 22.77 | 41.3369 | 30.9494 | 60.0101 | 22.77 | 41.3301 | 19.7073 | 59.986 | 11.77 | 41.3032 | 20.3555 | 59.9801 | 11.77 | 41.3274 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.3196 | 31.8453 | 60.0207 | 22.77 | 41.3452 | 30.9494 | 60.0101 | 22.77 | 41.3384 | 19.7073 | 59.986 | 11.77 | 41.3115 | 20.3555 | 59.9801 | 11.77 | 41.3357 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.328 | 31.8453 | 60.0207 | 22.77 | 41.3535 | 30.9494 | 60.0101 | 22.77 | 41.3467 | 19.7073 | 59.986 | 11.77 | 41.3201 | 20.3475 | 59.9801 | 11.77 | 41.344 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.3363 | 31.8453 | 60.0207 | 22.77 | 41.3618 | 30.9494 | 60.0101 | 22.77 | 41.3551 | 19.7009 | 59.986 | 11.77 | 41.3284 | 20.3475 | 59.9801 | 11.77 | 41.3523 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.3446 | 31.8453 | 60.0207 | 22.77 | 41.3702 | 30.9494 | 60.0101 | 22.77 | 41.3634 | 19.7009 | 59.986 | 11.77 | 41.3367 | 20.3475 | 59.9801 | 11.77 | 41.3606 | 20.5359 | 59.9938 | 11.77
41.353 | 31.8422 | 60.0207 | 22.77 | 41.3785 | 30.9494 | 60.0101 | 22.77 | 41.3717 | 19.7009 | 59.986 | 11.77 | 41.345 | 20.3475 | 59.9801 | 11.77 | 41.3689 | 20.4531 | 59.9938 | 11.77
41.3613 | 31.8422 | 60.0207 | 22.77 | 41.3868 | 30.9541 | 60.0101 | 22.77 | 41.3801 | 19.7009 | 59.986 | 11.77 | 41.3533 | 20.3481 | 59.9801 | 11.77 | 41.3774 | 20.4531 | 59.9938 | 11.77
41.3696 | 31.8422 | 60.0219 | 22.77 | 41.3952 | 30.9541 | 60.0101 | 22.77 | 41.3884 | 19.6986 | 59.986 | 11.77 | 41.3616 | 20.3481 | 59.9801 | 11.77 | 41.3857 | 20.4531 | 59.9938 | 11.77
41.378 | 31.8422 | 60.0219 | 22.77 | 41.4035 | 30.9541 | 60.0101 | 22.77 | 41.3967 | 19.6986 | 59.986 | 11.77 | 41.3699 | 20.3477 | 59.9801 | 11.77 | 41.394 | 20.4531 | 59.9938 | 11.77
41.3863 | 31.8422 | 60.0219 | 22.77 | 41.4118 | 30.9541 | 60.0101 | 22.77 | 41.405 | 19.6986 | 59.986 | 11.77 | 41.3784 | 20.3477 | 59.9801 | 11.77 | 41.4023 | 20.4531 | 59.9938 | 11.77
41.3946 | 31.8422 | 60.0219 | 22.77 | 41.4202 | 30.9399 | 60.0101 | 22.77 | 41.4135 | 19.6986 | 59.986 | 11.77 | 41.3867 | 20.3469 | 59.9801 | 11.77 | 41.4106 | 20.4531 | 59.9938 | 11.77
41.4029 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.4285 | 30.9399 | 60.0101 | 22.77 | 41.4218 | 19.6986 | 59.986 | 11.77 | 41.395 | 20.3469 | 59.9801 | 11.77 | 41.4189 | 20.4531 | 59.9942 | 11.77
41.4113 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.4368 | 30.9415 | 60.0101 | 22.77 | 41.4301 | 19.6986 | 59.986 | 11.77 | 41.4033 | 20.3469 | 59.9778 | 11.77 | 41.4272 | 20.4531 | 59.9942 | 11.77
41.4196 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.4452 | 30.9415 | 60.0101 | 22.77 | 41.4385 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4116 | 20.3469 | 59.9778 | 11.77 | 41.4358 | 20.4606 | 59.9942 | 11.77
41.4279 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.4535 | 30.9446 | 60.0101 | 22.77 | 41.4468 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4199 | 20.3469 | 59.9778 | 11.77 | 41.4441 | 20.4606 | 59.9942 | 11.77
41.4363 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.4618 | 30.9446 | 60.0101 | 22.77 | 41.4551 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4282 | 20.3469 | 59.9778 | 11.77 | 41.4524 | 20.4621 | 59.9942 | 11.77
41.4446 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.4702 | 30.9488 | 60.0101 | 22.77 | 41.4634 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4368 | 20.3413 | 59.9778 | 11.77 | 41.4607 | 20.4621 | 59.9942 | 11.77
41.4529 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.4785 | 30.9488 | 60.0101 | 22.77 | 41.4718 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4451 | 20.3413 | 59.9778 | 11.77 | 41.469 | 20.4621 | 59.9942 | 11.77
41.4613 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.4868 | 30.9488 | 60.0101 | 22.77 | 41.4801 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4534 | 20.3405 | 59.9778 | 11.77 | 41.4773 | 20.4621 | 59.9942 | 11.77
41.4696 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.4951 | 30.9488 | 60.0101 | 22.77 | 41.4884 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4617 | 20.3405 | 59.9778 | 11.77 | 41.4856 | 20.462 | 59.9942 | 11.77
41.4779 | 31.8459 | 60.0219 | 22.77 | 41.5035 | 30.9535 | 60.0101 | 22.77 | 41.4968 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.47 | 20.3405 | 59.9778 | 11.77 | 41.4939 | 20.462 | 59.9942 | 11.77
41.4863 | 31.848 | 60.0219 | 22.77 | 41.5118 | 30.9535 | 60.0101 | 22.77 | 41.5051 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4783 | 20.3405 | 59.9778 | 11.77 | 41.5024 | 20.462 | 59.9942 | 11.77
41.4946 | 31.848 | 60.0219 | 22.77 | 41.5201 | 30.9535 | 60.0133 | 22.77 | 41.5134 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4866 | 20.3405 | 59.9778 | 11.77 | 41.5107 | 20.462 | 59.9942 | 11.77
41.5029 | 31.79 | 60.0219 | 22.77 | 41.5285 | 30.9535 | 60.0133 | 22.77 | 41.5217 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.4951 | 20.3405 | 59.9778 | 11.77 | 41.519 | 20.462 | 59.9942 | 11.77
41.5112 | 31.79 | 60.0219 | 22.77 | 41.5368 | 30.95 | 60.0133 | 22.77 | 41.5302 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5034 | 20.3407 | 59.9778 | 11.77 | 41.5273 | 20.462 | 59.9942 | 11.77
41.5196 | 31.7937 | 60.0219 | 22.77 | 41.5451 | 30.95 | 60.0133 | 22.77 | 41.5385 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5117 | 20.3407 | 59.9778 | 11.77 | 41.5356 | 20.462 | 59.9942 | 11.77
41.5279 | 31.7937 | 60.0219 | 22.77 | 41.5535 | 30.889 | 60.0133 | 22.77 | 41.5468 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.52 | 20.3399 | 59.9778 | 11.77 | 41.5439 | 20.462 | 59.9942 | 11.77
41.5362 | 31.7937 | 60.0219 | 22.77 | 41.5618 | 30.889 | 60.0133 | 22.77 | 41.5551 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5283 | 20.3399 | 59.9778 | 11.77 | 41.5522 | 20.4644 | 59.9942 | 11.77
41.5446 | 31.7937 | 60.0219 | 22.77 | 41.5701 | 30.889 | 60.0133 | 22.77 | 41.5635 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5366 | 20.3391 | 59.9778 | 11.77 | 41.5608 | 20.4644 | 59.9942 | 11.77
41.5529 | 31.7962 | 60.0219 | 22.77 | 41.5785 | 30.889 | 60.0133 | 22.77 | 41.5718 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5452 | 20.3391 | 59.9778 | 11.77 | 41.5691 | 20.4644 | 59.9942 | 11.77
41.5612 | 31.7962 | 60.0219 | 22.77 | 41.5868 | 30.889 | 60.0133 | 22.77 | 41.5801 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5535 | 20.3391 | 59.9778 | 11.77 | 41.5774 | 20.4644 | 59.9942 | 11.77
41.5696 | 31.7962 | 60.023 | 22.77 | 41.5951 | 30.889 | 60.0133 | 22.77 | 41.5885 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5618 | 20.3391 | 59.9778 | 11.77 | 41.5857 | 20.4642 | 59.9942 | 11.77
41.5779 | 31.7962 | 60.023 | 22.77 | 41.6035 | 30.8963 | 60.0133 | 22.77 | 41.5968 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5701 | 20.3395 | 59.9778 | 11.77 | 41.594 | 20.4642 | 59.9942 | 11.77
41.5862 | 31.7962 | 60.023 | 22.77 | 41.6118 | 30.8963 | 60.0133 | 22.77 | 41.6051 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5784 | 20.3395 | 59.9778 | 11.77 | 41.6023 | 20.3925 | 59.9942 | 11.77
41.5945 | 31.7962 | 60.023 | 22.77 | 41.6201 | 30.8983 | 60.0133 | 22.77 | 41.6134 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.5867 | 20.3443 | 59.9778 | 11.77 | 41.6106 | 20.3925 | 59.9942 | 11.77
41.6029 | 31.8046 | 60.023 | 22.77 | 41.6284 | 30.8983 | 60.0133 | 22.77 | 41.6218 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.595 | 20.3443 | 59.9778 | 11.77 | 41.6191 | 20.3934 | 59.9954 | 11.77
41.6112 | 31.8046 | 60.023 | 22.77 | 41.6368 | 30.8983 | 60.0133 | 22.77 | 41.6301 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6035 | 20.3441 | 59.9754 | 11.77 | 41.6274 | 20.3934 | 59.9954 | 11.77
41.6195 | 31.8046 | 60.023 | 22.77 | 41.6451 | 30.8983 | 60.0133 | 22.77 | 41.6384 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6118 | 20.3441 | 59.9754 | 11.77 | 41.6357 | 20.3894 | 59.9954 | 11.77
41.6279 | 31.8046 | 60.023 | 22.77 | 41.6534 | 30.8983 | 60.0133 | 22.77 | 41.6469 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6201 | 20.3415 | 59.9754 | 11.77 | 41.644 | 20.3894 | 59.9954 | 11.77
41.6362 | 31.8046 | 60.023 | 22.77 | 41.6618 | 30.8983 | 60.0133 | 22.77 | 41.6552 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6284 | 20.3415 | 59.9754 | 11.77 | 41.6523 | 20.3894 | 59.9954 | 11.77
41.6445 | 31.8046 | 60.023 | 22.77 | 41.6701 | 30.9056 | 60.0133 | 22.77 | 41.6635 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6367 | 20.3415 | 59.9754 | 11.77 | 41.6606 | 20.3894 | 59.9954 | 11.77
41.6529 | 31.8071 | 60.023 | 22.77 | 41.6784 | 30.9056 | 60.0133 | 22.77 | 41.6718 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.645 | 20.3415 | 59.9754 | 11.77 | 41.6689 | 20.3896 | 59.9954 | 11.77
41.6612 | 31.8071 | 60.023 | 22.77 | 41.6868 | 30.9076 | 60.0133 | 22.77 | 41.6802 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6533 | 20.3407 | 59.9754 | 11.77 | 41.6772 | 20.3896 | 59.9954 | 11.77
41.6695 | 31.8005 | 60.023 | 22.77 | 41.6951 | 30.9076 | 60.0133 | 22.77 | 41.6885 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6619 | 20.3407 | 59.9754 | 11.77 | 41.6858 | 20.3896 | 59.9954 | 11.77
41.6778 | 31.8005 | 60.023 | 22.77 | 41.7034 | 30.8422 | 60.0133 | 22.77 | 41.6968 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6702 | 20.3487 | 59.9754 | 11.77 | 41.6941 | 20.3896 | 59.9954 | 11.77
41.6862 | 31.799 | 60.023 | 22.77 | 41.7118 | 30.8422 | 60.0133 | 22.77 | 41.7052 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6785 | 20.3487 | 59.9754 | 11.77 | 41.7024 | 20.3837 | 59.9954 | 11.77
41.6945 | 31.799 | 60.023 | 22.77 | 41.7201 | 30.8399 | 60.016 | 22.77 | 41.7135 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6868 | 20.3487 | 59.9754 | 11.77 | 41.7107 | 20.3837 | 59.9954 | 11.77
41.7028 | 31.799 | 60.023 | 22.77 | 41.7284 | 30.8399 | 60.016 | 22.77 | 41.7218 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.6951 | 20.3487 | 59.9754 | 11.77 | 41.719 | 20.3852 | 59.9954 | 11.77
41.7112 | 31.799 | 60.023 | 22.77 | 41.7368 | 30.8419 | 60.016 | 22.77 | 41.7301 | 19.6288 | 59.986 | 11.77 | 41.7034 | 20.3422 | 59.9754 | 11.77 | 41.7273 | 20.3852 | 59.9954 | 11.77
41.7195 | 31.799 | 60.023 | 22.77 | 41.7451 | 30.8419 | 60.016 | 22.77 | 41.7385 | 19.6288 | 59.9864 | 11.77 | 41.7117 | 20.3422 | 59.9754 | 11.77 | 41.7356 | 20.3854 | 59.9954 | 11.77
41.7278 | 31.799 | 60.023 | 22.77 | 41.7534 | 30.8419 | 60.016 | 22.77 | 41.7468 | 19.6288 | 59.9864 | 11.77 | 41.7202 | 20.3422 | 59.9754 | 11.77 | 41.7441 | 20.3854 | 59.9954 | 11.77
41.7362 | 31.8037 | 60.023 | 22.77 | 41.7617 | 30.8419 | 60.016 | 22.77 | 41.7551 | 19.6288 | 59.9864 | 11.77 | 41.7285 | 20.3422 | 59.9754 | 11.77 | 41.7524 | 20.393 | 59.9954 | 11.77
41.7445 | 31.8037 | 60.023 | 22.77 | 41.7701 | 30.761 | 60.016 | 22.77 | 41.7635 | 19.6288 | 59.9864 | 11.77 | 41.7368 | 20.343 | 59.9754 | 11.77 | 41.7607 | 20.393 | 59.9954 | 11.77
41.7528 | 31.8099 | 60.023 | 22.77 | 41.7784 | 30.761 | 60.016 | 22.77 | 41.7719 | 19.6288 | 59.9864 | 11.77 | 41.7451 | 20.343 | 59.9754 | 11.77 | 41.769 | 20.393 | 59.9954 | 11.77
41.7611 | 31.8099 | 60.023 | 22.77 | 41.7867 | 30.7519 | 60.016 | 22.77 | 41.7802 | 19.6288 | 59.9864 | 11.77 | 41.7534 | 20.343 | 59.9754 | 11.77 | 41.7773 | 20.393 | 59.9954 | 11.77
41.7695 | 31.7288 | 60.025 | 22.77 | 41.7951 | 30.7519 | 60.016 | 22.77 | 41.7885 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.7617 | 20.343 | 59.9754 | 11.77 | 41.7856 | 20.3945 | 59.9954 | 11.77
41.7778 | 31.7288 | 60.025 | 22.77 | 41.8034 | 30.7519 | 60.016 | 22.77 | 41.7969 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.77 | 20.3478 | 59.9754 | 11.77 | 41.7939 | 20.3945 | 59.9954 | 11.77
41.7861 | 31.7288 | 60.025 | 22.77 | 41.8117 | 30.7519 | 60.016 | 22.77 | 41.8052 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.7786 | 20.3478 | 59.9754 | 11.77 | 41.8025 | 20.3888 | 59.9954 | 11.77
41.7945 | 31.7288 | 60.025 | 22.77 | 41.8201 | 30.7446 | 60.016 | 22.77 | 41.8135 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.7869 | 20.3486 | 59.9754 | 11.77 | 41.8108 | 20.3888 | 59.9954 | 11.77
41.8028 | 31.6566 | 60.025 | 22.77 | 41.8284 | 30.7446 | 60.016 | 22.77 | 41.8219 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.7952 | 20.3486 | 59.9754 | 11.77 | 41.8191 | 20.317 | 59.9977 | 11.77
41.8111 | 31.6566 | 60.025 | 22.77 | 41.8367 | 30.748 | 60.016 | 22.77 | 41.8302 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.8035 | 20.3486 | 59.9723 | 11.77 | 41.8274 | 20.317 | 59.9977 | 11.77
41.8195 | 31.6566 | 60.025 | 22.77 | 41.8451 | 30.748 | 60.016 | 22.77 | 41.8385 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.8118 | 20.3486 | 59.9723 | 11.77 | 41.8357 | 20.3185 | 59.9977 | 11.77
41.8278 | 31.6566 | 60.025 | 22.77 | 41.8534 | 30.7525 | 60.016 | 22.77 | 41.8468 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.8201 | 20.3772 | 59.9723 | 11.77 | 41.844 | 20.3185 | 59.9977 | 11.77
41.8361 | 31.65 | 60.025 | 22.77 | 41.8617 | 30.7525 | 60.016 | 22.77 | 41.8552 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.8286 | 20.3772 | 59.9723 | 11.77 | 41.8523 | 20.3265 | 59.9977 | 11.77
41.8444 | 31.65 | 60.025 | 22.77 | 41.8701 | 30.7545 | 60.016 | 22.77 | 41.8635 | 19.6358 | 59.9864 | 11.77 | 41.8369 | 20.3769 | 59.9723 | 11.77 | 41.8606 | 20.3265 | 59.9977 | 11.77
41.8528 | 31.65 | 60.025 | 22.77 | 41.8784 | 30.7545 | 60.016 | 22.77 | 41.8718 | 19.6353 | 59.9864 | 11.77 | 41.8452 | 20.3769 | 59.9723 | 11.77 | 41.8691 | 20.3265 | 59.9977 | 11.77
41.8611 | 31.65 | 60.025 | 22.77 | 41.8867 | 30.7579 | 60.016 | 22.77 | 41.8802 | 19.6353 | 59.9864 | 11.77 | 41.8535 | 20.3722 | 59.9723 | 11.77 | 41.8774 | 20.3265 | 59.9977 | 11.77
41.8694 | 31.6539 | 60.025 | 22.77 | 41.8951 | 30.7579 | 60.016 | 22.77 | 41.8885 | 19.6353 | 59.9864 | 11.77 | 41.8618 | 20.3722 | 59.9723 | 11.77 | 41.8857 | 20.328 | 59.9977 | 11.77
41.8778 | 31.6539 | 60.025 | 22.77 | 41.9034 | 30.7625 | 60.016 | 22.77 | 41.8969 | 19.6353 | 59.9864 | 11.77 | 41.8701 | 20.3722 | 59.9723 | 11.77 | 41.894 | 20.328 | 59.9977 | 11.77
41.8861 | 31.6539 | 60.025 | 22.77 | 41.9117 | 30.7625 | 60.016 | 22.77 | 41.9052 | 19.6353 | 59.9864 | 11.77 | 41.8784 | 20.3722 | 59.9723 | 11.77 | 41.9023 | 20.3228 | 59.9977 | 11.77
41.8944 | 31.6539 | 60.025 | 22.77 | 41.92 | 30.7644 | 60.0187 | 22.77 | 41.9136 | 19.6353 | 59.9864 | 11.77 | 41.887 | 20.3646 | 59.9723 | 11.77 | 41.9106 | 20.3228 | 59.9977 | 11.77
41.9028 | 31.6539 | 60.025 | 22.77 | 41.9284 | 30.7644 | 60.0187 | 22.77 | 41.9219 | 19.6353 | 59.9864 | 11.77 | 41.8953 | 20.3646 | 59.9723 | 11.77 | 41.9189 | 20.3228 | 59.9977 | 11.77
41.9111 | 31.6539 | 60.025 | 22.77 | 41.9367 | 30.7579 | 60.0187 | 22.77 | 41.9302 | 19.6353 | 59.9864 | 11.77 | 41.9036 | 20.3646 | 59.9723 | 11.77 | 41.9275 | 20.3228 | 59.9977 | 11.77
41.9194 | 31.6667 | 60.025 | 22.77 | 41.945 | 30.7579 | 60.0187 | 22.77 | 41.9385 | 19.6353 | 59.9868 | 11.77 | 41.9119 | 20.3646 | 59.9723 | 11.77 | 41.9358 | 20.3188 | 59.9977 | 11.77
41.9277 | 31.6667 | 60.025 | 22.77 | 41.9534 | 30.7579 | 60.0187 | 22.77 | 41.9469 | 19.6353 | 59.9868 | 11.77 | 41.9202 | 20.2838 | 59.9723 | 11.77 | 41.9441 | 20.3188 | 59.9977 | 11.77
41.9361 | 31.673 | 60.025 | 22.77 | 41.9617 | 30.7579 | 60.0187 | 22.77 | 41.9552 | 19.6353 | 59.9868 | 11.77 | 41.9285 | 20.2838 | 59.9723 | 11.77 | 41.9524 | 20.3268 | 59.9977 | 11.77
41.9444 | 31.673 | 60.025 | 22.77 | 41.97 | 30.7487 | 60.0187 | 22.77 | 41.9635 | 19.6353 | 59.9868 | 11.77 | 41.9368 | 20.2833 | 59.9723 | 11.77 | 41.9607 | 20.3268 | 59.9977 | 11.77
41.9527 | 31.673 | 60.025 | 22.77 | 41.9784 | 30.7487 | 60.0187 | 22.77 | 41.9719 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 41.9453 | 20.2833 | 59.9723 | 11.77 | 41.969 | 20.3534 | 59.9977 | 11.77
41.9611 | 31.673 | 60.025 | 22.77 | 41.9867 | 30.7507 | 60.0187 | 22.77 | 41.9802 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 41.9536 | 20.2833 | 59.9723 | 11.77 | 41.9773 | 20.3534 | 59.9977 | 11.77
41.9694 | 31.673 | 60.0266 | 22.77 | 41.995 | 30.7507 | 60.0187 | 22.77 | 41.9885 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 41.9619 | 20.2833 | 59.9723 | 11.77 | 41.9856 | 20.35 | 59.9977 | 11.77
41.9777 | 31.673 | 60.0266 | 22.77 | 42.0034 | 30.7507 | 60.0187 | 22.77 | 41.9968 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 41.9702 | 20.2833 | 59.9723 | 11.77 | 41.9941 | 20.35 | 59.9977 | 11.77
41.9861 | 31.673 | 60.0266 | 22.77 | 42.0117 | 30.7507 | 60.0187 | 22.77 | 42.0052 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 41.9785 | 20.2833 | 59.9723 | 11.77 | 42.0024 | 20.35 | 59.9977 | 11.77
41.9944 | 31.673 | 60.0266 | 22.77 | 42.02 | 30.7541 | 60.0187 | 22.77 | 42.0135 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 41.9868 | 20.2839 | 59.9723 | 11.77 | 42.0107 | 20.35 | 59.9977 | 11.77
42.0027 | 31.6717 | 60.0266 | 22.77 | 42.0284 | 30.7541 | 60.0187 | 22.77 | 42.0219 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 41.9951 | 20.2839 | 59.9723 | 11.77 | 42.019 | 20.3512 | 60.0013 | 11.77
42.011 | 31.6717 | 60.0266 | 22.77 | 42.0367 | 30.7587 | 60.0187 | 22.77 | 42.0303 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0037 | 20.2839 | 59.9695 | 11.77 | 42.0273 | 20.3512 | 60.0013 | 11.77
42.0194 | 31.6717 | 60.0266 | 22.77 | 42.045 | 30.7587 | 60.0187 | 22.77 | 42.0386 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.012 | 20.2839 | 59.9695 | 11.77 | 42.0356 | 20.3593 | 60.0013 | 11.77
42.0277 | 31.6717 | 60.0266 | 22.77 | 42.0533 | 30.7607 | 60.0187 | 22.77 | 42.0469 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0203 | 20.2839 | 59.9695 | 11.77 | 42.0439 | 20.3593 | 60.0013 | 11.77
42.036 | 31.6717 | 60.0266 | 22.77 | 42.0617 | 30.7607 | 60.0187 | 22.77 | 42.0552 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0286 | 20.2839 | 59.9695 | 11.77 | 42.0525 | 20.3593 | 60.0013 | 11.77
42.0444 | 31.6717 | 60.0266 | 22.77 | 42.07 | 30.7641 | 60.0187 | 22.77 | 42.0636 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0369 | 20.285 | 59.9695 | 11.77 | 42.0608 | 20.3593 | 60.0013 | 11.77
42.0527 | 31.6717 | 60.0266 | 22.77 | 42.0783 | 30.7641 | 60.0187 | 22.77 | 42.0719 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0452 | 20.285 | 59.9695 | 11.77 | 42.0691 | 20.3605 | 60.0013 | 11.77
42.061 | 31.6717 | 60.0266 | 22.77 | 42.0867 | 30.7055 | 60.0187 | 22.77 | 42.0802 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0537 | 20.285 | 59.9695 | 11.77 | 42.0774 | 20.3605 | 60.0013 | 11.77
42.0694 | 31.6678 | 60.0266 | 22.77 | 42.095 | 30.7055 | 60.0187 | 22.77 | 42.0886 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.062 | 20.285 | 59.9695 | 11.77 | 42.0857 | 20.3607 | 60.0013 | 11.77
42.0777 | 31.6678 | 60.0266 | 22.77 | 42.1033 | 30.7055 | 60.0187 | 22.77 | 42.0969 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0703 | 20.2844 | 59.9695 | 11.77 | 42.094 | 20.3607 | 60.0013 | 11.77
42.086 | 31.6678 | 60.0266 | 22.77 | 42.1117 | 30.7055 | 60.0187 | 22.77 | 42.1052 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0786 | 20.2844 | 59.9695 | 11.77 | 42.1023 | 20.3626 | 60.0013 | 11.77
42.0943 | 31.6678 | 60.0266 | 22.77 | 42.12 | 30.7078 | 60.0214 | 22.77 | 42.1135 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0869 | 20.2844 | 59.9695 | 11.77 | 42.1106 | 20.3626 | 60.0013 | 11.77
42.1027 | 31.6678 | 60.0266 | 22.77 | 42.1283 | 30.7078 | 60.0214 | 22.77 | 42.1219 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.0952 | 20.2844 | 59.9695 | 11.77 | 42.1191 | 20.3638 | 60.0013 | 11.77
42.111 | 31.6678 | 60.0266 | 22.77 | 42.1366 | 30.7112 | 60.0214 | 22.77 | 42.1302 | 19.6365 | 59.9868 | 11.77 | 42.1035 | 20.2798 | 59.9695 | 11.77 | 42.1274 | 20.3638 | 60.0013 | 11.77
42.1193 | 31.6652 | 60.0266 | 22.77 | 42.145 | 30.7112 | 60.0214 | 22.77 | 42.1385 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.1121 | 20.2798 | 59.9695 | 11.77 | 42.1357 | 20.3638 | 60.0013 | 11.77
42.1277 | 31.6652 | 60.0266 | 22.77 | 42.1533 | 30.7112 | 60.0214 | 22.77 | 42.147 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.1204 | 20.2792 | 59.9695 | 11.77 | 42.144 | 20.3638 | 60.0013 | 11.77
42.136 | 31.6652 | 60.0266 | 22.77 | 42.1616 | 30.7112 | 60.0214 | 22.77 | 42.1553 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.1287 | 20.2792 | 59.9695 | 11.77 | 42.1523 | 20.3604 | 60.0013 | 11.77
42.1443 | 31.6652 | 60.0266 | 22.77 | 42.17 | 30.7158 | 60.0214 | 22.77 | 42.1636 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.137 | 20.2792 | 59.9695 | 11.77 | 42.1606 | 20.3604 | 60.0013 | 11.77
42.1526 | 31.6652 | 60.0266 | 22.77 | 42.1783 | 30.7158 | 60.0214 | 22.77 | 42.1719 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.1453 | 20.2792 | 59.9695 | 11.77 | 42.1689 | 20.3616 | 60.0013 | 11.77
42.161 | 31.6652 | 60.0266 | 22.77 | 42.1866 | 30.7158 | 60.0214 | 22.77 | 42.1803 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.1536 | 20.1968 | 59.9695 | 11.77 | 42.1775 | 20.3616 | 60.0013 | 11.77
42.1693 | 31.6652 | 60.0277 | 22.77 | 42.1949 | 30.7158 | 60.0214 | 22.77 | 42.1886 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.1621 | 20.1968 | 59.9695 | 11.77 | 42.1858 | 20.3558 | 60.0013 | 11.77
42.1776 | 31.6652 | 60.0277 | 22.77 | 42.2033 | 30.7215 | 60.0214 | 22.77 | 42.1969 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.1704 | 20.1975 | 59.9695 | 11.77 | 42.1941 | 20.3558 | 60.0013 | 11.77
42.186 | 31.6652 | 60.0277 | 22.77 | 42.2116 | 30.7215 | 60.0214 | 22.77 | 42.2052 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.1787 | 20.1975 | 59.9695 | 11.77 | 42.2024 | 20.3577 | 60.0013 | 11.77
42.1943 | 31.6652 | 60.0277 | 22.77 | 42.2199 | 30.7215 | 60.0214 | 22.77 | 42.2136 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.187 | 20.1976 | 59.9695 | 11.77 | 42.2107 | 20.3577 | 60.0013 | 11.77
42.2026 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.2283 | 30.7215 | 60.0214 | 22.77 | 42.2219 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.1953 | 20.1976 | 59.9695 | 11.77 | 42.219 | 20.3589 | 60.0048 | 11.77
42.211 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.2366 | 30.72 | 60.0214 | 22.77 | 42.2302 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.2036 | 20.1675 | 59.9664 | 11.77 | 42.2273 | 20.3589 | 60.0048 | 11.77
42.2193 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.2449 | 30.72 | 60.0214 | 22.77 | 42.2386 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.2119 | 20.1675 | 59.9664 | 11.77 | 42.2356 | 20.2908 | 60.0048 | 11.77
42.2276 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.2533 | 30.7408 | 60.0214 | 22.77 | 42.2469 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.2205 | 20.1675 | 59.9664 | 11.77 | 42.2441 | 20.2908 | 60.0048 | 11.77
42.2359 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.2616 | 30.7408 | 60.0214 | 22.77 | 42.2552 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.2288 | 20.1675 | 59.9664 | 11.77 | 42.2524 | 20.2993 | 60.0048 | 11.77
42.2443 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.2699 | 30.7468 | 60.0214 | 22.77 | 42.2635 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.2371 | 20.1684 | 59.9664 | 11.77 | 42.2607 | 20.2993 | 60.0048 | 11.77
42.2526 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.2783 | 30.7468 | 60.0214 | 22.77 | 42.272 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.2454 | 20.1684 | 59.9664 | 11.77 | 42.269 | 20.3004 | 60.0048 | 11.77
42.2609 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.2866 | 30.7438 | 60.0214 | 22.77 | 42.2803 | 19.6365 | 59.9872 | 11.77 | 42.2537 | 20.1684 | 59.9664 | 11.77 | 42.2773 | 20.3004 | 60.0048 | 11.77
42.2693 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.2949 | 30.7438 | 60.0214 | 22.77 | 42.2886 | 19.637 | 59.9872 | 11.77 | 42.262 | 20.1684 | 59.9664 | 11.77 | 42.2856 | 20.3004 | 60.0048 | 11.77
42.2776 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3033 | 30.7438 | 60.0214 | 22.77 | 42.297 | 19.637 | 59.9872 | 11.77 | 42.2703 | 20.1686 | 59.9664 | 11.77 | 42.2939 | 20.3004 | 60.0048 | 11.77
42.2859 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3116 | 30.7438 | 60.0214 | 22.77 | 42.3053 | 19.637 | 59.9872 | 11.77 | 42.2788 | 20.1686 | 59.9664 | 11.77 | 42.3022 | 20.3004 | 60.0048 | 11.77
42.2943 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3199 | 30.7774 | 60.0238 | 22.77 | 42.3136 | 19.637 | 59.9872 | 11.77 | 42.2871 | 20.1686 | 59.9664 | 11.77 | 42.3108 | 20.3004 | 60.0048 | 11.77
42.3026 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3282 | 30.7774 | 60.0238 | 22.77 | 42.3219 | 19.637 | 59.9872 | 11.77 | 42.2954 | 20.1686 | 59.9664 | 11.77 | 42.3191 | 20.3029 | 60.0048 | 11.77
42.3109 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3366 | 30.7774 | 60.0238 | 22.77 | 42.3303 | 19.637 | 59.9872 | 11.77 | 42.3037 | 20.1642 | 59.9664 | 11.77 | 42.3274 | 20.3029 | 60.0048 | 11.77
42.3192 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3449 | 30.7774 | 60.0238 | 22.77 | 42.3386 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.312 | 20.1642 | 59.9664 | 11.77 | 42.3357 | 20.304 | 60.0048 | 11.77
42.3276 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3532 | 30.7774 | 60.0238 | 22.77 | 42.3469 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3203 | 20.164 | 59.9664 | 11.77 | 42.344 | 20.304 | 60.0048 | 11.77
42.3359 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3616 | 30.7774 | 60.0238 | 22.77 | 42.3553 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3289 | 20.164 | 59.9664 | 11.77 | 42.3523 | 20.304 | 60.0048 | 11.77
42.3442 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3699 | 30.7824 | 60.0238 | 22.77 | 42.3636 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3372 | 20.164 | 59.9664 | 11.77 | 42.3606 | 20.304 | 60.0048 | 11.77
42.3526 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3782 | 30.7824 | 60.0238 | 22.77 | 42.3719 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3455 | 20.164 | 59.9664 | 11.77 | 42.3691 | 20.304 | 60.0048 | 11.77
42.3609 | 31.6636 | 60.0277 | 22.77 | 42.3865 | 30.7824 | 60.0238 | 22.77 | 42.3802 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3538 | 20.164 | 59.9664 | 11.77 | 42.3774 | 20.304 | 60.0048 | 11.77
42.3692 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.3949 | 30.7824 | 60.0238 | 22.77 | 42.3887 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3621 | 20.164 | 59.9664 | 11.77 | 42.3857 | 20.3034 | 60.0048 | 11.77
42.3775 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4032 | 30.7784 | 60.0238 | 22.77 | 42.397 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3704 | 20.1637 | 59.9664 | 11.77 | 42.394 | 20.3034 | 60.0048 | 11.77
42.3859 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4115 | 30.7784 | 60.0238 | 22.77 | 42.4053 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3787 | 20.1637 | 59.9664 | 11.77 | 42.4023 | 20.2363 | 60.0048 | 11.77
42.3942 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4199 | 30.7784 | 60.0238 | 22.77 | 42.4137 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3872 | 20.1584 | 59.9664 | 11.77 | 42.4106 | 20.2363 | 60.0048 | 11.77
42.4025 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4282 | 30.7784 | 60.0238 | 22.77 | 42.422 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.3955 | 20.1584 | 59.9664 | 11.77 | 42.4189 | 20.2363 | 60.0075 | 11.77
42.4109 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4365 | 30.7772 | 60.0238 | 22.77 | 42.4303 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4038 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.4272 | 20.2363 | 60.0075 | 11.77
42.4192 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4449 | 30.7772 | 60.0238 | 22.77 | 42.4386 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4121 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.4358 | 20.2383 | 60.0075 | 11.77
42.4275 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4532 | 30.7772 | 60.0238 | 22.77 | 42.447 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4204 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.4441 | 20.2383 | 60.0075 | 11.77
42.4359 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4615 | 30.7772 | 60.0238 | 22.77 | 42.4553 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4287 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.4524 | 20.2383 | 60.0075 | 11.77
42.4442 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4698 | 30.7809 | 60.0238 | 22.77 | 42.4636 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4373 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.4607 | 20.2383 | 60.0075 | 11.77
42.4525 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4782 | 30.7809 | 60.0238 | 22.77 | 42.4719 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4456 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.469 | 20.24 | 60.0075 | 11.77
42.4608 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4865 | 30.7881 | 60.0238 | 22.77 | 42.4803 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4539 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.4773 | 20.24 | 60.0075 | 11.77
42.4692 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.4948 | 30.7881 | 60.0238 | 22.77 | 42.4886 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4622 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.4856 | 20.24 | 60.0075 | 11.77
42.4775 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5032 | 30.7881 | 60.0238 | 22.77 | 42.4969 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4705 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.4939 | 20.24 | 60.0075 | 11.77
42.4858 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5115 | 30.7881 | 60.0238 | 22.77 | 42.5054 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4788 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.5024 | 20.246 | 60.0075 | 11.77
42.4942 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5198 | 30.7881 | 60.0261 | 22.77 | 42.5137 | 19.637 | 59.9876 | 11.77 | 42.4871 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.5107 | 20.246 | 60.0075 | 11.77
42.5025 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5282 | 30.7881 | 60.0261 | 22.77 | 42.522 | 19.6452 | 59.9876 | 11.77 | 42.4956 | 20.1584 | 59.9637 | 11.77 | 42.519 | 20.246 | 60.0075 | 11.77
42.5108 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5365 | 30.7881 | 60.0261 | 22.77 | 42.5303 | 19.6452 | 59.9876 | 11.77 | 42.5039 | 20.1581 | 59.9637 | 11.77 | 42.5273 | 20.246 | 60.0075 | 11.77
42.5191 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5448 | 30.7881 | 60.0261 | 22.77 | 42.5387 | 19.6452 | 59.9876 | 11.77 | 42.5122 | 20.1581 | 59.9637 | 11.77 | 42.5356 | 20.2473 | 60.0075 | 11.77
42.5275 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5532 | 30.7881 | 60.0261 | 22.77 | 42.547 | 19.6452 | 59.9876 | 11.77 | 42.5205 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.5439 | 20.2473 | 60.0075 | 11.77
42.5358 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5615 | 30.7881 | 60.0261 | 22.77 | 42.5553 | 19.6464 | 59.9876 | 11.77 | 42.5288 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.5522 | 20.2479 | 60.0075 | 11.77
42.5441 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5698 | 30.7784 | 60.0261 | 22.77 | 42.5637 | 19.6464 | 59.9876 | 11.77 | 42.5371 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.5608 | 20.2479 | 60.0075 | 11.77
42.5525 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5781 | 30.7784 | 60.0261 | 22.77 | 42.572 | 19.6464 | 59.9876 | 11.77 | 42.5457 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.5691 | 20.2479 | 60.0075 | 11.77
42.5608 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5865 | 30.7696 | 60.0261 | 22.77 | 42.5803 | 19.6464 | 59.9876 | 11.77 | 42.554 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.5774 | 20.2479 | 60.0075 | 11.77
42.5691 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.5948 | 30.7696 | 60.0261 | 22.77 | 42.5886 | 19.5767 | 59.9876 | 11.77 | 42.5623 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.5857 | 20.2445 | 60.0075 | 11.77
42.5774 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6031 | 30.7696 | 60.0261 | 22.77 | 42.597 | 19.5767 | 59.9876 | 11.77 | 42.5706 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.594 | 20.2445 | 60.0075 | 11.77
42.5858 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6115 | 30.7696 | 60.0261 | 22.77 | 42.6053 | 19.5767 | 59.9876 | 11.77 | 42.5789 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.6023 | 20.2445 | 60.0075 | 11.77
42.5941 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6198 | 30.7696 | 60.0261 | 22.77 | 42.6136 | 19.5767 | 59.9876 | 11.77 | 42.5872 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.6106 | 20.2445 | 60.0075 | 11.77
42.6024 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6281 | 30.7696 | 60.0261 | 22.77 | 42.6221 | 19.5767 | 59.9876 | 11.77 | 42.5955 | 20.1595 | 59.9637 | 11.77 | 42.6189 | 20.2392 | 60.0099 | 11.77
42.6108 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6364 | 30.7696 | 60.0261 | 22.77 | 42.6304 | 19.5767 | 59.9876 | 11.77 | 42.604 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.6274 | 20.2392 | 60.0099 | 11.77
42.6191 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6448 | 30.7696 | 60.0261 | 22.77 | 42.6387 | 19.5767 | 59.9876 | 11.77 | 42.6123 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.6357 | 20.2392 | 60.0099 | 11.77
42.6274 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6531 | 30.7719 | 60.0261 | 22.77 | 42.647 | 19.5767 | 59.9876 | 11.77 | 42.6206 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.644 | 20.2392 | 60.0099 | 11.77
42.6357 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6614 | 30.7719 | 60.0261 | 22.77 | 42.6554 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.6289 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.6523 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.6441 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6698 | 30.8195 | 60.0261 | 22.77 | 42.6637 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.6372 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.6606 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.6524 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6781 | 30.8195 | 60.0261 | 22.77 | 42.672 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.6455 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.6689 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.6607 | 31.6636 | 60.0285 | 22.77 | 42.6864 | 30.8232 | 60.0261 | 22.77 | 42.6804 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.6541 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.6772 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.6691 | 31.6597 | 60.0285 | 22.77 | 42.6948 | 30.8232 | 60.0261 | 22.77 | 42.6887 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.6624 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.6855 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.6774 | 31.6597 | 60.0285 | 22.77 | 42.7031 | 30.8232 | 60.0261 | 22.77 | 42.697 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.6707 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.6941 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.6857 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.7114 | 30.8232 | 60.0261 | 22.77 | 42.7053 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.679 | 20.1571 | 59.9621 | 11.77 | 42.7024 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.6941 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.7198 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.7137 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.6873 | 20.1585 | 59.9621 | 11.77 | 42.7107 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.7024 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.7281 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.722 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.6956 | 20.1585 | 59.9621 | 11.77 | 42.719 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.7107 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.7364 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.7303 | 19.5742 | 59.9876 | 11.77 | 42.7039 | 20.1609 | 59.9621 | 11.77 | 42.7273 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.719 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.7447 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.7386 | 19.5754 | 59.9884 | 11.77 | 42.7124 | 20.1609 | 59.9621 | 11.77 | 42.7356 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.7274 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.7531 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.7471 | 19.5754 | 59.9884 | 11.77 | 42.7207 | 20.1606 | 59.9621 | 11.77 | 42.7439 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.7357 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.7614 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.7554 | 19.5749 | 59.9884 | 11.77 | 42.729 | 20.1606 | 59.9621 | 11.77 | 42.7522 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.744 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.7697 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.7637 | 19.5749 | 59.9884 | 11.77 | 42.7373 | 20.1606 | 59.9621 | 11.77 | 42.7607 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.7524 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.778 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.7721 | 19.5749 | 59.9884 | 11.77 | 42.7456 | 20.1606 | 59.9621 | 11.77 | 42.769 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.7607 | 31.6522 | 60.0285 | 22.77 | 42.7864 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.7804 | 19.5749 | 59.9884 | 11.77 | 42.7539 | 20.1606 | 59.9621 | 11.77 | 42.7773 | 20.2338 | 60.0099 | 11.77
42.769 | 31.6522 | 60.0277 | 22.77 | 42.7947 | 30.8282 | 60.0273 | 22.77 | 42.7887 | 19.5749 | 59.9884 | 11.77 | 42.7625 | 20.1606 | 59.9621 | 11.77 | 42.7856 | 20.2321 | 60.0099 | 11.77
42.7774 | 31.6522 | 60.0277 | 22.77 | 42.803 | 30.8307 | 60.0273 | 22.77 | 42.797 | 19.5749 | 59.9884 | 11.77 | 42.7708 | 20.1584 | 59.9621 | 11.77 | 42.7939 | 20.2321 | 60.0099 | 11.77
42.7857 | 31.6522 | 60.0277 | 22.77 | 42.8114 | 30.8307 | 60.0273 | 22.77 | 42.8054 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.7791 | 20.1584 | 59.9621 | 11.77 | 42.8022 | 20.2321 | 60.0099 | 11.77
42.794 | 31.6522 | 60.0277 | 22.77 | 42.8197 | 30.8344 | 60.0273 | 22.77 | 42.8137 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.7874 | 20.1587 | 59.9621 | 11.77 | 42.8105 | 20.2321 | 60.0099 | 11.77
42.8023 | 31.6522 | 60.0277 | 22.77 | 42.828 | 30.8344 | 60.0273 | 22.77 | 42.822 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.7957 | 20.1587 | 59.9621 | 11.77 | 42.8188 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.8107 | 31.6522 | 60.0277 | 22.77 | 42.8364 | 30.8344 | 60.0273 | 22.77 | 42.8304 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.804 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.8274 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.819 | 31.6522 | 60.0277 | 22.77 | 42.8447 | 30.8344 | 60.0273 | 22.77 | 42.8387 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.8123 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.8357 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.8273 | 31.6522 | 60.0277 | 22.77 | 42.853 | 30.8344 | 60.0273 | 22.77 | 42.847 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.8208 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.844 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.8357 | 31.6561 | 60.0277 | 22.77 | 42.8614 | 30.8344 | 60.0273 | 22.77 | 42.8553 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.8291 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.8523 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.844 | 31.6561 | 60.0277 | 22.77 | 42.8697 | 30.8319 | 60.0273 | 22.77 | 42.8638 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.8374 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.8606 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.8523 | 31.6561 | 60.0277 | 22.77 | 42.878 | 30.8319 | 60.0273 | 22.77 | 42.8721 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.8457 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.8689 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.8606 | 31.6561 | 60.0277 | 22.77 | 42.8863 | 30.8319 | 60.0273 | 22.77 | 42.8804 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.854 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.8772 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.869 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.8947 | 30.8319 | 60.0273 | 22.77 | 42.8888 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.8623 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.8857 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.8773 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.903 | 30.8251 | 60.0273 | 22.77 | 42.8971 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.8708 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.894 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.8856 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.9113 | 30.8251 | 60.0273 | 22.77 | 42.9054 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.8792 | 20.1584 | 59.9605 | 11.77 | 42.9023 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.894 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.9196 | 30.8251 | 60.0285 | 22.77 | 42.9137 | 19.5755 | 59.9884 | 11.77 | 42.8875 | 20.1596 | 59.9605 | 11.77 | 42.9106 | 20.2321 | 60.0107 | 11.77
42.9023 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.928 | 30.8251 | 60.0285 | 22.77 | 42.9221 | 19.5767 | 59.9884 | 11.77 | 42.8958 | 20.1596 | 59.9605 | 11.77 | 42.9189 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9106 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.9363 | 30.7577 | 60.0285 | 22.77 | 42.9304 | 19.5767 | 59.9884 | 11.77 | 42.9041 | 20.1596 | 59.9605 | 11.77 | 42.9272 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.919 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.9446 | 30.7577 | 60.0285 | 22.77 | 42.9387 | 19.5763 | 59.9896 | 11.77 | 42.9124 | 20.1596 | 59.9605 | 11.77 | 42.9355 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9273 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.953 | 30.7577 | 60.0285 | 22.77 | 42.947 | 19.5763 | 59.9896 | 11.77 | 42.9209 | 20.1596 | 59.9605 | 11.77 | 42.9438 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9356 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.9613 | 30.7577 | 60.0285 | 22.77 | 42.9554 | 19.5763 | 59.9896 | 11.77 | 42.9292 | 20.1596 | 59.9605 | 11.77 | 42.9524 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9439 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.9696 | 30.7577 | 60.0285 | 22.77 | 42.9637 | 19.5763 | 59.9896 | 11.77 | 42.9375 | 20.1596 | 59.9605 | 11.77 | 42.9607 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9523 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.978 | 30.7577 | 60.0285 | 22.77 | 42.972 | 19.5763 | 59.9896 | 11.77 | 42.9458 | 20.1596 | 59.9605 | 11.77 | 42.969 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9606 | 31.6587 | 60.0277 | 22.77 | 42.9863 | 30.7577 | 60.0285 | 22.77 | 42.9805 | 19.5763 | 59.9896 | 11.77 | 42.9541 | 20.1599 | 59.9605 | 11.77 | 42.9773 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9689 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 42.9946 | 30.7577 | 60.0285 | 22.77 | 42.9888 | 19.5768 | 59.9896 | 11.77 | 42.9624 | 20.1599 | 59.9605 | 11.77 | 42.9856 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9773 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.003 | 30.7626 | 60.0285 | 22.77 | 42.9971 | 19.5768 | 59.9896 | 11.77 | 42.9707 | 20.1599 | 59.9605 | 11.77 | 42.9939 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9856 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0113 | 30.7626 | 60.0285 | 22.77 | 43.0054 | 19.5768 | 59.9896 | 11.77 | 42.9792 | 20.1599 | 59.9605 | 11.77 | 43.0022 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
42.9939 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0196 | 30.7626 | 60.0285 | 22.77 | 43.0138 | 19.5768 | 59.9896 | 11.77 | 42.9875 | 20.1599 | 59.9605 | 11.77 | 43.0105 | 20.2327 | 60.0107 | 11.77
43.0023 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0279 | 30.7626 | 60.0285 | 22.77 | 43.0221 | 19.5768 | 59.9896 | 11.77 | 42.9958 | 20.1599 | 59.9605 | 11.77 | 43.019 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0106 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0363 | 30.7626 | 60.0285 | 22.77 | 43.0304 | 19.5768 | 59.9896 | 11.77 | 43.0042 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.0273 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0189 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0446 | 30.7626 | 60.0285 | 22.77 | 43.0388 | 19.5768 | 59.9896 | 11.77 | 43.0125 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.0356 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0272 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0529 | 30.634 | 60.0285 | 22.77 | 43.0471 | 19.5768 | 59.9896 | 11.77 | 43.0208 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.0439 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0356 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0612 | 30.634 | 60.0285 | 22.77 | 43.0554 | 19.5033 | 59.9896 | 11.77 | 43.0293 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.0522 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0439 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0696 | 30.628 | 60.0285 | 22.77 | 43.0637 | 19.5033 | 59.9896 | 11.77 | 43.0376 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.0605 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0522 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0779 | 30.628 | 60.0285 | 22.77 | 43.0721 | 19.5033 | 59.9896 | 11.77 | 43.0459 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.0688 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0606 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0862 | 30.628 | 60.0285 | 22.77 | 43.0804 | 19.5033 | 59.9896 | 11.77 | 43.0542 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.0771 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0689 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.0946 | 30.628 | 60.0285 | 22.77 | 43.0887 | 19.499 | 59.9896 | 11.77 | 43.0625 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.0857 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0772 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1029 | 30.628 | 60.0285 | 22.77 | 43.097 | 19.499 | 59.9896 | 11.77 | 43.0708 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.094 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0855 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1112 | 30.628 | 60.0285 | 22.77 | 43.1055 | 19.4996 | 59.9896 | 11.77 | 43.0791 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.1023 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.0939 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1196 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1138 | 19.4996 | 59.9896 | 11.77 | 43.0876 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.1106 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1022 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1279 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1221 | 19.4996 | 59.9896 | 11.77 | 43.0959 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.1189 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1105 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1362 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1305 | 19.4996 | 59.9896 | 11.77 | 43.1042 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.1272 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1189 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1445 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1388 | 19.4996 | 59.9904 | 11.77 | 43.1125 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.1355 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1272 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1529 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1471 | 19.4996 | 59.9904 | 11.77 | 43.1208 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.1438 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1355 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1612 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1554 | 19.4996 | 59.9904 | 11.77 | 43.1292 | 20.1626 | 59.9593 | 11.77 | 43.1523 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1439 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1695 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1638 | 19.4996 | 59.9904 | 11.77 | 43.1377 | 20.1607 | 59.9593 | 11.77 | 43.1606 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1522 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1779 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1721 | 19.4996 | 59.9904 | 11.77 | 43.146 | 20.1607 | 59.9593 | 11.77 | 43.1689 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1605 | 31.6587 | 60.027 | 22.77 | 43.1862 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1804 | 19.4996 | 59.9904 | 11.77 | 43.1543 | 20.1605 | 59.9593 | 11.77 | 43.1772 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1688 | 31.6587 | 60.0266 | 22.77 | 43.1945 | 30.628 | 60.03 | 22.77 | 43.1888 | 19.5012 | 59.9904 | 11.77 | 43.1626 | 20.1605 | 59.9593 | 11.77 | 43.1855 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1772 | 31.6587 | 60.0266 | 22.77 | 43.2029 | 30.6258 | 60.03 | 22.77 | 43.1971 | 19.5012 | 59.9904 | 11.77 | 43.1709 | 20.1323 | 59.9593 | 11.77 | 43.1938 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1855 | 31.6587 | 60.0266 | 22.77 | 43.2112 | 30.6258 | 60.03 | 22.77 | 43.2054 | 19.5012 | 59.9904 | 11.77 | 43.1792 | 20.1323 | 59.9593 | 11.77 | 43.2021 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.1938 | 31.6587 | 60.0266 | 22.77 | 43.2195 | 30.6283 | 60.03 | 22.77 | 43.2137 | 19.5012 | 59.9904 | 11.77 | 43.1877 | 20.1323 | 59.9593 | 11.77 | 43.2104 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2022 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.2278 | 30.6283 | 60.03 | 22.77 | 43.2222 | 19.5012 | 59.9904 | 11.77 | 43.196 | 20.1323 | 59.9593 | 11.77 | 43.219 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2105 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.2362 | 30.6322 | 60.03 | 22.77 | 43.2305 | 19.5012 | 59.9904 | 11.77 | 43.2043 | 20.1323 | 59.9585 | 11.77 | 43.2273 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2188 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.2445 | 30.6322 | 60.03 | 22.77 | 43.2388 | 19.4225 | 59.9904 | 11.77 | 43.2126 | 20.1323 | 59.9585 | 11.77 | 43.2356 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2271 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.2528 | 30.4947 | 60.03 | 22.77 | 43.2471 | 19.4225 | 59.9904 | 11.77 | 43.2209 | 20.0925 | 59.9585 | 11.77 | 43.2439 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2355 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.2611 | 30.4947 | 60.03 | 22.77 | 43.2555 | 19.4232 | 59.9904 | 11.77 | 43.2292 | 20.0925 | 59.9585 | 11.77 | 43.2522 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2438 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.2695 | 30.4947 | 60.03 | 22.77 | 43.2638 | 19.4232 | 59.9904 | 11.77 | 43.2375 | 20.0925 | 59.9585 | 11.77 | 43.2605 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2521 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.2778 | 30.4947 | 60.03 | 22.77 | 43.2721 | 19.4244 | 59.9904 | 11.77 | 43.2461 | 20.0925 | 59.9585 | 11.77 | 43.2688 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2605 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.2861 | 30.4947 | 60.03 | 22.77 | 43.2805 | 19.4244 | 59.9904 | 11.77 | 43.2544 | 20.0925 | 59.9585 | 11.77 | 43.2771 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2688 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.2945 | 30.4947 | 60.03 | 22.77 | 43.2888 | 19.4299 | 59.9904 | 11.77 | 43.2627 | 20.0925 | 59.9585 | 11.77 | 43.2856 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2771 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3028 | 30.4947 | 60.03 | 22.77 | 43.2971 | 19.4299 | 59.9904 | 11.77 | 43.271 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.2939 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2855 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3111 | 30.4947 | 60.03 | 22.77 | 43.3054 | 19.4299 | 59.9904 | 11.77 | 43.2793 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3022 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.2938 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3195 | 30.4947 | 60.0308 | 22.77 | 43.3138 | 19.4299 | 59.9904 | 11.77 | 43.2876 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3105 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.3021 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3278 | 30.4947 | 60.0308 | 22.77 | 43.3221 | 19.4299 | 59.9904 | 11.77 | 43.2961 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3188 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.3104 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3361 | 30.4947 | 60.0308 | 22.77 | 43.3304 | 19.4299 | 59.9904 | 11.77 | 43.3044 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3271 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.3188 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3445 | 30.4947 | 60.0308 | 22.77 | 43.3389 | 19.4306 | 59.9923 | 11.77 | 43.3127 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3354 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.3271 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3528 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.3472 | 19.4306 | 59.9923 | 11.77 | 43.321 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3438 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.3354 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3611 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.3555 | 19.4318 | 59.9923 | 11.77 | 43.3293 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3523 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.3438 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3694 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.3638 | 19.4318 | 59.9923 | 11.77 | 43.3376 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3606 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.3521 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3777 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.3722 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.3459 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3689 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.3604 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3861 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.3805 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.3545 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3772 | 20.2327 | 60.0111 | 11.77
43.3688 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.3944 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.3888 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.3628 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3855 | 20.2314 | 60.0111 | 11.77
43.3771 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.4027 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.3971 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.3711 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.3938 | 20.2314 | 60.0111 | 11.77
43.3854 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.4111 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.4055 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.3794 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.4021 | 20.2331 | 60.0111 | 11.77
43.3937 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.4194 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.4138 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.3877 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.4106 | 20.2331 | 60.0111 | 11.77
43.4021 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.4277 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.4221 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.396 | 20.094 | 59.9585 | 11.77 | 43.4189 | 20.2331 | 60.0107 | 11.77
43.4104 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.4361 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.4305 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.4045 | 20.0943 | 59.9581 | 11.77 | 43.4272 | 20.2331 | 60.0107 | 11.77
43.4187 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.4444 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.4388 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.4128 | 20.0943 | 59.9581 | 11.77 | 43.4355 | 20.2331 | 60.0107 | 11.77
43.4271 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.4527 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.4471 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.4211 | 20.0943 | 59.9581 | 11.77 | 43.4438 | 20.2331 | 60.0107 | 11.77
43.4354 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.4611 | 30.5065 | 60.0308 | 22.77 | 43.4554 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.4294 | 20.0943 | 59.9581 | 11.77 | 43.4521 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.4437 | 31.6567 | 60.0266 | 22.77 | 43.4694 | 30.5104 | 60.0308 | 22.77 | 43.4639 | 19.4261 | 59.9923 | 11.77 | 43.4377 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.4604 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.452 | 31.6606 | 60.0266 | 22.77 | 43.4777 | 30.5104 | 60.0308 | 22.77 | 43.4722 | 19.4268 | 59.9923 | 11.77 | 43.446 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.4688 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.4604 | 31.6606 | 60.0266 | 22.77 | 43.4861 | 30.5132 | 60.0308 | 22.77 | 43.4805 | 19.4268 | 59.9923 | 11.77 | 43.4546 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.4773 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.4687 | 31.6657 | 60.0266 | 22.77 | 43.4944 | 30.5132 | 60.0308 | 22.77 | 43.4888 | 19.4268 | 59.9923 | 11.77 | 43.4629 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.4856 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.477 | 31.6657 | 60.0266 | 22.77 | 43.5027 | 30.5047 | 60.0308 | 22.77 | 43.4972 | 19.4268 | 59.9923 | 11.77 | 43.4712 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.4939 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.4854 | 31.6657 | 60.0266 | 22.77 | 43.511 | 30.5047 | 60.0308 | 22.77 | 43.5055 | 19.4268 | 59.9923 | 11.77 | 43.4795 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5022 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.4937 | 31.6657 | 60.0266 | 22.77 | 43.5193 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5138 | 19.4268 | 59.9923 | 11.77 | 43.4878 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5105 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.502 | 31.6681 | 60.0266 | 22.77 | 43.5277 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5222 | 19.428 | 59.9923 | 11.77 | 43.4961 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5188 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.5104 | 31.6681 | 60.0266 | 22.77 | 43.536 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5305 | 19.428 | 59.9923 | 11.77 | 43.5044 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5271 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.5187 | 31.6681 | 60.0266 | 22.77 | 43.5443 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5388 | 19.4279 | 59.9939 | 11.77 | 43.5129 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5354 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.527 | 31.6681 | 60.0266 | 22.77 | 43.5527 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5471 | 19.4279 | 59.9939 | 11.77 | 43.5212 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5439 | 20.2326 | 60.0107 | 11.77
43.5353 | 31.6701 | 60.0266 | 22.77 | 43.561 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5555 | 19.4279 | 59.9939 | 11.77 | 43.5295 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5522 | 20.2306 | 60.0107 | 11.77
43.5437 | 31.6701 | 60.0266 | 22.77 | 43.5693 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5638 | 19.4279 | 59.9939 | 11.77 | 43.5378 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5605 | 20.2306 | 60.0107 | 11.77
43.552 | 31.6701 | 60.0266 | 22.77 | 43.5777 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5721 | 19.4279 | 59.9939 | 11.77 | 43.5461 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5688 | 20.2306 | 60.0107 | 11.77
43.5603 | 31.6701 | 60.0266 | 22.77 | 43.586 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5806 | 19.4279 | 59.9939 | 11.77 | 43.5544 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5771 | 20.2306 | 60.0107 | 11.77
43.5687 | 31.6701 | 60.0273 | 22.77 | 43.5943 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5889 | 19.4279 | 59.9939 | 11.77 | 43.563 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5854 | 20.2306 | 60.0107 | 11.77
43.577 | 31.6701 | 60.0273 | 22.77 | 43.6026 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.5972 | 19.4279 | 59.9939 | 11.77 | 43.5713 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.5938 | 20.2306 | 60.0107 | 11.77
43.5853 | 31.6701 | 60.0273 | 22.77 | 43.611 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6055 | 19.4053 | 59.9939 | 11.77 | 43.5796 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.6021 | 20.2292 | 60.0107 | 11.77
43.5937 | 31.6701 | 60.0273 | 22.77 | 43.6193 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6139 | 19.4053 | 59.9939 | 11.77 | 43.5879 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.6106 | 20.2292 | 60.0107 | 11.77
43.602 | 31.6701 | 60.0273 | 22.77 | 43.6276 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6222 | 19.406 | 59.9939 | 11.77 | 43.5962 | 19.9046 | 59.9582 | 11.77 | 43.6189 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.6103 | 31.6701 | 60.0273 | 22.77 | 43.636 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6305 | 19.406 | 59.9939 | 11.77 | 43.6045 | 19.9046 | 59.9578 | 11.77 | 43.6272 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.6186 | 31.6752 | 60.0273 | 22.77 | 43.6443 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6388 | 19.406 | 59.9939 | 11.77 | 43.613 | 19.9046 | 59.9578 | 11.77 | 43.6355 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.627 | 31.6752 | 60.0273 | 22.77 | 43.6526 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6472 | 19.406 | 59.9939 | 11.77 | 43.6213 | 19.906 | 59.9578 | 11.77 | 43.6438 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.6353 | 31.679 | 60.0273 | 22.77 | 43.6609 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6555 | 19.406 | 59.9939 | 11.77 | 43.6296 | 19.906 | 59.9578 | 11.77 | 43.6521 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.6436 | 31.679 | 60.0273 | 22.77 | 43.6693 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6638 | 19.406 | 59.9939 | 11.77 | 43.6379 | 19.906 | 59.9578 | 11.77 | 43.6604 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.652 | 31.679 | 60.0273 | 22.77 | 43.6776 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6722 | 19.404 | 59.9939 | 11.77 | 43.6462 | 19.906 | 59.9578 | 11.77 | 43.6687 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.6603 | 31.679 | 60.0273 | 22.77 | 43.6859 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6805 | 19.404 | 59.9939 | 11.77 | 43.6545 | 19.906 | 59.9578 | 11.77 | 43.6772 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.6686 | 31.6911 | 60.0273 | 22.77 | 43.6943 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6888 | 19.404 | 59.9939 | 11.77 | 43.6628 | 19.906 | 59.9578 | 11.77 | 43.6855 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.6769 | 31.6911 | 60.0273 | 22.77 | 43.7026 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.6971 | 19.404 | 59.9939 | 11.77 | 43.6714 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.6938 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.6853 | 31.6911 | 60.0273 | 22.77 | 43.7109 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7056 | 19.404 | 59.9939 | 11.77 | 43.6797 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7021 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.6936 | 31.6911 | 60.0273 | 22.77 | 43.7192 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7139 | 19.404 | 59.9939 | 11.77 | 43.688 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7104 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.7019 | 31.6911 | 60.0273 | 22.77 | 43.7276 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7222 | 19.404 | 59.9939 | 11.77 | 43.6963 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7188 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.7103 | 31.6911 | 60.0273 | 22.77 | 43.7359 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7305 | 19.404 | 59.9939 | 11.77 | 43.7046 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7271 | 20.2292 | 60.0099 | 11.77
43.7186 | 31.6356 | 60.0273 | 22.77 | 43.7442 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7389 | 19.4061 | 59.9951 | 11.77 | 43.7129 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7354 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.7269 | 31.6356 | 60.0273 | 22.77 | 43.7526 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7472 | 19.4061 | 59.9951 | 11.77 | 43.7214 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7439 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.7353 | 31.6394 | 60.0273 | 22.77 | 43.7609 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7555 | 19.4061 | 59.9951 | 11.77 | 43.7297 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7522 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.7436 | 31.6394 | 60.0273 | 22.77 | 43.7692 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7639 | 19.4061 | 59.9951 | 11.77 | 43.738 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7605 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.7519 | 31.6394 | 60.0273 | 22.77 | 43.7776 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7722 | 19.4061 | 59.9951 | 11.77 | 43.7463 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7688 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.7602 | 31.6394 | 60.0273 | 22.77 | 43.7859 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7805 | 19.4061 | 59.9951 | 11.77 | 43.7546 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7771 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.7686 | 31.6326 | 60.0285 | 22.77 | 43.7942 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7888 | 19.4061 | 59.9951 | 11.77 | 43.7629 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7854 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.7769 | 31.6326 | 60.0285 | 22.77 | 43.8025 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.7972 | 19.4061 | 59.9951 | 11.77 | 43.7715 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.7937 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.7852 | 31.6326 | 60.0285 | 22.77 | 43.8109 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.8055 | 19.4145 | 59.9951 | 11.77 | 43.7798 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.8022 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.7936 | 31.6326 | 60.0285 | 22.77 | 43.8192 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.8138 | 19.4145 | 59.9951 | 11.77 | 43.7881 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.8105 | 20.2287 | 60.0099 | 11.77
43.8019 | 31.6326 | 60.0285 | 22.77 | 43.8275 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.8221 | 19.4145 | 59.9951 | 11.77 | 43.7964 | 19.9061 | 59.9578 | 11.77 | 43.8188 | 20.2254 | 60.0091 | 11.77
43.8102 | 31.6326 | 60.0285 | 22.77 | 43.8358 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.8306 | 19.4145 | 59.9951 | 11.77 | 43.8047 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.8271 | 20.2254 | 60.0091 | 11.77
43.8186 | 31.6401 | 60.0285 | 22.77 | 43.8442 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.8389 | 19.4152 | 59.9951 | 11.77 | 43.813 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.8354 | 20.2254 | 60.0091 | 11.77
43.8269 | 31.6401 | 60.0285 | 22.77 | 43.8525 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.8472 | 19.4152 | 59.9951 | 11.77 | 43.8213 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.8438 | 20.2254 | 60.0091 | 11.77
43.8352 | 31.6401 | 60.0285 | 22.77 | 43.8608 | 30.5047 | 60.0324 | 22.77 | 43.8556 | 19.4152 | 59.9951 | 11.77 | 43.8298 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.8521 | 20.2254 | 60.0091 | 11.77
43.8435 | 31.6401 | 60.0285 | 22.77 | 43.8692 | 30.4968 | 60.0324 | 22.77 | 43.8639 | 19.4152 | 59.9951 | 11.77 | 43.8381 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.8604 | 20.2254 | 60.0091 | 11.77
43.8519 | 31.6401 | 60.0285 | 22.77 | 43.8775 | 30.4968 | 60.0324 | 22.77 | 43.8722 | 19.4167 | 59.9951 | 11.77 | 43.8464 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.8689 | 20.2254 | 60.0091 | 11.77
43.8602 | 31.6401 | 60.0285 | 22.77 | 43.8858 | 30.4968 | 60.0324 | 22.77 | 43.8805 | 19.4167 | 59.9951 | 11.77 | 43.8547 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.8772 | 20.2254 | 60.0091 | 11.77
43.8685 | 31.6401 | 60.0285 | 22.77 | 43.8942 | 30.4968 | 60.0324 | 22.77 | 43.8889 | 19.4109 | 59.9951 | 11.77 | 43.863 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.8855 | 20.2221 | 60.0091 | 11.77
43.8769 | 31.6401 | 60.0285 | 22.77 | 43.9025 | 30.4968 | 60.0324 | 22.77 | 43.8972 | 19.4109 | 59.9951 | 11.77 | 43.8713 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.8938 | 20.2221 | 60.0091 | 11.77
43.8852 | 31.6428 | 60.0285 | 22.77 | 43.9108 | 30.4968 | 60.0324 | 22.77 | 43.9055 | 19.4109 | 59.9951 | 11.77 | 43.8799 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9021 | 20.2221 | 60.0091 | 11.77
43.8935 | 31.6428 | 60.0285 | 22.77 | 43.9191 | 30.5019 | 60.0332 | 22.77 | 43.9138 | 19.4109 | 59.9951 | 11.77 | 43.8882 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9104 | 20.2221 | 60.0091 | 11.77
43.9018 | 31.5875 | 60.0285 | 22.77 | 43.9275 | 30.5019 | 60.0332 | 22.77 | 43.9222 | 19.4109 | 59.9951 | 11.77 | 43.8965 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9187 | 20.2221 | 60.0091 | 11.77
43.9102 | 31.5875 | 60.0285 | 22.77 | 43.9358 | 30.5019 | 60.0332 | 22.77 | 43.9305 | 19.4109 | 59.9951 | 11.77 | 43.9048 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.927 | 20.2221 | 60.0091 | 11.77
43.9185 | 31.5926 | 60.0285 | 22.77 | 43.9441 | 30.5019 | 60.0332 | 22.77 | 43.9388 | 19.4109 | 59.9962 | 11.77 | 43.9131 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9355 | 20.2221 | 60.0091 | 11.77
43.9268 | 31.5926 | 60.0285 | 22.77 | 43.9525 | 30.5019 | 60.0332 | 22.77 | 43.9473 | 19.4109 | 59.9962 | 11.77 | 43.9214 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9438 | 20.2221 | 60.0091 | 11.77
43.9352 | 31.5926 | 60.0285 | 22.77 | 43.9608 | 30.5019 | 60.0332 | 22.77 | 43.9556 | 19.4109 | 59.9962 | 11.77 | 43.9299 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9521 | 20.2208 | 60.0091 | 11.77
43.9435 | 31.5926 | 60.0285 | 22.77 | 43.9691 | 30.4317 | 60.0332 | 22.77 | 43.9639 | 19.4109 | 59.9962 | 11.77 | 43.9382 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9604 | 20.2208 | 60.0091 | 11.77
43.9518 | 31.5894 | 60.0285 | 22.77 | 43.9774 | 30.4317 | 60.0332 | 22.77 | 43.9722 | 19.4109 | 59.9962 | 11.77 | 43.9465 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9688 | 20.2188 | 60.0091 | 11.77
43.9602 | 31.5894 | 60.0285 | 22.77 | 43.9858 | 30.4317 | 60.0332 | 22.77 | 43.9806 | 19.4109 | 59.9962 | 11.77 | 43.9548 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9771 | 20.2188 | 60.0091 | 11.77
43.9685 | 31.5945 | 60.0308 | 22.77 | 43.9941 | 30.4317 | 60.0332 | 22.77 | 43.9889 | 19.4109 | 59.9962 | 11.77 | 43.9631 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9854 | 20.2183 | 60.0091 | 11.77
43.9768 | 31.5945 | 60.0308 | 22.77 | 44.0024 | 30.4317 | 60.0332 | 22.77 | 43.9972 | 19.4109 | 59.9962 | 11.77 | 43.9714 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 43.9937 | 20.2183 | 60.0091 | 11.77
43.9851 | 31.5161 | 60.0308 | 22.77 | 44.0107 | 30.4317 | 60.0332 | 22.77 | 44.0055 | 19.4116 | 59.9962 | 11.77 | 43.9797 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 44.0022 | 20.2183 | 60.0091 | 11.77
43.9935 | 31.5161 | 60.0308 | 22.77 | 44.0191 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0139 | 19.4116 | 59.9962 | 11.77 | 43.9883 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 44.0105 | 20.2183 | 60.0091 | 11.77
44.0018 | 31.5161 | 60.0308 | 22.77 | 44.0274 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0222 | 19.4116 | 59.9962 | 11.77 | 43.9966 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 44.0188 | 20.2183 | 60.0079 | 11.77
44.0101 | 31.5161 | 60.0308 | 22.77 | 44.0357 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0305 | 19.4116 | 59.9962 | 11.77 | 44.0049 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 44.0271 | 20.2183 | 60.0079 | 11.77
44.0185 | 31.5203 | 60.0308 | 22.77 | 44.0441 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0388 | 19.4096 | 59.9962 | 11.77 | 44.0132 | 19.9061 | 59.957 | 11.77 | 44.0354 | 20.2183 | 60.0079 | 11.77
44.0268 | 31.5203 | 60.0308 | 22.77 | 44.0524 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0472 | 19.4096 | 59.9962 | 11.77 | 44.0215 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.0437 | 20.2183 | 60.0079 | 11.77
44.0351 | 31.5145 | 60.0308 | 22.77 | 44.0607 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0555 | 19.4096 | 59.9962 | 11.77 | 44.0298 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.052 | 20.2183 | 60.0079 | 11.77
44.0434 | 31.5145 | 60.0308 | 22.77 | 44.0691 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0638 | 19.4096 | 59.9962 | 11.77 | 44.0383 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.0603 | 20.2183 | 60.0079 | 11.77
44.0518 | 31.5145 | 60.0308 | 22.77 | 44.0774 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0723 | 19.4148 | 59.9962 | 11.77 | 44.0466 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.0688 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.0601 | 31.5145 | 60.0308 | 22.77 | 44.0857 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0806 | 19.4148 | 59.9962 | 11.77 | 44.0549 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.0771 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.0684 | 31.5145 | 60.0308 | 22.77 | 44.0941 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0889 | 19.4148 | 59.9962 | 11.77 | 44.0632 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.0854 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.0768 | 31.5145 | 60.0308 | 22.77 | 44.1024 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.0972 | 19.4148 | 59.9962 | 11.77 | 44.0715 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.0938 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.0851 | 31.5145 | 60.0308 | 22.77 | 44.1107 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.1056 | 19.4148 | 59.9962 | 11.77 | 44.0798 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.1021 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.0934 | 31.5145 | 60.0308 | 22.77 | 44.119 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.1139 | 19.4148 | 59.9962 | 11.77 | 44.0884 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.1104 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.1017 | 31.5215 | 60.0308 | 22.77 | 44.1273 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.1222 | 19.4148 | 59.9962 | 11.77 | 44.0967 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.1187 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.1101 | 31.5215 | 60.0308 | 22.77 | 44.1357 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.1305 | 19.4148 | 59.9962 | 11.77 | 44.105 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.1272 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.1184 | 31.5269 | 60.0308 | 22.77 | 44.144 | 30.4253 | 60.0332 | 22.77 | 44.1389 | 19.4157 | 59.9974 | 11.77 | 44.1133 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.1355 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.1267 | 31.5269 | 60.0308 | 22.77 | 44.1523 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.1472 | 19.4157 | 59.9974 | 11.77 | 44.1216 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.1438 | 20.2169 | 60.0079 | 11.77
44.1351 | 31.5269 | 60.0308 | 22.77 | 44.1607 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.1555 | 19.4119 | 59.9974 | 11.77 | 44.1299 | 19.9064 | 59.957 | 11.77 | 44.1521 | 20.2126 | 60.0079 | 11.77
44.1434 | 31.5269 | 60.0308 | 22.77 | 44.169 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.1639 | 19.4119 | 59.9974 | 11.77 | 44.1382 | 19.9023 | 59.957 | 11.77 | 44.1604 | 20.2126 | 60.0079 | 11.77
44.1517 | 31.5311 | 60.0308 | 22.77 | 44.1773 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.1722 | 19.4119 | 59.9974 | 11.77 | 44.1467 | 19.9023 | 59.957 | 11.77 | 44.1687 | 20.2126 | 60.0079 | 11.77
44.16 | 31.5311 | 60.0308 | 22.77 | 44.1857 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.1805 | 19.4119 | 59.9974 | 11.77 | 44.155 | 19.9023 | 59.957 | 11.77 | 44.177 | 20.2126 | 60.0079 | 11.77
44.1684 | 31.5242 | 60.0328 | 22.77 | 44.194 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.1888 | 19.4119 | 59.9974 | 11.77 | 44.1633 | 19.9023 | 59.957 | 11.77 | 44.1853 | 20.2126 | 60.0079 | 11.77
44.1767 | 31.5242 | 60.0328 | 22.77 | 44.2023 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.1973 | 19.4119 | 59.9974 | 11.77 | 44.1716 | 19.9055 | 59.957 | 11.77 | 44.1938 | 20.2126 | 60.0079 | 11.77
44.185 | 31.5297 | 60.0328 | 22.77 | 44.2106 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2056 | 19.4119 | 59.9974 | 11.77 | 44.1799 | 19.9055 | 59.957 | 11.77 | 44.2021 | 20.2126 | 60.0079 | 11.77
44.1934 | 31.5297 | 60.0328 | 22.77 | 44.219 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2139 | 19.4119 | 59.9974 | 11.77 | 44.1882 | 19.9055 | 59.957 | 11.77 | 44.2104 | 20.2126 | 60.0079 | 11.77
44.2017 | 31.5297 | 60.0328 | 22.77 | 44.2273 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2222 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.1968 | 19.9055 | 59.957 | 11.77 | 44.2188 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.21 | 31.5297 | 60.0328 | 22.77 | 44.2356 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2306 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2051 | 19.9055 | 59.9566 | 11.77 | 44.2271 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.2183 | 31.5339 | 60.0328 | 22.77 | 44.244 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2389 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2134 | 19.9055 | 59.9566 | 11.77 | 44.2354 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.2267 | 31.5339 | 60.0328 | 22.77 | 44.2523 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2472 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2217 | 19.9055 | 59.9566 | 11.77 | 44.2437 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.235 | 31.5463 | 60.0328 | 22.77 | 44.2606 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2556 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.23 | 19.9055 | 59.9566 | 11.77 | 44.252 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.2433 | 31.5463 | 60.0328 | 22.77 | 44.269 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2639 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2383 | 19.9055 | 59.9566 | 11.77 | 44.2605 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.2517 | 31.5442 | 60.0328 | 22.77 | 44.2773 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2722 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2468 | 19.9055 | 59.9566 | 11.77 | 44.2688 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.26 | 31.5442 | 60.0328 | 22.77 | 44.2856 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2805 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2551 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.2771 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.2683 | 31.5442 | 60.0328 | 22.77 | 44.2939 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2889 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2634 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.2854 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.2766 | 31.5442 | 60.0328 | 22.77 | 44.3022 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.2972 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2717 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.2937 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.285 | 31.4902 | 60.0328 | 22.77 | 44.3106 | 30.4293 | 60.0332 | 22.77 | 44.3055 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.28 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.302 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.2933 | 31.4902 | 60.0328 | 22.77 | 44.3189 | 30.4293 | 60.0336 | 22.77 | 44.3138 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2883 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3103 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.3016 | 31.4837 | 60.0328 | 22.77 | 44.3272 | 30.4293 | 60.0336 | 22.77 | 44.3223 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.2966 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3186 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.31 | 31.4837 | 60.0328 | 22.77 | 44.3356 | 30.4293 | 60.0336 | 22.77 | 44.3306 | 19.4118 | 59.9974 | 11.77 | 44.3052 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3271 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.3183 | 31.4837 | 60.0328 | 22.77 | 44.3439 | 30.4293 | 60.0336 | 22.77 | 44.3389 | 19.4126 | 59.9982 | 11.77 | 44.3135 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3354 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.3266 | 31.4837 | 60.0328 | 22.77 | 44.3522 | 30.4261 | 60.0336 | 22.77 | 44.3472 | 19.4126 | 59.9982 | 11.77 | 44.3218 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3438 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.335 | 31.4891 | 60.0328 | 22.77 | 44.3606 | 30.4261 | 60.0336 | 22.77 | 44.3556 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.3301 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3521 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.3433 | 31.4891 | 60.0328 | 22.77 | 44.3689 | 30.4261 | 60.0336 | 22.77 | 44.3639 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.3384 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3604 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.3516 | 31.4832 | 60.0328 | 22.77 | 44.3772 | 30.4261 | 60.0336 | 22.77 | 44.3722 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.3467 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3687 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.3599 | 31.4832 | 60.0328 | 22.77 | 44.3856 | 30.4261 | 60.0336 | 22.77 | 44.3806 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.3552 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.377 | 20.2126 | 60.0072 | 11.77
44.3683 | 31.4863 | 60.0355 | 22.77 | 44.3939 | 30.4261 | 60.0336 | 22.77 | 44.3889 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.3635 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3855 | 20.0964 | 60.0072 | 11.77
44.3766 | 31.4863 | 60.0355 | 22.77 | 44.4022 | 30.4261 | 60.0336 | 22.77 | 44.3972 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.3718 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.3938 | 20.0964 | 60.0072 | 11.77
44.3849 | 31.4863 | 60.0355 | 22.77 | 44.4105 | 30.4261 | 60.0336 | 22.77 | 44.4055 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.3801 | 19.8997 | 59.9566 | 11.77 | 44.4021 | 20.0964 | 60.0072 | 11.77
44.3932 | 31.4863 | 60.0355 | 22.77 | 44.4189 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4139 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.3884 | 19.8979 | 59.9566 | 11.77 | 44.4104 | 20.0964 | 60.0072 | 11.77
44.4016 | 31.4863 | 60.0355 | 22.77 | 44.4272 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4222 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.3967 | 19.8979 | 59.9566 | 11.77 | 44.4187 | 20.0964 | 60.0068 | 11.77
44.4099 | 31.4863 | 60.0355 | 22.77 | 44.4355 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4305 | 19.4141 | 59.9982 | 11.77 | 44.4053 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.427 | 20.0964 | 60.0068 | 11.77
44.4182 | 31.4863 | 60.0355 | 22.77 | 44.4438 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4388 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4136 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.4353 | 20.0964 | 60.0068 | 11.77
44.4266 | 31.4863 | 60.0355 | 22.77 | 44.4522 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4473 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4219 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.4436 | 20.0964 | 60.0068 | 11.77
44.4349 | 31.4895 | 60.0355 | 22.77 | 44.4605 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4556 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4302 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.4521 | 20.0964 | 60.0068 | 11.77
44.4432 | 31.4895 | 60.0355 | 22.77 | 44.4688 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4639 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4385 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.4604 | 20.0964 | 60.0068 | 11.77
44.4516 | 31.4895 | 60.0355 | 22.77 | 44.4772 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4723 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4468 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.4688 | 20.0964 | 60.0068 | 11.77
44.4599 | 31.4895 | 60.0355 | 22.77 | 44.4855 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4806 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4551 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.4771 | 20.0964 | 60.0068 | 11.77
44.4682 | 31.4895 | 60.0355 | 22.77 | 44.4938 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4889 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4636 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.4854 | 20.0222 | 60.0068 | 11.77
44.4765 | 31.4895 | 60.0355 | 22.77 | 44.5021 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.4972 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4719 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.4937 | 20.0222 | 60.0068 | 11.77
44.4849 | 31.4895 | 60.0355 | 22.77 | 44.5105 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5056 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4802 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.502 | 20.0241 | 60.0068 | 11.77
44.4932 | 31.4895 | 60.0355 | 22.77 | 44.5188 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5139 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4885 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5103 | 20.0241 | 60.0068 | 11.77
44.5015 | 31.498 | 60.0355 | 22.77 | 44.5271 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5222 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.4968 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5188 | 20.0241 | 60.0068 | 11.77
44.5098 | 31.498 | 60.0355 | 22.77 | 44.5355 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5305 | 19.414 | 59.9982 | 11.77 | 44.5051 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5271 | 20.0241 | 60.0068 | 11.77
44.5182 | 31.498 | 60.0355 | 22.77 | 44.5438 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5389 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.5137 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5354 | 20.0241 | 60.0068 | 11.77
44.5265 | 31.498 | 60.0355 | 22.77 | 44.5521 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5472 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.522 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5437 | 20.0241 | 60.0068 | 11.77
44.5348 | 31.5155 | 60.0355 | 22.77 | 44.5605 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5555 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.5303 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.552 | 20.0305 | 60.0068 | 11.77
44.5432 | 31.5155 | 60.0355 | 22.77 | 44.5688 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5638 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.5386 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5603 | 20.0305 | 60.0068 | 11.77
44.5515 | 31.5155 | 60.0355 | 22.77 | 44.5771 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5723 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.5469 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5686 | 20.0305 | 60.0068 | 11.77
44.5598 | 31.5155 | 60.0355 | 22.77 | 44.5854 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5806 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.5552 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5769 | 20.0305 | 60.0068 | 11.77
44.5681 | 31.5155 | 60.0371 | 22.77 | 44.5938 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5889 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.5637 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5854 | 20.0305 | 60.0068 | 11.77
44.5765 | 31.5155 | 60.0371 | 22.77 | 44.6021 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.5973 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.572 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.5938 | 20.0305 | 60.0068 | 11.77
44.5848 | 31.508 | 60.0371 | 22.77 | 44.6104 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6056 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.5803 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.6021 | 20.0301 | 60.0068 | 11.77
44.5931 | 31.508 | 60.0371 | 22.77 | 44.6187 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6139 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.5886 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.6104 | 20.0301 | 60.0068 | 11.77
44.6015 | 31.508 | 60.0371 | 22.77 | 44.6271 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6222 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.5969 | 19.8979 | 59.9558 | 11.77 | 44.6187 | 20.0301 | 60.0079 | 11.77
44.6098 | 31.508 | 60.0371 | 22.77 | 44.6354 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6306 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.6052 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.627 | 20.0301 | 60.0079 | 11.77
44.6181 | 31.508 | 60.0371 | 22.77 | 44.6437 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6389 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.6135 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.6353 | 20.0301 | 60.0079 | 11.77
44.6264 | 31.508 | 60.0371 | 22.77 | 44.6521 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6472 | 19.4149 | 59.999 | 11.77 | 44.6221 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.6438 | 20.0301 | 60.0079 | 11.77
44.6348 | 31.508 | 60.0371 | 22.77 | 44.6604 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6555 | 19.4163 | 59.999 | 11.77 | 44.6304 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.6521 | 20.0306 | 60.0079 | 11.77
44.6431 | 31.508 | 60.0371 | 22.77 | 44.6687 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6639 | 19.4163 | 59.999 | 11.77 | 44.6387 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.6604 | 20.0306 | 60.0079 | 11.77
44.6514 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.6771 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6722 | 19.348 | 59.999 | 11.77 | 44.647 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.6687 | 20.0306 | 60.0079 | 11.77
44.6598 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.6854 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6805 | 19.348 | 59.999 | 11.77 | 44.6553 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.677 | 20.0306 | 60.0079 | 11.77
44.6681 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.6937 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6888 | 19.2779 | 59.999 | 11.77 | 44.6636 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.6853 | 19.9446 | 60.0079 | 11.77
44.6764 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.702 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.6973 | 19.2779 | 59.999 | 11.77 | 44.6721 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.6936 | 19.9446 | 60.0079 | 11.77
44.6847 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.7104 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7056 | 19.2779 | 59.999 | 11.77 | 44.6804 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.7019 | 19.9446 | 60.0079 | 11.77
44.6931 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.7187 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7139 | 19.2779 | 59.999 | 11.77 | 44.6887 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.7104 | 19.9446 | 60.0079 | 11.77
44.7014 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.727 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7223 | 19.2781 | 59.999 | 11.77 | 44.697 | 19.8979 | 59.9554 | 11.77 | 44.7188 | 19.9446 | 60.0079 | 11.77
44.7097 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.7354 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7306 | 19.2781 | 59.999 | 11.77 | 44.7053 | 19.8983 | 59.9554 | 11.77 | 44.7271 | 19.9446 | 60.0079 | 11.77
44.7181 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.7437 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7389 | 19.2781 | 59.9998 | 11.77 | 44.7136 | 19.8983 | 59.9554 | 11.77 | 44.7354 | 19.9451 | 60.0079 | 11.77
44.7264 | 31.5015 | 60.0371 | 22.77 | 44.752 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7472 | 19.2781 | 59.9998 | 11.77 | 44.7222 | 19.8983 | 59.9554 | 11.77 | 44.7437 | 19.9451 | 60.0079 | 11.77
44.7347 | 31.4936 | 60.0371 | 22.77 | 44.7603 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7556 | 19.2781 | 59.9998 | 11.77 | 44.7305 | 19.8983 | 59.9554 | 11.77 | 44.752 | 19.9464 | 60.0079 | 11.77
44.743 | 31.4936 | 60.0371 | 22.77 | 44.7687 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7639 | 19.2781 | 59.9998 | 11.77 | 44.7388 | 19.8983 | 59.9554 | 11.77 | 44.7603 | 19.9464 | 60.0079 | 11.77
44.7514 | 31.4287 | 60.0371 | 22.77 | 44.777 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7722 | 19.279 | 59.9998 | 11.77 | 44.7471 | 19.8983 | 59.9554 | 11.77 | 44.7686 | 19.9431 | 60.0079 | 11.77
44.7597 | 31.4287 | 60.0371 | 22.77 | 44.7853 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7805 | 19.279 | 59.9998 | 11.77 | 44.7554 | 19.8997 | 59.9554 | 11.77 | 44.7771 | 19.9431 | 60.0079 | 11.77
44.768 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.7936 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7889 | 19.279 | 59.9998 | 11.77 | 44.7637 | 19.8997 | 59.9554 | 11.77 | 44.7854 | 19.9431 | 60.0079 | 11.77
44.7764 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.802 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.7972 | 19.279 | 59.9998 | 11.77 | 44.772 | 19.8997 | 59.9554 | 11.77 | 44.7937 | 19.9431 | 60.0079 | 11.77
44.7847 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.8103 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8055 | 19.279 | 59.9998 | 11.77 | 44.7805 | 19.8997 | 59.9554 | 11.77 | 44.802 | 19.9431 | 60.0079 | 11.77
44.793 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.8186 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.814 | 19.279 | 59.9998 | 11.77 | 44.7888 | 19.8997 | 59.9554 | 11.77 | 44.8103 | 19.9431 | 60.0079 | 11.77
44.8013 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.827 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8223 | 19.279 | 59.9998 | 11.77 | 44.7971 | 19.8997 | 59.9554 | 11.77 | 44.8186 | 19.9449 | 60.0099 | 11.77
44.8097 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.8353 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8306 | 19.279 | 59.9998 | 11.77 | 44.8054 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.8269 | 19.9449 | 60.0099 | 11.77
44.818 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.8436 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8389 | 19.2805 | 59.9998 | 11.77 | 44.8137 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.8352 | 19.9449 | 60.0099 | 11.77
44.8263 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.852 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8473 | 19.2805 | 59.9998 | 11.77 | 44.822 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.8438 | 19.9449 | 60.0099 | 11.77
44.8346 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.8603 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8556 | 19.2805 | 59.9998 | 11.77 | 44.8306 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.8521 | 19.9468 | 60.0099 | 11.77
44.843 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.8686 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8639 | 19.2805 | 59.9998 | 11.77 | 44.8389 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.8604 | 19.9468 | 60.0099 | 11.77
44.8513 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.877 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8722 | 19.2805 | 59.9998 | 11.77 | 44.8472 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.8687 | 19.9468 | 60.0099 | 11.77
44.8596 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.8853 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8806 | 19.2805 | 59.9998 | 11.77 | 44.8555 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.877 | 19.9468 | 60.0099 | 11.77
44.868 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.8936 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8889 | 19.2807 | 59.9998 | 11.77 | 44.8638 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.8853 | 19.9468 | 60.0099 | 11.77
44.8763 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9019 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.8972 | 19.2807 | 59.9998 | 11.77 | 44.8721 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.8936 | 19.9468 | 60.0099 | 11.77
44.8846 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9102 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.9055 | 19.2816 | 59.9998 | 11.77 | 44.8806 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.9021 | 19.9486 | 60.0099 | 11.77
44.8929 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9186 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.9139 | 19.2816 | 59.9998 | 11.77 | 44.8889 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.9104 | 19.9486 | 60.0099 | 11.77
44.9013 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9269 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.9222 | 19.2816 | 59.9998 | 11.77 | 44.8972 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.9187 | 19.9486 | 60.0099 | 11.77
44.9096 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9352 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.9305 | 19.2816 | 59.9998 | 11.77 | 44.9055 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.927 | 19.9486 | 60.0099 | 11.77
44.9179 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9436 | 30.4187 | 60.0336 | 22.77 | 44.939 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.9138 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.9353 | 19.9505 | 60.0099 | 11.77
44.9263 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9519 | 30.4166 | 60.0336 | 22.77 | 44.9473 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.9221 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.9436 | 19.9505 | 60.0099 | 11.77
44.9346 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9602 | 30.4166 | 60.0336 | 22.77 | 44.9556 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.9307 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.9519 | 19.9505 | 60.0099 | 11.77
44.9429 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9686 | 30.4166 | 60.0336 | 22.77 | 44.9639 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.939 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.9602 | 19.9505 | 60.0099 | 11.77
44.9512 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9769 | 30.4166 | 60.0336 | 22.77 | 44.9723 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.9473 | 19.8996 | 59.955 | 11.77 | 44.9688 | 19.9519 | 60.0099 | 11.77
44.9596 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9852 | 30.4138 | 60.0336 | 22.77 | 44.9806 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.9556 | 19.9 | 59.955 | 11.77 | 44.9771 | 19.9519 | 60.0099 | 11.77
44.9679 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 44.9935 | 30.4138 | 60.0336 | 22.77 | 44.9889 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.9639 | 19.9 | 59.955 | 11.77 | 44.9854 | 19.9523 | 60.0099 | 11.77
44.9762 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 45.0019 | 30.4138 | 60.0336 | 22.77 | 44.9972 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.9722 | 19.9 | 59.955 | 11.77 | 44.9937 | 19.9523 | 60.0099 | 11.77
44.9846 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 45.0102 | 30.4138 | 60.0336 | 22.77 | 45.0056 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.9805 | 19.9 | 59.955 | 11.77 | 45.002 | 19.9543 | 60.0099 | 11.77
44.9929 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 45.0185 | 30.4138 | 60.0336 | 22.77 | 45.0139 | 19.2816 | 60.0005 | 11.77 | 44.989 | 19.9 | 59.955 | 11.77 | 45.0103 | 19.9543 | 60.0099 | 11.77
45.0012 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 45.0269 | 30.4138 | 60.0336 | 22.77 | 45.0222 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 44.9973 | 19.9 | 59.955 | 11.77 | 45.0186 | 19.9368 | 60.0122 | 11.77
45.0095 | 31.4352 | 60.0378 | 22.77 | 45.0352 | 30.4138 | 60.0336 | 22.77 | 45.0305 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 45.0056 | 19.9 | 59.9543 | 11.77 | 45.0269 | 19.9368 | 60.0122 | 11.77
45.0179 | 31.4278 | 60.0378 | 22.77 | 45.0435 | 30.4138 | 60.0336 | 22.77 | 45.0389 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 45.0139 | 19.9 | 59.9543 | 11.77 | 45.0354 | 19.9368 | 60.0122 | 11.77
45.0262 | 31.4278 | 60.0378 | 22.77 | 45.0518 | 30.416 | 60.0336 | 22.77 | 45.0472 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 45.0222 | 19.9 | 59.9543 | 11.77 | 45.0437 | 19.9368 | 60.0122 | 11.77
45.0345 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.0602 | 30.416 | 60.0336 | 22.77 | 45.0555 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 45.0305 | 19.9 | 59.9543 | 11.77 | 45.052 | 19.9382 | 60.0122 | 11.77
45.0429 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.0685 | 30.412 | 60.0336 | 22.77 | 45.0638 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 45.0391 | 19.9 | 59.9543 | 11.77 | 45.0603 | 19.9382 | 60.0122 | 11.77
45.0512 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.0768 | 30.412 | 60.0336 | 22.77 | 45.0723 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 45.0474 | 19.9 | 59.9543 | 11.77 | 45.0686 | 19.9386 | 60.0122 | 11.77
45.0595 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.0851 | 30.412 | 60.0336 | 22.77 | 45.0806 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 45.0557 | 19.9 | 59.9543 | 11.77 | 45.0769 | 19.9386 | 60.0122 | 11.77
45.0678 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.0935 | 30.412 | 60.0336 | 22.77 | 45.0889 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 45.064 | 19.9 | 59.9543 | 11.77 | 45.0852 | 19.9386 | 60.0122 | 11.77
45.0762 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.1018 | 30.412 | 60.0336 | 22.77 | 45.0973 | 19.2831 | 60.0005 | 11.77 | 45.0723 | 19.9035 | 59.9543 | 11.77 | 45.0935 | 19.9386 | 60.0122 | 11.77
45.0845 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.1101 | 30.412 | 60.0336 | 22.77 | 45.1056 | 19.2776 | 60.0005 | 11.77 | 45.0806 | 19.9035 | 59.9543 | 11.77 | 45.1021 | 19.9371 | 60.0122 | 11.77
45.0928 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.1185 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1139 | 19.2776 | 60.0005 | 11.77 | 45.0891 | 19.9035 | 59.9543 | 11.77 | 45.1104 | 19.9371 | 60.0122 | 11.77
45.1012 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.1268 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1222 | 19.2778 | 60.0005 | 11.77 | 45.0974 | 19.9035 | 59.9543 | 11.77 | 45.1187 | 19.9371 | 60.0122 | 11.77
45.1095 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.1351 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1306 | 19.2778 | 60.0005 | 11.77 | 45.1057 | 19.8643 | 59.9543 | 11.77 | 45.127 | 19.9371 | 60.0122 | 11.77
45.1178 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.1435 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1389 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.114 | 19.8643 | 59.9543 | 11.77 | 45.1353 | 19.9384 | 60.0122 | 11.77
45.1261 | 31.4222 | 60.0378 | 22.77 | 45.1518 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1472 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.1223 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.1436 | 19.9384 | 60.0122 | 11.77
45.1345 | 31.428 | 60.0378 | 22.77 | 45.1601 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1555 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.1306 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.1519 | 19.9384 | 60.0122 | 11.77
45.1428 | 31.428 | 60.0378 | 22.77 | 45.1685 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1639 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.1389 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.1602 | 19.9384 | 60.0122 | 11.77
45.1511 | 31.4249 | 60.0378 | 22.77 | 45.1768 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1722 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.1475 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.1687 | 19.8764 | 60.0122 | 11.77
45.1594 | 31.4249 | 60.0378 | 22.77 | 45.1851 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1805 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.1558 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.177 | 19.8764 | 60.0122 | 11.77
45.1678 | 31.4194 | 60.0371 | 22.77 | 45.1934 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1888 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.1641 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.1853 | 19.8764 | 60.0122 | 11.77
45.1761 | 31.4194 | 60.0371 | 22.77 | 45.2018 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.1973 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.1724 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.1936 | 19.8764 | 60.0122 | 11.77
45.1844 | 31.4194 | 60.0371 | 22.77 | 45.2101 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2056 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.1807 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.2019 | 19.8764 | 60.0122 | 11.77
45.1928 | 31.4194 | 60.0371 | 22.77 | 45.2184 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2139 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.189 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.2102 | 19.8764 | 60.0122 | 11.77
45.2011 | 31.4194 | 60.0371 | 22.77 | 45.2267 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2223 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.1975 | 19.8672 | 59.9543 | 11.77 | 45.2185 | 19.8778 | 60.0142 | 11.77
45.2094 | 31.4194 | 60.0371 | 22.77 | 45.2351 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2306 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2058 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.2268 | 19.8778 | 60.0142 | 11.77
45.2177 | 31.4194 | 60.0371 | 22.77 | 45.2434 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2389 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2141 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.2354 | 19.8041 | 60.0142 | 11.77
45.2261 | 31.4194 | 60.0371 | 22.77 | 45.2517 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2472 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2224 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.2437 | 19.8041 | 60.0142 | 11.77
45.2344 | 31.415 | 60.0371 | 22.77 | 45.2601 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2556 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2307 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.252 | 19.8041 | 60.0142 | 11.77
45.2427 | 31.415 | 60.0371 | 22.77 | 45.2684 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2639 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.239 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.2603 | 19.8041 | 60.0142 | 11.77
45.2511 | 31.4119 | 60.0371 | 22.77 | 45.2767 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2722 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2476 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.2686 | 19.8041 | 60.0142 | 11.77
45.2594 | 31.4119 | 60.0371 | 22.77 | 45.285 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2805 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2559 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.2769 | 19.8041 | 60.0142 | 11.77
45.2677 | 31.4064 | 60.0371 | 22.77 | 45.2934 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2889 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2642 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.2852 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.276 | 31.4064 | 60.0371 | 22.77 | 45.3017 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.2972 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2725 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.2935 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.2844 | 31.4064 | 60.0371 | 22.77 | 45.31 | 30.4121 | 60.0328 | 22.77 | 45.3055 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2808 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.302 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.2927 | 31.4064 | 60.0371 | 22.77 | 45.3184 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3138 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2891 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3103 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.301 | 31.4064 | 60.0371 | 22.77 | 45.3267 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3223 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.2976 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3186 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.3093 | 31.4064 | 60.0371 | 22.77 | 45.335 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3306 | 19.2778 | 60.0013 | 11.77 | 45.3059 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3269 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.3177 | 31.402 | 60.0371 | 22.77 | 45.3434 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3389 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3142 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3352 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.326 | 31.402 | 60.0371 | 22.77 | 45.3517 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3473 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3225 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3435 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.3343 | 31.402 | 60.0371 | 22.77 | 45.36 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3556 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3308 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3518 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.3427 | 31.402 | 60.0371 | 22.77 | 45.3683 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3639 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3391 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3601 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.351 | 31.313 | 60.0371 | 22.77 | 45.3766 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3722 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3474 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3687 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.3593 | 31.313 | 60.0371 | 22.77 | 45.385 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3806 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.356 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.377 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.3677 | 31.313 | 60.0351 | 22.77 | 45.3933 | 30.4121 | 60.0325 | 22.77 | 45.3889 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3643 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3853 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.376 | 31.313 | 60.0351 | 22.77 | 45.4016 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.3972 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3726 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.3936 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.3843 | 31.3214 | 60.0351 | 22.77 | 45.41 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4055 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3809 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4019 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.3926 | 31.3214 | 60.0351 | 22.77 | 45.4183 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4139 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3892 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4102 | 19.7982 | 60.0142 | 11.77
45.401 | 31.3214 | 60.0351 | 22.77 | 45.4266 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4222 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.3975 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4185 | 19.7982 | 60.015 | 11.77
45.4093 | 31.3214 | 60.0351 | 22.77 | 45.435 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4305 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.406 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4268 | 19.7982 | 60.015 | 11.77
45.4176 | 31.2676 | 60.0351 | 22.77 | 45.4433 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4388 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.4143 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4353 | 19.7932 | 60.015 | 11.77
45.4259 | 31.2676 | 60.0351 | 22.77 | 45.4516 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4473 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.4226 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4436 | 19.7932 | 60.015 | 11.77
45.4343 | 31.2676 | 60.0351 | 22.77 | 45.46 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4556 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.4309 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4519 | 19.7932 | 60.015 | 11.77
45.4426 | 31.2676 | 60.0351 | 22.77 | 45.4683 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4639 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.4392 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4602 | 19.7932 | 60.015 | 11.77
45.4509 | 31.2676 | 60.0351 | 22.77 | 45.4766 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4722 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.4475 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4685 | 19.7932 | 60.015 | 11.77
45.4593 | 31.2676 | 60.0351 | 22.77 | 45.4849 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4806 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.4561 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4768 | 19.7932 | 60.015 | 11.77
45.4676 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.4933 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4889 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.4644 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4851 | 19.7954 | 60.015 | 11.77
45.4759 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.5016 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.4972 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.4727 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.4934 | 19.7954 | 60.015 | 11.77
45.4842 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.5099 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.5056 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.481 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.502 | 19.7954 | 60.015 | 11.77
45.4926 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.5182 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.5139 | 19.276 | 60.0017 | 11.77 | 45.4893 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5103 | 19.7954 | 60.015 | 11.77
45.5009 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.5266 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.5222 | 19.279 | 60.0017 | 11.77 | 45.4976 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5186 | 19.7954 | 60.015 | 11.77
45.5092 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.5349 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.5305 | 19.279 | 60.0017 | 11.77 | 45.5061 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5269 | 19.7954 | 60.015 | 11.77
45.5176 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.5432 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.5389 | 19.279 | 60.0021 | 11.77 | 45.5144 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5352 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.5259 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.5516 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.5472 | 19.279 | 60.0021 | 11.77 | 45.5227 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5435 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.5342 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.5599 | 30.406 | 60.0325 | 22.77 | 45.5555 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.531 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5518 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.5425 | 31.2549 | 60.0351 | 22.77 | 45.5682 | 30.404 | 60.0325 | 22.77 | 45.5638 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.5393 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5601 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.5509 | 31.2559 | 60.0351 | 22.77 | 45.5766 | 30.404 | 60.0325 | 22.77 | 45.5723 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.5476 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5686 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.5592 | 31.2559 | 60.0351 | 22.77 | 45.5849 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.5806 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.5559 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5769 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.5675 | 31.2517 | 60.034 | 22.77 | 45.5932 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.5889 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.5645 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5852 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.5759 | 31.2517 | 60.034 | 22.77 | 45.6015 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.5972 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.5728 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.5935 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.5842 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6099 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.6056 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.5811 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6018 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.5925 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6182 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.6139 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.5894 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6101 | 19.7903 | 60.015 | 11.77
45.6008 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6265 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.6222 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.5977 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6184 | 19.7903 | 60.0158 | 11.77
45.6092 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6349 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.6306 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.606 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6267 | 19.7903 | 60.0158 | 11.77
45.6175 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6432 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.6389 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.6145 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6353 | 19.7903 | 60.0158 | 11.77
45.6258 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6515 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.6472 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.6228 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6436 | 19.7903 | 60.0158 | 11.77
45.6342 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6599 | 30.3989 | 60.0325 | 22.77 | 45.6555 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.6311 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6519 | 19.7903 | 60.0158 | 11.77
45.6425 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6682 | 30.3961 | 60.0325 | 22.77 | 45.6639 | 19.2035 | 60.0021 | 11.77 | 45.6394 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6602 | 19.7903 | 60.0158 | 11.77
45.6508 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6765 | 30.3961 | 60.0325 | 22.77 | 45.6722 | 19.2017 | 60.0021 | 11.77 | 45.6477 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6685 | 19.7918 | 60.0158 | 11.77
45.6591 | 31.255 | 60.034 | 22.77 | 45.6848 | 30.3961 | 60.0325 | 22.77 | 45.6805 | 19.2017 | 60.0021 | 11.77 | 45.656 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6768 | 19.7918 | 60.0158 | 11.77
45.6675 | 31.2672 | 60.034 | 22.77 | 45.6931 | 30.3961 | 60.0325 | 22.77 | 45.6888 | 19.2017 | 60.0021 | 11.77 | 45.6646 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6851 | 19.7918 | 60.0158 | 11.77
45.6758 | 31.2672 | 60.034 | 22.77 | 45.7015 | 30.3961 | 60.0325 | 22.77 | 45.6973 | 19.2017 | 60.0021 | 11.77 | 45.6729 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.6934 | 19.7918 | 60.0158 | 11.77
45.6841 | 31.2672 | 60.034 | 22.77 | 45.7098 | 30.3961 | 60.0325 | 22.77 | 45.7056 | 19.2017 | 60.0021 | 11.77 | 45.6812 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7019 | 19.7918 | 60.0158 | 11.77
45.6925 | 31.2672 | 60.034 | 22.77 | 45.7181 | 30.3961 | 60.0321 | 22.77 | 45.7139 | 19.2017 | 60.0021 | 11.77 | 45.6895 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7102 | 19.7918 | 60.0158 | 11.77
45.7008 | 31.2672 | 60.034 | 22.77 | 45.7265 | 30.3961 | 60.0321 | 22.77 | 45.7222 | 19.2017 | 60.0021 | 11.77 | 45.6978 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7185 | 19.7939 | 60.0158 | 11.77
45.7091 | 31.2672 | 60.034 | 22.77 | 45.7348 | 30.3961 | 60.0321 | 22.77 | 45.7306 | 19.2017 | 60.0021 | 11.77 | 45.7061 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7268 | 19.7939 | 60.0158 | 11.77
45.7174 | 31.2546 | 60.034 | 22.77 | 45.7431 | 30.3961 | 60.0321 | 22.77 | 45.7389 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7146 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7351 | 19.7939 | 60.0158 | 11.77
45.7258 | 31.2546 | 60.034 | 22.77 | 45.7515 | 30.3961 | 60.0321 | 22.77 | 45.7472 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7229 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7434 | 19.7939 | 60.0158 | 11.77
45.7341 | 31.2546 | 60.034 | 22.77 | 45.7598 | 30.3961 | 60.0321 | 22.77 | 45.7555 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7312 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7517 | 19.7947 | 60.0158 | 11.77
45.7424 | 31.2546 | 60.034 | 22.77 | 45.7681 | 30.3961 | 60.0321 | 22.77 | 45.7639 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7395 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.76 | 19.7947 | 60.0158 | 11.77
45.7508 | 31.2546 | 60.034 | 22.77 | 45.7765 | 30.3961 | 60.0321 | 22.77 | 45.7722 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7478 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7686 | 19.7947 | 60.0158 | 11.77
45.7591 | 31.2546 | 60.034 | 22.77 | 45.7848 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.7805 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7561 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7769 | 19.7947 | 60.0158 | 11.77
45.7674 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.7931 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.7889 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7644 | 19.8672 | 59.9538 | 11.77 | 45.7852 | 19.7947 | 60.0158 | 11.77
45.7757 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8014 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.7972 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7729 | 19.8667 | 59.9538 | 11.77 | 45.7935 | 19.7947 | 60.0158 | 11.77
45.7841 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8098 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8055 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7812 | 19.8667 | 59.9538 | 11.77 | 45.8018 | 19.7963 | 60.0158 | 11.77
45.7924 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8181 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8138 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7896 | 19.8667 | 59.9538 | 11.77 | 45.8101 | 19.7963 | 60.0158 | 11.77
45.8007 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8264 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8223 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.7979 | 19.8667 | 59.9538 | 11.77 | 45.8184 | 19.7963 | 60.0166 | 11.77
45.8091 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8347 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8306 | 19.2017 | 60.0025 | 11.77 | 45.8062 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.8267 | 19.7963 | 60.0166 | 11.77
45.8174 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8431 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8389 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.8145 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.8352 | 19.7963 | 60.0166 | 11.77
45.8257 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8514 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8472 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.823 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.8435 | 19.7963 | 60.0166 | 11.77
45.834 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8597 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8556 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.8313 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.8518 | 19.7963 | 60.0166 | 11.77
45.8424 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8681 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8639 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.8396 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.8601 | 19.7963 | 60.0166 | 11.77
45.8507 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8764 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8722 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.8479 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.8684 | 19.7963 | 60.0166 | 11.77
45.859 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8847 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8805 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.8562 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.8767 | 19.7963 | 60.0166 | 11.77
45.8674 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.8931 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8889 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.8645 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.885 | 19.7932 | 60.0166 | 11.77
45.8757 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.9014 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.8972 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.873 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.8933 | 19.7932 | 60.0166 | 11.77
45.884 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.9097 | 30.392 | 60.0321 | 22.77 | 45.9055 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.8813 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.9019 | 19.794 | 60.0166 | 11.77
45.8923 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.918 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9138 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.8896 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.9102 | 19.794 | 60.0166 | 11.77
45.9007 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.9264 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9222 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.8979 | 19.8653 | 59.9543 | 11.77 | 45.9185 | 19.794 | 60.0166 | 11.77
45.909 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.9347 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9305 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9062 | 19.8648 | 59.9543 | 11.77 | 45.9268 | 19.794 | 60.0166 | 11.77
45.9173 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.943 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9388 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9146 | 19.8648 | 59.9543 | 11.77 | 45.9351 | 19.794 | 60.0166 | 11.77
45.9257 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.9514 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9473 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9229 | 19.8648 | 59.9543 | 11.77 | 45.9434 | 19.794 | 60.0166 | 11.77
45.934 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.9597 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9556 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9314 | 19.8648 | 59.9543 | 11.77 | 45.9517 | 19.794 | 60.0166 | 11.77
45.9423 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.968 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9639 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9397 | 19.8648 | 59.9543 | 11.77 | 45.96 | 19.794 | 60.0166 | 11.77
45.9507 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.9763 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9722 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.948 | 19.8648 | 59.9543 | 11.77 | 45.9685 | 19.7955 | 60.0166 | 11.77
45.959 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 45.9847 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9806 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9563 | 19.8634 | 59.9543 | 11.77 | 45.9768 | 19.7955 | 60.0166 | 11.77
45.9673 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 45.993 | 30.392 | 60.0317 | 22.77 | 45.9889 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9646 | 19.8634 | 59.9543 | 11.77 | 45.9851 | 19.7955 | 60.0166 | 11.77
45.9756 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.0013 | 30.3799 | 60.0317 | 22.77 | 45.9972 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9729 | 19.8634 | 59.9543 | 11.77 | 45.9934 | 19.7955 | 60.0166 | 11.77
45.984 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.0096 | 30.3799 | 60.0317 | 22.77 | 46.0055 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9814 | 19.8634 | 59.9543 | 11.77 | 46.0017 | 19.7955 | 60.0166 | 11.77
45.9923 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.018 | 30.3799 | 60.0317 | 22.77 | 46.0139 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.9897 | 19.8634 | 59.9543 | 11.77 | 46.01 | 19.7955 | 60.0166 | 11.77
46.0006 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.0263 | 30.3799 | 60.0317 | 22.77 | 46.0222 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 45.998 | 19.8634 | 59.9543 | 11.77 | 46.0183 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0089 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.0346 | 30.3799 | 60.0317 | 22.77 | 46.0305 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0063 | 19.8658 | 59.9558 | 11.77 | 46.0266 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0173 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.043 | 30.3799 | 60.0317 | 22.77 | 46.0388 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0146 | 19.8658 | 59.9558 | 11.77 | 46.0352 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0256 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.0513 | 30.3748 | 60.0317 | 22.77 | 46.0472 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0229 | 19.8658 | 59.9558 | 11.77 | 46.0435 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0339 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.0596 | 30.3748 | 60.0317 | 22.77 | 46.0555 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0315 | 19.8658 | 59.9558 | 11.77 | 46.0518 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0423 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.068 | 30.3812 | 60.0317 | 22.77 | 46.0638 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0398 | 19.8658 | 59.9558 | 11.77 | 46.0601 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0506 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.0763 | 30.3812 | 60.0317 | 22.77 | 46.0721 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0481 | 19.8658 | 59.9558 | 11.77 | 46.0684 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0589 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.0846 | 30.3812 | 60.0317 | 22.77 | 46.0806 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0564 | 19.8644 | 59.9558 | 11.77 | 46.0767 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0673 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.093 | 30.3812 | 60.0317 | 22.77 | 46.0889 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0647 | 19.8644 | 59.9558 | 11.77 | 46.085 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0756 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1013 | 30.3812 | 60.0317 | 22.77 | 46.0972 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.073 | 19.8644 | 59.9558 | 11.77 | 46.0933 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0839 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1096 | 30.3812 | 60.0317 | 22.77 | 46.1056 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0815 | 19.8644 | 59.9558 | 11.77 | 46.1018 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.0922 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1179 | 30.3812 | 60.0313 | 22.77 | 46.1139 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0898 | 19.8644 | 59.9558 | 11.77 | 46.1101 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.1006 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1263 | 30.3812 | 60.0313 | 22.77 | 46.1222 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.0981 | 19.8644 | 59.9558 | 11.77 | 46.1184 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.1089 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1346 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.1305 | 19.199 | 60.0025 | 11.77 | 46.1064 | 19.8706 | 59.9558 | 11.77 | 46.1267 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.1172 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1429 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.1389 | 19.1995 | 60.0029 | 11.77 | 46.1147 | 19.8706 | 59.9558 | 11.77 | 46.135 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.1256 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1512 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.1472 | 19.1995 | 60.0029 | 11.77 | 46.123 | 19.8706 | 59.9558 | 11.77 | 46.1433 | 19.7955 | 60.0178 | 11.77
46.1339 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1596 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.1555 | 19.201 | 60.0029 | 11.77 | 46.1313 | 19.8706 | 59.9558 | 11.77 | 46.1516 | 19.793 | 60.0178 | 11.77
46.1422 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1679 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.1638 | 19.201 | 60.0029 | 11.77 | 46.1399 | 19.8706 | 59.9558 | 11.77 | 46.1599 | 19.793 | 60.0178 | 11.77
46.1505 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1762 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.1722 | 19.201 | 60.0029 | 11.77 | 46.1482 | 19.8706 | 59.9558 | 11.77 | 46.1685 | 19.793 | 60.0178 | 11.77
46.1589 | 31.2546 | 60.0336 | 22.77 | 46.1846 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.1805 | 19.201 | 60.0029 | 11.77 | 46.1565 | 19.8706 | 59.9558 | 11.77 | 46.1768 | 19.793 | 60.0178 | 11.77
46.1672 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.1929 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.1888 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.1648 | 19.8706 | 59.9558 | 11.77 | 46.1851 | 19.793 | 60.0178 | 11.77
46.1755 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2012 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.1971 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.1731 | 19.7954 | 59.9558 | 11.77 | 46.1934 | 19.793 | 60.0178 | 11.77
46.1839 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2096 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.2056 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.1814 | 19.7954 | 59.9558 | 11.77 | 46.2017 | 19.793 | 60.0178 | 11.77
46.1922 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2179 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.2139 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.1899 | 19.7954 | 59.9558 | 11.77 | 46.21 | 19.793 | 60.0178 | 11.77
46.2005 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2262 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.2222 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.1982 | 19.7954 | 59.9558 | 11.77 | 46.2183 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2088 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2345 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.2306 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2065 | 19.722 | 59.9574 | 11.77 | 46.2266 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2172 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2429 | 30.3773 | 60.0313 | 22.77 | 46.2389 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2148 | 19.722 | 59.9574 | 11.77 | 46.2349 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2255 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2512 | 30.3713 | 60.0313 | 22.77 | 46.2472 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2231 | 19.722 | 59.9574 | 11.77 | 46.2434 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2338 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2595 | 30.3713 | 60.0313 | 22.77 | 46.2555 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2314 | 19.722 | 59.9574 | 11.77 | 46.2517 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2422 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2679 | 30.3662 | 60.0313 | 22.77 | 46.2639 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.24 | 19.7206 | 59.9574 | 11.77 | 46.26 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2505 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2762 | 30.3662 | 60.0313 | 22.77 | 46.2722 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2483 | 19.7206 | 59.9574 | 11.77 | 46.2683 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2588 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2845 | 30.3623 | 60.0313 | 22.77 | 46.2805 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2566 | 19.7206 | 59.9574 | 11.77 | 46.2766 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2671 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.2928 | 30.3623 | 60.0313 | 22.77 | 46.2888 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2649 | 19.7206 | 59.9574 | 11.77 | 46.2849 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2755 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.3012 | 30.3098 | 60.0313 | 22.77 | 46.2972 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2732 | 19.7206 | 59.9574 | 11.77 | 46.2932 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2838 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.3095 | 30.3098 | 60.0313 | 22.77 | 46.3055 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2815 | 19.7206 | 59.9574 | 11.77 | 46.3015 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.2921 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.3178 | 30.3098 | 60.0305 | 22.77 | 46.3138 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2898 | 19.7207 | 59.9574 | 11.77 | 46.3101 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3005 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.3262 | 30.3098 | 60.0305 | 22.77 | 46.3221 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.2983 | 19.7207 | 59.9574 | 11.77 | 46.3184 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3088 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.3345 | 30.3098 | 60.0305 | 22.77 | 46.3306 | 19.2013 | 60.0029 | 11.77 | 46.3066 | 19.7203 | 59.9574 | 11.77 | 46.3267 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3171 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.3428 | 30.3098 | 60.0305 | 22.77 | 46.3389 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3149 | 19.7203 | 59.9574 | 11.77 | 46.335 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3254 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.3511 | 30.307 | 60.0305 | 22.77 | 46.3472 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3232 | 19.7203 | 59.9574 | 11.77 | 46.3433 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3338 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.3595 | 30.307 | 60.0305 | 22.77 | 46.3555 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3315 | 19.7203 | 59.9574 | 11.77 | 46.3516 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3421 | 31.2546 | 60.0332 | 22.77 | 46.3678 | 30.307 | 60.0305 | 22.77 | 46.3639 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3398 | 19.7189 | 59.9574 | 11.77 | 46.3599 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3504 | 31.2535 | 60.0332 | 22.77 | 46.3761 | 30.307 | 60.0305 | 22.77 | 46.3722 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3484 | 19.7189 | 59.9574 | 11.77 | 46.3682 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3588 | 31.2535 | 60.0332 | 22.77 | 46.3845 | 30.307 | 60.0305 | 22.77 | 46.3805 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3567 | 19.7189 | 59.9574 | 11.77 | 46.3767 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3671 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.3928 | 30.307 | 60.0305 | 22.77 | 46.3889 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.365 | 19.7189 | 59.9574 | 11.77 | 46.385 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3754 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4011 | 30.259 | 60.0305 | 22.77 | 46.3972 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3733 | 19.7189 | 59.9574 | 11.77 | 46.3933 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3837 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4095 | 30.259 | 60.0305 | 22.77 | 46.4055 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3816 | 19.7189 | 59.9574 | 11.77 | 46.4016 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.3921 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4178 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4138 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3899 | 19.7185 | 59.9574 | 11.77 | 46.4099 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.4004 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4261 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4222 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.3984 | 19.7185 | 59.9574 | 11.77 | 46.4182 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.4087 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4344 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4305 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.4067 | 19.7185 | 59.959 | 11.77 | 46.4265 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.4171 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4427 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4388 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.415 | 19.7185 | 59.959 | 11.77 | 46.4348 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.4254 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4511 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4471 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.4233 | 19.7171 | 59.959 | 11.77 | 46.4434 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.4337 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4594 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4556 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.4316 | 19.7171 | 59.959 | 11.77 | 46.4517 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.442 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4677 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4639 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.4399 | 19.7171 | 59.959 | 11.77 | 46.46 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.4504 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4761 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4722 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.4482 | 19.7171 | 59.959 | 11.77 | 46.4683 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.4587 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4844 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4805 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.4568 | 19.7167 | 59.959 | 11.77 | 46.4766 | 19.7966 | 60.0182 | 11.77
46.467 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.4927 | 30.2575 | 60.0305 | 22.77 | 46.4889 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.4651 | 19.7167 | 59.959 | 11.77 | 46.4849 | 19.7893 | 60.0182 | 11.77
46.4754 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5011 | 30.2549 | 60.0305 | 22.77 | 46.4972 | 19.2023 | 60.0033 | 11.77 | 46.4734 | 19.7167 | 59.959 | 11.77 | 46.4932 | 19.7893 | 60.0182 | 11.77
46.4837 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5094 | 30.2549 | 60.0305 | 22.77 | 46.5055 | 19.0665 | 60.0033 | 11.77 | 46.4817 | 19.7167 | 59.959 | 11.77 | 46.5015 | 19.7893 | 60.0182 | 11.77
46.492 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5177 | 30.2461 | 60.0294 | 22.77 | 46.5138 | 19.0665 | 60.0033 | 11.77 | 46.49 | 19.7167 | 59.959 | 11.77 | 46.51 | 19.7893 | 60.0182 | 11.77
46.5003 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5261 | 30.2461 | 60.0294 | 22.77 | 46.5222 | 19.0665 | 60.0033 | 11.77 | 46.4983 | 19.7167 | 59.959 | 11.77 | 46.5183 | 19.7893 | 60.0182 | 11.77
46.5087 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5344 | 30.2461 | 60.0294 | 22.77 | 46.5305 | 19.0665 | 60.0033 | 11.77 | 46.5068 | 19.7167 | 59.959 | 11.77 | 46.5266 | 19.7893 | 60.0182 | 11.77
46.517 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5427 | 30.2461 | 60.0294 | 22.77 | 46.5388 | 19.0665 | 60.0036 | 11.77 | 46.5151 | 19.7167 | 59.959 | 11.77 | 46.5349 | 19.7885 | 60.0182 | 11.77
46.5253 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5511 | 30.2346 | 60.0294 | 22.77 | 46.5472 | 19.0665 | 60.0036 | 11.77 | 46.5234 | 19.7269 | 59.959 | 11.77 | 46.5432 | 19.7885 | 60.0182 | 11.77
46.5337 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5594 | 30.2346 | 60.0294 | 22.77 | 46.5555 | 19.0665 | 60.0036 | 11.77 | 46.5317 | 19.7269 | 59.959 | 11.77 | 46.5515 | 19.787 | 60.0182 | 11.77
46.542 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5677 | 30.2346 | 60.0294 | 22.77 | 46.5638 | 19.0665 | 60.0036 | 11.77 | 46.54 | 19.7269 | 59.959 | 11.77 | 46.5598 | 19.787 | 60.0182 | 11.77
46.5503 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.576 | 30.2346 | 60.0294 | 22.77 | 46.5721 | 19.0682 | 60.0036 | 11.77 | 46.5483 | 19.7269 | 59.959 | 11.77 | 46.5681 | 19.787 | 60.0182 | 11.77
46.5586 | 31.2617 | 60.0336 | 22.77 | 46.5844 | 30.232 | 60.0294 | 22.77 | 46.5806 | 19.0682 | 60.0036 | 11.77 | 46.5566 | 19.7269 | 59.959 | 11.77 | 46.5767 | 19.787 | 60.0182 | 11.77
46.567 | 31.2617 | 60.034 | 22.77 | 46.5927 | 30.232 | 60.0294 | 22.77 | 46.5889 | 19.0682 | 60.0036 | 11.77 | 46.5652 | 19.7269 | 59.959 | 11.77 | 46.585 | 19.787 | 60.0182 | 11.77
46.5753 | 31.2617 | 60.034 | 22.77 | 46.601 | 30.2283 | 60.0294 | 22.77 | 46.5972 | 19.0682 | 60.0036 | 11.77 | 46.5735 | 19.7269 | 59.959 | 11.77 | 46.5933 | 19.787 | 60.0182 | 11.77
46.5836 | 31.2617 | 60.034 | 22.77 | 46.6093 | 30.2283 | 60.0294 | 22.77 | 46.6055 | 19.0684 | 60.0036 | 11.77 | 46.5818 | 19.7269 | 59.959 | 11.77 | 46.6016 | 19.787 | 60.0182 | 11.77
46.592 | 31.2617 | 60.034 | 22.77 | 46.6177 | 30.2233 | 60.0294 | 22.77 | 46.6139 | 19.0684 | 60.0036 | 11.77 | 46.5901 | 19.7265 | 59.959 | 11.77 | 46.6099 | 19.787 | 60.0182 | 11.77
46.6003 | 31.2617 | 60.034 | 22.77 | 46.626 | 30.2233 | 60.0294 | 22.77 | 46.6222 | 19.0684 | 60.0036 | 11.77 | 46.5984 | 19.7265 | 59.959 | 11.77 | 46.6182 | 19.787 | 60.0174 | 11.77
46.6086 | 31.2617 | 60.034 | 22.77 | 46.6343 | 30.2233 | 60.0294 | 22.77 | 46.6305 | 19.0684 | 60.0036 | 11.77 | 46.6067 | 19.7174 | 59.9613 | 11.77 | 46.6265 | 19.787 | 60.0174 | 11.77
46.6169 | 31.2617 | 60.034 | 22.77 | 46.6427 | 30.2233 | 60.0294 | 22.77 | 46.6388 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6152 | 19.7174 | 59.9613 | 11.77 | 46.6348 | 19.787 | 60.0174 | 11.77
46.6253 | 31.2617 | 60.034 | 22.77 | 46.651 | 30.2233 | 60.0294 | 22.77 | 46.6472 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6235 | 19.7174 | 59.9613 | 11.77 | 46.6433 | 19.787 | 60.0174 | 11.77
46.6336 | 31.2584 | 60.034 | 22.77 | 46.6593 | 30.2233 | 60.0294 | 22.77 | 46.6555 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6318 | 19.7174 | 59.9613 | 11.77 | 46.6516 | 19.7937 | 60.0174 | 11.77
46.6419 | 31.2584 | 60.034 | 22.77 | 46.6677 | 30.2268 | 60.0294 | 22.77 | 46.6638 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6401 | 19.6756 | 59.9613 | 11.77 | 46.6599 | 19.7937 | 60.0174 | 11.77
46.6503 | 31.2584 | 60.034 | 22.77 | 46.676 | 30.2268 | 60.0294 | 22.77 | 46.6721 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6484 | 19.6756 | 59.9613 | 11.77 | 46.6682 | 19.7937 | 60.0174 | 11.77
46.6586 | 31.2584 | 60.034 | 22.77 | 46.6843 | 30.2268 | 60.0294 | 22.77 | 46.6805 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6567 | 19.6438 | 59.9613 | 11.77 | 46.6765 | 19.7937 | 60.0174 | 11.77
46.6669 | 31.2584 | 60.034 | 22.77 | 46.6926 | 30.2268 | 60.0294 | 22.77 | 46.6888 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6653 | 19.6438 | 59.9613 | 11.77 | 46.6848 | 19.7937 | 60.0174 | 11.77
46.6752 | 31.2584 | 60.034 | 22.77 | 46.701 | 30.2292 | 60.0294 | 22.77 | 46.6971 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6736 | 19.6438 | 59.9613 | 11.77 | 46.6931 | 19.7937 | 60.0174 | 11.77
46.6836 | 31.2626 | 60.034 | 22.77 | 46.7093 | 30.2292 | 60.0294 | 22.77 | 46.7054 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6819 | 19.6438 | 59.9613 | 11.77 | 46.7014 | 19.7914 | 60.0174 | 11.77
46.6919 | 31.2626 | 60.034 | 22.77 | 46.7176 | 30.2292 | 60.027 | 22.77 | 46.7139 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6902 | 19.6423 | 59.9613 | 11.77 | 46.71 | 19.7914 | 60.0174 | 11.77
46.7002 | 31.2679 | 60.034 | 22.77 | 46.726 | 30.2292 | 60.027 | 22.77 | 46.7222 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.6985 | 19.6423 | 59.9613 | 11.77 | 46.7183 | 19.7914 | 60.0174 | 11.77
46.7086 | 31.2679 | 60.034 | 22.77 | 46.7343 | 30.2229 | 60.027 | 22.77 | 46.7305 | 19.0695 | 60.0036 | 11.77 | 46.7068 | 19.6482 | 59.9613 | 11.77 | 46.7266 | 19.7914 | 60.0174 | 11.77
46.7169 | 31.2679 | 60.034 | 22.77 | 46.7426 | 30.2229 | 60.027 | 22.77 | 46.7389 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.7151 | 19.6482 | 59.9613 | 11.77 | 46.7349 | 19.7914 | 60.0174 | 11.77
46.7252 | 31.2679 | 60.034 | 22.77 | 46.7509 | 30.2229 | 60.027 | 22.77 | 46.7472 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.7236 | 19.6482 | 59.9613 | 11.77 | 46.7432 | 19.7914 | 60.0174 | 11.77
46.7335 | 31.2679 | 60.034 | 22.77 | 46.7593 | 30.2229 | 60.027 | 22.77 | 46.7555 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.7319 | 19.6482 | 59.9613 | 11.77 | 46.7515 | 19.7914 | 60.0174 | 11.77
46.7419 | 31.2679 | 60.034 | 22.77 | 46.7676 | 30.2064 | 60.027 | 22.77 | 46.7638 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.7402 | 19.6479 | 59.9613 | 11.77 | 46.7598 | 19.7914 | 60.0174 | 11.77
46.7502 | 31.2679 | 60.034 | 22.77 | 46.7759 | 30.2064 | 60.027 | 22.77 | 46.7722 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.7485 | 19.6479 | 59.9613 | 11.77 | 46.7681 | 19.784 | 60.0174 | 11.77
46.7585 | 31.2679 | 60.034 | 22.77 | 46.7843 | 30.2014 | 60.027 | 22.77 | 46.7805 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.7568 | 19.6479 | 59.9613 | 11.77 | 46.7764 | 19.784 | 60.0174 | 11.77
46.7669 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.7926 | 30.2014 | 60.027 | 22.77 | 46.7888 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.7651 | 19.6479 | 59.9613 | 11.77 | 46.7849 | 19.784 | 60.0174 | 11.77
46.7752 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8009 | 30.1582 | 60.027 | 22.77 | 46.7971 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.7737 | 19.6482 | 59.9613 | 11.77 | 46.7932 | 19.784 | 60.0174 | 11.77
46.7835 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8093 | 30.1582 | 60.027 | 22.77 | 46.8055 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.782 | 19.6482 | 59.9613 | 11.77 | 46.8015 | 19.784 | 60.0174 | 11.77
46.7918 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8176 | 30.2193 | 60.027 | 22.77 | 46.8138 | 19.0695 | 60.0044 | 11.77 | 46.7903 | 19.6524 | 59.9613 | 11.77 | 46.8098 | 19.784 | 60.0174 | 11.77
46.8002 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8259 | 30.2193 | 60.027 | 22.77 | 46.8221 | 19.0678 | 60.0044 | 11.77 | 46.7986 | 19.6524 | 59.9613 | 11.77 | 46.8181 | 19.784 | 60.0166 | 11.77
46.8085 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8342 | 30.2193 | 60.027 | 22.77 | 46.8304 | 19.0678 | 60.0044 | 11.77 | 46.8069 | 19.6524 | 59.9633 | 11.77 | 46.8264 | 19.784 | 60.0166 | 11.77
46.8168 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8426 | 30.2193 | 60.027 | 22.77 | 46.8389 | 19.0678 | 60.0044 | 11.77 | 46.8152 | 19.6524 | 59.9633 | 11.77 | 46.8347 | 19.784 | 60.0166 | 11.77
46.8252 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8509 | 30.2188 | 60.027 | 22.77 | 46.8472 | 19.0678 | 60.0044 | 11.77 | 46.8235 | 19.6521 | 59.9633 | 11.77 | 46.843 | 19.784 | 60.0166 | 11.77
46.8335 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8592 | 30.2188 | 60.027 | 22.77 | 46.8555 | 19.0678 | 60.0044 | 11.77 | 46.832 | 19.6521 | 59.9633 | 11.77 | 46.8516 | 19.784 | 60.0166 | 11.77
46.8418 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8676 | 30.2166 | 60.027 | 22.77 | 46.8638 | 19.0678 | 60.0044 | 11.77 | 46.8403 | 19.6521 | 59.9633 | 11.77 | 46.8599 | 19.784 | 60.0166 | 11.77
46.8501 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8759 | 30.2166 | 60.027 | 22.77 | 46.8722 | 19.0678 | 60.0044 | 11.77 | 46.8486 | 19.6521 | 59.9633 | 11.77 | 46.8682 | 19.7825 | 60.0166 | 11.77
46.8585 | 31.2708 | 60.0344 | 22.77 | 46.8842 | 30.2166 | 60.027 | 22.77 | 46.8805 | 19.0678 | 60.0044 | 11.77 | 46.8569 | 19.6521 | 59.9633 | 11.77 | 46.8765 | 19.7825 | 60.0166 | 11.77
46.8668 | 31.275 | 60.0344 | 22.77 | 46.8925 | 30.2166 | 60.027 | 22.77 | 46.8888 | 19.068 | 60.0044 | 11.77 | 46.8652 | 19.6521 | 59.9633 | 11.77 | 46.8848 | 19.7817 | 60.0166 | 11.77
46.8751 | 31.275 | 60.0344 | 22.77 | 46.9009 | 30.2012 | 60.027 | 22.77 | 46.8972 | 19.068 | 60.0044 | 11.77 | 46.8735 | 19.6525 | 59.9633 | 11.77 | 46.8931 | 19.7817 | 60.0166 | 11.77
46.8835 | 31.2802 | 60.0344 | 22.77 | 46.9092 | 30.2012 | 60.027 | 22.77 | 46.9055 | 19.0691 | 60.0044 | 11.77 | 46.8821 | 19.6525 | 59.9633 | 11.77 | 46.9014 | 19.7817 | 60.0166 | 11.77
46.8918 | 31.2802 | 60.0344 | 22.77 | 46.9175 | 30.1991 | 60.0247 | 22.77 | 46.9138 | 19.0691 | 60.0044 | 11.77 | 46.8904 | 19.6512 | 59.9633 | 11.77 | 46.9097 | 19.7817 | 60.0166 | 11.77
46.9001 | 31.2802 | 60.0344 | 22.77 | 46.9259 | 30.1991 | 60.0247 | 22.77 | 46.9221 | 19.0691 | 60.0044 | 11.77 | 46.8987 | 19.6512 | 59.9633 | 11.77 | 46.9182 | 19.7817 | 60.0166 | 11.77
46.9084 | 31.2802 | 60.0344 | 22.77 | 46.9342 | 30.1991 | 60.0247 | 22.77 | 46.9305 | 19.0691 | 60.0044 | 11.77 | 46.907 | 19.6512 | 59.9633 | 11.77 | 46.9265 | 19.7817 | 60.0166 | 11.77
46.9168 | 31.2831 | 60.0344 | 22.77 | 46.9425 | 30.1991 | 60.0247 | 22.77 | 46.9388 | 19.0691 | 60.0048 | 11.77 | 46.9153 | 19.6512 | 59.9633 | 11.77 | 46.9348 | 19.7796 | 60.0166 | 11.77
46.9251 | 31.2831 | 60.0344 | 22.77 | 46.9509 | 30.208 | 60.0247 | 22.77 | 46.9471 | 19.0691 | 60.0048 | 11.77 | 46.9236 | 19.6509 | 59.9633 | 11.77 | 46.9431 | 19.7796 | 60.0166 | 11.77
46.9334 | 31.2831 | 60.0344 | 22.77 | 46.9592 | 30.208 | 60.0247 | 22.77 | 46.9554 | 19.0691 | 60.0048 | 11.77 | 46.9319 | 19.6509 | 59.9633 | 11.77 | 46.9514 | 19.7796 | 60.0166 | 11.77
46.9418 | 31.2831 | 60.0344 | 22.77 | 46.9675 | 30.2115 | 60.0247 | 22.77 | 46.9639 | 19.0691 | 60.0048 | 11.77 | 46.9404 | 19.6509 | 59.9633 | 11.77 | 46.9597 | 19.7796 | 60.0166 | 11.77
46.9501 | 31.218 | 60.0344 | 22.77 | 46.9759 | 30.2115 | 60.0247 | 22.77 | 46.9722 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 46.9487 | 19.6509 | 59.9633 | 11.77 | 46.968 | 19.7796 | 60.0166 | 11.77
46.9584 | 31.218 | 60.0344 | 22.77 | 46.9842 | 30.2115 | 60.0247 | 22.77 | 46.9805 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 46.957 | 19.6509 | 59.9633 | 11.77 | 46.9763 | 19.7796 | 60.0166 | 11.77
46.9667 | 31.2101 | 60.0355 | 22.77 | 46.9925 | 30.2115 | 60.0247 | 22.77 | 46.9888 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 46.9653 | 19.6509 | 59.9633 | 11.77 | 46.9849 | 19.7781 | 60.0166 | 11.77
46.9751 | 31.2101 | 60.0355 | 22.77 | 47.0008 | 30.2035 | 60.0247 | 22.77 | 46.9972 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 46.9736 | 19.6509 | 59.9633 | 11.77 | 46.9932 | 19.7781 | 60.0166 | 11.77
46.9834 | 31.2101 | 60.0355 | 22.77 | 47.0092 | 30.2035 | 60.0247 | 22.77 | 47.0055 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 46.9819 | 19.6509 | 59.9633 | 11.77 | 47.0015 | 19.7781 | 60.0166 | 11.77
46.9917 | 31.2101 | 60.0355 | 22.77 | 47.0175 | 30.2014 | 60.0247 | 22.77 | 47.0138 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 46.9905 | 19.6512 | 59.9633 | 11.77 | 47.0098 | 19.7781 | 60.0166 | 11.77
47.0001 | 31.209 | 60.0355 | 22.77 | 47.0258 | 30.2014 | 60.0247 | 22.77 | 47.0221 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 46.9988 | 19.6512 | 59.9633 | 11.77 | 47.0181 | 19.7773 | 60.0154 | 11.77
47.0084 | 31.209 | 60.0355 | 22.77 | 47.0341 | 30.2014 | 60.0247 | 22.77 | 47.0305 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 47.0071 | 19.6512 | 59.9649 | 11.77 | 47.0264 | 19.7773 | 60.0154 | 11.77
47.0167 | 31.209 | 60.0355 | 22.77 | 47.0425 | 30.2014 | 60.0247 | 22.77 | 47.0388 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 47.0154 | 19.6512 | 59.9649 | 11.77 | 47.0347 | 19.7773 | 60.0154 | 11.77
47.025 | 31.209 | 60.0355 | 22.77 | 47.0508 | 30.1934 | 60.0247 | 22.77 | 47.0471 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 47.0237 | 19.65 | 59.9649 | 11.77 | 47.043 | 19.7773 | 60.0154 | 11.77
47.0334 | 31.209 | 60.0355 | 22.77 | 47.0591 | 30.1934 | 60.0247 | 22.77 | 47.0554 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 47.032 | 19.65 | 59.9649 | 11.77 | 47.0515 | 19.7773 | 60.0154 | 11.77
47.0417 | 31.209 | 60.0355 | 22.77 | 47.0675 | 30.1913 | 60.0247 | 22.77 | 47.0638 | 19.0658 | 60.0048 | 11.77 | 47.0403 | 19.65 | 59.9649 | 11.77 | 47.0598 | 19.7773 | 60.0154 | 11.77
47.05 | 31.209 | 60.0355 | 22.77 | 47.0758 | 30.1913 | 60.0247 | 22.77 | 47.0721 | 19.067 | 60.0048 | 11.77 | 47.0488 | 19.65 | 59.9649 | 11.77 | 47.0681 | 19.7803 | 60.0154 | 11.77
47.0584 | 31.209 | 60.0355 | 22.77 | 47.0841 | 30.1879 | 60.0247 | 22.77 | 47.0804 | 19.067 | 60.0048 | 11.77 | 47.0571 | 19.6497 | 59.9649 | 11.77 | 47.0764 | 19.7803 | 60.0154 | 11.77
47.0667 | 31.2111 | 60.0355 | 22.77 | 47.0925 | 30.1879 | 60.0247 | 22.77 | 47.0889 | 19.067 | 60.0048 | 11.77 | 47.0654 | 19.6497 | 59.9649 | 11.77 | 47.0847 | 19.7803 | 60.0154 | 11.77
47.075 | 31.2111 | 60.0355 | 22.77 | 47.1008 | 30.1907 | 60.0247 | 22.77 | 47.0972 | 19.067 | 60.0048 | 11.77 | 47.0737 | 19.6497 | 59.9649 | 11.77 | 47.093 | 19.7803 | 60.0154 | 11.77
47.0833 | 31.2111 | 60.0355 | 22.77 | 47.1091 | 30.1907 | 60.0247 | 22.77 | 47.1055 | 19.067 | 60.0048 | 11.77 | 47.082 | 19.6497 | 59.9649 | 11.77 | 47.1013 | 19.7788 | 60.0154 | 11.77
47.0917 | 31.2111 | 60.0355 | 22.77 | 47.1175 | 30.1886 | 60.0212 | 22.77 | 47.1138 | 19.067 | 60.0048 | 11.77 | 47.0903 | 19.6497 | 59.9649 | 11.77 | 47.1096 | 19.7788 | 60.0154 | 11.77
47.1 | 31.2111 | 60.0355 | 22.77 | 47.1258 | 30.1886 | 60.0212 | 22.77 | 47.1222 | 19.067 | 60.0048 | 11.77 | 47.0989 | 19.6497 | 59.9649 | 11.77 | 47.1182 | 19.7788 | 60.0154 | 11.77
47.1083 | 31.2111 | 60.0355 | 22.77 | 47.1341 | 30.1886 | 60.0212 | 22.77 | 47.1305 | 19.067 | 60.0048 | 11.77 | 47.1072 | 19.6471 | 59.9649 | 11.77 | 47.1265 | 19.7788 | 60.0154 | 11.77
47.1167 | 31.2111 | 60.0355 | 22.77 | 47.1425 | 30.1886 | 60.0212 | 22.77 | 47.1388 | 19.067 | 60.006 | 11.77 | 47.1155 | 19.6471 | 59.9649 | 11.77 | 47.1348 | 19.7788 | 60.0154 | 11.77
47.125 | 31.2111 | 60.0355 | 22.77 | 47.1508 | 30.1806 | 60.0212 | 22.77 | 47.1471 | 19.067 | 60.006 | 11.77 | 47.1238 | 19.6471 | 59.9649 | 11.77 | 47.1431 | 19.7788 | 60.0154 | 11.77
47.1333 | 31.2078 | 60.0355 | 22.77 | 47.1591 | 30.1806 | 60.0212 | 22.77 | 47.1555 | 19.067 | 60.006 | 11.77 | 47.1321 | 19.6471 | 59.9649 | 11.77 | 47.1514 | 19.778 | 60.0154 | 11.77
47.1416 | 31.2078 | 60.0355 | 22.77 | 47.1674 | 30.1693 | 60.0212 | 22.77 | 47.1638 | 19.067 | 60.006 | 11.77 | 47.1404 | 19.6471 | 59.9649 | 11.77 | 47.1597 | 19.778 | 60.0154 | 11.77
47.15 | 31.2078 | 60.0355 | 22.77 | 47.1758 | 30.1693 | 60.0212 | 22.77 | 47.1721 | 19.067 | 60.006 | 11.77 | 47.1487 | 19.6471 | 59.9649 | 11.77 | 47.168 | 19.778 | 60.0154 | 11.77
47.1583 | 31.2078 | 60.0355 | 22.77 | 47.1841 | 30.1758 | 60.0212 | 22.77 | 47.1804 | 19.067 | 60.006 | 11.77 | 47.1572 | 19.6471 | 59.9649 | 11.77 | 47.1763 | 19.778 | 60.0154 | 11.77
47.1666 | 31.2078 | 60.0363 | 22.77 | 47.1924 | 30.1758 | 60.0212 | 22.77 | 47.1888 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.1655 | 19.6471 | 59.9649 | 11.77 | 47.1848 | 19.778 | 60.0154 | 11.77
47.175 | 31.2078 | 60.0363 | 22.77 | 47.2008 | 30.2396 | 60.0212 | 22.77 | 47.1971 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.1738 | 19.6468 | 59.9649 | 11.77 | 47.1931 | 19.778 | 60.0154 | 11.77
47.1833 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2091 | 30.2396 | 60.0212 | 22.77 | 47.2054 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.1821 | 19.6468 | 59.9649 | 11.77 | 47.2014 | 19.7743 | 60.0154 | 11.77
47.1916 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2174 | 30.235 | 60.0212 | 22.77 | 47.2137 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.1904 | 19.6456 | 59.9649 | 11.77 | 47.2097 | 19.7743 | 60.0154 | 11.77
47.1999 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2257 | 30.235 | 60.0212 | 22.77 | 47.2222 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.1987 | 19.6456 | 59.9649 | 11.77 | 47.218 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2083 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2341 | 30.186 | 60.0212 | 22.77 | 47.2305 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.2073 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.2263 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2166 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2424 | 30.186 | 60.0212 | 22.77 | 47.2388 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.2156 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.2346 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2249 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2507 | 30.186 | 60.0212 | 22.77 | 47.2471 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.2239 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.2429 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2333 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2591 | 30.186 | 60.0212 | 22.77 | 47.2555 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.2322 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.2515 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2416 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2674 | 30.1894 | 60.0212 | 22.77 | 47.2638 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.2405 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.2598 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2499 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2757 | 30.1894 | 60.0212 | 22.77 | 47.2721 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.2488 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.2681 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2582 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2841 | 30.1845 | 60.0212 | 22.77 | 47.2805 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.2571 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.2764 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2666 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.2924 | 30.1845 | 60.0212 | 22.77 | 47.2888 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.2656 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.2847 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2749 | 31.2004 | 60.0363 | 22.77 | 47.3007 | 30.1845 | 60.0212 | 22.77 | 47.2971 | 19.0704 | 60.006 | 11.77 | 47.2739 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.293 | 19.7743 | 60.0139 | 11.77
47.2832 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.3091 | 30.1845 | 60.0212 | 22.77 | 47.3054 | 19.0709 | 60.006 | 11.77 | 47.2822 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.3013 | 19.7735 | 60.0139 | 11.77
47.2915 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.3174 | 30.1803 | 60.018 | 22.77 | 47.3138 | 19.0709 | 60.006 | 11.77 | 47.2905 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.3096 | 19.7735 | 60.0139 | 11.77
47.2999 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.3257 | 30.1803 | 60.018 | 22.77 | 47.3221 | 19.0709 | 60.006 | 11.77 | 47.2988 | 19.6459 | 59.9661 | 11.77 | 47.3181 | 19.7735 | 60.0139 | 11.77
47.3082 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.334 | 30.1694 | 60.018 | 22.77 | 47.3304 | 19.0709 | 60.006 | 11.77 | 47.3071 | 19.5621 | 59.9661 | 11.77 | 47.3264 | 19.7735 | 60.0139 | 11.77
47.3165 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.3424 | 30.1694 | 60.018 | 22.77 | 47.3387 | 19.0709 | 60.0064 | 11.77 | 47.3157 | 19.5621 | 59.9661 | 11.77 | 47.3347 | 19.7699 | 60.0139 | 11.77
47.3249 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.3507 | 30.1663 | 60.018 | 22.77 | 47.3472 | 19.0709 | 60.0064 | 11.77 | 47.324 | 19.5621 | 59.9661 | 11.77 | 47.343 | 19.7699 | 60.0139 | 11.77
47.3332 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.359 | 30.1663 | 60.018 | 22.77 | 47.3555 | 19.0709 | 60.0064 | 11.77 | 47.3323 | 19.5621 | 59.9661 | 11.77 | 47.3513 | 19.7699 | 60.0139 | 11.77
47.3415 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.3674 | 30.1663 | 60.018 | 22.77 | 47.3638 | 19.0709 | 60.0064 | 11.77 | 47.3406 | 19.5619 | 59.9661 | 11.77 | 47.3596 | 19.7699 | 60.0139 | 11.77
47.3499 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.3757 | 30.1663 | 60.018 | 22.77 | 47.3721 | 19.0709 | 60.0064 | 11.77 | 47.3489 | 19.5619 | 59.9661 | 11.77 | 47.3679 | 19.7699 | 60.0139 | 11.77
47.3582 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.384 | 30.1663 | 60.018 | 22.77 | 47.3805 | 19.0709 | 60.0064 | 11.77 | 47.3572 | 19.5607 | 59.9661 | 11.77 | 47.3762 | 19.7699 | 60.0139 | 11.77
47.3665 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.3924 | 30.1663 | 60.018 | 22.77 | 47.3888 | 19.0692 | 60.0064 | 11.77 | 47.3655 | 19.5607 | 59.9661 | 11.77 | 47.3848 | 19.7264 | 60.0139 | 11.77
47.3748 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.4007 | 30.1621 | 60.018 | 22.77 | 47.3971 | 19.0692 | 60.0064 | 11.77 | 47.374 | 19.4794 | 59.9661 | 11.77 | 47.3931 | 19.7264 | 60.0139 | 11.77
47.3832 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.409 | 30.1621 | 60.018 | 22.77 | 47.4054 | 19.0665 | 60.0064 | 11.77 | 47.3823 | 19.4794 | 59.9661 | 11.77 | 47.4014 | 19.7259 | 60.0139 | 11.77
47.3915 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.4174 | 30.1572 | 60.018 | 22.77 | 47.4138 | 19.0665 | 60.0064 | 11.77 | 47.3906 | 19.4794 | 59.9661 | 11.77 | 47.4097 | 19.7259 | 60.0139 | 11.77
47.3998 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.4257 | 30.1572 | 60.018 | 22.77 | 47.4221 | 19.0665 | 60.0064 | 11.77 | 47.3989 | 19.4794 | 59.9661 | 11.77 | 47.418 | 19.7244 | 60.0127 | 11.77
47.4081 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.434 | 30.1572 | 60.018 | 22.77 | 47.4304 | 19.0665 | 60.0064 | 11.77 | 47.4072 | 19.4794 | 59.9672 | 11.77 | 47.4263 | 19.7244 | 60.0127 | 11.77
47.4165 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.4424 | 30.1572 | 60.018 | 22.77 | 47.4387 | 19.0665 | 60.0064 | 11.77 | 47.4155 | 19.4794 | 59.9672 | 11.77 | 47.4346 | 19.6256 | 60.0127 | 11.77
47.4248 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.4507 | 30.1572 | 60.018 | 22.77 | 47.4471 | 19.0665 | 60.0064 | 11.77 | 47.4241 | 19.4794 | 59.9672 | 11.77 | 47.4429 | 19.6256 | 60.0127 | 11.77
47.4331 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.459 | 30.1572 | 60.018 | 22.77 | 47.4554 | 19.0665 | 60.0064 | 11.77 | 47.4324 | 19.4794 | 59.9672 | 11.77 | 47.4514 | 19.6238 | 60.0127 | 11.77
47.4415 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.4673 | 30.1482 | 60.018 | 22.77 | 47.4637 | 19.0665 | 60.0064 | 11.77 | 47.4407 | 19.4794 | 59.9672 | 11.77 | 47.4597 | 19.6238 | 60.0127 | 11.77
47.4498 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.4757 | 30.1482 | 60.018 | 22.77 | 47.472 | 18.9839 | 60.0064 | 11.77 | 47.449 | 19.4794 | 59.9672 | 11.77 | 47.468 | 19.6238 | 60.0127 | 11.77
47.4581 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.484 | 30.1482 | 60.018 | 22.77 | 47.4805 | 18.9839 | 60.0064 | 11.77 | 47.4573 | 19.4857 | 59.9672 | 11.77 | 47.4763 | 19.6238 | 60.0127 | 11.77
47.4664 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.4923 | 30.1482 | 60.018 | 22.77 | 47.4888 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.4656 | 19.4857 | 59.9672 | 11.77 | 47.4846 | 19.6238 | 60.0127 | 11.77
47.4748 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.5007 | 30.1482 | 60.018 | 22.77 | 47.4971 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.4739 | 19.4857 | 59.9672 | 11.77 | 47.4929 | 19.6238 | 60.0127 | 11.77
47.4831 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.509 | 30.1482 | 60.018 | 22.77 | 47.5055 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.4824 | 19.4857 | 59.9672 | 11.77 | 47.5012 | 19.615 | 60.0127 | 11.77
47.4914 | 31.2025 | 60.0363 | 22.77 | 47.5173 | 30.1543 | 60.0153 | 22.77 | 47.5138 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.4907 | 19.4857 | 59.9672 | 11.77 | 47.5095 | 19.615 | 60.0127 | 11.77
47.4998 | 31.1983 | 60.0363 | 22.77 | 47.5257 | 30.1543 | 60.0153 | 22.77 | 47.5221 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.499 | 19.4857 | 59.9672 | 11.77 | 47.5181 | 19.6137 | 60.0127 | 11.77
47.5081 | 31.1983 | 60.0363 | 22.77 | 47.534 | 30.1616 | 60.0153 | 22.77 | 47.5304 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.5073 | 19.4857 | 59.9672 | 11.77 | 47.5264 | 19.6137 | 60.0127 | 11.77
47.5164 | 31.1983 | 60.0363 | 22.77 | 47.5423 | 30.1616 | 60.0153 | 22.77 | 47.5388 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5156 | 19.4857 | 59.9672 | 11.77 | 47.5347 | 19.6137 | 60.0127 | 11.77
47.5247 | 31.1983 | 60.0363 | 22.77 | 47.5507 | 30.1616 | 60.0153 | 22.77 | 47.5471 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5239 | 19.4887 | 59.9672 | 11.77 | 47.543 | 19.6137 | 60.0127 | 11.77
47.5331 | 31.1993 | 60.0363 | 22.77 | 47.559 | 30.1616 | 60.0153 | 22.77 | 47.5554 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5322 | 19.4887 | 59.9672 | 11.77 | 47.5513 | 19.617 | 60.0127 | 11.77
47.5414 | 31.1993 | 60.0363 | 22.77 | 47.5673 | 30.1499 | 60.0153 | 22.77 | 47.5637 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5408 | 19.4887 | 59.9672 | 11.77 | 47.5596 | 19.617 | 60.0127 | 11.77
47.5497 | 31.1993 | 60.0363 | 22.77 | 47.5757 | 30.1499 | 60.0153 | 22.77 | 47.5721 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5491 | 19.4887 | 59.9672 | 11.77 | 47.5679 | 19.617 | 60.0127 | 11.77
47.5581 | 31.1993 | 60.0363 | 22.77 | 47.584 | 30.1468 | 60.0153 | 22.77 | 47.5804 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5574 | 19.4932 | 59.9672 | 11.77 | 47.5762 | 19.617 | 60.0127 | 11.77
47.5664 | 31.1964 | 60.0359 | 22.77 | 47.5923 | 30.1468 | 60.0153 | 22.77 | 47.5887 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5657 | 19.4932 | 59.9672 | 11.77 | 47.5847 | 19.617 | 60.0127 | 11.77
47.5747 | 31.1964 | 60.0359 | 22.77 | 47.6006 | 30.1468 | 60.0153 | 22.77 | 47.597 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.574 | 19.4932 | 59.9672 | 11.77 | 47.593 | 19.617 | 60.0127 | 11.77
47.583 | 31.1964 | 60.0359 | 22.77 | 47.609 | 30.1468 | 60.0153 | 22.77 | 47.6055 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5823 | 19.4932 | 59.9672 | 11.77 | 47.6013 | 19.6151 | 60.0127 | 11.77
47.5914 | 31.1964 | 60.0359 | 22.77 | 47.6173 | 30.145 | 60.0153 | 22.77 | 47.6138 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5908 | 19.4932 | 59.9672 | 11.77 | 47.6096 | 19.6151 | 60.0127 | 11.77
47.5997 | 31.1964 | 60.0359 | 22.77 | 47.6256 | 30.145 | 60.0153 | 22.77 | 47.6221 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.5991 | 19.4932 | 59.9672 | 11.77 | 47.6179 | 19.6151 | 60.0107 | 11.77
47.608 | 31.1964 | 60.0359 | 22.77 | 47.634 | 30.2398 | 60.0153 | 22.77 | 47.6304 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6074 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.6262 | 19.6151 | 60.0107 | 11.77
47.6164 | 31.1964 | 60.0359 | 22.77 | 47.6423 | 30.2398 | 60.0153 | 22.77 | 47.6388 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6157 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.6345 | 19.6151 | 60.0107 | 11.77
47.6247 | 31.1964 | 60.0359 | 22.77 | 47.6506 | 30.2368 | 60.0153 | 22.77 | 47.6471 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.624 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.6428 | 19.6151 | 60.0107 | 11.77
47.633 | 31.1911 | 60.0359 | 22.77 | 47.659 | 30.2368 | 60.0153 | 22.77 | 47.6554 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6323 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.6514 | 19.6133 | 60.0107 | 11.77
47.6413 | 31.1911 | 60.0359 | 22.77 | 47.6673 | 30.2368 | 60.0153 | 22.77 | 47.6637 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6406 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.6597 | 19.6133 | 60.0107 | 11.77
47.6497 | 31.1869 | 60.0359 | 22.77 | 47.6756 | 30.2368 | 60.0153 | 22.77 | 47.6721 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6492 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.668 | 19.6133 | 60.0107 | 11.77
47.658 | 31.1869 | 60.0359 | 22.77 | 47.684 | 30.2349 | 60.0153 | 22.77 | 47.6804 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6575 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.6763 | 19.6133 | 60.0107 | 11.77
47.6663 | 31.1869 | 60.0359 | 22.77 | 47.6923 | 30.2349 | 60.0153 | 22.77 | 47.6887 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6658 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.6846 | 19.6119 | 60.0107 | 11.77
47.6747 | 31.1869 | 60.0359 | 22.77 | 47.7006 | 30.2379 | 60.0153 | 22.77 | 47.697 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6741 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.6929 | 19.6119 | 60.0107 | 11.77
47.683 | 31.1869 | 60.0359 | 22.77 | 47.709 | 30.2379 | 60.0153 | 22.77 | 47.7054 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6824 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.7012 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.6913 | 31.1869 | 60.0359 | 22.77 | 47.7173 | 30.2298 | 60.013 | 22.77 | 47.7137 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6907 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.7097 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.6996 | 31.184 | 60.0359 | 22.77 | 47.7256 | 30.2298 | 60.013 | 22.77 | 47.722 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.6992 | 19.4906 | 59.968 | 11.77 | 47.718 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.708 | 31.184 | 60.0359 | 22.77 | 47.7339 | 30.2197 | 60.013 | 22.77 | 47.7305 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7075 | 19.4905 | 59.968 | 11.77 | 47.7263 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.7163 | 31.184 | 60.0359 | 22.77 | 47.7423 | 30.2197 | 60.013 | 22.77 | 47.7388 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7158 | 19.4905 | 59.968 | 11.77 | 47.7346 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.7246 | 31.184 | 60.0359 | 22.77 | 47.7506 | 30.2197 | 60.013 | 22.77 | 47.7471 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7241 | 19.4905 | 59.968 | 11.77 | 47.7429 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.733 | 31.1798 | 60.0359 | 22.77 | 47.7589 | 30.2197 | 60.013 | 22.77 | 47.7554 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7324 | 19.4905 | 59.968 | 11.77 | 47.7512 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.7413 | 31.1798 | 60.0359 | 22.77 | 47.7673 | 30.2144 | 60.013 | 22.77 | 47.7638 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7407 | 19.4905 | 59.968 | 11.77 | 47.7595 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.7496 | 31.1819 | 60.0359 | 22.77 | 47.7756 | 30.2144 | 60.013 | 22.77 | 47.7721 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.749 | 19.4905 | 59.968 | 11.77 | 47.7678 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.7579 | 31.1819 | 60.0359 | 22.77 | 47.7839 | 30.2115 | 60.013 | 22.77 | 47.7804 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7576 | 19.4908 | 59.968 | 11.77 | 47.7764 | 19.6114 | 60.0107 | 11.77
47.7663 | 31.1819 | 60.0348 | 22.77 | 47.7923 | 30.2115 | 60.013 | 22.77 | 47.7887 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7659 | 19.4908 | 59.968 | 11.77 | 47.7847 | 19.613 | 60.0107 | 11.77
47.7746 | 31.1819 | 60.0348 | 22.77 | 47.8006 | 30.2115 | 60.013 | 22.77 | 47.7971 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7742 | 19.4908 | 59.968 | 11.77 | 47.793 | 19.613 | 60.0107 | 11.77
47.7829 | 31.1819 | 60.0348 | 22.77 | 47.8089 | 30.2115 | 60.013 | 22.77 | 47.8054 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7825 | 19.4908 | 59.968 | 11.77 | 47.8013 | 19.6117 | 60.0107 | 11.77
47.7913 | 31.1819 | 60.0348 | 22.77 | 47.8173 | 30.2115 | 60.013 | 22.77 | 47.8137 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7908 | 19.4908 | 59.968 | 11.77 | 47.8096 | 19.6117 | 60.0107 | 11.77
47.7996 | 31.179 | 60.0348 | 22.77 | 47.8256 | 30.2115 | 60.013 | 22.77 | 47.822 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.7991 | 19.4908 | 59.968 | 11.77 | 47.8179 | 19.6111 | 60.0091 | 11.77
47.8079 | 31.179 | 60.0348 | 22.77 | 47.8339 | 30.2101 | 60.013 | 22.77 | 47.8304 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8074 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.8262 | 19.6111 | 60.0091 | 11.77
47.8162 | 31.179 | 60.0348 | 22.77 | 47.8423 | 30.2101 | 60.013 | 22.77 | 47.8387 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8159 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.8345 | 19.6111 | 60.0091 | 11.77
47.8246 | 31.179 | 60.0348 | 22.77 | 47.8506 | 30.2033 | 60.013 | 22.77 | 47.847 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8242 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.843 | 19.6111 | 60.0091 | 11.77
47.8329 | 31.1849 | 60.0348 | 22.77 | 47.8589 | 30.2033 | 60.013 | 22.77 | 47.8553 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8325 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.8513 | 19.6111 | 60.0091 | 11.77
47.8412 | 31.1849 | 60.0348 | 22.77 | 47.8672 | 30.2033 | 60.013 | 22.77 | 47.8638 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8408 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.8596 | 19.6111 | 60.0091 | 11.77
47.8495 | 31.1795 | 60.0348 | 22.77 | 47.8756 | 30.2033 | 60.013 | 22.77 | 47.8721 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8491 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.8679 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.8579 | 31.1795 | 60.0348 | 22.77 | 47.8839 | 30.2033 | 60.013 | 22.77 | 47.8804 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8574 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.8762 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.8662 | 31.1767 | 60.0348 | 22.77 | 47.8922 | 30.2033 | 60.013 | 22.77 | 47.8887 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.866 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.8845 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.8745 | 31.1767 | 60.0348 | 22.77 | 47.9006 | 30.199 | 60.013 | 22.77 | 47.8971 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8743 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.8928 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.8829 | 31.1767 | 60.0348 | 22.77 | 47.9089 | 30.199 | 60.013 | 22.77 | 47.9054 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8826 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9011 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.8912 | 31.1767 | 60.0348 | 22.77 | 47.9172 | 30.1952 | 60.0102 | 22.77 | 47.9137 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8909 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9097 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.8995 | 31.1725 | 60.0348 | 22.77 | 47.9256 | 30.1952 | 60.0102 | 22.77 | 47.922 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.8992 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.918 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.9079 | 31.1725 | 60.0348 | 22.77 | 47.9339 | 30.1952 | 60.0102 | 22.77 | 47.9304 | 18.7996 | 60.0068 | 11.77 | 47.9075 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9263 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.9162 | 31.1725 | 60.0348 | 22.77 | 47.9422 | 30.1952 | 60.0102 | 22.77 | 47.9387 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.9158 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9346 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.9245 | 31.1725 | 60.0348 | 22.77 | 47.9506 | 30.1952 | 60.0102 | 22.77 | 47.947 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.9243 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9429 | 19.618 | 60.0091 | 11.77
47.9328 | 31.1548 | 60.0348 | 22.77 | 47.9589 | 30.1952 | 60.0102 | 22.77 | 47.9554 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.9326 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9512 | 19.6155 | 60.0091 | 11.77
47.9412 | 31.1548 | 60.0348 | 22.77 | 47.9672 | 30.1908 | 60.0102 | 22.77 | 47.9637 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.9409 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9595 | 19.6155 | 60.0091 | 11.77
47.9495 | 31.1519 | 60.0348 | 22.77 | 47.9756 | 30.1908 | 60.0102 | 22.77 | 47.972 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.9492 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9678 | 19.6155 | 60.0091 | 11.77
47.9578 | 31.1519 | 60.0348 | 22.77 | 47.9839 | 30.1908 | 60.0102 | 22.77 | 47.9803 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.9575 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9763 | 19.6155 | 60.0091 | 11.77
47.9661 | 31.1479 | 60.0328 | 22.77 | 47.9922 | 30.1908 | 60.0102 | 22.77 | 47.9888 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.9658 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9846 | 19.6155 | 60.0091 | 11.77
47.9745 | 31.1479 | 60.0328 | 22.77 | 48.0005 | 30.1799 | 60.0102 | 22.77 | 47.9971 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.9744 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 47.9929 | 19.6155 | 60.0091 | 11.77
47.9828 | 31.1479 | 60.0328 | 22.77 | 48.0089 | 30.1799 | 60.0102 | 22.77 | 48.0054 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.9827 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 48.0012 | 19.6155 | 60.0091 | 11.77
47.9911 | 31.1479 | 60.0328 | 22.77 | 48.0172 | 30.1799 | 60.0102 | 22.77 | 48.0137 | 18.7996 | 60.0064 | 11.77 | 47.991 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 48.0095 | 19.6155 | 60.0091 | 11.77
47.9995 | 31.1564 | 60.0328 | 22.77 | 48.0255 | 30.1799 | 60.0102 | 22.77 | 48.0221 | 18.7979 | 60.0064 | 11.77 | 47.9993 | 19.4899 | 59.9688 | 11.77 | 48.0178 | 19.6142 | 60.008 | 11.77
48.0078 | 31.1564 | 60.0328 | 22.77 | 48.0339 | 30.1759 | 60.0102 | 22.77 | 48.0304 | 18.7979 | 60.0064 | 11.77 | 48.0076 | 19.4899 | 59.9692 | 11.77 | 48.0261 | 19.6142 | 60.008 | 11.77
48.0161 | 31.1164 | 60.0328 | 22.77 | 48.0422 | 30.1759 | 60.0102 | 22.77 | 48.0387 | 18.7979 | 60.0064 | 11.77 | 48.0159 | 19.4899 | 59.9692 | 11.77 | 48.0344 | 19.6142 | 60.008 | 11.77
48.0245 | 31.1164 | 60.0328 | 22.77 | 48.0505 | 30.172 | 60.0102 | 22.77 | 48.047 | 18.7979 | 60.0064 | 11.77 | 48.0242 | 19.4899 | 59.9692 | 11.77 | 48.043 | 19.6142 | 60.008 | 11.77
48.0328 | 31.1164 | 60.0328 | 22.77 | 48.0589 | 30.172 | 60.0102 | 22.77 | 48.0554 | 18.7979 | 60.0064 | 11.77 | 48.0327 | 19.4899 | 59.9692 | 11.77 | 48.0513 | 19.6142 | 60.008 | 11.77
48.0411 | 31.1164 | 60.0328 | 22.77 | 48.0672 | 30.172 | 60.0102 | 22.77 | 48.0637 | 18.7979 | 60.0064 | 11.77 | 48.041 | 19.4899 | 59.9692 | 11.77 | 48.0596 | 19.6142 | 60.008 | 11.77
48.0494 | 31.1095 | 60.0327 | 22.77 | 48.0755 | 30.172 | 60.0102 | 22.77 | 48.072 | 18.7907 | 60.0064 | 11.77 | 48.0493 | 19.4899 | 59.9692 | 11.77 | 48.0679 | 19.6159 | 60.008 | 11.77
48.0578 | 31.1095 | 60.0327 | 22.77 | 48.0839 | 30.168 | 60.0102 | 22.77 | 48.0803 | 18.7907 | 60.0064 | 11.77 | 48.0576 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.0762 | 19.6159 | 60.008 | 11.77
48.0661 | 31.1095 | 60.0327 | 22.77 | 48.0922 | 30.168 | 60.0102 | 22.77 | 48.0887 | 18.7907 | 60.0064 | 11.77 | 48.0659 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.0845 | 19.6159 | 60.008 | 11.77
48.0744 | 31.1095 | 60.0327 | 22.77 | 48.1005 | 30.1642 | 60.0102 | 22.77 | 48.097 | 18.7907 | 60.0064 | 11.77 | 48.0742 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.0928 | 19.6159 | 60.008 | 11.77
48.0828 | 31.1095 | 60.0327 | 22.77 | 48.1089 | 30.1642 | 60.0102 | 22.77 | 48.1053 | 18.7904 | 60.0064 | 11.77 | 48.0825 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1013 | 19.6159 | 60.008 | 11.77
48.0911 | 31.1095 | 60.0327 | 22.77 | 48.1172 | 30.1642 | 60.0079 | 22.77 | 48.1136 | 18.7904 | 60.0064 | 11.77 | 48.0911 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1096 | 19.6159 | 60.008 | 11.77
48.0994 | 31.1046 | 60.0327 | 22.77 | 48.1255 | 30.1642 | 60.0079 | 22.77 | 48.1221 | 18.7904 | 60.0064 | 11.77 | 48.0994 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1179 | 19.6159 | 60.008 | 11.77
48.1077 | 31.1046 | 60.0327 | 22.77 | 48.1339 | 30.1223 | 60.0079 | 22.77 | 48.1304 | 18.7904 | 60.0064 | 11.77 | 48.1077 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1262 | 19.6159 | 60.008 | 11.77
48.1161 | 31.1046 | 60.0327 | 22.77 | 48.1422 | 30.1223 | 60.0079 | 22.77 | 48.1387 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.116 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1345 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.1244 | 31.1046 | 60.0327 | 22.77 | 48.1505 | 30.1146 | 60.0079 | 22.77 | 48.147 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.1243 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1428 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.1327 | 31.0977 | 60.0327 | 22.77 | 48.1588 | 30.1146 | 60.0079 | 22.77 | 48.1554 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.1326 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1511 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.1411 | 31.0977 | 60.0327 | 22.77 | 48.1672 | 30.1146 | 60.0079 | 22.77 | 48.1637 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.1411 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1594 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.1494 | 31.0792 | 60.0327 | 22.77 | 48.1755 | 30.1146 | 60.0079 | 22.77 | 48.172 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.1494 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.168 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.1577 | 31.0792 | 60.0327 | 22.77 | 48.1839 | 30.0825 | 60.0079 | 22.77 | 48.1804 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.1577 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1763 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.166 | 31.0743 | 60.0307 | 22.77 | 48.1922 | 30.0825 | 60.0079 | 22.77 | 48.1887 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.166 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1846 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.1744 | 31.0743 | 60.0307 | 22.77 | 48.2005 | 30.0787 | 60.0079 | 22.77 | 48.197 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.1743 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.1929 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.1827 | 31.0678 | 60.0307 | 22.77 | 48.2089 | 30.0787 | 60.0079 | 22.77 | 48.2053 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.1826 | 19.4898 | 59.9692 | 11.77 | 48.2012 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.191 | 31.0678 | 60.0307 | 22.77 | 48.2172 | 30.0787 | 60.0079 | 22.77 | 48.2137 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.1909 | 19.3884 | 59.9692 | 11.77 | 48.2095 | 19.6185 | 60.008 | 11.77
48.1994 | 31.0678 | 60.0307 | 22.77 | 48.2255 | 30.0787 | 60.0079 | 22.77 | 48.222 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.1995 | 19.3884 | 59.9692 | 11.77 | 48.2178 | 19.6185 | 60.0072 | 11.77
48.2077 | 31.0678 | 60.0307 | 22.77 | 48.2339 | 30.0787 | 60.0079 | 22.77 | 48.2303 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2078 | 19.3884 | 59.9696 | 11.77 | 48.2261 | 19.6185 | 60.0072 | 11.77
48.216 | 31.0678 | 60.0307 | 22.77 | 48.2422 | 30.0787 | 60.0079 | 22.77 | 48.2386 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2161 | 19.3884 | 59.9696 | 11.77 | 48.2346 | 19.6185 | 60.0072 | 11.77
48.2243 | 31.0678 | 60.0307 | 22.77 | 48.2505 | 30.086 | 60.0079 | 22.77 | 48.2471 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2244 | 19.389 | 59.9696 | 11.77 | 48.2429 | 19.6185 | 60.0072 | 11.77
48.2327 | 31.0691 | 60.0307 | 22.77 | 48.2589 | 30.086 | 60.0079 | 22.77 | 48.2554 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2327 | 19.389 | 59.9696 | 11.77 | 48.2512 | 19.6185 | 60.0072 | 11.77
48.241 | 31.0691 | 60.0307 | 22.77 | 48.2672 | 30.0849 | 60.0079 | 22.77 | 48.2637 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.241 | 19.389 | 59.9696 | 11.77 | 48.2595 | 19.6185 | 60.0072 | 11.77
48.2493 | 31.0691 | 60.0307 | 22.77 | 48.2755 | 30.0849 | 60.0079 | 22.77 | 48.272 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2493 | 19.389 | 59.9696 | 11.77 | 48.2678 | 19.6185 | 60.0072 | 11.77
48.2577 | 31.0691 | 60.0307 | 22.77 | 48.2838 | 30.0849 | 60.0079 | 22.77 | 48.2804 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2578 | 19.3881 | 59.9696 | 11.77 | 48.2761 | 19.6185 | 60.0072 | 11.77
48.266 | 31.0521 | 60.0307 | 22.77 | 48.2922 | 30.0849 | 60.0079 | 22.77 | 48.2887 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2661 | 19.3881 | 59.9696 | 11.77 | 48.2844 | 19.5765 | 60.0072 | 11.77
48.2743 | 31.0521 | 60.0307 | 22.77 | 48.3005 | 30.0814 | 60.0079 | 22.77 | 48.297 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2744 | 19.3881 | 59.9696 | 11.77 | 48.2927 | 19.5765 | 60.0072 | 11.77
48.2826 | 31.0497 | 60.0307 | 22.77 | 48.3088 | 30.0814 | 60.0079 | 22.77 | 48.3053 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2827 | 19.3881 | 59.9696 | 11.77 | 48.3013 | 19.5765 | 60.0072 | 11.77
48.291 | 31.0497 | 60.0307 | 22.77 | 48.3172 | 30.0788 | 60.0052 | 22.77 | 48.3137 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.291 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3096 | 19.5765 | 60.0072 | 11.77
48.2993 | 31.0522 | 60.0307 | 22.77 | 48.3255 | 30.0788 | 60.0052 | 22.77 | 48.322 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.2993 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3179 | 19.5765 | 60.0072 | 11.77
48.3076 | 31.0522 | 60.0307 | 22.77 | 48.3338 | 30.0777 | 60.0052 | 22.77 | 48.3303 | 18.7904 | 60.006 | 11.77 | 48.3079 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3262 | 19.5765 | 60.0072 | 11.77
48.316 | 31.0522 | 60.0307 | 22.77 | 48.3422 | 30.0777 | 60.0052 | 22.77 | 48.3386 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3162 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3345 | 19.5765 | 60.0072 | 11.77
48.3243 | 31.0522 | 60.0307 | 22.77 | 48.3505 | 30.0777 | 60.0052 | 22.77 | 48.347 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3245 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3428 | 19.5765 | 60.0072 | 11.77
48.3326 | 31.0485 | 60.0307 | 22.77 | 48.3588 | 30.0777 | 60.0052 | 22.77 | 48.3553 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3328 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3511 | 19.4867 | 60.0072 | 11.77
48.341 | 31.0485 | 60.0307 | 22.77 | 48.3672 | 30.0665 | 60.0052 | 22.77 | 48.3636 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3411 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3596 | 19.4867 | 60.0072 | 11.77
48.3493 | 31.0398 | 60.0307 | 22.77 | 48.3755 | 30.0665 | 60.0052 | 22.77 | 48.3719 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3494 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3679 | 19.4867 | 60.0072 | 11.77
48.3576 | 31.0398 | 60.0307 | 22.77 | 48.3838 | 30.0639 | 60.0052 | 22.77 | 48.3804 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3577 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3762 | 19.4867 | 60.0072 | 11.77
48.3659 | 31.0398 | 60.0284 | 22.77 | 48.3922 | 30.0639 | 60.0052 | 22.77 | 48.3887 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3662 | 19.388 | 59.9696 | 11.77 | 48.3845 | 19.4867 | 60.0072 | 11.77
48.3743 | 31.0398 | 60.0284 | 22.77 | 48.4005 | 30.0588 | 60.0052 | 22.77 | 48.397 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3745 | 19.3886 | 59.9696 | 11.77 | 48.3928 | 19.4867 | 60.0072 | 11.77
48.3826 | 31.0361 | 60.0284 | 22.77 | 48.4088 | 30.0588 | 60.0052 | 22.77 | 48.4054 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3828 | 19.3886 | 59.9696 | 11.77 | 48.4011 | 19.4867 | 60.0072 | 11.77
48.3909 | 31.0361 | 60.0284 | 22.77 | 48.4172 | 30.0588 | 60.0052 | 22.77 | 48.4137 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3911 | 19.3886 | 59.9696 | 11.77 | 48.4094 | 19.4867 | 60.0072 | 11.77
48.3993 | 31.0387 | 60.0284 | 22.77 | 48.4255 | 30.0588 | 60.0052 | 22.77 | 48.422 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.3994 | 19.3886 | 59.9696 | 11.77 | 48.4177 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4076 | 31.0387 | 60.0284 | 22.77 | 48.4338 | 30.0588 | 60.0052 | 22.77 | 48.4303 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.4077 | 19.3877 | 59.9704 | 11.77 | 48.4263 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4159 | 31.0362 | 60.0284 | 22.77 | 48.4422 | 30.0588 | 60.0052 | 22.77 | 48.4387 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.416 | 19.3877 | 59.9704 | 11.77 | 48.4346 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4242 | 31.0362 | 60.0284 | 22.77 | 48.4505 | 30.0594 | 60.0052 | 22.77 | 48.447 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.4246 | 19.3877 | 59.9704 | 11.77 | 48.4429 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4326 | 31.0362 | 60.0284 | 22.77 | 48.4588 | 30.0594 | 60.0052 | 22.77 | 48.4553 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.4329 | 19.3877 | 59.9704 | 11.77 | 48.4512 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4409 | 31.0362 | 60.0284 | 22.77 | 48.4672 | 30.0594 | 60.0052 | 22.77 | 48.4636 | 18.7904 | 60.0056 | 11.77 | 48.4412 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.4595 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4492 | 31.0362 | 60.0284 | 22.77 | 48.4755 | 30.0594 | 60.0052 | 22.77 | 48.472 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.4495 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.4678 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4576 | 31.0362 | 60.0284 | 22.77 | 48.4838 | 30.0594 | 60.0052 | 22.77 | 48.4803 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.4578 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.4761 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4659 | 31.0362 | 60.0284 | 22.77 | 48.4922 | 30.0594 | 60.0052 | 22.77 | 48.4886 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.4661 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.4844 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4742 | 31.0362 | 60.0284 | 22.77 | 48.5005 | 30.0438 | 60.0052 | 22.77 | 48.4969 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.4746 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.4929 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4826 | 31.02 | 60.0284 | 22.77 | 48.5088 | 30.0438 | 60.0052 | 22.77 | 48.5054 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.4829 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.5012 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4909 | 31.02 | 60.0284 | 22.77 | 48.5172 | 30.0403 | 60.0028 | 22.77 | 48.5137 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.4912 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.5095 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.4992 | 31.02 | 60.0284 | 22.77 | 48.5255 | 30.0403 | 60.0028 | 22.77 | 48.522 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.4995 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.5178 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.5075 | 31.02 | 60.0284 | 22.77 | 48.5338 | 30.0403 | 60.0028 | 22.77 | 48.5303 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.5078 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.5261 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.5159 | 31.027 | 60.0284 | 22.77 | 48.5421 | 30.0403 | 60.0028 | 22.77 | 48.5387 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.5161 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.5344 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.5242 | 31.027 | 60.0284 | 22.77 | 48.5505 | 30.0403 | 60.0028 | 22.77 | 48.547 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.5244 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.5427 | 19.4867 | 60.0068 | 11.77
48.5325 | 31.0233 | 60.0284 | 22.77 | 48.5588 | 30.0403 | 60.0028 | 22.77 | 48.5553 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.533 | 19.3876 | 59.9704 | 11.77 | 48.5513 | 19.4879 | 60.0068 | 11.77
48.5409 | 31.0233 | 60.0284 | 22.77 | 48.5671 | 30.0369 | 60.0028 | 22.77 | 48.5636 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.5413 | 19.3882 | 59.9704 | 11.77 | 48.5596 | 19.4879 | 60.0068 | 11.77
48.5492 | 31.0321 | 60.0284 | 22.77 | 48.5755 | 30.0369 | 60.0028 | 22.77 | 48.572 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.5496 | 19.3882 | 59.9704 | 11.77 | 48.5679 | 19.4879 | 60.0068 | 11.77
48.5575 | 31.0321 | 60.0284 | 22.77 | 48.5838 | 30.0334 | 60.0028 | 22.77 | 48.5803 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.5579 | 19.3882 | 59.9704 | 11.77 | 48.5762 | 19.4879 | 60.0068 | 11.77
48.5658 | 31.0296 | 60.0261 | 22.77 | 48.5922 | 30.0334 | 60.0028 | 22.77 | 48.5886 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.5662 | 19.3882 | 59.9704 | 11.77 | 48.5845 | 19.4898 | 60.0068 | 11.77
48.5742 | 31.0296 | 60.0261 | 22.77 | 48.6005 | 30.0334 | 60.0028 | 22.77 | 48.597 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.5745 | 19.3872 | 59.9704 | 11.77 | 48.5928 | 19.4898 | 60.0068 | 11.77
48.5825 | 31.0171 | 60.0261 | 22.77 | 48.6088 | 30.0334 | 60.0028 | 22.77 | 48.6053 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.583 | 19.3872 | 59.9704 | 11.77 | 48.6011 | 19.4901 | 60.0068 | 11.77
48.5908 | 31.0171 | 60.0261 | 22.77 | 48.6172 | 30.0286 | 60.0028 | 22.77 | 48.6136 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.5913 | 19.3872 | 59.9704 | 11.77 | 48.6094 | 19.4901 | 60.0068 | 11.77
48.5992 | 31.0235 | 60.0261 | 22.77 | 48.6255 | 30.0286 | 60.0028 | 22.77 | 48.6219 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.5996 | 19.3872 | 59.9704 | 11.77 | 48.6179 | 19.4901 | 60.0075 | 11.77
48.6075 | 31.0235 | 60.0261 | 22.77 | 48.6338 | 30.0354 | 60.0028 | 22.77 | 48.6304 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6079 | 19.3872 | 59.9716 | 11.77 | 48.6262 | 19.4901 | 60.0075 | 11.77
48.6158 | 31.0235 | 60.0261 | 22.77 | 48.6422 | 30.0354 | 60.0028 | 22.77 | 48.6387 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6162 | 19.3872 | 59.9716 | 11.77 | 48.6345 | 19.4901 | 60.0075 | 11.77
48.6242 | 31.0235 | 60.0261 | 22.77 | 48.6505 | 30.032 | 60.0028 | 22.77 | 48.647 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6245 | 19.3045 | 59.9716 | 11.77 | 48.6428 | 19.4901 | 60.0075 | 11.77
48.6325 | 31.0358 | 60.0261 | 22.77 | 48.6588 | 30.032 | 60.0028 | 22.77 | 48.6553 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6328 | 19.3045 | 59.9716 | 11.77 | 48.6511 | 19.4901 | 60.0075 | 11.77
48.6408 | 31.0358 | 60.0261 | 22.77 | 48.6671 | 30.032 | 60.0028 | 22.77 | 48.6637 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6414 | 19.3045 | 59.9716 | 11.77 | 48.6594 | 19.4901 | 60.0075 | 11.77
48.6491 | 31.0358 | 60.0261 | 22.77 | 48.6755 | 30.032 | 60.0028 | 22.77 | 48.672 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6497 | 19.3045 | 59.9716 | 11.77 | 48.6677 | 19.4901 | 60.0075 | 11.77
48.6575 | 31.0358 | 60.0261 | 22.77 | 48.6838 | 30.0297 | 60.0028 | 22.77 | 48.6803 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.658 | 19.3045 | 59.9716 | 11.77 | 48.676 | 19.4901 | 60.0075 | 11.77
48.6658 | 31.0358 | 60.0261 | 22.77 | 48.6921 | 30.0297 | 60.0028 | 22.77 | 48.6886 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6663 | 19.3045 | 59.9716 | 11.77 | 48.6846 | 19.4913 | 60.0075 | 11.77
48.6741 | 31.0358 | 60.0261 | 22.77 | 48.7005 | 30.029 | 60.0028 | 22.77 | 48.697 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6746 | 19.3021 | 59.9716 | 11.77 | 48.6929 | 19.4913 | 60.0075 | 11.77
48.6825 | 31.0448 | 60.0261 | 22.77 | 48.7088 | 30.029 | 60.0028 | 22.77 | 48.7053 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6829 | 19.3021 | 59.9716 | 11.77 | 48.7012 | 19.4913 | 60.0075 | 11.77
48.6908 | 31.0448 | 60.0261 | 22.77 | 48.7171 | 30.0333 | 60.0001 | 22.77 | 48.7136 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6912 | 19.3021 | 59.9716 | 11.77 | 48.7095 | 19.4913 | 60.0075 | 11.77
48.6991 | 31.0411 | 60.0261 | 22.77 | 48.7255 | 30.0333 | 60.0001 | 22.77 | 48.7219 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.6997 | 19.3021 | 59.9716 | 11.77 | 48.7178 | 19.4931 | 60.0075 | 11.77
48.7075 | 31.0411 | 60.0261 | 22.77 | 48.7338 | 30.0333 | 60.0001 | 22.77 | 48.7303 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.708 | 19.3012 | 59.9716 | 11.77 | 48.7261 | 19.4931 | 60.0075 | 11.77
48.7158 | 31.0411 | 60.0261 | 22.77 | 48.7422 | 30.0333 | 60.0001 | 22.77 | 48.7386 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7163 | 19.3012 | 59.9716 | 11.77 | 48.7344 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7241 | 31.0411 | 60.0261 | 22.77 | 48.7505 | 30.031 | 60.0001 | 22.77 | 48.7469 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7246 | 19.3013 | 59.9716 | 11.77 | 48.7427 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7324 | 31.0411 | 60.0261 | 22.77 | 48.7588 | 30.031 | 60.0001 | 22.77 | 48.7552 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7329 | 19.3013 | 59.9716 | 11.77 | 48.7512 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7408 | 31.0411 | 60.0261 | 22.77 | 48.7672 | 30.031 | 60.0001 | 22.77 | 48.7637 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7412 | 19.3013 | 59.9716 | 11.77 | 48.7595 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7491 | 31.0386 | 60.0261 | 22.77 | 48.7755 | 30.031 | 60.0001 | 22.77 | 48.772 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7495 | 19.3013 | 59.9716 | 11.77 | 48.7678 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7574 | 31.0386 | 60.0261 | 22.77 | 48.7838 | 30.0302 | 60.0001 | 22.77 | 48.7803 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7581 | 19.3019 | 59.9716 | 11.77 | 48.7761 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7658 | 31.0386 | 60.0241 | 22.77 | 48.7921 | 30.0302 | 60.0001 | 22.77 | 48.7887 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7664 | 19.3019 | 59.9716 | 11.77 | 48.7844 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7741 | 31.0386 | 60.0241 | 22.77 | 48.8005 | 30.0547 | 60.0001 | 22.77 | 48.797 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7747 | 19.3019 | 59.9716 | 11.77 | 48.7927 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7824 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8088 | 30.0547 | 60.0001 | 22.77 | 48.8053 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.783 | 19.3019 | 59.9716 | 11.77 | 48.801 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7907 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8171 | 30.0547 | 60.0001 | 22.77 | 48.8136 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7913 | 19.3019 | 59.9716 | 11.77 | 48.8096 | 19.4934 | 60.0075 | 11.77
48.7991 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8255 | 30.0547 | 60.0001 | 22.77 | 48.822 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.7996 | 19.3019 | 59.9716 | 11.77 | 48.8179 | 19.4946 | 60.0088 | 11.77
48.8074 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8338 | 30.0539 | 60.0001 | 22.77 | 48.8303 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8081 | 19.301 | 59.9731 | 11.77 | 48.8262 | 19.4946 | 60.0088 | 11.77
48.8157 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8421 | 30.0539 | 60.0001 | 22.77 | 48.8386 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8164 | 19.301 | 59.9731 | 11.77 | 48.8345 | 19.4946 | 60.0088 | 11.77
48.8241 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8505 | 30.0429 | 60.0001 | 22.77 | 48.8469 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8247 | 19.301 | 59.9731 | 11.77 | 48.8428 | 19.4946 | 60.0088 | 11.77
48.8324 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8588 | 30.0429 | 60.0001 | 22.77 | 48.8553 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.833 | 19.301 | 59.9731 | 11.77 | 48.8511 | 19.493 | 60.0088 | 11.77
48.8407 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8672 | 30.0407 | 60.0001 | 22.77 | 48.8636 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8413 | 19.301 | 59.9731 | 11.77 | 48.8594 | 19.493 | 60.0088 | 11.77
48.8491 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8755 | 30.0407 | 60.0001 | 22.77 | 48.8719 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8496 | 19.301 | 59.9731 | 11.77 | 48.8677 | 19.493 | 60.0088 | 11.77
48.8574 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8838 | 30.0407 | 60.0001 | 22.77 | 48.8802 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8579 | 19.301 | 59.9731 | 11.77 | 48.8762 | 19.493 | 60.0088 | 11.77
48.8657 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.8922 | 30.0407 | 60.0001 | 22.77 | 48.8887 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8665 | 19.301 | 59.9731 | 11.77 | 48.8845 | 19.493 | 60.0088 | 11.77
48.874 | 30.9837 | 60.0241 | 22.77 | 48.9005 | 30.0478 | 60.0001 | 22.77 | 48.897 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8748 | 19.3017 | 59.9731 | 11.77 | 48.8928 | 19.493 | 60.0088 | 11.77
48.8824 | 30.8881 | 60.0241 | 22.77 | 48.9088 | 30.0478 | 60.0001 | 22.77 | 48.9053 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8831 | 19.3017 | 59.9731 | 11.77 | 48.9011 | 19.493 | 60.0088 | 11.77
48.8907 | 30.8881 | 60.0241 | 22.77 | 48.9171 | 30.0478 | 59.9973 | 22.77 | 48.9136 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8914 | 19.3017 | 59.9731 | 11.77 | 48.9094 | 19.493 | 60.0088 | 11.77
48.899 | 30.8846 | 60.0241 | 22.77 | 48.9255 | 30.0478 | 59.9973 | 22.77 | 48.922 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.8997 | 19.3017 | 59.9731 | 11.77 | 48.9177 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.9074 | 30.8846 | 60.0241 | 22.77 | 48.9338 | 30.0477 | 59.9973 | 22.77 | 48.9303 | 18.8004 | 60.0052 | 11.77 | 48.908 | 19.3017 | 59.9731 | 11.77 | 48.926 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.9157 | 30.8799 | 60.0241 | 22.77 | 48.9421 | 30.0477 | 59.9973 | 22.77 | 48.9386 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.9163 | 19.3017 | 59.9731 | 11.77 | 48.9343 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.924 | 30.8799 | 60.0241 | 22.77 | 48.9505 | 30.0359 | 59.9973 | 22.77 | 48.9469 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.9248 | 19.3095 | 59.9731 | 11.77 | 48.9429 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.9324 | 30.8799 | 60.0241 | 22.77 | 48.9588 | 30.0359 | 59.9973 | 22.77 | 48.9553 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.9331 | 19.3095 | 59.9731 | 11.77 | 48.9512 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.9407 | 30.8799 | 60.0241 | 22.77 | 48.9671 | 30.0359 | 59.9973 | 22.77 | 48.9636 | 18.8004 | 60.0056 | 11.77 | 48.9414 | 19.3095 | 59.9731 | 11.77 | 48.9595 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.949 | 30.8799 | 60.0241 | 22.77 | 48.9755 | 30.0359 | 59.9973 | 22.77 | 48.9719 | 18.8007 | 60.0056 | 11.77 | 48.9497 | 19.3095 | 59.9731 | 11.77 | 48.9678 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.9573 | 30.8799 | 60.0241 | 22.77 | 48.9838 | 30.0336 | 59.9973 | 22.77 | 48.9803 | 18.8007 | 60.0056 | 11.77 | 48.958 | 19.3095 | 59.9731 | 11.77 | 48.9761 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.9657 | 30.8799 | 60.0225 | 22.77 | 48.9922 | 30.0336 | 59.9973 | 22.77 | 48.9886 | 18.8017 | 60.0056 | 11.77 | 48.9663 | 19.3095 | 59.9731 | 11.77 | 48.9844 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.974 | 30.8799 | 60.0225 | 22.77 | 49.0005 | 30.0244 | 59.9973 | 22.77 | 48.9969 | 18.8017 | 60.0056 | 11.77 | 48.9749 | 19.3101 | 59.9731 | 11.77 | 48.9927 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.9823 | 30.8799 | 60.0225 | 22.77 | 49.0088 | 30.0244 | 59.9973 | 22.77 | 49.0052 | 18.8017 | 60.0056 | 11.77 | 48.9832 | 19.3101 | 59.9731 | 11.77 | 49.001 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.9907 | 30.8799 | 60.0225 | 22.77 | 49.0172 | 30.0244 | 59.9973 | 22.77 | 49.0137 | 18.8017 | 60.0056 | 11.77 | 48.9915 | 19.3093 | 59.9731 | 11.77 | 49.0095 | 19.4902 | 60.0088 | 11.77
48.999 | 30.8799 | 60.0225 | 22.77 | 49.0255 | 30.0244 | 59.9973 | 22.77 | 49.022 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 48.9998 | 19.3093 | 59.9731 | 11.77 | 49.0178 | 19.4902 | 60.0095 | 11.77
49.0073 | 30.8799 | 60.0225 | 22.77 | 49.0338 | 30.0263 | 59.9973 | 22.77 | 49.0303 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0081 | 19.3093 | 59.9747 | 11.77 | 49.0261 | 19.4902 | 60.0095 | 11.77
49.0157 | 30.8799 | 60.0225 | 22.77 | 49.0421 | 30.0263 | 59.9973 | 22.77 | 49.0386 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0164 | 19.3093 | 59.9747 | 11.77 | 49.0344 | 19.4902 | 60.0095 | 11.77
49.024 | 30.8799 | 60.0225 | 22.77 | 49.0505 | 29.9334 | 59.9973 | 22.77 | 49.047 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0247 | 19.3093 | 59.9747 | 11.77 | 49.0427 | 19.4902 | 60.0095 | 11.77
49.0323 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.0588 | 29.9334 | 59.9973 | 22.77 | 49.0553 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0332 | 19.3093 | 59.9747 | 11.77 | 49.051 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.0406 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.0671 | 29.9334 | 59.9973 | 22.77 | 49.0636 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0415 | 19.3093 | 59.9747 | 11.77 | 49.0593 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.049 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.0755 | 29.9334 | 59.9973 | 22.77 | 49.0719 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0498 | 19.3093 | 59.9747 | 11.77 | 49.0676 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.0573 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.0838 | 29.9279 | 59.9973 | 22.77 | 49.0803 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0581 | 19.3093 | 59.9747 | 11.77 | 49.0762 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.0656 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.0922 | 29.9279 | 59.9973 | 22.77 | 49.0886 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0664 | 19.3093 | 59.9747 | 11.77 | 49.0845 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.074 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1005 | 29.9279 | 59.9973 | 22.77 | 49.0969 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0747 | 19.3045 | 59.9747 | 11.77 | 49.0928 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.0823 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1088 | 29.9279 | 59.9973 | 22.77 | 49.1052 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.083 | 19.3045 | 59.9747 | 11.77 | 49.1011 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.0906 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1172 | 29.9263 | 59.9946 | 22.77 | 49.1136 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0916 | 19.3045 | 59.9747 | 11.77 | 49.1094 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.099 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1255 | 29.9263 | 59.9946 | 22.77 | 49.1219 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.0999 | 19.3045 | 59.9747 | 11.77 | 49.1177 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1073 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1338 | 29.9263 | 59.9946 | 22.77 | 49.1302 | 18.8034 | 60.0056 | 11.77 | 49.1082 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.126 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1156 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1422 | 29.9263 | 59.9946 | 22.77 | 49.1385 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1165 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.1345 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.124 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1505 | 29.9211 | 59.9946 | 22.77 | 49.147 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1248 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.1428 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1323 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1588 | 29.9211 | 59.9946 | 22.77 | 49.1553 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1331 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.1511 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1406 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1671 | 29.9211 | 59.9946 | 22.77 | 49.1636 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1414 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.1594 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1489 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1755 | 29.9211 | 59.9946 | 22.77 | 49.1719 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1499 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.1677 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1573 | 30.8834 | 60.0225 | 22.77 | 49.1838 | 29.9211 | 59.9946 | 22.77 | 49.1803 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1582 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.176 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1656 | 30.8834 | 60.0221 | 22.77 | 49.1922 | 29.9211 | 59.9946 | 22.77 | 49.1886 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1665 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.1843 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1739 | 30.8834 | 60.0221 | 22.77 | 49.2005 | 29.9211 | 59.9946 | 22.77 | 49.1969 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1748 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.1926 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1823 | 30.8834 | 60.0221 | 22.77 | 49.2088 | 29.9211 | 59.9946 | 22.77 | 49.2053 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1831 | 19.3037 | 59.9747 | 11.77 | 49.2012 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1906 | 30.8834 | 60.0221 | 22.77 | 49.2172 | 29.9159 | 59.9946 | 22.77 | 49.2136 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.1914 | 19.3043 | 59.9747 | 11.77 | 49.2095 | 19.4908 | 60.0095 | 11.77
49.1989 | 30.8834 | 60.0221 | 22.77 | 49.2255 | 29.9159 | 59.9946 | 22.77 | 49.2219 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2 | 19.3043 | 59.9747 | 11.77 | 49.2178 | 19.4896 | 60.0095 | 11.77
49.2073 | 30.8834 | 60.0221 | 22.77 | 49.2338 | 29.9159 | 59.9946 | 22.77 | 49.2302 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2083 | 19.2259 | 59.9763 | 11.77 | 49.2261 | 19.4896 | 60.0095 | 11.77
49.2156 | 30.8972 | 60.0221 | 22.77 | 49.2422 | 29.9159 | 59.9946 | 22.77 | 49.2386 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2166 | 19.2259 | 59.9763 | 11.77 | 49.2344 | 19.4896 | 60.0095 | 11.77
49.2239 | 30.8972 | 60.0221 | 22.77 | 49.2505 | 29.9159 | 59.9946 | 22.77 | 49.2469 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2249 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.2427 | 19.4896 | 60.0095 | 11.77
49.2322 | 30.8972 | 60.0221 | 22.77 | 49.2588 | 29.9159 | 59.9946 | 22.77 | 49.2552 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2332 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.251 | 19.4878 | 60.0095 | 11.77
49.2406 | 30.8972 | 60.0221 | 22.77 | 49.2672 | 29.914 | 59.9946 | 22.77 | 49.2635 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2415 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.2593 | 19.4878 | 60.0095 | 11.77
49.2489 | 30.8972 | 60.0221 | 22.77 | 49.2755 | 29.914 | 59.9946 | 22.77 | 49.272 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2498 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.2678 | 19.4875 | 60.0095 | 11.77
49.2572 | 30.8972 | 60.0221 | 22.77 | 49.2838 | 29.9098 | 59.9946 | 22.77 | 49.2803 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2583 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.2761 | 19.4875 | 60.0095 | 11.77
49.2656 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.2922 | 29.9098 | 59.9946 | 22.77 | 49.2886 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2666 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.2844 | 19.4875 | 60.0095 | 11.77
49.2739 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3005 | 29.9098 | 59.9946 | 22.77 | 49.2969 | 18.8034 | 60.006 | 11.77 | 49.2749 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.2927 | 19.4875 | 60.0095 | 11.77
49.2822 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3088 | 29.9098 | 59.9946 | 22.77 | 49.3053 | 18.8017 | 60.006 | 11.77 | 49.2832 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.301 | 19.4875 | 60.0095 | 11.77
49.2906 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3172 | 29.9079 | 59.9919 | 22.77 | 49.3136 | 18.8017 | 60.006 | 11.77 | 49.2915 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.3093 | 19.4875 | 60.0095 | 11.77
49.2989 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3255 | 29.9079 | 59.9919 | 22.77 | 49.3219 | 18.8028 | 60.006 | 11.77 | 49.2998 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.3176 | 19.4863 | 60.0095 | 11.77
49.3072 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3338 | 29.9134 | 59.9919 | 22.77 | 49.3302 | 18.8028 | 60.006 | 11.77 | 49.3081 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.3259 | 19.4863 | 60.0095 | 11.77
49.3155 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3422 | 29.9134 | 59.9919 | 22.77 | 49.3386 | 18.8028 | 60.0064 | 11.77 | 49.3167 | 19.2253 | 59.9763 | 11.77 | 49.3345 | 19.4863 | 60.0095 | 11.77
49.3239 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3505 | 29.9134 | 59.9919 | 22.77 | 49.3469 | 18.8028 | 60.0064 | 11.77 | 49.325 | 19.2324 | 59.9763 | 11.77 | 49.3428 | 19.4863 | 60.0095 | 11.77
49.3322 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3589 | 29.9134 | 59.9919 | 22.77 | 49.3552 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.3333 | 19.2324 | 59.9763 | 11.77 | 49.3511 | 19.4863 | 60.0095 | 11.77
49.3405 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3672 | 29.9114 | 59.9919 | 22.77 | 49.3635 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.3416 | 19.2318 | 59.9763 | 11.77 | 49.3594 | 19.4863 | 60.0095 | 11.77
49.3489 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3755 | 29.9114 | 59.9919 | 22.77 | 49.3719 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.3499 | 19.2318 | 59.9763 | 11.77 | 49.3677 | 19.4841 | 60.0095 | 11.77
49.3572 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3839 | 29.9114 | 59.9919 | 22.77 | 49.3802 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.3582 | 19.233 | 59.9763 | 11.77 | 49.376 | 19.4841 | 60.0095 | 11.77
49.3655 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.3922 | 29.9114 | 59.9919 | 22.77 | 49.3885 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.3665 | 19.233 | 59.9763 | 11.77 | 49.3843 | 19.4841 | 60.0095 | 11.77
49.3739 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.4005 | 29.9047 | 59.9919 | 22.77 | 49.3969 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.375 | 19.233 | 59.9763 | 11.77 | 49.3926 | 19.4841 | 60.0095 | 11.77
49.3822 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.4088 | 29.9047 | 59.9919 | 22.77 | 49.4053 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.3833 | 19.233 | 59.9763 | 11.77 | 49.4011 | 19.483 | 60.0095 | 11.77
49.3905 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.4172 | 29.9029 | 59.9919 | 22.77 | 49.4136 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.3916 | 19.2268 | 59.9763 | 11.77 | 49.4094 | 19.483 | 60.0095 | 11.77
49.3988 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.4255 | 29.9029 | 59.9919 | 22.77 | 49.4219 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.3999 | 19.2268 | 59.9763 | 11.77 | 49.4177 | 19.483 | 60.008 | 11.77
49.4072 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.4339 | 29.9029 | 59.9919 | 22.77 | 49.4303 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.4082 | 19.2274 | 59.9779 | 11.77 | 49.426 | 19.483 | 60.008 | 11.77
49.4155 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.4422 | 29.9029 | 59.9919 | 22.77 | 49.4386 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.4165 | 19.2274 | 59.9779 | 11.77 | 49.4343 | 19.483 | 60.008 | 11.77
49.4238 | 30.8459 | 60.0221 | 22.77 | 49.4505 | 29.8997 | 59.9919 | 22.77 | 49.4469 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.4248 | 19.2274 | 59.9779 | 11.77 | 49.4426 | 19.483 | 60.008 | 11.77
49.4322 | 30.8444 | 60.0221 | 22.77 | 49.4589 | 29.8997 | 59.9919 | 22.77 | 49.4552 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.4333 | 19.2274 | 59.9779 | 11.77 | 49.4509 | 19.4811 | 60.008 | 11.77
49.4405 | 30.8444 | 60.0221 | 22.77 | 49.4672 | 29.8979 | 59.9919 | 22.77 | 49.4636 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.4417 | 19.2269 | 59.9779 | 11.77 | 49.4595 | 19.4811 | 60.008 | 11.77
49.4488 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.4755 | 29.8979 | 59.9919 | 22.77 | 49.4719 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.45 | 19.2269 | 59.9779 | 11.77 | 49.4678 | 19.4808 | 60.008 | 11.77
49.4572 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.4839 | 29.8979 | 59.9919 | 22.77 | 49.4802 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.4583 | 19.2269 | 59.9779 | 11.77 | 49.4761 | 19.4808 | 60.008 | 11.77
49.4655 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.4922 | 29.8979 | 59.9919 | 22.77 | 49.4885 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.4666 | 19.2269 | 59.9779 | 11.77 | 49.4844 | 19.4796 | 60.008 | 11.77
49.4738 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.5005 | 29.9139 | 59.9919 | 22.77 | 49.4969 | 18.803 | 60.0064 | 11.77 | 49.4749 | 19.2271 | 59.9779 | 11.77 | 49.4927 | 19.4796 | 60.008 | 11.77
49.4822 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.5089 | 29.9139 | 59.9919 | 22.77 | 49.5052 | 18.7221 | 60.0064 | 11.77 | 49.4832 | 19.2271 | 59.9779 | 11.77 | 49.501 | 19.4796 | 60.008 | 11.77
49.4905 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.5172 | 29.9095 | 59.9887 | 22.77 | 49.5135 | 18.7221 | 60.0064 | 11.77 | 49.4917 | 19.2271 | 59.9779 | 11.77 | 49.5093 | 19.4796 | 60.008 | 11.77
49.4988 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.5255 | 29.9095 | 59.9887 | 22.77 | 49.5219 | 18.7221 | 60.0064 | 11.77 | 49.5 | 19.2271 | 59.9779 | 11.77 | 49.5176 | 19.4796 | 60.008 | 11.77
49.5071 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.5339 | 29.9095 | 59.9887 | 22.77 | 49.5303 | 18.7221 | 60.0064 | 11.77 | 49.5083 | 19.2277 | 59.9779 | 11.77 | 49.5261 | 19.4796 | 60.008 | 11.77
49.5155 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.5422 | 29.9095 | 59.9887 | 22.77 | 49.5386 | 18.7232 | 60.0072 | 11.77 | 49.5166 | 19.2277 | 59.9779 | 11.77 | 49.5344 | 19.4778 | 60.008 | 11.77
49.5238 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.5505 | 29.9095 | 59.9887 | 22.77 | 49.5469 | 18.7232 | 60.0072 | 11.77 | 49.5249 | 19.2277 | 59.9779 | 11.77 | 49.5427 | 19.4778 | 60.008 | 11.77
49.5321 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.5589 | 29.9095 | 59.9887 | 22.77 | 49.5552 | 18.7232 | 60.0072 | 11.77 | 49.5332 | 19.2277 | 59.9779 | 11.77 | 49.551 | 19.4763 | 60.008 | 11.77
49.5405 | 30.8501 | 60.0221 | 22.77 | 49.5672 | 29.9095 | 59.9887 | 22.77 | 49.5636 | 18.7232 | 60.0072 | 11.77 | 49.5417 | 19.2271 | 59.9779 | 11.77 | 49.5593 | 19.4763 | 60.008 | 11.77
49.5488 | 30.8547 | 60.0221 | 22.77 | 49.5755 | 29.9095 | 59.9887 | 22.77 | 49.5719 | 18.7232 | 60.0072 | 11.77 | 49.55 | 19.2271 | 59.9779 | 11.77 | 49.5676 | 19.4763 | 60.008 | 11.77
49.5571 | 30.8547 | 60.0221 | 22.77 | 49.5839 | 29.9056 | 59.9887 | 22.77 | 49.5802 | 18.7232 | 60.0072 | 11.77 | 49.5583 | 19.2273 | 59.9779 | 11.77 | 49.5759 | 19.4763 | 60.008 | 11.77
49.5655 | 30.8569 | 60.0233 | 22.77 | 49.5922 | 29.9056 | 59.9887 | 22.77 | 49.5885 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.5667 | 19.2273 | 59.9779 | 11.77 | 49.5842 | 19.4763 | 60.008 | 11.77
49.5738 | 30.8569 | 60.0233 | 22.77 | 49.6006 | 29.9056 | 59.9887 | 22.77 | 49.5969 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.575 | 19.2273 | 59.9779 | 11.77 | 49.5928 | 19.4763 | 60.008 | 11.77
49.5821 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6089 | 29.9056 | 59.9887 | 22.77 | 49.6052 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.5833 | 19.2273 | 59.9779 | 11.77 | 49.6011 | 19.4763 | 60.008 | 11.77
49.5904 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6172 | 29.9056 | 59.9887 | 22.77 | 49.6135 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.5916 | 19.228 | 59.9779 | 11.77 | 49.6094 | 19.4763 | 60.008 | 11.77
49.5988 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6255 | 29.9056 | 59.9887 | 22.77 | 49.6218 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.6001 | 19.228 | 59.9779 | 11.77 | 49.6177 | 19.4796 | 60.006 | 11.77
49.6071 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6339 | 29.9056 | 59.9887 | 22.77 | 49.6302 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.6084 | 19.228 | 59.9798 | 11.77 | 49.626 | 19.4796 | 60.006 | 11.77
49.6154 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6422 | 29.9056 | 59.9887 | 22.77 | 49.6385 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.6167 | 19.228 | 59.9798 | 11.77 | 49.6343 | 19.4724 | 60.006 | 11.77
49.6238 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6505 | 29.9128 | 59.9887 | 22.77 | 49.6469 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.625 | 19.2014 | 59.9798 | 11.77 | 49.6426 | 19.4724 | 60.006 | 11.77
49.6321 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6589 | 29.9128 | 59.9887 | 22.77 | 49.6553 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.6333 | 19.2014 | 59.9798 | 11.77 | 49.6509 | 19.4724 | 60.006 | 11.77
49.6404 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6672 | 29.9112 | 59.9887 | 22.77 | 49.6636 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.6416 | 19.2014 | 59.9798 | 11.77 | 49.6594 | 19.4724 | 60.006 | 11.77
49.6488 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6756 | 29.9112 | 59.9887 | 22.77 | 49.6719 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.6499 | 19.2014 | 59.9798 | 11.77 | 49.6677 | 19.4724 | 60.006 | 11.77
49.6571 | 30.8605 | 60.0233 | 22.77 | 49.6839 | 29.9112 | 59.9887 | 22.77 | 49.6802 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.6584 | 19.2014 | 59.9798 | 11.77 | 49.676 | 19.4724 | 60.006 | 11.77
49.6654 | 30.8503 | 60.0233 | 22.77 | 49.6922 | 29.9112 | 59.9887 | 22.77 | 49.6886 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.6667 | 19.2014 | 59.9798 | 11.77 | 49.6843 | 19.4712 | 60.006 | 11.77
49.6737 | 30.8503 | 60.0233 | 22.77 | 49.7006 | 29.9107 | 59.9887 | 22.77 | 49.6969 | 18.7234 | 60.0072 | 11.77 | 49.675 | 19.2014 | 59.9798 | 11.77 | 49.6926 | 19.4712 | 60.006 | 11.77
49.6821 | 30.8503 | 60.0233 | 22.77 | 49.7089 | 29.9107 | 59.9887 | 22.77 | 49.7052 | 18.7218 | 60.0072 | 11.77 | 49.6833 | 19.2014 | 59.9798 | 11.77 | 49.7009 | 19.4693 | 60.006 | 11.77
49.6904 | 30.8503 | 60.0233 | 22.77 | 49.7172 | 29.9107 | 59.9864 | 22.77 | 49.7135 | 18.7218 | 60.0072 | 11.77 | 49.6917 | 19.201 | 59.9798 | 11.77 | 49.7092 | 19.4693 | 60.006 | 11.77
49.6987 | 30.8539 | 60.0233 | 22.77 | 49.7256 | 29.9107 | 59.9864 | 22.77 | 49.7219 | 18.7218 | 60.0072 | 11.77 | 49.7 | 19.201 | 59.9798 | 11.77 | 49.7178 | 19.4748 | 60.006 | 11.77
49.7071 | 30.8539 | 60.0233 | 22.77 | 49.7339 | 29.9108 | 59.9864 | 22.77 | 49.7302 | 18.7218 | 60.0072 | 11.77 | 49.7083 | 19.201 | 59.9798 | 11.77 | 49.7261 | 19.4748 | 60.006 | 11.77
49.7154 | 30.8539 | 60.0233 | 22.77 | 49.7422 | 29.9108 | 59.9864 | 22.77 | 49.7385 | 18.7218 | 60.008 | 11.77 | 49.7168 | 19.201 | 59.9798 | 11.77 | 49.7344 | 19.4748 | 60.006 | 11.77
49.7237 | 30.8539 | 60.0233 | 22.77 | 49.7506 | 29.9108 | 59.9864 | 22.77 | 49.7468 | 18.7218 | 60.008 | 11.77 | 49.7251 | 19.201 | 59.9798 | 11.77 | 49.7427 | 19.4748 | 60.006 | 11.77
49.7321 | 30.8539 | 60.0233 | 22.77 | 49.7589 | 29.9108 | 59.9864 | 22.77 | 49.7552 | 18.7218 | 60.008 | 11.77 | 49.7334 | 19.201 | 59.9798 | 11.77 | 49.751 | 19.3776 | 60.006 | 11.77
49.7404 | 30.8539 | 60.0233 | 22.77 | 49.7672 | 29.919 | 59.9864 | 22.77 | 49.7635 | 18.7218 | 60.008 | 11.77 | 49.7417 | 19.201 | 59.9798 | 11.77 | 49.7593 | 19.3776 | 60.006 | 11.77
49.7487 | 30.8596 | 60.0233 | 22.77 | 49.7756 | 29.919 | 59.9864 | 22.77 | 49.7719 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.75 | 19.201 | 59.9798 | 11.77 | 49.7676 | 19.3758 | 60.006 | 11.77
49.757 | 30.8596 | 60.0233 | 22.77 | 49.7839 | 29.9085 | 59.9864 | 22.77 | 49.7802 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.7583 | 19.1935 | 59.9798 | 11.77 | 49.7759 | 19.3758 | 60.006 | 11.77
49.7654 | 30.8596 | 60.0249 | 22.77 | 49.7923 | 29.9085 | 59.9864 | 22.77 | 49.7886 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.7666 | 19.1935 | 59.9798 | 11.77 | 49.7844 | 19.3758 | 60.006 | 11.77
49.7737 | 30.8596 | 60.0249 | 22.77 | 49.8006 | 29.9085 | 59.9864 | 22.77 | 49.7969 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.7751 | 19.1935 | 59.9798 | 11.77 | 49.7927 | 19.3758 | 60.006 | 11.77
49.782 | 30.8632 | 60.0249 | 22.77 | 49.8089 | 29.9085 | 59.9864 | 22.77 | 49.8052 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.7834 | 19.1935 | 59.9798 | 11.77 | 49.801 | 19.3746 | 60.006 | 11.77
49.7904 | 30.8632 | 60.0249 | 22.77 | 49.8173 | 29.9085 | 59.9864 | 22.77 | 49.8135 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.7917 | 19.1935 | 59.9798 | 11.77 | 49.8093 | 19.3746 | 60.006 | 11.77
49.7987 | 30.7445 | 60.0249 | 22.77 | 49.8256 | 29.9085 | 59.9864 | 22.77 | 49.8219 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.8 | 19.1935 | 59.9798 | 11.77 | 49.8176 | 19.3728 | 60.0037 | 11.77
49.807 | 30.7445 | 60.0249 | 22.77 | 49.8339 | 29.9069 | 59.9864 | 22.77 | 49.8302 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.8083 | 19.1935 | 59.981 | 11.77 | 49.8259 | 19.3728 | 60.0037 | 11.77
49.8154 | 30.7445 | 60.0249 | 22.77 | 49.8423 | 29.9069 | 59.9864 | 22.77 | 49.8385 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.8167 | 19.1935 | 59.981 | 11.77 | 49.8342 | 19.3728 | 60.0037 | 11.77
49.8237 | 30.7445 | 60.0249 | 22.77 | 49.8506 | 29.9069 | 59.9864 | 22.77 | 49.8468 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.825 | 19.1935 | 59.981 | 11.77 | 49.8425 | 19.3728 | 60.0037 | 11.77
49.832 | 30.7445 | 60.0249 | 22.77 | 49.8589 | 29.9069 | 59.9864 | 22.77 | 49.8552 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.8335 | 19.1935 | 59.981 | 11.77 | 49.8511 | 19.3716 | 60.0037 | 11.77
49.8403 | 30.7445 | 60.0249 | 22.77 | 49.8673 | 29.9121 | 59.9864 | 22.77 | 49.8635 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.8418 | 19.1935 | 59.981 | 11.77 | 49.8594 | 19.3716 | 60.0037 | 11.77
49.8487 | 30.7469 | 60.0249 | 22.77 | 49.8756 | 29.9121 | 59.9864 | 22.77 | 49.8718 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.8501 | 19.1935 | 59.981 | 11.77 | 49.8677 | 19.3593 | 60.0037 | 11.77
49.857 | 30.7469 | 60.0249 | 22.77 | 49.8839 | 29.9122 | 59.9864 | 22.77 | 49.8801 | 18.7167 | 60.008 | 11.77 | 49.8584 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.876 | 19.3593 | 60.0037 | 11.77
49.8653 | 30.7469 | 60.0249 | 22.77 | 49.8923 | 29.9122 | 59.9864 | 22.77 | 49.8885 | 18.7141 | 60.008 | 11.77 | 49.8667 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.8843 | 19.3569 | 60.0037 | 11.77
49.8737 | 30.7469 | 60.0249 | 22.77 | 49.9006 | 29.9123 | 59.9864 | 22.77 | 49.8969 | 18.7141 | 60.008 | 11.77 | 49.875 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.8926 | 19.3569 | 60.0037 | 11.77
49.882 | 30.7504 | 60.0249 | 22.77 | 49.9089 | 29.9123 | 59.9864 | 22.77 | 49.9052 | 18.7141 | 60.008 | 11.77 | 49.8833 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.9009 | 19.356 | 60.0037 | 11.77
49.8903 | 30.7504 | 60.0249 | 22.77 | 49.9173 | 29.9123 | 59.9848 | 22.77 | 49.9136 | 18.7141 | 60.008 | 11.77 | 49.8918 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.9094 | 19.356 | 60.0037 | 11.77
49.8987 | 30.7504 | 60.0249 | 22.77 | 49.9256 | 29.9123 | 59.9848 | 22.77 | 49.9219 | 18.7141 | 60.008 | 11.77 | 49.9001 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.9177 | 19.356 | 60.0037 | 11.77
49.907 | 30.7504 | 60.0249 | 22.77 | 49.934 | 29.9106 | 59.9848 | 22.77 | 49.9302 | 18.7141 | 60.008 | 11.77 | 49.9084 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.926 | 19.356 | 60.0037 | 11.77
49.9153 | 30.7491 | 60.0249 | 22.77 | 49.9423 | 29.9106 | 59.9848 | 22.77 | 49.9385 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.9167 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.9343 | 19.3557 | 60.0037 | 11.77
49.9236 | 30.7491 | 60.0249 | 22.77 | 49.9506 | 29.9106 | 59.9848 | 22.77 | 49.9469 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.925 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.9426 | 19.3557 | 60.0037 | 11.77
49.932 | 30.7491 | 60.0249 | 22.77 | 49.959 | 29.9106 | 59.9848 | 22.77 | 49.9552 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.9333 | 19.1931 | 59.981 | 11.77 | 49.9509 | 19.3533 | 60.0037 | 11.77
49.9403 | 30.7491 | 60.0249 | 22.77 | 49.9673 | 29.908 | 59.9848 | 22.77 | 49.9635 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.9417 | 19.1993 | 59.981 | 11.77 | 49.9592 | 19.3533 | 60.0037 | 11.77
49.9486 | 30.7601 | 60.0249 | 22.77 | 49.9756 | 29.908 | 59.9848 | 22.77 | 49.9718 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.9502 | 19.1993 | 59.981 | 11.77 | 49.9675 | 19.3533 | 60.0037 | 11.77
49.957 | 30.7601 | 60.0249 | 22.77 | 49.984 | 29.8966 | 59.9848 | 22.77 | 49.9802 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.9585 | 19.1993 | 59.981 | 11.77 | 49.9761 | 19.3533 | 60.0037 | 11.77
49.9653 | 30.7601 | 60.026 | 22.77 | 49.9923 | 29.8966 | 59.9848 | 22.77 | 49.9885 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.9668 | 19.1993 | 59.981 | 11.77 | 49.9844 | 19.3506 | 60.0037 | 11.77
49.9736 | 30.7601 | 60.026 | 22.77 | 50.0006 | 29.8966 | 59.9848 | 22.77 | 49.9968 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.9751 | 19.1993 | 59.981 | 11.77 | 49.9927 | 19.3506 | 60.0037 | 11.77
49.982 | 30.7658 | 60.026 | 22.77 | 50.009 | 29.8966 | 59.9848 | 22.77 | 50.0051 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.9834 | 19.1993 | 59.981 | 11.77 | 50.001 | 19.3506 | 60.0037 | 11.77
49.9903 | 30.7658 | 60.026 | 22.77 | 50.0173 | 29.8749 | 59.9848 | 22.77 | 50.0135 | 18.7141 | 60.0084 | 11.77 | 49.9917 | 19.1993 | 59.981 | 11.77 | 50.0093 | 19.3506 | 60.0037 | 11.77
49.9986 | 30.7645 | 60.026 | 22.77 | 50.0256 | 29.8749 | 59.9848 | 22.77 | 50.0219 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50 | 19.1993 | 59.981 | 11.77 | 50.0176 | 19.3108 | 60.0001 | 11.77
50.0069 | 30.7645 | 60.026 | 22.77 | 50.034 | 29.8727 | 59.9848 | 22.77 | 50.0302 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0085 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.0259 | 19.3108 | 60.0001 | 11.77
50.0153 | 30.7582 | 60.026 | 22.77 | 50.0423 | 29.8727 | 59.9848 | 22.77 | 50.0385 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0168 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.0342 | 19.3099 | 60.0001 | 11.77
50.0236 | 30.7582 | 60.026 | 22.77 | 50.0507 | 29.8714 | 59.9848 | 22.77 | 50.0469 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0251 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.0427 | 19.3099 | 60.0001 | 11.77
50.0319 | 30.7582 | 60.026 | 22.77 | 50.059 | 29.8714 | 59.9848 | 22.77 | 50.0552 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0334 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.051 | 19.3135 | 60.0001 | 11.77
50.0403 | 30.7582 | 60.026 | 22.77 | 50.0673 | 29.8714 | 59.9848 | 22.77 | 50.0635 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0417 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.0593 | 19.3135 | 60.0001 | 11.77
50.0486 | 30.7605 | 60.026 | 22.77 | 50.0757 | 29.8714 | 59.9848 | 22.77 | 50.0718 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.05 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.0676 | 19.3135 | 60.0001 | 11.77
50.0569 | 30.7605 | 60.026 | 22.77 | 50.084 | 29.8367 | 59.9848 | 22.77 | 50.0802 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0583 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.0759 | 19.3135 | 60.0001 | 11.77
50.0653 | 30.7605 | 60.026 | 22.77 | 50.0923 | 29.8367 | 59.9848 | 22.77 | 50.0885 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0669 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.0842 | 19.3126 | 60.0001 | 11.77
50.0736 | 30.7605 | 60.026 | 22.77 | 50.1006 | 29.843 | 59.9848 | 22.77 | 50.0968 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0752 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.0925 | 19.3126 | 60.0001 | 11.77
50.0819 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.109 | 29.843 | 59.9848 | 22.77 | 50.1051 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0835 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1011 | 19.311 | 60.0001 | 11.77
50.0902 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.1173 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1135 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.0918 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1094 | 19.311 | 60.0001 | 11.77
50.0986 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.1257 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1218 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.1001 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1177 | 19.311 | 60.0001 | 11.77
50.1069 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.134 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1301 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.1084 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.126 | 19.311 | 60.0001 | 11.77
50.1152 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.1423 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1384 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.1167 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1343 | 19.3102 | 60.0001 | 11.77
50.1236 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.1507 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1469 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.1252 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1426 | 19.3102 | 60.0001 | 11.77
50.1319 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.159 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1552 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.1335 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1509 | 19.3086 | 60.0001 | 11.77
50.1402 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.1674 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1635 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.1418 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1592 | 19.3086 | 60.0001 | 11.77
50.1486 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.1757 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1718 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.1501 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1677 | 19.3086 | 60.0001 | 11.77
50.1569 | 30.7667 | 60.026 | 22.77 | 50.184 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1802 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.1584 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.176 | 19.3086 | 60.0001 | 11.77
50.1652 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.1924 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1885 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.1667 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1843 | 19.3077 | 60.0001 | 11.77
50.1735 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.2007 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.1968 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.175 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.1926 | 19.3077 | 60.0001 | 11.77
50.1819 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.209 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.2052 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.1836 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.2009 | 19.3061 | 60.0001 | 11.77
50.1902 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.2173 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.2135 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.1919 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.2092 | 19.3061 | 60.0001 | 11.77
50.1985 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.2257 | 29.8432 | 59.9825 | 22.77 | 50.2218 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2002 | 19.1993 | 59.9814 | 11.77 | 50.2175 | 19.3053 | 59.997 | 11.77
50.2069 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.234 | 29.8299 | 59.9825 | 22.77 | 50.2301 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2085 | 19.1993 | 59.9818 | 11.77 | 50.2261 | 19.3053 | 59.997 | 11.77
50.2152 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.2424 | 29.8299 | 59.9825 | 22.77 | 50.2385 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2168 | 19.1993 | 59.9818 | 11.77 | 50.2344 | 19.3053 | 59.997 | 11.77
50.2235 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.2507 | 29.8299 | 59.9825 | 22.77 | 50.2468 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2251 | 19.1993 | 59.9818 | 11.77 | 50.2427 | 19.3053 | 59.997 | 11.77
50.2318 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.259 | 29.8299 | 59.9825 | 22.77 | 50.2551 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2334 | 19.1993 | 59.9818 | 11.77 | 50.251 | 19.3036 | 59.997 | 11.77
50.2402 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.2674 | 29.8216 | 59.9825 | 22.77 | 50.2634 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2419 | 19.1995 | 59.9818 | 11.77 | 50.2593 | 19.3036 | 59.997 | 11.77
50.2485 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.2757 | 29.8216 | 59.9825 | 22.77 | 50.2719 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2502 | 19.1995 | 59.9818 | 11.77 | 50.2676 | 19.3036 | 59.997 | 11.77
50.2568 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.2841 | 29.8216 | 59.9825 | 22.77 | 50.2802 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2585 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.2759 | 19.3036 | 59.997 | 11.77
50.2652 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.2924 | 29.8216 | 59.9825 | 22.77 | 50.2885 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2668 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.2842 | 19.3028 | 59.997 | 11.77
50.2735 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3007 | 29.8203 | 59.9825 | 22.77 | 50.2968 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2751 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.2927 | 19.3028 | 59.997 | 11.77
50.2818 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3091 | 29.8203 | 59.9825 | 22.77 | 50.3052 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.2834 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.301 | 19.3028 | 59.997 | 11.77
50.2902 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3174 | 29.8181 | 59.9805 | 22.77 | 50.3135 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.292 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.3093 | 19.3028 | 59.997 | 11.77
50.2985 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3257 | 29.8181 | 59.9805 | 22.77 | 50.3218 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.3003 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.3176 | 19.3253 | 59.997 | 11.77
50.3068 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3341 | 29.8181 | 59.9805 | 22.77 | 50.3301 | 18.7124 | 60.0088 | 11.77 | 50.3086 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.3259 | 19.3253 | 59.997 | 11.77
50.3151 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3424 | 29.8181 | 59.9805 | 22.77 | 50.3385 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.3169 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.3342 | 19.3284 | 59.997 | 11.77
50.3235 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3507 | 29.8183 | 59.9805 | 22.77 | 50.3468 | 18.7124 | 60.0084 | 11.77 | 50.3252 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.3425 | 19.3284 | 59.997 | 11.77
50.3318 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3591 | 29.8183 | 59.9805 | 22.77 | 50.3551 | 18.7107 | 60.0084 | 11.77 | 50.3335 | 19.199 | 59.9818 | 11.77 | 50.3511 | 19.3284 | 59.997 | 11.77
50.3401 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3674 | 29.8183 | 59.9805 | 22.77 | 50.3634 | 18.7107 | 60.0084 | 11.77 | 50.3418 | 19.1945 | 59.9818 | 11.77 | 50.3594 | 19.3284 | 59.997 | 11.77
50.3485 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3757 | 29.8183 | 59.9805 | 22.77 | 50.3718 | 18.7097 | 60.0084 | 11.77 | 50.3503 | 19.1945 | 59.9818 | 11.77 | 50.3677 | 19.3283 | 59.997 | 11.77
50.3568 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3841 | 29.8183 | 59.9805 | 22.77 | 50.3801 | 18.7097 | 60.0084 | 11.77 | 50.3586 | 19.114 | 59.9818 | 11.77 | 50.376 | 19.3283 | 59.997 | 11.77
50.3651 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.3924 | 29.8183 | 59.9805 | 22.77 | 50.3884 | 18.7097 | 60.0084 | 11.77 | 50.3669 | 19.114 | 59.9818 | 11.77 | 50.3843 | 19.3261 | 59.997 | 11.77
50.3734 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4008 | 29.817 | 59.9805 | 22.77 | 50.3967 | 18.7097 | 60.0084 | 11.77 | 50.3752 | 19.114 | 59.9818 | 11.77 | 50.3926 | 19.3261 | 59.997 | 11.77
50.3818 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4091 | 29.817 | 59.9805 | 22.77 | 50.4052 | 18.7097 | 60.0084 | 11.77 | 50.3835 | 19.114 | 59.9818 | 11.77 | 50.4009 | 19.201 | 59.997 | 11.77
50.3901 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4174 | 29.8228 | 59.9805 | 22.77 | 50.4135 | 18.7097 | 60.0084 | 11.77 | 50.3918 | 19.114 | 59.9818 | 11.77 | 50.4094 | 19.201 | 59.997 | 11.77
50.3984 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4258 | 29.8228 | 59.9805 | 22.77 | 50.4218 | 18.7097 | 60.0084 | 11.77 | 50.4001 | 19.114 | 59.9818 | 11.77 | 50.4177 | 19.201 | 59.9939 | 11.77
50.4068 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4341 | 29.8228 | 59.9805 | 22.77 | 50.4301 | 18.7097 | 60.0084 | 11.77 | 50.4087 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.426 | 19.201 | 59.9939 | 11.77
50.4151 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4424 | 29.8228 | 59.9805 | 22.77 | 50.4385 | 18.7094 | 60.0084 | 11.77 | 50.417 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.4343 | 19.2004 | 59.9939 | 11.77
50.4234 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4508 | 29.8231 | 59.9805 | 22.77 | 50.4468 | 18.7094 | 60.0084 | 11.77 | 50.4253 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.4426 | 19.2004 | 59.9939 | 11.77
50.4318 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4591 | 29.8231 | 59.9805 | 22.77 | 50.4551 | 18.7094 | 60.0084 | 11.77 | 50.4336 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.4509 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.4401 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4674 | 29.8218 | 59.9805 | 22.77 | 50.4634 | 18.7094 | 60.0084 | 11.77 | 50.4419 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.4592 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.4484 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4758 | 29.8218 | 59.9805 | 22.77 | 50.4718 | 18.7094 | 60.0084 | 11.77 | 50.4502 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.4675 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.4567 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4841 | 29.8218 | 59.9805 | 22.77 | 50.4801 | 18.7094 | 60.0084 | 11.77 | 50.4585 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.4761 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.4651 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.4925 | 29.8218 | 59.9805 | 22.77 | 50.4884 | 18.7094 | 60.0084 | 11.77 | 50.467 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.4844 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.4734 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5008 | 29.8195 | 59.9805 | 22.77 | 50.4968 | 18.7094 | 60.0084 | 11.77 | 50.4753 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.4927 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.4817 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5091 | 29.8195 | 59.9805 | 22.77 | 50.5051 | 18.5985 | 60.0084 | 11.77 | 50.4836 | 19.114 | 59.9826 | 11.77 | 50.501 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.4901 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5175 | 29.8195 | 59.9786 | 22.77 | 50.5134 | 18.5985 | 60.0084 | 11.77 | 50.4919 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5093 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.4984 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5258 | 29.8195 | 59.9786 | 22.77 | 50.5217 | 18.5985 | 60.0084 | 11.77 | 50.5002 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5176 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.5067 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5341 | 29.8195 | 59.9786 | 22.77 | 50.5302 | 18.5985 | 60.0084 | 11.77 | 50.5085 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5259 | 19.1992 | 59.9939 | 11.77
50.515 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5424 | 29.8195 | 59.9786 | 22.77 | 50.5385 | 18.5985 | 60.0076 | 11.77 | 50.5168 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5344 | 19.1986 | 59.9939 | 11.77
50.5234 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5508 | 29.8198 | 59.9786 | 22.77 | 50.5468 | 18.5985 | 60.0076 | 11.77 | 50.5254 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5427 | 19.1986 | 59.9939 | 11.77
50.5317 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5591 | 29.8198 | 59.9786 | 22.77 | 50.5551 | 18.5969 | 60.0076 | 11.77 | 50.5337 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.551 | 19.1986 | 59.9939 | 11.77
50.54 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5675 | 29.8198 | 59.9786 | 22.77 | 50.5635 | 18.5969 | 60.0076 | 11.77 | 50.542 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5593 | 19.1986 | 59.9939 | 11.77
50.5484 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5758 | 29.8198 | 59.9786 | 22.77 | 50.5718 | 18.5969 | 60.0076 | 11.77 | 50.5503 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5676 | 19.1973 | 59.9939 | 11.77
50.5567 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5841 | 29.8185 | 59.9786 | 22.77 | 50.5801 | 18.5969 | 60.0076 | 11.77 | 50.5586 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5759 | 19.1973 | 59.9939 | 11.77
50.565 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.5925 | 29.8185 | 59.9786 | 22.77 | 50.5884 | 18.5969 | 60.0076 | 11.77 | 50.5669 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5842 | 19.1973 | 59.9939 | 11.77
50.5734 | 30.7667 | 60.0272 | 22.77 | 50.6008 | 29.8163 | 59.9786 | 22.77 | 50.5968 | 18.5969 | 60.0076 | 11.77 | 50.5752 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.5928 | 19.1973 | 59.9939 | 11.77
50.5817 | 30.7644 | 60.0272 | 22.77 | 50.6092 | 29.8163 | 59.9786 | 22.77 | 50.6051 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.5837 | 19.1144 | 59.9826 | 11.77 | 50.6011 | 19.1973 | 59.9939 | 11.77
50.59 | 30.7644 | 60.0272 | 22.77 | 50.6175 | 29.8163 | 59.9786 | 22.77 | 50.6134 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.592 | 19.1138 | 59.9826 | 11.77 | 50.6094 | 19.1973 | 59.9939 | 11.77
50.5983 | 30.7644 | 60.0272 | 22.77 | 50.6258 | 29.8163 | 59.9786 | 22.77 | 50.6217 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.6003 | 19.1138 | 59.9826 | 11.77 | 50.6177 | 19.1973 | 59.9919 | 11.77
50.6067 | 30.7644 | 60.0272 | 22.77 | 50.6342 | 29.8163 | 59.9786 | 22.77 | 50.6301 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.6086 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.626 | 19.1973 | 59.9919 | 11.77
50.615 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.6425 | 29.8163 | 59.9786 | 22.77 | 50.6384 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.6169 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.6343 | 19.197 | 59.9919 | 11.77
50.6233 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.6508 | 29.8166 | 59.9786 | 22.77 | 50.6467 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.6252 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.6426 | 19.197 | 59.9919 | 11.77
50.6317 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.6592 | 29.8166 | 59.9786 | 22.77 | 50.655 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.6335 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.6509 | 19.197 | 59.9919 | 11.77
50.64 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.6675 | 29.8145 | 59.9786 | 22.77 | 50.6635 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.6421 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.6594 | 19.197 | 59.9919 | 11.77
50.6483 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.6758 | 29.8145 | 59.9786 | 22.77 | 50.6718 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.6504 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.6677 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.6567 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.6842 | 29.8145 | 59.9786 | 22.77 | 50.6801 | 18.5966 | 60.0076 | 11.77 | 50.6587 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.676 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.665 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.6925 | 29.8145 | 59.9786 | 22.77 | 50.6884 | 18.5956 | 60.0076 | 11.77 | 50.667 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.6843 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.6733 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.7009 | 29.8123 | 59.9786 | 22.77 | 50.6968 | 18.5956 | 60.0076 | 11.77 | 50.6753 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.6926 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.6816 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.7092 | 29.8123 | 59.9786 | 22.77 | 50.7051 | 18.6022 | 60.0076 | 11.77 | 50.6836 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.7009 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.69 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.7175 | 29.798 | 59.977 | 22.77 | 50.7134 | 18.6022 | 60.0076 | 11.77 | 50.6919 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.7092 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.6983 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.7259 | 29.798 | 59.977 | 22.77 | 50.7217 | 18.6022 | 60.0076 | 11.77 | 50.7004 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.7178 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7066 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.7342 | 29.798 | 59.977 | 22.77 | 50.7301 | 18.6022 | 60.0076 | 11.77 | 50.7087 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.7261 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.715 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.7425 | 29.798 | 59.977 | 22.77 | 50.7384 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.717 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.7344 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7233 | 30.7645 | 60.0272 | 22.77 | 50.7509 | 29.7886 | 59.977 | 22.77 | 50.7467 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.7253 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.7427 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7316 | 30.7597 | 60.0272 | 22.77 | 50.7592 | 29.7886 | 59.977 | 22.77 | 50.7551 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.7336 | 19.1138 | 59.983 | 11.77 | 50.751 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7399 | 30.7597 | 60.0272 | 22.77 | 50.7675 | 29.7886 | 59.977 | 22.77 | 50.7634 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.7419 | 19.1147 | 59.983 | 11.77 | 50.7593 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7483 | 30.7597 | 60.0272 | 22.77 | 50.7759 | 29.7886 | 59.977 | 22.77 | 50.7717 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.7502 | 19.1147 | 59.983 | 11.77 | 50.7676 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7566 | 30.7597 | 60.0272 | 22.77 | 50.7842 | 29.7886 | 59.977 | 22.77 | 50.78 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.7588 | 19.1147 | 59.983 | 11.77 | 50.7761 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7649 | 30.7481 | 60.0264 | 22.77 | 50.7925 | 29.7886 | 59.977 | 22.77 | 50.7885 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.7671 | 19.1147 | 59.983 | 11.77 | 50.7844 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7733 | 30.7481 | 60.0264 | 22.77 | 50.8009 | 29.7868 | 59.977 | 22.77 | 50.7968 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.7754 | 19.1147 | 59.983 | 11.77 | 50.7927 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7816 | 30.7444 | 60.0264 | 22.77 | 50.8092 | 29.7868 | 59.977 | 22.77 | 50.8051 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.7837 | 19.1147 | 59.983 | 11.77 | 50.801 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7899 | 30.7444 | 60.0264 | 22.77 | 50.8176 | 29.7857 | 59.977 | 22.77 | 50.8134 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.792 | 19.1147 | 59.983 | 11.77 | 50.8093 | 19.1943 | 59.9919 | 11.77
50.7983 | 30.7444 | 60.0264 | 22.77 | 50.8259 | 29.7857 | 59.977 | 22.77 | 50.8218 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.8003 | 19.1147 | 59.983 | 11.77 | 50.8176 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8066 | 30.7444 | 60.0264 | 22.77 | 50.8342 | 29.7857 | 59.977 | 22.77 | 50.8301 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.8086 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.8259 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8149 | 30.7444 | 60.0264 | 22.77 | 50.8426 | 29.7857 | 59.977 | 22.77 | 50.8384 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.8171 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.8345 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8232 | 30.7444 | 60.0264 | 22.77 | 50.8509 | 29.7859 | 59.977 | 22.77 | 50.8467 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.8254 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.8428 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8316 | 30.7533 | 60.0264 | 22.77 | 50.8593 | 29.7859 | 59.977 | 22.77 | 50.8551 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.8337 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.8511 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8399 | 30.7533 | 60.0264 | 22.77 | 50.8676 | 29.7859 | 59.977 | 22.77 | 50.8634 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.842 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.8594 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8482 | 30.7533 | 60.0264 | 22.77 | 50.8759 | 29.7859 | 59.977 | 22.77 | 50.8717 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.8503 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.8677 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8566 | 30.7533 | 60.0264 | 22.77 | 50.8842 | 29.7859 | 59.977 | 22.77 | 50.88 | 18.6022 | 60.0064 | 11.77 | 50.8586 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.876 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8649 | 30.7495 | 60.0264 | 22.77 | 50.8926 | 29.7859 | 59.977 | 22.77 | 50.8884 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.8669 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.8843 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8732 | 30.7495 | 60.0264 | 22.77 | 50.9009 | 29.7841 | 59.977 | 22.77 | 50.8967 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.8755 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.8926 | 19.1943 | 59.9911 | 11.77
50.8816 | 30.7442 | 60.0264 | 22.77 | 50.9093 | 29.7841 | 59.977 | 22.77 | 50.905 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.8838 | 19.1147 | 59.9834 | 11.77 | 50.9011 | 19.2011 | 59.9911 | 11.77
50.8899 | 30.7442 | 60.0264 | 22.77 | 50.9176 | 29.783 | 59.9751 | 22.77 | 50.9133 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.8921 | 19.1151 | 59.9834 | 11.77 | 50.9094 | 19.2011 | 59.9911 | 11.77
50.8982 | 30.7442 | 60.0264 | 22.77 | 50.9259 | 29.783 | 59.9751 | 22.77 | 50.9218 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9004 | 19.1151 | 59.9834 | 11.77 | 50.9177 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9065 | 30.7442 | 60.0264 | 22.77 | 50.9343 | 29.7906 | 59.9751 | 22.77 | 50.9301 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9087 | 19.1151 | 59.9834 | 11.77 | 50.926 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9149 | 30.7442 | 60.0264 | 22.77 | 50.9426 | 29.7906 | 59.9751 | 22.77 | 50.9384 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.917 | 19.1151 | 59.9834 | 11.77 | 50.9343 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9232 | 30.7442 | 60.0264 | 22.77 | 50.951 | 29.7906 | 59.9751 | 22.77 | 50.9467 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9253 | 19.1151 | 59.9834 | 11.77 | 50.9426 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9315 | 30.7442 | 60.0264 | 22.77 | 50.9593 | 29.7906 | 59.9751 | 22.77 | 50.9551 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9338 | 19.1151 | 59.9834 | 11.77 | 50.9509 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9399 | 30.7442 | 60.0264 | 22.77 | 50.9676 | 29.7906 | 59.9751 | 22.77 | 50.9634 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9421 | 19.12 | 59.9834 | 11.77 | 50.9595 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9482 | 30.7381 | 60.0264 | 22.77 | 50.976 | 29.7906 | 59.9751 | 22.77 | 50.9717 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9504 | 19.12 | 59.9834 | 11.77 | 50.9678 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9565 | 30.7381 | 60.0264 | 22.77 | 50.9843 | 29.7912 | 59.9751 | 22.77 | 50.9801 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9587 | 19.12 | 59.9834 | 11.77 | 50.9761 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9648 | 30.7334 | 60.0244 | 22.77 | 50.9926 | 29.7912 | 59.9751 | 22.77 | 50.9884 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.967 | 19.12 | 59.9834 | 11.77 | 50.9844 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9732 | 30.7334 | 60.0244 | 22.77 | 51.001 | 29.7912 | 59.9751 | 22.77 | 50.9967 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9753 | 19.12 | 59.9834 | 11.77 | 50.9927 | 19.2077 | 59.9911 | 11.77
50.9815 | 30.7334 | 60.0244 | 22.77 | 51.0093 | 29.7912 | 59.9751 | 22.77 | 51.005 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9836 | 19.12 | 59.9834 | 11.77 | 51.001 | 19.2098 | 59.9911 | 11.77
50.9898 | 30.7334 | 60.0244 | 22.77 | 51.0176 | 29.8024 | 59.9751 | 22.77 | 51.0134 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 50.9922 | 19.12 | 59.9834 | 11.77 | 51.0093 | 19.2098 | 59.9911 | 11.77
50.9982 | 30.7334 | 60.0244 | 22.77 | 51.026 | 29.8024 | 59.9751 | 22.77 | 51.0217 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0005 | 19.12 | 59.9834 | 11.77 | 51.0178 | 19.2098 | 59.9923 | 11.77
51.0065 | 30.7334 | 60.0244 | 22.77 | 51.0343 | 29.8011 | 59.9751 | 22.77 | 51.03 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0088 | 19.1209 | 59.9838 | 11.77 | 51.0261 | 19.2098 | 59.9923 | 11.77
51.0148 | 30.7229 | 60.0244 | 22.77 | 51.0427 | 29.8011 | 59.9751 | 22.77 | 51.0383 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0171 | 19.1209 | 59.9838 | 11.77 | 51.0344 | 19.2098 | 59.9923 | 11.77
51.0232 | 30.7229 | 60.0244 | 22.77 | 51.051 | 29.8011 | 59.9751 | 22.77 | 51.0468 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0254 | 19.1209 | 59.9838 | 11.77 | 51.0427 | 19.2098 | 59.9923 | 11.77
51.0315 | 30.7229 | 60.0244 | 22.77 | 51.0593 | 29.8011 | 59.9751 | 22.77 | 51.0551 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0337 | 19.1209 | 59.9838 | 11.77 | 51.051 | 19.2098 | 59.9923 | 11.77
51.0398 | 30.7229 | 60.0244 | 22.77 | 51.0677 | 29.8011 | 59.9751 | 22.77 | 51.0634 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.042 | 19.1209 | 59.9838 | 11.77 | 51.0593 | 19.2098 | 59.9923 | 11.77
51.0481 | 30.7193 | 60.0244 | 22.77 | 51.076 | 29.8011 | 59.9751 | 22.77 | 51.0717 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0505 | 19.1209 | 59.9838 | 11.77 | 51.0676 | 19.2098 | 59.9923 | 11.77
51.0565 | 30.7193 | 60.0244 | 22.77 | 51.0844 | 29.7913 | 59.9751 | 22.77 | 51.0801 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0588 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.0762 | 19.2098 | 59.9923 | 11.77
51.0648 | 30.717 | 60.0244 | 22.77 | 51.0927 | 29.7913 | 59.9751 | 22.77 | 51.0884 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0671 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.0845 | 19.2118 | 59.9923 | 11.77
51.0731 | 30.717 | 60.0244 | 22.77 | 51.101 | 29.7919 | 59.9751 | 22.77 | 51.0967 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0754 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.0928 | 19.2118 | 59.9923 | 11.77
51.0815 | 30.717 | 60.0244 | 22.77 | 51.1093 | 29.7919 | 59.9751 | 22.77 | 51.105 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.0837 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.1011 | 19.2116 | 59.9923 | 11.77
51.0898 | 30.717 | 60.0244 | 22.77 | 51.1177 | 29.7919 | 59.9739 | 22.77 | 51.1134 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.092 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.1094 | 19.2116 | 59.9923 | 11.77
51.0981 | 30.7197 | 60.0244 | 22.77 | 51.126 | 29.7919 | 59.9739 | 22.77 | 51.1217 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.1003 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.1177 | 19.2116 | 59.9923 | 11.77
51.1065 | 30.7197 | 60.0244 | 22.77 | 51.1344 | 29.6047 | 59.9739 | 22.77 | 51.13 | 18.6048 | 60.0064 | 11.77 | 51.1089 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.126 | 19.2116 | 59.9923 | 11.77
51.1148 | 30.7197 | 60.0244 | 22.77 | 51.1427 | 29.6047 | 59.9739 | 22.77 | 51.1383 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1172 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.1345 | 19.2116 | 59.9923 | 11.77
51.1231 | 30.7197 | 60.0244 | 22.77 | 51.151 | 29.1196 | 59.9739 | 22.77 | 51.1467 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1255 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.1428 | 19.2116 | 59.9923 | 11.77
51.1314 | 30.6802 | 60.0244 | 22.77 | 51.1594 | 29.1196 | 59.9739 | 22.77 | 51.155 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1338 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.1511 | 19.2123 | 59.9923 | 11.77
51.1398 | 30.6802 | 60.0244 | 22.77 | 51.1677 | 29.0365 | 59.9739 | 22.77 | 51.1633 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1421 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.1594 | 19.2123 | 59.9923 | 11.77
51.1481 | 30.7409 | 60.0244 | 22.77 | 51.1761 | 29.0365 | 59.9739 | 22.77 | 51.1716 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1504 | 19.1212 | 59.9838 | 11.77 | 51.1677 | 19.2123 | 59.9923 | 11.77
51.1564 | 30.7409 | 60.0244 | 22.77 | 51.1844 | 29.0327 | 59.9739 | 22.77 | 51.1801 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1587 | 19.1207 | 59.9838 | 11.77 | 51.176 | 19.2123 | 59.9923 | 11.77
51.1648 | 30.7364 | 60.0229 | 22.77 | 51.1927 | 29.0327 | 59.9739 | 22.77 | 51.1884 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1672 | 19.1207 | 59.9838 | 11.77 | 51.1843 | 19.2135 | 59.9923 | 11.77
51.1731 | 30.7364 | 60.0229 | 22.77 | 51.201 | 29.0327 | 59.9739 | 22.77 | 51.1967 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1755 | 19.1207 | 59.9838 | 11.77 | 51.1926 | 19.2135 | 59.9923 | 11.77
51.1814 | 30.7364 | 60.0229 | 22.77 | 51.2094 | 29.0327 | 59.9739 | 22.77 | 51.2051 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1838 | 19.1207 | 59.9838 | 11.77 | 51.2012 | 19.2135 | 59.9923 | 11.77
51.1898 | 30.7364 | 60.0229 | 22.77 | 51.2177 | 29.0327 | 59.9739 | 22.77 | 51.2134 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.1921 | 19.1207 | 59.9838 | 11.77 | 51.2095 | 19.2135 | 59.9923 | 11.77
51.1981 | 30.7329 | 60.0229 | 22.77 | 51.2261 | 29.0327 | 59.9739 | 22.77 | 51.2217 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2004 | 19.1207 | 59.9838 | 11.77 | 51.2178 | 19.2142 | 59.9942 | 11.77
51.2064 | 30.7329 | 60.0229 | 22.77 | 51.2344 | 29.0279 | 59.9739 | 22.77 | 51.23 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2087 | 19.0953 | 59.985 | 11.77 | 51.2261 | 19.2142 | 59.9942 | 11.77
51.2147 | 30.7309 | 60.0229 | 22.77 | 51.2427 | 29.0279 | 59.9739 | 22.77 | 51.2384 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.217 | 19.0953 | 59.985 | 11.77 | 51.2344 | 19.2142 | 59.9942 | 11.77
51.2231 | 30.7309 | 60.0229 | 22.77 | 51.2511 | 29.0279 | 59.9739 | 22.77 | 51.2467 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2256 | 19.0964 | 59.985 | 11.77 | 51.2427 | 19.2142 | 59.9942 | 11.77
51.2314 | 30.7309 | 60.0229 | 22.77 | 51.2594 | 29.0279 | 59.9739 | 22.77 | 51.255 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2339 | 19.0964 | 59.985 | 11.77 | 51.251 | 19.2155 | 59.9942 | 11.77
51.2397 | 30.7309 | 60.0229 | 22.77 | 51.2678 | 29.0279 | 59.9739 | 22.77 | 51.2633 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2422 | 19.0964 | 59.985 | 11.77 | 51.2595 | 19.2155 | 59.9942 | 11.77
51.2481 | 30.7108 | 60.0229 | 22.77 | 51.2761 | 29.0279 | 59.9739 | 22.77 | 51.2717 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2505 | 19.0964 | 59.985 | 11.77 | 51.2678 | 19.2153 | 59.9942 | 11.77
51.2564 | 30.7108 | 60.0229 | 22.77 | 51.2844 | 29.0279 | 59.9739 | 22.77 | 51.28 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2588 | 19.0964 | 59.985 | 11.77 | 51.2761 | 19.2153 | 59.9942 | 11.77
51.2647 | 30.7108 | 60.0229 | 22.77 | 51.2928 | 29.0279 | 59.9739 | 22.77 | 51.2883 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2671 | 19.0964 | 59.985 | 11.77 | 51.2844 | 19.2153 | 59.9942 | 11.77
51.2731 | 30.7108 | 60.0229 | 22.77 | 51.3011 | 29.0271 | 59.9739 | 22.77 | 51.2966 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2754 | 19.0588 | 59.985 | 11.77 | 51.2927 | 19.2153 | 59.9942 | 11.77
51.2814 | 30.7089 | 60.0229 | 22.77 | 51.3094 | 29.0271 | 59.9739 | 22.77 | 51.3051 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2839 | 19.0588 | 59.985 | 11.77 | 51.301 | 19.216 | 59.9942 | 11.77
51.2897 | 30.7089 | 60.0229 | 22.77 | 51.3178 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.3134 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.2922 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3093 | 19.216 | 59.9942 | 11.77
51.298 | 30.7089 | 60.0229 | 22.77 | 51.3261 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.3217 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3005 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3179 | 19.216 | 59.9942 | 11.77
51.3064 | 30.7089 | 60.0229 | 22.77 | 51.3344 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.33 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3088 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3262 | 19.216 | 59.9942 | 11.77
51.3147 | 30.7012 | 60.0229 | 22.77 | 51.3428 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.3384 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3171 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3345 | 19.2173 | 59.9942 | 11.77
51.323 | 30.7012 | 60.0229 | 22.77 | 51.3511 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.3467 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3254 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3428 | 19.2173 | 59.9942 | 11.77
51.3314 | 30.6993 | 60.0229 | 22.77 | 51.3595 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.355 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3337 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3511 | 19.195 | 59.9942 | 11.77
51.3397 | 30.6993 | 60.0229 | 22.77 | 51.3678 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.3633 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3423 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3594 | 19.195 | 59.9942 | 11.77
51.348 | 30.6993 | 60.0229 | 22.77 | 51.3761 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.3717 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3506 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3677 | 19.1957 | 59.9942 | 11.77
51.3564 | 30.6993 | 60.0229 | 22.77 | 51.3845 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.38 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3589 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.376 | 19.1957 | 59.9942 | 11.77
51.3647 | 30.706 | 60.0201 | 22.77 | 51.3928 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.3883 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3672 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3845 | 19.1957 | 59.9942 | 11.77
51.373 | 30.706 | 60.0201 | 22.77 | 51.4012 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.3966 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3755 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.3928 | 19.1957 | 59.9942 | 11.77
51.3813 | 30.7016 | 60.0201 | 22.77 | 51.4095 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.405 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3838 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.4011 | 19.1957 | 59.9942 | 11.77
51.3897 | 30.7016 | 60.0201 | 22.77 | 51.4178 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.4133 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.3921 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.4094 | 19.1957 | 59.9942 | 11.77
51.398 | 30.6996 | 60.0201 | 22.77 | 51.4261 | 29.0262 | 59.972 | 22.77 | 51.4216 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.4004 | 19.059 | 59.985 | 11.77 | 51.4177 | 19.192 | 59.9966 | 11.77
51.4063 | 30.6996 | 60.0201 | 22.77 | 51.4345 | 29.1092 | 59.972 | 22.77 | 51.4301 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.4089 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.426 | 19.192 | 59.9966 | 11.77
51.4147 | 30.6996 | 60.0201 | 22.77 | 51.4428 | 29.1092 | 59.972 | 22.77 | 51.4384 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.4172 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.4343 | 19.1926 | 59.9966 | 11.77
51.423 | 30.6996 | 60.0201 | 22.77 | 51.4512 | 29.2502 | 59.972 | 22.77 | 51.4467 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.4255 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.4429 | 19.1926 | 59.9966 | 11.77
51.4313 | 30.6191 | 60.0201 | 22.77 | 51.4595 | 29.2502 | 59.972 | 22.77 | 51.455 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.4338 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.4512 | 19.1926 | 59.9966 | 11.77
51.4397 | 30.6191 | 60.0201 | 22.77 | 51.4678 | 29.2487 | 59.972 | 22.77 | 51.4634 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.4421 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.4595 | 19.1926 | 59.9966 | 11.77
51.448 | 30.6191 | 60.0201 | 22.77 | 51.4762 | 29.2487 | 59.972 | 22.77 | 51.4717 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.4504 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.4678 | 19.1926 | 59.9966 | 11.77
51.4563 | 30.6191 | 60.0201 | 22.77 | 51.4845 | 29.2487 | 59.972 | 22.77 | 51.48 | 18.6048 | 60.006 | 11.77 | 51.4587 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.4761 | 19.1926 | 59.9966 | 11.77
51.4647 | 30.6283 | 60.0201 | 22.77 | 51.4929 | 29.2487 | 59.972 | 22.77 | 51.4883 | 18.5222 | 60.006 | 11.77 | 51.4673 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.4844 | 19.1217 | 59.9966 | 11.77
51.473 | 30.6283 | 60.0201 | 22.77 | 51.5012 | 29.2487 | 59.972 | 22.77 | 51.4967 | 18.5222 | 60.006 | 11.77 | 51.4756 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.4927 | 19.1217 | 59.9966 | 11.77
51.4813 | 30.6283 | 60.0201 | 22.77 | 51.5095 | 29.2487 | 59.972 | 22.77 | 51.505 | 18.5222 | 60.006 | 11.77 | 51.4839 | 19.059 | 59.9854 | 11.77 | 51.5012 | 19.1217 | 59.9966 | 11.77
51.4896 | 30.6283 | 60.0201 | 22.77 | 51.5179 | 29.2449 | 59.9708 | 22.77 | 51.5133 | 18.5222 | 60.006 | 11.77 | 51.4922 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.5095 | 19.1217 | 59.9966 | 11.77
51.498 | 30.6231 | 60.0201 | 22.77 | 51.5262 | 29.2449 | 59.9708 | 22.77 | 51.5216 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5005 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.5178 | 19.1241 | 59.9966 | 11.77
51.5063 | 30.6231 | 60.0201 | 22.77 | 51.5345 | 29.2449 | 59.9708 | 22.77 | 51.53 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5088 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.5261 | 19.1241 | 59.9966 | 11.77
51.5146 | 30.6187 | 60.0201 | 22.77 | 51.5429 | 29.2449 | 59.9708 | 22.77 | 51.5383 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5171 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.5344 | 19.1241 | 59.9966 | 11.77
51.523 | 30.6187 | 60.0201 | 22.77 | 51.5512 | 29.2443 | 59.9708 | 22.77 | 51.5466 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5256 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.5427 | 19.1241 | 59.9966 | 11.77
51.5313 | 30.6187 | 60.0201 | 22.77 | 51.5595 | 29.2443 | 59.9708 | 22.77 | 51.5549 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5339 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.551 | 19.1349 | 59.9966 | 11.77
51.5396 | 30.6187 | 60.0201 | 22.77 | 51.5679 | 29.2443 | 59.9708 | 22.77 | 51.5634 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5422 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.5593 | 19.1349 | 59.9966 | 11.77
51.548 | 30.6136 | 60.0201 | 22.77 | 51.5762 | 29.2443 | 59.9708 | 22.77 | 51.5717 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5505 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.5679 | 19.1349 | 59.9966 | 11.77
51.5563 | 30.6136 | 60.0201 | 22.77 | 51.5846 | 29.2443 | 59.9708 | 22.77 | 51.58 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5588 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.5762 | 19.1349 | 59.9966 | 11.77
51.5646 | 30.6092 | 60.0178 | 22.77 | 51.5929 | 29.2443 | 59.9708 | 22.77 | 51.5883 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5671 | 19.0601 | 59.9854 | 11.77 | 51.5845 | 19.1377 | 59.9966 | 11.77
51.573 | 30.6092 | 60.0178 | 22.77 | 51.6012 | 29.2451 | 59.9708 | 22.77 | 51.5967 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5754 | 19.0597 | 59.9854 | 11.77 | 51.5928 | 19.1377 | 59.9966 | 11.77
51.5813 | 30.6092 | 60.0178 | 22.77 | 51.6096 | 29.2451 | 59.9708 | 22.77 | 51.605 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.584 | 19.0597 | 59.9854 | 11.77 | 51.6011 | 19.1377 | 59.9966 | 11.77
51.5896 | 30.6092 | 60.0178 | 22.77 | 51.6179 | 29.2435 | 59.9708 | 22.77 | 51.6133 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.5923 | 19.0608 | 59.9854 | 11.77 | 51.6094 | 19.1377 | 59.9966 | 11.77
51.5979 | 30.6092 | 60.0178 | 22.77 | 51.6263 | 29.2435 | 59.9708 | 22.77 | 51.6217 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6006 | 19.0608 | 59.9854 | 11.77 | 51.6177 | 19.1377 | 59.9986 | 11.77
51.6063 | 30.6092 | 60.0178 | 22.77 | 51.6346 | 29.2435 | 59.9708 | 22.77 | 51.63 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6089 | 19.061 | 59.9861 | 11.77 | 51.6262 | 19.1377 | 59.9986 | 11.77
51.6146 | 30.606 | 60.0178 | 22.77 | 51.6429 | 29.2435 | 59.9708 | 22.77 | 51.6383 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6172 | 19.061 | 59.9861 | 11.77 | 51.6345 | 19.1377 | 59.9986 | 11.77
51.6229 | 30.606 | 60.0178 | 22.77 | 51.6513 | 29.2429 | 59.9708 | 22.77 | 51.6466 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6255 | 19.061 | 59.9861 | 11.77 | 51.6428 | 19.1377 | 59.9986 | 11.77
51.6313 | 30.6041 | 60.0178 | 22.77 | 51.6596 | 29.2429 | 59.9708 | 22.77 | 51.655 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6338 | 19.061 | 59.9861 | 11.77 | 51.6511 | 19.1387 | 59.9986 | 11.77
51.6396 | 30.6041 | 60.0178 | 22.77 | 51.6679 | 29.2429 | 59.9708 | 22.77 | 51.6633 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6423 | 19.061 | 59.9861 | 11.77 | 51.6594 | 19.1387 | 59.9986 | 11.77
51.6479 | 30.6212 | 60.0178 | 22.77 | 51.6763 | 29.2429 | 59.9708 | 22.77 | 51.6716 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6506 | 19.061 | 59.9861 | 11.77 | 51.6677 | 19.1404 | 59.9986 | 11.77
51.6563 | 30.6212 | 60.0178 | 22.77 | 51.6846 | 29.2429 | 59.9708 | 22.77 | 51.6799 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6589 | 19.0611 | 59.9861 | 11.77 | 51.676 | 19.1404 | 59.9986 | 11.77
51.6646 | 30.6171 | 60.0178 | 22.77 | 51.693 | 29.2429 | 59.9708 | 22.77 | 51.6884 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6672 | 19.0611 | 59.9861 | 11.77 | 51.6843 | 19.1404 | 59.9986 | 11.77
51.6729 | 30.6171 | 60.0178 | 22.77 | 51.7013 | 29.2501 | 59.9708 | 22.77 | 51.6967 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6755 | 19.0611 | 59.9861 | 11.77 | 51.6929 | 19.1404 | 59.9986 | 11.77
51.6813 | 30.6171 | 60.0178 | 22.77 | 51.7096 | 29.2501 | 59.9708 | 22.77 | 51.705 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6838 | 19.0611 | 59.9861 | 11.77 | 51.7012 | 19.1404 | 59.9986 | 11.77
51.6896 | 30.6171 | 60.0178 | 22.77 | 51.718 | 29.333 | 59.9692 | 22.77 | 51.7133 | 18.4131 | 60.006 | 11.77 | 51.6921 | 19.0611 | 59.9861 | 11.77 | 51.7095 | 19.1404 | 59.9986 | 11.77
51.6979 | 30.6138 | 60.0178 | 22.77 | 51.7263 | 29.333 | 59.9692 | 22.77 | 51.7217 | 18.4142 | 60.006 | 11.77 | 51.7007 | 19.0611 | 59.9861 | 11.77 | 51.7178 | 19.1404 | 59.9986 | 11.77
51.7062 | 30.6138 | 60.0178 | 22.77 | 51.7346 | 29.3324 | 59.9692 | 22.77 | 51.73 | 18.4142 | 60.006 | 11.77 | 51.709 | 19.0607 | 59.9861 | 11.77 | 51.7261 | 19.1404 | 59.9986 | 11.77
51.7146 | 30.612 | 60.0178 | 22.77 | 51.743 | 29.3324 | 59.9692 | 22.77 | 51.7383 | 18.4142 | 60.0064 | 11.77 | 51.7173 | 19.0607 | 59.9861 | 11.77 | 51.7344 | 19.1378 | 59.9986 | 11.77
51.7229 | 30.612 | 60.0178 | 22.77 | 51.7513 | 29.3324 | 59.9692 | 22.77 | 51.7466 | 18.4142 | 60.0064 | 11.77 | 51.7256 | 19.0611 | 59.9861 | 11.77 | 51.7427 | 19.1378 | 59.9986 | 11.77
51.7312 | 30.612 | 60.0178 | 22.77 | 51.7596 | 29.3324 | 59.9692 | 22.77 | 51.755 | 18.4125 | 60.0064 | 11.77 | 51.7339 | 19.0611 | 59.9861 | 11.77 | 51.7512 | 19.1379 | 59.9986 | 11.77
51.7396 | 30.612 | 60.0178 | 22.77 | 51.768 | 29.3324 | 59.9692 | 22.77 | 51.7633 | 18.4125 | 60.0064 | 11.77 | 51.7422 | 19.0622 | 59.9861 | 11.77 | 51.7595 | 19.1379 | 59.9986 | 11.77
51.7479 | 30.6078 | 60.0178 | 22.77 | 51.7763 | 29.3324 | 59.9692 | 22.77 | 51.7716 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.7505 | 19.0622 | 59.9861 | 11.77 | 51.7678 | 19.1379 | 59.9986 | 11.77
51.7562 | 30.6078 | 60.0178 | 22.77 | 51.7847 | 29.3334 | 59.9692 | 22.77 | 51.7799 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.759 | 19.0622 | 59.9861 | 11.77 | 51.7761 | 19.1379 | 59.9986 | 11.77
51.7646 | 30.6078 | 60.0155 | 22.77 | 51.793 | 29.3334 | 59.9692 | 22.77 | 51.7883 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.7673 | 19.0622 | 59.9861 | 11.77 | 51.7844 | 19.1379 | 59.9986 | 11.77
51.7729 | 30.6078 | 60.0155 | 22.77 | 51.8013 | 29.3319 | 59.9692 | 22.77 | 51.7966 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.7756 | 19.0622 | 59.9861 | 11.77 | 51.7927 | 19.1379 | 59.9986 | 11.77
51.7812 | 30.6078 | 60.0155 | 22.77 | 51.8097 | 29.3319 | 59.9692 | 22.77 | 51.8049 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.7839 | 19.0622 | 59.9861 | 11.77 | 51.801 | 19.139 | 59.9986 | 11.77
51.7896 | 30.6078 | 60.0155 | 22.77 | 51.818 | 29.3313 | 59.9692 | 22.77 | 51.8132 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.7922 | 19.0622 | 59.9861 | 11.77 | 51.8093 | 19.139 | 59.9986 | 11.77
51.7979 | 30.6046 | 60.0155 | 22.77 | 51.8264 | 29.3313 | 59.9692 | 22.77 | 51.8217 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.8005 | 19.0622 | 59.9861 | 11.77 | 51.8179 | 19.139 | 60.0009 | 11.77
51.8062 | 30.6046 | 60.0155 | 22.77 | 51.8347 | 29.3313 | 59.9692 | 22.77 | 51.83 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.8088 | 19.0618 | 59.9873 | 11.77 | 51.8262 | 19.139 | 60.0009 | 11.77
51.8146 | 30.6027 | 60.0155 | 22.77 | 51.843 | 29.3313 | 59.9692 | 22.77 | 51.8383 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.8174 | 19.0618 | 59.9873 | 11.77 | 51.8345 | 19.1407 | 60.0009 | 11.77
51.8229 | 30.6027 | 60.0155 | 22.77 | 51.8514 | 29.3313 | 59.9692 | 22.77 | 51.8467 | 18.4129 | 60.0064 | 11.77 | 51.8257 | 18.9828 | 59.9873 | 11.77 | 51.8428 | 19.1407 | 60.0009 | 11.77
51.8312 | 30.5587 | 60.0155 | 22.77 | 51.8597 | 29.3313 | 59.9692 | 22.77 | 51.855 | 18.4156 | 60.0064 | 11.77 | 51.834 | 18.9828 | 59.9873 | 11.77 | 51.8511 | 19.1407 | 60.0009 | 11.77
51.8395 | 30.5587 | 60.0155 | 22.77 | 51.868 | 29.3313 | 59.9692 | 22.77 | 51.8633 | 18.4156 | 60.0064 | 11.77 | 51.8423 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.8594 | 19.1407 | 60.0009 | 11.77
51.8479 | 30.5587 | 60.0155 | 22.77 | 51.8764 | 29.3313 | 59.9692 | 22.77 | 51.8716 | 18.4156 | 60.0064 | 11.77 | 51.8506 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.8677 | 19.1417 | 60.0009 | 11.77
51.8562 | 30.5587 | 60.0155 | 22.77 | 51.8847 | 29.3302 | 59.9692 | 22.77 | 51.88 | 18.4156 | 60.0064 | 11.77 | 51.8589 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.8762 | 19.1417 | 60.0009 | 11.77
51.8645 | 30.5587 | 60.0155 | 22.77 | 51.8931 | 29.3302 | 59.9692 | 22.77 | 51.8883 | 18.4156 | 60.0064 | 11.77 | 51.8672 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.8845 | 19.1417 | 60.0009 | 11.77
51.8729 | 30.5587 | 60.0155 | 22.77 | 51.9014 | 29.3302 | 59.9692 | 22.77 | 51.8966 | 18.4156 | 60.0064 | 11.77 | 51.8757 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.8928 | 19.1417 | 60.0009 | 11.77
51.8812 | 30.5587 | 60.0155 | 22.77 | 51.9097 | 29.3302 | 59.9692 | 22.77 | 51.9049 | 18.4156 | 60.0064 | 11.77 | 51.884 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.9011 | 19.1417 | 60.0009 | 11.77
51.8895 | 30.5587 | 60.0155 | 22.77 | 51.9181 | 29.3302 | 59.9673 | 22.77 | 51.9133 | 18.4156 | 60.0064 | 11.77 | 51.8923 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.9094 | 19.1417 | 60.0009 | 11.77
51.8979 | 30.5604 | 60.0155 | 22.77 | 51.9264 | 29.3302 | 59.9673 | 22.77 | 51.9216 | 18.4159 | 60.0064 | 11.77 | 51.9006 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.9177 | 19.1417 | 60.0009 | 11.77
51.9062 | 30.5604 | 60.0155 | 22.77 | 51.9348 | 29.3302 | 59.9673 | 22.77 | 51.9299 | 18.4159 | 60.0064 | 11.77 | 51.9089 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.926 | 19.1417 | 60.0009 | 11.77
51.9145 | 30.5604 | 60.0155 | 22.77 | 51.9431 | 29.3302 | 59.9673 | 22.77 | 51.9382 | 18.4159 | 60.0076 | 11.77 | 51.9172 | 18.9808 | 59.9873 | 11.77 | 51.9343 | 19.1418 | 60.0009 | 11.77
51.9229 | 30.5604 | 60.0155 | 22.77 | 51.9514 | 29.3302 | 59.9673 | 22.77 | 51.9467 | 18.4159 | 60.0076 | 11.77 | 51.9255 | 18.9819 | 59.9873 | 11.77 | 51.9429 | 19.1418 | 60.0009 | 11.77
51.9312 | 30.5519 | 60.0155 | 22.77 | 51.9597 | 29.3302 | 59.9673 | 22.77 | 51.955 | 18.4159 | 60.0076 | 11.77 | 51.9341 | 18.9819 | 59.9873 | 11.77 | 51.9512 | 19.1434 | 60.0009 | 11.77
51.9395 | 30.5519 | 60.0155 | 22.77 | 51.9681 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 51.9633 | 18.4159 | 60.0076 | 11.77 | 51.9424 | 18.9825 | 59.9873 | 11.77 | 51.9595 | 19.1434 | 60.0009 | 11.77
51.9479 | 30.5519 | 60.0155 | 22.77 | 51.9764 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 51.9716 | 18.4159 | 60.0076 | 11.77 | 51.9507 | 18.9825 | 59.9873 | 11.77 | 51.9678 | 19.1434 | 60.0009 | 11.77
51.9562 | 30.5519 | 60.0155 | 22.77 | 51.9848 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 51.98 | 18.4159 | 60.0076 | 11.77 | 51.959 | 18.982 | 59.9873 | 11.77 | 51.9761 | 19.1434 | 60.0009 | 11.77
51.9645 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 51.9931 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 51.9883 | 18.4143 | 60.0076 | 11.77 | 51.9673 | 18.982 | 59.9873 | 11.77 | 51.9844 | 19.1376 | 60.0009 | 11.77
51.9728 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 52.0014 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 51.9966 | 18.4143 | 60.0076 | 11.77 | 51.9756 | 18.982 | 59.9873 | 11.77 | 51.9927 | 19.1376 | 60.0009 | 11.77
51.9812 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 52.0098 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 52.0049 | 18.4153 | 60.0076 | 11.77 | 51.9839 | 18.982 | 59.9873 | 11.77 | 52.0012 | 19.1376 | 60.0009 | 11.77
51.9895 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 52.0181 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 52.0133 | 18.4153 | 60.0076 | 11.77 | 51.9924 | 18.982 | 59.9873 | 11.77 | 52.0095 | 19.1376 | 60.0009 | 11.77
51.9978 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 52.0265 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 52.0216 | 18.4153 | 60.0076 | 11.77 | 52.0007 | 18.982 | 59.9873 | 11.77 | 52.0178 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0062 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 52.0348 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 52.0299 | 18.4153 | 60.0076 | 11.77 | 52.009 | 18.982 | 59.9889 | 11.77 | 52.0261 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0145 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 52.0431 | 29.3291 | 59.9673 | 22.77 | 52.0382 | 18.4153 | 60.0076 | 11.77 | 52.0173 | 18.982 | 59.9889 | 11.77 | 52.0344 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0228 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 52.0515 | 29.3285 | 59.9673 | 22.77 | 52.0466 | 18.4153 | 60.0076 | 11.77 | 52.0256 | 18.982 | 59.9889 | 11.77 | 52.0427 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0312 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 52.0598 | 29.3285 | 59.9673 | 22.77 | 52.0549 | 18.4153 | 60.0076 | 11.77 | 52.0339 | 18.982 | 59.9889 | 11.77 | 52.051 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0395 | 30.5588 | 60.0143 | 22.77 | 52.0681 | 29.3234 | 59.9673 | 22.77 | 52.0632 | 18.4153 | 60.0076 | 11.77 | 52.0422 | 18.982 | 59.9889 | 11.77 | 52.0593 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0478 | 30.5664 | 60.0143 | 22.77 | 52.0765 | 29.3234 | 59.9673 | 22.77 | 52.0717 | 18.4156 | 60.0076 | 11.77 | 52.0508 | 18.982 | 59.9889 | 11.77 | 52.0679 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0562 | 30.5664 | 60.0143 | 22.77 | 52.0848 | 29.3233 | 59.9673 | 22.77 | 52.08 | 18.4156 | 60.0076 | 11.77 | 52.0591 | 18.982 | 59.9889 | 11.77 | 52.0762 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0645 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.0932 | 29.3233 | 59.9673 | 22.77 | 52.0883 | 18.4156 | 60.0076 | 11.77 | 52.0674 | 18.982 | 59.9889 | 11.77 | 52.0845 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0728 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1015 | 29.2856 | 59.9673 | 22.77 | 52.0966 | 18.4156 | 60.0076 | 11.77 | 52.0757 | 18.9837 | 59.9889 | 11.77 | 52.0928 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0812 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1098 | 29.2856 | 59.9673 | 22.77 | 52.105 | 18.4173 | 60.0076 | 11.77 | 52.084 | 18.9837 | 59.9889 | 11.77 | 52.1011 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0895 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1182 | 29.2867 | 59.9653 | 22.77 | 52.1133 | 18.4173 | 60.0076 | 11.77 | 52.0923 | 18.9837 | 59.9889 | 11.77 | 52.1094 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.0978 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1265 | 29.2867 | 59.9653 | 22.77 | 52.1216 | 18.4173 | 60.0076 | 11.77 | 52.1006 | 18.9837 | 59.9889 | 11.77 | 52.1177 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.1061 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1349 | 29.2864 | 59.9653 | 22.77 | 52.1299 | 18.4173 | 60.0076 | 11.77 | 52.1089 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.1262 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.1145 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1432 | 29.2864 | 59.9653 | 22.77 | 52.1383 | 18.4173 | 60.0084 | 11.77 | 52.1174 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.1345 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.1228 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1515 | 29.2848 | 59.9653 | 22.77 | 52.1466 | 18.4173 | 60.0084 | 11.77 | 52.1257 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.1428 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.1311 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1599 | 29.2848 | 59.9653 | 22.77 | 52.1549 | 18.4173 | 60.0084 | 11.77 | 52.134 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.1511 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.1395 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1682 | 29.2129 | 59.9653 | 22.77 | 52.1632 | 18.4173 | 60.0084 | 11.77 | 52.1423 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.1594 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.1478 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1765 | 29.2129 | 59.9653 | 22.77 | 52.1716 | 18.4173 | 60.0084 | 11.77 | 52.1506 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.1677 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.1561 | 30.5702 | 60.0143 | 22.77 | 52.1849 | 29.2129 | 59.9653 | 22.77 | 52.1799 | 18.4173 | 60.0084 | 11.77 | 52.1589 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.176 | 19.1376 | 60.0025 | 11.77
52.1645 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.1932 | 29.2129 | 59.9653 | 22.77 | 52.1882 | 18.4183 | 60.0084 | 11.77 | 52.1672 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.1843 | 19.0695 | 60.0025 | 11.77
52.1728 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2016 | 29.2126 | 59.9653 | 22.77 | 52.1965 | 18.4183 | 60.0084 | 11.77 | 52.1758 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.1929 | 19.0695 | 60.0025 | 11.77
52.1811 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2099 | 29.2126 | 59.9653 | 22.77 | 52.205 | 18.4183 | 60.0084 | 11.77 | 52.1841 | 18.9833 | 59.9889 | 11.77 | 52.2012 | 19.0695 | 60.0025 | 11.77
52.1895 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2182 | 29.2093 | 59.9653 | 22.77 | 52.2133 | 18.4183 | 60.0084 | 11.77 | 52.1924 | 18.8731 | 59.9889 | 11.77 | 52.2095 | 19.0695 | 60.0025 | 11.77
52.1978 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2266 | 29.2093 | 59.9653 | 22.77 | 52.2216 | 18.4183 | 60.0084 | 11.77 | 52.2007 | 18.8731 | 59.9889 | 11.77 | 52.2178 | 19.0695 | 60.0029 | 11.77
52.2061 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2349 | 29.2093 | 59.9653 | 22.77 | 52.2299 | 18.4183 | 60.0084 | 11.77 | 52.209 | 18.8731 | 59.9897 | 11.77 | 52.2261 | 19.0695 | 60.0029 | 11.77
52.2145 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2433 | 29.2093 | 59.9653 | 22.77 | 52.2383 | 18.4167 | 60.0084 | 11.77 | 52.2173 | 18.8731 | 59.9897 | 11.77 | 52.2344 | 19.0695 | 60.0029 | 11.77
52.2228 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2516 | 29.2093 | 59.9653 | 22.77 | 52.2466 | 18.4167 | 60.0084 | 11.77 | 52.2256 | 18.8037 | 59.9897 | 11.77 | 52.2427 | 19.0695 | 60.0029 | 11.77
52.2311 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2599 | 29.2093 | 59.9653 | 22.77 | 52.2549 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.2341 | 18.8037 | 59.9897 | 11.77 | 52.2512 | 19.0679 | 60.0029 | 11.77
52.2394 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2682 | 29.2093 | 59.9653 | 22.77 | 52.2632 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.2424 | 18.8037 | 59.9897 | 11.77 | 52.2595 | 19.0679 | 60.0029 | 11.77
52.2478 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2766 | 29.2093 | 59.9653 | 22.77 | 52.2716 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.2507 | 18.8037 | 59.9897 | 11.77 | 52.2678 | 19.0679 | 60.0029 | 11.77
52.2561 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2849 | 29.2079 | 59.9653 | 22.77 | 52.2799 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.259 | 18.8037 | 59.9897 | 11.77 | 52.2761 | 19.0679 | 60.0029 | 11.77
52.2644 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.2933 | 29.2079 | 59.9653 | 22.77 | 52.2882 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.2673 | 18.8037 | 59.9897 | 11.77 | 52.2844 | 19.0679 | 60.0029 | 11.77
52.2728 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.3016 | 29.2091 | 59.9653 | 22.77 | 52.2965 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.2756 | 18.8037 | 59.9897 | 11.77 | 52.2927 | 19.0679 | 60.0029 | 11.77
52.2811 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.31 | 29.2091 | 59.9653 | 22.77 | 52.3049 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.2839 | 18.8037 | 59.9897 | 11.77 | 52.301 | 19.0668 | 60.0029 | 11.77
52.2894 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.3183 | 29.2091 | 59.9634 | 22.77 | 52.3132 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.2925 | 18.8003 | 59.9897 | 11.77 | 52.3093 | 19.0668 | 60.0029 | 11.77
52.2978 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.3266 | 29.2091 | 59.9634 | 22.77 | 52.3215 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.3008 | 18.8003 | 59.9897 | 11.77 | 52.3179 | 19.0611 | 60.0029 | 11.77
52.3061 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.335 | 29.2091 | 59.9634 | 22.77 | 52.3298 | 18.417 | 60.0084 | 11.77 | 52.3091 | 18.8003 | 59.9897 | 11.77 | 52.3262 | 19.0611 | 60.0029 | 11.77
52.3144 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.3433 | 29.2091 | 59.9634 | 22.77 | 52.3383 | 18.417 | 60.0096 | 11.77 | 52.3174 | 18.8003 | 59.9897 | 11.77 | 52.3345 | 19.0611 | 60.0029 | 11.77
52.3228 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.3517 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.3466 | 18.417 | 60.0096 | 11.77 | 52.3257 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.3428 | 19.0611 | 60.0029 | 11.77
52.3311 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.36 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.3549 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.334 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.3511 | 19.0611 | 60.0029 | 11.77
52.3394 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.3683 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.3633 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.3423 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.3594 | 19.0611 | 60.0029 | 11.77
52.3478 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.3766 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.3716 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.3508 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.3677 | 19.0595 | 60.0029 | 11.77
52.3561 | 30.5702 | 60.0135 | 22.77 | 52.385 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.3799 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.3591 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.376 | 19.0595 | 60.0029 | 11.77
52.3644 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.3933 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.3882 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.3674 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.3845 | 19.0585 | 60.0029 | 11.77
52.3727 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.4017 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.3966 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.3757 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.3928 | 19.0585 | 60.0029 | 11.77
52.3811 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.41 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.4049 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.384 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.4011 | 19.0583 | 60.0029 | 11.77
52.3894 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.4184 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.4132 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.3923 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.4094 | 19.0583 | 60.0029 | 11.77
52.3977 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.4267 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.4215 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.4006 | 18.8 | 59.9897 | 11.77 | 52.4177 | 19.0583 | 60.0017 | 11.77
52.4061 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.435 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.4299 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.4089 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.426 | 19.0583 | 60.0017 | 11.77
52.4144 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.4434 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.4382 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.4175 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.4343 | 19.0583 | 60.0017 | 11.77
52.4227 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.4517 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.4465 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.4258 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.4429 | 19.0583 | 60.0017 | 11.77
52.4311 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.4601 | 29.2087 | 59.9634 | 22.77 | 52.4548 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.4341 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.4512 | 19.0557 | 60.0017 | 11.77
52.4394 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.4684 | 29.2201 | 59.9634 | 22.77 | 52.4633 | 18.4175 | 60.0096 | 11.77 | 52.4424 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.4595 | 19.0557 | 60.0017 | 11.77
52.4477 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.4767 | 29.2201 | 59.9634 | 22.77 | 52.4716 | 18.3504 | 60.0096 | 11.77 | 52.4507 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.4678 | 19.0557 | 60.0017 | 11.77
52.4561 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.485 | 29.2201 | 59.9634 | 22.77 | 52.4799 | 18.3504 | 60.0096 | 11.77 | 52.459 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.4761 | 19.0557 | 60.0017 | 11.77
52.4644 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.4934 | 29.2201 | 59.9634 | 22.77 | 52.4882 | 18.3504 | 60.0096 | 11.77 | 52.4673 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.4844 | 19.0555 | 60.0017 | 11.77
52.4727 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.5017 | 29.2212 | 59.9634 | 22.77 | 52.4966 | 18.3504 | 60.0096 | 11.77 | 52.4758 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.4927 | 19.0555 | 60.0017 | 11.77
52.4811 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.5101 | 29.2212 | 59.9634 | 22.77 | 52.5049 | 18.3504 | 60.0096 | 11.77 | 52.4841 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.501 | 19.0555 | 60.0017 | 11.77
52.4894 | 30.5702 | 60.0139 | 22.77 | 52.5184 | 29.2212 | 59.963 | 22.77 | 52.5132 | 18.3504 | 60.0096 | 11.77 | 52.4924 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.5095 | 19.0555 | 60.0017 | 11.77
52.4977 | 30.5732 | 60.0139 | 22.77 | 52.5268 | 29.2212 | 59.963 | 22.77 | 52.5215 | 18.3504 | 60.0096 | 11.77 | 52.5007 | 18.8 | 59.9909 | 11.77 | 52.5178 | 19.0528 | 60.0017 | 11.77
52.5061 | 30.5732 | 60.0139 | 22.77 | 52.5351 | 29.2212 | 59.963 | 22.77 | 52.5299 | 18.3504 | 60.0096 | 11.77 | 52.509 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.5261 | 19.0528 | 60.0017 | 11.77
52.5144 | 30.5732 | 60.0139 | 22.77 | 52.5434 | 29.2212 | 59.963 | 22.77 | 52.5382 | 18.3504 | 60.0099 | 11.77 | 52.5173 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.5344 | 19.0528 | 60.0017 | 11.77
52.5227 | 30.5732 | 60.0139 | 22.77 | 52.5518 | 29.2209 | 59.963 | 22.77 | 52.5465 | 18.3504 | 60.0099 | 11.77 | 52.5256 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.5427 | 19.0528 | 60.0017 | 11.77
52.531 | 30.5732 | 60.0139 | 22.77 | 52.5601 | 29.2209 | 59.963 | 22.77 | 52.5548 | 18.3504 | 60.0099 | 11.77 | 52.5342 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.551 | 19.0527 | 60.0017 | 11.77
52.5394 | 30.5732 | 60.0139 | 22.77 | 52.5685 | 29.2115 | 59.963 | 22.77 | 52.5632 | 18.3504 | 60.0099 | 11.77 | 52.5425 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.5593 | 19.0527 | 60.0017 | 11.77
52.5477 | 30.5029 | 60.0139 | 22.77 | 52.5768 | 29.2115 | 59.963 | 22.77 | 52.5715 | 18.3504 | 60.0099 | 11.77 | 52.5508 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.5679 | 19.0517 | 60.0017 | 11.77
52.556 | 30.5029 | 60.0139 | 22.77 | 52.5851 | 29.2115 | 59.963 | 22.77 | 52.5798 | 18.3504 | 60.0099 | 11.77 | 52.5591 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.5762 | 19.0517 | 60.0017 | 11.77
52.5644 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.5934 | 29.2115 | 59.963 | 22.77 | 52.5881 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.5674 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.5845 | 19.039 | 60.0017 | 11.77
52.5727 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.6018 | 29.2115 | 59.963 | 22.77 | 52.5966 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.5757 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.5928 | 19.039 | 60.0017 | 11.77
52.581 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.6101 | 29.2115 | 59.963 | 22.77 | 52.6049 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.584 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.6011 | 19.0389 | 60.0017 | 11.77
52.5894 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.6185 | 29.2115 | 59.963 | 22.77 | 52.6132 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.5925 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.6094 | 19.0389 | 60.0017 | 11.77
52.5977 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.6268 | 29.2115 | 59.963 | 22.77 | 52.6215 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6008 | 18.8005 | 59.9909 | 11.77 | 52.6177 | 19.0382 | 59.999 | 11.77
52.606 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.6352 | 29.2127 | 59.963 | 22.77 | 52.6299 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6091 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.626 | 19.0382 | 59.999 | 11.77
52.6144 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.6435 | 29.2127 | 59.963 | 22.77 | 52.6382 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6174 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.6345 | 19.0583 | 59.999 | 11.77
52.6227 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.6518 | 29.2124 | 59.963 | 22.77 | 52.6465 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6257 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.6428 | 19.0583 | 59.999 | 11.77
52.631 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.6602 | 29.2124 | 59.963 | 22.77 | 52.6548 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.634 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.6511 | 19.0583 | 59.999 | 11.77
52.6394 | 30.5029 | 60.0143 | 22.77 | 52.6685 | 29.2124 | 59.963 | 22.77 | 52.6632 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6423 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.6594 | 19.0583 | 59.999 | 11.77
52.6477 | 30.4985 | 60.0143 | 22.77 | 52.6768 | 29.2124 | 59.963 | 22.77 | 52.6715 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6509 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.6677 | 19.0574 | 59.999 | 11.77
52.656 | 30.4985 | 60.0143 | 22.77 | 52.6852 | 29.2124 | 59.963 | 22.77 | 52.6798 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6592 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.676 | 19.0574 | 59.999 | 11.77
52.6644 | 30.4985 | 60.0143 | 22.77 | 52.6935 | 29.2124 | 59.963 | 22.77 | 52.6881 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6675 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.6843 | 19.0612 | 59.999 | 11.77
52.6727 | 30.4985 | 60.0143 | 22.77 | 52.7019 | 29.211 | 59.963 | 22.77 | 52.6965 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6758 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.6929 | 19.0612 | 59.999 | 11.77
52.681 | 30.5028 | 60.0143 | 22.77 | 52.7102 | 29.211 | 59.963 | 22.77 | 52.7048 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6841 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.7012 | 19.0612 | 59.999 | 11.77
52.6893 | 30.5028 | 60.0143 | 22.77 | 52.7185 | 29.211 | 59.9614 | 22.77 | 52.7131 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.6924 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.7095 | 19.0612 | 59.999 | 11.77
52.6977 | 30.5028 | 60.0143 | 22.77 | 52.7269 | 29.211 | 59.9614 | 22.77 | 52.7214 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7007 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.7178 | 19.0603 | 59.999 | 11.77
52.706 | 30.5028 | 60.0143 | 22.77 | 52.7352 | 29.211 | 59.9614 | 22.77 | 52.7299 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.709 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.7261 | 19.0603 | 59.999 | 11.77
52.7143 | 30.5028 | 60.0143 | 22.77 | 52.7436 | 29.211 | 59.9614 | 22.77 | 52.7382 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7175 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.7344 | 19.0557 | 59.999 | 11.77
52.7227 | 30.5028 | 60.0143 | 22.77 | 52.7519 | 29.211 | 59.9614 | 22.77 | 52.7465 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7258 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.7427 | 19.0557 | 59.999 | 11.77
52.731 | 30.5028 | 60.0143 | 22.77 | 52.7602 | 29.211 | 59.9614 | 22.77 | 52.7549 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7341 | 18.8005 | 59.9912 | 11.77 | 52.751 | 19.0552 | 59.999 | 11.77
52.7393 | 30.5028 | 60.0143 | 22.77 | 52.7686 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.7632 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7424 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.7595 | 19.0552 | 59.999 | 11.77
52.7477 | 30.5058 | 60.0143 | 22.77 | 52.7769 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.7715 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7507 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.7678 | 19.0552 | 59.999 | 11.77
52.756 | 30.5058 | 60.0143 | 22.77 | 52.7852 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.7798 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.759 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.7761 | 19.0552 | 59.999 | 11.77
52.7643 | 30.5168 | 60.0155 | 22.77 | 52.7936 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.7882 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7673 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.7844 | 19.0534 | 59.999 | 11.77
52.7727 | 30.5168 | 60.0155 | 22.77 | 52.8019 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.7965 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7759 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.7927 | 19.0534 | 59.999 | 11.77
52.781 | 30.521 | 60.0155 | 22.77 | 52.8103 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.8048 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7842 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.801 | 19.0534 | 59.999 | 11.77
52.7893 | 30.521 | 60.0155 | 22.77 | 52.8186 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.8131 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.7925 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.8093 | 19.0534 | 59.999 | 11.77
52.7977 | 30.521 | 60.0155 | 22.77 | 52.8269 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.8215 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8008 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.8179 | 19.0513 | 59.9954 | 11.77
52.806 | 30.521 | 60.0155 | 22.77 | 52.8353 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.8298 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8091 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.8262 | 19.0513 | 59.9954 | 11.77
52.8143 | 30.521 | 60.0155 | 22.77 | 52.8436 | 29.2442 | 59.9614 | 22.77 | 52.8381 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8174 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.8345 | 19.0516 | 59.9954 | 11.77
52.8226 | 30.521 | 60.0155 | 22.77 | 52.852 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.8464 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8257 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.8428 | 19.0516 | 59.9954 | 11.77
52.831 | 30.521 | 60.0155 | 22.77 | 52.8603 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.8549 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8342 | 18.7985 | 59.9912 | 11.77 | 52.8511 | 19.0516 | 59.9954 | 11.77
52.8393 | 30.521 | 60.0155 | 22.77 | 52.8686 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.8632 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8425 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.8594 | 19.0516 | 59.9954 | 11.77
52.8476 | 30.5241 | 60.0155 | 22.77 | 52.877 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.8715 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8508 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.8677 | 19.0495 | 59.9954 | 11.77
52.856 | 30.5241 | 60.0155 | 22.77 | 52.8853 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.8798 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8591 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.876 | 19.0495 | 59.9954 | 11.77
52.8643 | 30.5241 | 60.0155 | 22.77 | 52.8936 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.8882 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8674 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.8845 | 19.0442 | 59.9954 | 11.77
52.8726 | 30.5241 | 60.0155 | 22.77 | 52.902 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.8965 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8757 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.8928 | 19.0442 | 59.9954 | 11.77
52.881 | 30.5225 | 60.0155 | 22.77 | 52.9103 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.9048 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.884 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9011 | 19.0442 | 59.9954 | 11.77
52.8893 | 30.5225 | 60.0155 | 22.77 | 52.9187 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.9131 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.8926 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9094 | 19.0442 | 59.9954 | 11.77
52.8976 | 30.5225 | 60.0155 | 22.77 | 52.927 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.9215 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9009 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9177 | 19.0473 | 59.9954 | 11.77
52.906 | 30.5225 | 60.0155 | 22.77 | 52.9353 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.9298 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9092 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.926 | 19.0473 | 59.9954 | 11.77
52.9143 | 30.4931 | 60.0155 | 22.77 | 52.9437 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.9381 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9175 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9343 | 19.0473 | 59.9954 | 11.77
52.9226 | 30.4931 | 60.0155 | 22.77 | 52.952 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.9464 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9258 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9429 | 19.0473 | 59.9954 | 11.77
52.931 | 30.4931 | 60.0155 | 22.77 | 52.9604 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.9548 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9341 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9512 | 19.0469 | 59.9954 | 11.77
52.9393 | 30.4931 | 60.0155 | 22.77 | 52.9687 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.9631 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9424 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9595 | 19.0469 | 59.9954 | 11.77
52.9476 | 30.4992 | 60.0155 | 22.77 | 52.9771 | 29.3586 | 59.9614 | 22.77 | 52.9714 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9507 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9678 | 19.0455 | 59.9954 | 11.77
52.9559 | 30.4992 | 60.0155 | 22.77 | 52.9854 | 29.3595 | 59.9614 | 22.77 | 52.9797 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9592 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9761 | 19.0455 | 59.9954 | 11.77
52.9643 | 30.521 | 60.0174 | 22.77 | 52.9937 | 29.3595 | 59.9614 | 22.77 | 52.9882 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9675 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9844 | 18.9535 | 59.9954 | 11.77
52.9726 | 30.521 | 60.0174 | 22.77 | 53.002 | 29.3595 | 59.9614 | 22.77 | 52.9965 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9758 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 52.9927 | 18.9535 | 59.9954 | 11.77
52.9809 | 30.521 | 60.0174 | 22.77 | 53.0104 | 29.3595 | 59.9614 | 22.77 | 53.0048 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9841 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0012 | 18.9524 | 59.9954 | 11.77
52.9893 | 30.521 | 60.0174 | 22.77 | 53.0187 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0131 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 52.9924 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0095 | 18.9524 | 59.9954 | 11.77
52.9976 | 30.523 | 60.0174 | 22.77 | 53.0271 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0215 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0007 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0178 | 18.9524 | 59.9915 | 11.77
53.0059 | 30.523 | 60.0174 | 22.77 | 53.0354 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0298 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.009 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0261 | 18.9524 | 59.9915 | 11.77
53.0143 | 30.523 | 60.0174 | 22.77 | 53.0437 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0381 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0176 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0344 | 18.952 | 59.9915 | 11.77
53.0226 | 30.523 | 60.0174 | 22.77 | 53.0521 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0464 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0259 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0427 | 18.952 | 59.9915 | 11.77
53.0309 | 30.5196 | 60.0174 | 22.77 | 53.0604 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0548 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0342 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.051 | 18.952 | 59.9915 | 11.77
53.0393 | 30.5196 | 60.0174 | 22.77 | 53.0688 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0631 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0425 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0593 | 18.952 | 59.9915 | 11.77
53.0476 | 30.523 | 60.0174 | 22.77 | 53.0771 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0714 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0508 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0679 | 18.9509 | 59.9915 | 11.77
53.0559 | 30.523 | 60.0174 | 22.77 | 53.0854 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0797 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0591 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0762 | 18.9509 | 59.9915 | 11.77
53.0642 | 30.523 | 60.0174 | 22.77 | 53.0938 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0881 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0674 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0845 | 18.9502 | 59.9915 | 11.77
53.0726 | 30.523 | 60.0174 | 22.77 | 53.1021 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.0964 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0759 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.0928 | 18.9502 | 59.9915 | 11.77
53.0809 | 30.5249 | 60.0174 | 22.77 | 53.1104 | 29.3711 | 59.9614 | 22.77 | 53.1047 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0842 | 18.8011 | 59.9912 | 11.77 | 53.1011 | 18.9505 | 59.9915 | 11.77
53.0892 | 30.5249 | 60.0174 | 22.77 | 53.1188 | 29.3711 | 59.9607 | 22.77 | 53.1132 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.0925 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1094 | 18.9505 | 59.9915 | 11.77
53.0976 | 30.5325 | 60.0174 | 22.77 | 53.1271 | 29.3711 | 59.9607 | 22.77 | 53.1215 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1008 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1177 | 18.9494 | 59.9915 | 11.77
53.1059 | 30.5325 | 60.0174 | 22.77 | 53.1355 | 29.3711 | 59.9607 | 22.77 | 53.1298 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1091 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1262 | 18.9494 | 59.9915 | 11.77
53.1142 | 30.5325 | 60.0174 | 22.77 | 53.1438 | 29.3711 | 59.9607 | 22.77 | 53.1381 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1174 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1345 | 18.9487 | 59.9915 | 11.77
53.1226 | 30.5325 | 60.0174 | 22.77 | 53.1522 | 29.3711 | 59.9607 | 22.77 | 53.1465 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1257 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1428 | 18.9487 | 59.9915 | 11.77
53.1309 | 30.5344 | 60.0174 | 22.77 | 53.1605 | 29.3711 | 59.9607 | 22.77 | 53.1548 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1343 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1511 | 18.9489 | 59.9915 | 11.77
53.1392 | 30.5344 | 60.0174 | 22.77 | 53.1688 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.1631 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1426 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1594 | 18.9489 | 59.9915 | 11.77
53.1476 | 30.528 | 60.0174 | 22.77 | 53.1772 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.1714 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1509 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1677 | 18.9456 | 59.9915 | 11.77
53.1559 | 30.528 | 60.0174 | 22.77 | 53.1855 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.1798 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1592 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.176 | 18.9456 | 59.9915 | 11.77
53.1642 | 30.528 | 60.0201 | 22.77 | 53.1938 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.1881 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1675 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1846 | 18.9491 | 59.9915 | 11.77
53.1725 | 30.528 | 60.0201 | 22.77 | 53.2022 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.1964 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1758 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.1929 | 18.9491 | 59.9915 | 11.77
53.1809 | 30.5322 | 60.0201 | 22.77 | 53.2105 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2047 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1841 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.2012 | 18.9494 | 59.9915 | 11.77
53.1892 | 30.5322 | 60.0201 | 22.77 | 53.2189 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2131 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.1926 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.2095 | 18.9494 | 59.9915 | 11.77
53.1975 | 30.5322 | 60.0201 | 22.77 | 53.2272 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2214 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2009 | 18.8043 | 59.9912 | 11.77 | 53.2178 | 18.9494 | 59.9883 | 11.77
53.2059 | 30.5322 | 60.0201 | 22.77 | 53.2355 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2297 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2092 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.2261 | 18.9494 | 59.9883 | 11.77
53.2142 | 30.5182 | 60.0201 | 22.77 | 53.2439 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.238 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2175 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.2344 | 18.9426 | 59.9883 | 11.77
53.2225 | 30.5182 | 60.0201 | 22.77 | 53.2522 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2465 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2258 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.2429 | 18.9426 | 59.9883 | 11.77
53.2309 | 30.5216 | 60.0201 | 22.77 | 53.2606 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2548 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2341 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.2512 | 18.9426 | 59.9883 | 11.77
53.2392 | 30.5216 | 60.0201 | 22.77 | 53.2689 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2631 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2424 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.2595 | 18.9426 | 59.9883 | 11.77
53.2475 | 30.5216 | 60.0201 | 22.77 | 53.2772 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2714 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2507 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.2678 | 18.9428 | 59.9883 | 11.77
53.2559 | 30.5216 | 60.0201 | 22.77 | 53.2856 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2798 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2593 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.2761 | 18.9428 | 59.9883 | 11.77
53.2642 | 30.5261 | 60.0201 | 22.77 | 53.2939 | 29.4572 | 59.9607 | 22.77 | 53.2881 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2676 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.2844 | 18.9428 | 59.9883 | 11.77
53.2725 | 30.5261 | 60.0201 | 22.77 | 53.3022 | 29.4571 | 59.9607 | 22.77 | 53.2964 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2759 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.2927 | 18.9428 | 59.9883 | 11.77
53.2808 | 30.5261 | 60.0201 | 22.77 | 53.3106 | 29.4571 | 59.9607 | 22.77 | 53.3047 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2842 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3013 | 18.9412 | 59.9883 | 11.77
53.2892 | 30.5261 | 60.0201 | 22.77 | 53.3189 | 29.4525 | 59.9603 | 22.77 | 53.3131 | 18.3488 | 60.0099 | 11.77 | 53.2925 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3096 | 18.9412 | 59.9883 | 11.77
53.2975 | 30.3853 | 60.0201 | 22.77 | 53.3273 | 29.4525 | 59.9603 | 22.77 | 53.3214 | 18.3471 | 60.0099 | 11.77 | 53.3008 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3179 | 18.9412 | 59.9883 | 11.77
53.3058 | 30.3853 | 60.0201 | 22.77 | 53.3356 | 29.4525 | 59.9603 | 22.77 | 53.3297 | 18.3471 | 60.0099 | 11.77 | 53.3091 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3262 | 18.9412 | 59.9883 | 11.77
53.3142 | 30.3908 | 60.0201 | 22.77 | 53.3439 | 29.4525 | 59.9603 | 22.77 | 53.338 | 18.3471 | 60.0096 | 11.77 | 53.3176 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3345 | 18.936 | 59.9883 | 11.77
53.3225 | 30.3908 | 60.0201 | 22.77 | 53.3523 | 29.4525 | 59.9603 | 22.77 | 53.3464 | 18.3471 | 60.0096 | 11.77 | 53.3259 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3428 | 18.936 | 59.9883 | 11.77
53.3308 | 30.3878 | 60.0201 | 22.77 | 53.3606 | 29.4525 | 59.9603 | 22.77 | 53.3547 | 18.3471 | 60.0096 | 11.77 | 53.3342 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3511 | 18.9432 | 59.9883 | 11.77
53.3392 | 30.3878 | 60.0201 | 22.77 | 53.369 | 29.4525 | 59.9603 | 22.77 | 53.363 | 18.3471 | 60.0096 | 11.77 | 53.3425 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3594 | 18.9432 | 59.9883 | 11.77
53.3475 | 30.3878 | 60.0201 | 22.77 | 53.3773 | 29.4525 | 59.9603 | 22.77 | 53.3713 | 18.3471 | 60.0096 | 11.77 | 53.3508 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3679 | 18.943 | 59.9883 | 11.77
53.3558 | 30.3878 | 60.0201 | 22.77 | 53.3856 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.3798 | 18.3471 | 60.0096 | 11.77 | 53.3591 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3762 | 18.943 | 59.9883 | 11.77
53.3642 | 30.3809 | 60.0221 | 22.77 | 53.394 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.3881 | 18.3471 | 60.0096 | 11.77 | 53.3674 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3845 | 18.943 | 59.9883 | 11.77
53.3725 | 30.3809 | 60.0221 | 22.77 | 53.4023 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.3964 | 18.3471 | 60.0096 | 11.77 | 53.376 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.3928 | 18.943 | 59.9883 | 11.77
53.3808 | 30.3843 | 60.0221 | 22.77 | 53.4106 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.4047 | 18.346 | 60.0096 | 11.77 | 53.3843 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.4011 | 18.9065 | 59.9883 | 11.77
53.3891 | 30.3843 | 60.0221 | 22.77 | 53.419 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.4131 | 18.346 | 60.0096 | 11.77 | 53.3926 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.4094 | 18.9065 | 59.9883 | 11.77
53.3975 | 30.3843 | 60.0221 | 22.77 | 53.4273 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.4214 | 18.3432 | 60.0096 | 11.77 | 53.4009 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.4177 | 18.9065 | 59.9856 | 11.77
53.4058 | 30.3843 | 60.0221 | 22.77 | 53.4357 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.4297 | 18.3432 | 60.0096 | 11.77 | 53.4092 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.4263 | 18.9065 | 59.9856 | 11.77
53.4141 | 30.3843 | 60.0221 | 22.77 | 53.444 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.438 | 18.3432 | 60.0096 | 11.77 | 53.4175 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.4346 | 18.906 | 59.9856 | 11.77
53.4225 | 30.3843 | 60.0221 | 22.77 | 53.4523 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.4464 | 18.3432 | 60.0096 | 11.77 | 53.4258 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.4429 | 18.906 | 59.9856 | 11.77
53.4308 | 30.3843 | 60.0221 | 22.77 | 53.4607 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.4547 | 18.3432 | 60.0096 | 11.77 | 53.4343 | 18.8043 | 59.9916 | 11.77 | 53.4512 | 18.8206 | 59.9856 | 11.77
53.4391 | 30.3843 | 60.0221 | 22.77 | 53.469 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.463 | 18.3432 | 60.0096 | 11.77 | 53.4426 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.4595 | 18.8206 | 59.9856 | 11.77
53.4474 | 30.3887 | 60.0221 | 22.77 | 53.4774 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.4713 | 18.3432 | 60.0096 | 11.77 | 53.4509 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.4678 | 18.8211 | 59.9856 | 11.77
53.4558 | 30.3887 | 60.0221 | 22.77 | 53.4857 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.4797 | 18.3432 | 60.0096 | 11.77 | 53.4592 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.4761 | 18.8211 | 59.9856 | 11.77
53.4641 | 30.316 | 60.0221 | 22.77 | 53.494 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.488 | 18.2606 | 60.0096 | 11.77 | 53.4675 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.4846 | 18.82 | 59.9856 | 11.77
53.4724 | 30.316 | 60.0221 | 22.77 | 53.5024 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.4963 | 18.2606 | 60.0096 | 11.77 | 53.4758 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.4929 | 18.82 | 59.9856 | 11.77
53.4808 | 30.3217 | 60.0221 | 22.77 | 53.5107 | 29.449 | 59.9603 | 22.77 | 53.5048 | 18.2603 | 60.0096 | 11.77 | 53.4841 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5012 | 18.82 | 59.9856 | 11.77
53.4891 | 30.3217 | 60.0221 | 22.77 | 53.519 | 29.449 | 59.9599 | 22.77 | 53.5131 | 18.2603 | 60.0096 | 11.77 | 53.4924 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5095 | 18.82 | 59.9856 | 11.77
53.4974 | 30.3217 | 60.0221 | 22.77 | 53.5274 | 29.449 | 59.9599 | 22.77 | 53.5214 | 18.2603 | 60.0096 | 11.77 | 53.501 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5178 | 18.8196 | 59.9856 | 11.77
53.5058 | 30.3217 | 60.0221 | 22.77 | 53.5357 | 29.449 | 59.9599 | 22.77 | 53.5297 | 18.2603 | 60.0096 | 11.77 | 53.5093 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5261 | 18.8196 | 59.9856 | 11.77
53.5141 | 30.3217 | 60.0221 | 22.77 | 53.5441 | 29.449 | 59.9599 | 22.77 | 53.5381 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5176 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5344 | 18.8196 | 59.9856 | 11.77
53.5224 | 30.3217 | 60.0221 | 22.77 | 53.5524 | 29.449 | 59.9599 | 22.77 | 53.5464 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5259 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.543 | 18.8196 | 59.9856 | 11.77
53.5308 | 30.3186 | 60.0221 | 22.77 | 53.5608 | 29.449 | 59.9599 | 22.77 | 53.5547 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5342 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5513 | 18.8196 | 59.9856 | 11.77
53.5391 | 30.3186 | 60.0221 | 22.77 | 53.5691 | 29.4524 | 59.9599 | 22.77 | 53.563 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5425 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5596 | 18.8196 | 59.9856 | 11.77
53.5474 | 30.3222 | 60.0221 | 22.77 | 53.5774 | 29.4524 | 59.9599 | 22.77 | 53.5714 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5508 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5679 | 18.8191 | 59.9856 | 11.77
53.5557 | 30.3222 | 60.0221 | 22.77 | 53.5858 | 29.4524 | 59.9599 | 22.77 | 53.5797 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5593 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5762 | 18.8191 | 59.9856 | 11.77
53.5641 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.5941 | 29.4524 | 59.9599 | 22.77 | 53.588 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5676 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5845 | 18.8191 | 59.9856 | 11.77
53.5724 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.6024 | 29.4523 | 59.9599 | 22.77 | 53.5963 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5759 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.5928 | 18.8191 | 59.9856 | 11.77
53.5807 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.6108 | 29.4523 | 59.9599 | 22.77 | 53.6047 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5842 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.6013 | 18.8187 | 59.9856 | 11.77
53.5891 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.6191 | 29.4523 | 59.9599 | 22.77 | 53.613 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.5925 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.6096 | 18.8187 | 59.9856 | 11.77
53.5974 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.6275 | 29.4523 | 59.9599 | 22.77 | 53.6213 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.6008 | 18.8062 | 59.9916 | 11.77 | 53.6179 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.6057 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.6358 | 29.4523 | 59.9599 | 22.77 | 53.6296 | 18.2597 | 60.0088 | 11.77 | 53.6091 | 18.7983 | 59.9912 | 11.77 | 53.6262 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.6141 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.6441 | 29.4523 | 59.9599 | 22.77 | 53.6381 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.6177 | 18.7983 | 59.9912 | 11.77 | 53.6345 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.6224 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.6525 | 29.4618 | 59.9599 | 22.77 | 53.6464 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.626 | 18.7983 | 59.9912 | 11.77 | 53.6428 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.6307 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.6608 | 29.4618 | 59.9599 | 22.77 | 53.6547 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.6343 | 18.7983 | 59.9912 | 11.77 | 53.6511 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.639 | 30.3244 | 60.024 | 22.77 | 53.6692 | 29.4618 | 59.9599 | 22.77 | 53.663 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.6426 | 18.7915 | 59.9912 | 11.77 | 53.6597 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.6474 | 30.2579 | 60.024 | 22.77 | 53.6775 | 29.4618 | 59.9599 | 22.77 | 53.6714 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.6509 | 18.7915 | 59.9912 | 11.77 | 53.668 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.6557 | 30.2579 | 60.024 | 22.77 | 53.6858 | 29.4618 | 59.9599 | 22.77 | 53.6797 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.6592 | 18.7915 | 59.9912 | 11.77 | 53.6763 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.664 | 30.2579 | 60.024 | 22.77 | 53.6942 | 29.4618 | 59.9599 | 22.77 | 53.688 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.6675 | 18.7915 | 59.9912 | 11.77 | 53.6846 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.6724 | 30.2579 | 60.024 | 22.77 | 53.7025 | 29.5355 | 59.9599 | 22.77 | 53.6963 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.676 | 18.7915 | 59.9912 | 11.77 | 53.6929 | 18.8187 | 59.9836 | 11.77
53.6807 | 30.2579 | 60.024 | 22.77 | 53.7108 | 29.5355 | 59.9599 | 22.77 | 53.7047 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.6843 | 18.7915 | 59.9912 | 11.77 | 53.7012 | 18.8207 | 59.9836 | 11.77
53.689 | 30.2579 | 60.024 | 22.77 | 53.7192 | 29.5355 | 59.9595 | 22.77 | 53.713 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.6926 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.7095 | 18.8207 | 59.9836 | 11.77
53.6974 | 30.2565 | 60.024 | 22.77 | 53.7275 | 29.5355 | 59.9595 | 22.77 | 53.7213 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.7009 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.718 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.7057 | 30.2565 | 60.024 | 22.77 | 53.7359 | 29.5355 | 59.9595 | 22.77 | 53.7296 | 18.2661 | 60.0088 | 11.77 | 53.7092 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.7263 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.714 | 30.2503 | 60.024 | 22.77 | 53.7442 | 29.5355 | 59.9595 | 22.77 | 53.738 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.7175 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.7346 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.7223 | 30.2503 | 60.024 | 22.77 | 53.7525 | 29.5263 | 59.9595 | 22.77 | 53.7463 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.7258 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.7429 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.7307 | 30.2468 | 60.024 | 22.77 | 53.7609 | 29.5263 | 59.9595 | 22.77 | 53.7546 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.7341 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.7512 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.739 | 30.2468 | 60.024 | 22.77 | 53.7692 | 29.5263 | 59.9595 | 22.77 | 53.7629 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.7427 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.7595 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.7473 | 30.2468 | 60.024 | 22.77 | 53.7776 | 29.5263 | 59.9595 | 22.77 | 53.7714 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.751 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.7678 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.7557 | 30.2468 | 60.024 | 22.77 | 53.7859 | 29.5695 | 59.9595 | 22.77 | 53.7797 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.7593 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.7764 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.764 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.7943 | 29.5695 | 59.9595 | 22.77 | 53.788 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.7676 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.7847 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.7723 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8026 | 29.5695 | 59.9595 | 22.77 | 53.7963 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.7759 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.793 | 18.8183 | 59.9836 | 11.77
53.7807 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8109 | 29.5695 | 59.9595 | 22.77 | 53.8047 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.7842 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.8013 | 18.8181 | 59.9836 | 11.77
53.789 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8192 | 29.5661 | 59.9595 | 22.77 | 53.813 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.7925 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.8096 | 18.8181 | 59.9836 | 11.77
53.7973 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8276 | 29.5661 | 59.9595 | 22.77 | 53.8213 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.801 | 18.7851 | 59.9912 | 11.77 | 53.8179 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.8056 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8359 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.8297 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.8093 | 18.7849 | 59.9905 | 11.77 | 53.8262 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.814 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8443 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.838 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.8176 | 18.7849 | 59.9905 | 11.77 | 53.8347 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.8223 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8526 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.8463 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.8259 | 18.7849 | 59.9905 | 11.77 | 53.843 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.8306 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.861 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.8546 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.8342 | 18.7849 | 59.9905 | 11.77 | 53.8513 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.839 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8693 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.863 | 18.2661 | 60.0084 | 11.77 | 53.8425 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.8596 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.8473 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8776 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.8713 | 18.2596 | 60.0084 | 11.77 | 53.8508 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.8679 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.8556 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.886 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.8796 | 18.2596 | 60.0084 | 11.77 | 53.8594 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.8762 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.864 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.8943 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.8879 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 53.8677 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.8845 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.8723 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.9026 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.8964 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 53.876 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.8931 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.8806 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.911 | 29.5659 | 59.9595 | 22.77 | 53.9047 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 53.8843 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.9014 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.8889 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.9193 | 29.5649 | 59.9587 | 22.77 | 53.913 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 53.8926 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.9097 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.8973 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.9277 | 29.5649 | 59.9587 | 22.77 | 53.9213 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 53.9009 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.918 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9056 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.936 | 29.5649 | 59.9587 | 22.77 | 53.9297 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 53.9092 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.9263 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9139 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.9443 | 29.5649 | 59.9587 | 22.77 | 53.938 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.9177 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.9346 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9223 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.9527 | 29.5614 | 59.9587 | 22.77 | 53.9463 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.926 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.9429 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9306 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.961 | 29.5614 | 59.9587 | 22.77 | 53.9546 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.9343 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.9514 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9389 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.9694 | 29.5613 | 59.9587 | 22.77 | 53.963 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.9426 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.9597 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9473 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.9777 | 29.5613 | 59.9587 | 22.77 | 53.9713 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.9509 | 18.7837 | 59.9905 | 11.77 | 53.968 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9556 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.9861 | 29.5613 | 59.9587 | 22.77 | 53.9796 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.9592 | 18.7832 | 59.9905 | 11.77 | 53.9763 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9639 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 53.9944 | 29.5613 | 59.9587 | 22.77 | 53.9879 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.9675 | 18.7832 | 59.9905 | 11.77 | 53.9846 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9722 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0027 | 29.5613 | 59.9587 | 22.77 | 53.9963 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.9761 | 18.7835 | 59.9905 | 11.77 | 53.9929 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9806 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.011 | 29.5613 | 59.9587 | 22.77 | 54.0046 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.9844 | 18.7835 | 59.9905 | 11.77 | 54.0012 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9889 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0194 | 29.5627 | 59.9587 | 22.77 | 54.0129 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 53.9927 | 18.7823 | 59.9905 | 11.77 | 54.0098 | 18.8181 | 59.9828 | 11.77
53.9972 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0277 | 29.5627 | 59.9587 | 22.77 | 54.0212 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.001 | 18.7823 | 59.9905 | 11.77 | 54.0181 | 18.8181 | 59.9825 | 11.77
54.0056 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0361 | 29.5617 | 59.9587 | 22.77 | 54.0297 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0093 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.0264 | 18.8181 | 59.9825 | 11.77
54.0139 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0444 | 29.5617 | 59.9587 | 22.77 | 54.038 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0176 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.0347 | 18.8181 | 59.9825 | 11.77
54.0222 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0528 | 29.5518 | 59.9587 | 22.77 | 54.0463 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0259 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.043 | 18.8181 | 59.9825 | 11.77
54.0305 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0611 | 29.5518 | 59.9587 | 22.77 | 54.0546 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0342 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.0513 | 18.8181 | 59.9825 | 11.77
54.0389 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0694 | 29.5518 | 59.9587 | 22.77 | 54.063 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0427 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.0596 | 18.8181 | 59.9825 | 11.77
54.0472 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0778 | 29.5518 | 59.9587 | 22.77 | 54.0713 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.051 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.0681 | 18.8181 | 59.9825 | 11.77
54.0555 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0861 | 29.5518 | 59.9587 | 22.77 | 54.0796 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0593 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.0764 | 18.8181 | 59.9825 | 11.77
54.0639 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.0945 | 29.5518 | 59.9587 | 22.77 | 54.0879 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0676 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.0847 | 18.8185 | 59.9825 | 11.77
54.0722 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.1028 | 29.5518 | 59.9587 | 22.77 | 54.0963 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0759 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.093 | 18.8185 | 59.9825 | 11.77
54.0805 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.1111 | 29.5518 | 59.9587 | 22.77 | 54.1046 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0842 | 18.7823 | 59.9893 | 11.77 | 54.1013 | 18.8195 | 59.9825 | 11.77
54.0889 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.1195 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.1129 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.0925 | 18.7817 | 59.9893 | 11.77 | 54.1096 | 18.8195 | 59.9825 | 11.77
54.0972 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.1278 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.1213 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.1011 | 18.7817 | 59.9893 | 11.77 | 54.1179 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1055 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.1361 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.1296 | 18.2515 | 60.008 | 11.77 | 54.1094 | 18.7817 | 59.9893 | 11.77 | 54.1265 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1138 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.1445 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.1379 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.1177 | 18.7817 | 59.9893 | 11.77 | 54.1348 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1222 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.1528 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.1462 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.126 | 18.7808 | 59.9893 | 11.77 | 54.1431 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1305 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.1612 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.1547 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.1343 | 18.7808 | 59.9893 | 11.77 | 54.1514 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1388 | 30.2468 | 60.0252 | 22.77 | 54.1695 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.163 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.1426 | 18.7808 | 59.9893 | 11.77 | 54.1597 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1472 | 30.2432 | 60.0252 | 22.77 | 54.1778 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.1713 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.1509 | 18.7808 | 59.9893 | 11.77 | 54.168 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1555 | 30.2432 | 60.0252 | 22.77 | 54.1862 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.1796 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.1594 | 18.6904 | 59.9893 | 11.77 | 54.1763 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1638 | 30.2432 | 60.0252 | 22.77 | 54.1945 | 29.5484 | 59.9572 | 22.77 | 54.188 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.1677 | 18.6904 | 59.9893 | 11.77 | 54.1848 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1722 | 30.2432 | 60.0252 | 22.77 | 54.2029 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.1963 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.176 | 18.6898 | 59.9893 | 11.77 | 54.1931 | 18.8274 | 59.9825 | 11.77
54.1805 | 30.2432 | 60.0252 | 22.77 | 54.2112 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.2046 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.1843 | 18.6898 | 59.9893 | 11.77 | 54.2014 | 18.8219 | 59.9825 | 11.77
54.1888 | 30.2432 | 60.0252 | 22.77 | 54.2195 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.2129 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.1926 | 18.6898 | 59.9893 | 11.77 | 54.2097 | 18.8219 | 59.9825 | 11.77
54.1972 | 30.2432 | 60.0252 | 22.77 | 54.2279 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.2213 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.2009 | 18.6898 | 59.9893 | 11.77 | 54.218 | 18.8219 | 59.9836 | 11.77
54.2055 | 30.2432 | 60.0252 | 22.77 | 54.2362 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.2296 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.2092 | 18.6902 | 59.9881 | 11.77 | 54.2263 | 18.8219 | 59.9836 | 11.77
54.2138 | 30.2387 | 60.0252 | 22.77 | 54.2446 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.2379 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.2178 | 18.6902 | 59.9881 | 11.77 | 54.2346 | 18.8198 | 59.9836 | 11.77
54.2221 | 30.2387 | 60.0252 | 22.77 | 54.2529 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.2462 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.2261 | 18.6893 | 59.9881 | 11.77 | 54.2432 | 18.8198 | 59.9836 | 11.77
54.2305 | 30.2365 | 60.0252 | 22.77 | 54.2612 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.2546 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.2344 | 18.6893 | 59.9881 | 11.77 | 54.2515 | 18.8198 | 59.9836 | 11.77
54.2388 | 30.2365 | 60.0252 | 22.77 | 54.2696 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.2629 | 18.2515 | 60.0084 | 11.77 | 54.2427 | 18.6893 | 59.9881 | 11.77 | 54.2598 | 18.8198 | 59.9836 | 11.77
54.2471 | 30.2365 | 60.0252 | 22.77 | 54.2779 | 29.5472 | 59.9572 | 22.77 | 54.2712 | 18.2585 | 60.0084 | 11.77 | 54.251 | 18.6893 | 59.9881 | 11.77 | 54.2681 | 18.8198 | 59.9836 | 11.77
54.2555 | 30.2365 | 60.0252 | 22.77 | 54.2863 | 29.5486 | 59.9572 | 22.77 | 54.2795 | 18.2585 | 60.0084 | 11.77 | 54.2593 | 18.6887 | 59.9881 | 11.77 | 54.2764 | 18.8198 | 59.9836 | 11.77
54.2638 | 30.233 | 60.0252 | 22.77 | 54.2946 | 29.5486 | 59.9572 | 22.77 | 54.288 | 18.2585 | 60.0084 | 11.77 | 54.2676 | 18.6887 | 59.9881 | 11.77 | 54.2847 | 18.8198 | 59.9836 | 11.77
54.2721 | 30.233 | 60.0252 | 22.77 | 54.3029 | 29.5486 | 59.9572 | 22.77 | 54.2963 | 18.2585 | 60.0084 | 11.77 | 54.2761 | 18.6887 | 59.9881 | 11.77 | 54.293 | 18.8198 | 59.9836 | 11.77
54.2804 | 30.233 | 60.0252 | 22.77 | 54.3113 | 29.5486 | 59.9572 | 22.77 | 54.3046 | 18.2603 | 60.0084 | 11.77 | 54.2844 | 18.6887 | 59.9881 | 11.77 | 54.3015 | 18.8209 | 59.9836 | 11.77
54.2888 | 30.233 | 60.0252 | 22.77 | 54.3196 | 29.5486 | 59.9564 | 22.77 | 54.3129 | 18.2603 | 60.0084 | 11.77 | 54.2927 | 18.6887 | 59.9881 | 11.77 | 54.3098 | 18.8209 | 59.9836 | 11.77
54.2971 | 30.233 | 60.0252 | 22.77 | 54.3279 | 29.5486 | 59.9564 | 22.77 | 54.3213 | 18.2606 | 60.0084 | 11.77 | 54.301 | 18.6887 | 59.9881 | 11.77 | 54.3181 | 18.8209 | 59.9836 | 11.77
54.3054 | 30.233 | 60.0252 | 22.77 | 54.3363 | 29.5486 | 59.9564 | 22.77 | 54.3296 | 18.2606 | 60.0084 | 11.77 | 54.3093 | 18.6879 | 59.9881 | 11.77 | 54.3264 | 18.8209 | 59.9836 | 11.77
54.3138 | 30.2418 | 60.0252 | 22.77 | 54.3446 | 29.5486 | 59.9564 | 22.77 | 54.3379 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.3176 | 18.6879 | 59.9881 | 11.77 | 54.3347 | 18.8213 | 59.9836 | 11.77
54.3221 | 30.2418 | 60.0252 | 22.77 | 54.353 | 29.5486 | 59.9564 | 22.77 | 54.3462 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.3259 | 18.6876 | 59.9881 | 11.77 | 54.343 | 18.8213 | 59.9836 | 11.77
54.3304 | 30.2397 | 60.0252 | 22.77 | 54.3613 | 29.5486 | 59.9564 | 22.77 | 54.3546 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.3345 | 18.6876 | 59.9881 | 11.77 | 54.3513 | 18.8208 | 59.9836 | 11.77
54.3388 | 30.2397 | 60.0252 | 22.77 | 54.3696 | 29.5486 | 59.9564 | 22.77 | 54.3629 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.3428 | 18.6876 | 59.9881 | 11.77 | 54.3599 | 18.8208 | 59.9836 | 11.77
54.3471 | 30.2459 | 60.0252 | 22.77 | 54.378 | 29.5486 | 59.9564 | 22.77 | 54.3712 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.3511 | 18.6876 | 59.9881 | 11.77 | 54.3682 | 18.8208 | 59.9836 | 11.77
54.3554 | 30.2459 | 60.0252 | 22.77 | 54.3863 | 29.5475 | 59.9564 | 22.77 | 54.3795 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.3594 | 18.6876 | 59.9881 | 11.77 | 54.3765 | 18.8208 | 59.9836 | 11.77
54.3637 | 30.2413 | 60.0236 | 22.77 | 54.3947 | 29.5475 | 59.9564 | 22.77 | 54.3879 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.3677 | 18.6876 | 59.9881 | 11.77 | 54.3848 | 18.8208 | 59.9836 | 11.77
54.3721 | 30.2413 | 60.0236 | 22.77 | 54.403 | 29.5475 | 59.9564 | 22.77 | 54.3962 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.376 | 18.6876 | 59.9881 | 11.77 | 54.3931 | 18.8208 | 59.9836 | 11.77
54.3804 | 30.231 | 60.0236 | 22.77 | 54.4113 | 29.5475 | 59.9564 | 22.77 | 54.4045 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.3843 | 18.6876 | 59.9881 | 11.77 | 54.4014 | 18.8208 | 59.9836 | 11.77
54.3887 | 30.231 | 60.0236 | 22.77 | 54.4197 | 29.5474 | 59.9564 | 22.77 | 54.413 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.3926 | 18.687 | 59.9881 | 11.77 | 54.4097 | 18.8208 | 59.9836 | 11.77
54.3971 | 30.231 | 60.0236 | 22.77 | 54.428 | 29.5474 | 59.9564 | 22.77 | 54.4213 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.4011 | 18.687 | 59.9881 | 11.77 | 54.4182 | 18.8208 | 59.9848 | 11.77
54.4054 | 30.231 | 60.0236 | 22.77 | 54.4364 | 29.5474 | 59.9564 | 22.77 | 54.4296 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.4094 | 18.6841 | 59.9861 | 11.77 | 54.4265 | 18.8208 | 59.9848 | 11.77
54.4137 | 30.2156 | 60.0236 | 22.77 | 54.4447 | 29.5474 | 59.9564 | 22.77 | 54.4379 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.4177 | 18.6841 | 59.9861 | 11.77 | 54.4348 | 18.8208 | 59.9848 | 11.77
54.4221 | 30.2156 | 60.0236 | 22.77 | 54.453 | 29.5474 | 59.9564 | 22.77 | 54.4463 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.426 | 18.6838 | 59.9861 | 11.77 | 54.4431 | 18.8208 | 59.9848 | 11.77
54.4304 | 30.2156 | 60.0236 | 22.77 | 54.4614 | 29.5474 | 59.9564 | 22.77 | 54.4546 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.4343 | 18.6838 | 59.9861 | 11.77 | 54.4514 | 18.8171 | 59.9848 | 11.77
54.4387 | 30.2156 | 60.0236 | 22.77 | 54.4697 | 29.5474 | 59.9564 | 22.77 | 54.4629 | 18.2606 | 60.0088 | 11.77 | 54.4426 | 18.6838 | 59.9861 | 11.77 | 54.4597 | 18.8171 | 59.9848 | 11.77
54.447 | 30.2156 | 60.0236 | 22.77 | 54.4781 | 29.5474 | 59.9564 | 22.77 | 54.4712 | 18.1519 | 60.0088 | 11.77 | 54.4509 | 18.6838 | 59.9861 | 11.77 | 54.468 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.4554 | 30.2156 | 60.0236 | 22.77 | 54.4864 | 29.544 | 59.9564 | 22.77 | 54.4796 | 18.1519 | 60.0088 | 11.77 | 54.4595 | 18.6838 | 59.9861 | 11.77 | 54.4766 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.4637 | 30.2111 | 60.0236 | 22.77 | 54.4947 | 29.544 | 59.9564 | 22.77 | 54.4879 | 18.1519 | 60.0088 | 11.77 | 54.4678 | 18.6838 | 59.9861 | 11.77 | 54.4849 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.472 | 30.2111 | 60.0236 | 22.77 | 54.5031 | 29.5047 | 59.9564 | 22.77 | 54.4962 | 18.1519 | 60.0088 | 11.77 | 54.4761 | 18.6832 | 59.9861 | 11.77 | 54.4932 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.4804 | 30.2111 | 60.0236 | 22.77 | 54.5114 | 29.5047 | 59.9564 | 22.77 | 54.5045 | 18.1519 | 60.0088 | 11.77 | 54.4844 | 18.6832 | 59.9861 | 11.77 | 54.5015 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.4887 | 30.2111 | 60.0236 | 22.77 | 54.5197 | 29.5047 | 59.9556 | 22.77 | 54.5129 | 18.1519 | 60.0088 | 11.77 | 54.4927 | 18.6832 | 59.9861 | 11.77 | 54.5098 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.497 | 30.2089 | 60.0236 | 22.77 | 54.5281 | 29.5047 | 59.9556 | 22.77 | 54.5212 | 18.147 | 60.0088 | 11.77 | 54.501 | 18.6832 | 59.9861 | 11.77 | 54.5181 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.5054 | 30.2089 | 60.0236 | 22.77 | 54.5364 | 29.5047 | 59.9556 | 22.77 | 54.5295 | 18.147 | 60.0088 | 11.77 | 54.5093 | 18.6828 | 59.9861 | 11.77 | 54.5264 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.5137 | 30.2055 | 60.0236 | 22.77 | 54.5448 | 29.5047 | 59.9556 | 22.77 | 54.5378 | 18.1487 | 60.0092 | 11.77 | 54.5178 | 18.6828 | 59.9861 | 11.77 | 54.5349 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.522 | 30.2055 | 60.0236 | 22.77 | 54.5531 | 29.5047 | 59.9556 | 22.77 | 54.5463 | 18.1487 | 60.0092 | 11.77 | 54.5261 | 18.6828 | 59.9861 | 11.77 | 54.5432 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.5303 | 30.2009 | 60.0236 | 22.77 | 54.5615 | 29.5047 | 59.9556 | 22.77 | 54.5546 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.5344 | 18.6828 | 59.9861 | 11.77 | 54.5515 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.5387 | 30.2009 | 60.0236 | 22.77 | 54.5698 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.5629 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.5427 | 18.6828 | 59.9861 | 11.77 | 54.5598 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.547 | 30.2325 | 60.0236 | 22.77 | 54.5781 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.5712 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.551 | 18.6828 | 59.9861 | 11.77 | 54.5681 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.5553 | 30.2325 | 60.0236 | 22.77 | 54.5865 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.5796 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.5593 | 18.6831 | 59.9861 | 11.77 | 54.5764 | 18.8166 | 59.9848 | 11.77
54.5637 | 30.2527 | 60.0217 | 22.77 | 54.5948 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.5879 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.5676 | 18.6831 | 59.9861 | 11.77 | 54.5847 | 18.8172 | 59.9848 | 11.77
54.572 | 30.2527 | 60.0217 | 22.77 | 54.6031 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.5962 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.5762 | 18.6822 | 59.9861 | 11.77 | 54.5933 | 18.8172 | 59.9848 | 11.77
54.5803 | 30.2527 | 60.0217 | 22.77 | 54.6115 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6045 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.5845 | 18.6822 | 59.9861 | 11.77 | 54.6016 | 18.8172 | 59.9848 | 11.77
54.5887 | 30.2527 | 60.0217 | 22.77 | 54.6198 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6129 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.5928 | 18.6822 | 59.9861 | 11.77 | 54.6099 | 18.8172 | 59.9848 | 11.77
54.597 | 30.2483 | 60.0217 | 22.77 | 54.6282 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6212 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.6011 | 18.6822 | 59.9861 | 11.77 | 54.6182 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.6053 | 30.2483 | 60.0217 | 22.77 | 54.6365 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6295 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.6094 | 18.6818 | 59.9842 | 11.77 | 54.6265 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.6136 | 30.2449 | 60.0217 | 22.77 | 54.6448 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6378 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.6177 | 18.6818 | 59.9842 | 11.77 | 54.6348 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.622 | 30.2449 | 60.0217 | 22.77 | 54.6532 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6462 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.626 | 18.6818 | 59.9842 | 11.77 | 54.6431 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.6303 | 30.2429 | 60.0217 | 22.77 | 54.6615 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6545 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.6345 | 18.6818 | 59.9842 | 11.77 | 54.6516 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.6386 | 30.2429 | 60.0217 | 22.77 | 54.6699 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6628 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.6428 | 18.6818 | 59.9842 | 11.77 | 54.6599 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.647 | 30.2386 | 60.0217 | 22.77 | 54.6782 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6711 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.6511 | 18.6818 | 59.9842 | 11.77 | 54.6682 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.6553 | 30.2386 | 60.0217 | 22.77 | 54.6866 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6796 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.6594 | 18.6818 | 59.9842 | 11.77 | 54.6765 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.6636 | 30.2352 | 60.0217 | 22.77 | 54.6949 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6879 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.6677 | 18.6818 | 59.9842 | 11.77 | 54.6848 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.672 | 30.2352 | 60.0217 | 22.77 | 54.7032 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.6962 | 18.1491 | 60.0092 | 11.77 | 54.676 | 18.6813 | 59.9842 | 11.77 | 54.6931 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.6803 | 30.3068 | 60.0217 | 22.77 | 54.7115 | 29.5084 | 59.9556 | 22.77 | 54.7045 | 18.1502 | 60.0092 | 11.77 | 54.6843 | 18.6813 | 59.9842 | 11.77 | 54.7014 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.6886 | 30.3068 | 60.0217 | 22.77 | 54.7199 | 29.505 | 59.9552 | 22.77 | 54.7129 | 18.1502 | 60.0092 | 11.77 | 54.6929 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.71 | 18.8173 | 59.986 | 11.77
54.697 | 30.3068 | 60.0217 | 22.77 | 54.7282 | 29.505 | 59.9552 | 22.77 | 54.7212 | 18.1502 | 60.0092 | 11.77 | 54.7012 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.7183 | 18.8184 | 59.986 | 11.77
54.7053 | 30.3068 | 60.0217 | 22.77 | 54.7366 | 29.505 | 59.9552 | 22.77 | 54.7295 | 18.1502 | 60.0092 | 11.77 | 54.7095 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.7266 | 18.8184 | 59.986 | 11.77
54.7136 | 30.2993 | 60.0217 | 22.77 | 54.7449 | 29.505 | 59.9552 | 22.77 | 54.7379 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7178 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.7349 | 18.8179 | 59.986 | 11.77
54.7219 | 30.2993 | 60.0217 | 22.77 | 54.7533 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.7462 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7261 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.7432 | 18.8179 | 59.986 | 11.77
54.7303 | 30.2973 | 60.0217 | 22.77 | 54.7616 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.7545 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7344 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.7515 | 18.8183 | 59.986 | 11.77
54.7386 | 30.2973 | 60.0217 | 22.77 | 54.7699 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.7628 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7427 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.7598 | 18.8183 | 59.986 | 11.77
54.7469 | 30.3064 | 60.0217 | 22.77 | 54.7783 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.7712 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7512 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.7683 | 18.8183 | 59.986 | 11.77
54.7553 | 30.3064 | 60.0217 | 22.77 | 54.7866 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.7795 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7595 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.7766 | 18.8183 | 59.986 | 11.77
54.7636 | 30.3031 | 60.0186 | 22.77 | 54.795 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.7878 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7678 | 18.6809 | 59.9842 | 11.77 | 54.7849 | 18.8183 | 59.986 | 11.77
54.7719 | 30.3031 | 60.0186 | 22.77 | 54.8033 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.7961 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7761 | 18.6803 | 59.9842 | 11.77 | 54.7932 | 18.8183 | 59.986 | 11.77
54.7803 | 30.3012 | 60.0186 | 22.77 | 54.8116 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8046 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7844 | 18.6803 | 59.9842 | 11.77 | 54.8015 | 18.8183 | 59.986 | 11.77
54.7886 | 30.3012 | 60.0186 | 22.77 | 54.82 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8129 | 18.1523 | 60.01 | 11.77 | 54.7927 | 18.6452 | 59.9842 | 11.77 | 54.8098 | 18.8183 | 59.986 | 11.77
54.7969 | 30.2893 | 60.0186 | 22.77 | 54.8283 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8212 | 18.1534 | 60.01 | 11.77 | 54.801 | 18.6452 | 59.9842 | 11.77 | 54.8181 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8052 | 30.2893 | 60.0186 | 22.77 | 54.8366 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8295 | 18.1534 | 60.01 | 11.77 | 54.8096 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.8267 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8136 | 30.2861 | 60.0186 | 22.77 | 54.845 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8379 | 18.1534 | 60.01 | 11.77 | 54.8179 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.835 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8219 | 30.2861 | 60.0186 | 22.77 | 54.8533 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8462 | 18.1534 | 60.01 | 11.77 | 54.8262 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.8433 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8302 | 30.2736 | 60.0186 | 22.77 | 54.8617 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8545 | 18.1534 | 60.01 | 11.77 | 54.8345 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.8516 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8386 | 30.2736 | 60.0186 | 22.77 | 54.87 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8628 | 18.1534 | 60.01 | 11.77 | 54.8428 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.8599 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8469 | 30.2736 | 60.0186 | 22.77 | 54.8784 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8712 | 18.0371 | 60.01 | 11.77 | 54.8511 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.8682 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8552 | 30.2736 | 60.0186 | 22.77 | 54.8867 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8795 | 18.0371 | 60.01 | 11.77 | 54.8594 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.8765 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8636 | 30.2736 | 60.0186 | 22.77 | 54.895 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8878 | 18.0371 | 60.01 | 11.77 | 54.8679 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.885 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8719 | 30.2736 | 60.0186 | 22.77 | 54.9034 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.8961 | 18.0371 | 60.01 | 11.77 | 54.8762 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.8933 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8802 | 30.2736 | 60.0186 | 22.77 | 54.9117 | 29.5041 | 59.9552 | 22.77 | 54.9045 | 18.0345 | 60.01 | 11.77 | 54.8845 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.9016 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8886 | 30.2736 | 60.0186 | 22.77 | 54.92 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9128 | 18.0345 | 60.01 | 11.77 | 54.8928 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.9099 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.8969 | 30.272 | 60.0186 | 22.77 | 54.9284 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9211 | 18.0345 | 60.01 | 11.77 | 54.9011 | 18.6452 | 59.9826 | 11.77 | 54.9182 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9052 | 30.272 | 60.0186 | 22.77 | 54.9367 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9294 | 18.0345 | 60.01 | 11.77 | 54.9094 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 54.9265 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9135 | 30.2393 | 60.0186 | 22.77 | 54.9451 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9379 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9177 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 54.9348 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9219 | 30.2393 | 60.0186 | 22.77 | 54.9534 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9462 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9263 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 54.9431 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9302 | 30.1355 | 60.0186 | 22.77 | 54.9618 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9545 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9346 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 54.9517 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9385 | 30.1355 | 60.0186 | 22.77 | 54.9701 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9628 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9429 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 54.96 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9469 | 30.139 | 60.0186 | 22.77 | 54.9784 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9712 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9512 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 54.9683 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9552 | 30.139 | 60.0186 | 22.77 | 54.9868 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9795 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9595 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 54.9766 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9635 | 30.139 | 60.0159 | 22.77 | 54.9951 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9878 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9678 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 54.9849 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9719 | 30.139 | 60.0159 | 22.77 | 55.0034 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 54.9961 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9761 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 54.9932 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9802 | 30.136 | 60.0159 | 22.77 | 55.0118 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 55.0045 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9846 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 55.0015 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9885 | 30.136 | 60.0159 | 22.77 | 55.0201 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 55.0128 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 54.9929 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 55.01 | 18.8183 | 59.9872 | 11.77
54.9969 | 30.1345 | 60.0159 | 22.77 | 55.0285 | 29.5041 | 59.9548 | 22.77 | 55.0211 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 55.0012 | 18.6496 | 59.9826 | 11.77 | 55.0183 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77
55.0052 | 30.1345 | 60.0159 | 22.77 | 55.0368 | 29.3623 | 59.9548 | 22.77 | 55.0294 | 18.0345 | 60.0115 | 11.77 | 55.0095 | 18.6496 | 59.981 | 11.77 | 55.0266 | 18.8183 | 59.9876 | 11.77