61.3118 | 48.0671 | 60.0286 | 43.77 | 61.2847 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.2846 | 38.4068 | 60.0127 | 31.54 | 61.2959 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2998 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3201 | 48.1019 | 60.0286 | 43.77 | 61.293 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.2929 | 38.4068 | 60.0127 | 31.54 | 61.3042 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3081 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3284 | 48.1019 | 60.0286 | 43.77 | 61.3013 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3013 | 38.4068 | 60.0127 | 31.54 | 61.3126 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3164 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3368 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.3097 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3096 | 38.4248 | 60.0127 | 31.54 | 61.3209 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.325 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3451 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.318 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3179 | 38.4248 | 60.0127 | 31.54 | 61.3292 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3333 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3534 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.3263 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3263 | 38.4248 | 60.0127 | 31.54 | 61.3375 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3416 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3618 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.3347 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3346 | 38.4248 | 60.0127 | 31.54 | 61.3459 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3499 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3701 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.343 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3429 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.3542 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3582 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3784 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.3513 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3513 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.3625 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3665 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3867 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.3596 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3596 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.3708 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3748 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3951 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.368 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3679 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.3792 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3831 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.4034 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.3763 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3763 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.3876 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3916 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.4117 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.3846 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3846 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.3959 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.3999 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.4201 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.393 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.3929 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.4042 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4082 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.4284 | 48.1019 | 60.0262 | 43.77 | 61.4013 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.4012 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.4125 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4165 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.4367 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 61.4096 | 47.2583 | 60.047 | 43.77 | 61.4096 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.4208 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4248 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.4451 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 61.4179 | 47.2583 | 60.047 | 43.77 | 61.4179 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.4292 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4331 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.4534 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 61.4263 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.4262 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.4375 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4414 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.4617 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 61.4346 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.4346 | 38.4347 | 60.0127 | 31.54 | 61.4458 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4497 | 17.3471 | 60.0054 | 11.31
61.47 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 61.4429 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.4429 | 38.4544 | 60.0127 | 31.54 | 61.4541 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4583 | 17.3471 | 60.0054 | 11.31
61.4784 | 47.9484 | 60.0262 | 43.77 | 61.4512 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.4512 | 38.4544 | 60.0127 | 31.54 | 61.4624 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4666 | 17.3471 | 60.0054 | 11.31
61.4867 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 61.4596 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.4596 | 38.4544 | 60.0127 | 31.54 | 61.4708 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4749 | 17.3471 | 60.0054 | 11.31
61.495 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 61.4679 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.4679 | 38.4544 | 60.0127 | 31.54 | 61.4791 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.4832 | 17.3435 | 60.0054 | 11.31
61.5034 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 61.4762 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.4762 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.4874 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.4915 | 17.3435 | 60.0054 | 11.31
61.5117 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 61.4845 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.4846 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.4957 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.4998 | 17.3435 | 60.0054 | 11.31
61.52 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 61.4929 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.4929 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.504 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5081 | 17.3435 | 60.0054 | 11.31
61.5284 | 47.9109 | 60.0262 | 43.77 | 61.5012 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5012 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.5125 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5166 | 17.3435 | 60.0054 | 11.31
61.5367 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5095 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5096 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.5208 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5249 | 17.3435 | 60.0054 | 11.31
61.545 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5179 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5179 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.5291 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5332 | 17.3435 | 60.0054 | 11.31
61.5533 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5262 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5262 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.5374 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5415 | 17.3435 | 60.0054 | 11.31
61.5617 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5345 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5345 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.5458 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5498 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.57 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5428 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5429 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.5541 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5581 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.5783 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5512 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5512 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.5624 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5664 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.5867 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5595 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5595 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.5707 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5747 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.595 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5678 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5679 | 38.4544 | 60.0131 | 31.54 | 61.579 | 17.7453 | 60.0506 | 13.31 | 61.5833 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.6033 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5762 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5762 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.5874 | 17.7281 | 60.0506 | 13.31 | 61.5916 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.6116 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5845 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5845 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.5957 | 17.7281 | 60.0506 | 13.31 | 61.5999 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.62 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.5928 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.5929 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.604 | 17.7118 | 60.0506 | 13.31 | 61.6082 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.6283 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.6011 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.6012 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.6123 | 17.7118 | 60.0506 | 13.31 | 61.6165 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.6366 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.6095 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.6095 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.6206 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 61.6248 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.645 | 47.9109 | 60.0238 | 43.77 | 61.6178 | 47.2583 | 60.0465 | 43.77 | 61.6179 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.629 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 61.6331 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.6533 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 61.6261 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.6262 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.6373 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 61.6414 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.6616 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 61.6344 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.6345 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.6456 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 61.6499 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.67 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 61.6427 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.6429 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.6539 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 61.6582 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.6783 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 61.6511 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.6512 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.6622 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 61.6665 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.6866 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 61.6594 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.6595 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.6707 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 61.6748 | 17.3466 | 60.005 | 11.31
61.695 | 47.8986 | 60.0238 | 43.77 | 61.6677 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.6678 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.679 | 17.7019 | 60.0506 | 13.31 | 61.6831 | 17.3437 | 60.005 | 11.31
61.7033 | 47.8844 | 60.0238 | 43.77 | 61.6761 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.6762 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.6873 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.6914 | 17.3437 | 60.005 | 11.31
61.7116 | 47.8844 | 60.0238 | 43.77 | 61.6844 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.6845 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.6956 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.6997 | 17.3437 | 60.005 | 11.31
61.7199 | 47.8844 | 60.0238 | 43.77 | 61.6927 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.6928 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.704 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7083 | 17.3437 | 60.005 | 11.31
61.7283 | 47.8844 | 60.0238 | 43.77 | 61.701 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.7012 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7123 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7166 | 17.3437 | 60.005 | 11.31
61.7366 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 61.7094 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.7095 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7206 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7249 | 17.3437 | 60.005 | 11.31
61.7449 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 61.7177 | 47.2343 | 60.0461 | 43.77 | 61.7178 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7289 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7332 | 17.348 | 60.005 | 11.31
61.7533 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 61.726 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 61.7262 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7372 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7415 | 17.348 | 60.005 | 11.31
61.7616 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 61.7344 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 61.7345 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7456 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7498 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.7699 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 61.7427 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 61.7428 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7539 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7581 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.7783 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 61.751 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 61.7512 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7622 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7664 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.7866 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 61.7593 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 61.7595 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7705 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7749 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.7949 | 47.8844 | 60.0218 | 43.77 | 61.7677 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 61.7678 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7788 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7832 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8032 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.776 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 61.7762 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7872 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7915 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8116 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.7843 | 47.2695 | 60.0461 | 43.77 | 61.7845 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.7955 | 17.7019 | 60.0498 | 13.31 | 61.7998 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8199 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.7926 | 47.2105 | 60.0461 | 43.77 | 61.7928 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8038 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 61.8081 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8282 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.801 | 47.2105 | 60.0461 | 43.77 | 61.8011 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8121 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 61.8164 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8366 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8093 | 47.2105 | 60.0461 | 43.77 | 61.8095 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8204 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 61.8247 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8449 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8176 | 47.2105 | 60.0461 | 43.77 | 61.8178 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8289 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 61.833 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8532 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8259 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.8261 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8372 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 61.8416 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8616 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8343 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.8345 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8455 | 17.692 | 60.0498 | 13.31 | 61.8499 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8699 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8426 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.8428 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8538 | 17.6691 | 60.0498 | 13.31 | 61.8582 | 17.348 | 60.0042 | 11.31
61.8782 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8509 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.8511 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8622 | 17.6691 | 60.0498 | 13.31 | 61.8665 | 17.3456 | 60.0042 | 11.31
61.8865 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8593 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.8595 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8705 | 17.6691 | 60.0498 | 13.31 | 61.8748 | 17.3456 | 60.0042 | 11.31
61.8949 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8676 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.8678 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8788 | 17.6691 | 60.0498 | 13.31 | 61.8831 | 17.3456 | 60.0042 | 11.31
61.9032 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8759 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.8761 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8871 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.8914 | 17.3456 | 60.0042 | 11.31
61.9115 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8842 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.8845 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 61.8954 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.8999 | 17.3456 | 60.0042 | 11.31
61.9199 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.8926 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.8928 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9038 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9082 | 17.3456 | 60.0042 | 11.31
61.9282 | 47.7777 | 60.0218 | 43.77 | 61.9009 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.9011 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9121 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9165 | 17.3456 | 60.0042 | 11.31
61.9365 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9092 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.9095 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9204 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9248 | 17.3456 | 60.0042 | 11.31
61.9449 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9176 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.9178 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9287 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9331 | 17.3427 | 60.0042 | 11.31
61.9532 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9259 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.9261 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.937 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9414 | 17.3427 | 60.0042 | 11.31
61.9615 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9342 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.9344 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9454 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9497 | 17.3388 | 60.0038 | 11.31
61.9698 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9425 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.9428 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9537 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.958 | 17.3388 | 60.0038 | 11.31
61.9782 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9509 | 47.0662 | 60.0457 | 43.77 | 61.9511 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.962 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9666 | 17.1838 | 60.0038 | 11.31
61.9865 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9592 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 61.9594 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9703 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9749 | 17.1838 | 60.0038 | 11.31
61.9948 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9675 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 61.9678 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9786 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9832 | 17.1838 | 60.0038 | 11.31
62.0032 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9758 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 61.9761 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9871 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9915 | 17.1838 | 60.0038 | 11.31
62.0115 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9842 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 61.9844 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 61.9954 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 61.9998 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0198 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 61.9925 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 61.9928 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.0037 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.0081 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0282 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 62.0008 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 62.0011 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.012 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.0164 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0365 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 62.0091 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 62.0094 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.0204 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.0249 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0448 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 62.0175 | 47.0659 | 60.0457 | 43.77 | 62.0178 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.0287 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.0332 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0532 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 62.0258 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.0261 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.037 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.0415 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0615 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 62.0341 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.0344 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.0453 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.0498 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0698 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 62.0425 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.0428 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.0536 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.0581 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0781 | 47.7777 | 60.0214 | 43.77 | 62.0508 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.0511 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.062 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.0664 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0865 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 62.0591 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.0594 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.0703 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.0747 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.0948 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 62.0674 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.0677 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.0786 | 17.6691 | 60.0494 | 13.31 | 62.083 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.1031 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 62.0758 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.0761 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.0869 | 17.651 | 60.0485 | 13.31 | 62.0916 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.1115 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 62.0841 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.0844 | 38.4199 | 60.0131 | 31.54 | 62.0952 | 17.651 | 60.0485 | 13.31 | 62.0999 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.1198 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 62.0924 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.0927 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1036 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1082 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.1281 | 47.6768 | 60.0214 | 43.77 | 62.1008 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1011 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1119 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1165 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.1365 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 62.1091 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1094 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1202 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1248 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.1448 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 62.1174 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1177 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1285 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1331 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.1531 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 62.1257 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1261 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1368 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1414 | 17.0669 | 60.0038 | 11.31
62.1614 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 62.134 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1344 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1453 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1497 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.1698 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 62.1424 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1427 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1536 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1582 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.1781 | 47.6768 | 60.0226 | 43.77 | 62.1507 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1511 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1619 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1665 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.1864 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.159 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1594 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1702 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1748 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.1948 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.1673 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1677 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1786 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1831 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2031 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.1757 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1761 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1869 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1914 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2114 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.184 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1844 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.1952 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.1997 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2198 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.1923 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.1927 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.2035 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.208 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2281 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.2007 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2011 | 38.4062 | 60.0131 | 31.54 | 62.2118 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.2166 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2364 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.209 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2094 | 38.3006 | 60.0131 | 31.54 | 62.2202 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.2249 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2447 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.2173 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2177 | 38.3006 | 60.0131 | 31.54 | 62.2285 | 17.6179 | 60.0485 | 13.31 | 62.2332 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2531 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.2257 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2261 | 38.3006 | 60.0131 | 31.54 | 62.2368 | 17.608 | 60.0485 | 13.31 | 62.2415 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2614 | 47.6512 | 60.0226 | 43.77 | 62.234 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2344 | 38.3006 | 60.0131 | 31.54 | 62.2451 | 17.608 | 60.0485 | 13.31 | 62.2498 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2697 | 47.7176 | 60.0226 | 43.77 | 62.2423 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2427 | 38.2787 | 60.0131 | 31.54 | 62.2534 | 17.5852 | 60.0485 | 13.31 | 62.2581 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2781 | 47.7176 | 60.0226 | 43.77 | 62.2506 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2511 | 38.2787 | 60.0131 | 31.54 | 62.2618 | 17.5852 | 60.0485 | 13.31 | 62.2664 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2864 | 47.7176 | 60.0226 | 43.77 | 62.259 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2594 | 38.2787 | 60.0131 | 31.54 | 62.2701 | 17.5852 | 60.0485 | 13.31 | 62.2747 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.2947 | 47.7176 | 60.0226 | 43.77 | 62.2673 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2677 | 38.2787 | 60.0131 | 31.54 | 62.2784 | 17.5852 | 60.0485 | 13.31 | 62.2832 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.3031 | 47.8005 | 60.0226 | 43.77 | 62.2756 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2761 | 38.2787 | 60.0127 | 31.54 | 62.2867 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.2915 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.3114 | 47.8005 | 60.0226 | 43.77 | 62.284 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2844 | 38.2787 | 60.0127 | 31.54 | 62.295 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.2998 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.3197 | 47.8005 | 60.0226 | 43.77 | 62.2923 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.2927 | 38.2787 | 60.0127 | 31.54 | 62.3035 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.3081 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.3281 | 47.8005 | 60.0226 | 43.77 | 62.3006 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.3011 | 38.2787 | 60.0127 | 31.54 | 62.3118 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.3164 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.3364 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 62.3089 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.3094 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.3201 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.3247 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.3447 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 62.3172 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.3177 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.3284 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.333 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.353 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 62.3256 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.326 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.3368 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.3416 | 17.0669 | 60.003 | 11.31
62.3614 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 62.3339 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.3344 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.3451 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.3499 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.3697 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 62.3422 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.3427 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.3534 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.3582 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.378 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 62.3505 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.351 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.3617 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.3665 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.3864 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 62.3589 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.3594 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.37 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.3748 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.3947 | 47.8005 | 60.0254 | 43.77 | 62.3672 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.3677 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.3784 | 17.5852 | 60.0473 | 13.31 | 62.3831 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.403 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 62.3755 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.376 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.3867 | 17.5753 | 60.0473 | 13.31 | 62.3914 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.4114 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 62.3839 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.3844 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.395 | 17.5753 | 60.0473 | 13.31 | 62.3997 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.4197 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 62.3922 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.3927 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.4033 | 17.5753 | 60.0473 | 13.31 | 62.4082 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.428 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 62.4005 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.401 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.4116 | 17.5753 | 60.0473 | 13.31 | 62.4165 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.4363 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 62.4088 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.4094 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.42 | 17.5623 | 60.0473 | 13.31 | 62.4248 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.4447 | 47.7665 | 60.0254 | 43.77 | 62.4172 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.4177 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.4283 | 17.5623 | 60.0473 | 13.31 | 62.4331 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.453 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 62.4255 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.426 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.4366 | 17.5623 | 60.0473 | 13.31 | 62.4414 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.4613 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 62.4338 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.4344 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.4449 | 17.5623 | 60.0473 | 13.31 | 62.4497 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.4697 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 62.4422 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.4427 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.4534 | 17.5442 | 60.0473 | 13.31 | 62.458 | 17.0669 | 60.0034 | 11.31
62.478 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 62.4505 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.451 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.4617 | 17.5442 | 60.0473 | 13.31 | 62.4663 | 17.0698 | 60.0034 | 11.31
62.4863 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 62.4588 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.4594 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.47 | 17.5442 | 60.0473 | 13.31 | 62.4749 | 17.0698 | 60.0034 | 11.31
62.4946 | 47.6619 | 60.0254 | 43.77 | 62.4671 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.4677 | 38.2587 | 60.0127 | 31.54 | 62.4783 | 17.5442 | 60.0473 | 13.31 | 62.4832 | 17.0698 | 60.0034 | 11.31
62.503 | 47.7299 | 60.0254 | 43.77 | 62.4754 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.476 | 38.2587 | 60.0118 | 31.54 | 62.4866 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.4915 | 17.0698 | 60.0034 | 11.31
62.5113 | 47.7299 | 60.0254 | 43.77 | 62.4838 | 47.0659 | 60.0453 | 43.77 | 62.4843 | 38.2587 | 60.0118 | 31.54 | 62.495 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.4998 | 17.0698 | 60.0034 | 11.31
62.5196 | 47.7299 | 60.0254 | 43.77 | 62.4921 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.4927 | 38.2587 | 60.0118 | 31.54 | 62.5033 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5081 | 17.0698 | 60.0034 | 11.31
62.528 | 47.7299 | 60.0254 | 43.77 | 62.5004 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.501 | 38.2587 | 60.0118 | 31.54 | 62.5116 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5164 | 17.0698 | 60.0034 | 11.31
62.5363 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5088 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.5093 | 38.2507 | 60.0118 | 31.54 | 62.5199 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5247 | 17.0698 | 60.0034 | 11.31
62.5446 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5171 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.5177 | 38.2507 | 60.0118 | 31.54 | 62.5282 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5332 | 17.072 | 60.0034 | 11.31
62.553 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5254 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.526 | 38.2289 | 60.0118 | 31.54 | 62.5366 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5415 | 17.072 | 60.0034 | 11.31
62.5613 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5337 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.5343 | 38.2289 | 60.0118 | 31.54 | 62.5449 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5498 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.5696 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5421 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.5427 | 38.2289 | 60.0118 | 31.54 | 62.5532 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5581 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.5779 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5504 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.551 | 38.2289 | 60.0118 | 31.54 | 62.5615 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5664 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.5863 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5587 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.5593 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.5699 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5747 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.5946 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5671 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.5677 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.5782 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.583 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6029 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5754 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.576 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.5865 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5913 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6113 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.5837 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.5843 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.5948 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.5999 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6196 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.592 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.5927 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.6031 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.6082 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6279 | 47.7299 | 60.0283 | 43.77 | 62.6004 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.601 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.6116 | 17.5442 | 60.0465 | 13.31 | 62.6165 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6362 | 47.7836 | 60.0283 | 43.77 | 62.6087 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.6093 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.6199 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 62.6248 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6446 | 47.7836 | 60.0283 | 43.77 | 62.617 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.6176 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.6282 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 62.6331 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6529 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.6254 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.626 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.6365 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 62.6414 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6612 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.6337 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.6343 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.6448 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 62.6497 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6696 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.642 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.6426 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.6532 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 62.658 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6779 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.6503 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.651 | 38.18 | 60.0118 | 31.54 | 62.6615 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 62.6665 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6862 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.6586 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.6593 | 38.172 | 60.0118 | 31.54 | 62.6698 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 62.6748 | 17.0756 | 60.0038 | 11.31
62.6946 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.667 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.6676 | 38.172 | 60.0118 | 31.54 | 62.6781 | 17.5393 | 60.0465 | 13.31 | 62.6831 | 17.0785 | 60.0038 | 11.31
62.7029 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.6753 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.676 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 62.6865 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.6914 | 17.0785 | 60.0038 | 11.31
62.7112 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.6836 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.6843 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 62.6948 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.6997 | 17.0785 | 60.0038 | 11.31
62.7195 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.692 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.6926 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 62.7031 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.708 | 17.0785 | 60.0038 | 11.31
62.7279 | 47.8859 | 60.0283 | 43.77 | 62.7003 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.701 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 62.7114 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7163 | 17.0805 | 60.0038 | 11.31
62.7362 | 47.7883 | 60.0311 | 43.77 | 62.7086 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7093 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 62.7197 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7249 | 17.0805 | 60.0038 | 11.31
62.7445 | 47.7883 | 60.0311 | 43.77 | 62.7169 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7176 | 38.172 | 60.011 | 31.54 | 62.7281 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7332 | 17.0805 | 60.0038 | 11.31
62.7529 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 62.7253 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.726 | 38.172 | 60.0109 | 31.54 | 62.7365 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7415 | 17.0805 | 60.0038 | 11.31
62.7612 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 62.7336 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7343 | 38.172 | 60.0109 | 31.54 | 62.7448 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7498 | 17.0834 | 60.0046 | 11.31
62.7695 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 62.7419 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7426 | 38.172 | 60.0109 | 31.54 | 62.7531 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7581 | 17.0834 | 60.0046 | 11.31
62.7778 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 62.7503 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7509 | 38.172 | 60.0109 | 31.54 | 62.7614 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7664 | 17.0834 | 60.0046 | 11.31
62.7862 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 62.7586 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7593 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.7698 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7747 | 17.0834 | 60.0046 | 11.31
62.7945 | 47.6964 | 60.0311 | 43.77 | 62.7669 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7676 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.7781 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.783 | 17.0834 | 60.0046 | 11.31
62.8028 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.7752 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7759 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.7864 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7915 | 17.0834 | 60.0046 | 11.31
62.8112 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.7836 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7843 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.7947 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.7998 | 17.087 | 60.0046 | 11.31
62.8195 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.7919 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.7926 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.8031 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.8081 | 17.087 | 60.0046 | 11.31
62.8278 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.8002 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.8009 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.8114 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.8164 | 17.0893 | 60.0046 | 11.31
62.8362 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.8085 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.8093 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.8197 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.8247 | 17.0893 | 60.0046 | 11.31
62.8445 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.8169 | 46.9931 | 60.0458 | 43.77 | 62.8176 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.828 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.833 | 17.0893 | 60.0046 | 11.31
62.8528 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.8252 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.8259 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.8363 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.8413 | 17.0893 | 60.0046 | 11.31
62.8611 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.8335 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.8343 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.8447 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.8499 | 17.0893 | 60.0046 | 11.31
62.8695 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.8418 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.8426 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.853 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.8582 | 17.0893 | 60.0046 | 11.31
62.8778 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.8502 | 46.9931 | 60.0453 | 43.77 | 62.8509 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.8613 | 17.5311 | 60.0456 | 13.31 | 62.8665 | 17.0922 | 60.0046 | 11.31
62.8861 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.8585 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 62.8593 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.8696 | 17.5393 | 60.0456 | 13.31 | 62.8748 | 17.0922 | 60.0046 | 11.31
62.8945 | 47.7244 | 60.0311 | 43.77 | 62.8668 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 62.8676 | 38.1485 | 60.0109 | 31.54 | 62.8779 | 17.5393 | 60.0456 | 13.31 | 62.8831 | 17.092 | 60.0046 | 11.31
62.9028 | 47.7139 | 60.0311 | 43.77 | 62.8752 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 62.8759 | 38.1485 | 60.0102 | 31.54 | 62.8864 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.8914 | 17.092 | 60.0046 | 11.31
62.9111 | 47.7139 | 60.0311 | 43.77 | 62.8835 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 62.8843 | 38.1485 | 60.0102 | 31.54 | 62.8947 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.8997 | 17.092 | 60.0046 | 11.31
62.9194 | 47.7139 | 60.0311 | 43.77 | 62.8918 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 62.8926 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.903 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.908 | 17.092 | 60.0046 | 11.31
62.9278 | 47.7139 | 60.0311 | 43.77 | 62.9001 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 62.9009 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9113 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9165 | 17.0888 | 60.0046 | 11.31
62.9361 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9085 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 62.9093 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9197 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9248 | 17.0888 | 60.0046 | 11.31
62.9444 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9168 | 47.0098 | 60.0453 | 43.77 | 62.9176 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.928 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9331 | 17.0888 | 60.0046 | 11.31
62.9528 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9251 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 62.9259 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9363 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9414 | 17.0888 | 60.0046 | 11.31
62.9611 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9335 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 62.9343 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9446 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9497 | 17.0888 | 60.0061 | 11.31
62.9694 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9418 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 62.9426 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9529 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.958 | 17.0888 | 60.0061 | 11.31
62.9777 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9501 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 62.9509 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9613 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9663 | 17.0888 | 60.0061 | 11.31
62.9861 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9584 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 62.9593 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9696 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9746 | 17.0888 | 60.0061 | 11.31
62.9944 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9668 | 46.9783 | 60.0453 | 43.77 | 62.9676 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9779 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9832 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.0027 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9751 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 62.9759 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9862 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9915 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.0111 | 47.7139 | 60.0331 | 43.77 | 62.9834 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 62.9843 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 62.9945 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 62.9998 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.0194 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 62.9917 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 62.9926 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 63.0029 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0081 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.0277 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 63 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 63.0009 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 63.0112 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0164 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.036 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 63.0084 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 63.0092 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 63.0195 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0247 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.0444 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 63.0167 | 47.022 | 60.0453 | 43.77 | 63.0176 | 38.1305 | 60.0102 | 31.54 | 63.0278 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.033 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.0527 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 63.025 | 47.022 | 60.0437 | 43.77 | 63.0259 | 38.1753 | 60.0102 | 31.54 | 63.0363 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0415 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.061 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 63.0334 | 47.022 | 60.0437 | 43.77 | 63.0342 | 38.1753 | 60.0102 | 31.54 | 63.0446 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0498 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.0694 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 63.0417 | 46.9863 | 60.0437 | 43.77 | 63.0426 | 38.1753 | 60.0102 | 31.54 | 63.0529 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0581 | 17.0953 | 60.0061 | 11.31
63.0777 | 47.6867 | 60.0331 | 43.77 | 63.05 | 46.9863 | 60.0437 | 43.77 | 63.0509 | 38.1753 | 60.0102 | 31.54 | 63.0612 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0664 | 17.1029 | 60.0061 | 11.31
63.086 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 63.0584 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 63.0592 | 38.1871 | 60.0102 | 31.54 | 63.0695 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0747 | 17.1029 | 60.0061 | 11.31
63.0943 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 63.0667 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 63.0676 | 38.1871 | 60.0102 | 31.54 | 63.0779 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.083 | 17.1029 | 60.0061 | 11.31
63.1027 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 63.075 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 63.0759 | 38.1871 | 60.0097 | 31.54 | 63.0862 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0913 | 17.1029 | 60.0061 | 11.31
63.111 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 63.0833 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 63.0842 | 38.1871 | 60.0097 | 31.54 | 63.0945 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.0996 | 17.0961 | 60.0061 | 11.31
63.1193 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 63.0917 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 63.0926 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1028 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1082 | 17.0961 | 60.0061 | 11.31
63.1277 | 47.6918 | 60.0331 | 43.77 | 63.1 | 46.9918 | 60.0437 | 43.77 | 63.1009 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1111 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1165 | 17.0961 | 60.0061 | 11.31
63.136 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.1083 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 63.1092 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1195 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1248 | 17.0961 | 60.0061 | 11.31
63.1443 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.1167 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 63.1176 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1278 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1331 | 17.0961 | 60.0061 | 11.31
63.1526 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.125 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 63.1259 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1361 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1414 | 17.0961 | 60.0061 | 11.31
63.161 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.1333 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 63.1342 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1444 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1497 | 17.0961 | 60.0077 | 11.31
63.1693 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.1416 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 63.1425 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1528 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.158 | 17.0961 | 60.0077 | 11.31
63.1776 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.1499 | 46.9606 | 60.0437 | 43.77 | 63.1509 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1611 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1663 | 17.0961 | 60.0077 | 11.31
63.186 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.1583 | 46.9366 | 60.0437 | 43.77 | 63.1592 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1694 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1748 | 17.0961 | 60.0077 | 11.31
63.1943 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.1666 | 46.9366 | 60.0437 | 43.77 | 63.1675 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1777 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1831 | 17.0961 | 60.0077 | 11.31
63.2026 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.1749 | 46.8543 | 60.0437 | 43.77 | 63.1759 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.186 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1914 | 17.0961 | 60.0077 | 11.31
63.2109 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.1833 | 46.8543 | 60.0437 | 43.77 | 63.1842 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.1945 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.1997 | 17.093 | 60.0077 | 11.31
63.2193 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.1916 | 46.8543 | 60.0437 | 43.77 | 63.1925 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2028 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.208 | 17.093 | 60.0077 | 11.31
63.2276 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.1999 | 46.8543 | 60.0437 | 43.77 | 63.2009 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2111 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2163 | 17.093 | 60.0077 | 11.31
63.2359 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2082 | 46.819 | 60.0437 | 43.77 | 63.2092 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2194 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2246 | 17.093 | 60.0077 | 11.31
63.2443 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2166 | 46.819 | 60.0437 | 43.77 | 63.2175 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2277 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2329 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.2526 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2249 | 46.8563 | 60.0417 | 43.77 | 63.2259 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2361 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2415 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.2609 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2332 | 46.8563 | 60.0417 | 43.77 | 63.2342 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2444 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2498 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.2692 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2416 | 46.8563 | 60.0417 | 43.77 | 63.2425 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2527 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2581 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.2776 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2499 | 46.8563 | 60.0417 | 43.77 | 63.2509 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.261 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2664 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.2859 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2582 | 46.9486 | 60.0417 | 43.77 | 63.2592 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2694 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2747 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.2942 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2665 | 46.9486 | 60.0417 | 43.77 | 63.2675 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2777 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.283 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.3026 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2749 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 63.2759 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.286 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2913 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.3109 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2832 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 63.2842 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.2943 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.2998 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.3192 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2915 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 63.2925 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.3026 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.3081 | 17.0995 | 60.0077 | 11.31
63.3275 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.2999 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 63.3009 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.311 | 17.5393 | 60.046 | 13.31 | 63.3164 | 17.1017 | 60.0077 | 11.31
63.3359 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3082 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 63.3092 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.3193 | 17.4698 | 60.046 | 13.31 | 63.3247 | 17.1017 | 60.0077 | 11.31
63.3442 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3165 | 46.9179 | 60.0417 | 43.77 | 63.3175 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.3276 | 17.4698 | 60.046 | 13.31 | 63.333 | 17.1046 | 60.0077 | 11.31
63.3525 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3248 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.3259 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.3359 | 17.4649 | 60.046 | 13.31 | 63.3413 | 17.1046 | 60.0077 | 11.31
63.3609 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3331 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.3342 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.3442 | 17.4649 | 60.046 | 13.31 | 63.3496 | 17.1046 | 60.0089 | 11.31
63.3692 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3415 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.3425 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.3527 | 17.4649 | 60.046 | 13.31 | 63.3579 | 17.1046 | 60.0089 | 11.31
63.3775 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3498 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.3509 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.361 | 17.4649 | 60.046 | 13.31 | 63.3665 | 17.1082 | 60.0089 | 11.31
63.3858 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3581 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.3592 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.3693 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 63.3748 | 17.1082 | 60.0089 | 11.31
63.3942 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3665 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.3675 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.3776 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 63.3831 | 17.0816 | 60.0089 | 11.31
63.4025 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3748 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.3759 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.386 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 63.3914 | 17.0816 | 60.0089 | 11.31
63.4108 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3831 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.3842 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.3943 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 63.3997 | 17.0816 | 60.0089 | 11.31
63.4192 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3914 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.3925 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4026 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 63.408 | 17.0816 | 60.0089 | 11.31
63.4275 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.3998 | 46.9442 | 60.0417 | 43.77 | 63.4008 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4109 | 17.3623 | 60.046 | 13.31 | 63.4163 | 17.0816 | 60.0089 | 11.31
63.4358 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.4081 | 46.9139 | 60.0417 | 43.77 | 63.4092 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4192 | 17.3624 | 60.046 | 13.31 | 63.4246 | 17.0816 | 60.0089 | 11.31
63.4441 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.4164 | 46.9139 | 60.0417 | 43.77 | 63.4175 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4276 | 17.3624 | 60.046 | 13.31 | 63.4331 | 17.084 | 60.0089 | 11.31
63.4525 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.4248 | 46.9139 | 60.0392 | 43.77 | 63.4258 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4359 | 17.0512 | 60.046 | 13.31 | 63.4414 | 17.084 | 60.0089 | 11.31
63.4608 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.4331 | 46.9139 | 60.0392 | 43.77 | 63.4342 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4442 | 17.0512 | 60.046 | 13.31 | 63.4497 | 17.0814 | 60.0089 | 11.31
63.4691 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.4414 | 46.8791 | 60.0392 | 43.77 | 63.4425 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4525 | 17.0046 | 60.046 | 13.31 | 63.458 | 17.0814 | 60.0089 | 11.31
63.4775 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.4498 | 46.8791 | 60.0392 | 43.77 | 63.4508 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4608 | 17.0046 | 60.046 | 13.31 | 63.4663 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.4858 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.4581 | 46.9612 | 60.0392 | 43.77 | 63.4592 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4692 | 17.1724 | 60.046 | 13.31 | 63.4746 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.4941 | 47.6812 | 60.0343 | 43.77 | 63.4664 | 46.9612 | 60.0392 | 43.77 | 63.4675 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4775 | 17.1724 | 60.046 | 13.31 | 63.4829 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.5024 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.4747 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.4758 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4858 | 17.1729 | 60.0448 | 13.31 | 63.4912 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.5108 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.483 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.4842 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.4941 | 17.1729 | 60.0448 | 13.31 | 63.4998 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.5191 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.4914 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.4925 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5026 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 63.5081 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.5274 | 47.6918 | 60.0343 | 43.77 | 63.4997 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.5008 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5109 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 63.5164 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.5358 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.508 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.5092 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5192 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 63.5247 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.5441 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.5164 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.5175 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5275 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 63.533 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.5524 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.5247 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.5258 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5358 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 63.5413 | 17.0772 | 60.0089 | 11.31
63.5607 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.533 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.5341 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5442 | 17.2212 | 60.0448 | 13.31 | 63.5496 | 17.0772 | 60.0101 | 11.31
63.5691 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.5413 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.5425 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5525 | 17.2214 | 60.0448 | 13.31 | 63.5579 | 17.0772 | 60.0101 | 11.31
63.5774 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.5497 | 46.893 | 60.0392 | 43.77 | 63.5508 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5608 | 17.2214 | 60.0448 | 13.31 | 63.5664 | 17.0772 | 60.0101 | 11.31
63.5857 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.558 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 63.5591 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5691 | 17.2214 | 60.0448 | 13.31 | 63.5747 | 17.0772 | 60.0101 | 11.31
63.5941 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.5663 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 63.5675 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5774 | 17.2214 | 60.0448 | 13.31 | 63.583 | 17.0742 | 60.0101 | 11.31
63.6024 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.5747 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 63.5758 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5858 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 63.5913 | 17.0742 | 60.0101 | 11.31
63.6107 | 47.6918 | 60.0335 | 43.77 | 63.583 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 63.5841 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.5941 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 63.5996 | 17.0742 | 60.0101 | 11.31
63.619 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.5913 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 63.5925 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6024 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 63.6079 | 17.0742 | 60.0101 | 11.31
63.6274 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.5997 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 63.6008 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6107 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 63.6162 | 17.0771 | 60.0101 | 11.31
63.6357 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.608 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 63.6091 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6191 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 63.6248 | 17.0771 | 60.0101 | 11.31
63.644 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.6163 | 46.8419 | 60.0392 | 43.77 | 63.6175 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6274 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 63.6331 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.6524 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.6246 | 46.9255 | 60.036 | 43.77 | 63.6258 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6357 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 63.6414 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.6607 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.6329 | 46.9255 | 60.036 | 43.77 | 63.6342 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.644 | 17.2305 | 60.0448 | 13.31 | 63.6497 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.669 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.6413 | 46.9255 | 60.036 | 43.77 | 63.6425 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6523 | 17.2354 | 60.0448 | 13.31 | 63.658 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.6773 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.6496 | 46.9255 | 60.036 | 43.77 | 63.6508 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6608 | 17.2354 | 60.0448 | 13.31 | 63.6663 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.6857 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.6579 | 46.9076 | 60.036 | 43.77 | 63.6591 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6691 | 17.2354 | 60.0448 | 13.31 | 63.6746 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.694 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.6663 | 46.9076 | 60.036 | 43.77 | 63.6675 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6774 | 17.2354 | 60.0448 | 13.31 | 63.6829 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.7023 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.6746 | 46.9076 | 60.036 | 43.77 | 63.6758 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.6857 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.6914 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.7107 | 47.6745 | 60.0335 | 43.77 | 63.6829 | 46.9076 | 60.036 | 43.77 | 63.6841 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.694 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.6997 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.719 | 47.6955 | 60.0335 | 43.77 | 63.6912 | 46.878 | 60.036 | 43.77 | 63.6925 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.7024 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.708 | 17.0807 | 60.0101 | 11.31
63.7273 | 47.6955 | 60.0335 | 43.77 | 63.6996 | 46.878 | 60.036 | 43.77 | 63.7008 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.7107 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7163 | 17.0805 | 60.0101 | 11.31
63.7356 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7079 | 46.878 | 60.036 | 43.77 | 63.7091 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.719 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7246 | 17.0805 | 60.0101 | 11.31
63.744 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7162 | 46.878 | 60.036 | 43.77 | 63.7175 | 38.1909 | 60.0097 | 31.54 | 63.7273 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7329 | 17.0805 | 60.0101 | 11.31
63.7523 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7246 | 46.8782 | 60.036 | 43.77 | 63.7258 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.7357 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7412 | 17.0805 | 60.0101 | 11.31
63.7606 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7329 | 46.8782 | 60.036 | 43.77 | 63.7341 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.744 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7495 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.769 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7412 | 46.8782 | 60.036 | 43.77 | 63.7425 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.7523 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7581 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.7773 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7496 | 46.8782 | 60.036 | 43.77 | 63.7508 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.7606 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7664 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.7856 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7579 | 46.8229 | 60.036 | 43.77 | 63.7591 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.7689 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7747 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.7939 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7662 | 46.8229 | 60.036 | 43.77 | 63.7675 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.7773 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.783 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8023 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7746 | 46.8245 | 60.036 | 43.77 | 63.7758 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.7856 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7913 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8106 | 47.6277 | 60.0319 | 43.77 | 63.7829 | 46.8245 | 60.036 | 43.77 | 63.7841 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.7939 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.7996 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8189 | 47.5408 | 60.0319 | 43.77 | 63.7912 | 46.8243 | 60.036 | 43.77 | 63.7924 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.8022 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.8079 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8273 | 47.5408 | 60.0319 | 43.77 | 63.7995 | 46.8243 | 60.036 | 43.77 | 63.8008 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.8105 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.8162 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8356 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8078 | 46.7955 | 60.036 | 43.77 | 63.8091 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.819 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.8247 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8439 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8162 | 46.7955 | 60.036 | 43.77 | 63.8174 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.8273 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.833 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8523 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8245 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 63.8258 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.8356 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.8413 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8606 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8328 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 63.8341 | 38.2008 | 60.0097 | 31.54 | 63.8439 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.8496 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8689 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8412 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 63.8424 | 38.2086 | 60.0097 | 31.54 | 63.8523 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.8579 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8772 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8495 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 63.8508 | 38.2086 | 60.0097 | 31.54 | 63.8606 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.8662 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8856 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8578 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 63.8591 | 38.2086 | 60.0097 | 31.54 | 63.8689 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.8745 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.8939 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8662 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 63.8674 | 38.2086 | 60.0097 | 31.54 | 63.8772 | 17.2435 | 60.046 | 13.31 | 63.8828 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.9022 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8745 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 63.8758 | 38.2086 | 60.0101 | 31.54 | 63.8855 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.8914 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.9106 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8828 | 46.8965 | 60.0331 | 43.77 | 63.8841 | 38.2086 | 60.0101 | 31.54 | 63.8939 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.8997 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.9189 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8911 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 63.8924 | 38.2086 | 60.0101 | 31.54 | 63.9022 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.908 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.9272 | 47.525 | 60.0319 | 43.77 | 63.8995 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 63.9008 | 38.2086 | 60.0101 | 31.54 | 63.9105 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9163 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.9355 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 63.9078 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 63.9091 | 38.2185 | 60.0101 | 31.54 | 63.9188 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9246 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.9439 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 63.9161 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 63.9174 | 38.2185 | 60.0101 | 31.54 | 63.9271 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9329 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.9522 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 63.9245 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 63.9258 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 63.9355 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9412 | 17.0803 | 60.0113 | 11.31
63.9605 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 63.9328 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 63.9341 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 63.9438 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9495 | 17.0803 | 60.0121 | 11.31
63.9689 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 63.9411 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 63.9424 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 63.9521 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.958 | 17.0803 | 60.0121 | 11.31
63.9772 | 47.525 | 60.029 | 43.77 | 63.9494 | 46.8672 | 60.0331 | 43.77 | 63.9507 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 63.9604 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9663 | 17.0803 | 60.0121 | 11.31
63.9855 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 63.9578 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 63.9591 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 63.9689 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9746 | 17.0803 | 60.0121 | 11.31
63.9938 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 63.9661 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 63.9674 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 63.9772 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9829 | 16.9989 | 60.0121 | 11.31
64.0022 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 63.9744 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 63.9757 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 63.9855 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9912 | 16.9989 | 60.0121 | 11.31
64.0105 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 63.9827 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 63.9841 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 63.9938 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 63.9995 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0188 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 63.9911 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 63.9924 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.0021 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.0078 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0272 | 47.4774 | 60.029 | 43.77 | 63.9994 | 46.8384 | 60.0331 | 43.77 | 64.0007 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.0105 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.0161 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0355 | 47.5763 | 60.029 | 43.77 | 64.0077 | 46.8048 | 60.0331 | 43.77 | 64.0091 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.0188 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.0247 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0438 | 47.5763 | 60.029 | 43.77 | 64.0161 | 46.8048 | 60.0331 | 43.77 | 64.0174 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.0271 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.033 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0522 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 64.0244 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 64.0258 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.0354 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.0413 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0605 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 64.0327 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 64.0341 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.0437 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.0496 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0688 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 64.0411 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 64.0424 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.0521 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.0579 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0771 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 64.0494 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 64.0508 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.0604 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.0662 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0855 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 64.0577 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 64.0591 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.0687 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.0745 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.0938 | 47.681 | 60.029 | 43.77 | 64.0661 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 64.0674 | 38.1435 | 60.0101 | 31.54 | 64.077 | 17.2435 | 60.0465 | 13.31 | 64.0828 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.1021 | 47.5444 | 60.029 | 43.77 | 64.0744 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 64.0757 | 38.1435 | 60.0109 | 31.54 | 64.0854 | 17.2596 | 60.0465 | 13.31 | 64.0913 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.1105 | 47.5444 | 60.029 | 43.77 | 64.0827 | 46.8048 | 60.0303 | 43.77 | 64.0841 | 38.1435 | 60.0109 | 31.54 | 64.0938 | 17.2596 | 60.0465 | 13.31 | 64.0996 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.1188 | 47.4764 | 60.029 | 43.77 | 64.091 | 46.7285 | 60.0303 | 43.77 | 64.0924 | 38.1435 | 60.0109 | 31.54 | 64.1021 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1079 | 16.8818 | 60.0121 | 11.31
64.1271 | 47.4764 | 60.029 | 43.77 | 64.0993 | 46.7285 | 60.0303 | 43.77 | 64.1007 | 38.1435 | 60.0109 | 31.54 | 64.1104 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1162 | 16.8843 | 60.0121 | 11.31
64.1354 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.1077 | 46.7285 | 60.0303 | 43.77 | 64.1091 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.1187 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1245 | 16.8843 | 60.0121 | 11.31
64.1438 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.116 | 46.7285 | 60.0303 | 43.77 | 64.1174 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.1271 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1328 | 16.8843 | 60.0121 | 11.31
64.1521 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.1243 | 46.754 | 60.0303 | 43.77 | 64.1257 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.1354 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1411 | 16.8843 | 60.0121 | 11.31
64.1604 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.1327 | 46.754 | 60.0303 | 43.77 | 64.1341 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.1437 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1497 | 16.8843 | 60.0117 | 11.31
64.1688 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.141 | 46.7424 | 60.0303 | 43.77 | 64.1424 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.152 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.158 | 16.8843 | 60.0117 | 11.31
64.1771 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.1493 | 46.7424 | 60.0303 | 43.77 | 64.1507 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.1603 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1663 | 16.8819 | 60.0117 | 11.31
64.1854 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.1577 | 46.7095 | 60.0303 | 43.77 | 64.1591 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.1687 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1746 | 16.8819 | 60.0117 | 11.31
64.1938 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.166 | 46.7095 | 60.0303 | 43.77 | 64.1674 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.177 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1829 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2021 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.1743 | 46.7095 | 60.0303 | 43.77 | 64.1757 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.1853 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1912 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2104 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.1827 | 46.7095 | 60.0303 | 43.77 | 64.1841 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.1936 | 17.2854 | 60.0465 | 13.31 | 64.1995 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2187 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.191 | 46.7504 | 60.0303 | 43.77 | 64.1924 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.202 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 64.2078 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2271 | 47.4764 | 60.0261 | 43.77 | 64.1993 | 46.7504 | 60.0303 | 43.77 | 64.2007 | 38.0796 | 60.0109 | 31.54 | 64.2103 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 64.2163 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2354 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 64.2076 | 46.7504 | 60.0303 | 43.77 | 64.209 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.2186 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 64.2246 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2437 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 64.216 | 46.7504 | 60.0303 | 43.77 | 64.2174 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.2269 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 64.2329 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2521 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 64.2243 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.2257 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.2352 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 64.2412 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2604 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 64.2326 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.234 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.2437 | 17.3035 | 60.0465 | 13.31 | 64.2495 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2687 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 64.241 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.2424 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.252 | 17.3036 | 60.0465 | 13.31 | 64.2578 | 16.8784 | 60.0117 | 11.31
64.2771 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 64.2493 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.2507 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.2603 | 17.3036 | 60.0465 | 13.31 | 64.2661 | 16.8755 | 60.0117 | 11.31
64.2854 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 64.2576 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.259 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.2686 | 17.3084 | 60.0465 | 13.31 | 64.2744 | 16.8755 | 60.0117 | 11.31
64.2937 | 47.4101 | 60.0261 | 43.77 | 64.2659 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.2674 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.2769 | 17.3084 | 60.0465 | 13.31 | 64.283 | 16.8719 | 60.0117 | 11.31
64.302 | 47.4461 | 60.0261 | 43.77 | 64.2743 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.2757 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.2853 | 17.3084 | 60.0473 | 13.31 | 64.2913 | 16.8719 | 60.0117 | 11.31
64.3104 | 47.4461 | 60.0261 | 43.77 | 64.2826 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.284 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.2936 | 17.3084 | 60.0473 | 13.31 | 64.2996 | 16.8695 | 60.0117 | 11.31
64.3187 | 47.4461 | 60.0261 | 43.77 | 64.2909 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.2924 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.3019 | 17.2305 | 60.0473 | 13.31 | 64.3079 | 16.8695 | 60.0117 | 11.31
64.327 | 47.4461 | 60.0261 | 43.77 | 64.2993 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.3007 | 38.0005 | 60.0109 | 31.54 | 64.3102 | 17.2305 | 60.0473 | 13.31 | 64.3162 | 16.8695 | 60.0117 | 11.31
64.3354 | 47.4461 | 60.0233 | 43.77 | 64.3076 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.309 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 64.3186 | 17.2305 | 60.0473 | 13.31 | 64.3245 | 16.8695 | 60.0117 | 11.31
64.3437 | 47.4461 | 60.0233 | 43.77 | 64.3159 | 46.7504 | 60.0283 | 43.77 | 64.3174 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 64.3269 | 17.2305 | 60.0473 | 13.31 | 64.3328 | 16.8695 | 60.0117 | 11.31
64.352 | 47.4461 | 60.0233 | 43.77 | 64.3242 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.3257 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 64.3352 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.3411 | 16.8695 | 60.0117 | 11.31
64.3604 | 47.4461 | 60.0233 | 43.77 | 64.3326 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.334 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 64.3435 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.3496 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.3687 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.3409 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.3423 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 64.3518 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.3579 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.377 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.3492 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.3507 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 64.3602 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.3662 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.3853 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.3576 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.359 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 64.3685 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.3745 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.3937 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.3659 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.3673 | 37.9772 | 60.0109 | 31.54 | 64.3768 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.3828 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.402 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.3742 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.3757 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.3851 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.3911 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.4103 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.3826 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.384 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.3934 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.3994 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.4187 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.3909 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.3923 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4019 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.4077 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.427 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.3992 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.4007 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4102 | 17.2403 | 60.0473 | 13.31 | 64.4163 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.4353 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4075 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.409 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4185 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 64.4246 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.4436 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4159 | 46.7062 | 60.0283 | 43.77 | 64.4173 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4268 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 64.4329 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.452 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4242 | 46.7062 | 60.0262 | 43.77 | 64.4257 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4352 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 64.4412 | 16.8666 | 60.0101 | 11.31
64.4603 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4325 | 46.7062 | 60.0262 | 43.77 | 64.434 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4435 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 64.4495 | 16.8642 | 60.0101 | 11.31
64.4686 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4409 | 46.7062 | 60.0262 | 43.77 | 64.4423 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4518 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 64.4578 | 16.8642 | 60.0101 | 11.31
64.477 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4492 | 46.7062 | 60.0262 | 43.77 | 64.4507 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4601 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 64.4661 | 16.8646 | 60.0101 | 11.31
64.4853 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4575 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 64.459 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4684 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 64.4744 | 16.8646 | 60.0101 | 11.31
64.4936 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4658 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 64.4673 | 37.969 | 60.0109 | 31.54 | 64.4768 | 17.2565 | 60.0473 | 13.31 | 64.4829 | 16.8646 | 60.0101 | 11.31
64.502 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4742 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 64.4756 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.4851 | 17.2565 | 60.0481 | 13.31 | 64.4912 | 16.8646 | 60.0101 | 11.31
64.5103 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4825 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 64.484 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.4934 | 17.2565 | 60.0481 | 13.31 | 64.4995 | 16.8646 | 60.0101 | 11.31
64.5186 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4908 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 64.4923 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.5017 | 17.2565 | 60.0481 | 13.31 | 64.5078 | 16.8646 | 60.0101 | 11.31
64.527 | 47.4719 | 60.0233 | 43.77 | 64.4992 | 46.7472 | 60.0262 | 43.77 | 64.5007 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.51 | 17.2565 | 60.0481 | 13.31 | 64.5161 | 16.8646 | 60.0101 | 11.31
64.5353 | 47.4885 | 60.0213 | 43.77 | 64.5075 | 46.7143 | 60.0262 | 43.77 | 64.509 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.5184 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 64.5244 | 16.8646 | 60.0101 | 11.31
64.5436 | 47.4885 | 60.0213 | 43.77 | 64.5158 | 46.7143 | 60.0262 | 43.77 | 64.5173 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.5267 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 64.5327 | 16.8617 | 60.0101 | 11.31
64.5519 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5242 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 64.5257 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.535 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 64.541 | 16.8617 | 60.0101 | 11.31
64.5603 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5325 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 64.534 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.5433 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 64.5496 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.5686 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5408 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 64.5423 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.5516 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 64.5579 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.5769 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5491 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 64.5507 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.5601 | 17.2665 | 60.0481 | 13.31 | 64.5662 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.5853 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5575 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 64.559 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.5684 | 17.2763 | 60.0481 | 13.31 | 64.5745 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.5936 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5658 | 46.6778 | 60.0262 | 43.77 | 64.5673 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.5767 | 17.2763 | 60.0481 | 13.31 | 64.5828 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.6019 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5741 | 46.6961 | 60.0262 | 43.77 | 64.5757 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.585 | 17.2763 | 60.0481 | 13.31 | 64.5911 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.6103 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5825 | 46.6961 | 60.0262 | 43.77 | 64.584 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.5934 | 17.2763 | 60.0481 | 13.31 | 64.5994 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.6186 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5908 | 46.6691 | 60.0262 | 43.77 | 64.5923 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.6017 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 64.6079 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.6269 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.5991 | 46.6691 | 60.0262 | 43.77 | 64.6006 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.61 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 64.6162 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.6352 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6075 | 46.6691 | 60.0262 | 43.77 | 64.609 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.6183 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 64.6245 | 16.8617 | 60.0093 | 11.31
64.6436 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6158 | 46.6691 | 60.0262 | 43.77 | 64.6173 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.6266 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 64.6328 | 16.8593 | 60.0093 | 11.31
64.6519 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6241 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.6256 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.635 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 64.6411 | 16.8593 | 60.0093 | 11.31
64.6602 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6324 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.634 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.6433 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 64.6494 | 16.8593 | 60.0093 | 11.31
64.6686 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6408 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.6423 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.6516 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 64.6577 | 16.8593 | 60.0093 | 11.31
64.6769 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6491 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.6506 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.6599 | 17.2038 | 60.0481 | 13.31 | 64.666 | 16.8593 | 60.0093 | 11.31
64.6852 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6574 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.659 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.6682 | 17.2087 | 60.0481 | 13.31 | 64.6746 | 16.8593 | 60.0093 | 11.31
64.6936 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6658 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.6673 | 37.969 | 60.0101 | 31.54 | 64.6766 | 17.2087 | 60.0481 | 13.31 | 64.6829 | 16.8597 | 60.0093 | 11.31
64.7019 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6741 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.6756 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 64.6849 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.6912 | 16.8597 | 60.0093 | 11.31
64.7102 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6824 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.684 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 64.6932 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.6995 | 16.8568 | 60.0093 | 11.31
64.7186 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6908 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.6923 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 64.7015 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7078 | 16.8568 | 60.0093 | 11.31
64.7269 | 47.475 | 60.0213 | 43.77 | 64.6991 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7006 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 64.71 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7161 | 16.8568 | 60.0093 | 11.31
64.7352 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7074 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.709 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 64.7183 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7244 | 16.8568 | 60.0093 | 11.31
64.7435 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7157 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7173 | 37.969 | 60.0097 | 31.54 | 64.7266 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7327 | 16.8568 | 60.0093 | 11.31
64.7519 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7241 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7256 | 37.963 | 60.0097 | 31.54 | 64.7349 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7412 | 16.8568 | 60.0093 | 11.31
64.7602 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7324 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7339 | 37.963 | 60.0097 | 31.54 | 64.7432 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7495 | 16.8568 | 60.0082 | 11.31
64.7685 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7407 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7423 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 64.7516 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7578 | 16.8568 | 60.0082 | 11.31
64.7769 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7491 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7506 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 64.7599 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7661 | 16.8568 | 60.0082 | 11.31
64.7852 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7574 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7589 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 64.7682 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7744 | 16.8568 | 60.0082 | 11.31
64.7935 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7657 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7673 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 64.7765 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7827 | 16.8568 | 60.0082 | 11.31
64.8019 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7741 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7756 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 64.7848 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.791 | 16.8568 | 60.0082 | 11.31
64.8102 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7824 | 46.6691 | 60.0246 | 43.77 | 64.7839 | 37.9413 | 60.0097 | 31.54 | 64.7932 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.7993 | 16.8568 | 60.0082 | 11.31
64.8185 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.7907 | 46.633 | 60.0246 | 43.77 | 64.7923 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 64.8015 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.8079 | 16.8568 | 60.0082 | 11.31
64.8268 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.799 | 46.633 | 60.0246 | 43.77 | 64.8006 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 64.8098 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.8162 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.8352 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.8074 | 46.633 | 60.0246 | 43.77 | 64.8089 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 64.8181 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.8245 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.8435 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.8157 | 46.633 | 60.0246 | 43.77 | 64.8173 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 64.8264 | 17.2087 | 60.0485 | 13.31 | 64.8328 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.8518 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.824 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.8256 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 64.8348 | 17.2178 | 60.0485 | 13.31 | 64.8411 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.8602 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.8324 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.8339 | 37.9123 | 60.0097 | 31.54 | 64.8431 | 17.2178 | 60.0485 | 13.31 | 64.8494 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.8685 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.8407 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.8423 | 37.8889 | 60.0097 | 31.54 | 64.8514 | 17.2178 | 60.0485 | 13.31 | 64.8577 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.8768 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.849 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.8506 | 37.8889 | 60.0097 | 31.54 | 64.8597 | 17.2178 | 60.0485 | 13.31 | 64.866 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.8852 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.8573 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.8589 | 37.8889 | 60.0097 | 31.54 | 64.8682 | 17.2295 | 60.0485 | 13.31 | 64.8745 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.8935 | 47.475 | 60.0205 | 43.77 | 64.8657 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.8673 | 37.8889 | 60.0097 | 31.54 | 64.8765 | 17.2295 | 60.0485 | 13.31 | 64.8828 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.9018 | 47.4749 | 60.0205 | 43.77 | 64.874 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.8756 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.8848 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.8911 | 16.8544 | 60.0082 | 11.31
64.9101 | 47.4749 | 60.0205 | 43.77 | 64.8823 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.8839 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.8931 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.8994 | 16.8515 | 60.0082 | 11.31
64.9185 | 47.4749 | 60.0205 | 43.77 | 64.8907 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.8923 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.9014 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9077 | 16.8515 | 60.0082 | 11.31
64.9268 | 47.4749 | 60.0205 | 43.77 | 64.899 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9006 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.9098 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.916 | 16.848 | 60.0082 | 11.31
64.9351 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.9073 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9089 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.9181 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9243 | 16.848 | 60.0082 | 11.31
64.9435 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.9157 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9173 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.9264 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9329 | 16.848 | 60.0082 | 11.31
64.9518 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.924 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9256 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.9347 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9412 | 16.848 | 60.0082 | 11.31
64.9601 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.9323 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9339 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.943 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9495 | 16.848 | 60.0073 | 11.31
64.9685 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.9407 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9423 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.9514 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9578 | 16.848 | 60.0073 | 11.31
64.9768 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.949 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9506 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.9597 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9661 | 16.848 | 60.0073 | 11.31
64.9851 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.9573 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9589 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.968 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9744 | 16.848 | 60.0073 | 11.31
64.9935 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.9657 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9673 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.9763 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9827 | 16.848 | 60.0073 | 11.31
65.0018 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.974 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9756 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.9846 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.991 | 16.848 | 60.0073 | 11.31
65.0101 | 47.4749 | 60.0209 | 43.77 | 64.9823 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9839 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 64.993 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 64.9995 | 16.848 | 60.0073 | 11.31
65.0184 | 47.475 | 60.0209 | 43.77 | 64.9906 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 64.9922 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 65.0013 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 65.0078 | 16.848 | 60.0073 | 11.31
65.0268 | 47.475 | 60.0209 | 43.77 | 64.9989 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 65.0006 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 65.0096 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 65.0161 | 16.7703 | 60.0073 | 11.31
65.0351 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0073 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 65.0089 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 65.0179 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 65.0244 | 16.7703 | 60.0073 | 11.31
65.0434 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0156 | 46.633 | 60.0238 | 43.77 | 65.0172 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 65.0264 | 17.2376 | 60.0489 | 13.31 | 65.0327 | 16.7703 | 60.0073 | 11.31
65.0518 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0239 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 65.0256 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 65.0347 | 17.2556 | 60.0489 | 13.31 | 65.041 | 16.7703 | 60.0073 | 11.31
65.0601 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0323 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 65.0339 | 37.8811 | 60.0088 | 31.54 | 65.043 | 17.2556 | 60.0489 | 13.31 | 65.0493 | 16.7703 | 60.0073 | 11.31
65.0684 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0406 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 65.0422 | 37.8534 | 60.0088 | 31.54 | 65.0513 | 17.2655 | 60.0489 | 13.31 | 65.0576 | 16.7703 | 60.0073 | 11.31
65.0768 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0489 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 65.0506 | 37.8534 | 60.0088 | 31.54 | 65.0596 | 17.2655 | 60.0489 | 13.31 | 65.0662 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.0851 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0573 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 65.0589 | 37.8534 | 60.0088 | 31.54 | 65.068 | 17.2655 | 60.0489 | 13.31 | 65.0745 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.0934 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0656 | 46.6009 | 60.0229 | 43.77 | 65.0672 | 37.8534 | 60.0088 | 31.54 | 65.0763 | 17.2655 | 60.0489 | 13.31 | 65.0828 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.1018 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0739 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.0756 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 65.0846 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.0911 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.1101 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0823 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.0839 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 65.0929 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.0994 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.1184 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0906 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.0922 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 65.1012 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1077 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.1267 | 47.4245 | 60.0209 | 43.77 | 65.0989 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1006 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 65.1096 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.116 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.1351 | 47.4245 | 60.0218 | 43.77 | 65.1073 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1089 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 65.1179 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1243 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.1434 | 47.4245 | 60.0218 | 43.77 | 65.1156 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1172 | 37.8534 | 60.008 | 31.54 | 65.1262 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1328 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.1517 | 47.4245 | 60.0218 | 43.77 | 65.1239 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1255 | 37.8297 | 60.008 | 31.54 | 65.1345 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1411 | 16.7717 | 60.0073 | 11.31
65.1601 | 47.4245 | 60.0218 | 43.77 | 65.1322 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1339 | 37.8297 | 60.008 | 31.54 | 65.1428 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1494 | 16.7717 | 60.007 | 11.31
65.1684 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.1406 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1422 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 65.1512 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1577 | 16.7717 | 60.007 | 11.31
65.1767 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.1489 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1505 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 65.1595 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.166 | 16.7717 | 60.007 | 11.31
65.1851 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.1572 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1589 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 65.1678 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1743 | 16.7717 | 60.007 | 11.31
65.1934 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.1656 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1672 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 65.1761 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1826 | 16.7717 | 60.007 | 11.31
65.2017 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.1739 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1756 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 65.1846 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1912 | 16.7717 | 60.007 | 11.31
65.21 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.1822 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1839 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 65.1929 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.1995 | 16.7717 | 60.007 | 11.31
65.2184 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.1906 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.1922 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 65.2012 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.2078 | 16.7717 | 60.007 | 11.31
65.2267 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.1989 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.2006 | 37.8242 | 60.008 | 31.54 | 65.2095 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.2161 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.235 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.2072 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.2089 | 37.805 | 60.008 | 31.54 | 65.2178 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.2244 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.2434 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.2155 | 46.6428 | 60.0229 | 43.77 | 65.2172 | 37.805 | 60.008 | 31.54 | 65.2262 | 17.2655 | 60.0498 | 13.31 | 65.2327 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.2517 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.2239 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.2256 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 65.2345 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 65.241 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.26 | 47.3183 | 60.0218 | 43.77 | 65.2322 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.2339 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 65.2428 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 65.2493 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.2684 | 47.2172 | 60.0218 | 43.77 | 65.2405 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.2422 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 65.2511 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 65.2578 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.2767 | 47.2172 | 60.0218 | 43.77 | 65.2489 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.2505 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 65.2594 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 65.2661 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.285 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 65.2572 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.2589 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 65.2678 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 65.2744 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.2934 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 65.2655 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.2672 | 37.7836 | 60.008 | 31.54 | 65.2761 | 17.2705 | 60.0498 | 13.31 | 65.2827 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.3017 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 65.2738 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.2755 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 65.2844 | 17.2705 | 60.0502 | 13.31 | 65.291 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.31 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 65.2822 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.2839 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 65.2927 | 17.2705 | 60.0502 | 13.31 | 65.2993 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.3183 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 65.2905 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.2922 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 65.301 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3076 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.3267 | 47.2801 | 60.0218 | 43.77 | 65.2988 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3005 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 65.3094 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3159 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.335 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3072 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3089 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 65.3177 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3245 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.3433 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3155 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3172 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 65.326 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3328 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.3517 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3238 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3255 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 65.3344 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3411 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.36 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3322 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3339 | 37.7836 | 60.0059 | 31.54 | 65.3428 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3494 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.3683 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3405 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3422 | 37.7665 | 60.0059 | 31.54 | 65.3511 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3577 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.3766 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3488 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3505 | 37.7665 | 60.0059 | 31.54 | 65.3594 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.366 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.385 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3572 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3589 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 65.3677 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3743 | 16.6762 | 60.007 | 11.31
65.3933 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3655 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3672 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 65.376 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3826 | 16.6821 | 60.007 | 11.31
65.4016 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3738 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3755 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 65.3844 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3911 | 16.6821 | 60.007 | 11.31
65.41 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3822 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3839 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 65.3927 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.3994 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.4183 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3905 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.3922 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 65.401 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4077 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.4266 | 47.364 | 60.0242 | 43.77 | 65.3988 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.4005 | 37.7384 | 60.0059 | 31.54 | 65.4093 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.416 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.435 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4072 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.4089 | 37.7192 | 60.0059 | 31.54 | 65.4176 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4243 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.4433 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4155 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.4172 | 37.7192 | 60.0059 | 31.54 | 65.426 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4326 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.4516 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4238 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.4255 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 65.4343 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4409 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.4599 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4321 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.4339 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 65.4426 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4495 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.4683 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4405 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.4422 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 65.4509 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4578 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.4766 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4488 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.4505 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 65.4592 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4661 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.4849 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4571 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.4589 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 65.4677 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4744 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.4933 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4654 | 46.6428 | 60.0221 | 43.77 | 65.4672 | 37.6978 | 60.0059 | 31.54 | 65.476 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4827 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.5016 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4738 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.4755 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 65.4843 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.491 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.5099 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4821 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.4839 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 65.4926 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.4993 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.5183 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4904 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.4922 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 65.501 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.5076 | 16.6848 | 60.007 | 11.31
65.5266 | 47.3518 | 60.0242 | 43.77 | 65.4988 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5005 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 65.5093 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.5161 | 16.6844 | 60.007 | 11.31
65.5349 | 47.3518 | 60.027 | 43.77 | 65.5071 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5089 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 65.5176 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.5244 | 16.6844 | 60.007 | 11.31
65.5433 | 47.3518 | 60.027 | 43.77 | 65.5154 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5172 | 37.6978 | 60.0043 | 31.54 | 65.5259 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.5327 | 16.6844 | 60.007 | 11.31
65.5516 | 47.4188 | 60.027 | 43.77 | 65.5238 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5255 | 37.6903 | 60.0043 | 31.54 | 65.5342 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.541 | 16.6844 | 60.007 | 11.31
65.5599 | 47.4188 | 60.027 | 43.77 | 65.5321 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5338 | 37.6903 | 60.0043 | 31.54 | 65.5426 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.5493 | 16.6844 | 60.0082 | 11.31
65.5682 | 47.3845 | 60.027 | 43.77 | 65.5404 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5422 | 37.7398 | 60.0043 | 31.54 | 65.5509 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.5576 | 16.6844 | 60.0082 | 11.31
65.5766 | 47.3845 | 60.027 | 43.77 | 65.5488 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5505 | 37.7398 | 60.0043 | 31.54 | 65.5592 | 17.1848 | 60.0502 | 13.31 | 65.5659 | 16.6844 | 60.0082 | 11.31
65.5849 | 47.3845 | 60.027 | 43.77 | 65.5571 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5588 | 37.7342 | 60.0043 | 31.54 | 65.5675 | 17.1949 | 60.0502 | 13.31 | 65.5742 | 16.6844 | 60.0082 | 11.31
65.5932 | 47.3845 | 60.027 | 43.77 | 65.5654 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5672 | 37.7342 | 60.0043 | 31.54 | 65.5758 | 17.1949 | 60.0502 | 13.31 | 65.5828 | 16.684 | 60.0082 | 11.31
65.6016 | 47.2811 | 60.027 | 43.77 | 65.5737 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5755 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 65.5842 | 17.204 | 60.0502 | 13.31 | 65.5911 | 16.684 | 60.0082 | 11.31
65.6099 | 47.2811 | 60.027 | 43.77 | 65.5821 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5838 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 65.5925 | 17.204 | 60.0502 | 13.31 | 65.5994 | 16.684 | 60.0082 | 11.31
65.6182 | 47.2811 | 60.027 | 43.77 | 65.5904 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.5922 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 65.6008 | 17.204 | 60.0502 | 13.31 | 65.6077 | 16.684 | 60.0082 | 11.31
65.6265 | 47.2811 | 60.027 | 43.77 | 65.5987 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.6005 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 65.6091 | 17.204 | 60.0502 | 13.31 | 65.616 | 16.6891 | 60.0082 | 11.31
65.6349 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6071 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.6089 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 65.6174 | 17.0467 | 60.0502 | 13.31 | 65.6243 | 16.6891 | 60.0082 | 11.31
65.6432 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6154 | 46.6311 | 60.0221 | 43.77 | 65.6172 | 37.7343 | 60.0043 | 31.54 | 65.6259 | 17.0467 | 60.0502 | 13.31 | 65.6326 | 16.6891 | 60.0082 | 11.31
65.6515 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6237 | 46.6311 | 60.0214 | 43.77 | 65.6255 | 37.7063 | 60.0043 | 31.54 | 65.6342 | 17.0467 | 60.0502 | 13.31 | 65.6409 | 16.6891 | 60.0082 | 11.31
65.6599 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6321 | 46.6311 | 60.0214 | 43.77 | 65.6339 | 37.7063 | 60.0043 | 31.54 | 65.6425 | 17.0467 | 60.0502 | 13.31 | 65.6494 | 16.6891 | 60.0082 | 11.31
65.6682 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6404 | 46.6311 | 60.0214 | 43.77 | 65.6422 | 37.7063 | 60.0043 | 31.54 | 65.6508 | 17.0548 | 60.0502 | 13.31 | 65.6577 | 16.6891 | 60.0082 | 11.31
65.6765 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6487 | 46.6311 | 60.0214 | 43.77 | 65.6505 | 37.7063 | 60.0043 | 31.54 | 65.6592 | 17.0548 | 60.0502 | 13.31 | 65.666 | 16.6891 | 60.0082 | 11.31
65.6849 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6571 | 46.5803 | 60.0214 | 43.77 | 65.6588 | 37.6758 | 60.0043 | 31.54 | 65.6675 | 17.0548 | 60.0502 | 13.31 | 65.6743 | 16.6891 | 60.0082 | 11.31
65.6932 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6654 | 46.5803 | 60.0214 | 43.77 | 65.6672 | 37.6758 | 60.0043 | 31.54 | 65.6758 | 17.0548 | 60.0502 | 13.31 | 65.6826 | 16.6926 | 60.0082 | 11.31
65.7015 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6737 | 46.5803 | 60.0214 | 43.77 | 65.6755 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 65.6841 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.6909 | 16.6926 | 60.0082 | 11.31
65.7098 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6821 | 46.5803 | 60.0214 | 43.77 | 65.6838 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 65.6924 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.6992 | 16.7045 | 60.0082 | 11.31
65.7182 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6904 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 65.6922 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 65.7008 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7078 | 16.7045 | 60.0082 | 11.31
65.7265 | 47.4928 | 60.027 | 43.77 | 65.6987 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 65.7005 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 65.7091 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7161 | 16.7045 | 60.0082 | 11.31
65.7348 | 47.4928 | 60.0303 | 43.77 | 65.707 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 65.7088 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 65.7174 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7244 | 16.7045 | 60.0082 | 11.31
65.7432 | 47.4928 | 60.0303 | 43.77 | 65.7153 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 65.7172 | 37.6757 | 60.003 | 31.54 | 65.7257 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7327 | 16.7045 | 60.0082 | 11.31
65.7515 | 47.4439 | 60.0303 | 43.77 | 65.7237 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 65.7255 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 65.734 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.741 | 16.7045 | 60.0082 | 11.31
65.7598 | 47.4439 | 60.0303 | 43.77 | 65.732 | 46.5534 | 60.0214 | 43.77 | 65.7338 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 65.7424 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7493 | 16.7015 | 60.0102 | 11.31
65.7681 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.7403 | 46.6027 | 60.0214 | 43.77 | 65.7422 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 65.7507 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7576 | 16.7015 | 60.0102 | 11.31
65.7765 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.7487 | 46.6027 | 60.0214 | 43.77 | 65.7505 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 65.759 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7659 | 16.7015 | 60.0102 | 11.31
65.7848 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.757 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 65.7589 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 65.7673 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7744 | 16.7015 | 60.0102 | 11.31
65.7931 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.7653 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 65.7672 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 65.7756 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7827 | 16.7042 | 60.0102 | 11.31
65.8015 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.7737 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 65.7755 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 65.7841 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.791 | 16.7042 | 60.0102 | 11.31
65.8098 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.782 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 65.7838 | 37.689 | 60.003 | 31.54 | 65.7924 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.7993 | 16.7039 | 60.0102 | 11.31
65.8181 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.7903 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 65.7922 | 37.6835 | 60.003 | 31.54 | 65.8007 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8076 | 16.7039 | 60.0102 | 11.31
65.8264 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.7987 | 46.5711 | 60.0214 | 43.77 | 65.8005 | 37.6835 | 60.003 | 31.54 | 65.809 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8159 | 16.7039 | 60.0102 | 11.31
65.8348 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.807 | 46.5821 | 60.0214 | 43.77 | 65.8088 | 37.6835 | 60.003 | 31.54 | 65.8173 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8242 | 16.7039 | 60.0102 | 11.31
65.8431 | 47.5089 | 60.0303 | 43.77 | 65.8153 | 46.5821 | 60.0214 | 43.77 | 65.8172 | 37.6835 | 60.003 | 31.54 | 65.8257 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8325 | 16.7039 | 60.0102 | 11.31
65.8514 | 47.4069 | 60.0303 | 43.77 | 65.8237 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 65.8255 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 65.834 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8411 | 16.7039 | 60.0102 | 11.31
65.8598 | 47.4069 | 60.0303 | 43.77 | 65.832 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 65.8338 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 65.8423 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8494 | 16.7062 | 60.0102 | 11.31
65.8681 | 47.4069 | 60.0303 | 43.77 | 65.8403 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 65.8422 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 65.8506 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8577 | 16.7062 | 60.0102 | 11.31
65.8764 | 47.4069 | 60.0303 | 43.77 | 65.8486 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 65.8505 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 65.859 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.866 | 16.7036 | 60.0102 | 11.31
65.8848 | 47.1674 | 60.0303 | 43.77 | 65.857 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 65.8588 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 65.8673 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8743 | 16.7036 | 60.0102 | 11.31
65.8931 | 47.1674 | 60.0303 | 43.77 | 65.8653 | 46.5821 | 60.0202 | 43.77 | 65.8672 | 37.6622 | 60.003 | 31.54 | 65.8756 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8826 | 16.7036 | 60.0102 | 11.31
65.9014 | 47.1186 | 60.0303 | 43.77 | 65.8736 | 46.5561 | 60.0202 | 43.77 | 65.8755 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 65.8839 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8909 | 16.7036 | 60.0102 | 11.31
65.9097 | 47.1186 | 60.0303 | 43.77 | 65.882 | 46.5561 | 60.0202 | 43.77 | 65.8838 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 65.8922 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.8992 | 16.7071 | 60.0102 | 11.31
65.9181 | 47.1186 | 60.0303 | 43.77 | 65.8903 | 46.5561 | 60.0202 | 43.77 | 65.8922 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 65.9006 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9077 | 16.7071 | 60.0102 | 11.31
65.9264 | 47.1186 | 60.0303 | 43.77 | 65.8986 | 46.5561 | 60.0202 | 43.77 | 65.9005 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 65.9089 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.916 | 16.7071 | 60.0102 | 11.31
65.9347 | 47.1186 | 60.0335 | 43.77 | 65.907 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9088 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 65.9172 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9243 | 16.7071 | 60.0102 | 11.31
65.9431 | 47.1186 | 60.0335 | 43.77 | 65.9153 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9172 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 65.9255 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9326 | 16.7041 | 60.0102 | 11.31
65.9514 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.9236 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9255 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 65.9338 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9409 | 16.7041 | 60.0102 | 11.31
65.9597 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.932 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9338 | 37.6622 | 60.0018 | 31.54 | 65.9423 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9492 | 16.7069 | 60.0118 | 11.31
65.968 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.9403 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9422 | 37.6549 | 60.0018 | 31.54 | 65.9506 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9575 | 16.7069 | 60.0118 | 11.31
65.9764 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.9486 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9505 | 37.6549 | 60.0018 | 31.54 | 65.9589 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9658 | 16.7069 | 60.0118 | 11.31
65.9847 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.957 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9588 | 37.7018 | 60.0018 | 31.54 | 65.9672 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9744 | 16.7069 | 60.0118 | 11.31
65.993 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.9653 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9672 | 37.7018 | 60.0018 | 31.54 | 65.9755 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9827 | 16.7069 | 60.0118 | 11.31
66.0014 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.9736 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9755 | 37.7018 | 60.0018 | 31.54 | 65.9839 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.991 | 16.7069 | 60.0118 | 11.31
66.0097 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.9819 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9838 | 37.7018 | 60.0018 | 31.54 | 65.9922 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 65.9993 | 16.7069 | 60.0118 | 11.31
66.018 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.9903 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 65.9922 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 66.0005 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0076 | 16.7069 | 60.0118 | 11.31
66.0263 | 47.1493 | 60.0335 | 43.77 | 65.9986 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 66.0005 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 66.0088 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0159 | 16.7104 | 60.0118 | 11.31
66.0347 | 47.167 | 60.0335 | 43.77 | 66.0069 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 66.0088 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 66.0171 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0242 | 16.7104 | 60.0118 | 11.31
66.043 | 47.167 | 60.0335 | 43.77 | 66.0153 | 46.5245 | 60.0202 | 43.77 | 66.0172 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 66.0255 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0325 | 16.7127 | 60.0118 | 11.31
66.0513 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 66.0236 | 46.5245 | 60.0181 | 43.77 | 66.0255 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 66.0338 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.041 | 16.7127 | 60.0118 | 11.31
66.0597 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 66.0319 | 46.5245 | 60.0181 | 43.77 | 66.0338 | 37.6837 | 60.0018 | 31.54 | 66.0421 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0493 | 16.7127 | 60.0118 | 11.31
66.068 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 66.0402 | 46.4931 | 60.0181 | 43.77 | 66.0421 | 37.6558 | 60.0018 | 31.54 | 66.0504 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0576 | 16.7127 | 60.0118 | 11.31
66.0763 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 66.0486 | 46.4931 | 60.0181 | 43.77 | 66.0505 | 37.6558 | 60.0018 | 31.54 | 66.0588 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0659 | 16.7155 | 60.0118 | 11.31
66.0846 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 66.0569 | 46.4931 | 60.0181 | 43.77 | 66.0588 | 37.6558 | 60.0018 | 31.54 | 66.0671 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0742 | 16.7155 | 60.0118 | 11.31
66.093 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 66.0652 | 46.4931 | 60.0181 | 43.77 | 66.0672 | 37.6558 | 60.0018 | 31.54 | 66.0754 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0825 | 16.7114 | 60.0118 | 11.31
66.1013 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 66.0736 | 46.5522 | 60.0181 | 43.77 | 66.0755 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.0837 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0908 | 16.7114 | 60.0118 | 11.31
66.1096 | 47.1817 | 60.0335 | 43.77 | 66.0819 | 46.5522 | 60.0181 | 43.77 | 66.0838 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.092 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.0994 | 16.7114 | 60.0118 | 11.31
66.118 | 47.1715 | 60.0335 | 43.77 | 66.0902 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.0922 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.1005 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.1077 | 16.7114 | 60.0118 | 11.31
66.1263 | 47.1715 | 60.0335 | 43.77 | 66.0986 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1005 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.1088 | 17.0548 | 60.0506 | 13.31 | 66.116 | 16.7137 | 60.0118 | 11.31
66.1346 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1069 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1088 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.1171 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 66.1243 | 16.7137 | 60.0118 | 11.31
66.1429 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1152 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1172 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.1254 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 66.1326 | 16.649 | 60.0118 | 11.31
66.1513 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1236 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1255 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.1337 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 66.1409 | 16.649 | 60.0118 | 11.31
66.1596 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1319 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1338 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.1421 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 66.1492 | 16.5833 | 60.0137 | 11.31
66.1679 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1402 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1422 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.1504 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 66.1575 | 16.5833 | 60.0137 | 11.31
66.1763 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1485 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1505 | 37.6558 | 60.0009 | 31.54 | 66.1587 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 66.166 | 16.5869 | 60.0137 | 11.31
66.1846 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1569 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1588 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.167 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 66.1743 | 16.5869 | 60.0137 | 11.31
66.1929 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1652 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1671 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.1753 | 17.085 | 60.0506 | 13.31 | 66.1826 | 16.5869 | 60.0137 | 11.31
66.2012 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1735 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1755 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.1837 | 17.0951 | 60.0506 | 13.31 | 66.1909 | 16.5869 | 60.0137 | 11.31
66.2096 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1819 | 46.4695 | 60.0181 | 43.77 | 66.1838 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.192 | 17.0951 | 60.0506 | 13.31 | 66.1992 | 16.4802 | 60.0137 | 11.31
66.2179 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1902 | 46.4611 | 60.0181 | 43.77 | 66.1922 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.2003 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.2075 | 16.4802 | 60.0137 | 11.31
66.2262 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.1985 | 46.4611 | 60.0181 | 43.77 | 66.2005 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.2086 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.2158 | 16.4802 | 60.0137 | 11.31
66.2346 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2069 | 46.4611 | 60.0181 | 43.77 | 66.2088 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.217 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.2241 | 16.4802 | 60.0137 | 11.31
66.2429 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2152 | 46.4611 | 60.0181 | 43.77 | 66.2172 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.2253 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.2327 | 16.4832 | 60.0137 | 11.31
66.2512 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2235 | 46.4833 | 60.0156 | 43.77 | 66.2255 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.2336 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.241 | 16.4832 | 60.0137 | 11.31
66.2595 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2319 | 46.4833 | 60.0156 | 43.77 | 66.2338 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.2419 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.2493 | 16.4832 | 60.0137 | 11.31
66.2679 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2402 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.2422 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.2502 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.2576 | 16.4832 | 60.0137 | 11.31
66.2762 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2485 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.2505 | 37.6623 | 60.0009 | 31.54 | 66.2587 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.2659 | 16.4832 | 60.0137 | 11.31
66.2845 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2569 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.2588 | 37.6529 | 60.0009 | 31.54 | 66.267 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.2742 | 16.4832 | 60.0137 | 11.31
66.2929 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2652 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.2672 | 37.6529 | 60.0009 | 31.54 | 66.2753 | 16.9505 | 60.0506 | 13.31 | 66.2825 | 16.4832 | 60.0137 | 11.31
66.3012 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2735 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.2755 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.2836 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.2908 | 16.4832 | 60.0137 | 11.31
66.3095 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2818 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.2838 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.2919 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.2993 | 16.4829 | 60.0137 | 11.31
66.3178 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2902 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.2921 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3003 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3076 | 16.4829 | 60.0137 | 11.31
66.3262 | 47.1715 | 60.0355 | 43.77 | 66.2985 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.3005 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3086 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3159 | 16.4854 | 60.0137 | 11.31
66.3345 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3068 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.3088 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3169 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3242 | 16.4854 | 60.0137 | 11.31
66.3428 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3152 | 46.5274 | 60.0156 | 43.77 | 66.3171 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3252 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3325 | 16.4883 | 60.0137 | 11.31
66.3512 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3235 | 46.4967 | 60.0156 | 43.77 | 66.3255 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3335 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3408 | 16.4883 | 60.0137 | 11.31
66.3595 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3318 | 46.4967 | 60.0156 | 43.77 | 66.3338 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3419 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3491 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.3678 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3402 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 66.3422 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3502 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3574 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.3761 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3485 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 66.3505 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3585 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.366 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.3845 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3568 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 66.3588 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3668 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3743 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.3928 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3652 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 66.3672 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3751 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3826 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.4011 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3735 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 66.3755 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3835 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3909 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.4095 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3818 | 46.4716 | 60.0156 | 43.77 | 66.3838 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.3918 | 16.9505 | 60.0514 | 13.31 | 66.3992 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.4178 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3902 | 46.4129 | 60.0156 | 43.77 | 66.3922 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4001 | 16.9739 | 60.0514 | 13.31 | 66.4075 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.4261 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.3985 | 46.4129 | 60.0156 | 43.77 | 66.4005 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4084 | 16.9739 | 60.0514 | 13.31 | 66.4158 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.4344 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4068 | 46.4129 | 60.0156 | 43.77 | 66.4088 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4169 | 16.9739 | 60.0514 | 13.31 | 66.4241 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.4428 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4151 | 46.4129 | 60.0156 | 43.77 | 66.4171 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4252 | 16.9739 | 60.0514 | 13.31 | 66.4326 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.4511 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4235 | 46.3823 | 60.0127 | 43.77 | 66.4255 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4335 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 66.4409 | 16.4883 | 60.0154 | 11.31
66.4594 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4318 | 46.3823 | 60.0127 | 43.77 | 66.4338 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4418 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 66.4492 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.4678 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4401 | 46.495 | 60.0127 | 43.77 | 66.4421 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4501 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 66.4575 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.4761 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4485 | 46.495 | 60.0127 | 43.77 | 66.4505 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4585 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 66.4658 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.4844 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4568 | 46.495 | 60.0127 | 43.77 | 66.4588 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4668 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 66.4741 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.4927 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4651 | 46.495 | 60.0127 | 43.77 | 66.4672 | 37.6529 | 60.0001 | 31.54 | 66.4751 | 16.984 | 60.0514 | 13.31 | 66.4824 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.5011 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4735 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 66.4755 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.4834 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.4907 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.5094 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4818 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 66.4838 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.4917 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.4993 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.5177 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4901 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 66.4922 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.5001 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5076 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.526 | 47.1715 | 60.0359 | 43.77 | 66.4985 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 66.5005 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.5084 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5159 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.5344 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 66.5068 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 66.5088 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.5167 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5242 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.5427 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 66.5151 | 46.4649 | 60.0127 | 43.77 | 66.5172 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.525 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5325 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.551 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 66.5235 | 46.5682 | 60.0127 | 43.77 | 66.5255 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.5333 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5408 | 16.4919 | 60.0154 | 11.31
66.5594 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 66.5318 | 46.5682 | 60.0127 | 43.77 | 66.5338 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.5417 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5491 | 16.4919 | 60.0165 | 11.31
66.5677 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 66.5401 | 46.5381 | 60.0127 | 43.77 | 66.5421 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.55 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5574 | 16.4919 | 60.0165 | 11.31
66.576 | 47.1715 | 60.0351 | 43.77 | 66.5484 | 46.5381 | 60.0127 | 43.77 | 66.5505 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.5583 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5659 | 16.4919 | 60.0165 | 11.31
66.5844 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 66.5568 | 46.5381 | 60.0127 | 43.77 | 66.5588 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.5667 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5742 | 16.4919 | 60.0165 | 11.31
66.5927 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 66.5651 | 46.5381 | 60.0127 | 43.77 | 66.5671 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.575 | 16.906 | 60.0523 | 13.31 | 66.5825 | 16.4919 | 60.0165 | 11.31
66.601 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 66.5734 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 66.5755 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.5834 | 16.9283 | 60.0523 | 13.31 | 66.5908 | 16.4919 | 60.0165 | 11.31
66.6093 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 66.5818 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 66.5838 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.5917 | 16.9283 | 60.0523 | 13.31 | 66.5991 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.6177 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 66.5901 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 66.5922 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.6 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.6074 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.626 | 47.1538 | 60.0351 | 43.77 | 66.5984 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 66.6005 | 37.6529 | 59.9997 | 31.54 | 66.6083 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.6157 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.6343 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 66.6068 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 66.6088 | 37.6623 | 59.9997 | 31.54 | 66.6167 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.624 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.6426 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 66.6151 | 46.5136 | 60.0127 | 43.77 | 66.6172 | 37.6623 | 59.9997 | 31.54 | 66.625 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.6326 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.651 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 66.6234 | 46.5002 | 60.0095 | 43.77 | 66.6255 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 66.6333 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.6409 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.6593 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 66.6318 | 46.5002 | 60.0095 | 43.77 | 66.6338 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 66.6416 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.6492 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.6676 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 66.6401 | 46.4435 | 60.0095 | 43.77 | 66.6422 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 66.6499 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.6575 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.676 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 66.6484 | 46.4435 | 60.0095 | 43.77 | 66.6505 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 66.6583 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.6658 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.6843 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 66.6568 | 46.4435 | 60.0095 | 43.77 | 66.6588 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 66.6666 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.6741 | 16.4881 | 60.0165 | 11.31
66.6926 | 47.1743 | 60.0351 | 43.77 | 66.6651 | 46.4435 | 60.0095 | 43.77 | 66.6671 | 37.666 | 59.9997 | 31.54 | 66.6749 | 16.945 | 60.0523 | 13.31 | 66.6824 | 16.4867 | 60.0165 | 11.31
66.701 | 47.1051 | 60.0351 | 43.77 | 66.6734 | 46.4135 | 60.0095 | 43.77 | 66.6755 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.6832 | 16.945 | 60.0531 | 13.31 | 66.6907 | 16.4867 | 60.0165 | 11.31
66.7093 | 47.1051 | 60.0351 | 43.77 | 66.6817 | 46.4135 | 60.0095 | 43.77 | 66.6838 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.6915 | 16.945 | 60.0531 | 13.31 | 66.6992 | 16.4882 | 60.0165 | 11.31
66.7176 | 47.1051 | 60.0351 | 43.77 | 66.6901 | 46.5358 | 60.0095 | 43.77 | 66.6922 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7 | 16.945 | 60.0531 | 13.31 | 66.7075 | 16.4882 | 60.0165 | 11.31
66.7259 | 47.1051 | 60.0351 | 43.77 | 66.6984 | 46.5358 | 60.0095 | 43.77 | 66.7005 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7083 | 16.945 | 60.0531 | 13.31 | 66.7158 | 16.4882 | 60.0165 | 11.31
66.7343 | 47.1051 | 60.0326 | 43.77 | 66.7067 | 46.5216 | 60.0095 | 43.77 | 66.7088 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7166 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.7241 | 16.4882 | 60.0165 | 11.31
66.7426 | 47.1051 | 60.0326 | 43.77 | 66.7151 | 46.5216 | 60.0095 | 43.77 | 66.7172 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7249 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.7324 | 16.4882 | 60.0165 | 11.31
66.7509 | 47.0172 | 60.0326 | 43.77 | 66.7234 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 66.7255 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7332 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.7407 | 16.4882 | 60.0165 | 11.31
66.7592 | 47.0172 | 60.0326 | 43.77 | 66.7318 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 66.7338 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7416 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.749 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.7676 | 47.0172 | 60.0326 | 43.77 | 66.7401 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 66.7422 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7499 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.7573 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.7759 | 47.0172 | 60.0326 | 43.77 | 66.7484 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 66.7505 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7582 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.7656 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.7842 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.7568 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 66.7588 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7665 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.7742 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.7926 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.7651 | 46.4915 | 60.0095 | 43.77 | 66.7672 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7748 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.7825 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8009 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.7734 | 46.4375 | 60.0095 | 43.77 | 66.7755 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7832 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.7908 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8092 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.7818 | 46.4375 | 60.0095 | 43.77 | 66.7838 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7915 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.7991 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8176 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.7901 | 46.4135 | 60.0095 | 43.77 | 66.7921 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.7998 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.8074 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8259 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.7984 | 46.4135 | 60.0095 | 43.77 | 66.8005 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8081 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.8157 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8342 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.8067 | 46.4138 | 60.0095 | 43.77 | 66.8088 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8164 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.824 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8425 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.8151 | 46.4138 | 60.0095 | 43.77 | 66.8171 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8248 | 16.9542 | 60.0531 | 13.31 | 66.8323 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8509 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.8234 | 46.4011 | 60.0062 | 43.77 | 66.8255 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8331 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 66.8408 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8592 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.8317 | 46.4011 | 60.0062 | 43.77 | 66.8338 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8414 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 66.8491 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8675 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.8401 | 46.3785 | 60.0062 | 43.77 | 66.8422 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8497 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 66.8574 | 16.4882 | 60.0173 | 11.31
66.8759 | 47.0503 | 60.0326 | 43.77 | 66.8484 | 46.3785 | 60.0062 | 43.77 | 66.8505 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.858 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 66.8657 | 16.4853 | 60.0173 | 11.31
66.8842 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 66.8567 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 66.8588 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8665 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 66.874 | 16.4853 | 60.0173 | 11.31
66.8925 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 66.8651 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 66.8672 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8748 | 16.9774 | 60.0531 | 13.31 | 66.8823 | 16.4828 | 60.0173 | 11.31
66.9008 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 66.8734 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 66.8755 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8831 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 66.8906 | 16.4828 | 60.0173 | 11.31
66.9092 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 66.8817 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 66.8838 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8914 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 66.8989 | 16.4828 | 60.0173 | 11.31
66.9175 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 66.8901 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 66.8922 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.8998 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 66.9075 | 16.4828 | 60.0173 | 11.31
66.9258 | 47.1531 | 60.0326 | 43.77 | 66.8984 | 46.3782 | 60.0062 | 43.77 | 66.9005 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.9081 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 66.9158 | 16.4828 | 60.0173 | 11.31
66.9342 | 47.1531 | 60.0298 | 43.77 | 66.9067 | 46.2891 | 60.0062 | 43.77 | 66.9088 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.9164 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 66.9241 | 16.4828 | 60.0173 | 11.31
66.9425 | 47.1531 | 60.0298 | 43.77 | 66.9151 | 46.2891 | 60.0062 | 43.77 | 66.9171 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.9247 | 16.9774 | 60.0539 | 13.31 | 66.9324 | 16.483 | 60.0173 | 11.31
66.9508 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.9234 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 66.9255 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.933 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 66.9407 | 16.483 | 60.0173 | 11.31
66.9591 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.9317 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 66.9338 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.9414 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 66.949 | 16.483 | 60.0166 | 11.31
66.9675 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.94 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 66.9421 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.9497 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 66.9573 | 16.483 | 60.0166 | 11.31
66.9758 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.9484 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 66.9505 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.958 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 66.9656 | 16.483 | 60.0166 | 11.31
66.9841 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.9567 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 66.9588 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.9663 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 66.9741 | 16.483 | 60.0166 | 11.31
66.9925 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.965 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 66.9672 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.9746 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 66.9824 | 16.4801 | 60.0166 | 11.31
67.0008 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.9734 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 66.9755 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.983 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 66.9907 | 16.4801 | 60.0166 | 11.31
67.0091 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.9817 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 66.9838 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.9913 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 66.999 | 16.4801 | 60.0166 | 11.31
67.0174 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.9901 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 66.9922 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 66.9996 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 67.0073 | 16.4801 | 60.0166 | 11.31
67.0258 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 66.9984 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 67.0005 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0079 | 16.9876 | 60.0539 | 13.31 | 67.0156 | 16.4777 | 60.0166 | 11.31
67.0341 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 67.0067 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 67.0088 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0162 | 16.9873 | 60.0539 | 13.31 | 67.0239 | 16.4777 | 60.0166 | 11.31
67.0424 | 47.0889 | 60.0298 | 43.77 | 67.0151 | 46.2731 | 60.0062 | 43.77 | 67.0172 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0247 | 16.9873 | 60.0539 | 13.31 | 67.0322 | 16.4703 | 60.0166 | 11.31
67.0508 | 47.1381 | 60.0298 | 43.77 | 67.0234 | 46.2441 | 60.0029 | 43.77 | 67.0255 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.033 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 67.0408 | 16.4703 | 60.0166 | 11.31
67.0591 | 47.1381 | 60.0298 | 43.77 | 67.0317 | 46.2441 | 60.0029 | 43.77 | 67.0338 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0413 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 67.0491 | 16.4703 | 60.0166 | 11.31
67.0674 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 67.0401 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 67.0421 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0496 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 67.0574 | 16.4703 | 60.0166 | 11.31
67.0758 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 67.0484 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 67.0505 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0579 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 67.0657 | 16.4674 | 60.0166 | 11.31
67.0841 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 67.0567 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 67.0588 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0663 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 67.074 | 16.4674 | 60.0166 | 11.31
67.0924 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 67.065 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 67.0671 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0746 | 16.9228 | 60.0539 | 13.31 | 67.0823 | 16.4674 | 60.0166 | 11.31
67.1007 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 67.0734 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 67.0755 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0829 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.0906 | 16.4674 | 60.0166 | 11.31
67.1091 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 67.0817 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 67.0838 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0912 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.0989 | 16.4649 | 60.0166 | 11.31
67.1174 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 67.09 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 67.0922 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.0995 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1074 | 16.4649 | 60.0166 | 11.31
67.1257 | 46.921 | 60.0298 | 43.77 | 67.0984 | 46.2152 | 60.0029 | 43.77 | 67.1005 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.1079 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1157 | 16.4689 | 60.0166 | 11.31
67.1341 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 67.1067 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 67.1088 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.1162 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.124 | 16.4689 | 60.0166 | 11.31
67.1424 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 67.115 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 67.1172 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.1245 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1323 | 16.466 | 60.0166 | 11.31
67.1507 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 67.1234 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 67.1255 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.1328 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1406 | 16.466 | 60.0166 | 11.31
67.159 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 67.1317 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 67.1338 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.1411 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1489 | 16.466 | 60.0146 | 11.31
67.1674 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 67.14 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 67.1422 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.1495 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1572 | 16.466 | 60.0146 | 11.31
67.1757 | 46.9447 | 60.0265 | 43.77 | 67.1484 | 46.3221 | 60.0029 | 43.77 | 67.1505 | 37.666 | 60.0005 | 31.54 | 67.1578 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1655 | 16.4585 | 60.0146 | 11.31
67.184 | 46.8786 | 60.0265 | 43.77 | 67.1567 | 46.2937 | 60.0029 | 43.77 | 67.1588 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.1661 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1741 | 16.4585 | 60.0146 | 11.31
67.1924 | 46.8786 | 60.0265 | 43.77 | 67.1651 | 46.2937 | 60.0029 | 43.77 | 67.1671 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.1744 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1824 | 16.4547 | 60.0146 | 11.31
67.2007 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.1734 | 46.3027 | 60.0029 | 43.77 | 67.1755 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.1829 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.1907 | 16.4547 | 60.0146 | 11.31
67.209 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.1817 | 46.3027 | 60.0029 | 43.77 | 67.1838 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.1912 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.199 | 16.4547 | 60.0146 | 11.31
67.2173 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.19 | 46.3417 | 60.0029 | 43.77 | 67.1921 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.1995 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.2073 | 16.4547 | 60.0146 | 11.31
67.2257 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.1984 | 46.3417 | 60.0029 | 43.77 | 67.2005 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.2078 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.2156 | 16.4518 | 60.0146 | 11.31
67.234 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.2067 | 46.2973 | 60.0029 | 43.77 | 67.2088 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.2161 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.2239 | 16.4518 | 60.0146 | 11.31
67.2423 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.215 | 46.2973 | 60.0029 | 43.77 | 67.2172 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.2245 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.2322 | 16.4518 | 60.0146 | 11.31
67.2507 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.2234 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.2255 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.2328 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.2407 | 16.4518 | 60.0146 | 11.31
67.259 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.2317 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.2338 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.2411 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.249 | 16.4494 | 60.0146 | 11.31
67.2673 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.24 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.2422 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.2494 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.2573 | 16.4494 | 60.0146 | 11.31
67.2757 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.2484 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.2505 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.2577 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.2656 | 16.4496 | 60.0146 | 11.31
67.284 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.2567 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.2588 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.2661 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.2739 | 16.4496 | 60.0146 | 11.31
67.2923 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.265 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.2672 | 37.6659 | 60.0005 | 31.54 | 67.2744 | 16.9212 | 60.0543 | 13.31 | 67.2822 | 16.4496 | 60.0146 | 11.31
67.3006 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.2734 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.2755 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.2827 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 67.2905 | 16.4496 | 60.0146 | 11.31
67.309 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.2817 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.2838 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.291 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 67.2988 | 16.452 | 60.0146 | 11.31
67.3173 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.2901 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.2921 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.2993 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 67.3074 | 16.452 | 60.0146 | 11.31
67.3256 | 46.9286 | 60.0265 | 43.77 | 67.2984 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.3005 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.3077 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 67.3157 | 16.452 | 60.0146 | 11.31
67.334 | 46.9286 | 60.0236 | 43.77 | 67.3067 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.3088 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.316 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 67.324 | 16.452 | 60.0146 | 11.31
67.3423 | 46.9286 | 60.0236 | 43.77 | 67.315 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.3171 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.3243 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 67.3323 | 16.4548 | 60.0146 | 11.31
67.3506 | 46.9286 | 60.0236 | 43.77 | 67.3234 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.3255 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.3326 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 67.3406 | 16.4548 | 60.0146 | 11.31
67.359 | 46.9286 | 60.0236 | 43.77 | 67.3317 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.3338 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.3409 | 16.9212 | 60.0547 | 13.31 | 67.3489 | 16.4548 | 60.0126 | 11.31
67.3673 | 46.9368 | 60.0236 | 43.77 | 67.34 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.3422 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.3494 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 67.3572 | 16.4548 | 60.0126 | 11.31
67.3756 | 46.9368 | 60.0236 | 43.77 | 67.3484 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.3505 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.3577 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 67.3655 | 16.4548 | 60.0126 | 11.31
67.3839 | 46.9368 | 60.0236 | 43.77 | 67.3567 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.3588 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.366 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 67.374 | 16.4548 | 60.0126 | 11.31
67.3923 | 46.9368 | 60.0236 | 43.77 | 67.365 | 46.2973 | 60.0005 | 43.77 | 67.3672 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.3743 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 67.3823 | 16.4512 | 60.0126 | 11.31
67.4006 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.3734 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 67.3755 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.3826 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 67.3906 | 16.4512 | 60.0126 | 11.31
67.4089 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.3817 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 67.3838 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.391 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 67.3989 | 16.4482 | 60.0126 | 11.31
67.4173 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.39 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 67.3922 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.3993 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 67.4072 | 16.4482 | 60.0126 | 11.31
67.4256 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.3984 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 67.4005 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.4076 | 16.8432 | 60.0547 | 13.31 | 67.4155 | 16.4482 | 60.0126 | 11.31
67.4339 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.4067 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 67.4088 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.4159 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 67.4238 | 16.4482 | 60.0126 | 11.31
67.4423 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.415 | 46.2688 | 60.0005 | 43.77 | 67.4171 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.4242 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 67.4321 | 16.4458 | 60.0126 | 11.31
67.4506 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.4234 | 46.2688 | 59.9988 | 43.77 | 67.4255 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.4326 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 67.4407 | 16.4458 | 60.0126 | 11.31
67.4589 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.4317 | 46.2688 | 59.9988 | 43.77 | 67.4338 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.4409 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 67.449 | 16.4458 | 60.0126 | 11.31
67.4672 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.44 | 46.2688 | 59.9988 | 43.77 | 67.4421 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.4492 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 67.4573 | 16.4458 | 60.0126 | 11.31
67.4756 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.4484 | 46.2688 | 59.9988 | 43.77 | 67.4505 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.4575 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 67.4656 | 16.4458 | 60.0126 | 11.31
67.4839 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.4567 | 46.3173 | 59.9988 | 43.77 | 67.4588 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.4658 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 67.4739 | 16.4458 | 60.0126 | 11.31
67.4922 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.465 | 46.3173 | 59.9988 | 43.77 | 67.4672 | 37.5619 | 60.0001 | 31.54 | 67.4742 | 16.7398 | 60.0547 | 13.31 | 67.4822 | 16.3911 | 60.0126 | 11.31
67.5006 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.4734 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.4755 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 67.4825 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.4905 | 16.3911 | 60.0126 | 11.31
67.5089 | 47.0254 | 60.0236 | 43.77 | 67.4817 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.4838 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 67.4908 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.4988 | 16.3922 | 60.0126 | 11.31
67.5172 | 46.9932 | 60.0236 | 43.77 | 67.49 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.4922 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 67.4991 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5073 | 16.3922 | 60.0126 | 11.31
67.5256 | 46.9932 | 60.0236 | 43.77 | 67.4984 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5005 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 67.5074 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5156 | 16.3775 | 60.0126 | 11.31
67.5339 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.5067 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5088 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 67.5159 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5239 | 16.3775 | 60.0126 | 11.31
67.5422 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.515 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5172 | 37.5619 | 60.0005 | 31.54 | 67.5242 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5322 | 16.3775 | 60.0126 | 11.31
67.5505 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.5234 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5255 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.5325 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5405 | 16.3775 | 60.0126 | 11.31
67.5589 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.5317 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5338 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.5408 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5488 | 16.375 | 60.0111 | 11.31
67.5672 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.5401 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5421 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.5492 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5571 | 16.375 | 60.0111 | 11.31
67.5755 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.5484 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5505 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.5575 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5654 | 16.375 | 60.0111 | 11.31
67.5839 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.5567 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5588 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.5658 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.574 | 16.375 | 60.0111 | 11.31
67.5922 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.565 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5671 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.5741 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5823 | 16.375 | 60.0111 | 11.31
67.6005 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.5734 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5755 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.5824 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5906 | 16.375 | 60.0111 | 11.31
67.6089 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.5817 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5838 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.5908 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.5989 | 16.375 | 60.0111 | 11.31
67.6172 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.59 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.5922 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.5991 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.6072 | 16.375 | 60.0111 | 11.31
67.6255 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.5984 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.6005 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.6074 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.6155 | 16.3716 | 60.0111 | 11.31
67.6339 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.6067 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.6088 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.6157 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.6238 | 16.3716 | 60.0111 | 11.31
67.6422 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.615 | 46.3046 | 59.9988 | 43.77 | 67.6172 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.624 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.6321 | 16.3741 | 60.0111 | 11.31
67.6505 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.6234 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.6255 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.6324 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.6406 | 16.3741 | 60.0111 | 11.31
67.6588 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.6317 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.6338 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.6407 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.6489 | 16.3741 | 60.0111 | 11.31
67.6672 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.64 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.6422 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.649 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.6572 | 16.3741 | 60.0111 | 11.31
67.6755 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.6484 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.6505 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.6573 | 16.7398 | 60.0543 | 13.31 | 67.6655 | 16.3741 | 60.0111 | 11.31
67.6838 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.6567 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.6588 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.6656 | 16.7318 | 60.0543 | 13.31 | 67.6738 | 16.3741 | 60.0111 | 11.31
67.6922 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.6651 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.6671 | 37.5525 | 60.0005 | 31.54 | 67.6741 | 16.7318 | 60.0543 | 13.31 | 67.6821 | 16.3741 | 60.0111 | 11.31
67.7005 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.6734 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.6755 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.6824 | 16.7318 | 60.0543 | 13.31 | 67.6904 | 16.3741 | 60.0111 | 11.31
67.7088 | 46.9932 | 60.0217 | 43.77 | 67.6817 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.6838 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.6907 | 16.7318 | 60.0543 | 13.31 | 67.699 | 16.3717 | 60.0111 | 11.31
67.7172 | 46.9287 | 60.0217 | 43.77 | 67.69 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.6921 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.699 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7073 | 16.3717 | 60.0111 | 11.31
67.7255 | 46.9287 | 60.0217 | 43.77 | 67.6984 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7005 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7073 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7156 | 16.3717 | 60.0111 | 11.31
67.7338 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7067 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7088 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7157 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7239 | 16.3717 | 60.0111 | 11.31
67.7421 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.715 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7171 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.724 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7322 | 16.3717 | 60.0111 | 11.31
67.7505 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7234 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7255 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7323 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7405 | 16.3717 | 60.0111 | 11.31
67.7588 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7317 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7338 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7406 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7488 | 16.3204 | 60.0098 | 11.31
67.7671 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.74 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7422 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7489 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7571 | 16.3204 | 60.0098 | 11.31
67.7755 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7484 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7505 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7573 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7656 | 16.3204 | 60.0098 | 11.31
67.7838 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7567 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7588 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7656 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7739 | 16.3204 | 60.0098 | 11.31
67.7921 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7651 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7672 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7739 | 16.7218 | 60.0543 | 13.31 | 67.7822 | 16.3204 | 60.0098 | 11.31
67.8005 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7734 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7755 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7822 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.7905 | 16.3204 | 60.0098 | 11.31
67.8088 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7817 | 46.3046 | 59.998 | 43.77 | 67.7838 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.7905 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.7988 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8171 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7901 | 46.3016 | 59.998 | 43.77 | 67.7921 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.799 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.8071 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8254 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.7984 | 46.3016 | 59.998 | 43.77 | 67.8005 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8073 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.8154 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8338 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.8067 | 46.2368 | 59.998 | 43.77 | 67.8088 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8156 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.8237 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8421 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.815 | 46.2368 | 59.998 | 43.77 | 67.8171 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8239 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.8323 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8504 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.8234 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 67.8255 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8322 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.8406 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8588 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.8317 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 67.8338 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8406 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.8489 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8671 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.84 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.8421 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8489 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.8572 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8754 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.8484 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.8505 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8572 | 16.7058 | 60.0543 | 13.31 | 67.8655 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8838 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.8567 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.8588 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8655 | 16.6956 | 60.0543 | 13.31 | 67.8738 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.8921 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.865 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.8672 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8739 | 16.6956 | 60.0543 | 13.31 | 67.8821 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.9004 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.8734 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.8755 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8822 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.8904 | 16.3205 | 60.0098 | 11.31
67.9088 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.8817 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.8838 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8905 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.8989 | 16.3192 | 60.0098 | 11.31
67.9171 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.8901 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.8922 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.8988 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.9072 | 16.3192 | 60.0098 | 11.31
67.9254 | 46.9287 | 60.02 | 43.77 | 67.8984 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.9005 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9071 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.9155 | 16.3192 | 60.0098 | 11.31
67.9337 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 67.9067 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.9088 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9155 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.9238 | 16.3192 | 60.0098 | 11.31
67.9421 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 67.9151 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.9171 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9238 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.9321 | 16.3192 | 60.0098 | 11.31
67.9504 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 67.9234 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.9255 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9321 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.9404 | 16.3192 | 60.0098 | 11.31
67.9587 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 67.9317 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.9338 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9404 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.9487 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
67.9671 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 67.94 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.9421 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9487 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.957 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
67.9754 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 67.9484 | 46.2366 | 59.9975 | 43.77 | 67.9505 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9572 | 16.6956 | 60.0538 | 13.31 | 67.9656 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
67.9837 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 67.9567 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 67.9588 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9655 | 16.679 | 60.0538 | 13.31 | 67.9739 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
67.9921 | 46.9287 | 60.0209 | 43.77 | 67.965 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 67.9671 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9738 | 16.679 | 60.0538 | 13.31 | 67.9822 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.0004 | 46.8921 | 60.0209 | 43.77 | 67.9734 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 67.9755 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9821 | 16.679 | 60.0538 | 13.31 | 67.9905 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.0087 | 46.8921 | 60.0209 | 43.77 | 67.9817 | 46.2368 | 59.9975 | 43.77 | 67.9838 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9904 | 16.679 | 60.0538 | 13.31 | 67.9988 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.0171 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 67.9901 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 67.9922 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 67.9988 | 16.6662 | 60.0538 | 13.31 | 68.0071 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.0254 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 67.9984 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0005 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.0071 | 16.6662 | 60.0538 | 13.31 | 68.0154 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.0337 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.0067 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0088 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.0154 | 16.6662 | 60.0538 | 13.31 | 68.0237 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.042 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.0151 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0172 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.0237 | 16.6662 | 60.0538 | 13.31 | 68.0322 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.0504 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.0234 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0255 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.032 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 68.0405 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.0587 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.0317 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0338 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.0404 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 68.0488 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.067 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.0401 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0421 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.0487 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 68.0571 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.0754 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.0484 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0505 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.057 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 68.0654 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.0837 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.0567 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0588 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.0653 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 68.0737 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.092 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.065 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0671 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.0736 | 16.6491 | 60.0538 | 13.31 | 68.082 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.1004 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.0734 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0755 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.082 | 16.639 | 60.053 | 13.31 | 68.0906 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.1087 | 46.7856 | 60.0209 | 43.77 | 68.0817 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0838 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.0903 | 16.639 | 60.053 | 13.31 | 68.0989 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.117 | 46.8682 | 60.0209 | 43.77 | 68.0901 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.0921 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.0986 | 16.639 | 60.053 | 13.31 | 68.1072 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.1253 | 46.8682 | 60.0209 | 43.77 | 68.0984 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1005 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.1069 | 16.639 | 60.053 | 13.31 | 68.1155 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.1337 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 68.1067 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1088 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.1152 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 68.1238 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.142 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 68.1151 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1172 | 37.5525 | 60.0001 | 31.54 | 68.1237 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 68.1321 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.1503 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 68.1234 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1255 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.132 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 68.1404 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.1587 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 68.1317 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1338 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.1403 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 68.1487 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.167 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 68.1401 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1422 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.1486 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 68.1572 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.1753 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 68.1484 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1505 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.1569 | 16.6158 | 60.053 | 13.31 | 68.1655 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.1837 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 68.1567 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1588 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.1653 | 16.5992 | 60.053 | 13.31 | 68.1738 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.192 | 46.8682 | 60.0229 | 43.77 | 68.1651 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1671 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.1736 | 16.5992 | 60.053 | 13.31 | 68.1821 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.2003 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 68.1734 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1755 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.1819 | 16.5832 | 60.053 | 13.31 | 68.1904 | 16.3192 | 60.0094 | 11.31
68.2086 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 68.1817 | 46.1603 | 59.9975 | 43.77 | 68.1838 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.1902 | 16.5832 | 60.053 | 13.31 | 68.1987 | 16.3226 | 60.0094 | 11.31
68.217 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 68.1901 | 46.1458 | 59.9975 | 43.77 | 68.1921 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.1986 | 16.5661 | 60.053 | 13.31 | 68.207 | 16.3226 | 60.0094 | 11.31
68.2253 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 68.1984 | 46.1458 | 59.9975 | 43.77 | 68.2005 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2069 | 16.5661 | 60.053 | 13.31 | 68.2153 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.2336 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 68.2067 | 46.1458 | 59.9975 | 43.77 | 68.2088 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2152 | 16.5661 | 60.053 | 13.31 | 68.2239 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.242 | 46.9457 | 60.0229 | 43.77 | 68.2151 | 46.1458 | 59.9975 | 43.77 | 68.2171 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2235 | 16.5661 | 60.053 | 13.31 | 68.2322 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.2503 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 68.2234 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 68.2255 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2318 | 16.556 | 60.053 | 13.31 | 68.2405 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.2586 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 68.2317 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 68.2338 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2402 | 16.556 | 60.053 | 13.31 | 68.2488 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.267 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 68.2401 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 68.2422 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2485 | 16.556 | 60.053 | 13.31 | 68.2571 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.2753 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 68.2484 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 68.2505 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2568 | 16.556 | 60.053 | 13.31 | 68.2654 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.2836 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 68.2567 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 68.2588 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2651 | 16.5328 | 60.053 | 13.31 | 68.2737 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.2919 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 68.2651 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 68.2672 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2734 | 16.5328 | 60.053 | 13.31 | 68.282 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.3003 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 68.2734 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 68.2755 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2819 | 16.5328 | 60.0505 | 13.31 | 68.2905 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.3086 | 46.8219 | 60.0229 | 43.77 | 68.2817 | 46.1458 | 59.9983 | 43.77 | 68.2838 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2902 | 16.5328 | 60.0505 | 13.31 | 68.2988 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.3169 | 46.8861 | 60.0229 | 43.77 | 68.2901 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 68.2921 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.2985 | 16.5227 | 60.0505 | 13.31 | 68.3071 | 16.3275 | 60.0094 | 11.31
68.3253 | 46.8861 | 60.0229 | 43.77 | 68.2984 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 68.3005 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3068 | 16.5227 | 60.0505 | 13.31 | 68.3154 | 16.3337 | 60.0094 | 11.31
68.3336 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 68.3067 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 68.3088 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3151 | 16.5227 | 60.0505 | 13.31 | 68.3237 | 16.3337 | 60.0094 | 11.31
68.3419 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 68.3151 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 68.3171 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3235 | 16.5227 | 60.0505 | 13.31 | 68.332 | 16.3425 | 60.0094 | 11.31
68.3503 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 68.3234 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 68.3255 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3318 | 16.5096 | 60.0505 | 13.31 | 68.3403 | 16.3425 | 60.0094 | 11.31
68.3586 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 68.3317 | 46.1742 | 59.9983 | 43.77 | 68.3338 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3401 | 16.5096 | 60.0505 | 13.31 | 68.3486 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.3669 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 68.3401 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.3421 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3484 | 16.5096 | 60.0505 | 13.31 | 68.3572 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.3753 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 68.3484 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.3505 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3567 | 16.5096 | 60.0505 | 13.31 | 68.3655 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.3836 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 68.3567 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.3588 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3651 | 16.4995 | 60.0505 | 13.31 | 68.3738 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.3919 | 46.8861 | 60.0266 | 43.77 | 68.3651 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.3672 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3734 | 16.4995 | 60.0505 | 13.31 | 68.3821 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.4002 | 47.0354 | 60.0266 | 43.77 | 68.3734 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.3755 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3817 | 16.585 | 60.0505 | 13.31 | 68.3904 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.4086 | 47.0354 | 60.0266 | 43.77 | 68.3817 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.3838 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.39 | 16.585 | 60.0505 | 13.31 | 68.3987 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.4169 | 47.0354 | 60.0266 | 43.77 | 68.3901 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.3922 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.3984 | 16.5751 | 60.0505 | 13.31 | 68.407 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.4252 | 47.0354 | 60.0266 | 43.77 | 68.3984 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.4005 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.4067 | 16.5751 | 60.0505 | 13.31 | 68.4153 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.4336 | 47.1102 | 60.0266 | 43.77 | 68.4067 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.4088 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.415 | 16.5751 | 60.0505 | 13.31 | 68.4238 | 16.3425 | 60.0106 | 11.31
68.4419 | 47.1102 | 60.0266 | 43.77 | 68.4151 | 46.1963 | 59.9983 | 43.77 | 68.4171 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.4233 | 16.5751 | 60.0505 | 13.31 | 68.4321 | 16.3396 | 60.0106 | 11.31
68.4502 | 47.0066 | 60.0266 | 43.77 | 68.4234 | 46.1963 | 59.9991 | 43.77 | 68.4255 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.4316 | 16.545 | 60.0505 | 13.31 | 68.4404 | 16.3396 | 60.0106 | 11.31
68.4585 | 47.0066 | 60.0266 | 43.77 | 68.4317 | 46.1963 | 59.9991 | 43.77 | 68.4338 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.4401 | 16.545 | 60.0505 | 13.31 | 68.4487 | 16.3423 | 60.0106 | 11.31
68.4669 | 46.9746 | 60.0266 | 43.77 | 68.4401 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 68.4421 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.4484 | 16.6899 | 60.0505 | 13.31 | 68.457 | 16.3423 | 60.0106 | 11.31
68.4752 | 46.9746 | 60.0266 | 43.77 | 68.4484 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 68.4505 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.4567 | 16.6899 | 60.0505 | 13.31 | 68.4653 | 16.3421 | 60.0106 | 11.31
68.4835 | 46.9746 | 60.0266 | 43.77 | 68.4567 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 68.4588 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.465 | 16.6734 | 60.0505 | 13.31 | 68.4736 | 16.3421 | 60.0106 | 11.31
68.4919 | 46.9746 | 60.0266 | 43.77 | 68.4651 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 68.4671 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.4733 | 16.6734 | 60.0505 | 13.31 | 68.4822 | 16.3421 | 60.0106 | 11.31
68.5002 | 47.0235 | 60.0266 | 43.77 | 68.4734 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 68.4755 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.4817 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 68.4905 | 16.3421 | 60.0106 | 11.31
68.5085 | 47.0235 | 60.0266 | 43.77 | 68.4817 | 46.1454 | 59.9991 | 43.77 | 68.4838 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.49 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 68.4988 | 16.3421 | 60.0106 | 11.31
68.5169 | 47.0235 | 60.0266 | 43.77 | 68.4901 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.4922 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.4983 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 68.5071 | 16.3421 | 60.0106 | 11.31
68.5252 | 47.0235 | 60.0266 | 43.77 | 68.4984 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5005 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5066 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 68.5154 | 16.3483 | 60.0106 | 11.31
68.5335 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5067 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5088 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5149 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 68.5237 | 16.3483 | 60.0106 | 11.31
68.5418 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5151 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5172 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5233 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 68.532 | 16.3557 | 60.0106 | 11.31
68.5502 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5234 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5255 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5316 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 68.5403 | 16.3557 | 60.0106 | 11.31
68.5585 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5318 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5338 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5399 | 16.6734 | 60.0484 | 13.31 | 68.5488 | 16.3557 | 60.0122 | 11.31
68.5668 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5401 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5421 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5482 | 16.6472 | 60.0484 | 13.31 | 68.5571 | 16.3557 | 60.0122 | 11.31
68.5752 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5484 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5505 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5566 | 16.6472 | 60.0484 | 13.31 | 68.5654 | 16.3557 | 60.0122 | 11.31
68.5835 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5567 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5588 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5649 | 16.6472 | 60.0484 | 13.31 | 68.5737 | 16.3557 | 60.0122 | 11.31
68.5918 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5651 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5671 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5732 | 16.6472 | 60.0484 | 13.31 | 68.582 | 16.3557 | 60.0122 | 11.31
68.6001 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5734 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5755 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5815 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 68.5903 | 16.3557 | 60.0122 | 11.31
68.6085 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5817 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5838 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5898 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 68.5986 | 16.3557 | 60.0122 | 11.31
68.6168 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5901 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.5921 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.5983 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 68.6069 | 16.3557 | 60.0122 | 11.31
68.6251 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.5984 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.6005 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6066 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 68.6155 | 16.3619 | 60.0122 | 11.31
68.6335 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.6067 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.6088 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6149 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 68.6238 | 16.3619 | 60.0122 | 11.31
68.6418 | 47.0235 | 60.0307 | 43.77 | 68.6151 | 46.097 | 59.9991 | 43.77 | 68.6172 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6232 | 16.6373 | 60.0484 | 13.31 | 68.6321 | 16.3589 | 60.0122 | 11.31
68.6501 | 46.9319 | 60.0307 | 43.77 | 68.6234 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.6255 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6315 | 16.6244 | 60.0484 | 13.31 | 68.6404 | 16.3589 | 60.0122 | 11.31
68.6584 | 46.9319 | 60.0307 | 43.77 | 68.6317 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.6338 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6399 | 16.6244 | 60.0484 | 13.31 | 68.6487 | 16.3589 | 60.0122 | 11.31
68.6668 | 46.9319 | 60.0307 | 43.77 | 68.6401 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.6422 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6482 | 16.6063 | 60.0484 | 13.31 | 68.657 | 16.3589 | 60.0122 | 11.31
68.6751 | 46.9319 | 60.0307 | 43.77 | 68.6484 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.6505 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6565 | 16.6063 | 60.0484 | 13.31 | 68.6653 | 16.3589 | 60.0122 | 11.31
68.6834 | 46.9674 | 60.0307 | 43.77 | 68.6568 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.6588 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6648 | 16.5964 | 60.0484 | 13.31 | 68.6736 | 16.3589 | 60.0122 | 11.31
68.6918 | 46.9674 | 60.0307 | 43.77 | 68.6651 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.6671 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6731 | 16.5964 | 60.0484 | 13.31 | 68.6821 | 16.3589 | 60.0122 | 11.31
68.7001 | 46.8709 | 60.0307 | 43.77 | 68.6734 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.6755 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6815 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 68.6904 | 16.3589 | 60.0122 | 11.31
68.7084 | 46.8709 | 60.0307 | 43.77 | 68.6817 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.6838 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6898 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 68.6987 | 16.3576 | 60.0122 | 11.31
68.7168 | 46.7138 | 60.0307 | 43.77 | 68.6901 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.6921 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.6981 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 68.707 | 16.3576 | 60.0122 | 11.31
68.7251 | 46.7138 | 60.0307 | 43.77 | 68.6984 | 46.0321 | 60 | 43.77 | 68.7005 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7064 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 68.7153 | 16.3598 | 60.0122 | 11.31
68.7334 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7067 | 46.032 | 60 | 43.77 | 68.7088 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7148 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 68.7236 | 16.3598 | 60.0122 | 11.31
68.7417 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7151 | 46.032 | 60 | 43.77 | 68.7171 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7231 | 16.5964 | 60.0467 | 13.31 | 68.7319 | 16.3598 | 60.0122 | 11.31
68.7501 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7234 | 46.032 | 60 | 43.77 | 68.7255 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7314 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 68.7402 | 16.3598 | 60.0122 | 11.31
68.7584 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7317 | 46.032 | 60 | 43.77 | 68.7338 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7397 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 68.7488 | 16.3598 | 60.0141 | 11.31
68.7667 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7401 | 46.032 | 60 | 43.77 | 68.7422 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.748 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 68.7571 | 16.3598 | 60.0141 | 11.31
68.7751 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7484 | 46.032 | 60 | 43.77 | 68.7505 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7565 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 68.7654 | 16.3598 | 60.0141 | 11.31
68.7834 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7567 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 68.7588 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7648 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 68.7737 | 16.3598 | 60.0141 | 11.31
68.7917 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7651 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 68.7672 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7731 | 16.5832 | 60.0467 | 13.31 | 68.782 | 16.3607 | 60.0141 | 11.31
68.8 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7734 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 68.7755 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7814 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 68.7903 | 16.3607 | 60.0141 | 11.31
68.8084 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7818 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 68.7838 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7897 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 68.7986 | 16.3607 | 60.0141 | 11.31
68.8167 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7901 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 68.7921 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.7981 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 68.8069 | 16.3607 | 60.0141 | 11.31
68.825 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.7984 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 68.8005 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.8064 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 68.8154 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.8334 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.8067 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 68.8088 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.8147 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 68.8237 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.8417 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.8151 | 46.0757 | 60 | 43.77 | 68.8171 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.823 | 16.5631 | 60.0467 | 13.31 | 68.832 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.85 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.8234 | 46.0757 | 60.0009 | 43.77 | 68.8255 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.8314 | 16.5945 | 60.0467 | 13.31 | 68.8403 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.8583 | 46.7138 | 60.0343 | 43.77 | 68.8317 | 46.0757 | 60.0009 | 43.77 | 68.8338 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.8397 | 16.5945 | 60.0467 | 13.31 | 68.8486 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.8667 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 68.8401 | 46.0757 | 60.0009 | 43.77 | 68.8421 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.848 | 16.5816 | 60.0467 | 13.31 | 68.8569 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.875 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 68.8484 | 46.0757 | 60.0009 | 43.77 | 68.8505 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.8563 | 16.5816 | 60.0467 | 13.31 | 68.8652 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.8833 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 68.8567 | 46.025 | 60.0009 | 43.77 | 68.8588 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.8646 | 16.565 | 60.0467 | 13.31 | 68.8735 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.8917 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 68.8651 | 46.025 | 60.0009 | 43.77 | 68.8672 | 37.3611 | 60.0001 | 31.54 | 68.873 | 16.565 | 60.0467 | 13.31 | 68.8821 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.9 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 68.8734 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.8755 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.8813 | 16.565 | 60.0455 | 13.31 | 68.8904 | 16.3629 | 60.0141 | 11.31
68.9083 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 68.8817 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.8838 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.8896 | 16.565 | 60.0455 | 13.31 | 68.8987 | 16.3657 | 60.0141 | 11.31
68.9166 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 68.8901 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.8922 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.8979 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 68.907 | 16.3657 | 60.0141 | 11.31
68.925 | 46.7036 | 60.0343 | 43.77 | 68.8984 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9005 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9062 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 68.9153 | 16.3657 | 60.0141 | 11.31
68.9333 | 46.7036 | 60.0359 | 43.77 | 68.9068 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9088 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9147 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 68.9236 | 16.3657 | 60.0141 | 11.31
68.9416 | 46.7036 | 60.0359 | 43.77 | 68.9151 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9171 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.923 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 68.9319 | 16.3675 | 60.0141 | 11.31
68.95 | 46.7036 | 60.0359 | 43.77 | 68.9234 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9255 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9313 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 68.9402 | 16.3675 | 60.0141 | 11.31
68.9583 | 46.7036 | 60.0359 | 43.77 | 68.9317 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9338 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9396 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 68.9487 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
68.9666 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 68.9401 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9421 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.948 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 68.957 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
68.9749 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 68.9484 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9505 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9563 | 16.5474 | 60.0455 | 13.31 | 68.9653 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
68.9833 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 68.9567 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9588 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9646 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 68.9736 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
68.9916 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 68.9651 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9671 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9729 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 68.9819 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
68.9999 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 68.9734 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9755 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9812 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 68.9902 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
69.0082 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 68.9817 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9838 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9896 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 68.9985 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
69.0166 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 68.9901 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 68.9922 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 68.9979 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 69.0068 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
69.0249 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 68.9984 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 69.0005 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0062 | 16.5314 | 60.0455 | 13.31 | 69.0154 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
69.0332 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0067 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 69.0088 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0145 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 69.0237 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
69.0416 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0151 | 46.1005 | 60.0009 | 43.77 | 69.0172 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0228 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 69.032 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
69.0499 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0234 | 46.1005 | 60.0017 | 43.77 | 69.0255 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0312 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 69.0403 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
69.0582 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0317 | 46.1005 | 60.0017 | 43.77 | 69.0338 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0396 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 69.0486 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
69.0666 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0401 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.0421 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0479 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 69.0569 | 16.1798 | 60.0157 | 11.31
69.0749 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0484 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.0505 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0562 | 16.5215 | 60.0455 | 13.31 | 69.0652 | 16.0626 | 60.0157 | 11.31
69.0832 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0567 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.0588 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0646 | 16.5117 | 60.0455 | 13.31 | 69.0735 | 16.0626 | 60.0157 | 11.31
69.0915 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0651 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.0671 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0729 | 16.5117 | 60.0455 | 13.31 | 69.082 | 16.0626 | 60.0157 | 11.31
69.0999 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0734 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.0755 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0812 | 16.5206 | 60.0438 | 13.31 | 69.0903 | 16.0626 | 60.0157 | 11.31
69.1082 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0817 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.0838 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0895 | 16.5206 | 60.0438 | 13.31 | 69.0986 | 16.0626 | 60.0157 | 11.31
69.1165 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0901 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.0921 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.0978 | 16.5077 | 60.0438 | 13.31 | 69.1069 | 16.0626 | 60.0157 | 11.31
69.1248 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.0984 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.1005 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1062 | 16.5077 | 60.0438 | 13.31 | 69.1152 | 16.0602 | 60.0157 | 11.31
69.1332 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.1067 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.1088 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1145 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 69.1235 | 16.0602 | 60.0157 | 11.31
69.1415 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.1151 | 46.1291 | 60.0017 | 43.77 | 69.1172 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1228 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 69.1318 | 16.0602 | 60.0157 | 11.31
69.1498 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.1234 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.1255 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1311 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 69.1401 | 16.0602 | 60.0157 | 11.31
69.1582 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.1317 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.1338 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1394 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 69.1487 | 16.0602 | 60.0161 | 11.31
69.1665 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.1401 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.1422 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1478 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 69.157 | 16.0602 | 60.0161 | 11.31
69.1748 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.1484 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.1505 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1561 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 69.1653 | 16.0602 | 60.0161 | 11.31
69.1831 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.1567 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.1588 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1644 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 69.1736 | 16.0602 | 60.0161 | 11.31
69.1915 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.1651 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.1671 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1727 | 16.4913 | 60.0438 | 13.31 | 69.1819 | 16.0602 | 60.0161 | 11.31
69.1998 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.1734 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.1755 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1812 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 69.1902 | 16.0602 | 60.0161 | 11.31
69.2081 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.1817 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.1838 | 37.3611 | 60.0006 | 31.54 | 69.1895 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 69.1985 | 16.0588 | 60.0161 | 11.31
69.2165 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.1901 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.1921 | 37.2477 | 60.0006 | 31.54 | 69.1978 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 69.2068 | 16.0588 | 60.0161 | 11.31
69.2248 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.1984 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.2005 | 37.2477 | 60.0006 | 31.54 | 69.2061 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 69.2153 | 16.0588 | 60.0161 | 11.31
69.2331 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.2067 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.2088 | 37.2477 | 60.0006 | 31.54 | 69.2144 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 69.2236 | 16.0588 | 60.0161 | 11.31
69.2414 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.2151 | 46.0819 | 60.0017 | 43.77 | 69.2171 | 37.2477 | 60.0006 | 31.54 | 69.2228 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 69.2319 | 16.0588 | 60.0161 | 11.31
69.2498 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.2234 | 46.0819 | 60.0025 | 43.77 | 69.2255 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 69.2311 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 69.2402 | 16.0588 | 60.0161 | 11.31
69.2581 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.2317 | 46.0819 | 60.0025 | 43.77 | 69.2338 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 69.2394 | 16.4825 | 60.0438 | 13.31 | 69.2485 | 16.0588 | 60.0161 | 11.31
69.2664 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.2401 | 46.0952 | 60.0025 | 43.77 | 69.2421 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 69.2477 | 16.4665 | 60.0438 | 13.31 | 69.2568 | 16.0588 | 60.0161 | 11.31
69.2748 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.2484 | 46.0952 | 60.0025 | 43.77 | 69.2505 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 69.2561 | 16.4665 | 60.0438 | 13.31 | 69.2651 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.2831 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.2567 | 46.0952 | 60.0025 | 43.77 | 69.2588 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 69.2644 | 16.4568 | 60.0438 | 13.31 | 69.2734 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.2914 | 46.6556 | 60.0371 | 43.77 | 69.2651 | 46.0952 | 60.0025 | 43.77 | 69.2672 | 37.2267 | 60.0006 | 31.54 | 69.2727 | 16.4568 | 60.0438 | 13.31 | 69.282 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.2997 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.2734 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.2755 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.281 | 16.4568 | 60.0425 | 13.31 | 69.2903 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.3081 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.2817 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.2838 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.2893 | 16.4568 | 60.0425 | 13.31 | 69.2986 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.3164 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.2901 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.2921 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.2977 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3069 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.3247 | 46.7038 | 60.0371 | 43.77 | 69.2984 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3005 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.306 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3152 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.3331 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3067 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3088 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.3143 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3235 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.3414 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.315 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3171 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.3226 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3318 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.3497 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3234 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3255 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.3309 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3401 | 16.0624 | 60.0161 | 11.31
69.358 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3317 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3338 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.3394 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3486 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.3664 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3401 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3421 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.3477 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3569 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.3747 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3484 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3505 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.356 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3652 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.383 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3567 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3588 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.3643 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3735 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.3913 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3651 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3671 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.3727 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3818 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.3997 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3734 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3755 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.381 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3901 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.408 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3817 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3838 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.3893 | 16.4479 | 60.0425 | 13.31 | 69.3984 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.4163 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3901 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.3922 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.3976 | 16.435 | 60.0425 | 13.31 | 69.4067 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.4247 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.3984 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.4005 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4059 | 16.435 | 60.0425 | 13.31 | 69.4153 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.433 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.4067 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.4088 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4143 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 69.4236 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.4413 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.4151 | 46.0313 | 60.0025 | 43.77 | 69.4171 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4226 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 69.4319 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.4496 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.4234 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.4255 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4309 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 69.4402 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.458 | 46.7038 | 60.0359 | 43.77 | 69.4317 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.4338 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4392 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 69.4485 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.4663 | 46.8046 | 60.0359 | 43.77 | 69.44 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.4421 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4476 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 69.4568 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.4746 | 46.8046 | 60.0359 | 43.77 | 69.4484 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.4505 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4559 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 69.4651 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.483 | 46.8046 | 60.0359 | 43.77 | 69.4567 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.4588 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4642 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 69.4734 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.4913 | 46.8046 | 60.0359 | 43.77 | 69.465 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.4671 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4725 | 16.4155 | 60.0425 | 13.31 | 69.4819 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.4996 | 46.7356 | 60.0359 | 43.77 | 69.4734 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.4755 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4808 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 69.4902 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5079 | 46.7356 | 60.0359 | 43.77 | 69.4817 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.4838 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4893 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 69.4985 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5163 | 46.7356 | 60.0359 | 43.77 | 69.4901 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.4921 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.4976 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 69.5068 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5246 | 46.7356 | 60.0359 | 43.77 | 69.4984 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5005 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.5059 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 69.5151 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5329 | 46.7659 | 60.0338 | 43.77 | 69.5067 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5088 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.5142 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 69.5234 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5413 | 46.7659 | 60.0338 | 43.77 | 69.5151 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5172 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.5226 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 69.5317 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5496 | 46.7659 | 60.0338 | 43.77 | 69.5234 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5255 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.5309 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 69.54 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5579 | 46.7659 | 60.0338 | 43.77 | 69.5317 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5338 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.5392 | 16.4155 | 60.0413 | 13.31 | 69.5483 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5662 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.5401 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5421 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.5475 | 16.3988 | 60.0413 | 13.31 | 69.5569 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5746 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.5484 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5505 | 37.2267 | 59.9998 | 31.54 | 69.5558 | 16.3988 | 60.0413 | 13.31 | 69.5652 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5829 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.5567 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5588 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 69.5642 | 16.3988 | 60.0413 | 13.31 | 69.5735 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5912 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.565 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5671 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 69.5725 | 16.3988 | 60.0413 | 13.31 | 69.5818 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.5996 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.5734 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5755 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 69.5808 | 16.3859 | 60.0413 | 13.31 | 69.5901 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.6079 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.5817 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5838 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 69.5891 | 16.3859 | 60.0413 | 13.31 | 69.5984 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.6162 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.59 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.5921 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 69.5974 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.6067 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.6245 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.5984 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6005 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 69.6058 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.615 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.6329 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.6067 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6088 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 69.6141 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.6235 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.6412 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.615 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6172 | 37.204 | 59.9998 | 31.54 | 69.6224 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.6318 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.6495 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.6234 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6255 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 69.6307 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.6401 | 16.0624 | 60.017 | 11.31
69.6579 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.6317 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6338 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 69.6392 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.6484 | 16.061 | 60.017 | 11.31
69.6662 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.6401 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6422 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 69.6475 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.6567 | 16.061 | 60.017 | 11.31
69.6745 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.6484 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6505 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 69.6558 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.665 | 16.061 | 60.017 | 11.31
69.6828 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.6567 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6588 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 69.6641 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.6733 | 16.061 | 60.017 | 11.31
69.6912 | 46.6847 | 60.0338 | 43.77 | 69.6651 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6671 | 37.1968 | 59.9998 | 31.54 | 69.6724 | 16.3695 | 60.0413 | 13.31 | 69.6816 | 16.0539 | 60.017 | 11.31
69.6995 | 46.639 | 60.0338 | 43.77 | 69.6734 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6755 | 37.1968 | 59.9989 | 31.54 | 69.6808 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.6902 | 16.0539 | 60.017 | 11.31
69.7078 | 46.639 | 60.0338 | 43.77 | 69.6817 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6838 | 37.1968 | 59.9989 | 31.54 | 69.6891 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.6985 | 16.0539 | 60.017 | 11.31
69.7162 | 46.6718 | 60.0338 | 43.77 | 69.69 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.6921 | 37.1968 | 59.9989 | 31.54 | 69.6974 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7068 | 16.0539 | 60.017 | 11.31
69.7245 | 46.6718 | 60.0338 | 43.77 | 69.6984 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7005 | 37.1968 | 59.9989 | 31.54 | 69.7057 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7151 | 16.0539 | 60.017 | 11.31
69.7328 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 69.7067 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7088 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.7141 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7234 | 16.0539 | 60.017 | 11.31
69.7411 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 69.715 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7171 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.7224 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7317 | 16.0539 | 60.017 | 11.31
69.7495 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 69.7234 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7255 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.7307 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.74 | 16.0539 | 60.017 | 11.31
69.7578 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 69.7317 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7338 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.739 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7483 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.7661 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 69.74 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7422 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.7473 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7568 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.7745 | 46.6718 | 60.0302 | 43.77 | 69.7484 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7505 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.7557 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7651 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.7828 | 46.5007 | 60.0302 | 43.77 | 69.7567 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7588 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.764 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7734 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.7911 | 46.5007 | 60.0302 | 43.77 | 69.765 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7672 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.7723 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7817 | 16.0562 | 60.0162 | 11.31
69.7995 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.7734 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7755 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.7806 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.79 | 16.0562 | 60.0162 | 11.31
69.8078 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.7817 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7838 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.7891 | 16.3695 | 60.0404 | 13.31 | 69.7983 | 16.0562 | 60.0162 | 11.31
69.8161 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.7901 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.7921 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.7974 | 16.35 | 60.0404 | 13.31 | 69.8066 | 16.0562 | 60.0162 | 11.31
69.8244 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.7984 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.8005 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.8057 | 16.35 | 60.0404 | 13.31 | 69.8149 | 16.0562 | 60.0162 | 11.31
69.8328 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.8067 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.8088 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.814 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 69.8235 | 16.0562 | 60.0162 | 11.31
69.8411 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.815 | 46.0313 | 60.0029 | 43.77 | 69.8171 | 37.1601 | 59.9989 | 31.54 | 69.8223 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 69.8318 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.8494 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.8234 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 69.8255 | 37.1507 | 59.9989 | 31.54 | 69.8307 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 69.8401 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.8578 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.8317 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 69.8338 | 37.1507 | 59.9989 | 31.54 | 69.839 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 69.8484 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.8661 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.84 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 69.8421 | 37.1507 | 59.9989 | 31.54 | 69.8473 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 69.8567 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.8744 | 46.4265 | 60.0302 | 43.77 | 69.8484 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 69.8505 | 37.1507 | 59.9989 | 31.54 | 69.8556 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 69.865 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.8827 | 46.3626 | 60.0302 | 43.77 | 69.8567 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 69.8588 | 37.1297 | 59.9989 | 31.54 | 69.864 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 69.8733 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.8911 | 46.3626 | 60.0302 | 43.77 | 69.865 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 69.8672 | 37.1297 | 59.9989 | 31.54 | 69.8723 | 16.3371 | 60.0404 | 13.31 | 69.8816 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.8994 | 46.3874 | 60.0302 | 43.77 | 69.8734 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 69.8755 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.8806 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.8901 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.9077 | 46.3874 | 60.0302 | 43.77 | 69.8817 | 46.0313 | 60.0033 | 43.77 | 69.8838 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.8889 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.8984 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.9161 | 46.3874 | 60.0302 | 43.77 | 69.89 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.8922 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.8972 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.9067 | 16.0539 | 60.0162 | 11.31
69.9244 | 46.3874 | 60.0302 | 43.77 | 69.8984 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9005 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9056 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.915 | 16.0505 | 60.0162 | 11.31
69.9327 | 46.497 | 60.0261 | 43.77 | 69.9067 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9088 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9139 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.9233 | 16.0505 | 60.0162 | 11.31
69.941 | 46.497 | 60.0261 | 43.77 | 69.915 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9171 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9222 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.9316 | 16.0478 | 60.0162 | 11.31
69.9494 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.9234 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9255 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9305 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.9399 | 16.0478 | 60.0162 | 11.31
69.9577 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.9317 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9338 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.939 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.9482 | 16.0478 | 60.0154 | 11.31
69.966 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.94 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9421 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9473 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.9568 | 16.0478 | 60.0154 | 11.31
69.9744 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.9483 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9505 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9556 | 16.3371 | 60.0396 | 13.31 | 69.9651 | 16.0478 | 60.0154 | 11.31
69.9827 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.9567 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9588 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9639 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 69.9734 | 16.0478 | 60.0154 | 11.31
69.991 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.965 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9672 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9722 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 69.9817 | 15.9695 | 60.0154 | 11.31
69.9994 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.9734 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9755 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9806 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 69.99 | 15.9695 | 60.0154 | 11.31
70.0077 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.9817 | 45.9174 | 60.0033 | 43.77 | 69.9838 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9889 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 69.9983 | 15.9695 | 60.0154 | 11.31
70.016 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.99 | 45.8244 | 60.0033 | 43.77 | 69.9922 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 69.9972 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.0066 | 15.9695 | 60.0154 | 11.31
70.0243 | 46.5469 | 60.0261 | 43.77 | 69.9984 | 45.8244 | 60.0033 | 43.77 | 70.0005 | 37.1297 | 59.9985 | 31.54 | 70.0055 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.0149 | 15.9695 | 60.0154 | 11.31
70.0327 | 46.4889 | 60.0261 | 43.77 | 70.0067 | 45.8244 | 60.0033 | 43.77 | 70.0088 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 70.0139 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.0234 | 15.9695 | 60.0154 | 11.31
70.041 | 46.4889 | 60.0261 | 43.77 | 70.015 | 45.8244 | 60.0033 | 43.77 | 70.0172 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 70.0222 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.0317 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.0493 | 46.5901 | 60.0261 | 43.77 | 70.0234 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.0255 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 70.0305 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.04 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.0577 | 46.5901 | 60.0261 | 43.77 | 70.0317 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.0338 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 70.0388 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.0483 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.066 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 70.04 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.0421 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 70.0471 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.0566 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.0743 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 70.0484 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.0505 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 70.0555 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.0649 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.0827 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 70.0567 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.0588 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 70.0638 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.0732 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.091 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 70.065 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.0671 | 37.1243 | 59.9985 | 31.54 | 70.0721 | 16.2946 | 60.0396 | 13.31 | 70.0815 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.0993 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 70.0733 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.0755 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 70.0804 | 16.2849 | 60.0388 | 13.31 | 70.0901 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.1076 | 46.5442 | 60.0261 | 43.77 | 70.0817 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.0838 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 70.0889 | 16.2849 | 60.0388 | 13.31 | 70.0984 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.116 | 46.6508 | 60.0261 | 43.77 | 70.09 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.0922 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 70.0972 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.1067 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.1243 | 46.6508 | 60.0261 | 43.77 | 70.0983 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.1005 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 70.1055 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.115 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.1326 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.1067 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.1088 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 70.1138 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.1233 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.141 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.115 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.1172 | 37.0434 | 59.9977 | 31.54 | 70.1221 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.1316 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.1493 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.1234 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.1255 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.1305 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.1399 | 15.9723 | 60.0154 | 11.31
70.1576 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.1317 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.1338 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.1388 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.1482 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.166 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.14 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.1422 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.1471 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.1567 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.1743 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.1484 | 45.8244 | 60.0028 | 43.77 | 70.1505 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.1554 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.165 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.1826 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.1567 | 45.672 | 60.0028 | 43.77 | 70.1588 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.1638 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.1733 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.1909 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.165 | 45.672 | 60.0028 | 43.77 | 70.1671 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.1721 | 16.2556 | 60.0388 | 13.31 | 70.1816 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.1993 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.1734 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 70.1755 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.1804 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 70.1899 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.2076 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.1817 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 70.1838 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.1887 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 70.1982 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.2159 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.19 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 70.1922 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.197 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 70.2065 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.2243 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.1983 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 70.2005 | 36.9792 | 59.9977 | 31.54 | 70.2054 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 70.2148 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.2326 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.2067 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 70.2088 | 36.957 | 59.9977 | 31.54 | 70.2137 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 70.2234 | 15.9723 | 60.0146 | 11.31
70.2409 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.215 | 45.7012 | 60.0028 | 43.77 | 70.2172 | 36.957 | 59.9977 | 31.54 | 70.222 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 70.2317 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.2493 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.2233 | 45.7012 | 60.0037 | 43.77 | 70.2255 | 36.957 | 59.9977 | 31.54 | 70.2303 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 70.24 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.2576 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.2317 | 45.7012 | 60.0037 | 43.77 | 70.2338 | 36.957 | 59.9977 | 31.54 | 70.2388 | 16.3004 | 60.0388 | 13.31 | 70.2483 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.2659 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.24 | 45.7012 | 60.0037 | 43.77 | 70.2422 | 36.9299 | 59.9977 | 31.54 | 70.2471 | 16.2651 | 60.0388 | 13.31 | 70.2566 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.2742 | 46.6508 | 60.0221 | 43.77 | 70.2483 | 45.7012 | 60.0037 | 43.77 | 70.2505 | 36.9299 | 59.9977 | 31.54 | 70.2554 | 16.2651 | 60.0388 | 13.31 | 70.2649 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.2826 | 46.5414 | 60.0221 | 43.77 | 70.2567 | 45.7013 | 60.0037 | 43.77 | 70.2588 | 36.9299 | 59.9977 | 31.54 | 70.2637 | 16.2651 | 60.0388 | 13.31 | 70.2732 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.2909 | 46.5414 | 60.0221 | 43.77 | 70.265 | 45.7013 | 60.0037 | 43.77 | 70.2672 | 36.9299 | 59.9977 | 31.54 | 70.272 | 16.2651 | 60.0388 | 13.31 | 70.2815 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.2992 | 46.5798 | 60.0221 | 43.77 | 70.2734 | 45.7013 | 60.0037 | 43.77 | 70.2755 | 36.9299 | 59.9968 | 31.54 | 70.2804 | 16.2651 | 60.0376 | 13.31 | 70.29 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.3076 | 46.5798 | 60.0221 | 43.77 | 70.2817 | 45.7013 | 60.0037 | 43.77 | 70.2838 | 36.9299 | 59.9968 | 31.54 | 70.2887 | 16.2651 | 60.0376 | 13.31 | 70.2983 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.3159 | 46.5798 | 60.0221 | 43.77 | 70.29 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.2921 | 36.9299 | 59.9968 | 31.54 | 70.297 | 16.363 | 60.0376 | 13.31 | 70.3066 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.3242 | 46.5798 | 60.0221 | 43.77 | 70.2984 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3005 | 36.9299 | 59.9968 | 31.54 | 70.3053 | 16.363 | 60.0376 | 13.31 | 70.3149 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.3326 | 46.5798 | 60.0188 | 43.77 | 70.3067 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3088 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.3137 | 16.3463 | 60.0376 | 13.31 | 70.3232 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.3409 | 46.5798 | 60.0188 | 43.77 | 70.315 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3172 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.322 | 16.3463 | 60.0376 | 13.31 | 70.3315 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.3492 | 46.5798 | 60.0188 | 43.77 | 70.3233 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3255 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.3303 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.3398 | 15.9711 | 60.0146 | 11.31
70.3576 | 46.5798 | 60.0188 | 43.77 | 70.3317 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3338 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.3386 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.3481 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.3659 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.34 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3422 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.3469 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.3567 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.3742 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.3483 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3505 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.3553 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.365 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.3825 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.3567 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3588 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.3636 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.3733 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.3909 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.365 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3672 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.3719 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.3816 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.3992 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.3733 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3755 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.3802 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.3899 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.4075 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.3817 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3838 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.3887 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.3982 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.4159 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.39 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.3922 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.397 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.4065 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.4242 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.3983 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.4005 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.4053 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.4148 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.4325 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.4067 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.4088 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.4136 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.4233 | 15.9711 | 60.0142 | 11.31
70.4409 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.415 | 45.7399 | 60.0037 | 43.77 | 70.4172 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.4219 | 16.3175 | 60.0376 | 13.31 | 70.4316 | 15.9745 | 60.0142 | 11.31
70.4492 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.4233 | 45.7691 | 60.005 | 43.77 | 70.4255 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.4303 | 16.2922 | 60.0376 | 13.31 | 70.4399 | 15.9745 | 60.0142 | 11.31
70.4575 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.4317 | 45.7691 | 60.005 | 43.77 | 70.4338 | 36.9229 | 59.9968 | 31.54 | 70.4386 | 16.2922 | 60.0376 | 13.31 | 70.4482 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.4659 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.44 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 70.4422 | 36.9178 | 59.9968 | 31.54 | 70.4469 | 16.2746 | 60.0376 | 13.31 | 70.4565 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.4742 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.4483 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 70.4505 | 36.9178 | 59.9968 | 31.54 | 70.4552 | 16.2746 | 60.0376 | 13.31 | 70.4648 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.4825 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.4567 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 70.4588 | 36.9178 | 59.9968 | 31.54 | 70.4636 | 16.2746 | 60.0376 | 13.31 | 70.4731 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.4908 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.465 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 70.4672 | 36.9178 | 59.9968 | 31.54 | 70.4719 | 16.2746 | 60.0376 | 13.31 | 70.4814 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.4992 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.4733 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 70.4755 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.4802 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 70.49 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.5075 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.4817 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 70.4838 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.4885 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 70.4983 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.5158 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.49 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 70.4922 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.4968 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 70.5066 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.5242 | 46.6074 | 60.0188 | 43.77 | 70.4983 | 45.8359 | 60.005 | 43.77 | 70.5005 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.5052 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 70.5149 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.5325 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.5067 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 70.5089 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.5135 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 70.5232 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.5408 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.515 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 70.5172 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.5219 | 16.2746 | 60.0354 | 13.31 | 70.5315 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.5492 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.5233 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 70.5255 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.5302 | 16.2458 | 60.0354 | 13.31 | 70.5398 | 15.9773 | 60.0142 | 11.31
70.5575 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.5317 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 70.5338 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.5386 | 16.2458 | 60.0354 | 13.31 | 70.5481 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.5658 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.54 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 70.5422 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.5469 | 16.2458 | 60.0354 | 13.31 | 70.5566 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.5742 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.5483 | 45.7434 | 60.005 | 43.77 | 70.5505 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.5552 | 16.2458 | 60.0354 | 13.31 | 70.5649 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.5825 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.5567 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 70.5588 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.5635 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.5732 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.5908 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.565 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 70.5672 | 36.9178 | 59.9964 | 31.54 | 70.5719 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.5815 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.5991 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.5733 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 70.5755 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.5802 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.5898 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.6075 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.5816 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 70.5838 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.5885 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.5981 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.6158 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.59 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 70.5922 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.5968 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.6064 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.6241 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.5983 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 70.6005 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.6051 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.6147 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.6325 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.6066 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 70.6089 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.6135 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.6233 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.6408 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.615 | 45.707 | 60.005 | 43.77 | 70.6172 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.6218 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.6316 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.6491 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.6233 | 45.707 | 60.0062 | 43.77 | 70.6255 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.6301 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.6399 | 15.9773 | 60.015 | 11.31
70.6575 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.6317 | 45.707 | 60.0062 | 43.77 | 70.6339 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.6384 | 16.236 | 60.0354 | 13.31 | 70.6482 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.6658 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.64 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.6422 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.6469 | 16.2139 | 60.0354 | 13.31 | 70.6565 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.6741 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.6483 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.6505 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.6552 | 16.2139 | 60.0354 | 13.31 | 70.6648 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.6825 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.6567 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.6588 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.6635 | 16.2957 | 60.0354 | 13.31 | 70.6731 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.6908 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.665 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.6672 | 36.897 | 59.9964 | 31.54 | 70.6718 | 16.2957 | 60.0354 | 13.31 | 70.6814 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.6991 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.6733 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.6755 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 70.6801 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 70.6899 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.7075 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.6817 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.6838 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 70.6885 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 70.6982 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.7158 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.69 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.6922 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 70.6968 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 70.7065 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.7241 | 46.6074 | 60.0168 | 43.77 | 70.6983 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.7005 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 70.7051 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 70.7148 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.7324 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.7066 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.7089 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 70.7134 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 70.7231 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.7408 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.715 | 45.7312 | 60.0062 | 43.77 | 70.7172 | 36.897 | 59.9957 | 31.54 | 70.7218 | 16.2957 | 60.0341 | 13.31 | 70.7314 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.7491 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.7233 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 70.7255 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.7301 | 16.2637 | 60.0341 | 13.31 | 70.7397 | 15.9795 | 60.015 | 11.31
70.7574 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.7316 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 70.7339 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.7384 | 16.2637 | 60.0341 | 13.31 | 70.748 | 15.9795 | 60.0154 | 11.31
70.7658 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.74 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 70.7422 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.7467 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 70.7566 | 15.9795 | 60.0154 | 11.31
70.7741 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.7483 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 70.7505 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.7551 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 70.7649 | 15.9795 | 60.0154 | 11.31
70.7824 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.7566 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 70.7589 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.7634 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 70.7732 | 15.9795 | 60.0154 | 11.31
70.7908 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.765 | 45.7606 | 60.0062 | 43.77 | 70.7672 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.7717 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 70.7815 | 15.9823 | 60.0154 | 11.31
70.7991 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.7733 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 70.7755 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.78 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 70.7898 | 15.9823 | 60.0154 | 11.31
70.8074 | 46.5435 | 60.0164 | 43.77 | 70.7816 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 70.7838 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.7883 | 16.2543 | 60.0341 | 13.31 | 70.7981 | 15.9857 | 60.0154 | 11.31
70.8158 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.79 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 70.7922 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.7968 | 16.2322 | 60.0341 | 13.31 | 70.8064 | 15.9857 | 60.0154 | 11.31
70.8241 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.7983 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 70.8005 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8051 | 16.2322 | 60.0341 | 13.31 | 70.8147 | 15.9857 | 60.0154 | 11.31
70.8324 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.8066 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 70.8089 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8134 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 70.8232 | 15.9857 | 60.0154 | 11.31
70.8407 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.815 | 45.7145 | 60.0062 | 43.77 | 70.8172 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8217 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 70.8315 | 15.9879 | 60.0154 | 11.31
70.8491 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.8233 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.8255 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8301 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 70.8398 | 15.9879 | 60.0154 | 11.31
70.8574 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.8316 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.8339 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8384 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 70.8481 | 15.9879 | 60.0154 | 11.31
70.8657 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.84 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.8422 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8467 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 70.8564 | 15.9879 | 60.0154 | 11.31
70.8741 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.8483 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.8505 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.855 | 16.2157 | 60.0341 | 13.31 | 70.8647 | 15.9879 | 60.0154 | 11.31
70.8824 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.8566 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.8589 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8633 | 16.1904 | 60.0341 | 13.31 | 70.873 | 15.9879 | 60.0154 | 11.31
70.8907 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.865 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.8672 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8717 | 16.1904 | 60.0341 | 13.31 | 70.8813 | 15.9907 | 60.0154 | 11.31
70.8991 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.8733 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.8755 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.88 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 70.8899 | 15.9907 | 60.0154 | 11.31
70.9074 | 46.4495 | 60.0164 | 43.77 | 70.8816 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.8839 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8883 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 70.8982 | 15.9905 | 60.0154 | 11.31
70.9157 | 46.3984 | 60.0164 | 43.77 | 70.89 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.8922 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.8966 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 70.9065 | 15.9905 | 60.0154 | 11.31
70.9241 | 46.3984 | 60.0164 | 43.77 | 70.8983 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9005 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.905 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 70.9148 | 15.9877 | 60.0154 | 11.31
70.9324 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.9066 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9089 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.9133 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 70.9231 | 15.9877 | 60.0154 | 11.31
70.9407 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.915 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9172 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.9216 | 16.3011 | 60.0316 | 13.31 | 70.9314 | 15.9877 | 60.0154 | 11.31
70.9491 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.9233 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9255 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.9299 | 16.285 | 60.0316 | 13.31 | 70.9397 | 15.9877 | 60.0154 | 11.31
70.9574 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.9316 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9339 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.9384 | 16.285 | 60.0316 | 13.31 | 70.948 | 15.9874 | 60.0165 | 11.31
70.9657 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.94 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9422 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.9467 | 16.285 | 60.0316 | 13.31 | 70.9565 | 15.9874 | 60.0165 | 11.31
70.974 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.9483 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9505 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.955 | 16.285 | 60.0316 | 13.31 | 70.9648 | 15.985 | 60.0165 | 11.31
70.9824 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.9566 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9589 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.9633 | 16.2726 | 60.0316 | 13.31 | 70.9731 | 15.985 | 60.0165 | 11.31
70.9907 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.965 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9672 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.9716 | 16.2726 | 60.0316 | 13.31 | 70.9814 | 15.985 | 60.0165 | 11.31
70.999 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.9733 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9755 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.98 | 16.2632 | 60.0316 | 13.31 | 70.9897 | 15.985 | 60.0165 | 11.31
71.0074 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.9816 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9839 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.9883 | 16.2632 | 60.0316 | 13.31 | 70.998 | 15.985 | 60.0165 | 11.31
71.0157 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.9899 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 70.9922 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 70.9966 | 16.2632 | 60.0316 | 13.31 | 71.0063 | 15.985 | 60.0165 | 11.31
71.024 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 70.9983 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 71.0005 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 71.0049 | 16.2632 | 60.0316 | 13.31 | 71.0146 | 15.9873 | 60.0165 | 11.31
71.0324 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0066 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 71.0089 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 71.0133 | 16.2538 | 60.0316 | 13.31 | 71.0232 | 15.9873 | 60.0165 | 11.31
71.0407 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0149 | 45.7145 | 60.007 | 43.77 | 71.0172 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 71.0216 | 16.2538 | 60.0316 | 13.31 | 71.0315 | 15.9873 | 60.0165 | 11.31
71.049 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0233 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.0255 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 71.0299 | 16.2249 | 60.0316 | 13.31 | 71.0398 | 15.9873 | 60.0165 | 11.31
71.0574 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0316 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.0339 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 71.0382 | 16.2249 | 60.0316 | 13.31 | 71.0481 | 15.9934 | 60.0165 | 11.31
71.0657 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0399 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.0422 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 71.0466 | 16.2249 | 60.0316 | 13.31 | 71.0564 | 15.9934 | 60.0165 | 11.31
71.074 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0483 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.0505 | 36.8696 | 59.9957 | 31.54 | 71.0549 | 16.2249 | 60.0316 | 13.31 | 71.0647 | 15.9934 | 60.0165 | 11.31
71.0823 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0566 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.0589 | 36.8696 | 59.9956 | 31.54 | 71.0632 | 16.2088 | 60.0316 | 13.31 | 71.073 | 15.9934 | 60.0165 | 11.31
71.0907 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0649 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.0672 | 36.8696 | 59.9956 | 31.54 | 71.0715 | 16.2088 | 60.0316 | 13.31 | 71.0813 | 15.9957 | 60.0165 | 11.31
71.099 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0733 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.0755 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.0798 | 16.1934 | 60.0295 | 13.31 | 71.0898 | 15.9957 | 60.0165 | 11.31
71.1073 | 46.3984 | 60.0172 | 43.77 | 71.0816 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.0839 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.0883 | 16.1934 | 60.0295 | 13.31 | 71.0981 | 15.9957 | 60.0165 | 11.31
71.1157 | 46.4812 | 60.0172 | 43.77 | 71.0899 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.0922 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.0966 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 71.1064 | 15.9957 | 60.0165 | 11.31
71.124 | 46.4812 | 60.0172 | 43.77 | 71.0983 | 45.7145 | 60.0078 | 43.77 | 71.1006 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1049 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 71.1147 | 15.9983 | 60.0165 | 11.31
71.1323 | 46.4428 | 60.0196 | 43.77 | 71.1066 | 45.702 | 60.0078 | 43.77 | 71.1089 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1132 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 71.123 | 15.9983 | 60.0165 | 11.31
71.1407 | 46.4428 | 60.0196 | 43.77 | 71.1149 | 45.702 | 60.0078 | 43.77 | 71.1172 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1216 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 71.1313 | 15.8777 | 60.0165 | 11.31
71.149 | 46.4428 | 60.0196 | 43.77 | 71.1233 | 45.702 | 60.0078 | 43.77 | 71.1255 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1299 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 71.1396 | 15.8777 | 60.0165 | 11.31
71.1573 | 46.4428 | 60.0196 | 43.77 | 71.1316 | 45.702 | 60.0078 | 43.77 | 71.1339 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1382 | 16.184 | 60.0295 | 13.31 | 71.1479 | 15.8777 | 60.0185 | 11.31
71.1656 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 71.1399 | 45.7064 | 60.0078 | 43.77 | 71.1422 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1465 | 16.1623 | 60.0295 | 13.31 | 71.1565 | 15.8777 | 60.0185 | 11.31
71.174 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 71.1483 | 45.7064 | 60.0078 | 43.77 | 71.1505 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1549 | 16.1623 | 60.0295 | 13.31 | 71.1648 | 15.8805 | 60.0185 | 11.31
71.1823 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 71.1566 | 45.7064 | 60.0078 | 43.77 | 71.1589 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1632 | 16.1623 | 60.0295 | 13.31 | 71.1731 | 15.8805 | 60.0185 | 11.31
71.1906 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 71.1649 | 45.7064 | 60.0078 | 43.77 | 71.1672 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1715 | 16.1623 | 60.0295 | 13.31 | 71.1814 | 15.8805 | 60.0185 | 11.31
71.199 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 71.1733 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.1755 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1798 | 16.1449 | 60.0295 | 13.31 | 71.1897 | 15.8805 | 60.0185 | 11.31
71.2073 | 46.417 | 60.0196 | 43.77 | 71.1816 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.1839 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1881 | 16.1449 | 60.0295 | 13.31 | 71.198 | 15.8827 | 60.0185 | 11.31
71.2156 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.1899 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.1922 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.1965 | 16.1449 | 60.0295 | 13.31 | 71.2063 | 15.8827 | 60.0185 | 11.31
71.224 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.1983 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.2006 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.2048 | 16.1449 | 60.0295 | 13.31 | 71.2146 | 15.8827 | 60.0185 | 11.31
71.2323 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2066 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.2089 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.2131 | 16.1355 | 60.0295 | 13.31 | 71.2231 | 15.8827 | 60.0185 | 11.31
71.2406 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2149 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.2172 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.2214 | 16.1355 | 60.0295 | 13.31 | 71.2314 | 15.889 | 60.0185 | 11.31
71.249 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2233 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.2256 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.2299 | 16.1232 | 60.0295 | 13.31 | 71.2397 | 15.889 | 60.0185 | 11.31
71.2573 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2316 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.2339 | 36.8696 | 59.9952 | 31.54 | 71.2382 | 16.1232 | 60.0295 | 13.31 | 71.248 | 15.889 | 60.0185 | 11.31
71.2656 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2399 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.2422 | 36.8564 | 59.9952 | 31.54 | 71.2465 | 16.1138 | 60.0295 | 13.31 | 71.2563 | 15.889 | 60.0185 | 11.31
71.2739 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2482 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.2505 | 36.8564 | 59.9952 | 31.54 | 71.2548 | 16.1138 | 60.0295 | 13.31 | 71.2646 | 15.8913 | 60.0185 | 11.31
71.2823 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2566 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.2589 | 36.8564 | 59.9952 | 31.54 | 71.2632 | 16.0977 | 60.0295 | 13.31 | 71.2729 | 15.8913 | 60.0185 | 11.31
71.2906 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2649 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.2672 | 36.8564 | 59.9952 | 31.54 | 71.2715 | 16.0977 | 60.0295 | 13.31 | 71.2812 | 15.8889 | 60.0185 | 11.31
71.2989 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2732 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.2756 | 36.8564 | 59.9957 | 31.54 | 71.2798 | 16.0854 | 60.027 | 13.31 | 71.2896 | 15.8889 | 60.0185 | 11.31
71.3073 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2816 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.2839 | 36.8564 | 59.9957 | 31.54 | 71.2881 | 16.0854 | 60.027 | 13.31 | 71.2981 | 15.8854 | 60.0185 | 11.31
71.3156 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2899 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.2922 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 71.2965 | 16.0854 | 60.027 | 13.31 | 71.3064 | 15.8854 | 60.0185 | 11.31
71.3239 | 46.5029 | 60.0196 | 43.77 | 71.2982 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3006 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 71.3048 | 16.0854 | 60.027 | 13.31 | 71.3147 | 15.8854 | 60.0185 | 11.31
71.3323 | 46.5029 | 60.0217 | 43.77 | 71.3066 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3089 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 71.3131 | 16.1704 | 60.027 | 13.31 | 71.323 | 15.8854 | 60.0185 | 11.31
71.3406 | 46.5029 | 60.0217 | 43.77 | 71.3149 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3172 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 71.3214 | 16.1704 | 60.027 | 13.31 | 71.3313 | 15.8826 | 60.0185 | 11.31
71.3489 | 46.5029 | 60.0217 | 43.77 | 71.3232 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3256 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 71.3297 | 16.1613 | 60.027 | 13.31 | 71.3396 | 15.8826 | 60.0185 | 11.31
71.3573 | 46.5029 | 60.0217 | 43.77 | 71.3316 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3339 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 71.3381 | 16.1613 | 60.027 | 13.31 | 71.3479 | 15.8853 | 60.0213 | 11.31
71.3656 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.3399 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3422 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 71.3464 | 16.1457 | 60.027 | 13.31 | 71.3562 | 15.8853 | 60.0213 | 11.31
71.3739 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.3482 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3506 | 36.8635 | 59.9957 | 31.54 | 71.3547 | 16.1457 | 60.027 | 13.31 | 71.3647 | 15.8889 | 60.0213 | 11.31
71.3822 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.3566 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3589 | 36.8898 | 59.9957 | 31.54 | 71.363 | 16.1457 | 60.027 | 13.31 | 71.373 | 15.8889 | 60.0213 | 11.31
71.3906 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.3649 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3672 | 36.8898 | 59.9957 | 31.54 | 71.3715 | 16.1457 | 60.027 | 13.31 | 71.3813 | 15.8889 | 60.0213 | 11.31
71.3989 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.3732 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3756 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 71.3798 | 16.1363 | 60.027 | 13.31 | 71.3896 | 15.8889 | 60.0213 | 11.31
71.4072 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.3816 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3839 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 71.3881 | 16.1363 | 60.027 | 13.31 | 71.3979 | 15.762 | 60.0213 | 11.31
71.4156 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.3899 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.3922 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 71.3964 | 16.1363 | 60.027 | 13.31 | 71.4062 | 15.762 | 60.0213 | 11.31
71.4239 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.3982 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4006 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 71.4048 | 16.1363 | 60.027 | 13.31 | 71.4146 | 15.7645 | 60.0213 | 11.31
71.4322 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4066 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4089 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 71.4131 | 16.1204 | 60.027 | 13.31 | 71.4229 | 15.7645 | 60.0213 | 11.31
71.4406 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4149 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4172 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 71.4214 | 16.1204 | 60.027 | 13.31 | 71.4314 | 15.7622 | 60.0213 | 11.31
71.4489 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4232 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4256 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 71.4297 | 16.108 | 60.027 | 13.31 | 71.4397 | 15.7622 | 60.0213 | 11.31
71.4572 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4316 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4339 | 36.8897 | 59.9957 | 31.54 | 71.4381 | 16.108 | 60.027 | 13.31 | 71.448 | 15.7622 | 60.0213 | 11.31
71.4655 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4399 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4422 | 36.8948 | 59.9957 | 31.54 | 71.4464 | 16.108 | 60.027 | 13.31 | 71.4563 | 15.7622 | 60.0213 | 11.31
71.4739 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4482 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4506 | 36.8948 | 59.9957 | 31.54 | 71.4547 | 16.108 | 60.027 | 13.31 | 71.4646 | 15.7622 | 60.0213 | 11.31
71.4822 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4566 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4589 | 36.8948 | 59.9957 | 31.54 | 71.463 | 16.0824 | 60.027 | 13.31 | 71.4729 | 15.7622 | 60.0213 | 11.31
71.4905 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4649 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4673 | 36.8948 | 59.9957 | 31.54 | 71.4713 | 16.0824 | 60.027 | 13.31 | 71.4812 | 15.7675 | 60.0213 | 11.31
71.4989 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4732 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4756 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.4797 | 16.0824 | 60.0241 | 13.31 | 71.4895 | 15.7675 | 60.0213 | 11.31
71.5072 | 46.5027 | 60.0217 | 43.77 | 71.4816 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4839 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.488 | 16.0824 | 60.0241 | 13.31 | 71.498 | 15.771 | 60.0213 | 11.31
71.5155 | 46.4526 | 60.0217 | 43.77 | 71.4899 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.4922 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.4963 | 16.0824 | 60.0241 | 13.31 | 71.5063 | 15.771 | 60.0213 | 11.31
71.5239 | 46.4526 | 60.0217 | 43.77 | 71.4982 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5006 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.5046 | 16.0824 | 60.0241 | 13.31 | 71.5146 | 15.7076 | 60.0213 | 11.31
71.5322 | 46.4883 | 60.0233 | 43.77 | 71.5065 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5089 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.5131 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 71.5229 | 15.7076 | 60.0213 | 11.31
71.5405 | 46.4883 | 60.0233 | 43.77 | 71.5149 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5172 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.5214 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 71.5312 | 15.703 | 60.0213 | 11.31
71.5489 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5232 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5256 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.5297 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 71.5396 | 15.703 | 60.0213 | 11.31
71.5572 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5315 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5339 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.538 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 71.5479 | 15.6994 | 60.0236 | 11.31
71.5655 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5399 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5422 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.5464 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 71.5562 | 15.6994 | 60.0236 | 11.31
71.5738 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5482 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5506 | 36.9155 | 59.9965 | 31.54 | 71.5547 | 16.0569 | 60.0241 | 13.31 | 71.5647 | 15.6994 | 60.0236 | 11.31
71.5822 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5565 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5589 | 36.9611 | 59.9965 | 31.54 | 71.563 | 16.0477 | 60.0241 | 13.31 | 71.573 | 15.6994 | 60.0236 | 11.31
71.5905 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5649 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5673 | 36.9611 | 59.9965 | 31.54 | 71.5713 | 16.0477 | 60.0241 | 13.31 | 71.5813 | 15.6994 | 60.0236 | 11.31
71.5988 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5732 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5756 | 36.9611 | 59.9965 | 31.54 | 71.5797 | 16.0478 | 60.0241 | 13.31 | 71.5896 | 15.6994 | 60.0236 | 11.31
71.6072 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5815 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5839 | 36.9611 | 59.9965 | 31.54 | 71.588 | 16.0478 | 60.0241 | 13.31 | 71.5979 | 15.6994 | 60.0236 | 11.31
71.6155 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5899 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.5923 | 36.9104 | 59.9965 | 31.54 | 71.5963 | 16.0478 | 60.0241 | 13.31 | 71.6062 | 15.6994 | 60.0236 | 11.31
71.6238 | 46.4884 | 60.0233 | 43.77 | 71.5982 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.6006 | 36.9104 | 59.9965 | 31.54 | 71.6046 | 16.0478 | 60.0241 | 13.31 | 71.6145 | 15.7023 | 60.0236 | 11.31
71.6321 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6065 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.6089 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 71.613 | 16.0319 | 60.0241 | 13.31 | 71.6228 | 15.7023 | 60.0236 | 11.31
71.6405 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6149 | 45.7097 | 60.0086 | 43.77 | 71.6172 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 71.6213 | 16.0319 | 60.0241 | 13.31 | 71.6311 | 15.7084 | 60.0236 | 11.31
71.6488 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6232 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.6256 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 71.6296 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 71.6396 | 15.7084 | 60.0236 | 11.31
71.6571 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6315 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.6339 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 71.6379 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 71.6479 | 15.7084 | 60.0236 | 11.31
71.6655 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6398 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.6422 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 71.6464 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 71.6562 | 15.7084 | 60.0236 | 11.31
71.6738 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6482 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.6506 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 71.6547 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 71.6646 | 15.7084 | 60.0236 | 11.31
71.6821 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6565 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.6589 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 71.663 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 71.6729 | 15.7084 | 60.0236 | 11.31
71.6905 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6648 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.6672 | 36.9496 | 59.9965 | 31.54 | 71.6713 | 16.0162 | 60.0241 | 13.31 | 71.6812 | 15.7113 | 60.0236 | 11.31
71.6988 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6732 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.6756 | 36.8566 | 59.9978 | 31.54 | 71.6796 | 15.9997 | 60.0228 | 13.31 | 71.6895 | 15.7113 | 60.0236 | 11.31
71.7071 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6815 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.6839 | 36.8566 | 59.9978 | 31.54 | 71.688 | 15.9997 | 60.0228 | 13.31 | 71.6978 | 15.7053 | 60.0236 | 11.31
71.7155 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6899 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.6923 | 36.8638 | 59.9978 | 31.54 | 71.6963 | 15.9992 | 60.0228 | 13.31 | 71.7063 | 15.7053 | 60.0236 | 11.31
71.7238 | 46.3955 | 60.0233 | 43.77 | 71.6982 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.7006 | 36.8638 | 59.9978 | 31.54 | 71.7046 | 15.9992 | 60.0228 | 13.31 | 71.7146 | 15.7053 | 60.0236 | 11.31
71.7321 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7065 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.7089 | 36.8638 | 59.9978 | 31.54 | 71.7129 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7229 | 15.7053 | 60.0236 | 11.31
71.7404 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7149 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.7173 | 36.8638 | 59.9978 | 31.54 | 71.7213 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7312 | 15.7053 | 60.0236 | 11.31
71.7488 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7232 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.7256 | 36.816 | 59.9978 | 31.54 | 71.7296 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7395 | 15.7053 | 60.0236 | 11.31
71.7571 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7315 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.7339 | 36.816 | 59.9978 | 31.54 | 71.7379 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7478 | 15.7053 | 60.026 | 11.31
71.7654 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7399 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.7422 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.7462 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7561 | 15.7053 | 60.026 | 11.31
71.7738 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7482 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.7506 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.7546 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7644 | 15.7082 | 60.026 | 11.31
71.7821 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7565 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.7589 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.7629 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7727 | 15.7082 | 60.026 | 11.31
71.7904 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7648 | 45.7097 | 60.0078 | 43.77 | 71.7672 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.7712 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7812 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.7988 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7732 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 71.7756 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.7795 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7896 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.8071 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7815 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 71.7839 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.788 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.7979 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.8154 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7898 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 71.7923 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.7963 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.8062 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.8237 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.7982 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 71.8006 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.8046 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.8145 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.8321 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8065 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 71.8089 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.8129 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.8228 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.8404 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8148 | 45.6636 | 60.0078 | 43.77 | 71.8173 | 36.8252 | 59.9978 | 31.54 | 71.8213 | 15.9801 | 60.0228 | 13.31 | 71.8311 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.8487 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8232 | 45.6394 | 60.0069 | 43.77 | 71.8256 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 71.8296 | 15.971 | 60.0228 | 13.31 | 71.8394 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.8571 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8315 | 45.6394 | 60.0069 | 43.77 | 71.8339 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 71.8379 | 15.971 | 60.0228 | 13.31 | 71.8479 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.8654 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8398 | 45.6394 | 60.0069 | 43.77 | 71.8423 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 71.8462 | 15.9554 | 60.0228 | 13.31 | 71.8562 | 15.7143 | 60.026 | 11.31
71.8737 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8482 | 45.6394 | 60.0069 | 43.77 | 71.8506 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 71.8546 | 15.9554 | 60.0228 | 13.31 | 71.8645 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.882 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8565 | 45.6255 | 60.0069 | 43.77 | 71.8589 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 71.8629 | 15.9554 | 60.0228 | 13.31 | 71.8728 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.8904 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8648 | 45.6255 | 60.0069 | 43.77 | 71.8672 | 36.8917 | 59.9978 | 31.54 | 71.8712 | 15.9554 | 60.0228 | 13.31 | 71.8811 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.8987 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8732 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.8756 | 36.8917 | 59.9995 | 31.54 | 71.8795 | 15.9554 | 60.0214 | 13.31 | 71.8894 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.907 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8815 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.8839 | 36.8917 | 59.9995 | 31.54 | 71.8878 | 15.9554 | 60.0214 | 13.31 | 71.8977 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.9154 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8898 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.8923 | 36.7911 | 59.9995 | 31.54 | 71.8962 | 15.9554 | 60.0214 | 13.31 | 71.906 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.9237 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 71.8981 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.9006 | 36.7911 | 59.9995 | 31.54 | 71.9045 | 15.9554 | 60.0214 | 13.31 | 71.9146 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.932 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9065 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.9089 | 36.7983 | 59.9995 | 31.54 | 71.9128 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.9229 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.9404 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9148 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.9173 | 36.7983 | 59.9995 | 31.54 | 71.9211 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.9312 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.9487 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9231 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.9256 | 36.7983 | 59.9995 | 31.54 | 71.9296 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.9395 | 15.7147 | 60.026 | 11.31
71.957 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9315 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.9339 | 36.7983 | 59.9995 | 31.54 | 71.9379 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.9478 | 15.7147 | 60.0276 | 11.31
71.9653 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9398 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.9423 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 71.9462 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.9561 | 15.7147 | 60.0276 | 11.31
71.9737 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9482 | 45.5957 | 60.0069 | 43.77 | 71.9506 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 71.9545 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.9644 | 15.7147 | 60.0276 | 11.31
71.982 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9565 | 45.6212 | 60.0069 | 43.77 | 71.9589 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 71.9629 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.9727 | 15.7147 | 60.0276 | 11.31
71.9903 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9648 | 45.6212 | 60.0069 | 43.77 | 71.9673 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 71.9712 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.981 | 15.7147 | 60.0276 | 11.31
71.9987 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9732 | 45.6212 | 60.0069 | 43.77 | 71.9756 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 71.9795 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.9895 | 15.7147 | 60.0276 | 11.31
72.007 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9815 | 45.6212 | 60.0069 | 43.77 | 71.9839 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 71.9878 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 71.9978 | 15.7176 | 60.0276 | 11.31
72.0153 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9898 | 45.592 | 60.0069 | 43.77 | 71.9922 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 71.9962 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.0061 | 15.7176 | 60.0276 | 11.31
72.0237 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 71.9982 | 45.592 | 60.0069 | 43.77 | 72.0006 | 36.8039 | 59.9995 | 31.54 | 72.0045 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.0144 | 15.7176 | 60.0276 | 11.31
72.032 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0065 | 45.592 | 60.0069 | 43.77 | 72.0089 | 36.8248 | 59.9995 | 31.54 | 72.0128 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.0227 | 15.7176 | 60.0276 | 11.31
72.0403 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0148 | 45.592 | 60.0069 | 43.77 | 72.0173 | 36.8248 | 59.9995 | 31.54 | 72.0211 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.031 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.0487 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0231 | 45.592 | 60.0058 | 43.77 | 72.0256 | 36.8248 | 59.9995 | 31.54 | 72.0295 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.0393 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.057 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0315 | 45.592 | 60.0058 | 43.77 | 72.0339 | 36.8248 | 59.9995 | 31.54 | 72.0378 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.0476 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.0653 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0398 | 45.5532 | 60.0058 | 43.77 | 72.0423 | 36.8652 | 59.9995 | 31.54 | 72.0461 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.0562 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.0736 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0481 | 45.5532 | 60.0058 | 43.77 | 72.0506 | 36.8652 | 59.9995 | 31.54 | 72.0544 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.0645 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.082 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0565 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.0589 | 36.8652 | 59.9995 | 31.54 | 72.0629 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.0728 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.0903 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0648 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.0673 | 36.8652 | 59.9995 | 31.54 | 72.0712 | 15.9462 | 60.0214 | 13.31 | 72.0811 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.0986 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0731 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.0756 | 36.7592 | 60.0011 | 31.54 | 72.0795 | 15.9462 | 60.0211 | 13.31 | 72.0894 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.107 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0815 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.0839 | 36.7592 | 60.0011 | 31.54 | 72.0878 | 15.9462 | 60.0211 | 13.31 | 72.0977 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.1153 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0898 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.0923 | 36.7667 | 60.0011 | 31.54 | 72.0962 | 15.9951 | 60.0211 | 13.31 | 72.106 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.1236 | 46.3955 | 60.0241 | 43.77 | 72.0981 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1006 | 36.7667 | 60.0011 | 31.54 | 72.1045 | 15.9951 | 60.0211 | 13.31 | 72.1143 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.132 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1065 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1089 | 36.6444 | 60.0011 | 31.54 | 72.1128 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 72.1226 | 15.7151 | 60.0276 | 11.31
72.1403 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1148 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1172 | 36.6444 | 60.0011 | 31.54 | 72.1211 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 72.1311 | 15.7187 | 60.0276 | 11.31
72.1486 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1231 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1256 | 36.6444 | 60.0011 | 31.54 | 72.1295 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 72.1394 | 15.7187 | 60.0276 | 11.31
72.1569 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1315 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1339 | 36.6444 | 60.0011 | 31.54 | 72.1378 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 72.1477 | 15.7187 | 60.0284 | 11.31
72.1653 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1398 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1423 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.1461 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 72.156 | 15.7187 | 60.0284 | 11.31
72.1736 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1481 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1506 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.1544 | 15.9941 | 60.0211 | 13.31 | 72.1643 | 15.7166 | 60.0284 | 11.31
72.1819 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1565 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1589 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.1627 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.1726 | 15.7166 | 60.0284 | 11.31
72.1903 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1648 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1673 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.1711 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.1809 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.1986 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1731 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1756 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.1794 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.1892 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2069 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1815 | 45.4843 | 60.0058 | 43.77 | 72.1839 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.1877 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.1978 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2152 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1898 | 45.4716 | 60.0058 | 43.77 | 72.1923 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.196 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.2061 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2236 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.1981 | 45.4716 | 60.0058 | 43.77 | 72.2006 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.2045 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.2144 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2319 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2065 | 45.5186 | 60.0058 | 43.77 | 72.2089 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.2128 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.2227 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2402 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2148 | 45.5186 | 60.0058 | 43.77 | 72.2173 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.2211 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.231 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2486 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2231 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.2256 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.2294 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.2393 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2569 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2315 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.2339 | 36.65 | 60.0011 | 31.54 | 72.2378 | 15.9851 | 60.0211 | 13.31 | 72.2476 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2652 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2398 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.2422 | 36.6576 | 60.0011 | 31.54 | 72.2461 | 15.9766 | 60.0211 | 13.31 | 72.2559 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2736 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2481 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.2506 | 36.6576 | 60.0011 | 31.54 | 72.2544 | 15.9766 | 60.0211 | 13.31 | 72.2642 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2819 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2565 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.2589 | 36.6576 | 60.0011 | 31.54 | 72.2627 | 15.9766 | 60.0211 | 13.31 | 72.2727 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2902 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2648 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.2672 | 36.6576 | 60.0011 | 31.54 | 72.2711 | 15.9766 | 60.0211 | 13.31 | 72.281 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.2986 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2731 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.2756 | 36.6576 | 60.0024 | 31.54 | 72.2794 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 72.2893 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.3069 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2814 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.2839 | 36.6576 | 60.0024 | 31.54 | 72.2877 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 72.2976 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.3152 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2898 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.2923 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 72.296 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 72.3059 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.3235 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.2981 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3006 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 72.3044 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 72.3142 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.3319 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3064 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3089 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 72.3127 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 72.3225 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.3402 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3148 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3173 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 72.321 | 15.9766 | 60.0206 | 13.31 | 72.3308 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.3485 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3231 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3256 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 72.3293 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.3394 | 15.7191 | 60.0284 | 11.31
72.3569 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3314 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3339 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 72.3378 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.3477 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.3652 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3398 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3423 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 72.3461 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.356 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.3735 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3481 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3506 | 36.6632 | 60.0024 | 31.54 | 72.3544 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.3643 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.3819 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3565 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3589 | 36.7029 | 60.0024 | 31.54 | 72.3627 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.3726 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.3902 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3648 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3672 | 36.7029 | 60.0024 | 31.54 | 72.3711 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.3809 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.3985 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3731 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3756 | 36.7029 | 60.0024 | 31.54 | 72.3794 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.3892 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4068 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3815 | 45.5186 | 60.004 | 43.77 | 72.3839 | 36.7029 | 60.0024 | 31.54 | 72.3877 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.3975 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4152 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3898 | 45.5145 | 60.004 | 43.77 | 72.3922 | 36.7254 | 60.0024 | 31.54 | 72.396 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4058 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4235 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.3981 | 45.5145 | 60.004 | 43.77 | 72.4006 | 36.7254 | 60.0024 | 31.54 | 72.4044 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4143 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4318 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4064 | 45.5145 | 60.004 | 43.77 | 72.4089 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 72.4127 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4226 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4402 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4148 | 45.5145 | 60.004 | 43.77 | 72.4172 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 72.421 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4309 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4485 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4231 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.4256 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 72.4293 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4392 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4568 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4314 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.4339 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 72.4376 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4475 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4651 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4398 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.4423 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 72.446 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4558 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4735 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4481 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.4506 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 72.4543 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4641 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4818 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4564 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.4589 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 72.4626 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4724 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4901 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4648 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.4673 | 36.7388 | 60.0024 | 31.54 | 72.4709 | 15.9688 | 60.0206 | 13.31 | 72.4807 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.4985 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4731 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.4756 | 36.7388 | 60.004 | 31.54 | 72.4794 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.4893 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.5068 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4814 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.4839 | 36.7388 | 60.004 | 31.54 | 72.4877 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.4976 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.5151 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4898 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.4922 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 72.496 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5059 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.5235 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.4981 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.5006 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 72.5043 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5142 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.5318 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.5065 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.5089 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 72.5127 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5225 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.5401 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.5148 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.5172 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 72.521 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5308 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.5484 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.5231 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.5256 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 72.5293 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5391 | 15.7205 | 60.0297 | 11.31
72.5568 | 46.3955 | 60.0245 | 43.77 | 72.5314 | 45.5145 | 60.0032 | 43.77 | 72.5339 | 36.729 | 60.004 | 31.54 | 72.5376 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5474 | 15.7176 | 60.0297 | 11.31
72.5651 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.5398 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.5422 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.546 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5559 | 15.7176 | 60.0297 | 11.31
72.5734 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.5481 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.5506 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.5543 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5642 | 15.7176 | 60.0297 | 11.31
72.5818 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.5564 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.5589 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.5626 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5725 | 15.7176 | 60.0297 | 11.31
72.5901 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.5648 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.5672 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.5709 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5808 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.5984 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.5731 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.5756 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.5793 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5891 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6068 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.5814 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.5839 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.5876 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.5974 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6151 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.5898 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.5923 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.5959 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.6057 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6234 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.5981 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.6006 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.6042 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.614 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6317 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.6064 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.6089 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.6127 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.6223 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6401 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.6148 | 45.5014 | 60.0032 | 43.77 | 72.6172 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.621 | 15.9688 | 60.0202 | 13.31 | 72.6309 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6484 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.6231 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.6256 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.6293 | 15.9809 | 60.0202 | 13.31 | 72.6392 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6567 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.6314 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.6339 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.6376 | 15.9809 | 60.0202 | 13.31 | 72.6475 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6651 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.6398 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.6422 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.646 | 16.0063 | 60.0202 | 13.31 | 72.6558 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6734 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.6481 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.6506 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.6543 | 16.0063 | 60.0202 | 13.31 | 72.6641 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6817 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.6564 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.6589 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.6626 | 16.0063 | 60.0202 | 13.31 | 72.6724 | 15.7115 | 60.0297 | 11.31
72.6901 | 46.3454 | 60.0245 | 43.77 | 72.6648 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.6672 | 36.7253 | 60.004 | 31.54 | 72.6709 | 16.0063 | 60.0202 | 13.31 | 72.6807 | 15.7137 | 60.0297 | 11.31
72.6984 | 46.3309 | 60.0245 | 43.77 | 72.6731 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.6756 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.6793 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.689 | 15.7137 | 60.0297 | 11.31
72.7067 | 46.3309 | 60.0245 | 43.77 | 72.6814 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.6839 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.6876 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.6975 | 15.7137 | 60.0297 | 11.31
72.715 | 46.3309 | 60.0245 | 43.77 | 72.6898 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.6922 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.6959 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7058 | 15.7137 | 60.0297 | 11.31
72.7234 | 46.3309 | 60.0245 | 43.77 | 72.6981 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.7006 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7042 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7141 | 15.7111 | 60.0297 | 11.31
72.7317 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 72.7064 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.7089 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7126 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7224 | 15.7111 | 60.0297 | 11.31
72.74 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 72.7148 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.7172 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7209 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7307 | 15.7076 | 60.0297 | 11.31
72.7484 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 72.7231 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.7256 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7292 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.739 | 15.7076 | 60.0297 | 11.31
72.7567 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 72.7314 | 45.5014 | 60.0028 | 43.77 | 72.7339 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7375 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7473 | 15.7076 | 60.0284 | 11.31
72.765 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 72.7398 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.7422 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.746 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7556 | 15.7076 | 60.0284 | 11.31
72.7734 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 72.7481 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.7505 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7543 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7639 | 15.7076 | 60.0284 | 11.31
72.7817 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 72.7564 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.7589 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7626 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7725 | 15.7076 | 60.0284 | 11.31
72.79 | 46.3309 | 60.0241 | 43.77 | 72.7648 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.7672 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7709 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7808 | 15.7076 | 60.0284 | 11.31
72.7983 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.7731 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.7756 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7792 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7891 | 15.7076 | 60.0284 | 11.31
72.8067 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.7814 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.7839 | 36.7253 | 60.0044 | 31.54 | 72.7876 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.7974 | 15.7047 | 60.0284 | 11.31
72.815 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.7897 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.7922 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 72.7959 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.8057 | 15.7047 | 60.0284 | 11.31
72.8233 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.7981 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8006 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 72.8042 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.814 | 15.7047 | 60.0284 | 11.31
72.8317 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8064 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8089 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 72.8125 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.8223 | 15.7047 | 60.0284 | 11.31
72.84 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8148 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8172 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 72.8209 | 16.0063 | 60.0207 | 13.31 | 72.8306 | 15.7047 | 60.0284 | 11.31
72.8483 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8231 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8256 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 72.8292 | 15.9321 | 60.0207 | 13.31 | 72.8391 | 15.7047 | 60.0284 | 11.31
72.8567 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8314 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8339 | 36.7025 | 60.0044 | 31.54 | 72.8375 | 15.9321 | 60.0207 | 13.31 | 72.8474 | 15.7047 | 60.0284 | 11.31
72.865 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8398 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8422 | 36.695 | 60.0044 | 31.54 | 72.8458 | 15.9321 | 60.0207 | 13.31 | 72.8557 | 15.7047 | 60.0284 | 11.31
72.8733 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8481 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8506 | 36.695 | 60.0044 | 31.54 | 72.8542 | 15.9321 | 60.0207 | 13.31 | 72.864 | 15.7082 | 60.0284 | 11.31
72.8816 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8564 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8589 | 36.695 | 60.0044 | 31.54 | 72.8625 | 15.9568 | 60.0207 | 13.31 | 72.8723 | 15.7082 | 60.0284 | 11.31
72.89 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8648 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8672 | 36.695 | 60.0044 | 31.54 | 72.8708 | 15.9568 | 60.0207 | 13.31 | 72.8806 | 15.7107 | 60.0284 | 11.31
72.8983 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8731 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8755 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.8792 | 15.9568 | 60.0215 | 13.31 | 72.8889 | 15.7107 | 60.0284 | 11.31
72.9066 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8814 | 45.5016 | 60.0028 | 43.77 | 72.8839 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.8876 | 15.9568 | 60.0215 | 13.31 | 72.8972 | 15.7107 | 60.0284 | 11.31
72.915 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8898 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 72.8922 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.8959 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9055 | 15.7107 | 60.0284 | 11.31
72.9233 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 72.8981 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 72.9005 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.9042 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9141 | 15.7128 | 60.0284 | 11.31
72.9316 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9064 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 72.9089 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.9125 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9224 | 15.7128 | 60.0284 | 11.31
72.94 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9147 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 72.9172 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.9209 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9307 | 15.7128 | 60.0284 | 11.31
72.9483 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9231 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 72.9255 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.9292 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.939 | 15.7128 | 60.0284 | 11.31
72.9566 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9314 | 45.4221 | 60.0028 | 43.77 | 72.9339 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.9375 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9473 | 15.7067 | 60.0273 | 11.31
72.9649 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9397 | 45.3213 | 60.0028 | 43.77 | 72.9422 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.9458 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9556 | 15.7067 | 60.0273 | 11.31
72.9733 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9481 | 45.3213 | 60.0028 | 43.77 | 72.9506 | 36.695 | 60.0039 | 31.54 | 72.9542 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9639 | 15.7067 | 60.0273 | 11.31
72.9816 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9564 | 45.3213 | 60.0028 | 43.77 | 72.9589 | 36.6892 | 60.0039 | 31.54 | 72.9625 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9722 | 15.7067 | 60.0273 | 11.31
72.9899 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9648 | 45.3213 | 60.0028 | 43.77 | 72.9672 | 36.6892 | 60.0039 | 31.54 | 72.9708 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9805 | 15.6079 | 60.0273 | 11.31
72.9983 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9731 | 45.3535 | 60.0028 | 43.77 | 72.9756 | 36.6681 | 60.0039 | 31.54 | 72.9791 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.989 | 15.6079 | 60.0273 | 11.31
73.0066 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9814 | 45.3535 | 60.0028 | 43.77 | 72.9839 | 36.6681 | 60.0039 | 31.54 | 72.9875 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 72.9973 | 15.6051 | 60.0273 | 11.31
73.0149 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9898 | 45.2303 | 60.0028 | 43.77 | 72.9922 | 36.6401 | 60.0039 | 31.54 | 72.9958 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.0056 | 15.6051 | 60.0273 | 11.31
73.0233 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 72.9981 | 45.2303 | 60.0028 | 43.77 | 73.0005 | 36.6401 | 60.0039 | 31.54 | 73.0042 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.0139 | 15.6051 | 60.0273 | 11.31
73.0316 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0064 | 45.2303 | 60.0028 | 43.77 | 73.0089 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 73.0125 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.0222 | 15.6051 | 60.0273 | 11.31
73.0399 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0148 | 45.2303 | 60.0028 | 43.77 | 73.0172 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 73.0209 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.0305 | 15.6051 | 60.0273 | 11.31
73.0482 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0231 | 45.2638 | 60.0044 | 43.77 | 73.0255 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 73.0292 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.0388 | 15.6051 | 60.0273 | 11.31
73.0566 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0314 | 45.2638 | 60.0044 | 43.77 | 73.0339 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 73.0375 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.0471 | 15.6051 | 60.0273 | 11.31
73.0649 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0397 | 45.2636 | 60.0044 | 43.77 | 73.0422 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 73.0458 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.0557 | 15.6051 | 60.0273 | 11.31
73.0732 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0481 | 45.2636 | 60.0044 | 43.77 | 73.0505 | 36.6174 | 60.0039 | 31.54 | 73.0541 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.064 | 15.5421 | 60.0273 | 11.31
73.0816 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0564 | 45.2636 | 60.0044 | 43.77 | 73.0589 | 36.6098 | 60.0039 | 31.54 | 73.0625 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.0723 | 15.5421 | 60.0273 | 11.31
73.0899 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0647 | 45.2636 | 60.0044 | 43.77 | 73.0672 | 36.6098 | 60.0039 | 31.54 | 73.0708 | 15.9727 | 60.0215 | 13.31 | 73.0806 | 15.5394 | 60.0273 | 11.31
73.0982 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0731 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 73.0755 | 36.6469 | 60.0023 | 31.54 | 73.0791 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 73.0889 | 15.5394 | 60.0273 | 11.31
73.1066 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0814 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 73.0839 | 36.6469 | 60.0023 | 31.54 | 73.0874 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 73.0972 | 15.5394 | 60.0273 | 11.31
73.1149 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0897 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 73.0922 | 36.6469 | 60.0023 | 31.54 | 73.0958 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 73.1055 | 15.5394 | 60.0273 | 11.31
73.1232 | 46.2504 | 60.0237 | 43.77 | 73.0981 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 73.1006 | 36.6469 | 60.0023 | 31.54 | 73.1041 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 73.1138 | 15.5394 | 60.0273 | 11.31
73.1315 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1064 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 73.1089 | 36.6478 | 60.0023 | 31.54 | 73.1124 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 73.1221 | 15.5394 | 60.0273 | 11.31
73.1399 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1147 | 45.2376 | 60.0044 | 43.77 | 73.1172 | 36.6478 | 60.0023 | 31.54 | 73.1207 | 15.9727 | 60.0223 | 13.31 | 73.1306 | 15.5394 | 60.0273 | 11.31
73.1482 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1231 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 73.1255 | 36.6946 | 60.0023 | 31.54 | 73.1292 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 73.1389 | 15.5394 | 60.0273 | 11.31
73.1565 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1314 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 73.1339 | 36.6946 | 60.0023 | 31.54 | 73.1375 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 73.1472 | 15.5455 | 60.0253 | 11.31
73.1649 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1398 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 73.1422 | 36.6946 | 60.0023 | 31.54 | 73.1458 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 73.1555 | 15.5455 | 60.0253 | 11.31
73.1732 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1481 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 73.1505 | 36.6946 | 60.0023 | 31.54 | 73.1541 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 73.1638 | 15.5455 | 60.0253 | 11.31
73.1815 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1564 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 73.1589 | 36.6353 | 60.0023 | 31.54 | 73.1625 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 73.1721 | 15.5455 | 60.0253 | 11.31
73.1899 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1647 | 45.2673 | 60.0044 | 43.77 | 73.1672 | 36.6353 | 60.0023 | 31.54 | 73.1708 | 15.9771 | 60.0223 | 13.31 | 73.1804 | 15.5455 | 60.0253 | 11.31
73.1982 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1731 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 73.1755 | 36.628 | 60.0023 | 31.54 | 73.1791 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.1887 | 15.5455 | 60.0253 | 11.31
73.2065 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1814 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 73.1839 | 36.628 | 60.0023 | 31.54 | 73.1874 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.1973 | 15.5477 | 60.0253 | 11.31
73.2148 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1897 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 73.1922 | 36.628 | 60.0023 | 31.54 | 73.1958 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.2056 | 15.5477 | 60.0253 | 11.31
73.2232 | 46.2504 | 60.0241 | 43.77 | 73.1981 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 73.2005 | 36.628 | 60.0023 | 31.54 | 73.2041 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.2139 | 15.5477 | 60.0253 | 11.31
73.2315 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2064 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 73.2089 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 73.2124 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.2222 | 15.5477 | 60.0253 | 11.31
73.2398 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2147 | 45.3822 | 60.0044 | 43.77 | 73.2172 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 73.2207 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.2305 | 15.5477 | 60.0253 | 11.31
73.2482 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2231 | 45.3822 | 60.0065 | 43.77 | 73.2255 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 73.2291 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.2388 | 15.5477 | 60.0253 | 11.31
73.2565 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2314 | 45.3822 | 60.0065 | 43.77 | 73.2339 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 73.2374 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.2471 | 15.5477 | 60.0253 | 11.31
73.2648 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2397 | 45.4119 | 60.0065 | 43.77 | 73.2422 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 73.2457 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.2554 | 15.5477 | 60.0253 | 11.31
73.2732 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2481 | 45.4119 | 60.0065 | 43.77 | 73.2505 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 73.254 | 15.9816 | 60.0223 | 13.31 | 73.2639 | 15.5443 | 60.0253 | 11.31
73.2815 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2564 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 73.2589 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 73.2625 | 15.8148 | 60.0223 | 13.31 | 73.2722 | 15.5443 | 60.0253 | 11.31
73.2898 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2647 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 73.2672 | 36.6018 | 60.0023 | 31.54 | 73.2708 | 15.8148 | 60.0223 | 13.31 | 73.2805 | 15.5418 | 60.0253 | 11.31
73.2981 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2731 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 73.2755 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 73.2791 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.2888 | 15.5418 | 60.0253 | 11.31
73.3065 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2814 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 73.2839 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 73.2874 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.2971 | 15.5418 | 60.0253 | 11.31
73.3148 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.2897 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 73.2922 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 73.2957 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.3054 | 15.5418 | 60.0253 | 11.31
73.3231 | 46.2649 | 60.0241 | 43.77 | 73.298 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 73.3005 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 73.3041 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.3137 | 15.5418 | 60.0253 | 11.31
73.3315 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 73.3064 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 73.3089 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 73.3124 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.322 | 15.5418 | 60.0253 | 11.31
73.3398 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 73.3147 | 45.3767 | 60.0065 | 43.77 | 73.3172 | 36.5487 | 59.9994 | 31.54 | 73.3207 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.3303 | 15.5418 | 60.0253 | 11.31
73.3481 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 73.323 | 45.331 | 60.0065 | 43.77 | 73.3255 | 36.5414 | 59.9994 | 31.54 | 73.329 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.3389 | 15.5418 | 60.0253 | 11.31
73.3565 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 73.3314 | 45.331 | 60.0065 | 43.77 | 73.3339 | 36.5414 | 59.9994 | 31.54 | 73.3374 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.3472 | 15.539 | 60.024 | 11.31
73.3648 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 73.3397 | 45.331 | 60.0065 | 43.77 | 73.3422 | 36.5893 | 59.9994 | 31.54 | 73.3457 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.3555 | 15.539 | 60.024 | 11.31
73.3731 | 46.2649 | 60.0245 | 43.77 | 73.3481 | 45.331 | 60.0065 | 43.77 | 73.3505 | 36.5893 | 59.9994 | 31.54 | 73.354 | 15.8148 | 60.0228 | 13.31 | 73.3638 | 15.4839 | 60.024 | 11.31
73.3814 | 46.3187 | 60.0245 | 43.77 | 73.3564 | 45.3555 | 60.0065 | 43.77 | 73.3589 | 36.5708 | 59.9994 | 31.54 | 73.3623 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.3721 | 15.4839 | 60.024 | 11.31
73.3898 | 46.3187 | 60.0245 | 43.77 | 73.3647 | 45.3555 | 60.0065 | 43.77 | 73.3672 | 36.5708 | 59.9994 | 31.54 | 73.3707 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.3804 | 15.4839 | 60.024 | 11.31
73.3981 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.3731 | 45.3555 | 60.0065 | 43.77 | 73.3755 | 36.55 | 59.9994 | 31.54 | 73.379 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.3887 | 15.4839 | 60.024 | 11.31
73.4064 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.3814 | 45.3555 | 60.0065 | 43.77 | 73.3839 | 36.55 | 59.9994 | 31.54 | 73.3873 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.397 | 15.4876 | 60.024 | 11.31
73.4148 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.3897 | 45.3853 | 60.0065 | 43.77 | 73.3922 | 36.55 | 59.9994 | 31.54 | 73.3956 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4055 | 15.4876 | 60.024 | 11.31
73.4231 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.3981 | 45.3853 | 60.0065 | 43.77 | 73.4005 | 36.55 | 59.9994 | 31.54 | 73.4041 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4138 | 15.4853 | 60.024 | 11.31
73.4314 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.4064 | 45.2814 | 60.0065 | 43.77 | 73.4089 | 36.497 | 59.9994 | 31.54 | 73.4124 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4221 | 15.4853 | 60.024 | 11.31
73.4398 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.4147 | 45.2814 | 60.0065 | 43.77 | 73.4172 | 36.497 | 59.9994 | 31.54 | 73.4207 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4304 | 15.4853 | 60.024 | 11.31
73.4481 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.423 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 73.4255 | 36.497 | 59.9994 | 31.54 | 73.429 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4387 | 15.4853 | 60.024 | 11.31
73.4564 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.4314 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 73.4339 | 36.497 | 59.9994 | 31.54 | 73.4374 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.447 | 15.4825 | 60.024 | 11.31
73.4647 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.4397 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 73.4422 | 36.584 | 59.9994 | 31.54 | 73.4457 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4553 | 15.4825 | 60.024 | 11.31
73.4731 | 46.3946 | 60.0245 | 43.77 | 73.448 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 73.4505 | 36.584 | 59.9994 | 31.54 | 73.454 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4636 | 15.4825 | 60.024 | 11.31
73.4814 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 73.4564 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 73.4589 | 36.5749 | 59.9994 | 31.54 | 73.4623 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4722 | 15.4825 | 60.024 | 11.31
73.4897 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 73.4647 | 45.2814 | 60.0089 | 43.77 | 73.4672 | 36.5749 | 59.9994 | 31.54 | 73.4707 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4805 | 15.4825 | 60.024 | 11.31
73.4981 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 73.473 | 45.3499 | 60.0089 | 43.77 | 73.4755 | 36.568 | 59.9964 | 31.54 | 73.479 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4888 | 15.4825 | 60.024 | 11.31
73.5064 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 73.4814 | 45.3499 | 60.0089 | 43.77 | 73.4839 | 36.568 | 59.9964 | 31.54 | 73.4873 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.4971 | 15.4825 | 60.024 | 11.31
73.5147 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 73.4897 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 73.4922 | 36.568 | 59.9964 | 31.54 | 73.4956 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5054 | 15.4825 | 60.024 | 11.31
73.5231 | 46.2398 | 60.0245 | 43.77 | 73.498 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 73.5005 | 36.568 | 59.9964 | 31.54 | 73.5039 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5137 | 15.4817 | 60.024 | 11.31
73.5314 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.5064 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 73.5089 | 36.5498 | 59.9964 | 31.54 | 73.5123 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.522 | 15.4817 | 60.024 | 11.31
73.5397 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.5147 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 73.5172 | 36.5498 | 59.9964 | 31.54 | 73.5206 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5303 | 15.4817 | 60.024 | 11.31
73.548 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.523 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 73.5255 | 36.5498 | 59.9964 | 31.54 | 73.5289 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5386 | 15.4817 | 60.024 | 11.31
73.5564 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.5314 | 45.4038 | 60.0089 | 43.77 | 73.5339 | 36.5498 | 59.9964 | 31.54 | 73.5372 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5471 | 15.4817 | 60.0228 | 11.31
73.5647 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.5397 | 45.3899 | 60.0089 | 43.77 | 73.5422 | 36.516 | 59.9964 | 31.54 | 73.5457 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5554 | 15.4817 | 60.0228 | 11.31
73.573 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.548 | 45.3899 | 60.0089 | 43.77 | 73.5505 | 36.516 | 59.9964 | 31.54 | 73.554 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5637 | 15.4817 | 60.0228 | 11.31
73.5814 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.5564 | 45.3899 | 60.0089 | 43.77 | 73.5589 | 36.516 | 59.9964 | 31.54 | 73.5623 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.572 | 15.4817 | 60.0228 | 11.31
73.5897 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.5647 | 45.3899 | 60.0089 | 43.77 | 73.5672 | 36.516 | 59.9964 | 31.54 | 73.5706 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5803 | 15.4817 | 60.0228 | 11.31
73.598 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.573 | 45.3566 | 60.0089 | 43.77 | 73.5755 | 36.5621 | 59.9964 | 31.54 | 73.579 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5886 | 15.4817 | 60.0228 | 11.31
73.6064 | 46.2398 | 60.0261 | 43.77 | 73.5813 | 45.3566 | 60.0089 | 43.77 | 73.5839 | 36.5621 | 59.9964 | 31.54 | 73.5873 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.5969 | 15.4817 | 60.0228 | 11.31
73.6147 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 73.5897 | 45.3566 | 60.0089 | 43.77 | 73.5922 | 36.5621 | 59.9964 | 31.54 | 73.5956 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6052 | 15.4817 | 60.0228 | 11.31
73.623 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 73.598 | 45.3566 | 60.0089 | 43.77 | 73.6006 | 36.5621 | 59.9964 | 31.54 | 73.6039 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6138 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.6313 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 73.6063 | 45.3869 | 60.0089 | 43.77 | 73.6089 | 36.5415 | 59.9964 | 31.54 | 73.6123 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6221 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.6397 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 73.6147 | 45.3869 | 60.0089 | 43.77 | 73.6172 | 36.5415 | 59.9964 | 31.54 | 73.6206 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6304 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.648 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 73.623 | 45.4124 | 60.0122 | 43.77 | 73.6255 | 36.5195 | 59.9964 | 31.54 | 73.6289 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6387 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.6563 | 46.3068 | 60.0261 | 43.77 | 73.6314 | 45.4124 | 60.0122 | 43.77 | 73.6339 | 36.5195 | 59.9964 | 31.54 | 73.6372 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.647 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.6647 | 46.0781 | 60.0261 | 43.77 | 73.6397 | 45.4124 | 60.0122 | 43.77 | 73.6422 | 36.5195 | 59.9964 | 31.54 | 73.6456 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6553 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.673 | 46.0781 | 60.0261 | 43.77 | 73.648 | 45.4124 | 60.0122 | 43.77 | 73.6505 | 36.5195 | 59.9964 | 31.54 | 73.6539 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6636 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.6813 | 46.0781 | 60.0261 | 43.77 | 73.6564 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 73.6589 | 36.5479 | 59.9964 | 31.54 | 73.6622 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6719 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.6897 | 46.0781 | 60.0261 | 43.77 | 73.6647 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 73.6672 | 36.5479 | 59.9964 | 31.54 | 73.6705 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6804 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.698 | 45.9635 | 60.0261 | 43.77 | 73.673 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 73.6755 | 36.5479 | 59.9935 | 31.54 | 73.679 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.6887 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.7063 | 45.9635 | 60.0261 | 43.77 | 73.6814 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 73.6839 | 36.5479 | 59.9935 | 31.54 | 73.6873 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.697 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.7146 | 45.9635 | 60.0261 | 43.77 | 73.6897 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 73.6922 | 36.5075 | 59.9935 | 31.54 | 73.6956 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7053 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.723 | 45.9635 | 60.0261 | 43.77 | 73.698 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 73.7006 | 36.5075 | 59.9935 | 31.54 | 73.7039 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7136 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.7313 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.7063 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 73.7089 | 36.5075 | 59.9935 | 31.54 | 73.7123 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7219 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.7396 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.7147 | 45.3897 | 60.0122 | 43.77 | 73.7172 | 36.5075 | 59.9935 | 31.54 | 73.7206 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7302 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.748 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.723 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 73.7256 | 36.5006 | 59.9935 | 31.54 | 73.7289 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7385 | 15.4853 | 60.0228 | 11.31
73.7563 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.7313 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 73.7339 | 36.5006 | 59.9935 | 31.54 | 73.7372 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7468 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.7646 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.7397 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 73.7422 | 36.5006 | 59.9935 | 31.54 | 73.7455 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7554 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.7729 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.748 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 73.7505 | 36.5006 | 59.9935 | 31.54 | 73.7539 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7637 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.7813 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.7563 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 73.7589 | 36.4785 | 59.9935 | 31.54 | 73.7622 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.772 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.7896 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.7647 | 45.4207 | 60.0122 | 43.77 | 73.7672 | 36.4785 | 59.9935 | 31.54 | 73.7705 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7803 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.7979 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.773 | 45.4791 | 60.0122 | 43.77 | 73.7756 | 36.4785 | 59.9935 | 31.54 | 73.7788 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7886 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8063 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.7813 | 45.4791 | 60.0122 | 43.77 | 73.7839 | 36.4785 | 59.9935 | 31.54 | 73.7872 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.7969 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8146 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.7897 | 45.5046 | 60.0122 | 43.77 | 73.7922 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 73.7955 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.8052 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8229 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.798 | 45.5046 | 60.0122 | 43.77 | 73.8006 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 73.8038 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.8135 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8313 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.8063 | 45.3543 | 60.0122 | 43.77 | 73.8089 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 73.8121 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.822 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8396 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.8147 | 45.3543 | 60.0122 | 43.77 | 73.8172 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 73.8206 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.8303 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8479 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.823 | 45.3543 | 60.0147 | 43.77 | 73.8256 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 73.8289 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.8386 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8562 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.8313 | 45.3543 | 60.0147 | 43.77 | 73.8339 | 36.4716 | 59.9935 | 31.54 | 73.8372 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.8469 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8646 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.8396 | 45.3543 | 60.0147 | 43.77 | 73.8422 | 36.4873 | 59.9935 | 31.54 | 73.8455 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.8552 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8729 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.848 | 45.3543 | 60.0147 | 43.77 | 73.8506 | 36.4873 | 59.9935 | 31.54 | 73.8539 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.8635 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8812 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.8563 | 45.2743 | 60.0147 | 43.77 | 73.8589 | 36.4728 | 59.9935 | 31.54 | 73.8622 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.8718 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8896 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.8646 | 45.2743 | 60.0147 | 43.77 | 73.8672 | 36.4728 | 59.9935 | 31.54 | 73.8705 | 15.8155 | 60.0228 | 13.31 | 73.8801 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.8979 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.873 | 45.3052 | 60.0147 | 43.77 | 73.8756 | 36.4728 | 59.991 | 31.54 | 73.8788 | 15.8155 | 60.0223 | 13.31 | 73.8887 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9062 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.8813 | 45.3052 | 60.0147 | 43.77 | 73.8839 | 36.4728 | 59.991 | 31.54 | 73.8872 | 15.8155 | 60.0223 | 13.31 | 73.897 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9145 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.8896 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.8922 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 73.8955 | 15.8155 | 60.0223 | 13.31 | 73.9053 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9229 | 45.9635 | 60.0278 | 43.77 | 73.898 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9006 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 73.9038 | 15.8155 | 60.0223 | 13.31 | 73.9136 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9312 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 73.9063 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9089 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 73.9121 | 15.797 | 60.0223 | 13.31 | 73.9219 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9395 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 73.9146 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9172 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 73.9205 | 15.797 | 60.0223 | 13.31 | 73.9302 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9479 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 73.923 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9256 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 73.9288 | 15.797 | 60.0223 | 13.31 | 73.9385 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9562 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 73.9313 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9339 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 73.9371 | 15.797 | 60.0223 | 13.31 | 73.9468 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9645 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 73.9396 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9423 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 73.9454 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 73.9551 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9729 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 73.948 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9506 | 36.4257 | 59.991 | 31.54 | 73.9537 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 73.9636 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9812 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 73.9563 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9589 | 36.4757 | 59.991 | 31.54 | 73.9622 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 73.9719 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9895 | 45.9633 | 60.029 | 43.77 | 73.9646 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9673 | 36.4757 | 59.991 | 31.54 | 73.9705 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 73.9802 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
73.9978 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 73.9729 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9756 | 36.4757 | 59.991 | 31.54 | 73.9788 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 73.9885 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0062 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 73.9813 | 45.2086 | 60.0147 | 43.77 | 73.9839 | 36.4757 | 59.991 | 31.54 | 73.9871 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 73.9968 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0145 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 73.9896 | 45.2347 | 60.0147 | 43.77 | 73.9922 | 36.2829 | 59.991 | 31.54 | 73.9955 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0051 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0228 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 73.9979 | 45.2347 | 60.0147 | 43.77 | 74.0006 | 36.2829 | 59.991 | 31.54 | 74.0038 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0134 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0312 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0063 | 45.2347 | 60.0147 | 43.77 | 74.0089 | 36.3925 | 59.991 | 31.54 | 74.0121 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0217 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0395 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0146 | 45.2347 | 60.0147 | 43.77 | 74.0172 | 36.3925 | 59.991 | 31.54 | 74.0204 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0303 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0478 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0229 | 45.2495 | 60.0167 | 43.77 | 74.0256 | 36.4455 | 59.991 | 31.54 | 74.0288 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0386 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0561 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0313 | 45.2495 | 60.0167 | 43.77 | 74.0339 | 36.4455 | 59.991 | 31.54 | 74.0371 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0469 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0645 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0396 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 74.0423 | 36.4471 | 59.991 | 31.54 | 74.0454 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0552 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0728 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0479 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 74.0506 | 36.4471 | 59.991 | 31.54 | 74.0537 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0635 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0811 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0563 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 74.0589 | 36.4791 | 59.991 | 31.54 | 74.0621 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0718 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0895 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0646 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 74.0673 | 36.4791 | 59.991 | 31.54 | 74.0704 | 15.7848 | 60.0223 | 13.31 | 74.0801 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.0978 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0729 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 74.0756 | 36.4791 | 59.9897 | 31.54 | 74.0787 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.0884 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.1061 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0813 | 45.2391 | 60.0167 | 43.77 | 74.0839 | 36.4791 | 59.9897 | 31.54 | 74.087 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.0969 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.1144 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0896 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.0923 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 74.0955 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1052 | 15.4853 | 60.022 | 11.31
74.1228 | 45.9734 | 60.029 | 43.77 | 74.0979 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1006 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 74.1038 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1135 | 15.368 | 60.022 | 11.31
74.1311 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 74.1062 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1089 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 74.1121 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1218 | 15.368 | 60.022 | 11.31
74.1394 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 74.1146 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1173 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 74.1204 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1301 | 15.368 | 60.022 | 11.31
74.1478 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 74.1229 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1256 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 74.1288 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1384 | 15.368 | 60.022 | 11.31
74.1561 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 74.1312 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1339 | 36.3767 | 59.9897 | 31.54 | 74.1371 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1467 | 15.368 | 60.0224 | 11.31
74.1644 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 74.1396 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1423 | 36.377 | 59.9897 | 31.54 | 74.1454 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.155 | 15.368 | 60.0224 | 11.31
74.1728 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 74.1479 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1506 | 36.377 | 59.9897 | 31.54 | 74.1537 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1636 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.1811 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 74.1562 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1589 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.1621 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1719 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.1894 | 45.9734 | 60.0294 | 43.77 | 74.1646 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1673 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.1704 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1802 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.1977 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.1729 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1756 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.1787 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1885 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.2061 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.1812 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.184 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.187 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.1968 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.2144 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.1896 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.1923 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.1954 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.2051 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.2227 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.1979 | 45.1956 | 60.0167 | 43.77 | 74.2006 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.2037 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.2134 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.2311 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2062 | 45.2097 | 60.0167 | 43.77 | 74.209 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.212 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.2217 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.2394 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2146 | 45.2097 | 60.0167 | 43.77 | 74.2173 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.2203 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.23 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.2477 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2229 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 74.2256 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.2286 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.2385 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.2561 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2312 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 74.2339 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.2371 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.2468 | 15.3737 | 60.0224 | 11.31
74.2644 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2395 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 74.2423 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.2454 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.2551 | 15.3737 | 60.0224 | 11.31
74.2727 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2478 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 74.2506 | 36.3914 | 59.9897 | 31.54 | 74.2537 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.2634 | 15.3715 | 60.0224 | 11.31
74.281 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2562 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 74.259 | 36.3912 | 59.9897 | 31.54 | 74.262 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.2717 | 15.3715 | 60.0224 | 11.31
74.2894 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2645 | 45.2173 | 60.0188 | 43.77 | 74.2673 | 36.3912 | 59.9897 | 31.54 | 74.2704 | 15.7848 | 60.0219 | 13.31 | 74.28 | 15.3715 | 60.0224 | 11.31
74.2977 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2728 | 45.1271 | 60.0188 | 43.77 | 74.2756 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.2787 | 15.7848 | 60.0215 | 13.31 | 74.2883 | 15.3715 | 60.0224 | 11.31
74.306 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2812 | 45.1271 | 60.0188 | 43.77 | 74.284 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.287 | 15.7848 | 60.0215 | 13.31 | 74.2966 | 15.3715 | 60.0224 | 11.31
74.3144 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2895 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.2923 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.2953 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 74.3052 | 15.3715 | 60.0224 | 11.31
74.3227 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.2978 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.3006 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.3037 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 74.3135 | 15.3715 | 60.0224 | 11.31
74.331 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3062 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.309 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.312 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 74.3218 | 15.3715 | 60.0224 | 11.31
74.3393 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3145 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.3173 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.3203 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 74.3301 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.3477 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3228 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.3257 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.3286 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 74.3384 | 15.3714 | 60.0224 | 11.31
74.356 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3312 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.334 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.337 | 15.7645 | 60.0215 | 13.31 | 74.3467 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.3643 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3395 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.3423 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.3453 | 15.756 | 60.0215 | 13.31 | 74.355 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.3727 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3478 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.3506 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.3536 | 15.756 | 60.0215 | 13.31 | 74.3633 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.381 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3562 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.359 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.3619 | 15.756 | 60.0215 | 13.31 | 74.3718 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.3893 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3645 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.3673 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.3704 | 15.756 | 60.0215 | 13.31 | 74.3801 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.3976 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3728 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.3756 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.3787 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 74.3884 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.406 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3811 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.384 | 36.3912 | 59.9893 | 31.54 | 74.387 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 74.3967 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.4143 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3895 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.3923 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.3953 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 74.405 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.4226 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.3978 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.4007 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.4037 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 74.4133 | 15.3742 | 60.0228 | 11.31
74.431 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4061 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.409 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.412 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 74.4216 | 15.3742 | 60.0228 | 11.31
74.4393 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4145 | 45.0792 | 60.0188 | 43.77 | 74.4173 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.4203 | 15.6817 | 60.0215 | 13.31 | 74.4299 | 15.3716 | 60.0228 | 11.31
74.4476 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4228 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.4257 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.4286 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 74.4382 | 15.3716 | 60.0228 | 11.31
74.4559 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4311 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.434 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.437 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 74.4468 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.4643 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4395 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.4423 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.4453 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 74.4551 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.4726 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4478 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.4507 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.4536 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 74.4634 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.4809 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4561 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.459 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.4619 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 74.4717 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.4893 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4645 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.4673 | 36.4332 | 59.9893 | 31.54 | 74.4702 | 15.6708 | 60.0215 | 13.31 | 74.48 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.4976 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4728 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.4757 | 36.438 | 59.9898 | 31.54 | 74.4786 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.4883 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.5059 | 45.9618 | 60.0294 | 43.77 | 74.4811 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.484 | 36.438 | 59.9898 | 31.54 | 74.4869 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.4966 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.5143 | 45.985 | 60.0294 | 43.77 | 74.4895 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.4923 | 36.438 | 59.9898 | 31.54 | 74.4952 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5049 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.5226 | 45.985 | 60.0294 | 43.77 | 74.4978 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.5007 | 36.438 | 59.9898 | 31.54 | 74.5035 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5134 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.5309 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5061 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.509 | 36.3349 | 59.9898 | 31.54 | 74.512 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5217 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.5392 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5145 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.5173 | 36.3349 | 59.9898 | 31.54 | 74.5203 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.53 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.5476 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5228 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.5257 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 74.5286 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5383 | 15.3714 | 60.0228 | 11.31
74.5559 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5311 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.534 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 74.5369 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5466 | 15.3714 | 60.024 | 11.31
74.5642 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5394 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.5424 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 74.5453 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5549 | 15.3714 | 60.024 | 11.31
74.5726 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5478 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.5507 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 74.5536 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5632 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.5809 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5561 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.559 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 74.5619 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5715 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.5892 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5644 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.5674 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 74.5702 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5801 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.5975 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5728 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.5757 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 74.5786 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5884 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6059 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5811 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.584 | 36.3796 | 59.9898 | 31.54 | 74.5869 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.5967 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6142 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5894 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.5923 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 74.5952 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.605 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6225 | 45.985 | 60.0278 | 43.77 | 74.5978 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.6007 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 74.6035 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6133 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6309 | 45.9188 | 60.0278 | 43.77 | 74.6061 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.609 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 74.6119 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6216 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6392 | 45.9188 | 60.0278 | 43.77 | 74.6144 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.6174 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 74.6202 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6299 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6475 | 45.9188 | 60.0278 | 43.77 | 74.6228 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.6257 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 74.6285 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6382 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6559 | 45.9188 | 60.0278 | 43.77 | 74.6311 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.634 | 36.4089 | 59.9898 | 31.54 | 74.6368 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6465 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6642 | 45.9525 | 60.0278 | 43.77 | 74.6394 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.6424 | 36.3058 | 59.9898 | 31.54 | 74.6453 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.655 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6725 | 45.9525 | 60.0278 | 43.77 | 74.6478 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.6507 | 36.3058 | 59.9898 | 31.54 | 74.6536 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6633 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6808 | 45.9525 | 60.0278 | 43.77 | 74.6561 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.659 | 36.3308 | 59.9898 | 31.54 | 74.6619 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6716 | 15.3729 | 60.024 | 11.31
74.6892 | 45.9525 | 60.0278 | 43.77 | 74.6644 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.6674 | 36.3308 | 59.9898 | 31.54 | 74.6702 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6799 | 15.3728 | 60.024 | 11.31
74.6975 | 45.8608 | 60.0278 | 43.77 | 74.6727 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.6757 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.6786 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6882 | 15.3728 | 60.024 | 11.31
74.7058 | 45.8608 | 60.0278 | 43.77 | 74.681 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.6841 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.6869 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.6965 | 15.3728 | 60.024 | 11.31
74.7142 | 45.8608 | 60.0278 | 43.77 | 74.6894 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.6924 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.6952 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7048 | 15.3728 | 60.024 | 11.31
74.7225 | 45.8608 | 60.0278 | 43.77 | 74.6977 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.7007 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.7035 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7131 | 15.3728 | 60.024 | 11.31
74.7308 | 45.8608 | 60.0254 | 43.77 | 74.706 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.709 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.7119 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7217 | 15.3728 | 60.024 | 11.31
74.7392 | 45.8608 | 60.0254 | 43.77 | 74.7144 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.7174 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.7202 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.73 | 15.3728 | 60.024 | 11.31
74.7475 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.7227 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.7257 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.7285 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7383 | 15.3728 | 60.024 | 11.31
74.7558 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.731 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.734 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.7368 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7466 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.7641 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.7394 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.7424 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.7451 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7549 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.7725 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.7477 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.7507 | 36.3308 | 59.9919 | 31.54 | 74.7535 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7632 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.7808 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.756 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.759 | 36.3566 | 59.9919 | 31.54 | 74.7618 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7715 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.7891 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.7644 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.7674 | 36.3566 | 59.9919 | 31.54 | 74.7701 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7798 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.7975 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.7727 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.7757 | 36.3686 | 59.9919 | 31.54 | 74.7784 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7883 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8058 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.781 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.7841 | 36.3686 | 59.9919 | 31.54 | 74.7869 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.7966 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8141 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.7894 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.7924 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 74.7952 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8049 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8224 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.7977 | 45.0792 | 60.0191 | 43.77 | 74.8007 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 74.8035 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8132 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8308 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.806 | 45.0477 | 60.0191 | 43.77 | 74.8091 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 74.8118 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8215 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8391 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.8143 | 45.0477 | 60.0191 | 43.77 | 74.8174 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 74.8202 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8298 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8474 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.8227 | 45.0477 | 60.0183 | 43.77 | 74.8257 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 74.8285 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8381 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8558 | 45.8856 | 60.0254 | 43.77 | 74.831 | 45.0477 | 60.0183 | 43.77 | 74.834 | 36.3198 | 59.9919 | 31.54 | 74.8368 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8464 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8641 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 74.8393 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 74.8424 | 36.3622 | 59.9919 | 31.54 | 74.8451 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8547 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8724 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 74.8477 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 74.8507 | 36.3622 | 59.9919 | 31.54 | 74.8535 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8633 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8808 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 74.856 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 74.8591 | 36.3622 | 59.9919 | 31.54 | 74.8618 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8716 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8891 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 74.8643 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 74.8674 | 36.3622 | 59.9919 | 31.54 | 74.8701 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8799 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.8974 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 74.8727 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 74.8757 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.8784 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8882 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9057 | 45.8048 | 60.0254 | 43.77 | 74.881 | 45.0212 | 60.0183 | 43.77 | 74.8841 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.8868 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.8965 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9141 | 45.9055 | 60.0254 | 43.77 | 74.8893 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.8924 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.8951 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9048 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9224 | 45.9055 | 60.0254 | 43.77 | 74.8977 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9007 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.9034 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9131 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9307 | 45.9055 | 60.0216 | 43.77 | 74.906 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9091 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.9117 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9214 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9391 | 45.9055 | 60.0216 | 43.77 | 74.9143 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9174 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.9202 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9299 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9474 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 74.9227 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9258 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.9285 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9382 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9557 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 74.931 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9341 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.9368 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9465 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9641 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 74.9393 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9424 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.9451 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9548 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9724 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 74.9476 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9507 | 36.3622 | 59.9936 | 31.54 | 74.9535 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9631 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.9807 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 74.956 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9591 | 36.3827 | 59.9936 | 31.54 | 74.9618 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9714 | 15.3728 | 60.0244 | 11.31
74.989 | 45.7114 | 60.0216 | 43.77 | 74.9643 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9674 | 36.3827 | 59.9936 | 31.54 | 74.9701 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9797 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
74.9974 | 45.635 | 60.0216 | 43.77 | 74.9726 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9757 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 74.9784 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.988 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
75.0057 | 45.635 | 60.0216 | 43.77 | 74.981 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9841 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 74.9868 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 74.9966 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
75.014 | 45.635 | 60.0216 | 43.77 | 74.9893 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 74.9924 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 74.9951 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0049 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
75.0224 | 45.635 | 60.0216 | 43.77 | 74.9976 | 45.0148 | 60.0183 | 43.77 | 75.0007 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 75.0034 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0132 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
75.0307 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.006 | 44.9836 | 60.0183 | 43.77 | 75.0091 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 75.0117 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0215 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
75.039 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.0143 | 44.9836 | 60.0183 | 43.77 | 75.0174 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 75.0201 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0298 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
75.0474 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.0226 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.0258 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 75.0284 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0381 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
75.0557 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.031 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.0341 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 75.0367 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0464 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
75.064 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.0393 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.0424 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 75.045 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0547 | 15.1895 | 60.0244 | 11.31
75.0723 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.0476 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.0508 | 36.4055 | 59.9936 | 31.54 | 75.0533 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.063 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.0807 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.056 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.0591 | 36.3283 | 59.9936 | 31.54 | 75.0618 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0715 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.089 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.0643 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.0674 | 36.3283 | 59.9936 | 31.54 | 75.0701 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0798 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.0973 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.0726 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.0757 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.0784 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0881 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.1057 | 45.7417 | 60.0216 | 43.77 | 75.0809 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.0841 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.0867 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.0964 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.114 | 45.6684 | 60.0216 | 43.77 | 75.0893 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.0924 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.0951 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.1047 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.1223 | 45.6684 | 60.0216 | 43.77 | 75.0976 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.1007 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.1034 | 15.6708 | 60.021 | 13.31 | 75.113 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.1307 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 75.1059 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.1091 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.1117 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 75.1213 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.139 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 75.1143 | 44.9836 | 60.0166 | 43.77 | 75.1174 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.12 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 75.1296 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.1473 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 75.1226 | 44.9424 | 60.0166 | 43.77 | 75.1258 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.1284 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 75.1382 | 15.1873 | 60.0244 | 11.31
75.1557 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 75.1309 | 44.9424 | 60.0166 | 43.77 | 75.1341 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.1367 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 75.1465 | 15.1846 | 60.0236 | 11.31
75.164 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 75.1393 | 44.8724 | 60.0166 | 43.77 | 75.1424 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.145 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 75.1548 | 15.1846 | 60.0236 | 11.31
75.1723 | 45.6684 | 60.0191 | 43.77 | 75.1476 | 44.8724 | 60.0166 | 43.77 | 75.1508 | 36.3283 | 59.9952 | 31.54 | 75.1533 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 75.1631 | 15.1846 | 60.0236 | 11.31
75.1806 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.1559 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 75.1591 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.1617 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 75.1714 | 15.1846 | 60.0236 | 11.31
75.189 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.1643 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 75.1674 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.17 | 15.6863 | 60.021 | 13.31 | 75.1797 | 15.1846 | 60.0236 | 11.31
75.1973 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.1726 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 75.1758 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.1783 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 75.188 | 15.1846 | 60.0236 | 11.31
75.2056 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.1809 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 75.1841 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.1866 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 75.1963 | 15.1813 | 60.0236 | 11.31
75.214 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.1893 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 75.1924 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.1951 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 75.2046 | 15.1813 | 60.0236 | 11.31
75.2223 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.1976 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 75.2008 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.2034 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 75.2131 | 15.1813 | 60.0236 | 11.31
75.2306 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.2059 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 75.2091 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.2117 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 75.2214 | 15.1813 | 60.0236 | 11.31
75.239 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.2142 | 44.9169 | 60.0166 | 43.77 | 75.2174 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.22 | 15.7022 | 60.021 | 13.31 | 75.2297 | 15.1813 | 60.0236 | 11.31
75.2473 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.2226 | 44.9169 | 60.0154 | 43.77 | 75.2258 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.2284 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 75.238 | 15.1813 | 60.0236 | 11.31
75.2556 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.2309 | 44.9169 | 60.0154 | 43.77 | 75.2341 | 36.2523 | 59.9952 | 31.54 | 75.2367 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 75.2463 | 15.1839 | 60.0236 | 11.31
75.264 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.2392 | 44.9387 | 60.0154 | 43.77 | 75.2424 | 36.2015 | 59.9952 | 31.54 | 75.245 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 75.2546 | 15.1839 | 60.0236 | 11.31
75.2723 | 45.6556 | 60.0191 | 43.77 | 75.2475 | 44.9387 | 60.0154 | 43.77 | 75.2508 | 36.2015 | 59.9952 | 31.54 | 75.2533 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 75.2629 | 15.1813 | 60.0236 | 11.31
75.2806 | 45.6834 | 60.0191 | 43.77 | 75.2559 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.2591 | 36.2015 | 59.9952 | 31.54 | 75.2617 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 75.2712 | 15.1813 | 60.0236 | 11.31
75.2889 | 45.6834 | 60.0191 | 43.77 | 75.2642 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.2674 | 36.2015 | 59.9952 | 31.54 | 75.27 | 15.7023 | 60.021 | 13.31 | 75.2798 | 15.1849 | 60.0236 | 11.31
75.2973 | 45.6834 | 60.0191 | 43.77 | 75.2725 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.2758 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.2783 | 15.7023 | 60.0214 | 13.31 | 75.2881 | 15.1849 | 60.0236 | 11.31
75.3056 | 45.6834 | 60.0191 | 43.77 | 75.2809 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.2841 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.2866 | 15.7023 | 60.0214 | 13.31 | 75.2964 | 15.1849 | 60.0236 | 11.31
75.3139 | 45.6327 | 60.0191 | 43.77 | 75.2892 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.2924 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.295 | 15.7023 | 60.0214 | 13.31 | 75.3047 | 15.1849 | 60.0236 | 11.31
75.3223 | 45.6327 | 60.0191 | 43.77 | 75.2975 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3008 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3033 | 15.7023 | 60.0214 | 13.31 | 75.313 | 15.1849 | 60.0236 | 11.31
75.3306 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 75.3059 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3091 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3116 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.3213 | 15.1849 | 60.0236 | 11.31
75.3389 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 75.3142 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3174 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3199 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.3296 | 15.1849 | 60.0236 | 11.31
75.3473 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 75.3225 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3258 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3282 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.3379 | 15.1849 | 60.0236 | 11.31
75.3556 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 75.3309 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3341 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3367 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.3464 | 15.1827 | 60.0225 | 11.31
75.3639 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 75.3392 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3424 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.345 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.3547 | 15.1827 | 60.0225 | 11.31
75.3723 | 45.6327 | 60.0163 | 43.77 | 75.3475 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3508 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3533 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.363 | 15.1849 | 60.0225 | 11.31
75.3806 | 45.7732 | 60.0163 | 43.77 | 75.3559 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3591 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3616 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.3713 | 15.1849 | 60.0225 | 11.31
75.3889 | 45.7732 | 60.0163 | 43.77 | 75.3642 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3674 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.37 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.3796 | 15.1816 | 60.0225 | 11.31
75.3972 | 45.7732 | 60.0163 | 43.77 | 75.3725 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3758 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3783 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.3879 | 15.1816 | 60.0225 | 11.31
75.4056 | 45.7732 | 60.0163 | 43.77 | 75.3808 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3841 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3866 | 15.5306 | 60.0214 | 13.31 | 75.3962 | 15.1816 | 60.0225 | 11.31
75.4139 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.3892 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.3925 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.3949 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4045 | 15.1816 | 60.0225 | 11.31
75.4222 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.3975 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.4008 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.4033 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4128 | 15.1794 | 60.0225 | 11.31
75.4306 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4058 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.4091 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.4116 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4214 | 15.1794 | 60.0225 | 11.31
75.4389 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4142 | 44.9727 | 60.0154 | 43.77 | 75.4174 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.4199 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4297 | 15.1768 | 60.0225 | 11.31
75.4472 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4225 | 44.9727 | 60.0142 | 43.77 | 75.4258 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.4282 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.438 | 15.1768 | 60.0225 | 11.31
75.4556 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4308 | 44.9727 | 60.0142 | 43.77 | 75.4341 | 36.2015 | 59.9956 | 31.54 | 75.4366 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4463 | 15.1735 | 60.0225 | 11.31
75.4639 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4392 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 75.4424 | 36.181 | 59.9956 | 31.54 | 75.4449 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4546 | 15.1735 | 60.0225 | 11.31
75.4722 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4475 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 75.4508 | 36.181 | 59.9956 | 31.54 | 75.4532 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4629 | 15.1735 | 60.0225 | 11.31
75.4806 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4558 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 75.4591 | 36.181 | 59.9956 | 31.54 | 75.4615 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4712 | 15.1735 | 60.0225 | 11.31
75.4889 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4642 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 75.4674 | 36.181 | 59.9956 | 31.54 | 75.47 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4795 | 15.1687 | 60.0225 | 11.31
75.4972 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4725 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 75.4758 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.4783 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.488 | 15.1687 | 60.0225 | 11.31
75.5056 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4808 | 44.9471 | 60.0142 | 43.77 | 75.4841 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.4866 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.4963 | 15.1688 | 60.0225 | 11.31
75.5139 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4892 | 44.9166 | 60.0142 | 43.77 | 75.4925 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.4949 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.5046 | 15.1688 | 60.0225 | 11.31
75.5222 | 45.7339 | 60.0163 | 43.77 | 75.4975 | 44.9166 | 60.0142 | 43.77 | 75.5008 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5033 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.5129 | 15.1688 | 60.0225 | 11.31
75.5305 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5058 | 44.9166 | 60.0142 | 43.77 | 75.5091 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5116 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.5212 | 15.1688 | 60.0225 | 11.31
75.5389 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5141 | 44.9166 | 60.0142 | 43.77 | 75.5175 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5199 | 15.5467 | 60.0214 | 13.31 | 75.5295 | 15.1688 | 60.0225 | 11.31
75.5472 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5225 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.5258 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5282 | 15.4702 | 60.0214 | 13.31 | 75.5378 | 15.1688 | 60.0225 | 11.31
75.5555 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5308 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.5341 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5366 | 15.4702 | 60.0214 | 13.31 | 75.5461 | 15.1688 | 60.0197 | 11.31
75.5639 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5391 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.5424 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5449 | 15.4703 | 60.0214 | 13.31 | 75.5547 | 15.1688 | 60.0197 | 11.31
75.5722 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5475 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.5508 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5532 | 15.4703 | 60.0214 | 13.31 | 75.563 | 15.1689 | 60.0197 | 11.31
75.5805 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5558 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.5591 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5615 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.5713 | 15.1689 | 60.0197 | 11.31
75.5889 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5641 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.5674 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5699 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.5796 | 15.169 | 60.0197 | 11.31
75.5972 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5725 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.5758 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5782 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.5879 | 15.169 | 60.0197 | 11.31
75.6055 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5808 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.5841 | 36.1588 | 59.9956 | 31.54 | 75.5865 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.5962 | 15.1744 | 60.0197 | 11.31
75.6139 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5891 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.5925 | 36.1383 | 59.9956 | 31.54 | 75.5948 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.6045 | 15.1744 | 60.0197 | 11.31
75.6222 | 45.7339 | 60.0139 | 43.77 | 75.5975 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.6008 | 36.1383 | 59.9956 | 31.54 | 75.6031 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.6128 | 15.1749 | 60.0197 | 11.31
75.6305 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6058 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.6091 | 36.1383 | 59.9956 | 31.54 | 75.6116 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.6213 | 15.1749 | 60.0197 | 11.31
75.6389 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6141 | 44.9612 | 60.0142 | 43.77 | 75.6175 | 36.1383 | 59.9956 | 31.54 | 75.6199 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.6296 | 15.1749 | 60.0197 | 11.31
75.6472 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6225 | 44.9612 | 60.0125 | 43.77 | 75.6258 | 36.12 | 59.9956 | 31.54 | 75.6282 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.6379 | 15.1749 | 60.0197 | 11.31
75.6555 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6308 | 44.9612 | 60.0125 | 43.77 | 75.6341 | 36.12 | 59.9956 | 31.54 | 75.6365 | 15.3933 | 60.0214 | 13.31 | 75.6462 | 15.1701 | 60.0197 | 11.31
75.6638 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6391 | 44.9612 | 60.0125 | 43.77 | 75.6425 | 36.0839 | 59.9956 | 31.54 | 75.6449 | 15.4093 | 60.0214 | 13.31 | 75.6545 | 15.1701 | 60.0197 | 11.31
75.6722 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6475 | 44.9612 | 60.0125 | 43.77 | 75.6508 | 36.0839 | 59.9956 | 31.54 | 75.6532 | 15.4093 | 60.0214 | 13.31 | 75.6628 | 15.1701 | 60.0197 | 11.31
75.6805 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6558 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.6591 | 36.0768 | 59.9956 | 31.54 | 75.6615 | 15.4405 | 60.0214 | 13.31 | 75.6711 | 15.1701 | 60.0197 | 11.31
75.6888 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6641 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.6674 | 36.0768 | 59.9956 | 31.54 | 75.6698 | 15.4405 | 60.0214 | 13.31 | 75.6794 | 15.1622 | 60.0197 | 11.31
75.6972 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6725 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.6758 | 36.128 | 59.9943 | 31.54 | 75.6782 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.688 | 15.1622 | 60.0197 | 11.31
75.7055 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6808 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.6841 | 36.128 | 59.9943 | 31.54 | 75.6865 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.6963 | 15.1622 | 60.0197 | 11.31
75.7138 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6891 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.6925 | 36.128 | 59.9943 | 31.54 | 75.6948 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7046 | 15.1622 | 60.0197 | 11.31
75.7222 | 45.7222 | 60.0139 | 43.77 | 75.6975 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7008 | 36.128 | 59.9943 | 31.54 | 75.7031 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7129 | 15.1379 | 60.0197 | 11.31
75.7305 | 45.7222 | 60.0126 | 43.77 | 75.7058 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7091 | 36.1189 | 59.9943 | 31.54 | 75.7115 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7212 | 15.1379 | 60.0197 | 11.31
75.7388 | 45.7222 | 60.0126 | 43.77 | 75.7141 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7175 | 36.1189 | 59.9943 | 31.54 | 75.7198 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7295 | 15.1383 | 60.0197 | 11.31
75.7472 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7225 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7258 | 36.1189 | 59.9943 | 31.54 | 75.7281 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7378 | 15.1383 | 60.0197 | 11.31
75.7555 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7308 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7341 | 36.1189 | 59.9943 | 31.54 | 75.7365 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7461 | 15.1066 | 60.0169 | 11.31
75.7638 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7391 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7425 | 36.0984 | 59.9943 | 31.54 | 75.7449 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7544 | 15.1066 | 60.0169 | 11.31
75.7722 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7475 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7508 | 36.0984 | 59.9943 | 31.54 | 75.7532 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7629 | 15.1035 | 60.0169 | 11.31
75.7805 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7558 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7591 | 36.0984 | 59.9943 | 31.54 | 75.7615 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7712 | 15.1035 | 60.0169 | 11.31
75.7888 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7641 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7675 | 36.0984 | 59.9943 | 31.54 | 75.7698 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7795 | 15.1043 | 60.0169 | 11.31
75.7971 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7724 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7758 | 36.1869 | 59.9943 | 31.54 | 75.7782 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7878 | 15.1043 | 60.0169 | 11.31
75.8055 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7808 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7841 | 36.1869 | 59.9943 | 31.54 | 75.7865 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.7961 | 15.1043 | 60.0169 | 11.31
75.8138 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7891 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.7925 | 36.1869 | 59.9943 | 31.54 | 75.7948 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.8044 | 15.1043 | 60.0169 | 11.31
75.8221 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.7974 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.8008 | 36.1869 | 59.9943 | 31.54 | 75.8031 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.8127 | 15.1012 | 60.0169 | 11.31
75.8305 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8058 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.8091 | 36.1127 | 59.9943 | 31.54 | 75.8115 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.821 | 15.1012 | 60.0169 | 11.31
75.8388 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8141 | 44.9454 | 60.0125 | 43.77 | 75.8175 | 36.1127 | 59.9943 | 31.54 | 75.8198 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.8296 | 15.0989 | 60.0169 | 11.31
75.8471 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8224 | 44.9454 | 60.0117 | 43.77 | 75.8258 | 36.2385 | 59.9943 | 31.54 | 75.8281 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.8379 | 15.0989 | 60.0169 | 11.31
75.8555 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8308 | 44.9454 | 60.0117 | 43.77 | 75.8341 | 36.2385 | 59.9943 | 31.54 | 75.8364 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.8462 | 15.0971 | 60.0169 | 11.31
75.8638 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8391 | 44.9418 | 60.0117 | 43.77 | 75.8425 | 36.2385 | 59.9943 | 31.54 | 75.8447 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.8545 | 15.0971 | 60.0169 | 11.31
75.8721 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8474 | 44.9418 | 60.0117 | 43.77 | 75.8508 | 36.2385 | 59.9943 | 31.54 | 75.8531 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.8628 | 15.0986 | 60.0169 | 11.31
75.8805 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8558 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.8592 | 36.2646 | 59.9943 | 31.54 | 75.8615 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.8711 | 15.0986 | 60.0169 | 11.31
75.8888 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8641 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.8675 | 36.2646 | 59.9943 | 31.54 | 75.8698 | 15.4405 | 60.0227 | 13.31 | 75.8794 | 15.0968 | 60.0169 | 11.31
75.8971 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8724 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.8758 | 36.2646 | 59.9914 | 31.54 | 75.8781 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.8877 | 15.0968 | 60.0169 | 11.31
75.9055 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8808 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.8842 | 36.2646 | 59.9914 | 31.54 | 75.8865 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.8962 | 15.0938 | 60.0169 | 11.31
75.9138 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8891 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.8925 | 36.2646 | 59.9914 | 31.54 | 75.8948 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9045 | 15.0938 | 60.0169 | 11.31
75.9221 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.8974 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9008 | 36.2646 | 59.9914 | 31.54 | 75.9031 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9128 | 15.0915 | 60.0169 | 11.31
75.9305 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9057 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9091 | 36.2222 | 59.9914 | 31.54 | 75.9114 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9211 | 15.0915 | 60.0169 | 11.31
75.9388 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9141 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9175 | 36.2222 | 59.9914 | 31.54 | 75.9198 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9294 | 15.0897 | 60.0169 | 11.31
75.9471 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9224 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9258 | 36.2222 | 59.9914 | 31.54 | 75.9281 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9377 | 15.0897 | 60.0169 | 11.31
75.9555 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9307 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9341 | 36.2222 | 59.9914 | 31.54 | 75.9364 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.946 | 15.0892 | 60.0134 | 11.31
75.9638 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9391 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9425 | 36.2054 | 59.9914 | 31.54 | 75.9447 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9543 | 15.0892 | 60.0134 | 11.31
75.9721 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9474 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9508 | 36.2054 | 59.9914 | 31.54 | 75.9531 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9629 | 15.0892 | 60.0134 | 11.31
75.9804 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9557 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9592 | 36.2055 | 59.9914 | 31.54 | 75.9614 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9712 | 15.0892 | 60.0134 | 11.31
75.9888 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9641 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9675 | 36.2055 | 59.9914 | 31.54 | 75.9697 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9795 | 15.0401 | 60.0134 | 11.31
75.9971 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9724 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9758 | 36.2306 | 59.9914 | 31.54 | 75.978 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9878 | 15.0401 | 60.0134 | 11.31
76.0054 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9807 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9842 | 36.2306 | 59.9914 | 31.54 | 75.9865 | 15.4405 | 60.0235 | 13.31 | 75.9961 | 15.0442 | 60.0134 | 11.31
76.0138 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9891 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 75.9925 | 36.2126 | 59.9914 | 31.54 | 75.9948 | 15.4481 | 60.0235 | 13.31 | 76.0044 | 15.0442 | 60.0134 | 11.31
76.0221 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 75.9974 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0008 | 36.2126 | 59.9914 | 31.54 | 76.0031 | 15.4481 | 60.0235 | 13.31 | 76.0127 | 15.0419 | 60.0134 | 11.31
76.0304 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 76.0057 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0092 | 36.1925 | 59.9914 | 31.54 | 76.0114 | 15.4528 | 60.0235 | 13.31 | 76.021 | 15.0419 | 60.0134 | 11.31
76.0388 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 76.0141 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0175 | 36.1925 | 59.9914 | 31.54 | 76.0198 | 15.4528 | 60.0235 | 13.31 | 76.0295 | 15.0448 | 60.0134 | 11.31
76.0471 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 76.0224 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0258 | 36.2354 | 59.9914 | 31.54 | 76.0281 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 76.0378 | 15.0448 | 60.0134 | 11.31
76.0554 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 76.0307 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0342 | 36.2354 | 59.9914 | 31.54 | 76.0364 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 76.0461 | 15.0399 | 60.0134 | 11.31
76.0638 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 76.039 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0425 | 36.2354 | 59.9914 | 31.54 | 76.0447 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 76.0544 | 15.0399 | 60.0134 | 11.31
76.0721 | 45.7367 | 60.0126 | 43.77 | 76.0474 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0508 | 36.2354 | 59.9914 | 31.54 | 76.053 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 76.0627 | 15.0399 | 60.0134 | 11.31
76.0804 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 76.0557 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0592 | 36.1758 | 59.9914 | 31.54 | 76.0614 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 76.071 | 15.0399 | 60.0134 | 11.31
76.0888 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 76.064 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0675 | 36.1758 | 59.9914 | 31.54 | 76.0697 | 15.4612 | 60.0235 | 13.31 | 76.0793 | 15.0381 | 60.0134 | 11.31
76.0971 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 76.0724 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0758 | 36.1758 | 59.9884 | 31.54 | 76.078 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.0876 | 15.0381 | 60.0134 | 11.31
76.1054 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 76.0807 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0842 | 36.1758 | 59.9884 | 31.54 | 76.0863 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.0962 | 15.038 | 60.0134 | 11.31
76.1138 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 76.089 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.0925 | 36.2006 | 59.9884 | 31.54 | 76.0947 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1045 | 15.038 | 60.0134 | 11.31
76.1221 | 45.6276 | 60.0126 | 43.77 | 76.0974 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1009 | 36.2006 | 59.9884 | 31.54 | 76.103 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1128 | 15.038 | 60.0134 | 11.31
76.1304 | 45.6276 | 60.0135 | 43.77 | 76.1057 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1092 | 36.176 | 59.9884 | 31.54 | 76.1113 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1211 | 15.038 | 60.0134 | 11.31
76.1387 | 45.6276 | 60.0135 | 43.77 | 76.114 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1175 | 36.176 | 59.9884 | 31.54 | 76.1196 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1294 | 15.0362 | 60.0134 | 11.31
76.1471 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.1224 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1259 | 36.176 | 59.9884 | 31.54 | 76.1281 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1377 | 15.0362 | 60.0134 | 11.31
76.1554 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.1307 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1342 | 36.176 | 59.9884 | 31.54 | 76.1364 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.146 | 15.0348 | 60.0098 | 11.31
76.1637 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.139 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1425 | 36.1343 | 59.9884 | 31.54 | 76.1447 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1543 | 15.0348 | 60.0098 | 11.31
76.1721 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.1474 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1508 | 36.1343 | 59.9884 | 31.54 | 76.153 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1628 | 15.0348 | 60.0098 | 11.31
76.1804 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.1557 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1592 | 36.0996 | 59.9884 | 31.54 | 76.1614 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1711 | 15.0348 | 60.0098 | 11.31
76.1887 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.164 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1675 | 36.0996 | 59.9884 | 31.54 | 76.1697 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1794 | 15.033 | 60.0098 | 11.31
76.1971 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.1723 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1759 | 36.0996 | 59.9884 | 31.54 | 76.178 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.1877 | 15.033 | 60.0098 | 11.31
76.2054 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.1807 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1842 | 36.0996 | 59.9884 | 31.54 | 76.1863 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.196 | 15.033 | 60.0098 | 11.31
76.2137 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.189 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.1925 | 36.0885 | 59.9884 | 31.54 | 76.1947 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.2043 | 15.033 | 60.0098 | 11.31
76.2221 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.1973 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.2009 | 36.0885 | 59.9884 | 31.54 | 76.203 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.2126 | 15.0308 | 60.0098 | 11.31
76.2304 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.2057 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.2092 | 36.1221 | 59.9884 | 31.54 | 76.2113 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.2209 | 15.0308 | 60.0098 | 11.31
76.2387 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.214 | 44.9469 | 60.0117 | 43.77 | 76.2175 | 36.1221 | 59.9884 | 31.54 | 76.2196 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.2295 | 15.0308 | 60.0098 | 11.31
76.2471 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.2223 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 76.2259 | 36.1159 | 59.9884 | 31.54 | 76.228 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.2378 | 15.0308 | 60.0098 | 11.31
76.2554 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.2307 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 76.2342 | 36.1159 | 59.9884 | 31.54 | 76.2363 | 15.4612 | 60.0239 | 13.31 | 76.2461 | 15.0281 | 60.0098 | 11.31
76.2637 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.239 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 76.2426 | 36.0985 | 59.9884 | 31.54 | 76.2446 | 15.4454 | 60.0239 | 13.31 | 76.2544 | 15.0281 | 60.0098 | 11.31
76.272 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.2473 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 76.2509 | 36.0985 | 59.9884 | 31.54 | 76.2529 | 15.4454 | 60.0239 | 13.31 | 76.2627 | 15.031 | 60.0098 | 11.31
76.2804 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.2557 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 76.2592 | 36.0638 | 59.9884 | 31.54 | 76.2612 | 15.4132 | 60.0239 | 13.31 | 76.271 | 15.031 | 60.0098 | 11.31
76.2887 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.264 | 44.9469 | 60.0122 | 43.77 | 76.2675 | 36.0638 | 59.9884 | 31.54 | 76.2697 | 15.4132 | 60.0239 | 13.31 | 76.2793 | 15.031 | 60.0098 | 11.31
76.297 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.2723 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 76.2759 | 36.044 | 59.9842 | 31.54 | 76.278 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.2878 | 15.031 | 60.0098 | 11.31
76.3054 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.2807 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 76.2842 | 36.044 | 59.9842 | 31.54 | 76.2863 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.2961 | 15.0336 | 60.0098 | 11.31
76.3137 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.289 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 76.2925 | 36.044 | 59.9842 | 31.54 | 76.2946 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3044 | 15.0336 | 60.0098 | 11.31
76.322 | 45.5244 | 60.0135 | 43.77 | 76.2973 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 76.3009 | 36.044 | 59.9842 | 31.54 | 76.303 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3127 | 15.0377 | 60.0098 | 11.31
76.3304 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.3056 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 76.3092 | 36.0266 | 59.9842 | 31.54 | 76.3113 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.321 | 15.0377 | 60.0098 | 11.31
76.3387 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.314 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 76.3176 | 36.0266 | 59.9842 | 31.54 | 76.3196 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3293 | 15.0359 | 60.0098 | 11.31
76.347 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.3223 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 76.3259 | 36.0203 | 59.9842 | 31.54 | 76.3279 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3376 | 15.0359 | 60.0098 | 11.31
76.3554 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.3307 | 44.9774 | 60.0122 | 43.77 | 76.3342 | 36.0203 | 59.9842 | 31.54 | 76.3363 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3459 | 15.0336 | 60.0074 | 11.31
76.3637 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.339 | 45.0025 | 60.0122 | 43.77 | 76.3426 | 36.0659 | 59.9842 | 31.54 | 76.3446 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3545 | 15.0336 | 60.0074 | 11.31
76.372 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.3473 | 45.0025 | 60.0122 | 43.77 | 76.3509 | 36.0659 | 59.9842 | 31.54 | 76.3529 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3628 | 15.0336 | 60.0074 | 11.31
76.3804 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.3557 | 45.0025 | 60.0122 | 43.77 | 76.3593 | 36.0659 | 59.9842 | 31.54 | 76.3612 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3711 | 15.0336 | 60.0074 | 11.31
76.3887 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.364 | 45.0025 | 60.0122 | 43.77 | 76.3676 | 36.0659 | 59.9842 | 31.54 | 76.3696 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3794 | 15.0336 | 60.0074 | 11.31
76.397 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.3723 | 44.8516 | 60.0122 | 43.77 | 76.3759 | 36.0043 | 59.9842 | 31.54 | 76.3779 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.3877 | 15.0336 | 60.0074 | 11.31
76.4053 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.3807 | 44.8516 | 60.0122 | 43.77 | 76.3842 | 36.0043 | 59.9842 | 31.54 | 76.3862 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.396 | 15.0309 | 60.0074 | 11.31
76.4137 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.389 | 44.7544 | 60.0122 | 43.77 | 76.3926 | 36.0043 | 59.9842 | 31.54 | 76.3945 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.4043 | 15.0309 | 60.0074 | 11.31
76.422 | 45.5244 | 60.015 | 43.77 | 76.3973 | 44.7544 | 60.0122 | 43.77 | 76.4009 | 36.0043 | 59.9842 | 31.54 | 76.403 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.4126 | 15.0291 | 60.0074 | 11.31
76.4303 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.4057 | 44.7544 | 60.0122 | 43.77 | 76.4092 | 36.0565 | 59.9842 | 31.54 | 76.4113 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.4211 | 15.0291 | 60.0074 | 11.31
76.4387 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.414 | 44.7544 | 60.0122 | 43.77 | 76.4176 | 36.0565 | 59.9842 | 31.54 | 76.4196 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.4294 | 15.0291 | 60.0074 | 11.31
76.447 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.4223 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 76.4259 | 36.0367 | 59.9842 | 31.54 | 76.4279 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.4377 | 15.0291 | 60.0074 | 11.31
76.4553 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.4306 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 76.4343 | 36.0367 | 59.9842 | 31.54 | 76.4363 | 15.4132 | 60.0235 | 13.31 | 76.446 | 15.0268 | 60.0074 | 11.31
76.4637 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.439 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 76.4426 | 36.0197 | 59.9842 | 31.54 | 76.4446 | 15.4086 | 60.0235 | 13.31 | 76.4543 | 15.0268 | 60.0074 | 11.31
76.472 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.4473 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 76.4509 | 36.0197 | 59.9842 | 31.54 | 76.4529 | 15.4086 | 60.0235 | 13.31 | 76.4626 | 15.0268 | 60.0074 | 11.31
76.4803 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.4556 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 76.4593 | 36.0197 | 59.9842 | 31.54 | 76.4612 | 15.4086 | 60.0235 | 13.31 | 76.4709 | 15.0268 | 60.0074 | 11.31
76.4887 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.464 | 44.7544 | 60.0139 | 43.77 | 76.4676 | 36.0197 | 59.9842 | 31.54 | 76.4695 | 15.4086 | 60.0235 | 13.31 | 76.4792 | 15.0268 | 60.0074 | 11.31
76.497 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.4723 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 76.4759 | 36.0135 | 59.9808 | 31.54 | 76.4779 | 15.4086 | 60.0227 | 13.31 | 76.4878 | 15.0268 | 60.0074 | 11.31
76.5053 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.4806 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 76.4843 | 36.0135 | 59.9808 | 31.54 | 76.4862 | 15.4086 | 60.0227 | 13.31 | 76.4961 | 15.0278 | 60.0074 | 11.31
76.5137 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.489 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 76.4926 | 36.1268 | 59.9808 | 31.54 | 76.4945 | 15.4086 | 60.0227 | 13.31 | 76.5044 | 15.0278 | 60.0074 | 11.31
76.522 | 45.5584 | 60.015 | 43.77 | 76.4973 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 76.5009 | 36.1268 | 59.9808 | 31.54 | 76.5028 | 15.4086 | 60.0227 | 13.31 | 76.5127 | 15.0237 | 60.0074 | 11.31
76.5303 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 76.5056 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 76.5093 | 36.0757 | 59.9808 | 31.54 | 76.5112 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 76.521 | 15.0237 | 60.0074 | 11.31
76.5387 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 76.514 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 76.5176 | 36.0757 | 59.9808 | 31.54 | 76.5195 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 76.5293 | 15.0237 | 60.0074 | 11.31
76.547 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 76.5223 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 76.5259 | 36.0757 | 59.9808 | 31.54 | 76.5278 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 76.5376 | 15.0237 | 60.0074 | 11.31
76.5553 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 76.5306 | 44.785 | 60.0139 | 43.77 | 76.5343 | 36.0757 | 59.9808 | 31.54 | 76.5361 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 76.5461 | 15.0237 | 60.0054 | 11.31
76.5636 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 76.539 | 44.6831 | 60.0139 | 43.77 | 76.5426 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 76.5446 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 76.5544 | 15.0237 | 60.0054 | 11.31
76.572 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 76.5473 | 44.6831 | 60.0139 | 43.77 | 76.551 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 76.5529 | 15.4009 | 60.0227 | 13.31 | 76.5627 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.5803 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 76.5556 | 44.6831 | 60.0139 | 43.77 | 76.5593 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 76.5612 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.571 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.5886 | 45.5584 | 60.0164 | 43.77 | 76.5639 | 44.6831 | 60.0139 | 43.77 | 76.5676 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 76.5695 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.5793 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.597 | 45.5443 | 60.0164 | 43.77 | 76.5723 | 44.7088 | 60.0139 | 43.77 | 76.576 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 76.5779 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.5876 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.6053 | 45.5443 | 60.0164 | 43.77 | 76.5806 | 44.7088 | 60.0139 | 43.77 | 76.5843 | 36.0562 | 59.9808 | 31.54 | 76.5862 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.5959 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.6136 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.5889 | 44.7088 | 60.0139 | 43.77 | 76.5927 | 36.0334 | 59.9808 | 31.54 | 76.5945 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.6042 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.622 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.5973 | 44.7088 | 60.0139 | 43.77 | 76.601 | 36.0334 | 59.9808 | 31.54 | 76.6028 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.6128 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.6303 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6056 | 44.778 | 60.0139 | 43.77 | 76.6093 | 36.0334 | 59.9808 | 31.54 | 76.6112 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.6211 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.6386 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6139 | 44.778 | 60.0139 | 43.77 | 76.6176 | 36.0334 | 59.9808 | 31.54 | 76.6195 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.6294 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.647 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6223 | 44.778 | 60.015 | 43.77 | 76.626 | 36.1395 | 59.9808 | 31.54 | 76.6278 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.6377 | 14.9966 | 60.0054 | 11.31
76.6553 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6306 | 44.778 | 60.015 | 43.77 | 76.6343 | 36.1395 | 59.9808 | 31.54 | 76.6361 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.646 | 14.992 | 60.0054 | 11.31
76.6636 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6389 | 44.778 | 60.015 | 43.77 | 76.6427 | 36.1395 | 59.9808 | 31.54 | 76.6445 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.6543 | 14.992 | 60.0054 | 11.31
76.672 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6473 | 44.778 | 60.015 | 43.77 | 76.651 | 36.1395 | 59.9808 | 31.54 | 76.6528 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.6626 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.6803 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6556 | 44.7931 | 60.015 | 43.77 | 76.6593 | 36.0835 | 59.9808 | 31.54 | 76.6611 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.6709 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.6886 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6639 | 44.7931 | 60.015 | 43.77 | 76.6677 | 36.0835 | 59.9808 | 31.54 | 76.6694 | 15.3848 | 60.0227 | 13.31 | 76.6794 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.6969 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6723 | 44.7931 | 60.015 | 43.77 | 76.676 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 76.6777 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.6877 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.7053 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6806 | 44.7931 | 60.015 | 43.77 | 76.6843 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 76.6862 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.696 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.7136 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6889 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 76.6927 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 76.6945 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7043 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.7219 | 45.5723 | 60.0164 | 43.77 | 76.6973 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 76.701 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 76.7028 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7126 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.7303 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7056 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 76.7094 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 76.7111 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7209 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.7386 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7139 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 76.7177 | 36.0835 | 59.9779 | 31.54 | 76.7195 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7292 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.7469 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7222 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 76.726 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 76.7278 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7378 | 14.9949 | 60.0054 | 11.31
76.7553 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7306 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 76.7343 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 76.7361 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7461 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.7636 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7389 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 76.7427 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 76.7444 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7544 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.7719 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7472 | 44.7498 | 60.015 | 43.77 | 76.751 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 76.7528 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7627 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.7803 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7556 | 44.7497 | 60.015 | 43.77 | 76.7594 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 76.7611 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.771 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.7886 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7639 | 44.7497 | 60.015 | 43.77 | 76.7677 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 76.7694 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7793 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.7969 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7722 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 76.776 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 76.7777 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7876 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.8052 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7806 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 76.7844 | 36.0564 | 59.9779 | 31.54 | 76.7861 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.7959 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.8136 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7889 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 76.7927 | 36.0369 | 59.9779 | 31.54 | 76.7944 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.8044 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.8219 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.7972 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 76.8011 | 36.0369 | 59.9779 | 31.54 | 76.8027 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.8127 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.8302 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.8056 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 76.8094 | 36.0369 | 59.9779 | 31.54 | 76.811 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.821 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.8386 | 45.5723 | 60.0167 | 43.77 | 76.8139 | 44.7906 | 60.015 | 43.77 | 76.8177 | 36.0369 | 59.9779 | 31.54 | 76.8195 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.8293 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.8469 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8222 | 44.8217 | 60.0175 | 43.77 | 76.826 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 76.8278 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.8376 | 14.9949 | 60.0042 | 11.31
76.8552 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8306 | 44.8217 | 60.0175 | 43.77 | 76.8344 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 76.8361 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.8459 | 14.9978 | 60.0042 | 11.31
76.8636 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8389 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.8427 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 76.8444 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.8542 | 14.9978 | 60.0042 | 11.31
76.8719 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8472 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.8511 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 76.8528 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.8625 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.8802 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8555 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.8594 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 76.8611 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.8711 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.8886 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8639 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.8677 | 36.0039 | 59.9779 | 31.54 | 76.8694 | 15.3568 | 60.0223 | 13.31 | 76.8794 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.8969 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8722 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.8761 | 36.0168 | 59.9754 | 31.54 | 76.8777 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 76.8877 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.9052 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8805 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.8844 | 36.0168 | 59.9754 | 31.54 | 76.8861 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 76.896 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.9136 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8889 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.8928 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 76.8944 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 76.9043 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.9219 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.8972 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9011 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 76.9027 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 76.9126 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.9302 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9055 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9094 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 76.911 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 76.9209 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.9385 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9139 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9178 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 76.9193 | 15.3568 | 60.0214 | 13.31 | 76.9294 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.9469 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9222 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9261 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 76.9277 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 76.9377 | 14.9473 | 60.0042 | 11.31
76.9552 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9305 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9344 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 76.936 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 76.946 | 14.9453 | 60.003 | 11.31
76.9635 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9388 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9428 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 76.9443 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 76.9543 | 14.9453 | 60.003 | 11.31
76.9719 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9472 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9511 | 36.0116 | 59.9754 | 31.54 | 76.9526 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 76.9626 | 14.9453 | 60.003 | 11.31
76.9802 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9555 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9594 | 36.0034 | 59.9754 | 31.54 | 76.9611 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 76.9709 | 14.9453 | 60.003 | 11.31
76.9885 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9638 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9678 | 36.0034 | 59.9754 | 31.54 | 76.9694 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 76.9792 | 14.9453 | 60.003 | 11.31
76.9969 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9722 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9761 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 76.9777 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 76.9875 | 14.9453 | 60.003 | 11.31
77.0052 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9805 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9845 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 76.986 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 76.9961 | 14.9438 | 60.003 | 11.31
77.0135 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9888 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 76.9928 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 76.9944 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0044 | 14.9438 | 60.003 | 11.31
77.0219 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 76.9971 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 77.0011 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 77.0027 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0127 | 14.9438 | 60.003 | 11.31
77.0302 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0055 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 77.0095 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 77.011 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.021 | 14.9438 | 60.003 | 11.31
77.0385 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0138 | 44.7258 | 60.0175 | 43.77 | 77.0178 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 77.0193 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0293 | 14.9438 | 60.003 | 11.31
77.0468 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0221 | 44.7258 | 60.0187 | 43.77 | 77.0261 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 77.0277 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0376 | 14.9438 | 60.003 | 11.31
77.0552 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0305 | 44.7258 | 60.0187 | 43.77 | 77.0345 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 77.036 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0459 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.0635 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0388 | 44.6833 | 60.0187 | 43.77 | 77.0428 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 77.0443 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0542 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.0718 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0471 | 44.6833 | 60.0187 | 43.77 | 77.0511 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 77.0526 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0627 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.0802 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0555 | 44.6833 | 60.0187 | 43.77 | 77.0595 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 77.061 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.071 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.0885 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0638 | 44.6833 | 60.0187 | 43.77 | 77.0678 | 35.9799 | 59.9754 | 31.54 | 77.0693 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0793 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.0968 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0721 | 44.7123 | 60.0187 | 43.77 | 77.0761 | 35.9799 | 59.9745 | 31.54 | 77.0776 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0876 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.1052 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0805 | 44.7123 | 60.0187 | 43.77 | 77.0845 | 35.9799 | 59.9745 | 31.54 | 77.0859 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.0959 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.1135 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0888 | 44.7123 | 60.0187 | 43.77 | 77.0928 | 35.9799 | 59.9745 | 31.54 | 77.0944 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.1042 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.1218 | 45.5209 | 60.0167 | 43.77 | 77.0971 | 44.7123 | 60.0187 | 43.77 | 77.1012 | 35.9799 | 59.9745 | 31.54 | 77.1027 | 15.3484 | 60.0214 | 13.31 | 77.1125 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.1302 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1055 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1095 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.111 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 77.1211 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.1385 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1138 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1178 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.1193 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 77.1294 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.1468 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1221 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1262 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.1277 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 77.1377 | 14.9442 | 60.003 | 11.31
77.1551 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1304 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1345 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.136 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 77.146 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.1635 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1388 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1429 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.1443 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 77.1543 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.1718 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1471 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1512 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.1526 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 77.1626 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.1801 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1554 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1595 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.161 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 77.1709 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.1885 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1638 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1678 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.1693 | 15.3391 | 60.0214 | 13.31 | 77.1792 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.1968 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1721 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1762 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.1776 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 77.1877 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2051 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1804 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1845 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.1859 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 77.196 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2135 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1888 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.1929 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.1942 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 77.2043 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2218 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.1971 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.2012 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.2026 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 77.2126 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2301 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.2054 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.2095 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.2109 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 77.2209 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2385 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.2138 | 44.6697 | 60.0187 | 43.77 | 77.2179 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.2192 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 77.2292 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2468 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.2221 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.2262 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.2275 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 77.2375 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2551 | 45.5209 | 60.0162 | 43.77 | 77.2304 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.2346 | 35.9771 | 59.9745 | 31.54 | 77.236 | 15.3238 | 60.0214 | 13.31 | 77.2461 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2635 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 77.2388 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.2429 | 36.0025 | 59.9745 | 31.54 | 77.2443 | 15.3146 | 60.0214 | 13.31 | 77.2544 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2718 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 77.2471 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.2512 | 36.0025 | 59.9745 | 31.54 | 77.2526 | 15.3146 | 60.0214 | 13.31 | 77.2627 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2801 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 77.2554 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.2596 | 36.0218 | 59.9745 | 31.54 | 77.2609 | 15.3146 | 60.0214 | 13.31 | 77.271 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2884 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 77.2637 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.2679 | 36.0218 | 59.9745 | 31.54 | 77.2693 | 15.3146 | 60.0214 | 13.31 | 77.2793 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.2968 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 77.2721 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.2762 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 77.2776 | 15.3146 | 60.0209 | 13.31 | 77.2876 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.3051 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 77.2804 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.2846 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 77.2859 | 15.3146 | 60.0209 | 13.31 | 77.2959 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.3134 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 77.2887 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.2929 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 77.2942 | 15.3146 | 60.0209 | 13.31 | 77.3042 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.3218 | 45.5723 | 60.0162 | 43.77 | 77.2971 | 44.6697 | 60.0203 | 43.77 | 77.3012 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 77.3026 | 15.3146 | 60.0209 | 13.31 | 77.3127 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.3301 | 45.5723 | 60.0154 | 43.77 | 77.3054 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.3096 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 77.3109 | 15.2988 | 60.0209 | 13.31 | 77.321 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.3384 | 45.5723 | 60.0154 | 43.77 | 77.3137 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.3179 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 77.3192 | 15.2988 | 60.0209 | 13.31 | 77.3293 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.3468 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.3221 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.3263 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 77.3275 | 15.2988 | 60.0209 | 13.31 | 77.3376 | 14.9442 | 60.0022 | 11.31
77.3551 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.3304 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.3346 | 36.0218 | 59.9746 | 31.54 | 77.3359 | 15.2988 | 60.0209 | 13.31 | 77.3459 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.3634 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.3387 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.3429 | 36.0313 | 59.9746 | 31.54 | 77.3442 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 77.3542 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.3718 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.3471 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.3513 | 36.0313 | 59.9746 | 31.54 | 77.3525 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 77.3625 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.3801 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.3554 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.3596 | 35.9352 | 59.9746 | 31.54 | 77.3608 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 77.3708 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.3884 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.3637 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.368 | 35.9352 | 59.9746 | 31.54 | 77.3693 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 77.3794 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.3968 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.372 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.3763 | 35.9352 | 59.9746 | 31.54 | 77.3776 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 77.3877 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4051 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.3804 | 44.6815 | 60.0203 | 43.77 | 77.3846 | 35.9352 | 59.9746 | 31.54 | 77.3859 | 15.2866 | 60.0209 | 13.31 | 77.396 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4134 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.3887 | 44.6292 | 60.0203 | 43.77 | 77.3929 | 35.9684 | 59.9746 | 31.54 | 77.3942 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 77.4043 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4217 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.397 | 44.6292 | 60.0203 | 43.77 | 77.4013 | 35.9684 | 59.9746 | 31.54 | 77.4026 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 77.4126 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4301 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.4053 | 44.6292 | 60.0203 | 43.77 | 77.4096 | 35.8609 | 59.9746 | 31.54 | 77.4109 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 77.4209 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4384 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.4137 | 44.6292 | 60.0203 | 43.77 | 77.418 | 35.8609 | 59.9746 | 31.54 | 77.4192 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 77.4292 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4467 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.422 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.4263 | 35.9014 | 59.9746 | 31.54 | 77.4275 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 77.4377 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4551 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.4303 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.4346 | 35.9014 | 59.9746 | 31.54 | 77.4359 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 77.446 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4634 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.4387 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.443 | 35.8483 | 59.9746 | 31.54 | 77.4442 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 77.4543 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4717 | 45.6004 | 60.0154 | 43.77 | 77.447 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.4513 | 35.8483 | 59.9746 | 31.54 | 77.4525 | 15.2705 | 60.0209 | 13.31 | 77.4626 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4801 | 45.6517 | 60.0154 | 43.77 | 77.4553 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.4597 | 35.8483 | 59.9746 | 31.54 | 77.4608 | 15.2613 | 60.0209 | 13.31 | 77.4709 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4884 | 45.6517 | 60.0154 | 43.77 | 77.4637 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.468 | 35.8483 | 59.9746 | 31.54 | 77.4692 | 15.2613 | 60.0209 | 13.31 | 77.4792 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.4967 | 45.5714 | 60.0154 | 43.77 | 77.472 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.4763 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 77.4775 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.4875 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.5051 | 45.5714 | 60.0154 | 43.77 | 77.4803 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.4846 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 77.4858 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.4958 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.5134 | 45.5714 | 60.0154 | 43.77 | 77.4887 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.493 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 77.4941 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5044 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.5217 | 45.5714 | 60.0154 | 43.77 | 77.497 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.5013 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 77.5024 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5127 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.5301 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 77.5053 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.5097 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 77.5109 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.521 | 14.9442 | 60.0026 | 11.31
77.5384 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 77.5137 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.518 | 35.8845 | 59.9767 | 31.54 | 77.5192 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5293 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.5467 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 77.522 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.5263 | 35.8904 | 59.9767 | 31.54 | 77.5275 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5376 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.555 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 77.5303 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.5347 | 35.8904 | 59.9767 | 31.54 | 77.5358 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5459 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.5634 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 77.5387 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.543 | 35.9242 | 59.9767 | 31.54 | 77.5442 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5542 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.5717 | 45.4732 | 60.0133 | 43.77 | 77.547 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.5514 | 35.9242 | 59.9767 | 31.54 | 77.5525 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5627 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.58 | 45.332 | 60.0133 | 43.77 | 77.5553 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.5597 | 35.9282 | 59.9767 | 31.54 | 77.5608 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.571 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.5884 | 45.332 | 60.0133 | 43.77 | 77.5636 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.568 | 35.9282 | 59.9767 | 31.54 | 77.5691 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5793 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.5967 | 45.332 | 60.0133 | 43.77 | 77.572 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.5764 | 35.9282 | 59.9767 | 31.54 | 77.5775 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5876 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.605 | 45.332 | 60.0133 | 43.77 | 77.5803 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.5847 | 35.9282 | 59.9767 | 31.54 | 77.5858 | 15.2613 | 60.0196 | 13.31 | 77.5959 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.6134 | 45.3214 | 60.0133 | 43.77 | 77.5886 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.593 | 35.9688 | 59.9767 | 31.54 | 77.5941 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 77.6042 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.6217 | 45.3214 | 60.0133 | 43.77 | 77.597 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.6014 | 35.9688 | 59.9767 | 31.54 | 77.6024 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 77.6125 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.63 | 45.3214 | 60.0133 | 43.77 | 77.6053 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.6097 | 35.9688 | 59.9767 | 31.54 | 77.6108 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 77.6208 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.6384 | 45.3214 | 60.0133 | 43.77 | 77.6136 | 44.6292 | 60.0211 | 43.77 | 77.618 | 35.9688 | 59.9767 | 31.54 | 77.6191 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 77.6294 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.6467 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 77.622 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.6264 | 35.9393 | 59.9767 | 31.54 | 77.6274 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 77.6377 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.655 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 77.6303 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.6347 | 35.9393 | 59.9767 | 31.54 | 77.6357 | 15.2459 | 60.0196 | 13.31 | 77.646 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.6634 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 77.6386 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.6431 | 35.9902 | 59.9767 | 31.54 | 77.6442 | 15.2299 | 60.0196 | 13.31 | 77.6543 | 14.9427 | 60.0026 | 11.31
77.6717 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 77.6469 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.6514 | 35.9902 | 59.9767 | 31.54 | 77.6525 | 15.2299 | 60.0196 | 13.31 | 77.6626 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.68 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 77.6553 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.6597 | 35.9902 | 59.9767 | 31.54 | 77.6608 | 15.2299 | 60.0196 | 13.31 | 77.6709 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.6883 | 45.4311 | 60.0133 | 43.77 | 77.6636 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.6681 | 35.9902 | 59.9767 | 31.54 | 77.6691 | 15.2299 | 60.0196 | 13.31 | 77.6792 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.6967 | 45.3714 | 60.0133 | 43.77 | 77.6719 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.6764 | 35.8978 | 59.98 | 31.54 | 77.6775 | 15.2299 | 60.0192 | 13.31 | 77.6877 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.705 | 45.3714 | 60.0133 | 43.77 | 77.6803 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.6848 | 35.8978 | 59.98 | 31.54 | 77.6858 | 15.2299 | 60.0192 | 13.31 | 77.696 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.7133 | 45.3714 | 60.0133 | 43.77 | 77.6886 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.6931 | 35.8978 | 59.98 | 31.54 | 77.6941 | 15.2299 | 60.0192 | 13.31 | 77.7043 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.7217 | 45.3714 | 60.0133 | 43.77 | 77.6969 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7014 | 35.8978 | 59.98 | 31.54 | 77.7024 | 15.2299 | 60.0192 | 13.31 | 77.7126 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.73 | 45.4129 | 60.0095 | 43.77 | 77.7052 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7097 | 35.8715 | 59.98 | 31.54 | 77.7108 | 15.2141 | 60.0192 | 13.31 | 77.7209 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.7383 | 45.4129 | 60.0095 | 43.77 | 77.7136 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7181 | 35.8715 | 59.98 | 31.54 | 77.7191 | 15.2141 | 60.0192 | 13.31 | 77.7292 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.7467 | 45.4129 | 60.0095 | 43.77 | 77.7219 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7264 | 35.8801 | 59.98 | 31.54 | 77.7274 | 15.2141 | 60.0192 | 13.31 | 77.7375 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.755 | 45.4129 | 60.0095 | 43.77 | 77.7302 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7347 | 35.8801 | 59.98 | 31.54 | 77.7357 | 15.2141 | 60.0192 | 13.31 | 77.7458 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.7633 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 77.7386 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7431 | 35.8801 | 59.98 | 31.54 | 77.7441 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 77.7544 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.7717 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 77.7469 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7514 | 35.8801 | 59.98 | 31.54 | 77.7524 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 77.7627 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.78 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 77.7552 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7598 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 77.7607 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 77.771 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.7883 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 77.7636 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7681 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 77.769 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 77.7793 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.7967 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 77.7719 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7764 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 77.7775 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 77.7876 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.805 | 45.3334 | 60.0095 | 43.77 | 77.7802 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7848 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 77.7858 | 15.2019 | 60.0192 | 13.31 | 77.7959 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.8133 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 77.7886 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.7931 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 77.7941 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.8042 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.8217 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 77.7969 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.8015 | 35.9292 | 59.98 | 31.54 | 77.8024 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.8125 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.83 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 77.8052 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.8098 | 35.949 | 59.98 | 31.54 | 77.8108 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.821 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.8383 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 77.8136 | 44.6292 | 60.0215 | 43.77 | 77.8181 | 35.949 | 59.98 | 31.54 | 77.8191 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.8293 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.8467 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 77.8219 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 77.8264 | 35.9662 | 59.98 | 31.54 | 77.8274 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.8376 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.855 | 45.365 | 60.0095 | 43.77 | 77.8302 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 77.8348 | 35.9662 | 59.98 | 31.54 | 77.8357 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.8459 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.8633 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 77.8385 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 77.8431 | 35.9725 | 59.98 | 31.54 | 77.8441 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.8542 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.8717 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 77.8469 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 77.8515 | 35.9725 | 59.98 | 31.54 | 77.8524 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.8625 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.88 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 77.8552 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 77.8598 | 36.006 | 59.98 | 31.54 | 77.8607 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.8708 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.8883 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 77.8635 | 44.6292 | 60.0207 | 43.77 | 77.8681 | 36.006 | 59.98 | 31.54 | 77.869 | 15.1927 | 60.0192 | 13.31 | 77.8794 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.8966 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 77.8719 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.8765 | 35.8604 | 59.9839 | 31.54 | 77.8773 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.8877 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.905 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 77.8802 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.8848 | 35.8604 | 59.9839 | 31.54 | 77.8857 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.896 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.9133 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 77.8885 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.8931 | 35.8804 | 59.9839 | 31.54 | 77.894 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9043 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.9216 | 45.2931 | 60.0095 | 43.77 | 77.8969 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9015 | 35.8804 | 59.9839 | 31.54 | 77.9023 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9126 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.93 | 45.2931 | 60.0046 | 43.77 | 77.9052 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9098 | 35.8804 | 59.9839 | 31.54 | 77.9106 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9209 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.9383 | 45.2931 | 60.0046 | 43.77 | 77.9135 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9182 | 35.8804 | 59.9839 | 31.54 | 77.9191 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9292 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.9466 | 45.3989 | 60.0046 | 43.77 | 77.9218 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9265 | 35.8801 | 59.9839 | 31.54 | 77.9274 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9375 | 14.9432 | 60.003 | 11.31
77.955 | 45.3989 | 60.0046 | 43.77 | 77.9302 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9348 | 35.8801 | 59.9839 | 31.54 | 77.9357 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.946 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.9633 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 77.9385 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9431 | 35.8912 | 59.9839 | 31.54 | 77.944 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9543 | 14.9432 | 60.0026 | 11.31
77.9716 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 77.9468 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9515 | 35.8912 | 59.9839 | 31.54 | 77.9524 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9626 | 14.8394 | 60.0026 | 11.31
77.98 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 77.9552 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9598 | 35.8912 | 59.9839 | 31.54 | 77.9607 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9709 | 14.8394 | 60.0026 | 11.31
77.9883 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 77.9635 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9682 | 35.8912 | 59.9839 | 31.54 | 77.969 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9792 | 14.8391 | 60.0026 | 11.31
77.9966 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 77.9718 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9765 | 35.926 | 59.9839 | 31.54 | 77.9773 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9875 | 14.8391 | 60.0026 | 11.31
78.005 | 45.3993 | 60.0046 | 43.77 | 77.9801 | 44.5936 | 60.0207 | 43.77 | 77.9848 | 35.926 | 59.9839 | 31.54 | 77.9857 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 77.9958 | 14.8391 | 60.0026 | 11.31
78.0133 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 77.9885 | 44.5564 | 60.0207 | 43.77 | 77.9932 | 35.8631 | 59.9839 | 31.54 | 77.994 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.0044 | 14.8391 | 60.0026 | 11.31
78.0216 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 77.9968 | 44.5564 | 60.0207 | 43.77 | 78.0015 | 35.8631 | 59.9839 | 31.54 | 78.0023 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.0127 | 14.7125 | 60.0026 | 11.31
78.03 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 78.0051 | 44.5564 | 60.0207 | 43.77 | 78.0098 | 35.8631 | 59.9839 | 31.54 | 78.0106 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.021 | 14.7125 | 60.0026 | 11.31
78.0383 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 78.0135 | 44.5564 | 60.0207 | 43.77 | 78.0182 | 35.8631 | 59.9839 | 31.54 | 78.019 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.0293 | 14.7125 | 60.0026 | 11.31
78.0466 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 78.0218 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.0265 | 35.8679 | 59.9839 | 31.54 | 78.0273 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.0376 | 14.7125 | 60.0026 | 11.31
78.055 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 78.0301 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.0349 | 35.8679 | 59.9839 | 31.54 | 78.0356 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.0459 | 14.6178 | 60.0026 | 11.31
78.0633 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 78.0385 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.0432 | 35.8879 | 59.9839 | 31.54 | 78.0439 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.0542 | 14.6178 | 60.0026 | 11.31
78.0716 | 45.3596 | 60.0046 | 43.77 | 78.0468 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.0515 | 35.8879 | 59.9839 | 31.54 | 78.0524 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.0625 | 14.6178 | 60.0026 | 11.31
78.08 | 45.4052 | 60.0046 | 43.77 | 78.0551 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.0598 | 35.8879 | 59.9839 | 31.54 | 78.0607 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.071 | 14.6178 | 60.0026 | 11.31
78.0883 | 45.4052 | 60.0046 | 43.77 | 78.0635 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.0682 | 35.8879 | 59.9839 | 31.54 | 78.069 | 15.1927 | 60.0179 | 13.31 | 78.0793 | 14.6082 | 60.0026 | 11.31
78.0966 | 45.4052 | 60.0046 | 43.77 | 78.0718 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.0765 | 35.8879 | 59.9873 | 31.54 | 78.0773 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.0876 | 14.6082 | 60.0026 | 11.31
78.105 | 45.4052 | 60.0046 | 43.77 | 78.0801 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.0849 | 35.8879 | 59.9873 | 31.54 | 78.0857 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.0959 | 14.6114 | 60.0026 | 11.31
78.1133 | 45.3527 | 60.0046 | 43.77 | 78.0885 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.0932 | 35.9161 | 59.9873 | 31.54 | 78.094 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.1042 | 14.6114 | 60.0026 | 11.31
78.1216 | 45.3527 | 60.0046 | 43.77 | 78.0968 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.1015 | 35.9161 | 59.9873 | 31.54 | 78.1023 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.1125 | 14.6114 | 60.0026 | 11.31
78.13 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 78.1051 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.1099 | 35.9413 | 59.9873 | 31.54 | 78.1106 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.1208 | 14.6114 | 60.0026 | 11.31
78.1383 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 78.1134 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.1182 | 35.9413 | 59.9873 | 31.54 | 78.119 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.1292 | 14.6114 | 60.0026 | 11.31
78.1466 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 78.1218 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.1265 | 35.847 | 59.9873 | 31.54 | 78.1273 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.1377 | 14.6114 | 60.0026 | 11.31
78.155 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 78.1301 | 44.5564 | 60.0195 | 43.77 | 78.1349 | 35.847 | 59.9873 | 31.54 | 78.1356 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.146 | 14.6114 | 60.0014 | 11.31
78.1633 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 78.1384 | 44.5665 | 60.0195 | 43.77 | 78.1432 | 35.7255 | 59.9873 | 31.54 | 78.1439 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.1543 | 14.6114 | 60.0014 | 11.31
78.1716 | 45.4667 | 59.9996 | 43.77 | 78.1468 | 44.5665 | 60.0195 | 43.77 | 78.1516 | 35.7255 | 59.9873 | 31.54 | 78.1523 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.1626 | 14.6157 | 60.0014 | 11.31
78.18 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.1551 | 44.5491 | 60.0195 | 43.77 | 78.1599 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 78.1606 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.1709 | 14.6157 | 60.0014 | 11.31
78.1883 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.1634 | 44.5491 | 60.0195 | 43.77 | 78.1682 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 78.1689 | 15.0988 | 60.0179 | 13.31 | 78.1792 | 14.6157 | 60.0014 | 11.31
78.1966 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.1718 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 78.1765 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 78.1772 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 78.1875 | 14.6157 | 60.0014 | 11.31
78.205 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.1801 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 78.1849 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 78.1857 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 78.196 | 14.6187 | 60.0014 | 11.31
78.2133 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.1884 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 78.1932 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 78.194 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 78.2043 | 14.6187 | 60.0014 | 11.31
78.2216 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.1968 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 78.2015 | 35.7457 | 59.9873 | 31.54 | 78.2023 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 78.2126 | 14.6174 | 60.0014 | 11.31
78.23 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.2051 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 78.2099 | 35.7524 | 59.9873 | 31.54 | 78.2106 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 78.2209 | 14.6174 | 60.0014 | 11.31
78.2383 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.2134 | 44.5216 | 60.0195 | 43.77 | 78.2182 | 35.7524 | 59.9873 | 31.54 | 78.219 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 78.2292 | 14.6174 | 60.0014 | 11.31
78.2466 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.2218 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.2266 | 35.77 | 59.9873 | 31.54 | 78.2273 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 78.2375 | 14.6174 | 60.0014 | 11.31
78.255 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.2301 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.2349 | 35.77 | 59.9873 | 31.54 | 78.2356 | 15.0827 | 60.0179 | 13.31 | 78.2458 | 14.6114 | 60.0014 | 11.31
78.2633 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.2384 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.2432 | 35.7022 | 59.9873 | 31.54 | 78.2439 | 15.0736 | 60.0179 | 13.31 | 78.2542 | 14.6114 | 60.0014 | 11.31
78.2716 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.2467 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.2516 | 35.7022 | 59.9873 | 31.54 | 78.2523 | 15.0736 | 60.0179 | 13.31 | 78.2627 | 14.6114 | 60.0014 | 11.31
78.28 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.2551 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.2599 | 35.7223 | 59.9873 | 31.54 | 78.2606 | 15.0736 | 60.0179 | 13.31 | 78.271 | 14.6114 | 60.0014 | 11.31
78.2883 | 45.4139 | 59.9996 | 43.77 | 78.2634 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.2682 | 35.7223 | 59.9873 | 31.54 | 78.2689 | 15.0736 | 60.0179 | 13.31 | 78.2793 | 14.6114 | 60.0014 | 11.31
78.2966 | 45.4615 | 59.9996 | 43.77 | 78.2717 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.2766 | 35.7223 | 59.9906 | 31.54 | 78.2772 | 15.0736 | 60.017 | 13.31 | 78.2876 | 14.6114 | 60.0014 | 11.31
78.305 | 45.4615 | 59.9996 | 43.77 | 78.2801 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.2849 | 35.7223 | 59.9906 | 31.54 | 78.2856 | 15.0736 | 60.017 | 13.31 | 78.2959 | 14.6096 | 60.0014 | 11.31
78.3133 | 45.4241 | 59.9996 | 43.77 | 78.2884 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.2932 | 35.7223 | 59.9906 | 31.54 | 78.2939 | 15.0614 | 60.017 | 13.31 | 78.3042 | 14.6096 | 60.0014 | 11.31
78.3216 | 45.4241 | 59.9996 | 43.77 | 78.2967 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3016 | 35.7223 | 59.9906 | 31.54 | 78.3022 | 15.0614 | 60.017 | 13.31 | 78.3125 | 14.6127 | 60.0014 | 11.31
78.33 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.305 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3099 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 78.3105 | 15.0614 | 60.017 | 13.31 | 78.321 | 14.6127 | 60.0014 | 11.31
78.3383 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.3134 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3182 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 78.319 | 15.0614 | 60.017 | 13.31 | 78.3293 | 14.6127 | 60.0014 | 11.31
78.3466 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.3217 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3266 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 78.3273 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.3376 | 14.6127 | 60.0014 | 11.31
78.355 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.33 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3349 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 78.3356 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.3459 | 14.6127 | 59.9999 | 11.31
78.3633 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.3384 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3432 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 78.3439 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.3542 | 14.6127 | 59.9999 | 11.31
78.3716 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.3467 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3516 | 35.7403 | 59.9906 | 31.54 | 78.3523 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.3625 | 14.6049 | 59.9999 | 11.31
78.38 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.355 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3599 | 35.747 | 59.9906 | 31.54 | 78.3606 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.3708 | 14.6049 | 59.9999 | 11.31
78.3883 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.3634 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3683 | 35.747 | 59.9906 | 31.54 | 78.3689 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.3792 | 14.6036 | 59.9999 | 11.31
78.3966 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.3717 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3766 | 35.747 | 59.9906 | 31.54 | 78.3772 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.3877 | 14.6036 | 59.9999 | 11.31
78.405 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.38 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3849 | 35.747 | 59.9906 | 31.54 | 78.3856 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.396 | 14.6036 | 59.9999 | 11.31
78.4133 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.3884 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.3932 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 78.3939 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.4043 | 14.6036 | 59.9999 | 11.31
78.4216 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.3967 | 44.5216 | 60.0183 | 43.77 | 78.4016 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 78.4022 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.4126 | 14.6036 | 59.9999 | 11.31
78.43 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.405 | 44.4699 | 60.0183 | 43.77 | 78.4099 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 78.4105 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.4209 | 14.6036 | 59.9999 | 11.31
78.4383 | 45.2246 | 59.9947 | 43.77 | 78.4133 | 44.4699 | 60.0183 | 43.77 | 78.4182 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 78.4189 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.4292 | 14.6018 | 59.9999 | 11.31
78.4466 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 78.4217 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.4266 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 78.4272 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.4375 | 14.6018 | 59.9999 | 11.31
78.455 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 78.43 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.4349 | 35.7316 | 59.9906 | 31.54 | 78.4355 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.446 | 14.6031 | 59.9999 | 11.31
78.4633 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 78.4383 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.4433 | 35.7406 | 59.9906 | 31.54 | 78.4438 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.4543 | 14.6031 | 59.9999 | 11.31
78.4716 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 78.4467 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.4516 | 35.7406 | 59.9906 | 31.54 | 78.4523 | 15.0522 | 60.017 | 13.31 | 78.4626 | 14.6018 | 59.9999 | 11.31
78.48 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 78.455 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.4599 | 35.744 | 59.9906 | 31.54 | 78.4606 | 15.0366 | 60.017 | 13.31 | 78.4709 | 14.6018 | 59.9999 | 11.31
78.4883 | 45.2796 | 59.9947 | 43.77 | 78.4633 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.4683 | 35.744 | 59.9906 | 31.54 | 78.4689 | 15.0366 | 60.017 | 13.31 | 78.4792 | 14.6018 | 59.9999 | 11.31
78.4966 | 45.2099 | 59.9947 | 43.77 | 78.4717 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.4766 | 35.7436 | 59.9923 | 31.54 | 78.4772 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 78.4875 | 14.6018 | 59.9999 | 11.31
78.505 | 45.2099 | 59.9947 | 43.77 | 78.48 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.4849 | 35.7436 | 59.9923 | 31.54 | 78.4856 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 78.4958 | 14.6048 | 59.9999 | 11.31
78.5133 | 45.2492 | 59.9947 | 43.77 | 78.4883 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.4933 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.4939 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 78.5042 | 14.6048 | 59.9999 | 11.31
78.5216 | 45.2492 | 59.9947 | 43.77 | 78.4967 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5016 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5022 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 78.5127 | 14.6024 | 59.9999 | 11.31
78.53 | 45.183 | 59.9904 | 43.77 | 78.505 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5099 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5105 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 78.521 | 14.6024 | 59.9999 | 11.31
78.5383 | 45.183 | 59.9904 | 43.77 | 78.5133 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5183 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5188 | 15.0213 | 60.0162 | 13.31 | 78.5293 | 14.6012 | 59.9999 | 11.31
78.5466 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.5217 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5266 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5272 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 78.5376 | 14.6012 | 59.9999 | 11.31
78.555 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.53 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5349 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5355 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 78.5459 | 14.5994 | 59.9975 | 11.31
78.5633 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.5383 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5433 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5438 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 78.5542 | 14.5994 | 59.9975 | 11.31
78.5716 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.5466 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5516 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5521 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 78.5625 | 14.5994 | 59.9975 | 11.31
78.58 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.555 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5599 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5605 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 78.571 | 14.5994 | 59.9975 | 11.31
78.5883 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.5633 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5683 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5688 | 14.9972 | 60.0162 | 13.31 | 78.5793 | 14.5994 | 59.9975 | 11.31
78.5967 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.5716 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5766 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5771 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.5876 | 14.5994 | 59.9975 | 11.31
78.605 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.58 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5849 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5854 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.5959 | 14.6024 | 59.9975 | 11.31
78.6133 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.5883 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.5933 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.5939 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.6042 | 14.6024 | 59.9975 | 11.31
78.6217 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.5966 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6016 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6022 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.6125 | 14.6024 | 59.9975 | 11.31
78.63 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.605 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.61 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6105 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.6208 | 14.6024 | 59.9975 | 11.31
78.6383 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.6133 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6183 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6188 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.6292 | 14.6005 | 59.9975 | 11.31
78.6467 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.6216 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6266 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6272 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.6377 | 14.6005 | 59.9975 | 11.31
78.655 | 45.1793 | 59.9904 | 43.77 | 78.63 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6349 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6355 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.646 | 14.6005 | 59.9975 | 11.31
78.6633 | 45.3503 | 59.9904 | 43.77 | 78.6383 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6433 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6438 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.6543 | 14.6005 | 59.9975 | 11.31
78.6717 | 45.3503 | 59.9904 | 43.77 | 78.6466 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6516 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6521 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.6626 | 14.5982 | 59.9975 | 11.31
78.68 | 45.3503 | 59.9904 | 43.77 | 78.655 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6599 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6605 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.6709 | 14.5982 | 59.9975 | 11.31
78.6883 | 45.3503 | 59.9904 | 43.77 | 78.6633 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6683 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6688 | 14.9811 | 60.0162 | 13.31 | 78.6792 | 14.6014 | 59.9975 | 11.31
78.6967 | 45.3005 | 59.9904 | 43.77 | 78.6716 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6766 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6771 | 14.9811 | 60.0154 | 13.31 | 78.6875 | 14.6014 | 59.9975 | 11.31
78.705 | 45.3005 | 59.9904 | 43.77 | 78.6799 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.685 | 35.7704 | 59.9923 | 31.54 | 78.6854 | 14.9811 | 60.0154 | 13.31 | 78.696 | 14.5996 | 59.9975 | 11.31
78.7133 | 45.3413 | 59.9904 | 43.77 | 78.6883 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.6933 | 35.7486 | 59.9923 | 31.54 | 78.6938 | 14.9811 | 60.0154 | 13.31 | 78.7043 | 14.5996 | 59.9975 | 11.31
78.7217 | 45.3413 | 59.9904 | 43.77 | 78.6966 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.7016 | 35.7486 | 59.9923 | 31.54 | 78.7021 | 14.9811 | 60.0154 | 13.31 | 78.7126 | 14.5996 | 59.9975 | 11.31
78.73 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7049 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.71 | 35.7486 | 59.9923 | 31.54 | 78.7104 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 78.7209 | 14.5996 | 59.9975 | 11.31
78.7383 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7133 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.7183 | 35.7486 | 59.9923 | 31.54 | 78.7188 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 78.7292 | 14.596 | 59.9975 | 11.31
78.7467 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7216 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.7266 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.7272 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 78.7375 | 14.596 | 59.9975 | 11.31
78.755 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7299 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.735 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.7355 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 78.7458 | 14.5942 | 59.9951 | 11.31
78.7634 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7383 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.7433 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.7438 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 78.7544 | 14.5942 | 59.9951 | 11.31
78.7717 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7466 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.7516 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.7521 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 78.7627 | 14.5942 | 59.9951 | 11.31
78.78 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7549 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.76 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.7605 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 78.771 | 14.5942 | 59.9951 | 11.31
78.7884 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7633 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.7683 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.7688 | 14.972 | 60.0154 | 13.31 | 78.7793 | 14.5918 | 59.9951 | 11.31
78.7967 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7716 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.7766 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.7771 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.7876 | 14.5918 | 59.9951 | 11.31
78.805 | 45.2535 | 59.9863 | 43.77 | 78.7799 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.785 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.7854 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.7959 | 14.5906 | 59.9951 | 11.31
78.8134 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.7883 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.7933 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.7938 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.8042 | 14.5906 | 59.9951 | 11.31
78.8217 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.7966 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.8016 | 35.7283 | 59.9923 | 31.54 | 78.8021 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.8125 | 14.5888 | 59.9951 | 11.31
78.83 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8049 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.81 | 35.708 | 59.9923 | 31.54 | 78.8104 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.821 | 14.5888 | 59.9951 | 11.31
78.8384 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8132 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.8183 | 35.708 | 59.9923 | 31.54 | 78.8187 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.8293 | 14.5888 | 59.9951 | 11.31
78.8467 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8216 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.8266 | 35.6542 | 59.9923 | 31.54 | 78.8271 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.8376 | 14.5888 | 59.9951 | 11.31
78.855 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8299 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.835 | 35.6542 | 59.9923 | 31.54 | 78.8354 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.8459 | 14.5888 | 59.9951 | 11.31
78.8634 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8382 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.8433 | 35.7059 | 59.9923 | 31.54 | 78.8438 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.8542 | 14.5888 | 59.9951 | 11.31
78.8717 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8465 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.8517 | 35.7059 | 59.9923 | 31.54 | 78.8521 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.8625 | 14.5918 | 59.9951 | 11.31
78.88 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8549 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.86 | 35.7059 | 59.9923 | 31.54 | 78.8605 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.8708 | 14.5918 | 59.9951 | 11.31
78.8884 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8632 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.8683 | 35.7059 | 59.9923 | 31.54 | 78.8688 | 14.9644 | 60.0154 | 13.31 | 78.8794 | 14.5918 | 59.9951 | 11.31
78.8967 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8715 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.8766 | 35.7059 | 59.991 | 31.54 | 78.8771 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.8877 | 14.5918 | 59.9951 | 11.31
78.905 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8799 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.885 | 35.7059 | 59.991 | 31.54 | 78.8854 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.896 | 14.5918 | 59.9951 | 11.31
78.9134 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8882 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.8933 | 35.6989 | 59.991 | 31.54 | 78.8938 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9043 | 14.5918 | 59.9951 | 11.31
78.9217 | 45.1853 | 59.9863 | 43.77 | 78.8965 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.9016 | 35.6989 | 59.991 | 31.54 | 78.9021 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9126 | 14.5864 | 59.9951 | 11.31
78.9301 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 78.9049 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.91 | 35.7045 | 59.991 | 31.54 | 78.9104 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9209 | 14.5864 | 59.9951 | 11.31
78.9384 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 78.9132 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.9183 | 35.7045 | 59.991 | 31.54 | 78.9187 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9292 | 14.5864 | 59.9951 | 11.31
78.9467 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 78.9215 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.9267 | 35.7045 | 59.991 | 31.54 | 78.9271 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9377 | 14.5864 | 59.9951 | 11.31
78.9551 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 78.9299 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.935 | 35.7045 | 59.991 | 31.54 | 78.9354 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.946 | 14.5846 | 59.9923 | 11.31
78.9634 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 78.9382 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.9433 | 35.6843 | 59.991 | 31.54 | 78.9437 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9543 | 14.5846 | 59.9923 | 11.31
78.9717 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 78.9465 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.9517 | 35.6843 | 59.991 | 31.54 | 78.952 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9626 | 14.5876 | 59.9923 | 11.31
78.9801 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 78.9548 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.96 | 35.6596 | 59.991 | 31.54 | 78.9604 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9709 | 14.5876 | 59.9923 | 11.31
78.9884 | 45.1603 | 59.9829 | 43.77 | 78.9632 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.9683 | 35.6596 | 59.991 | 31.54 | 78.9688 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9792 | 14.4633 | 59.9923 | 11.31
78.9967 | 45.1811 | 59.9829 | 43.77 | 78.9715 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.9767 | 35.6596 | 59.991 | 31.54 | 78.9771 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9875 | 14.4633 | 59.9923 | 11.31
79.0051 | 45.1811 | 59.9829 | 43.77 | 78.9798 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.985 | 35.6596 | 59.991 | 31.54 | 78.9854 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 78.9958 | 14.4562 | 59.9923 | 11.31
79.0134 | 45.1811 | 59.9829 | 43.77 | 78.9882 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 78.9933 | 35.653 | 59.991 | 31.54 | 78.9938 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0044 | 14.4562 | 59.9923 | 11.31
79.0217 | 45.1811 | 59.9829 | 43.77 | 78.9965 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 79.0017 | 35.653 | 59.991 | 31.54 | 79.0021 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0127 | 14.4594 | 59.9923 | 11.31
79.0301 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0048 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 79.01 | 35.653 | 59.991 | 31.54 | 79.0104 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.021 | 14.4594 | 59.9923 | 11.31
79.0384 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0132 | 44.4699 | 60.0178 | 43.77 | 79.0183 | 35.653 | 59.991 | 31.54 | 79.0187 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0293 | 14.4132 | 59.9923 | 11.31
79.0468 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0215 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.0267 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 79.0271 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0376 | 14.4132 | 59.9923 | 11.31
79.0551 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0298 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.035 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 79.0354 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0459 | 14.4176 | 59.9923 | 11.31
79.0634 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0382 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.0433 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 79.0437 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0542 | 14.4176 | 59.9923 | 11.31
79.0718 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0465 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.0517 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 79.052 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0627 | 14.4199 | 59.9923 | 11.31
79.0801 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0548 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.06 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 79.0604 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.071 | 14.4199 | 59.9923 | 11.31
79.0884 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0632 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.0683 | 35.6587 | 59.991 | 31.54 | 79.0687 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0793 | 14.4199 | 59.9923 | 11.31
79.0968 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0715 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.0767 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 79.077 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0876 | 14.4199 | 59.9923 | 11.31
79.1051 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0798 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.085 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 79.0853 | 14.9644 | 60.0149 | 13.31 | 79.0959 | 14.4164 | 59.9923 | 11.31
79.1134 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0882 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.0934 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 79.0938 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1042 | 14.4164 | 59.9923 | 11.31
79.1218 | 45.2375 | 59.9829 | 43.77 | 79.0965 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.1017 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 79.1021 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1125 | 14.4154 | 59.9923 | 11.31
79.1301 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1048 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.11 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 79.1104 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1211 | 14.4154 | 59.9923 | 11.31
79.1385 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1131 | 44.4699 | 60.0182 | 43.77 | 79.1183 | 35.6132 | 59.9876 | 31.54 | 79.1187 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1294 | 14.4154 | 59.9923 | 11.31
79.1468 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1215 | 44.5172 | 60.0182 | 43.77 | 79.1267 | 35.5933 | 59.9876 | 31.54 | 79.1271 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1377 | 14.4154 | 59.9923 | 11.31
79.1551 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1298 | 44.5172 | 60.0182 | 43.77 | 79.135 | 35.5933 | 59.9876 | 31.54 | 79.1354 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.146 | 14.4139 | 59.9888 | 11.31
79.1635 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1381 | 44.5172 | 60.0182 | 43.77 | 79.1434 | 35.576 | 59.9876 | 31.54 | 79.1437 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1543 | 14.4139 | 59.9888 | 11.31
79.1718 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1465 | 44.5172 | 60.0182 | 43.77 | 79.1517 | 35.576 | 59.9876 | 31.54 | 79.152 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1626 | 14.4119 | 59.9888 | 11.31
79.1801 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1548 | 44.5433 | 60.0182 | 43.77 | 79.16 | 35.576 | 59.9876 | 31.54 | 79.1604 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1709 | 14.4119 | 59.9888 | 11.31
79.1885 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1631 | 44.5433 | 60.0182 | 43.77 | 79.1684 | 35.576 | 59.9876 | 31.54 | 79.1687 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1794 | 14.4109 | 59.9888 | 11.31
79.1968 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1715 | 44.4252 | 60.0182 | 43.77 | 79.1767 | 35.5694 | 59.9876 | 31.54 | 79.177 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.1877 | 14.4109 | 59.9888 | 11.31
79.2051 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1798 | 44.4252 | 60.0182 | 43.77 | 79.185 | 35.5694 | 59.9876 | 31.54 | 79.1853 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.196 | 14.4109 | 59.9888 | 11.31
79.2135 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1881 | 44.3956 | 60.0182 | 43.77 | 79.1934 | 35.5521 | 59.9876 | 31.54 | 79.1937 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.2043 | 14.4109 | 59.9888 | 11.31
79.2218 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.1965 | 44.3956 | 60.0182 | 43.77 | 79.2017 | 35.5521 | 59.9876 | 31.54 | 79.202 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.2126 | 14.4109 | 59.9888 | 11.31
79.2301 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2048 | 44.3956 | 60.0182 | 43.77 | 79.2101 | 35.5223 | 59.9876 | 31.54 | 79.2103 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.2209 | 14.4109 | 59.9888 | 11.31
79.2385 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2131 | 44.3956 | 60.0182 | 43.77 | 79.2184 | 35.5223 | 59.9876 | 31.54 | 79.2186 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.2292 | 14.4094 | 59.9888 | 11.31
79.2468 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2215 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 79.2267 | 35.5223 | 59.9876 | 31.54 | 79.2271 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.2375 | 14.4094 | 59.9888 | 11.31
79.2551 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2298 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 79.235 | 35.5223 | 59.9876 | 31.54 | 79.2354 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.2461 | 14.411 | 59.9888 | 11.31
79.2635 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2381 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 79.2434 | 35.6504 | 59.9876 | 31.54 | 79.2437 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.2544 | 14.411 | 59.9888 | 11.31
79.2718 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2464 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 79.2517 | 35.6504 | 59.9876 | 31.54 | 79.252 | 14.9644 | 60.0148 | 13.31 | 79.2627 | 14.41 | 59.9888 | 11.31
79.2802 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2548 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 79.26 | 35.6135 | 59.9876 | 31.54 | 79.2604 | 14.9552 | 60.0148 | 13.31 | 79.271 | 14.41 | 59.9888 | 11.31
79.2885 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2631 | 44.3956 | 60.0195 | 43.77 | 79.2684 | 35.6135 | 59.9876 | 31.54 | 79.2687 | 14.9552 | 60.0148 | 13.31 | 79.2793 | 14.41 | 59.9888 | 11.31
79.2968 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2714 | 44.3055 | 60.0195 | 43.77 | 79.2767 | 35.6135 | 59.9843 | 31.54 | 79.277 | 14.9552 | 60.0143 | 13.31 | 79.2876 | 14.41 | 59.9888 | 11.31
79.3052 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2798 | 44.3055 | 60.0195 | 43.77 | 79.2851 | 35.6135 | 59.9843 | 31.54 | 79.2853 | 14.9552 | 60.0143 | 13.31 | 79.2959 | 14.4085 | 59.9888 | 11.31
79.3135 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2881 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 79.2934 | 35.6135 | 59.9843 | 31.54 | 79.2937 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3044 | 14.4085 | 59.9888 | 11.31
79.3218 | 45.2375 | 59.9809 | 43.77 | 79.2964 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 79.3017 | 35.6135 | 59.9843 | 31.54 | 79.302 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3127 | 14.4085 | 59.9888 | 11.31
79.3302 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3048 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 79.3101 | 35.6073 | 59.9843 | 31.54 | 79.3103 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.321 | 14.4085 | 59.9888 | 11.31
79.3385 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3131 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 79.3184 | 35.6073 | 59.9843 | 31.54 | 79.3186 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3293 | 14.4064 | 59.9888 | 11.31
79.3468 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3214 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 79.3267 | 35.59 | 59.9843 | 31.54 | 79.327 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3376 | 14.4064 | 59.9888 | 11.31
79.3552 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3298 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 79.3351 | 35.59 | 59.9843 | 31.54 | 79.3353 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3459 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.3635 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3381 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 79.3434 | 35.6271 | 59.9843 | 31.54 | 79.3436 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3542 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.3719 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3464 | 44.3213 | 60.0195 | 43.77 | 79.3517 | 35.6271 | 59.9843 | 31.54 | 79.3519 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3628 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.3802 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3547 | 44.3483 | 60.0195 | 43.77 | 79.3601 | 35.6271 | 59.9843 | 31.54 | 79.3604 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3711 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.3885 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3631 | 44.3483 | 60.0195 | 43.77 | 79.3684 | 35.6271 | 59.9843 | 31.54 | 79.3687 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3794 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.3969 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3714 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 79.3767 | 35.6074 | 59.9843 | 31.54 | 79.377 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.3877 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.4052 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3797 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 79.3851 | 35.6074 | 59.9843 | 31.54 | 79.3853 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.396 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.4135 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.388 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 79.3934 | 35.5903 | 59.9844 | 31.54 | 79.3937 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4043 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.4219 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.3964 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 79.4018 | 35.5903 | 59.9844 | 31.54 | 79.402 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4126 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.4302 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.4047 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 79.4101 | 35.5656 | 59.9844 | 31.54 | 79.4103 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4211 | 14.4054 | 59.9864 | 11.31
79.4385 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.413 | 44.42 | 60.0195 | 43.77 | 79.4184 | 35.5656 | 59.9844 | 31.54 | 79.4186 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4294 | 14.404 | 59.9864 | 11.31
79.4469 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.4214 | 44.4517 | 60.0215 | 43.77 | 79.4268 | 35.5593 | 59.9844 | 31.54 | 79.427 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4377 | 14.404 | 59.9864 | 11.31
79.4552 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.4297 | 44.4517 | 60.0215 | 43.77 | 79.4351 | 35.5593 | 59.9844 | 31.54 | 79.4353 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.446 | 14.404 | 59.9864 | 11.31
79.4636 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.438 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 79.4434 | 35.521 | 59.9844 | 31.54 | 79.4436 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4543 | 14.404 | 59.9864 | 11.31
79.4719 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.4464 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 79.4518 | 35.521 | 59.9844 | 31.54 | 79.4519 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4626 | 14.404 | 59.9864 | 11.31
79.4802 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.4547 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 79.4601 | 35.5013 | 59.9844 | 31.54 | 79.4603 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4709 | 14.404 | 59.9864 | 11.31
79.4886 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.463 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 79.4684 | 35.5013 | 59.9844 | 31.54 | 79.4686 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4795 | 14.404 | 59.9864 | 11.31
79.4969 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.4714 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 79.4768 | 35.48 | 59.9809 | 31.54 | 79.4769 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4878 | 14.404 | 59.9864 | 11.31
79.5052 | 45.2375 | 59.9805 | 43.77 | 79.4797 | 44.4329 | 60.0215 | 43.77 | 79.4851 | 35.48 | 59.9809 | 31.54 | 79.4852 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.4961 | 14.4048 | 59.9864 | 11.31
79.5136 | 45.1811 | 59.9805 | 43.77 | 79.488 | 44.4646 | 60.0215 | 43.77 | 79.4934 | 35.48 | 59.9809 | 31.54 | 79.4937 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5044 | 14.4048 | 59.9864 | 11.31
79.5219 | 45.1811 | 59.9805 | 43.77 | 79.4964 | 44.4646 | 60.0215 | 43.77 | 79.5018 | 35.48 | 59.9809 | 31.54 | 79.502 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5127 | 14.4048 | 59.9864 | 11.31
79.5302 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 79.5047 | 44.4646 | 60.0215 | 43.77 | 79.5101 | 35.6165 | 59.9809 | 31.54 | 79.5103 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.521 | 14.4048 | 59.9864 | 11.31
79.5386 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 79.513 | 44.4646 | 60.0215 | 43.77 | 79.5185 | 35.6165 | 59.9809 | 31.54 | 79.5186 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5293 | 14.4064 | 59.9864 | 11.31
79.5469 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 79.5213 | 44.3706 | 60.0215 | 43.77 | 79.5268 | 35.6165 | 59.9809 | 31.54 | 79.527 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5378 | 14.4064 | 59.9864 | 11.31
79.5552 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 79.5297 | 44.3706 | 60.0215 | 43.77 | 79.5351 | 35.6165 | 59.9809 | 31.54 | 79.5353 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5461 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.5636 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 79.538 | 44.3618 | 60.0215 | 43.77 | 79.5435 | 35.6164 | 59.9809 | 31.54 | 79.5436 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5544 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.5719 | 45.1811 | 59.9823 | 43.77 | 79.5463 | 44.3618 | 60.0215 | 43.77 | 79.5518 | 35.6164 | 59.9809 | 31.54 | 79.5519 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5627 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.5803 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.5547 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 79.5601 | 35.5998 | 59.9809 | 31.54 | 79.5603 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.571 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.5886 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.563 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 79.5685 | 35.5998 | 59.9809 | 31.54 | 79.5686 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5793 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.5969 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.5713 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 79.5768 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 79.5769 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5876 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6053 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.5797 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 79.5851 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 79.5852 | 14.9476 | 60.0143 | 13.31 | 79.5962 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6136 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.588 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 79.5935 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 79.5936 | 14.9321 | 60.0143 | 13.31 | 79.6045 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6219 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.5963 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 79.6018 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 79.6019 | 14.9321 | 60.0143 | 13.31 | 79.6128 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6303 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6047 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 79.6101 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 79.6102 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 79.6211 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6386 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.613 | 44.3782 | 60.0215 | 43.77 | 79.6185 | 35.5473 | 59.9809 | 31.54 | 79.6185 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 79.6294 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6469 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6213 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 79.6268 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 79.627 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 79.6377 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6553 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6296 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 79.6352 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 79.6353 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 79.646 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6636 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.638 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 79.6435 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 79.6436 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 79.6545 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.672 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6463 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 79.6518 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 79.6519 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 79.6628 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6803 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6546 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 79.6602 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 79.6603 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 79.6711 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.6886 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6629 | 44.4059 | 60.0239 | 43.77 | 79.6685 | 35.5372 | 59.9809 | 31.54 | 79.6686 | 14.92 | 60.0143 | 13.31 | 79.6794 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.697 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6713 | 44.4381 | 60.0239 | 43.77 | 79.6768 | 35.5839 | 59.9776 | 31.54 | 79.6769 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.6877 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.7053 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6796 | 44.4381 | 60.0239 | 43.77 | 79.6852 | 35.5839 | 59.9776 | 31.54 | 79.6852 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.696 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.7136 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6879 | 44.4381 | 60.0239 | 43.77 | 79.6935 | 35.5672 | 59.9776 | 31.54 | 79.6936 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7043 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.722 | 45.0818 | 59.9823 | 43.77 | 79.6963 | 44.4381 | 60.0239 | 43.77 | 79.7018 | 35.5672 | 59.9776 | 31.54 | 79.7019 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7129 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.7303 | 45.148 | 59.9839 | 43.77 | 79.7046 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 79.7102 | 35.5427 | 59.9776 | 31.54 | 79.7102 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7212 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.7386 | 45.148 | 59.9839 | 43.77 | 79.7129 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 79.7185 | 35.5427 | 59.9776 | 31.54 | 79.7185 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7295 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.747 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7213 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 79.7269 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 79.7269 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7378 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.7553 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7296 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 79.7352 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 79.7352 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7461 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.7636 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7379 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 79.7435 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 79.7435 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7544 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.772 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7463 | 44.5018 | 60.0239 | 43.77 | 79.7519 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 79.7518 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7627 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.7803 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7546 | 44.1321 | 60.0239 | 43.77 | 79.7602 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 79.7603 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7712 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.7887 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7629 | 44.1321 | 60.0239 | 43.77 | 79.7685 | 35.537 | 59.9776 | 31.54 | 79.7686 | 14.92 | 60.0138 | 13.31 | 79.7795 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.797 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7713 | 44.2779 | 60.0239 | 43.77 | 79.7769 | 35.516 | 59.9776 | 31.54 | 79.7769 | 14.9201 | 60.0138 | 13.31 | 79.7878 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.8053 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7796 | 44.2779 | 60.0239 | 43.77 | 79.7852 | 35.516 | 59.9776 | 31.54 | 79.7852 | 14.9201 | 60.0138 | 13.31 | 79.7961 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.8137 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7879 | 44.3116 | 60.0239 | 43.77 | 79.7935 | 35.516 | 59.9776 | 31.54 | 79.7936 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.8044 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.822 | 45.0916 | 59.9839 | 43.77 | 79.7962 | 44.3116 | 60.0239 | 43.77 | 79.8019 | 35.516 | 59.9776 | 31.54 | 79.8019 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.8127 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.8303 | 45.1604 | 59.9839 | 43.77 | 79.8046 | 44.3103 | 60.0239 | 43.77 | 79.8102 | 35.4968 | 59.9776 | 31.54 | 79.8102 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.821 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.8387 | 45.1604 | 59.9839 | 43.77 | 79.8129 | 44.3103 | 60.0239 | 43.77 | 79.8185 | 35.4968 | 59.9776 | 31.54 | 79.8185 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.8296 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.847 | 45.1604 | 59.9839 | 43.77 | 79.8212 | 44.3096 | 60.026 | 43.77 | 79.8269 | 35.4968 | 59.9776 | 31.54 | 79.8269 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.8379 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.8553 | 45.1604 | 59.9839 | 43.77 | 79.8295 | 44.3096 | 60.026 | 43.77 | 79.8352 | 35.4968 | 59.9776 | 31.54 | 79.8352 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.8462 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.8637 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 79.8379 | 44.3096 | 60.026 | 43.77 | 79.8436 | 35.4928 | 59.9776 | 31.54 | 79.8435 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.8545 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.872 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 79.8462 | 44.3096 | 60.026 | 43.77 | 79.8519 | 35.4928 | 59.9776 | 31.54 | 79.8518 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.8628 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.8803 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 79.8545 | 44.3093 | 60.026 | 43.77 | 79.8602 | 35.4879 | 59.9776 | 31.54 | 79.8602 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.8711 | 14.4064 | 59.9852 | 11.31
79.8887 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 79.8629 | 44.3093 | 60.026 | 43.77 | 79.8686 | 35.4879 | 59.9776 | 31.54 | 79.8685 | 14.9117 | 60.0138 | 13.31 | 79.8794 | 14.4121 | 59.9852 | 11.31
79.897 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 79.8712 | 44.3093 | 60.026 | 43.77 | 79.8769 | 35.4548 | 59.975 | 31.54 | 79.8768 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.8877 | 14.4121 | 59.9852 | 11.31
79.9053 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 79.8795 | 44.3093 | 60.026 | 43.77 | 79.8853 | 35.4548 | 59.975 | 31.54 | 79.8851 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.8962 | 14.4176 | 59.9852 | 11.31
79.9137 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 79.8879 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.8936 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 79.8936 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9045 | 14.4176 | 59.9852 | 11.31
79.922 | 45.1404 | 59.9839 | 43.77 | 79.8962 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9019 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 79.9019 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9128 | 14.4176 | 59.9852 | 11.31
79.9304 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 79.9045 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9102 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 79.9102 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9211 | 14.4176 | 59.9852 | 11.31
79.9387 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 79.9129 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9186 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 79.9185 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9294 | 14.4187 | 59.9852 | 11.31
79.947 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 79.9212 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9269 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 79.9269 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9377 | 14.4187 | 59.9852 | 11.31
79.9554 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 79.9295 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9353 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 79.9352 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.946 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
79.9637 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 79.9379 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9436 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 79.9435 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9546 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
79.972 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 79.9462 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9519 | 35.4356 | 59.975 | 31.54 | 79.9518 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9629 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
79.9804 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 79.9545 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9603 | 35.4193 | 59.975 | 31.54 | 79.9602 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9712 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
79.9887 | 45.1404 | 59.9852 | 43.77 | 79.9628 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9686 | 35.4193 | 59.975 | 31.54 | 79.9685 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9795 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
79.997 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 79.9712 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.977 | 35.4193 | 59.975 | 31.54 | 79.9768 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9878 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0054 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 79.9795 | 44.3416 | 60.026 | 43.77 | 79.9853 | 35.4193 | 59.975 | 31.54 | 79.9851 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 79.9961 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0137 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 79.9878 | 44.3418 | 60.026 | 43.77 | 79.9936 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 79.9935 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0044 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.022 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 79.9961 | 44.3418 | 60.026 | 43.77 | 80.002 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 80.0018 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0129 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0304 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0045 | 44.359 | 60.026 | 43.77 | 80.0103 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 80.0101 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0212 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0387 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0128 | 44.359 | 60.026 | 43.77 | 80.0186 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 80.0184 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0295 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0471 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0211 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.027 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 80.0269 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0378 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0554 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0295 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.0353 | 35.4136 | 59.975 | 31.54 | 80.0352 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0461 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0637 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0378 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.0436 | 35.4676 | 59.975 | 31.54 | 80.0435 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0544 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0721 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0461 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.052 | 35.4676 | 59.975 | 31.54 | 80.0518 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0627 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0804 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0545 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.0603 | 35.4639 | 59.975 | 31.54 | 80.0602 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0713 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0887 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0628 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.0687 | 35.4639 | 59.975 | 31.54 | 80.0685 | 14.9116 | 60.0138 | 13.31 | 80.0796 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.0971 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0711 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.077 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 80.0768 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.0879 | 14.4187 | 59.986 | 11.31
80.1054 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0795 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.0853 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 80.0851 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.0962 | 14.4201 | 59.986 | 11.31
80.1137 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0878 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.0937 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 80.0935 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1045 | 14.4201 | 59.986 | 11.31
80.1221 | 45.0846 | 59.9852 | 43.77 | 80.0961 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.102 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 80.1018 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1128 | 14.4201 | 59.986 | 11.31
80.1304 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1044 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.1104 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 80.1101 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1211 | 14.4201 | 59.986 | 11.31
80.1387 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1128 | 44.359 | 60.0276 | 43.77 | 80.1187 | 35.4447 | 59.9733 | 31.54 | 80.1184 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1296 | 14.4157 | 59.986 | 11.31
80.1471 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1211 | 44.3516 | 60.0276 | 43.77 | 80.127 | 35.4376 | 59.9733 | 31.54 | 80.1268 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1379 | 14.4157 | 59.986 | 11.31
80.1554 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1294 | 44.3516 | 60.0276 | 43.77 | 80.1353 | 35.4376 | 59.9733 | 31.54 | 80.1351 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1462 | 14.4157 | 59.9864 | 11.31
80.1637 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1377 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 80.1437 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 80.1434 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1545 | 14.4157 | 59.9864 | 11.31
80.1721 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1461 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 80.152 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 80.1519 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1628 | 14.4157 | 59.9864 | 11.31
80.1804 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1544 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 80.1604 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 80.1602 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1711 | 14.4157 | 59.9864 | 11.31
80.1888 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1627 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 80.1687 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 80.1685 | 14.8948 | 60.0134 | 13.31 | 80.1794 | 14.4157 | 59.9864 | 11.31
80.1971 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1711 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 80.177 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 80.1768 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.188 | 14.4157 | 59.9864 | 11.31
80.2054 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1794 | 44.2632 | 60.0276 | 43.77 | 80.1854 | 35.4569 | 59.9733 | 31.54 | 80.1852 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.1963 | 14.4157 | 59.9864 | 11.31
80.2138 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1877 | 44.217 | 60.0276 | 43.77 | 80.1937 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.1935 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.2046 | 14.4157 | 59.9864 | 11.31
80.2221 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.1961 | 44.217 | 60.0276 | 43.77 | 80.2021 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.2018 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.2129 | 14.4167 | 59.9864 | 11.31
80.2304 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.2044 | 44.217 | 60.0276 | 43.77 | 80.2104 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.2101 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.2212 | 14.4167 | 59.9864 | 11.31
80.2388 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.2127 | 44.217 | 60.0276 | 43.77 | 80.2187 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.2185 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.2295 | 14.4167 | 59.9864 | 11.31
80.2471 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.2211 | 44.217 | 60.0288 | 43.77 | 80.2271 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.2268 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.2378 | 14.4167 | 59.9864 | 11.31
80.2554 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.2294 | 44.217 | 60.0288 | 43.77 | 80.2354 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.2351 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.2463 | 14.4167 | 59.9864 | 11.31
80.2638 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.2377 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.2437 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.2434 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.2546 | 14.4167 | 59.9864 | 11.31
80.2721 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.246 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.2521 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.2518 | 14.8828 | 60.0134 | 13.31 | 80.2629 | 14.4134 | 59.9864 | 11.31
80.2804 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.2544 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.2604 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.2601 | 14.8736 | 60.0134 | 13.31 | 80.2712 | 14.4134 | 59.9864 | 11.31
80.2888 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.2627 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.2687 | 35.4443 | 59.9733 | 31.54 | 80.2684 | 14.8736 | 60.0134 | 13.31 | 80.2795 | 14.4134 | 59.9864 | 11.31
80.2971 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.271 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.2771 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.2767 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.2878 | 14.4134 | 59.9864 | 11.31
80.3054 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.2793 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.2854 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.2852 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.2961 | 14.4155 | 59.9864 | 11.31
80.3138 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.2877 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.2938 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.2935 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.3047 | 14.4155 | 59.9864 | 11.31
80.3221 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.296 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3021 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3018 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.313 | 14.4155 | 59.9864 | 11.31
80.3304 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.3043 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3104 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3101 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.3213 | 14.4155 | 59.9864 | 11.31
80.3388 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.3127 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3188 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3185 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.3296 | 14.4165 | 59.9864 | 11.31
80.3471 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.321 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3271 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3268 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.3379 | 14.4165 | 59.9864 | 11.31
80.3555 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.3293 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3354 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3351 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.3462 | 14.4179 | 59.9872 | 11.31
80.3638 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.3377 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3438 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3434 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.3545 | 14.4179 | 59.9872 | 11.31
80.3721 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.346 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3521 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3518 | 14.8736 | 60.0126 | 13.31 | 80.363 | 14.4179 | 59.9872 | 11.31
80.3805 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.3543 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3604 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3601 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.3713 | 14.4179 | 59.9872 | 11.31
80.3888 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.3627 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3688 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3684 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.3796 | 14.4179 | 59.9872 | 11.31
80.3971 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.371 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3771 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3767 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.3879 | 14.4179 | 59.9872 | 11.31
80.4055 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.3793 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3855 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3851 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.3962 | 14.42 | 59.9872 | 11.31
80.4138 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.3876 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.3938 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.3934 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.4045 | 14.42 | 59.9872 | 11.31
80.4221 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.396 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4021 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.4017 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.4128 | 14.42 | 59.9872 | 11.31
80.4305 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4043 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4105 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.41 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.4214 | 14.42 | 59.9872 | 11.31
80.4388 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4126 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4188 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.4185 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.4297 | 14.421 | 59.9872 | 11.31
80.4471 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4209 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4272 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.4268 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.438 | 14.421 | 59.9872 | 11.31
80.4555 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4293 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4355 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.4351 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.4463 | 14.4225 | 59.9872 | 11.31
80.4638 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4376 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4438 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.4434 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.4546 | 14.4225 | 59.9872 | 11.31
80.4721 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4459 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4522 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.4518 | 14.6875 | 60.0126 | 13.31 | 80.4629 | 14.4225 | 59.9872 | 11.31
80.4805 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4543 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4605 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.4601 | 14.6723 | 60.0126 | 13.31 | 80.4712 | 14.4225 | 59.9872 | 11.31
80.4888 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4626 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4688 | 35.4443 | 59.972 | 31.54 | 80.4684 | 14.6723 | 60.0126 | 13.31 | 80.4797 | 14.4225 | 59.9872 | 11.31
80.4971 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4709 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4772 | 35.4443 | 59.9725 | 31.54 | 80.4767 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 80.488 | 14.4225 | 59.9872 | 11.31
80.5055 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4793 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4855 | 35.4443 | 59.9725 | 31.54 | 80.4851 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 80.4963 | 14.4209 | 59.9872 | 11.31
80.5138 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4876 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.4938 | 35.4443 | 59.9725 | 31.54 | 80.4934 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 80.5046 | 14.4209 | 59.9872 | 11.31
80.5222 | 45.0646 | 59.9872 | 43.77 | 80.4959 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5022 | 35.4443 | 59.9725 | 31.54 | 80.5017 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 80.5129 | 14.4234 | 59.9872 | 11.31
80.5305 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5043 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5105 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.51 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 80.5212 | 14.4234 | 59.9872 | 11.31
80.5388 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5126 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5189 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.5184 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 80.5295 | 14.4234 | 59.9872 | 11.31
80.5472 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5209 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5272 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.5267 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 80.5378 | 14.4234 | 59.9872 | 11.31
80.5555 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5292 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5355 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.535 | 14.6723 | 60.0122 | 13.31 | 80.5464 | 14.4234 | 59.9892 | 11.31
80.5638 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5376 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5439 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.5433 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.5547 | 14.4234 | 59.9892 | 11.31
80.5722 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5459 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5522 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.5518 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.563 | 14.4234 | 59.9892 | 11.31
80.5805 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5542 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5605 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.5601 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.5713 | 14.4234 | 59.9892 | 11.31
80.5888 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5625 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5689 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.5684 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.5796 | 14.4234 | 59.9892 | 11.31
80.5972 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5709 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5772 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.5767 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.5879 | 14.4234 | 59.9892 | 11.31
80.6055 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5792 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5856 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.5851 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.5962 | 14.4234 | 59.9892 | 11.31
80.6138 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5875 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.5939 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.5934 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.6047 | 14.4234 | 59.9892 | 11.31
80.6222 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.5959 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.6022 | 35.4715 | 59.9725 | 31.54 | 80.6017 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.613 | 14.4254 | 59.9892 | 11.31
80.6305 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.6042 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.6106 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 80.61 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.6213 | 14.4254 | 59.9892 | 11.31
80.6388 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.6125 | 44.1428 | 60.0288 | 43.77 | 80.6189 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 80.6184 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.6296 | 14.4254 | 59.9892 | 11.31
80.6472 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.6209 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.6273 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 80.6267 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.6379 | 14.4254 | 59.9892 | 11.31
80.6555 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.6292 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.6356 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 80.635 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.6462 | 14.4269 | 59.9892 | 11.31
80.6638 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.6375 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.6439 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 80.6433 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.6545 | 14.4269 | 59.9892 | 11.31
80.6722 | 45.0646 | 59.9868 | 43.77 | 80.6459 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.6523 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 80.6517 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.6631 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.6805 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 80.6542 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.6606 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 80.66 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.6714 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.6889 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 80.6625 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.6689 | 35.4922 | 59.9725 | 31.54 | 80.6683 | 14.6565 | 60.0122 | 13.31 | 80.6797 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.6972 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 80.6708 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.6773 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.6766 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 80.688 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.7055 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 80.6792 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.6856 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.6851 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 80.6963 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.7139 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 80.6875 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.6939 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.6934 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 80.7046 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.7222 | 45.0846 | 59.9868 | 43.77 | 80.6958 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.7023 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.7017 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 80.7129 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.7305 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 80.7041 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.7106 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.71 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 80.7214 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.7389 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 80.7125 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.719 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.7184 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 80.7297 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.7472 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 80.7208 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.7273 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.7267 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 80.738 | 14.4279 | 59.9892 | 11.31
80.7555 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 80.7291 | 44.1428 | 60.0284 | 43.77 | 80.7356 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.735 | 14.6565 | 60.0117 | 13.31 | 80.7463 | 14.4279 | 59.9907 | 11.31
80.7639 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 80.7375 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 80.744 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.7433 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.7546 | 14.4279 | 59.9907 | 11.31
80.7722 | 45.0846 | 59.9855 | 43.77 | 80.7458 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 80.7523 | 35.5112 | 59.9734 | 31.54 | 80.7517 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.7629 | 14.4279 | 59.9907 | 11.31
80.7805 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.7541 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 80.7607 | 35.4525 | 59.9734 | 31.54 | 80.76 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.7712 | 14.4279 | 59.9907 | 11.31
80.7889 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.7625 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 80.769 | 35.4525 | 59.9734 | 31.54 | 80.7683 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.7798 | 14.4279 | 59.9907 | 11.31
80.7972 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.7708 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 80.7773 | 35.4844 | 59.9734 | 31.54 | 80.7766 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.7881 | 14.4279 | 59.9907 | 11.31
80.8055 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.7791 | 44.1257 | 60.0284 | 43.77 | 80.7856 | 35.4844 | 59.9734 | 31.54 | 80.785 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.7964 | 14.4279 | 59.9907 | 11.31
80.8139 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.7875 | 44.0821 | 60.0284 | 43.77 | 80.794 | 35.3879 | 59.9734 | 31.54 | 80.7933 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.8047 | 14.4279 | 59.9907 | 11.31
80.8222 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.7958 | 44.0821 | 60.0284 | 43.77 | 80.8023 | 35.3879 | 59.9734 | 31.54 | 80.8016 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.813 | 14.4286 | 59.9907 | 11.31
80.8306 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.8041 | 44.0821 | 60.0284 | 43.77 | 80.8107 | 35.3879 | 59.9734 | 31.54 | 80.8099 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.8213 | 14.4286 | 59.9907 | 11.31
80.8389 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.8124 | 44.0821 | 60.0284 | 43.77 | 80.819 | 35.3879 | 59.9734 | 31.54 | 80.8184 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.8296 | 14.4278 | 59.9907 | 11.31
80.8472 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.8208 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 80.8273 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 80.8267 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.8381 | 14.4278 | 59.9907 | 11.31
80.8556 | 45.0809 | 59.9855 | 43.77 | 80.8291 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 80.8357 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 80.835 | 14.6409 | 60.0117 | 13.31 | 80.8464 | 14.4278 | 59.9907 | 11.31
80.8639 | 44.9975 | 59.9855 | 43.77 | 80.8374 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 80.844 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 80.8433 | 14.6257 | 60.0117 | 13.31 | 80.8547 | 14.4278 | 59.9907 | 11.31
80.8722 | 44.9975 | 59.9855 | 43.77 | 80.8457 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 80.8524 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 80.8517 | 14.6257 | 60.0117 | 13.31 | 80.863 | 14.4278 | 59.9907 | 11.31
80.8806 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 80.8541 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 80.8607 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 80.86 | 14.6257 | 60.0117 | 13.31 | 80.8713 | 14.4278 | 59.9907 | 11.31
80.8889 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 80.8624 | 44.0821 | 60.0276 | 43.77 | 80.869 | 35.4086 | 59.9734 | 31.54 | 80.8683 | 14.6257 | 60.0117 | 13.31 | 80.8796 | 14.4262 | 59.9907 | 11.31
80.8972 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 80.8707 | 44.1286 | 60.0276 | 43.77 | 80.8773 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.8766 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.8879 | 14.4262 | 59.9907 | 11.31
80.9056 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 80.8791 | 44.1286 | 60.0276 | 43.77 | 80.8857 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.885 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.8962 | 14.4262 | 59.9907 | 11.31
80.9139 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 80.8874 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.894 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.8933 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9048 | 14.4262 | 59.9907 | 11.31
80.9222 | 44.9556 | 59.9855 | 43.77 | 80.8957 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.9024 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.9016 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9131 | 14.4262 | 59.9907 | 11.31
80.9306 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.9041 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.9107 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.9099 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9214 | 14.4262 | 59.9907 | 11.31
80.9389 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.9124 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.919 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.9183 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9297 | 14.4262 | 59.9907 | 11.31
80.9473 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.9207 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.9274 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.9266 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.938 | 14.4262 | 59.9907 | 11.31
80.9556 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.929 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.9357 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.9349 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9463 | 14.4262 | 59.9911 | 11.31
80.9639 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.9374 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.9441 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.9434 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9546 | 14.4262 | 59.9911 | 11.31
80.9723 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.9457 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.9524 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.9517 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9631 | 14.3441 | 59.9911 | 11.31
80.9806 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.954 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.9607 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.96 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9714 | 14.3441 | 59.9911 | 11.31
80.9889 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.9624 | 44.1372 | 60.0276 | 43.77 | 80.9691 | 35.4144 | 59.9742 | 31.54 | 80.9683 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9797 | 14.3431 | 59.9911 | 11.31
80.9973 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.9707 | 44.1777 | 60.0276 | 43.77 | 80.9774 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 80.9767 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.988 | 14.3431 | 59.9911 | 11.31
81.0056 | 44.9556 | 59.9834 | 43.77 | 80.979 | 44.1777 | 60.0276 | 43.77 | 80.9857 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 80.985 | 14.6257 | 60.0113 | 13.31 | 80.9963 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0139 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 80.9874 | 44.1777 | 60.0276 | 43.77 | 80.9941 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 80.9933 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.0046 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0223 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 80.9957 | 44.1777 | 60.0276 | 43.77 | 81.0024 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 81.0016 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.0129 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0306 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.004 | 44.1453 | 60.0276 | 43.77 | 81.0107 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 81.01 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.0215 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0389 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.0123 | 44.1453 | 60.0276 | 43.77 | 81.0191 | 35.41 | 59.9742 | 31.54 | 81.0183 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.0298 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0473 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.0207 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.0274 | 35.4291 | 59.9742 | 31.54 | 81.0266 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.0381 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0556 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.029 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.0358 | 35.4291 | 59.9742 | 31.54 | 81.0349 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.0464 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0639 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.0373 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.0441 | 35.4498 | 59.9742 | 31.54 | 81.0433 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.0547 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0723 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.0457 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.0524 | 35.4498 | 59.9742 | 31.54 | 81.0516 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.063 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0806 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.054 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.0608 | 35.4498 | 59.9742 | 31.54 | 81.0599 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.0713 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.089 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.0623 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.0691 | 35.4498 | 59.9742 | 31.54 | 81.0682 | 14.6099 | 60.0113 | 13.31 | 81.0798 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.0973 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.0707 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.0775 | 35.4498 | 59.9755 | 31.54 | 81.0767 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.0881 | 14.3395 | 59.9911 | 11.31
81.1056 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.079 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.0858 | 35.4498 | 59.9755 | 31.54 | 81.085 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.0964 | 14.3385 | 59.9911 | 11.31
81.114 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.0873 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.0941 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.0933 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1047 | 14.3385 | 59.9911 | 11.31
81.1223 | 45.01 | 59.9834 | 43.77 | 81.0956 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.1024 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1016 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.113 | 14.3371 | 59.9911 | 11.31
81.1306 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.104 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.1108 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.11 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1213 | 14.3371 | 59.9911 | 11.31
81.139 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1123 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.1191 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1183 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1296 | 14.3371 | 59.9911 | 11.31
81.1473 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1206 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.1275 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1266 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1379 | 14.3371 | 59.9911 | 11.31
81.1556 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.129 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.1358 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1349 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1465 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.164 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1373 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.1441 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1433 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1548 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.1723 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1456 | 44.1453 | 60.0264 | 43.77 | 81.1525 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1516 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1631 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.1807 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1539 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 81.1608 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1599 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1714 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.189 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1623 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 81.1692 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1682 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1797 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.1973 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1706 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 81.1775 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1766 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.188 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.2057 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1789 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 81.1858 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1849 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.1963 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.214 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1873 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 81.1942 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.1932 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2048 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.2223 | 44.9463 | 59.9804 | 43.77 | 81.1956 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 81.2025 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.2015 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2131 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.2307 | 44.7096 | 59.9804 | 43.77 | 81.2039 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 81.2108 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.21 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2214 | 14.3415 | 59.99 | 11.31
81.239 | 44.7096 | 59.9804 | 43.77 | 81.2123 | 44.1389 | 60.0264 | 43.77 | 81.2192 | 35.3959 | 59.9755 | 31.54 | 81.2183 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2297 | 14.34 | 59.99 | 11.31
81.2473 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2206 | 44.1389 | 60.0252 | 43.77 | 81.2275 | 35.3916 | 59.9755 | 31.54 | 81.2266 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.238 | 14.34 | 59.99 | 11.31
81.2557 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2289 | 44.1389 | 60.0252 | 43.77 | 81.2358 | 35.3916 | 59.9755 | 31.54 | 81.2349 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2463 | 14.3369 | 59.99 | 11.31
81.264 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2372 | 44.1389 | 60.0252 | 43.77 | 81.2442 | 35.3933 | 59.9755 | 31.54 | 81.2433 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2546 | 14.3369 | 59.99 | 11.31
81.2723 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2456 | 44.1389 | 60.0252 | 43.77 | 81.2525 | 35.3933 | 59.9755 | 31.54 | 81.2516 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2632 | 14.3369 | 59.99 | 11.31
81.2807 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2539 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.2609 | 35.3933 | 59.9755 | 31.54 | 81.2599 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2715 | 14.3369 | 59.99 | 11.31
81.289 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2622 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.2692 | 35.3933 | 59.9755 | 31.54 | 81.2682 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2798 | 14.3369 | 59.99 | 11.31
81.2974 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2706 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.2775 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.2766 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2881 | 14.3369 | 59.99 | 11.31
81.3057 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2789 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.2859 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.2849 | 14.6099 | 60.0108 | 13.31 | 81.2964 | 14.2913 | 59.99 | 11.31
81.314 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2872 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.2942 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.2932 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.3047 | 14.2913 | 59.99 | 11.31
81.3224 | 44.7527 | 59.9804 | 43.77 | 81.2955 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.3025 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3015 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.313 | 14.2913 | 59.99 | 11.31
81.3307 | 44.7527 | 59.9778 | 43.77 | 81.3039 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.3109 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3099 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.3215 | 14.2913 | 59.99 | 11.31
81.339 | 44.7527 | 59.9778 | 43.77 | 81.3122 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.3192 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3182 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.3298 | 14.2945 | 59.99 | 11.31
81.3474 | 44.7527 | 59.9778 | 43.77 | 81.3205 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.3275 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3265 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.3381 | 14.2945 | 59.99 | 11.31
81.3557 | 44.7527 | 59.9778 | 43.77 | 81.3289 | 44.1177 | 60.0252 | 43.77 | 81.3359 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3348 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.3464 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.364 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 81.3372 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.3442 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3433 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.3547 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.3724 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 81.3455 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.3525 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3516 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.363 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.3807 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 81.3539 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.3609 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3599 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.3713 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.3891 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 81.3622 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.3692 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3682 | 14.6009 | 60.0108 | 13.31 | 81.3799 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.3974 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 81.3705 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.3776 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3766 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.3882 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.4057 | 44.8092 | 59.9778 | 43.77 | 81.3789 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.3859 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3849 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.3965 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.4141 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 81.3872 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.3942 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.3932 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4048 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.4224 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 81.3955 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4026 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.4015 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4131 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.4307 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 81.4039 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4109 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.4099 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4214 | 14.2917 | 59.9884 | 11.31
81.4391 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 81.4122 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4193 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.4182 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4297 | 14.1884 | 59.9884 | 11.31
81.4474 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 81.4205 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4276 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.4265 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4382 | 14.1884 | 59.9884 | 11.31
81.4557 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 81.4288 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4359 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.4349 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4465 | 14.1877 | 59.9884 | 11.31
81.4641 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 81.4371 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4442 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.4432 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4548 | 14.1877 | 59.9884 | 11.31
81.4724 | 44.7455 | 59.9778 | 43.77 | 81.4455 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4526 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.4515 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4631 | 14.1859 | 59.9884 | 11.31
81.4808 | 44.7827 | 59.9778 | 43.77 | 81.4538 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4609 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.4598 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4714 | 14.1859 | 59.9884 | 11.31
81.4891 | 44.7827 | 59.9778 | 43.77 | 81.4621 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4693 | 35.3162 | 59.9759 | 31.54 | 81.4683 | 14.5029 | 60.0108 | 13.31 | 81.4797 | 14.1859 | 59.9884 | 11.31
81.4974 | 44.7827 | 59.9778 | 43.77 | 81.4705 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4776 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.4766 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 81.488 | 14.1859 | 59.9884 | 11.31
81.5058 | 44.7827 | 59.9778 | 43.77 | 81.4788 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4859 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.4849 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 81.4963 | 14.1859 | 59.9884 | 11.31
81.5141 | 44.8274 | 59.9778 | 43.77 | 81.4871 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.4943 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.4932 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 81.5049 | 14.1859 | 59.9884 | 11.31
81.5224 | 44.8274 | 59.9778 | 43.77 | 81.4955 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.5026 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.5016 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 81.5132 | 14.1859 | 59.9884 | 11.31
81.5308 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 81.5038 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.511 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.5099 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 81.5215 | 14.1859 | 59.9884 | 11.31
81.5391 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 81.5121 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.5193 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.5182 | 14.5029 | 60.0104 | 13.31 | 81.5298 | 14.1844 | 59.9884 | 11.31
81.5474 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 81.5205 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.5276 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.5265 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.5381 | 14.1844 | 59.9884 | 11.31
81.5558 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 81.5288 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.5359 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.5349 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.5464 | 14.1926 | 59.9868 | 11.31
81.5641 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 81.5371 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.5443 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.5432 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.5547 | 14.1926 | 59.9868 | 11.31
81.5725 | 44.8274 | 59.9749 | 43.77 | 81.5455 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.5526 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.5515 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.5632 | 14.1926 | 59.9868 | 11.31
81.5808 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.5538 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.561 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.5598 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.5715 | 14.1926 | 59.9868 | 11.31
81.5891 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.5621 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.5693 | 35.2977 | 59.9763 | 31.54 | 81.5682 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.5798 | 14.1926 | 59.9868 | 11.31
81.5975 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.5704 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.5776 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 81.5765 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.5881 | 14.1926 | 59.9868 | 11.31
81.6058 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.5788 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.586 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 81.5848 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.5964 | 14.1926 | 59.9868 | 11.31
81.6141 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.5871 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.5943 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 81.5931 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6047 | 14.1926 | 59.9868 | 11.31
81.6225 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.5954 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.6027 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 81.6016 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.613 | 14.1911 | 59.9868 | 11.31
81.6308 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.6037 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.611 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 81.6099 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6216 | 14.1911 | 59.9868 | 11.31
81.6392 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.6121 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.6193 | 35.2769 | 59.9763 | 31.54 | 81.6182 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6299 | 14.1911 | 59.9868 | 11.31
81.6475 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.6204 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.6277 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 81.6265 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6382 | 14.1911 | 59.9868 | 11.31
81.6558 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.6287 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.636 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 81.6349 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6465 | 14.1886 | 59.9868 | 11.31
81.6642 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.6371 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.6443 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 81.6432 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6548 | 14.1886 | 59.9868 | 11.31
81.6725 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.6454 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.6527 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 81.6515 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6631 | 14.1886 | 59.9868 | 11.31
81.6808 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.6537 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.661 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 81.6598 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6714 | 14.1886 | 59.9868 | 11.31
81.6892 | 44.7698 | 59.9749 | 43.77 | 81.6621 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.6693 | 35.2576 | 59.9763 | 31.54 | 81.6682 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6799 | 14.1886 | 59.9868 | 11.31
81.6975 | 44.6909 | 59.9749 | 43.77 | 81.6704 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.6777 | 35.2576 | 59.9755 | 31.54 | 81.6765 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6882 | 14.1886 | 59.9868 | 11.31
81.7058 | 44.6909 | 59.9749 | 43.77 | 81.6787 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.686 | 35.2576 | 59.9755 | 31.54 | 81.6848 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.6965 | 14.1886 | 59.9868 | 11.31
81.7142 | 44.6909 | 59.9749 | 43.77 | 81.6871 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.6944 | 35.2537 | 59.9755 | 31.54 | 81.6931 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7048 | 14.1886 | 59.9868 | 11.31
81.7225 | 44.6909 | 59.9749 | 43.77 | 81.6954 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.7027 | 35.2537 | 59.9755 | 31.54 | 81.7015 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7131 | 14.1918 | 59.9868 | 11.31
81.7309 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 81.7037 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.711 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 81.7098 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7214 | 14.1918 | 59.9868 | 11.31
81.7392 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 81.7121 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.7194 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 81.7181 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7297 | 14.191 | 59.9868 | 11.31
81.7475 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 81.7204 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.7277 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 81.7264 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7383 | 14.191 | 59.9868 | 11.31
81.7559 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 81.7287 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.7361 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 81.7349 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7466 | 14.1929 | 59.9852 | 11.31
81.7642 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 81.737 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.7444 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 81.7432 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7549 | 14.1929 | 59.9852 | 11.31
81.7725 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 81.7454 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.7527 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 81.7515 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7632 | 14.1012 | 59.9852 | 11.31
81.7809 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 81.7537 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.761 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 81.7598 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7715 | 14.1012 | 59.9852 | 11.31
81.7892 | 44.6909 | 59.9724 | 43.77 | 81.762 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.7694 | 35.2478 | 59.9755 | 31.54 | 81.7682 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7798 | 14.1012 | 59.9852 | 11.31
81.7976 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.7703 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.7777 | 35.2243 | 59.9755 | 31.54 | 81.7765 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7881 | 14.1012 | 59.9852 | 11.31
81.8059 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.7787 | 44.0982 | 60.0252 | 43.77 | 81.7861 | 35.2243 | 59.9755 | 31.54 | 81.7848 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.7966 | 14.1012 | 59.9852 | 11.31
81.8142 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.787 | 44.084 | 60.0252 | 43.77 | 81.7944 | 35.2432 | 59.9755 | 31.54 | 81.7931 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.8049 | 14.1012 | 59.9852 | 11.31
81.8226 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.7953 | 44.084 | 60.0252 | 43.77 | 81.8027 | 35.2432 | 59.9755 | 31.54 | 81.8015 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.8132 | 14.0999 | 59.9852 | 11.31
81.8309 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.8037 | 44.084 | 60.0252 | 43.77 | 81.8111 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 81.8098 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.8215 | 14.0999 | 59.9852 | 11.31
81.8392 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.812 | 44.084 | 60.0252 | 43.77 | 81.8194 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 81.8181 | 14.4331 | 60.0104 | 13.31 | 81.8298 | 14.0999 | 59.9852 | 11.31
81.8476 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.8203 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 81.8278 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 81.8264 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 81.8381 | 14.0999 | 59.9852 | 11.31
81.8559 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.8287 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 81.8361 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 81.8348 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 81.8464 | 14.0991 | 59.9852 | 11.31
81.8643 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.837 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 81.8444 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 81.8431 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 81.855 | 14.0991 | 59.9852 | 11.31
81.8726 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.8453 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 81.8528 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 81.8514 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 81.8633 | 14.0974 | 59.9852 | 11.31
81.8809 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.8537 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 81.8611 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 81.8599 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 81.8716 | 14.0974 | 59.9852 | 11.31
81.8893 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.862 | 44.084 | 60.026 | 43.77 | 81.8694 | 35.2032 | 59.9755 | 31.54 | 81.8682 | 14.4451 | 60.0104 | 13.31 | 81.8799 | 14.0974 | 59.9852 | 11.31
81.8976 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.8703 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 81.8778 | 35.2032 | 59.9737 | 31.54 | 81.8765 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.8882 | 14.0974 | 59.9852 | 11.31
81.9059 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.8786 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 81.8861 | 35.2032 | 59.9737 | 31.54 | 81.8848 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.8965 | 14.0961 | 59.9852 | 11.31
81.9143 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.887 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 81.8944 | 35.1802 | 59.9737 | 31.54 | 81.8932 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9048 | 14.0961 | 59.9852 | 11.31
81.9226 | 44.7375 | 59.9724 | 43.77 | 81.8953 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 81.9028 | 35.1802 | 59.9737 | 31.54 | 81.9015 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9133 | 14.0961 | 59.9852 | 11.31
81.931 | 44.7375 | 59.9704 | 43.77 | 81.9036 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 81.9111 | 35.3115 | 59.9737 | 31.54 | 81.9098 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9216 | 14.0961 | 59.9852 | 11.31
81.9393 | 44.7375 | 59.9704 | 43.77 | 81.912 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 81.9195 | 35.3115 | 59.9737 | 31.54 | 81.9181 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9299 | 14.0953 | 59.9852 | 11.31
81.9476 | 44.7383 | 59.9704 | 43.77 | 81.9203 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 81.9278 | 35.3658 | 59.9737 | 31.54 | 81.9265 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9382 | 14.0953 | 59.9852 | 11.31
81.956 | 44.7383 | 59.9704 | 43.77 | 81.9286 | 44.1118 | 60.026 | 43.77 | 81.9361 | 35.3658 | 59.9737 | 31.54 | 81.9348 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9465 | 14.0936 | 59.9832 | 11.31
81.9643 | 44.7383 | 59.9704 | 43.77 | 81.9369 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 81.9445 | 35.3125 | 59.9737 | 31.54 | 81.9431 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9548 | 14.0936 | 59.9832 | 11.31
81.9726 | 44.7383 | 59.9704 | 43.77 | 81.9453 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 81.9528 | 35.3125 | 59.9737 | 31.54 | 81.9514 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9631 | 14.0936 | 59.9832 | 11.31
81.981 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 81.9536 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 81.9611 | 35.3067 | 59.9737 | 31.54 | 81.9598 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9717 | 14.0936 | 59.9832 | 11.31
81.9893 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 81.9619 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 81.9695 | 35.3067 | 59.9737 | 31.54 | 81.9681 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.98 | 14.0922 | 59.9832 | 11.31
81.9977 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 81.9703 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 81.9778 | 35.3261 | 59.9737 | 31.54 | 81.9764 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9883 | 14.0922 | 59.9832 | 11.31
82.006 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 81.9786 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 81.9861 | 35.3261 | 59.9737 | 31.54 | 81.9847 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 81.9966 | 14.0922 | 59.9832 | 11.31
82.0143 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 81.9869 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 81.9945 | 35.3261 | 59.9737 | 31.54 | 81.9932 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 82.0049 | 14.0922 | 59.9832 | 11.31
82.0227 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 81.9953 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 82.0028 | 35.3261 | 59.9737 | 31.54 | 82.0015 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 82.0132 | 14.0922 | 59.9832 | 11.31
82.031 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0036 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 82.0112 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 82.0098 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 82.0215 | 14.0922 | 59.9832 | 11.31
82.0393 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0119 | 44.0375 | 60.026 | 43.77 | 82.0195 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 82.0181 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 82.03 | 14.0915 | 59.9832 | 11.31
82.0477 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0202 | 44.0375 | 60.0272 | 43.77 | 82.0278 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 82.0265 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 82.0383 | 14.0915 | 59.9832 | 11.31
82.056 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0286 | 44.0375 | 60.0272 | 43.77 | 82.0362 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 82.0348 | 14.4534 | 60.0108 | 13.31 | 82.0466 | 14.0915 | 59.9832 | 11.31
82.0644 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0369 | 44.0375 | 60.0272 | 43.77 | 82.0445 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 82.0431 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.0549 | 14.0915 | 59.9832 | 11.31
82.0727 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0452 | 44.0375 | 60.0272 | 43.77 | 82.0529 | 35.3034 | 59.9737 | 31.54 | 82.0514 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.0632 | 14.092 | 59.9832 | 11.31
82.081 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0536 | 44.0543 | 60.0272 | 43.77 | 82.0612 | 35.2771 | 59.9737 | 31.54 | 82.0598 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.0715 | 14.092 | 59.9832 | 11.31
82.0894 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0619 | 44.0543 | 60.0272 | 43.77 | 82.0695 | 35.2771 | 59.9737 | 31.54 | 82.0681 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.0798 | 14.092 | 59.9832 | 11.31
82.0977 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0702 | 44.0543 | 60.0272 | 43.77 | 82.0779 | 35.2408 | 59.9712 | 31.54 | 82.0764 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.0884 | 14.092 | 59.9832 | 11.31
82.106 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0785 | 44.0543 | 60.0272 | 43.77 | 82.0862 | 35.2408 | 59.9712 | 31.54 | 82.0847 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.0967 | 14.092 | 59.9832 | 11.31
82.1144 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0869 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 82.0945 | 35.2408 | 59.9712 | 31.54 | 82.0931 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.105 | 14.092 | 59.9832 | 11.31
82.1227 | 44.6448 | 59.9704 | 43.77 | 82.0952 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 82.1029 | 35.2408 | 59.9712 | 31.54 | 82.1014 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1133 | 14.0163 | 59.9832 | 11.31
82.1311 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1035 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 82.1112 | 35.2183 | 59.9712 | 31.54 | 82.1097 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1216 | 14.0163 | 59.9832 | 11.31
82.1394 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1119 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 82.1195 | 35.2183 | 59.9712 | 31.54 | 82.118 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1299 | 14.0198 | 59.9832 | 11.31
82.1477 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1202 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 82.1279 | 35.2183 | 59.9712 | 31.54 | 82.1265 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1382 | 14.0198 | 59.9832 | 11.31
82.1561 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1285 | 44.0743 | 60.0272 | 43.77 | 82.1362 | 35.2183 | 59.9712 | 31.54 | 82.1348 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1467 | 14.0198 | 59.9813 | 11.31
82.1644 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1369 | 44.1027 | 60.0272 | 43.77 | 82.1446 | 35.2376 | 59.9712 | 31.54 | 82.1431 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.155 | 14.0198 | 59.9813 | 11.31
82.1727 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1452 | 44.1027 | 60.0272 | 43.77 | 82.1529 | 35.2376 | 59.9712 | 31.54 | 82.1514 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1633 | 14.0198 | 59.9813 | 11.31
82.1811 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1535 | 44.0143 | 60.0272 | 43.77 | 82.1612 | 35.1876 | 59.9712 | 31.54 | 82.1598 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1716 | 14.0198 | 59.9813 | 11.31
82.1894 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1618 | 44.0143 | 60.0272 | 43.77 | 82.1696 | 35.1876 | 59.9712 | 31.54 | 82.1681 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1799 | 14.0185 | 59.9813 | 11.31
82.1978 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1702 | 44.0143 | 60.0272 | 43.77 | 82.1779 | 35.1876 | 59.9712 | 31.54 | 82.1764 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1882 | 14.0185 | 59.9813 | 11.31
82.2061 | 44.6448 | 59.9691 | 43.77 | 82.1785 | 44.0143 | 60.0272 | 43.77 | 82.1862 | 35.1876 | 59.9712 | 31.54 | 82.1847 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.1965 | 14.0185 | 59.9813 | 11.31
82.2144 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.1868 | 44.0271 | 60.0272 | 43.77 | 82.1946 | 35.1656 | 59.9712 | 31.54 | 82.1931 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.2051 | 14.0185 | 59.9813 | 11.31
82.2228 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.1952 | 44.0271 | 60.0272 | 43.77 | 82.2029 | 35.1656 | 59.9712 | 31.54 | 82.2014 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.2134 | 14.0185 | 59.9813 | 11.31
82.2311 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2035 | 44.0271 | 60.0272 | 43.77 | 82.2112 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 82.2097 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.2217 | 14.0185 | 59.9813 | 11.31
82.2394 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2118 | 44.0271 | 60.0272 | 43.77 | 82.2196 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 82.218 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.23 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.2478 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2202 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 82.2279 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 82.2264 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.2383 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.2561 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2285 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 82.2363 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 82.2347 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.2466 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.2645 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2368 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 82.2446 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 82.243 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.2549 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.2728 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2451 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 82.2529 | 35.1311 | 59.9712 | 31.54 | 82.2513 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.2634 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.2811 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2535 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 82.2613 | 35.1124 | 59.9712 | 31.54 | 82.2598 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.2717 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.2895 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2618 | 44.0271 | 60.0288 | 43.77 | 82.2696 | 35.1124 | 59.9712 | 31.54 | 82.2681 | 14.458 | 60.0108 | 13.31 | 82.28 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.2978 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2701 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.278 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 82.2764 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.2883 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.3061 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2785 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.2863 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 82.2847 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.2966 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.3145 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2868 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.2946 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 82.2931 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3049 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.3228 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.2951 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.3029 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 82.3014 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3132 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.3312 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3035 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.3113 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 82.3097 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3218 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.3395 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3118 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.3196 | 35.1063 | 59.9674 | 31.54 | 82.318 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3301 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.3478 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3201 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.328 | 35.0475 | 59.9674 | 31.54 | 82.3264 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3384 | 14.0194 | 59.9813 | 11.31
82.3562 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3284 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.3363 | 35.0475 | 59.9674 | 31.54 | 82.3347 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3467 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.3645 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3368 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.3447 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 82.343 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.355 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.3728 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3451 | 44.0598 | 60.0288 | 43.77 | 82.353 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 82.3514 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3633 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.3812 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3534 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 82.3613 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 82.3597 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3716 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.3895 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3617 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 82.3697 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 82.368 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3801 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.3979 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3701 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 82.378 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 82.3763 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3884 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4062 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3784 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 82.3864 | 35.0273 | 59.9674 | 31.54 | 82.3848 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.3967 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4145 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3867 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 82.3947 | 35.022 | 59.9674 | 31.54 | 82.3931 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.405 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4229 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.3951 | 43.9472 | 60.0288 | 43.77 | 82.403 | 35.022 | 59.9674 | 31.54 | 82.4014 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4133 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4312 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4034 | 43.9604 | 60.0288 | 43.77 | 82.4113 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 82.4097 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4216 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4395 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4117 | 43.9604 | 60.0288 | 43.77 | 82.4197 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 82.4181 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4299 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4479 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4201 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 82.428 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 82.4264 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4385 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4562 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4284 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 82.4364 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 82.4347 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4468 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4646 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4367 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 82.4447 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 82.443 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4551 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4729 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4451 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 82.453 | 35.0018 | 59.9674 | 31.54 | 82.4514 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4634 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4812 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4534 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 82.4614 | 34.9832 | 59.9674 | 31.54 | 82.4597 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4717 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4896 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4617 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 82.4697 | 34.9832 | 59.9674 | 31.54 | 82.468 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.48 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.4979 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.47 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 82.4781 | 34.9799 | 59.9652 | 31.54 | 82.4763 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4883 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5062 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4783 | 43.9604 | 60.03 | 43.77 | 82.4864 | 34.9799 | 59.9652 | 31.54 | 82.4847 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.4968 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5146 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.4867 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.4947 | 34.9799 | 59.9652 | 31.54 | 82.493 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.5051 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5229 | 44.5892 | 59.9687 | 43.77 | 82.495 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5031 | 34.9799 | 59.9652 | 31.54 | 82.5013 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.5134 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5313 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.5033 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5114 | 34.9481 | 59.9652 | 31.54 | 82.5096 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.5217 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5396 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.5117 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5197 | 34.9481 | 59.9652 | 31.54 | 82.5181 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.53 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5479 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.52 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5281 | 34.9899 | 59.9652 | 31.54 | 82.5264 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.5383 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5563 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.5283 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5364 | 34.9899 | 59.9652 | 31.54 | 82.5347 | 14.458 | 60.0112 | 13.31 | 82.5466 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5646 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.5367 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5448 | 35.0454 | 59.9652 | 31.54 | 82.543 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.5552 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5729 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.545 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5531 | 35.0454 | 59.9652 | 31.54 | 82.5514 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.5635 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5813 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.5533 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5614 | 35.0405 | 59.9652 | 31.54 | 82.5597 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.5718 | 14.0194 | 59.9809 | 11.31
82.5896 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.5617 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5698 | 35.0405 | 59.9652 | 31.54 | 82.568 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.5801 | 14.0207 | 59.9809 | 11.31
82.598 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.57 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5781 | 35.0971 | 59.9652 | 31.54 | 82.5763 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.5884 | 14.0207 | 59.9809 | 11.31
82.6063 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.5783 | 43.9525 | 60.03 | 43.77 | 82.5865 | 35.0971 | 59.9652 | 31.54 | 82.5847 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.5967 | 14.0207 | 59.9809 | 11.31
82.6146 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.5867 | 43.926 | 60.03 | 43.77 | 82.5948 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 82.593 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.605 | 14.0207 | 59.9809 | 11.31
82.623 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.595 | 43.926 | 60.03 | 43.77 | 82.6031 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 82.6013 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.6135 | 14.0207 | 59.9809 | 11.31
82.6313 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6033 | 43.926 | 60.03 | 43.77 | 82.6115 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 82.6096 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.6218 | 14.0207 | 59.9809 | 11.31
82.6396 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6116 | 43.926 | 60.03 | 43.77 | 82.6198 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 82.618 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.6301 | 14.0225 | 59.9809 | 11.31
82.648 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6199 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.6281 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 82.6263 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.6384 | 14.0225 | 59.9809 | 11.31
82.6563 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6283 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.6365 | 35.0816 | 59.9652 | 31.54 | 82.6346 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.6467 | 14.0232 | 59.9809 | 11.31
82.6647 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6366 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.6448 | 35.0634 | 59.9652 | 31.54 | 82.6429 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.655 | 14.0232 | 59.9809 | 11.31
82.673 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6449 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.6532 | 35.0634 | 59.9652 | 31.54 | 82.6514 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.6633 | 14.0232 | 59.9809 | 11.31
82.6813 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6533 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.6615 | 35.0634 | 59.9652 | 31.54 | 82.6597 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.6719 | 14.0232 | 59.9809 | 11.31
82.6897 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6616 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.6698 | 35.0634 | 59.9652 | 31.54 | 82.668 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.6802 | 14.0232 | 59.9809 | 11.31
82.698 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6699 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.6782 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 82.6763 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.6885 | 14.0232 | 59.9809 | 11.31
82.7063 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6783 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.6865 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 82.6847 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.6968 | 14.0245 | 59.9809 | 11.31
82.7147 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6866 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.6949 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 82.693 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7051 | 14.0245 | 59.9809 | 11.31
82.723 | 44.5892 | 59.9691 | 43.77 | 82.6949 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7032 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 82.7013 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7134 | 14.0245 | 59.9809 | 11.31
82.7314 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 82.7033 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7115 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 82.7096 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7217 | 14.0245 | 59.9809 | 11.31
82.7397 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 82.7116 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7199 | 35.0432 | 59.9631 | 31.54 | 82.718 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7302 | 14.0245 | 59.9809 | 11.31
82.748 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 82.7199 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7282 | 35.0202 | 59.9631 | 31.54 | 82.7263 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7385 | 14.0245 | 59.9809 | 11.31
82.7564 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 82.7282 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7365 | 35.0202 | 59.9631 | 31.54 | 82.7346 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7468 | 14.0226 | 59.9821 | 11.31
82.7647 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 82.7366 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7449 | 35.0019 | 59.9631 | 31.54 | 82.7429 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7551 | 14.0226 | 59.9821 | 11.31
82.773 | 44.5892 | 59.9686 | 43.77 | 82.7449 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7532 | 35.0019 | 59.9631 | 31.54 | 82.7513 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7634 | 14.0233 | 59.9821 | 11.31
82.7814 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.7532 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7616 | 35.0019 | 59.9631 | 31.54 | 82.7596 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7717 | 14.0233 | 59.9821 | 11.31
82.7897 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.7616 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7699 | 35.0019 | 59.9631 | 31.54 | 82.7679 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.78 | 14.0233 | 59.9821 | 11.31
82.7981 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.7699 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7782 | 35.0005 | 59.9631 | 31.54 | 82.7762 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7886 | 14.0233 | 59.9821 | 11.31
82.8064 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.7782 | 43.926 | 60.0308 | 43.77 | 82.7866 | 35.0005 | 59.9631 | 31.54 | 82.7847 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.7969 | 14.0233 | 59.9821 | 11.31
82.8147 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.7865 | 43.9263 | 60.0308 | 43.77 | 82.7949 | 35.0005 | 59.9631 | 31.54 | 82.793 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8052 | 14.0233 | 59.9821 | 11.31
82.8231 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.7949 | 43.9263 | 60.0308 | 43.77 | 82.8033 | 35.0005 | 59.9631 | 31.54 | 82.8013 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8135 | 14.0246 | 59.9821 | 11.31
82.8314 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8032 | 43.9263 | 60.0308 | 43.77 | 82.8116 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 82.8096 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8218 | 14.0246 | 59.9821 | 11.31
82.8398 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8115 | 43.9263 | 60.0308 | 43.77 | 82.8199 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 82.818 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8301 | 14.0246 | 59.9821 | 11.31
82.8481 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8199 | 43.9263 | 60.0316 | 43.77 | 82.8283 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 82.8263 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8384 | 14.0246 | 59.9821 | 11.31
82.8564 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8282 | 43.9263 | 60.0316 | 43.77 | 82.8366 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 82.8346 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8469 | 14.0246 | 59.9821 | 11.31
82.8648 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8365 | 43.926 | 60.0316 | 43.77 | 82.8449 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 82.8429 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8552 | 14.0246 | 59.9821 | 11.31
82.8731 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8448 | 43.926 | 60.0316 | 43.77 | 82.8533 | 34.9977 | 59.9631 | 31.54 | 82.8513 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8635 | 14.0271 | 59.9821 | 11.31
82.8814 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8532 | 43.926 | 60.0316 | 43.77 | 82.8616 | 34.9952 | 59.9631 | 31.54 | 82.8596 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8718 | 14.0271 | 59.9821 | 11.31
82.8898 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8615 | 43.926 | 60.0316 | 43.77 | 82.87 | 34.9952 | 59.9631 | 31.54 | 82.8679 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 82.8801 | 14.0271 | 59.9821 | 11.31
82.8981 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8698 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.8783 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.8763 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.8884 | 14.0271 | 59.9821 | 11.31
82.9064 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8782 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.8866 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.8846 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.8967 | 14.0271 | 59.9821 | 11.31
82.9148 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8865 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.895 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.8929 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9053 | 14.0271 | 59.9821 | 11.31
82.9231 | 44.5115 | 59.9686 | 43.77 | 82.8948 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.9033 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9012 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9136 | 14.0284 | 59.9821 | 11.31
82.9315 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9032 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.9117 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9097 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9219 | 14.0284 | 59.9821 | 11.31
82.9398 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9115 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.92 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.918 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9302 | 14.0284 | 59.9821 | 11.31
82.9481 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9198 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.9283 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9263 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9385 | 14.0284 | 59.9821 | 11.31
82.9565 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9281 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.9367 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9346 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9468 | 14.0284 | 59.9832 | 11.31
82.9648 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9364 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.945 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.943 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9553 | 14.0284 | 59.9832 | 11.31
82.9732 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9448 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.9533 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9513 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9636 | 14.0284 | 59.9832 | 11.31
82.9815 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9531 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.9617 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9596 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9719 | 14.0284 | 59.9832 | 11.31
82.9898 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9614 | 43.8457 | 60.0316 | 43.77 | 82.97 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9679 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9802 | 14.0284 | 59.9832 | 11.31
82.9982 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9698 | 43.8115 | 60.0316 | 43.77 | 82.9784 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9763 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9885 | 14.0284 | 59.9832 | 11.31
83.0065 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9781 | 43.8115 | 60.0316 | 43.77 | 82.9867 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9846 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 82.9968 | 14.0291 | 59.9832 | 11.31
83.0148 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9864 | 43.8115 | 60.0316 | 43.77 | 82.995 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 82.9929 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.0051 | 14.0291 | 59.9832 | 11.31
83.0232 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 82.9948 | 43.8115 | 60.0316 | 43.77 | 83.0034 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 83.0012 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.0137 | 14.0291 | 59.9832 | 11.31
83.0315 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0031 | 43.7658 | 60.0316 | 43.77 | 83.0117 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 83.0096 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.022 | 14.0291 | 59.9832 | 11.31
83.0399 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0114 | 43.7658 | 60.0316 | 43.77 | 83.0201 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 83.0179 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.0303 | 14.0272 | 59.9832 | 11.31
83.0482 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0198 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.0284 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 83.0262 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.0386 | 14.0272 | 59.9832 | 11.31
83.0565 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0281 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.0367 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 83.0345 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.0469 | 14.0285 | 59.9832 | 11.31
83.0649 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0364 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.0451 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 83.043 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.0552 | 14.0285 | 59.9832 | 11.31
83.0732 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0447 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.0534 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 83.0513 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.0635 | 14.0285 | 59.9832 | 11.31
83.0815 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0531 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.0617 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 83.0596 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.072 | 14.0285 | 59.9832 | 11.31
83.0899 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0614 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.0701 | 34.9952 | 59.9615 | 31.54 | 83.0679 | 14.4514 | 60.0112 | 13.31 | 83.0803 | 14.0285 | 59.9832 | 11.31
83.0982 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0697 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.0784 | 34.9952 | 59.9611 | 31.54 | 83.0763 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 83.0886 | 14.0285 | 59.9832 | 11.31
83.1066 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.078 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.0868 | 34.9952 | 59.9611 | 31.54 | 83.0846 | 14.4514 | 60.0107 | 13.31 | 83.0969 | 14.0285 | 59.9832 | 11.31
83.1149 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0864 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.0951 | 34.9952 | 59.9611 | 31.54 | 83.0929 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1052 | 14.0285 | 59.9832 | 11.31
83.1232 | 44.5115 | 59.969 | 43.77 | 83.0947 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1035 | 34.9952 | 59.9611 | 31.54 | 83.1012 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1135 | 14.0292 | 59.9832 | 11.31
83.1316 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.103 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1118 | 34.9927 | 59.9611 | 31.54 | 83.1096 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1218 | 14.0292 | 59.9832 | 11.31
83.1399 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.1114 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1201 | 34.9927 | 59.9611 | 31.54 | 83.1179 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1304 | 14.0292 | 59.9832 | 11.31
83.1482 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.1197 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1284 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.1262 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1387 | 14.0292 | 59.9832 | 11.31
83.1566 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.128 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1368 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.1345 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.147 | 14.0305 | 59.9848 | 11.31
83.1649 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.1364 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1451 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.1429 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1553 | 14.0305 | 59.9848 | 11.31
83.1733 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.1447 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1535 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.1512 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1636 | 14.0305 | 59.9848 | 11.31
83.1816 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.153 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1618 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.1595 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1719 | 14.0305 | 59.9848 | 11.31
83.1899 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.1613 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1701 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.1678 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1802 | 14.0305 | 59.9848 | 11.31
83.1983 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.1697 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1785 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.1763 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.1885 | 14.0305 | 59.9848 | 11.31
83.2066 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.178 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1868 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.1846 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.197 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.2149 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.1863 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.1952 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.1929 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.2053 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.2233 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.1947 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.2035 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.2012 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.2136 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.2316 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.203 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.2119 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.2096 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.2219 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.24 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.2113 | 43.7658 | 60.0312 | 43.77 | 83.2202 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.2179 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.2302 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.2483 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.2197 | 43.7658 | 60.0308 | 43.77 | 83.2285 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.2262 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.2385 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.2566 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.228 | 43.7658 | 60.0308 | 43.77 | 83.2368 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.2345 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.2468 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.265 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.2363 | 43.7658 | 60.0308 | 43.77 | 83.2452 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.2429 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.2554 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.2733 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.2446 | 43.7658 | 60.0308 | 43.77 | 83.2535 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.2512 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.2637 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.2816 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.253 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.2619 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.2595 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.272 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.29 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.2613 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.2702 | 34.9719 | 59.9611 | 31.54 | 83.2678 | 14.4439 | 60.0107 | 13.31 | 83.2803 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.2983 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.2696 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.2786 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 83.2762 | 14.431 | 60.0107 | 13.31 | 83.2886 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.3067 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.2779 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.2869 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 83.2845 | 14.431 | 60.0107 | 13.31 | 83.2969 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.315 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.2863 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.2952 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 83.2928 | 14.1288 | 60.0107 | 13.31 | 83.3052 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.3233 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.2946 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3036 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 83.3011 | 14.1288 | 60.0107 | 13.31 | 83.3137 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.3317 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3029 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3119 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 83.3096 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.322 | 14.0322 | 59.9848 | 11.31
83.34 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3113 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3203 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 83.3179 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.3303 | 14.0287 | 59.9848 | 11.31
83.3483 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3196 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3286 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 83.3262 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.3386 | 14.0287 | 59.9848 | 11.31
83.3567 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3279 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3369 | 34.9902 | 59.9611 | 31.54 | 83.3346 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.3469 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.365 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3363 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3453 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 83.3429 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.3552 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.3734 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3446 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3536 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 83.3512 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.3635 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.3817 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3529 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3619 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 83.3595 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.3721 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.39 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3613 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3703 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 83.3679 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.3804 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.3984 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3696 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3786 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 83.3762 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.3887 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.4067 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3779 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.387 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 83.3845 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.397 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.415 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3862 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.3953 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 83.3928 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.4053 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.4234 | 44.5115 | 59.9695 | 43.77 | 83.3945 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.4036 | 35.0101 | 59.9611 | 31.54 | 83.4012 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.4136 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.4317 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4029 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.412 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 83.4095 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.4219 | 14.03 | 59.9856 | 11.31
83.4401 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4112 | 43.8573 | 60.0308 | 43.77 | 83.4203 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 83.4178 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.4304 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.4484 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4195 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 83.4286 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 83.4261 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.4387 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.4567 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4279 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 83.437 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 83.4346 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.447 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.4651 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4362 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 83.4453 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 83.4429 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.4553 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.4734 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4445 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 83.4537 | 35.0284 | 59.9611 | 31.54 | 83.4512 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.4636 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.4818 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4529 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 83.462 | 35.0826 | 59.9611 | 31.54 | 83.4595 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.4719 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.4901 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4612 | 43.8573 | 60.0304 | 43.77 | 83.4703 | 35.0826 | 59.9611 | 31.54 | 83.4679 | 14.1242 | 60.0107 | 13.31 | 83.4802 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.4984 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4695 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.4787 | 35.0286 | 59.9624 | 31.54 | 83.4762 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.4888 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.5068 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4779 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.487 | 35.0286 | 59.9624 | 31.54 | 83.4845 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.4971 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.5151 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4862 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.4954 | 35.0335 | 59.9624 | 31.54 | 83.4928 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5054 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.5234 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.4945 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.5037 | 35.0335 | 59.9624 | 31.54 | 83.5012 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5137 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.5318 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5028 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.512 | 35.0335 | 59.9624 | 31.54 | 83.5095 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.522 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.5401 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5112 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.5204 | 35.0335 | 59.9624 | 31.54 | 83.5178 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5303 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.5484 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5195 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.5287 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 83.5261 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5386 | 14.0291 | 59.9856 | 11.31
83.5568 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5278 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.537 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 83.5345 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5471 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.5651 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5361 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.5454 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 83.5428 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5554 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.5735 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5445 | 43.8286 | 60.0304 | 43.77 | 83.5537 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 83.5511 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5637 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.5818 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5528 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 83.5621 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 83.5594 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.572 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.5901 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5611 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 83.5704 | 34.956 | 59.9624 | 31.54 | 83.5679 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5803 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.5985 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5695 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 83.5787 | 34.9593 | 59.9624 | 31.54 | 83.5762 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5886 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6068 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5778 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 83.5871 | 34.9593 | 59.9624 | 31.54 | 83.5845 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.5969 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6152 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5861 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 83.5954 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 83.5928 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6055 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6235 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.5945 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 83.6038 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 83.6012 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6138 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6318 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6028 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 83.6121 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 83.6095 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6221 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6402 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6111 | 43.7961 | 60.0304 | 43.77 | 83.6205 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 83.6178 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6304 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6485 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6194 | 43.7961 | 60.0292 | 43.77 | 83.6288 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 83.6261 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6387 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6568 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6278 | 43.7961 | 60.0292 | 43.77 | 83.6371 | 34.9777 | 59.9624 | 31.54 | 83.6345 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.647 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6652 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6361 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 83.6454 | 34.9979 | 59.9624 | 31.54 | 83.6428 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6553 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6735 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6444 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 83.6538 | 34.9979 | 59.9624 | 31.54 | 83.6511 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6638 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6818 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6528 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 83.6621 | 35.0344 | 59.9624 | 31.54 | 83.6594 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6721 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6902 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6611 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 83.6705 | 35.0344 | 59.9624 | 31.54 | 83.6678 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6804 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.6985 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6694 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 83.6788 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 83.6761 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.6887 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7069 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6777 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 83.6871 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 83.6844 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.697 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7152 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6861 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 83.6955 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 83.6927 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.7053 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7235 | 44.4531 | 59.9699 | 43.77 | 83.6944 | 43.8043 | 60.0292 | 43.77 | 83.7038 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 83.7012 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.7136 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7319 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.7027 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7122 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 83.7095 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.7222 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7402 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.7111 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7205 | 35.0344 | 59.9644 | 31.54 | 83.7178 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.7305 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7486 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.7194 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7289 | 35.0377 | 59.9644 | 31.54 | 83.7261 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.7388 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7569 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.7277 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7372 | 35.0377 | 59.9644 | 31.54 | 83.7345 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.7471 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7652 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.736 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7455 | 35.0377 | 59.9644 | 31.54 | 83.7428 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.7554 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7736 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.7444 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7538 | 35.0377 | 59.9644 | 31.54 | 83.7511 | 14.1242 | 60.0103 | 13.31 | 83.7637 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7819 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.7527 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7622 | 34.9585 | 59.9644 | 31.54 | 83.7594 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 83.772 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7902 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.761 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7705 | 34.9585 | 59.9644 | 31.54 | 83.7678 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 83.7805 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.7986 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.7694 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7789 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 83.7761 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 83.7888 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8069 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.7777 | 43.7915 | 60.0292 | 43.77 | 83.7872 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 83.7844 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 83.7971 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8152 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.786 | 43.7741 | 60.0292 | 43.77 | 83.7955 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 83.7928 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 83.8054 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8236 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.7944 | 43.7741 | 60.0292 | 43.77 | 83.8039 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 83.8011 | 14.1288 | 60.0103 | 13.31 | 83.8137 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8319 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.8027 | 43.7741 | 60.0292 | 43.77 | 83.8122 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 83.8094 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 83.822 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8403 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.811 | 43.7741 | 60.0292 | 43.77 | 83.8206 | 34.9025 | 59.9644 | 31.54 | 83.8177 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 83.8303 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8486 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.8194 | 43.7741 | 60.028 | 43.77 | 83.8289 | 34.9413 | 59.9644 | 31.54 | 83.8262 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 83.8389 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8569 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.8277 | 43.7741 | 60.028 | 43.77 | 83.8372 | 34.9413 | 59.9644 | 31.54 | 83.8345 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 83.8472 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8653 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.836 | 43.7311 | 60.028 | 43.77 | 83.8456 | 34.9413 | 59.9644 | 31.54 | 83.8428 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 83.8555 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8736 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.8443 | 43.7311 | 60.028 | 43.77 | 83.8539 | 34.9413 | 59.9644 | 31.54 | 83.8511 | 14.1447 | 60.0103 | 13.31 | 83.8638 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.882 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.8527 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 83.8622 | 34.9565 | 59.9644 | 31.54 | 83.8595 | 14.16 | 60.0103 | 13.31 | 83.8721 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8903 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.861 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 83.8706 | 34.9565 | 59.9644 | 31.54 | 83.8678 | 14.16 | 60.0103 | 13.31 | 83.8804 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.8986 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.8693 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 83.8789 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 83.8761 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 83.8887 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.907 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.8776 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 83.8873 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 83.8844 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 83.8972 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.9153 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.886 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 83.8956 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 83.8928 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 83.9055 | 14.0291 | 59.9864 | 11.31
83.9236 | 44.4531 | 59.9695 | 43.77 | 83.8943 | 43.6978 | 60.028 | 43.77 | 83.9039 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 83.9011 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 83.9138 | 14.0278 | 59.9864 | 11.31
83.932 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.9026 | 43.6693 | 60.028 | 43.77 | 83.9123 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 83.9094 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 83.9221 | 14.0278 | 59.9864 | 11.31
83.9403 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.911 | 43.6693 | 60.028 | 43.77 | 83.9206 | 34.9565 | 59.9666 | 31.54 | 83.9177 | 14.16 | 60.0107 | 13.31 | 83.9304 | 14.0271 | 59.9864 | 11.31
83.9486 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.9193 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 83.929 | 34.9047 | 59.9666 | 31.54 | 83.9261 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 83.9387 | 14.0271 | 59.9864 | 11.31
83.957 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.9276 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 83.9373 | 34.9047 | 59.9666 | 31.54 | 83.9344 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 83.947 | 14.0253 | 59.986 | 11.31
83.9653 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.936 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 83.9456 | 34.9047 | 59.9666 | 31.54 | 83.9427 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 83.9556 | 14.0253 | 59.986 | 11.31
83.9737 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.9443 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 83.954 | 34.9047 | 59.9666 | 31.54 | 83.951 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 83.9639 | 14.0253 | 59.986 | 11.31
83.982 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.9526 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 83.9623 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 83.9595 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 83.9722 | 14.0253 | 59.986 | 11.31
83.9903 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.961 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 83.9706 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 83.9678 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 83.9805 | 13.8732 | 59.986 | 11.31
83.9987 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.9693 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 83.979 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 83.9761 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 83.9888 | 13.8732 | 59.986 | 11.31
84.007 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.9776 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 83.9873 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 83.9844 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 83.9971 | 13.8732 | 59.986 | 11.31
84.0154 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.9859 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 83.9957 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 83.9928 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 84.0054 | 13.8732 | 59.986 | 11.31
84.0237 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 83.9943 | 43.7157 | 60.028 | 43.77 | 84.004 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 84.0011 | 14.1751 | 60.0107 | 13.31 | 84.0137 | 13.7813 | 59.986 | 11.31
84.032 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0026 | 43.733 | 60.028 | 43.77 | 84.0123 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 84.0094 | 14.1909 | 60.0107 | 13.31 | 84.0222 | 13.7813 | 59.986 | 11.31
84.0404 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0109 | 43.733 | 60.028 | 43.77 | 84.0207 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 84.0177 | 14.1909 | 60.0107 | 13.31 | 84.0305 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.0487 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0192 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 84.029 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 84.0261 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 84.0388 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.057 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0276 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 84.0374 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 84.0344 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 84.0471 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.0654 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0359 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 84.0457 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 84.0427 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 84.0554 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.0737 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0442 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 84.054 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 84.051 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 84.0637 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.0821 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0526 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 84.0624 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 84.0594 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 84.072 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.0904 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0609 | 43.733 | 60.0268 | 43.77 | 84.0707 | 34.91 | 59.9666 | 31.54 | 84.0677 | 14.2 | 60.0107 | 13.31 | 84.0806 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.0987 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0692 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.079 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.076 | 14.2 | 60.012 | 13.31 | 84.0889 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.1071 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0776 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.0874 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.0844 | 14.2 | 60.012 | 13.31 | 84.0972 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.1154 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0859 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.0957 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.0928 | 14.2 | 60.012 | 13.31 | 84.1055 | 13.6145 | 59.986 | 11.31
84.1237 | 44.4531 | 59.9691 | 43.77 | 84.0942 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.1041 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1011 | 14.2 | 60.012 | 13.31 | 84.1138 | 13.6133 | 59.986 | 11.31
84.1321 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1026 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.1124 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1094 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 84.1221 | 13.6133 | 59.986 | 11.31
84.1404 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1109 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.1207 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1177 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 84.1304 | 13.6133 | 59.986 | 11.31
84.1488 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1192 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.1291 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1261 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 84.1389 | 13.6133 | 59.986 | 11.31
84.1571 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1275 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.1374 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1344 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 84.1472 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.1654 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1359 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.1458 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1427 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 84.1555 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.1738 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1442 | 43.7158 | 60.0268 | 43.77 | 84.1541 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.151 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 84.1638 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.1821 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1525 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 84.1624 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1594 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 84.1721 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.1904 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1608 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 84.1707 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1677 | 14.2122 | 60.012 | 13.31 | 84.1804 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.1988 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1692 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 84.1791 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.176 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.1887 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.2071 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1775 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 84.1874 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1843 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.1973 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.2155 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1858 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 84.1958 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.1927 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2056 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.2238 | 44.4531 | 59.9686 | 43.77 | 84.1942 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 84.2041 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.201 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2139 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.2321 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2025 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 84.2124 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.2094 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2222 | 13.6133 | 59.9852 | 11.31
84.2405 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2108 | 43.7035 | 60.0268 | 43.77 | 84.2208 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.2177 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2305 | 13.6128 | 59.9852 | 11.31
84.2488 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2192 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.2291 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.2261 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2388 | 13.6128 | 59.9852 | 11.31
84.2571 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2275 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.2375 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.2344 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2471 | 13.6128 | 59.9852 | 11.31
84.2655 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2358 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.2458 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.2427 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2556 | 13.6128 | 59.9852 | 11.31
84.2738 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2442 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.2541 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.251 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2639 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.2822 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2525 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.2625 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.2594 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2722 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.2905 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2608 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.2708 | 34.91 | 59.9679 | 31.54 | 84.2677 | 14.2139 | 60.012 | 13.31 | 84.2805 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.2988 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2691 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.2791 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.276 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.2888 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.3072 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2775 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.2875 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.2843 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.2971 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.3155 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2858 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.2958 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.2927 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.3054 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.3238 | 44.4148 | 59.9686 | 43.77 | 84.2941 | 43.7035 | 60.0259 | 43.77 | 84.3042 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.301 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.314 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.3322 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3025 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 84.3125 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.3093 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.3223 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.3405 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3108 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 84.3208 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.3176 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.3306 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.3489 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3191 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 84.3292 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.326 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.3389 | 13.6148 | 59.9852 | 11.31
84.3572 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3274 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 84.3375 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.3344 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.3472 | 13.6148 | 59.9844 | 11.31
84.3655 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3358 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 84.3459 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.3427 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.3555 | 13.6148 | 59.9844 | 11.31
84.3739 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3441 | 43.6971 | 60.0259 | 43.77 | 84.3542 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.3511 | 14.223 | 60.0124 | 13.31 | 84.3638 | 13.6137 | 59.9844 | 11.31
84.3822 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3524 | 43.6973 | 60.0259 | 43.77 | 84.3625 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.3594 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.3723 | 13.6137 | 59.9844 | 11.31
84.3905 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3608 | 43.6973 | 60.0259 | 43.77 | 84.3708 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.3677 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.3806 | 13.6137 | 59.9844 | 11.31
84.3989 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3691 | 43.6973 | 60.0259 | 43.77 | 84.3792 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.376 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.3889 | 13.6137 | 59.9844 | 11.31
84.4072 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3774 | 43.6973 | 60.0259 | 43.77 | 84.3875 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.3844 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.3972 | 13.6137 | 59.9844 | 11.31
84.4156 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3858 | 43.744 | 60.0259 | 43.77 | 84.3959 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.3927 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.4055 | 13.6137 | 59.9844 | 11.31
84.4239 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.3941 | 43.744 | 60.0259 | 43.77 | 84.4042 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.401 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.4138 | 13.6137 | 59.9844 | 11.31
84.4322 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4024 | 43.744 | 60.0259 | 43.77 | 84.4126 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.4093 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.4221 | 13.6137 | 59.9844 | 11.31
84.4406 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4108 | 43.744 | 60.0259 | 43.77 | 84.4209 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.4177 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.4307 | 13.6172 | 59.9844 | 11.31
84.4489 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4191 | 43.744 | 60.0251 | 43.77 | 84.4292 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.426 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.439 | 13.6172 | 59.9844 | 11.31
84.4573 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4274 | 43.744 | 60.0251 | 43.77 | 84.4376 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.4343 | 14.2305 | 60.0124 | 13.31 | 84.4473 | 13.6172 | 59.9844 | 11.31
84.4656 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4357 | 43.7438 | 60.0251 | 43.77 | 84.4459 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.4426 | 13.9717 | 60.0124 | 13.31 | 84.4556 | 13.6172 | 59.9844 | 11.31
84.4739 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4441 | 43.7438 | 60.0251 | 43.77 | 84.4543 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.451 | 13.9717 | 60.0124 | 13.31 | 84.4639 | 13.6172 | 59.9844 | 11.31
84.4823 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4524 | 43.7438 | 60.0251 | 43.77 | 84.4626 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.4594 | 13.9838 | 60.0124 | 13.31 | 84.4722 | 13.6172 | 59.9844 | 11.31
84.4906 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4607 | 43.7438 | 60.0251 | 43.77 | 84.4709 | 34.91 | 59.9675 | 31.54 | 84.4677 | 13.9838 | 60.0124 | 13.31 | 84.4805 | 13.6172 | 59.9844 | 11.31
84.4989 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4691 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.4792 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.476 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.489 | 13.6172 | 59.9844 | 11.31
84.5073 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4774 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.4876 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.4844 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.4973 | 13.6157 | 59.9844 | 11.31
84.5156 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.4857 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.4959 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.4927 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5056 | 13.6157 | 59.9844 | 11.31
84.5239 | 44.4733 | 59.9682 | 43.77 | 84.494 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.5043 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.501 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5139 | 13.6157 | 59.9844 | 11.31
84.5323 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.5024 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.5126 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.5093 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5222 | 13.6157 | 59.9844 | 11.31
84.5406 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.5107 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.5209 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.5177 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5305 | 13.6157 | 59.9844 | 11.31
84.549 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.519 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.5293 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.526 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5388 | 13.6157 | 59.9844 | 11.31
84.5573 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.5274 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.5376 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.5343 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5474 | 13.6157 | 59.9836 | 11.31
84.5656 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.5357 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.546 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.5426 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5557 | 13.6157 | 59.9836 | 11.31
84.574 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.544 | 43.72 | 60.0251 | 43.77 | 84.5543 | 34.9074 | 59.9675 | 31.54 | 84.551 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.564 | 13.6157 | 59.9836 | 11.31
84.5823 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.5524 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 84.5626 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.5593 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5723 | 13.6157 | 59.9836 | 11.31
84.5907 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.5607 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 84.571 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.5676 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5806 | 13.6145 | 59.9836 | 11.31
84.599 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.569 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 84.5793 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.5759 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5889 | 13.6145 | 59.9836 | 11.31
84.6073 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.5773 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 84.5876 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.5844 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.5972 | 13.6145 | 59.9836 | 11.31
84.6157 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.5857 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 84.596 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.5927 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.6057 | 13.6145 | 59.9836 | 11.31
84.624 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.594 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 84.6043 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.601 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.614 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.6323 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.6023 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 84.6127 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.6093 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.6223 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.6407 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.6107 | 43.6985 | 60.0251 | 43.77 | 84.621 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.6177 | 13.9992 | 60.0133 | 13.31 | 84.6306 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.649 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.619 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 84.6293 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.626 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 84.6389 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.6574 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.6273 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 84.6377 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.6343 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 84.6472 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.6657 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.6357 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 84.646 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.6426 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 84.6555 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.674 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.644 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 84.6544 | 34.888 | 59.9675 | 31.54 | 84.651 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 84.6641 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.6824 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.6523 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 84.6627 | 34.8756 | 59.9675 | 31.54 | 84.6593 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 84.6724 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.6907 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.6606 | 43.6985 | 60.0247 | 43.77 | 84.671 | 34.8756 | 59.9675 | 31.54 | 84.6676 | 14.0088 | 60.0133 | 13.31 | 84.6807 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.699 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.669 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.6794 | 34.8756 | 59.9665 | 31.54 | 84.6759 | 14.0088 | 60.0137 | 13.31 | 84.689 | 13.614 | 59.9836 | 11.31
84.7074 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.6773 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.6877 | 34.8756 | 59.9665 | 31.54 | 84.6843 | 14.0088 | 60.0137 | 13.31 | 84.6973 | 13.6125 | 59.9836 | 11.31
84.7157 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.6856 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.696 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.6926 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7056 | 13.6125 | 59.9836 | 11.31
84.7241 | 44.4733 | 59.9675 | 43.77 | 84.694 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7044 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7009 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7139 | 13.6125 | 59.9836 | 11.31
84.7324 | 44.4733 | 59.9672 | 43.77 | 84.7023 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7127 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7092 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7224 | 13.6125 | 59.9836 | 11.31
84.7407 | 44.4733 | 59.9672 | 43.77 | 84.7106 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.721 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7177 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7307 | 13.6113 | 59.9836 | 11.31
84.7491 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7189 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7294 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.726 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.739 | 13.6113 | 59.9836 | 11.31
84.7574 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7273 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7377 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7343 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7473 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.7657 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7356 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7461 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7426 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7556 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.7741 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7439 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7544 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.751 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7639 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.7824 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7523 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7628 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7593 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7722 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.7908 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7606 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7711 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7676 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7808 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.7991 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7689 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7794 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7759 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7891 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.8074 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7773 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7878 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7843 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.7974 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.8158 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7856 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.7961 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.7926 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.8057 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.8241 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.7939 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.8044 | 34.8704 | 59.9665 | 31.54 | 84.8009 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.814 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.8325 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8023 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.8128 | 34.8385 | 59.9665 | 31.54 | 84.8092 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.8223 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.8408 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8106 | 43.7396 | 60.0247 | 43.77 | 84.8211 | 34.8385 | 59.9665 | 31.54 | 84.8176 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.8306 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.8491 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8189 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.8294 | 34.8227 | 59.9665 | 31.54 | 84.8259 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.8391 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.8575 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8273 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.8378 | 34.8227 | 59.9665 | 31.54 | 84.8342 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.8474 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.8658 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8356 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.8461 | 34.8041 | 59.9665 | 31.54 | 84.8425 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.8557 | 13.609 | 59.9829 | 11.31
84.8741 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8439 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.8545 | 34.8041 | 59.9665 | 31.54 | 84.851 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.864 | 13.6135 | 59.9829 | 11.31
84.8825 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8522 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.8628 | 34.8041 | 59.9665 | 31.54 | 84.8593 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.8723 | 13.6135 | 59.9829 | 11.31
84.8908 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8605 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.8711 | 34.8041 | 59.9665 | 31.54 | 84.8676 | 14.0087 | 60.0137 | 13.31 | 84.8806 | 13.6164 | 59.9829 | 11.31
84.8992 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8689 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.8795 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 84.8759 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.8889 | 13.6164 | 59.9829 | 11.31
84.9075 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8772 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.8878 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 84.8843 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.8975 | 13.6164 | 59.9829 | 11.31
84.9158 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8855 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.8961 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 84.8926 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9058 | 13.6164 | 59.9829 | 11.31
84.9242 | 44.4165 | 59.9672 | 43.77 | 84.8939 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9045 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 84.9009 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9141 | 13.6164 | 59.9829 | 11.31
84.9325 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9022 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9128 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 84.9092 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9224 | 13.6164 | 59.9829 | 11.31
84.9408 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9105 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9212 | 34.8041 | 59.9657 | 31.54 | 84.9176 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9307 | 13.6164 | 59.9829 | 11.31
84.9492 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9189 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9295 | 34.7962 | 59.9657 | 31.54 | 84.9259 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.939 | 13.6164 | 59.9829 | 11.31
84.9575 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9272 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9378 | 34.7962 | 59.9657 | 31.54 | 84.9342 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9473 | 13.6164 | 59.9817 | 11.31
84.9659 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9355 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9462 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 84.9425 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9558 | 13.6164 | 59.9817 | 11.31
84.9742 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9439 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9545 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 84.9509 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9641 | 13.6164 | 59.9817 | 11.31
84.9825 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9522 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9629 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 84.9592 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9724 | 13.6164 | 59.9817 | 11.31
84.9909 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9605 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9712 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 84.9675 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9807 | 13.6113 | 59.9817 | 11.31
84.9992 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9689 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9795 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 84.9758 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.989 | 13.6113 | 59.9817 | 11.31
85.0075 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9772 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9879 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 84.9843 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 84.9973 | 13.6113 | 59.9817 | 11.31
85.0159 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9855 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 84.9962 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 84.9926 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0056 | 13.6113 | 59.9817 | 11.31
85.0242 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 84.9939 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0045 | 34.7777 | 59.9657 | 31.54 | 85.0009 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0142 | 13.6113 | 59.9817 | 11.31
85.0326 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0022 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0129 | 34.7618 | 59.9657 | 31.54 | 85.0092 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0225 | 13.6113 | 59.9817 | 11.31
85.0409 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0105 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0212 | 34.7618 | 59.9657 | 31.54 | 85.0176 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0308 | 13.6113 | 59.9817 | 11.31
85.0492 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0188 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0296 | 34.8163 | 59.9657 | 31.54 | 85.0259 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0391 | 13.6113 | 59.9817 | 11.31
85.0576 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0271 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0379 | 34.8163 | 59.9657 | 31.54 | 85.0342 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0474 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.0659 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0355 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0462 | 34.7713 | 59.9657 | 31.54 | 85.0425 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0557 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.0742 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0438 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0546 | 34.7713 | 59.9657 | 31.54 | 85.0509 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.064 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.0826 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0521 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0629 | 34.7713 | 59.9657 | 31.54 | 85.0592 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0725 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.0909 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0605 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0713 | 34.7713 | 59.9657 | 31.54 | 85.0675 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0808 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.0993 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0688 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0796 | 34.7923 | 59.9639 | 31.54 | 85.0758 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0891 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.1076 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0771 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0879 | 34.7923 | 59.9639 | 31.54 | 85.0842 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.0974 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.1159 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0855 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.0963 | 34.7846 | 59.9639 | 31.54 | 85.0925 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1057 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.1243 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.0938 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.1046 | 34.7846 | 59.9639 | 31.54 | 85.1008 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.114 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.1326 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1021 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.1129 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 85.1091 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1223 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.141 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1105 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.1213 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 85.1176 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1309 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.1493 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1188 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.1296 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 85.1259 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1392 | 13.6033 | 59.9817 | 11.31
85.1576 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1271 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.138 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 85.1342 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1475 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.166 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1355 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.1463 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 85.1425 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1558 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.1743 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1438 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.1546 | 34.7662 | 59.9639 | 31.54 | 85.1509 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1641 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.1826 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1521 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.163 | 34.7507 | 59.9639 | 31.54 | 85.1592 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1724 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.191 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1604 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.1713 | 34.7507 | 59.9639 | 31.54 | 85.1675 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1807 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.1993 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1688 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.1797 | 34.7507 | 59.9639 | 31.54 | 85.1758 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1892 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.2077 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1771 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.188 | 34.7507 | 59.9639 | 31.54 | 85.1842 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.1975 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.216 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1854 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.1963 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 85.1925 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.2058 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.2243 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.1938 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.2047 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 85.2008 | 14.0162 | 60.0141 | 13.31 | 85.2141 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.2327 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2021 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.213 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 85.2091 | 13.9417 | 60.0141 | 13.31 | 85.2224 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.241 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2104 | 43.7396 | 60.0243 | 43.77 | 85.2213 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 85.2175 | 13.9417 | 60.0141 | 13.31 | 85.2307 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.2494 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2187 | 43.7396 | 60.0251 | 43.77 | 85.2297 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 85.2258 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 85.239 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.2577 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2271 | 43.7396 | 60.0251 | 43.77 | 85.238 | 34.7456 | 59.9639 | 31.54 | 85.2341 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 85.2476 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.266 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2354 | 43.7396 | 60.0251 | 43.77 | 85.2464 | 34.7142 | 59.9639 | 31.54 | 85.2424 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 85.2559 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.2744 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2437 | 43.7396 | 60.0251 | 43.77 | 85.2547 | 34.7142 | 59.9639 | 31.54 | 85.2509 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 85.2642 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.2827 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2521 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.263 | 34.7142 | 59.9639 | 31.54 | 85.2592 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 85.2725 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.291 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2604 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.2714 | 34.7142 | 59.9639 | 31.54 | 85.2675 | 13.9463 | 60.0141 | 13.31 | 85.2808 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.2994 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2687 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.2797 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 85.2758 | 13.9463 | 60.0146 | 13.31 | 85.2891 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.3077 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2771 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.2881 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 85.2842 | 13.9463 | 60.0146 | 13.31 | 85.2974 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.3161 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2854 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.2964 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 85.2925 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3059 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.3244 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.2937 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.3047 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 85.3008 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3142 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.3327 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.302 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.313 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 85.3091 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3225 | 13.6033 | 59.9809 | 11.31
85.3411 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.3104 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.3214 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 85.3175 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3308 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.3494 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.3187 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.3297 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 85.3258 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3391 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.3577 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.327 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.3381 | 34.6419 | 59.9618 | 31.54 | 85.3341 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3474 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.3661 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.3354 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.3464 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 85.3424 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3557 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.3744 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.3437 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.3548 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 85.3508 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3643 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.3828 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.352 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.3631 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 85.3591 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3726 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.3911 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.3604 | 43.7675 | 60.0251 | 43.77 | 85.3714 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 85.3674 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3809 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.3994 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.3687 | 43.7844 | 60.0251 | 43.77 | 85.3798 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 85.3757 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3892 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.4078 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.377 | 43.7844 | 60.0251 | 43.77 | 85.3881 | 34.6409 | 59.9618 | 31.54 | 85.3842 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.3975 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.4161 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.3854 | 43.7756 | 60.0251 | 43.77 | 85.3965 | 34.6333 | 59.9618 | 31.54 | 85.3925 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.4058 | 13.6045 | 59.9809 | 11.31
85.4245 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.3937 | 43.7756 | 60.0251 | 43.77 | 85.4048 | 34.6333 | 59.9618 | 31.54 | 85.4008 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.4141 | 13.6068 | 59.9809 | 11.31
85.4328 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.402 | 43.7756 | 60.0251 | 43.77 | 85.4131 | 34.6333 | 59.9618 | 31.54 | 85.4091 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.4226 | 13.6068 | 59.9809 | 11.31
85.4411 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.4103 | 43.7756 | 60.0251 | 43.77 | 85.4215 | 34.6333 | 59.9618 | 31.54 | 85.4175 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.4309 | 13.6068 | 59.9809 | 11.31
85.4495 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.4187 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.4298 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 85.4258 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.4392 | 13.6068 | 59.9809 | 11.31
85.4578 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.427 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.4381 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 85.4341 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.4475 | 13.6068 | 59.9809 | 11.31
85.4661 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.4353 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.4465 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 85.4424 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.4558 | 13.6068 | 59.9809 | 11.31
85.4745 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.4436 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.4548 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 85.4508 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.4641 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.4828 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.452 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.4632 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 85.4591 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.4727 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.4912 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.4603 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.4715 | 34.6498 | 59.9618 | 31.54 | 85.4674 | 13.7788 | 60.0146 | 13.31 | 85.481 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.4995 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.4686 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.4798 | 34.6498 | 59.9602 | 31.54 | 85.4757 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.4893 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.5078 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.477 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.4882 | 34.6498 | 59.9602 | 31.54 | 85.4841 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.4976 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.5162 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.4853 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.4965 | 34.6498 | 59.9602 | 31.54 | 85.4924 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5059 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.5245 | 44.4165 | 59.966 | 43.77 | 85.4936 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.5049 | 34.6498 | 59.9602 | 31.54 | 85.5007 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5142 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.5328 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.502 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.5132 | 34.6469 | 59.9602 | 31.54 | 85.509 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5225 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.5412 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.5103 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.5215 | 34.6469 | 59.9602 | 31.54 | 85.5175 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.531 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.5495 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.5186 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.5299 | 34.6322 | 59.9602 | 31.54 | 85.5258 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5393 | 13.6083 | 59.9809 | 11.31
85.5579 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.527 | 43.7756 | 60.0259 | 43.77 | 85.5382 | 34.6322 | 59.9602 | 31.54 | 85.5341 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5476 | 13.6089 | 59.9817 | 11.31
85.5662 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.5353 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.5465 | 34.6322 | 59.9602 | 31.54 | 85.5424 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5559 | 13.6089 | 59.9817 | 11.31
85.5745 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.5436 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.5549 | 34.6322 | 59.9602 | 31.54 | 85.5508 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5642 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.5829 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.552 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.5632 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.5591 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5725 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.5912 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.5603 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.5716 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.5674 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5808 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.5995 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.5686 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.5799 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.5757 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5894 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6079 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.5769 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.5883 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.5841 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.5977 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6162 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.5853 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.5966 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.5924 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.606 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6246 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.5936 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.6049 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.6007 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6143 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6329 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.6019 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.6133 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.609 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6226 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6412 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.6102 | 43.688 | 60.0259 | 43.77 | 85.6216 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.6174 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6309 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6496 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.6186 | 43.688 | 60.0264 | 43.77 | 85.6299 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.6257 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6392 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6579 | 44.4165 | 59.9664 | 43.77 | 85.6269 | 43.688 | 60.0264 | 43.77 | 85.6383 | 34.614 | 59.9602 | 31.54 | 85.634 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6477 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6663 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.6352 | 43.688 | 60.0264 | 43.77 | 85.6466 | 34.6064 | 59.9602 | 31.54 | 85.6423 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.656 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6746 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.6436 | 43.688 | 60.0264 | 43.77 | 85.655 | 34.6064 | 59.9602 | 31.54 | 85.6508 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6643 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6829 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.6519 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.6633 | 34.6064 | 59.9602 | 31.54 | 85.6591 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6726 | 13.61 | 59.9817 | 11.31
85.6913 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.6602 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.6716 | 34.6064 | 59.9602 | 31.54 | 85.6674 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6809 | 13.6115 | 59.9817 | 11.31
85.6996 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.6686 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.68 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.6757 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6892 | 13.6115 | 59.9817 | 11.31
85.7079 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.6769 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.6883 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.6841 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.6975 | 13.6115 | 59.9817 | 11.31
85.7163 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.6852 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.6967 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.6924 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7061 | 13.6115 | 59.9817 | 11.31
85.7246 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.6936 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.705 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.7007 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7144 | 13.6115 | 59.9817 | 11.31
85.733 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7019 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.7133 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.709 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7227 | 13.6115 | 59.9817 | 11.31
85.7413 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7102 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.7217 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.7174 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.731 | 13.6115 | 59.9817 | 11.31
85.7496 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7185 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.73 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.7257 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7393 | 13.6115 | 59.9817 | 11.31
85.758 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7269 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.7383 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.734 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7476 | 13.6115 | 59.9824 | 11.31
85.7663 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7352 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.7467 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.7423 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7559 | 13.6115 | 59.9824 | 11.31
85.7747 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7435 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.755 | 34.6064 | 59.9593 | 31.54 | 85.7507 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7644 | 13.6127 | 59.9824 | 11.31
85.783 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7518 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.7634 | 34.5942 | 59.9593 | 31.54 | 85.759 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7727 | 13.6127 | 59.9824 | 11.31
85.7913 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7602 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.7717 | 34.5942 | 59.9593 | 31.54 | 85.7673 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.781 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.7997 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7685 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.78 | 34.5942 | 59.9593 | 31.54 | 85.7756 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7893 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.808 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7768 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.7884 | 34.5942 | 59.9593 | 31.54 | 85.7841 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.7976 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.8163 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7852 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.7967 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.7924 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.8059 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.8247 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.7935 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.8051 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.8007 | 13.7788 | 60.0141 | 13.31 | 85.8142 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.833 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.8018 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.8134 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.809 | 13.8031 | 60.0141 | 13.31 | 85.8228 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.8414 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.8102 | 43.7006 | 60.0264 | 43.77 | 85.8217 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.8174 | 13.8031 | 60.0141 | 13.31 | 85.8311 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.8497 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.8185 | 43.7006 | 60.0267 | 43.77 | 85.8301 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.8257 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 85.8394 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.858 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.8268 | 43.7006 | 60.0267 | 43.77 | 85.8384 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.834 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 85.8477 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.8664 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.8352 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 85.8467 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.8423 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 85.856 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.8747 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.8435 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 85.8551 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.8507 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 85.8643 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.883 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.8518 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 85.8634 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.859 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 85.8726 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.8914 | 44.2614 | 59.9664 | 43.77 | 85.8602 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 85.8718 | 34.5917 | 59.9593 | 31.54 | 85.8673 | 13.8189 | 60.0141 | 13.31 | 85.8811 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.8997 | 44.1462 | 59.9664 | 43.77 | 85.8685 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 85.8801 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.8756 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.8894 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.9081 | 44.1462 | 59.9664 | 43.77 | 85.8768 | 43.7113 | 60.0267 | 43.77 | 85.8885 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.884 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.8977 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.9164 | 44.1462 | 59.9664 | 43.77 | 85.8851 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.8968 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.8923 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.906 | 13.6132 | 59.9824 | 11.31
85.9247 | 44.1462 | 59.9664 | 43.77 | 85.8934 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9051 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.9006 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9143 | 13.6122 | 59.9824 | 11.31
85.9331 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9018 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9135 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.9089 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9226 | 13.6122 | 59.9824 | 11.31
85.9414 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9101 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9218 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.9174 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9309 | 13.6122 | 59.9824 | 11.31
85.9497 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9184 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9301 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.9257 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9395 | 13.6122 | 59.9824 | 11.31
85.9581 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9268 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9385 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.934 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9478 | 13.6122 | 59.9832 | 11.31
85.9664 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9351 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9468 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.9423 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9561 | 13.6122 | 59.9832 | 11.31
85.9748 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9434 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9552 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.9507 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9644 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
85.9831 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9518 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9635 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.959 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9727 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
85.9914 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9601 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9718 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.9673 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.981 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
85.9998 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9684 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9802 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.9756 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9893 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0081 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9768 | 43.7327 | 60.0267 | 43.77 | 85.9885 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.984 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 85.9978 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0164 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9851 | 43.7329 | 60.0267 | 43.77 | 85.9969 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 85.9923 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0061 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0248 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 85.9934 | 43.7329 | 60.0267 | 43.77 | 86.0052 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 86.0006 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0144 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0331 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.0018 | 43.7329 | 60.0267 | 43.77 | 86.0135 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 86.0089 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0227 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0415 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.0101 | 43.7329 | 60.0267 | 43.77 | 86.0219 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 86.0173 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.031 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0498 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.0184 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.0302 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 86.0256 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0393 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0581 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.0267 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.0385 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 86.0339 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0476 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0665 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.035 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.0469 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 86.0422 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0562 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0748 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.0434 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.0552 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 86.0507 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0645 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0832 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.0517 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.0636 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 86.059 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0728 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0915 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.06 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.0719 | 34.5917 | 59.9584 | 31.54 | 86.0673 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0811 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.0998 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.0684 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.0802 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.0756 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0894 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.1082 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.0767 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.0886 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.084 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.0977 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.1165 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.085 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.0969 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.0923 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.106 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.1248 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.0934 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.1053 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.1006 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.1145 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.1332 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.1017 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.1136 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.1089 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.1228 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.1415 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.11 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.1219 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.1173 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.1311 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.1499 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.1184 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.1303 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.1256 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.1394 | 13.4385 | 59.9832 | 11.31
86.1582 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.1267 | 43.7329 | 60.0272 | 43.77 | 86.1386 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.1339 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.1477 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.1665 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.135 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.147 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.1422 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.156 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.1749 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.1434 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.1553 | 34.5917 | 59.9588 | 31.54 | 86.1506 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.1643 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.1832 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.1517 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.1636 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 86.1589 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.1729 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.1915 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.16 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.172 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 86.1672 | 13.8189 | 60.015 | 13.31 | 86.1812 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.1999 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.1683 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.1803 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 86.1755 | 13.8311 | 60.015 | 13.31 | 86.1895 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2082 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.1767 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.1887 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 86.184 | 13.8311 | 60.015 | 13.31 | 86.1978 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2166 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.185 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.197 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 86.1923 | 13.8465 | 60.015 | 13.31 | 86.2061 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2249 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.1933 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.2053 | 34.5151 | 59.9588 | 31.54 | 86.2006 | 13.8465 | 60.015 | 13.31 | 86.2144 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2332 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.2016 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.2137 | 34.5226 | 59.9588 | 31.54 | 86.2089 | 13.8561 | 60.015 | 13.31 | 86.2227 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2416 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.21 | 43.7327 | 60.0272 | 43.77 | 86.222 | 34.5226 | 59.9588 | 31.54 | 86.2173 | 13.8561 | 60.015 | 13.31 | 86.2312 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2499 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.2183 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.2303 | 34.5226 | 59.9588 | 31.54 | 86.2256 | 13.8561 | 60.015 | 13.31 | 86.2395 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2582 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.2266 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.2387 | 34.5226 | 59.9588 | 31.54 | 86.2339 | 13.8561 | 60.015 | 13.31 | 86.2478 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2666 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.235 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.247 | 34.5023 | 59.9588 | 31.54 | 86.2422 | 13.7817 | 60.015 | 13.31 | 86.2561 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2749 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.2433 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.2554 | 34.5023 | 59.9588 | 31.54 | 86.2506 | 13.7817 | 60.015 | 13.31 | 86.2644 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2833 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.2516 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.2637 | 34.5023 | 59.9588 | 31.54 | 86.2589 | 13.7817 | 60.015 | 13.31 | 86.2727 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2916 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.26 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.272 | 34.5023 | 59.9588 | 31.54 | 86.2672 | 13.7817 | 60.015 | 13.31 | 86.281 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.2999 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.2683 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.2804 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.2755 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.2896 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.3083 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.2766 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.2887 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.2839 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.2979 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.3166 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.285 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.2971 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.2922 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3062 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.325 | 44.1462 | 59.9678 | 43.77 | 86.2933 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3054 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3005 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3145 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.3333 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3016 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3138 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3088 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3228 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.3416 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.31 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3221 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3173 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3311 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.35 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3183 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3304 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3256 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3394 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.3583 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3266 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3387 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3339 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3479 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.3666 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3349 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3471 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3422 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3562 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.375 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3432 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3554 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3506 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3645 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.3833 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3516 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3638 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3589 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3728 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.3916 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3599 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3721 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3672 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3811 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.4 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3682 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3805 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3755 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3894 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.4083 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3766 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3888 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3839 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.3977 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.4167 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3849 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.3971 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.3922 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.4062 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.425 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.3932 | 43.7327 | 60.0268 | 43.77 | 86.4055 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.4005 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.4146 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.4333 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4016 | 43.6722 | 60.0268 | 43.77 | 86.4138 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.4088 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.4229 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.4417 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4099 | 43.6722 | 60.0268 | 43.77 | 86.4221 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.4172 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.4312 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.45 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4182 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.4305 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.4255 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.4395 | 13.4385 | 59.9829 | 11.31
86.4584 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4266 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.4388 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.4338 | 13.7817 | 60.0158 | 13.31 | 86.4478 | 13.437 | 59.9829 | 11.31
86.4667 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4349 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.4472 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.4421 | 13.794 | 60.0158 | 13.31 | 86.4561 | 13.437 | 59.9829 | 11.31
86.475 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4432 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.4555 | 34.5179 | 59.9589 | 31.54 | 86.4506 | 13.794 | 60.0158 | 13.31 | 86.4646 | 13.437 | 59.9829 | 11.31
86.4834 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4516 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.4638 | 34.5229 | 59.9589 | 31.54 | 86.4589 | 13.794 | 60.0158 | 13.31 | 86.4729 | 13.437 | 59.9829 | 11.31
86.4917 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4599 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.4722 | 34.5229 | 59.9589 | 31.54 | 86.4672 | 13.794 | 60.0158 | 13.31 | 86.4812 | 13.4365 | 59.9829 | 11.31
86.5 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4682 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.4805 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.4755 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 86.4895 | 13.4365 | 59.9829 | 11.31
86.5084 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4765 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.4889 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.4839 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 86.4978 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.5167 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4848 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.4972 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.4922 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 86.5061 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.5251 | 44.1462 | 59.9682 | 43.77 | 86.4932 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.5055 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5005 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 86.5144 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.5334 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5015 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.5139 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5088 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 86.5229 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.5417 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5098 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.5222 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5172 | 13.8033 | 60.0162 | 13.31 | 86.5312 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.5501 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5182 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.5305 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5255 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.5396 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.5584 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5265 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.5389 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5338 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.5479 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.5667 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5348 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.5472 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5421 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.5562 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.5751 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5432 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.5556 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5505 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.5645 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.5834 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5515 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.5639 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5588 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.5728 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.5918 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5598 | 43.6722 | 60.0263 | 43.77 | 86.5722 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5671 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.5813 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6001 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5682 | 43.6555 | 60.0263 | 43.77 | 86.5806 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5754 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.5896 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6084 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5765 | 43.6555 | 60.0263 | 43.77 | 86.5889 | 34.5305 | 59.9593 | 31.54 | 86.5839 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.5979 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6168 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5848 | 43.6555 | 60.0263 | 43.77 | 86.5973 | 34.5509 | 59.9593 | 31.54 | 86.5922 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6062 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6251 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.5932 | 43.6555 | 60.0263 | 43.77 | 86.6056 | 34.5509 | 59.9593 | 31.54 | 86.6005 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6145 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6334 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6015 | 43.634 | 60.0263 | 43.77 | 86.614 | 34.565 | 59.9593 | 31.54 | 86.6088 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6228 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6418 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6098 | 43.634 | 60.0263 | 43.77 | 86.6223 | 34.565 | 59.9593 | 31.54 | 86.6172 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6311 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6501 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6181 | 43.5915 | 60.0247 | 43.77 | 86.6306 | 34.565 | 59.9593 | 31.54 | 86.6255 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6396 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6585 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6264 | 43.5915 | 60.0247 | 43.77 | 86.6389 | 34.565 | 59.9593 | 31.54 | 86.6338 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6479 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6668 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6348 | 43.5915 | 60.0247 | 43.77 | 86.6473 | 34.5674 | 59.9593 | 31.54 | 86.6421 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6562 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6751 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6431 | 43.5915 | 60.0247 | 43.77 | 86.6556 | 34.5674 | 59.9593 | 31.54 | 86.6505 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6646 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6835 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6514 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.664 | 34.5674 | 59.9593 | 31.54 | 86.6588 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6729 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.6918 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6598 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.6723 | 34.5674 | 59.9593 | 31.54 | 86.6671 | 13.8117 | 60.0162 | 13.31 | 86.6812 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.7001 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6681 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.6807 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.6754 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 86.6895 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.7085 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6764 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.689 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.6838 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 86.698 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.7168 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6848 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.6973 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.6921 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 86.7063 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.7252 | 44.1462 | 59.9673 | 43.77 | 86.6931 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.7057 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7004 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 86.7146 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.7335 | 44.1255 | 59.9664 | 43.77 | 86.7014 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.714 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7087 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 86.7229 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.7418 | 44.1255 | 59.9664 | 43.77 | 86.7098 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.7224 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7172 | 13.8117 | 60.0167 | 13.31 | 86.7312 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.7502 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7181 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.7307 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7255 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.7395 | 13.4342 | 59.9825 | 11.31
86.7585 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7264 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.739 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7338 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.7478 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.7669 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7348 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.7474 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7421 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.7563 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.7752 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7431 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.7557 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7505 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.7646 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.7835 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7514 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.764 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7588 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.7729 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.7919 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7598 | 43.6383 | 60.0247 | 43.77 | 86.7724 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7671 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.7812 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8002 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7681 | 43.6385 | 60.0247 | 43.77 | 86.7807 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7754 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.7896 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8085 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7764 | 43.6385 | 60.0247 | 43.77 | 86.7891 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7838 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.7979 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8169 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7847 | 43.6385 | 60.0247 | 43.77 | 86.7974 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.7921 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.8062 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8252 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.7931 | 43.6385 | 60.0247 | 43.77 | 86.8057 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.8004 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.8147 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8336 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.8014 | 43.6718 | 60.0247 | 43.77 | 86.8141 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.8087 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.823 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8419 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.8097 | 43.6718 | 60.0247 | 43.77 | 86.8224 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.8171 | 13.8213 | 60.0167 | 13.31 | 86.8313 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8502 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.818 | 43.6718 | 60.0239 | 43.77 | 86.8307 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.8254 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 86.8396 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8586 | 43.8867 | 59.9664 | 43.77 | 86.8264 | 43.6718 | 60.0239 | 43.77 | 86.8391 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.8337 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 86.8479 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8669 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 86.8347 | 43.6718 | 60.0239 | 43.77 | 86.8474 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.842 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 86.8562 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8752 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 86.843 | 43.6718 | 60.0239 | 43.77 | 86.8558 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.8505 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 86.8645 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8836 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 86.8514 | 43.6715 | 60.0239 | 43.77 | 86.8641 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.8588 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 86.873 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.8919 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 86.8597 | 43.6715 | 60.0239 | 43.77 | 86.8724 | 34.5674 | 59.9602 | 31.54 | 86.8671 | 13.8429 | 60.0167 | 13.31 | 86.8813 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.9003 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 86.868 | 43.6715 | 60.0239 | 43.77 | 86.8808 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.8754 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.8896 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.9086 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 86.8764 | 43.6715 | 60.0239 | 43.77 | 86.8891 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.8838 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.8979 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.9169 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 86.8847 | 43.6653 | 60.0239 | 43.77 | 86.8975 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.8921 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.9062 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.9253 | 43.8865 | 59.9664 | 43.77 | 86.893 | 43.6653 | 60.0239 | 43.77 | 86.9058 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9004 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.9146 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.9336 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.9014 | 43.6653 | 60.0239 | 43.77 | 86.9142 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9087 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.9229 | 13.4342 | 59.9829 | 11.31
86.9419 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.9097 | 43.6653 | 60.0239 | 43.77 | 86.9225 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9171 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.9314 | 13.4337 | 59.9829 | 11.31
86.9503 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.918 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 86.9308 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9254 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.9397 | 13.4337 | 59.9829 | 11.31
86.9586 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.9263 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 86.9391 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9337 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.948 | 13.4337 | 59.9825 | 11.31
86.967 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.9347 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 86.9475 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.942 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.9563 | 13.4337 | 59.9825 | 11.31
86.9753 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.943 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 86.9558 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9503 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.9646 | 13.4337 | 59.9825 | 11.31
86.9836 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.9513 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 86.9642 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9587 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.9729 | 13.4337 | 59.9825 | 11.31
86.992 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.9597 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 86.9725 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.967 | 13.8429 | 60.0174 | 13.31 | 86.9812 | 13.2838 | 59.9825 | 11.31
87.0003 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.968 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 86.9809 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9753 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 86.9897 | 13.2838 | 59.9825 | 11.31
87.0087 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.9763 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 86.9892 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9836 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 86.998 | 13.2838 | 59.9825 | 11.31
87.017 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.9847 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 86.9975 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 86.9921 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.0063 | 13.2838 | 59.9825 | 11.31
87.0253 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 86.993 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 87.0059 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 87.0004 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.0146 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.0337 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0013 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 87.0142 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 87.0087 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.0229 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.042 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0096 | 43.6746 | 60.0239 | 43.77 | 87.0226 | 34.5674 | 59.9606 | 31.54 | 87.017 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.0312 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.0503 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.018 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.0309 | 34.5625 | 59.9606 | 31.54 | 87.0254 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.0396 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.0587 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0263 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.0392 | 34.5625 | 59.9606 | 31.54 | 87.0337 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.0481 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.067 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0346 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.0476 | 34.5625 | 59.9606 | 31.54 | 87.042 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.0564 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.0754 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.043 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.0559 | 34.5625 | 59.9606 | 31.54 | 87.0503 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.0647 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.0837 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0513 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.0642 | 34.5427 | 59.9606 | 31.54 | 87.0587 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.073 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.092 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0596 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.0726 | 34.5427 | 59.9606 | 31.54 | 87.067 | 13.7687 | 60.0174 | 13.31 | 87.0813 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.1004 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0679 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.0809 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.0753 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.0896 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.1087 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0763 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.0893 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.0836 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.0979 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.1171 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0846 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.0976 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.092 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1064 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.1254 | 43.8867 | 59.9656 | 43.77 | 87.0929 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.1059 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.1003 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1147 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.1337 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1013 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.1143 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.1086 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.123 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.1421 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1096 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.1226 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.1169 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1313 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.1504 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1179 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.131 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.1254 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1396 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.1587 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1263 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.1393 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.1337 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1479 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.1671 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1346 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.1476 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.142 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1562 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.1754 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1429 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.156 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.1503 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1648 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.1838 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1513 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.1643 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.1587 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1731 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.1921 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1596 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.1726 | 34.5427 | 59.9597 | 31.54 | 87.167 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1814 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2004 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1679 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.181 | 34.5216 | 59.9597 | 31.54 | 87.1753 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.1897 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2088 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1763 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.1893 | 34.5216 | 59.9597 | 31.54 | 87.1836 | 13.7687 | 60.0179 | 13.31 | 87.198 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2171 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1846 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.1977 | 34.5216 | 59.9597 | 31.54 | 87.192 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2063 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2254 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.1929 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.206 | 34.5216 | 59.9597 | 31.54 | 87.2003 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2146 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2338 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2012 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.2144 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 87.2086 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2231 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2421 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2096 | 43.6746 | 60.0227 | 43.77 | 87.2227 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 87.2169 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2314 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2505 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2179 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.231 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 87.2253 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2397 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2588 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2262 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.2393 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 87.2336 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.248 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2671 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2345 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.2477 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 87.2419 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2563 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2755 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2429 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.256 | 34.4704 | 59.9597 | 31.54 | 87.2502 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2646 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2838 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2512 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.2644 | 34.3941 | 59.9597 | 31.54 | 87.2587 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2729 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.2922 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2595 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.2727 | 34.3941 | 59.9597 | 31.54 | 87.267 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2815 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.3005 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2679 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.2811 | 34.3941 | 59.9584 | 31.54 | 87.2753 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2898 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.3088 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2762 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.2894 | 34.3941 | 59.9584 | 31.54 | 87.2836 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.2981 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.3172 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2845 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.2977 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.292 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3064 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.3255 | 43.8867 | 59.9659 | 43.77 | 87.2929 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.3061 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3003 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3147 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.3338 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3012 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.3144 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3086 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.323 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.3422 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3095 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.3228 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3169 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3313 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.3505 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3179 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.3311 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3253 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3398 | 13.1675 | 59.9821 | 11.31
87.3589 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3262 | 43.6746 | 60.0231 | 43.77 | 87.3394 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3336 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3481 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.3672 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3345 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.3478 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3419 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3564 | 13.1675 | 59.9825 | 11.31
87.3755 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3428 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.3561 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3502 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3647 | 13.1686 | 59.9825 | 11.31
87.3839 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3512 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.3644 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3586 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.373 | 13.1686 | 59.9825 | 11.31
87.3922 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3595 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.3728 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3669 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3813 | 13.1686 | 59.9825 | 11.31
87.4005 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3678 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.3811 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3752 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3896 | 13.1686 | 59.9825 | 11.31
87.4089 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3762 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.3895 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.3835 | 13.776 | 60.0179 | 13.31 | 87.3982 | 13.1689 | 59.9825 | 11.31
87.4172 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3845 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.3978 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.392 | 13.6857 | 60.0179 | 13.31 | 87.4065 | 13.1689 | 59.9825 | 11.31
87.4256 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.3928 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.4061 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.4003 | 13.6857 | 60.0179 | 13.31 | 87.4148 | 13.1689 | 59.9825 | 11.31
87.4339 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4012 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.4145 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.4086 | 13.6857 | 60.0179 | 13.31 | 87.4231 | 13.1689 | 59.9825 | 11.31
87.4422 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4095 | 43.6828 | 60.0231 | 43.77 | 87.4228 | 34.3759 | 59.9584 | 31.54 | 87.4169 | 13.6857 | 60.0179 | 13.31 | 87.4314 | 13.1689 | 59.9825 | 11.31
87.4506 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4178 | 43.6828 | 60.0239 | 43.77 | 87.4312 | 34.3578 | 59.9584 | 31.54 | 87.4253 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.4397 | 13.1689 | 59.9825 | 11.31
87.4589 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4262 | 43.6828 | 60.0239 | 43.77 | 87.4395 | 34.3578 | 59.9584 | 31.54 | 87.4336 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.448 | 13.1689 | 59.9825 | 11.31
87.4672 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4345 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.4478 | 34.3428 | 59.9584 | 31.54 | 87.4419 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.4565 | 13.1689 | 59.9825 | 11.31
87.4756 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4428 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.4562 | 34.3428 | 59.9584 | 31.54 | 87.4502 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.4648 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.4839 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4511 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.4645 | 34.3428 | 59.9584 | 31.54 | 87.4586 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.4731 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.4923 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4595 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.4728 | 34.3428 | 59.9584 | 31.54 | 87.4669 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.4814 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.5006 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4678 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.4812 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 87.4752 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.4897 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.5089 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4761 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.4895 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 87.4835 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.498 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.5173 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4845 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.4979 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 87.4919 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5063 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.5256 | 43.8867 | 59.9668 | 43.77 | 87.4928 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.5062 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 87.5002 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5149 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.534 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5011 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.5146 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 87.5085 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5232 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.5423 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5094 | 43.7148 | 60.0239 | 43.77 | 87.5229 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 87.5168 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5315 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.5506 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5178 | 43.7428 | 60.0239 | 43.77 | 87.5312 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 87.5251 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5398 | 13.1704 | 59.9825 | 11.31
87.559 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5261 | 43.7428 | 60.0239 | 43.77 | 87.5396 | 34.3345 | 59.9571 | 31.54 | 87.5336 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5481 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.5673 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5344 | 43.6537 | 60.0239 | 43.77 | 87.5479 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 87.5419 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5564 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.5756 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5428 | 43.6537 | 60.0239 | 43.77 | 87.5562 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 87.5502 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5647 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.584 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5511 | 43.4441 | 60.0239 | 43.77 | 87.5646 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 87.5585 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5732 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.5923 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5594 | 43.4441 | 60.0239 | 43.77 | 87.5729 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 87.5669 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5815 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.6007 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5678 | 43.4441 | 60.0239 | 43.77 | 87.5813 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 87.5752 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5898 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.609 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5761 | 43.4441 | 60.0239 | 43.77 | 87.5896 | 34.3297 | 59.9571 | 31.54 | 87.5835 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.5981 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.6173 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5844 | 43.5193 | 60.0239 | 43.77 | 87.5979 | 34.3221 | 59.9571 | 31.54 | 87.5918 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.6064 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.6257 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.5928 | 43.5193 | 60.0239 | 43.77 | 87.6063 | 34.3221 | 59.9571 | 31.54 | 87.6002 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.6147 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.634 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.6011 | 43.5193 | 60.0239 | 43.77 | 87.6146 | 34.3221 | 59.9571 | 31.54 | 87.6085 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.623 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.6423 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.6094 | 43.5193 | 60.0239 | 43.77 | 87.623 | 34.3221 | 59.9571 | 31.54 | 87.6168 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.6316 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.6507 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.6178 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 87.6313 | 34.3224 | 59.9571 | 31.54 | 87.6251 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.6399 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.659 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.6261 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 87.6396 | 34.3224 | 59.9571 | 31.54 | 87.6335 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.6482 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.6674 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.6344 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 87.648 | 34.2857 | 59.9571 | 31.54 | 87.6418 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.6565 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.6757 | 43.8867 | 59.9677 | 43.77 | 87.6427 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 87.6563 | 34.2857 | 59.9571 | 31.54 | 87.6501 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.6648 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.684 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 87.651 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 87.6646 | 34.2594 | 59.9571 | 31.54 | 87.6584 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.6731 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.6924 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 87.6594 | 43.5193 | 60.0255 | 43.77 | 87.673 | 34.2594 | 59.9571 | 31.54 | 87.6669 | 13.6857 | 60.018 | 13.31 | 87.6814 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.7007 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 87.6677 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 87.6813 | 34.2594 | 59.9558 | 31.54 | 87.6752 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.6899 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.709 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 87.676 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 87.6897 | 34.2594 | 59.9558 | 31.54 | 87.6835 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.6982 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.7174 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 87.6844 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 87.698 | 34.3162 | 59.9558 | 31.54 | 87.6918 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7065 | 13.1704 | 59.9829 | 11.31
87.7257 | 43.8282 | 59.9677 | 43.77 | 87.6927 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 87.7064 | 34.3162 | 59.9558 | 31.54 | 87.7002 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7148 | 13.1709 | 59.9829 | 11.31
87.7341 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 87.701 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 87.7147 | 34.2757 | 59.9558 | 31.54 | 87.7085 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7231 | 13.1709 | 59.9829 | 11.31
87.7424 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 87.7094 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 87.723 | 34.2757 | 59.9558 | 31.54 | 87.7168 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7314 | 13.1709 | 59.9829 | 11.31
87.7507 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 87.7177 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 87.7314 | 34.2757 | 59.9557 | 31.54 | 87.7251 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7397 | 13.1709 | 59.9829 | 11.31
87.7591 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 87.726 | 43.5474 | 60.0255 | 43.77 | 87.7397 | 34.2757 | 59.9557 | 31.54 | 87.7335 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7483 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.7674 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 87.7344 | 43.5606 | 60.0255 | 43.77 | 87.748 | 34.2757 | 59.9557 | 31.54 | 87.7418 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7566 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.7757 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 87.7427 | 43.5606 | 60.0255 | 43.77 | 87.7564 | 34.2757 | 59.9557 | 31.54 | 87.7501 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7649 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.7841 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 87.751 | 43.4631 | 60.0255 | 43.77 | 87.7647 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 87.7584 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7732 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.7924 | 43.8282 | 59.9686 | 43.77 | 87.7594 | 43.4631 | 60.0255 | 43.77 | 87.7731 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 87.7668 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7815 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.8008 | 43.9029 | 59.9686 | 43.77 | 87.7677 | 43.4631 | 60.0255 | 43.77 | 87.7814 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 87.7751 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7898 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.8091 | 43.9029 | 59.9686 | 43.77 | 87.776 | 43.4631 | 60.0255 | 43.77 | 87.7898 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 87.7834 | 13.5231 | 60.018 | 13.31 | 87.7981 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.8174 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 87.7843 | 43.4762 | 60.0255 | 43.77 | 87.7981 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 87.7917 | 13.5385 | 60.018 | 13.31 | 87.8066 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.8258 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 87.7927 | 43.4762 | 60.0255 | 43.77 | 87.8064 | 34.3165 | 59.9557 | 31.54 | 87.8002 | 13.5385 | 60.018 | 13.31 | 87.8149 | 13.1664 | 59.9832 | 11.31
87.8341 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 87.801 | 43.4762 | 60.0255 | 43.77 | 87.8148 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 87.8085 | 13.5471 | 60.018 | 13.31 | 87.8232 | 13.1664 | 59.9832 | 11.31
87.8425 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 87.8093 | 43.4762 | 60.0255 | 43.77 | 87.8231 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 87.8168 | 13.5471 | 60.018 | 13.31 | 87.8315 | 13.1664 | 59.9832 | 11.31
87.8508 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 87.8176 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 87.8315 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 87.8251 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 87.8398 | 13.1664 | 59.9832 | 11.31
87.8591 | 43.7791 | 59.9686 | 43.77 | 87.826 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 87.8398 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 87.8335 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 87.8481 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.8675 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 87.8343 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 87.8481 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 87.8418 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 87.8564 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.8758 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 87.8426 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 87.8565 | 34.3016 | 59.9557 | 31.54 | 87.8501 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 87.865 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.8841 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 87.851 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 87.8648 | 34.396 | 59.9557 | 31.54 | 87.8584 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 87.8733 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.8925 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 87.8593 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 87.8731 | 34.396 | 59.9557 | 31.54 | 87.8668 | 13.5546 | 60.018 | 13.31 | 87.8816 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.9008 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 87.8676 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 87.8815 | 34.396 | 59.9539 | 31.54 | 87.8751 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.8899 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.9091 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 87.876 | 43.4762 | 60.0272 | 43.77 | 87.8898 | 34.396 | 59.9539 | 31.54 | 87.8834 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.8982 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.9175 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 87.8843 | 43.5129 | 60.0272 | 43.77 | 87.8982 | 34.3933 | 59.9539 | 31.54 | 87.8917 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9065 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.9258 | 43.862 | 59.9686 | 43.77 | 87.8926 | 43.5129 | 60.0272 | 43.77 | 87.9065 | 34.3933 | 59.9539 | 31.54 | 87.9001 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9148 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.9342 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.901 | 43.5665 | 60.0272 | 43.77 | 87.9149 | 34.3933 | 59.9539 | 31.54 | 87.9084 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9233 | 13.1674 | 59.9832 | 11.31
87.9425 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9093 | 43.5665 | 60.0272 | 43.77 | 87.9232 | 34.3933 | 59.9539 | 31.54 | 87.9167 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9316 | 13.1698 | 59.9832 | 11.31
87.9508 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9176 | 43.595 | 60.0272 | 43.77 | 87.9315 | 34.3946 | 59.9539 | 31.54 | 87.925 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9399 | 13.1698 | 59.9832 | 11.31
87.9592 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9259 | 43.595 | 60.0272 | 43.77 | 87.9398 | 34.3946 | 59.9539 | 31.54 | 87.9335 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9482 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
87.9675 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9343 | 43.595 | 60.0272 | 43.77 | 87.9482 | 34.3386 | 59.9539 | 31.54 | 87.9418 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9565 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
87.9759 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9426 | 43.595 | 60.0272 | 43.77 | 87.9565 | 34.3386 | 59.9539 | 31.54 | 87.9501 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9648 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
87.9842 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9509 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 87.9649 | 34.3386 | 59.9539 | 31.54 | 87.9584 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9731 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
87.9925 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9592 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 87.9732 | 34.3386 | 59.9539 | 31.54 | 87.9668 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9817 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0009 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9676 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 87.9816 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 87.9751 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.99 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0092 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9759 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 87.9899 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 87.9834 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 87.9983 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0175 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9842 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 87.9982 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 87.9917 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0066 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0259 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 87.9926 | 43.5489 | 60.0272 | 43.77 | 88.0066 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 88.0001 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0149 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0342 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0009 | 43.5797 | 60.0272 | 43.77 | 88.0149 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 88.0084 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0232 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0425 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0092 | 43.5797 | 60.0272 | 43.77 | 88.0233 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 88.0167 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0315 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0509 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0176 | 43.5797 | 60.0292 | 43.77 | 88.0316 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 88.025 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.04 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0592 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0259 | 43.5797 | 60.0292 | 43.77 | 88.0399 | 34.3192 | 59.9539 | 31.54 | 88.0333 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0483 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0676 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0342 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 88.0483 | 34.3014 | 59.9539 | 31.54 | 88.0417 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0566 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0759 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0426 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 88.0566 | 34.3014 | 59.9539 | 31.54 | 88.05 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0649 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0842 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0509 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 88.065 | 34.3014 | 59.9539 | 31.54 | 88.0583 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0732 | 13.1737 | 59.984 | 11.31
88.0926 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0592 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 88.0733 | 34.3014 | 59.9539 | 31.54 | 88.0667 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0815 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1009 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0676 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 88.0816 | 34.3014 | 59.9521 | 31.54 | 88.0751 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0898 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1093 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0759 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 88.09 | 34.3014 | 59.9521 | 31.54 | 88.0834 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.0984 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1176 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0842 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 88.0983 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 88.0917 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1067 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1259 | 43.8038 | 59.9702 | 43.77 | 88.0925 | 43.5399 | 60.0292 | 43.77 | 88.1067 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 88.1 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.115 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1343 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1008 | 43.5435 | 60.0292 | 43.77 | 88.115 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 88.1084 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1233 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1426 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1092 | 43.5435 | 60.0292 | 43.77 | 88.1234 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 88.1167 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1316 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1509 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1175 | 43.5541 | 60.0292 | 43.77 | 88.1317 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 88.125 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1399 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1593 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1258 | 43.5541 | 60.0292 | 43.77 | 88.14 | 34.2103 | 59.9521 | 31.54 | 88.1333 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1482 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1676 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1342 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 88.1483 | 34.1927 | 59.9521 | 31.54 | 88.1417 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1567 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1759 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1425 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 88.1567 | 34.1927 | 59.9521 | 31.54 | 88.15 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.165 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1843 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1508 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 88.165 | 34.1927 | 59.9521 | 31.54 | 88.1583 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1733 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.1926 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1592 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 88.1734 | 34.1927 | 59.9521 | 31.54 | 88.1666 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1816 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.201 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1675 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 88.1817 | 34.163 | 59.9521 | 31.54 | 88.175 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1899 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.2093 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1758 | 43.5977 | 60.0292 | 43.77 | 88.1901 | 34.163 | 59.9521 | 31.54 | 88.1833 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.1982 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.2176 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1842 | 43.6155 | 60.0292 | 43.77 | 88.1984 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 88.1917 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2065 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.226 | 43.8192 | 59.9724 | 43.77 | 88.1925 | 43.6155 | 60.0292 | 43.77 | 88.2067 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 88.2 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2151 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.2343 | 43.9862 | 59.9724 | 43.77 | 88.2008 | 43.5948 | 60.0292 | 43.77 | 88.2151 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 88.2084 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2234 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.2426 | 43.9862 | 59.9724 | 43.77 | 88.2092 | 43.5948 | 60.0292 | 43.77 | 88.2234 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 88.2167 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2317 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.251 | 43.9862 | 59.9724 | 43.77 | 88.2175 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 88.2318 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 88.225 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.24 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.2593 | 43.9862 | 59.9724 | 43.77 | 88.2258 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 88.2401 | 34.1605 | 59.9521 | 31.54 | 88.2333 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2483 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.2677 | 44.0503 | 59.9724 | 43.77 | 88.2341 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 88.2484 | 34.156 | 59.9521 | 31.54 | 88.2417 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2566 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.276 | 44.0503 | 59.9724 | 43.77 | 88.2424 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 88.2568 | 34.156 | 59.9521 | 31.54 | 88.25 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2649 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.2843 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 88.2508 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 88.2651 | 34.156 | 59.9521 | 31.54 | 88.2583 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2734 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.2927 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 88.2591 | 43.5948 | 60.0321 | 43.77 | 88.2735 | 34.156 | 59.9521 | 31.54 | 88.2666 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2817 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.301 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 88.2674 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 88.2818 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.275 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.29 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.3093 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 88.2758 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 88.2901 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.2833 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.2983 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.3177 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 88.2841 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 88.2985 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.2916 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.3066 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.326 | 43.9943 | 59.9724 | 43.77 | 88.2924 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 88.3068 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.2999 | 13.5546 | 60.0184 | 13.31 | 88.3149 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.3344 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3008 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 88.3152 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.3083 | 13.4804 | 60.0184 | 13.31 | 88.3232 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.3427 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3091 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 88.3235 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.3167 | 13.4804 | 60.0184 | 13.31 | 88.3318 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.351 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3174 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 88.3318 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.325 | 13.4928 | 60.0184 | 13.31 | 88.3401 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.3594 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3257 | 43.509 | 60.0321 | 43.77 | 88.3402 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.3333 | 13.4928 | 60.0184 | 13.31 | 88.3484 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.3677 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3341 | 43.5273 | 60.0321 | 43.77 | 88.3485 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.3417 | 13.4928 | 60.0184 | 13.31 | 88.3567 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.376 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3424 | 43.5273 | 60.0321 | 43.77 | 88.3569 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.35 | 13.4928 | 60.0184 | 13.31 | 88.365 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.3844 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3507 | 43.5717 | 60.0321 | 43.77 | 88.3652 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.3583 | 13.5014 | 60.0184 | 13.31 | 88.3733 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.3927 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3591 | 43.5717 | 60.0321 | 43.77 | 88.3735 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.3666 | 13.5014 | 60.0184 | 13.31 | 88.3816 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4011 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3674 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 88.3819 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.375 | 13.5014 | 60.0184 | 13.31 | 88.3901 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4094 | 43.9943 | 59.975 | 43.77 | 88.3757 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 88.3902 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.3833 | 13.5014 | 60.0184 | 13.31 | 88.3984 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4177 | 44.0556 | 59.975 | 43.77 | 88.384 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 88.3986 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.3916 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 88.4067 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4261 | 44.0556 | 59.975 | 43.77 | 88.3924 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 88.4069 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.3999 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 88.415 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4344 | 44.0556 | 59.975 | 43.77 | 88.4007 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 88.4153 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.4083 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 88.4233 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4427 | 44.0556 | 59.975 | 43.77 | 88.409 | 43.6055 | 60.0321 | 43.77 | 88.4236 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.4166 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 88.4316 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4511 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 88.4174 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 88.4319 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.4249 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 88.4399 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4594 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 88.4257 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 88.4403 | 34.1488 | 59.9503 | 31.54 | 88.4332 | 13.5015 | 60.0184 | 13.31 | 88.4485 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4677 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 88.434 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 88.4486 | 34.1118 | 59.9503 | 31.54 | 88.4417 | 13.5108 | 60.0184 | 13.31 | 88.4568 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4761 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 88.4423 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 88.4569 | 34.1118 | 59.9503 | 31.54 | 88.45 | 13.5108 | 60.0184 | 13.31 | 88.4651 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4844 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 88.4507 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 88.4653 | 34.1118 | 59.9503 | 31.54 | 88.4583 | 13.5108 | 60.0184 | 13.31 | 88.4734 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.4928 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 88.459 | 43.5223 | 60.0349 | 43.77 | 88.4736 | 34.1118 | 59.9503 | 31.54 | 88.4666 | 13.5108 | 60.0184 | 13.31 | 88.4817 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.5011 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 88.4673 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 88.482 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.475 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 88.49 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.5094 | 43.9344 | 59.975 | 43.77 | 88.4757 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 88.4903 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.4833 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 88.4983 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.5178 | 43.5875 | 59.975 | 43.77 | 88.484 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 88.4987 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.4916 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 88.5068 | 13.1737 | 59.9841 | 11.31
88.5261 | 43.5875 | 59.975 | 43.77 | 88.4923 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 88.507 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.4999 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 88.5151 | 13.1702 | 59.9841 | 11.31
88.5344 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 88.5007 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 88.5153 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5083 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 88.5234 | 13.1702 | 59.9841 | 11.31
88.5428 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 88.509 | 43.5408 | 60.0349 | 43.77 | 88.5237 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5166 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 88.5317 | 13.1702 | 59.9841 | 11.31
88.5511 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 88.5173 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.532 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5249 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 88.54 | 13.1702 | 59.9841 | 11.31
88.5594 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 88.5256 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.5403 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5332 | 13.5108 | 60.0189 | 13.31 | 88.5483 | 13.1712 | 59.9845 | 11.31
88.5678 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 88.534 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.5487 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5415 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 88.5566 | 13.1712 | 59.9845 | 11.31
88.5761 | 43.5875 | 59.9779 | 43.77 | 88.5423 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.557 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5499 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 88.5652 | 13.1712 | 59.9845 | 11.31
88.5845 | 43.6747 | 59.9779 | 43.77 | 88.5506 | 43.5549 | 60.0349 | 43.77 | 88.5654 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5582 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 88.5735 | 13.1712 | 59.9845 | 11.31
88.5928 | 43.6747 | 59.9779 | 43.77 | 88.5589 | 43.5549 | 60.0349 | 43.77 | 88.5737 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5665 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 88.5818 | 13.1692 | 59.9845 | 11.31
88.6011 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 88.5673 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.5821 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5748 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 88.5901 | 13.1692 | 59.9845 | 11.31
88.6095 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 88.5756 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.5904 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5833 | 13.5207 | 60.0189 | 13.31 | 88.5984 | 13.1692 | 59.9845 | 11.31
88.6178 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 88.5839 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.5987 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5916 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.6067 | 13.1692 | 59.9845 | 11.31
88.6261 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 88.5923 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.6071 | 34.1118 | 59.9495 | 31.54 | 88.5999 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.615 | 13.1692 | 59.9845 | 11.31
88.6345 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 88.6006 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.6154 | 34.1694 | 59.9495 | 31.54 | 88.6082 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.6235 | 13.1692 | 59.9845 | 11.31
88.6428 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 88.6089 | 43.5546 | 60.0349 | 43.77 | 88.6237 | 34.1694 | 59.9495 | 31.54 | 88.6166 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.6318 | 13.1692 | 59.9845 | 11.31
88.6511 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 88.6172 | 43.5546 | 60.0361 | 43.77 | 88.6321 | 34.1694 | 59.9495 | 31.54 | 88.6249 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.6401 | 13.1692 | 59.9845 | 11.31
88.6595 | 43.6207 | 59.9779 | 43.77 | 88.6256 | 43.5546 | 60.0361 | 43.77 | 88.6404 | 34.1694 | 59.9495 | 31.54 | 88.6332 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.6484 | 13.1753 | 59.9845 | 11.31
88.6678 | 43.685 | 59.9779 | 43.77 | 88.6339 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.6488 | 34.1793 | 59.9495 | 31.54 | 88.6415 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.6567 | 13.1753 | 59.9845 | 11.31
88.6762 | 43.685 | 59.9779 | 43.77 | 88.6422 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.6571 | 34.1793 | 59.9495 | 31.54 | 88.6499 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.665 | 13.1753 | 59.9845 | 11.31
88.6845 | 43.685 | 59.9779 | 43.77 | 88.6506 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.6655 | 34.1793 | 59.9495 | 31.54 | 88.6582 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.6733 | 13.1753 | 59.9845 | 11.31
88.6928 | 43.685 | 59.9779 | 43.77 | 88.6589 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.6738 | 34.1793 | 59.9495 | 31.54 | 88.6665 | 13.5357 | 60.0189 | 13.31 | 88.6819 | 13.1753 | 59.9845 | 11.31
88.7012 | 43.6437 | 59.9779 | 43.77 | 88.6672 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.6821 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.6748 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.6902 | 13.1753 | 59.9845 | 11.31
88.7095 | 43.6437 | 59.9779 | 43.77 | 88.6756 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.6905 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.6832 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.6985 | 13.1763 | 59.9845 | 11.31
88.7178 | 43.6437 | 59.9779 | 43.77 | 88.6839 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.6988 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.6915 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7068 | 13.1763 | 59.9845 | 11.31
88.7262 | 43.6437 | 59.9779 | 43.77 | 88.6922 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.7072 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.6998 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7151 | 13.1763 | 59.9845 | 11.31
88.7345 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7005 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.7155 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7081 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7234 | 13.1763 | 59.9845 | 11.31
88.7429 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7088 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.7238 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7166 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7317 | 13.1777 | 59.9845 | 11.31
88.7512 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7172 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.7322 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7249 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7402 | 13.1777 | 59.9845 | 11.31
88.7595 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7255 | 43.562 | 60.0361 | 43.77 | 88.7405 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7332 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7485 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.7679 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7338 | 43.5666 | 60.0361 | 43.77 | 88.7488 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7415 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7568 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.7762 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7422 | 43.5666 | 60.0361 | 43.77 | 88.7572 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7499 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7651 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.7845 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7505 | 43.5666 | 60.0361 | 43.77 | 88.7655 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7582 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7734 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.7929 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7588 | 43.5666 | 60.0361 | 43.77 | 88.7739 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7665 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7817 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.8012 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7672 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 88.7822 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7748 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.79 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.8095 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7755 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 88.7906 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7832 | 13.5451 | 60.0197 | 13.31 | 88.7986 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.8179 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7838 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 88.7989 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7915 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8069 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.8262 | 43.6437 | 59.9809 | 43.77 | 88.7921 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 88.8073 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.7998 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8152 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.8345 | 43.769 | 59.9809 | 43.77 | 88.8005 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 88.8156 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.8081 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8235 | 13.1742 | 59.9856 | 11.31
88.8429 | 43.769 | 59.9809 | 43.77 | 88.8088 | 43.5219 | 60.0361 | 43.77 | 88.8239 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.8165 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8318 | 13.1752 | 59.9856 | 11.31
88.8512 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8171 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.8322 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.8248 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8401 | 13.1752 | 59.9856 | 11.31
88.8596 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8255 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.8406 | 34.1793 | 59.949 | 31.54 | 88.8331 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8484 | 13.1752 | 59.9856 | 11.31
88.8679 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8338 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.8489 | 34.1791 | 59.949 | 31.54 | 88.8414 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8569 | 13.1752 | 59.9856 | 11.31
88.8762 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8421 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.8573 | 34.1791 | 59.949 | 31.54 | 88.8499 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8652 | 13.1756 | 59.9856 | 11.31
88.8846 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8504 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.8656 | 34.1983 | 59.949 | 31.54 | 88.8582 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8735 | 13.1756 | 59.9856 | 11.31
88.8929 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8587 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.874 | 34.1983 | 59.949 | 31.54 | 88.8665 | 13.5625 | 60.0197 | 13.31 | 88.8818 | 13.1736 | 59.9856 | 11.31
88.9012 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8671 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.8823 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 88.8748 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.8901 | 13.1736 | 59.9856 | 11.31
88.9096 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8754 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.8907 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 88.8832 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.8984 | 13.1736 | 59.9856 | 11.31
88.9179 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8837 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.899 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 88.8915 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9067 | 13.1736 | 59.9856 | 11.31
88.9262 | 43.6562 | 59.9809 | 43.77 | 88.8921 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9073 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 88.8998 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9153 | 13.1746 | 59.9856 | 11.31
88.9346 | 43.7204 | 59.9835 | 43.77 | 88.9004 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9156 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 88.9081 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9236 | 13.1746 | 59.9856 | 11.31
88.9429 | 43.7204 | 59.9835 | 43.77 | 88.9087 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.924 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 88.9164 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9319 | 13.1746 | 59.9856 | 11.31
88.9512 | 43.7776 | 59.9835 | 43.77 | 88.9171 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9323 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 88.9248 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9402 | 13.1746 | 59.9856 | 11.31
88.9596 | 43.7776 | 59.9835 | 43.77 | 88.9254 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9407 | 34.1983 | 59.9491 | 31.54 | 88.9331 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9485 | 13.1746 | 59.9868 | 11.31
88.9679 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 88.9337 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.949 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 88.9414 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9568 | 13.1746 | 59.9868 | 11.31
88.9763 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 88.942 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9574 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 88.9497 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9651 | 13.1746 | 59.9868 | 11.31
88.9846 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 88.9504 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9657 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 88.9581 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9736 | 13.1746 | 59.9868 | 11.31
88.9929 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 88.9587 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9741 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 88.9664 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9819 | 13.1746 | 59.9868 | 11.31
89.0013 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 88.967 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9824 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 88.9747 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9902 | 13.1746 | 59.9868 | 11.31
89.0096 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 88.9754 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9907 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 88.983 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 88.9985 | 13.0923 | 59.9868 | 11.31
89.0179 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 88.9837 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 88.9991 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 88.9915 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 89.0068 | 13.0923 | 59.9868 | 11.31
89.0263 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 88.992 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0074 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 88.9998 | 13.5829 | 60.0205 | 13.31 | 89.0151 | 13.0981 | 59.9868 | 11.31
89.0346 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.0004 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0157 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 89.0081 | 13.5987 | 60.0205 | 13.31 | 89.0234 | 13.0981 | 59.9868 | 11.31
89.0429 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.0087 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0241 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 89.0164 | 13.5987 | 60.0205 | 13.31 | 89.032 | 13.0981 | 59.9868 | 11.31
89.0513 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.017 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0324 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 89.0248 | 13.5987 | 60.0205 | 13.31 | 89.0403 | 13.0981 | 59.9868 | 11.31
89.0596 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.0253 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0408 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 89.0331 | 13.5987 | 60.0205 | 13.31 | 89.0486 | 13.0991 | 59.9868 | 11.31
89.0679 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.0336 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0491 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 89.0414 | 13.6137 | 60.0205 | 13.31 | 89.0569 | 13.0991 | 59.9868 | 11.31
89.0763 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.042 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0575 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 89.0497 | 13.6137 | 60.0205 | 13.31 | 89.0652 | 13.0991 | 59.9868 | 11.31
89.0846 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.0503 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0658 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 89.0581 | 13.6137 | 60.0205 | 13.31 | 89.0735 | 13.0991 | 59.9868 | 11.31
89.093 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.0586 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0741 | 34.216 | 59.9491 | 31.54 | 89.0664 | 13.6137 | 60.0205 | 13.31 | 89.0818 | 13.0991 | 59.9868 | 11.31
89.1013 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.067 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0825 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.0747 | 13.6137 | 60.0213 | 13.31 | 89.0903 | 13.0991 | 59.9868 | 11.31
89.1096 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.0753 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0908 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.083 | 13.6137 | 60.0213 | 13.31 | 89.0986 | 13.0336 | 59.9868 | 11.31
89.118 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.0836 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.0992 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.0914 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1069 | 13.0336 | 59.9868 | 11.31
89.1263 | 43.7378 | 59.9835 | 43.77 | 89.092 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1075 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.0997 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1152 | 13.0336 | 59.9868 | 11.31
89.1346 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1003 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1158 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.108 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1235 | 13.0336 | 59.9868 | 11.31
89.143 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1086 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1242 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.1163 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1318 | 13.03 | 59.9868 | 11.31
89.1513 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1169 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1325 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.1248 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1401 | 13.03 | 59.9868 | 11.31
89.1596 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1253 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1409 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.1331 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1484 | 13.0316 | 59.988 | 11.31
89.168 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1336 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1492 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.1414 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.157 | 13.0316 | 59.988 | 11.31
89.1763 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1419 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1575 | 34.216 | 59.9495 | 31.54 | 89.1497 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1653 | 13.0283 | 59.988 | 11.31
89.1846 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1503 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1659 | 34.1585 | 59.9495 | 31.54 | 89.1581 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1736 | 13.0283 | 59.988 | 11.31
89.193 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1586 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1742 | 34.1585 | 59.9495 | 31.54 | 89.1664 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1819 | 13.0283 | 59.988 | 11.31
89.2013 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1669 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1826 | 34.1585 | 59.9495 | 31.54 | 89.1747 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1902 | 13.0283 | 59.988 | 11.31
89.2096 | 43.7378 | 59.9859 | 43.77 | 89.1752 | 43.5329 | 60.0373 | 43.77 | 89.1909 | 34.1585 | 59.9495 | 31.54 | 89.183 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.1985 | 13.0283 | 59.988 | 11.31
89.218 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.1835 | 43.5083 | 60.0373 | 43.77 | 89.1992 | 34.1588 | 59.9495 | 31.54 | 89.1914 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.2068 | 13.0283 | 59.988 | 11.31
89.2263 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.1919 | 43.5083 | 60.0373 | 43.77 | 89.2076 | 34.1588 | 59.9495 | 31.54 | 89.1997 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.2153 | 13.0283 | 59.988 | 11.31
89.2347 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2002 | 43.5083 | 60.0373 | 43.77 | 89.2159 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 89.208 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.2236 | 13.0283 | 59.988 | 11.31
89.243 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2085 | 43.5083 | 60.0373 | 43.77 | 89.2243 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 89.2163 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.2319 | 12.9678 | 59.988 | 11.31
89.2513 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2169 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 89.2326 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 89.2246 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.2402 | 12.9678 | 59.988 | 11.31
89.2597 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2252 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 89.2409 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 89.233 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.2485 | 12.967 | 59.988 | 11.31
89.268 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2335 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 89.2493 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 89.2413 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.2568 | 12.967 | 59.988 | 11.31
89.2763 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2419 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 89.2576 | 34.1781 | 59.9495 | 31.54 | 89.2496 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.2651 | 12.967 | 59.988 | 11.31
89.2847 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2502 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 89.266 | 34.1957 | 59.9495 | 31.54 | 89.2579 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.2737 | 12.967 | 59.988 | 11.31
89.293 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2585 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 89.2743 | 34.1957 | 59.9495 | 31.54 | 89.2664 | 13.6232 | 60.0213 | 13.31 | 89.282 | 12.967 | 59.988 | 11.31
89.3013 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2668 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 89.2827 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 89.2747 | 13.6232 | 60.0222 | 13.31 | 89.2903 | 12.967 | 59.988 | 11.31
89.3097 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2752 | 43.5083 | 60.0369 | 43.77 | 89.291 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 89.283 | 13.6232 | 60.0222 | 13.31 | 89.2986 | 12.967 | 59.988 | 11.31
89.318 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2835 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.2993 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 89.2913 | 13.546 | 60.0222 | 13.31 | 89.3069 | 12.967 | 59.988 | 11.31
89.3263 | 43.7419 | 59.9859 | 43.77 | 89.2918 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3076 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 89.2997 | 13.546 | 60.0222 | 13.31 | 89.3152 | 12.9687 | 59.988 | 11.31
89.3347 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3002 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.316 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 89.308 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 89.3235 | 12.9687 | 59.988 | 11.31
89.343 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3085 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3243 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 89.3163 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 89.332 | 12.9702 | 59.988 | 11.31
89.3513 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3168 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3327 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 89.3246 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 89.3403 | 12.9702 | 59.988 | 11.31
89.3597 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3251 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.341 | 34.2251 | 59.95 | 31.54 | 89.333 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 89.3486 | 12.9702 | 59.99 | 11.31
89.368 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3335 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3494 | 34.1469 | 59.95 | 31.54 | 89.3413 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 89.3569 | 12.9702 | 59.99 | 11.31
89.3764 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3418 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3577 | 34.1469 | 59.95 | 31.54 | 89.3496 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 89.3652 | 12.9702 | 59.99 | 11.31
89.3847 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3501 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3661 | 34.1494 | 59.95 | 31.54 | 89.3579 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 89.3735 | 12.9702 | 59.99 | 11.31
89.393 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3584 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3744 | 34.1494 | 59.95 | 31.54 | 89.3663 | 13.4819 | 60.0222 | 13.31 | 89.3818 | 12.9702 | 59.99 | 11.31
89.4014 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3668 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3827 | 34.1494 | 59.95 | 31.54 | 89.3746 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.3904 | 12.9702 | 59.99 | 11.31
89.4097 | 43.7419 | 59.9875 | 43.77 | 89.3751 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3911 | 34.1494 | 59.95 | 31.54 | 89.3829 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.3987 | 12.9702 | 59.99 | 11.31
89.418 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.3834 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.3994 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 89.3912 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.407 | 12.9702 | 59.99 | 11.31
89.4264 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.3918 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.4077 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 89.3997 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.4153 | 12.9712 | 59.99 | 11.31
89.4347 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.4001 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.4161 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 89.408 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.4236 | 12.9712 | 59.99 | 11.31
89.443 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.4084 | 43.4895 | 60.0369 | 43.77 | 89.4244 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 89.4163 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.4319 | 12.9719 | 59.99 | 11.31
89.4514 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.4168 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 89.4328 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 89.4246 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.4402 | 12.9719 | 59.99 | 11.31
89.4597 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.4251 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 89.4411 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 89.433 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.4487 | 12.9719 | 59.99 | 11.31
89.468 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.4334 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 89.4494 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 89.4413 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.457 | 12.9719 | 59.99 | 11.31
89.4764 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.4417 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 89.4578 | 34.0652 | 59.95 | 31.54 | 89.4496 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.4653 | 12.9719 | 59.99 | 11.31
89.4847 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.4501 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 89.4661 | 34.0698 | 59.95 | 31.54 | 89.4579 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.4736 | 12.9719 | 59.99 | 11.31
89.493 | 43.7478 | 59.9875 | 43.77 | 89.4584 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 89.4745 | 34.0698 | 59.95 | 31.54 | 89.4662 | 13.4974 | 60.0222 | 13.31 | 89.4819 | 12.9701 | 59.99 | 11.31
89.5014 | 43.7281 | 59.9875 | 43.77 | 89.4667 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 89.4828 | 34.0701 | 59.9513 | 31.54 | 89.4746 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 89.4902 | 12.9701 | 59.99 | 11.31
89.5097 | 43.7281 | 59.9875 | 43.77 | 89.4751 | 43.5344 | 60.0361 | 43.77 | 89.4911 | 34.0701 | 59.9513 | 31.54 | 89.4829 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 89.4985 | 12.9701 | 59.99 | 11.31
89.5181 | 43.7281 | 59.9875 | 43.77 | 89.4834 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 89.4995 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 89.4912 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 89.5068 | 12.9701 | 59.99 | 11.31
89.5264 | 43.7281 | 59.9875 | 43.77 | 89.4917 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 89.5078 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 89.4995 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 89.5154 | 12.9636 | 59.99 | 11.31
89.5347 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.5 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 89.5162 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 89.5079 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 89.5237 | 12.9636 | 59.99 | 11.31
89.5431 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.5084 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 89.5245 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 89.5162 | 13.4974 | 60.0226 | 13.31 | 89.532 | 12.9636 | 59.99 | 11.31
89.5514 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.5167 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 89.5328 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 89.5245 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 89.5403 | 12.9636 | 59.99 | 11.31
89.5597 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.525 | 43.516 | 60.0361 | 43.77 | 89.5412 | 34.0894 | 59.9513 | 31.54 | 89.5328 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 89.5486 | 12.9636 | 59.9915 | 11.31
89.5681 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.5333 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.5495 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 89.5413 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 89.5569 | 12.9636 | 59.9915 | 11.31
89.5764 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.5417 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.5579 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 89.5496 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 89.5652 | 12.9636 | 59.9915 | 11.31
89.5847 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.55 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.5662 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 89.5579 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 89.5737 | 12.9636 | 59.9915 | 11.31
89.5931 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.5583 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.5746 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 89.5662 | 13.5132 | 60.0226 | 13.31 | 89.582 | 12.9662 | 59.9915 | 11.31
89.6014 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.5667 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.5829 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 89.5746 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 89.5903 | 12.9662 | 59.9915 | 11.31
89.6097 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.575 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.5912 | 34.0322 | 59.9513 | 31.54 | 89.5829 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 89.5986 | 12.9708 | 59.9915 | 11.31
89.6181 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.5833 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.5996 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 89.5912 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 89.6069 | 12.9708 | 59.9915 | 11.31
89.6264 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.5917 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.6079 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 89.5995 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 89.6152 | 12.9708 | 59.9915 | 11.31
89.6347 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.6162 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 89.6079 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 89.6235 | 12.9708 | 59.9915 | 11.31
89.6431 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6083 | 43.4935 | 60.0361 | 43.77 | 89.6246 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 89.6162 | 13.5258 | 60.0226 | 13.31 | 89.6321 | 12.9723 | 59.9915 | 11.31
89.6514 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6166 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.6329 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 89.6245 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 89.6404 | 12.9723 | 59.9915 | 11.31
89.6597 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.625 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.6413 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 89.6328 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 89.6487 | 12.9734 | 59.9915 | 11.31
89.6681 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6333 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.6496 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 89.6412 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 89.657 | 12.9734 | 59.9915 | 11.31
89.6764 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6416 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.658 | 34.0798 | 59.9513 | 31.54 | 89.6495 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 89.6653 | 12.9702 | 59.9915 | 11.31
89.6848 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6499 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.6663 | 34.0824 | 59.9513 | 31.54 | 89.6578 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 89.6736 | 12.9702 | 59.9915 | 11.31
89.6931 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6583 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.6746 | 34.0824 | 59.9513 | 31.54 | 89.6661 | 13.5354 | 60.0226 | 13.31 | 89.6819 | 12.9702 | 59.9915 | 11.31
89.7014 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6666 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.683 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.6746 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.6904 | 12.9702 | 59.9915 | 11.31
89.7098 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6749 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.6913 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.6829 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.6987 | 12.9712 | 59.9915 | 11.31
89.7181 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6833 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.6996 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.6912 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.707 | 12.9712 | 59.9915 | 11.31
89.7264 | 43.7281 | 59.9883 | 43.77 | 89.6916 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.708 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.6995 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7153 | 12.9756 | 59.9915 | 11.31
89.7348 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.6999 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.7163 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.7078 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7236 | 12.9756 | 59.9915 | 11.31
89.7431 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7082 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.7247 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.7162 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7319 | 12.9756 | 59.9915 | 11.31
89.7514 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7166 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.733 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.7245 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7402 | 12.9756 | 59.9915 | 11.31
89.7598 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7249 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.7414 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.7328 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7488 | 12.9766 | 59.9943 | 11.31
89.7681 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7332 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.7497 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.7411 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7571 | 12.9766 | 59.9943 | 11.31
89.7764 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7416 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.758 | 34.0824 | 59.9526 | 31.54 | 89.7495 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7654 | 12.9734 | 59.9943 | 11.31
89.7848 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7499 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.7664 | 34.087 | 59.9526 | 31.54 | 89.7578 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7737 | 12.9734 | 59.9943 | 11.31
89.7931 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7582 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.7747 | 34.087 | 59.9526 | 31.54 | 89.7661 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.782 | 12.9749 | 59.9943 | 11.31
89.8014 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7666 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.7831 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 89.7744 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7903 | 12.9749 | 59.9943 | 11.31
89.8098 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7749 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.7914 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 89.7828 | 13.5354 | 60.0234 | 13.31 | 89.7986 | 12.9749 | 59.9943 | 11.31
89.8181 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7832 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.7997 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 89.7911 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.8069 | 12.9749 | 59.9943 | 11.31
89.8264 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7915 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.8081 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 89.7994 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.8154 | 12.9759 | 59.9943 | 11.31
89.8348 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.7999 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.8164 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 89.8077 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.8237 | 12.9759 | 59.9943 | 11.31
89.8431 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8082 | 43.4597 | 60.0349 | 43.77 | 89.8247 | 34.1064 | 59.9526 | 31.54 | 89.8162 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.832 | 12.9766 | 59.9943 | 11.31
89.8514 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8165 | 43.5009 | 60.0345 | 43.77 | 89.8331 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 89.8245 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.8403 | 12.9766 | 59.9943 | 11.31
89.8598 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8248 | 43.5009 | 60.0345 | 43.77 | 89.8414 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 89.8328 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.8486 | 12.9782 | 59.9943 | 11.31
89.8681 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8332 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.8498 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 89.8411 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.8569 | 12.9782 | 59.9943 | 11.31
89.8765 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8415 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.8581 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 89.8495 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.8652 | 12.9782 | 59.9943 | 11.31
89.8848 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8498 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.8665 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 89.8578 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.8738 | 12.9782 | 59.9943 | 11.31
89.8931 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8582 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.8748 | 34.0476 | 59.9526 | 31.54 | 89.8661 | 13.5367 | 60.0234 | 13.31 | 89.8821 | 12.9749 | 59.9943 | 11.31
89.9015 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8665 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.8831 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 89.8744 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.8904 | 12.9749 | 59.9943 | 11.31
89.9098 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8748 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.8915 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 89.8828 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.8987 | 12.9013 | 59.9943 | 11.31
89.9181 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8831 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.8998 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 89.8911 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.907 | 12.9013 | 59.9943 | 11.31
89.9265 | 43.7281 | 59.9879 | 43.77 | 89.8915 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9081 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 89.8994 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9153 | 12.9013 | 59.9943 | 11.31
89.9348 | 43.7281 | 59.9876 | 43.77 | 89.8998 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9165 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 89.9077 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9236 | 12.9013 | 59.9943 | 11.31
89.9431 | 43.7281 | 59.9876 | 43.77 | 89.9081 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9248 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 89.916 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9321 | 12.9025 | 59.9943 | 11.31
89.9515 | 43.7281 | 59.9876 | 43.77 | 89.9165 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9332 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 89.9244 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9404 | 12.9025 | 59.9943 | 11.31
89.9598 | 43.7281 | 59.9876 | 43.77 | 89.9248 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9415 | 34.0476 | 59.9538 | 31.54 | 89.9327 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9487 | 12.8389 | 59.9967 | 11.31
89.9681 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 89.9331 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9499 | 34.0499 | 59.9538 | 31.54 | 89.941 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.957 | 12.8389 | 59.9967 | 11.31
89.9765 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 89.9415 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9582 | 34.0499 | 59.9538 | 31.54 | 89.9493 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9653 | 12.8405 | 59.9967 | 11.31
89.9848 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 89.9498 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9665 | 34.0499 | 59.9538 | 31.54 | 89.9578 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9736 | 12.8405 | 59.9967 | 11.31
89.9931 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 89.9581 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9749 | 34.0499 | 59.9538 | 31.54 | 89.9661 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9819 | 12.8405 | 59.9967 | 11.31
90.0015 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 89.9664 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9832 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 89.9744 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9902 | 12.8405 | 59.9967 | 11.31
90.0098 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 89.9747 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9915 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 89.9827 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 89.9988 | 12.8405 | 59.9967 | 11.31
90.0182 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 89.9831 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 89.9999 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 89.9911 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0071 | 12.8405 | 59.9967 | 11.31
90.0265 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 89.9914 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 90.0082 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 89.9994 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0154 | 12.8385 | 59.9967 | 11.31
90.0348 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 89.9997 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 90.0166 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 90.0077 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0237 | 12.8385 | 59.9967 | 11.31
90.0432 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0081 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 90.0249 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 90.016 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.032 | 12.8385 | 59.9967 | 11.31
90.0515 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0164 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.0332 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 90.0244 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0403 | 12.8385 | 59.9967 | 11.31
90.0598 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0247 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.0416 | 33.993 | 59.9538 | 31.54 | 90.0327 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0486 | 12.8368 | 59.9967 | 11.31
90.0682 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0331 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.0499 | 34.0004 | 59.9538 | 31.54 | 90.041 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0571 | 12.8368 | 59.9967 | 11.31
90.0765 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0414 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.0583 | 34.0004 | 59.9538 | 31.54 | 90.0493 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0654 | 12.838 | 59.9967 | 11.31
90.0848 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0497 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.0666 | 34.0004 | 59.9538 | 31.54 | 90.0577 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0737 | 12.838 | 59.9967 | 11.31
90.0932 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.058 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.075 | 34.0004 | 59.9538 | 31.54 | 90.066 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.082 | 12.8387 | 59.9967 | 11.31
90.1015 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0664 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.0833 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.0743 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0903 | 12.8387 | 59.9967 | 11.31
90.1098 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0747 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.0916 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.0826 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.0986 | 12.8387 | 59.9967 | 11.31
90.1182 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.083 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.1 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.0911 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.1069 | 12.8387 | 59.9967 | 11.31
90.1265 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0914 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.1083 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.0994 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.1152 | 12.8403 | 59.9967 | 11.31
90.1348 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.0997 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.1166 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.1077 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.1238 | 12.8403 | 59.9967 | 11.31
90.1432 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.108 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.125 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.116 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.1321 | 12.8373 | 59.9967 | 11.31
90.1515 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.1163 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.1333 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.1243 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.1404 | 12.8373 | 59.9967 | 11.31
90.1598 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.1247 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.1417 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.1327 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.1487 | 12.838 | 59.9994 | 11.31
90.1682 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.133 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.15 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.141 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.157 | 12.838 | 59.9994 | 11.31
90.1765 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.1413 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.1583 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.1493 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.1653 | 12.838 | 59.9994 | 11.31
90.1849 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.1497 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.1667 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.1576 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.1736 | 12.838 | 59.9994 | 11.31
90.1932 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.158 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.175 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.166 | 13.5367 | 60.0238 | 13.31 | 90.1821 | 12.838 | 59.9994 | 11.31
90.2015 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.1663 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.1833 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.1743 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.1904 | 12.838 | 59.9994 | 11.31
90.2099 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.1746 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.1917 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.1826 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.1987 | 12.8372 | 59.9994 | 11.31
90.2182 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.183 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.2 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.1909 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.207 | 12.8372 | 59.9994 | 11.31
90.2265 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.1913 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.2084 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.1993 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.2153 | 12.8384 | 59.9994 | 11.31
90.2349 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.1996 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.2167 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.2076 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.2236 | 12.8384 | 59.9994 | 11.31
90.2432 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.208 | 43.5048 | 60.034 | 43.77 | 90.2251 | 34.0004 | 59.9543 | 31.54 | 90.2159 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.2319 | 12.8384 | 59.9994 | 11.31
90.2515 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.2163 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 90.2334 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.2242 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.2405 | 12.8384 | 59.9994 | 11.31
90.2599 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.2246 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 90.2417 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.2327 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.2488 | 12.8391 | 59.9994 | 11.31
90.2682 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.233 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 90.2501 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.241 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.2571 | 12.8391 | 59.9994 | 11.31
90.2765 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.2413 | 43.5048 | 60.0345 | 43.77 | 90.2584 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.2493 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.2654 | 12.8407 | 59.9994 | 11.31
90.2849 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.2496 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 90.2668 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.2576 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.2737 | 12.8407 | 59.9994 | 11.31
90.2932 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.2579 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 90.2751 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.266 | 13.5294 | 60.0238 | 13.31 | 90.282 | 12.8407 | 59.9994 | 11.31
90.3015 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.2663 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 90.2834 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.2743 | 13.5139 | 60.0234 | 13.31 | 90.2903 | 12.8407 | 59.9994 | 11.31
90.3099 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.2746 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 90.2918 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.2826 | 13.5139 | 60.0234 | 13.31 | 90.2986 | 12.8419 | 59.9994 | 11.31
90.3182 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.2829 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 90.3001 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.2909 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.3071 | 12.8419 | 59.9994 | 11.31
90.3265 | 43.7282 | 59.9876 | 43.77 | 90.2912 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 90.3084 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.2992 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.3154 | 12.8387 | 59.9994 | 11.31
90.3349 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.2996 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 90.3168 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3076 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.3237 | 12.8387 | 59.9994 | 11.31
90.3432 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3079 | 43.5292 | 60.0345 | 43.77 | 90.3251 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3159 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.332 | 12.8378 | 59.9994 | 11.31
90.3516 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3162 | 43.5629 | 60.0345 | 43.77 | 90.3335 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3242 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.3403 | 12.8378 | 59.9994 | 11.31
90.3599 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3246 | 43.5629 | 60.0345 | 43.77 | 90.3418 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3325 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.3486 | 12.8378 | 60.0014 | 11.31
90.3682 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3329 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 90.3502 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3409 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.3569 | 12.8378 | 60.0014 | 11.31
90.3766 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3412 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 90.3585 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3492 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.3655 | 12.839 | 60.0014 | 11.31
90.3849 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3495 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 90.3668 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3575 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.3738 | 12.839 | 60.0014 | 11.31
90.3932 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3579 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 90.3752 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3658 | 13.4989 | 60.0234 | 13.31 | 90.3821 | 12.839 | 60.0014 | 11.31
90.4016 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3662 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 90.3835 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3743 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.3904 | 12.839 | 60.0014 | 11.31
90.4099 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3745 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 90.3918 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3826 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.3987 | 12.839 | 60.0014 | 11.31
90.4182 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3829 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 90.4002 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3909 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.407 | 12.839 | 60.0014 | 11.31
90.4266 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3912 | 43.5243 | 60.0345 | 43.77 | 90.4085 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.3992 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.4153 | 12.842 | 60.0014 | 11.31
90.4349 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.3995 | 43.5245 | 60.0345 | 43.77 | 90.4169 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.4076 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.4236 | 12.842 | 60.0014 | 11.31
90.4432 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4079 | 43.5245 | 60.0345 | 43.77 | 90.4252 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.4159 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.4321 | 12.842 | 60.0014 | 11.31
90.4516 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4162 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 90.4336 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.4242 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.4404 | 12.842 | 60.0014 | 11.31
90.4599 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4245 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 90.4419 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.4325 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.4487 | 12.8431 | 60.0014 | 11.31
90.4682 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4328 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 90.4502 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.4409 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.457 | 12.8431 | 60.0014 | 11.31
90.4766 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4411 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 90.4586 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.4492 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.4653 | 12.8431 | 60.0014 | 11.31
90.4849 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4495 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 90.4669 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.4575 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.4736 | 12.8431 | 60.0014 | 11.31
90.4932 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4578 | 43.5245 | 60.0357 | 43.77 | 90.4753 | 33.993 | 59.9543 | 31.54 | 90.4658 | 13.4903 | 60.0234 | 13.31 | 90.4819 | 12.8431 | 60.0014 | 11.31
90.5016 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4661 | 43.5362 | 60.0357 | 43.77 | 90.4836 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.4742 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.4902 | 12.8431 | 60.0014 | 11.31
90.5099 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4745 | 43.5362 | 60.0357 | 43.77 | 90.4919 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.4825 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.4988 | 12.84 | 60.0014 | 11.31
90.5183 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4828 | 43.5362 | 60.0357 | 43.77 | 90.5003 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.4908 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5071 | 12.84 | 60.0014 | 11.31
90.5266 | 43.7478 | 59.9868 | 43.77 | 90.4911 | 43.5362 | 60.0357 | 43.77 | 90.5086 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.4991 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5154 | 12.8416 | 60.0014 | 11.31
90.5349 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.4995 | 43.555 | 60.0357 | 43.77 | 90.5169 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.5074 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5237 | 12.8416 | 60.0014 | 11.31
90.5433 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5078 | 43.555 | 60.0357 | 43.77 | 90.5253 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.5159 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.532 | 12.8386 | 60.0014 | 11.31
90.5516 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5161 | 43.555 | 60.0357 | 43.77 | 90.5336 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.5242 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5403 | 12.8386 | 60.0014 | 11.31
90.5599 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5244 | 43.555 | 60.0357 | 43.77 | 90.542 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.5325 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5486 | 12.8386 | 60.0034 | 11.31
90.5683 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5328 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.5503 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.5408 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5571 | 12.8386 | 60.0034 | 11.31
90.5766 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5411 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.5587 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.5492 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5654 | 12.8386 | 60.0034 | 11.31
90.5849 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5494 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.567 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.5575 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5737 | 12.8386 | 60.0034 | 11.31
90.5933 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5578 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.5753 | 33.993 | 59.9541 | 31.54 | 90.5658 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.582 | 12.8386 | 60.0034 | 11.31
90.6016 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5661 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.5837 | 33.9735 | 59.9541 | 31.54 | 90.5741 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5903 | 12.8386 | 60.0034 | 11.31
90.6099 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5744 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.592 | 33.9735 | 59.9541 | 31.54 | 90.5825 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.5986 | 12.8386 | 60.0034 | 11.31
90.6183 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5827 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.6003 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.5908 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.6069 | 12.8386 | 60.0034 | 11.31
90.6266 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5911 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.6087 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.5991 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.6152 | 12.8384 | 60.0034 | 11.31
90.6349 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.5994 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.617 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.6074 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.6238 | 12.8384 | 60.0034 | 11.31
90.6433 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.6077 | 43.5891 | 60.0357 | 43.77 | 90.6254 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.6158 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.6321 | 12.8384 | 60.0034 | 11.31
90.6516 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.616 | 43.5891 | 60.0373 | 43.77 | 90.6337 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.6241 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.6404 | 12.8384 | 60.0034 | 11.31
90.66 | 43.7478 | 59.9872 | 43.77 | 90.6244 | 43.5891 | 60.0373 | 43.77 | 90.642 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.6324 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.6487 | 12.8396 | 60.0034 | 11.31
90.6683 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 90.6327 | 43.5891 | 60.0373 | 43.77 | 90.6504 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.6407 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.657 | 12.8396 | 60.0034 | 11.31
90.6766 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 90.641 | 43.5891 | 60.0373 | 43.77 | 90.6587 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.6492 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.6653 | 12.8396 | 60.0034 | 11.31
90.685 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 90.6494 | 43.6079 | 60.0373 | 43.77 | 90.6671 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.6575 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.6736 | 12.8396 | 60.0034 | 11.31
90.6933 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 90.6577 | 43.6079 | 60.0373 | 43.77 | 90.6754 | 33.9558 | 59.9541 | 31.54 | 90.6658 | 13.4903 | 60.0225 | 13.31 | 90.6821 | 12.8412 | 60.0034 | 11.31
90.7016 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 90.666 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 90.6837 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 90.6741 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.6904 | 12.8412 | 60.0034 | 11.31
90.71 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 90.6744 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 90.6921 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 90.6825 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.6987 | 12.8412 | 60.0034 | 11.31
90.7183 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 90.6827 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 90.7004 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 90.6908 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.707 | 12.8412 | 60.0034 | 11.31
90.7266 | 43.6298 | 59.9872 | 43.77 | 90.691 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 90.7088 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 90.6991 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7153 | 12.8412 | 60.0034 | 11.31
90.735 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 90.6993 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 90.7171 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 90.7074 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7236 | 12.8412 | 60.0034 | 11.31
90.7433 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 90.7077 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 90.7254 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 90.7158 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7319 | 12.7381 | 60.0034 | 11.31
90.7516 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 90.716 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 90.7338 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 90.7241 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7402 | 12.7381 | 60.0034 | 11.31
90.76 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 90.7243 | 43.5844 | 60.0373 | 43.77 | 90.7421 | 33.9558 | 59.9532 | 31.54 | 90.7324 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7488 | 12.7381 | 60.005 | 11.31
90.7683 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 90.7327 | 43.5399 | 60.0373 | 43.77 | 90.7505 | 33.938 | 59.9532 | 31.54 | 90.7407 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7571 | 12.7381 | 60.005 | 11.31
90.7766 | 43.6298 | 59.9884 | 43.77 | 90.741 | 43.5399 | 60.0373 | 43.77 | 90.7588 | 33.938 | 59.9532 | 31.54 | 90.749 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7654 | 12.7381 | 60.005 | 11.31
90.785 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 90.7493 | 43.5399 | 60.0373 | 43.77 | 90.7672 | 33.9185 | 59.9532 | 31.54 | 90.7574 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7737 | 12.7381 | 60.005 | 11.31
90.7933 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 90.7576 | 43.5399 | 60.0373 | 43.77 | 90.7755 | 33.9185 | 59.9532 | 31.54 | 90.7657 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.782 | 12.7381 | 60.005 | 11.31
90.8017 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 90.7659 | 43.586 | 60.0373 | 43.77 | 90.7838 | 33.8785 | 59.9532 | 31.54 | 90.774 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7903 | 12.7381 | 60.005 | 11.31
90.81 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 90.7743 | 43.586 | 60.0373 | 43.77 | 90.7921 | 33.8785 | 59.9532 | 31.54 | 90.7823 | 13.4903 | 60.0229 | 13.31 | 90.7986 | 12.7372 | 60.005 | 11.31
90.8183 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 90.7826 | 43.6 | 60.0373 | 43.77 | 90.8005 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 90.7908 | 13.4721 | 60.0229 | 13.31 | 90.8069 | 12.7372 | 60.005 | 11.31
90.8267 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 90.7909 | 43.6 | 60.0373 | 43.77 | 90.8088 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 90.7991 | 13.4721 | 60.0229 | 13.31 | 90.8154 | 12.7372 | 60.005 | 11.31
90.835 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 90.7993 | 43.6191 | 60.0373 | 43.77 | 90.8172 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 90.8074 | 13.4721 | 60.0229 | 13.31 | 90.8237 | 12.7372 | 60.005 | 11.31
90.8433 | 43.5899 | 59.9884 | 43.77 | 90.8076 | 43.6191 | 60.0373 | 43.77 | 90.8255 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 90.8157 | 13.4721 | 60.0229 | 13.31 | 90.832 | 12.7372 | 60.005 | 11.31
90.8517 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8159 | 43.6191 | 60.0393 | 43.77 | 90.8339 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 90.8241 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 90.8403 | 12.7372 | 60.005 | 11.31
90.86 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8243 | 43.6191 | 60.0393 | 43.77 | 90.8422 | 33.8783 | 59.9532 | 31.54 | 90.8324 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 90.8486 | 12.738 | 60.005 | 11.31
90.8683 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8326 | 43.6191 | 60.0393 | 43.77 | 90.8505 | 33.8594 | 59.9532 | 31.54 | 90.8407 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 90.8569 | 12.738 | 60.005 | 11.31
90.8767 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8409 | 43.6191 | 60.0393 | 43.77 | 90.8589 | 33.8594 | 59.9532 | 31.54 | 90.849 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 90.8652 | 12.735 | 60.005 | 11.31
90.885 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8492 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.8672 | 33.8594 | 59.9532 | 31.54 | 90.8574 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 90.8738 | 12.735 | 60.005 | 11.31
90.8933 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8576 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.8755 | 33.8594 | 59.9532 | 31.54 | 90.8657 | 13.4635 | 60.0229 | 13.31 | 90.8821 | 12.735 | 60.005 | 11.31
90.9017 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8659 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.8839 | 33.8585 | 59.9521 | 31.54 | 90.874 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.8904 | 12.735 | 60.005 | 11.31
90.91 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8742 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.8922 | 33.8585 | 59.9521 | 31.54 | 90.8823 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.8987 | 12.735 | 60.005 | 11.31
90.9183 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8826 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.9006 | 33.8585 | 59.9521 | 31.54 | 90.8907 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.907 | 12.735 | 60.005 | 11.31
90.9267 | 43.6589 | 59.9884 | 43.77 | 90.8909 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.9089 | 33.8585 | 59.9521 | 31.54 | 90.899 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9153 | 12.7333 | 60.005 | 11.31
90.935 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.8992 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.9173 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.9073 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9236 | 12.7333 | 60.005 | 11.31
90.9433 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.9075 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.9256 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.9156 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9319 | 12.7333 | 60.005 | 11.31
90.9517 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.9159 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.9339 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.9241 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9404 | 12.7333 | 60.005 | 11.31
90.96 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.9242 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.9423 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.9324 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9487 | 12.7333 | 60.0061 | 11.31
90.9683 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.9325 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.9506 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.9407 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.957 | 12.7333 | 60.0061 | 11.31
90.9767 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.9408 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.959 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.949 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9653 | 12.7333 | 60.0061 | 11.31
90.985 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.9492 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.9673 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.9574 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9736 | 12.7333 | 60.0061 | 11.31
90.9933 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.9575 | 43.5328 | 60.0393 | 43.77 | 90.9756 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.9657 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9819 | 12.7333 | 60.0061 | 11.31
91.0017 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.9658 | 43.5471 | 60.0393 | 43.77 | 90.984 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.974 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9902 | 12.7333 | 60.0061 | 11.31
91.01 | 43.7874 | 59.9911 | 43.77 | 90.9742 | 43.5471 | 60.0393 | 43.77 | 90.9923 | 33.8512 | 59.9521 | 31.54 | 90.9823 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 90.9985 | 12.6072 | 60.0061 | 11.31
91.0184 | 43.7498 | 59.9911 | 43.77 | 90.9825 | 43.5103 | 60.0393 | 43.77 | 91.0007 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 90.9906 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.0071 | 12.6072 | 60.0061 | 11.31
91.0267 | 43.7498 | 59.9911 | 43.77 | 90.9908 | 43.5103 | 60.0393 | 43.77 | 91.009 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 90.999 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.0154 | 12.6041 | 60.0061 | 11.31
91.035 | 43.7002 | 59.9911 | 43.77 | 90.9991 | 43.5103 | 60.0393 | 43.77 | 91.0173 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 91.0073 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.0237 | 12.6041 | 60.0061 | 11.31
91.0434 | 43.7002 | 59.9911 | 43.77 | 91.0075 | 43.5103 | 60.0393 | 43.77 | 91.0257 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 91.0156 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.032 | 12.6041 | 60.0061 | 11.31
91.0517 | 43.7002 | 59.9911 | 43.77 | 91.0158 | 43.5103 | 60.041 | 43.77 | 91.034 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 91.0239 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.0403 | 12.6041 | 60.0061 | 11.31
91.06 | 43.7002 | 59.9911 | 43.77 | 91.0241 | 43.5103 | 60.041 | 43.77 | 91.0424 | 33.8335 | 59.9521 | 31.54 | 91.0323 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.0486 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.0684 | 43.4579 | 59.9911 | 43.77 | 91.0325 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.0507 | 33.8142 | 59.9521 | 31.54 | 91.0406 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.0569 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.0767 | 43.4579 | 59.9911 | 43.77 | 91.0408 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.0591 | 33.8142 | 59.9521 | 31.54 | 91.049 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.0654 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.085 | 43.5286 | 59.9911 | 43.77 | 91.0491 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.0674 | 33.8142 | 59.9521 | 31.54 | 91.0573 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.0737 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.0934 | 43.5286 | 59.9911 | 43.77 | 91.0574 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.0757 | 33.8142 | 59.9521 | 31.54 | 91.0657 | 13.4635 | 60.022 | 13.31 | 91.082 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.1017 | 43.6038 | 59.9911 | 43.77 | 91.0658 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.084 | 33.8142 | 59.9512 | 31.54 | 91.074 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.0903 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.11 | 43.6038 | 59.9911 | 43.77 | 91.0741 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.0924 | 33.8142 | 59.9512 | 31.54 | 91.0823 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.0986 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.1184 | 43.6038 | 59.9911 | 43.77 | 91.0824 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.1007 | 33.8142 | 59.9512 | 31.54 | 91.0906 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1069 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.1267 | 43.6038 | 59.9911 | 43.77 | 91.0907 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.1091 | 33.8142 | 59.9512 | 31.54 | 91.099 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1152 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.135 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 91.0991 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.1174 | 33.7587 | 59.9512 | 31.54 | 91.1073 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1235 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.1434 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 91.1074 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.1258 | 33.7587 | 59.9512 | 31.54 | 91.1156 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1321 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.1517 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 91.1157 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.1341 | 33.7587 | 59.9512 | 31.54 | 91.1239 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1404 | 12.6053 | 60.0061 | 11.31
91.16 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 91.1241 | 43.4818 | 60.041 | 43.77 | 91.1424 | 33.7587 | 59.9512 | 31.54 | 91.1323 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1487 | 12.6053 | 60.007 | 11.31
91.1684 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 91.1324 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.1508 | 33.7561 | 59.9512 | 31.54 | 91.1406 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.157 | 12.6053 | 60.007 | 11.31
91.1767 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 91.1407 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.1591 | 33.7561 | 59.9512 | 31.54 | 91.1489 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1653 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.185 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 91.149 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.1674 | 33.7561 | 59.9512 | 31.54 | 91.1572 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1736 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.1934 | 43.6038 | 59.9945 | 43.77 | 91.1574 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.1758 | 33.7561 | 59.9512 | 31.54 | 91.1656 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1819 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.2017 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 91.1657 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.1841 | 33.7377 | 59.9512 | 31.54 | 91.174 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1902 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.21 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 91.174 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.1925 | 33.7377 | 59.9512 | 31.54 | 91.1823 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.1987 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.2184 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 91.1824 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.2008 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 91.1906 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.207 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.2267 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 91.1907 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.2092 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 91.199 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2153 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.235 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 91.199 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.2175 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 91.2073 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2236 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.2434 | 43.4886 | 59.9945 | 43.77 | 91.2073 | 43.4818 | 60.0411 | 43.77 | 91.2258 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 91.2156 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2319 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.2517 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 91.2157 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.2342 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 91.2239 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2402 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.26 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 91.224 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.2425 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 91.2322 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2485 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.2684 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 91.2323 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.2509 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 91.2406 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2571 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.2767 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 91.2406 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.2592 | 33.6853 | 59.9512 | 31.54 | 91.2489 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2654 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.285 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 91.249 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.2675 | 33.6808 | 59.9512 | 31.54 | 91.2572 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2737 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.2934 | 43.5109 | 59.9945 | 43.77 | 91.2573 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.2759 | 33.6808 | 59.9512 | 31.54 | 91.2655 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.282 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.3017 | 43.5797 | 59.9945 | 43.77 | 91.2656 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.2842 | 33.6808 | 59.9497 | 31.54 | 91.2739 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2903 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.3101 | 43.5797 | 59.9945 | 43.77 | 91.2739 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.2926 | 33.6808 | 59.9497 | 31.54 | 91.2822 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.2986 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.3184 | 43.5797 | 59.9945 | 43.77 | 91.2823 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.3009 | 33.6808 | 59.9497 | 31.54 | 91.2905 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3069 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.3267 | 43.5797 | 59.9945 | 43.77 | 91.2906 | 43.4818 | 60.0414 | 43.77 | 91.3092 | 33.6808 | 59.9497 | 31.54 | 91.2988 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3152 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.3351 | 43.5797 | 59.9988 | 43.77 | 91.2989 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 91.3176 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3073 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3237 | 12.6047 | 60.007 | 11.31
91.3434 | 43.5797 | 59.9988 | 43.77 | 91.3073 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 91.3259 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3156 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.332 | 12.6058 | 60.007 | 11.31
91.3517 | 43.5797 | 59.9988 | 43.77 | 91.3156 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 91.3343 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3239 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3403 | 12.6058 | 60.007 | 11.31
91.3601 | 43.5797 | 59.9988 | 43.77 | 91.3239 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 91.3426 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3322 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3486 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.3684 | 43.5452 | 59.9988 | 43.77 | 91.3323 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 91.351 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3406 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3569 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.3767 | 43.5452 | 59.9988 | 43.77 | 91.3406 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 91.3593 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3489 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3652 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.3851 | 43.6909 | 59.9988 | 43.77 | 91.3489 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 91.3676 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3572 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3735 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.3934 | 43.6909 | 59.9988 | 43.77 | 91.3572 | 43.4761 | 60.0414 | 43.77 | 91.376 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3655 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3818 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4017 | 43.6909 | 59.9988 | 43.77 | 91.3656 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 91.3843 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3739 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3904 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4101 | 43.6909 | 59.9988 | 43.77 | 91.3739 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 91.3926 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3822 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.3987 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4184 | 43.7462 | 59.9988 | 43.77 | 91.3822 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 91.401 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3905 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.407 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4267 | 43.7462 | 59.9988 | 43.77 | 91.3905 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 91.4093 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.3988 | 13.4635 | 60.0224 | 13.31 | 91.4153 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4351 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.3989 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 91.4177 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.4072 | 13.456 | 60.0224 | 13.31 | 91.4236 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4434 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.4072 | 43.4859 | 60.0414 | 43.77 | 91.426 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.4155 | 13.456 | 60.0224 | 13.31 | 91.4319 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4517 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.4155 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.4344 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.4238 | 13.456 | 60.0224 | 13.31 | 91.4402 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4601 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.4238 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.4427 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.4321 | 13.456 | 60.0224 | 13.31 | 91.4485 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4684 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.4322 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.451 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.4406 | 13.4487 | 60.0224 | 13.31 | 91.457 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4767 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.4405 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.4594 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.4489 | 13.4487 | 60.0224 | 13.31 | 91.4653 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4851 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.4488 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.4677 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.4572 | 13.4487 | 60.0224 | 13.31 | 91.4736 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.4934 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.4572 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.476 | 33.6616 | 59.9497 | 31.54 | 91.4655 | 13.4487 | 60.0224 | 13.31 | 91.4819 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.5017 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.4655 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.4844 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 91.4738 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.4902 | 12.6066 | 60.0074 | 11.31
91.5101 | 43.7008 | 59.9988 | 43.77 | 91.4738 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.4927 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 91.4822 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.4985 | 12.6084 | 60.0074 | 11.31
91.5184 | 43.7602 | 59.9988 | 43.77 | 91.4821 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5011 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 91.4905 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5068 | 12.6084 | 60.0074 | 11.31
91.5267 | 43.7602 | 59.9988 | 43.77 | 91.4905 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5094 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 91.4988 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5154 | 12.6084 | 60.0074 | 11.31
91.5351 | 43.7602 | 60.0033 | 43.77 | 91.4988 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5178 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 91.5071 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5237 | 12.6084 | 60.0074 | 11.31
91.5434 | 43.7602 | 60.0033 | 43.77 | 91.5071 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5261 | 33.6593 | 59.949 | 31.54 | 91.5155 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.532 | 12.6084 | 60.0074 | 11.31
91.5517 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 91.5155 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5344 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5238 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5403 | 12.6084 | 60.0074 | 11.31
91.5601 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 91.5238 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5428 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5321 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5486 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.5684 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 91.5321 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5511 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5404 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5569 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.5767 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 91.5404 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5594 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5488 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5652 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.5851 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 91.5488 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5678 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5571 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5735 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.5934 | 43.6476 | 60.0033 | 43.77 | 91.5571 | 43.4859 | 60.0423 | 43.77 | 91.5761 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5654 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.582 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6017 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 91.5654 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 91.5845 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5737 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5903 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6101 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 91.5737 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 91.5928 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5822 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.5986 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6184 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 91.5821 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 91.6012 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5905 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6069 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6267 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 91.5904 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 91.6095 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.5988 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6152 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6351 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 91.5987 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 91.6178 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.6071 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6235 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6434 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 91.607 | 43.4865 | 60.0423 | 43.77 | 91.6262 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.6155 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6318 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6517 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 91.6154 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.6345 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.6238 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6401 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.66 | 43.7043 | 60.0033 | 43.77 | 91.6237 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.6429 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.6321 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6487 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6684 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 91.632 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.6512 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.6404 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.657 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6767 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 91.6404 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.6595 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.6488 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6653 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6851 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 91.6487 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.6679 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.6571 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6736 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.6934 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 91.657 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.6762 | 33.6594 | 59.949 | 31.54 | 91.6654 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6819 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.7017 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 91.6654 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.6846 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 91.6737 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6902 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.7101 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 91.6737 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.6929 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 91.6821 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.6985 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.7184 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 91.682 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.7012 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 91.6904 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.7068 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.7267 | 43.599 | 60.0033 | 43.77 | 91.6903 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.7096 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 91.6987 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.7153 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.735 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.6987 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.7179 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 91.707 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.7236 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.7434 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.707 | 43.4865 | 60.0427 | 43.77 | 91.7263 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 91.7153 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.7319 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.7517 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.7153 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.7346 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 91.7238 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.7402 | 12.6084 | 60.0078 | 11.31
91.76 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.7236 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.743 | 33.6594 | 59.9486 | 31.54 | 91.7321 | 13.4487 | 60.0219 | 13.31 | 91.7485 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.7684 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.732 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.7513 | 33.6639 | 59.9486 | 31.54 | 91.7404 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.7568 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.7767 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.7403 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.7596 | 33.6639 | 59.9486 | 31.54 | 91.7487 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.7651 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.785 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.7486 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.768 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.7571 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.7737 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.7934 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.7569 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.7763 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.7654 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.782 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.8017 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.7653 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.7846 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.7737 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.7903 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.81 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.7736 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.793 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.782 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.7986 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.8184 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.7819 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.8013 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.7904 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8069 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.8267 | 43.599 | 60.0065 | 43.77 | 91.7903 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.8097 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.7987 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8152 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.835 | 43.486 | 60.0065 | 43.77 | 91.7986 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.818 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.807 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8235 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.8434 | 43.486 | 60.0065 | 43.77 | 91.8069 | 43.4868 | 60.0427 | 43.77 | 91.8264 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.8153 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8318 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.8517 | 43.486 | 60.0065 | 43.77 | 91.8152 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.8347 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.8237 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8403 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.86 | 43.486 | 60.0065 | 43.77 | 91.8236 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.843 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.832 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8486 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.8684 | 43.5213 | 60.0065 | 43.77 | 91.8319 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.8514 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.8403 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8569 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.8767 | 43.5213 | 60.0065 | 43.77 | 91.8402 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.8597 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.8486 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8652 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.885 | 43.4909 | 60.0065 | 43.77 | 91.8486 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.868 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.8571 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8735 | 12.6084 | 60.0081 | 11.31
91.8934 | 43.4909 | 60.0065 | 43.77 | 91.8569 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.8764 | 33.6712 | 59.9486 | 31.54 | 91.8654 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 91.8818 | 12.6096 | 60.0081 | 11.31
91.9017 | 43.4909 | 60.0065 | 43.77 | 91.8652 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.8847 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 91.8737 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.8901 | 12.6096 | 60.0081 | 11.31
91.91 | 43.4909 | 60.0065 | 43.77 | 91.8735 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.8931 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 91.882 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.8984 | 12.6096 | 60.0081 | 11.31
91.9184 | 43.5421 | 60.0065 | 43.77 | 91.8819 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.9014 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 91.8904 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.907 | 12.6096 | 60.0081 | 11.31
91.9267 | 43.5421 | 60.0065 | 43.77 | 91.8902 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.9098 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 91.8987 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9153 | 12.6096 | 60.0081 | 11.31
91.935 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.8985 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.9181 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 91.907 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9236 | 12.6096 | 60.0081 | 11.31
91.9434 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.9068 | 43.4868 | 60.0422 | 43.77 | 91.9264 | 33.6712 | 59.9494 | 31.54 | 91.9153 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9319 | 12.6096 | 60.0081 | 11.31
91.9517 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.9152 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 91.9348 | 33.7079 | 59.9494 | 31.54 | 91.9237 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9402 | 12.6096 | 60.0081 | 11.31
91.96 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.9235 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 91.9431 | 33.7079 | 59.9494 | 31.54 | 91.932 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9485 | 12.6104 | 60.0085 | 11.31
91.9684 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.9318 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 91.9514 | 33.7079 | 59.9494 | 31.54 | 91.9403 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9568 | 12.6104 | 60.0085 | 11.31
91.9767 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.9401 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 91.9598 | 33.7079 | 59.9494 | 31.54 | 91.9486 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9651 | 12.4616 | 60.0085 | 11.31
91.985 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.9485 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 91.9681 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 91.9569 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9736 | 12.4616 | 60.0085 | 11.31
91.9934 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.9568 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 91.9765 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 91.9653 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9819 | 12.4616 | 60.0085 | 11.31
92.0017 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.9651 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 91.9848 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 91.9736 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9902 | 12.4616 | 60.0085 | 11.31
92.01 | 43.5421 | 60.009 | 43.77 | 91.9735 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 91.9932 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 91.9819 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 91.9985 | 12.4616 | 60.0085 | 11.31
92.0183 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 91.9818 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 92.0015 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 91.9902 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 92.0068 | 12.4616 | 60.0085 | 11.31
92.0267 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 91.9901 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 92.0098 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 91.9987 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 92.0151 | 12.4616 | 60.0085 | 11.31
92.035 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 91.9985 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 92.0182 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 92.007 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 92.0234 | 12.4616 | 60.0085 | 11.31
92.0433 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0068 | 43.4865 | 60.0422 | 43.77 | 92.0265 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 92.0153 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 92.0317 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.0517 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0151 | 43.4567 | 60.0418 | 43.77 | 92.0349 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 92.0236 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 92.0403 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.06 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0234 | 43.4567 | 60.0418 | 43.77 | 92.0432 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 92.032 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 92.0486 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.0683 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0318 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.0515 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 92.0403 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 92.0569 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.0767 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0401 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.0599 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 92.0486 | 13.4635 | 60.0219 | 13.31 | 92.0652 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.085 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0484 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.0682 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 92.0569 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 92.0735 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.0933 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0567 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.0766 | 33.7296 | 59.9494 | 31.54 | 92.0653 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 92.0818 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.1017 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0651 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.0849 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 92.0736 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 92.0901 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.11 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0734 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.0932 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 92.0819 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 92.0986 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.1183 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.0817 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.1016 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 92.0902 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 92.1069 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.1267 | 43.49 | 60.009 | 43.77 | 92.09 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.1099 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 92.0986 | 13.4636 | 60.0219 | 13.31 | 92.1152 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.135 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.0984 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.1183 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 92.1069 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1235 | 12.4578 | 60.0085 | 11.31
92.1433 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.1067 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.1266 | 33.7296 | 59.9507 | 31.54 | 92.1152 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1318 | 12.4591 | 60.0085 | 11.31
92.1517 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.115 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.1349 | 33.7368 | 59.9507 | 31.54 | 92.1235 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1401 | 12.4591 | 60.0085 | 11.31
92.16 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.1234 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.1433 | 33.7368 | 59.9507 | 31.54 | 92.132 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1484 | 12.4609 | 60.0089 | 11.31
92.1683 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.1317 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.1516 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 92.1403 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1567 | 12.4609 | 60.0089 | 11.31
92.1767 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.14 | 43.4337 | 60.0418 | 43.77 | 92.16 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 92.1486 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1653 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.185 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.1483 | 43.4142 | 60.0418 | 43.77 | 92.1683 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 92.1569 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1736 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.1933 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.1567 | 43.4142 | 60.0418 | 43.77 | 92.1766 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 92.1653 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1819 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.2017 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.165 | 43.4142 | 60.0418 | 43.77 | 92.185 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 92.1736 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1902 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.21 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.1733 | 43.4142 | 60.0418 | 43.77 | 92.1933 | 33.7413 | 59.9507 | 31.54 | 92.1819 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.1985 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.2183 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.1817 | 43.3562 | 60.0418 | 43.77 | 92.2017 | 33.7486 | 59.9507 | 31.54 | 92.1902 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.2068 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.2266 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.19 | 43.3562 | 60.0418 | 43.77 | 92.21 | 33.7486 | 59.9507 | 31.54 | 92.1985 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.2151 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.235 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.1983 | 43.363 | 60.0418 | 43.77 | 92.2184 | 33.7486 | 59.9507 | 31.54 | 92.2069 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.2234 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.2433 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2066 | 43.363 | 60.0418 | 43.77 | 92.2267 | 33.7486 | 59.9507 | 31.54 | 92.2152 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.2319 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.2516 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.215 | 43.4554 | 60.0402 | 43.77 | 92.235 | 33.6704 | 59.9507 | 31.54 | 92.2235 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.2402 | 12.4617 | 60.0089 | 11.31
92.26 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2233 | 43.4554 | 60.0402 | 43.77 | 92.2434 | 33.6704 | 59.9507 | 31.54 | 92.2318 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.2485 | 12.459 | 60.0089 | 11.31
92.2683 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2316 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 92.2517 | 33.59 | 59.9507 | 31.54 | 92.2402 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.2568 | 12.459 | 60.0089 | 11.31
92.2766 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2399 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 92.26 | 33.59 | 59.9507 | 31.54 | 92.2485 | 13.456 | 60.0219 | 13.31 | 92.2651 | 12.459 | 60.0089 | 11.31
92.285 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2483 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 92.2684 | 33.59 | 59.9507 | 31.54 | 92.2568 | 13.4402 | 60.0219 | 13.31 | 92.2734 | 12.459 | 60.0089 | 11.31
92.2933 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2566 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 92.2767 | 33.59 | 59.9507 | 31.54 | 92.2651 | 13.4402 | 60.0219 | 13.31 | 92.2817 | 12.4598 | 60.0089 | 11.31
92.3016 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2649 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 92.2851 | 33.6117 | 59.9516 | 31.54 | 92.2736 | 13.4402 | 60.0219 | 13.31 | 92.29 | 12.4598 | 60.0089 | 11.31
92.31 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2732 | 43.4997 | 60.0402 | 43.77 | 92.2934 | 33.6117 | 59.9516 | 31.54 | 92.2819 | 13.4402 | 60.0219 | 13.31 | 92.2986 | 12.4585 | 60.0089 | 11.31
92.3183 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2816 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3018 | 33.6117 | 59.9516 | 31.54 | 92.2902 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 92.3069 | 12.4585 | 60.0089 | 11.31
92.3266 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.2899 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3101 | 33.6117 | 59.9516 | 31.54 | 92.2985 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 92.3152 | 12.4585 | 60.0089 | 11.31
92.335 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.2982 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3184 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 92.3069 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 92.3235 | 12.4585 | 60.0089 | 11.31
92.3433 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3066 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3268 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 92.3152 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 92.3318 | 12.4598 | 60.0089 | 11.31
92.3516 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3149 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3351 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 92.3235 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 92.3401 | 12.4598 | 60.0089 | 11.31
92.36 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3232 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3434 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 92.3318 | 13.4246 | 60.0219 | 13.31 | 92.3484 | 12.4598 | 60.0105 | 11.31
92.3683 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3316 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3518 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 92.3402 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.3567 | 12.4598 | 60.0105 | 11.31
92.3766 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3399 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3601 | 33.6294 | 59.9516 | 31.54 | 92.3485 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.3652 | 12.4598 | 60.0105 | 11.31
92.3849 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3482 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3685 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.3568 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.3735 | 12.4598 | 60.0105 | 11.31
92.3933 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3565 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3768 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.3651 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.3818 | 12.4568 | 60.0105 | 11.31
92.4016 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3649 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3851 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.3735 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.3901 | 12.4568 | 60.0105 | 11.31
92.41 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3732 | 43.4903 | 60.0402 | 43.77 | 92.3935 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.3818 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.3984 | 12.4568 | 60.0105 | 11.31
92.4183 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3815 | 43.4713 | 60.0402 | 43.77 | 92.4018 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.3901 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.4067 | 12.4568 | 60.0105 | 11.31
92.4266 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3898 | 43.4713 | 60.0402 | 43.77 | 92.4102 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.3984 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.415 | 12.4586 | 60.0105 | 11.31
92.4349 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.3982 | 43.4713 | 60.0402 | 43.77 | 92.4185 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.4069 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.4236 | 12.4586 | 60.0105 | 11.31
92.4433 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4065 | 43.4713 | 60.0402 | 43.77 | 92.4268 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.4152 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.4319 | 12.4586 | 60.0105 | 11.31
92.4516 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4148 | 43.4713 | 60.0386 | 43.77 | 92.4352 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.4235 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.4402 | 12.4586 | 60.0105 | 11.31
92.4599 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4231 | 43.4713 | 60.0386 | 43.77 | 92.4435 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.4318 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.4485 | 12.46 | 60.0105 | 11.31
92.4683 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4315 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.4519 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.4402 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.4568 | 12.46 | 60.0105 | 11.31
92.4766 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4398 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.4602 | 33.6441 | 59.9516 | 31.54 | 92.4485 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.4651 | 12.46 | 60.0105 | 11.31
92.4849 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4481 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.4685 | 33.6617 | 59.9516 | 31.54 | 92.4568 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.4734 | 12.46 | 60.0105 | 11.31
92.4933 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4565 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.4769 | 33.6617 | 59.9516 | 31.54 | 92.4651 | 13.2592 | 60.0219 | 13.31 | 92.4817 | 12.4608 | 60.0105 | 11.31
92.5016 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4648 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.4852 | 33.6617 | 59.9525 | 31.54 | 92.4734 | 13.2592 | 60.0211 | 13.31 | 92.4902 | 12.4608 | 60.0105 | 11.31
92.5099 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4731 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.4936 | 33.6617 | 59.9525 | 31.54 | 92.4818 | 13.2592 | 60.0211 | 13.31 | 92.4985 | 12.4608 | 60.0105 | 11.31
92.5183 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4815 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.5019 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 92.4901 | 13.2592 | 60.0211 | 13.31 | 92.5068 | 12.4608 | 60.0105 | 11.31
92.5266 | 43.49 | 60.0115 | 43.77 | 92.4898 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.5103 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 92.4984 | 13.2592 | 60.0211 | 13.31 | 92.5151 | 12.4608 | 60.0105 | 11.31
92.5349 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.4981 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.5186 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 92.5067 | 13.2397 | 60.0211 | 13.31 | 92.5234 | 12.4608 | 60.0105 | 11.31
92.5433 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5064 | 43.4372 | 60.0386 | 43.77 | 92.5269 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 92.5151 | 13.2397 | 60.0211 | 13.31 | 92.5317 | 12.4601 | 60.0105 | 11.31
92.5516 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5148 | 43.4818 | 60.0386 | 43.77 | 92.5353 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 92.5234 | 13.2397 | 60.0211 | 13.31 | 92.54 | 12.4601 | 60.0105 | 11.31
92.5599 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5231 | 43.4818 | 60.0386 | 43.77 | 92.5436 | 33.6027 | 59.9525 | 31.54 | 92.5317 | 13.2397 | 60.0211 | 13.31 | 92.5483 | 12.4615 | 60.0121 | 11.31
92.5683 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5314 | 43.4818 | 60.0386 | 43.77 | 92.5519 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 92.54 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.5569 | 12.4615 | 60.0121 | 11.31
92.5766 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5397 | 43.4818 | 60.0386 | 43.77 | 92.5603 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 92.5485 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.5652 | 12.4615 | 60.0121 | 11.31
92.5849 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5481 | 43.4136 | 60.0386 | 43.77 | 92.5686 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 92.5568 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.5735 | 12.4615 | 60.0121 | 11.31
92.5932 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5564 | 43.4136 | 60.0386 | 43.77 | 92.577 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 92.5651 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.5818 | 12.3573 | 60.0121 | 11.31
92.6016 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5647 | 43.4136 | 60.0386 | 43.77 | 92.5853 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 92.5734 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.5901 | 12.3573 | 60.0121 | 11.31
92.6099 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.573 | 43.4136 | 60.0386 | 43.77 | 92.5937 | 33.61 | 59.9525 | 31.54 | 92.5818 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.5984 | 12.3599 | 60.0121 | 11.31
92.6182 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5814 | 43.4377 | 60.0386 | 43.77 | 92.602 | 33.6417 | 59.9525 | 31.54 | 92.5901 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.6067 | 12.3599 | 60.0121 | 11.31
92.6266 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.5897 | 43.4377 | 60.0386 | 43.77 | 92.6103 | 33.6417 | 59.9525 | 31.54 | 92.5984 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.615 | 12.3599 | 60.0121 | 11.31
92.6349 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.598 | 43.4377 | 60.0386 | 43.77 | 92.6187 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 92.6067 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.6235 | 12.3599 | 60.0121 | 11.31
92.6432 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.6064 | 43.4377 | 60.0386 | 43.77 | 92.627 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 92.6151 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.6318 | 12.3613 | 60.0121 | 11.31
92.6516 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.6147 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.6353 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 92.6234 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.6401 | 12.3613 | 60.0121 | 11.31
92.6599 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.623 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.6437 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 92.6317 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.6484 | 12.3613 | 60.0121 | 11.31
92.6682 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.6314 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.652 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 92.64 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.6567 | 12.3613 | 60.0121 | 11.31
92.6766 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.6397 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.6604 | 33.6464 | 59.9525 | 31.54 | 92.6484 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.665 | 12.3608 | 60.0121 | 11.31
92.6849 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.648 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.6687 | 33.5969 | 59.9525 | 31.54 | 92.6567 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.6733 | 12.3608 | 60.0121 | 11.31
92.6932 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.6563 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.677 | 33.5969 | 59.9525 | 31.54 | 92.665 | 13.2271 | 60.0211 | 13.31 | 92.6816 | 12.3582 | 60.0121 | 11.31
92.7016 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.6647 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.6854 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 92.6733 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 92.6902 | 12.3582 | 60.0121 | 11.31
92.7099 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.673 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.6937 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 92.6818 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 92.6985 | 12.3582 | 60.0121 | 11.31
92.7182 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.6813 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.7021 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 92.6901 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 92.7068 | 12.3582 | 60.0121 | 11.31
92.7266 | 43.49 | 60.0107 | 43.77 | 92.6897 | 43.4377 | 60.0369 | 43.77 | 92.7104 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 92.6984 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 92.7151 | 12.3582 | 60.0121 | 11.31
92.7349 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.698 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 92.7188 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 92.7067 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 92.7234 | 12.3582 | 60.0121 | 11.31
92.7432 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7063 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 92.7271 | 33.5969 | 59.9536 | 31.54 | 92.7151 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 92.7317 | 12.3591 | 60.0121 | 11.31
92.7515 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7146 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 92.7354 | 33.4752 | 59.9536 | 31.54 | 92.7234 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 92.74 | 12.3591 | 60.0121 | 11.31
92.7599 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.723 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 92.7438 | 33.4752 | 59.9536 | 31.54 | 92.7317 | 13.2756 | 60.0202 | 13.31 | 92.7483 | 12.3622 | 60.014 | 11.31
92.7682 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7313 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 92.7521 | 33.4752 | 59.9536 | 31.54 | 92.74 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 92.7568 | 12.3622 | 60.014 | 11.31
92.7766 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7396 | 43.3942 | 60.0369 | 43.77 | 92.7604 | 33.4752 | 59.9536 | 31.54 | 92.7483 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 92.7651 | 12.3622 | 60.014 | 11.31
92.7849 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7479 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 92.7688 | 33.4946 | 59.9536 | 31.54 | 92.7567 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 92.7734 | 12.3622 | 60.014 | 11.31
92.7932 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7563 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 92.7771 | 33.4946 | 59.9536 | 31.54 | 92.765 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 92.7817 | 12.3622 | 60.014 | 11.31
92.8015 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7646 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 92.7855 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.7733 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 92.79 | 12.3622 | 60.014 | 11.31
92.8099 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7729 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 92.7938 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.7816 | 13.2606 | 60.0202 | 13.31 | 92.7983 | 12.3631 | 60.014 | 11.31
92.8182 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7813 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 92.8022 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.79 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.8066 | 12.3631 | 60.014 | 11.31
92.8265 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7896 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 92.8105 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.7983 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.8149 | 12.3607 | 60.014 | 11.31
92.8349 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.7979 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 92.8188 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.8066 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.8235 | 12.3607 | 60.014 | 11.31
92.8432 | 43.49 | 60.0095 | 43.77 | 92.8063 | 43.5783 | 60.0369 | 43.77 | 92.8271 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.8149 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.8318 | 12.3607 | 60.014 | 11.31
92.8515 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 92.8146 | 43.515 | 60.0349 | 43.77 | 92.8355 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.8234 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.8401 | 12.3607 | 60.014 | 11.31
92.8599 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 92.8229 | 43.515 | 60.0349 | 43.77 | 92.8438 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.8317 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.8484 | 12.3607 | 60.014 | 11.31
92.8682 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 92.8312 | 43.515 | 60.0349 | 43.77 | 92.8522 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.84 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.8567 | 12.3607 | 60.014 | 11.31
92.8765 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 92.8396 | 43.515 | 60.0349 | 43.77 | 92.8605 | 33.5125 | 59.9536 | 31.54 | 92.8483 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.865 | 12.3607 | 60.014 | 11.31
92.8849 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 92.8479 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.8689 | 33.5347 | 59.9536 | 31.54 | 92.8567 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.8733 | 12.3607 | 60.014 | 11.31
92.8932 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 92.8562 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.8772 | 33.5347 | 59.9536 | 31.54 | 92.865 | 13.3505 | 60.0202 | 13.31 | 92.8816 | 12.3596 | 60.014 | 11.31
92.9015 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 92.8645 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.8855 | 33.5347 | 59.9549 | 31.54 | 92.8733 | 13.3505 | 60.0194 | 13.31 | 92.8901 | 12.3596 | 60.014 | 11.31
92.9099 | 43.5052 | 60.0095 | 43.77 | 92.8729 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.8939 | 33.5347 | 59.9549 | 31.54 | 92.8816 | 13.3505 | 60.0194 | 13.31 | 92.8984 | 12.3569 | 60.014 | 11.31
92.9182 | 43.4722 | 60.0095 | 43.77 | 92.8812 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.9022 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 92.89 | 13.3505 | 60.0194 | 13.31 | 92.9067 | 12.3569 | 60.014 | 11.31
92.9265 | 43.4722 | 60.0095 | 43.77 | 92.8895 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.9106 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 92.8983 | 13.3505 | 60.0194 | 13.31 | 92.915 | 12.3569 | 60.014 | 11.31
92.9349 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.8979 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.9189 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 92.9066 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 92.9233 | 12.3569 | 60.014 | 11.31
92.9432 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9062 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.9272 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 92.9149 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 92.9316 | 12.3569 | 60.014 | 11.31
92.9515 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9145 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.9356 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 92.9233 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 92.9399 | 12.3569 | 60.014 | 11.31
92.9599 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9228 | 43.4967 | 60.0349 | 43.77 | 92.9439 | 33.5421 | 59.9549 | 31.54 | 92.9316 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 92.9482 | 12.3592 | 60.0164 | 11.31
92.9682 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9312 | 43.5011 | 60.0349 | 43.77 | 92.9523 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 92.9399 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 92.9568 | 12.3592 | 60.0164 | 11.31
92.9765 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9395 | 43.5011 | 60.0349 | 43.77 | 92.9606 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 92.9482 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 92.9651 | 12.361 | 60.0164 | 11.31
92.9848 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9478 | 43.472 | 60.0349 | 43.77 | 92.9689 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 92.9567 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 92.9734 | 12.361 | 60.0164 | 11.31
92.9932 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9562 | 43.472 | 60.0349 | 43.77 | 92.9773 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 92.965 | 13.3253 | 60.0194 | 13.31 | 92.9817 | 12.361 | 60.0164 | 11.31
93.0015 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9645 | 43.472 | 60.0349 | 43.77 | 92.9856 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 92.9733 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 92.99 | 12.361 | 60.0164 | 11.31
93.0098 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9728 | 43.472 | 60.0349 | 43.77 | 92.994 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 92.9816 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 92.9983 | 12.361 | 60.0164 | 11.31
93.0182 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9812 | 43.4537 | 60.0349 | 43.77 | 93.0023 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 92.99 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 93.0066 | 12.361 | 60.0164 | 11.31
93.0265 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9895 | 43.4537 | 60.0349 | 43.77 | 93.0106 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 92.9983 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 93.0149 | 12.361 | 60.0164 | 11.31
93.0348 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 92.9978 | 43.4537 | 60.0349 | 43.77 | 93.019 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 93.0066 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 93.0234 | 12.361 | 60.0164 | 11.31
93.0432 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0061 | 43.4537 | 60.0349 | 43.77 | 93.0273 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 93.0149 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 93.0317 | 12.3555 | 60.0164 | 11.31
93.0515 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0145 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 93.0356 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 93.0233 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 93.04 | 12.3555 | 60.0164 | 11.31
93.0598 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0228 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 93.044 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 93.0316 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 93.0483 | 12.3517 | 60.0164 | 11.31
93.0682 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0311 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 93.0523 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 93.0399 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 93.0566 | 12.3517 | 60.0164 | 11.31
93.0765 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0394 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 93.0607 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 93.0482 | 13.3127 | 60.0194 | 13.31 | 93.0649 | 12.3517 | 60.0164 | 11.31
93.0848 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0478 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 93.069 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 93.0566 | 13.2973 | 60.0194 | 13.31 | 93.0732 | 12.3517 | 60.0164 | 11.31
93.0932 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0561 | 43.4537 | 60.0329 | 43.77 | 93.0774 | 33.56 | 59.9549 | 31.54 | 93.0649 | 13.2973 | 60.0194 | 13.31 | 93.0815 | 12.3517 | 60.0164 | 11.31
93.1015 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0644 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 93.0857 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.0732 | 13.2815 | 60.0185 | 13.31 | 93.0901 | 12.3517 | 60.0164 | 11.31
93.1098 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0728 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 93.094 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.0815 | 13.2815 | 60.0185 | 13.31 | 93.0984 | 12.0105 | 60.0164 | 11.31
93.1182 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0811 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 93.1024 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.09 | 13.2815 | 60.0185 | 13.31 | 93.1067 | 12.0105 | 60.0164 | 11.31
93.1265 | 43.5243 | 60.0084 | 43.77 | 93.0894 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 93.1107 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.0983 | 13.2815 | 60.0185 | 13.31 | 93.115 | 11.8286 | 60.0164 | 11.31
93.1348 | 43.5243 | 60.0072 | 43.77 | 93.0977 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 93.119 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.1066 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.1233 | 11.8286 | 60.0164 | 11.31
93.1432 | 43.5243 | 60.0072 | 43.77 | 93.1061 | 43.4402 | 60.0329 | 43.77 | 93.1274 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.1149 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.1316 | 11.8286 | 60.0164 | 11.31
93.1515 | 43.5243 | 60.0072 | 43.77 | 93.1144 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 93.1357 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.1232 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.1399 | 11.8286 | 60.0164 | 11.31
93.1598 | 43.5243 | 60.0072 | 43.77 | 93.1227 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 93.1441 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.1316 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.1482 | 11.8286 | 60.0184 | 11.31
93.1682 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.1311 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 93.1524 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.1399 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.1567 | 11.8286 | 60.0184 | 11.31
93.1765 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.1394 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 93.1607 | 33.56 | 59.9554 | 31.54 | 93.1482 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.165 | 11.8303 | 60.0184 | 11.31
93.1848 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.1477 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 93.1691 | 33.5629 | 59.9554 | 31.54 | 93.1565 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.1733 | 11.8303 | 60.0184 | 11.31
93.1932 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.1561 | 43.3675 | 60.0329 | 43.77 | 93.1774 | 33.5629 | 59.9554 | 31.54 | 93.1649 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.1816 | 11.9874 | 60.0184 | 11.31
93.2015 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.1644 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 93.1858 | 33.5629 | 59.9554 | 31.54 | 93.1732 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.1899 | 11.9874 | 60.0184 | 11.31
93.2098 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.1727 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 93.1941 | 33.5629 | 59.9554 | 31.54 | 93.1815 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.1982 | 12.1076 | 60.0184 | 11.31
93.2181 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.181 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 93.2025 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.1898 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.2065 | 12.1076 | 60.0184 | 11.31
93.2265 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.1894 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 93.2108 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.1982 | 13.269 | 60.0185 | 13.31 | 93.2148 | 12.2068 | 60.0184 | 11.31
93.2348 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.1977 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 93.2191 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.2065 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 93.2234 | 12.2068 | 60.0184 | 11.31
93.2431 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.206 | 43.3639 | 60.0329 | 43.77 | 93.2274 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.2148 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 93.2317 | 12.2068 | 60.0184 | 11.31
93.2515 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.2143 | 43.3462 | 60.0304 | 43.77 | 93.2358 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.2231 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 93.24 | 12.2068 | 60.0184 | 11.31
93.2598 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.2227 | 43.3462 | 60.0304 | 43.77 | 93.2441 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.2316 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 93.2483 | 12.2068 | 60.0184 | 11.31
93.2681 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.231 | 43.3462 | 60.0304 | 43.77 | 93.2525 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.2399 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 93.2566 | 12.2068 | 60.0184 | 11.31
93.2765 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.2393 | 43.3462 | 60.0304 | 43.77 | 93.2608 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.2482 | 13.2497 | 60.0185 | 13.31 | 93.2649 | 12.2031 | 60.0184 | 11.31
93.2848 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.2477 | 43.494 | 60.0304 | 43.77 | 93.2692 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.2565 | 13.2347 | 60.0185 | 13.31 | 93.2732 | 12.2031 | 60.0184 | 11.31
93.2931 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.256 | 43.494 | 60.0304 | 43.77 | 93.2775 | 33.4502 | 59.9554 | 31.54 | 93.2649 | 13.2347 | 60.0185 | 13.31 | 93.2815 | 12.2005 | 60.0184 | 11.31
93.3015 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.2643 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.2858 | 33.4502 | 59.9558 | 31.54 | 93.2732 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.29 | 12.2005 | 60.0184 | 11.31
93.3098 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.2727 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.2942 | 33.4502 | 59.9558 | 31.54 | 93.2815 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.2983 | 12.198 | 60.0184 | 11.31
93.3181 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.281 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.3025 | 33.4505 | 59.9558 | 31.54 | 93.2898 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3066 | 12.198 | 60.0184 | 11.31
93.3265 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.2893 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.3109 | 33.4505 | 59.9558 | 31.54 | 93.2982 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3149 | 12.198 | 60.0184 | 11.31
93.3348 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.2977 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.3192 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 93.3065 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3232 | 12.198 | 60.0184 | 11.31
93.3431 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.306 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.3275 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 93.3148 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3315 | 12.1999 | 60.0184 | 11.31
93.3515 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3143 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.3359 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 93.3231 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3398 | 12.1999 | 60.0184 | 11.31
93.3598 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3226 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.3442 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 93.3315 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3481 | 12.201 | 60.0205 | 11.31
93.3681 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3309 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.3525 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 93.3398 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3567 | 12.201 | 60.0205 | 11.31
93.3765 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3393 | 43.4852 | 60.0304 | 43.77 | 93.3609 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 93.3481 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.365 | 12.2025 | 60.0205 | 11.31
93.3848 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3476 | 43.4676 | 60.0304 | 43.77 | 93.3692 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 93.3564 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3733 | 12.2025 | 60.0205 | 11.31
93.3931 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3559 | 43.4676 | 60.0304 | 43.77 | 93.3776 | 33.4527 | 59.9558 | 31.54 | 93.3649 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3816 | 12.2025 | 60.0205 | 11.31
93.4015 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3643 | 43.4243 | 60.0304 | 43.77 | 93.3859 | 33.3944 | 59.9558 | 31.54 | 93.3732 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3899 | 12.2025 | 60.0205 | 11.31
93.4098 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3726 | 43.4243 | 60.0304 | 43.77 | 93.3943 | 33.3944 | 59.9558 | 31.54 | 93.3815 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.3982 | 12.2025 | 60.0205 | 11.31
93.4181 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3809 | 43.4068 | 60.0304 | 43.77 | 93.4026 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.3898 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.4065 | 12.2025 | 60.0205 | 11.31
93.4265 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3893 | 43.4068 | 60.0304 | 43.77 | 93.4109 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.3982 | 13.2347 | 60.0172 | 13.31 | 93.4148 | 12.2024 | 60.0205 | 11.31
93.4348 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.3976 | 43.4068 | 60.0304 | 43.77 | 93.4193 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.4065 | 13.2193 | 60.0172 | 13.31 | 93.4231 | 12.2024 | 60.0205 | 11.31
93.4431 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4059 | 43.4068 | 60.0304 | 43.77 | 93.4276 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.4148 | 13.2193 | 60.0172 | 13.31 | 93.4316 | 12.2024 | 60.0205 | 11.31
93.4515 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4143 | 43.4068 | 60.0284 | 43.77 | 93.4359 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.4231 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 93.4399 | 12.2024 | 60.0205 | 11.31
93.4598 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4226 | 43.4068 | 60.0284 | 43.77 | 93.4443 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.4315 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 93.4482 | 12.2012 | 60.0205 | 11.31
93.4681 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4309 | 43.4068 | 60.0284 | 43.77 | 93.4526 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.4398 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 93.4565 | 12.2012 | 60.0205 | 11.31
93.4765 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4392 | 43.4068 | 60.0284 | 43.77 | 93.461 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.4481 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 93.4648 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.4848 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4476 | 43.3734 | 60.0284 | 43.77 | 93.4693 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.4564 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 93.4731 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.4931 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4559 | 43.3734 | 60.0284 | 43.77 | 93.4776 | 33.318 | 59.9558 | 31.54 | 93.4648 | 13.2035 | 60.0172 | 13.31 | 93.4814 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.5014 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4642 | 43.3734 | 60.0284 | 43.77 | 93.486 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.4731 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.4897 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.5098 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4725 | 43.3734 | 60.0284 | 43.77 | 93.4943 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.4814 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.4983 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.5181 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4809 | 43.3492 | 60.0284 | 43.77 | 93.5027 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.4897 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5066 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.5265 | 43.5118 | 60.0072 | 43.77 | 93.4892 | 43.3492 | 60.0284 | 43.77 | 93.511 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.4982 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5149 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.5348 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.4975 | 43.4247 | 60.0284 | 43.77 | 93.5193 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.5065 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5232 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.5431 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5059 | 43.4247 | 60.0284 | 43.77 | 93.5277 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.5148 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5315 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.5514 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5142 | 43.4247 | 60.0284 | 43.77 | 93.536 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.5231 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5398 | 12.2038 | 60.0205 | 11.31
93.5598 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5225 | 43.4247 | 60.0284 | 43.77 | 93.5444 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.5315 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5481 | 12.2038 | 60.022 | 11.31
93.5681 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5309 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 93.5527 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.5398 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5564 | 12.2038 | 60.022 | 11.31
93.5764 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5392 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 93.561 | 33.318 | 59.9562 | 31.54 | 93.5481 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5649 | 12.2046 | 60.022 | 11.31
93.5848 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5475 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 93.5694 | 33.3027 | 59.9562 | 31.54 | 93.5564 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5732 | 12.2046 | 60.022 | 11.31
93.5931 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5559 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 93.5777 | 33.3027 | 59.9562 | 31.54 | 93.5648 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5815 | 12.2046 | 60.022 | 11.31
93.6014 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5642 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 93.5861 | 33.3027 | 59.9562 | 31.54 | 93.5731 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5898 | 12.2046 | 60.022 | 11.31
93.6098 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5725 | 43.4514 | 60.0284 | 43.77 | 93.5944 | 33.3027 | 59.9562 | 31.54 | 93.5814 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.5981 | 12.2046 | 60.022 | 11.31
93.6181 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5808 | 43.4346 | 60.0284 | 43.77 | 93.6027 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.5897 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.6064 | 12.2046 | 60.022 | 11.31
93.6264 | 43.5118 | 60.0085 | 43.77 | 93.5892 | 43.4346 | 60.0284 | 43.77 | 93.6111 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.5981 | 13.1884 | 60.0164 | 13.31 | 93.6147 | 12.2019 | 60.022 | 11.31
93.6348 | 43.407 | 60.0085 | 43.77 | 93.5975 | 43.4346 | 60.0284 | 43.77 | 93.6194 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.6064 | 13.1692 | 60.0164 | 13.31 | 93.623 | 12.2019 | 60.022 | 11.31
93.6431 | 43.407 | 60.0085 | 43.77 | 93.6058 | 43.4346 | 60.0284 | 43.77 | 93.6277 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.6147 | 13.1692 | 60.0164 | 13.31 | 93.6316 | 12.2037 | 60.022 | 11.31
93.6514 | 43.407 | 60.0085 | 43.77 | 93.6142 | 43.407 | 60.0259 | 43.77 | 93.6361 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.623 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 93.6399 | 12.2037 | 60.022 | 11.31
93.6598 | 43.407 | 60.0085 | 43.77 | 93.6225 | 43.407 | 60.0259 | 43.77 | 93.6444 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.6315 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 93.6482 | 12.2037 | 60.022 | 11.31
93.6681 | 43.4563 | 60.0085 | 43.77 | 93.6308 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.6528 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.6398 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 93.6565 | 12.2037 | 60.022 | 11.31
93.6764 | 43.4563 | 60.0085 | 43.77 | 93.6391 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.6611 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.6481 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 93.6648 | 12.2037 | 60.022 | 11.31
93.6848 | 43.4563 | 60.0085 | 43.77 | 93.6475 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.6695 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.6564 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 93.6731 | 12.2037 | 60.022 | 11.31
93.6931 | 43.4563 | 60.0085 | 43.77 | 93.6558 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.6778 | 33.2952 | 59.9562 | 31.54 | 93.6648 | 13.1566 | 60.0164 | 13.31 | 93.6814 | 12.2053 | 60.022 | 11.31
93.7014 | 43.5336 | 60.0085 | 43.77 | 93.6641 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.6861 | 33.2952 | 59.9553 | 31.54 | 93.6731 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 93.6897 | 12.2053 | 60.022 | 11.31
93.7098 | 43.5336 | 60.0085 | 43.77 | 93.6725 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.6945 | 33.2952 | 59.9553 | 31.54 | 93.6814 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 93.698 | 12.2053 | 60.022 | 11.31
93.7181 | 43.5336 | 60.0085 | 43.77 | 93.6808 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7028 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 93.6897 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 93.7065 | 12.2053 | 60.022 | 11.31
93.7264 | 43.5336 | 60.0085 | 43.77 | 93.6891 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7112 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 93.6981 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 93.7148 | 12.2053 | 60.022 | 11.31
93.7347 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.6975 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7195 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 93.7064 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 93.7231 | 12.2053 | 60.022 | 11.31
93.7431 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7058 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7278 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 93.7147 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 93.7314 | 12.2053 | 60.022 | 11.31
93.7514 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7141 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7362 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 93.723 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 93.7397 | 12.2053 | 60.022 | 11.31
93.7598 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7224 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7445 | 33.3537 | 59.9553 | 31.54 | 93.7314 | 13.2068 | 60.0155 | 13.31 | 93.748 | 12.2053 | 60.0232 | 11.31
93.7681 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7308 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7528 | 33.3487 | 59.9553 | 31.54 | 93.7397 | 13.2584 | 60.0155 | 13.31 | 93.7563 | 12.2053 | 60.0232 | 11.31
93.7764 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7391 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7612 | 33.3487 | 59.9553 | 31.54 | 93.748 | 13.2584 | 60.0155 | 13.31 | 93.7646 | 12.2053 | 60.0232 | 11.31
93.7847 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7474 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7695 | 33.3487 | 59.9553 | 31.54 | 93.7563 | 13.2584 | 60.0155 | 13.31 | 93.7732 | 12.2053 | 60.0232 | 11.31
93.7931 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7558 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7779 | 33.3487 | 59.9553 | 31.54 | 93.7648 | 13.2584 | 60.0155 | 13.31 | 93.7815 | 12.2053 | 60.0232 | 11.31
93.8014 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7641 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7862 | 33.3175 | 59.9553 | 31.54 | 93.7731 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.7898 | 12.2053 | 60.0232 | 11.31
93.8097 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7724 | 43.3642 | 60.0259 | 43.77 | 93.7946 | 33.3175 | 59.9553 | 31.54 | 93.7814 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.7981 | 12.2053 | 60.0232 | 11.31
93.8181 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7807 | 43.3361 | 60.0259 | 43.77 | 93.8029 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.7897 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.8064 | 12.2053 | 60.0232 | 11.31
93.8264 | 43.5336 | 60.0114 | 43.77 | 93.7891 | 43.3361 | 60.0259 | 43.77 | 93.8112 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.7981 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.8147 | 12.2114 | 60.0232 | 11.31
93.8347 | 43.4936 | 60.0114 | 43.77 | 93.7974 | 43.3361 | 60.0259 | 43.77 | 93.8195 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.8064 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.823 | 12.2114 | 60.0232 | 11.31
93.8431 | 43.4936 | 60.0114 | 43.77 | 93.8057 | 43.3361 | 60.0259 | 43.77 | 93.8279 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.8147 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.8313 | 12.2114 | 60.0232 | 11.31
93.8514 | 43.5555 | 60.0114 | 43.77 | 93.8141 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 93.8362 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.823 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.8398 | 12.2114 | 60.0232 | 11.31
93.8597 | 43.5555 | 60.0114 | 43.77 | 93.8224 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 93.8446 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.8314 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.8481 | 12.2114 | 60.0232 | 11.31
93.8681 | 43.4476 | 60.0114 | 43.77 | 93.8307 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 93.8529 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.8397 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.8564 | 12.2114 | 60.0232 | 11.31
93.8764 | 43.4476 | 60.0114 | 43.77 | 93.8391 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 93.8613 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.848 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.8647 | 12.2114 | 60.0232 | 11.31
93.8847 | 43.4476 | 60.0114 | 43.77 | 93.8474 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 93.8696 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.8563 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.873 | 12.2114 | 60.0232 | 11.31
93.8931 | 43.4476 | 60.0114 | 43.77 | 93.8557 | 43.3361 | 60.0247 | 43.77 | 93.8779 | 33.3173 | 59.9553 | 31.54 | 93.8647 | 13.2585 | 60.0155 | 13.31 | 93.8813 | 12.2133 | 60.0232 | 11.31
93.9014 | 43.6107 | 60.0114 | 43.77 | 93.8641 | 43.3776 | 60.0247 | 43.77 | 93.8863 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 93.873 | 13.249 | 60.0151 | 13.31 | 93.8896 | 12.2133 | 60.0232 | 11.31
93.9097 | 43.6107 | 60.0114 | 43.77 | 93.8724 | 43.3776 | 60.0247 | 43.77 | 93.8946 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 93.8813 | 13.249 | 60.0151 | 13.31 | 93.8979 | 12.2133 | 60.0232 | 11.31
93.9181 | 43.6107 | 60.0114 | 43.77 | 93.8807 | 43.3776 | 60.0247 | 43.77 | 93.903 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 93.8896 | 13.2491 | 60.0151 | 13.31 | 93.9062 | 12.2133 | 60.0232 | 11.31
93.9264 | 43.6107 | 60.0114 | 43.77 | 93.889 | 43.3776 | 60.0247 | 43.77 | 93.9113 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 93.8981 | 13.2491 | 60.0151 | 13.31 | 93.9148 | 12.2101 | 60.0232 | 11.31
93.9347 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.8974 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.9196 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 93.9064 | 13.2491 | 60.0151 | 13.31 | 93.9231 | 12.2101 | 60.0232 | 11.31
93.943 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.9057 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.928 | 33.3175 | 59.9549 | 31.54 | 93.9147 | 13.2491 | 60.0151 | 13.31 | 93.9314 | 12.2101 | 60.0232 | 11.31
93.9514 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.914 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.9363 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 93.923 | 13.2394 | 60.0151 | 13.31 | 93.9397 | 12.2101 | 60.0232 | 11.31
93.9597 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.9223 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.9447 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 93.9314 | 13.2394 | 60.0151 | 13.31 | 93.948 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
93.968 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.9307 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.953 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 93.9397 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 93.9563 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
93.9764 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.939 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.9613 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 93.948 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 93.9646 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
93.9847 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.9473 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.9697 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 93.9563 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 93.9729 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
93.993 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.9557 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.978 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 93.9647 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 93.9814 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.0014 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.964 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.9864 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 93.973 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 93.9897 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.0097 | 43.6809 | 60.0154 | 43.77 | 93.9723 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 93.9947 | 33.3101 | 59.9549 | 31.54 | 93.9813 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 93.998 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.018 | 43.7508 | 60.0154 | 43.77 | 93.9807 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 94.003 | 33.3102 | 59.9549 | 31.54 | 93.9896 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 94.0063 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.0264 | 43.7508 | 60.0154 | 43.77 | 93.989 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 94.0114 | 33.3102 | 59.9549 | 31.54 | 93.998 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 94.0146 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.0347 | 43.7508 | 60.0154 | 43.77 | 93.9973 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 94.0197 | 33.3102 | 59.9549 | 31.54 | 94.0063 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 94.0229 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.043 | 43.7508 | 60.0154 | 43.77 | 94.0057 | 43.3606 | 60.0247 | 43.77 | 94.028 | 33.3102 | 59.9549 | 31.54 | 94.0146 | 13.2271 | 60.0151 | 13.31 | 94.0312 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.0514 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 94.014 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.0364 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 94.0229 | 13.2126 | 60.0151 | 13.31 | 94.0396 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.0597 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 94.0223 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.0447 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 94.0314 | 13.2126 | 60.0151 | 13.31 | 94.0481 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.068 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 94.0307 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.0531 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 94.0397 | 13.2126 | 60.0151 | 13.31 | 94.0564 | 12.2101 | 60.0236 | 11.31
94.0763 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 94.039 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.0614 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 94.048 | 13.2126 | 60.0151 | 13.31 | 94.0647 | 12.2074 | 60.0236 | 11.31
94.0847 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 94.0473 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.0698 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 94.0563 | 13.2019 | 60.0151 | 13.31 | 94.073 | 12.2074 | 60.0236 | 11.31
94.093 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 94.0556 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.0781 | 33.3077 | 59.9549 | 31.54 | 94.0647 | 13.2019 | 60.0151 | 13.31 | 94.0813 | 12.2074 | 60.0236 | 11.31
94.1013 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 94.064 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.0864 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.073 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 94.0896 | 12.2074 | 60.0236 | 11.31
94.1097 | 43.6441 | 60.0154 | 43.77 | 94.0723 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.0948 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.0813 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 94.0979 | 12.2074 | 60.0236 | 11.31
94.118 | 43.6156 | 60.0154 | 43.77 | 94.0806 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.1031 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.0896 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 94.1062 | 12.2074 | 60.0236 | 11.31
94.1263 | 43.6156 | 60.0154 | 43.77 | 94.0889 | 43.3606 | 60.0235 | 43.77 | 94.1115 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.098 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 94.1145 | 12.2082 | 60.0236 | 11.31
94.1347 | 43.6156 | 60.0199 | 43.77 | 94.0973 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1198 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1063 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 94.123 | 12.2082 | 60.0236 | 11.31
94.143 | 43.6156 | 60.0199 | 43.77 | 94.1056 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1281 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1146 | 13.2019 | 60.0143 | 13.31 | 94.1313 | 12.2082 | 60.0236 | 11.31
94.1513 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 94.1139 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1365 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1229 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.1396 | 12.2082 | 60.0236 | 11.31
94.1597 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 94.1223 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1448 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1313 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.1479 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.168 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 94.1306 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1531 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1396 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.1562 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.1763 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 94.1389 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1615 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1479 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.1646 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.1846 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 94.1473 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1698 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1562 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.1729 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.193 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 94.1556 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1782 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1647 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.1812 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.2013 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 94.1639 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1865 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.173 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.1897 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.2096 | 43.4239 | 60.0199 | 43.77 | 94.1723 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.1949 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1813 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.198 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.218 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 94.1806 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.2032 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.1896 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2063 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.2263 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 94.1889 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.2115 | 33.3076 | 59.9542 | 31.54 | 94.198 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2146 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.2346 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 94.1973 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.2199 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 94.2063 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2229 | 12.2082 | 60.024 | 11.31
94.243 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 94.2056 | 43.348 | 60.0235 | 43.77 | 94.2282 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 94.2146 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2312 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.2513 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 94.2139 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.2365 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 94.2229 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2395 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.2596 | 43.3987 | 60.0199 | 43.77 | 94.2222 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.2449 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 94.2313 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2478 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.268 | 43.5475 | 60.0199 | 43.77 | 94.2306 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.2532 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 94.2396 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2563 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.2763 | 43.5475 | 60.0199 | 43.77 | 94.2389 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.2616 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 94.2479 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2646 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.2846 | 43.5475 | 60.0199 | 43.77 | 94.2472 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.2699 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 94.2562 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2729 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.2929 | 43.5475 | 60.0199 | 43.77 | 94.2556 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.2782 | 33.2296 | 59.9542 | 31.54 | 94.2646 | 13.2018 | 60.0143 | 13.31 | 94.2812 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.3013 | 43.6536 | 60.0199 | 43.77 | 94.2639 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.2866 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.2729 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.2896 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.3096 | 43.6536 | 60.0199 | 43.77 | 94.2722 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.2949 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.2812 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.2979 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.3179 | 43.6536 | 60.0199 | 43.77 | 94.2805 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.3033 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.2896 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3062 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.3263 | 43.6536 | 60.0199 | 43.77 | 94.2889 | 43.348 | 60.023 | 43.77 | 94.3116 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.298 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3145 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.3346 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 94.2972 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.3199 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3063 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3228 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.3429 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 94.3055 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.3283 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3146 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3313 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.3513 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 94.3139 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.3366 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3229 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3396 | 12.2051 | 60.024 | 11.31
94.3596 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 94.3222 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.345 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3313 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3479 | 12.2051 | 60.0244 | 11.31
94.3679 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 94.3305 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.3533 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3396 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3562 | 12.2051 | 60.0244 | 11.31
94.3762 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 94.3389 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.3616 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3479 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3645 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.3846 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 94.3472 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.37 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3562 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3728 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.3929 | 43.6536 | 60.0253 | 43.77 | 94.3555 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.3783 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3646 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3811 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4012 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 94.3638 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.3867 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3729 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3894 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4096 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 94.3722 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.395 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3812 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.3979 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4179 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 94.3805 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.4034 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3895 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.4062 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4262 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 94.3888 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.4117 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.3979 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.4146 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4346 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 94.3972 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.42 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.4062 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.4229 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4429 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 94.4055 | 43.365 | 60.023 | 43.77 | 94.4283 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.4146 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.4312 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4512 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 94.4138 | 43.4122 | 60.0223 | 43.77 | 94.4367 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.4229 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.4395 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4595 | 43.5497 | 60.0253 | 43.77 | 94.4222 | 43.4122 | 60.0223 | 43.77 | 94.445 | 33.2296 | 59.9545 | 31.54 | 94.4313 | 13.2018 | 60.0139 | 13.31 | 94.4478 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4679 | 43.5037 | 60.0253 | 43.77 | 94.4305 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.4534 | 33.2346 | 59.9545 | 31.54 | 94.4396 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.4561 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4762 | 43.5037 | 60.0253 | 43.77 | 94.4388 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.4617 | 33.2346 | 59.9545 | 31.54 | 94.4479 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.4646 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4845 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 94.4472 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.4701 | 33.2346 | 59.9545 | 31.54 | 94.4562 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.4729 | 12.0418 | 60.0244 | 11.31
94.4929 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 94.4555 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.4784 | 33.2346 | 59.9545 | 31.54 | 94.4646 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.4812 | 12.0434 | 60.0244 | 11.31
94.5012 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 94.4638 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.4867 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.4729 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.4895 | 12.0434 | 60.0244 | 11.31
94.5095 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 94.4722 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.4951 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.4812 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.4978 | 12.0434 | 60.0244 | 11.31
94.5179 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 94.4805 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.5034 | 33.242 | 59.9545 | 31.54 | 94.4895 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5061 | 12.0434 | 60.0244 | 11.31
94.5262 | 43.5609 | 60.0253 | 43.77 | 94.4888 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.5117 | 33.242 | 59.9545 | 31.54 | 94.4979 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5144 | 12.0423 | 60.0244 | 11.31
94.5345 | 43.5609 | 60.0301 | 43.77 | 94.4971 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.5201 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5062 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5227 | 12.0423 | 60.0244 | 11.31
94.5428 | 43.5609 | 60.0301 | 43.77 | 94.5054 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.5284 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5145 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.531 | 12.0398 | 60.0244 | 11.31
94.5512 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5138 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.5368 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5228 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5396 | 12.0398 | 60.0244 | 11.31
94.5595 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5221 | 43.381 | 60.0223 | 43.77 | 94.5451 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5312 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5479 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.5678 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5304 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.5535 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5396 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5562 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.5762 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5388 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.5618 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5479 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5645 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.5845 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5471 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.5701 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5562 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5728 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.5928 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5554 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.5785 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5646 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5811 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6011 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5638 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.5868 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5729 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5894 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6095 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5721 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.5952 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5812 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.5977 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6178 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5804 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.6035 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5895 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6062 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6261 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5888 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.6118 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.5979 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6145 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6345 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.5971 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.6202 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.6062 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6228 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6428 | 43.5391 | 60.0301 | 43.77 | 94.6054 | 43.3729 | 60.0223 | 43.77 | 94.6285 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.6145 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6311 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6511 | 43.605 | 60.0301 | 43.77 | 94.6138 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 94.6368 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.6228 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6394 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6594 | 43.605 | 60.0301 | 43.77 | 94.6221 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 94.6452 | 33.2421 | 59.9545 | 31.54 | 94.6312 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6477 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6678 | 43.605 | 60.0301 | 43.77 | 94.6304 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 94.6535 | 33.242 | 59.9545 | 31.54 | 94.6395 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.656 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6761 | 43.605 | 60.0301 | 43.77 | 94.6387 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 94.6619 | 33.242 | 59.9545 | 31.54 | 94.6478 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6643 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6844 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 94.6471 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 94.6702 | 33.2495 | 59.9545 | 31.54 | 94.6561 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6729 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.6928 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 94.6554 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 94.6786 | 33.2495 | 59.9545 | 31.54 | 94.6646 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6812 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.7011 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 94.6637 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 94.6869 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.6729 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6895 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.7094 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 94.6721 | 43.3729 | 60.0219 | 43.77 | 94.6952 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.6812 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.6978 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.7178 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 94.6804 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7036 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.6895 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7061 | 12.0398 | 60.0248 | 11.31
94.7261 | 43.6307 | 60.0301 | 43.77 | 94.6887 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7119 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.6979 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7144 | 12.0374 | 60.0248 | 11.31
94.7344 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.6971 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7202 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.7062 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7227 | 12.0374 | 60.0248 | 11.31
94.7427 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7054 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7286 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.7145 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.731 | 12.0386 | 60.0248 | 11.31
94.7511 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7137 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7369 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.7228 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7393 | 12.0386 | 60.0248 | 11.31
94.7594 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7221 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7453 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.7312 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7478 | 12.0386 | 60.0252 | 11.31
94.7677 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7304 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7536 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.7395 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7561 | 12.0386 | 60.0252 | 11.31
94.7761 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7387 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7619 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.7478 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7644 | 12.0386 | 60.0252 | 11.31
94.7844 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7471 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7703 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.7561 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7727 | 12.0386 | 60.0252 | 11.31
94.7927 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7554 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7786 | 33.2495 | 59.9553 | 31.54 | 94.7645 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.781 | 12.0405 | 60.0252 | 11.31
94.801 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7637 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.787 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.7728 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7893 | 12.0405 | 60.0252 | 11.31
94.8094 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.772 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.7953 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.7811 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.7976 | 12.0405 | 60.0252 | 11.31
94.8177 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7803 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.8036 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.7894 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.8059 | 12.0405 | 60.0252 | 11.31
94.826 | 43.6738 | 60.0342 | 43.77 | 94.7887 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.812 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.7979 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.8145 | 12.0405 | 60.0252 | 11.31
94.8344 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 94.797 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.8203 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.8062 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.8228 | 12.0405 | 60.0252 | 11.31
94.8427 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 94.8053 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.8287 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.8145 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.8311 | 12.042 | 60.0252 | 11.31
94.851 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 94.8137 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.837 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.8228 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.8394 | 12.042 | 60.0252 | 11.31
94.8593 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 94.822 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.8453 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.8312 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.8477 | 12.042 | 60.0252 | 11.31
94.8677 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 94.8303 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.8537 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.8395 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.856 | 12.042 | 60.0252 | 11.31
94.876 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 94.8387 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.862 | 33.2717 | 59.9553 | 31.54 | 94.8478 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.8643 | 12.0432 | 60.0252 | 11.31
94.8843 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 94.847 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.8704 | 33.2894 | 59.9553 | 31.54 | 94.8561 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.8726 | 12.0432 | 60.0252 | 11.31
94.8927 | 43.5297 | 60.0342 | 43.77 | 94.8553 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.8787 | 33.2894 | 59.9553 | 31.54 | 94.8645 | 13.1944 | 60.0139 | 13.31 | 94.8809 | 12.0397 | 60.0252 | 11.31
94.901 | 43.5418 | 60.0342 | 43.77 | 94.8637 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.887 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.8728 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.8894 | 12.0397 | 60.0252 | 11.31
94.9093 | 43.5418 | 60.0342 | 43.77 | 94.872 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.8954 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.8811 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.8977 | 12.0397 | 60.0252 | 11.31
94.9176 | 43.5418 | 60.0342 | 43.77 | 94.8803 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9037 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.8894 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.906 | 12.0397 | 60.0252 | 11.31
94.926 | 43.5418 | 60.0342 | 43.77 | 94.8887 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.912 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.8978 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.9143 | 12.0397 | 60.0252 | 11.31
94.9343 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 94.897 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9204 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.9061 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.9226 | 12.0397 | 60.0252 | 11.31
94.9426 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 94.9053 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9287 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.9144 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.9309 | 12.0397 | 60.0252 | 11.31
94.951 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 94.9137 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9371 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.9227 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.9392 | 12.0397 | 60.0252 | 11.31
94.9593 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 94.922 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9454 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.9312 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.9475 | 12.0412 | 60.0268 | 11.31
94.9676 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 94.9303 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9538 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.9395 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.9561 | 12.0412 | 60.0268 | 11.31
94.9759 | 43.5418 | 60.0367 | 43.77 | 94.9386 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9621 | 33.3091 | 59.9554 | 31.54 | 94.9478 | 13.1944 | 60.0142 | 13.31 | 94.9644 | 12.0412 | 60.0268 | 11.31
94.9843 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 94.947 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9704 | 33.3165 | 59.9554 | 31.54 | 94.9561 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 94.9727 | 12.0412 | 60.0268 | 11.31
94.9926 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 94.9553 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9788 | 33.3165 | 59.9554 | 31.54 | 94.9645 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 94.981 | 12.0424 | 60.0268 | 11.31
95.0009 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 94.9636 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9871 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 94.9728 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 94.9893 | 12.0424 | 60.0268 | 11.31
95.0093 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 94.972 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 94.9955 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 94.9811 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 94.9976 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0176 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 94.9803 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 95.0038 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 94.9894 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.0059 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0259 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 94.9886 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 95.0121 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 94.9978 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.0142 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0342 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 94.997 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 95.0205 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 95.0061 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.0225 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0426 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0053 | 43.4152 | 60.0219 | 43.77 | 95.0288 | 33.3168 | 59.9554 | 31.54 | 95.0144 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.031 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0509 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0136 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 95.0371 | 33.3217 | 59.9554 | 31.54 | 95.0227 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.0393 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0592 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0219 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 95.0455 | 33.3217 | 59.9554 | 31.54 | 95.0311 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.0476 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0676 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0303 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 95.0538 | 33.3411 | 59.9554 | 31.54 | 95.0394 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.0559 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0759 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0386 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 95.0622 | 33.3411 | 59.9554 | 31.54 | 95.0477 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.0642 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0842 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0469 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 95.0705 | 33.3414 | 59.9554 | 31.54 | 95.056 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.0725 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.0925 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0553 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 95.0789 | 33.3414 | 59.9554 | 31.54 | 95.0645 | 13.1945 | 60.0142 | 13.31 | 95.0808 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.1009 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0636 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 95.0872 | 33.2847 | 59.9566 | 31.54 | 95.0728 | 13.1933 | 60.0138 | 13.31 | 95.0891 | 12.0443 | 60.0268 | 11.31
95.1092 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0719 | 43.4152 | 60.0215 | 43.77 | 95.0955 | 33.2847 | 59.9566 | 31.54 | 95.0811 | 13.1933 | 60.0138 | 13.31 | 95.0977 | 12.0459 | 60.0268 | 11.31
95.1175 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0802 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1039 | 33.2847 | 59.9566 | 31.54 | 95.0894 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.106 | 12.0459 | 60.0268 | 11.31
95.1258 | 43.4939 | 60.0367 | 43.77 | 95.0886 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1122 | 33.2847 | 59.9566 | 31.54 | 95.0978 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1143 | 12.0459 | 60.0268 | 11.31
95.1342 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.0969 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1205 | 33.1516 | 59.9566 | 31.54 | 95.1061 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1226 | 12.0459 | 60.0268 | 11.31
95.1425 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1052 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1289 | 33.1516 | 59.9566 | 31.54 | 95.1144 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1309 | 12.049 | 60.0268 | 11.31
95.1508 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1136 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1372 | 33.071 | 59.9566 | 31.54 | 95.1227 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1392 | 12.049 | 60.0268 | 11.31
95.1592 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1219 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1456 | 33.071 | 59.9566 | 31.54 | 95.1311 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1475 | 12.049 | 60.028 | 11.31
95.1675 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1302 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1539 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.1394 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1558 | 12.049 | 60.028 | 11.31
95.1758 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1386 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1622 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.1477 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1643 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.1841 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1469 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1706 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.156 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1726 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.1925 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1552 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1789 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.1644 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1809 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.2008 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1636 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1873 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.1727 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1892 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.2091 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1719 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.1956 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.181 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.1975 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.2175 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1802 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2039 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.1893 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.2058 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.2258 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1886 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2123 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.1978 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.2141 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.2341 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.1969 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2206 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.2061 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.2224 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.2424 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.2052 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2289 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.2144 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.2307 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.2508 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.2135 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2373 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.2227 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.2393 | 12.0465 | 60.028 | 11.31
95.2591 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.2219 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2456 | 33.0742 | 59.9566 | 31.54 | 95.2311 | 13.1885 | 60.0138 | 13.31 | 95.2476 | 12.044 | 60.028 | 11.31
95.2674 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.2302 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.254 | 33.0793 | 59.9566 | 31.54 | 95.2394 | 13.1736 | 60.0138 | 13.31 | 95.2559 | 12.044 | 60.028 | 11.31
95.2757 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.2385 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2623 | 33.0793 | 59.9566 | 31.54 | 95.2477 | 13.1736 | 60.0138 | 13.31 | 95.2642 | 12.0435 | 60.028 | 11.31
95.2841 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.2469 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2707 | 33.0793 | 59.9566 | 31.54 | 95.256 | 13.1736 | 60.0138 | 13.31 | 95.2725 | 12.0435 | 60.028 | 11.31
95.2924 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.2552 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.279 | 33.0793 | 59.9566 | 31.54 | 95.2644 | 13.1736 | 60.0138 | 13.31 | 95.2808 | 12.0435 | 60.028 | 11.31
95.3007 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.2635 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2873 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 95.2727 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 95.2891 | 12.0435 | 60.028 | 11.31
95.3091 | 43.4939 | 60.0374 | 43.77 | 95.2718 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.2957 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 95.281 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 95.2974 | 12.0435 | 60.028 | 11.31
95.3174 | 43.5897 | 60.0374 | 43.77 | 95.2802 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.304 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 95.2893 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 95.3057 | 12.0435 | 60.028 | 11.31
95.3257 | 43.5897 | 60.0374 | 43.77 | 95.2885 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.3123 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 95.2977 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 95.3142 | 12.045 | 60.028 | 11.31
95.3341 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.2968 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.3207 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 95.306 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 95.3225 | 12.045 | 60.028 | 11.31
95.3424 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3052 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.329 | 33.061 | 59.9579 | 31.54 | 95.3143 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 95.3308 | 12.047 | 60.028 | 11.31
95.3507 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3135 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.3374 | 33.079 | 59.9579 | 31.54 | 95.3226 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 95.3391 | 12.047 | 60.028 | 11.31
95.359 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3218 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.3457 | 33.079 | 59.9579 | 31.54 | 95.3311 | 13.1641 | 60.0134 | 13.31 | 95.3474 | 12.0481 | 60.0292 | 11.31
95.3674 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3302 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.354 | 33.079 | 59.9579 | 31.54 | 95.3394 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.3557 | 12.0481 | 60.0292 | 11.31
95.3757 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3385 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.3624 | 33.079 | 59.9579 | 31.54 | 95.3477 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.364 | 12.0481 | 60.0292 | 11.31
95.384 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3468 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.3707 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 95.356 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.3723 | 12.0481 | 60.0292 | 11.31
95.3923 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3551 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.3791 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 95.3644 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.3809 | 12.0481 | 60.0292 | 11.31
95.4007 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3635 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.3874 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 95.3727 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.3892 | 12.0481 | 60.0292 | 11.31
95.409 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3718 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.3958 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 95.381 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.3975 | 12.0481 | 60.0292 | 11.31
95.4173 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3801 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4041 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 95.3893 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.4058 | 12.0481 | 60.0292 | 11.31
95.4257 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3885 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4124 | 33.0985 | 59.9579 | 31.54 | 95.3977 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.4141 | 12.0462 | 60.0292 | 11.31
95.434 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.3968 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4207 | 33.1162 | 59.9579 | 31.54 | 95.406 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.4224 | 12.0462 | 60.0292 | 11.31
95.4423 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.4051 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4291 | 33.1162 | 59.9579 | 31.54 | 95.4143 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.4307 | 12.0462 | 60.0292 | 11.31
95.4506 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.4135 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4374 | 33.1162 | 59.9579 | 31.54 | 95.4226 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.439 | 12.0462 | 60.0292 | 11.31
95.459 | 43.6902 | 60.0362 | 43.77 | 95.4218 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4458 | 33.1162 | 59.9579 | 31.54 | 95.431 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.4473 | 12.0473 | 60.0292 | 11.31
95.4673 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 95.4301 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4541 | 33.0616 | 59.9579 | 31.54 | 95.4393 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.4558 | 12.0473 | 60.0292 | 11.31
95.4756 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 95.4385 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4625 | 33.0616 | 59.9579 | 31.54 | 95.4476 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.4641 | 12.0473 | 60.0292 | 11.31
95.484 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 95.4468 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4708 | 33.0616 | 59.9579 | 31.54 | 95.4559 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.4724 | 12.0473 | 60.0292 | 11.31
95.4923 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 95.4551 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4791 | 33.0616 | 59.9579 | 31.54 | 95.4644 | 13.1545 | 60.0134 | 13.31 | 95.4807 | 12.0449 | 60.0292 | 11.31
95.5006 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 95.4635 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4875 | 33.0616 | 59.9601 | 31.54 | 95.4727 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.489 | 12.0449 | 60.0292 | 11.31
95.5089 | 43.601 | 60.0362 | 43.77 | 95.4718 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.4958 | 33.0616 | 59.9601 | 31.54 | 95.481 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.4973 | 12.0469 | 60.0292 | 11.31
95.5173 | 43.5126 | 60.0362 | 43.77 | 95.4801 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5042 | 33.0796 | 59.9601 | 31.54 | 95.4893 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5056 | 12.0469 | 60.0292 | 11.31
95.5256 | 43.5126 | 60.0362 | 43.77 | 95.4884 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5125 | 33.0796 | 59.9601 | 31.54 | 95.4977 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5139 | 12.0443 | 60.0292 | 11.31
95.5339 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.4968 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5208 | 33.0796 | 59.9601 | 31.54 | 95.506 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5225 | 12.0443 | 60.0292 | 11.31
95.5423 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5051 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5292 | 33.0796 | 59.9601 | 31.54 | 95.5143 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5308 | 12.0443 | 60.0292 | 11.31
95.5506 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5134 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5375 | 32.9668 | 59.9601 | 31.54 | 95.5226 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5391 | 12.0443 | 60.0292 | 11.31
95.5589 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5218 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5458 | 32.9668 | 59.9601 | 31.54 | 95.531 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5474 | 12.0459 | 60.0311 | 11.31
95.5672 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5301 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5542 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.5393 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5557 | 12.0459 | 60.0311 | 11.31
95.5756 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5384 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5625 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.5476 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.564 | 12.0459 | 60.0311 | 11.31
95.5839 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5467 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5709 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.5559 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5723 | 12.0459 | 60.0311 | 11.31
95.5922 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5551 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5792 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.5643 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5806 | 12.0453 | 60.0311 | 11.31
95.6006 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5634 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5875 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.5726 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5889 | 12.0453 | 60.0311 | 11.31
95.6089 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5717 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.5959 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.5809 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.5974 | 12.0465 | 60.0311 | 11.31
95.6172 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5801 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6042 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.5892 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6057 | 12.0465 | 60.0311 | 11.31
95.6255 | 43.5126 | 60.0333 | 43.77 | 95.5884 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6125 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.5977 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.614 | 12.0441 | 60.0311 | 11.31
95.6339 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 95.5967 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6209 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.606 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6223 | 12.0441 | 60.0311 | 11.31
95.6422 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 95.6051 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6292 | 32.9864 | 59.9601 | 31.54 | 95.6143 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6306 | 12.046 | 60.0311 | 11.31
95.6505 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 95.6134 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6376 | 32.9917 | 59.9601 | 31.54 | 95.6226 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6389 | 12.046 | 60.0311 | 11.31
95.6589 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 95.6217 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6459 | 32.9917 | 59.9601 | 31.54 | 95.631 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6472 | 12.046 | 60.0311 | 11.31
95.6672 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 95.6301 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6542 | 32.9917 | 59.9601 | 31.54 | 95.6393 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6555 | 12.046 | 60.0311 | 11.31
95.6755 | 43.6469 | 60.0333 | 43.77 | 95.6384 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6626 | 32.9917 | 59.9601 | 31.54 | 95.6476 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6641 | 12.0472 | 60.0311 | 11.31
95.6838 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 95.6467 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6709 | 32.9894 | 59.9601 | 31.54 | 95.6559 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6724 | 12.0472 | 60.0311 | 11.31
95.6922 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 95.655 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6793 | 32.9894 | 59.9601 | 31.54 | 95.6643 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6807 | 12.0437 | 60.0311 | 11.31
95.7005 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 95.6634 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.6876 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.6726 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.689 | 12.0437 | 60.0311 | 11.31
95.7088 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 95.6717 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.696 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.6809 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.6973 | 11.9841 | 60.0311 | 11.31
95.7172 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 95.68 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.7043 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.6892 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7056 | 11.9841 | 60.0311 | 11.31
95.7255 | 43.5824 | 60.0333 | 43.77 | 95.6884 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.7126 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.6976 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7139 | 11.9841 | 60.0311 | 11.31
95.7338 | 43.5824 | 60.0301 | 43.77 | 95.6967 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.7209 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7059 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7222 | 11.9841 | 60.0311 | 11.31
95.7421 | 43.5824 | 60.0301 | 43.77 | 95.705 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.7293 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7142 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7305 | 11.9841 | 60.0311 | 11.31
95.7505 | 43.4004 | 60.0301 | 43.77 | 95.7134 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.7376 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7225 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.739 | 11.9841 | 60.0311 | 11.31
95.7588 | 43.4004 | 60.0301 | 43.77 | 95.7217 | 43.4046 | 60.0215 | 43.77 | 95.746 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.731 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7473 | 11.9853 | 60.0336 | 11.31
95.7671 | 43.4004 | 60.0301 | 43.77 | 95.73 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 95.7543 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7393 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7556 | 11.9853 | 60.0336 | 11.31
95.7755 | 43.4004 | 60.0301 | 43.77 | 95.7384 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 95.7627 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7476 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7639 | 11.9869 | 60.0336 | 11.31
95.7838 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 95.7467 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 95.771 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7559 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7722 | 11.9869 | 60.0336 | 11.31
95.7921 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 95.755 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 95.7793 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7643 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7805 | 11.9859 | 60.0336 | 11.31
95.8005 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 95.7634 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 95.7877 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7726 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7888 | 11.9859 | 60.0336 | 11.31
95.8088 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 95.7717 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 95.796 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7809 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.7971 | 11.9859 | 60.0336 | 11.31
95.8171 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 95.78 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 95.8044 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7892 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.8054 | 11.9859 | 60.0336 | 11.31
95.8254 | 43.3292 | 60.0301 | 43.77 | 95.7883 | 43.3884 | 60.0215 | 43.77 | 95.8127 | 32.9894 | 59.9619 | 31.54 | 95.7976 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.814 | 11.9859 | 60.0336 | 11.31
95.8338 | 43.3869 | 60.0301 | 43.77 | 95.7967 | 43.4358 | 60.0215 | 43.77 | 95.821 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8059 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.8223 | 11.9859 | 60.0336 | 11.31
95.8421 | 43.3869 | 60.0301 | 43.77 | 95.805 | 43.4358 | 60.0215 | 43.77 | 95.8293 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8142 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.8306 | 11.9851 | 60.0336 | 11.31
95.8504 | 43.3869 | 60.0301 | 43.77 | 95.8133 | 43.4358 | 60.0208 | 43.77 | 95.8377 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8225 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.8389 | 11.9851 | 60.0336 | 11.31
95.8588 | 43.3869 | 60.0301 | 43.77 | 95.8216 | 43.4358 | 60.0208 | 43.77 | 95.846 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8309 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.8472 | 11.9851 | 60.0336 | 11.31
95.8671 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 95.83 | 43.4358 | 60.0208 | 43.77 | 95.8544 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8392 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.8555 | 11.9851 | 60.0336 | 11.31
95.8754 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 95.8383 | 43.4358 | 60.0208 | 43.77 | 95.8627 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8475 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.8638 | 11.987 | 60.0336 | 11.31
95.8837 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 95.8466 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.8711 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8558 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.8721 | 11.987 | 60.0336 | 11.31
95.8921 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 95.855 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.8794 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8643 | 13.1545 | 60.0131 | 13.31 | 95.8804 | 11.987 | 60.0336 | 11.31
95.9004 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 95.8633 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.8877 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8726 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.8889 | 11.987 | 60.0336 | 11.31
95.9087 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 95.8716 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.8961 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8809 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.8972 | 11.986 | 60.0336 | 11.31
95.9171 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 95.88 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9044 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8892 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.9055 | 11.986 | 60.0336 | 11.31
95.9254 | 43.3394 | 60.0301 | 43.77 | 95.8883 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9128 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.8976 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.9138 | 11.986 | 60.0336 | 11.31
95.9337 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.8966 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9211 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9059 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.9221 | 11.986 | 60.0336 | 11.31
95.942 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.905 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9294 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9142 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.9304 | 11.9825 | 60.0336 | 11.31
95.9504 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.9133 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9378 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9225 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.9387 | 11.9825 | 60.0336 | 11.31
95.9587 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.9216 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9461 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9309 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.947 | 11.98 | 60.0359 | 11.31
95.967 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.9299 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9544 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9392 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.9556 | 11.98 | 60.0359 | 11.31
95.9754 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.9383 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9628 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9475 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.9639 | 11.9817 | 60.0359 | 11.31
95.9837 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.9466 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9711 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9559 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.9722 | 11.9817 | 60.0359 | 11.31
95.992 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.9549 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9795 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9642 | 13.1545 | 60.0127 | 13.31 | 95.9805 | 11.9817 | 60.0359 | 11.31
96.0004 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.9633 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9878 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9725 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 95.9888 | 11.9817 | 60.0359 | 11.31
96.0087 | 43.3394 | 60.026 | 43.77 | 95.9716 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 95.9961 | 32.9896 | 59.9619 | 31.54 | 95.9808 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 95.9971 | 11.9836 | 60.0359 | 11.31
96.017 | 43.2656 | 60.026 | 43.77 | 95.9799 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 96.0045 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 95.9893 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0054 | 11.9836 | 60.0359 | 11.31
96.0253 | 43.2656 | 60.026 | 43.77 | 95.9883 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 96.0128 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 95.9976 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0137 | 11.9847 | 60.0359 | 11.31
96.0337 | 43.2656 | 60.026 | 43.77 | 95.9966 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 96.0211 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 96.0059 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.022 | 11.9847 | 60.0359 | 11.31
96.042 | 43.2656 | 60.026 | 43.77 | 96.0049 | 43.4193 | 60.0208 | 43.77 | 96.0295 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 96.0142 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0305 | 11.9826 | 60.0359 | 11.31
96.0503 | 43.3407 | 60.026 | 43.77 | 96.0133 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.0378 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 96.0226 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0388 | 11.9826 | 60.0359 | 11.31
96.0587 | 43.3407 | 60.026 | 43.77 | 96.0216 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.0462 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 96.0309 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0471 | 11.9822 | 60.0359 | 11.31
96.067 | 43.3669 | 60.026 | 43.77 | 96.0299 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.0545 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.0392 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0554 | 11.9822 | 60.0359 | 11.31
96.0753 | 43.3669 | 60.026 | 43.77 | 96.0383 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.0628 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.0475 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0637 | 11.9822 | 60.0359 | 11.31
96.0837 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 96.0466 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.0712 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.0559 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.072 | 11.9822 | 60.0359 | 11.31
96.092 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 96.0549 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.0795 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.0642 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0803 | 11.9834 | 60.0359 | 11.31
96.1003 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 96.0632 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.0879 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.0725 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0886 | 11.9834 | 60.0359 | 11.31
96.1086 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 96.0716 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.0962 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.0808 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.0969 | 11.9851 | 60.0359 | 11.31
96.117 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 96.0799 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1045 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.0892 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.1055 | 11.9851 | 60.0359 | 11.31
96.1253 | 43.4675 | 60.026 | 43.77 | 96.0882 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1129 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.0975 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.1138 | 11.9844 | 60.0359 | 11.31
96.1336 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.0966 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1212 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1058 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.1221 | 11.9844 | 60.0359 | 11.31
96.142 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1049 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1295 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1141 | 13.1546 | 60.0127 | 13.31 | 96.1304 | 11.9844 | 60.0359 | 11.31
96.1503 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1132 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1379 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1226 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.1387 | 11.9844 | 60.0359 | 11.31
96.1586 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1215 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1462 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1309 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.147 | 11.9818 | 60.0383 | 11.31
96.167 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1299 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1546 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1392 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.1553 | 11.9818 | 60.0383 | 11.31
96.1753 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1382 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1629 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1475 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.1636 | 11.9818 | 60.0383 | 11.31
96.1836 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1465 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1712 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1559 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.1719 | 11.9818 | 60.0383 | 11.31
96.1919 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1549 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1796 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1642 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.1804 | 11.9589 | 60.0383 | 11.31
96.2003 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1632 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1879 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1725 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.1887 | 11.9589 | 60.0383 | 11.31
96.2086 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1715 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.1963 | 32.9971 | 59.9619 | 31.54 | 96.1808 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.197 | 11.9589 | 60.0383 | 11.31
96.2169 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1799 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.2046 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 96.1892 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.2053 | 11.9589 | 60.0383 | 11.31
96.2253 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1882 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.213 | 32.9973 | 59.9619 | 31.54 | 96.1975 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.2136 | 11.9589 | 60.0383 | 11.31
96.2336 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.1965 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.2213 | 32.957 | 59.9619 | 31.54 | 96.2058 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.2219 | 11.9589 | 60.0383 | 11.31
96.2419 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.2048 | 43.4152 | 60.0199 | 43.77 | 96.2296 | 32.957 | 59.9619 | 31.54 | 96.2141 | 13.1497 | 60.0127 | 13.31 | 96.2302 | 11.9556 | 60.0383 | 11.31
96.2503 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.2132 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.2379 | 32.9649 | 59.9619 | 31.54 | 96.2225 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 96.2385 | 11.9556 | 60.0383 | 11.31
96.2586 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.2215 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.2463 | 32.9649 | 59.9619 | 31.54 | 96.2308 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 96.2468 | 11.9533 | 60.0383 | 11.31
96.2669 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.2298 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.2546 | 32.965 | 59.9619 | 31.54 | 96.2391 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 96.2554 | 11.9533 | 60.0383 | 11.31
96.2752 | 43.4675 | 60.0223 | 43.77 | 96.2382 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.263 | 32.965 | 59.9619 | 31.54 | 96.2474 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 96.2637 | 11.9549 | 60.0383 | 11.31
96.2836 | 43.4506 | 60.0223 | 43.77 | 96.2465 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.2713 | 32.9648 | 59.9619 | 31.54 | 96.2559 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 96.272 | 11.9549 | 60.0383 | 11.31
96.2919 | 43.4506 | 60.0223 | 43.77 | 96.2548 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.2796 | 32.9648 | 59.9619 | 31.54 | 96.2642 | 13.1449 | 60.0127 | 13.31 | 96.2803 | 11.9549 | 60.0383 | 11.31
96.3002 | 43.4506 | 60.0223 | 43.77 | 96.2632 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.288 | 32.867 | 59.9623 | 31.54 | 96.2725 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.2886 | 11.9549 | 60.0383 | 11.31
96.3086 | 43.4506 | 60.0223 | 43.77 | 96.2715 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.2963 | 32.867 | 59.9623 | 31.54 | 96.2808 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.2969 | 11.9571 | 60.0383 | 11.31
96.3169 | 43.4404 | 60.0223 | 43.77 | 96.2798 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.3047 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.2892 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3052 | 11.9571 | 60.0383 | 11.31
96.3252 | 43.4404 | 60.0223 | 43.77 | 96.2882 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.313 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.2975 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3135 | 11.9571 | 60.0383 | 11.31
96.3336 | 43.4404 | 60.0194 | 43.77 | 96.2965 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.3214 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3058 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3218 | 11.9571 | 60.0383 | 11.31
96.3419 | 43.4404 | 60.0194 | 43.77 | 96.3048 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.3297 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3141 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3303 | 11.9563 | 60.0383 | 11.31
96.3502 | 43.4404 | 60.0194 | 43.77 | 96.3132 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.338 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3225 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3386 | 11.9563 | 60.0383 | 11.31
96.3586 | 43.4404 | 60.0194 | 43.77 | 96.3215 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.3463 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3308 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3469 | 11.9563 | 60.0403 | 11.31
96.3669 | 43.4358 | 60.0194 | 43.77 | 96.3298 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.3547 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3391 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3552 | 11.9563 | 60.0403 | 11.31
96.3752 | 43.4358 | 60.0194 | 43.77 | 96.3382 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.363 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3474 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3635 | 11.9563 | 60.0403 | 11.31
96.3835 | 43.4358 | 60.0194 | 43.77 | 96.3465 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.3714 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3558 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3718 | 11.9563 | 60.0403 | 11.31
96.3919 | 43.4358 | 60.0194 | 43.77 | 96.3548 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.3797 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3641 | 13.1449 | 60.0123 | 13.31 | 96.3801 | 11.9563 | 60.0403 | 11.31
96.4002 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.3631 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.3881 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3724 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 96.3884 | 11.9563 | 60.0403 | 11.31
96.4085 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.3715 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.3964 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.3807 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 96.3967 | 11.9585 | 60.0403 | 11.31
96.4169 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.3798 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.4047 | 32.8667 | 59.9623 | 31.54 | 96.3892 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 96.4053 | 11.9585 | 60.0403 | 11.31
96.4252 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.3881 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.4131 | 32.8667 | 59.9623 | 31.54 | 96.3975 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 96.4136 | 11.9585 | 60.0404 | 11.31
96.4335 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.3965 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.4214 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.4058 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 96.4219 | 11.9585 | 60.0404 | 11.31
96.4419 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4048 | 43.4152 | 60.0195 | 43.77 | 96.4297 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.4141 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 96.4302 | 11.9585 | 60.0404 | 11.31
96.4502 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4131 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 96.4381 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.4225 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 96.4385 | 11.9585 | 60.0404 | 11.31
96.4585 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4215 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 96.4464 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.4308 | 13.1377 | 60.0123 | 13.31 | 96.4468 | 11.9598 | 60.0404 | 11.31
96.4669 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4298 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 96.4547 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.4391 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.4551 | 11.9598 | 60.0404 | 11.31
96.4752 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4381 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 96.4631 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.4474 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.4634 | 11.9615 | 60.0404 | 11.31
96.4835 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4465 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 96.4714 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.4558 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.4717 | 11.9615 | 60.0404 | 11.31
96.4918 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4548 | 43.4429 | 60.0203 | 43.77 | 96.4798 | 32.8668 | 59.9623 | 31.54 | 96.4641 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.4802 | 11.9615 | 60.0404 | 11.31
96.5002 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4631 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.4881 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.4724 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.4885 | 11.9615 | 60.0404 | 11.31
96.5085 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4715 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.4965 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.4807 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.4968 | 11.9615 | 60.0404 | 11.31
96.5168 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4798 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5048 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.4891 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5051 | 11.9615 | 60.0404 | 11.31
96.5252 | 43.4863 | 60.0194 | 43.77 | 96.4881 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5131 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.4974 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5134 | 11.9582 | 60.0404 | 11.31
96.5335 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.4964 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5215 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5057 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5217 | 11.9582 | 60.0404 | 11.31
96.5418 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5047 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5298 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.514 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.53 | 11.9582 | 60.0404 | 11.31
96.5502 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5131 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5381 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5225 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5383 | 11.9582 | 60.0404 | 11.31
96.5585 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5214 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5465 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5308 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5466 | 11.9582 | 60.0416 | 11.31
96.5668 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5297 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5548 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5391 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5552 | 11.9582 | 60.0416 | 11.31
96.5751 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5381 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5632 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5474 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5635 | 11.9582 | 60.0416 | 11.31
96.5835 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5464 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5715 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5558 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5718 | 11.9582 | 60.0416 | 11.31
96.5918 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5547 | 43.4743 | 60.0203 | 43.77 | 96.5798 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5641 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5801 | 11.9582 | 60.0416 | 11.31
96.6001 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5631 | 43.4905 | 60.0203 | 43.77 | 96.5882 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5724 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5884 | 11.9582 | 60.0416 | 11.31
96.6085 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5714 | 43.4905 | 60.0203 | 43.77 | 96.5965 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5807 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.5967 | 11.9559 | 60.0416 | 11.31
96.6168 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5797 | 43.4905 | 60.0203 | 43.77 | 96.6049 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5891 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.605 | 11.9559 | 60.0416 | 11.31
96.6251 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5881 | 43.4905 | 60.0203 | 43.77 | 96.6132 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.5974 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6133 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.6335 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.5964 | 43.5169 | 60.0203 | 43.77 | 96.6215 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.6057 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6216 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.6418 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.6047 | 43.5169 | 60.0203 | 43.77 | 96.6299 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.614 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6301 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.6501 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.6131 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 96.6382 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.6224 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6384 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.6585 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.6214 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 96.6465 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.6307 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6467 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.6668 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.6297 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 96.6549 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.639 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.655 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.6751 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.638 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 96.6632 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.6473 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6633 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.6834 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.6464 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 96.6716 | 32.8667 | 59.9627 | 31.54 | 96.6558 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6716 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.6918 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.6547 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 96.6799 | 32.8667 | 59.9627 | 31.54 | 96.6641 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6799 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.7001 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.663 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 96.6882 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.6724 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6882 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.7084 | 43.4863 | 60.0191 | 43.77 | 96.6714 | 43.5169 | 60.022 | 43.77 | 96.6966 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.6807 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.6965 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.7168 | 43.3853 | 60.0191 | 43.77 | 96.6797 | 43.5075 | 60.022 | 43.77 | 96.7049 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.6891 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7051 | 11.9537 | 60.0416 | 11.31
96.7251 | 43.3853 | 60.0191 | 43.77 | 96.688 | 43.5075 | 60.022 | 43.77 | 96.7133 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.6974 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7134 | 11.9559 | 60.0416 | 11.31
96.7334 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.6964 | 43.5075 | 60.022 | 43.77 | 96.7216 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.7057 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7217 | 11.9559 | 60.0416 | 11.31
96.7418 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.7047 | 43.5075 | 60.022 | 43.77 | 96.7299 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.714 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.73 | 11.9559 | 60.0416 | 11.31
96.7501 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.713 | 43.5312 | 60.022 | 43.77 | 96.7383 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.7224 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7383 | 11.9559 | 60.0416 | 11.31
96.7584 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.7214 | 43.5312 | 60.022 | 43.77 | 96.7466 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.7307 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7466 | 11.9572 | 60.0424 | 11.31
96.7668 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.7297 | 43.5312 | 60.022 | 43.77 | 96.7549 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.739 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7549 | 11.9572 | 60.0424 | 11.31
96.7751 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.738 | 43.5312 | 60.022 | 43.77 | 96.7633 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.7473 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7632 | 11.9572 | 60.0424 | 11.31
96.7834 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.7464 | 43.548 | 60.022 | 43.77 | 96.7716 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.7557 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7715 | 11.9572 | 60.0424 | 11.31
96.7917 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.7547 | 43.548 | 60.022 | 43.77 | 96.78 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.764 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.78 | 11.9589 | 60.0424 | 11.31
96.8001 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.763 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 96.7883 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.7723 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7883 | 11.9589 | 60.0424 | 11.31
96.8084 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.7713 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 96.7966 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.7806 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.7966 | 11.9589 | 60.0424 | 11.31
96.8167 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.7796 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 96.805 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.7891 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8049 | 11.9589 | 60.0424 | 11.31
96.8251 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.788 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 96.8133 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.7974 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8132 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.8334 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.7963 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 96.8217 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.8057 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8215 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.8417 | 43.3853 | 60.0202 | 43.77 | 96.8046 | 43.4317 | 60.022 | 43.77 | 96.83 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.8141 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8298 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.8501 | 43.4537 | 60.0202 | 43.77 | 96.813 | 43.3848 | 60.0236 | 43.77 | 96.8383 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.8224 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8381 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.8584 | 43.4537 | 60.0202 | 43.77 | 96.8213 | 43.3848 | 60.0236 | 43.77 | 96.8467 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.8307 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8464 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.8667 | 43.4537 | 60.0202 | 43.77 | 96.8296 | 43.3972 | 60.0236 | 43.77 | 96.855 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.839 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8547 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.875 | 43.4537 | 60.0202 | 43.77 | 96.838 | 43.3972 | 60.0236 | 43.77 | 96.8633 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.8474 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8633 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.8834 | 43.4288 | 60.0202 | 43.77 | 96.8463 | 43.3972 | 60.0236 | 43.77 | 96.8717 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.8557 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8716 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.8917 | 43.4288 | 60.0202 | 43.77 | 96.8546 | 43.3972 | 60.0236 | 43.77 | 96.88 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.864 | 13.1376 | 60.0123 | 13.31 | 96.8799 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.9 | 43.5067 | 60.0202 | 43.77 | 96.863 | 43.4142 | 60.0236 | 43.77 | 96.8884 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.8723 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.8882 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.9084 | 43.5067 | 60.0202 | 43.77 | 96.8713 | 43.4142 | 60.0236 | 43.77 | 96.8967 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.8807 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.8965 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.9167 | 43.5067 | 60.0202 | 43.77 | 96.8796 | 43.4142 | 60.0236 | 43.77 | 96.905 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.889 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9048 | 11.9531 | 60.0424 | 11.31
96.925 | 43.5067 | 60.0202 | 43.77 | 96.888 | 43.4142 | 60.0236 | 43.77 | 96.9134 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.8973 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9131 | 11.9508 | 60.0424 | 11.31
96.9334 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 96.8963 | 43.4671 | 60.0236 | 43.77 | 96.9217 | 32.8667 | 59.9627 | 31.54 | 96.9056 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9214 | 11.9508 | 60.0424 | 11.31
96.9417 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 96.9046 | 43.4671 | 60.0236 | 43.77 | 96.9301 | 32.8667 | 59.9627 | 31.54 | 96.9141 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9297 | 11.9508 | 60.0424 | 11.31
96.95 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 96.9129 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 96.9384 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.9224 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9382 | 11.9508 | 60.0424 | 11.31
96.9584 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 96.9213 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 96.9467 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.9307 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9465 | 11.9512 | 60.0436 | 11.31
96.9667 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 96.9296 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 96.9551 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.939 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9548 | 11.9512 | 60.0436 | 11.31
96.975 | 43.5067 | 60.0232 | 43.77 | 96.9379 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 96.9634 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.9474 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9631 | 11.9512 | 60.0436 | 11.31
96.9833 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 96.9463 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 96.9717 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.9557 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9714 | 11.9512 | 60.0436 | 11.31
96.9917 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 96.9546 | 43.3971 | 60.0236 | 43.77 | 96.9801 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.964 | 13.1376 | 60.0128 | 13.31 | 96.9797 | 11.791 | 60.0436 | 11.31
97 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 96.9629 | 43.4141 | 60.0236 | 43.77 | 96.9884 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.9723 | 13.1471 | 60.0128 | 13.31 | 96.988 | 11.791 | 60.0436 | 11.31
97.0083 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 96.9712 | 43.4141 | 60.0236 | 43.77 | 96.9968 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.9807 | 13.1471 | 60.0128 | 13.31 | 96.9963 | 11.6736 | 60.0436 | 11.31
97.0167 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 96.9796 | 43.4141 | 60.0236 | 43.77 | 97.0051 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.989 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.0046 | 11.6736 | 60.0436 | 11.31
97.025 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 96.9879 | 43.4141 | 60.0236 | 43.77 | 97.0134 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 96.9973 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.0132 | 11.5936 | 60.0436 | 11.31
97.0333 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 96.9962 | 43.3876 | 60.0236 | 43.77 | 97.0218 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 97.0056 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.0215 | 11.5936 | 60.0436 | 11.31
97.0417 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 97.0046 | 43.3876 | 60.0236 | 43.77 | 97.0301 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 97.014 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.0298 | 11.5936 | 60.0436 | 11.31
97.05 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 97.0129 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 97.0385 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 97.0223 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.0381 | 11.5936 | 60.0436 | 11.31
97.0583 | 43.4076 | 60.0232 | 43.77 | 97.0212 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 97.0468 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 97.0306 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.0464 | 11.5936 | 60.0436 | 11.31
97.0666 | 43.4707 | 60.0232 | 43.77 | 97.0296 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 97.0551 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 97.0389 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.0547 | 11.5936 | 60.0436 | 11.31
97.075 | 43.4707 | 60.0232 | 43.77 | 97.0379 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 97.0635 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 97.0474 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.063 | 11.5936 | 60.0436 | 11.31
97.0833 | 43.4707 | 60.0232 | 43.77 | 97.0462 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 97.0718 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 97.0557 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.0713 | 11.5936 | 60.0436 | 11.31
97.0916 | 43.4707 | 60.0232 | 43.77 | 97.0546 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 97.0801 | 32.8668 | 59.9627 | 31.54 | 97.064 | 13.1751 | 60.0128 | 13.31 | 97.0796 | 11.5916 | 60.0436 | 11.31
97.1 | 43.367 | 60.0232 | 43.77 | 97.0629 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 97.0885 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.0723 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.0881 | 11.5916 | 60.0436 | 11.31
97.1083 | 43.367 | 60.0232 | 43.77 | 97.0712 | 43.4004 | 60.0261 | 43.77 | 97.0968 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.0807 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.0964 | 11.5949 | 60.0436 | 11.31
97.1166 | 43.367 | 60.0232 | 43.77 | 97.0795 | 43.4222 | 60.0261 | 43.77 | 97.1052 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.089 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.1047 | 11.5949 | 60.0436 | 11.31
97.125 | 43.367 | 60.0232 | 43.77 | 97.0879 | 43.4222 | 60.0261 | 43.77 | 97.1135 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.0973 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.113 | 11.5949 | 60.0436 | 11.31
97.1333 | 43.5402 | 60.0268 | 43.77 | 97.0962 | 43.4222 | 60.0261 | 43.77 | 97.1218 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1056 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.1213 | 11.5949 | 60.0436 | 11.31
97.1416 | 43.5402 | 60.0268 | 43.77 | 97.1045 | 43.4222 | 60.0261 | 43.77 | 97.1302 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.114 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.1296 | 11.5949 | 60.0436 | 11.31
97.1499 | 43.6148 | 60.0268 | 43.77 | 97.1129 | 43.4097 | 60.0261 | 43.77 | 97.1385 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1223 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.1379 | 11.5949 | 60.0436 | 11.31
97.1583 | 43.6148 | 60.0268 | 43.77 | 97.1212 | 43.4097 | 60.0261 | 43.77 | 97.1469 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1306 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.1462 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.1666 | 43.6148 | 60.0268 | 43.77 | 97.1295 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 97.1552 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1389 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.1545 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.1749 | 43.6148 | 60.0268 | 43.77 | 97.1379 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 97.1635 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1473 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.1631 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.1833 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 97.1462 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 97.1719 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1556 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.1714 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.1916 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 97.1545 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 97.1802 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1639 | 13.1751 | 60.0132 | 13.31 | 97.1797 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.1999 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 97.1628 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 97.1885 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1722 | 13.1905 | 60.0132 | 13.31 | 97.188 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.2083 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 97.1712 | 43.4528 | 60.0261 | 43.77 | 97.1969 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1807 | 13.1905 | 60.0132 | 13.31 | 97.1963 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.2166 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 97.1795 | 43.4704 | 60.0261 | 43.77 | 97.2052 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.189 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2046 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.2249 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 97.1878 | 43.4704 | 60.0261 | 43.77 | 97.2136 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.1973 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2129 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.2332 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 97.1962 | 43.4833 | 60.0261 | 43.77 | 97.2219 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.2056 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2212 | 11.5949 | 60.0445 | 11.31
97.2416 | 43.5823 | 60.0268 | 43.77 | 97.2045 | 43.4833 | 60.0261 | 43.77 | 97.2302 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.214 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2295 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.2499 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2128 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.2386 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.2223 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2378 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.2582 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2211 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.2469 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.2306 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2463 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.2666 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2295 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.2552 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.2389 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2546 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.2749 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2378 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.2636 | 32.8317 | 59.9623 | 31.54 | 97.2473 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2629 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.2832 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2461 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.2719 | 32.8164 | 59.9623 | 31.54 | 97.2556 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2712 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.2915 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2545 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.2803 | 32.8164 | 59.9623 | 31.54 | 97.2639 | 13.215 | 60.0132 | 13.31 | 97.2795 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.2999 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2628 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.2886 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.2722 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 97.2878 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.3082 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2711 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.2969 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.2806 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 97.2961 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.3165 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2795 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.3053 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.2889 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 97.3044 | 11.5929 | 60.0445 | 11.31
97.3249 | 43.6505 | 60.0268 | 43.77 | 97.2878 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.3136 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.2972 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 97.3127 | 11.5878 | 60.0445 | 11.31
97.3332 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 97.2961 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.322 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3055 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 97.3213 | 11.5878 | 60.0445 | 11.31
97.3415 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 97.3044 | 43.4671 | 60.0285 | 43.77 | 97.3303 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.314 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 97.3296 | 11.5878 | 60.0445 | 11.31
97.3499 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 97.3128 | 43.4805 | 60.0285 | 43.77 | 97.3387 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3223 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 97.3379 | 11.5878 | 60.0445 | 11.31
97.3582 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 97.3211 | 43.4805 | 60.0285 | 43.77 | 97.347 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3306 | 13.215 | 60.0144 | 13.31 | 97.3462 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.3665 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 97.3294 | 43.509 | 60.0285 | 43.77 | 97.3553 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3389 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 97.3545 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.3748 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 97.3378 | 43.509 | 60.0285 | 43.77 | 97.3636 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3473 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 97.3628 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.3832 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 97.3461 | 43.509 | 60.0285 | 43.77 | 97.372 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3556 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 97.3711 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.3915 | 43.6288 | 60.0309 | 43.77 | 97.3544 | 43.509 | 60.0285 | 43.77 | 97.3803 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3639 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 97.3794 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.3998 | 43.7055 | 60.0309 | 43.77 | 97.3627 | 43.3777 | 60.0285 | 43.77 | 97.3887 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3722 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 97.3877 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4082 | 43.7055 | 60.0309 | 43.77 | 97.3711 | 43.3777 | 60.0285 | 43.77 | 97.397 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3806 | 13.2245 | 60.0144 | 13.31 | 97.3962 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4165 | 43.6574 | 60.0309 | 43.77 | 97.3794 | 43.4215 | 60.0285 | 43.77 | 97.4054 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3889 | 13.2368 | 60.0144 | 13.31 | 97.4045 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4248 | 43.6574 | 60.0309 | 43.77 | 97.3877 | 43.4215 | 60.0285 | 43.77 | 97.4137 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.3972 | 13.2368 | 60.0144 | 13.31 | 97.4128 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4331 | 43.6574 | 60.0309 | 43.77 | 97.3961 | 43.4503 | 60.0285 | 43.77 | 97.422 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4055 | 13.2368 | 60.0144 | 13.31 | 97.4211 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4415 | 43.6574 | 60.0309 | 43.77 | 97.4044 | 43.4503 | 60.0285 | 43.77 | 97.4304 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4139 | 13.2368 | 60.0144 | 13.31 | 97.4294 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4498 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 97.4127 | 43.4503 | 60.031 | 43.77 | 97.4387 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4222 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 97.4377 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4581 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 97.421 | 43.4503 | 60.031 | 43.77 | 97.4471 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4305 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 97.446 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4665 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 97.4294 | 43.4503 | 60.031 | 43.77 | 97.4554 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4388 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 97.4543 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4748 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 97.4377 | 43.4503 | 60.031 | 43.77 | 97.4637 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4473 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 97.4626 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4831 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 97.446 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 97.472 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4556 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 97.4712 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4914 | 43.7194 | 60.0309 | 43.77 | 97.4544 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 97.4804 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4639 | 13.2525 | 60.0144 | 13.31 | 97.4795 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.4998 | 43.5126 | 60.0309 | 43.77 | 97.4627 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 97.4887 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4722 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 97.4878 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.5081 | 43.5126 | 60.0309 | 43.77 | 97.471 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 97.4971 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4806 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 97.4961 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.5164 | 43.5126 | 60.0309 | 43.77 | 97.4794 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 97.5054 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4889 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 97.5044 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.5248 | 43.5126 | 60.0309 | 43.77 | 97.4877 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 97.5138 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.4972 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 97.5127 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.5331 | 43.5126 | 60.0342 | 43.77 | 97.496 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 97.5221 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5055 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 97.521 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.5414 | 43.5126 | 60.0342 | 43.77 | 97.5043 | 43.4725 | 60.031 | 43.77 | 97.5304 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5139 | 13.2525 | 60.0148 | 13.31 | 97.5293 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.5498 | 43.5303 | 60.0342 | 43.77 | 97.5127 | 43.4903 | 60.031 | 43.77 | 97.5388 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5222 | 13.2679 | 60.0148 | 13.31 | 97.5376 | 11.5878 | 60.0452 | 11.31
97.5581 | 43.5303 | 60.0342 | 43.77 | 97.521 | 43.4903 | 60.031 | 43.77 | 97.5471 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5305 | 13.2679 | 60.0148 | 13.31 | 97.5459 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.5664 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.5293 | 43.4903 | 60.031 | 43.77 | 97.5555 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5388 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 97.5544 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.5747 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.5376 | 43.4903 | 60.031 | 43.77 | 97.5638 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5472 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 97.5627 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.5831 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.546 | 43.4027 | 60.031 | 43.77 | 97.5721 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5555 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 97.571 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.5914 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.5543 | 43.4027 | 60.031 | 43.77 | 97.5805 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5638 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 97.5793 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.5997 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.5626 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 97.5888 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5721 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 97.5876 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.608 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.571 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 97.5971 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5806 | 13.2828 | 60.0148 | 13.31 | 97.5959 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.6164 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.5793 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 97.6055 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5889 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.6042 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.6247 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.5876 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 97.6138 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.5972 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.6125 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.633 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.596 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 97.6222 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.6055 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.6208 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.6414 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.6043 | 43.4208 | 60.031 | 43.77 | 97.6305 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.6139 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.6294 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.6497 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.6126 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 97.6388 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.6222 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.6377 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.658 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.621 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 97.6472 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.6305 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.646 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.6664 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.6293 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 97.6555 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.6388 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.6543 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.6747 | 43.4395 | 60.0342 | 43.77 | 97.6376 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 97.6638 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.6472 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.6626 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.683 | 43.479 | 60.0342 | 43.77 | 97.6459 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 97.6722 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.6555 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.6709 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.6913 | 43.479 | 60.0342 | 43.77 | 97.6543 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 97.6805 | 32.8164 | 59.9618 | 31.54 | 97.6638 | 13.2924 | 60.0148 | 13.31 | 97.6792 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.6997 | 43.4624 | 60.0342 | 43.77 | 97.6626 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 97.6889 | 32.8164 | 59.9617 | 31.54 | 97.6721 | 13.2924 | 60.0157 | 13.31 | 97.6875 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.708 | 43.4624 | 60.0342 | 43.77 | 97.6709 | 43.4354 | 60.0334 | 43.77 | 97.6972 | 32.8164 | 59.9617 | 31.54 | 97.6805 | 13.2924 | 60.0157 | 13.31 | 97.6958 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.7163 | 43.4624 | 60.0342 | 43.77 | 97.6792 | 43.4535 | 60.0334 | 43.77 | 97.7055 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.6888 | 13.3073 | 60.0157 | 13.31 | 97.7043 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.7246 | 43.4624 | 60.0342 | 43.77 | 97.6876 | 43.4535 | 60.0334 | 43.77 | 97.7139 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.6971 | 13.3073 | 60.0157 | 13.31 | 97.7126 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.733 | 43.4624 | 60.037 | 43.77 | 97.6959 | 43.4535 | 60.0334 | 43.77 | 97.7222 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7054 | 13.3227 | 60.0157 | 13.31 | 97.7209 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.7413 | 43.4624 | 60.037 | 43.77 | 97.7042 | 43.4535 | 60.0334 | 43.77 | 97.7306 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7139 | 13.3227 | 60.0157 | 13.31 | 97.7292 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.7496 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7126 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 97.7389 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7222 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.7375 | 11.5878 | 60.0457 | 11.31
97.758 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7209 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 97.7472 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7305 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.7458 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.7663 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7292 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 97.7556 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7388 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.7542 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.7746 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7375 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 97.7639 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7472 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.7625 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.783 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7459 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 97.7722 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7555 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.7708 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.7913 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7542 | 43.4085 | 60.0334 | 43.77 | 97.7806 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7638 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.7791 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.7996 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7625 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 97.7889 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7721 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.7876 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8079 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7709 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 97.7973 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7805 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.7959 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8163 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7792 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 97.8056 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7888 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.8042 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8246 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7875 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 97.8139 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.7971 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.8125 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8329 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.7959 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 97.8223 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.8054 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.8208 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8412 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8042 | 43.4375 | 60.0334 | 43.77 | 97.8306 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.8138 | 13.3384 | 60.0157 | 13.31 | 97.8291 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8496 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8125 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 97.839 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.8221 | 13.3478 | 60.0157 | 13.31 | 97.8374 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8579 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8208 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 97.8473 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.8304 | 13.3478 | 60.0157 | 13.31 | 97.8457 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8662 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8292 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 97.8557 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.8387 | 13.3602 | 60.0157 | 13.31 | 97.854 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8746 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8375 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 97.864 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.8472 | 13.3602 | 60.0157 | 13.31 | 97.8625 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8829 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8458 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 97.8723 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.8555 | 13.3698 | 60.0157 | 13.31 | 97.8708 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8912 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8541 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 97.8806 | 32.8044 | 59.9617 | 31.54 | 97.8638 | 13.3698 | 60.0157 | 13.31 | 97.8792 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.8995 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8625 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 97.889 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.8721 | 13.3698 | 60.0174 | 13.31 | 97.8875 | 11.5878 | 60.0453 | 11.31
97.9079 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8708 | 43.4375 | 60.0354 | 43.77 | 97.8973 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.8805 | 13.3698 | 60.0174 | 13.31 | 97.8958 | 11.5907 | 60.0453 | 11.31
97.9162 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8791 | 43.4598 | 60.0354 | 43.77 | 97.9057 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.8888 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9041 | 11.5907 | 60.0453 | 11.31
97.9245 | 43.4528 | 60.037 | 43.77 | 97.8875 | 43.4598 | 60.0354 | 43.77 | 97.914 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.8971 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9124 | 11.5907 | 60.0453 | 11.31
97.9329 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.8958 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 97.9223 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9054 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9207 | 11.5907 | 60.0453 | 11.31
97.9412 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9041 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 97.9307 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9138 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.929 | 11.5907 | 60.0453 | 11.31
97.9495 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9125 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 97.939 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9221 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9375 | 11.5907 | 60.0453 | 11.31
97.9578 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9208 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 97.9474 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9304 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9458 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
97.9662 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9291 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 97.9557 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9387 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9541 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
97.9745 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9374 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 97.9641 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9471 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9624 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
97.9828 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9458 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 97.9724 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9554 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9707 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
97.9911 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9541 | 43.3658 | 60.0354 | 43.77 | 97.9807 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9637 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.979 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
97.9995 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9624 | 43.3845 | 60.0354 | 43.77 | 97.989 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.972 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9873 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0078 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9707 | 43.3845 | 60.0354 | 43.77 | 97.9974 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9805 | 13.3202 | 60.0174 | 13.31 | 97.9956 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0161 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9791 | 43.4072 | 60.0354 | 43.77 | 98.0057 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9888 | 13.3481 | 60.0174 | 13.31 | 98.0039 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0245 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9874 | 43.4072 | 60.0354 | 43.77 | 98.0141 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 97.9971 | 13.3481 | 60.0174 | 13.31 | 98.0122 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0328 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 97.9957 | 43.4072 | 60.0354 | 43.77 | 98.0224 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0054 | 13.3481 | 60.0174 | 13.31 | 98.0208 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0411 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.0041 | 43.4072 | 60.0354 | 43.77 | 98.0308 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0138 | 13.3481 | 60.0174 | 13.31 | 98.0291 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0494 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.0124 | 43.4072 | 60.0366 | 43.77 | 98.0391 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0221 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 98.0374 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0578 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.0207 | 43.4072 | 60.0366 | 43.77 | 98.0474 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0304 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 98.0457 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0661 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.029 | 43.3763 | 60.0366 | 43.77 | 98.0558 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0387 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 98.054 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0744 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.0374 | 43.3763 | 60.0366 | 43.77 | 98.0641 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0471 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 98.0623 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0828 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.0457 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.0724 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0554 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 98.0706 | 11.5857 | 60.0448 | 11.31
98.0911 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.054 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.0808 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0637 | 13.3639 | 60.0174 | 13.31 | 98.0789 | 11.2854 | 60.0448 | 11.31
98.0994 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.0624 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.0891 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.072 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.0872 | 11.2854 | 60.0448 | 11.31
98.1077 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.0707 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.0975 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0804 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.0957 | 11.2854 | 60.0448 | 11.31
98.1161 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.079 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1058 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.0887 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.104 | 11.2854 | 60.0448 | 11.31
98.1244 | 43.4528 | 60.0382 | 43.77 | 98.0874 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1141 | 32.8044 | 59.9618 | 31.54 | 98.097 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1123 | 11.2055 | 60.0448 | 11.31
98.1327 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.0957 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1225 | 32.6919 | 59.9618 | 31.54 | 98.1053 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1206 | 11.2055 | 60.0448 | 11.31
98.1411 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.104 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1308 | 32.6919 | 59.9618 | 31.54 | 98.1136 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1289 | 11.2055 | 60.0448 | 11.31
98.1494 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.1123 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1392 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 98.1221 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1372 | 11.2055 | 60.0448 | 11.31
98.1577 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.1207 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1475 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 98.1304 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1455 | 11.2055 | 60.0445 | 11.31
98.166 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.129 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1558 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 98.1387 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1538 | 11.2055 | 60.0445 | 11.31
98.1744 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.1373 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1642 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 98.147 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1621 | 11.2055 | 60.0445 | 11.31
98.1827 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.1456 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1725 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 98.1554 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1707 | 11.2055 | 60.0445 | 11.31
98.191 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.154 | 43.4112 | 60.0366 | 43.77 | 98.1808 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 98.1637 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.179 | 11.2854 | 60.0445 | 11.31
98.1994 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.1623 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 98.1892 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 98.172 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1873 | 11.2854 | 60.0445 | 11.31
98.2077 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.1706 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 98.1975 | 32.5368 | 59.9618 | 31.54 | 98.1803 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.1956 | 11.2871 | 60.0445 | 11.31
98.216 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.1789 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 98.2059 | 32.5564 | 59.9618 | 31.54 | 98.1887 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.2039 | 11.2871 | 60.0445 | 11.31
98.2243 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.1873 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 98.2142 | 32.5564 | 59.9618 | 31.54 | 98.197 | 13.3639 | 60.0183 | 13.31 | 98.2122 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.2327 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.1956 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 98.2225 | 32.5564 | 59.9618 | 31.54 | 98.2053 | 13.3733 | 60.0183 | 13.31 | 98.2205 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.241 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.2039 | 43.4253 | 60.0366 | 43.77 | 98.2309 | 32.5564 | 59.9618 | 31.54 | 98.2136 | 13.3733 | 60.0183 | 13.31 | 98.2288 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.2493 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.2123 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 98.2392 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 98.222 | 13.3733 | 60.0183 | 13.31 | 98.2371 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.2577 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.2206 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 98.2476 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 98.2303 | 13.3733 | 60.0183 | 13.31 | 98.2456 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.266 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.2289 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 98.2559 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 98.2386 | 13.3818 | 60.0183 | 13.31 | 98.2539 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.2743 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.2373 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 98.2642 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 98.2469 | 13.3818 | 60.0183 | 13.31 | 98.2622 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.2826 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.2456 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 98.2726 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 98.2554 | 13.3968 | 60.0183 | 13.31 | 98.2705 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.291 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 98.2539 | 43.4253 | 60.0379 | 43.77 | 98.2809 | 32.5745 | 59.9618 | 31.54 | 98.2637 | 13.3968 | 60.0183 | 13.31 | 98.2788 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.2993 | 43.5527 | 60.0378 | 43.77 | 98.2622 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.2892 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.272 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.2871 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.3076 | 43.5527 | 60.0378 | 43.77 | 98.2706 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.2976 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.2803 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.2954 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.3159 | 43.648 | 60.0378 | 43.77 | 98.2789 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3059 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.2887 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.3037 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.3243 | 43.648 | 60.0378 | 43.77 | 98.2872 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3143 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.297 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.312 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.3326 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 98.2955 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3226 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.3053 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.3203 | 11.287 | 60.0445 | 11.31
98.3409 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 98.3039 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3309 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.3136 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.3289 | 11.2851 | 60.0445 | 11.31
98.3493 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 98.3122 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3393 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.322 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.3372 | 11.2851 | 60.0445 | 11.31
98.3576 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 98.3205 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3476 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.3303 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.3455 | 11.2851 | 60.0457 | 11.31
98.3659 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 98.3289 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.356 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.3386 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.3538 | 11.2851 | 60.0457 | 11.31
98.3742 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 98.3372 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3643 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.3469 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.3621 | 11.2851 | 60.0457 | 11.31
98.3826 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 98.3455 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3726 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.3553 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.3704 | 11.2851 | 60.0457 | 11.31
98.3909 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 98.3538 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.381 | 32.5745 | 59.9622 | 31.54 | 98.3636 | 13.3968 | 60.0191 | 13.31 | 98.3787 | 11.2847 | 60.0457 | 11.31
98.3992 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.3622 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3893 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 98.3719 | 13.4065 | 60.0191 | 13.31 | 98.387 | 11.2847 | 60.0457 | 11.31
98.4076 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.3705 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.3976 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 98.3802 | 13.4065 | 60.0191 | 13.31 | 98.3953 | 11.2847 | 60.0457 | 11.31
98.4159 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.3788 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.406 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 98.3887 | 13.4065 | 60.0191 | 13.31 | 98.4038 | 11.2847 | 60.0457 | 11.31
98.4242 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.3872 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.4143 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 98.397 | 13.4065 | 60.0191 | 13.31 | 98.4121 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.4325 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.3955 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.4227 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 98.4053 | 13.4159 | 60.0191 | 13.31 | 98.4204 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.4409 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.4038 | 43.4441 | 60.0379 | 43.77 | 98.431 | 32.5823 | 59.9622 | 31.54 | 98.4136 | 13.4159 | 60.0191 | 13.31 | 98.4287 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.4492 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.4121 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.4393 | 32.5878 | 59.9622 | 31.54 | 98.422 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 98.437 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.4575 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.4205 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.4477 | 32.5878 | 59.9622 | 31.54 | 98.4303 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 98.4453 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.4659 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.4288 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.456 | 32.6111 | 59.9622 | 31.54 | 98.4386 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 98.4536 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.4742 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.4371 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.4644 | 32.6111 | 59.9622 | 31.54 | 98.4469 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 98.4619 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.4825 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.4454 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.4727 | 32.6111 | 59.9622 | 31.54 | 98.4553 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 98.4702 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.4908 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 98.4538 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.481 | 32.6111 | 59.9622 | 31.54 | 98.4636 | 13.4285 | 60.0191 | 13.31 | 98.4788 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.4992 | 43.4285 | 60.0357 | 43.77 | 98.4621 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.4894 | 32.6111 | 59.9629 | 31.54 | 98.4719 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.4871 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.5075 | 43.4285 | 60.0357 | 43.77 | 98.4704 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.4977 | 32.6111 | 59.9629 | 31.54 | 98.4802 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.4954 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.5158 | 43.4604 | 60.0357 | 43.77 | 98.4788 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.506 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 98.4886 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5037 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.5242 | 43.4604 | 60.0357 | 43.77 | 98.4871 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.5144 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 98.4969 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.512 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.5325 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.4954 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.5227 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 98.5052 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5203 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.5408 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.5037 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.5311 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 98.5135 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5286 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.5491 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.5121 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.5394 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 98.522 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5369 | 11.2861 | 60.0457 | 11.31
98.5575 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.5204 | 43.3996 | 60.0387 | 43.77 | 98.5477 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 98.5303 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5452 | 11.2869 | 60.0466 | 11.31
98.5658 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.5287 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.5561 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 98.5386 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5537 | 11.2869 | 60.0466 | 11.31
98.5741 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.5371 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.5644 | 32.6307 | 59.9629 | 31.54 | 98.5469 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.562 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.5825 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.5454 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.5728 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.5552 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5703 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.5908 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.5537 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.5811 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.5636 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5786 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.5991 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.5621 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.5894 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.5719 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5869 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.6074 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 98.5704 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.5978 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.5802 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.5952 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.6158 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 98.5787 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.6061 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.5885 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.6035 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.6241 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 98.587 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.6144 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.5969 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.6118 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.6324 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 98.5954 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.6228 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.6052 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.6201 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.6408 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 98.6037 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.6311 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.6135 | 13.4285 | 60.02 | 13.31 | 98.6284 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.6491 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 98.612 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.6395 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.6218 | 13.3626 | 60.02 | 13.31 | 98.637 | 11.2866 | 60.0466 | 11.31
98.6574 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 98.6203 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.6478 | 32.6461 | 59.9629 | 31.54 | 98.6302 | 13.3626 | 60.02 | 13.31 | 98.6453 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.6657 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 98.6287 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.6561 | 32.638 | 59.9629 | 31.54 | 98.6385 | 13.3626 | 60.02 | 13.31 | 98.6536 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.6741 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 98.637 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.6645 | 32.638 | 59.9629 | 31.54 | 98.6469 | 13.3626 | 60.02 | 13.31 | 98.6619 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.6824 | 43.2563 | 60.0317 | 43.77 | 98.6453 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.6728 | 32.638 | 59.9629 | 31.54 | 98.6552 | 13.3751 | 60.02 | 13.31 | 98.6702 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.6907 | 43.2563 | 60.0317 | 43.77 | 98.6536 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.6812 | 32.638 | 59.9629 | 31.54 | 98.6636 | 13.3751 | 60.02 | 13.31 | 98.6785 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.6991 | 43.3145 | 60.0317 | 43.77 | 98.662 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.6895 | 32.6561 | 59.964 | 31.54 | 98.6719 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 98.6868 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.7074 | 43.3145 | 60.0317 | 43.77 | 98.6703 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.6978 | 32.6561 | 59.964 | 31.54 | 98.6802 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 98.6951 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.7157 | 43.3145 | 60.0317 | 43.77 | 98.6786 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7062 | 32.6561 | 59.964 | 31.54 | 98.6885 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 98.7034 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.7241 | 43.3145 | 60.0317 | 43.77 | 98.687 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7145 | 32.6561 | 59.964 | 31.54 | 98.6969 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 98.7119 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.7324 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.6953 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7228 | 32.5379 | 59.964 | 31.54 | 98.7052 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 98.7202 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.7407 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7036 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7312 | 32.5379 | 59.964 | 31.54 | 98.7135 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 98.7285 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.749 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.712 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7395 | 32.4827 | 59.964 | 31.54 | 98.7218 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 98.7368 | 11.2855 | 60.0466 | 11.31
98.7574 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7203 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7479 | 32.4827 | 59.964 | 31.54 | 98.7302 | 13.3751 | 60.0209 | 13.31 | 98.7451 | 11.2855 | 60.0469 | 11.31
98.7657 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7286 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7562 | 32.5064 | 59.964 | 31.54 | 98.7385 | 13.3836 | 60.0209 | 13.31 | 98.7534 | 11.2855 | 60.0469 | 11.31
98.774 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7369 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7645 | 32.5064 | 59.964 | 31.54 | 98.7468 | 13.3836 | 60.0209 | 13.31 | 98.7617 | 11.2855 | 60.0469 | 11.31
98.7824 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7453 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7729 | 32.5064 | 59.964 | 31.54 | 98.7551 | 13.3836 | 60.0209 | 13.31 | 98.77 | 11.2855 | 60.0469 | 11.31
98.7907 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7536 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7812 | 32.5064 | 59.964 | 31.54 | 98.7635 | 13.3836 | 60.0209 | 13.31 | 98.7783 | 11.2855 | 60.0469 | 11.31
98.799 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7619 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7896 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.7719 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 98.7866 | 11.2855 | 60.0469 | 11.31
98.8073 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7702 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.7979 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.7802 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 98.7952 | 11.2863 | 60.0469 | 11.31
98.8157 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7786 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.8062 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.7885 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 98.8035 | 11.2863 | 60.0469 | 11.31
98.824 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 98.7869 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.8146 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.7969 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 98.8118 | 11.2863 | 60.0469 | 11.31
98.8323 | 43.2407 | 60.0276 | 43.77 | 98.7952 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.8229 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.8052 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 98.8201 | 11.2863 | 60.0469 | 11.31
98.8407 | 43.2407 | 60.0276 | 43.77 | 98.8035 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 98.8312 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.8135 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 98.8284 | 11.286 | 60.0469 | 11.31
98.849 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 98.8119 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.8396 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.8218 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 98.8367 | 11.286 | 60.0469 | 11.31
98.8573 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 98.8202 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.8479 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.8302 | 13.1711 | 60.0209 | 13.31 | 98.845 | 11.286 | 60.0469 | 11.31
98.8656 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 98.8285 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.8563 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.8385 | 13.1807 | 60.0209 | 13.31 | 98.8533 | 11.286 | 60.0469 | 11.31
98.874 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 98.8369 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.8646 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.8468 | 13.1807 | 60.0209 | 13.31 | 98.8616 | 11.286 | 60.0469 | 11.31
98.8823 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 98.8452 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.873 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.8551 | 13.1807 | 60.0209 | 13.31 | 98.8701 | 11.286 | 60.0469 | 11.31
98.8906 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 98.8535 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.8813 | 32.5297 | 59.964 | 31.54 | 98.8634 | 13.1807 | 60.0209 | 13.31 | 98.8784 | 11.2849 | 60.0469 | 11.31
98.899 | 43.4231 | 60.0276 | 43.77 | 98.8619 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.8896 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 98.8718 | 13.1908 | 60.0213 | 13.31 | 98.8867 | 11.2849 | 60.0469 | 11.31
98.9073 | 43.4231 | 60.0276 | 43.77 | 98.8702 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.8979 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 98.8801 | 13.1908 | 60.0213 | 13.31 | 98.895 | 11.2849 | 60.0469 | 11.31
98.9156 | 43.4231 | 60.0276 | 43.77 | 98.8785 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.9063 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 98.8884 | 13.2058 | 60.0213 | 13.31 | 98.9033 | 11.2849 | 60.0469 | 11.31
98.924 | 43.4231 | 60.0276 | 43.77 | 98.8868 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.9146 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 98.8967 | 13.2058 | 60.0213 | 13.31 | 98.9116 | 11.2849 | 60.0469 | 11.31
98.9323 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.8952 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.923 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 98.9052 | 13.2058 | 60.0213 | 13.31 | 98.9199 | 11.2849 | 60.0469 | 11.31
98.9406 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9035 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.9313 | 32.5297 | 59.9649 | 31.54 | 98.9135 | 13.2058 | 60.0213 | 13.31 | 98.9282 | 11.2849 | 60.0469 | 11.31
98.9489 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9118 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.9396 | 32.5355 | 59.9649 | 31.54 | 98.9218 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 98.9365 | 11.2849 | 60.0469 | 11.31
98.9573 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9202 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.948 | 32.5355 | 59.9649 | 31.54 | 98.9301 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 98.9451 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
98.9656 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9285 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.9563 | 32.5355 | 59.9649 | 31.54 | 98.9385 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 98.9534 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
98.9739 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9368 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.9647 | 32.5355 | 59.9649 | 31.54 | 98.9468 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 98.9617 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
98.9823 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9451 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.973 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 98.9551 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 98.97 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
98.9906 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9534 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.9813 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 98.9634 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 98.9783 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
98.9989 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9618 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.9897 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 98.9718 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 98.9866 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0073 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9701 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 98.998 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 98.9801 | 13.0581 | 60.0213 | 13.31 | 98.9949 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0156 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9784 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 99.0063 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 98.9884 | 13.0735 | 60.0213 | 13.31 | 99.0032 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0239 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9868 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 99.0147 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 98.9967 | 13.0735 | 60.0213 | 13.31 | 99.0115 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0322 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 98.9951 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 99.023 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 99.0051 | 13.0886 | 60.0213 | 13.31 | 99.0198 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0406 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 99.0034 | 43.4043 | 60.0387 | 43.77 | 99.0314 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 99.0134 | 13.0886 | 60.0213 | 13.31 | 99.0283 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0489 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 99.0118 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.0397 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 99.0217 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 99.0366 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0572 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 99.0201 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.048 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 99.03 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 99.0449 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0656 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 99.0284 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.0564 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 99.0385 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 99.0532 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0739 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 99.0367 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.0647 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 99.0468 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 99.0615 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0822 | 43.3559 | 60.0231 | 43.77 | 99.0451 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.0731 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 99.0551 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 99.0698 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0906 | 43.3559 | 60.0231 | 43.77 | 99.0534 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.0814 | 32.5276 | 59.9649 | 31.54 | 99.0634 | 13.1044 | 60.0213 | 13.31 | 99.0781 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.0989 | 43.3559 | 60.0231 | 43.77 | 99.0617 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.0897 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.0718 | 13.1044 | 60.0226 | 13.31 | 99.0864 | 11.2849 | 60.0473 | 11.31
99.1072 | 43.3559 | 60.0231 | 43.77 | 99.0701 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.0981 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.0801 | 13.1044 | 60.0226 | 13.31 | 99.0947 | 11.2825 | 60.0473 | 11.31
99.1155 | 43.3322 | 60.0231 | 43.77 | 99.0784 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.1064 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.0884 | 13.114 | 60.0226 | 13.31 | 99.1033 | 11.2825 | 60.0473 | 11.31
99.1239 | 43.3322 | 60.0231 | 43.77 | 99.0867 | 43.4043 | 60.0391 | 43.77 | 99.1147 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.0967 | 13.114 | 60.0226 | 13.31 | 99.1116 | 11.2825 | 60.0473 | 11.31
99.1322 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.095 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 99.1231 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1051 | 13.114 | 60.0226 | 13.31 | 99.1199 | 11.2825 | 60.0473 | 11.31
99.1405 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.1033 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 99.1314 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1134 | 13.114 | 60.0226 | 13.31 | 99.1282 | 11.2828 | 60.0473 | 11.31
99.1489 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.1117 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 99.1398 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1217 | 13.1268 | 60.0226 | 13.31 | 99.1365 | 11.2828 | 60.0473 | 11.31
99.1572 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.12 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 99.1481 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.13 | 13.1268 | 60.0226 | 13.31 | 99.1448 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.1655 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.1283 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 99.1564 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1383 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 99.1531 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.1739 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.1367 | 43.4223 | 60.0391 | 43.77 | 99.1648 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1467 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 99.1614 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.1822 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.145 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 99.1731 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.155 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 99.1697 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.1905 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.1533 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 99.1815 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1633 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 99.178 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.1989 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.1617 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 99.1898 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1716 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 99.1865 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2072 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.17 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 99.1981 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1801 | 13.1368 | 60.0226 | 13.31 | 99.1948 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2155 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.1783 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 99.2065 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1884 | 13.1465 | 60.0226 | 13.31 | 99.2031 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2238 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.1866 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 99.2148 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.1967 | 13.1465 | 60.0226 | 13.31 | 99.2114 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2322 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.195 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 99.2231 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.205 | 13.1592 | 60.0226 | 13.31 | 99.2197 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2405 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.2033 | 43.3848 | 60.0391 | 43.77 | 99.2315 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.2134 | 13.1592 | 60.0226 | 13.31 | 99.228 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2488 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.2116 | 43.3848 | 60.0399 | 43.77 | 99.2398 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.2217 | 13.1751 | 60.0226 | 13.31 | 99.2363 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2572 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 99.22 | 43.3848 | 60.0399 | 43.77 | 99.2482 | 32.5276 | 59.9653 | 31.54 | 99.23 | 13.1751 | 60.0226 | 13.31 | 99.2446 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2655 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 99.2283 | 43.3848 | 60.0399 | 43.77 | 99.2565 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.2383 | 13.1751 | 60.0226 | 13.31 | 99.2529 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2738 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 99.2366 | 43.3848 | 60.0399 | 43.77 | 99.2648 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.2467 | 13.1751 | 60.0226 | 13.31 | 99.2615 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2822 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 99.2449 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.2732 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.255 | 13.1906 | 60.0226 | 13.31 | 99.2698 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2905 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 99.2533 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.2815 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.2633 | 13.1906 | 60.0226 | 13.31 | 99.2781 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.2988 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 99.2616 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.2899 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.2716 | 13.2006 | 60.0247 | 13.31 | 99.2864 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.3072 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 99.2699 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.2982 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.28 | 13.2006 | 60.0247 | 13.31 | 99.2947 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.3155 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 99.2782 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3065 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.2883 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 99.303 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.3238 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 99.2866 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3148 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.2966 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 99.3113 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.3321 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.2949 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3232 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3049 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 99.3196 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.3405 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3032 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3315 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3134 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 99.3279 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.3488 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3116 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3399 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3217 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 99.3364 | 11.2828 | 60.0469 | 11.31
99.3571 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3199 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3482 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.33 | 13.2156 | 60.0247 | 13.31 | 99.3447 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.3655 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3282 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3566 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3383 | 13.2253 | 60.0247 | 13.31 | 99.353 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.3738 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3365 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3649 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3466 | 13.2253 | 60.0247 | 13.31 | 99.3613 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.3821 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3449 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3732 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.355 | 13.2253 | 60.0247 | 13.31 | 99.3696 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.3905 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3532 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3816 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3633 | 13.2253 | 60.0247 | 13.31 | 99.3779 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.3988 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3615 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3899 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3716 | 13.2553 | 60.0247 | 13.31 | 99.3862 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.4071 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3699 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.3983 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3799 | 13.2553 | 60.0247 | 13.31 | 99.3945 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.4155 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3782 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4066 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3883 | 13.2553 | 60.0247 | 13.31 | 99.4028 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.4238 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3865 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4149 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.3966 | 13.2553 | 60.0247 | 13.31 | 99.4111 | 11.2858 | 60.0466 | 11.31
99.4321 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.3948 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4232 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.4049 | 13.1664 | 60.0247 | 13.31 | 99.4197 | 11.2858 | 60.0466 | 11.31
99.4404 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4032 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4316 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.4132 | 13.1664 | 60.0247 | 13.31 | 99.428 | 11.2858 | 60.0466 | 11.31
99.4488 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4115 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4399 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.4216 | 13.1819 | 60.0247 | 13.31 | 99.4363 | 11.2858 | 60.0466 | 11.31
99.4571 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4198 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4483 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.4299 | 13.1819 | 60.0247 | 13.31 | 99.4446 | 11.2858 | 60.0466 | 11.31
99.4654 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4281 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4566 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.4382 | 13.197 | 60.0247 | 13.31 | 99.4529 | 11.2858 | 60.0466 | 11.31
99.4738 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4365 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4649 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.4465 | 13.197 | 60.0247 | 13.31 | 99.4612 | 11.2858 | 60.0466 | 11.31
99.4821 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4448 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4733 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.455 | 13.2128 | 60.0247 | 13.31 | 99.4695 | 11.2858 | 60.0466 | 11.31
99.4904 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4531 | 43.3789 | 60.0399 | 43.77 | 99.4816 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.4633 | 13.2128 | 60.0247 | 13.31 | 99.4778 | 11.2845 | 60.0466 | 11.31
99.4988 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4614 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.49 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.4716 | 13.2128 | 60.0268 | 13.31 | 99.4861 | 11.2845 | 60.0466 | 11.31
99.5071 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4698 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.4983 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.4799 | 13.2128 | 60.0268 | 13.31 | 99.4946 | 11.2845 | 60.0466 | 11.31
99.5154 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4781 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.5067 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.4883 | 13.2226 | 60.0268 | 13.31 | 99.5029 | 11.2845 | 60.0466 | 11.31
99.5238 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 99.4864 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.515 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.4966 | 13.2226 | 60.0268 | 13.31 | 99.5112 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.5321 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.4948 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.5233 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5049 | 13.2353 | 60.0268 | 13.31 | 99.5195 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.5404 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5031 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.5316 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5132 | 13.2353 | 60.0268 | 13.31 | 99.5278 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.5487 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5114 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.54 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5215 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 99.5361 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.5571 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5198 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.5483 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5299 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 99.5444 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.5654 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5281 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.5567 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5382 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 99.5527 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.5737 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5364 | 43.3789 | 60.0398 | 43.77 | 99.565 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5465 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 99.561 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.5821 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5447 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 99.5733 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5548 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 99.5696 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.5904 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5531 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 99.5817 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5632 | 13.2454 | 60.0268 | 13.31 | 99.5779 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.5987 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5614 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 99.59 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5715 | 13.2552 | 60.0268 | 13.31 | 99.5862 | 11.2828 | 60.0466 | 11.31
99.6071 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5697 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 99.5984 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5798 | 13.2552 | 60.0268 | 13.31 | 99.5945 | 11.2807 | 60.0466 | 11.31
99.6154 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.578 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 99.6067 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5881 | 13.2552 | 60.0268 | 13.31 | 99.6028 | 11.2807 | 60.0466 | 11.31
99.6237 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5864 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 99.6151 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.5966 | 13.2552 | 60.0268 | 13.31 | 99.6111 | 11.2807 | 60.0466 | 11.31
99.632 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.5947 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 99.6234 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.6049 | 13.2679 | 60.0268 | 13.31 | 99.6194 | 11.2807 | 60.0466 | 11.31
99.6404 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 99.603 | 43.4134 | 60.0398 | 43.77 | 99.6317 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.6132 | 13.2679 | 60.0268 | 13.31 | 99.6277 | 11.2807 | 60.0466 | 11.31
99.6487 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 99.6113 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 99.64 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.6215 | 13.2679 | 60.0268 | 13.31 | 99.636 | 11.2807 | 60.0466 | 11.31
99.657 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 99.6197 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 99.6484 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.6299 | 13.2679 | 60.0268 | 13.31 | 99.6443 | 11.2807 | 60.0466 | 11.31
99.6654 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 99.628 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 99.6567 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.6382 | 13.3007 | 60.0268 | 13.31 | 99.6528 | 11.2807 | 60.0466 | 11.31
99.6737 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 99.6363 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 99.6651 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.6465 | 13.3007 | 60.0268 | 13.31 | 99.6611 | 11.2829 | 60.0466 | 11.31
99.682 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 99.6447 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 99.6734 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.6548 | 13.3135 | 60.0268 | 13.31 | 99.6694 | 11.2829 | 60.0466 | 11.31
99.6904 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 99.653 | 43.4134 | 60.0402 | 43.77 | 99.6817 | 32.4502 | 59.9653 | 31.54 | 99.6631 | 13.3135 | 60.0268 | 13.31 | 99.6777 | 11.2829 | 60.0466 | 11.31
99.6987 | 43.398 | 60.0195 | 43.77 | 99.6613 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 99.6901 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.6715 | 13.3135 | 60.0289 | 13.31 | 99.686 | 11.2829 | 60.0466 | 11.31
99.707 | 43.398 | 60.0195 | 43.77 | 99.6697 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 99.6984 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.6798 | 13.3135 | 60.0289 | 13.31 | 99.6943 | 11.2829 | 60.0466 | 11.31
99.7154 | 43.398 | 60.0195 | 43.77 | 99.678 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 99.7068 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.6881 | 13.0945 | 60.0289 | 13.31 | 99.7026 | 11.2829 | 60.0466 | 11.31
99.7237 | 43.398 | 60.0195 | 43.77 | 99.6863 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 99.7151 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.6964 | 13.0945 | 60.0289 | 13.31 | 99.7109 | 11.2848 | 60.0466 | 11.31
99.732 | 43.398 | 60.022 | 43.77 | 99.6946 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 99.7234 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7048 | 13.1147 | 60.0289 | 13.31 | 99.7192 | 11.2848 | 60.0466 | 11.31
99.7403 | 43.398 | 60.022 | 43.77 | 99.703 | 43.3693 | 60.0402 | 43.77 | 99.7318 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7131 | 13.1147 | 60.0289 | 13.31 | 99.7278 | 11.2848 | 60.0466 | 11.31
99.7487 | 43.398 | 60.022 | 43.77 | 99.7113 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.7401 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7214 | 13.1147 | 60.0289 | 13.31 | 99.7361 | 11.2848 | 60.0466 | 11.31
99.757 | 43.398 | 60.022 | 43.77 | 99.7196 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.7484 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7297 | 13.1147 | 60.0289 | 13.31 | 99.7444 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.7653 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 99.728 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.7568 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7382 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 99.7527 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.7737 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 99.7363 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.7651 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7465 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 99.761 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.782 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 99.7446 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.7735 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7548 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 99.7693 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.7903 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 99.7529 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.7818 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7631 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 99.7776 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.7987 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 99.7612 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.7901 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7715 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 99.7859 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.807 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 99.7696 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.7985 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7798 | 13.1299 | 60.0289 | 13.31 | 99.7942 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.8153 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 99.7779 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8068 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7881 | 13.1455 | 60.0289 | 13.31 | 99.8027 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.8236 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 99.7862 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8152 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.7964 | 13.1455 | 60.0289 | 13.31 | 99.811 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.832 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 99.7946 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8235 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.8047 | 13.1615 | 60.0289 | 13.31 | 99.8193 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.8403 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 99.8029 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8318 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.8131 | 13.1615 | 60.0289 | 13.31 | 99.8276 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.8486 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 99.8112 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8402 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.8214 | 13.1745 | 60.0289 | 13.31 | 99.8359 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.857 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 99.8196 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8485 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.8297 | 13.1745 | 60.0289 | 13.31 | 99.8442 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.8653 | 43.3408 | 60.022 | 43.77 | 99.8279 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8568 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.838 | 13.1849 | 60.0289 | 13.31 | 99.8525 | 11.2848 | 60.0457 | 11.31
99.8736 | 43.3408 | 60.022 | 43.77 | 99.8362 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8652 | 32.4502 | 59.9656 | 31.54 | 99.8464 | 13.1849 | 60.0289 | 13.31 | 99.8608 | 11.2842 | 60.0457 | 11.31
99.882 | 43.4045 | 60.022 | 43.77 | 99.8445 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8735 | 32.4686 | 59.9656 | 31.54 | 99.8547 | 13.1068 | 60.0289 | 13.31 | 99.8691 | 11.2842 | 60.0457 | 11.31
99.8903 | 43.4045 | 60.022 | 43.77 | 99.8529 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8819 | 32.4686 | 59.9656 | 31.54 | 99.863 | 13.1068 | 60.0289 | 13.31 | 99.8774 | 11.2825 | 60.0457 | 11.31
99.8986 | 43.3548 | 60.022 | 43.77 | 99.8612 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8902 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 99.8713 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 99.886 | 11.2825 | 60.0457 | 11.31
99.907 | 43.3548 | 60.022 | 43.77 | 99.8695 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.8985 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 99.8798 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 99.8943 | 11.2825 | 60.0457 | 11.31
99.9153 | 43.3548 | 60.022 | 43.77 | 99.8779 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9069 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 99.8881 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 99.9026 | 11.2825 | 60.0457 | 11.31
99.9236 | 43.3548 | 60.022 | 43.77 | 99.8862 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9152 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 99.8964 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 99.9109 | 11.2825 | 60.0457 | 11.31
99.9319 | 43.3548 | 60.0261 | 43.77 | 99.8945 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9236 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 99.9047 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 99.9192 | 11.2825 | 60.0457 | 11.31
99.9403 | 43.3548 | 60.0261 | 43.77 | 99.9028 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9319 | 32.4883 | 59.9655 | 31.54 | 99.913 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 99.9275 | 11.2825 | 60.0457 | 11.31
99.9486 | 43.3548 | 60.0261 | 43.77 | 99.9111 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9402 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.9214 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 99.9358 | 11.2825 | 60.0457 | 11.31
99.9569 | 43.3548 | 60.0261 | 43.77 | 99.9195 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9485 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.9297 | 13.1198 | 60.0314 | 13.31 | 99.9441 | 11.3408 | 60.0446 | 11.31
99.9653 | 43.5259 | 60.0261 | 43.77 | 99.9278 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9569 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.938 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 99.9524 | 11.3408 | 60.0446 | 11.31
99.9736 | 43.5259 | 60.0261 | 43.77 | 99.9361 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9652 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.9463 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 99.9609 | 11.3408 | 60.0446 | 11.31
99.9819 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 99.9445 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9736 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.9547 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 99.9692 | 11.3408 | 60.0446 | 11.31
99.9902 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 99.9528 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9819 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.963 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 99.9775 | 11.3408 | 60.0446 | 11.31
99.9986 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 99.9611 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9903 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.9713 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 99.9858 | 11.3408 | 60.0446 | 11.31
100.0069 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 99.9694 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 99.9986 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.9796 | 13.1402 | 60.0314 | 13.31 | 99.9941 | 11.3408 | 60.0446 | 11.31
100.0152 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 99.9778 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.0069 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.988 | 13.1554 | 60.0314 | 13.31 | 100.0024 | 11.3408 | 60.0446 | 11.31
100.0236 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 99.9861 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.0153 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 99.9963 | 13.1554 | 60.0314 | 13.31 | 100.0107 | 11.343 | 60.0446 | 11.31
100.0319 | 43.6353 | 60.0261 | 43.77 | 99.9944 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.0236 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 100.0046 | 13.1554 | 60.0314 | 13.31 | 100.019 | 11.343 | 60.0446 | 11.31
100.0402 | 43.6353 | 60.0261 | 43.77 | 100.0028 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.032 | 32.5117 | 59.9655 | 31.54 | 100.0129 | 13.1554 | 60.0314 | 13.31 | 100.0273 | 11.3452 | 60.0446 | 11.31
100.0486 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.0111 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.0403 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 100.0212 | 13.1711 | 60.0314 | 13.31 | 100.0359 | 11.3452 | 60.0446 | 11.31
100.0569 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.0194 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.0486 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 100.0297 | 13.1711 | 60.0314 | 13.31 | 100.0442 | 11.3452 | 60.0446 | 11.31
100.0652 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.0278 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.0569 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 100.038 | 13.1887 | 60.0314 | 13.31 | 100.0525 | 11.3452 | 60.0446 | 11.31
100.0735 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.0361 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.0653 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 100.0463 | 13.1887 | 60.0314 | 13.31 | 100.0608 | 11.3459 | 60.0446 | 11.31
100.0819 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.0444 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.0736 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 100.0546 | 13.1887 | 60.0314 | 13.31 | 100.0691 | 11.3459 | 60.0446 | 11.31
100.0902 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.0527 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.082 | 32.5156 | 59.9655 | 31.54 | 100.063 | 13.1887 | 60.0314 | 13.31 | 100.0774 | 11.3459 | 60.0446 | 11.31
100.0985 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.0611 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.0903 | 32.4608 | 59.9665 | 31.54 | 100.0713 | 13.2017 | 60.0335 | 13.31 | 100.0857 | 11.3459 | 60.0446 | 11.31
100.1069 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.0694 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.0986 | 32.4608 | 59.9665 | 31.54 | 100.0796 | 13.2017 | 60.0335 | 13.31 | 100.094 | 11.3459 | 60.0446 | 11.31
100.1152 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.0777 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.107 | 32.4762 | 59.9665 | 31.54 | 100.0879 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 100.1023 | 11.3459 | 60.0446 | 11.31
100.1235 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 100.086 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.1153 | 32.4762 | 59.9665 | 31.54 | 100.0963 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 100.1106 | 11.3445 | 60.0446 | 11.31
100.1319 | 43.6134 | 60.0309 | 43.77 | 100.0944 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.1237 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1046 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 100.1191 | 11.3445 | 60.0446 | 11.31
100.1402 | 43.6134 | 60.0309 | 43.77 | 100.1027 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.132 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1129 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 100.1274 | 11.343 | 60.0446 | 11.31
100.1485 | 43.6706 | 60.0309 | 43.77 | 100.111 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.1404 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1212 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 100.1357 | 11.343 | 60.0446 | 11.31
100.1568 | 43.6706 | 60.0309 | 43.77 | 100.1193 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.1487 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1295 | 13.2117 | 60.0335 | 13.31 | 100.144 | 11.343 | 60.0433 | 11.31
100.1652 | 43.5745 | 60.0309 | 43.77 | 100.1277 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.157 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1379 | 13.2429 | 60.0335 | 13.31 | 100.1523 | 11.343 | 60.0433 | 11.31
100.1735 | 43.5745 | 60.0309 | 43.77 | 100.136 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.1653 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1462 | 13.2429 | 60.0335 | 13.31 | 100.1606 | 11.343 | 60.0433 | 11.31
100.1818 | 43.6359 | 60.0309 | 43.77 | 100.1443 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.1737 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1545 | 13.2429 | 60.0335 | 13.31 | 100.1689 | 11.343 | 60.0433 | 11.31
100.1902 | 43.6359 | 60.0309 | 43.77 | 100.1527 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.182 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1628 | 13.2429 | 60.0335 | 13.31 | 100.1772 | 11.343 | 60.0433 | 11.31
100.1985 | 43.3727 | 60.0309 | 43.77 | 100.161 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.1904 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1713 | 13.2586 | 60.0335 | 13.31 | 100.1855 | 11.343 | 60.0433 | 11.31
100.2068 | 43.3727 | 60.0309 | 43.77 | 100.1693 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.1987 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1796 | 13.2586 | 60.0335 | 13.31 | 100.1941 | 11.341 | 60.0433 | 11.31
100.2151 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.1777 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.207 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1879 | 13.2586 | 60.0335 | 13.31 | 100.2024 | 11.341 | 60.0433 | 11.31
100.2235 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.186 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.2154 | 32.3993 | 59.9665 | 31.54 | 100.1962 | 13.2586 | 60.0335 | 13.31 | 100.2107 | 11.341 | 60.0433 | 11.31
100.2318 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.1943 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.2237 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 100.2046 | 13.269 | 60.0335 | 13.31 | 100.219 | 11.341 | 60.0433 | 11.31
100.2401 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2026 | 43.3741 | 60.0397 | 43.77 | 100.2321 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 100.2129 | 13.269 | 60.0335 | 13.31 | 100.2273 | 11.3418 | 60.0433 | 11.31
100.2485 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.211 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.2404 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 100.2212 | 13.282 | 60.0335 | 13.31 | 100.2356 | 11.3418 | 60.0433 | 11.31
100.2568 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2193 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.2487 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 100.2295 | 13.282 | 60.0335 | 13.31 | 100.2439 | 11.3418 | 60.0433 | 11.31
100.2651 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2276 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.2571 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 100.2378 | 13.282 | 60.0335 | 13.31 | 100.2522 | 11.3418 | 60.0433 | 11.31
100.2734 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2359 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.2654 | 32.322 | 59.9665 | 31.54 | 100.2462 | 13.282 | 60.0335 | 13.31 | 100.2605 | 11.3449 | 60.0433 | 11.31
100.2818 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2443 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.2737 | 32.3279 | 59.9665 | 31.54 | 100.2545 | 13.292 | 60.0335 | 13.31 | 100.269 | 11.3449 | 60.0433 | 11.31
100.2901 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2526 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.2821 | 32.3279 | 59.9665 | 31.54 | 100.2628 | 13.292 | 60.0335 | 13.31 | 100.2773 | 11.3449 | 60.0433 | 11.31
100.2984 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2609 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.2904 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 100.2711 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 100.2856 | 11.3449 | 60.0433 | 11.31
100.3068 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2692 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.2988 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 100.2795 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 100.2939 | 11.3455 | 60.0433 | 11.31
100.3151 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2776 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.3071 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 100.2878 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 100.3022 | 11.3455 | 60.0433 | 11.31
100.3234 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 100.2859 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.3154 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 100.2961 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 100.3105 | 11.3455 | 60.0433 | 11.31
100.3317 | 43.4583 | 60.0358 | 43.77 | 100.2942 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.3238 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 100.3044 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 100.3188 | 11.3455 | 60.0433 | 11.31
100.3401 | 43.4583 | 60.0358 | 43.77 | 100.3026 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.3321 | 32.3358 | 59.9669 | 31.54 | 100.3127 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 100.3271 | 11.3455 | 60.0433 | 11.31
100.3484 | 43.4583 | 60.0358 | 43.77 | 100.3109 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.3405 | 32.3683 | 59.9669 | 31.54 | 100.3212 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 100.3354 | 11.3455 | 60.0433 | 11.31
100.3567 | 43.4583 | 60.0358 | 43.77 | 100.3192 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.3488 | 32.3683 | 59.9669 | 31.54 | 100.3295 | 13.292 | 60.0356 | 13.31 | 100.344 | 11.3458 | 60.0413 | 11.31
100.3651 | 43.4934 | 60.0358 | 43.77 | 100.3275 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.3571 | 32.3683 | 59.9669 | 31.54 | 100.3378 | 13.3155 | 60.0356 | 13.31 | 100.3523 | 11.3458 | 60.0413 | 11.31
100.3734 | 43.4934 | 60.0358 | 43.77 | 100.3359 | 43.3741 | 60.0402 | 43.77 | 100.3654 | 32.3683 | 59.9669 | 31.54 | 100.3461 | 13.3155 | 60.0356 | 13.31 | 100.3606 | 11.3458 | 60.0413 | 11.31
100.3817 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.3442 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 100.3738 | 32.3136 | 59.9669 | 31.54 | 100.3545 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 100.3689 | 11.3458 | 60.0413 | 11.31
100.3901 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.3525 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 100.3821 | 32.3136 | 59.9669 | 31.54 | 100.3628 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 100.3772 | 11.3458 | 60.0413 | 11.31
100.3984 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.3609 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 100.3905 | 32.3136 | 59.9669 | 31.54 | 100.3711 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 100.3855 | 11.3458 | 60.0413 | 11.31
100.4067 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.3692 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 100.3988 | 32.3136 | 59.9669 | 31.54 | 100.3794 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 100.3938 | 11.2609 | 60.0413 | 11.31
100.415 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.3775 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 100.4072 | 32.3517 | 59.9669 | 31.54 | 100.3878 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 100.4021 | 11.2609 | 60.0413 | 11.31
100.4234 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.3858 | 43.3933 | 60.0402 | 43.77 | 100.4155 | 32.3517 | 59.9669 | 31.54 | 100.3961 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 100.4104 | 11.2609 | 60.0413 | 11.31
100.4317 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.3942 | 43.4182 | 60.0402 | 43.77 | 100.4238 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 100.4044 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 100.4189 | 11.2609 | 60.0413 | 11.31
100.44 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.4025 | 43.4182 | 60.0402 | 43.77 | 100.4322 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 100.4127 | 13.3254 | 60.0356 | 13.31 | 100.4272 | 11.2609 | 60.0413 | 11.31
100.4483 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.4108 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.4405 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 100.421 | 13.3545 | 60.0356 | 13.31 | 100.4355 | 11.2609 | 60.0413 | 11.31
100.4567 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.4191 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.4489 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 100.4294 | 13.3545 | 60.0356 | 13.31 | 100.4438 | 11.2609 | 60.0413 | 11.31
100.465 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.4275 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.4572 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 100.4377 | 13.3545 | 60.0356 | 13.31 | 100.4521 | 11.2609 | 60.0413 | 11.31
100.4733 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.4358 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.4655 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 100.446 | 13.3545 | 60.0356 | 13.31 | 100.4604 | 11.2633 | 60.0413 | 11.31
100.4817 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.4441 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.4738 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 100.4543 | 13.3702 | 60.0356 | 13.31 | 100.4688 | 11.2633 | 60.0413 | 11.31
100.49 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.4525 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.4822 | 32.2967 | 59.9669 | 31.54 | 100.4628 | 13.3702 | 60.0356 | 13.31 | 100.4771 | 11.2633 | 60.0413 | 11.31
100.4983 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.4608 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.4905 | 32.2967 | 59.9682 | 31.54 | 100.4711 | 13.3702 | 60.0373 | 13.31 | 100.4854 | 11.2633 | 60.0413 | 11.31
100.5066 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 100.4691 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.4989 | 32.2967 | 59.9682 | 31.54 | 100.4794 | 13.3702 | 60.0373 | 13.31 | 100.4939 | 11.2637 | 60.0413 | 11.31
100.515 | 43.4503 | 60.0358 | 43.77 | 100.4774 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5072 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 100.4877 | 13.3733 | 60.0373 | 13.31 | 100.5022 | 11.2637 | 60.0413 | 11.31
100.5233 | 43.4503 | 60.0358 | 43.77 | 100.4858 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5155 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 100.496 | 13.3733 | 60.0373 | 13.31 | 100.5105 | 11.2637 | 60.0413 | 11.31
100.5316 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 100.4941 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5239 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 100.5044 | 13.3733 | 60.0373 | 13.31 | 100.5188 | 11.2637 | 60.0413 | 11.31
100.54 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 100.5024 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5322 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 100.5127 | 13.3733 | 60.0373 | 13.31 | 100.5271 | 11.2625 | 60.0413 | 11.31
100.5483 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 100.5108 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5406 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 100.521 | 13.3006 | 60.0373 | 13.31 | 100.5354 | 11.2625 | 60.0413 | 11.31
100.5566 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 100.5191 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5489 | 32.1997 | 59.9682 | 31.54 | 100.5293 | 13.3006 | 60.0373 | 13.31 | 100.5437 | 11.2625 | 60.0397 | 11.31
100.5649 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 100.5274 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5572 | 32.2057 | 59.9682 | 31.54 | 100.5377 | 13.3158 | 60.0373 | 13.31 | 100.552 | 11.2625 | 60.0397 | 11.31
100.5733 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 100.5358 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5656 | 32.2057 | 59.9682 | 31.54 | 100.546 | 13.3158 | 60.0373 | 13.31 | 100.5603 | 11.2612 | 60.0397 | 11.31
100.5816 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 100.5441 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5739 | 32.2057 | 59.9682 | 31.54 | 100.5543 | 13.2389 | 60.0373 | 13.31 | 100.5688 | 11.2612 | 60.0397 | 11.31
100.5899 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 100.5524 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5822 | 32.2057 | 59.9682 | 31.54 | 100.5626 | 13.2389 | 60.0373 | 13.31 | 100.5771 | 11.2645 | 60.0397 | 11.31
100.5983 | 43.403 | 60.0399 | 43.77 | 100.5607 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5906 | 32.2099 | 59.9682 | 31.54 | 100.5709 | 13.2389 | 60.0373 | 13.31 | 100.5854 | 11.2645 | 60.0397 | 11.31
100.6066 | 43.403 | 60.0399 | 43.77 | 100.569 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.5989 | 32.2099 | 59.9682 | 31.54 | 100.5793 | 13.2389 | 60.0373 | 13.31 | 100.5938 | 11.2645 | 60.0397 | 11.31
100.6149 | 43.403 | 60.0399 | 43.77 | 100.5774 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.6073 | 32.2099 | 59.9682 | 31.54 | 100.5876 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 100.6021 | 11.2645 | 60.0397 | 11.31
100.6232 | 43.403 | 60.0399 | 43.77 | 100.5857 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.6156 | 32.2099 | 59.9682 | 31.54 | 100.5959 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 100.6104 | 11.2645 | 60.0397 | 11.31
100.6316 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 100.594 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.6239 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 100.6042 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 100.6187 | 11.2645 | 60.0397 | 11.31
100.6399 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 100.6024 | 43.4182 | 60.0406 | 43.77 | 100.6323 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 100.6127 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 100.627 | 11.2668 | 60.0397 | 11.31
100.6482 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 100.6107 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.6406 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 100.621 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 100.6353 | 11.2668 | 60.0397 | 11.31
100.6565 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 100.619 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.649 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 100.6293 | 13.2549 | 60.0373 | 13.31 | 100.6438 | 11.2668 | 60.0397 | 11.31
100.6649 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 100.6273 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.6573 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 100.6376 | 13.2681 | 60.0373 | 13.31 | 100.6521 | 11.2668 | 60.0397 | 11.31
100.6732 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 100.6357 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.6656 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 100.6459 | 13.2681 | 60.0373 | 13.31 | 100.6604 | 11.2672 | 60.0397 | 11.31
100.6815 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 100.644 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.674 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 100.6543 | 13.2782 | 60.0373 | 13.31 | 100.6687 | 11.2672 | 60.0397 | 11.31
100.6899 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 100.6523 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.6823 | 32.2339 | 59.9682 | 31.54 | 100.6626 | 13.2782 | 60.0373 | 13.31 | 100.677 | 11.2672 | 60.0397 | 11.31
100.6982 | 43.4304 | 60.0399 | 43.77 | 100.6607 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.6906 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.6709 | 13.1197 | 60.039 | 13.31 | 100.6853 | 11.2672 | 60.0397 | 11.31
100.7065 | 43.4304 | 60.0399 | 43.77 | 100.669 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.699 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.6792 | 13.1197 | 60.039 | 13.31 | 100.6936 | 11.2672 | 60.0397 | 11.31
100.7148 | 43.4304 | 60.0399 | 43.77 | 100.6773 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.7073 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.6876 | 13.1197 | 60.039 | 13.31 | 100.7019 | 11.2672 | 60.0397 | 11.31
100.7232 | 43.4304 | 60.0399 | 43.77 | 100.6856 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.7156 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.6959 | 13.1197 | 60.039 | 13.31 | 100.7102 | 11.2661 | 60.0397 | 11.31
100.7315 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.694 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.724 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7042 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 100.7188 | 11.2661 | 60.0397 | 11.31
100.7398 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.7023 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.7323 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7125 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 100.7271 | 11.2661 | 60.0397 | 11.31
100.7482 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.7106 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.7407 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7209 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 100.7354 | 11.2661 | 60.0397 | 11.31
100.7565 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.7189 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.749 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7292 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 100.7437 | 11.268 | 60.0381 | 11.31
100.7648 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.7273 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.7573 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7375 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 100.752 | 11.268 | 60.0381 | 11.31
100.7731 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.7356 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.7657 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7458 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 100.7603 | 11.268 | 60.0381 | 11.31
100.7815 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.7439 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.774 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7542 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 100.7686 | 11.268 | 60.0381 | 11.31
100.7898 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.7522 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.7823 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7626 | 13.1303 | 60.039 | 13.31 | 100.7769 | 11.268 | 60.0381 | 11.31
100.7981 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.7606 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.7907 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7709 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 100.7852 | 11.268 | 60.0381 | 11.31
100.8064 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 100.7689 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.799 | 32.2721 | 59.9695 | 31.54 | 100.7792 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 100.7937 | 11.268 | 60.0381 | 11.31
100.8148 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.7772 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.8074 | 32.3104 | 59.9695 | 31.54 | 100.7875 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 100.802 | 11.268 | 60.0381 | 11.31
100.8231 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.7856 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.8157 | 32.3104 | 59.9695 | 31.54 | 100.7959 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 100.8103 | 11.2668 | 60.0381 | 11.31
100.8314 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.7939 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.824 | 32.3104 | 59.9695 | 31.54 | 100.8042 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 100.8186 | 11.2668 | 60.0381 | 11.31
100.8398 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.8022 | 43.4182 | 60.041 | 43.77 | 100.8324 | 32.3104 | 59.9695 | 31.54 | 100.8125 | 13.1592 | 60.039 | 13.31 | 100.8269 | 11.265 | 60.0381 | 11.31
100.8481 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.8106 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.8407 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 100.8208 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 100.8352 | 11.265 | 60.0381 | 11.31
100.8564 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.8189 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.8491 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 100.8291 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 100.8435 | 11.265 | 60.0381 | 11.31
100.8647 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.8272 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.8574 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 100.8375 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 100.8518 | 11.265 | 60.0381 | 11.31
100.8731 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.8355 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.8657 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 100.8458 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 100.8601 | 11.2673 | 60.0381 | 11.31
100.8814 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.8439 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.8741 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 100.8541 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 100.8687 | 11.2673 | 60.0381 | 11.31
100.8897 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.8522 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.8824 | 32.28 | 59.9695 | 31.54 | 100.8624 | 13.1752 | 60.039 | 13.31 | 100.877 | 11.2673 | 60.0381 | 11.31
100.898 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.8605 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.8907 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 100.8708 | 13.1752 | 60.0403 | 13.31 | 100.8853 | 11.2673 | 60.0381 | 11.31
100.9064 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 100.8689 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.8991 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 100.8792 | 13.1752 | 60.0403 | 13.31 | 100.8936 | 11.2673 | 60.0381 | 11.31
100.9147 | 43.3922 | 60.0423 | 43.77 | 100.8772 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9074 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 100.8875 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9019 | 11.2673 | 60.0381 | 11.31
100.923 | 43.3922 | 60.0423 | 43.77 | 100.8855 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9157 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 100.8958 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9102 | 11.2696 | 60.0381 | 11.31
100.9314 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.8938 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9241 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 100.9041 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9185 | 11.2696 | 60.0381 | 11.31
100.9397 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9021 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9324 | 32.28 | 59.9708 | 31.54 | 100.9125 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9268 | 11.2696 | 60.0381 | 11.31
100.948 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9105 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9408 | 32.2954 | 59.9708 | 31.54 | 100.9208 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9351 | 11.2696 | 60.0381 | 11.31
100.9563 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9188 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9491 | 32.2954 | 59.9708 | 31.54 | 100.9291 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9436 | 11.2696 | 60.0364 | 11.31
100.9647 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9271 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9574 | 32.2954 | 59.9708 | 31.54 | 100.9374 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9519 | 11.2696 | 60.0364 | 11.31
100.973 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9355 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9658 | 32.2954 | 59.9708 | 31.54 | 100.9457 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9602 | 11.2701 | 60.0364 | 11.31
100.9813 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9438 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9741 | 32.261 | 59.9708 | 31.54 | 100.9541 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9685 | 11.2701 | 60.0364 | 11.31
100.9896 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9521 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9825 | 32.261 | 59.9708 | 31.54 | 100.9624 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9768 | 11.2687 | 60.0364 | 11.31
100.998 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9604 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9908 | 32.2068 | 59.9708 | 31.54 | 100.9707 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9851 | 11.2687 | 60.0364 | 11.31
101.0063 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9688 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 100.9991 | 32.2068 | 59.9708 | 31.54 | 100.979 | 13.1985 | 60.0403 | 13.31 | 100.9934 | 11.2687 | 60.0364 | 11.31
101.0146 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9771 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0075 | 32.2068 | 59.9708 | 31.54 | 100.9874 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.0017 | 11.2687 | 60.0364 | 11.31
101.023 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9854 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0158 | 32.2068 | 59.9708 | 31.54 | 100.9957 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.01 | 11.2687 | 60.0364 | 11.31
101.0313 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 100.9938 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0241 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 101.004 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.0186 | 11.2687 | 60.0364 | 11.31
101.0396 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0021 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0325 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 101.0123 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.0269 | 11.2687 | 60.0364 | 11.31
101.0479 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0104 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0408 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 101.0206 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.0352 | 11.2687 | 60.0364 | 11.31
101.0563 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0188 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0492 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 101.0291 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.0435 | 11.2676 | 60.0364 | 11.31
101.0646 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0271 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0575 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 101.0374 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.0518 | 11.2676 | 60.0364 | 11.31
101.0729 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0354 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0658 | 32.2131 | 59.9708 | 31.54 | 101.0457 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.0601 | 11.2676 | 60.0364 | 11.31
101.0812 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0437 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0742 | 32.2212 | 59.9708 | 31.54 | 101.054 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.0684 | 11.2676 | 60.0364 | 11.31
101.0896 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.052 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0825 | 32.2212 | 59.9708 | 31.54 | 101.0624 | 13.2092 | 60.0403 | 13.31 | 101.0767 | 11.2676 | 60.0364 | 11.31
101.0979 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0604 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0909 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 101.0707 | 13.2142 | 60.0415 | 13.31 | 101.085 | 11.2676 | 60.0364 | 11.31
101.1062 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0687 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.0992 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 101.079 | 13.2142 | 60.0415 | 13.31 | 101.0935 | 11.2686 | 60.0364 | 11.31
101.1146 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.077 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1075 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 101.0873 | 13.2142 | 60.0415 | 13.31 | 101.1018 | 11.2686 | 60.0364 | 11.31
101.1229 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0854 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1158 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 101.0956 | 13.2142 | 60.0415 | 13.31 | 101.1101 | 11.2686 | 60.0364 | 11.31
101.1312 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.0937 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1242 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 101.104 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.1184 | 11.2686 | 60.0364 | 11.31
101.1395 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.102 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1325 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 101.1123 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.1267 | 11.2708 | 60.0364 | 11.31
101.1479 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.1103 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1409 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 101.1206 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.135 | 11.2708 | 60.0364 | 11.31
101.1562 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.1187 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1492 | 32.2212 | 59.9721 | 31.54 | 101.1289 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.1433 | 11.2708 | 60.0352 | 11.31
101.1645 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.127 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1575 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 101.1373 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.1516 | 11.2708 | 60.0352 | 11.31
101.1728 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.1353 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1659 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 101.1456 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.1599 | 11.2708 | 60.0352 | 11.31
101.1812 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.1437 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1742 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 101.1539 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.1685 | 11.2708 | 60.0352 | 11.31
101.1895 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.152 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1826 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 101.1622 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.1768 | 11.2708 | 60.0352 | 11.31
101.1978 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.1603 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1909 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 101.1705 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.1851 | 11.2708 | 60.0352 | 11.31
101.2062 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.1686 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.1992 | 32.1915 | 59.9721 | 31.54 | 101.179 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.1934 | 11.2708 | 60.0352 | 11.31
101.2145 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.177 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2076 | 32.1978 | 59.9721 | 31.54 | 101.1873 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.2017 | 11.2708 | 60.0352 | 11.31
101.2228 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.1853 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2159 | 32.1978 | 59.9721 | 31.54 | 101.1956 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.21 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.2311 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.1936 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2242 | 32.1978 | 59.9721 | 31.54 | 101.2039 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.2183 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.2395 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.202 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2326 | 32.1978 | 59.9721 | 31.54 | 101.2123 | 13.2218 | 60.0415 | 13.31 | 101.2266 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.2478 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.2103 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2409 | 32.2024 | 59.9721 | 31.54 | 101.2206 | 13.2212 | 60.0415 | 13.31 | 101.2349 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.2561 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.2186 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2492 | 32.2024 | 59.9721 | 31.54 | 101.2289 | 13.2212 | 60.0415 | 13.31 | 101.2434 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.2645 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.2269 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2576 | 32.1251 | 59.9721 | 31.54 | 101.2372 | 13.221 | 60.0415 | 13.31 | 101.2517 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.2728 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.2352 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2659 | 32.1251 | 59.9721 | 31.54 | 101.2455 | 13.221 | 60.0415 | 13.31 | 101.26 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.2811 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.2436 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2743 | 32.1251 | 59.9721 | 31.54 | 101.2539 | 13.1479 | 60.0415 | 13.31 | 101.2683 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.2894 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 101.2519 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2826 | 32.1251 | 59.9721 | 31.54 | 101.2622 | 13.1479 | 60.0415 | 13.31 | 101.2766 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.2978 | 43.49 | 60.0439 | 43.77 | 101.2602 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2909 | 32.1251 | 59.9729 | 31.54 | 101.2705 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 101.2849 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.3061 | 43.49 | 60.0439 | 43.77 | 101.2686 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.2993 | 32.1251 | 59.9729 | 31.54 | 101.2788 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 101.2932 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.3144 | 43.49 | 60.0439 | 43.77 | 101.2769 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3076 | 32.1251 | 59.9729 | 31.54 | 101.2872 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 101.3015 | 11.2732 | 60.0352 | 11.31
101.3227 | 43.49 | 60.0439 | 43.77 | 101.2852 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3159 | 32.1251 | 59.9729 | 31.54 | 101.2955 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 101.3098 | 11.2718 | 60.0352 | 11.31
101.3311 | 43.49 | 60.0423 | 43.77 | 101.2936 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3243 | 32.1438 | 59.9729 | 31.54 | 101.3038 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 101.3184 | 11.2718 | 60.0352 | 11.31
101.3394 | 43.49 | 60.0423 | 43.77 | 101.3019 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3326 | 32.1438 | 59.9729 | 31.54 | 101.3121 | 13.1591 | 60.0418 | 13.31 | 101.3267 | 11.27 | 60.0352 | 11.31
101.3477 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 101.3102 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3409 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 101.3204 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 101.335 | 11.27 | 60.0352 | 11.31
101.356 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 101.3185 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3493 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 101.3289 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 101.3433 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.3644 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 101.3269 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3576 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 101.3372 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 101.3516 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.3727 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 101.3352 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.366 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 101.3455 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 101.3599 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.381 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 101.3435 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3743 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 101.3538 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 101.3682 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.3894 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 101.3519 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3826 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 101.3621 | 13.1728 | 60.0418 | 13.31 | 101.3765 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.3977 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 101.3602 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.391 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 101.3705 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.385 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.406 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 101.3685 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.3993 | 32.1638 | 59.9729 | 31.54 | 101.3788 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.3933 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.4143 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 101.3768 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.4077 | 32.1256 | 59.9729 | 31.54 | 101.3871 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.4016 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.4227 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 101.3851 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.416 | 32.1256 | 59.9729 | 31.54 | 101.3954 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.4099 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.431 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 101.3935 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.4243 | 32.1319 | 59.9729 | 31.54 | 101.4038 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.4182 | 11.27 | 60.0345 | 11.31
101.4393 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 101.4018 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.4326 | 32.1319 | 59.9729 | 31.54 | 101.4121 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.4265 | 11.2688 | 60.0345 | 11.31
101.4476 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4101 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.441 | 32.1319 | 59.9729 | 31.54 | 101.4204 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.4348 | 11.2688 | 60.0345 | 11.31
101.456 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4185 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.4493 | 32.1319 | 59.9729 | 31.54 | 101.4287 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.4431 | 11.2688 | 60.0345 | 11.31
101.4643 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4268 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.4577 | 32.1366 | 59.9729 | 31.54 | 101.437 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.4514 | 11.2688 | 60.0345 | 11.31
101.4726 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4351 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.466 | 32.1366 | 59.9729 | 31.54 | 101.4454 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.46 | 11.2688 | 60.0345 | 11.31
101.481 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4434 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.4743 | 32.1366 | 59.9729 | 31.54 | 101.4537 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.4683 | 11.2688 | 60.0345 | 11.31
101.4893 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4518 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.4827 | 32.1366 | 59.9729 | 31.54 | 101.462 | 13.1885 | 60.0418 | 13.31 | 101.4766 | 11.2716 | 60.0345 | 11.31
101.4976 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4601 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.491 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 101.4703 | 13.1885 | 60.0427 | 13.31 | 101.4849 | 11.2716 | 60.0345 | 11.31
101.5059 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4684 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.4994 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 101.4788 | 13.1885 | 60.0427 | 13.31 | 101.4932 | 11.2716 | 60.0345 | 11.31
101.5143 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4768 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.5077 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 101.4871 | 13.1885 | 60.0427 | 13.31 | 101.5015 | 11.2716 | 60.0345 | 11.31
101.5226 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 101.4851 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.516 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 101.4954 | 13.1885 | 60.0427 | 13.31 | 101.5098 | 11.2716 | 60.0345 | 11.31
101.5309 | 43.4205 | 60.0391 | 43.77 | 101.4934 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.5244 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 101.5037 | 13.1991 | 60.0427 | 13.31 | 101.5181 | 11.2716 | 60.0345 | 11.31
101.5393 | 43.4205 | 60.0391 | 43.77 | 101.5018 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.5327 | 32.1366 | 59.9746 | 31.54 | 101.512 | 13.1991 | 60.0427 | 13.31 | 101.5264 | 11.2716 | 60.0345 | 11.31
101.5476 | 43.4392 | 60.0391 | 43.77 | 101.5101 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.541 | 32.1019 | 59.9746 | 31.54 | 101.5204 | 13.2124 | 60.0427 | 13.31 | 101.5349 | 11.2716 | 60.0345 | 11.31
|  |  |  | 101.5184 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.5494 | 32.1019 | 59.9746 | 31.54 | 101.5287 | 13.2124 | 60.0427 | 13.31 | 101.5432 | 11.2716 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.5267 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.5577 | 32.1019 | 59.9746 | 31.54 | 101.537 | 13.2124 | 60.0427 | 13.31 | 101.5515 | 11.2716 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.535 | 43.4173 | 60.0414 | 43.77 | 101.566 | 32.1019 | 59.9746 | 31.54 | 101.5453 | 13.2124 | 60.0427 | 13.31 | 101.5598 | 11.2709 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.5434 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 101.5744 | 32.1221 | 59.9746 | 31.54 | 101.5537 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.5681 | 11.2709 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.5517 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 101.5827 | 32.1221 | 59.9746 | 31.54 | 101.562 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.5764 | 11.2709 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.56 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 101.5911 | 32.1221 | 59.9746 | 31.54 | 101.5703 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.5847 | 11.2709 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.5684 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 101.5994 | 32.1221 | 59.9746 | 31.54 | 101.5786 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.593 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.5767 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 101.6077 | 32.1468 | 59.9746 | 31.54 | 101.5869 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.6013 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.585 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 101.6161 | 32.1468 | 59.9746 | 31.54 | 101.5953 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.6099 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.5933 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 101.6244 | 32.1468 | 59.9746 | 31.54 | 101.6036 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.6182 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.6017 | 43.444 | 60.0414 | 43.77 | 101.6328 | 32.1468 | 59.9746 | 31.54 | 101.6119 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.6265 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.61 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.6411 | 32.1097 | 59.9746 | 31.54 | 101.6202 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.6348 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.6183 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.6494 | 32.1097 | 59.9746 | 31.54 | 101.6285 | 13.2225 | 60.0427 | 13.31 | 101.6431 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.6267 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.6577 | 32.1163 | 59.9746 | 31.54 | 101.637 | 13.2368 | 60.0427 | 13.31 | 101.6514 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.635 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.6661 | 32.1163 | 59.9746 | 31.54 | 101.6453 | 13.2368 | 60.0427 | 13.31 | 101.6597 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.6433 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.6744 | 32.1211 | 59.9746 | 31.54 | 101.6536 | 13.2368 | 60.0427 | 13.31 | 101.668 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.6516 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.6828 | 32.1211 | 59.9746 | 31.54 | 101.6619 | 13.2368 | 60.0427 | 13.31 | 101.6763 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.66 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.6911 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.6703 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 101.6848 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.6683 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.6994 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.6786 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 101.6931 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.6766 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7078 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.6869 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 101.7014 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.685 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7161 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.6952 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 101.7097 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.6933 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7245 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.7035 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 101.718 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.7016 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7328 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.7119 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 101.7263 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.7099 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7411 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.7202 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 101.7346 | 11.2135 | 60.0336 | 11.31
|  |  |  | 101.7182 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7495 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.7285 | 13.2368 | 60.0436 | 13.31 | 101.7429 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.7266 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7578 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.7368 | 13.1508 | 60.0436 | 13.31 | 101.7515 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.7349 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7661 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.7452 | 13.1508 | 60.0436 | 13.31 | 101.7598 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.7432 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7745 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.7535 | 13.1508 | 60.0436 | 13.31 | 101.7681 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.7516 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7828 | 32.1211 | 59.9759 | 31.54 | 101.7618 | 13.1508 | 60.0436 | 13.31 | 101.7764 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.7599 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7911 | 32.14 | 59.9759 | 31.54 | 101.7701 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 101.7847 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.7682 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.7995 | 32.14 | 59.9759 | 31.54 | 101.7784 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 101.793 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.7765 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.8078 | 32.14 | 59.9759 | 31.54 | 101.7869 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 101.8013 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.7849 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.8162 | 32.14 | 59.9759 | 31.54 | 101.7952 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 101.8096 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.7932 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.8245 | 32.1602 | 59.9759 | 31.54 | 101.8035 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 101.8179 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8015 | 43.444 | 60.0418 | 43.77 | 101.8328 | 32.1602 | 59.9759 | 31.54 | 101.8118 | 13.1584 | 60.0436 | 13.31 | 101.8264 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8099 | 43.444 | 60.0422 | 43.77 | 101.8412 | 32.1316 | 59.9759 | 31.54 | 101.8201 | 13.1743 | 60.0436 | 13.31 | 101.8347 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8182 | 43.444 | 60.0422 | 43.77 | 101.8495 | 32.1316 | 59.9759 | 31.54 | 101.8285 | 13.1743 | 60.0436 | 13.31 | 101.843 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8265 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 101.8578 | 32.1316 | 59.9759 | 31.54 | 101.8368 | 13.176 | 60.0436 | 13.31 | 101.8513 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8349 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 101.8662 | 32.1316 | 59.9759 | 31.54 | 101.8451 | 13.176 | 60.0436 | 13.31 | 101.8596 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8432 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 101.8745 | 32.1383 | 59.9759 | 31.54 | 101.8534 | 13.176 | 60.0436 | 13.31 | 101.8679 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8515 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 101.8828 | 32.1383 | 59.9759 | 31.54 | 101.8618 | 13.176 | 60.0436 | 13.31 | 101.8762 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8598 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 101.8912 | 32.1383 | 59.9776 | 31.54 | 101.8701 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.8845 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8681 | 43.4071 | 60.0422 | 43.77 | 101.8995 | 32.1383 | 59.9776 | 31.54 | 101.8784 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.8928 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8765 | 43.4419 | 60.0422 | 43.77 | 101.9079 | 32.1383 | 59.9776 | 31.54 | 101.8867 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9014 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8848 | 43.4419 | 60.0422 | 43.77 | 101.9162 | 32.1383 | 59.9776 | 31.54 | 101.895 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9097 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.8931 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 101.9245 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 101.9034 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.918 | 11.2135 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.9015 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 101.9329 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 101.9117 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9263 | 11.2142 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.9098 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 101.9412 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 101.92 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9346 | 11.2142 | 60.0332 | 11.31
|  |  |  | 101.9181 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 101.9496 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 101.9283 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9429 | 11.2164 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 101.9264 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 101.9579 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 101.9368 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9512 | 11.2164 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 101.9348 | 43.489 | 60.0422 | 43.77 | 101.9662 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 101.9451 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9595 | 11.2164 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 101.9431 | 43.4451 | 60.0422 | 43.77 | 101.9745 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 101.9534 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.968 | 11.2164 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 101.9514 | 43.4451 | 60.0422 | 43.77 | 101.9829 | 32.1431 | 59.9776 | 31.54 | 101.9617 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9763 | 11.2164 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 101.9598 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 101.9912 | 32.1432 | 59.9776 | 31.54 | 101.97 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9846 | 11.2164 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 101.9681 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 101.9996 | 32.1432 | 59.9776 | 31.54 | 101.9784 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 101.9929 | 11.2159 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 101.9764 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 102.0079 | 32.1432 | 59.9776 | 31.54 | 101.9867 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.0012 | 11.2159 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 101.9847 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 102.0162 | 32.1432 | 59.9776 | 31.54 | 101.995 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.0095 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 101.9931 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 102.0246 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 102.0033 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.0178 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.0014 | 43.4646 | 60.0422 | 43.77 | 102.0329 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 102.0116 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.0261 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.0097 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 102.0412 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 102.02 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.0344 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.0181 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 102.0496 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 102.0283 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.043 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.0264 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 102.0579 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 102.0366 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.0513 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.0347 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 102.0663 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 102.0449 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.0596 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.043 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 102.0746 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 102.0533 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.0679 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.0513 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 102.0829 | 32.1621 | 59.9776 | 31.54 | 102.0616 | 13.176 | 60.0444 | 13.31 | 102.0762 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.0597 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 102.0912 | 32.1621 | 59.9788 | 31.54 | 102.0699 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.0845 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.068 | 43.4646 | 60.043 | 43.77 | 102.0996 | 32.1621 | 59.9788 | 31.54 | 102.0782 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.0928 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.0763 | 43.4792 | 60.043 | 43.77 | 102.1079 | 32.1621 | 59.9788 | 31.54 | 102.0865 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1011 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.0847 | 43.4792 | 60.043 | 43.77 | 102.1163 | 32.1621 | 59.9788 | 31.54 | 102.095 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1094 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.093 | 43.4792 | 60.043 | 43.77 | 102.1246 | 32.0532 | 59.9788 | 31.54 | 102.1033 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1179 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.1013 | 43.4792 | 60.043 | 43.77 | 102.1329 | 32.0532 | 59.9788 | 31.54 | 102.1116 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1262 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.1096 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.1413 | 32.0532 | 59.9788 | 31.54 | 102.1199 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1345 | 11.1577 | 60.0337 | 11.31
|  |  |  | 102.118 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.1496 | 32.0532 | 59.9788 | 31.54 | 102.1282 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1428 | 11.1577 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.1263 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.158 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.1366 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1511 | 11.1577 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.1346 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.1663 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.1449 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1594 | 11.1591 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.143 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.1746 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.1532 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1677 | 11.1591 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.1513 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.183 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.1615 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.176 | 11.1591 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.1596 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.1913 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.1699 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1843 | 11.1591 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.1679 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.1996 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.1782 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.1929 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.1763 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.208 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.1865 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2012 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.1846 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.2163 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.1948 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2095 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.1929 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.2246 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.2031 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2178 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2012 | 43.3937 | 60.043 | 43.77 | 102.233 | 31.983 | 59.9788 | 31.54 | 102.2115 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2261 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2096 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.2413 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 102.2198 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2344 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2179 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.2497 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 102.2281 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2427 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2262 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.258 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 102.2365 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.251 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2345 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.2663 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 102.2449 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2595 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2429 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.2747 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 102.2532 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2678 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2512 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.283 | 31.93 | 59.9788 | 31.54 | 102.2615 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2761 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2595 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.2913 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 102.2698 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2844 | 11.1566 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2679 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.2997 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 102.2781 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.2927 | 11.1588 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2762 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.308 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 102.2865 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.301 | 11.1588 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2845 | 43.4132 | 60.0443 | 43.77 | 102.3163 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 102.2948 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3093 | 11.1588 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.2929 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 102.3247 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 102.3031 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3176 | 11.1588 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.3012 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 102.333 | 31.93 | 59.9792 | 31.54 | 102.3114 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3259 | 11.1588 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.3095 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 102.3413 | 31.9368 | 59.9792 | 31.54 | 102.3197 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3345 | 11.1588 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.3178 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 102.3497 | 31.9368 | 59.9792 | 31.54 | 102.3281 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3428 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.3262 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 102.358 | 31.9368 | 59.9792 | 31.54 | 102.3364 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3511 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.3345 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 102.3664 | 31.9368 | 59.9792 | 31.54 | 102.3447 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3594 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.3428 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 102.3747 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.353 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3677 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.3512 | 43.4281 | 60.0443 | 43.77 | 102.383 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.3615 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.376 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.3595 | 43.3193 | 60.0443 | 43.77 | 102.3914 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.3698 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3843 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.3678 | 43.3193 | 60.0443 | 43.77 | 102.3997 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.3781 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.3926 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.3761 | 43.2326 | 60.0443 | 43.77 | 102.4081 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.3864 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.4009 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.3844 | 43.2326 | 60.0443 | 43.77 | 102.4164 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.3947 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.4094 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.3928 | 43.2818 | 60.0443 | 43.77 | 102.4247 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.4031 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.4177 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4011 | 43.2818 | 60.0443 | 43.77 | 102.433 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.4114 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.426 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4094 | 43.2818 | 60.0455 | 43.77 | 102.4414 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.4197 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.4343 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4178 | 43.2818 | 60.0455 | 43.77 | 102.4497 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.428 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.4426 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4261 | 43.2818 | 60.0455 | 43.77 | 102.4581 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.4363 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.4509 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4344 | 43.2818 | 60.0455 | 43.77 | 102.4664 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.4447 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.4592 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4427 | 43.3018 | 60.0455 | 43.77 | 102.4747 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.453 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.4675 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4511 | 43.3018 | 60.0455 | 43.77 | 102.4831 | 31.9419 | 59.9792 | 31.54 | 102.4613 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.4758 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4594 | 43.3018 | 60.0455 | 43.77 | 102.4914 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.4696 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.4844 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4677 | 43.3018 | 60.0455 | 43.77 | 102.4997 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.478 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.4927 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4761 | 43.3117 | 60.0455 | 43.77 | 102.5081 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.4863 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.501 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4844 | 43.3117 | 60.0455 | 43.77 | 102.5164 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.4946 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5093 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.4927 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5247 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.5029 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5176 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.501 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5331 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.5112 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5259 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.5094 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5414 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.5197 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5342 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.5177 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5497 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.528 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5425 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.526 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5581 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.5363 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5508 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.5343 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5664 | 31.9419 | 59.9796 | 31.54 | 102.5446 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5593 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.5426 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5748 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 102.553 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5676 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.551 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5831 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 102.5613 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5759 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.5593 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5914 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 102.5696 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5842 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.5676 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.5998 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 102.5779 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.5925 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.576 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.6081 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 102.5862 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.6008 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.5843 | 43.3024 | 60.0455 | 43.77 | 102.6165 | 31.9609 | 59.9796 | 31.54 | 102.5946 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.6091 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.5926 | 43.3224 | 60.0455 | 43.77 | 102.6248 | 31.9861 | 59.9796 | 31.54 | 102.6029 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.6174 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6009 | 43.3224 | 60.0455 | 43.77 | 102.6331 | 31.9861 | 59.9796 | 31.54 | 102.6112 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.626 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6093 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.6414 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 102.6195 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.6343 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6176 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.6498 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 102.6278 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.6426 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6259 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.6581 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 102.6362 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.6509 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6343 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.6665 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 102.6445 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.6592 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6426 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.6748 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 102.6528 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.6675 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6509 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.6831 | 32.0065 | 59.9796 | 31.54 | 102.6611 | 13.1817 | 60.0448 | 13.31 | 102.6758 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6592 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.6915 | 32.0065 | 59.9805 | 31.54 | 102.6696 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.6841 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6676 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.6998 | 32.0065 | 59.9805 | 31.54 | 102.6779 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.6924 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6759 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7081 | 32.0065 | 59.9805 | 31.54 | 102.6862 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.7009 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6842 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7165 | 32.0065 | 59.9805 | 31.54 | 102.6945 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.7092 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.6926 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7248 | 32.0201 | 59.9805 | 31.54 | 102.7028 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.7175 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.7009 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7332 | 32.0201 | 59.9805 | 31.54 | 102.7112 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.7258 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.7092 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7415 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7195 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.7341 | 11.1588 | 60.0348 | 11.31
|  |  |  | 102.7175 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7498 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7278 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.7424 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.7258 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7581 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7361 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.7507 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.7342 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7665 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7444 | 13.1817 | 60.0444 | 13.31 | 102.759 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.7425 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7748 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7528 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 102.7673 | 11.1588 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.7508 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7832 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7611 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 102.7759 | 11.1636 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.7592 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7915 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7694 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 102.7842 | 11.1636 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.7675 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.7998 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7777 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 102.7925 | 11.1636 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.7758 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.8082 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7861 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 102.8008 | 11.1636 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.7841 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.8165 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.7944 | 13.1905 | 60.0444 | 13.31 | 102.8091 | 11.1636 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.7925 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.8249 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.8027 | 13.1957 | 60.0444 | 13.31 | 102.8174 | 11.1636 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8008 | 43.3581 | 60.0471 | 43.77 | 102.8332 | 32.0135 | 59.9805 | 31.54 | 102.811 | 13.1957 | 60.0444 | 13.31 | 102.8257 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8091 | 43.3581 | 60.0483 | 43.77 | 102.8415 | 32.0137 | 59.9805 | 31.54 | 102.8193 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 102.834 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8175 | 43.3581 | 60.0483 | 43.77 | 102.8499 | 32.0137 | 59.9805 | 31.54 | 102.8278 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 102.8423 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8258 | 43.3531 | 60.0483 | 43.77 | 102.8582 | 32.0343 | 59.9805 | 31.54 | 102.8361 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 102.8508 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8341 | 43.3531 | 60.0483 | 43.77 | 102.8665 | 32.0343 | 59.9805 | 31.54 | 102.8444 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 102.8591 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8424 | 43.3531 | 60.0483 | 43.77 | 102.8748 | 32.0533 | 59.9805 | 31.54 | 102.8527 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 102.8674 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8508 | 43.3531 | 60.0483 | 43.77 | 102.8832 | 32.0533 | 59.9805 | 31.54 | 102.861 | 13.2033 | 60.0444 | 13.31 | 102.8757 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8591 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.8915 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.8694 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.884 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8674 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.8999 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.8777 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.8923 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8757 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9082 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.886 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9006 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.884 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9165 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.8943 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9089 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.8924 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9249 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.9027 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9172 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.9007 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9332 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.911 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9258 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.909 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9416 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.9193 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9341 | 11.1619 | 60.0344 | 11.31
|  |  |  | 102.9174 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9499 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.9276 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9424 | 11.1619 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.9257 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9582 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.9359 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9507 | 11.1619 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.934 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9666 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.9443 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.959 | 11.1619 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.9423 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9749 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.9526 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9673 | 11.1619 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.9507 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9832 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.9609 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9756 | 11.1229 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.959 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9916 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.9692 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9839 | 11.1229 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.9673 | 43.3737 | 60.0483 | 43.77 | 102.9999 | 32.0786 | 59.9818 | 31.54 | 102.9777 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 102.9924 | 11.1209 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.9757 | 43.374 | 60.0483 | 43.77 | 103.0082 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 102.986 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 103.0007 | 11.1209 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.984 | 43.374 | 60.0483 | 43.77 | 103.0166 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 102.9943 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 103.009 | 11.1209 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 102.9923 | 43.374 | 60.0483 | 43.77 | 103.0249 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 103.0026 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 103.0173 | 11.1209 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0006 | 43.374 | 60.0483 | 43.77 | 103.0332 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 103.0109 | 13.2033 | 60.0452 | 13.31 | 103.0256 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.009 | 43.374 | 60.0491 | 43.77 | 103.0416 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 103.0193 | 13.1962 | 60.0452 | 13.31 | 103.0339 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0173 | 43.374 | 60.0491 | 43.77 | 103.0499 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 103.0276 | 13.1962 | 60.0452 | 13.31 | 103.0422 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0256 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.0583 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 103.0359 | 13.1671 | 60.0452 | 13.31 | 103.0505 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.034 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.0666 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 103.0442 | 13.1671 | 60.0452 | 13.31 | 103.0588 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0423 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.0749 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 103.0525 | 13.1671 | 60.0452 | 13.31 | 103.0674 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0506 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.0833 | 32.0112 | 59.9818 | 31.54 | 103.0609 | 13.1671 | 60.0452 | 13.31 | 103.0757 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0589 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.0916 | 31.96 | 59.9831 | 31.54 | 103.0692 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.084 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0672 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.0999 | 31.96 | 59.9831 | 31.54 | 103.0775 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.0923 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0756 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1083 | 31.96 | 59.9831 | 31.54 | 103.0858 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.1006 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0839 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1166 | 31.96 | 59.9831 | 31.54 | 103.0942 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.1089 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.0922 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1249 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 103.1025 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.1172 | 11.1243 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.1005 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1333 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 103.1108 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.1255 | 11.1234 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.1089 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1416 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 103.1191 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.1338 | 11.1234 | 60.034 | 11.31
|  |  |  | 103.1172 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1499 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 103.1274 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.1423 | 11.1223 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.1255 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1583 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 103.1359 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.1506 | 11.1223 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.1339 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1666 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 103.1442 | 13.1671 | 60.0448 | 13.31 | 103.1589 | 11.1223 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.1422 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.175 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 103.1525 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.1672 | 11.1223 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.1505 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1833 | 31.8475 | 59.9831 | 31.54 | 103.1608 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.1755 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.1588 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.1916 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 103.1691 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.1838 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.1672 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.2 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 103.1775 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.1921 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.1755 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.2083 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 103.1858 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.2004 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.1838 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.2166 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 103.1941 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.2087 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.1922 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.225 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 103.2024 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.2173 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2005 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.2333 | 31.8529 | 59.9831 | 31.54 | 103.2108 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.2256 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2088 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.2416 | 31.872 | 59.9831 | 31.54 | 103.2191 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.2339 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2171 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.25 | 31.872 | 59.9831 | 31.54 | 103.2274 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.2422 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2254 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.2583 | 31.8977 | 59.9831 | 31.54 | 103.2357 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.2505 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2338 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.2666 | 31.8977 | 59.9831 | 31.54 | 103.244 | 13.1565 | 60.0448 | 13.31 | 103.2588 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2421 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.275 | 31.8977 | 59.9831 | 31.54 | 103.2524 | 13.1462 | 60.0448 | 13.31 | 103.2671 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2504 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.2833 | 31.8977 | 59.9831 | 31.54 | 103.2607 | 13.1462 | 60.0448 | 13.31 | 103.2754 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2587 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.2917 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 103.269 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.2839 | 11.1207 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2671 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.3 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 103.2773 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.2922 | 11.1232 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2754 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.3083 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 103.2856 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3005 | 11.1232 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2837 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.3167 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 103.2941 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3088 | 11.1257 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.2921 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.325 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 103.3024 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3171 | 11.1257 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.3004 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.3333 | 31.8977 | 59.9839 | 31.54 | 103.3107 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3254 | 11.1257 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.3087 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.3417 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 103.319 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3337 | 11.1257 | 60.0328 | 11.31
|  |  |  | 103.317 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.35 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 103.3274 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.342 | 11.1257 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.3254 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.3583 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 103.3357 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3503 | 11.1257 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.3337 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.3667 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 103.344 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3589 | 11.1257 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.342 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.375 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 103.3523 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3672 | 11.1257 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.3504 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.3833 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 103.3606 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3755 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.3587 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.3917 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 103.369 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3838 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.367 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.4 | 31.9063 | 59.9839 | 31.54 | 103.3773 | 13.1309 | 60.044 | 13.31 | 103.3921 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.3753 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.4084 | 31.9133 | 59.9839 | 31.54 | 103.3856 | 13.1203 | 60.044 | 13.31 | 103.4004 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.3837 | 43.4001 | 60.0491 | 43.77 | 103.4167 | 31.9133 | 59.9839 | 31.54 | 103.3939 | 13.1203 | 60.044 | 13.31 | 103.4087 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.392 | 43.3998 | 60.0491 | 43.77 | 103.425 | 31.9133 | 59.9839 | 31.54 | 103.4023 | 13.1203 | 60.044 | 13.31 | 103.417 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4003 | 43.3998 | 60.0491 | 43.77 | 103.4333 | 31.9133 | 59.9839 | 31.54 | 103.4106 | 13.1203 | 60.044 | 13.31 | 103.4253 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4086 | 43.3998 | 60.0483 | 43.77 | 103.4417 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 103.4189 | 13.11 | 60.044 | 13.31 | 103.4338 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4169 | 43.3998 | 60.0483 | 43.77 | 103.45 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 103.4272 | 13.11 | 60.044 | 13.31 | 103.4421 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4253 | 43.3998 | 60.0483 | 43.77 | 103.4584 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 103.4355 | 13.0967 | 60.044 | 13.31 | 103.4504 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4336 | 43.3998 | 60.0483 | 43.77 | 103.4667 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 103.444 | 13.0967 | 60.044 | 13.31 | 103.4587 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4419 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 103.475 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 103.4523 | 13.0967 | 60.044 | 13.31 | 103.467 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4503 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 103.4834 | 31.8371 | 59.9839 | 31.54 | 103.4606 | 13.0967 | 60.044 | 13.31 | 103.4753 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4586 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 103.4917 | 31.8371 | 59.9847 | 31.54 | 103.4689 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.4836 | 11.1263 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4669 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 103.5 | 31.8371 | 59.9847 | 31.54 | 103.4772 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.4919 | 11.1243 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4752 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 103.5084 | 31.8371 | 59.9847 | 31.54 | 103.4856 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5005 | 11.1243 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4836 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 103.5167 | 31.8371 | 59.9847 | 31.54 | 103.4939 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5088 | 11.1255 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.4919 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 103.5251 | 31.8424 | 59.9847 | 31.54 | 103.5022 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5171 | 11.1255 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.5002 | 43.3793 | 60.0483 | 43.77 | 103.5334 | 31.8424 | 59.9847 | 31.54 | 103.5105 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5254 | 11.1255 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.5086 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 103.5417 | 31.8505 | 59.9847 | 31.54 | 103.5189 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5337 | 11.1255 | 60.032 | 11.31
|  |  |  | 103.5169 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 103.55 | 31.8505 | 59.9847 | 31.54 | 103.5272 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.542 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.5252 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 103.5584 | 31.8503 | 59.9847 | 31.54 | 103.5355 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5503 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.5335 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 103.5667 | 31.8503 | 59.9847 | 31.54 | 103.5438 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5586 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.5419 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 103.5751 | 31.7391 | 59.9847 | 31.54 | 103.5521 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5669 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.5502 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 103.5834 | 31.7391 | 59.9847 | 31.54 | 103.5605 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5754 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.5585 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 103.5917 | 31.7586 | 59.9847 | 31.54 | 103.5688 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.5837 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.5668 | 43.3436 | 60.0483 | 43.77 | 103.6001 | 31.7586 | 59.9847 | 31.54 | 103.5771 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.592 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.5751 | 43.3866 | 60.0483 | 43.77 | 103.6084 | 31.7586 | 59.9847 | 31.54 | 103.5854 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.6003 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.5835 | 43.3866 | 60.0483 | 43.77 | 103.6167 | 31.7586 | 59.9847 | 31.54 | 103.5939 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.6086 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.5918 | 43.3866 | 60.0483 | 43.77 | 103.6251 | 31.7843 | 59.9847 | 31.54 | 103.6022 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.6169 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6001 | 43.3866 | 60.0483 | 43.77 | 103.6334 | 31.7843 | 59.9847 | 31.54 | 103.6105 | 13.0896 | 60.0427 | 13.31 | 103.6252 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6085 | 43.3866 | 60.0471 | 43.77 | 103.6418 | 31.805 | 59.9847 | 31.54 | 103.6188 | 13.0738 | 60.0427 | 13.31 | 103.6335 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6168 | 43.3866 | 60.0471 | 43.77 | 103.6501 | 31.805 | 59.9847 | 31.54 | 103.6271 | 13.0738 | 60.0427 | 13.31 | 103.6418 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6251 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 103.6584 | 31.8052 | 59.9847 | 31.54 | 103.6355 | 13.056 | 60.0427 | 13.31 | 103.6504 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6334 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 103.6667 | 31.8052 | 59.9847 | 31.54 | 103.6438 | 13.056 | 60.0427 | 13.31 | 103.6587 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6418 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 103.6751 | 31.8125 | 59.9847 | 31.54 | 103.6521 | 13.0428 | 60.0427 | 13.31 | 103.667 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6501 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 103.6834 | 31.8125 | 59.9847 | 31.54 | 103.6604 | 13.0428 | 60.0427 | 13.31 | 103.6753 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6584 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 103.6917 | 31.8125 | 59.986 | 31.54 | 103.6687 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.6836 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6668 | 43.3764 | 60.0471 | 43.77 | 103.7001 | 31.8125 | 59.986 | 31.54 | 103.6771 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.6919 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6751 | 43.3169 | 60.0471 | 43.77 | 103.7084 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 103.6854 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.7002 | 11.1255 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6834 | 43.3169 | 60.0471 | 43.77 | 103.7168 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 103.6937 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.7085 | 11.128 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.6917 | 43.3215 | 60.0471 | 43.77 | 103.7251 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 103.702 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.717 | 11.128 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.7001 | 43.3215 | 60.0471 | 43.77 | 103.7334 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 103.7104 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.7253 | 11.1305 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.7084 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 103.7418 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 103.7188 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.7336 | 11.1305 | 60.0308 | 11.31
|  |  |  | 103.7167 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 103.7501 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 103.7271 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.7419 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.7251 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 103.7584 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 103.7354 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.7502 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.7334 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 103.7668 | 31.8124 | 59.986 | 31.54 | 103.7437 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.7585 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.7417 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 103.7751 | 31.818 | 59.986 | 31.54 | 103.7521 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.7668 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.75 | 43.3014 | 60.0471 | 43.77 | 103.7834 | 31.818 | 59.986 | 31.54 | 103.7604 | 13.0428 | 60.0419 | 13.31 | 103.7751 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.7583 | 43.271 | 60.0471 | 43.77 | 103.7918 | 31.818 | 59.986 | 31.54 | 103.7687 | 13.0325 | 60.0419 | 13.31 | 103.7834 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.7667 | 43.271 | 60.0471 | 43.77 | 103.8001 | 31.818 | 59.986 | 31.54 | 103.777 | 13.0325 | 60.0419 | 13.31 | 103.792 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.775 | 43.271 | 60.0471 | 43.77 | 103.8084 | 31.8374 | 59.986 | 31.54 | 103.7854 | 13.0172 | 60.0419 | 13.31 | 103.8003 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.7833 | 43.271 | 60.0471 | 43.77 | 103.8168 | 31.8374 | 59.986 | 31.54 | 103.7937 | 13.0172 | 60.0419 | 13.31 | 103.8086 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.7917 | 43.2459 | 60.0471 | 43.77 | 103.8251 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 103.802 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 103.8169 | 11.1305 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8 | 43.2459 | 60.0471 | 43.77 | 103.8335 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 103.8103 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 103.8252 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8083 | 43.2459 | 60.0455 | 43.77 | 103.8418 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 103.8186 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 103.8335 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8166 | 43.2459 | 60.0455 | 43.77 | 103.8501 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 103.827 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 103.8418 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.825 | 43.2816 | 60.0455 | 43.77 | 103.8585 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 103.8353 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 103.8501 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8333 | 43.2816 | 60.0455 | 43.77 | 103.8668 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 103.8436 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 103.8584 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8416 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.8751 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 103.8519 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 103.8669 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.85 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.8835 | 31.8547 | 59.986 | 31.54 | 103.8604 | 13.0066 | 60.0419 | 13.31 | 103.8752 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8583 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.8918 | 31.8754 | 59.9873 | 31.54 | 103.8687 | 12.9908 | 60.041 | 13.31 | 103.8835 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8666 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.9001 | 31.8754 | 59.9873 | 31.54 | 103.877 | 12.9908 | 60.041 | 13.31 | 103.8918 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8749 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.9085 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.8853 | 13.0773 | 60.041 | 13.31 | 103.9001 | 11.1289 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8833 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.9168 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.8936 | 13.0773 | 60.041 | 13.31 | 103.9084 | 11.1284 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8916 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.9251 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.902 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.9167 | 11.1284 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.8999 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.9335 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.9103 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.925 | 11.1309 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.9082 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.9418 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.9186 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.9336 | 11.1309 | 60.0304 | 11.31
|  |  |  | 103.9166 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.9501 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.9269 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.9419 | 11.1309 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9249 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.9585 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.9353 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.9502 | 11.1309 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9332 | 43.2735 | 60.0455 | 43.77 | 103.9668 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.9436 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.9585 | 11.1309 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9415 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 103.9752 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.9519 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.9668 | 11.1309 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9499 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 103.9835 | 31.8828 | 59.9873 | 31.54 | 103.9602 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.9751 | 11.1309 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9582 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 103.9918 | 31.6688 | 59.9873 | 31.54 | 103.9685 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.9834 | 11.1309 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9665 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 104.0002 | 31.6688 | 59.9873 | 31.54 | 103.9769 | 13.048 | 60.041 | 13.31 | 103.9917 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9749 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 104.0085 | 31.6746 | 59.9873 | 31.54 | 103.9852 | 13.0323 | 60.041 | 13.31 | 104 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9832 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 104.0168 | 31.6746 | 59.9873 | 31.54 | 103.9935 | 13.0323 | 60.041 | 13.31 | 104.0085 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9915 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 104.0252 | 31.694 | 59.9873 | 31.54 | 104.0018 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 104.0168 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 103.9998 | 43.2584 | 60.0455 | 43.77 | 104.0335 | 31.694 | 59.9873 | 31.54 | 104.0101 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 104.0251 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0082 | 43.349 | 60.0442 | 43.77 | 104.0418 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 104.0186 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 104.0334 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0165 | 43.349 | 60.0442 | 43.77 | 104.0502 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 104.0269 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 104.0417 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0248 | 43.3176 | 60.0442 | 43.77 | 104.0585 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 104.0352 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 104.05 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0332 | 43.3176 | 60.0442 | 43.77 | 104.0668 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 104.0435 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 104.0583 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0415 | 43.2703 | 60.0442 | 43.77 | 104.0752 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 104.0519 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 104.0667 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0498 | 43.2703 | 60.0442 | 43.77 | 104.0835 | 31.7202 | 59.9873 | 31.54 | 104.0602 | 13.0011 | 60.041 | 13.31 | 104.0752 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0581 | 43.2703 | 60.0442 | 43.77 | 104.0919 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.0685 | 12.9909 | 60.0393 | 13.31 | 104.0835 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0665 | 43.2703 | 60.0442 | 43.77 | 104.1002 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.0768 | 12.9909 | 60.0393 | 13.31 | 104.0918 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0748 | 43.2404 | 60.0442 | 43.77 | 104.1085 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.0851 | 12.9777 | 60.0393 | 13.31 | 104.1001 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0831 | 43.2404 | 60.0442 | 43.77 | 104.1169 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.0935 | 12.9777 | 60.0393 | 13.31 | 104.1084 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0914 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 104.1252 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.1018 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.1167 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.0997 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 104.1335 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.1101 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.125 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.1081 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 104.1418 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.1184 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.1333 | 11.1337 | 60.0296 | 11.31
|  |  |  | 104.1164 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 104.1502 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.1268 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.1416 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.1247 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 104.1585 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.1351 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.1501 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.1331 | 43.3278 | 60.0442 | 43.77 | 104.1669 | 31.7202 | 59.9889 | 31.54 | 104.1434 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.1584 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.1414 | 43.4372 | 60.0442 | 43.77 | 104.1752 | 31.7409 | 59.9889 | 31.54 | 104.1517 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.1667 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.1497 | 43.4372 | 60.0442 | 43.77 | 104.1835 | 31.7409 | 59.9889 | 31.54 | 104.16 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.175 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.1581 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 104.1919 | 31.7409 | 59.9889 | 31.54 | 104.1685 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.1833 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.1664 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 104.2002 | 31.7409 | 59.9889 | 31.54 | 104.1768 | 13.1124 | 60.0393 | 13.31 | 104.1917 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.1747 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 104.2085 | 31.7603 | 59.9889 | 31.54 | 104.1851 | 13.0815 | 60.0393 | 13.31 | 104.2 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.183 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 104.2169 | 31.7603 | 59.9889 | 31.54 | 104.1934 | 13.0815 | 60.0393 | 13.31 | 104.2083 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.1914 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 104.2252 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 104.2018 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 104.2166 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.1997 | 43.3832 | 60.0442 | 43.77 | 104.2336 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 104.2101 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 104.2251 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.208 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 104.2419 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 104.2184 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 104.2334 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.2164 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 104.2502 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 104.2267 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 104.2417 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.2247 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 104.2585 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 104.235 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 104.25 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.233 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 104.2669 | 31.6666 | 59.9889 | 31.54 | 104.2434 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 104.2583 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.2413 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 104.2752 | 31.6606 | 59.9889 | 31.54 | 104.2517 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 104.2666 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.2496 | 43.3832 | 60.0418 | 43.77 | 104.2835 | 31.6606 | 59.9889 | 31.54 | 104.26 | 13.0726 | 60.0393 | 13.31 | 104.2749 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.258 | 43.3582 | 60.0418 | 43.77 | 104.2919 | 31.6606 | 59.9898 | 31.54 | 104.2683 | 13.0447 | 60.0371 | 13.31 | 104.2832 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.2663 | 43.3582 | 60.0418 | 43.77 | 104.3002 | 31.6606 | 59.9898 | 31.54 | 104.2767 | 13.0447 | 60.0371 | 13.31 | 104.2917 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.2746 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3086 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 104.285 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.283 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3169 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 104.2933 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3083 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.2913 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3252 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 104.3016 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3167 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.2996 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3336 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 104.3099 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.325 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3079 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3419 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 104.3184 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3333 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3163 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3502 | 31.5847 | 59.9898 | 31.54 | 104.3267 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3416 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3246 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3586 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.335 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3499 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3329 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3669 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.3433 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3582 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3413 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3752 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.3517 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3667 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3496 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3836 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.36 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.375 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3579 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.3919 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.3683 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3833 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3662 | 43.289 | 60.0418 | 43.77 | 104.4002 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.3766 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3916 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3746 | 43.2695 | 60.0418 | 43.77 | 104.4086 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.3849 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.3999 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3829 | 43.2695 | 60.0418 | 43.77 | 104.4169 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.3933 | 13.0316 | 60.0371 | 13.31 | 104.4082 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3912 | 43.4063 | 60.0418 | 43.77 | 104.4252 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.4016 | 13.0215 | 60.0371 | 13.31 | 104.4165 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.3996 | 43.4063 | 60.0418 | 43.77 | 104.4336 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.4099 | 13.0215 | 60.0371 | 13.31 | 104.4248 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4079 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.4419 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.4182 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 104.4333 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4162 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.4502 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.4266 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 104.4417 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4245 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.4586 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.4349 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 104.45 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4328 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.4669 | 31.6098 | 59.9898 | 31.54 | 104.4432 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 104.4583 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4412 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.4753 | 31.6275 | 59.9898 | 31.54 | 104.4515 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 104.4666 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4495 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.4836 | 31.6275 | 59.9898 | 31.54 | 104.46 | 12.9977 | 60.0371 | 13.31 | 104.4749 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4578 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.4919 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 104.4683 | 12.9977 | 60.0359 | 13.31 | 104.4832 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4662 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.5002 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 104.4766 | 12.9977 | 60.0359 | 13.31 | 104.4915 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4745 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.5086 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 104.4849 | 12.9977 | 60.0359 | 13.31 | 104.4998 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4828 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.5169 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 104.4932 | 12.9977 | 60.0359 | 13.31 | 104.5083 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4912 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.5252 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 104.5016 | 12.982 | 60.0359 | 13.31 | 104.5166 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.4995 | 43.391 | 60.0397 | 43.77 | 104.5336 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 104.5099 | 12.982 | 60.0359 | 13.31 | 104.5249 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5078 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.5419 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 104.5182 | 13.1896 | 60.0359 | 13.31 | 104.5332 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5161 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.5503 | 31.6275 | 59.9906 | 31.54 | 104.5265 | 13.1896 | 60.0359 | 13.31 | 104.5415 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5245 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.5586 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.5349 | 13.1743 | 60.0359 | 13.31 | 104.5498 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5328 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.5669 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.5432 | 13.1743 | 60.0359 | 13.31 | 104.5581 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5411 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.5753 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.5515 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.5664 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5495 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.5836 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.5598 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.575 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5578 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.5919 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.5681 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.5833 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5661 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.6003 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.5765 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.5916 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5744 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.6086 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.5848 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.5999 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5827 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.6169 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.5931 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.6082 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5911 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.6253 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.6014 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.6165 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.5994 | 43.3769 | 60.0397 | 43.77 | 104.6336 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.6099 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.6248 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6077 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 104.6419 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.6182 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.6331 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6161 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 104.6503 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.6265 | 13.1656 | 60.0359 | 13.31 | 104.6414 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6244 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 104.6586 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.6348 | 13.1555 | 60.0359 | 13.31 | 104.6499 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6327 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 104.6669 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.6431 | 13.1555 | 60.0359 | 13.31 | 104.6582 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6411 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 104.6753 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.6515 | 13.1555 | 60.0359 | 13.31 | 104.6665 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6494 | 43.3769 | 60.0381 | 43.77 | 104.6836 | 31.6449 | 59.9906 | 31.54 | 104.6598 | 13.1555 | 60.0359 | 13.31 | 104.6748 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6577 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 104.692 | 31.6449 | 59.9914 | 31.54 | 104.6681 | 13.1381 | 60.0346 | 13.31 | 104.6831 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.666 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 104.7003 | 31.6449 | 59.9914 | 31.54 | 104.6764 | 13.1381 | 60.0346 | 13.31 | 104.6914 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6744 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 104.7086 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 104.6848 | 13.2255 | 60.0346 | 13.31 | 104.6997 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6827 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 104.7169 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 104.6931 | 13.2255 | 60.0346 | 13.31 | 104.708 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.691 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 104.7253 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 104.7014 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7163 | 11.1337 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.6994 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 104.7336 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 104.7097 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7249 | 11.1324 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.7077 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 104.7419 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 104.7181 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7332 | 11.1324 | 60.0292 | 11.31
|  |  |  | 104.716 | 43.319 | 60.0381 | 43.77 | 104.7503 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 104.7264 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7415 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.7243 | 43.3571 | 60.0381 | 43.77 | 104.7586 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 104.7347 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7498 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.7327 | 43.3571 | 60.0381 | 43.77 | 104.767 | 31.6513 | 59.9914 | 31.54 | 104.743 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7581 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.741 | 43.3571 | 60.0381 | 43.77 | 104.7753 | 31.6359 | 59.9914 | 31.54 | 104.7513 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7664 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.7493 | 43.3571 | 60.0381 | 43.77 | 104.7836 | 31.6359 | 59.9914 | 31.54 | 104.7598 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7747 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.7576 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 104.792 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.7681 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.783 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.766 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 104.8003 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.7764 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7915 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.7743 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 104.8086 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.7847 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.7998 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.7826 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 104.817 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.7931 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.8081 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.791 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 104.8253 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.8014 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.8164 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.7993 | 43.3276 | 60.0381 | 43.77 | 104.8336 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.8097 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.8247 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8076 | 43.3276 | 60.0369 | 43.77 | 104.842 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.818 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.833 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8159 | 43.3276 | 60.0369 | 43.77 | 104.8503 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.8263 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.8413 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8243 | 43.3276 | 60.0369 | 43.77 | 104.8586 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.8347 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.8496 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8326 | 43.3276 | 60.0369 | 43.77 | 104.867 | 31.6526 | 59.9914 | 31.54 | 104.843 | 13.2125 | 60.0346 | 13.31 | 104.8579 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8409 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 104.8753 | 31.6037 | 59.9914 | 31.54 | 104.8513 | 13.2025 | 60.0346 | 13.31 | 104.8665 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8493 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 104.8836 | 31.6037 | 59.9914 | 31.54 | 104.8596 | 13.2025 | 60.0346 | 13.31 | 104.8748 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8576 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 104.892 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.868 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 104.8831 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8659 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 104.9003 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.8763 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 104.8914 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8743 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 104.9086 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.8846 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 104.8997 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8826 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 104.917 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.8929 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 104.908 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8909 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 104.9253 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9014 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 104.9163 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.8992 | 43.3722 | 60.0369 | 43.77 | 104.9337 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9097 | 13.2025 | 60.0339 | 13.31 | 104.9246 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.9075 | 43.3534 | 60.0369 | 43.77 | 104.942 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.918 | 13.1923 | 60.0339 | 13.31 | 104.9331 | 11.1324 | 60.0291 | 11.31
|  |  |  | 104.9159 | 43.3534 | 60.0369 | 43.77 | 104.9503 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9263 | 13.1923 | 60.0339 | 13.31 | 104.9414 | 11.1324 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9242 | 43.3534 | 60.0369 | 43.77 | 104.9586 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9346 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 104.9497 | 11.1324 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9325 | 43.3534 | 60.0369 | 43.77 | 104.967 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.943 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 104.958 | 11.1324 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9409 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 104.9753 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9513 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 104.9663 | 11.1324 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9492 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 104.9836 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9596 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 104.9746 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9575 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 104.992 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9679 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 104.9829 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9659 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 105.0003 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9763 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 104.9912 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9742 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 105.0087 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9846 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 104.9995 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9825 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 105.017 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 104.9929 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 105.0081 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9908 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 105.0253 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.0012 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 105.0164 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 104.9992 | 43.344 | 60.0369 | 43.77 | 105.0337 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.0095 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 105.0247 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0075 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.042 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.0179 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 105.033 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0158 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.0503 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.0262 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 105.0413 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0242 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.0587 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.0345 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 105.0496 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0325 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.067 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.0428 | 13.1792 | 60.0339 | 13.31 | 105.0579 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0408 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.0753 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.0513 | 13.1692 | 60.0339 | 13.31 | 105.0662 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0491 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.0837 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.0596 | 13.1692 | 60.0339 | 13.31 | 105.0747 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0574 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.092 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.0679 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 105.083 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0658 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.1003 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.0762 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 105.0913 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0741 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.1087 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.0846 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 105.0996 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0824 | 43.344 | 60.0356 | 43.77 | 105.117 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.0929 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 105.1079 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0908 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 105.1253 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1012 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 105.1162 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.0991 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 105.1337 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1095 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 105.1245 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1074 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 105.142 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1178 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 105.1328 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1158 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 105.1503 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1262 | 13.1692 | 60.033 | 13.31 | 105.1411 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1241 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 105.1587 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1345 | 13.1616 | 60.033 | 13.31 | 105.1497 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1324 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 105.167 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1428 | 13.1616 | 60.033 | 13.31 | 105.158 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1408 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 105.1754 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1511 | 13.1616 | 60.033 | 13.31 | 105.1663 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1491 | 43.3577 | 60.0356 | 43.77 | 105.1837 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1595 | 13.1616 | 60.033 | 13.31 | 105.1746 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1574 | 43.3287 | 60.0356 | 43.77 | 105.192 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1678 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 105.1829 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1657 | 43.3287 | 60.0356 | 43.77 | 105.2003 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1761 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 105.1912 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1741 | 43.2164 | 60.0356 | 43.77 | 105.2087 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1844 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 105.1995 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1824 | 43.2164 | 60.0356 | 43.77 | 105.217 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.1929 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 105.2078 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1907 | 43.2164 | 60.0356 | 43.77 | 105.2253 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.2012 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 105.2161 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.1991 | 43.2164 | 60.0356 | 43.77 | 105.2337 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.2095 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 105.2246 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.2074 | 43.2164 | 60.0344 | 43.77 | 105.242 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.2178 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 105.2329 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.2157 | 43.2164 | 60.0344 | 43.77 | 105.2504 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.2261 | 13.1529 | 60.033 | 13.31 | 105.2412 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.224 | 43.2164 | 60.0344 | 43.77 | 105.2587 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.2345 | 13.1398 | 60.033 | 13.31 | 105.2495 | 11.076 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.2324 | 43.2164 | 60.0344 | 43.77 | 105.267 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.2428 | 13.1398 | 60.033 | 13.31 | 105.2578 | 11.0754 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.2407 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.2754 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.2511 | 13.1242 | 60.033 | 13.31 | 105.2661 | 11.0754 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.249 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.2837 | 31.6037 | 59.9926 | 31.54 | 105.2594 | 13.1242 | 60.033 | 13.31 | 105.2744 | 11.0748 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.2573 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.292 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.2678 | 13.1242 | 60.0321 | 13.31 | 105.2827 | 11.0748 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.2657 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.3004 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.2761 | 13.1242 | 60.0321 | 13.31 | 105.2913 | 11.0748 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.274 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.3087 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.2844 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.2996 | 11.0748 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.2823 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.317 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.2927 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.3079 | 11.0748 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.2907 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.3253 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.3011 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.3162 | 11.0748 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.299 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.3337 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.3094 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.3245 | 11.0748 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.3073 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.342 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.3177 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.3328 | 11.0748 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 105.3157 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.3504 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.326 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.3411 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.324 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.3587 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.3344 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.3494 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.3323 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.367 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.3428 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.3577 | 11.0753 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.3406 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.3754 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.3511 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.3662 | 11.0753 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.349 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.3837 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.3594 | 13.1067 | 60.0321 | 13.31 | 105.3745 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.3573 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.392 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.3677 | 13.0968 | 60.0321 | 13.31 | 105.3828 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.3656 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.4004 | 31.6037 | 59.9922 | 31.54 | 105.3761 | 13.0968 | 60.0321 | 13.31 | 105.3911 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.3739 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.4087 | 31.5999 | 59.9922 | 31.54 | 105.3844 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 105.3994 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.3823 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.4171 | 31.5999 | 59.9922 | 31.54 | 105.3927 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 105.4077 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.3906 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.4254 | 31.5999 | 59.9922 | 31.54 | 105.401 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 105.416 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.3989 | 43.329 | 60.0344 | 43.77 | 105.4337 | 31.5999 | 59.9922 | 31.54 | 105.4093 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 105.4243 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4073 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.442 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 105.4177 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 105.4329 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4156 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.4504 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 105.426 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 105.4412 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4239 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.4587 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 105.4343 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 105.4495 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4322 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.467 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 105.4426 | 13.0837 | 60.0321 | 13.31 | 105.4578 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4406 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.4754 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 105.451 | 13.0663 | 60.0321 | 13.31 | 105.4661 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4489 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.4837 | 31.5909 | 59.9922 | 31.54 | 105.4594 | 13.0663 | 60.0321 | 13.31 | 105.4744 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4572 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.4921 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.4677 | 13.0663 | 60.0304 | 13.31 | 105.4827 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4656 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5004 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.476 | 13.0663 | 60.0304 | 13.31 | 105.491 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4739 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5087 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.4844 | 13.0663 | 60.0304 | 13.31 | 105.4993 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4822 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5171 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.4927 | 13.0663 | 60.0304 | 13.31 | 105.5078 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4906 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5254 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.501 | 13.0506 | 60.0304 | 13.31 | 105.5161 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.4989 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5337 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5093 | 13.0506 | 60.0304 | 13.31 | 105.5244 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.5072 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5421 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5177 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 105.5327 | 11.0748 | 60.0288 | 11.31
|  |  |  | 105.5155 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5504 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.526 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 105.541 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5238 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5587 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5343 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 105.5493 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5322 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.567 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5426 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 105.5576 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5405 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5754 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5509 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 105.5659 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5488 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5837 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5593 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 105.5745 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5572 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.5921 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5676 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 105.5828 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5655 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.6004 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5759 | 13.0354 | 60.0304 | 13.31 | 105.5911 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5738 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.6087 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5842 | 13.082 | 60.0304 | 13.31 | 105.5994 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5822 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.6171 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.5927 | 13.082 | 60.0304 | 13.31 | 105.6077 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5905 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.6254 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.601 | 13.0733 | 60.0304 | 13.31 | 105.616 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.5988 | 43.3082 | 60.0336 | 43.77 | 105.6337 | 31.5909 | 59.9918 | 31.54 | 105.6093 | 13.0733 | 60.0304 | 13.31 | 105.6243 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6072 | 43.3082 | 60.0328 | 43.77 | 105.6421 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.6176 | 13.0733 | 60.0304 | 13.31 | 105.6326 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6155 | 43.3082 | 60.0328 | 43.77 | 105.6504 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.626 | 13.0733 | 60.0304 | 13.31 | 105.6409 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6238 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.6588 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.6343 | 13.0482 | 60.0304 | 13.31 | 105.6494 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6321 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.6671 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.6426 | 13.0482 | 60.0304 | 13.31 | 105.6577 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6405 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.6754 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.6509 | 13.0482 | 60.0304 | 13.31 | 105.666 | 11.0748 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6488 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.6837 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.6592 | 13.0482 | 60.0304 | 13.31 | 105.6743 | 11.0174 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6571 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.6921 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.6676 | 13.0482 | 60.0295 | 13.31 | 105.6826 | 11.0174 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6655 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7004 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.6759 | 13.0482 | 60.0295 | 13.31 | 105.6909 | 11.0174 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6738 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7087 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.6842 | 13.0482 | 60.0295 | 13.31 | 105.6992 | 11.0174 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6821 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7171 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.6925 | 13.0482 | 60.0295 | 13.31 | 105.7075 | 11.0174 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6904 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7254 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7009 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 105.7161 | 11.0174 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.6988 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7338 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7092 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 105.7244 | 11.0174 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.7071 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7421 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7175 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 105.7327 | 11.0174 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 105.7154 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7504 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7258 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 105.741 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7237 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7588 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7343 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 105.7493 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7321 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7671 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7426 | 13.038 | 60.0295 | 13.31 | 105.7576 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7404 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7754 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7509 | 13.1263 | 60.0295 | 13.31 | 105.7659 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7487 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7838 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7592 | 13.1263 | 60.0295 | 13.31 | 105.7742 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7571 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.7921 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7675 | 13.0979 | 60.0295 | 13.31 | 105.7825 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7654 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.8004 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7759 | 13.0979 | 60.0295 | 13.31 | 105.791 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7737 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.8087 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7842 | 13.0979 | 60.0295 | 13.31 | 105.7993 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7821 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.8171 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.7925 | 13.0979 | 60.0295 | 13.31 | 105.8076 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7904 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.8254 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.8008 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 105.8159 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.7987 | 43.2873 | 60.0328 | 43.77 | 105.8338 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.8092 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 105.8242 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.8071 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.8421 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.8175 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 105.8325 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.8154 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.8504 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.8258 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 105.8408 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.8237 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.8588 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.8341 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 105.8491 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.832 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.8671 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.8425 | 13.082 | 60.0295 | 13.31 | 105.8574 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.8403 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.8754 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.8508 | 13.0722 | 60.0295 | 13.31 | 105.866 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.8487 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.8838 | 31.5751 | 59.9914 | 31.54 | 105.8591 | 13.0722 | 60.0295 | 13.31 | 105.8743 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.857 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.8921 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.8674 | 13.0594 | 60.0279 | 13.31 | 105.8826 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.8653 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.9005 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.8759 | 13.0594 | 60.0279 | 13.31 | 105.8909 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.8737 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.9088 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.8842 | 13.0594 | 60.0279 | 13.31 | 105.8992 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.882 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.9171 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.8925 | 13.0594 | 60.0279 | 13.31 | 105.9075 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.8903 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.9254 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.9008 | 13.0492 | 60.0279 | 13.31 | 105.9158 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.8987 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.9338 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.9091 | 13.0492 | 60.0279 | 13.31 | 105.9241 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.907 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.9421 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.9175 | 13.0492 | 60.0279 | 13.31 | 105.9326 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 105.9153 | 43.2873 | 60.0319 | 43.77 | 105.9504 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.9258 | 13.0492 | 60.0279 | 13.31 | 105.9409 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.9236 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 105.9588 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.9341 | 13.0394 | 60.0279 | 13.31 | 105.9492 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.932 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 105.9671 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.9424 | 13.0394 | 60.0279 | 13.31 | 105.9575 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.9403 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 105.9755 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.9508 | 13.0265 | 60.0279 | 13.31 | 105.9658 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.9486 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 105.9838 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 105.9591 | 13.0265 | 60.0279 | 13.31 | 105.9741 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.957 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 105.9921 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 105.9674 | 13.0265 | 60.0279 | 13.31 | 105.9824 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.9653 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 106.0005 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 105.9757 | 13.0265 | 60.0279 | 13.31 | 105.9907 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.9736 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 106.0088 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 105.9841 | 13.0178 | 60.0279 | 13.31 | 105.999 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.9819 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 106.0171 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 105.9924 | 13.0178 | 60.0279 | 13.31 | 106.0076 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.9903 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 106.0255 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 106.0007 | 13.1785 | 60.0279 | 13.31 | 106.0159 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 105.9986 | 43.2323 | 60.0319 | 43.77 | 106.0338 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 106.009 | 13.1785 | 60.0279 | 13.31 | 106.0242 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0069 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.0421 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 106.0175 | 13.1479 | 60.0279 | 13.31 | 106.0325 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0153 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.0505 | 31.575 | 59.9918 | 31.54 | 106.0258 | 13.1479 | 60.0279 | 13.31 | 106.0408 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0236 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.0588 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 106.0341 | 13.1306 | 60.0279 | 13.31 | 106.0491 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0319 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.0671 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 106.0424 | 13.1306 | 60.0279 | 13.31 | 106.0574 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0402 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.0755 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 106.0507 | 13.2776 | 60.0279 | 13.31 | 106.0657 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0486 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.0838 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 106.0591 | 13.2776 | 60.0279 | 13.31 | 106.0742 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0569 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.0921 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 106.0674 | 13.2678 | 60.0257 | 13.31 | 106.0825 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0652 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.1005 | 31.5751 | 59.9918 | 31.54 | 106.0757 | 13.2678 | 60.0257 | 13.31 | 106.0908 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0736 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.1088 | 31.5753 | 59.9918 | 31.54 | 106.084 | 13.2552 | 60.0257 | 13.31 | 106.0991 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0819 | 43.2323 | 60.0315 | 43.77 | 106.1171 | 31.5753 | 59.9918 | 31.54 | 106.0924 | 13.2552 | 60.0257 | 13.31 | 106.1074 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0902 | 43.2079 | 60.0315 | 43.77 | 106.1255 | 31.5949 | 59.9918 | 31.54 | 106.1007 | 13.2552 | 60.0257 | 13.31 | 106.1157 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.0986 | 43.2079 | 60.0315 | 43.77 | 106.1338 | 31.5949 | 59.9918 | 31.54 | 106.109 | 13.2552 | 60.0257 | 13.31 | 106.124 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.1069 | 43.2079 | 60.0315 | 43.77 | 106.1422 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 106.1173 | 13.2379 | 60.0257 | 13.31 | 106.1323 | 11.0174 | 60.0284 | 11.31
|  |  |  | 106.1152 | 43.2079 | 60.0315 | 43.77 | 106.1505 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 106.1257 | 13.2379 | 60.0257 | 13.31 | 106.1406 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1236 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 106.1588 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 106.134 | 13.2379 | 60.0257 | 13.31 | 106.1492 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1319 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 106.1671 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 106.1423 | 13.2379 | 60.0257 | 13.31 | 106.1575 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1402 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 106.1755 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 106.1506 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 106.1658 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1485 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 106.1838 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 106.1591 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 106.1741 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1568 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 106.1921 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 106.1674 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 106.1824 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1652 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 106.2005 | 31.592 | 59.9918 | 31.54 | 106.1757 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 106.1907 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1735 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 106.2088 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.184 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 106.199 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1818 | 43.1858 | 60.0315 | 43.77 | 106.2172 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.1923 | 13.2073 | 60.0257 | 13.31 | 106.2073 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1902 | 43.2314 | 60.0315 | 43.77 | 106.2255 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.2007 | 13.1876 | 60.0257 | 13.31 | 106.2158 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.1985 | 43.2314 | 60.0315 | 43.77 | 106.2338 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.209 | 13.1876 | 60.0257 | 13.31 | 106.2241 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2068 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 106.2422 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.2173 | 13.1749 | 60.0257 | 13.31 | 106.2324 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2152 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 106.2505 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.2256 | 13.1749 | 60.0257 | 13.31 | 106.2407 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2235 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 106.2588 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.234 | 13.1749 | 60.0257 | 13.31 | 106.249 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2318 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 106.2672 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.2423 | 13.1749 | 60.0257 | 13.31 | 106.2573 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2402 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 106.2755 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.2506 | 13.1435 | 60.0257 | 13.31 | 106.2656 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2485 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 106.2838 | 31.613 | 59.9918 | 31.54 | 106.2589 | 13.1435 | 60.0257 | 13.31 | 106.2739 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2568 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 106.2922 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 106.2673 | 13.1284 | 60.0232 | 13.31 | 106.2822 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2651 | 43.2314 | 60.0311 | 43.77 | 106.3005 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 106.2756 | 13.1284 | 60.0232 | 13.31 | 106.2908 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2735 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 106.3088 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 106.2839 | 13.2178 | 60.0232 | 13.31 | 106.2991 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2818 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 106.3172 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 106.2922 | 13.2178 | 60.0232 | 13.31 | 106.3074 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2901 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 106.3255 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 106.3007 | 13.2178 | 60.0232 | 13.31 | 106.3157 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.2984 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 106.3338 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 106.309 | 13.2178 | 60.0232 | 13.31 | 106.324 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3068 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 106.3422 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 106.3173 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 106.3323 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3151 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 106.3505 | 31.613 | 59.9926 | 31.54 | 106.3256 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 106.3406 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3234 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 106.3588 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 106.334 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 106.3489 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3318 | 43.3269 | 60.0311 | 43.77 | 106.3672 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 106.3423 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 106.3574 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3401 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 106.3755 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 106.3506 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 106.3657 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3484 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 106.3839 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 106.3589 | 13.1782 | 60.0232 | 13.31 | 106.374 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3567 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 106.3922 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 106.3672 | 13.1686 | 60.0232 | 13.31 | 106.3823 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3651 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 106.4005 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 106.3756 | 13.1686 | 60.0232 | 13.31 | 106.3906 | 11.0184 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3734 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 106.4088 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 106.3839 | 13.1535 | 60.0232 | 13.31 | 106.3989 | 11.0184 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3817 | 43.2983 | 60.0311 | 43.77 | 106.4172 | 31.6207 | 59.9926 | 31.54 | 106.3922 | 13.1535 | 60.0232 | 13.31 | 106.4072 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3901 | 43.3379 | 60.0311 | 43.77 | 106.4255 | 31.6473 | 59.9926 | 31.54 | 106.4005 | 13.1363 | 60.0232 | 13.31 | 106.4155 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.3984 | 43.3379 | 60.0311 | 43.77 | 106.4338 | 31.6473 | 59.9926 | 31.54 | 106.4089 | 13.1363 | 60.0232 | 13.31 | 106.4238 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.4067 | 43.3379 | 60.0299 | 43.77 | 106.4422 | 31.6473 | 59.9926 | 31.54 | 106.4172 | 13.1208 | 60.0232 | 13.31 | 106.4324 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.4151 | 43.3379 | 60.0299 | 43.77 | 106.4505 | 31.6473 | 59.9926 | 31.54 | 106.4255 | 13.1208 | 60.0232 | 13.31 | 106.4407 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.4234 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.4589 | 31.5324 | 59.9926 | 31.54 | 106.4338 | 13.1082 | 60.0232 | 13.31 | 106.449 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.4317 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.4672 | 31.5324 | 59.9926 | 31.54 | 106.4423 | 13.1082 | 60.0232 | 13.31 | 106.4573 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.44 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.4755 | 31.5324 | 59.9926 | 31.54 | 106.4506 | 13.0982 | 60.0232 | 13.31 | 106.4656 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.4484 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.4839 | 31.5324 | 59.9926 | 31.54 | 106.4589 | 13.0982 | 60.0232 | 13.31 | 106.4739 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.4567 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.4922 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 106.4672 | 13.0886 | 60.0198 | 13.31 | 106.4822 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.465 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5005 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 106.4756 | 13.0886 | 60.0198 | 13.31 | 106.4905 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.4733 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5089 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 106.4839 | 13.0759 | 60.0198 | 13.31 | 106.499 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.4817 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5172 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 106.4922 | 13.0759 | 60.0198 | 13.31 | 106.5073 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.49 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5255 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 106.5005 | 13.0759 | 60.0198 | 13.31 | 106.5156 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.4983 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5338 | 31.5324 | 59.993 | 31.54 | 106.5089 | 13.0759 | 60.0198 | 13.31 | 106.5239 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.5067 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5422 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5172 | 13.0518 | 60.0198 | 13.31 | 106.5322 | 11.0158 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 106.515 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5505 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5255 | 13.0518 | 60.0198 | 13.31 | 106.5405 | 11.0158 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.5233 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5589 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5338 | 13.0368 | 60.0198 | 13.31 | 106.5488 | 11.0158 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.5317 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5672 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5422 | 13.0368 | 60.0198 | 13.31 | 106.5571 | 11.0158 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.54 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5755 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5505 | 13.0195 | 60.0198 | 13.31 | 106.5654 | 11.0158 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.5483 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5839 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5588 | 13.0195 | 60.0198 | 13.31 | 106.574 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.5567 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.5922 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5671 | 13.0099 | 60.0198 | 13.31 | 106.5823 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.565 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.6005 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5756 | 13.0099 | 60.0198 | 13.31 | 106.5906 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.5733 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.6089 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5839 | 12.9972 | 60.0198 | 13.31 | 106.5989 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.5816 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.6172 | 31.5415 | 59.993 | 31.54 | 106.5922 | 12.9972 | 60.0198 | 13.31 | 106.6072 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.59 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.6255 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 106.6005 | 13.1211 | 60.0198 | 13.31 | 106.6155 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.5983 | 43.32 | 60.0299 | 43.77 | 106.6339 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 106.6089 | 13.1211 | 60.0198 | 13.31 | 106.6238 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6066 | 43.32 | 60.0291 | 43.77 | 106.6422 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 106.6172 | 13.0884 | 60.0198 | 13.31 | 106.6321 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6149 | 43.32 | 60.0291 | 43.77 | 106.6505 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 106.6255 | 13.0884 | 60.0198 | 13.31 | 106.6406 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6233 | 43.3026 | 60.0291 | 43.77 | 106.6589 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 106.6338 | 13.0735 | 60.0198 | 13.31 | 106.6489 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6316 | 43.3026 | 60.0291 | 43.77 | 106.6672 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 106.6422 | 13.0735 | 60.0198 | 13.31 | 106.6572 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6399 | 43.3026 | 60.0291 | 43.77 | 106.6755 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 106.6505 | 13.0735 | 60.0198 | 13.31 | 106.6655 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6483 | 43.3026 | 60.0291 | 43.77 | 106.6839 | 31.5491 | 59.993 | 31.54 | 106.6588 | 13.0735 | 60.0198 | 13.31 | 106.6738 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6566 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 106.6922 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.6671 | 13.0639 | 60.0163 | 13.31 | 106.6821 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6649 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 106.7005 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.6754 | 13.0639 | 60.0163 | 13.31 | 106.6904 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6733 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 106.7089 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.6838 | 13.0639 | 60.0163 | 13.31 | 106.6987 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6816 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 106.7172 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.6921 | 13.0639 | 60.0163 | 13.31 | 106.707 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6899 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 106.7256 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.7004 | 13.0343 | 60.0163 | 13.31 | 106.7156 | 11.0173 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.6983 | 43.259 | 60.0291 | 43.77 | 106.7339 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.7087 | 13.0343 | 60.0163 | 13.31 | 106.7239 | 11.0142 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.7066 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 106.7422 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.7172 | 13.0343 | 60.0163 | 13.31 | 106.7322 | 11.0142 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 106.7149 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 106.7505 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.7255 | 13.0343 | 60.0163 | 13.31 | 106.7405 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7232 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 106.7589 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.7338 | 13.1094 | 60.0163 | 13.31 | 106.7488 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7316 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 106.7672 | 31.5491 | 59.9939 | 31.54 | 106.7421 | 13.1094 | 60.0163 | 13.31 | 106.7571 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7399 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 106.7755 | 31.5342 | 59.9939 | 31.54 | 106.7505 | 13.1094 | 60.0163 | 13.31 | 106.7654 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7482 | 43.3048 | 60.0291 | 43.77 | 106.7839 | 31.5342 | 59.9939 | 31.54 | 106.7588 | 13.1094 | 60.0163 | 13.31 | 106.7737 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7565 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 106.7922 | 31.5432 | 59.9939 | 31.54 | 106.7671 | 13.0971 | 60.0163 | 13.31 | 106.782 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7649 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 106.8006 | 31.5432 | 59.9939 | 31.54 | 106.7754 | 13.0971 | 60.0163 | 13.31 | 106.7905 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7732 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 106.8089 | 31.5432 | 59.9939 | 31.54 | 106.7838 | 13.0798 | 60.0163 | 13.31 | 106.7988 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7815 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 106.8172 | 31.5432 | 59.9939 | 31.54 | 106.7921 | 13.0798 | 60.0163 | 13.31 | 106.8071 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7899 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 106.8256 | 31.5433 | 59.9939 | 31.54 | 106.8004 | 13.0704 | 60.0163 | 13.31 | 106.8154 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.7982 | 43.2872 | 60.0291 | 43.77 | 106.8339 | 31.5433 | 59.9939 | 31.54 | 106.8087 | 13.0704 | 60.0163 | 13.31 | 106.8237 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8065 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.8422 | 31.5433 | 59.9939 | 31.54 | 106.8171 | 13.0555 | 60.0163 | 13.31 | 106.832 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8149 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.8506 | 31.5433 | 59.9939 | 31.54 | 106.8254 | 13.0555 | 60.0163 | 13.31 | 106.8403 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8232 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.8589 | 31.5434 | 59.9939 | 31.54 | 106.8337 | 13.0555 | 60.0163 | 13.31 | 106.8486 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8315 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.8672 | 31.5434 | 59.9939 | 31.54 | 106.842 | 13.0555 | 60.0163 | 13.31 | 106.8572 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8399 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.8755 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 106.8505 | 13.0301 | 60.0163 | 13.31 | 106.8655 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8482 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.8839 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 106.8588 | 13.0301 | 60.0163 | 13.31 | 106.8738 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8565 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.8922 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 106.8671 | 13.0301 | 60.0138 | 13.31 | 106.8821 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8648 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.9006 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 106.8754 | 13.0301 | 60.0138 | 13.31 | 106.8904 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8732 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.9089 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 106.8838 | 13.0178 | 60.0138 | 13.31 | 106.8987 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8815 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.9172 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 106.8921 | 13.0178 | 60.0138 | 13.31 | 106.907 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8898 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.9256 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 106.9004 | 13.0019 | 60.0138 | 13.31 | 106.9153 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.8981 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.9339 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 106.9087 | 13.0019 | 60.0138 | 13.31 | 106.9236 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.9065 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.9422 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 106.9171 | 13.2007 | 60.0138 | 13.31 | 106.9321 | 11.01 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 106.9148 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.9506 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 106.9254 | 13.2007 | 60.0138 | 13.31 | 106.9404 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9231 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.9589 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 106.9337 | 13.2007 | 60.0138 | 13.31 | 106.9487 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9315 | 43.2872 | 60.0282 | 43.77 | 106.9672 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 106.942 | 13.2007 | 60.0138 | 13.31 | 106.957 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9398 | 43.3276 | 60.0282 | 43.77 | 106.9756 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 106.9504 | 13.1858 | 60.0138 | 13.31 | 106.9653 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9481 | 43.3276 | 60.0282 | 43.77 | 106.9839 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 106.9587 | 13.1858 | 60.0138 | 13.31 | 106.9736 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9565 | 43.3276 | 60.0282 | 43.77 | 106.9922 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 106.967 | 13.1765 | 60.0138 | 13.31 | 106.9819 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9648 | 43.3276 | 60.0282 | 43.77 | 107.0006 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 106.9753 | 13.1765 | 60.0138 | 13.31 | 106.9902 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9731 | 43.3189 | 60.0282 | 43.77 | 107.0089 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 106.9838 | 13.1611 | 60.0138 | 13.31 | 106.9988 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9814 | 43.3189 | 60.0282 | 43.77 | 107.0172 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 106.9921 | 13.1611 | 60.0138 | 13.31 | 107.0071 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9898 | 43.3189 | 60.0282 | 43.77 | 107.0256 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.0004 | 13.1488 | 60.0138 | 13.31 | 107.0154 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 106.9981 | 43.3189 | 60.0282 | 43.77 | 107.0339 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.0087 | 13.1488 | 60.0138 | 13.31 | 107.0237 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0064 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.0422 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.0171 | 13.1332 | 60.0138 | 13.31 | 107.032 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0148 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.0506 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.0254 | 13.1332 | 60.0138 | 13.31 | 107.0403 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0231 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.0589 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.0337 | 13.1238 | 60.0138 | 13.31 | 107.0486 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0314 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.0673 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.042 | 13.1238 | 60.0138 | 13.31 | 107.0569 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0397 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.0756 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.0504 | 13.1089 | 60.0138 | 13.31 | 107.0652 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0481 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.0839 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.0587 | 13.1089 | 60.0138 | 13.31 | 107.0737 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0564 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.0923 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.067 | 13.1755 | 60.0108 | 13.31 | 107.082 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0647 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.1006 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.0753 | 13.1755 | 60.0108 | 13.31 | 107.0903 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0731 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.1089 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.0837 | 13.1755 | 60.0108 | 13.31 | 107.0986 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0814 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.1172 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.092 | 13.1755 | 60.0108 | 13.31 | 107.1069 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0897 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.1256 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.1003 | 13.1632 | 60.0108 | 13.31 | 107.1152 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.0981 | 43.3189 | 60.0278 | 43.77 | 107.1339 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.1086 | 13.1632 | 60.0108 | 13.31 | 107.1235 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.1064 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 107.1422 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.1171 | 13.1476 | 60.0108 | 13.31 | 107.1318 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.1147 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 107.1506 | 31.5431 | 59.9943 | 31.54 | 107.1254 | 13.1476 | 60.0108 | 13.31 | 107.1401 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.123 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 107.1589 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.1337 | 13.1383 | 60.0108 | 13.31 | 107.1487 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.1314 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 107.1673 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.142 | 13.1383 | 60.0108 | 13.31 | 107.157 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.1397 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 107.1756 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.1504 | 13.2129 | 60.0108 | 13.31 | 107.1653 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.148 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 107.1839 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.1587 | 13.2129 | 60.0108 | 13.31 | 107.1736 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.1564 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 107.1923 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.167 | 13.198 | 60.0108 | 13.31 | 107.1819 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.1647 | 43.3012 | 60.0278 | 43.77 | 107.2006 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.1754 | 13.198 | 60.0108 | 13.31 | 107.1902 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.173 | 43.3476 | 60.0278 | 43.77 | 107.2089 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.1837 | 13.1734 | 60.0108 | 13.31 | 107.1985 | 11.01 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.1814 | 43.3476 | 60.0278 | 43.77 | 107.2173 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.192 | 13.1734 | 60.0108 | 13.31 | 107.2068 | 11.0111 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.1897 | 43.3476 | 60.0278 | 43.77 | 107.2256 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.2003 | 13.1734 | 60.0108 | 13.31 | 107.2153 | 11.0111 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.198 | 43.3476 | 60.0278 | 43.77 | 107.2339 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.2087 | 13.1734 | 60.0108 | 13.31 | 107.2236 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.2063 | 43.3476 | 60.0266 | 43.77 | 107.2422 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.217 | 13.1612 | 60.0108 | 13.31 | 107.2319 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.2147 | 43.3476 | 60.0266 | 43.77 | 107.2506 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.2253 | 13.1612 | 60.0108 | 13.31 | 107.2402 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.223 | 43.3147 | 60.0266 | 43.77 | 107.2589 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.2336 | 13.1353 | 60.0108 | 13.31 | 107.2485 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.2313 | 43.3147 | 60.0266 | 43.77 | 107.2673 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.2421 | 13.1353 | 60.0108 | 13.31 | 107.2568 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.2397 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.2756 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.2504 | 13.1204 | 60.0108 | 13.31 | 107.2651 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.248 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.2839 | 31.543 | 59.9943 | 31.54 | 107.2587 | 13.1204 | 60.0108 | 13.31 | 107.2734 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.2563 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.2923 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.267 | 13.1206 | 60.0074 | 13.31 | 107.2817 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.2646 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.3006 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.2754 | 13.1206 | 60.0074 | 13.31 | 107.2903 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.273 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.3089 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.2837 | 13.0897 | 60.0074 | 13.31 | 107.2986 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.2813 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.3173 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.292 | 13.0897 | 60.0074 | 13.31 | 107.3069 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.2896 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.3256 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.3003 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 107.3152 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.298 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.3339 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.3087 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 107.3235 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.3063 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.3423 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.317 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 107.3318 | 11.0138 | 60.0299 | 11.31
|  |  |  | 107.3146 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.3506 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.3253 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 107.3401 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.323 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.3589 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.3336 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 107.3484 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.3313 | 43.4034 | 60.0266 | 43.77 | 107.3673 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.342 | 13.0747 | 60.0074 | 13.31 | 107.3569 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.3396 | 43.3606 | 60.0266 | 43.77 | 107.3756 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.3503 | 13.0654 | 60.0074 | 13.31 | 107.3652 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.3479 | 43.3606 | 60.0266 | 43.77 | 107.3839 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.3586 | 13.0654 | 60.0074 | 13.31 | 107.3735 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.3563 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 107.3923 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.3669 | 13.0562 | 60.0074 | 13.31 | 107.3818 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.3646 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 107.4006 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.3754 | 13.0562 | 60.0074 | 13.31 | 107.3901 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.3729 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 107.4089 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.3837 | 13.0439 | 60.0074 | 13.31 | 107.3984 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.3813 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 107.4173 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.392 | 13.0439 | 60.0074 | 13.31 | 107.4067 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.3896 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 107.4256 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.4003 | 13.0346 | 60.0074 | 13.31 | 107.415 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.3979 | 43.3389 | 60.0266 | 43.77 | 107.434 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.4087 | 13.0346 | 60.0074 | 13.31 | 107.4233 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4063 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 107.4423 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.417 | 13.0191 | 60.0074 | 13.31 | 107.4319 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4146 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 107.4506 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.4253 | 13.0191 | 60.0074 | 13.31 | 107.4402 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4229 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 107.459 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.4336 | 13.099 | 60.0074 | 13.31 | 107.4485 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4312 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 107.4673 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.442 | 13.099 | 60.0074 | 13.31 | 107.4568 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4396 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 107.4756 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.4503 | 13.2116 | 60.0074 | 13.31 | 107.4651 | 11.0138 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4479 | 43.3389 | 60.0257 | 43.77 | 107.4839 | 31.543 | 59.9939 | 31.54 | 107.4586 | 13.2116 | 60.0074 | 13.31 | 107.4734 | 11.0166 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4562 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.4923 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 107.467 | 13.2023 | 60.0045 | 13.31 | 107.4817 | 11.0166 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4646 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.5006 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 107.4753 | 13.2023 | 60.0045 | 13.31 | 107.49 | 11.0166 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4729 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.5089 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 107.4836 | 13.1876 | 60.0045 | 13.31 | 107.4985 | 11.0166 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4812 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.5173 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 107.4919 | 13.1876 | 60.0045 | 13.31 | 107.5068 | 11.0166 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4895 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.5256 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 107.5004 | 13.1877 | 60.0045 | 13.31 | 107.5151 | 11.0166 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.4979 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.534 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 107.5087 | 13.1877 | 60.0045 | 13.31 | 107.5234 | 11.0166 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.5062 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.5423 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 107.517 | 13.1568 | 60.0045 | 13.31 | 107.5317 | 11.0166 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 107.5145 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.5506 | 31.5221 | 59.9942 | 31.54 | 107.5253 | 13.1568 | 60.0045 | 13.31 | 107.54 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5229 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.559 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.5337 | 13.1567 | 60.0045 | 13.31 | 107.5483 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5312 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.5673 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.542 | 13.1567 | 60.0045 | 13.31 | 107.5566 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5395 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.5756 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.5503 | 13.1448 | 60.0045 | 13.31 | 107.5649 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5479 | 43.3106 | 60.0257 | 43.77 | 107.584 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.5586 | 13.1448 | 60.0045 | 13.31 | 107.5735 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5562 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 107.5923 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.567 | 13.1357 | 60.0045 | 13.31 | 107.5818 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5645 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 107.6006 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.5753 | 13.1357 | 60.0045 | 13.31 | 107.5901 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5729 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 107.609 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.5836 | 13.1264 | 60.0045 | 13.31 | 107.5984 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5812 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 107.6173 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.5919 | 13.1264 | 60.0045 | 13.31 | 107.6067 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5895 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 107.6256 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.6003 | 13.1117 | 60.0045 | 13.31 | 107.615 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.5978 | 43.304 | 60.0257 | 43.77 | 107.634 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.6086 | 13.1117 | 60.0045 | 13.31 | 107.6233 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6062 | 43.304 | 60.0246 | 43.77 | 107.6423 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.6169 | 13.1117 | 60.0045 | 13.31 | 107.6316 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6145 | 43.304 | 60.0246 | 43.77 | 107.6506 | 31.5143 | 59.9942 | 31.54 | 107.6252 | 13.1117 | 60.0045 | 13.31 | 107.6399 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6228 | 43.3452 | 60.0246 | 43.77 | 107.659 | 31.4795 | 59.9942 | 31.54 | 107.6337 | 13.0966 | 60.0045 | 13.31 | 107.6484 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6311 | 43.3452 | 60.0246 | 43.77 | 107.6673 | 31.4795 | 59.9942 | 31.54 | 107.642 | 13.0966 | 60.0045 | 13.31 | 107.6567 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6395 | 43.3452 | 60.0246 | 43.77 | 107.6756 | 31.4733 | 59.9942 | 31.54 | 107.6503 | 13.0681 | 60.0045 | 13.31 | 107.665 | 11.0166 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6478 | 43.3452 | 60.0246 | 43.77 | 107.684 | 31.4733 | 59.9942 | 31.54 | 107.6587 | 13.0681 | 60.0045 | 13.31 | 107.6733 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6561 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 107.6923 | 31.4733 | 59.9934 | 31.54 | 107.667 | 13.0682 | 60.0014 | 13.31 | 107.6816 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6645 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 107.7007 | 31.4733 | 59.9934 | 31.54 | 107.6753 | 13.0682 | 60.0014 | 13.31 | 107.6899 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6728 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 107.709 | 31.4733 | 59.9934 | 31.54 | 107.6836 | 13.0591 | 60.0014 | 13.31 | 107.6982 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6811 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 107.7173 | 31.4733 | 59.9934 | 31.54 | 107.692 | 13.0591 | 60.0014 | 13.31 | 107.7065 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6895 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 107.7256 | 31.4736 | 59.9934 | 31.54 | 107.7003 | 13.059 | 60.0014 | 13.31 | 107.7151 | 11.0174 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.6978 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 107.734 | 31.4736 | 59.9934 | 31.54 | 107.7086 | 13.059 | 60.0014 | 13.31 | 107.7234 | 10.9383 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.7061 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 107.7423 | 31.4736 | 59.9934 | 31.54 | 107.7169 | 13.0433 | 60.0014 | 13.31 | 107.7317 | 10.9383 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.7145 | 43.3919 | 60.0246 | 43.77 | 107.7506 | 31.4736 | 59.9934 | 31.54 | 107.7253 | 13.0433 | 60.0014 | 13.31 | 107.74 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7228 | 43.379 | 60.0246 | 43.77 | 107.759 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 107.7336 | 13.0287 | 60.0014 | 13.31 | 107.7483 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7311 | 43.379 | 60.0246 | 43.77 | 107.7673 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 107.7419 | 13.0287 | 60.0014 | 13.31 | 107.7566 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7395 | 43.3977 | 60.0246 | 43.77 | 107.7756 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 107.7502 | 13.2712 | 60.0014 | 13.31 | 107.7649 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7478 | 43.3977 | 60.0246 | 43.77 | 107.784 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 107.7587 | 13.2712 | 60.0014 | 13.31 | 107.7732 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7561 | 43.3977 | 60.0246 | 43.77 | 107.7923 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 107.767 | 13.2713 | 60.0014 | 13.31 | 107.7815 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7645 | 43.3977 | 60.0246 | 43.77 | 107.8007 | 31.4537 | 59.9934 | 31.54 | 107.7753 | 13.2713 | 60.0014 | 13.31 | 107.79 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7728 | 43.3654 | 60.0246 | 43.77 | 107.809 | 31.3911 | 59.9934 | 31.54 | 107.7837 | 13.2475 | 60.0014 | 13.31 | 107.7983 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7811 | 43.3654 | 60.0246 | 43.77 | 107.8173 | 31.3911 | 59.9934 | 31.54 | 107.792 | 13.2475 | 60.0014 | 13.31 | 107.8066 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7894 | 43.3654 | 60.0247 | 43.77 | 107.8257 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 107.8003 | 13.2475 | 60.0014 | 13.31 | 107.8149 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.7977 | 43.3654 | 60.0247 | 43.77 | 107.834 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 107.8086 | 13.2475 | 60.0014 | 13.31 | 107.8232 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8061 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.8423 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 107.817 | 13.2324 | 60.0014 | 13.31 | 107.8315 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8144 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.8506 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 107.8253 | 13.2324 | 60.0014 | 13.31 | 107.8398 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8227 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.859 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 107.8336 | 13.2168 | 60.0014 | 13.31 | 107.8481 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8311 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.8673 | 31.3909 | 59.9934 | 31.54 | 107.8419 | 13.2168 | 60.0014 | 13.31 | 107.8567 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8394 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.8757 | 31.3818 | 59.9934 | 31.54 | 107.8503 | 13.2049 | 60.0014 | 13.31 | 107.865 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8477 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.884 | 31.3818 | 59.9934 | 31.54 | 107.8586 | 13.2049 | 60.0014 | 13.31 | 107.8733 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8561 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.8923 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.8669 | 13.2049 | 59.9984 | 13.31 | 107.8816 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8644 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.9007 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.8752 | 13.2049 | 59.9984 | 13.31 | 107.8899 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8727 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.909 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.8837 | 13.1959 | 59.9984 | 13.31 | 107.8982 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8811 | 43.3654 | 60.0238 | 43.77 | 107.9173 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.892 | 13.1959 | 59.9984 | 13.31 | 107.9065 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8894 | 43.3128 | 60.0238 | 43.77 | 107.9257 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.9003 | 13.1959 | 59.9984 | 13.31 | 107.9148 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.8977 | 43.3128 | 60.0238 | 43.77 | 107.934 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.9086 | 13.1959 | 59.9984 | 13.31 | 107.9231 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.9061 | 43.3128 | 60.0238 | 43.77 | 107.9423 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.917 | 13.196 | 59.9984 | 13.31 | 107.9316 | 10.9383 | 60.0283 | 11.31
|  |  |  | 107.9144 | 43.3128 | 60.0238 | 43.77 | 107.9507 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.9253 | 13.196 | 59.9984 | 13.31 | 107.9399 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.9227 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 107.959 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.9336 | 13.1869 | 59.9984 | 13.31 | 107.9482 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.931 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 107.9673 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.942 | 13.1869 | 59.9984 | 13.31 | 107.9565 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.9394 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 107.9757 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.9503 | 13.1724 | 59.9984 | 13.31 | 107.9648 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.9477 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 107.984 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.9586 | 13.1724 | 59.9984 | 13.31 | 107.9731 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.956 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 107.9923 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.9669 | 13.1724 | 59.9984 | 13.31 | 107.9814 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.9643 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 108.0007 | 31.3818 | 59.9926 | 31.54 | 107.9753 | 13.1724 | 59.9984 | 13.31 | 107.9897 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.9727 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 108.009 | 31.3742 | 59.9926 | 31.54 | 107.9836 | 13.1722 | 59.9984 | 13.31 | 107.9983 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.981 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 108.0173 | 31.3742 | 59.9926 | 31.54 | 107.9919 | 13.1722 | 59.9984 | 13.31 | 108.0066 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.9893 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 108.0257 | 31.3742 | 59.9926 | 31.54 | 108.0002 | 13.1722 | 59.9984 | 13.31 | 108.0149 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 107.9977 | 43.3005 | 60.0238 | 43.77 | 108.034 | 31.3742 | 59.9926 | 31.54 | 108.0087 | 13.1722 | 59.9984 | 13.31 | 108.0232 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.006 | 43.3005 | 60.0226 | 43.77 | 108.0424 | 31.3532 | 59.9926 | 31.54 | 108.017 | 13.1632 | 59.9984 | 13.31 | 108.0315 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.0143 | 43.3005 | 60.0226 | 43.77 | 108.0507 | 31.3532 | 59.9926 | 31.54 | 108.0253 | 13.1632 | 59.9984 | 13.31 | 108.0398 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.0227 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 108.059 | 31.3266 | 59.9926 | 31.54 | 108.0337 | 13.1633 | 59.9984 | 13.31 | 108.0481 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.031 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 108.0674 | 31.3266 | 59.9926 | 31.54 | 108.042 | 13.1633 | 59.9984 | 13.31 | 108.0564 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.0393 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 108.0757 | 31.3266 | 59.9926 | 31.54 | 108.0503 | 13.1358 | 59.9984 | 13.31 | 108.0647 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.0477 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 108.084 | 31.3266 | 59.9926 | 31.54 | 108.0586 | 13.1358 | 59.9984 | 13.31 | 108.0732 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.056 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 108.0923 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 108.067 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 108.0815 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.0643 | 43.2833 | 60.0226 | 43.77 | 108.1007 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 108.0753 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 108.0898 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.0726 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 108.109 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 108.0836 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 108.0981 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.081 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 108.1174 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 108.0919 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 108.1064 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.0893 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 108.1257 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 108.1003 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 108.1147 | 10.9369 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.0976 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 108.134 | 31.3266 | 59.9917 | 31.54 | 108.1086 | 13.1358 | 59.9967 | 13.31 | 108.123 | 10.938 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.106 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 108.1424 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.1169 | 13.1207 | 59.9967 | 13.31 | 108.1313 | 10.938 | 60.0286 | 11.31
|  |  |  | 108.1143 | 43.265 | 60.0226 | 43.77 | 108.1507 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.1252 | 13.1207 | 59.9967 | 13.31 | 108.1399 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.1226 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.159 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.1337 | 13.1207 | 59.9967 | 13.31 | 108.1482 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.131 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.1674 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.142 | 13.1207 | 59.9967 | 13.31 | 108.1565 | 10.9373 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.1393 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.1757 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.1503 | 13.1206 | 59.9967 | 13.31 | 108.1648 | 10.9373 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.1476 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.184 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.1587 | 13.1206 | 59.9967 | 13.31 | 108.1731 | 10.9373 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.156 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.1924 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.167 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 108.1814 | 10.9373 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.1643 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.2007 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.1753 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 108.1897 | 10.9373 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.1726 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.209 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.1836 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 108.198 | 10.9373 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.181 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.2174 | 31.307 | 59.9917 | 31.54 | 108.192 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 108.2063 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.1893 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.2257 | 31.352 | 59.9917 | 31.54 | 108.2003 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 108.2148 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.1976 | 43.2372 | 60.0226 | 43.77 | 108.234 | 31.352 | 59.9917 | 31.54 | 108.2086 | 13.0969 | 59.9967 | 13.31 | 108.2231 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2059 | 43.2372 | 60.0214 | 43.77 | 108.2424 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 108.2169 | 13.2323 | 59.9967 | 13.31 | 108.2314 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2142 | 43.2372 | 60.0214 | 43.77 | 108.2507 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 108.2253 | 13.2323 | 59.9967 | 13.31 | 108.2397 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2226 | 43.2372 | 60.0214 | 43.77 | 108.259 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 108.2336 | 13.225 | 59.9967 | 13.31 | 108.248 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2309 | 43.2372 | 60.0214 | 43.77 | 108.2674 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 108.2419 | 13.225 | 59.9967 | 13.31 | 108.2563 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2392 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.2757 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 108.2504 | 13.2131 | 59.9967 | 13.31 | 108.2646 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2476 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.2841 | 31.3253 | 59.9917 | 31.54 | 108.2587 | 13.2131 | 59.9967 | 13.31 | 108.2729 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2559 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.2924 | 31.3254 | 59.9908 | 31.54 | 108.267 | 13.2131 | 59.995 | 13.31 | 108.2815 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2642 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3007 | 31.3254 | 59.9908 | 31.54 | 108.2753 | 13.2131 | 59.995 | 13.31 | 108.2898 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2726 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3091 | 31.3254 | 59.9908 | 31.54 | 108.2837 | 13.2131 | 59.995 | 13.31 | 108.2981 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2809 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3174 | 31.3254 | 59.9908 | 31.54 | 108.292 | 13.2131 | 59.995 | 13.31 | 108.3064 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2892 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3257 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 108.3003 | 13.2049 | 59.995 | 13.31 | 108.3147 | 10.938 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.2976 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.334 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 108.3086 | 13.2049 | 59.995 | 13.31 | 108.323 | 10.9377 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.3059 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3424 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 108.317 | 13.2983 | 59.995 | 13.31 | 108.3313 | 10.9377 | 60.029 | 11.31
|  |  |  | 108.3142 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3507 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 108.3253 | 13.2983 | 59.995 | 13.31 | 108.3396 | 10.9377 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3226 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3591 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 108.3336 | 13.2835 | 59.995 | 13.31 | 108.3479 | 10.9377 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3309 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3674 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 108.342 | 13.2835 | 59.995 | 13.31 | 108.3564 | 10.9377 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3392 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3757 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 108.3503 | 13.2835 | 59.995 | 13.31 | 108.3647 | 10.9377 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3475 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3841 | 31.3255 | 59.9908 | 31.54 | 108.3586 | 13.2835 | 59.995 | 13.31 | 108.373 | 10.935 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3559 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.3924 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.3669 | 13.2833 | 59.995 | 13.31 | 108.3813 | 10.935 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3642 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.4007 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.3754 | 13.2833 | 59.995 | 13.31 | 108.3896 | 10.935 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3725 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.4091 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.3837 | 13.2833 | 59.995 | 13.31 | 108.3979 | 10.935 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3809 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.4174 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.392 | 13.2833 | 59.995 | 13.31 | 108.4062 | 10.935 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3892 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.4257 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.4003 | 13.2532 | 59.995 | 13.31 | 108.4146 | 10.935 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.3975 | 43.2793 | 60.0214 | 43.77 | 108.4341 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.4087 | 13.2532 | 59.995 | 13.31 | 108.4229 | 10.9325 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4059 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.4424 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.417 | 13.2532 | 59.995 | 13.31 | 108.4314 | 10.9325 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4142 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.4507 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.4253 | 13.2532 | 59.995 | 13.31 | 108.4397 | 10.934 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4225 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.4591 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.4337 | 13.2533 | 59.995 | 13.31 | 108.448 | 10.934 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4309 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.4674 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.442 | 13.2533 | 59.995 | 13.31 | 108.4563 | 10.9346 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4392 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.4757 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.4503 | 13.2533 | 59.995 | 13.31 | 108.4646 | 10.9346 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4475 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.4841 | 31.3256 | 59.9908 | 31.54 | 108.4586 | 13.2533 | 59.995 | 13.31 | 108.4729 | 10.9346 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4559 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.4924 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 108.467 | 13.2533 | 59.9937 | 13.31 | 108.4812 | 10.9346 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4642 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.5007 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 108.4753 | 13.2533 | 59.9937 | 13.31 | 108.4895 | 10.935 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4725 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.5091 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 108.4836 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 108.498 | 10.935 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4808 | 43.2793 | 60.0206 | 43.77 | 108.5174 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 108.4919 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 108.5063 | 10.9356 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4892 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.5258 | 31.3255 | 59.9905 | 31.54 | 108.5004 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 108.5146 | 10.9356 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.4975 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.5341 | 31.3255 | 59.9905 | 31.54 | 108.5087 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 108.5229 | 10.9356 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.5058 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.5424 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 108.517 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 108.5312 | 10.9356 | 60.0295 | 11.31
|  |  |  | 108.5141 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.5508 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 108.5254 | 13.2443 | 59.9937 | 13.31 | 108.5396 | 10.9382 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5225 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.5591 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 108.5337 | 13.2444 | 59.9937 | 13.31 | 108.5479 | 10.9382 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5308 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.5674 | 31.3256 | 59.9905 | 31.54 | 108.542 | 13.2444 | 59.9937 | 13.31 | 108.5562 | 10.9382 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5391 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.5757 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.5503 | 13.2354 | 59.9937 | 13.31 | 108.5645 | 10.9382 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5475 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.5841 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.5587 | 13.2354 | 59.9937 | 13.31 | 108.573 | 10.9382 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5558 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.5924 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.567 | 13.2208 | 59.9937 | 13.31 | 108.5813 | 10.9382 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5641 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6008 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.5753 | 13.2208 | 59.9937 | 13.31 | 108.5896 | 10.9431 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5725 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6091 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.5836 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 108.5979 | 10.9431 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5808 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6174 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.592 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 108.6062 | 10.9446 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5891 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6258 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.6003 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 108.6145 | 10.9446 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.5975 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6341 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.6086 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 108.6228 | 10.9446 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6058 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6424 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.6171 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 108.6311 | 10.9446 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6141 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6508 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.6254 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 108.6396 | 10.9446 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6225 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6591 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.6337 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 108.6479 | 10.9446 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6308 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6674 | 31.3138 | 59.9905 | 31.54 | 108.642 | 13.2206 | 59.9937 | 13.31 | 108.6562 | 10.943 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6391 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6758 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 108.6504 | 13.2055 | 59.9937 | 13.31 | 108.6646 | 10.943 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6474 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6841 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 108.6587 | 13.2055 | 59.9937 | 13.31 | 108.6729 | 10.9395 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6558 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.6924 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 108.667 | 13.2057 | 59.9928 | 13.31 | 108.6812 | 10.9395 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6641 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.7008 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 108.6753 | 13.2057 | 59.9928 | 13.31 | 108.6895 | 10.9395 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6724 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.7091 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 108.6837 | 13.1858 | 59.9928 | 13.31 | 108.6978 | 10.9395 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6808 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.7174 | 31.3137 | 59.9905 | 31.54 | 108.692 | 13.1858 | 59.9928 | 13.31 | 108.7061 | 10.937 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6891 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.7258 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 108.7003 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 108.7146 | 10.937 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.6974 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.7341 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 108.7087 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 108.7229 | 10.9391 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.7058 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.7425 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 108.717 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 108.7312 | 10.9391 | 60.0316 | 11.31
|  |  |  | 108.7141 | 43.2731 | 60.0206 | 43.77 | 108.7508 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 108.7253 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 108.7395 | 10.9391 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.7224 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 108.7591 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 108.7336 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 108.7478 | 10.9391 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.7308 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 108.7675 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 108.7421 | 13.1856 | 59.9928 | 13.31 | 108.7561 | 10.9391 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.7391 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 108.7758 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 108.7504 | 13.1706 | 59.9928 | 13.31 | 108.7644 | 10.9391 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.7474 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 108.7841 | 31.3018 | 59.9905 | 31.54 | 108.7587 | 13.1706 | 59.9928 | 13.31 | 108.7727 | 10.9391 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.7558 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 108.7924 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.767 | 13.1551 | 59.9928 | 13.31 | 108.781 | 10.9391 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.7641 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 108.8008 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.7754 | 13.1551 | 59.9928 | 13.31 | 108.7896 | 10.9401 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.7724 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 108.8091 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.7837 | 13.1405 | 59.9928 | 13.31 | 108.7979 | 10.9401 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.7807 | 43.2649 | 60.0206 | 43.77 | 108.8175 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.792 | 13.1405 | 59.9928 | 13.31 | 108.8062 | 10.9401 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.789 | 43.2242 | 60.0206 | 43.77 | 108.8258 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.8004 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 108.8145 | 10.9401 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.7974 | 43.2242 | 60.0206 | 43.77 | 108.8341 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.8087 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 108.8228 | 10.9401 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.8057 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 108.8425 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.817 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 108.8311 | 10.9401 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.814 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 108.8508 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.8253 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 108.8394 | 10.9372 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.8224 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 108.8591 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.8337 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 108.8477 | 10.9372 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.8307 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 108.8675 | 31.3107 | 59.9905 | 31.54 | 108.842 | 13.2506 | 59.9928 | 13.31 | 108.856 | 10.9372 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.839 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 108.8758 | 31.3109 | 59.9905 | 31.54 | 108.8503 | 13.242 | 59.9928 | 13.31 | 108.8645 | 10.9372 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.8474 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 108.8841 | 31.3109 | 59.9905 | 31.54 | 108.8588 | 13.242 | 59.9928 | 13.31 | 108.8728 | 10.9372 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.8557 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 108.8925 | 31.3109 | 59.9908 | 31.54 | 108.8671 | 13.2332 | 59.9911 | 13.31 | 108.8811 | 10.9372 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.864 | 43.2715 | 60.0201 | 43.77 | 108.9008 | 31.3109 | 59.9908 | 31.54 | 108.8754 | 13.2332 | 59.9911 | 13.31 | 108.8894 | 10.9346 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.8724 | 43.3712 | 60.0201 | 43.77 | 108.9091 | 31.3109 | 59.9908 | 31.54 | 108.8837 | 13.2213 | 59.9911 | 13.31 | 108.8977 | 10.9346 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.8807 | 43.3712 | 60.0201 | 43.77 | 108.9175 | 31.3109 | 59.9908 | 31.54 | 108.8921 | 13.2213 | 59.9911 | 13.31 | 108.906 | 10.9367 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.889 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 108.9258 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 108.9004 | 13.2213 | 59.9911 | 13.31 | 108.9143 | 10.9367 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.8974 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 108.9341 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 108.9087 | 13.2213 | 59.9911 | 13.31 | 108.9226 | 10.9367 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.9057 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 108.9425 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 108.917 | 13.2214 | 59.9911 | 13.31 | 108.9312 | 10.9367 | 60.0342 | 11.31
|  |  |  | 108.914 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 108.9508 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 108.9254 | 13.2214 | 59.9911 | 13.31 | 108.9395 | 10.935 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.9223 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 108.9591 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 108.9337 | 13.2214 | 59.9911 | 13.31 | 108.9478 | 10.935 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.9307 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 108.9675 | 31.3374 | 59.9908 | 31.54 | 108.942 | 13.2214 | 59.9911 | 13.31 | 108.9561 | 10.935 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.939 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 108.9758 | 31.3372 | 59.9908 | 31.54 | 108.9504 | 13.2064 | 59.9911 | 13.31 | 108.9644 | 10.935 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.9473 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 108.9842 | 31.3372 | 59.9908 | 31.54 | 108.9587 | 13.2064 | 59.9911 | 13.31 | 108.9727 | 10.935 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.9557 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 108.9925 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 108.967 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 108.981 | 10.935 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.964 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 109.0008 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 108.9753 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 108.9893 | 10.936 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.9723 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 109.0092 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 108.9838 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 108.9976 | 10.936 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.9807 | 43.3397 | 60.0201 | 43.77 | 109.0175 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 108.9921 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 109.0061 | 10.9349 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.989 | 43.3083 | 60.0201 | 43.77 | 109.0258 | 31.3529 | 59.9908 | 31.54 | 109.0004 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 109.0144 | 10.9349 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 108.9973 | 43.3083 | 60.0201 | 43.77 | 109.0341 | 31.3529 | 59.9908 | 31.54 | 109.0087 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 109.0227 | 10.9349 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.0057 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.0425 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 109.0171 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 109.031 | 10.9349 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.014 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.0508 | 31.353 | 59.9908 | 31.54 | 109.0254 | 13.1763 | 59.9911 | 13.31 | 109.0393 | 10.9323 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.0223 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.0592 | 31.3739 | 59.9908 | 31.54 | 109.0337 | 13.1764 | 59.9911 | 13.31 | 109.0476 | 10.9323 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.0307 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.0675 | 31.3739 | 59.9908 | 31.54 | 109.0421 | 13.1764 | 59.9911 | 13.31 | 109.0559 | 10.9329 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.039 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.0758 | 31.3739 | 59.9908 | 31.54 | 109.0504 | 13.1614 | 59.9911 | 13.31 | 109.0642 | 10.9329 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.0473 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.0842 | 31.3739 | 59.9908 | 31.54 | 109.0587 | 13.1614 | 59.9911 | 13.31 | 109.0725 | 10.9294 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.0556 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.0925 | 31.3739 | 59.9912 | 31.54 | 109.067 | 13.1385 | 59.9894 | 13.31 | 109.0811 | 10.9294 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.064 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1008 | 31.3739 | 59.9912 | 31.54 | 109.0754 | 13.1385 | 59.9894 | 13.31 | 109.0894 | 10.9294 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.0723 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1092 | 31.3934 | 59.9912 | 31.54 | 109.0837 | 13.1578 | 59.9894 | 13.31 | 109.0977 | 10.9294 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.0806 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1175 | 31.3934 | 59.9912 | 31.54 | 109.092 | 13.1578 | 59.9894 | 13.31 | 109.106 | 10.9311 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.089 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1259 | 31.3934 | 59.9912 | 31.54 | 109.1005 | 13.1578 | 59.9894 | 13.31 | 109.1143 | 10.9311 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.0973 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1342 | 31.3934 | 59.9912 | 31.54 | 109.1088 | 13.1578 | 59.9894 | 13.31 | 109.1226 | 10.9298 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.1056 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1425 | 31.4201 | 59.9912 | 31.54 | 109.1171 | 13.1579 | 59.9894 | 13.31 | 109.1309 | 10.9298 | 60.0367 | 11.31
|  |  |  | 109.114 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1508 | 31.4201 | 59.9912 | 31.54 | 109.1254 | 13.1579 | 59.9894 | 13.31 | 109.1392 | 10.9298 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1223 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1592 | 31.4202 | 59.9912 | 31.54 | 109.1338 | 13.1579 | 59.9894 | 13.31 | 109.1475 | 10.9298 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1306 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1675 | 31.4202 | 59.9912 | 31.54 | 109.1421 | 13.1579 | 59.9894 | 13.31 | 109.156 | 10.9272 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1389 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1758 | 31.3754 | 59.9912 | 31.54 | 109.1504 | 13.1417 | 59.9894 | 13.31 | 109.1643 | 10.9272 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1473 | 43.3083 | 60.0193 | 43.77 | 109.1842 | 31.3754 | 59.9912 | 31.54 | 109.1588 | 13.1417 | 59.9894 | 13.31 | 109.1726 | 10.9246 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1556 | 43.399 | 60.0193 | 43.77 | 109.1925 | 31.3754 | 59.9912 | 31.54 | 109.1671 | 13.1332 | 59.9894 | 13.31 | 109.1809 | 10.9246 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1639 | 43.399 | 60.0193 | 43.77 | 109.2009 | 31.3754 | 59.9912 | 31.54 | 109.1754 | 13.1332 | 59.9894 | 13.31 | 109.1892 | 10.9261 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1723 | 43.399 | 60.0193 | 43.77 | 109.2092 | 31.3753 | 59.9912 | 31.54 | 109.1837 | 13.1215 | 59.9894 | 13.31 | 109.1975 | 10.9261 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1806 | 43.399 | 60.0193 | 43.77 | 109.2175 | 31.3753 | 59.9912 | 31.54 | 109.1921 | 13.1215 | 59.9894 | 13.31 | 109.2058 | 10.9261 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1889 | 43.3827 | 60.0193 | 43.77 | 109.2259 | 31.3753 | 59.9912 | 31.54 | 109.2004 | 13.1216 | 59.9894 | 13.31 | 109.2141 | 10.9261 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.1973 | 43.3827 | 60.0193 | 43.77 | 109.2342 | 31.3753 | 59.9912 | 31.54 | 109.2087 | 13.1216 | 59.9894 | 13.31 | 109.2224 | 10.9271 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2056 | 43.3827 | 60.0181 | 43.77 | 109.2425 | 31.3828 | 59.9912 | 31.54 | 109.217 | 13.1216 | 59.9894 | 13.31 | 109.231 | 10.9271 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2139 | 43.3827 | 60.0181 | 43.77 | 109.2509 | 31.3828 | 59.9912 | 31.54 | 109.2255 | 13.1216 | 59.9894 | 13.31 | 109.2393 | 10.9278 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2222 | 43.3827 | 60.0181 | 43.77 | 109.2592 | 31.4037 | 59.9912 | 31.54 | 109.2338 | 13.1213 | 59.9894 | 13.31 | 109.2476 | 10.9278 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2306 | 43.3827 | 60.0181 | 43.77 | 109.2675 | 31.4037 | 59.9912 | 31.54 | 109.2421 | 13.1213 | 59.9894 | 13.31 | 109.2559 | 10.9278 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2389 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.2759 | 31.4035 | 59.9912 | 31.54 | 109.2505 | 13.1129 | 59.9894 | 13.31 | 109.2642 | 10.9278 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2472 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.2842 | 31.4035 | 59.9912 | 31.54 | 109.2588 | 13.1129 | 59.9894 | 13.31 | 109.2725 | 10.9239 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2556 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.2925 | 31.4035 | 59.9925 | 31.54 | 109.2671 | 13.0931 | 59.9875 | 13.31 | 109.2808 | 10.9239 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2639 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3009 | 31.4035 | 59.9925 | 31.54 | 109.2754 | 13.0931 | 59.9875 | 13.31 | 109.2891 | 10.9812 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2722 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3092 | 31.458 | 59.9925 | 31.54 | 109.2838 | 13.0931 | 59.9875 | 13.31 | 109.2974 | 10.9812 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2806 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3175 | 31.458 | 59.9925 | 31.54 | 109.2921 | 13.0931 | 59.9875 | 13.31 | 109.3059 | 10.9812 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2889 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3259 | 31.3825 | 59.9925 | 31.54 | 109.3004 | 13.093 | 59.9875 | 13.31 | 109.3142 | 10.9812 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.2972 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3342 | 31.3825 | 59.9925 | 31.54 | 109.3088 | 13.093 | 59.9875 | 13.31 | 109.3225 | 10.9812 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.3056 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3425 | 31.3915 | 59.9925 | 31.54 | 109.3171 | 13.093 | 59.9875 | 13.31 | 109.3308 | 10.9812 | 60.0399 | 11.31
|  |  |  | 109.3139 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3509 | 31.3915 | 59.9925 | 31.54 | 109.3254 | 13.093 | 59.9875 | 13.31 | 109.3391 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3222 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3592 | 31.3917 | 59.9925 | 31.54 | 109.3337 | 13.0929 | 59.9875 | 13.31 | 109.3474 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3306 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3676 | 31.3917 | 59.9925 | 31.54 | 109.3422 | 13.0929 | 59.9875 | 13.31 | 109.3557 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3389 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3759 | 31.3917 | 59.9925 | 31.54 | 109.3505 | 13.1413 | 59.9875 | 13.31 | 109.364 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3472 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3842 | 31.3917 | 59.9925 | 31.54 | 109.3588 | 13.1413 | 59.9875 | 13.31 | 109.3723 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3555 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.3925 | 31.4293 | 59.9925 | 31.54 | 109.3672 | 13.1266 | 59.9875 | 13.31 | 109.3809 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3639 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.4009 | 31.4293 | 59.9925 | 31.54 | 109.3755 | 13.1266 | 59.9875 | 13.31 | 109.3892 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3722 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.4092 | 31.4294 | 59.9925 | 31.54 | 109.3838 | 13.1121 | 59.9875 | 13.31 | 109.3975 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3805 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.4175 | 31.4294 | 59.9925 | 31.54 | 109.3921 | 13.1121 | 59.9875 | 13.31 | 109.4058 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3889 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.4259 | 31.4145 | 59.9925 | 31.54 | 109.4005 | 13.1119 | 59.9875 | 13.31 | 109.4141 | 10.9796 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.3972 | 43.3709 | 60.0181 | 43.77 | 109.4342 | 31.4145 | 59.9925 | 31.54 | 109.4088 | 13.1119 | 59.9875 | 13.31 | 109.4224 | 10.9811 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4055 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.4426 | 31.4145 | 59.9925 | 31.54 | 109.4171 | 13.1119 | 59.9875 | 13.31 | 109.4307 | 10.9811 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4139 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.4509 | 31.4145 | 59.9925 | 31.54 | 109.4254 | 13.1119 | 59.9875 | 13.31 | 109.439 | 10.9786 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4222 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.4592 | 31.4491 | 59.9925 | 31.54 | 109.4338 | 13.0965 | 59.9875 | 13.31 | 109.4473 | 10.9786 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4305 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.4676 | 31.4491 | 59.9925 | 31.54 | 109.4421 | 13.0965 | 59.9875 | 13.31 | 109.4558 | 10.9761 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4389 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.4759 | 31.3985 | 59.9925 | 31.54 | 109.4504 | 13.0965 | 59.9875 | 13.31 | 109.4641 | 10.9761 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4472 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.4842 | 31.3985 | 59.9925 | 31.54 | 109.4589 | 13.0965 | 59.9875 | 13.31 | 109.4724 | 10.9761 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4555 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.4926 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 109.4672 | 13.0745 | 59.9863 | 13.31 | 109.4807 | 10.9761 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4639 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5009 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 109.4755 | 13.0745 | 59.9863 | 13.31 | 109.489 | 10.9176 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4722 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5092 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 109.4838 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 109.4973 | 10.9176 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4805 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5175 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 109.4922 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 109.5056 | 10.8599 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4888 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5259 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 109.5005 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 109.5139 | 10.8599 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.4972 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5342 | 31.4049 | 59.9947 | 31.54 | 109.5088 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 109.5222 | 10.8599 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.5055 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5426 | 31.4246 | 59.9947 | 31.54 | 109.5172 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 109.5305 | 10.8599 | 60.0427 | 11.31
|  |  |  | 109.5138 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5509 | 31.4246 | 59.9947 | 31.54 | 109.5255 | 13.0744 | 59.9863 | 13.31 | 109.5391 | 10.8599 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5222 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5592 | 31.4246 | 59.9947 | 31.54 | 109.5338 | 13.06 | 59.9863 | 13.31 | 109.5474 | 10.8599 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5305 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5676 | 31.4246 | 59.9947 | 31.54 | 109.5421 | 13.06 | 59.9863 | 13.31 | 109.5557 | 10.8576 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5388 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5759 | 31.4456 | 59.9947 | 31.54 | 109.5505 | 13.0446 | 59.9863 | 13.31 | 109.564 | 10.8576 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5472 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5842 | 31.4456 | 59.9947 | 31.54 | 109.5588 | 13.0446 | 59.9863 | 13.31 | 109.5723 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5555 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.5926 | 31.4642 | 59.9947 | 31.54 | 109.5671 | 13.0359 | 59.9863 | 13.31 | 109.5806 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5638 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.6009 | 31.4642 | 59.9947 | 31.54 | 109.5756 | 13.0359 | 59.9863 | 13.31 | 109.5889 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5722 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.6092 | 31.4721 | 59.9947 | 31.54 | 109.5839 | 13.0359 | 59.9863 | 13.31 | 109.5972 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5805 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.6176 | 31.4721 | 59.9947 | 31.54 | 109.5922 | 13.0359 | 59.9863 | 13.31 | 109.6055 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5888 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.6259 | 31.3178 | 59.9947 | 31.54 | 109.6005 | 13.036 | 59.9863 | 13.31 | 109.614 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.5972 | 43.3709 | 60.0177 | 43.77 | 109.6342 | 31.3178 | 59.9947 | 31.54 | 109.6089 | 13.036 | 59.9863 | 13.31 | 109.6223 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6055 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.6426 | 31.2741 | 59.9947 | 31.54 | 109.6172 | 13.0245 | 59.9863 | 13.31 | 109.6306 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6138 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.6509 | 31.2741 | 59.9947 | 31.54 | 109.6255 | 13.0245 | 59.9863 | 13.31 | 109.6389 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6221 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.6592 | 31.2822 | 59.9947 | 31.54 | 109.6339 | 13.0244 | 59.9863 | 13.31 | 109.6472 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6305 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.6676 | 31.2822 | 59.9947 | 31.54 | 109.6422 | 13.0244 | 59.9863 | 13.31 | 109.6555 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6388 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.6759 | 31.2821 | 59.9947 | 31.54 | 109.6505 | 13.0008 | 59.9863 | 13.31 | 109.6638 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6471 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.6842 | 31.2821 | 59.9947 | 31.54 | 109.6588 | 13.0008 | 59.9863 | 13.31 | 109.6721 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6554 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.6926 | 31.3032 | 59.9972 | 31.54 | 109.6672 | 13.001 | 59.9841 | 13.31 | 109.6804 | 10.8518 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6638 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7009 | 31.3032 | 59.9972 | 31.54 | 109.6755 | 13.001 | 59.9841 | 13.31 | 109.689 | 10.8533 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6721 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7092 | 31.3032 | 59.9972 | 31.54 | 109.6838 | 13.001 | 59.9841 | 13.31 | 109.6973 | 10.8533 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6804 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7176 | 31.3032 | 59.9972 | 31.54 | 109.6923 | 13.001 | 59.9841 | 13.31 | 109.7056 | 10.8546 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6888 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7259 | 31.3503 | 59.9972 | 31.54 | 109.7006 | 13.0009 | 59.9841 | 13.31 | 109.7139 | 10.8546 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.6971 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7343 | 31.3503 | 59.9972 | 31.54 | 109.7089 | 13.0009 | 59.9841 | 13.31 | 109.7222 | 10.8546 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.7054 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7426 | 31.3505 | 59.9972 | 31.54 | 109.7172 | 13.0958 | 59.9841 | 13.31 | 109.7305 | 10.8546 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 109.7138 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7509 | 31.3505 | 59.9972 | 31.54 | 109.7256 | 13.0958 | 59.9841 | 13.31 | 109.7388 | 10.8546 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7221 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7592 | 31.3505 | 59.9972 | 31.54 | 109.7339 | 13.0813 | 59.9841 | 13.31 | 109.7471 | 10.8546 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7304 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7676 | 31.3505 | 59.9972 | 31.54 | 109.7422 | 13.0813 | 59.9841 | 13.31 | 109.7554 | 10.8546 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7388 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7759 | 31.357 | 59.9972 | 31.54 | 109.7505 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 109.7639 | 10.8546 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7471 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7842 | 31.357 | 59.9972 | 31.54 | 109.7589 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 109.7722 | 10.8546 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7554 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.7926 | 31.377 | 59.9972 | 31.54 | 109.7672 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 109.7805 | 10.8546 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7637 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8009 | 31.377 | 59.9972 | 31.54 | 109.7755 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 109.7888 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7721 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8092 | 31.377 | 59.9972 | 31.54 | 109.7839 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 109.7971 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7804 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8176 | 31.377 | 59.9972 | 31.54 | 109.7922 | 13.066 | 59.9841 | 13.31 | 109.8054 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7887 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8259 | 31.404 | 59.9972 | 31.54 | 109.8005 | 13.1333 | 59.9841 | 13.31 | 109.8137 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.7971 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8343 | 31.404 | 59.9972 | 31.54 | 109.8088 | 13.1333 | 59.9841 | 13.31 | 109.822 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8054 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8426 | 31.4424 | 59.9972 | 31.54 | 109.8173 | 13.1334 | 59.9841 | 13.31 | 109.8303 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8137 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8509 | 31.4424 | 59.9972 | 31.54 | 109.8256 | 13.1334 | 59.9841 | 13.31 | 109.8386 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8221 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8593 | 31.4424 | 59.9972 | 31.54 | 109.8339 | 13.1334 | 59.9841 | 13.31 | 109.8472 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8304 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8676 | 31.4424 | 59.9972 | 31.54 | 109.8423 | 13.1334 | 59.9841 | 13.31 | 109.8555 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8387 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8759 | 31.4425 | 59.9972 | 31.54 | 109.8506 | 13.1895 | 59.9841 | 13.31 | 109.8638 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8471 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8842 | 31.4425 | 59.9972 | 31.54 | 109.8589 | 13.1895 | 59.9841 | 13.31 | 109.8721 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8554 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.8926 | 31.3412 | 60.0003 | 31.54 | 109.8672 | 13.1882 | 59.9828 | 13.31 | 109.8804 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8637 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9009 | 31.3412 | 60.0003 | 31.54 | 109.8756 | 13.1882 | 59.9828 | 13.31 | 109.8887 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8721 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9092 | 31.3601 | 60.0003 | 31.54 | 109.8839 | 13.177 | 59.9828 | 13.31 | 109.897 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8804 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9176 | 31.3601 | 60.0003 | 31.54 | 109.8922 | 13.177 | 59.9828 | 13.31 | 109.9053 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.8887 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9259 | 31.3601 | 60.0003 | 31.54 | 109.9006 | 13.1665 | 59.9828 | 13.31 | 109.9136 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.897 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9343 | 31.3601 | 60.0003 | 31.54 | 109.9089 | 13.1665 | 59.9828 | 13.31 | 109.9221 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.9054 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9426 | 31.388 | 60.0003 | 31.54 | 109.9172 | 13.1663 | 59.9828 | 13.31 | 109.9304 | 10.8554 | 60.0455 | 11.31
|  |  |  | 109.9137 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9509 | 31.388 | 60.0003 | 31.54 | 109.9255 | 13.1663 | 59.9828 | 13.31 | 109.9387 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.922 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9593 | 31.3879 | 60.0003 | 31.54 | 109.934 | 13.1516 | 59.9828 | 13.31 | 109.947 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.9304 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9676 | 31.3879 | 60.0003 | 31.54 | 109.9423 | 13.1516 | 59.9828 | 13.31 | 109.9553 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.9387 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9759 | 31.4065 | 60.0003 | 31.54 | 109.9506 | 13.1517 | 59.9828 | 13.31 | 109.9636 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.947 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9843 | 31.4065 | 60.0003 | 31.54 | 109.959 | 13.1517 | 59.9828 | 13.31 | 109.9719 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.9554 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 109.9926 | 31.4065 | 60.0003 | 31.54 | 109.9673 | 13.1517 | 59.9828 | 13.31 | 109.9802 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.9637 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0009 | 31.4065 | 60.0003 | 31.54 | 109.9756 | 13.1517 | 59.9828 | 13.31 | 109.9885 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.972 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0092 | 31.3217 | 60.0003 | 31.54 | 109.9839 | 12.744 | 59.9828 | 13.31 | 109.9971 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.9804 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0176 | 31.3217 | 60.0003 | 31.54 | 109.9923 | 12.744 | 59.9828 | 13.31 | 110.0054 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.9887 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0259 | 31.2231 | 60.0003 | 31.54 | 110.0006 | 13.1011 | 59.9828 | 13.31 | 110.0137 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 109.997 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0342 | 31.2231 | 60.0003 | 31.54 | 110.0089 | 13.1011 | 59.9828 | 13.31 | 110.022 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.0054 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0426 | 31.2387 | 60.0003 | 31.54 | 110.0173 | 13.099 | 59.9828 | 13.31 | 110.0303 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.0137 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0509 | 31.2387 | 60.0003 | 31.54 | 110.0256 | 13.099 | 59.9828 | 13.31 | 110.0386 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.022 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0593 | 31.2663 | 60.0003 | 31.54 | 110.0339 | 13.099 | 59.9828 | 13.31 | 110.0469 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.0303 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0676 | 31.2663 | 60.0003 | 31.54 | 110.0422 | 13.099 | 59.9828 | 13.31 | 110.0552 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.0387 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0759 | 31.2953 | 60.0003 | 31.54 | 110.0507 | 13.0986 | 59.9828 | 13.31 | 110.0635 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.047 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0843 | 31.2953 | 60.0003 | 31.54 | 110.059 | 13.0986 | 59.9828 | 13.31 | 110.0718 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.0553 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.0926 | 31.3347 | 60.0036 | 31.54 | 110.0673 | 13.0986 | 59.9817 | 13.31 | 110.0803 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.0637 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1009 | 31.3347 | 60.0036 | 31.54 | 110.0757 | 13.0986 | 59.9817 | 13.31 | 110.0886 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.072 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1093 | 31.3345 | 60.0036 | 31.54 | 110.084 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 110.0969 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.0803 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1176 | 31.3345 | 60.0036 | 31.54 | 110.0923 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 110.1052 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.0887 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1259 | 31.3345 | 60.0036 | 31.54 | 110.1006 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 110.1135 | 10.8554 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.097 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1342 | 31.3345 | 60.0036 | 31.54 | 110.109 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 110.1218 | 10.8546 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.1053 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1426 | 31.3625 | 60.0036 | 31.54 | 110.1173 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 110.1301 | 10.8546 | 60.0463 | 11.31
|  |  |  | 110.1137 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1509 | 31.3625 | 60.0036 | 31.54 | 110.1256 | 13.0983 | 59.9817 | 13.31 | 110.1384 | 10.853 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.122 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1592 | 31.371 | 60.0036 | 31.54 | 110.134 | 13.083 | 59.9817 | 13.31 | 110.1467 | 10.853 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.1303 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1676 | 31.371 | 60.0036 | 31.54 | 110.1423 | 13.083 | 59.9817 | 13.31 | 110.1553 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.1387 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1759 | 31.3901 | 60.0036 | 31.54 | 110.1506 | 13.083 | 59.9817 | 13.31 | 110.1636 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.147 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1842 | 31.3901 | 60.0036 | 31.54 | 110.1591 | 13.083 | 59.9817 | 13.31 | 110.1719 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.1553 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.1926 | 31.3986 | 60.0036 | 31.54 | 110.1674 | 13.0831 | 59.9817 | 13.31 | 110.1802 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.1637 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2009 | 31.3986 | 60.0036 | 31.54 | 110.1757 | 13.0831 | 59.9817 | 13.31 | 110.1885 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.172 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2093 | 31.3986 | 60.0036 | 31.54 | 110.184 | 13.0717 | 59.9817 | 13.31 | 110.1968 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.1803 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2176 | 31.3986 | 60.0036 | 31.54 | 110.1924 | 13.0717 | 59.9817 | 13.31 | 110.2051 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.1886 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2259 | 31.4176 | 60.0036 | 31.54 | 110.2007 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 110.2134 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.197 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2343 | 31.4176 | 60.0036 | 31.54 | 110.209 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 110.2217 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.2053 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2426 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 110.2174 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 110.2302 | 10.8518 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.2136 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2509 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 110.2257 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 110.2385 | 10.8505 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.222 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2592 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 110.234 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 110.2468 | 10.8505 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.2303 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2676 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 110.2423 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 110.2551 | 10.8497 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.2386 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2759 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 110.2507 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 110.2634 | 10.8497 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.247 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2842 | 31.4659 | 60.0036 | 31.54 | 110.259 | 13.063 | 59.9817 | 13.31 | 110.2717 | 10.8481 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.2553 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.2926 | 31.4188 | 60.0069 | 31.54 | 110.2673 | 13.063 | 59.9808 | 13.31 | 110.28 | 10.8481 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.2636 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3009 | 31.4188 | 60.0069 | 31.54 | 110.2758 | 13.063 | 59.9808 | 13.31 | 110.2883 | 10.8481 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.272 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3092 | 31.4188 | 60.0069 | 31.54 | 110.2841 | 13.063 | 59.9808 | 13.31 | 110.2966 | 10.8481 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.2803 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3176 | 31.4188 | 60.0069 | 31.54 | 110.2924 | 13.063 | 59.9808 | 13.31 | 110.3049 | 10.8481 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.2886 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3259 | 31.4189 | 60.0069 | 31.54 | 110.3007 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 110.3135 | 10.8481 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.297 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3342 | 31.4189 | 60.0069 | 31.54 | 110.3091 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 110.3218 | 10.8481 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.3053 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3426 | 31.4595 | 60.0069 | 31.54 | 110.3174 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 110.3301 | 10.8481 | 60.046 | 11.31
|  |  |  | 110.3136 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3509 | 31.4595 | 60.0069 | 31.54 | 110.3257 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 110.3384 | 10.8481 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3219 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3592 | 31.4666 | 60.0069 | 31.54 | 110.3341 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 110.3467 | 10.8481 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3303 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3676 | 31.4666 | 60.0069 | 31.54 | 110.3424 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 110.355 | 10.8481 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3386 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3759 | 31.3577 | 60.0069 | 31.54 | 110.3507 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 110.3633 | 10.8481 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3469 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3842 | 31.3577 | 60.0069 | 31.54 | 110.359 | 13.055 | 59.9808 | 13.31 | 110.3716 | 10.8504 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3553 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.3925 | 31.3664 | 60.0069 | 31.54 | 110.3674 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 110.3799 | 10.8504 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3636 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4009 | 31.3664 | 60.0069 | 31.54 | 110.3757 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 110.3884 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3719 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4092 | 31.3737 | 60.0069 | 31.54 | 110.384 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 110.3967 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3802 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4176 | 31.3737 | 60.0069 | 31.54 | 110.3925 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 110.405 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3886 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4259 | 31.4017 | 60.0069 | 31.54 | 110.4008 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 110.4133 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.3969 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4342 | 31.4017 | 60.0069 | 31.54 | 110.4091 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 110.4216 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4052 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4426 | 31.4222 | 60.0069 | 31.54 | 110.4174 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 110.4299 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4136 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4509 | 31.4222 | 60.0069 | 31.54 | 110.4258 | 13.1505 | 59.9808 | 13.31 | 110.4382 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4219 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4592 | 31.3975 | 60.0069 | 31.54 | 110.4341 | 13.1421 | 59.9808 | 13.31 | 110.4465 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4302 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4676 | 31.3975 | 60.0069 | 31.54 | 110.4424 | 13.1421 | 59.9808 | 13.31 | 110.4548 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4386 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4759 | 31.4064 | 60.0069 | 31.54 | 110.4508 | 13.1421 | 59.9808 | 13.31 | 110.4634 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4469 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4842 | 31.4064 | 60.0069 | 31.54 | 110.4591 | 13.1421 | 59.9808 | 13.31 | 110.4717 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4552 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.4926 | 31.4064 | 60.0103 | 31.54 | 110.4674 | 13.1421 | 59.9803 | 13.31 | 110.48 | 10.8562 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4635 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5009 | 31.4064 | 60.0103 | 31.54 | 110.4757 | 13.1421 | 59.9803 | 13.31 | 110.4883 | 10.861 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4719 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5092 | 31.3548 | 60.0103 | 31.54 | 110.4841 | 13.1421 | 59.9803 | 13.31 | 110.4966 | 10.861 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4802 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5175 | 31.3548 | 60.0103 | 31.54 | 110.4924 | 13.1421 | 59.9803 | 13.31 | 110.5049 | 10.8616 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4885 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5259 | 31.3635 | 60.0103 | 31.54 | 110.5007 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5132 | 10.8616 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.4969 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5342 | 31.3635 | 60.0103 | 31.54 | 110.5092 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5215 | 10.8616 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.5052 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5425 | 31.3635 | 60.0103 | 31.54 | 110.5175 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5298 | 10.8616 | 60.0447 | 11.31
|  |  |  | 110.5135 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5509 | 31.3635 | 60.0103 | 31.54 | 110.5258 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5383 | 10.8616 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5219 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5592 | 31.3829 | 60.0103 | 31.54 | 110.5341 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5466 | 10.8616 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5302 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5675 | 31.3829 | 60.0103 | 31.54 | 110.5425 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5549 | 10.8616 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5385 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5759 | 31.4036 | 60.0103 | 31.54 | 110.5508 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5632 | 10.8616 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5469 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5842 | 31.4036 | 60.0103 | 31.54 | 110.5591 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5715 | 10.8616 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5552 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.5925 | 31.4036 | 60.0103 | 31.54 | 110.5675 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5798 | 10.8616 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5635 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.6009 | 31.4036 | 60.0103 | 31.54 | 110.5758 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5881 | 10.8616 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5719 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.6092 | 31.4408 | 60.0103 | 31.54 | 110.5841 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.5964 | 10.8616 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5802 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.6175 | 31.4408 | 60.0103 | 31.54 | 110.5925 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.6047 | 10.8619 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5885 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.6259 | 31.3023 | 60.0103 | 31.54 | 110.6008 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.613 | 10.8619 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.5968 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.6342 | 31.3023 | 60.0103 | 31.54 | 110.6091 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.6216 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6052 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.6425 | 31.3023 | 60.0103 | 31.54 | 110.6174 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.6299 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6135 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.6508 | 31.3023 | 60.0103 | 31.54 | 110.6259 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.6382 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6218 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.6592 | 31.3308 | 60.0103 | 31.54 | 110.6342 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.6465 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6302 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.6675 | 31.3308 | 60.0103 | 31.54 | 110.6425 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.6548 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6385 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.6758 | 31.3597 | 60.0103 | 31.54 | 110.6509 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.6631 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6468 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.6842 | 31.3597 | 60.0103 | 31.54 | 110.6592 | 13.1342 | 59.9803 | 13.31 | 110.6714 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6552 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.6925 | 31.3684 | 60.014 | 31.54 | 110.6675 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.6797 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6635 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7008 | 31.3684 | 60.014 | 31.54 | 110.6758 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.688 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6718 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7092 | 31.3881 | 60.014 | 31.54 | 110.6842 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.6965 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6802 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7175 | 31.3881 | 60.014 | 31.54 | 110.6925 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.7048 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6885 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7258 | 31.3881 | 60.014 | 31.54 | 110.7008 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.7131 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.6968 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7342 | 31.3881 | 60.014 | 31.54 | 110.7092 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.7214 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.7052 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7425 | 31.3926 | 60.014 | 31.54 | 110.7175 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.7297 | 10.8607 | 60.0431 | 11.31
|  |  |  | 110.7135 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7508 | 31.3926 | 60.014 | 31.54 | 110.7258 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.738 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7218 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7592 | 31.3927 | 60.014 | 31.54 | 110.7341 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.7463 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7301 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7675 | 31.3927 | 60.014 | 31.54 | 110.7426 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.7546 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7385 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7758 | 31.393 | 60.014 | 31.54 | 110.7509 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.7629 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7468 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7841 | 31.393 | 60.014 | 31.54 | 110.7592 | 13.1342 | 59.9799 | 13.31 | 110.7715 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7551 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.7925 | 31.3138 | 60.014 | 31.54 | 110.7676 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.7798 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7635 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.8008 | 31.3138 | 60.014 | 31.54 | 110.7759 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.7881 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7718 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.8091 | 31.3365 | 60.014 | 31.54 | 110.7842 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.7964 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7801 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.8175 | 31.3365 | 60.014 | 31.54 | 110.7925 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.8047 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7885 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.8258 | 31.3774 | 60.014 | 31.54 | 110.8009 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.813 | 10.8619 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.7968 | 43.3709 | 60.0168 | 43.77 | 110.8341 | 31.3774 | 60.014 | 31.54 | 110.8092 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.8213 | 10.8642 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8051 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.8425 | 31.3773 | 60.014 | 31.54 | 110.8175 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.8296 | 10.8642 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8135 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.8508 | 31.3773 | 60.014 | 31.54 | 110.8259 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.8379 | 10.8642 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8218 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.8591 | 31.2618 | 60.014 | 31.54 | 110.8342 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.8464 | 10.8642 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8301 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.8675 | 31.2618 | 60.014 | 31.54 | 110.8425 | 13.1236 | 59.9799 | 13.31 | 110.8547 | 10.8642 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8385 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.8758 | 31.2955 | 60.014 | 31.54 | 110.8508 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 110.863 | 10.8642 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8468 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.8841 | 31.2955 | 60.014 | 31.54 | 110.8593 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 110.8713 | 10.8654 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8551 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.8925 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 110.8676 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 110.8796 | 10.8654 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8634 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9008 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 110.8759 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 110.8879 | 10.8645 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8718 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9091 | 31.3256 | 60.0182 | 31.54 | 110.8843 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 110.8962 | 10.8645 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8801 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9174 | 31.3256 | 60.0182 | 31.54 | 110.8926 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 110.9045 | 10.8645 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8884 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9258 | 31.2963 | 60.0182 | 31.54 | 110.9009 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 110.9128 | 10.8645 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.8968 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9341 | 31.2963 | 60.0182 | 31.54 | 110.9093 | 13.109 | 59.9799 | 13.31 | 110.9214 | 10.8645 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.9051 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9424 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 110.9176 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 110.9297 | 10.8645 | 60.042 | 11.31
|  |  |  | 110.9134 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9508 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 110.9259 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 110.938 | 10.8645 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9218 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9591 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 110.9342 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 110.9463 | 10.8645 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9301 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9674 | 31.3254 | 60.0182 | 31.54 | 110.9426 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 110.9546 | 10.8645 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9384 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9758 | 31.3566 | 60.0182 | 31.54 | 110.9509 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 110.9629 | 10.8645 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9468 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9841 | 31.3566 | 60.0182 | 31.54 | 110.9592 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 110.9712 | 10.8645 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9551 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 110.9924 | 31.3764 | 60.0182 | 31.54 | 110.9677 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 110.9795 | 10.8645 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9634 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0008 | 31.3764 | 60.0182 | 31.54 | 110.976 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 110.9878 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9718 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0091 | 31.3764 | 60.0182 | 31.54 | 110.9843 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 110.9963 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9801 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0174 | 31.3764 | 60.0182 | 31.54 | 110.9926 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 111.0046 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9884 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0258 | 31.3973 | 60.0182 | 31.54 | 111.001 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 111.0129 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 110.9967 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0341 | 31.3973 | 60.0182 | 31.54 | 111.0093 | 13.1084 | 59.9799 | 13.31 | 111.0212 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0051 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0424 | 31.4055 | 60.0182 | 31.54 | 111.0176 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 111.0295 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0134 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0508 | 31.4055 | 60.0182 | 31.54 | 111.026 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 111.0378 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0217 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0591 | 31.4149 | 60.0182 | 31.54 | 111.0343 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 111.0461 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0301 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0674 | 31.4149 | 60.0182 | 31.54 | 111.0426 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 111.0544 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0384 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0757 | 31.4443 | 60.0182 | 31.54 | 111.0509 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 111.0627 | 10.8639 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0467 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0841 | 31.4443 | 60.0182 | 31.54 | 111.0593 | 13.1 | 59.9799 | 13.31 | 111.071 | 10.8664 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0551 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.0924 | 31.3669 | 60.0219 | 31.54 | 111.0676 | 13.1 | 59.9794 | 13.31 | 111.0796 | 10.8664 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0634 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1007 | 31.3669 | 60.0219 | 31.54 | 111.0759 | 13.1 | 59.9794 | 13.31 | 111.0879 | 10.867 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0717 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1091 | 31.3765 | 60.0219 | 31.54 | 111.0844 | 13.1 | 59.9794 | 13.31 | 111.0962 | 10.867 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0801 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1174 | 31.3765 | 60.0219 | 31.54 | 111.0927 | 13.1 | 59.9794 | 13.31 | 111.1045 | 10.8657 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0884 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1257 | 31.3765 | 60.0219 | 31.54 | 111.101 | 13.0841 | 59.9794 | 13.31 | 111.1128 | 10.8657 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.0967 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1341 | 31.3765 | 60.0219 | 31.54 | 111.1093 | 13.0841 | 59.9794 | 13.31 | 111.1211 | 10.8657 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.105 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1424 | 31.3764 | 60.0219 | 31.54 | 111.1177 | 13.0841 | 59.9794 | 13.31 | 111.1294 | 10.8657 | 60.0415 | 11.31
|  |  |  | 111.1134 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1507 | 31.3764 | 60.0219 | 31.54 | 111.126 | 13.0841 | 59.9794 | 13.31 | 111.1377 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.1217 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1591 | 31.3966 | 60.0219 | 31.54 | 111.1343 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.146 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.13 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1674 | 31.3966 | 60.0219 | 31.54 | 111.1427 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.1545 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.1384 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1757 | 31.2921 | 60.0219 | 31.54 | 111.151 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.1628 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.1467 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1841 | 31.2921 | 60.0219 | 31.54 | 111.1593 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.1711 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.155 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.1924 | 31.3147 | 60.0219 | 31.54 | 111.1676 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.1794 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.1633 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.2007 | 31.3147 | 60.0219 | 31.54 | 111.176 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.1877 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.1717 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.209 | 31.2231 | 60.0219 | 31.54 | 111.1843 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.196 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.18 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.2174 | 31.2231 | 60.0219 | 31.54 | 111.1926 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.2043 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.1883 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.2257 | 31.2195 | 60.0219 | 31.54 | 111.201 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.2126 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.1967 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.234 | 31.2195 | 60.0219 | 31.54 | 111.2094 | 13.0727 | 59.9794 | 13.31 | 111.2209 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.205 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.2423 | 31.2407 | 60.0219 | 31.54 | 111.2177 | 13.0579 | 59.9794 | 13.31 | 111.2295 | 10.8657 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.2133 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.2507 | 31.2407 | 60.0219 | 31.54 | 111.2261 | 13.0579 | 59.9794 | 13.31 | 111.2378 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.2217 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.259 | 31.2407 | 60.0219 | 31.54 | 111.2344 | 13.0579 | 59.9794 | 13.31 | 111.2461 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.23 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.2673 | 31.2407 | 60.0219 | 31.54 | 111.2427 | 13.0579 | 59.9794 | 13.31 | 111.2544 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.2383 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.2757 | 31.2704 | 60.0219 | 31.54 | 111.251 | 13.0578 | 59.9794 | 13.31 | 111.2627 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.2467 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.284 | 31.2704 | 60.0219 | 31.54 | 111.2594 | 13.0578 | 59.9794 | 13.31 | 111.271 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.255 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.2923 | 31.293 | 60.0248 | 31.54 | 111.2677 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.2793 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.2633 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.3007 | 31.293 | 60.0248 | 31.54 | 111.276 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.2876 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.2717 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.309 | 31.293 | 60.0248 | 31.54 | 111.2844 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.2959 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.28 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.3173 | 31.293 | 60.0248 | 31.54 | 111.2927 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.3044 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.2883 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.3257 | 31.2931 | 60.0248 | 31.54 | 111.301 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.3127 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.2966 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.334 | 31.2931 | 60.0248 | 31.54 | 111.3093 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.321 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.305 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.3423 | 31.3027 | 60.0248 | 31.54 | 111.3177 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.3293 | 10.9253 | 60.0407 | 11.31
|  |  |  | 111.3133 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.3506 | 31.3027 | 60.0248 | 31.54 | 111.326 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.3376 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.3216 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.359 | 31.3113 | 60.0248 | 31.54 | 111.3344 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.3459 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.33 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.3673 | 31.3113 | 60.0248 | 31.54 | 111.3428 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.3542 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.3383 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.3756 | 31.3114 | 60.0248 | 31.54 | 111.3511 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.3625 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.3466 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.384 | 31.3114 | 60.0248 | 31.54 | 111.3594 | 13.0578 | 59.9785 | 13.31 | 111.3708 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.355 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.3923 | 31.321 | 60.0248 | 31.54 | 111.3677 | 13.028 | 59.9785 | 13.31 | 111.3794 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.3633 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4006 | 31.321 | 60.0248 | 31.54 | 111.3761 | 13.028 | 59.9785 | 13.31 | 111.3877 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.3716 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.409 | 31.3712 | 60.0248 | 31.54 | 111.3844 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 111.396 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.38 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4173 | 31.3712 | 60.0248 | 31.54 | 111.3927 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 111.4043 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.3883 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4256 | 31.3713 | 60.0248 | 31.54 | 111.4011 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 111.4126 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.3966 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4339 | 31.3713 | 60.0248 | 31.54 | 111.4094 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 111.4209 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.405 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4423 | 31.3713 | 60.0248 | 31.54 | 111.4177 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 111.4292 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4133 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4506 | 31.3713 | 60.0248 | 31.54 | 111.4261 | 13.0873 | 59.9785 | 13.31 | 111.4375 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4216 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4589 | 31.3926 | 60.0248 | 31.54 | 111.4344 | 13.2404 | 59.9785 | 13.31 | 111.4458 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4299 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4673 | 31.3926 | 60.0248 | 31.54 | 111.4427 | 13.2404 | 59.9785 | 13.31 | 111.4543 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4383 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4756 | 31.2969 | 60.0248 | 31.54 | 111.451 | 13.2404 | 59.9785 | 13.31 | 111.4626 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4466 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4839 | 31.2969 | 60.0248 | 31.54 | 111.4595 | 13.2404 | 59.9785 | 13.31 | 111.4709 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4549 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.4922 | 31.288 | 60.0277 | 31.54 | 111.4678 | 13.2404 | 59.9777 | 13.31 | 111.4792 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4633 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5006 | 31.288 | 60.0277 | 31.54 | 111.4761 | 13.2404 | 59.9777 | 13.31 | 111.4875 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4716 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5089 | 31.288 | 60.0277 | 31.54 | 111.4845 | 13.2618 | 59.9777 | 13.31 | 111.4958 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4799 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5172 | 31.288 | 60.0277 | 31.54 | 111.4928 | 13.2618 | 59.9777 | 13.31 | 111.5042 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4883 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5256 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 111.5011 | 13.2475 | 59.9777 | 13.31 | 111.5125 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.4966 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5339 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 111.5094 | 13.2475 | 59.9777 | 13.31 | 111.5208 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5049 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5422 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 111.5178 | 13.2475 | 59.9777 | 13.31 | 111.5293 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5133 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5506 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 111.5261 | 13.2475 | 59.9777 | 13.31 | 111.5376 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5216 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5589 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 111.5344 | 13.2391 | 59.9777 | 13.31 | 111.5459 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5299 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5672 | 31.311 | 60.0277 | 31.54 | 111.5428 | 13.2391 | 59.9777 | 13.31 | 111.5542 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5383 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5756 | 31.3109 | 60.0277 | 31.54 | 111.5511 | 13.2391 | 59.9777 | 13.31 | 111.5625 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5466 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5839 | 31.3109 | 60.0277 | 31.54 | 111.5594 | 13.2391 | 59.9777 | 13.31 | 111.5708 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5549 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.5922 | 31.3294 | 60.0277 | 31.54 | 111.5677 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 111.5791 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5632 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.6005 | 31.3294 | 60.0277 | 31.54 | 111.5762 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 111.5874 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5716 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.6089 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 111.5845 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 111.5957 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5799 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.6172 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 111.5928 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 111.6042 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5882 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.6255 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 111.6012 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 111.6125 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.5966 | 43.3709 | 60.0173 | 43.77 | 111.6339 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 111.6095 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 111.6208 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6049 | 43.3709 | 60.0169 | 43.77 | 111.6422 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 111.6178 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 111.6292 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6132 | 43.3709 | 60.0169 | 43.77 | 111.6505 | 31.2394 | 60.0277 | 31.54 | 111.6262 | 13.2308 | 59.9777 | 13.31 | 111.6375 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6216 | 43.3709 | 60.0169 | 43.77 | 111.6588 | 31.2495 | 60.0277 | 31.54 | 111.6345 | 13.2197 | 59.9777 | 13.31 | 111.6458 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6299 | 43.3709 | 60.0169 | 43.77 | 111.6672 | 31.2495 | 60.0277 | 31.54 | 111.6428 | 13.2197 | 59.9777 | 13.31 | 111.6541 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6382 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 111.6755 | 31.2583 | 60.0277 | 31.54 | 111.6511 | 13.2118 | 59.9777 | 13.31 | 111.6624 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6466 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 111.6838 | 31.2583 | 60.0277 | 31.54 | 111.6595 | 13.2118 | 59.9777 | 13.31 | 111.6707 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6549 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 111.6922 | 31.2886 | 60.0302 | 31.54 | 111.6678 | 13.2118 | 59.9764 | 13.31 | 111.6792 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6632 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 111.7005 | 31.2886 | 60.0302 | 31.54 | 111.6761 | 13.2118 | 59.9764 | 13.31 | 111.6875 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6716 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 111.7088 | 31.2885 | 60.0302 | 31.54 | 111.6846 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 111.6958 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6799 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 111.7172 | 31.2885 | 60.0302 | 31.54 | 111.6929 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 111.7041 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6882 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 111.7255 | 31.2885 | 60.0302 | 31.54 | 111.7012 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 111.7124 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.6965 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 111.7338 | 31.2885 | 60.0302 | 31.54 | 111.7095 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 111.7207 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
|  |  |  | 111.7049 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 111.7421 | 31.3111 | 60.0302 | 31.54 | 111.7179 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 111.729 | 10.9253 | 60.0402 | 11.31
[8 empty] | 111.7505 | 31.3111 | 60.0302 | 31.54 | 111.7262 | 13.2119 | 59.9764 | 13.31 | 111.7373 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.7588 | 31.333 | 60.0302 | 31.54 | 111.7345 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 111.7456 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.7671 | 31.333 | 60.0302 | 31.54 | 111.7429 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 111.7542 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.7755 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 111.7512 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 111.7625 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.7838 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 111.7595 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 111.7708 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.7921 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 111.7678 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 111.7791 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8004 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 111.7762 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 111.7874 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8088 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 111.7845 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 111.7957 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8171 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 111.7928 | 13.1972 | 59.9764 | 13.31 | 111.804 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8254 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 111.8013 | 13.186 | 59.9764 | 13.31 | 111.8123 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8338 | 31.3329 | 60.0302 | 31.54 | 111.8096 | 13.186 | 59.9764 | 13.31 | 111.8206 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8421 | 31.3429 | 60.0302 | 31.54 | 111.8179 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 111.8291 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8504 | 31.3429 | 60.0302 | 31.54 | 111.8263 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 111.8374 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8587 | 31.3513 | 60.0302 | 31.54 | 111.8346 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 111.8457 | 10.9253 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8671 | 31.3513 | 60.0302 | 31.54 | 111.8429 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 111.854 | 10.9263 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8754 | 31.3743 | 60.0302 | 31.54 | 111.8512 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 111.8623 | 10.9263 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8837 | 31.3743 | 60.0302 | 31.54 | 111.8596 | 13.1703 | 59.9764 | 13.31 | 111.8706 | 10.9238 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.8921 | 31.3744 | 60.0322 | 31.54 | 111.8679 | 13.1703 | 59.9751 | 13.31 | 111.8789 | 10.9238 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.9004 | 31.3744 | 60.0322 | 31.54 | 111.8762 | 13.1703 | 59.9751 | 13.31 | 111.8872 | 10.9238 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.9087 | 31.3363 | 60.0322 | 31.54 | 111.8846 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 111.8955 | 10.9238 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.9171 | 31.3363 | 60.0322 | 31.54 | 111.8929 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 111.9041 | 10.9238 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.9254 | 31.3364 | 60.0322 | 31.54 | 111.9012 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 111.9124 | 10.9238 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.9337 | 31.3364 | 60.0322 | 31.54 | 111.9095 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 111.9207 | 10.9238 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.942 | 31.3464 | 60.0322 | 31.54 | 111.918 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 111.929 | 10.9238 | 60.0399 | 11.31
[8 empty] | 111.9503 | 31.3464 | 60.0322 | 31.54 | 111.9263 | 13.1556 | 59.9751 | 13.31 | 111.9373 | 10.9238 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 111.9587 | 31.3464 | 60.0322 | 31.54 | 111.9346 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 111.9456 | 10.9238 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 111.967 | 31.3464 | 60.0322 | 31.54 | 111.943 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 111.9539 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 111.9753 | 31.3552 | 60.0322 | 31.54 | 111.9513 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 111.9622 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 111.9837 | 31.3552 | 60.0322 | 31.54 | 111.9596 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 111.9705 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 111.992 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 111.968 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 111.979 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.0003 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 111.9763 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 111.9873 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.0087 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 111.9846 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 111.9956 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.017 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 111.9929 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 112.0039 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.0253 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 112.0013 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 112.0122 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.0337 | 31.3551 | 60.0322 | 31.54 | 112.0096 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 112.0205 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.042 | 31.3654 | 60.0322 | 31.54 | 112.0179 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 112.0288 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.0503 | 31.3654 | 60.0322 | 31.54 | 112.0264 | 13.126 | 59.9751 | 13.31 | 112.0371 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.0586 | 31.3656 | 60.0322 | 31.54 | 112.0347 | 13.1177 | 59.9751 | 13.31 | 112.0454 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.067 | 31.3656 | 60.0322 | 31.54 | 112.043 | 13.1177 | 59.9751 | 13.31 | 112.054 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.0753 | 31.3656 | 60.0322 | 31.54 | 112.0514 | 13.1034 | 59.9751 | 13.31 | 112.0623 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.0836 | 31.3656 | 60.0322 | 31.54 | 112.0597 | 13.1034 | 59.9751 | 13.31 | 112.0706 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.0919 | 31.3656 | 60.0338 | 31.54 | 112.068 | 13.1034 | 59.9739 | 13.31 | 112.0789 | 10.9233 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.1003 | 31.3656 | 60.0338 | 31.54 | 112.0763 | 13.1034 | 59.9739 | 13.31 | 112.0872 | 10.9238 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.1086 | 31.3656 | 60.0338 | 31.54 | 112.0847 | 13.1034 | 59.9739 | 13.31 | 112.0955 | 10.9238 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.1169 | 31.3656 | 60.0338 | 31.54 | 112.093 | 13.1034 | 59.9739 | 13.31 | 112.1038 | 10.9238 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.1253 | 31.3865 | 60.0338 | 31.54 | 112.1013 | 13.0881 | 59.9739 | 13.31 | 112.1121 | 10.9238 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.1336 | 31.3865 | 60.0338 | 31.54 | 112.1097 | 13.0881 | 59.9739 | 13.31 | 112.1204 | 10.9259 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.1419 | 31.4095 | 60.0338 | 31.54 | 112.118 | 13.0881 | 59.9739 | 13.31 | 112.1289 | 10.9259 | 60.0407 | 11.31
[8 empty] | 112.1503 | 31.4095 | 60.0338 | 31.54 | 112.1263 | 13.0881 | 59.9739 | 13.31 | 112.1372 | 10.9259 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.1586 | 31.4095 | 60.0338 | 31.54 | 112.1346 | 13.0734 | 59.9739 | 13.31 | 112.1455 | 10.9259 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.1669 | 31.4095 | 60.0338 | 31.54 | 112.1431 | 13.0734 | 59.9739 | 13.31 | 112.1538 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.1752 | 31.431 | 60.0338 | 31.54 | 112.1514 | 13.0734 | 59.9739 | 13.31 | 112.1621 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.1836 | 31.431 | 60.0338 | 31.54 | 112.1597 | 13.0734 | 59.9739 | 13.31 | 112.1704 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.1919 | 31.3868 | 60.0338 | 31.54 | 112.1681 | 13.2099 | 59.9739 | 13.31 | 112.1787 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2002 | 31.3868 | 60.0338 | 31.54 | 112.1764 | 13.2099 | 59.9739 | 13.31 | 112.187 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2086 | 31.2939 | 60.0338 | 31.54 | 112.1847 | 13.1957 | 59.9739 | 13.31 | 112.1953 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2169 | 31.2939 | 60.0338 | 31.54 | 112.1931 | 13.1957 | 59.9739 | 13.31 | 112.2036 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2252 | 31.2939 | 60.0338 | 31.54 | 112.2014 | 13.1957 | 59.9739 | 13.31 | 112.2122 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2336 | 31.2939 | 60.0338 | 31.54 | 112.2097 | 13.1957 | 59.9739 | 13.31 | 112.2205 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2419 | 31.2938 | 60.0338 | 31.54 | 112.218 | 13.1874 | 59.9739 | 13.31 | 112.2288 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2502 | 31.2938 | 60.0338 | 31.54 | 112.2264 | 13.1874 | 59.9739 | 13.31 | 112.2371 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2585 | 31.3252 | 60.0338 | 31.54 | 112.2347 | 13.1874 | 59.9739 | 13.31 | 112.2454 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2668 | 31.3252 | 60.0338 | 31.54 | 112.243 | 13.1874 | 59.9739 | 13.31 | 112.2537 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2752 | 31.3252 | 60.0338 | 31.54 | 112.2515 | 13.284 | 59.9739 | 13.31 | 112.262 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2835 | 31.3252 | 60.0338 | 31.54 | 112.2598 | 13.284 | 59.9739 | 13.31 | 112.2703 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.2918 | 31.3251 | 60.0351 | 31.54 | 112.2681 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.2786 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3002 | 31.3251 | 60.0351 | 31.54 | 112.2765 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.2871 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3085 | 31.3251 | 60.0351 | 31.54 | 112.2848 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.2954 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3168 | 31.3251 | 60.0351 | 31.54 | 112.2931 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.3037 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3252 | 31.3487 | 60.0351 | 31.54 | 112.3014 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.312 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3335 | 31.3487 | 60.0351 | 31.54 | 112.3098 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.3203 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3418 | 31.3684 | 60.0351 | 31.54 | 112.3181 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.3286 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3501 | 31.3684 | 60.0351 | 31.54 | 112.3264 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.3369 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3585 | 31.2593 | 60.0351 | 31.54 | 112.3348 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.3452 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3668 | 31.2593 | 60.0351 | 31.54 | 112.3431 | 13.2758 | 59.9726 | 13.31 | 112.3535 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3751 | 31.2157 | 60.0351 | 31.54 | 112.3514 | 13.265 | 59.9726 | 13.31 | 112.3621 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3835 | 31.2157 | 60.0351 | 31.54 | 112.3597 | 13.265 | 59.9726 | 13.31 | 112.3704 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.3918 | 31.2374 | 60.0351 | 31.54 | 112.3682 | 13.2497 | 59.9726 | 13.31 | 112.3787 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4001 | 31.2374 | 60.0351 | 31.54 | 112.3765 | 13.2497 | 59.9726 | 13.31 | 112.387 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4084 | 31.2374 | 60.0351 | 31.54 | 112.3848 | 13.2497 | 59.9726 | 13.31 | 112.3953 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4168 | 31.2374 | 60.0351 | 31.54 | 112.3932 | 13.2497 | 59.9726 | 13.31 | 112.4036 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4251 | 31.2459 | 60.0351 | 31.54 | 112.4015 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 112.4119 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4334 | 31.2459 | 60.0351 | 31.54 | 112.4098 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 112.4202 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4417 | 31.2456 | 60.0351 | 31.54 | 112.4182 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 112.4285 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4501 | 31.2456 | 60.0351 | 31.54 | 112.4265 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 112.437 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4584 | 31.2768 | 60.0351 | 31.54 | 112.4348 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 112.4453 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4667 | 31.2768 | 60.0351 | 31.54 | 112.4431 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 112.4536 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4751 | 31.2872 | 60.0351 | 31.54 | 112.4515 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 112.4619 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4834 | 31.2872 | 60.0351 | 31.54 | 112.4598 | 13.2351 | 59.9726 | 13.31 | 112.4702 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.4917 | 31.2978 | 60.0376 | 31.54 | 112.4681 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 112.4785 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.5001 | 31.2978 | 60.0376 | 31.54 | 112.4766 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 112.4868 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.5084 | 31.2979 | 60.0376 | 31.54 | 112.4849 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 112.4951 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.5167 | 31.2979 | 60.0376 | 31.54 | 112.4932 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 112.5034 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.525 | 31.3082 | 60.0376 | 31.54 | 112.5016 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 112.512 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.5334 | 31.3082 | 60.0376 | 31.54 | 112.5099 | 13.2351 | 59.9713 | 13.31 | 112.5203 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.5417 | 31.3083 | 60.0376 | 31.54 | 112.5182 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 112.5286 | 10.9253 | 60.0415 | 11.31
[8 empty] | 112.55 | 31.3083 | 60.0376 | 31.54 | 112.5265 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 112.5369 | 10.9253 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.5583 | 31.3294 | 60.0376 | 31.54 | 112.5349 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 112.5452 | 10.9253 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.5667 | 31.3294 | 60.0376 | 31.54 | 112.5432 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 112.5535 | 10.9259 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.575 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 112.5515 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 112.5618 | 10.9259 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.5833 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 112.5599 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 112.5701 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.5917 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 112.5682 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 112.5784 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 112.5765 | 13.2209 | 59.9713 | 13.31 | 112.5869 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6083 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 112.585 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 112.5952 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6166 | 31.3293 | 60.0376 | 31.54 | 112.5933 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 112.6035 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.625 | 31.3209 | 60.0376 | 31.54 | 112.6016 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 112.6118 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6333 | 31.3209 | 60.0376 | 31.54 | 112.6099 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 112.6201 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6416 | 31.2451 | 60.0376 | 31.54 | 112.6183 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 112.6284 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.65 | 31.2451 | 60.0376 | 31.54 | 112.6266 | 13.2052 | 59.9713 | 13.31 | 112.6367 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6583 | 31.2454 | 60.0376 | 31.54 | 112.6349 | 13.1906 | 59.9713 | 13.31 | 112.645 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6666 | 31.2454 | 60.0376 | 31.54 | 112.6433 | 13.1906 | 59.9713 | 13.31 | 112.6533 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6749 | 31.2672 | 60.0376 | 31.54 | 112.6516 | 13.1906 | 59.9713 | 13.31 | 112.6619 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6833 | 31.2672 | 60.0376 | 31.54 | 112.6599 | 13.1906 | 59.9713 | 13.31 | 112.6702 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6916 | 31.2672 | 60.04 | 31.54 | 112.6683 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.6785 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.6999 | 31.2672 | 60.04 | 31.54 | 112.6766 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.6868 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.7083 | 31.2669 | 60.04 | 31.54 | 112.6849 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.6951 | 10.924 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.7166 | 31.2669 | 60.04 | 31.54 | 112.6932 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.7034 | 10.9273 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.7249 | 31.2755 | 60.04 | 31.54 | 112.7017 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.7117 | 10.9273 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.7332 | 31.2755 | 60.04 | 31.54 | 112.71 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.72 | 10.9264 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.7416 | 31.2755 | 60.0401 | 31.54 | 112.7183 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.7283 | 10.9264 | 60.0411 | 11.31
[8 empty] | 112.7499 | 31.2755 | 60.0401 | 31.54 | 112.7267 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.7368 | 10.9264 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.7582 | 31.3102 | 60.0401 | 31.54 | 112.735 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.7451 | 10.9264 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.7665 | 31.3102 | 60.0401 | 31.54 | 112.7433 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.7534 | 10.929 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.7749 | 31.3106 | 60.0401 | 31.54 | 112.7517 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.7617 | 10.929 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.7832 | 31.3106 | 60.0401 | 31.54 | 112.76 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.77 | 10.9247 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.7915 | 31.2423 | 60.0401 | 31.54 | 112.7683 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.7783 | 10.9247 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.7999 | 31.2423 | 60.0401 | 31.54 | 112.7766 | 13.1906 | 59.9705 | 13.31 | 112.7866 | 10.9247 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8082 | 31.2423 | 60.0401 | 31.54 | 112.785 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 112.7949 | 10.9247 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8165 | 31.2423 | 60.0401 | 31.54 | 112.7933 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 112.8032 | 10.9247 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8248 | 31.2757 | 60.0401 | 31.54 | 112.8016 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 112.8118 | 10.9247 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8332 | 31.2757 | 60.0401 | 31.54 | 112.8101 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 112.8201 | 10.9247 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8415 | 31.1856 | 60.0401 | 31.54 | 112.8184 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 112.8284 | 10.9247 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8498 | 31.1856 | 60.0401 | 31.54 | 112.8267 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 112.8367 | 10.9261 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8582 | 31.2057 | 60.0401 | 31.54 | 112.8351 | 13.1837 | 59.9705 | 13.31 | 112.845 | 10.9261 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8665 | 31.2057 | 60.0401 | 31.54 | 112.8434 | 13.1837 | 59.9705 | 13.31 | 112.8533 | 10.9294 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8748 | 31.2373 | 60.0401 | 31.54 | 112.8517 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 112.8616 | 10.9294 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8831 | 31.2373 | 60.0401 | 31.54 | 112.86 | 13.1835 | 59.9705 | 13.31 | 112.8699 | 10.9294 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8915 | 31.2374 | 60.0425 | 31.54 | 112.8684 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.8782 | 10.9294 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.8998 | 31.2374 | 60.0425 | 31.54 | 112.8767 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.8867 | 10.9294 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.9081 | 31.2597 | 60.0425 | 31.54 | 112.885 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.895 | 10.9294 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.9164 | 31.2597 | 60.0425 | 31.54 | 112.8934 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.9033 | 10.9294 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.9248 | 31.2693 | 60.0425 | 31.54 | 112.9017 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.9116 | 10.9294 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.9331 | 31.2693 | 60.0425 | 31.54 | 112.91 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.9199 | 10.9284 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.9414 | 31.2696 | 60.0425 | 31.54 | 112.9185 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.9282 | 10.9284 | 60.0403 | 11.31
[8 empty] | 112.9498 | 31.2696 | 60.0425 | 31.54 | 112.9268 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.9365 | 10.9275 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 112.9581 | 31.2379 | 60.0425 | 31.54 | 112.9351 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.9448 | 10.9275 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 112.9664 | 31.2379 | 60.0425 | 31.54 | 112.9434 | 13.1835 | 59.97 | 13.31 | 112.9531 | 10.9259 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 112.9747 | 31.2379 | 60.0425 | 31.54 | 112.9518 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 112.9617 | 10.9259 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 112.9831 | 31.2379 | 60.0425 | 31.54 | 112.9601 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 112.97 | 10.9259 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 112.9914 | 31.2654 | 60.0425 | 31.54 | 112.9684 | 13.2417 | 59.97 | 13.31 | 112.9783 | 10.9259 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 112.9997 | 31.2654 | 60.0425 | 31.54 | 112.9768 | 13.2417 | 59.97 | 13.31 | 112.9866 | 10.9259 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.0081 | 31.2757 | 60.0425 | 31.54 | 112.9851 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 112.9949 | 10.9259 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.0164 | 31.2757 | 60.0425 | 31.54 | 112.9934 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 113.0032 | 10.8673 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.0247 | 31.2752 | 60.0425 | 31.54 | 113.0018 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 113.0115 | 10.8673 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.033 | 31.2752 | 60.0425 | 31.54 | 113.0101 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 113.0198 | 10.8673 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.0414 | 31.2752 | 60.0425 | 31.54 | 113.0184 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 113.0281 | 10.8673 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.0497 | 31.2752 | 60.0425 | 31.54 | 113.0267 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 113.0366 | 10.8673 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.058 | 31.1786 | 60.0425 | 31.54 | 113.0352 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 113.0449 | 10.8673 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.0663 | 31.1786 | 60.0425 | 31.54 | 113.0435 | 13.2415 | 59.97 | 13.31 | 113.0532 | 10.8692 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.0747 | 31.1894 | 60.0425 | 31.54 | 113.0518 | 13.2345 | 59.97 | 13.31 | 113.0615 | 10.8692 | 60.0387 | 11.31
[8 empty] | 113.083 | 31.1894 | 60.0425 | 31.54 | 113.0602 | 13.2345 | 59.97 | 13.31 | 113.0698 | 10.8703 | 60.0389 | 11.31
[8 empty] | 113.0913 | 31.2218 | 60.0454 | 31.54 | 113.0685 | 13.2345 | 59.9705 | 13.31 | 113.0781 | 10.8703 | 60.0389 | 11.31
[8 empty] | 113.0996 | 31.2218 | 60.0454 | 31.54 | 113.0768 | 13.2345 | 59.9705 | 13.31 | 113.0864 | 10.8705 | 60.0389 | 11.31
[8 empty] | 113.108 | 31.2435 | 60.0454 | 31.54 | 113.0852 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.0947 | 10.8705 | 60.0389 | 11.31
[8 empty] | 113.1163 | 31.2435 | 60.0454 | 31.54 | 113.0935 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.103 | 10.8705 | 60.0389 | 11.31
[8 empty] | 113.1246 | 31.2543 | 60.0454 | 31.54 | 113.1018 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1116 | 10.8705 | 60.0389 | 11.31
[8 empty] | 113.133 | 31.2543 | 60.0454 | 31.54 | 113.1101 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1199 | 10.8694 | 60.0389 | 11.31
[8 empty] | 113.1413 | 31.2543 | 60.0454 | 31.54 | 113.1185 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1282 | 10.8694 | 60.0389 | 11.31
[8 empty] | 113.1496 | 31.2543 | 60.0454 | 31.54 | 113.1268 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1365 | 10.8688 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.1579 | 31.2541 | 60.0454 | 31.54 | 113.1351 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1448 | 10.8688 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.1663 | 31.2541 | 60.0454 | 31.54 | 113.1436 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1531 | 10.8688 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.1746 | 31.2979 | 60.0454 | 31.54 | 113.1519 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1614 | 10.8688 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.1829 | 31.2979 | 60.0454 | 31.54 | 113.1602 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1697 | 10.8688 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.1913 | 31.2981 | 60.0454 | 31.54 | 113.1686 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.178 | 10.8688 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.1996 | 31.2981 | 60.0454 | 31.54 | 113.1769 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1865 | 10.8688 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2079 | 31.2355 | 60.0454 | 31.54 | 113.1852 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.1948 | 10.8688 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2162 | 31.2355 | 60.0454 | 31.54 | 113.1935 | 13.2247 | 59.9705 | 13.31 | 113.2031 | 10.8675 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2245 | 31.2566 | 60.0454 | 31.54 | 113.2019 | 13.2312 | 59.9705 | 13.31 | 113.2114 | 10.8675 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2329 | 31.2566 | 60.0454 | 31.54 | 113.2102 | 13.2312 | 59.9705 | 13.31 | 113.2197 | 10.8664 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2412 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 113.2185 | 13.2312 | 59.9705 | 13.31 | 113.228 | 10.8664 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2495 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 113.2269 | 13.2312 | 59.9705 | 13.31 | 113.2363 | 10.8691 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2579 | 31.2677 | 60.0454 | 31.54 | 113.2352 | 13.2311 | 59.9705 | 13.31 | 113.2446 | 10.8691 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2662 | 31.2677 | 60.0454 | 31.54 | 113.2435 | 13.2311 | 59.9705 | 13.31 | 113.2529 | 10.8691 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2745 | 31.2777 | 60.0454 | 31.54 | 113.252 | 13.2307 | 59.9705 | 13.31 | 113.2615 | 10.8691 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2828 | 31.2777 | 60.0454 | 31.54 | 113.2603 | 13.2307 | 59.9705 | 13.31 | 113.2698 | 10.8691 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2912 | 31.3252 | 60.0491 | 31.54 | 113.2686 | 13.2307 | 59.9701 | 13.31 | 113.2781 | 10.8691 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.2995 | 31.3252 | 60.0491 | 31.54 | 113.2769 | 13.2307 | 59.9701 | 13.31 | 113.2864 | 10.8726 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.3078 | 31.3245 | 60.0491 | 31.54 | 113.2853 | 13.2307 | 59.9701 | 13.31 | 113.2947 | 10.8726 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.3162 | 31.3245 | 60.0491 | 31.54 | 113.2936 | 13.2307 | 59.9701 | 13.31 | 113.303 | 10.8726 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.3245 | 31.3245 | 60.0491 | 31.54 | 113.3019 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 113.3113 | 10.8726 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.3328 | 31.3245 | 60.0491 | 31.54 | 113.3103 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 113.3196 | 10.8726 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.3411 | 31.3345 | 60.0491 | 31.54 | 113.3186 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 113.3279 | 10.8726 | 60.0372 | 11.31
[8 empty] | 113.3495 | 31.3345 | 60.0491 | 31.54 | 113.3269 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 113.3364 | 10.8752 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.3578 | 31.3455 | 60.0491 | 31.54 | 113.3353 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 113.3447 | 10.8752 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.3661 | 31.3455 | 60.0491 | 31.54 | 113.3436 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 113.353 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.3745 | 31.3461 | 60.0491 | 31.54 | 113.3519 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 113.3613 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.3828 | 31.3461 | 60.0491 | 31.54 | 113.3602 | 13.2535 | 59.9701 | 13.31 | 113.3696 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.3911 | 31.236 | 60.0491 | 31.54 | 113.3687 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.3779 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.3994 | 31.236 | 60.0491 | 31.54 | 113.377 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.3862 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.4077 | 31.262 | 60.0491 | 31.54 | 113.3853 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.3945 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.4161 | 31.262 | 60.0491 | 31.54 | 113.3937 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.4028 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.4244 | 31.262 | 60.0491 | 31.54 | 113.402 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.4114 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.4327 | 31.262 | 60.0491 | 31.54 | 113.4103 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.4197 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.441 | 31.2834 | 60.0491 | 31.54 | 113.4187 | 13.2429 | 59.9701 | 13.31 | 113.428 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.4494 | 31.2834 | 60.0491 | 31.54 | 113.427 | 13.2429 | 59.9701 | 13.31 | 113.4363 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.4577 | 31.3059 | 60.0491 | 31.54 | 113.4353 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.4446 | 10.8746 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.466 | 31.3059 | 60.0491 | 31.54 | 113.4436 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.4529 | 10.8732 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.4744 | 31.2647 | 60.0491 | 31.54 | 113.452 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.4612 | 10.8732 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.4827 | 31.2647 | 60.0491 | 31.54 | 113.4603 | 13.2427 | 59.9701 | 13.31 | 113.4695 | 10.8732 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.491 | 31.2763 | 60.0524 | 31.54 | 113.4686 | 13.2429 | 59.9697 | 13.31 | 113.4778 | 10.8732 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.4993 | 31.2763 | 60.0524 | 31.54 | 113.4771 | 13.2429 | 59.9697 | 13.31 | 113.4863 | 10.8722 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.5077 | 31.3136 | 60.0524 | 31.54 | 113.4854 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.4946 | 10.8722 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.516 | 31.3136 | 60.0524 | 31.54 | 113.4937 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.5029 | 10.8748 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.5243 | 31.314 | 60.0524 | 31.54 | 113.5021 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.5112 | 10.8748 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.5327 | 31.314 | 60.0524 | 31.54 | 113.5104 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.5195 | 10.8748 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.541 | 31.3242 | 60.0524 | 31.54 | 113.5187 | 13.2428 | 59.9697 | 13.31 | 113.5278 | 10.8748 | 60.0356 | 11.31
[8 empty] | 113.5493 | 31.3242 | 60.0524 | 31.54 | 113.527 | 13.2428 | 59.9697 | 13.31 | 113.5361 | 10.8784 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.5576 | 31.3355 | 60.0524 | 31.54 | 113.5354 | 13.2428 | 59.9697 | 13.31 | 113.5444 | 10.8784 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.5659 | 31.3355 | 60.0524 | 31.54 | 113.5437 | 13.2428 | 59.9697 | 13.31 | 113.5527 | 10.8784 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.5743 | 31.3354 | 60.0524 | 31.54 | 113.552 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.5613 | 10.8784 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.5826 | 31.3354 | 60.0524 | 31.54 | 113.5604 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.5696 | 10.8784 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.5909 | 31.3348 | 60.0524 | 31.54 | 113.5687 | 13.2429 | 59.9697 | 13.31 | 113.5779 | 10.8784 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.5992 | 31.3348 | 60.0524 | 31.54 | 113.577 | 13.2429 | 59.9697 | 13.31 | 113.5862 | 10.8809 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6076 | 31.3446 | 60.0524 | 31.54 | 113.5854 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.5945 | 10.8809 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6159 | 31.3446 | 60.0524 | 31.54 | 113.5938 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.6028 | 10.8803 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6242 | 31.3817 | 60.0524 | 31.54 | 113.6021 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.6111 | 10.8803 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6325 | 31.3817 | 60.0524 | 31.54 | 113.6105 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.6194 | 10.8803 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6409 | 31.309 | 60.0524 | 31.54 | 113.6188 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.6279 | 10.8803 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6492 | 31.309 | 60.0524 | 31.54 | 113.6271 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.6362 | 10.8803 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6575 | 31.3309 | 60.0524 | 31.54 | 113.6354 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.6445 | 10.8803 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6659 | 31.3309 | 60.0524 | 31.54 | 113.6438 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.6528 | 10.8803 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6742 | 31.3311 | 60.0524 | 31.54 | 113.6521 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.6611 | 10.8803 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6825 | 31.3311 | 60.0524 | 31.54 | 113.6604 | 13.2427 | 59.9697 | 13.31 | 113.6694 | 10.879 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6908 | 31.3314 | 60.0557 | 31.54 | 113.6688 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 113.6777 | 10.879 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.6992 | 31.3314 | 60.0557 | 31.54 | 113.6771 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 113.686 | 10.879 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.7075 | 31.3314 | 60.0557 | 31.54 | 113.6854 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 113.6943 | 10.879 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.7158 | 31.3314 | 60.0557 | 31.54 | 113.6938 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 113.7029 | 10.8779 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.7241 | 31.2601 | 60.0557 | 31.54 | 113.7021 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 113.7112 | 10.8779 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.7325 | 31.2601 | 60.0557 | 31.54 | 113.7104 | 13.2323 | 59.9697 | 13.31 | 113.7195 | 10.8793 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.7408 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 113.7188 | 13.2246 | 59.9697 | 13.31 | 113.7278 | 10.8793 | 60.0345 | 11.31
[8 empty] | 113.7491 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 113.7272 | 13.2246 | 59.9697 | 13.31 | 113.7361 | 10.8793 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.7574 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 113.7355 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 113.7444 | 10.8793 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.7658 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 113.7438 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 113.7527 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.7741 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 113.7522 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 113.761 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.7824 | 31.2824 | 60.0557 | 31.54 | 113.7605 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 113.7693 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.7907 | 31.3025 | 60.0557 | 31.54 | 113.7688 | 13.2246 | 59.9697 | 13.31 | 113.7778 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.7991 | 31.3025 | 60.0557 | 31.54 | 113.7772 | 13.2246 | 59.9697 | 13.31 | 113.7861 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.8074 | 31.3029 | 60.0557 | 31.54 | 113.7855 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 113.7944 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.8157 | 31.3029 | 60.0557 | 31.54 | 113.7938 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 113.8027 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.824 | 31.3258 | 60.0557 | 31.54 | 113.8021 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 113.811 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.8324 | 31.3258 | 60.0557 | 31.54 | 113.8105 | 13.2245 | 59.9697 | 13.31 | 113.8193 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.8407 | 31.2134 | 60.0557 | 31.54 | 113.8188 | 13.2175 | 59.9697 | 13.31 | 113.8276 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.849 | 31.2134 | 60.0557 | 31.54 | 113.8271 | 13.2175 | 59.9697 | 13.31 | 113.8359 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.8573 | 31.2134 | 60.0557 | 31.54 | 113.8356 | 13.2174 | 59.9697 | 13.31 | 113.8442 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.8657 | 31.2134 | 60.0557 | 31.54 | 113.8439 | 13.2174 | 59.9697 | 13.31 | 113.8528 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.874 | 31.2129 | 60.0557 | 31.54 | 113.8522 | 13.2134 | 59.9697 | 13.31 | 113.8611 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.8823 | 31.2129 | 60.0557 | 31.54 | 113.8606 | 13.2134 | 59.9697 | 13.31 | 113.8694 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.8907 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 113.8689 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 113.8777 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.899 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 113.8772 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 113.886 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.9073 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 113.8855 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.8943 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.9156 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 113.8939 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9026 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.924 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 113.9022 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9109 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.9323 | 31.2128 | 60.0578 | 31.54 | 113.9105 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9194 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.9406 | 31.2235 | 60.0578 | 31.54 | 113.9189 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9277 | 10.86 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 113.9489 | 31.2235 | 60.0578 | 31.54 | 113.9272 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.936 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 113.9572 | 31.2238 | 60.0578 | 31.54 | 113.9355 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9443 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 113.9656 | 31.2238 | 60.0578 | 31.54 | 113.944 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9526 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 113.9739 | 31.2506 | 60.0578 | 31.54 | 113.9523 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9609 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 113.9822 | 31.2506 | 60.0578 | 31.54 | 113.9606 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9692 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 113.9905 | 31.262 | 60.0578 | 31.54 | 113.9689 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9775 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 113.9989 | 31.262 | 60.0578 | 31.54 | 113.9773 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 113.9858 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0072 | 31.2854 | 60.0578 | 31.54 | 113.9856 | 13.2137 | 59.9689 | 13.31 | 113.9944 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0155 | 31.2854 | 60.0578 | 31.54 | 113.9939 | 13.2137 | 59.9689 | 13.31 | 114.0027 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0239 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 114.0023 | 13.2137 | 59.9689 | 13.31 | 114.011 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0322 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 114.0106 | 13.2137 | 59.9689 | 13.31 | 114.0193 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0405 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 114.0189 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 114.0276 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0488 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 114.0273 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 114.0359 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0572 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 114.0356 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 114.0442 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0655 | 31.2847 | 60.0578 | 31.54 | 114.0439 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 114.0525 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0738 | 31.2034 | 60.0578 | 31.54 | 114.0522 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 114.0608 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0821 | 31.2034 | 60.0578 | 31.54 | 114.0607 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 114.0693 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0905 | 31.2156 | 60.0598 | 31.54 | 114.069 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 114.0776 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.0988 | 31.2156 | 60.0598 | 31.54 | 114.0773 | 13.2136 | 59.9689 | 13.31 | 114.0859 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1071 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 114.0857 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 114.0942 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1154 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 114.094 | 13.2135 | 59.9689 | 13.31 | 114.1025 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1237 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 114.1023 | 13.1985 | 59.9689 | 13.31 | 114.1108 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1321 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 114.1107 | 13.1985 | 59.9689 | 13.31 | 114.1191 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1404 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 114.119 | 13.1983 | 59.9689 | 13.31 | 114.1274 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1487 | 31.2145 | 60.0598 | 31.54 | 114.1273 | 13.1983 | 59.9689 | 13.31 | 114.1357 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.157 | 31.1741 | 60.0598 | 31.54 | 114.1357 | 13.1983 | 59.9689 | 13.31 | 114.1443 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1654 | 31.1741 | 60.0598 | 31.54 | 114.144 | 13.1983 | 59.9689 | 13.31 | 114.1526 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1737 | 31.1737 | 60.0598 | 31.54 | 114.1523 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 114.1609 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.182 | 31.1737 | 60.0598 | 31.54 | 114.1606 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 114.1692 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1904 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 114.1691 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 114.1775 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.1987 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 114.1774 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 114.1858 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.207 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 114.1857 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 114.1941 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.2153 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 114.1941 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 114.2024 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.2237 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 114.2024 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 114.2109 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.232 | 31.1734 | 60.0598 | 31.54 | 114.2107 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 114.2192 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.2403 | 31.2054 | 60.0598 | 31.54 | 114.2191 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 114.2275 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.2486 | 31.2054 | 60.0598 | 31.54 | 114.2274 | 13.1767 | 59.9689 | 13.31 | 114.2358 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.257 | 31.2169 | 60.0598 | 31.54 | 114.2357 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 114.2441 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.2653 | 31.2169 | 60.0598 | 31.54 | 114.244 | 13.1769 | 59.9689 | 13.31 | 114.2524 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.2736 | 31.2564 | 60.0598 | 31.54 | 114.2524 | 13.1661 | 59.9689 | 13.31 | 114.2607 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.2819 | 31.2564 | 60.0598 | 31.54 | 114.2607 | 13.1661 | 59.9689 | 13.31 | 114.269 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.2903 | 31.2564 | 60.061 | 31.54 | 114.269 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 114.2773 | 10.86 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.2986 | 31.2564 | 60.061 | 31.54 | 114.2775 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 114.2859 | 10.8609 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.3069 | 31.256 | 60.061 | 31.54 | 114.2858 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 114.2942 | 10.8609 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.3152 | 31.256 | 60.061 | 31.54 | 114.2941 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 114.3025 | 10.8609 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.3235 | 31.2559 | 60.061 | 31.54 | 114.3025 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 114.3108 | 10.8609 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.3319 | 31.2559 | 60.061 | 31.54 | 114.3108 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 114.3191 | 10.8609 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.3402 | 31.1466 | 60.061 | 31.54 | 114.3191 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 114.3274 | 10.8609 | 60.0329 | 11.31
[8 empty] | 114.3485 | 31.1466 | 60.061 | 31.54 | 114.3274 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 114.3357 | 10.8615 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.3568 | 31.1471 | 60.061 | 31.54 | 114.3358 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 114.344 | 10.8615 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.3652 | 31.1471 | 60.061 | 31.54 | 114.3441 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 114.3523 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.3735 | 31.1472 | 60.061 | 31.54 | 114.3524 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 114.3608 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.3818 | 31.1472 | 60.061 | 31.54 | 114.3608 | 13.166 | 59.9685 | 13.31 | 114.3691 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.3902 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 114.3691 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 114.3774 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.3985 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 114.3774 | 13.1659 | 59.9685 | 13.31 | 114.3857 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4068 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 114.3859 | 13.1581 | 59.9685 | 13.31 | 114.394 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4151 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 114.3942 | 13.1581 | 59.9685 | 13.31 | 114.4023 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4235 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 114.4025 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 114.4106 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4318 | 31.1479 | 60.061 | 31.54 | 114.4108 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 114.4189 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4401 | 31.1583 | 60.061 | 31.54 | 114.4192 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 114.4272 | 10.8628 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4484 | 31.1583 | 60.061 | 31.54 | 114.4275 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 114.4358 | 10.8601 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4568 | 31.1691 | 60.061 | 31.54 | 114.4358 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 114.4441 | 10.8601 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4651 | 31.1691 | 60.061 | 31.54 | 114.4442 | 13.1582 | 59.9685 | 13.31 | 114.4524 | 10.8601 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4734 | 31.1689 | 60.061 | 31.54 | 114.4525 | 13.1542 | 59.9685 | 13.31 | 114.4607 | 10.8601 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4817 | 31.1689 | 60.061 | 31.54 | 114.4608 | 13.1542 | 59.9685 | 13.31 | 114.469 | 10.8601 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4901 | 31.1688 | 60.0614 | 31.54 | 114.4692 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 114.4773 | 10.8601 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.4984 | 31.1688 | 60.0614 | 31.54 | 114.4775 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 114.4856 | 10.8601 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.5067 | 31.1692 | 60.0614 | 31.54 | 114.4858 | 13.1544 | 59.968 | 13.31 | 114.4939 | 10.8601 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.515 | 31.1692 | 60.0614 | 31.54 | 114.4943 | 13.1544 | 59.968 | 13.31 | 114.5024 | 10.8581 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.5233 | 31.1695 | 60.0614 | 31.54 | 114.5026 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 114.5107 | 10.8581 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.5317 | 31.1695 | 60.0614 | 31.54 | 114.5109 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 114.519 | 10.8581 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.54 | 31.2092 | 60.0614 | 31.54 | 114.5192 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 114.5273 | 10.8581 | 60.0332 | 11.31
[8 empty] | 114.5483 | 31.2092 | 60.0614 | 31.54 | 114.5276 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 114.5356 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.5566 | 31.2093 | 60.0614 | 31.54 | 114.5359 | 13.1544 | 59.968 | 13.31 | 114.5439 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.565 | 31.2093 | 60.0614 | 31.54 | 114.5442 | 13.1544 | 59.968 | 13.31 | 114.5522 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.5733 | 31.2093 | 60.0614 | 31.54 | 114.5526 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 114.5605 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.5816 | 31.2093 | 60.0614 | 31.54 | 114.5609 | 13.1542 | 59.968 | 13.31 | 114.5688 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.5899 | 31.2091 | 60.0614 | 31.54 | 114.5692 | 13.1327 | 59.968 | 13.31 | 114.5774 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.5983 | 31.2091 | 60.0614 | 31.54 | 114.5776 | 13.1327 | 59.968 | 13.31 | 114.5857 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6066 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 114.5859 | 13.1327 | 59.968 | 13.31 | 114.594 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6149 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 114.5942 | 13.1327 | 59.968 | 13.31 | 114.6023 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6233 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 114.6025 | 13.1245 | 59.968 | 13.31 | 114.6106 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6316 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 114.611 | 13.1245 | 59.968 | 13.31 | 114.6189 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6399 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 114.6193 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 114.6272 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6482 | 31.2084 | 60.0614 | 31.54 | 114.6276 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 114.6355 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6566 | 31.209 | 60.0614 | 31.54 | 114.636 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 114.6438 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6649 | 31.209 | 60.0614 | 31.54 | 114.6443 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 114.6523 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6732 | 31.2096 | 60.0614 | 31.54 | 114.6526 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 114.6606 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6815 | 31.2096 | 60.0614 | 31.54 | 114.661 | 13.1246 | 59.968 | 13.31 | 114.6689 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6898 | 31.2099 | 60.0622 | 31.54 | 114.6693 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 114.6772 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.6982 | 31.2099 | 60.0622 | 31.54 | 114.6776 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 114.6855 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.7065 | 31.2214 | 60.0622 | 31.54 | 114.6859 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 114.6938 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.7148 | 31.2214 | 60.0622 | 31.54 | 114.6943 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 114.7021 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.7231 | 31.2212 | 60.0622 | 31.54 | 114.7026 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 114.7104 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.7315 | 31.2212 | 60.0622 | 31.54 | 114.7109 | 13.1104 | 59.9672 | 13.31 | 114.7188 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.7398 | 31.2206 | 60.0622 | 31.54 | 114.7194 | 13.1031 | 59.9672 | 13.31 | 114.7273 | 10.8581 | 60.034 | 11.31
[8 empty] | 114.7481 | 31.2206 | 60.0622 | 31.54 | 114.7277 | 13.1031 | 59.9672 | 13.31 | 114.7356 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.7564 | 31.2197 | 60.0622 | 31.54 | 114.736 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.7439 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.7648 | 31.2197 | 60.0622 | 31.54 | 114.7444 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.7522 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.7731 | 31.2197 | 60.0622 | 31.54 | 114.7527 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.7605 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.7814 | 31.2197 | 60.0622 | 31.54 | 114.761 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.7688 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.7897 | 31.2198 | 60.0622 | 31.54 | 114.7694 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.7771 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.7981 | 31.2198 | 60.0622 | 31.54 | 114.7777 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.7854 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.8064 | 31.1806 | 60.0622 | 31.54 | 114.786 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.7939 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.8147 | 31.1806 | 60.0622 | 31.54 | 114.7943 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.8022 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.823 | 31.1927 | 60.0622 | 31.54 | 114.8027 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.8105 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.8314 | 31.1927 | 60.0622 | 31.54 | 114.811 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.8188 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.8397 | 31.1931 | 60.0622 | 31.54 | 114.8193 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.8271 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.848 | 31.1931 | 60.0622 | 31.54 | 114.8278 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.8354 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.8564 | 31.1931 | 60.0622 | 31.54 | 114.8361 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.8438 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.8647 | 31.1931 | 60.0622 | 31.54 | 114.8444 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.8521 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.873 | 31.2164 | 60.0622 | 31.54 | 114.8528 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.8604 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.8813 | 31.2164 | 60.0622 | 31.54 | 114.8611 | 13.103 | 59.9672 | 13.31 | 114.8689 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.8896 | 31.2155 | 60.0626 | 31.54 | 114.8694 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.8772 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.898 | 31.2155 | 60.0626 | 31.54 | 114.8777 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.8855 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9063 | 31.2147 | 60.0626 | 31.54 | 114.8861 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.8938 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9146 | 31.2147 | 60.0626 | 31.54 | 114.8944 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.9021 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9229 | 31.2146 | 60.0626 | 31.54 | 114.9027 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.9104 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9313 | 31.2146 | 60.0626 | 31.54 | 114.9111 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.9187 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9396 | 31.2148 | 60.0626 | 31.54 | 114.9194 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.927 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9479 | 31.2148 | 60.0626 | 31.54 | 114.9277 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.9353 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9562 | 31.2157 | 60.0626 | 31.54 | 114.9362 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.9438 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9646 | 31.2157 | 60.0626 | 31.54 | 114.9445 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.9521 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9729 | 31.145 | 60.0626 | 31.54 | 114.9528 | 13.1031 | 59.9664 | 13.31 | 114.9604 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9812 | 31.145 | 60.0626 | 31.54 | 114.9612 | 13.1031 | 59.9664 | 13.31 | 114.9688 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9895 | 31.1451 | 60.0626 | 31.54 | 114.9695 | 13.1029 | 59.9664 | 13.31 | 114.9771 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 114.9979 | 31.1451 | 60.0626 | 31.54 | 114.9778 | 13.1029 | 59.9664 | 13.31 | 114.9854 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0062 | 31.1451 | 60.0626 | 31.54 | 114.9861 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 114.9937 | 10.8581 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0145 | 31.1451 | 60.0626 | 31.54 | 114.9945 | 13.103 | 59.9664 | 13.31 | 115.002 | 10.8567 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0228 | 31.1447 | 60.0626 | 31.54 | 115.0028 | 13.099 | 59.9664 | 13.31 | 115.0103 | 10.8567 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0312 | 31.1447 | 60.0626 | 31.54 | 115.0111 | 13.099 | 59.9664 | 13.31 | 115.0188 | 10.8567 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0395 | 31.1441 | 60.0626 | 31.54 | 115.0195 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 115.0271 | 10.8567 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0478 | 31.1441 | 60.0626 | 31.54 | 115.0278 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 115.0354 | 10.8567 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0561 | 31.1436 | 60.0626 | 31.54 | 115.0361 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 115.0437 | 10.8567 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0645 | 31.1436 | 60.0626 | 31.54 | 115.0446 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 115.052 | 10.8594 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0728 | 31.1436 | 60.0626 | 31.54 | 115.0529 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 115.0603 | 10.8594 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0811 | 31.1436 | 60.0626 | 31.54 | 115.0612 | 13.0989 | 59.9664 | 13.31 | 115.0686 | 10.8588 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0894 | 31.144 | 60.0631 | 31.54 | 115.0695 | 13.0989 | 59.9668 | 13.31 | 115.0769 | 10.8588 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.0977 | 31.144 | 60.0631 | 31.54 | 115.0779 | 13.0989 | 59.9668 | 13.31 | 115.0852 | 10.8588 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.1061 | 31.1448 | 60.0631 | 31.54 | 115.0862 | 13.0993 | 59.9668 | 13.31 | 115.0938 | 10.8588 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.1144 | 31.1448 | 60.0631 | 31.54 | 115.0945 | 13.0993 | 59.9668 | 13.31 | 115.1021 | 10.8588 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.1227 | 31.1451 | 60.0631 | 31.54 | 115.1029 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.1104 | 10.8588 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.131 | 31.1451 | 60.0631 | 31.54 | 115.1112 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.1187 | 10.8588 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.1394 | 31.1452 | 60.0631 | 31.54 | 115.1195 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.127 | 10.8588 | 60.0344 | 11.31
[8 empty] | 115.1477 | 31.1452 | 60.0631 | 31.54 | 115.1279 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.1353 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.156 | 31.1452 | 60.0631 | 31.54 | 115.1362 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.1436 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.1644 | 31.1452 | 60.0631 | 31.54 | 115.1445 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.1519 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.1727 | 31.1445 | 60.0631 | 31.54 | 115.153 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.1604 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.181 | 31.1445 | 60.0631 | 31.54 | 115.1613 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.1687 | 10.8579 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.1893 | 31.1436 | 60.0631 | 31.54 | 115.1696 | 13.0993 | 59.9668 | 13.31 | 115.177 | 10.8579 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.1977 | 31.1436 | 60.0631 | 31.54 | 115.1779 | 13.0993 | 59.9668 | 13.31 | 115.1853 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.206 | 31.1557 | 60.0631 | 31.54 | 115.1863 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.1936 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2143 | 31.1557 | 60.0631 | 31.54 | 115.1946 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.2019 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2226 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 115.2029 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.2102 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.231 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 115.2113 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.2185 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2393 | 31.1561 | 60.0631 | 31.54 | 115.2196 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.2268 | 10.8588 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2476 | 31.1561 | 60.0631 | 31.54 | 115.2279 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.2354 | 10.8579 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2559 | 31.1571 | 60.0631 | 31.54 | 115.2363 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.2437 | 10.8579 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2643 | 31.1571 | 60.0631 | 31.54 | 115.2446 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.252 | 10.8559 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2726 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 115.2529 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.2603 | 10.8559 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2809 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 115.2612 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.2686 | 10.8559 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2892 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 115.2697 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.2769 | 10.8559 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.2975 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 115.278 | 13.0992 | 59.9668 | 13.31 | 115.2852 | 10.8559 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.3059 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 115.2863 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.2935 | 10.8559 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.3142 | 31.1572 | 60.0631 | 31.54 | 115.2947 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.3018 | 10.8587 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.3225 | 31.1433 | 60.0631 | 31.54 | 115.303 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.3103 | 10.8587 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.3308 | 31.1433 | 60.0631 | 31.54 | 115.3113 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.3186 | 10.8613 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.3392 | 31.143 | 60.0631 | 31.54 | 115.3197 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.3269 | 10.8613 | 60.0336 | 11.31
[8 empty] | 115.3475 | 31.143 | 60.0631 | 31.54 | 115.328 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.3352 | 10.8853 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.3558 | 31.1429 | 60.0631 | 31.54 | 115.3363 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.3435 | 10.8853 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.3641 | 31.1429 | 60.0631 | 31.54 | 115.3447 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.3518 | 10.8853 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.3725 | 31.1432 | 60.0631 | 31.54 | 115.353 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.3601 | 10.8853 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.3808 | 31.1432 | 60.0631 | 31.54 | 115.3613 | 13.0991 | 59.9668 | 13.31 | 115.3684 | 10.8844 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.3891 | 31.1432 | 60.0631 | 31.54 | 115.3696 | 13.1318 | 59.9668 | 13.31 | 115.3767 | 10.8844 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.3974 | 31.1432 | 60.0631 | 31.54 | 115.3781 | 13.1318 | 59.9668 | 13.31 | 115.3853 | 10.8844 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4058 | 31.144 | 60.0631 | 31.54 | 115.3864 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.3936 | 10.8844 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4141 | 31.144 | 60.0631 | 31.54 | 115.3947 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.4019 | 10.8839 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4224 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 115.4031 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.4102 | 10.8839 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4308 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 115.4114 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.4185 | 10.8839 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4391 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 115.4197 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.4268 | 10.8839 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4474 | 31.1559 | 60.0631 | 31.54 | 115.4281 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.4351 | 10.8845 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4557 | 31.1558 | 60.0631 | 31.54 | 115.4364 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.4434 | 10.8845 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4641 | 31.1558 | 60.0631 | 31.54 | 115.4447 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.4519 | 10.8845 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4724 | 31.1786 | 60.0631 | 31.54 | 115.453 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.4602 | 10.8845 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4807 | 31.1786 | 60.0631 | 31.54 | 115.4614 | 13.1463 | 59.9668 | 13.31 | 115.4685 | 10.8841 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.489 | 31.1783 | 60.0635 | 31.54 | 115.4697 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 115.4768 | 10.8841 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.4973 | 31.1783 | 60.0635 | 31.54 | 115.478 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 115.4851 | 10.8841 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.5057 | 31.1783 | 60.0635 | 31.54 | 115.4865 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 115.4934 | 10.8841 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.514 | 31.1783 | 60.0635 | 31.54 | 115.4948 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 115.5017 | 10.8841 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.5223 | 31.1784 | 60.0635 | 31.54 | 115.5031 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 115.51 | 10.8841 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.5306 | 31.1784 | 60.0635 | 31.54 | 115.5115 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 115.5183 | 10.8818 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.539 | 31.1792 | 60.0635 | 31.54 | 115.5198 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 115.5269 | 10.8818 | 60.0316 | 11.31
[8 empty] | 115.5473 | 31.1792 | 60.0635 | 31.54 | 115.5281 | 13.1463 | 59.9672 | 13.31 | 115.5352 | 10.8846 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.5556 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 115.5365 | 13.1604 | 59.9672 | 13.31 | 115.5435 | 10.8846 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.5639 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 115.5448 | 13.1604 | 59.9672 | 13.31 | 115.5518 | 10.8846 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.5723 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 115.5531 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.5601 | 10.8846 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.5806 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 115.5614 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.5684 | 10.8846 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.5889 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 115.5698 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.5767 | 10.8846 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.5972 | 31.1798 | 60.0635 | 31.54 | 115.5781 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.585 | 10.8874 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6056 | 31.1796 | 60.0635 | 31.54 | 115.5864 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.5935 | 10.8874 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6139 | 31.1796 | 60.0635 | 31.54 | 115.5948 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.6018 | 10.8909 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6222 | 31.2058 | 60.0635 | 31.54 | 115.6031 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.6101 | 10.8909 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6305 | 31.2058 | 60.0635 | 31.54 | 115.6115 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.6184 | 10.8905 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6389 | 31.2283 | 60.0635 | 31.54 | 115.6199 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.6267 | 10.8905 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6472 | 31.2283 | 60.0635 | 31.54 | 115.6282 | 13.1836 | 59.9672 | 13.31 | 115.635 | 10.8905 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6555 | 31.2283 | 60.0635 | 31.54 | 115.6365 | 13.2025 | 59.9672 | 13.31 | 115.6433 | 10.8905 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6638 | 31.2283 | 60.0635 | 31.54 | 115.6448 | 13.2025 | 59.9672 | 13.31 | 115.6516 | 10.8896 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6721 | 31.2289 | 60.0635 | 31.54 | 115.6532 | 13.217 | 59.9672 | 13.31 | 115.6599 | 10.8896 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6805 | 31.2289 | 60.0635 | 31.54 | 115.6615 | 13.217 | 59.9672 | 13.31 | 115.6685 | 10.8906 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6888 | 31.2398 | 60.0643 | 31.54 | 115.6698 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 115.6768 | 10.8906 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.6971 | 31.2398 | 60.0643 | 31.54 | 115.6782 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 115.6851 | 10.8906 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.7054 | 31.2398 | 60.0643 | 31.54 | 115.6865 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 115.6934 | 10.8906 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.7138 | 31.2398 | 60.0643 | 31.54 | 115.6948 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 115.7017 | 10.8933 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.7221 | 31.2399 | 60.0643 | 31.54 | 115.7032 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 115.71 | 10.8933 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.7304 | 31.2399 | 60.0643 | 31.54 | 115.7115 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 115.7183 | 10.8915 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.7387 | 31.2399 | 60.0643 | 31.54 | 115.7198 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 115.7266 | 10.8915 | 60.0293 | 11.31
[8 empty] | 115.7471 | 31.2399 | 60.0643 | 31.54 | 115.7283 | 13.217 | 59.9685 | 13.31 | 115.7349 | 10.8906 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.7554 | 31.2514 | 60.0643 | 31.54 | 115.7366 | 13.2463 | 59.9685 | 13.31 | 115.7434 | 10.8906 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.7637 | 31.2514 | 60.0643 | 31.54 | 115.7449 | 13.2463 | 59.9685 | 13.31 | 115.7517 | 10.9189 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.772 | 31.2509 | 60.0643 | 31.54 | 115.7532 | 13.2463 | 59.9685 | 13.31 | 115.76 | 10.9189 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.7804 | 31.2509 | 60.0643 | 31.54 | 115.7616 | 13.2463 | 59.9685 | 13.31 | 115.7683 | 10.9227 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.7887 | 31.1025 | 60.0643 | 31.54 | 115.7699 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 115.7766 | 10.9227 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.797 | 31.1025 | 60.0643 | 31.54 | 115.7782 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 115.7849 | 10.9221 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8053 | 31.103 | 60.0643 | 31.54 | 115.7866 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 115.7932 | 10.9221 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8137 | 31.103 | 60.0643 | 31.54 | 115.7949 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 115.8015 | 10.9221 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.822 | 31.0249 | 60.0643 | 31.54 | 115.8032 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 115.8101 | 10.9221 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8303 | 31.0249 | 60.0643 | 31.54 | 115.8116 | 13.2607 | 59.9685 | 13.31 | 115.8184 | 10.9236 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8387 | 31.0647 | 60.0643 | 31.54 | 115.8199 | 13.2749 | 59.9685 | 13.31 | 115.8267 | 10.9236 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.847 | 31.0647 | 60.0643 | 31.54 | 115.8282 | 13.2749 | 59.9685 | 13.31 | 115.835 | 10.9267 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8553 | 31.0067 | 60.0643 | 31.54 | 115.8365 | 13.2984 | 59.9685 | 13.31 | 115.8433 | 10.9267 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8636 | 31.0067 | 60.0643 | 31.54 | 115.845 | 13.2984 | 59.9685 | 13.31 | 115.8516 | 10.9267 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8719 | 31.0067 | 60.0643 | 31.54 | 115.8533 | 13.2984 | 59.9685 | 13.31 | 115.8599 | 10.9267 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8802 | 31.0067 | 60.0643 | 31.54 | 115.8616 | 13.2984 | 59.9685 | 13.31 | 115.8682 | 10.9252 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8886 | 31.0064 | 60.0659 | 31.54 | 115.87 | 13.2984 | 59.9706 | 13.31 | 115.8765 | 10.9252 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.8969 | 31.0064 | 60.0659 | 31.54 | 115.8783 | 13.2984 | 59.9706 | 13.31 | 115.885 | 10.9246 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.9052 | 31.0057 | 60.0659 | 31.54 | 115.8866 | 13.2984 | 59.9706 | 13.31 | 115.8933 | 10.9246 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.9136 | 31.0057 | 60.0659 | 31.54 | 115.895 | 13.2984 | 59.9706 | 13.31 | 115.9016 | 10.9246 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.9219 | 31.0054 | 60.0659 | 31.54 | 115.9033 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 115.9099 | 10.9246 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.9302 | 31.0054 | 60.0659 | 31.54 | 115.9116 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 115.9182 | 10.9288 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.9385 | 31.0054 | 60.0659 | 31.54 | 115.9199 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 115.9265 | 10.9288 | 60.0269 | 11.31
[8 empty] | 115.9469 | 31.0054 | 60.0659 | 31.54 | 115.9283 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 115.9348 | 10.9288 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 115.9552 | 31.0285 | 60.0659 | 31.54 | 115.9366 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 115.9431 | 10.9288 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 115.9635 | 31.0285 | 60.0659 | 31.54 | 115.9449 | 13.3093 | 59.9706 | 13.31 | 115.9517 | 10.8984 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 115.9718 | 31.0288 | 60.0659 | 31.54 | 115.9534 | 13.3389 | 59.9706 | 13.31 | 115.96 | 10.8984 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 115.9802 | 31.0288 | 60.0659 | 31.54 | 115.9617 | 13.3389 | 59.9706 | 13.31 | 115.9683 | 10.8983 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 115.9885 | 31.0404 | 60.0659 | 31.54 | 115.97 | 13.3389 | 59.9706 | 13.31 | 115.9766 | 10.8983 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 115.9968 | 31.0404 | 60.0659 | 31.54 | 115.9784 | 13.3389 | 59.9706 | 13.31 | 115.9849 | 10.9023 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0051 | 31.0404 | 60.0659 | 31.54 | 115.9867 | 13.2198 | 59.9706 | 13.31 | 115.9932 | 10.9023 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0135 | 31.0404 | 60.0659 | 31.54 | 115.995 | 13.2198 | 59.9706 | 13.31 | 116.0015 | 10.9023 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0218 | 31.0415 | 60.0659 | 31.54 | 116.0033 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 116.0098 | 10.9023 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0301 | 31.0415 | 60.0659 | 31.54 | 116.0117 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 116.0183 | 10.9023 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0384 | 31.0685 | 60.0659 | 31.54 | 116.02 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 116.0266 | 10.9023 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0468 | 31.0685 | 60.0659 | 31.54 | 116.0283 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 116.0349 | 10.9069 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0551 | 31.0912 | 60.0659 | 31.54 | 116.0367 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 116.0432 | 10.9069 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0634 | 31.0912 | 60.0659 | 31.54 | 116.045 | 13.1735 | 59.9706 | 13.31 | 116.0515 | 10.9069 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0717 | 31.0912 | 60.0659 | 31.54 | 116.0533 | 13.1964 | 59.9706 | 13.31 | 116.0598 | 10.9069 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.08 | 31.0912 | 60.0659 | 31.54 | 116.0618 | 13.1964 | 59.9706 | 13.31 | 116.0681 | 10.9069 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0884 | 31.0912 | 60.0676 | 31.54 | 116.0701 | 13.1964 | 59.9723 | 13.31 | 116.0764 | 10.9069 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.0967 | 31.0912 | 60.0676 | 31.54 | 116.0784 | 13.1964 | 59.9723 | 13.31 | 116.0847 | 10.9068 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.105 | 31.0918 | 60.0676 | 31.54 | 116.0867 | 13.1964 | 59.9723 | 13.31 | 116.0933 | 10.9068 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.1133 | 31.0918 | 60.0676 | 31.54 | 116.0951 | 13.1964 | 59.9723 | 13.31 | 116.1016 | 10.9118 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.1217 | 31.0923 | 60.0676 | 31.54 | 116.1034 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 116.1099 | 10.9118 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.13 | 31.0923 | 60.0676 | 31.54 | 116.1117 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 116.1182 | 10.9118 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.1383 | 31.1155 | 60.0676 | 31.54 | 116.1201 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 116.1265 | 10.9118 | 60.0233 | 11.31
[8 empty] | 116.1466 | 31.1155 | 60.0676 | 31.54 | 116.1284 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 116.1348 | 10.9112 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.155 | 31.0871 | 60.0676 | 31.54 | 116.1367 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 116.1431 | 10.9112 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.1633 | 31.0871 | 60.0676 | 31.54 | 116.1451 | 13.2107 | 59.9723 | 13.31 | 116.1514 | 10.9112 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.1716 | 31.0871 | 60.0676 | 31.54 | 116.1534 | 13.2259 | 59.9723 | 13.31 | 116.1599 | 10.9112 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.1799 | 31.0871 | 60.0676 | 31.54 | 116.1617 | 13.2259 | 59.9723 | 13.31 | 116.1682 | 10.9102 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.1883 | 31.0861 | 60.0676 | 31.54 | 116.17 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 116.1765 | 10.9102 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.1966 | 31.0861 | 60.0676 | 31.54 | 116.1785 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 116.1848 | 10.9102 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2049 | 31.0855 | 60.0676 | 31.54 | 116.1868 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 116.1931 | 10.9102 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2132 | 31.0855 | 60.0676 | 31.54 | 116.1951 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 116.2014 | 10.9133 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2216 | 31.0844 | 60.0676 | 31.54 | 116.2035 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 116.2097 | 10.9133 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2299 | 31.0844 | 60.0676 | 31.54 | 116.2118 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 116.218 | 10.9128 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2382 | 31.0844 | 60.0676 | 31.54 | 116.2201 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 116.2266 | 10.9128 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2465 | 31.0844 | 60.0676 | 31.54 | 116.2285 | 13.2405 | 59.9723 | 13.31 | 116.2349 | 10.9128 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2549 | 31.0846 | 60.0676 | 31.54 | 116.2368 | 13.2516 | 59.9723 | 13.31 | 116.2432 | 10.9128 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2632 | 31.0846 | 60.0676 | 31.54 | 116.2451 | 13.2516 | 59.9723 | 13.31 | 116.2515 | 10.9167 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2715 | 31.0973 | 60.0676 | 31.54 | 116.2534 | 13.2516 | 59.9723 | 13.31 | 116.2598 | 10.9167 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2798 | 31.0973 | 60.0676 | 31.54 | 116.2618 | 13.2516 | 59.9723 | 13.31 | 116.2681 | 10.9167 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2881 | 31.0979 | 60.0688 | 31.54 | 116.2701 | 13.2516 | 59.9735 | 13.31 | 116.2764 | 10.9167 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.2965 | 31.0979 | 60.0688 | 31.54 | 116.2784 | 13.2516 | 59.9735 | 13.31 | 116.2847 | 10.9197 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.3048 | 31.1296 | 60.0688 | 31.54 | 116.2869 | 13.2516 | 59.9735 | 13.31 | 116.2932 | 10.9197 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.3131 | 31.1296 | 60.0688 | 31.54 | 116.2952 | 13.2516 | 59.9735 | 13.31 | 116.3015 | 10.9197 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.3214 | 31.1533 | 60.0688 | 31.54 | 116.3035 | 13.2663 | 59.9735 | 13.31 | 116.3098 | 10.9197 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.3298 | 31.1533 | 60.0688 | 31.54 | 116.3119 | 13.2663 | 59.9735 | 13.31 | 116.3181 | 10.9187 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.3381 | 31.1521 | 60.0688 | 31.54 | 116.3202 | 13.2815 | 59.9735 | 13.31 | 116.3264 | 10.9187 | 60.0205 | 11.31
[8 empty] | 116.3464 | 31.1521 | 60.0688 | 31.54 | 116.3285 | 13.2815 | 59.9735 | 13.31 | 116.3347 | 10.9187 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.3547 | 31.1518 | 60.0688 | 31.54 | 116.3368 | 13.2815 | 59.9735 | 13.31 | 116.343 | 10.9187 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.3631 | 31.1518 | 60.0688 | 31.54 | 116.3452 | 13.2815 | 59.9735 | 13.31 | 116.3513 | 10.9186 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.3714 | 31.1107 | 60.0688 | 31.54 | 116.3535 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 116.3596 | 10.9186 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.3797 | 31.1107 | 60.0688 | 31.54 | 116.3618 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 116.3682 | 10.9181 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.388 | 31.1111 | 60.0688 | 31.54 | 116.3702 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 116.3765 | 10.9181 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.3964 | 31.1111 | 60.0688 | 31.54 | 116.3785 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 116.3848 | 10.9181 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.4047 | 31.1124 | 60.0688 | 31.54 | 116.3868 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 116.3931 | 10.9181 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.413 | 31.1124 | 60.0688 | 31.54 | 116.3951 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 116.4014 | 10.9181 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.4213 | 31.1554 | 60.0688 | 31.54 | 116.4036 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 116.4097 | 10.9181 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.4297 | 31.1554 | 60.0688 | 31.54 | 116.4119 | 13.2958 | 59.9735 | 13.31 | 116.418 | 10.9171 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.438 | 31.1554 | 60.0688 | 31.54 | 116.4202 | 13.3125 | 59.9735 | 13.31 | 116.4263 | 10.9171 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.4463 | 31.1554 | 60.0688 | 31.54 | 116.4286 | 13.3125 | 59.9735 | 13.31 | 116.4348 | 10.9171 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.4546 | 31.1544 | 60.0688 | 31.54 | 116.4369 | 13.3125 | 59.9735 | 13.31 | 116.4431 | 10.9171 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.463 | 31.1544 | 60.0688 | 31.54 | 116.4452 | 13.3125 | 59.9735 | 13.31 | 116.4514 | 10.9165 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.4713 | 31.1542 | 60.0688 | 31.54 | 116.4536 | 13.3269 | 59.9735 | 13.31 | 116.4597 | 10.9165 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.4796 | 31.1542 | 60.0688 | 31.54 | 116.4619 | 13.3269 | 59.9735 | 13.31 | 116.468 | 10.9196 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.4879 | 31.1522 | 60.07 | 31.54 | 116.4702 | 13.3269 | 59.9753 | 13.31 | 116.4763 | 10.9196 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.4962 | 31.1522 | 60.07 | 31.54 | 116.4785 | 13.3269 | 59.9753 | 13.31 | 116.4846 | 10.9196 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.5045 | 31.1521 | 60.07 | 31.54 | 116.4869 | 13.3269 | 59.9753 | 13.31 | 116.4929 | 10.9196 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.5129 | 31.1521 | 60.07 | 31.54 | 116.4952 | 13.3269 | 59.9753 | 13.31 | 116.5015 | 10.9236 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.5212 | 31.1521 | 60.07 | 31.54 | 116.5035 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 116.5098 | 10.9236 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.5295 | 31.1521 | 60.07 | 31.54 | 116.512 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 116.5181 | 10.9236 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.5378 | 31.1145 | 60.07 | 31.54 | 116.5203 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 116.5264 | 10.9236 | 60.0177 | 11.31
[8 empty] | 116.5462 | 31.1145 | 60.07 | 31.54 | 116.5286 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 116.5347 | 10.9266 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.5545 | 31.1148 | 60.07 | 31.54 | 116.537 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 116.543 | 10.9266 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.5628 | 31.1148 | 60.07 | 31.54 | 116.5453 | 13.3567 | 59.9753 | 13.31 | 116.5513 | 10.9266 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.5711 | 31.1154 | 60.07 | 31.54 | 116.5536 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 116.5596 | 10.9266 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.5795 | 31.1154 | 60.07 | 31.54 | 116.5619 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 116.5681 | 10.9266 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.5878 | 31.1155 | 60.07 | 31.54 | 116.5703 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 116.5764 | 10.9266 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.5961 | 31.1155 | 60.07 | 31.54 | 116.5786 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 116.5847 | 10.9266 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6044 | 31.1276 | 60.07 | 31.54 | 116.5869 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 116.593 | 10.9266 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6128 | 31.1276 | 60.07 | 31.54 | 116.5953 | 13.3711 | 59.9753 | 13.31 | 116.6013 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6211 | 31.1268 | 60.07 | 31.54 | 116.6036 | 13.3414 | 59.9753 | 13.31 | 116.6096 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6294 | 31.1268 | 60.07 | 31.54 | 116.6119 | 13.3414 | 59.9753 | 13.31 | 116.6179 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6377 | 31.1261 | 60.07 | 31.54 | 116.6202 | 13.3414 | 59.9753 | 13.31 | 116.6262 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6461 | 31.1261 | 60.07 | 31.54 | 116.6287 | 13.3414 | 59.9753 | 13.31 | 116.6348 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6544 | 31.1382 | 60.07 | 31.54 | 116.637 | 13.3527 | 59.9753 | 13.31 | 116.6431 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6627 | 31.1382 | 60.07 | 31.54 | 116.6453 | 13.3527 | 59.9753 | 13.31 | 116.6514 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.671 | 31.1383 | 60.07 | 31.54 | 116.6537 | 13.1275 | 59.9753 | 13.31 | 116.6597 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6794 | 31.1383 | 60.07 | 31.54 | 116.662 | 13.1275 | 59.9753 | 13.31 | 116.668 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.6877 | 31.1388 | 60.0709 | 31.54 | 116.6703 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 116.6763 | 10.9255 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.696 | 31.1388 | 60.0709 | 31.54 | 116.6787 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 116.6846 | 10.9271 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.7043 | 31.1406 | 60.0709 | 31.54 | 116.687 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 116.6929 | 10.9271 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.7126 | 31.1406 | 60.0709 | 31.54 | 116.6953 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 116.7014 | 10.9268 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.721 | 31.1407 | 60.0709 | 31.54 | 116.7036 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 116.7097 | 10.9268 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.7293 | 31.1407 | 60.0709 | 31.54 | 116.712 | 13.136 | 59.9769 | 13.31 | 116.718 | 10.9268 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.7376 | 31.1407 | 60.0709 | 31.54 | 116.7203 | 13.1443 | 59.9769 | 13.31 | 116.7263 | 10.9268 | 60.0162 | 11.31
[8 empty] | 116.7459 | 31.1407 | 60.0709 | 31.54 | 116.7286 | 13.1443 | 59.9769 | 13.31 | 116.7346 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.7543 | 31.1406 | 60.0709 | 31.54 | 116.7371 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 116.7429 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.7626 | 31.1406 | 60.0709 | 31.54 | 116.7454 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 116.7512 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.7709 | 31.1392 | 60.0709 | 31.54 | 116.7537 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 116.7595 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.7792 | 31.1392 | 60.0709 | 31.54 | 116.762 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 116.7681 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.7876 | 31.1382 | 60.0709 | 31.54 | 116.7704 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 116.7764 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.7959 | 31.1382 | 60.0709 | 31.54 | 116.7787 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 116.7847 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8042 | 31.1257 | 60.0709 | 31.54 | 116.787 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 116.793 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8125 | 31.1257 | 60.0709 | 31.54 | 116.7954 | 13.1588 | 59.9769 | 13.31 | 116.8013 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8209 | 31.1257 | 60.0709 | 31.54 | 116.8037 | 13.1894 | 59.9769 | 13.31 | 116.8096 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8292 | 31.1257 | 60.0709 | 31.54 | 116.812 | 13.1894 | 59.9769 | 13.31 | 116.8179 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8375 | 31.1265 | 60.0709 | 31.54 | 116.8203 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 116.8262 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8458 | 31.1265 | 60.0709 | 31.54 | 116.8287 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 116.8347 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8542 | 31.1272 | 60.0709 | 31.54 | 116.837 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 116.843 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8625 | 31.1272 | 60.0709 | 31.54 | 116.8453 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 116.8513 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8708 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 116.8538 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 116.8596 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8791 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 116.8621 | 13.2007 | 59.9769 | 13.31 | 116.8679 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8875 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 116.8704 | 13.2007 | 59.979 | 13.31 | 116.8762 | 10.9268 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.8958 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 116.8788 | 13.2007 | 59.979 | 13.31 | 116.8845 | 10.8745 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.9041 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 116.8871 | 13.2007 | 59.979 | 13.31 | 116.8928 | 10.8745 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.9124 | 31.1271 | 60.0709 | 31.54 | 116.8954 | 13.2007 | 59.979 | 13.31 | 116.9014 | 10.8745 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.9207 | 31.1387 | 60.0709 | 31.54 | 116.9037 | 13.217 | 59.979 | 13.31 | 116.9097 | 10.8745 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.929 | 31.1387 | 60.0709 | 31.54 | 116.9121 | 13.217 | 59.979 | 13.31 | 116.918 | 10.8745 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.9374 | 31.1378 | 60.0709 | 31.54 | 116.9204 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 116.9263 | 10.8745 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 116.9457 | 31.1378 | 60.0709 | 31.54 | 116.9287 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 116.9346 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 116.954 | 31.1378 | 60.0709 | 31.54 | 116.9371 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 116.9429 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 116.9623 | 31.1378 | 60.0709 | 31.54 | 116.9454 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 116.9512 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 116.9707 | 31.1382 | 60.0709 | 31.54 | 116.9537 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 116.9595 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 116.979 | 31.1382 | 60.0709 | 31.54 | 116.962 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 116.968 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 116.9873 | 31.1399 | 60.0709 | 31.54 | 116.9705 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 116.9763 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 116.9956 | 31.1399 | 60.0709 | 31.54 | 116.9788 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 116.9846 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.004 | 31.1404 | 60.0709 | 31.54 | 116.9871 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 116.9929 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0123 | 31.1404 | 60.0709 | 31.54 | 116.9955 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 117.0012 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0206 | 31.1405 | 60.0709 | 31.54 | 117.0038 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 117.0095 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0289 | 31.1405 | 60.0709 | 31.54 | 117.0121 | 13.2315 | 59.979 | 13.31 | 117.0178 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0373 | 31.1343 | 60.0709 | 31.54 | 117.0204 | 13.2467 | 59.979 | 13.31 | 117.0261 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0456 | 31.1343 | 60.0709 | 31.54 | 117.0288 | 13.2467 | 59.979 | 13.31 | 117.0347 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0539 | 31.1342 | 60.0709 | 31.54 | 117.0371 | 13.2759 | 59.979 | 13.31 | 117.043 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0622 | 31.1342 | 60.0709 | 31.54 | 117.0454 | 13.2759 | 59.979 | 13.31 | 117.0513 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0706 | 31.1316 | 60.0709 | 31.54 | 117.0538 | 13.2759 | 59.979 | 13.31 | 117.0596 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0789 | 31.1316 | 60.0709 | 31.54 | 117.0621 | 13.2759 | 59.979 | 13.31 | 117.0679 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0872 | 31.1316 | 60.0713 | 31.54 | 117.0704 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.0762 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.0955 | 31.1316 | 60.0713 | 31.54 | 117.0789 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.0845 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1039 | 31.1316 | 60.0713 | 31.54 | 117.0872 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.0928 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1122 | 31.1316 | 60.0713 | 31.54 | 117.0955 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.1013 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1205 | 31.1322 | 60.0713 | 31.54 | 117.1038 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.1096 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1288 | 31.1322 | 60.0713 | 31.54 | 117.1122 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.1179 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1371 | 31.1324 | 60.0713 | 31.54 | 117.1205 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.1262 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1455 | 31.1324 | 60.0713 | 31.54 | 117.1288 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.1345 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1538 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 117.1372 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.1428 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1621 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 117.1455 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.1511 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1704 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 117.1538 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.1594 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1788 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 117.1621 | 13.1805 | 59.9803 | 13.31 | 117.168 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1871 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 117.1705 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 117.1763 | 10.8745 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.1954 | 31.1332 | 60.0713 | 31.54 | 117.1788 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 117.1846 | 10.8705 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.2037 | 31.1327 | 60.0713 | 31.54 | 117.1871 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 117.1929 | 10.8705 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.2121 | 31.1327 | 60.0713 | 31.54 | 117.1956 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 117.2012 | 10.8705 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.2204 | 31.1319 | 60.0713 | 31.54 | 117.2039 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 117.2095 | 10.8705 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.2287 | 31.1319 | 60.0713 | 31.54 | 117.2122 | 13.1891 | 59.9803 | 13.31 | 117.2178 | 10.8705 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.237 | 31.1321 | 60.0713 | 31.54 | 117.2205 | 13.2038 | 59.9803 | 13.31 | 117.2261 | 10.8705 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.2454 | 31.1321 | 60.0713 | 31.54 | 117.2289 | 13.2038 | 59.9803 | 13.31 | 117.2346 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.2537 | 31.1318 | 60.0713 | 31.54 | 117.2372 | 13.2038 | 59.9803 | 13.31 | 117.2429 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.262 | 31.1318 | 60.0713 | 31.54 | 117.2455 | 13.2038 | 59.9803 | 13.31 | 117.2512 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.2703 | 31.1324 | 60.0713 | 31.54 | 117.2539 | 13.1423 | 59.9803 | 13.31 | 117.2595 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.2787 | 31.1324 | 60.0713 | 31.54 | 117.2622 | 13.1423 | 59.9803 | 13.31 | 117.2678 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.287 | 31.133 | 60.0709 | 31.54 | 117.2705 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 117.2761 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.2953 | 31.133 | 60.0709 | 31.54 | 117.2788 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 117.2844 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.3036 | 31.1337 | 60.0709 | 31.54 | 117.2872 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 117.2927 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.312 | 31.1337 | 60.0709 | 31.54 | 117.2955 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 117.3013 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.3203 | 31.1222 | 60.0709 | 31.54 | 117.3038 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 117.3096 | 10.8711 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.3286 | 31.1222 | 60.0709 | 31.54 | 117.3123 | 13.1423 | 59.9811 | 13.31 | 117.3179 | 10.872 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.3369 | 31.122 | 60.0709 | 31.54 | 117.3206 | 13.1576 | 59.9811 | 13.31 | 117.3262 | 10.872 | 60.0145 | 11.31
[8 empty] | 117.3452 | 31.122 | 60.0709 | 31.54 | 117.3289 | 13.1576 | 59.9811 | 13.31 | 117.3345 | 10.872 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.3535 | 31.1214 | 60.0709 | 31.54 | 117.3372 | 13.1724 | 59.9811 | 13.31 | 117.3428 | 10.872 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.3619 | 31.1214 | 60.0709 | 31.54 | 117.3456 | 13.1724 | 59.9811 | 13.31 | 117.3511 | 10.872 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.3702 | 31.1199 | 60.0709 | 31.54 | 117.3539 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.3594 | 10.872 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.3785 | 31.1199 | 60.0709 | 31.54 | 117.3622 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.3679 | 10.8726 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.3868 | 31.1077 | 60.0709 | 31.54 | 117.3706 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.3762 | 10.8726 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.3952 | 31.1077 | 60.0709 | 31.54 | 117.3789 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.3845 | 10.8726 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4035 | 31.108 | 60.0709 | 31.54 | 117.3872 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.3928 | 10.8726 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4118 | 31.108 | 60.0709 | 31.54 | 117.3955 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.4011 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4201 | 31.1087 | 60.0709 | 31.54 | 117.4039 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.4094 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4285 | 31.1087 | 60.0709 | 31.54 | 117.4122 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.4177 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4368 | 31.0973 | 60.0709 | 31.54 | 117.4205 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.426 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4451 | 31.0973 | 60.0709 | 31.54 | 117.429 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.4346 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4534 | 31.0975 | 60.0709 | 31.54 | 117.4373 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.4429 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4618 | 31.0975 | 60.0709 | 31.54 | 117.4456 | 13.1838 | 59.9811 | 13.31 | 117.4512 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4701 | 31.0975 | 60.0709 | 31.54 | 117.454 | 13.2002 | 59.9811 | 13.31 | 117.4595 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4784 | 31.0975 | 60.0709 | 31.54 | 117.4623 | 13.2002 | 59.9811 | 13.31 | 117.4678 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4867 | 31.0975 | 60.0704 | 31.54 | 117.4706 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 117.4761 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.4951 | 31.0975 | 60.0704 | 31.54 | 117.4789 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 117.4844 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.5034 | 31.0963 | 60.0704 | 31.54 | 117.4873 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 117.4927 | 10.8694 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.5117 | 31.0963 | 60.0704 | 31.54 | 117.4956 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 117.5012 | 10.8703 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.52 | 31.096 | 60.0704 | 31.54 | 117.5039 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 117.5095 | 10.8703 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.5284 | 31.096 | 60.0704 | 31.54 | 117.5123 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 117.5178 | 10.8672 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.5367 | 31.0744 | 60.0704 | 31.54 | 117.5206 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 117.5261 | 10.8672 | 60.0153 | 11.31
[8 empty] | 117.545 | 31.0744 | 60.0704 | 31.54 | 117.5289 | 13.2147 | 59.9828 | 13.31 | 117.5344 | 10.8672 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.5533 | 31.0624 | 60.0704 | 31.54 | 117.5372 | 13.2306 | 59.9828 | 13.31 | 117.5427 | 10.8672 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.5616 | 31.0624 | 60.0704 | 31.54 | 117.5457 | 13.2306 | 59.9828 | 13.31 | 117.551 | 10.8672 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.57 | 31.0512 | 60.0704 | 31.54 | 117.554 | 13.2306 | 59.9828 | 13.31 | 117.5593 | 10.8672 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.5783 | 31.0512 | 60.0704 | 31.54 | 117.5623 | 13.2306 | 59.9828 | 13.31 | 117.5679 | 10.8672 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.5866 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 117.5707 | 13.242 | 59.9828 | 13.31 | 117.5762 | 10.8672 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.5949 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 117.579 | 13.242 | 59.9828 | 13.31 | 117.5845 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6033 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 117.5873 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.5928 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6116 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 117.5956 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.6011 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6199 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 117.604 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.6094 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6282 | 31.0519 | 60.0704 | 31.54 | 117.6123 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.6177 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6366 | 31.0173 | 60.0704 | 31.54 | 117.6206 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.626 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6449 | 31.0173 | 60.0704 | 31.54 | 117.629 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.6345 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6532 | 31.0163 | 60.0704 | 31.54 | 117.6373 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.6428 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6615 | 31.0163 | 60.0704 | 31.54 | 117.6456 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.6511 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6699 | 31.2032 | 60.0704 | 31.54 | 117.6539 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.6594 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6782 | 31.2032 | 60.0704 | 31.54 | 117.6624 | 13.2567 | 59.9828 | 13.31 | 117.6677 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6865 | 31.2029 | 60.0688 | 31.54 | 117.6707 | 13.2567 | 59.9841 | 13.31 | 117.676 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.6948 | 31.2029 | 60.0688 | 31.54 | 117.679 | 13.2567 | 59.9841 | 13.31 | 117.6843 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.7032 | 31.1925 | 60.0688 | 31.54 | 117.6874 | 13.2567 | 59.9841 | 13.31 | 117.6926 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.7115 | 31.1925 | 60.0688 | 31.54 | 117.6957 | 13.2567 | 59.9841 | 13.31 | 117.7012 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.7198 | 31.193 | 60.0688 | 31.54 | 117.704 | 13.272 | 59.9841 | 13.31 | 117.7095 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.7281 | 31.193 | 60.0688 | 31.54 | 117.7123 | 13.272 | 59.9841 | 13.31 | 117.7178 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.7365 | 31.1934 | 60.0688 | 31.54 | 117.7207 | 13.2865 | 59.9841 | 13.31 | 117.7261 | 10.8688 | 60.0165 | 11.31
[8 empty] | 117.7448 | 31.1934 | 60.0688 | 31.54 | 117.729 | 13.2865 | 59.9841 | 13.31 | 117.7344 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.7531 | 31.1934 | 60.0688 | 31.54 | 117.7373 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 117.7427 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.7614 | 31.1934 | 60.0688 | 31.54 | 117.7457 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 117.751 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.7697 | 31.1494 | 60.0688 | 31.54 | 117.754 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 117.7593 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.7781 | 31.1494 | 60.0688 | 31.54 | 117.7623 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 117.7678 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.7864 | 31.1491 | 60.0688 | 31.54 | 117.7706 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 117.7761 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.7947 | 31.1491 | 60.0688 | 31.54 | 117.7791 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 117.7844 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.803 | 31.1471 | 60.0688 | 31.54 | 117.7874 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 117.7927 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.8114 | 31.1471 | 60.0688 | 31.54 | 117.7957 | 13.295 | 59.9841 | 13.31 | 117.801 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.8197 | 31.1471 | 60.0688 | 31.54 | 117.8041 | 13.3036 | 59.9841 | 13.31 | 117.8093 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.828 | 31.1471 | 60.0688 | 31.54 | 117.8124 | 13.3036 | 59.9841 | 13.31 | 117.8176 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.8363 | 31.147 | 60.0688 | 31.54 | 117.8207 | 13.3036 | 59.9841 | 13.31 | 117.8259 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.8447 | 31.147 | 60.0688 | 31.54 | 117.829 | 13.3036 | 59.9841 | 13.31 | 117.8345 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.853 | 31.1473 | 60.0688 | 31.54 | 117.8374 | 13.3297 | 59.9841 | 13.31 | 117.8428 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.8613 | 31.1473 | 60.0688 | 31.54 | 117.8457 | 13.3297 | 59.9841 | 13.31 | 117.8511 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.8696 | 31.1487 | 60.0688 | 31.54 | 117.854 | 13.3297 | 59.9841 | 13.31 | 117.8594 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.878 | 31.1487 | 60.0688 | 31.54 | 117.8624 | 13.3297 | 59.9841 | 13.31 | 117.8677 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.8863 | 31.1377 | 60.0676 | 31.54 | 117.8707 | 13.3297 | 59.9854 | 13.31 | 117.876 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.8946 | 31.1377 | 60.0676 | 31.54 | 117.879 | 13.3297 | 59.9854 | 13.31 | 117.8843 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9029 | 31.1148 | 60.0676 | 31.54 | 117.8873 | 13.1782 | 59.9854 | 13.31 | 117.8926 | 10.8688 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9113 | 31.1148 | 60.0676 | 31.54 | 117.8958 | 13.1782 | 59.9854 | 13.31 | 117.9009 | 10.8719 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9196 | 31.1147 | 60.0676 | 31.54 | 117.9041 | 13.1935 | 59.9854 | 13.31 | 117.9094 | 10.8719 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9279 | 31.1147 | 60.0676 | 31.54 | 117.9124 | 13.1935 | 59.9854 | 13.31 | 117.9177 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9362 | 31.1136 | 60.0676 | 31.54 | 117.9207 | 13.1935 | 59.9854 | 13.31 | 117.926 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9445 | 31.1136 | 60.0676 | 31.54 | 117.9291 | 13.1935 | 59.9854 | 13.31 | 117.9343 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9529 | 31.1129 | 60.0676 | 31.54 | 117.9374 | 13.208 | 59.9854 | 13.31 | 117.9426 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9612 | 31.1129 | 60.0676 | 31.54 | 117.9457 | 13.208 | 59.9854 | 13.31 | 117.9509 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9695 | 31.1127 | 60.0676 | 31.54 | 117.9541 | 13.0966 | 59.9854 | 13.31 | 117.9592 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9778 | 31.1127 | 60.0676 | 31.54 | 117.9624 | 13.0966 | 59.9854 | 13.31 | 117.9675 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9861 | 31.1129 | 60.0676 | 31.54 | 117.9707 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 117.9761 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 117.9945 | 31.1129 | 60.0676 | 31.54 | 117.979 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 117.9844 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0028 | 31.1134 | 60.0676 | 31.54 | 117.9874 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 117.9927 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0111 | 31.1134 | 60.0676 | 31.54 | 117.9957 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 118.001 | 10.8704 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0194 | 31.1142 | 60.0676 | 31.54 | 118.004 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 118.0093 | 10.8704 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0278 | 31.1142 | 60.0676 | 31.54 | 118.0125 | 13.1051 | 59.9854 | 13.31 | 118.0176 | 10.8704 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0361 | 31.1143 | 60.0676 | 31.54 | 118.0208 | 13.114 | 59.9854 | 13.31 | 118.0259 | 10.8704 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0444 | 31.1143 | 60.0676 | 31.54 | 118.0291 | 13.114 | 59.9854 | 13.31 | 118.0342 | 10.8725 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0528 | 31.1143 | 60.0676 | 31.54 | 118.0374 | 13.0339 | 59.9854 | 13.31 | 118.0427 | 10.8725 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0611 | 31.1143 | 60.0676 | 31.54 | 118.0458 | 13.0339 | 59.9854 | 13.31 | 118.051 | 10.8725 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0694 | 31.114 | 60.0676 | 31.54 | 118.0541 | 13.0488 | 59.9854 | 13.31 | 118.0593 | 10.8725 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0777 | 31.114 | 60.0676 | 31.54 | 118.0624 | 13.0488 | 59.9854 | 13.31 | 118.0676 | 10.8719 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0861 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 118.0708 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 118.0759 | 10.8719 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.0944 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 118.0791 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 118.0842 | 10.8719 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.1027 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 118.0874 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 118.0925 | 10.8719 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.111 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 118.0957 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 118.1008 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.1194 | 31.113 | 60.0672 | 31.54 | 118.1041 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 118.1094 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.1277 | 31.113 | 60.0672 | 31.54 | 118.1124 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 118.1177 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.136 | 31.1132 | 60.0672 | 31.54 | 118.1207 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 118.126 | 10.871 | 60.0169 | 11.31
[8 empty] | 118.1443 | 31.1132 | 60.0672 | 31.54 | 118.1292 | 13.0488 | 59.9871 | 13.31 | 118.1343 | 10.8705 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.1526 | 31.1144 | 60.0672 | 31.54 | 118.1375 | 13.0643 | 59.9871 | 13.31 | 118.1426 | 10.8705 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.1609 | 31.1144 | 60.0672 | 31.54 | 118.1458 | 13.0643 | 59.9871 | 13.31 | 118.1509 | 10.8705 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.1693 | 31.115 | 60.0672 | 31.54 | 118.1541 | 13.0758 | 59.9871 | 13.31 | 118.1592 | 10.8705 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.1776 | 31.115 | 60.0672 | 31.54 | 118.1625 | 13.0758 | 59.9871 | 13.31 | 118.1675 | 10.8736 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.1859 | 31.115 | 60.0672 | 31.54 | 118.1708 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 118.176 | 10.8736 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.1942 | 31.115 | 60.0672 | 31.54 | 118.1791 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 118.1843 | 10.8787 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2026 | 31.1148 | 60.0672 | 31.54 | 118.1875 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 118.1926 | 10.8787 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2109 | 31.1148 | 60.0672 | 31.54 | 118.1958 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 118.2009 | 10.8787 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2192 | 31.1144 | 60.0672 | 31.54 | 118.2041 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 118.2092 | 10.8787 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2276 | 31.1144 | 60.0672 | 31.54 | 118.2124 | 13.0907 | 59.9871 | 13.31 | 118.2175 | 10.8787 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2359 | 31.1134 | 60.0672 | 31.54 | 118.2208 | 13.0988 | 59.9871 | 13.31 | 118.2258 | 10.8787 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2442 | 31.1134 | 60.0672 | 31.54 | 118.2291 | 13.0988 | 59.9871 | 13.31 | 118.2341 | 10.8787 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2525 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 118.2374 | 13.0988 | 59.9871 | 13.31 | 118.2427 | 10.8787 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2609 | 31.1129 | 60.0672 | 31.54 | 118.2457 | 13.0988 | 59.9871 | 13.31 | 118.251 | 10.8773 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2692 | 31.1013 | 60.0672 | 31.54 | 118.2542 | 13.1219 | 59.9871 | 13.31 | 118.2593 | 10.8773 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2775 | 31.1013 | 60.0672 | 31.54 | 118.2625 | 13.1219 | 59.9871 | 13.31 | 118.2676 | 10.9437 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2858 | 31.0955 | 60.0668 | 31.54 | 118.2708 | 13.1219 | 59.9888 | 13.31 | 118.2759 | 10.9437 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.2942 | 31.0955 | 60.0668 | 31.54 | 118.2792 | 13.1219 | 59.9888 | 13.31 | 118.2842 | 10.9433 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.3025 | 31.0966 | 60.0668 | 31.54 | 118.2875 | 13.1219 | 59.9888 | 13.31 | 118.2925 | 10.9433 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.3108 | 31.0966 | 60.0668 | 31.54 | 118.2958 | 13.1219 | 59.9888 | 13.31 | 118.3008 | 10.9473 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.3191 | 31.0969 | 60.0668 | 31.54 | 118.3041 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 118.3093 | 10.9473 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.3275 | 31.0969 | 60.0668 | 31.54 | 118.3125 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 118.3176 | 10.9473 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.3358 | 31.0967 | 60.0668 | 31.54 | 118.3208 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 118.3259 | 10.9473 | 60.0149 | 11.31
[8 empty] | 118.3441 | 31.0967 | 60.0668 | 31.54 | 118.3291 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 118.3342 | 10.9431 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.3524 | 31.0966 | 60.0668 | 31.54 | 118.3375 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 118.3425 | 10.9431 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.3607 | 31.0966 | 60.0668 | 31.54 | 118.3458 | 13.1382 | 59.9888 | 13.31 | 118.3508 | 10.9431 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.369 | 31.096 | 60.0668 | 31.54 | 118.3541 | 13.1497 | 59.9888 | 13.31 | 118.3591 | 10.9431 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.3774 | 31.096 | 60.0668 | 31.54 | 118.3624 | 13.1497 | 59.9888 | 13.31 | 118.3674 | 10.9431 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.3857 | 31.0951 | 60.0668 | 31.54 | 118.3708 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 118.376 | 10.9431 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.394 | 31.0951 | 60.0668 | 31.54 | 118.3792 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 118.3843 | 10.9502 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.4024 | 31.1758 | 60.0668 | 31.54 | 118.3875 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 118.3926 | 10.9502 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.4107 | 31.1758 | 60.0668 | 31.54 | 118.3959 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 118.4009 | 10.9535 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.419 | 31.1721 | 60.0668 | 31.54 | 118.4042 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 118.4092 | 10.9535 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.4273 | 31.1721 | 60.0668 | 31.54 | 118.4125 | 13.1646 | 59.9888 | 13.31 | 118.4175 | 10.9535 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.4357 | 31.1737 | 60.0668 | 31.54 | 118.4208 | 13.1735 | 59.9888 | 13.31 | 118.4258 | 10.9535 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.444 | 31.1737 | 60.0668 | 31.54 | 118.4292 | 13.1735 | 59.9888 | 13.31 | 118.4341 | 10.9526 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.4523 | 31.174 | 60.0668 | 31.54 | 118.4375 | 13.1735 | 59.9888 | 13.31 | 118.4426 | 10.9526 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.4606 | 31.174 | 60.0668 | 31.54 | 118.4458 | 13.1735 | 59.9888 | 13.31 | 118.4509 | 10.9522 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.469 | 31.2023 | 60.0668 | 31.54 | 118.4541 | 13.1967 | 59.9888 | 13.31 | 118.4592 | 10.9522 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.4773 | 31.2023 | 60.0668 | 31.54 | 118.4625 | 13.1967 | 59.9888 | 13.31 | 118.4675 | 10.9522 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.4856 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 118.4708 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 118.4758 | 10.9522 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.4939 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 118.4791 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 118.4841 | 10.9539 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.5023 | 31.2017 | 60.0663 | 31.54 | 118.4875 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 118.4924 | 10.9539 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.5106 | 31.2017 | 60.0663 | 31.54 | 118.4958 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 118.5007 | 10.9539 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.5189 | 31.2012 | 60.0663 | 31.54 | 118.5042 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 118.5093 | 10.9539 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.5272 | 31.2012 | 60.0663 | 31.54 | 118.5125 | 13.1967 | 59.9905 | 13.31 | 118.5176 | 10.9539 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.5356 | 31.2 | 60.0663 | 31.54 | 118.5209 | 13.2121 | 59.9905 | 13.31 | 118.5259 | 10.9539 | 60.0118 | 11.31
[8 empty] | 118.5439 | 31.2 | 60.0663 | 31.54 | 118.5292 | 13.2121 | 59.9905 | 13.31 | 118.5342 | 10.9563 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.5522 | 31.2 | 60.0663 | 31.54 | 118.5375 | 13.2266 | 59.9905 | 13.31 | 118.5425 | 10.9563 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.5605 | 31.2 | 60.0663 | 31.54 | 118.5459 | 13.2266 | 59.9905 | 13.31 | 118.5508 | 10.9563 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.5688 | 31.2008 | 60.0663 | 31.54 | 118.5542 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.5591 | 10.9563 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.5772 | 31.2008 | 60.0663 | 31.54 | 118.5625 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.5676 | 10.9563 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.5855 | 31.2012 | 60.0663 | 31.54 | 118.5708 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.5759 | 10.9563 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.5938 | 31.2012 | 60.0663 | 31.54 | 118.5792 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.5842 | 10.9558 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6021 | 31.2017 | 60.0663 | 31.54 | 118.5875 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.5925 | 10.9558 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6105 | 31.2017 | 60.0663 | 31.54 | 118.5958 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.6008 | 10.9598 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6188 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 118.6041 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.6091 | 10.9598 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6271 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 118.6125 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.6174 | 10.9598 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6354 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 118.6208 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.6257 | 10.9598 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6438 | 31.2018 | 60.0663 | 31.54 | 118.6292 | 13.2415 | 59.9905 | 13.31 | 118.6343 | 10.9626 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6521 | 31.201 | 60.0663 | 31.54 | 118.6376 | 13.269 | 59.9905 | 13.31 | 118.6426 | 10.9626 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6604 | 31.201 | 60.0663 | 31.54 | 118.6459 | 13.269 | 59.9905 | 13.31 | 118.6509 | 10.9388 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6687 | 31.2122 | 60.0663 | 31.54 | 118.6542 | 13.2838 | 59.9905 | 13.31 | 118.6592 | 10.9388 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6771 | 31.2122 | 60.0663 | 31.54 | 118.6625 | 13.2838 | 59.9905 | 13.31 | 118.6675 | 10.9388 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6854 | 31.1721 | 60.0667 | 31.54 | 118.6709 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 118.6758 | 10.9388 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.6937 | 31.1721 | 60.0667 | 31.54 | 118.6792 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 118.6841 | 10.8943 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.702 | 31.1722 | 60.0667 | 31.54 | 118.6875 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 118.6924 | 10.8943 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.7104 | 31.1722 | 60.0667 | 31.54 | 118.6959 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 118.7009 | 10.8939 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.7187 | 31.1728 | 60.0667 | 31.54 | 118.7042 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 118.7092 | 10.8939 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.727 | 31.1728 | 60.0667 | 31.54 | 118.7125 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 118.7175 | 10.8972 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.7353 | 31.1738 | 60.0667 | 31.54 | 118.7208 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 118.7258 | 10.8972 | 60.0086 | 11.31
[8 empty] | 118.7437 | 31.1738 | 60.0667 | 31.54 | 118.7292 | 13.19 | 59.9922 | 13.31 | 118.7341 | 10.8975 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.752 | 31.1743 | 60.0667 | 31.54 | 118.7375 | 13.2016 | 59.9922 | 13.31 | 118.7424 | 10.8975 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.7603 | 31.1743 | 60.0667 | 31.54 | 118.7458 | 13.2016 | 59.9922 | 13.31 | 118.7507 | 10.9019 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.7686 | 31.1746 | 60.0667 | 31.54 | 118.7542 | 13.2016 | 59.9922 | 13.31 | 118.759 | 10.9019 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.7769 | 31.1746 | 60.0667 | 31.54 | 118.7626 | 13.2016 | 59.9922 | 13.31 | 118.7676 | 10.9019 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.7853 | 31.2028 | 60.0667 | 31.54 | 118.7709 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 118.7759 | 10.9019 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.7936 | 31.2028 | 60.0667 | 31.54 | 118.7792 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 118.7842 | 10.9015 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8019 | 31.2013 | 60.0667 | 31.54 | 118.7876 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 118.7925 | 10.9015 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8102 | 31.2013 | 60.0667 | 31.54 | 118.7959 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 118.8008 | 10.8983 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8186 | 31.2 | 60.0667 | 31.54 | 118.8042 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 118.8091 | 10.8983 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8269 | 31.2 | 60.0667 | 31.54 | 118.8125 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 118.8174 | 10.8983 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8352 | 31.2 | 60.0667 | 31.54 | 118.8209 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 118.8259 | 10.8983 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8435 | 31.2 | 60.0667 | 31.54 | 118.8292 | 13.2259 | 59.9922 | 13.31 | 118.8342 | 10.8983 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8519 | 31.2001 | 60.0667 | 31.54 | 118.8375 | 13.2274 | 59.9922 | 13.31 | 118.8425 | 10.8983 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8602 | 31.2001 | 60.0667 | 31.54 | 118.8458 | 13.2274 | 59.9922 | 13.31 | 118.8508 | 10.9023 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8685 | 31.2012 | 60.0667 | 31.54 | 118.8542 | 13.242 | 59.9922 | 13.31 | 118.8591 | 10.9023 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8768 | 31.2012 | 60.0667 | 31.54 | 118.8625 | 13.242 | 59.9922 | 13.31 | 118.8674 | 10.8763 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8852 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 118.8708 | 13.242 | 59.9939 | 13.31 | 118.8757 | 10.8763 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.8935 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 118.8793 | 13.242 | 59.9939 | 13.31 | 118.884 | 10.8762 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.9018 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 118.8876 | 13.242 | 59.9939 | 13.31 | 118.8926 | 10.8762 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.9101 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 118.8959 | 13.242 | 59.9939 | 13.31 | 118.9009 | 10.8758 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.9185 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 118.9042 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 118.9092 | 10.8758 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.9268 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 118.9126 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 118.9175 | 10.8792 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.9351 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 118.9209 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 118.9258 | 10.8792 | 60.0055 | 11.31
[8 empty] | 118.9434 | 31.202 | 60.0664 | 31.54 | 118.9292 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 118.9341 | 10.8792 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 118.9518 | 31.2128 | 60.0664 | 31.54 | 118.9375 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 118.9424 | 10.8792 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 118.9601 | 31.2128 | 60.0664 | 31.54 | 118.9459 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 118.9507 | 10.8828 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 118.9684 | 31.2122 | 60.0664 | 31.54 | 118.9542 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 118.9592 | 10.8828 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 118.9767 | 31.2122 | 60.0664 | 31.54 | 118.9625 | 13.2508 | 59.9939 | 13.31 | 118.9675 | 10.8858 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 118.985 | 31.1718 | 60.0664 | 31.54 | 118.9709 | 13.1356 | 59.9939 | 13.31 | 118.9758 | 10.8858 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 118.9934 | 31.1718 | 60.0664 | 31.54 | 118.9792 | 13.1356 | 59.9939 | 13.31 | 118.9841 | 10.8858 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.0017 | 31.1721 | 60.0664 | 31.54 | 118.9875 | 13.1474 | 59.9939 | 13.31 | 118.9924 | 10.8858 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.01 | 31.1721 | 60.0664 | 31.54 | 118.9958 | 13.1474 | 59.9939 | 13.31 | 119.0007 | 10.8858 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.0183 | 31.1729 | 60.0664 | 31.54 | 119.0043 | 13.0385 | 59.9939 | 13.31 | 119.009 | 10.8858 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.0267 | 31.1729 | 60.0664 | 31.54 | 119.0126 | 13.0385 | 59.9939 | 13.31 | 119.0176 | 10.8857 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.035 | 31.1739 | 60.0664 | 31.54 | 119.0209 | 13.0535 | 59.9939 | 13.31 | 119.0259 | 10.8857 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.0433 | 31.1739 | 60.0664 | 31.54 | 119.0293 | 13.0535 | 59.9939 | 13.31 | 119.0342 | 10.8861 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.0516 | 31.1452 | 60.0664 | 31.54 | 119.0376 | 13.0535 | 59.9939 | 13.31 | 119.0425 | 10.8861 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.06 | 31.1452 | 60.0664 | 31.54 | 119.0459 | 13.0535 | 59.9939 | 13.31 | 119.0508 | 10.8856 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.0683 | 31.1452 | 60.0664 | 31.54 | 119.0542 | 13.0627 | 59.9939 | 13.31 | 119.0591 | 10.8856 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.0766 | 31.1452 | 60.0664 | 31.54 | 119.0626 | 13.0627 | 59.9939 | 13.31 | 119.0674 | 10.8855 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.0849 | 31.1443 | 60.0664 | 31.54 | 119.0709 | 13.0627 | 59.9952 | 13.31 | 119.0757 | 10.8855 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.0933 | 31.1443 | 60.0664 | 31.54 | 119.0792 | 13.0627 | 59.9952 | 13.31 | 119.0842 | 10.8859 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.1016 | 31.1306 | 60.0664 | 31.54 | 119.0875 | 13.0774 | 59.9952 | 13.31 | 119.0925 | 10.8859 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.1099 | 31.1306 | 60.0664 | 31.54 | 119.0959 | 13.0774 | 59.9952 | 13.31 | 119.1008 | 10.8885 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.1182 | 31.1301 | 60.0664 | 31.54 | 119.1042 | 13.0774 | 59.9952 | 13.31 | 119.1091 | 10.8885 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.1266 | 31.1301 | 60.0664 | 31.54 | 119.1125 | 13.0774 | 59.9952 | 13.31 | 119.1174 | 10.8884 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.1349 | 31.1301 | 60.0664 | 31.54 | 119.121 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 119.1257 | 10.8884 | 60.0023 | 11.31
[8 empty] | 119.1432 | 31.1301 | 60.0664 | 31.54 | 119.1293 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 119.134 | 10.8884 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.1515 | 31.1307 | 60.0664 | 31.54 | 119.1376 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 119.1426 | 10.8884 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.1599 | 31.1307 | 60.0664 | 31.54 | 119.1459 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 119.1509 | 10.8888 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.1682 | 31.1312 | 60.0664 | 31.54 | 119.1543 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 119.1592 | 10.8888 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.1765 | 31.1312 | 60.0664 | 31.54 | 119.1626 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 119.1675 | 10.8888 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.1848 | 31.1317 | 60.0664 | 31.54 | 119.1709 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 119.1758 | 10.8888 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.1931 | 31.1317 | 60.0664 | 31.54 | 119.1792 | 13.0862 | 59.9952 | 13.31 | 119.1841 | 10.8882 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2015 | 31.1317 | 60.0664 | 31.54 | 119.1876 | 13.1018 | 59.9952 | 13.31 | 119.1924 | 10.8882 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2098 | 31.1317 | 60.0664 | 31.54 | 119.1959 | 13.1018 | 59.9952 | 13.31 | 119.2007 | 10.8882 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2181 | 31.1439 | 60.0664 | 31.54 | 119.2042 | 13.1137 | 59.9952 | 13.31 | 119.2092 | 10.8882 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2264 | 31.1439 | 60.0664 | 31.54 | 119.2126 | 13.1137 | 59.9952 | 13.31 | 119.2175 | 10.8882 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2348 | 31.143 | 60.0664 | 31.54 | 119.2209 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 119.2258 | 10.8882 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2431 | 31.143 | 60.0664 | 31.54 | 119.2292 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 119.2341 | 10.8917 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2514 | 31.1423 | 60.0664 | 31.54 | 119.2375 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 119.2424 | 10.8917 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2597 | 31.1423 | 60.0664 | 31.54 | 119.246 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 119.2507 | 10.8953 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2681 | 31.1081 | 60.0664 | 31.54 | 119.2543 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 119.259 | 10.8953 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2764 | 31.1081 | 60.0664 | 31.54 | 119.2626 | 13.1287 | 59.9952 | 13.31 | 119.2676 | 10.898 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.2847 | 31.1082 | 60.0668 | 31.54 | 119.2709 | 13.1287 | 59.997 | 13.31 | 119.2759 | 10.898 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.293 | 31.1082 | 60.0668 | 31.54 | 119.2793 | 13.1287 | 59.997 | 13.31 | 119.2842 | 10.898 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.3014 | 31.109 | 60.0668 | 31.54 | 119.2876 | 13.111 | 59.997 | 13.31 | 119.2925 | 10.898 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.3097 | 31.109 | 60.0668 | 31.54 | 119.2959 | 13.111 | 59.997 | 13.31 | 119.3008 | 10.8983 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.318 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 119.3042 | 13.111 | 59.997 | 13.31 | 119.3091 | 10.8983 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.3263 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 119.3126 | 13.111 | 59.997 | 13.31 | 119.3174 | 10.8983 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.3347 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 119.3209 | 13.1202 | 59.997 | 13.31 | 119.3257 | 10.8983 | 59.9999 | 11.31
[8 empty] | 119.343 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 119.3292 | 13.1202 | 59.997 | 13.31 | 119.3342 | 10.8983 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.3513 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 119.3376 | 13.1349 | 59.997 | 13.31 | 119.3425 | 10.8983 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.3596 | 31.1502 | 60.0668 | 31.54 | 119.3459 | 13.1349 | 59.997 | 13.31 | 119.3508 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.368 | 31.1499 | 60.0668 | 31.54 | 119.3542 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.3591 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.3763 | 31.1499 | 60.0668 | 31.54 | 119.3625 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.3674 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.3846 | 31.1365 | 60.0668 | 31.54 | 119.371 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.3757 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.3929 | 31.1365 | 60.0668 | 31.54 | 119.3793 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.384 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4012 | 31.1363 | 60.0668 | 31.54 | 119.3876 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.3926 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4096 | 31.1363 | 60.0668 | 31.54 | 119.3959 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.4009 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4179 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 119.4043 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.4092 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4262 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 119.4126 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.4175 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4345 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 119.4209 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.4258 | 10.8978 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4429 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 119.4293 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.4341 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4512 | 31.1201 | 60.0668 | 31.54 | 119.4376 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.4424 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4595 | 31.1201 | 60.0668 | 31.54 | 119.4459 | 13.1439 | 59.997 | 13.31 | 119.4507 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4678 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 119.4542 | 13.1595 | 59.997 | 13.31 | 119.4592 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4762 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 119.4626 | 13.1595 | 59.997 | 13.31 | 119.4675 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4845 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 119.4709 | 13.1742 | 59.9982 | 13.31 | 119.4758 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.4928 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 119.4792 | 13.1742 | 59.9982 | 13.31 | 119.4841 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.5011 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 119.4875 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.4924 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.5095 | 31.1208 | 60.0668 | 31.54 | 119.496 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5007 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.5178 | 31.1201 | 60.0668 | 31.54 | 119.5043 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.509 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.5261 | 31.1201 | 60.0668 | 31.54 | 119.5126 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5176 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.5344 | 31.1192 | 60.0668 | 31.54 | 119.521 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5259 | 10.8964 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.5428 | 31.1192 | 60.0668 | 31.54 | 119.5293 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5342 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.5511 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 119.5376 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5425 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.5594 | 31.1195 | 60.0668 | 31.54 | 119.5459 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5508 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.5677 | 31.1075 | 60.0668 | 31.54 | 119.5543 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5591 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.576 | 31.1075 | 60.0668 | 31.54 | 119.5626 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5674 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.5844 | 31.1081 | 60.0668 | 31.54 | 119.5709 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5757 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.5927 | 31.1081 | 60.0668 | 31.54 | 119.5792 | 13.1893 | 59.9982 | 13.31 | 119.5842 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.601 | 31.0858 | 60.0668 | 31.54 | 119.5876 | 13.2049 | 59.9982 | 13.31 | 119.5925 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.6093 | 31.0858 | 60.0668 | 31.54 | 119.5959 | 13.2049 | 59.9982 | 13.31 | 119.6008 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.6177 | 31.0863 | 60.0668 | 31.54 | 119.6042 | 13.2168 | 59.9982 | 13.31 | 119.6091 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.626 | 31.0863 | 60.0668 | 31.54 | 119.6125 | 13.2168 | 59.9982 | 13.31 | 119.6174 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.6343 | 31.0863 | 60.0668 | 31.54 | 119.621 | 13.2168 | 59.9982 | 13.31 | 119.6257 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.6426 | 31.0863 | 60.0668 | 31.54 | 119.6293 | 13.2168 | 59.9982 | 13.31 | 119.634 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.651 | 31.052 | 60.0668 | 31.54 | 119.6376 | 13.2274 | 59.9982 | 13.31 | 119.6426 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.6593 | 31.052 | 60.0668 | 31.54 | 119.646 | 13.2274 | 59.9982 | 13.31 | 119.6509 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.6676 | 31.0515 | 60.0668 | 31.54 | 119.6543 | 13.2274 | 59.9982 | 13.31 | 119.6592 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.6759 | 31.0515 | 60.0668 | 31.54 | 119.6626 | 13.2274 | 59.9982 | 13.31 | 119.6675 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.6843 | 31.0801 | 60.0659 | 31.54 | 119.6709 | 13.2284 | 59.9994 | 13.31 | 119.6758 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.6926 | 31.0801 | 60.0659 | 31.54 | 119.6793 | 13.2284 | 59.9994 | 13.31 | 119.6841 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.7009 | 31.0676 | 60.0659 | 31.54 | 119.6876 | 13.2284 | 59.9994 | 13.31 | 119.6924 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.7092 | 31.0676 | 60.0659 | 31.54 | 119.6959 | 13.2284 | 59.9994 | 13.31 | 119.7009 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.7176 | 31.0567 | 60.0659 | 31.54 | 119.7042 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7092 | 10.8964 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.7259 | 31.0567 | 60.0659 | 31.54 | 119.7126 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7175 | 10.9 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.7342 | 31.0572 | 60.0659 | 31.54 | 119.7209 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7258 | 10.9 | 59.996 | 11.31
[8 empty] | 119.7426 | 31.0572 | 60.0659 | 31.54 | 119.7292 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7341 | 10.9 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.7509 | 31.0584 | 60.0659 | 31.54 | 119.7375 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7424 | 10.9 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.7592 | 31.0584 | 60.0659 | 31.54 | 119.746 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7507 | 10.9 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.7675 | 31.0586 | 60.0659 | 31.54 | 119.7543 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.759 | 10.9 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.7758 | 31.0586 | 60.0659 | 31.54 | 119.7626 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7676 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.7841 | 31.0586 | 60.0659 | 31.54 | 119.771 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7759 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.7925 | 31.0586 | 60.0659 | 31.54 | 119.7793 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7842 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8008 | 31.0461 | 60.0659 | 31.54 | 119.7876 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.7925 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8091 | 31.0461 | 60.0659 | 31.54 | 119.7959 | 13.0856 | 59.9995 | 13.31 | 119.8008 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8174 | 31.0448 | 60.0659 | 31.54 | 119.8043 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 119.8091 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8258 | 31.0448 | 60.0659 | 31.54 | 119.8126 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 119.8174 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8341 | 31.013 | 60.0659 | 31.54 | 119.8209 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 119.8259 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8424 | 31.013 | 60.0659 | 31.54 | 119.8292 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 119.8342 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8508 | 31.1213 | 60.0659 | 31.54 | 119.8376 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 119.8425 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8591 | 31.1213 | 60.0659 | 31.54 | 119.8459 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 119.8508 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8674 | 31.1095 | 60.0659 | 31.54 | 119.8542 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 119.8591 | 10.9044 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8757 | 31.1095 | 60.0659 | 31.54 | 119.8625 | 13.1003 | 59.9995 | 13.31 | 119.8674 | 10.9031 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8841 | 31.1107 | 60.0639 | 31.54 | 119.871 | 13.1155 | 60.0008 | 13.31 | 119.8757 | 10.9031 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.8924 | 31.1107 | 60.0639 | 31.54 | 119.8793 | 13.1155 | 60.0008 | 13.31 | 119.8843 | 10.9031 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.9007 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 119.8876 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.8926 | 10.9031 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.909 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 119.896 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.9009 | 10.8998 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.9174 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 119.9043 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.9092 | 10.8998 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.9257 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 119.9126 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.9175 | 10.8998 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.934 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 119.9209 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.9258 | 10.8998 | 59.9963 | 11.31
[8 empty] | 119.9423 | 31.248 | 60.0639 | 31.54 | 119.9293 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.9341 | 10.8998 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.9507 | 31.2478 | 60.0639 | 31.54 | 119.9376 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.9424 | 10.8998 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.959 | 31.2478 | 60.0639 | 31.54 | 119.9459 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.9509 | 10.8998 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.9673 | 31.235 | 60.0639 | 31.54 | 119.9542 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.9592 | 10.8998 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.9756 | 31.235 | 60.0639 | 31.54 | 119.9626 | 13.1312 | 60.0008 | 13.31 | 119.9675 | 10.9002 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.9839 | 31.2344 | 60.0639 | 31.54 | 119.9709 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 119.9758 | 10.9002 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 119.9923 | 31.2344 | 60.0639 | 31.54 | 119.9792 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 119.9841 | 10.9002 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0006 | 31.304 | 60.0639 | 31.54 | 119.9875 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 119.9924 | 10.9002 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0089 | 31.304 | 60.0639 | 31.54 | 119.996 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 120.0007 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0172 | 31.2434 | 60.0639 | 31.54 | 120.0043 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 120.0093 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0256 | 31.2434 | 60.0639 | 31.54 | 120.0126 | 13.1431 | 60.0008 | 13.31 | 120.0176 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0339 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 120.021 | 13.1523 | 60.0008 | 13.31 | 120.0259 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0422 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 120.0293 | 13.1523 | 60.0008 | 13.31 | 120.0342 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0505 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 120.0376 | 13.1675 | 60.0008 | 13.31 | 120.0425 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0589 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 120.0459 | 13.1675 | 60.0008 | 13.31 | 120.0508 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0672 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 120.0543 | 13.1675 | 60.0008 | 13.31 | 120.0591 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0755 | 31.2448 | 60.0639 | 31.54 | 120.0626 | 13.1675 | 60.0008 | 13.31 | 120.0674 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0838 | 31.2448 | 60.0618 | 31.54 | 120.0709 | 13.1675 | 60.0016 | 13.31 | 120.0759 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.0922 | 31.2448 | 60.0618 | 31.54 | 120.0792 | 13.1675 | 60.0016 | 13.31 | 120.0842 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.1005 | 31.2322 | 60.0618 | 31.54 | 120.0876 | 13.1675 | 60.0016 | 13.31 | 120.0925 | 10.8999 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.1088 | 31.2322 | 60.0618 | 31.54 | 120.0959 | 13.1675 | 60.0016 | 13.31 | 120.1008 | 10.8986 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.1171 | 31.2206 | 60.0618 | 31.54 | 120.1042 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 120.1091 | 10.8986 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.1255 | 31.2206 | 60.0618 | 31.54 | 120.1125 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 120.1174 | 10.8986 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.1338 | 31.2604 | 60.0618 | 31.54 | 120.121 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 120.1257 | 10.8986 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.1421 | 31.2604 | 60.0618 | 31.54 | 120.1293 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 120.1343 | 10.8987 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.1505 | 31.2604 | 60.0618 | 31.54 | 120.1376 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 120.1426 | 10.8987 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.1588 | 31.2604 | 60.0618 | 31.54 | 120.146 | 13.1822 | 60.0016 | 13.31 | 120.1509 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.1671 | 31.2279 | 60.0618 | 31.54 | 120.1543 | 13.1978 | 60.0016 | 13.31 | 120.1592 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.1754 | 31.2279 | 60.0618 | 31.54 | 120.1626 | 13.1978 | 60.0016 | 13.31 | 120.1675 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.1837 | 31.2165 | 60.0618 | 31.54 | 120.1709 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 120.1758 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.192 | 31.2165 | 60.0618 | 31.54 | 120.1793 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 120.1841 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.2004 | 31.206 | 60.0618 | 31.54 | 120.1876 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 120.1924 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.2087 | 31.206 | 60.0618 | 31.54 | 120.1959 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 120.2009 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.217 | 31.206 | 60.0618 | 31.54 | 120.2042 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 120.2092 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.2254 | 31.206 | 60.0618 | 31.54 | 120.2126 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 120.2175 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.2337 | 31.2079 | 60.0618 | 31.54 | 120.2209 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 120.2258 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.242 | 31.2079 | 60.0618 | 31.54 | 120.2292 | 13.2069 | 60.0016 | 13.31 | 120.2341 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.2503 | 31.2072 | 60.0618 | 31.54 | 120.2375 | 13.2189 | 60.0016 | 13.31 | 120.2424 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.2587 | 31.2072 | 60.0618 | 31.54 | 120.246 | 13.2189 | 60.0016 | 13.31 | 120.2507 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.267 | 31.2255 | 60.0618 | 31.54 | 120.2543 | 13.2189 | 60.0016 | 13.31 | 120.2593 | 10.8983 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.2753 | 31.2255 | 60.0618 | 31.54 | 120.2626 | 13.2189 | 60.0016 | 13.31 | 120.2676 | 10.897 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.2836 | 31.2148 | 60.0598 | 31.54 | 120.271 | 13.2189 | 60.0029 | 13.31 | 120.2759 | 10.897 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.292 | 31.2148 | 60.0598 | 31.54 | 120.2793 | 13.2189 | 60.0029 | 13.31 | 120.2842 | 10.897 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.3003 | 31.2149 | 60.0598 | 31.54 | 120.2876 | 13.2341 | 60.0029 | 13.31 | 120.2925 | 10.897 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.3086 | 31.2149 | 60.0598 | 31.54 | 120.2959 | 13.2341 | 60.0029 | 13.31 | 120.3008 | 10.897 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.3169 | 31.215 | 60.0598 | 31.54 | 120.3043 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 120.3091 | 10.897 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.3253 | 31.215 | 60.0598 | 31.54 | 120.3126 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 120.3176 | 10.897 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.3336 | 31.216 | 60.0598 | 31.54 | 120.3209 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 120.3259 | 10.897 | 59.9987 | 11.31
[8 empty] | 120.3419 | 31.216 | 60.0598 | 31.54 | 120.3292 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 120.3342 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.3502 | 31.2161 | 60.0598 | 31.54 | 120.3376 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 120.3425 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.3586 | 31.2161 | 60.0598 | 31.54 | 120.3459 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 120.3508 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.3669 | 31.1845 | 60.0598 | 31.54 | 120.3542 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 120.3591 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.3752 | 31.1845 | 60.0598 | 31.54 | 120.3625 | 13.2434 | 60.0029 | 13.31 | 120.3674 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.3835 | 31.1843 | 60.0598 | 31.54 | 120.371 | 13.1471 | 60.0029 | 13.31 | 120.3757 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.3918 | 31.1843 | 60.0598 | 31.54 | 120.3793 | 13.1471 | 60.0029 | 13.31 | 120.3843 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4002 | 31.1832 | 60.0598 | 31.54 | 120.3876 | 13.1471 | 60.0029 | 13.31 | 120.3926 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4085 | 31.1832 | 60.0598 | 31.54 | 120.3959 | 13.1471 | 60.0029 | 13.31 | 120.4009 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4168 | 31.1443 | 60.0598 | 31.54 | 120.4043 | 13.1562 | 60.0029 | 13.31 | 120.4092 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4252 | 31.1443 | 60.0598 | 31.54 | 120.4126 | 13.1562 | 60.0029 | 13.31 | 120.4175 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4335 | 31.1444 | 60.0598 | 31.54 | 120.4209 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 120.4258 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4418 | 31.1444 | 60.0598 | 31.54 | 120.4293 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 120.4341 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4501 | 31.1335 | 60.0598 | 31.54 | 120.4376 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 120.4426 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4585 | 31.1335 | 60.0598 | 31.54 | 120.4459 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 120.4509 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4668 | 31.134 | 60.0598 | 31.54 | 120.4542 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 120.4592 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4751 | 31.134 | 60.0598 | 31.54 | 120.4626 | 13.1718 | 60.0029 | 13.31 | 120.4675 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4834 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 120.4709 | 13.1718 | 60.0042 | 13.31 | 120.4758 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.4918 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 120.4792 | 13.1718 | 60.0042 | 13.31 | 120.4841 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5001 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 120.4875 | 13.1718 | 60.0042 | 13.31 | 120.4924 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5084 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 120.496 | 13.1718 | 60.0042 | 13.31 | 120.5007 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5167 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 120.5043 | 13.1838 | 60.0042 | 13.31 | 120.5093 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5251 | 31.1231 | 60.0581 | 31.54 | 120.5126 | 13.1838 | 60.0042 | 13.31 | 120.5176 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5334 | 31.1951 | 60.0581 | 31.54 | 120.5209 | 13.1838 | 60.0042 | 13.31 | 120.5259 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5417 | 31.1951 | 60.0581 | 31.54 | 120.5293 | 13.1838 | 60.0042 | 13.31 | 120.5342 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.55 | 31.1721 | 60.0581 | 31.54 | 120.5376 | 13.199 | 60.0042 | 13.31 | 120.5425 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5583 | 31.1721 | 60.0581 | 31.54 | 120.5459 | 13.199 | 60.0042 | 13.31 | 120.5508 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5667 | 31.2154 | 60.0581 | 31.54 | 120.5542 | 13.199 | 60.0042 | 13.31 | 120.5591 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.575 | 31.2154 | 60.0581 | 31.54 | 120.5626 | 13.199 | 60.0042 | 13.31 | 120.5676 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5833 | 31.2156 | 60.0581 | 31.54 | 120.5709 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 120.5759 | 10.897 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.5917 | 31.2156 | 60.0581 | 31.54 | 120.5792 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 120.5842 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6 | 31.2047 | 60.0581 | 31.54 | 120.5875 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 120.5925 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6083 | 31.2047 | 60.0581 | 31.54 | 120.5959 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 120.6008 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6166 | 31.206 | 60.0581 | 31.54 | 120.6042 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 120.6091 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.625 | 31.206 | 60.0581 | 31.54 | 120.6125 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 120.6174 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6333 | 31.2077 | 60.0581 | 31.54 | 120.621 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 120.6257 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6416 | 31.2077 | 60.0581 | 31.54 | 120.6293 | 13.2083 | 60.0042 | 13.31 | 120.6343 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6499 | 31.2077 | 60.0581 | 31.54 | 120.6376 | 13.2203 | 60.0042 | 13.31 | 120.6426 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6583 | 31.2077 | 60.0581 | 31.54 | 120.6459 | 13.2203 | 60.0042 | 13.31 | 120.6509 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6666 | 31.2075 | 60.0581 | 31.54 | 120.6543 | 13.2294 | 60.0042 | 13.31 | 120.6592 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6749 | 31.2075 | 60.0581 | 31.54 | 120.6626 | 13.2294 | 60.0042 | 13.31 | 120.6675 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6832 | 31.2465 | 60.0561 | 31.54 | 120.6709 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 120.6758 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6916 | 31.2465 | 60.0561 | 31.54 | 120.6792 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 120.6841 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.6999 | 31.2464 | 60.0561 | 31.54 | 120.6876 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 120.6926 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.7082 | 31.2464 | 60.0561 | 31.54 | 120.6959 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 120.7009 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.7166 | 31.2351 | 60.0561 | 31.54 | 120.7042 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 120.7092 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.7249 | 31.2351 | 60.0561 | 31.54 | 120.7125 | 13.2294 | 60.0055 | 13.31 | 120.7175 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.7332 | 31.2352 | 60.0561 | 31.54 | 120.7209 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.7258 | 10.8969 | 59.9995 | 11.31
[8 empty] | 120.7415 | 31.2352 | 60.0561 | 31.54 | 120.7292 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.7341 | 10.9003 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.7498 | 31.1866 | 60.0561 | 31.54 | 120.7375 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.7424 | 10.9003 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.7582 | 31.1866 | 60.0561 | 31.54 | 120.7458 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.7507 | 10.9039 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.7665 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 120.7543 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.7593 | 10.9039 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.7748 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 120.7626 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.7676 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.7831 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 120.7709 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.7759 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.7915 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 120.7792 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.7842 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.7998 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 120.7876 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.7925 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8081 | 31.1872 | 60.0561 | 31.54 | 120.7959 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.8008 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8164 | 31.1654 | 60.0561 | 31.54 | 120.8042 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.8091 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8248 | 31.1654 | 60.0561 | 31.54 | 120.8126 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.8176 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8331 | 31.1645 | 60.0561 | 31.54 | 120.8209 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.8259 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8414 | 31.1645 | 60.0561 | 31.54 | 120.8292 | 13.245 | 60.0055 | 13.31 | 120.8342 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8498 | 31.1638 | 60.0561 | 31.54 | 120.8375 | 13.2597 | 60.0055 | 13.31 | 120.8425 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8581 | 31.1638 | 60.0561 | 31.54 | 120.8459 | 13.2597 | 60.0055 | 13.31 | 120.8508 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8664 | 31.1638 | 60.0561 | 31.54 | 120.8542 | 13.2698 | 60.0055 | 13.31 | 120.8591 | 10.9083 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8747 | 31.1638 | 60.0561 | 31.54 | 120.8625 | 13.2698 | 60.0055 | 13.31 | 120.8674 | 10.9078 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8831 | 31.164 | 60.0544 | 31.54 | 120.8708 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 120.8757 | 10.9078 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8914 | 31.164 | 60.0544 | 31.54 | 120.8793 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 120.8843 | 10.9081 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.8997 | 31.1423 | 60.0544 | 31.54 | 120.8876 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 120.8926 | 10.9081 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.908 | 31.1423 | 60.0544 | 31.54 | 120.8959 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 120.9009 | 10.9081 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.9164 | 31.1426 | 60.0544 | 31.54 | 120.9042 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 120.9092 | 10.9081 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.9247 | 31.1426 | 60.0544 | 31.54 | 120.9126 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 120.9175 | 10.9081 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.933 | 31.1444 | 60.0544 | 31.54 | 120.9209 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 120.9258 | 10.9081 | 59.9986 | 11.31
[8 empty] | 120.9413 | 31.1444 | 60.0544 | 31.54 | 120.9292 | 13.2698 | 60.0064 | 13.31 | 120.9341 | 10.9081 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.9496 | 31.1444 | 60.0544 | 31.54 | 120.9375 | 13.2175 | 60.0064 | 13.31 | 120.9426 | 10.9081 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.958 | 31.1444 | 60.0544 | 31.54 | 120.9459 | 13.2175 | 60.0064 | 13.31 | 120.9509 | 10.9081 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.9663 | 31.1439 | 60.0544 | 31.54 | 120.9542 | 13.2331 | 60.0064 | 13.31 | 120.9592 | 10.9081 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.9746 | 31.1439 | 60.0544 | 31.54 | 120.9625 | 13.2331 | 60.0064 | 13.31 | 120.9675 | 10.9081 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.983 | 31.1546 | 60.0544 | 31.54 | 120.9708 | 13.2453 | 60.0064 | 13.31 | 120.9758 | 10.9081 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.9913 | 31.1546 | 60.0544 | 31.54 | 120.9792 | 13.2453 | 60.0064 | 13.31 | 120.9841 | 10.9081 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 120.9996 | 31.1877 | 60.0544 | 31.54 | 120.9875 | 13.2453 | 60.0064 | 13.31 | 120.9924 | 10.9081 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0079 | 31.1877 | 60.0544 | 31.54 | 120.9958 | 13.2453 | 60.0064 | 13.31 | 121.0007 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0163 | 31.188 | 60.0544 | 31.54 | 121.0043 | 13.2605 | 60.0064 | 13.31 | 121.0093 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0246 | 31.188 | 60.0544 | 31.54 | 121.0126 | 13.2605 | 60.0064 | 13.31 | 121.0176 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0329 | 31.1771 | 60.0544 | 31.54 | 121.0209 | 13.2605 | 60.0064 | 13.31 | 121.0259 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0412 | 31.1771 | 60.0544 | 31.54 | 121.0292 | 13.2605 | 60.0064 | 13.31 | 121.0342 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0496 | 31.1558 | 60.0544 | 31.54 | 121.0376 | 13.2089 | 60.0064 | 13.31 | 121.0425 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0579 | 31.1558 | 60.0544 | 31.54 | 121.0459 | 13.2089 | 60.0064 | 13.31 | 121.0508 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0662 | 31.1559 | 60.0544 | 31.54 | 121.0542 | 13.2089 | 60.0064 | 13.31 | 121.0591 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0746 | 31.1559 | 60.0544 | 31.54 | 121.0625 | 13.2089 | 60.0064 | 13.31 | 121.0676 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0829 | 31.1559 | 60.0528 | 31.54 | 121.0709 | 13.2089 | 60.0076 | 13.31 | 121.0759 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0912 | 31.1559 | 60.0528 | 31.54 | 121.0792 | 13.2089 | 60.0076 | 13.31 | 121.0842 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.0995 | 31.1559 | 60.0528 | 31.54 | 121.0875 | 13.2089 | 60.0076 | 13.31 | 121.0925 | 10.9079 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.1078 | 31.1559 | 60.0528 | 31.54 | 121.0958 | 13.2089 | 60.0076 | 13.31 | 121.1008 | 10.9082 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.1162 | 31.1548 | 60.0528 | 31.54 | 121.1042 | 13.1173 | 60.0076 | 13.31 | 121.1091 | 10.9082 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.1245 | 31.1548 | 60.0528 | 31.54 | 121.1125 | 13.1173 | 60.0076 | 13.31 | 121.1174 | 10.9108 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.1328 | 31.1575 | 60.0528 | 31.54 | 121.1208 | 13.1173 | 60.0076 | 13.31 | 121.126 | 10.9108 | 59.9971 | 11.31
[8 empty] | 121.1411 | 31.1575 | 60.0528 | 31.54 | 121.1292 | 13.1173 | 60.0076 | 13.31 | 121.1343 | 10.9108 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.1495 | 31.1575 | 60.0528 | 31.54 | 121.1376 | 13.1322 | 60.0076 | 13.31 | 121.1426 | 10.9108 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.1578 | 31.1575 | 60.0528 | 31.54 | 121.1459 | 13.1322 | 60.0076 | 13.31 | 121.1509 | 10.9108 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.1661 | 31.1577 | 60.0528 | 31.54 | 121.1542 | 13.1322 | 60.0076 | 13.31 | 121.1592 | 10.9108 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.1745 | 31.1577 | 60.0528 | 31.54 | 121.1625 | 13.1322 | 60.0076 | 13.31 | 121.1675 | 10.9108 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.1828 | 31.1585 | 60.0528 | 31.54 | 121.1709 | 13.1489 | 60.0076 | 13.31 | 121.1758 | 10.9108 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.1911 | 31.1585 | 60.0528 | 31.54 | 121.1792 | 13.1489 | 60.0076 | 13.31 | 121.1841 | 10.9107 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.1994 | 31.159 | 60.0528 | 31.54 | 121.1875 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 121.1926 | 10.9107 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2078 | 31.159 | 60.0528 | 31.54 | 121.1958 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 121.2009 | 10.9111 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2161 | 31.1592 | 60.0528 | 31.54 | 121.2042 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 121.2092 | 10.9111 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2244 | 31.1592 | 60.0528 | 31.54 | 121.2125 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 121.2175 | 10.9107 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2327 | 31.1592 | 60.0528 | 31.54 | 121.2208 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 121.2258 | 10.9107 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2411 | 31.1592 | 60.0528 | 31.54 | 121.2291 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 121.2341 | 10.9107 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2494 | 31.1589 | 60.0528 | 31.54 | 121.2375 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 121.2424 | 10.9107 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2577 | 31.1589 | 60.0528 | 31.54 | 121.2458 | 13.1582 | 60.0076 | 13.31 | 121.251 | 10.9107 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2661 | 31.1577 | 60.0528 | 31.54 | 121.2542 | 13.1731 | 60.0076 | 13.31 | 121.2593 | 10.9107 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2744 | 31.1577 | 60.0528 | 31.54 | 121.2626 | 13.1731 | 60.0076 | 13.31 | 121.2676 | 10.9109 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2827 | 31.1465 | 60.0523 | 31.54 | 121.2709 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 121.2759 | 10.9109 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.291 | 31.1465 | 60.0523 | 31.54 | 121.2792 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 121.2842 | 10.9109 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.2993 | 31.1466 | 60.0523 | 31.54 | 121.2875 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 121.2925 | 10.9109 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.3077 | 31.1466 | 60.0523 | 31.54 | 121.2959 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 121.3008 | 10.9105 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.316 | 31.1469 | 60.0523 | 31.54 | 121.3042 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 121.3091 | 10.9105 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.3243 | 31.1469 | 60.0523 | 31.54 | 121.3125 | 13.1731 | 60.0089 | 13.31 | 121.3176 | 10.9141 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.3326 | 31.1478 | 60.0523 | 31.54 | 121.3208 | 13.1884 | 60.0089 | 13.31 | 121.3259 | 10.9141 | 59.9959 | 11.31
[8 empty] | 121.341 | 31.1478 | 60.0523 | 31.54 | 121.3292 | 13.1884 | 60.0089 | 13.31 | 121.3342 | 10.9145 | 59.9939 | 11.31
[8 empty] | 121.3493 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 121.3375 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.3425 | 10.9145 | 59.9939 | 11.31
[8 empty] | 121.3576 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 121.3458 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.3508 | 10.9145 | 59.9939 | 11.31
[8 empty] | 121.366 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 121.3541 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.3591 | 10.9145 | 59.9939 | 11.31
[8 empty] | 121.3743 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 121.3625 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.3674 | 10.9188 | 59.9939 | 11.31
[8 empty] | 121.3826 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 121.3708 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.376 | 10.9188 | 59.9939 | 11.31
[8 empty] | 121.3909 | 31.1481 | 60.0523 | 31.54 | 121.3792 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.3843 | 10.9187 | 59.9939 | 11.31
[8 empty] | 121.3993 | 31.1477 | 60.0523 | 31.54 | 121.3875 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.3926 | 10.9187 | 59.9939 | 11.31
[8 empty] | 121.4076 | 31.1477 | 60.0523 | 31.54 | 121.3959 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.4009 | 10.9187 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4159 | 31.1468 | 60.0523 | 31.54 | 121.4042 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.4092 | 10.9187 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4242 | 31.1468 | 60.0523 | 31.54 | 121.4125 | 13.204 | 60.0089 | 13.31 | 121.4175 | 10.9156 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4326 | 31.1464 | 60.0523 | 31.54 | 121.4208 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 121.4258 | 10.9156 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4409 | 31.1464 | 60.0523 | 31.54 | 121.4292 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 121.4343 | 10.9155 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4492 | 31.1476 | 60.0523 | 31.54 | 121.4375 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 121.4426 | 10.9155 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4576 | 31.1476 | 60.0523 | 31.54 | 121.4458 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 121.4509 | 10.9155 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4659 | 31.1476 | 60.0523 | 31.54 | 121.4541 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 121.4592 | 10.9155 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4742 | 31.1476 | 60.0523 | 31.54 | 121.4625 | 13.2163 | 60.0089 | 13.31 | 121.4675 | 10.9202 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4825 | 31.1484 | 60.052 | 31.54 | 121.4708 | 13.2256 | 60.0101 | 13.31 | 121.4758 | 10.9202 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4908 | 31.1484 | 60.052 | 31.54 | 121.4791 | 13.2256 | 60.0101 | 13.31 | 121.4841 | 10.9202 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.4992 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 121.4874 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.4927 | 10.9202 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.5075 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 121.4958 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.501 | 10.9166 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.5158 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 121.5042 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.5093 | 10.9166 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.5241 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 121.5125 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.5176 | 10.9166 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.5325 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 121.5208 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.5259 | 10.9166 | 59.9938 | 11.31
[8 empty] | 121.5408 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 121.5292 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.5342 | 10.917 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.5491 | 31.1481 | 60.052 | 31.54 | 121.5375 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.5425 | 10.917 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.5575 | 31.1481 | 60.052 | 31.54 | 121.5458 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.5508 | 10.9169 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.5658 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.5541 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.5593 | 10.9169 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.5741 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.5625 | 13.235 | 60.0101 | 13.31 | 121.5676 | 10.9213 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.5824 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.5708 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 121.5759 | 10.9213 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.5908 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.5791 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 121.5842 | 10.9213 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.5991 | 31.1474 | 60.052 | 31.54 | 121.5875 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 121.5925 | 10.9213 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.6074 | 31.1474 | 60.052 | 31.54 | 121.5958 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 121.6008 | 10.9554 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.6158 | 31.1487 | 60.052 | 31.54 | 121.6041 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 121.6091 | 10.9554 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.6241 | 31.1487 | 60.052 | 31.54 | 121.6124 | 13.2499 | 60.0101 | 13.31 | 121.6177 | 10.945 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.6324 | 31.1488 | 60.052 | 31.54 | 121.6208 | 13.2652 | 60.0101 | 13.31 | 121.626 | 10.945 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.6407 | 31.1488 | 60.052 | 31.54 | 121.6292 | 13.2652 | 60.0101 | 13.31 | 121.6343 | 10.9446 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.649 | 31.1495 | 60.052 | 31.54 | 121.6375 | 13.2808 | 60.0101 | 13.31 | 121.6426 | 10.9446 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.6574 | 31.1495 | 60.052 | 31.54 | 121.6458 | 13.2808 | 60.0101 | 13.31 | 121.6509 | 10.9446 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.6657 | 31.1495 | 60.052 | 31.54 | 121.6542 | 13.2808 | 60.0101 | 13.31 | 121.6592 | 10.9446 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.674 | 31.1495 | 60.052 | 31.54 | 121.6625 | 13.2808 | 60.0101 | 13.31 | 121.6675 | 10.9595 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.6823 | 31.1491 | 60.052 | 31.54 | 121.6708 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 121.676 | 10.9595 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.6907 | 31.1491 | 60.052 | 31.54 | 121.6791 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 121.6843 | 10.9633 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.699 | 31.1479 | 60.052 | 31.54 | 121.6875 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 121.6926 | 10.9633 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.7073 | 31.1479 | 60.052 | 31.54 | 121.6958 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 121.7009 | 10.9631 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.7157 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.7041 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 121.7092 | 10.9631 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.724 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.7124 | 13.2808 | 60.011 | 13.31 | 121.7175 | 10.9631 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.7323 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.7208 | 13.2931 | 60.011 | 13.31 | 121.7258 | 10.9631 | 59.9911 | 11.31
[8 empty] | 121.7406 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.7291 | 13.2931 | 60.011 | 13.31 | 121.7344 | 10.9637 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.749 | 31.1478 | 60.052 | 31.54 | 121.7374 | 13.2186 | 60.011 | 13.31 | 121.7427 | 10.9637 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.7573 | 31.1478 | 60.052 | 31.54 | 121.7457 | 13.2186 | 60.011 | 13.31 | 121.751 | 10.9637 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.7656 | 31.1484 | 60.052 | 31.54 | 121.7542 | 13.2186 | 60.011 | 13.31 | 121.7593 | 10.9637 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.7739 | 31.1484 | 60.052 | 31.54 | 121.7625 | 13.2186 | 60.011 | 13.31 | 121.7676 | 10.9682 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.7823 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 121.7708 | 13.2279 | 60.011 | 13.31 | 121.7759 | 10.9682 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.7906 | 31.1489 | 60.052 | 31.54 | 121.7791 | 13.2279 | 60.011 | 13.31 | 121.7842 | 10.9682 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.7989 | 31.149 | 60.052 | 31.54 | 121.7875 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 121.7925 | 10.9682 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.8073 | 31.149 | 60.052 | 31.54 | 121.7958 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 121.801 | 10.9682 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.8156 | 31.149 | 60.052 | 31.54 | 121.8041 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 121.8093 | 10.9682 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.8239 | 31.149 | 60.052 | 31.54 | 121.8124 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 121.8176 | 10.9682 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.8322 | 31.1482 | 60.052 | 31.54 | 121.8208 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 121.8259 | 10.9682 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.8405 | 31.1482 | 60.052 | 31.54 | 121.8291 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 121.8342 | 10.9688 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.8489 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.8374 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 121.8425 | 10.9688 | 59.9883 | 11.31
[8 empty] | 121.8572 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 121.8457 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 121.8508 | 10.9686 | 59.9883 | 11.31
[12 empty] | 121.8541 | 13.2374 | 60.011 | 13.31 | 121.8594 | 10.9686 | 59.9883 | 11.31
[12 empty] | 121.8624 | 13.2374 | 60.011 | 13.31
[12 empty] | 121.8707 | 13.2374 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.879 | 13.2374 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.8875 | 13.2374 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.8958 | 13.2374 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9041 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9124 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9208 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9291 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9374 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9457 | 13.2523 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9541 | 13.2676 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9624 | 13.2676 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9707 | 13.2676 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.979 | 13.2676 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9874 | 13.2156 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 121.9957 | 13.2156 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 122.004 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 122.0123 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 122.0208 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 122.0291 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 122.0374 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 122.0457 | 13.2325 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 122.0541 | 13.2449 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 122.0624 | 13.2449 | 60.0123 | 13.31
[12 empty] | 122.0707 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.079 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.0874 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.0957 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.104 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.1123 | 13.2449 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.1207 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.129 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.1373 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.1456 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.1541 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.1624 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.1707 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.179 | 13.2541 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.1874 | 13.1635 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.1957 | 13.1635 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.204 | 13.1732 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.2123 | 13.1732 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.2207 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.229 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.2373 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.2457 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.254 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.2623 | 13.1855 | 60.0131 | 13.31
[12 empty] | 122.2706 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.2791 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.2874 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.2957 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.304 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.3124 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.3207 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.329 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.3373 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.3457 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.354 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.3623 | 13.1855 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.3706 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.379 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.3873 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.3956 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.4039 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.4124 | 13.2009 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.4207 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.429 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.4373 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.4457 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.454 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.4623 | 13.2166 | 60.0145 | 13.31
[12 empty] | 122.4706 | 13.2166 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.479 | 13.2166 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.4873 | 13.2166 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.4956 | 13.2166 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5039 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5123 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5206 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5289 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5372 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5457 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.554 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5623 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5706 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.579 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5873 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.5956 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.6039 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.6123 | 13.2315 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.6206 | 13.2409 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.6289 | 13.2409 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.6372 | 13.2409 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.6456 | 13.2409 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.6539 | 13.2409 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.6622 | 13.2409 | 60.015 | 13.31
[12 empty] | 122.6705 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.679 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.6873 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.6956 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7039 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7123 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7206 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7289 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7372 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7456 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7539 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7622 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7705 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7788 | 13.2409 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7872 | 13.241 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.7955 | 13.241 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.8038 | 13.2506 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.8121 | 13.2506 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.8206 | 13.263 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.8289 | 13.263 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.8372 | 13.263 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.8455 | 13.263 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.8539 | 13.213 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.8622 | 13.213 | 60.0154 | 13.31
[12 empty] | 122.8705 | 13.2224 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.8788 | 13.2224 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.8872 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.8955 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9038 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9121 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9205 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9288 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9371 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9454 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9539 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9622 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9705 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9788 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9872 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 122.9955 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 123.0038 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 123.0121 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 123.0205 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 123.0288 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 123.0371 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 123.0454 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 123.0538 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 123.0621 | 13.171 | 60.0162 | 13.31
[12 empty] | 123.0704 | 13.1711 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.0787 | 13.1711 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.0872 | 13.1711 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.0955 | 13.1711 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1038 | 13.1869 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1121 | 13.1869 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1205 | 13.1869 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1288 | 13.1869 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1371 | 13.1868 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1454 | 13.1868 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1538 | 13.1868 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1621 | 13.1868 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1704 | 13.1994 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1787 | 13.1994 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1871 | 13.1994 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.1954 | 13.1994 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.2037 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.212 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.2205 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.2288 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.2371 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.2454 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.2538 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.2621 | 13.2148 | 60.0163 | 13.31
[12 empty] | 123.2704 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.2787 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.2871 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.2954 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3037 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.312 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3204 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3287 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.337 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3453 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3538 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3621 | 13.2147 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3704 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3787 | 13.2148 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3871 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.3954 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.4037 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.412 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.4204 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.4287 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.437 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.4453 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.4537 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.462 | 13.2246 | 60.0171 | 13.31
[12 empty] | 123.4703 | 13.2246 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.4786 | 13.2246 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.4871 | 13.2396 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.4954 | 13.2396 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.5037 | 13.2396 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.512 | 13.2396 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.5204 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.5287 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.537 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.5453 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.5537 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.562 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.5703 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.5786 | 13.2491 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.587 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.5953 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.6036 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.6119 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.6204 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.6287 | 13.2649 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.637 | 13.2774 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.6453 | 13.2774 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.6537 | 13.2774 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.662 | 13.2774 | 60.0175 | 13.31
[12 empty] | 123.6703 | 13.2774 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.6786 | 13.2774 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.687 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.6953 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7036 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7119 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7202 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7286 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7369 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7452 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7535 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.762 | 13.2928 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7703 | 13.3026 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7786 | 13.3026 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7869 | 13.3026 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.7953 | 13.3026 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.8036 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.8119 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.8202 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.8286 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.8369 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.8452 | 13.2128 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.8535 | 13.2278 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.8619 | 13.2278 | 60.0184 | 13.31
[12 empty] | 123.8702 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.8785 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.8868 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.8953 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9036 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9119 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9202 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9286 | 13.2374 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9369 | 13.2375 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9452 | 13.2375 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9535 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9619 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9702 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9785 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9868 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 123.9952 | 13.1636 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 124.0035 | 13.1806 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 124.0118 | 13.1806 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 124.0201 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 124.0286 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 124.0369 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 124.0452 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 124.0535 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 124.0619 | 13.2029 | 60.0193 | 13.31
[12 empty] | 124.0702 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.0785 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.0868 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.0952 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1035 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1118 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1201 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1284 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1368 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1451 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1534 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1617 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1702 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1785 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1868 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.1951 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2035 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2118 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2201 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2284 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2368 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2451 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2534 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2617 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2701 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2784 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.2867 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.295 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3035 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3118 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3201 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3284 | 13.2029 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3368 | 13.2282 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3451 | 13.2282 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3534 | 13.2282 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3617 | 13.2282 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3701 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3784 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.3867 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.395 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.4034 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.4117 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.42 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.4283 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.4366 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.4451 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.4534 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.4617 | 13.2333 | 60.0206 | 13.31
[12 empty] | 124.47 | 13.2333 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.4784 | 13.2333 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.4867 | 13.2333 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.495 | 13.2333 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.5033 | 13.1978 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.5117 | 13.1978 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.52 | 13.1978 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.5283 | 13.1978 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.5366 | 13.1978 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.545 | 13.1978 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.5533 | 13.2233 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.5616 | 13.2233 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.5699 | 13.2233 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.5784 | 13.2233 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.5867 | 13.2233 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.595 | 13.2233 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.6033 | 13.2233 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.6117 | 13.2233 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.62 | 13.2384 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.6283 | 13.2384 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.6366 | 13.2384 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.645 | 13.2384 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.6533 | 13.2384 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.6616 | 13.2384 | 60.021 | 13.31
[12 empty] | 124.6699 | 13.2539 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.6783 | 13.2539 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.6866 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.6949 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7032 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7115 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.72 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7283 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7366 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7449 | 13.2638 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7533 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7616 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7699 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7782 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7866 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.7949 | 13.2765 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.8032 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.8115 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.8199 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.8282 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.8365 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.8448 | 13.3079 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.8533 | 13.2342 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.8616 | 13.2342 | 60.0228 | 13.31
[12 empty] | 124.8699 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.8782 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.8866 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.8949 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9032 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9115 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9198 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9282 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9365 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9448 | 13.2492 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9531 | 13.2588 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9615 | 13.2588 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9698 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9781 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9865 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 124.9949 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 125.0032 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 125.0115 | 13.2688 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 125.0198 | 13.2816 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 125.0282 | 13.2816 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 125.0365 | 13.2816 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 125.0448 | 13.2816 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 125.0531 | 13.2912 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 125.0615 | 13.2912 | 60.0241 | 13.31
[12 empty] | 125.0698 | 13.2024 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.0781 | 13.2024 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.0864 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.0948 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1031 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1115 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1198 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1281 | 13.2183 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1365 | 13.1077 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1448 | 13.1077 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1531 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1614 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1698 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1781 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1864 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.1947 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.2031 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.2114 | 13.1075 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.2197 | 13.1202 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.228 | 13.1202 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.2365 | 13.1202 | 60.0253 | 13.31
[12 empty] | 125.2448 | 13.1202 | 60.0253 | 13.31

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.