## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 | Rampa ajustada %/min | 14.0018 | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | 9.4671 | 13.9386
2 | 12.23 | 20.0072 | 9.4654 | 13.9361
3 | 12.23 | 20.0072 | 9.2681 | 13.6457
4 | 12.23 | 20.0072 | 9.1813 | 13.5178
5 | 12.23 | 20.0072 | 9.5099 | 14.0017
Promedio |  |  | 9.3784 | 13.808
Desviación estándar |  |  | 0.1447
Coeficiente de variación |  |  | 0.015429
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.384% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0065918 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.0020752 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 0.0020752 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.0061035 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 0.0083008 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31
0.014915 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.010406 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 0.010498 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.014404 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 0.016602 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31
0.023247 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.018738 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 0.018799 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.022949 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 0.024902 | 10.8028 | 59.9896 | 11.31
0.031578 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.027069 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 0.0271 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.03125 | 23.1873 | 60.01 | 23.54 | 0.033447 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.039902 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.0354 | 31.1482 | 60.052 | 31.54 | 0.0354 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.039551 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.041748 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.048233 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.043732 | 31.1482 | 60.052 | 31.54 | 0.043701 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.047852 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.050049 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.056557 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.052032 | 31.1494 | 60.052 | 31.54 | 0.052124 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.056152 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.05835 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.064888 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.060364 | 31.1494 | 60.052 | 31.54 | 0.060425 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.064453 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.06665 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.073212 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.068695 | 31.1498 | 60.052 | 31.54 | 0.068726 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.072754 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.074951 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.081543 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.077026 | 31.1498 | 60.052 | 31.54 | 0.077026 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.081055 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.083252 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.089874 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.085358 | 31.1501 | 60.052 | 31.54 | 0.085327 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.0896 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.091797 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.098198 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.093689 | 31.1501 | 60.052 | 31.54 | 0.09375 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.0979 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.1001 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.10653 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.10199 | 31.1493 | 60.052 | 31.54 | 0.10205 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.1062 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.1084 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.11485 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.11032 | 31.1493 | 60.052 | 31.54 | 0.11035 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.1145 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.1167 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.12318 | 43.4528 | 60.0378 | 43.77 | 0.11865 | 31.148 | 60.052 | 31.54 | 0.11865 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.1228 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.125 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.13152 | 43.5527 | 60.0378 | 43.77 | 0.12698 | 31.148 | 60.052 | 31.54 | 0.12708 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.1311 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.1333 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.13984 | 43.5527 | 60.0378 | 43.77 | 0.13531 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 0.13538 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.1394 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.1416 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.14817 | 43.648 | 60.0378 | 43.77 | 0.14365 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 0.14368 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.14771 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.1499 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.15649 | 43.648 | 60.0378 | 43.77 | 0.15195 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 0.15198 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.15625 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.15845 | 10.8032 | 59.9908 | 11.31
0.16483 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 0.16028 | 31.1473 | 60.052 | 31.54 | 0.16028 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.16455 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.16675 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31
0.17316 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 0.16861 | 31.1472 | 60.052 | 31.54 | 0.1687 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.17285 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.17505 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31
0.18148 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 0.17694 | 31.1472 | 60.052 | 31.54 | 0.177 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.18115 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.18335 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31
0.18981 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 0.18527 | 31.1475 | 60.052 | 31.54 | 0.1853 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.18945 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.19165 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31
0.19814 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 0.1936 | 31.1475 | 60.052 | 31.54 | 0.1936 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.19775 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.19995 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31
0.20647 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 0.2019 | 31.1486 | 60.052 | 31.54 | 0.20203 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.20605 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.20825 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31
0.2148 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 0.21024 | 31.1486 | 60.052 | 31.54 | 0.21033 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.2146 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.2168 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31
0.22312 | 43.5627 | 60.0357 | 43.77 | 0.21857 | 31.1488 | 60.0516 | 31.54 | 0.21863 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.2229 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.2251 | 10.8028 | 59.9908 | 11.31
0.23145 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.2269 | 31.1488 | 60.0516 | 31.54 | 0.22693 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.2312 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.2334 | 10.7993 | 59.9916 | 11.31
0.23978 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.23523 | 31.1492 | 60.0516 | 31.54 | 0.23523 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.2395 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.2417 | 10.7993 | 59.9916 | 11.31
0.24811 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.24356 | 31.1492 | 60.0516 | 31.54 | 0.24365 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.2478 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.25 | 10.7993 | 59.9916 | 11.31
0.25644 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.25186 | 31.1483 | 60.0516 | 31.54 | 0.25195 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.2561 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.2583 | 10.7993 | 59.9916 | 11.31
0.26476 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.26019 | 31.1483 | 60.0516 | 31.54 | 0.26025 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.2644 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.2666 | 10.7996 | 59.9916 | 11.31
0.27309 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.26852 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 0.26855 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.27271 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.27515 | 10.7996 | 59.9916 | 11.31
0.28142 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.27686 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 0.27698 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.28125 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.28345 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.28975 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.28519 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 0.28528 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.28955 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.29175 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.29808 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.29352 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 0.29358 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.29785 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.30005 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.3064 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.30182 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 0.30188 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.30615 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.30835 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.31474 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.31015 | 31.1473 | 60.0516 | 31.54 | 0.31018 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.31445 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.31665 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.32307 | 43.4789 | 60.0357 | 43.77 | 0.31848 | 31.1486 | 60.0516 | 31.54 | 0.3186 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.32275 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.32495 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.33139 | 43.4285 | 60.0357 | 43.77 | 0.32681 | 31.1486 | 60.0516 | 31.54 | 0.3269 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.33105 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.3335 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.33972 | 43.4285 | 60.0357 | 43.77 | 0.33514 | 31.1491 | 60.0516 | 31.54 | 0.33521 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.33936 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.3418 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.34805 | 43.4604 | 60.0357 | 43.77 | 0.34348 | 31.1491 | 60.0516 | 31.54 | 0.34351 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.3479 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.3501 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.35638 | 43.4604 | 60.0357 | 43.77 | 0.35178 | 31.1495 | 60.0516 | 31.54 | 0.35193 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.3562 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.3584 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.36471 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.36011 | 31.1495 | 60.0516 | 31.54 | 0.36023 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.3645 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.3667 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.37303 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.36844 | 31.1499 | 60.0516 | 31.54 | 0.36853 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.3728 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.375 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.38136 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.37677 | 31.1499 | 60.0516 | 31.54 | 0.37683 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.3811 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.3833 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.38969 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.3851 | 31.1499 | 60.0516 | 31.54 | 0.38513 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.3894 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.3916 | 10.8513 | 59.9916 | 11.31
0.39802 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.39343 | 31.1499 | 60.0516 | 31.54 | 0.39355 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.39771 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.40015 | 10.851 | 59.9916 | 11.31
0.40635 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.40173 | 31.149 | 60.0516 | 31.54 | 0.40186 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.40601 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.40845 | 10.851 | 59.9916 | 11.31
0.41468 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.41006 | 31.149 | 60.0516 | 31.54 | 0.41016 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.41455 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.41675 | 10.851 | 59.9916 | 11.31
0.42301 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.4184 | 31.1371 | 60.052 | 31.54 | 0.41846 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.42285 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.42505 | 10.851 | 59.9916 | 11.31
0.43134 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.42673 | 31.1371 | 60.052 | 31.54 | 0.42688 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.43115 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.43335 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.43967 | 43.5632 | 60.0317 | 43.77 | 0.43506 | 31.1362 | 60.052 | 31.54 | 0.43518 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.43945 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.44165 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.448 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 0.44339 | 31.1362 | 60.052 | 31.54 | 0.44348 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.44775 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.44995 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.45632 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 0.45169 | 31.1362 | 60.052 | 31.54 | 0.45178 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.45605 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.4585 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.46465 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 0.46002 | 31.1362 | 60.052 | 31.54 | 0.46008 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.46436 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.4668 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.47298 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 0.46835 | 31.103 | 60.052 | 31.54 | 0.46851 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.47266 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.4751 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.48131 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 0.47668 | 31.103 | 60.052 | 31.54 | 0.47681 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.4812 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.4834 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.48964 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 0.48502 | 31.1034 | 60.052 | 31.54 | 0.48511 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.4895 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.4917 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.49797 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 0.49332 | 31.1034 | 60.052 | 31.54 | 0.49341 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.4978 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.5 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.50629 | 43.3246 | 60.0317 | 43.77 | 0.50165 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 0.50171 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.5061 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.5083 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.51463 | 43.2563 | 60.0317 | 43.77 | 0.50998 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 0.51013 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.5144 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.51685 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.52296 | 43.2563 | 60.0317 | 43.77 | 0.51831 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 0.51843 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.52271 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.52515 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.53128 | 43.3145 | 60.0317 | 43.77 | 0.52664 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 0.52673 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.53101 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.53345 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.53961 | 43.3145 | 60.0317 | 43.77 | 0.53497 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 0.53503 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.53931 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.54175 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.54794 | 43.3145 | 60.0317 | 43.77 | 0.54327 | 31.1041 | 60.052 | 31.54 | 0.54346 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.54785 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.55005 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.55627 | 43.3145 | 60.0317 | 43.77 | 0.55161 | 31.1031 | 60.052 | 31.54 | 0.55176 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.55615 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.55835 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.5646 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.55994 | 31.1031 | 60.052 | 31.54 | 0.56006 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.56445 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.56665 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.57293 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.56827 | 31.1771 | 60.052 | 31.54 | 0.56836 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.57275 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.5752 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.58126 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.5766 | 31.1771 | 60.052 | 31.54 | 0.57666 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.58105 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.5835 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.58958 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.58493 | 31.1561 | 60.052 | 31.54 | 0.58508 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.58936 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.5918 | 10.8497 | 59.9924 | 11.31
0.59792 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.59323 | 31.1561 | 60.052 | 31.54 | 0.59338 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.59766 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.6001 | 10.8484 | 59.9924 | 11.31
0.60625 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.60156 | 31.1562 | 60.052 | 31.54 | 0.60168 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.60596 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.6084 | 10.8484 | 59.9924 | 11.31
0.61458 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.60989 | 31.1562 | 60.052 | 31.54 | 0.60999 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.6145 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.6167 | 10.8481 | 59.9924 | 11.31
0.62291 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.61823 | 31.1575 | 60.0507 | 31.54 | 0.61841 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.6228 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.625 | 10.8481 | 59.9924 | 11.31
0.63123 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.62656 | 31.1575 | 60.0507 | 31.54 | 0.62671 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.6311 | 23.1873 | 60.0104 | 23.54 | 0.6333 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.63956 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.63489 | 31.1581 | 60.0507 | 31.54 | 0.63501 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.6394 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 0.64185 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.6479 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.64319 | 31.1581 | 60.0507 | 31.54 | 0.64331 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.64771 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 0.65015 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.65623 | 43.3145 | 60.0276 | 43.77 | 0.65152 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 0.65161 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.65601 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 0.65845 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.66455 | 43.2407 | 60.0276 | 43.77 | 0.65985 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 0.66003 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.66431 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 0.66675 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.67288 | 43.2407 | 60.0276 | 43.77 | 0.66818 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 0.66833 | 25.0265 | 60.0411 | 25.54 | 0.67285 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 0.67505 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.68121 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 0.67651 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 0.67664 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.68115 | 23.1873 | 60.0109 | 23.54 | 0.68335 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.68954 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 0.68484 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 0.68494 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.68945 | 23.1927 | 60.0109 | 23.54 | 0.69165 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.69787 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 0.69315 | 31.1469 | 60.0507 | 31.54 | 0.69336 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.69775 | 23.1927 | 60.0109 | 23.54 | 0.7002 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.7062 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 0.70148 | 31.1092 | 60.0507 | 31.54 | 0.70166 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.70605 | 23.1272 | 60.0109 | 23.54 | 0.7085 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.71453 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 0.70981 | 31.1092 | 60.0507 | 31.54 | 0.70996 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.71436 | 23.1272 | 60.0109 | 23.54 | 0.7168 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.72286 | 43.1777 | 60.0276 | 43.77 | 0.71814 | 31.1918 | 60.0507 | 31.54 | 0.71826 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.72266 | 23.1272 | 60.0109 | 23.54 | 0.7251 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.73119 | 43.4231 | 60.0276 | 43.77 | 0.72647 | 31.1918 | 60.0507 | 31.54 | 0.72656 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.73096 | 23.1272 | 60.0109 | 23.54 | 0.7334 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.73952 | 43.4231 | 60.0276 | 43.77 | 0.7348 | 31.1818 | 60.0507 | 31.54 | 0.73499 | 25.0265 | 60.0407 | 25.54 | 0.7395 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.7417 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.74785 | 43.4231 | 60.0276 | 43.77 | 0.7431 | 31.1818 | 60.0507 | 31.54 | 0.74329 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | 0.7478 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.75 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.75618 | 43.4231 | 60.0276 | 43.77 | 0.75143 | 31.1825 | 60.0507 | 31.54 | 0.75159 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | 0.7561 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.75854 | 10.8482 | 59.9931 | 11.31
0.76451 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.75977 | 31.1825 | 60.0507 | 31.54 | 0.75989 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | 0.7644 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.76685 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31
0.77283 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.7681 | 31.1609 | 60.0507 | 31.54 | 0.76831 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | 0.77271 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.77515 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31
0.78117 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.77643 | 31.1609 | 60.0507 | 31.54 | 0.77661 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | 0.78101 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.78345 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31
0.7895 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.78476 | 31.1614 | 60.0507 | 31.54 | 0.78491 | 25.021 | 60.0407 | 25.54 | 0.78931 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.79175 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31
0.79783 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.79309 | 31.1614 | 60.0507 | 31.54 | 0.79321 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.79761 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.80005 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31
0.80616 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.80139 | 31.1615 | 60.0507 | 31.54 | 0.80151 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.80615 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.80835 | 10.8469 | 59.9931 | 11.31
0.81449 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.80972 | 31.1615 | 60.0507 | 31.54 | 0.80994 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.81445 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.81689 | 10.8433 | 59.9931 | 11.31
0.82282 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.81805 | 31.1615 | 60.0487 | 31.54 | 0.81824 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.82275 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.8252 | 10.8433 | 59.9931 | 11.31
0.83115 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.82639 | 31.1615 | 60.0487 | 31.54 | 0.82654 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.83105 | 23.1316 | 60.0109 | 23.54 | 0.8335 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.83948 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.83472 | 31.1607 | 60.0487 | 31.54 | 0.83484 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.83936 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.8418 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.84781 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.84305 | 31.1607 | 60.0487 | 31.54 | 0.84326 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.84766 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.8501 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.85614 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.85135 | 31.2017 | 60.0487 | 31.54 | 0.85156 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.85596 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.8584 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.86447 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.85968 | 31.2017 | 60.0487 | 31.54 | 0.85986 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.86426 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.8667 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.8728 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.86801 | 31.2017 | 60.0487 | 31.54 | 0.86816 | 25.0178 | 60.0407 | 25.54 | 0.8728 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.875 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.88113 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.87634 | 31.2017 | 60.0487 | 31.54 | 0.87646 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.8811 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.88354 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.88946 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.88467 | 31.1557 | 60.0487 | 31.54 | 0.88489 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.8894 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.89185 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.89779 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.89301 | 31.1557 | 60.0487 | 31.54 | 0.89319 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.89771 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.90015 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.90612 | 43.4231 | 60.0231 | 43.77 | 0.90131 | 31.1571 | 60.0487 | 31.54 | 0.90149 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.90601 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.90845 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.91445 | 43.3559 | 60.0231 | 43.77 | 0.90964 | 31.1571 | 60.0487 | 31.54 | 0.90979 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.91431 | 23.1316 | 60.0113 | 23.54 | 0.91675 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.92278 | 43.3559 | 60.0231 | 43.77 | 0.91797 | 31.1575 | 60.0487 | 31.54 | 0.91821 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.92261 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 0.92505 | 10.843 | 59.9939 | 11.31
0.93111 | 43.3559 | 60.0231 | 43.77 | 0.9263 | 31.1575 | 60.0487 | 31.54 | 0.92651 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.93091 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 0.93335 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31
0.93944 | 43.3559 | 60.0231 | 43.77 | 0.93463 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 0.93481 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.93945 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 0.94189 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31
0.94777 | 43.3322 | 60.0231 | 43.77 | 0.94296 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 0.94312 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.94775 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 0.9502 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31
0.9561 | 43.3322 | 60.0231 | 43.77 | 0.95129 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 0.95142 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.95605 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 0.9585 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31
0.96443 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 0.95959 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 0.95984 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.96436 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 0.9668 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31
0.97276 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 0.96793 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 0.96814 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.97266 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 0.9751 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31
0.98109 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 0.97626 | 31.1576 | 60.0487 | 31.54 | 0.97644 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.98096 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 0.9834 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31
0.98943 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 0.98459 | 31.1349 | 60.0487 | 31.54 | 0.98474 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.98926 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 0.9917 | 10.8434 | 59.9939 | 11.31
0.99775 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 0.99292 | 31.1349 | 60.0487 | 31.54 | 0.99304 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 0.99756 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 1.0002 | 10.8435 | 59.9939 | 11.31
1.0061 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0013 | 31.2887 | 60.0487 | 31.54 | 1.0015 | 25.0178 | 60.0403 | 25.54 | 1.0061 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 1.0085 | 10.8435 | 59.9939 | 11.31
1.0144 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0096 | 31.2887 | 60.0487 | 31.54 | 1.0098 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | 1.0144 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 1.0168 | 10.8432 | 59.9939 | 11.31
1.0227 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0179 | 31.2887 | 60.0475 | 31.54 | 1.0181 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | 1.0227 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 1.0251 | 10.8432 | 59.9939 | 11.31
1.0311 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0262 | 31.2887 | 60.0475 | 31.54 | 1.0264 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | 1.031 | 23.1271 | 60.0113 | 23.54 | 1.0334 | 10.8432 | 59.9947 | 11.31
1.0394 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0345 | 31.2886 | 60.0475 | 31.54 | 1.0348 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | 1.0393 | 23.124 | 60.0117 | 23.54 | 1.0417 | 10.8432 | 59.9947 | 11.31
1.0477 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0429 | 31.2886 | 60.0475 | 31.54 | 1.0431 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | 1.0476 | 23.124 | 60.0117 | 23.54 | 1.05 | 10.8432 | 59.9947 | 11.31
1.0561 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0512 | 31.2794 | 60.0475 | 31.54 | 1.0514 | 25.006 | 60.0403 | 25.54 | 1.0559 | 23.124 | 60.0117 | 23.54 | 1.0583 | 10.8432 | 59.9947 | 11.31
1.0644 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0595 | 31.2794 | 60.0475 | 31.54 | 1.0597 | 25.0032 | 60.0403 | 25.54 | 1.0642 | 23.124 | 60.0117 | 23.54 | 1.0669 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31
1.0727 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0678 | 31.2581 | 60.0475 | 31.54 | 1.068 | 25.0032 | 60.0403 | 25.54 | 1.0728 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.0752 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31
1.0811 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0762 | 31.2581 | 60.0475 | 31.54 | 1.0764 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | 1.0811 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.0835 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31
1.0894 | 43.3322 | 60.0202 | 43.77 | 1.0845 | 31.233 | 60.0475 | 31.54 | 1.0847 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | 1.0894 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.0918 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31
1.0977 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 1.0928 | 31.233 | 60.0475 | 31.54 | 1.093 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | 1.0977 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1001 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31
1.106 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 1.1012 | 31.233 | 60.0475 | 31.54 | 1.1013 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | 1.106 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1084 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31
1.1144 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 1.1095 | 31.233 | 60.0475 | 31.54 | 1.1097 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | 1.1143 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1167 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31
1.1227 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 1.1178 | 31.2327 | 60.0475 | 31.54 | 1.118 | 25.0946 | 60.0399 | 25.54 | 1.1226 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1252 | 10.8406 | 59.9947 | 11.31
1.131 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 1.1261 | 31.2327 | 60.0475 | 31.54 | 1.1263 | 25.0827 | 60.0399 | 25.54 | 1.1309 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1335 | 10.8407 | 59.9947 | 11.31
1.1394 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 1.1345 | 31.2741 | 60.0475 | 31.54 | 1.1346 | 25.0827 | 60.0399 | 25.54 | 1.1394 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1418 | 10.8407 | 59.9947 | 11.31
1.1477 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 1.1428 | 31.2741 | 60.0475 | 31.54 | 1.1429 | 25.0827 | 60.0399 | 25.54 | 1.1477 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1501 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.156 | 43.3455 | 60.0202 | 43.77 | 1.1511 | 31.2737 | 60.0475 | 31.54 | 1.1514 | 25.0827 | 60.0399 | 25.54 | 1.156 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1584 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.1644 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.1595 | 31.2737 | 60.0475 | 31.54 | 1.1597 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.1643 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1667 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.1727 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.1678 | 31.2882 | 60.0475 | 31.54 | 1.168 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.1726 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.175 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.181 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.1761 | 31.2882 | 60.0475 | 31.54 | 1.1763 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.1809 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1836 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.1894 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.1844 | 31.2888 | 60.0475 | 31.54 | 1.1847 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.1892 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.1919 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.1977 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.1927 | 31.2888 | 60.0475 | 31.54 | 1.193 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.1978 | 23.1265 | 60.0117 | 23.54 | 1.2002 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.206 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2011 | 31.2902 | 60.0475 | 31.54 | 1.2013 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.2061 | 23.1303 | 60.0117 | 23.54 | 1.2085 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.2143 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2094 | 31.2902 | 60.0475 | 31.54 | 1.2096 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.2144 | 23.1303 | 60.0117 | 23.54 | 1.2168 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.2227 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2177 | 31.2673 | 60.0454 | 31.54 | 1.2179 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.2227 | 23.1303 | 60.0117 | 23.54 | 1.2251 | 10.8403 | 59.9947 | 11.31
1.231 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2261 | 31.2673 | 60.0454 | 31.54 | 1.2263 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.231 | 23.1303 | 60.0117 | 23.54 | 1.2334 | 10.8403 | 59.9959 | 11.31
1.2393 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2344 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 1.2346 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.2393 | 23.1242 | 60.012 | 23.54 | 1.2417 | 10.8403 | 59.9959 | 11.31
1.2477 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2427 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 1.2429 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.2476 | 23.1242 | 60.012 | 23.54 | 1.2502 | 10.8407 | 59.9959 | 11.31
1.256 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.251 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 1.2512 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.2559 | 23.1242 | 60.012 | 23.54 | 1.2585 | 10.8407 | 59.9959 | 11.31
1.2643 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2594 | 31.2567 | 60.0454 | 31.54 | 1.2596 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.2644 | 23.1242 | 60.012 | 23.54 | 1.2668 | 10.8407 | 59.9959 | 11.31
1.2727 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2677 | 31.2552 | 60.0454 | 31.54 | 1.2679 | 25.1332 | 60.0399 | 25.54 | 1.2727 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.2751 | 10.8407 | 59.9959 | 11.31
1.281 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.276 | 31.2552 | 60.0454 | 31.54 | 1.2762 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | 1.281 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.2834 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.2893 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2844 | 31.2352 | 60.0454 | 31.54 | 1.2845 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | 1.2893 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.2917 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.2977 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.2927 | 31.2352 | 60.0454 | 31.54 | 1.2928 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | 1.2976 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.3 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.306 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.301 | 31.2692 | 60.0454 | 31.54 | 1.3013 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | 1.3059 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.3086 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.3143 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.3093 | 31.2692 | 60.0454 | 31.54 | 1.3096 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | 1.3142 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.3169 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.3226 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.3177 | 31.2692 | 60.0454 | 31.54 | 1.3179 | 25.1332 | 60.0395 | 25.54 | 1.3225 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.3252 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.331 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.326 | 31.2692 | 60.0454 | 31.54 | 1.3262 | 25.1793 | 60.0395 | 25.54 | 1.3311 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.3335 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.3393 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.3343 | 31.2578 | 60.0454 | 31.54 | 1.3346 | 25.1793 | 60.0395 | 25.54 | 1.3394 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.3418 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.3476 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.3427 | 31.2578 | 60.0454 | 31.54 | 1.3429 | 25.1739 | 60.0395 | 25.54 | 1.3477 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.3501 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.356 | 43.3455 | 60.0191 | 43.77 | 1.351 | 31.258 | 60.0454 | 31.54 | 1.3512 | 25.1739 | 60.0395 | 25.54 | 1.356 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.3584 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.3643 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.3593 | 31.258 | 60.0454 | 31.54 | 1.3595 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.3643 | 23.099 | 60.012 | 23.54 | 1.3667 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.3726 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.3676 | 31.259 | 60.0454 | 31.54 | 1.3678 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.3726 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 1.3752 | 10.8374 | 59.9959 | 11.31
1.381 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.3759 | 31.259 | 60.0454 | 31.54 | 1.3762 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.3809 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 1.3835 | 10.8348 | 59.9959 | 11.31
1.3893 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.3843 | 31.259 | 60.0454 | 31.54 | 1.3845 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.3892 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 1.3918 | 10.8348 | 59.9959 | 11.31
1.3976 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.3926 | 31.259 | 60.0454 | 31.54 | 1.3928 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.3977 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 1.4001 | 10.8589 | 59.9959 | 11.31
1.406 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.4009 | 31.2483 | 60.0454 | 31.54 | 1.4011 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.406 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 1.4084 | 10.8589 | 59.9959 | 11.31
1.4143 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.4093 | 31.2483 | 60.0454 | 31.54 | 1.4095 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.4143 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 1.4167 | 10.8617 | 59.9959 | 11.31
1.4226 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.4176 | 31.2377 | 60.0433 | 31.54 | 1.4178 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.4226 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 1.425 | 10.8617 | 59.9959 | 11.31
1.4309 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.4259 | 31.2377 | 60.0433 | 31.54 | 1.4261 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.4309 | 23.1035 | 60.012 | 23.54 | 1.4336 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31
1.4393 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.4342 | 31.2371 | 60.0433 | 31.54 | 1.4344 | 25.1533 | 60.0395 | 25.54 | 1.4392 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.4419 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31
1.4476 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.4426 | 31.2371 | 60.0433 | 31.54 | 1.4427 | 25.1507 | 60.0395 | 25.54 | 1.4475 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.4502 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31
1.4559 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.4509 | 31.2124 | 60.0433 | 31.54 | 1.4512 | 25.1507 | 60.0395 | 25.54 | 1.4558 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.4585 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31
1.4643 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.4592 | 31.2124 | 60.0433 | 31.54 | 1.4595 | 25.1507 | 60.0395 | 25.54 | 1.4644 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.4668 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31
1.4726 | 43.3455 | 60.0195 | 43.77 | 1.4676 | 31.2126 | 60.0433 | 31.54 | 1.4678 | 25.1507 | 60.0395 | 25.54 | 1.4727 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.4751 | 10.8617 | 59.9971 | 11.31
1.4809 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 1.4759 | 31.2126 | 60.0433 | 31.54 | 1.4761 | 25.1507 | 60.0383 | 25.54 | 1.481 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.4834 | 10.8621 | 59.9971 | 11.31
1.4893 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 1.4842 | 31.2026 | 60.0433 | 31.54 | 1.4845 | 25.1507 | 60.0383 | 25.54 | 1.4893 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.4919 | 10.8621 | 59.9971 | 11.31
1.4976 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 1.4925 | 31.2026 | 60.0433 | 31.54 | 1.4928 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | 1.4976 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.5002 | 10.8625 | 59.9971 | 11.31
1.5059 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 1.5009 | 31.1947 | 60.0433 | 31.54 | 1.5011 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | 1.5059 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.5085 | 10.8625 | 59.9971 | 11.31
1.5143 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 1.5092 | 31.1947 | 60.0433 | 31.54 | 1.5094 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | 1.5142 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.5168 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31
1.5226 | 43.3189 | 60.0195 | 43.77 | 1.5175 | 31.1947 | 60.0433 | 31.54 | 1.5177 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | 1.5225 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.5251 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31
1.5309 | 43.398 | 60.0195 | 43.77 | 1.5258 | 31.1947 | 60.0433 | 31.54 | 1.5261 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | 1.531 | 23.1035 | 60.0129 | 23.54 | 1.5334 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31
1.5392 | 43.398 | 60.0195 | 43.77 | 1.5342 | 31.1945 | 60.0433 | 31.54 | 1.5344 | 25.1388 | 60.0383 | 25.54 | 1.5393 | 23.1086 | 60.0129 | 23.54 | 1.5417 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31
1.5476 | 43.398 | 60.0195 | 43.77 | 1.5425 | 31.1945 | 60.0433 | 31.54 | 1.5427 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.5476 | 23.1086 | 60.0129 | 23.54 | 1.55 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31
1.5559 | 43.398 | 60.0195 | 43.77 | 1.5508 | 31.1943 | 60.0433 | 31.54 | 1.551 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.5559 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.5586 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31
1.5642 | 43.398 | 60.022 | 43.77 | 1.5591 | 31.1943 | 60.0433 | 31.54 | 1.5594 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.5642 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.5669 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31
1.5726 | 43.398 | 60.022 | 43.77 | 1.5675 | 31.2445 | 60.0433 | 31.54 | 1.5677 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.5725 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.5752 | 10.8591 | 59.9971 | 11.31
1.5809 | 43.398 | 60.022 | 43.77 | 1.5758 | 31.2445 | 60.0433 | 31.54 | 1.576 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.5808 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.5835 | 10.8559 | 59.9971 | 11.31
1.5892 | 43.398 | 60.022 | 43.77 | 1.5841 | 31.2435 | 60.0433 | 31.54 | 1.5844 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.5891 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.5918 | 10.8559 | 59.9971 | 11.31
1.5976 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 1.5925 | 31.2435 | 60.0433 | 31.54 | 1.5927 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.5977 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.6001 | 10.8563 | 59.9971 | 11.31
1.6059 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 1.6008 | 31.2119 | 60.0433 | 31.54 | 1.6011 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.606 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.6084 | 10.8563 | 59.9971 | 11.31
1.6142 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 1.6091 | 31.2119 | 60.0433 | 31.54 | 1.6094 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.6143 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.6169 | 10.856 | 59.9971 | 11.31
1.6225 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 1.6174 | 31.1906 | 60.0413 | 31.54 | 1.6177 | 25.1306 | 60.0383 | 25.54 | 1.6226 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.6252 | 10.856 | 59.9971 | 11.31
1.6309 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 1.6258 | 31.1906 | 60.0413 | 31.54 | 1.626 | 25.1185 | 60.0383 | 25.54 | 1.6309 | 23.1092 | 60.0129 | 23.54 | 1.6335 | 10.856 | 59.999 | 11.31
1.6392 | 43.4956 | 60.022 | 43.77 | 1.6341 | 31.1817 | 60.0413 | 31.54 | 1.6344 | 25.1185 | 60.0383 | 25.54 | 1.6392 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 1.6418 | 10.856 | 59.999 | 11.31
1.6475 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 1.6424 | 31.1817 | 60.0413 | 31.54 | 1.6427 | 25.1185 | 60.0383 | 25.54 | 1.6475 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 1.6501 | 10.856 | 59.999 | 11.31
1.6559 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 1.6508 | 31.1825 | 60.0413 | 31.54 | 1.651 | 25.1185 | 60.0383 | 25.54 | 1.6558 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 1.6584 | 10.856 | 59.999 | 11.31
1.6642 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 1.6591 | 31.1825 | 60.0413 | 31.54 | 1.6593 | 25.1159 | 60.0383 | 25.54 | 1.6643 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 1.6667 | 10.856 | 59.9991 | 11.31
1.6725 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 1.6674 | 31.1829 | 60.0413 | 31.54 | 1.6676 | 25.1159 | 60.0383 | 25.54 | 1.6726 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 1.675 | 10.856 | 59.9991 | 11.31
1.6809 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 1.6757 | 31.1829 | 60.0413 | 31.54 | 1.676 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.6809 | 23.1138 | 60.0133 | 23.54 | 1.6836 | 10.8564 | 59.9991 | 11.31
1.6892 | 43.446 | 60.022 | 43.77 | 1.6841 | 31.1829 | 60.0413 | 31.54 | 1.6843 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.6892 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 1.6919 | 10.8564 | 59.9991 | 11.31
1.6975 | 43.3408 | 60.022 | 43.77 | 1.6924 | 31.1829 | 60.0413 | 31.54 | 1.6926 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.6975 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 1.7002 | 10.8564 | 59.9991 | 11.31
1.7058 | 43.3408 | 60.022 | 43.77 | 1.7007 | 31.1823 | 60.0413 | 31.54 | 1.7009 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.7058 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 1.7085 | 10.8564 | 59.9991 | 11.31
1.7142 | 43.4045 | 60.022 | 43.77 | 1.709 | 31.1823 | 60.0413 | 31.54 | 1.7094 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.7141 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 1.7168 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31
1.7225 | 43.4045 | 60.022 | 43.77 | 1.7174 | 31.2605 | 60.0413 | 31.54 | 1.7177 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.7224 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 1.7251 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31
1.7308 | 43.3548 | 60.022 | 43.77 | 1.7257 | 31.2605 | 60.0413 | 31.54 | 1.726 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.731 | 23.12 | 60.0133 | 23.54 | 1.7334 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31
1.7392 | 43.3548 | 60.022 | 43.77 | 1.734 | 31.2603 | 60.0413 | 31.54 | 1.7343 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.7393 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.7419 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31
1.7475 | 43.3548 | 60.022 | 43.77 | 1.7423 | 31.2603 | 60.0413 | 31.54 | 1.7426 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.7476 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.7502 | 10.8547 | 59.9991 | 11.31
1.7558 | 43.3548 | 60.022 | 43.77 | 1.7507 | 31.2498 | 60.0413 | 31.54 | 1.751 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.7559 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.7585 | 10.8547 | 59.9991 | 11.31
1.7642 | 43.3548 | 60.0261 | 43.77 | 1.759 | 31.2498 | 60.0413 | 31.54 | 1.7593 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.7642 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.7668 | 10.8547 | 59.9991 | 11.31
1.7725 | 43.3548 | 60.0261 | 43.77 | 1.7673 | 31.2502 | 60.0413 | 31.54 | 1.7676 | 25.1128 | 60.0375 | 25.54 | 1.7725 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.7751 | 10.8547 | 59.9991 | 11.31
1.7808 | 43.3548 | 60.0261 | 43.77 | 1.7757 | 31.2502 | 60.0413 | 31.54 | 1.7759 | 25.0992 | 60.0375 | 25.54 | 1.7808 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.7834 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31
1.7892 | 43.3548 | 60.0261 | 43.77 | 1.784 | 31.2418 | 60.0413 | 31.54 | 1.7843 | 25.0992 | 60.0375 | 25.54 | 1.7891 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.7917 | 10.8551 | 59.9991 | 11.31
1.7975 | 43.5259 | 60.0261 | 43.77 | 1.7923 | 31.2418 | 60.0413 | 31.54 | 1.7926 | 25.0992 | 60.0375 | 25.54 | 1.7976 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.8003 | 10.8525 | 59.9991 | 11.31
1.8058 | 43.5259 | 60.0261 | 43.77 | 1.8007 | 31.2424 | 60.0413 | 31.54 | 1.8009 | 25.0992 | 60.0375 | 25.54 | 1.8059 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.8086 | 10.8525 | 59.9991 | 11.31
1.8141 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 1.809 | 31.2424 | 60.0413 | 31.54 | 1.8092 | 25.0873 | 60.0375 | 25.54 | 1.8142 | 23.1251 | 60.0133 | 23.54 | 1.8169 | 10.9013 | 59.9991 | 11.31
1.8225 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 1.8173 | 31.2088 | 60.0396 | 31.54 | 1.8175 | 25.0873 | 60.0375 | 25.54 | 1.8225 | 23.1222 | 60.0133 | 23.54 | 1.8252 | 10.9013 | 59.9991 | 11.31
1.8308 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 1.8256 | 31.2088 | 60.0396 | 31.54 | 1.8259 | 25.0759 | 60.0375 | 25.54 | 1.8308 | 23.1222 | 60.0133 | 23.54 | 1.8335 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31
1.8391 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 1.834 | 31.187 | 60.0396 | 31.54 | 1.8342 | 25.0759 | 60.0375 | 25.54 | 1.8391 | 23.1179 | 60.014 | 23.54 | 1.8418 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31
1.8475 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 1.8423 | 31.187 | 60.0396 | 31.54 | 1.8425 | 25.087 | 60.0375 | 25.54 | 1.8474 | 23.1179 | 60.014 | 23.54 | 1.8501 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31
1.8558 | 43.6005 | 60.0261 | 43.77 | 1.8506 | 31.1858 | 60.0396 | 31.54 | 1.8508 | 25.087 | 60.0375 | 25.54 | 1.8557 | 23.1156 | 60.014 | 23.54 | 1.8584 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31
1.8641 | 43.6353 | 60.0261 | 43.77 | 1.8589 | 31.1858 | 60.0396 | 31.54 | 1.8593 | 25.087 | 60.0375 | 25.54 | 1.8643 | 23.1156 | 60.014 | 23.54 | 1.8669 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31
1.8725 | 43.6353 | 60.0261 | 43.77 | 1.8673 | 31.1804 | 60.0396 | 31.54 | 1.8676 | 25.087 | 60.0375 | 25.54 | 1.8726 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.8752 | 10.9013 | 60.0007 | 11.31
1.8808 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.8756 | 31.1804 | 60.0396 | 31.54 | 1.8759 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | 1.8809 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.8835 | 10.9012 | 60.0007 | 11.31
1.8891 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.8839 | 31.1804 | 60.0396 | 31.54 | 1.8842 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | 1.8892 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.8918 | 10.9012 | 60.0007 | 11.31
1.8974 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.8922 | 31.1804 | 60.0396 | 31.54 | 1.8926 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | 1.8975 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9001 | 10.9012 | 60.0007 | 11.31
1.9058 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.9006 | 31.1805 | 60.0396 | 31.54 | 1.9009 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | 1.9058 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9084 | 10.9012 | 60.0007 | 11.31
1.9141 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.9089 | 31.1805 | 60.0396 | 31.54 | 1.9092 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | 1.9141 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9167 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31
1.9224 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.9172 | 31.1805 | 60.0396 | 31.54 | 1.9175 | 25.087 | 60.0363 | 25.54 | 1.9224 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.925 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31
1.9308 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.9256 | 31.1805 | 60.0396 | 31.54 | 1.9258 | 25.0843 | 60.0363 | 25.54 | 1.9309 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9336 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31
1.9391 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.9339 | 31.1813 | 60.0396 | 31.54 | 1.9342 | 25.0843 | 60.0363 | 25.54 | 1.9392 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9419 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31
1.9474 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.9422 | 31.1813 | 60.0396 | 31.54 | 1.9425 | 25.0843 | 60.0363 | 25.54 | 1.9475 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9502 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31
1.9557 | 43.6134 | 60.0261 | 43.77 | 1.9506 | 31.182 | 60.0396 | 31.54 | 1.9508 | 25.0843 | 60.0363 | 25.54 | 1.9558 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9585 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31
1.9641 | 43.6134 | 60.0309 | 43.77 | 1.9589 | 31.182 | 60.0396 | 31.54 | 1.9591 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | 1.9641 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9668 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31
1.9724 | 43.6134 | 60.0309 | 43.77 | 1.9672 | 31.182 | 60.0396 | 31.54 | 1.9675 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | 1.9724 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9751 | 10.9016 | 60.0007 | 11.31
1.9807 | 43.6706 | 60.0309 | 43.77 | 1.9755 | 31.182 | 60.0396 | 31.54 | 1.9758 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | 1.9807 | 23.1324 | 60.014 | 23.54 | 1.9834 | 10.9021 | 60.0007 | 11.31
1.9891 | 43.6706 | 60.0309 | 43.77 | 1.9839 | 31.1822 | 60.0396 | 31.54 | 1.9841 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | 1.989 | 23.1369 | 60.014 | 23.54 | 1.9919 | 10.9021 | 60.0007 | 11.31
1.9974 | 43.5745 | 60.0309 | 43.77 | 1.9922 | 31.1822 | 60.0396 | 31.54 | 1.9924 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | 1.9976 | 23.1369 | 60.014 | 23.54 | 2.0002 | 10.902 | 60.0007 | 11.31
2.0057 | 43.5745 | 60.0309 | 43.77 | 2.0005 | 31.1808 | 60.0396 | 31.54 | 2.0007 | 25.1325 | 60.0363 | 25.54 | 2.0059 | 23.1369 | 60.014 | 23.54 | 2.0085 | 10.902 | 60.0007 | 11.31
2.0141 | 43.6359 | 60.0309 | 43.77 | 2.0089 | 31.1808 | 60.0396 | 31.54 | 2.0092 | 25.115 | 60.0363 | 25.54 | 2.0142 | 23.1369 | 60.014 | 23.54 | 2.0168 | 10.902 | 60.0007 | 11.31
2.0224 | 43.6359 | 60.0309 | 43.77 | 2.0172 | 31.2239 | 60.0383 | 31.54 | 2.0175 | 25.115 | 60.0363 | 25.54 | 2.0225 | 23.1432 | 60.014 | 23.54 | 2.0251 | 10.902 | 60.0007 | 11.31
2.0307 | 43.3727 | 60.0309 | 43.77 | 2.0255 | 31.2239 | 60.0383 | 31.54 | 2.0258 | 25.1097 | 60.0363 | 25.54 | 2.0308 | 23.1432 | 60.014 | 23.54 | 2.0334 | 10.902 | 60.0019 | 11.31
2.039 | 43.3727 | 60.0309 | 43.77 | 2.0338 | 31.2136 | 60.0383 | 31.54 | 2.0341 | 25.1097 | 60.0363 | 25.54 | 2.0391 | 23.1432 | 60.0153 | 23.54 | 2.0417 | 10.902 | 60.0019 | 11.31
2.0474 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.0421 | 31.2136 | 60.0383 | 31.54 | 2.0425 | 25.1097 | 60.0363 | 25.54 | 2.0474 | 23.1432 | 60.0153 | 23.54 | 2.05 | 10.9024 | 60.0019 | 11.31
2.0557 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.0505 | 31.2137 | 60.0383 | 31.54 | 2.0508 | 25.1097 | 60.0363 | 25.54 | 2.0557 | 23.1484 | 60.0153 | 23.54 | 2.0586 | 10.9024 | 60.0019 | 11.31
2.064 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.0588 | 31.2137 | 60.0383 | 31.54 | 2.0591 | 25.1068 | 60.0363 | 25.54 | 2.0642 | 23.1484 | 60.0153 | 23.54 | 2.0669 | 10.9024 | 60.0019 | 11.31
2.0723 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.0671 | 31.215 | 60.0383 | 31.54 | 2.0674 | 25.1068 | 60.0363 | 25.54 | 2.0725 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 2.0752 | 10.9024 | 60.0019 | 11.31
2.0807 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.0755 | 31.215 | 60.0383 | 31.54 | 2.0757 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | 2.0808 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 2.0835 | 10.898 | 60.0019 | 11.31
2.089 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.0838 | 31.2154 | 60.0383 | 31.54 | 2.0841 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | 2.0891 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 2.0918 | 10.898 | 60.0019 | 11.31
2.0973 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.0921 | 31.2154 | 60.0383 | 31.54 | 2.0924 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | 2.0974 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 2.1001 | 10.898 | 60.0019 | 11.31
2.1057 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.1005 | 31.2154 | 60.0383 | 31.54 | 2.1007 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | 2.1057 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 2.1084 | 10.898 | 60.0019 | 11.31
2.114 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.1088 | 31.2154 | 60.0383 | 31.54 | 2.109 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | 2.114 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 2.1169 | 10.8947 | 60.0019 | 11.31
2.1223 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.1171 | 31.2048 | 60.0383 | 31.54 | 2.1174 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | 2.1223 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 2.1252 | 10.8947 | 60.0019 | 11.31
2.1307 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.1254 | 31.2048 | 60.0383 | 31.54 | 2.1257 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | 2.1309 | 23.1239 | 60.0153 | 23.54 | 2.1335 | 10.8947 | 60.0019 | 11.31
2.139 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.1338 | 31.2047 | 60.0383 | 31.54 | 2.134 | 25.1068 | 60.0351 | 25.54 | 2.1392 | 23.1286 | 60.0153 | 23.54 | 2.1418 | 10.8947 | 60.0019 | 11.31
2.1473 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.1421 | 31.2047 | 60.0383 | 31.54 | 2.1423 | 25.1043 | 60.0351 | 25.54 | 2.1475 | 23.1286 | 60.0153 | 23.54 | 2.1501 | 10.8915 | 60.0019 | 11.31
2.1556 | 43.2716 | 60.0309 | 43.77 | 2.1504 | 31.2037 | 60.0383 | 31.54 | 2.1508 | 25.1043 | 60.0351 | 25.54 | 2.1558 | 23.1286 | 60.0153 | 23.54 | 2.1584 | 10.8915 | 60.0019 | 11.31
2.164 | 43.4583 | 60.0358 | 43.77 | 2.1588 | 31.2037 | 60.0383 | 31.54 | 2.1591 | 25.1518 | 60.0351 | 25.54 | 2.1641 | 23.1286 | 60.0153 | 23.54 | 2.1667 | 10.8915 | 60.0019 | 11.31
2.1723 | 43.4583 | 60.0358 | 43.77 | 2.1671 | 31.203 | 60.0383 | 31.54 | 2.1674 | 25.1518 | 60.0351 | 25.54 | 2.1724 | 23.1265 | 60.0153 | 23.54 | 2.175 | 10.8915 | 60.0019 | 11.31
2.1806 | 43.4583 | 60.0358 | 43.77 | 2.1754 | 31.203 | 60.0383 | 31.54 | 2.1757 | 25.1518 | 60.0351 | 25.54 | 2.1807 | 23.1265 | 60.0153 | 23.54 | 2.1836 | 10.892 | 60.0019 | 11.31
2.189 | 43.4583 | 60.0358 | 43.77 | 2.1837 | 31.1324 | 60.0383 | 31.54 | 2.184 | 25.1518 | 60.0351 | 25.54 | 2.189 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 2.1919 | 10.892 | 60.0019 | 11.31
2.1973 | 43.4934 | 60.0358 | 43.77 | 2.192 | 31.1324 | 60.0383 | 31.54 | 2.1924 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | 2.1975 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 2.2002 | 10.8818 | 60.0019 | 11.31
2.2056 | 43.4934 | 60.0358 | 43.77 | 2.2004 | 30.8563 | 60.0383 | 31.54 | 2.2007 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | 2.2058 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 2.2085 | 10.8818 | 60.0019 | 11.31
2.2139 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.2087 | 30.8563 | 60.0383 | 31.54 | 2.209 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | 2.2141 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 2.2168 | 10.8817 | 60.0019 | 11.31
2.2223 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.217 | 31.2264 | 60.038 | 31.54 | 2.2173 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | 2.2224 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 2.2251 | 10.8817 | 60.0019 | 11.31
2.2306 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.2254 | 31.2264 | 60.038 | 31.54 | 2.2257 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | 2.2307 | 23.0609 | 60.0153 | 23.54 | 2.2334 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.2389 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.2337 | 31.2282 | 60.038 | 31.54 | 2.234 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | 2.239 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.2419 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.2473 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.242 | 31.2282 | 60.038 | 31.54 | 2.2423 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | 2.2473 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.2502 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.2556 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.2504 | 31.2519 | 60.038 | 31.54 | 2.2506 | 25.1401 | 60.0351 | 25.54 | 2.2556 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.2585 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.2639 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.2587 | 31.2519 | 60.038 | 31.54 | 2.2589 | 25.1208 | 60.0351 | 25.54 | 2.2642 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.2668 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.2722 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.267 | 31.2519 | 60.038 | 31.54 | 2.2673 | 25.1208 | 60.0351 | 25.54 | 2.2725 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.2751 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.2806 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.2753 | 31.2519 | 60.038 | 31.54 | 2.2756 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.2808 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.2834 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.2889 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.2837 | 31.2514 | 60.038 | 31.54 | 2.2839 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.2891 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.2917 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.2972 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.292 | 31.2514 | 60.038 | 31.54 | 2.2922 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.2974 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.3056 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.3003 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 2.3007 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.3057 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3086 | 10.8821 | 60.0034 | 11.31
2.3139 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.3087 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 2.309 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.314 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3169 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31
2.3222 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.317 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 2.3173 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.3223 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3252 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31
2.3305 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.3253 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 2.3256 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.3308 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3335 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31
2.3389 | 43.3937 | 60.0358 | 43.77 | 2.3336 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 2.334 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.3391 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3418 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31
2.3472 | 43.4503 | 60.0358 | 43.77 | 2.3419 | 31.2876 | 60.038 | 31.54 | 2.3423 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.3474 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3501 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31
2.3555 | 43.4503 | 60.0358 | 43.77 | 2.3503 | 31.2881 | 60.038 | 31.54 | 2.3506 | 25.1208 | 60.0339 | 25.54 | 2.3557 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3584 | 10.8828 | 60.0034 | 11.31
2.3639 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 2.3586 | 31.2881 | 60.038 | 31.54 | 2.3589 | 25.1184 | 60.0339 | 25.54 | 2.364 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3669 | 10.8826 | 60.0034 | 11.31
2.3722 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 2.3669 | 31.2891 | 60.038 | 31.54 | 2.3672 | 25.1184 | 60.0339 | 25.54 | 2.3723 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3752 | 10.8826 | 60.0034 | 11.31
2.3805 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 2.3753 | 31.2891 | 60.038 | 31.54 | 2.3756 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.3806 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3835 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31
2.3888 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 2.3836 | 31.2896 | 60.038 | 31.54 | 2.3839 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.3889 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.3918 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31
2.3972 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 2.3919 | 31.2896 | 60.038 | 31.54 | 2.3922 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.3975 | 23.0609 | 60.0164 | 23.54 | 2.4001 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31
2.4055 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 2.4003 | 31.2791 | 60.038 | 31.54 | 2.4005 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.4058 | 23.0642 | 60.0164 | 23.54 | 2.4084 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31
2.4138 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 2.4086 | 31.2791 | 60.038 | 31.54 | 2.4089 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.4141 | 23.0642 | 60.0164 | 23.54 | 2.4167 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31
2.4221 | 43.4503 | 60.0399 | 43.77 | 2.4169 | 31.2787 | 60.038 | 31.54 | 2.4172 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.4224 | 23.0642 | 60.0164 | 23.54 | 2.425 | 10.8794 | 60.0034 | 11.31
2.4305 | 43.403 | 60.0399 | 43.77 | 2.4252 | 31.2787 | 60.038 | 31.54 | 2.4255 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.4307 | 23.0642 | 60.0164 | 23.54 | 2.4336 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31
2.4388 | 43.403 | 60.0399 | 43.77 | 2.4336 | 31.2782 | 60.038 | 31.54 | 2.4338 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.439 | 23.0642 | 60.0169 | 23.54 | 2.4419 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31
2.4471 | 43.403 | 60.0399 | 43.77 | 2.4419 | 31.2782 | 60.038 | 31.54 | 2.4421 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.4473 | 23.0642 | 60.0169 | 23.54 | 2.4502 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31
2.4555 | 43.403 | 60.0399 | 43.77 | 2.4502 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 2.4506 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.4556 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 2.4585 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31
2.4638 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 2.4586 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 2.4589 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.4641 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 2.4668 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31
2.4721 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 2.4669 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 2.4672 | 25.1154 | 60.0339 | 25.54 | 2.4724 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 2.4751 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31
2.4804 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 2.4752 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 2.4755 | 25.1154 | 60.0331 | 25.54 | 2.4807 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 2.4834 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31
2.4888 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 2.4836 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 2.4839 | 25.1154 | 60.0331 | 25.54 | 2.489 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 2.4917 | 10.8794 | 60.0046 | 11.31
2.4971 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 2.4919 | 31.2768 | 60.038 | 31.54 | 2.4922 | 25.1154 | 60.0331 | 25.54 | 2.4973 | 23.054 | 60.0169 | 23.54 | 2.5002 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5054 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 2.5002 | 31.2777 | 60.038 | 31.54 | 2.5005 | 25.1154 | 60.0331 | 25.54 | 2.5056 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5085 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5138 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 2.5085 | 31.2777 | 60.038 | 31.54 | 2.5088 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.5139 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5168 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5221 | 43.4478 | 60.0399 | 43.77 | 2.5168 | 31.278 | 60.038 | 31.54 | 2.5172 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.5222 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5251 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5304 | 43.4304 | 60.0399 | 43.77 | 2.5252 | 31.278 | 60.038 | 31.54 | 2.5255 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.5308 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5334 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5387 | 43.4304 | 60.0399 | 43.77 | 2.5335 | 31.2783 | 60.038 | 31.54 | 2.5338 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.5391 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5417 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5471 | 43.4304 | 60.0399 | 43.77 | 2.5418 | 31.2783 | 60.038 | 31.54 | 2.5421 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.5474 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.55 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5554 | 43.4304 | 60.0399 | 43.77 | 2.5502 | 31.2783 | 60.038 | 31.54 | 2.5504 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.5557 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5586 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5637 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.5585 | 31.2783 | 60.038 | 31.54 | 2.5588 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.564 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5669 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.572 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.5668 | 31.2778 | 60.038 | 31.54 | 2.5671 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.5723 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5752 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5804 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.5751 | 31.2778 | 60.038 | 31.54 | 2.5754 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.5806 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5835 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.5887 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.5835 | 31.277 | 60.038 | 31.54 | 2.5837 | 25.1272 | 60.0331 | 25.54 | 2.5889 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.5918 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.597 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.5918 | 31.277 | 60.038 | 31.54 | 2.5922 | 25.122 | 60.0331 | 25.54 | 2.5974 | 23.0539 | 60.0169 | 23.54 | 2.6001 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.6054 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.6001 | 31.2766 | 60.038 | 31.54 | 2.6005 | 25.122 | 60.0331 | 25.54 | 2.6057 | 23.0547 | 60.0169 | 23.54 | 2.6084 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.6137 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.6085 | 31.2766 | 60.038 | 31.54 | 2.6088 | 25.1086 | 60.0331 | 25.54 | 2.614 | 23.0547 | 60.0169 | 23.54 | 2.6167 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.622 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.6168 | 31.2766 | 60.0376 | 31.54 | 2.6171 | 25.1086 | 60.0331 | 25.54 | 2.6223 | 23.0561 | 60.0169 | 23.54 | 2.6252 | 10.8783 | 60.0046 | 11.31
2.6303 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.6251 | 31.2766 | 60.0376 | 31.54 | 2.6255 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | 2.6306 | 23.0561 | 60.0169 | 23.54 | 2.6335 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.6387 | 43.4304 | 60.0423 | 43.77 | 2.6335 | 31.2768 | 60.0376 | 31.54 | 2.6338 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | 2.6389 | 23.0561 | 60.0173 | 23.54 | 2.6418 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.647 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.6418 | 31.2768 | 60.0376 | 31.54 | 2.6421 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | 2.6472 | 23.0561 | 60.0173 | 23.54 | 2.6501 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.6553 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.6501 | 31.278 | 60.0376 | 31.54 | 2.6504 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | 2.6555 | 23.0561 | 60.0173 | 23.54 | 2.6584 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.6637 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.6584 | 31.278 | 60.0376 | 31.54 | 2.6587 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | 2.6641 | 23.0561 | 60.0173 | 23.54 | 2.6667 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.672 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.6667 | 31.2787 | 60.0376 | 31.54 | 2.6671 | 25.097 | 60.0331 | 25.54 | 2.6724 | 23.0561 | 60.0172 | 23.54 | 2.675 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.6803 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.6751 | 31.2787 | 60.0376 | 31.54 | 2.6754 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.6807 | 23.0561 | 60.0172 | 23.54 | 2.6833 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.6886 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.6834 | 31.2789 | 60.0376 | 31.54 | 2.6837 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.689 | 23.0561 | 60.0172 | 23.54 | 2.6919 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.697 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.6917 | 31.2789 | 60.0376 | 31.54 | 2.692 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.6973 | 23.0561 | 60.0172 | 23.54 | 2.7002 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7053 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.7001 | 31.2789 | 60.0376 | 31.54 | 2.7004 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.7056 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7085 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7136 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.7084 | 31.2789 | 60.0376 | 31.54 | 2.7087 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.7139 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7168 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7219 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.7167 | 31.2781 | 60.0376 | 31.54 | 2.717 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.7222 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7251 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7303 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.7251 | 31.2781 | 60.0376 | 31.54 | 2.7253 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.7307 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7334 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7386 | 43.3836 | 60.0423 | 43.77 | 2.7334 | 31.2772 | 60.0376 | 31.54 | 2.7336 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.739 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7417 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7469 | 43.3922 | 60.0423 | 43.77 | 2.7417 | 31.2772 | 60.0376 | 31.54 | 2.7421 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.7473 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7502 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7552 | 43.3922 | 60.0423 | 43.77 | 2.75 | 31.2766 | 60.0376 | 31.54 | 2.7504 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.7556 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7585 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7636 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.7584 | 31.2766 | 60.0376 | 31.54 | 2.7587 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.7639 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7668 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7719 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.7667 | 31.2663 | 60.0376 | 31.54 | 2.767 | 25.097 | 60.0323 | 25.54 | 2.7722 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7751 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7802 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.775 | 31.2663 | 60.0376 | 31.54 | 2.7754 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | 2.7805 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7834 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7886 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.7834 | 31.2564 | 60.0376 | 31.54 | 2.7837 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | 2.7888 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.7917 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.7969 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.7917 | 31.2564 | 60.0376 | 31.54 | 2.792 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | 2.7974 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.8 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8052 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8 | 31.2423 | 60.0376 | 31.54 | 2.8003 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | 2.8057 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.8083 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8135 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8083 | 31.2423 | 60.0376 | 31.54 | 2.8087 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | 2.814 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.8169 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8219 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8167 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 2.817 | 25.0845 | 60.0323 | 25.54 | 2.8223 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.8252 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8302 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.825 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 2.8253 | 25.0823 | 60.0323 | 25.54 | 2.8306 | 23.0733 | 60.0172 | 23.54 | 2.8335 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8385 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8333 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 2.8336 | 25.0823 | 60.0323 | 25.54 | 2.8389 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.8418 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8469 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8416 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 2.8419 | 25.0795 | 60.0323 | 25.54 | 2.8472 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.8501 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8552 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.85 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 2.8503 | 25.0795 | 60.0323 | 25.54 | 2.8555 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.8584 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8635 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8583 | 31.2434 | 60.0372 | 31.54 | 2.8586 | 25.0684 | 60.0323 | 25.54 | 2.8638 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.8667 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8718 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8666 | 31.2425 | 60.0372 | 31.54 | 2.8669 | 25.0684 | 60.0323 | 25.54 | 2.8723 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.875 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8802 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.875 | 31.2425 | 60.0372 | 31.54 | 2.8752 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.8806 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.8835 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8885 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8833 | 31.2414 | 60.0372 | 31.54 | 2.8837 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.8889 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.8918 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.8968 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8916 | 31.2414 | 60.0372 | 31.54 | 2.892 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.8972 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.9001 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9051 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.8999 | 31.2412 | 60.0372 | 31.54 | 2.9003 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9055 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.9084 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9135 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9083 | 31.2412 | 60.0372 | 31.54 | 2.9086 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9138 | 23.0733 | 60.0176 | 23.54 | 2.9167 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9218 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9166 | 31.2415 | 60.0372 | 31.54 | 2.917 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9221 | 23.0705 | 60.0176 | 23.54 | 2.925 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9301 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9249 | 31.2415 | 60.0372 | 31.54 | 2.9253 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9304 | 23.0705 | 60.0176 | 23.54 | 2.9333 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9385 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9333 | 31.2419 | 60.0372 | 31.54 | 2.9336 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.939 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 2.9419 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9468 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9416 | 31.2419 | 60.0372 | 31.54 | 2.9419 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9473 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 2.9502 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9551 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9499 | 31.2432 | 60.0372 | 31.54 | 2.9502 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9556 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 2.9585 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9634 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9583 | 31.2432 | 60.0372 | 31.54 | 2.9586 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9639 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 2.9668 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9718 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9666 | 31.2432 | 60.0372 | 31.54 | 2.9669 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9722 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 2.9751 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9801 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9749 | 31.2432 | 60.0372 | 31.54 | 2.9752 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9805 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 2.9834 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9884 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9832 | 31.2433 | 60.0372 | 31.54 | 2.9835 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9888 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 2.9917 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
2.9967 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9915 | 31.2433 | 60.0372 | 31.54 | 2.9919 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 2.9971 | 23.069 | 60.0176 | 23.54 | 3 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0051 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 2.9999 | 31.2433 | 60.0372 | 31.54 | 3.0002 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 3.0056 | 23.0664 | 60.0176 | 23.54 | 3.0085 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0134 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0082 | 31.2433 | 60.0372 | 31.54 | 3.0085 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 3.0139 | 23.0664 | 60.0176 | 23.54 | 3.0168 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0217 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0165 | 31.2109 | 60.0368 | 31.54 | 3.0168 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 3.0222 | 23.0664 | 60.0176 | 23.54 | 3.0251 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0301 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0249 | 31.2109 | 60.0368 | 31.54 | 3.0253 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 3.0305 | 23.0664 | 60.0176 | 23.54 | 3.0334 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0384 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0332 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 3.0336 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 3.0388 | 23.0664 | 60.0165 | 23.54 | 3.0417 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0467 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0415 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 3.0419 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 3.0471 | 23.0664 | 60.0165 | 23.54 | 3.05 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.055 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0499 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 3.0502 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 3.0554 | 23.0649 | 60.0165 | 23.54 | 3.0583 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0634 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0582 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 3.0585 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 3.0637 | 23.0649 | 60.0165 | 23.54 | 3.0667 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0717 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0665 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 3.0669 | 25.0684 | 60.0314 | 25.54 | 3.0723 | 23.0649 | 60.0165 | 23.54 | 3.0752 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.08 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0748 | 31.2094 | 60.0368 | 31.54 | 3.0752 | 25.0684 | 60.0306 | 25.54 | 3.0806 | 23.0649 | 60.0165 | 23.54 | 3.0835 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0883 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0832 | 31.2102 | 60.0368 | 31.54 | 3.0835 | 25.0684 | 60.0306 | 25.54 | 3.0889 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 3.0918 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.0967 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0915 | 31.2102 | 60.0368 | 31.54 | 3.0918 | 25.0684 | 60.0306 | 25.54 | 3.0972 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 3.1001 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.105 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.0998 | 31.2111 | 60.0368 | 31.54 | 3.1002 | 25.0684 | 60.0306 | 25.54 | 3.1055 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 3.1084 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.1133 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.1082 | 31.2111 | 60.0368 | 31.54 | 3.1085 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | 3.1138 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 3.1167 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.1217 | 43.3922 | 60.0439 | 43.77 | 3.1165 | 31.2112 | 60.0368 | 31.54 | 3.1168 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | 3.1221 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 3.125 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.13 | 43.49 | 60.0439 | 43.77 | 3.1248 | 31.2112 | 60.0368 | 31.54 | 3.1251 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | 3.1304 | 23.0621 | 60.0165 | 23.54 | 3.1335 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.1383 | 43.49 | 60.0439 | 43.77 | 3.1331 | 31.1892 | 60.0368 | 31.54 | 3.1335 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | 3.1389 | 23.0504 | 60.0165 | 23.54 | 3.1418 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.1466 | 43.49 | 60.0439 | 43.77 | 3.1414 | 31.1892 | 60.0368 | 31.54 | 3.1418 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | 3.1472 | 23.0504 | 60.0165 | 23.54 | 3.1501 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.155 | 43.49 | 60.0439 | 43.77 | 3.1498 | 31.1648 | 60.0368 | 31.54 | 3.1501 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | 3.1555 | 23.0457 | 60.0165 | 23.54 | 3.1584 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.1633 | 43.49 | 60.0423 | 43.77 | 3.1581 | 31.1648 | 60.0368 | 31.54 | 3.1584 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | 3.1638 | 23.0457 | 60.0165 | 23.54 | 3.1667 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.1716 | 43.49 | 60.0423 | 43.77 | 3.1664 | 31.1641 | 60.0368 | 31.54 | 3.1667 | 25.0632 | 60.0306 | 25.54 | 3.1721 | 23.0457 | 60.0165 | 23.54 | 3.175 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.1799 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 3.1748 | 31.1641 | 60.0368 | 31.54 | 3.1752 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.1804 | 23.0457 | 60.0165 | 23.54 | 3.1833 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.1883 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 3.1831 | 31.2485 | 60.0368 | 31.54 | 3.1835 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.1887 | 23.0497 | 60.0165 | 23.54 | 3.1917 | 10.8767 | 60.005 | 11.31
3.1966 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 3.1914 | 31.2485 | 60.0368 | 31.54 | 3.1918 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.197 | 23.0497 | 60.0165 | 23.54 | 3.2002 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2049 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 3.1998 | 31.2486 | 60.0368 | 31.54 | 3.2001 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.2056 | 23.0444 | 60.0165 | 23.54 | 3.2085 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2132 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 3.2081 | 31.2486 | 60.0368 | 31.54 | 3.2085 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.2139 | 23.0444 | 60.0165 | 23.54 | 3.2168 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2216 | 43.5835 | 60.0423 | 43.77 | 3.2164 | 31.2489 | 60.0355 | 31.54 | 3.2168 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.2222 | 23.0472 | 60.0165 | 23.54 | 3.2251 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2299 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 3.2247 | 31.2489 | 60.0355 | 31.54 | 3.2251 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.2305 | 23.0472 | 60.0165 | 23.54 | 3.2334 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2382 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 3.2331 | 31.2277 | 60.0355 | 31.54 | 3.2334 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.2388 | 23.0472 | 60.0141 | 23.54 | 3.2417 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2466 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 3.2414 | 31.2277 | 60.0355 | 31.54 | 3.2418 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.2471 | 23.0472 | 60.0141 | 23.54 | 3.25 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2549 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 3.2497 | 31.2179 | 60.0355 | 31.54 | 3.2501 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.2554 | 23.0408 | 60.0141 | 23.54 | 3.2583 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2632 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 3.2581 | 31.2179 | 60.0355 | 31.54 | 3.2584 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.2637 | 23.0408 | 60.0141 | 23.54 | 3.2668 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2715 | 43.5114 | 60.0423 | 43.77 | 3.2664 | 31.311 | 60.0355 | 31.54 | 3.2667 | 25.0618 | 60.0306 | 25.54 | 3.2722 | 23.0427 | 60.0141 | 23.54 | 3.2751 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2799 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.2747 | 31.311 | 60.0355 | 31.54 | 3.2751 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | 3.2805 | 23.0427 | 60.0141 | 23.54 | 3.2834 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2882 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.2831 | 31.311 | 60.0355 | 31.54 | 3.2834 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | 3.2888 | 23.0427 | 60.0141 | 23.54 | 3.2917 | 10.8735 | 60.005 | 11.31
3.2965 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.2914 | 31.311 | 60.0355 | 31.54 | 3.2917 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | 3.2971 | 23.0427 | 60.0141 | 23.54 | 3.3 | 10.8723 | 60.005 | 11.31
3.3049 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.2997 | 31.3448 | 60.0355 | 31.54 | 3.3 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | 3.3054 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 3.3083 | 10.8723 | 60.005 | 11.31
3.3132 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.308 | 31.3448 | 60.0355 | 31.54 | 3.3083 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | 3.3137 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 3.3167 | 10.8723 | 60.005 | 11.31
3.3215 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.3163 | 31.3438 | 60.0355 | 31.54 | 3.3168 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | 3.322 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 3.3252 | 10.8723 | 60.005 | 11.31
3.3298 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.3247 | 31.3438 | 60.0355 | 31.54 | 3.3251 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | 3.3303 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 3.3335 | 10.8723 | 60.005 | 11.31
3.3382 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.333 | 31.2985 | 60.0355 | 31.54 | 3.3334 | 25.0618 | 60.0305 | 25.54 | 3.3389 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 3.3418 | 10.8723 | 60.005 | 11.31
3.3465 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.3413 | 31.2985 | 60.0355 | 31.54 | 3.3417 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.3472 | 23.0218 | 60.0141 | 23.54 | 3.3501 | 10.8723 | 60.005 | 11.31
3.3548 | 43.4205 | 60.0423 | 43.77 | 3.3497 | 31.2897 | 60.0355 | 31.54 | 3.3501 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.3555 | 23.015 | 60.0141 | 23.54 | 3.3584 | 10.8723 | 60.005 | 11.31
3.3631 | 43.4205 | 60.0391 | 43.77 | 3.358 | 31.2897 | 60.0355 | 31.54 | 3.3584 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.3638 | 23.015 | 60.0141 | 23.54 | 3.3667 | 10.8728 | 60.005 | 11.31
3.3715 | 43.4205 | 60.0391 | 43.77 | 3.3663 | 31.2592 | 60.0355 | 31.54 | 3.3667 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.3721 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 3.375 | 10.8728 | 60.005 | 11.31
3.3798 | 43.4392 | 60.0391 | 43.77 | 3.3747 | 31.2592 | 60.0355 | 31.54 | 3.375 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.3804 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 3.3833 | 10.8728 | 60.005 | 11.31
3.3881 | 43.4392 | 60.0391 | 43.77 | 3.383 | 31.2613 | 60.0355 | 31.54 | 3.3834 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.3887 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 3.3918 | 10.8728 | 60.005 | 11.31
3.3965 | 43.4392 | 60.0391 | 43.77 | 3.3913 | 31.2613 | 60.0355 | 31.54 | 3.3917 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.397 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 3.4001 | 10.8726 | 60.005 | 11.31
3.4048 | 43.4392 | 60.0391 | 43.77 | 3.3996 | 31.2625 | 60.0355 | 31.54 | 3.4 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.4055 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 3.4084 | 10.8726 | 60.005 | 11.31
3.4131 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.408 | 31.2625 | 60.0355 | 31.54 | 3.4083 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.4138 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 3.4167 | 10.8726 | 60.005 | 11.31
3.4214 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.4163 | 31.2625 | 60.0335 | 31.54 | 3.4166 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.4221 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 3.425 | 10.8726 | 60.005 | 11.31
3.4298 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.4246 | 31.2625 | 60.0335 | 31.54 | 3.425 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.4304 | 23.0103 | 60.0141 | 23.54 | 3.4333 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.4381 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.433 | 31.262 | 60.0335 | 31.54 | 3.4333 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.4387 | 23.0103 | 60.0121 | 23.54 | 3.4417 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.4464 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.4413 | 31.262 | 60.0335 | 31.54 | 3.4417 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.447 | 23.0103 | 60.0121 | 23.54 | 3.45 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.4548 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.4496 | 31.2607 | 60.0335 | 31.54 | 3.45 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.4553 | 23.0103 | 60.0121 | 23.54 | 3.4585 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.4631 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.4579 | 31.2607 | 60.0335 | 31.54 | 3.4584 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.4636 | 23.0103 | 60.0121 | 23.54 | 3.4668 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.4714 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.4663 | 31.2589 | 60.0335 | 31.54 | 3.4667 | 25.0567 | 60.0305 | 25.54 | 3.4722 | 23.0724 | 60.0121 | 23.54 | 3.4751 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.4797 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.4746 | 31.2589 | 60.0335 | 31.54 | 3.475 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 3.4805 | 23.0724 | 60.0121 | 23.54 | 3.4834 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.4881 | 43.4833 | 60.0391 | 43.77 | 3.4829 | 31.249 | 60.0335 | 31.54 | 3.4833 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 3.4888 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.4917 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.4964 | 43.2309 | 60.0391 | 43.77 | 3.4913 | 31.249 | 60.0335 | 31.54 | 3.4917 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 3.4971 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.5047 | 43.2309 | 60.0391 | 43.77 | 3.4996 | 31.2489 | 60.0335 | 31.54 | 3.5 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 3.5054 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5083 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.513 | 43.2309 | 60.0391 | 43.77 | 3.5079 | 31.2489 | 60.0335 | 31.54 | 3.5083 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 3.5137 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5168 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.5214 | 43.2309 | 60.0391 | 43.77 | 3.5162 | 31.2294 | 60.0335 | 31.54 | 3.5166 | 25.0567 | 60.0301 | 25.54 | 3.522 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5251 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.5297 | 43.2309 | 60.0391 | 43.77 | 3.5246 | 31.2294 | 60.0335 | 31.54 | 3.5249 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.5303 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5334 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.538 | 43.2309 | 60.0391 | 43.77 | 3.5329 | 31.2299 | 60.0335 | 31.54 | 3.5333 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.5388 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5417 | 10.8726 | 60.0054 | 11.31
3.5464 | 43.2309 | 60.0391 | 43.77 | 3.5412 | 31.2299 | 60.0335 | 31.54 | 3.5416 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.5471 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.55 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.5547 | 43.2309 | 60.0391 | 43.77 | 3.5496 | 31.2301 | 60.0335 | 31.54 | 3.5499 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.5554 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5583 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.563 | 43.1644 | 60.0346 | 43.77 | 3.5579 | 31.2301 | 60.0335 | 31.54 | 3.5582 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.5637 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5667 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.5713 | 43.1644 | 60.0346 | 43.77 | 3.5662 | 31.2302 | 60.0335 | 31.54 | 3.5667 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.572 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.575 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.5797 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.5746 | 31.2302 | 60.0335 | 31.54 | 3.575 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.5803 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5835 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.588 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.5829 | 31.22 | 60.0335 | 31.54 | 3.5833 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.5886 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.5918 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.5963 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.5912 | 31.22 | 60.0335 | 31.54 | 3.5916 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.5969 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.6001 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.6047 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.5995 | 31.2191 | 60.0335 | 31.54 | 3.6 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6055 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.6084 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.613 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6078 | 31.2191 | 60.0335 | 31.54 | 3.6083 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6138 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.6167 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.6213 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6162 | 31.1837 | 60.0326 | 31.54 | 3.6166 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6221 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.625 | 10.8708 | 60.0054 | 11.31
3.6296 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6245 | 31.1837 | 60.0326 | 31.54 | 3.6249 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6304 | 23.0698 | 60.0121 | 23.54 | 3.6333 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.638 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6328 | 31.2284 | 60.0326 | 31.54 | 3.6332 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6387 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 3.6416 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.6463 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6412 | 31.2284 | 60.0326 | 31.54 | 3.6416 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.647 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 3.6501 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.6546 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6495 | 31.2071 | 60.0326 | 31.54 | 3.6499 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6553 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 3.6584 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.663 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6578 | 31.2071 | 60.0326 | 31.54 | 3.6582 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6636 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 3.6667 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.6713 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6662 | 31.2076 | 60.0326 | 31.54 | 3.6665 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6721 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 3.675 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.6796 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6745 | 31.2076 | 60.0326 | 31.54 | 3.6749 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6804 | 23.0698 | 60.0112 | 23.54 | 3.6833 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.6879 | 43.2978 | 60.0346 | 43.77 | 3.6828 | 31.2121 | 60.0326 | 31.54 | 3.6832 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.6887 | 23.0797 | 60.0112 | 23.54 | 3.6917 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.6963 | 43.2359 | 60.0346 | 43.77 | 3.6911 | 31.2121 | 60.0326 | 31.54 | 3.6915 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.697 | 23.0797 | 60.0112 | 23.54 | 3.7 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7046 | 43.2359 | 60.0346 | 43.77 | 3.6995 | 31.2121 | 60.0326 | 31.54 | 3.6998 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.7053 | 23.086 | 60.0112 | 23.54 | 3.7085 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7129 | 43.2359 | 60.0346 | 43.77 | 3.7078 | 31.2121 | 60.0326 | 31.54 | 3.7083 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.7136 | 23.086 | 60.0112 | 23.54 | 3.7168 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7213 | 43.2359 | 60.0346 | 43.77 | 3.7161 | 31.2124 | 60.0326 | 31.54 | 3.7166 | 25.0553 | 60.0301 | 25.54 | 3.7219 | 23.086 | 60.0112 | 23.54 | 3.7251 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7296 | 43.167 | 60.0346 | 43.77 | 3.7245 | 31.2124 | 60.0326 | 31.54 | 3.7249 | 25.0531 | 60.0301 | 25.54 | 3.7302 | 23.086 | 60.0112 | 23.54 | 3.7334 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7379 | 43.167 | 60.0346 | 43.77 | 3.7328 | 31.2124 | 60.0326 | 31.54 | 3.7332 | 25.0531 | 60.0301 | 25.54 | 3.7388 | 23.0912 | 60.0112 | 23.54 | 3.7417 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7462 | 43.167 | 60.0346 | 43.77 | 3.7411 | 31.2124 | 60.0326 | 31.54 | 3.7416 | 25.0531 | 60.0301 | 25.54 | 3.7471 | 23.0912 | 60.0112 | 23.54 | 3.75 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7546 | 43.167 | 60.0346 | 43.77 | 3.7495 | 31.2109 | 60.0326 | 31.54 | 3.7499 | 25.0531 | 60.0301 | 25.54 | 3.7554 | 23.0959 | 60.0112 | 23.54 | 3.7583 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7629 | 43.2706 | 60.03 | 43.77 | 3.7578 | 31.2109 | 60.0326 | 31.54 | 3.7582 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.7637 | 23.0959 | 60.0112 | 23.54 | 3.7666 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7712 | 43.2706 | 60.03 | 43.77 | 3.7661 | 31.2273 | 60.0326 | 31.54 | 3.7665 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.772 | 23.0966 | 60.0112 | 23.54 | 3.7751 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7796 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.7744 | 31.2273 | 60.0326 | 31.54 | 3.7748 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.7803 | 23.0966 | 60.0112 | 23.54 | 3.7834 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7879 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.7828 | 31.1835 | 60.0326 | 31.54 | 3.7832 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.7886 | 23.0966 | 60.0112 | 23.54 | 3.7917 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.7962 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.7911 | 31.1835 | 60.0326 | 31.54 | 3.7915 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.7971 | 23.0966 | 60.0112 | 23.54 | 3.8 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.8045 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.7994 | 31.1837 | 60.0326 | 31.54 | 3.7998 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.8054 | 23.1018 | 60.0112 | 23.54 | 3.8083 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.8129 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8077 | 31.1837 | 60.0326 | 31.54 | 3.8081 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.8137 | 23.1018 | 60.0112 | 23.54 | 3.8167 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.8212 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8161 | 31.1875 | 60.0306 | 31.54 | 3.8165 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.822 | 23.1078 | 60.0112 | 23.54 | 3.825 | 10.8723 | 60.0062 | 11.31
3.8295 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8244 | 31.1875 | 60.0306 | 31.54 | 3.8248 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.8303 | 23.1078 | 60.0112 | 23.54 | 3.8333 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.8379 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8327 | 31.1651 | 60.0306 | 31.54 | 3.8331 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.8386 | 23.1078 | 60.0132 | 23.54 | 3.8418 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.8462 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8411 | 31.1651 | 60.0306 | 31.54 | 3.8414 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.8469 | 23.1078 | 60.0132 | 23.54 | 3.8501 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.8545 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8494 | 31.165 | 60.0306 | 31.54 | 3.8499 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.8552 | 23.1078 | 60.0132 | 23.54 | 3.8584 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.8628 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8577 | 31.165 | 60.0306 | 31.54 | 3.8582 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.8638 | 23.1078 | 60.0132 | 23.54 | 3.8667 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.8712 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8661 | 31.165 | 60.0306 | 31.54 | 3.8665 | 25.0503 | 60.0301 | 25.54 | 3.8721 | 23.1057 | 60.0132 | 23.54 | 3.875 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.8795 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8744 | 31.165 | 60.0306 | 31.54 | 3.8748 | 25.0503 | 60.0296 | 25.54 | 3.8804 | 23.1057 | 60.0132 | 23.54 | 3.8833 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.8878 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8827 | 31.1649 | 60.0306 | 31.54 | 3.8831 | 25.0503 | 60.0296 | 25.54 | 3.8887 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 3.8916 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.8962 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8911 | 31.1649 | 60.0306 | 31.54 | 3.8915 | 25.0627 | 60.0296 | 25.54 | 3.897 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 3.8999 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.9045 | 43.5898 | 60.03 | 43.77 | 3.8994 | 31.1626 | 60.0306 | 31.54 | 3.8998 | 25.0627 | 60.0296 | 25.54 | 3.9053 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 3.9084 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.9128 | 43.3666 | 60.03 | 43.77 | 3.9077 | 31.1626 | 60.0306 | 31.54 | 3.9081 | 25.0627 | 60.0296 | 25.54 | 3.9136 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 3.9167 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.9212 | 43.3666 | 60.03 | 43.77 | 3.916 | 31.2279 | 60.0306 | 31.54 | 3.9164 | 25.0627 | 60.0296 | 25.54 | 3.9219 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 3.925 | 10.8723 | 60.0065 | 11.31
3.9295 | 43.3666 | 60.03 | 43.77 | 3.9243 | 31.2279 | 60.0306 | 31.54 | 3.9248 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 3.9304 | 23.1092 | 60.0132 | 23.54 | 3.9333 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
3.9378 | 43.3666 | 60.03 | 43.77 | 3.9327 | 31.1991 | 60.0306 | 31.54 | 3.9331 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 3.9387 | 23.1145 | 60.0132 | 23.54 | 3.9417 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
3.9461 | 43.3666 | 60.03 | 43.77 | 3.941 | 31.1991 | 60.0306 | 31.54 | 3.9414 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 3.947 | 23.1145 | 60.0132 | 23.54 | 3.95 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
3.9545 | 43.3666 | 60.03 | 43.77 | 3.9493 | 31.1999 | 60.0306 | 31.54 | 3.9497 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 3.9553 | 23.1191 | 60.0132 | 23.54 | 3.9583 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
3.9628 | 43.3666 | 60.026 | 43.77 | 3.9577 | 31.1999 | 60.0306 | 31.54 | 3.9581 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 3.9636 | 23.1191 | 60.0132 | 23.54 | 3.9668 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
3.9711 | 43.3666 | 60.026 | 43.77 | 3.966 | 31.2006 | 60.0306 | 31.54 | 3.9664 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 3.9719 | 23.1154 | 60.0132 | 23.54 | 3.9751 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
3.9795 | 43.3916 | 60.026 | 43.77 | 3.9743 | 31.2006 | 60.0306 | 31.54 | 3.9747 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 3.9802 | 23.1154 | 60.0132 | 23.54 | 3.9834 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
3.9878 | 43.3916 | 60.026 | 43.77 | 3.9827 | 31.1707 | 60.0306 | 31.54 | 3.983 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 3.9885 | 23.1206 | 60.0132 | 23.54 | 3.9917 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
3.9961 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 3.991 | 31.1707 | 60.0306 | 31.54 | 3.9913 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 3.9971 | 23.1206 | 60.0132 | 23.54 | 4 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
4.0044 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 3.9993 | 31.1709 | 60.0306 | 31.54 | 3.9998 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 4.0054 | 23.1206 | 60.0132 | 23.54 | 4.0083 | 10.8707 | 60.0065 | 11.31
4.0128 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0077 | 31.1709 | 60.0306 | 31.54 | 4.0081 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 4.0137 | 23.1206 | 60.0132 | 23.54 | 4.0166 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0211 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.016 | 31.1711 | 60.0285 | 31.54 | 4.0164 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 4.022 | 23.1253 | 60.0132 | 23.54 | 4.0249 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0294 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0243 | 31.1711 | 60.0285 | 31.54 | 4.0247 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 4.0303 | 23.1253 | 60.0132 | 23.54 | 4.0334 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0378 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0326 | 31.1702 | 60.0285 | 31.54 | 4.0331 | 25.0576 | 60.0296 | 25.54 | 4.0386 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 4.0417 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0461 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.041 | 31.1702 | 60.0285 | 31.54 | 4.0414 | 25.0444 | 60.0296 | 25.54 | 4.0469 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 4.05 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0544 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0493 | 31.234 | 60.0285 | 31.54 | 4.0497 | 25.0444 | 60.0296 | 25.54 | 4.0552 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 4.0583 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0628 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0576 | 31.234 | 60.0285 | 31.54 | 4.058 | 25.0329 | 60.0296 | 25.54 | 4.0637 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 4.0667 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0711 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0659 | 31.2244 | 60.0285 | 31.54 | 4.0664 | 25.0329 | 60.0296 | 25.54 | 4.072 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 4.075 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0794 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0743 | 31.2244 | 60.0285 | 31.54 | 4.0747 | 25.0329 | 60.0293 | 25.54 | 4.0803 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 4.0833 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0877 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0826 | 31.2244 | 60.0285 | 31.54 | 4.083 | 25.0329 | 60.0293 | 25.54 | 4.0886 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 4.0916 | 10.8673 | 60.0065 | 11.31
4.0961 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0909 | 31.2244 | 60.0285 | 31.54 | 4.0913 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 4.0969 | 23.1542 | 60.016 | 23.54 | 4.1001 | 10.8679 | 60.0065 | 11.31
4.1044 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.0993 | 31.2178 | 60.0285 | 31.54 | 4.0997 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 4.1052 | 23.1589 | 60.016 | 23.54 | 4.1084 | 10.8679 | 60.0065 | 11.31
4.1127 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.1076 | 31.2178 | 60.0285 | 31.54 | 4.108 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 4.1135 | 23.1589 | 60.016 | 23.54 | 4.1167 | 10.8678 | 60.0065 | 11.31
4.1211 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.1159 | 31.2184 | 60.0285 | 31.54 | 4.1163 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 4.1218 | 23.1589 | 60.016 | 23.54 | 4.125 | 10.8678 | 60.0065 | 11.31
4.1294 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.1243 | 31.2184 | 60.0285 | 31.54 | 4.1246 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 4.1304 | 23.1589 | 60.016 | 23.54 | 4.1333 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.1377 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.1326 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 4.1329 | 25.0819 | 60.0293 | 25.54 | 4.1387 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 4.1416 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.1461 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.1409 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 4.1414 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 4.147 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 4.1499 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.1544 | 43.4273 | 60.026 | 43.77 | 4.1493 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 4.1497 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 4.1553 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 4.1584 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.1627 | 43.4273 | 60.0232 | 43.77 | 4.1576 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 4.158 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 4.1636 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 4.1667 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.171 | 43.4273 | 60.0232 | 43.77 | 4.1659 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 4.1663 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 4.1719 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 4.175 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.1794 | 43.4273 | 60.0232 | 43.77 | 4.1742 | 31.2188 | 60.0285 | 31.54 | 4.1747 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 4.1802 | 23.1529 | 60.016 | 23.54 | 4.1833 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.1877 | 43.4273 | 60.0232 | 43.77 | 4.1826 | 31.1856 | 60.0285 | 31.54 | 4.183 | 25.0711 | 60.0293 | 25.54 | 4.1885 | 23.1839 | 60.016 | 23.54 | 4.1917 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.196 | 43.4273 | 60.0232 | 43.77 | 4.1909 | 31.1856 | 60.0285 | 31.54 | 4.1913 | 25.0689 | 60.0293 | 25.54 | 4.197 | 23.1839 | 60.016 | 23.54 | 4.2 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.2044 | 43.4273 | 60.0232 | 43.77 | 4.1992 | 31.2565 | 60.0285 | 31.54 | 4.1996 | 25.0689 | 60.0293 | 25.54 | 4.2053 | 23.188 | 60.016 | 23.54 | 4.2083 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.2127 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2076 | 31.2565 | 60.0285 | 31.54 | 4.208 | 25.0689 | 60.0293 | 25.54 | 4.2136 | 23.188 | 60.016 | 23.54 | 4.2166 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.221 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2159 | 31.2449 | 60.0277 | 31.54 | 4.2163 | 25.0689 | 60.0293 | 25.54 | 4.2219 | 23.1934 | 60.016 | 23.54 | 4.2251 | 10.8682 | 60.0065 | 11.31
4.2294 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2242 | 31.2449 | 60.0277 | 31.54 | 4.2246 | 25.0663 | 60.0293 | 25.54 | 4.2302 | 23.1934 | 60.016 | 23.54 | 4.2334 | 10.8671 | 60.0074 | 11.31
4.2377 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2325 | 31.2223 | 60.0277 | 31.54 | 4.2329 | 25.0663 | 60.0293 | 25.54 | 4.2385 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 4.2417 | 10.8671 | 60.0074 | 11.31
4.246 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2409 | 31.2223 | 60.0277 | 31.54 | 4.2412 | 25.0663 | 60.0293 | 25.54 | 4.2468 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 4.25 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31
4.2543 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2492 | 31.2225 | 60.0277 | 31.54 | 4.2496 | 25.0663 | 60.0293 | 25.54 | 4.2551 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 4.2583 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31
4.2627 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2575 | 31.2225 | 60.0277 | 31.54 | 4.2579 | 25.1185 | 60.0293 | 25.54 | 4.2637 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 4.2666 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31
4.271 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2659 | 31.2025 | 60.0277 | 31.54 | 4.2662 | 25.1185 | 60.0293 | 25.54 | 4.272 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 4.2749 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31
4.2793 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2742 | 31.2025 | 60.0277 | 31.54 | 4.2745 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.2803 | 23.1934 | 60.018 | 23.54 | 4.2832 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31
4.2877 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2825 | 31.2026 | 60.0277 | 31.54 | 4.283 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.2886 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 4.2917 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31
4.296 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2908 | 31.2026 | 60.0277 | 31.54 | 4.2913 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.2969 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 4.3 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31
4.3043 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.2992 | 31.2026 | 60.0277 | 31.54 | 4.2996 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.3052 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 4.3083 | 10.8674 | 60.0074 | 11.31
4.3127 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.3075 | 31.2026 | 60.0277 | 31.54 | 4.3079 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.3135 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 4.3167 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31
4.321 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.3158 | 31.2022 | 60.0277 | 31.54 | 4.3163 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.3218 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 4.325 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31
4.3293 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.3242 | 31.2022 | 60.0277 | 31.54 | 4.3246 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.3303 | 23.1985 | 60.018 | 23.54 | 4.3333 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31
4.3376 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.3325 | 31.2052 | 60.0277 | 31.54 | 4.3329 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.3386 | 23.1965 | 60.018 | 23.54 | 4.3416 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31
4.346 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.3408 | 31.2052 | 60.0277 | 31.54 | 4.3412 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.3469 | 23.1965 | 60.018 | 23.54 | 4.3499 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31
4.3543 | 43.4203 | 60.0232 | 43.77 | 4.3492 | 31.1715 | 60.0277 | 31.54 | 4.3496 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.3552 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.3584 | 10.8651 | 60.0074 | 11.31
4.3626 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.3575 | 31.1715 | 60.0277 | 31.54 | 4.3579 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.3635 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.3667 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31
4.371 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.3658 | 31.1715 | 60.0277 | 31.54 | 4.3662 | 25.1185 | 60.028 | 25.54 | 4.3718 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.375 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31
4.3793 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.3741 | 31.1715 | 60.0277 | 31.54 | 4.3745 | 25.1135 | 60.028 | 25.54 | 4.3801 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.3833 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31
4.3876 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.3825 | 31.1722 | 60.0277 | 31.54 | 4.3828 | 25.1135 | 60.028 | 25.54 | 4.3884 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.3916 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31
4.396 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.3908 | 31.1722 | 60.0277 | 31.54 | 4.3912 | 25.1135 | 60.028 | 25.54 | 4.3967 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.3999 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31
4.4043 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.3991 | 31.1423 | 60.0277 | 31.54 | 4.3995 | 25.1135 | 60.028 | 25.54 | 4.4053 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.4082 | 10.8654 | 60.0074 | 11.31
4.4126 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4075 | 31.1423 | 60.0277 | 31.54 | 4.4078 | 25.102 | 60.028 | 25.54 | 4.4136 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.4167 | 10.8661 | 60.0074 | 11.31
4.4209 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4158 | 31.1428 | 60.026 | 31.54 | 4.4161 | 25.102 | 60.028 | 25.54 | 4.4219 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.425 | 10.8661 | 60.0074 | 11.31
4.4293 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4241 | 31.1428 | 60.026 | 31.54 | 4.4246 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 4.4302 | 23.1982 | 60.018 | 23.54 | 4.4333 | 10.8665 | 60.0089 | 11.31
4.4376 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4324 | 31.1429 | 60.026 | 31.54 | 4.4329 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 4.4385 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.4417 | 10.8665 | 60.0089 | 11.31
4.4459 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4408 | 31.1429 | 60.026 | 31.54 | 4.4412 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 4.4468 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.45 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31
4.4543 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4491 | 31.1427 | 60.026 | 31.54 | 4.4495 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 4.4551 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.4583 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31
4.4626 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4574 | 31.1427 | 60.026 | 31.54 | 4.4579 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 4.4634 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.4666 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31
4.4709 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4658 | 31.1427 | 60.026 | 31.54 | 4.4662 | 25.0972 | 60.028 | 25.54 | 4.4719 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.4749 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31
4.4793 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4741 | 31.1427 | 60.026 | 31.54 | 4.4745 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.4802 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.4834 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31
4.4876 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4824 | 31.1175 | 60.026 | 31.54 | 4.4828 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.4885 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.4917 | 10.8664 | 60.0089 | 11.31
4.4959 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4908 | 31.1175 | 60.026 | 31.54 | 4.4912 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.4968 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.5 | 10.8396 | 60.0089 | 11.31
4.5042 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.4991 | 31.1806 | 60.026 | 31.54 | 4.4995 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5051 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.5083 | 10.8396 | 60.0089 | 11.31
4.5126 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.5074 | 31.1806 | 60.026 | 31.54 | 4.5078 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5134 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.5166 | 10.8396 | 60.0089 | 11.31
4.5209 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.5157 | 31.1813 | 60.026 | 31.54 | 4.5161 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5217 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.5249 | 10.8396 | 60.0089 | 11.31
4.5292 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.5241 | 31.1813 | 60.026 | 31.54 | 4.5244 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.53 | 23.1958 | 60.0192 | 23.54 | 4.5332 | 10.8371 | 60.0089 | 11.31
4.5376 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.5324 | 31.1824 | 60.026 | 31.54 | 4.5328 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5386 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 4.5415 | 10.8371 | 60.0089 | 11.31
4.5459 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.5407 | 31.1824 | 60.026 | 31.54 | 4.5411 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5469 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 4.55 | 10.8371 | 60.0089 | 11.31
4.5542 | 43.4203 | 60.0219 | 43.77 | 4.5491 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 4.5494 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5552 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 4.5583 | 10.8371 | 60.0089 | 11.31
4.5626 | 43.4203 | 60.0228 | 43.77 | 4.5574 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 4.5577 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5635 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 4.5667 | 10.8372 | 60.0089 | 11.31
4.5709 | 43.4203 | 60.0228 | 43.77 | 4.5657 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 4.5662 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5718 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 4.575 | 10.8372 | 60.0089 | 11.31
4.5792 | 43.4203 | 60.0228 | 43.77 | 4.5741 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 4.5745 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5801 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 4.5833 | 10.8372 | 60.0089 | 11.31
4.5876 | 43.4203 | 60.0228 | 43.77 | 4.5824 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 4.5828 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5884 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 4.5916 | 10.8372 | 60.0089 | 11.31
4.5959 | 43.4203 | 60.0228 | 43.77 | 4.5907 | 31.1831 | 60.026 | 31.54 | 4.5911 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.5967 | 23.2011 | 60.0192 | 23.54 | 4.5999 | 10.8331 | 60.0089 | 11.31
4.6042 | 43.4203 | 60.0228 | 43.77 | 4.599 | 31.1619 | 60.026 | 31.54 | 4.5995 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.6052 | 23.1971 | 60.0192 | 23.54 | 4.6082 | 10.8331 | 60.0089 | 11.31
4.6125 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.6074 | 31.1619 | 60.026 | 31.54 | 4.6078 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.6135 | 23.1971 | 60.0192 | 23.54 | 4.6167 | 10.8335 | 60.0089 | 11.31
4.6209 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.6157 | 31.1522 | 60.0244 | 31.54 | 4.6161 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.6218 | 23.1971 | 60.0192 | 23.54 | 4.625 | 10.8335 | 60.0089 | 11.31
4.6292 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.624 | 31.1522 | 60.0244 | 31.54 | 4.6244 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.6301 | 23.1971 | 60.0192 | 23.54 | 4.6333 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.6375 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.6324 | 31.197 | 60.0244 | 31.54 | 4.6328 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.6384 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.6416 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.6459 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.6407 | 31.197 | 60.0244 | 31.54 | 4.6411 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.6467 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.6499 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.6542 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.649 | 31.168 | 60.0244 | 31.54 | 4.6494 | 25.0972 | 60.0271 | 25.54 | 4.655 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.6582 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.6625 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.6573 | 31.168 | 60.0244 | 31.54 | 4.6577 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 4.6633 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.6665 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.6709 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.6657 | 31.1681 | 60.0244 | 31.54 | 4.666 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 4.6719 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.6748 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.6792 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.674 | 31.1681 | 60.0244 | 31.54 | 4.6744 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 4.6802 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.6833 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.6875 | 43.3704 | 60.0228 | 43.77 | 4.6823 | 31.1415 | 60.0244 | 31.54 | 4.6827 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 4.6885 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.6917 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.6958 | 43.3477 | 60.0228 | 43.77 | 4.6907 | 31.1415 | 60.0244 | 31.54 | 4.691 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 4.6968 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.7 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.7042 | 43.3477 | 60.0228 | 43.77 | 4.699 | 31.1181 | 60.0244 | 31.54 | 4.6993 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 4.7051 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.7083 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.7125 | 43.3477 | 60.0228 | 43.77 | 4.7073 | 31.1181 | 60.0244 | 31.54 | 4.7078 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 4.7134 | 23.2022 | 60.02 | 23.54 | 4.7166 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.7208 | 43.3477 | 60.0228 | 43.77 | 4.7157 | 31.1414 | 60.0244 | 31.54 | 4.7161 | 25.087 | 60.0271 | 25.54 | 4.7217 | 23.1552 | 60.02 | 23.54 | 4.7249 | 10.8304 | 60.0109 | 11.31
4.7292 | 43.2978 | 60.0228 | 43.77 | 4.724 | 31.1414 | 60.0244 | 31.54 | 4.7244 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.73 | 23.1552 | 60.02 | 23.54 | 4.7332 | 10.8263 | 60.0109 | 11.31
4.7375 | 43.2978 | 60.0228 | 43.77 | 4.7323 | 31.141 | 60.0244 | 31.54 | 4.7327 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.7385 | 23.1514 | 60.02 | 23.54 | 4.7417 | 10.8263 | 60.0109 | 11.31
4.7458 | 43.397 | 60.0228 | 43.77 | 4.7407 | 31.141 | 60.0244 | 31.54 | 4.7411 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.7468 | 23.1514 | 60.02 | 23.54 | 4.75 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.7542 | 43.397 | 60.0228 | 43.77 | 4.749 | 31.1497 | 60.0244 | 31.54 | 4.7494 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.7551 | 23.1582 | 60.02 | 23.54 | 4.7583 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.7625 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.7573 | 31.1497 | 60.0244 | 31.54 | 4.7577 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.7634 | 23.1582 | 60.02 | 23.54 | 4.7666 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.7708 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.7657 | 31.1484 | 60.0244 | 31.54 | 4.766 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.7717 | 23.1582 | 60.02 | 23.54 | 4.7749 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.7791 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.774 | 31.1484 | 60.0244 | 31.54 | 4.7744 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.78 | 23.1582 | 60.02 | 23.54 | 4.7832 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.7875 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.7823 | 31.1463 | 60.0244 | 31.54 | 4.7827 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.7883 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 4.7915 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.7958 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.7906 | 31.1463 | 60.0244 | 31.54 | 4.791 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.7966 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 4.7998 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.8041 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.799 | 31.1334 | 60.0244 | 31.54 | 4.7993 | 25.0844 | 60.0271 | 25.54 | 4.8049 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 4.8083 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.8125 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8073 | 31.1334 | 60.0244 | 31.54 | 4.8076 | 25.0608 | 60.0271 | 25.54 | 4.8135 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 4.8167 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.8208 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8156 | 31.1335 | 60.0228 | 31.54 | 4.816 | 25.0608 | 60.0271 | 25.54 | 4.8218 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 4.825 | 10.8231 | 60.0109 | 11.31
4.8291 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8239 | 31.1335 | 60.0228 | 31.54 | 4.8243 | 25.0608 | 60.0271 | 25.54 | 4.8301 | 23.1557 | 60.02 | 23.54 | 4.8333 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31
4.8375 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8323 | 31.135 | 60.0228 | 31.54 | 4.8326 | 25.0608 | 60.0271 | 25.54 | 4.8384 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 4.8416 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31
4.8458 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8406 | 31.135 | 60.0228 | 31.54 | 4.8409 | 25.0588 | 60.0271 | 25.54 | 4.8467 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 4.8499 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31
4.8541 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8489 | 31.1352 | 60.0228 | 31.54 | 4.8494 | 25.0588 | 60.0271 | 25.54 | 4.855 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 4.8582 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31
4.8624 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8573 | 31.1352 | 60.0228 | 31.54 | 4.8577 | 25.0588 | 60.0271 | 25.54 | 4.8633 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 4.8665 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31
4.8708 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8656 | 31.1354 | 60.0228 | 31.54 | 4.866 | 25.0588 | 60.0271 | 25.54 | 4.8716 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 4.875 | 10.8231 | 60.0121 | 11.31
4.8791 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8739 | 31.1354 | 60.0228 | 31.54 | 4.8743 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.8801 | 23.1557 | 60.0212 | 23.54 | 4.8833 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31
4.8874 | 43.397 | 60.0257 | 43.77 | 4.8823 | 31.1354 | 60.0228 | 31.54 | 4.8827 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.8884 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 4.8916 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31
4.8958 | 43.409 | 60.0257 | 43.77 | 4.8906 | 31.1354 | 60.0228 | 31.54 | 4.891 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.8967 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 4.8999 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31
4.9041 | 43.409 | 60.0257 | 43.77 | 4.8989 | 31.1353 | 60.0228 | 31.54 | 4.8993 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.905 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 4.9082 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31
4.9124 | 43.409 | 60.0257 | 43.77 | 4.9073 | 31.1353 | 60.0228 | 31.54 | 4.9076 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.9133 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 4.9165 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31
4.9208 | 43.409 | 60.0257 | 43.77 | 4.9156 | 31.1339 | 60.0228 | 31.54 | 4.916 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.9216 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 4.9248 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31
4.9291 | 43.409 | 60.0257 | 43.77 | 4.9239 | 31.1339 | 60.0228 | 31.54 | 4.9243 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.9299 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 4.9331 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31
4.9374 | 43.409 | 60.0257 | 43.77 | 4.9323 | 31.1473 | 60.0228 | 31.54 | 4.9326 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.9382 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 4.9417 | 10.8238 | 60.0121 | 11.31
4.9457 | 43.409 | 60.0257 | 43.77 | 4.9406 | 31.1473 | 60.0228 | 31.54 | 4.9409 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.9468 | 23.1614 | 60.0212 | 23.54 | 4.95 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
4.9541 | 43.409 | 60.0257 | 43.77 | 4.9489 | 31.1475 | 60.0228 | 31.54 | 4.9493 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.9551 | 23.1624 | 60.0212 | 23.54 | 4.9583 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
4.9624 | 43.409 | 60.0298 | 43.77 | 4.9572 | 31.1475 | 60.0228 | 31.54 | 4.9576 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.9634 | 23.1624 | 60.0212 | 23.54 | 4.9666 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
4.9707 | 43.409 | 60.0298 | 43.77 | 4.9656 | 31.1481 | 60.0228 | 31.54 | 4.9659 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.9717 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 4.9749 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
4.9791 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 4.9739 | 31.1481 | 60.0228 | 31.54 | 4.9742 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.98 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 4.9832 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
4.9874 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 4.9822 | 31.1411 | 60.0228 | 31.54 | 4.9825 | 25.0562 | 60.026 | 25.54 | 4.9883 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 4.9915 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
4.9957 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 4.9905 | 31.1411 | 60.0228 | 31.54 | 4.991 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 4.9966 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 4.9998 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
5.004 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 4.9989 | 31.1191 | 60.0228 | 31.54 | 4.9993 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 5.0049 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 5.0083 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
5.0124 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 5.0072 | 31.1191 | 60.0228 | 31.54 | 5.0076 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 5.0134 | 23.1675 | 60.0212 | 23.54 | 5.0166 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
5.0207 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 5.0155 | 31.2147 | 60.0223 | 31.54 | 5.0159 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 5.0217 | 23.1728 | 60.0212 | 23.54 | 5.0249 | 10.824 | 60.0121 | 11.31
5.029 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 5.0239 | 31.2147 | 60.0223 | 31.54 | 5.0243 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 5.03 | 23.1728 | 60.0212 | 23.54 | 5.0332 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.0374 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 5.0322 | 31.2147 | 60.0223 | 31.54 | 5.0326 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 5.0383 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.0415 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.0457 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 5.0405 | 31.2147 | 60.0223 | 31.54 | 5.0409 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 5.0466 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.0498 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.054 | 43.6439 | 60.0298 | 43.77 | 5.0489 | 31.2141 | 60.0223 | 31.54 | 5.0492 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 5.0549 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.0581 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.0624 | 43.5967 | 60.0298 | 43.77 | 5.0572 | 31.2141 | 60.0223 | 31.54 | 5.0576 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 5.0632 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.0664 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.0707 | 43.5967 | 60.0298 | 43.77 | 5.0655 | 31.2122 | 60.0223 | 31.54 | 5.0659 | 25.15 | 60.026 | 25.54 | 5.0715 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.075 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.079 | 43.5967 | 60.0298 | 43.77 | 5.0739 | 31.2122 | 60.0223 | 31.54 | 5.0742 | 25.15 | 60.0251 | 25.54 | 5.0798 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.0833 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.0873 | 43.5967 | 60.0298 | 43.77 | 5.0822 | 31.2994 | 60.0223 | 31.54 | 5.0825 | 25.15 | 60.0251 | 25.54 | 5.0884 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.0916 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.0957 | 43.4957 | 60.0298 | 43.77 | 5.0905 | 31.2994 | 60.0223 | 31.54 | 5.0909 | 25.15 | 60.0251 | 25.54 | 5.0967 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.0999 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.104 | 43.4957 | 60.0298 | 43.77 | 5.0988 | 31.2704 | 60.0223 | 31.54 | 5.0992 | 25.15 | 60.0251 | 25.54 | 5.105 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.1082 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.1123 | 43.4957 | 60.0298 | 43.77 | 5.1072 | 31.2704 | 60.0223 | 31.54 | 5.1075 | 25.1369 | 60.0251 | 25.54 | 5.1133 | 23.1728 | 60.022 | 23.54 | 5.1165 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.1207 | 43.4957 | 60.0298 | 43.77 | 5.1155 | 31.2712 | 60.0223 | 31.54 | 5.1158 | 25.1369 | 60.0251 | 25.54 | 5.1216 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1248 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.129 | 43.4957 | 60.0298 | 43.77 | 5.1238 | 31.2712 | 60.0223 | 31.54 | 5.1241 | 25.1369 | 60.0251 | 25.54 | 5.1299 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1331 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.1373 | 43.4957 | 60.0298 | 43.77 | 5.1322 | 31.2725 | 60.0223 | 31.54 | 5.1326 | 25.1369 | 60.0251 | 25.54 | 5.1382 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1416 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.1456 | 43.4957 | 60.0298 | 43.77 | 5.1405 | 31.2725 | 60.0223 | 31.54 | 5.1409 | 25.1255 | 60.0251 | 25.54 | 5.1465 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1499 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.154 | 43.4957 | 60.0298 | 43.77 | 5.1488 | 31.2733 | 60.0223 | 31.54 | 5.1492 | 25.1255 | 60.0251 | 25.54 | 5.155 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1582 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.1623 | 43.5546 | 60.0346 | 43.77 | 5.1572 | 31.2733 | 60.0223 | 31.54 | 5.1575 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.1633 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1665 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.1706 | 43.5546 | 60.0346 | 43.77 | 5.1655 | 31.2733 | 60.0223 | 31.54 | 5.1659 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.1716 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1748 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.179 | 43.5546 | 60.0346 | 43.77 | 5.1738 | 31.2733 | 60.0223 | 31.54 | 5.1742 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.1799 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1831 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.1873 | 43.5546 | 60.0346 | 43.77 | 5.1822 | 31.2734 | 60.0223 | 31.54 | 5.1825 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.1882 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1914 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.1956 | 43.5546 | 60.0346 | 43.77 | 5.1905 | 31.2734 | 60.0223 | 31.54 | 5.1908 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.1965 | 23.1791 | 60.022 | 23.54 | 5.1997 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2039 | 43.5546 | 60.0346 | 43.77 | 5.1988 | 31.2715 | 60.0223 | 31.54 | 5.1992 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.2048 | 23.1848 | 60.022 | 23.54 | 5.2083 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2123 | 43.6056 | 60.0346 | 43.77 | 5.2072 | 31.2715 | 60.0223 | 31.54 | 5.2075 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.2131 | 23.1848 | 60.022 | 23.54 | 5.2166 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2206 | 43.6056 | 60.0346 | 43.77 | 5.2155 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 5.2158 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.2217 | 23.1848 | 60.022 | 23.54 | 5.2249 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2289 | 43.3916 | 60.0346 | 43.77 | 5.2238 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 5.2241 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.23 | 23.1848 | 60.022 | 23.54 | 5.2332 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2373 | 43.3916 | 60.0346 | 43.77 | 5.2321 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 5.2325 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.2383 | 23.1858 | 60.0229 | 23.54 | 5.2415 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2456 | 43.3626 | 60.0346 | 43.77 | 5.2404 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 5.2408 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.2466 | 23.1858 | 60.0229 | 23.54 | 5.2498 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2539 | 43.3626 | 60.0346 | 43.77 | 5.2488 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 5.2491 | 25.1147 | 60.0251 | 25.54 | 5.2549 | 23.1858 | 60.0229 | 23.54 | 5.2581 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2622 | 43.3626 | 60.0346 | 43.77 | 5.2571 | 31.2384 | 60.0211 | 31.54 | 5.2574 | 25.1675 | 60.0251 | 25.54 | 5.2632 | 23.1858 | 60.0229 | 23.54 | 5.2664 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2706 | 43.3626 | 60.0346 | 43.77 | 5.2654 | 31.2185 | 60.0211 | 31.54 | 5.2659 | 25.1675 | 60.0251 | 25.54 | 5.2715 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.2749 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2789 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.2738 | 31.2185 | 60.0211 | 31.54 | 5.2742 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 5.2798 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.2832 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2872 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.2821 | 31.2105 | 60.0211 | 31.54 | 5.2825 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 5.2883 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.2915 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.2956 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.2904 | 31.2105 | 60.0211 | 31.54 | 5.2908 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 5.2966 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.2998 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3039 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.2988 | 31.2105 | 60.0211 | 31.54 | 5.2991 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 5.3049 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3081 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3122 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.3071 | 31.2105 | 60.0211 | 31.54 | 5.3075 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 5.3132 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3164 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3205 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.3154 | 31.2107 | 60.0211 | 31.54 | 5.3158 | 25.2127 | 60.0246 | 25.54 | 5.3215 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3247 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3289 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.3238 | 31.2107 | 60.0211 | 31.54 | 5.3241 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.3298 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.333 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3372 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.3321 | 31.2102 | 60.0211 | 31.54 | 5.3324 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.3381 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3416 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3455 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.3404 | 31.2102 | 60.0211 | 31.54 | 5.3408 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.3464 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3499 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3539 | 43.3435 | 60.0346 | 43.77 | 5.3488 | 31.2088 | 60.0211 | 31.54 | 5.3491 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.3547 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3582 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3622 | 43.3435 | 60.0387 | 43.77 | 5.3571 | 31.2088 | 60.0211 | 31.54 | 5.3574 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.3633 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3665 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3705 | 43.3435 | 60.0387 | 43.77 | 5.3654 | 31.2069 | 60.0211 | 31.54 | 5.3657 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.3716 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3748 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3788 | 43.3435 | 60.0387 | 43.77 | 5.3737 | 31.2069 | 60.0211 | 31.54 | 5.3741 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.3799 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3831 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3872 | 43.3435 | 60.0387 | 43.77 | 5.3821 | 31.185 | 60.0211 | 31.54 | 5.3824 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.3882 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3914 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.3955 | 43.3435 | 60.0387 | 43.77 | 5.3904 | 31.185 | 60.0211 | 31.54 | 5.3907 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.3965 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.3997 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4038 | 43.3435 | 60.0387 | 43.77 | 5.3987 | 31.185 | 60.0211 | 31.54 | 5.399 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.4048 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.4082 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4122 | 43.56 | 60.0387 | 43.77 | 5.4071 | 31.185 | 60.0211 | 31.54 | 5.4075 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.4131 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.4165 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4205 | 43.56 | 60.0387 | 43.77 | 5.4154 | 31.1885 | 60.0199 | 31.54 | 5.4158 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.4214 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.4248 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4288 | 43.56 | 60.0387 | 43.77 | 5.4237 | 31.1885 | 60.0199 | 31.54 | 5.4241 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.4299 | 23.1846 | 60.0229 | 23.54 | 5.4331 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4371 | 43.56 | 60.0387 | 43.77 | 5.4321 | 31.1888 | 60.0199 | 31.54 | 5.4324 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.4382 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.4414 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4455 | 43.56 | 60.0387 | 43.77 | 5.4404 | 31.1888 | 60.0199 | 31.54 | 5.4408 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.4465 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.4497 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4538 | 43.56 | 60.0387 | 43.77 | 5.4487 | 31.1896 | 60.0199 | 31.54 | 5.4491 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.4548 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.458 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4621 | 43.56 | 60.0387 | 43.77 | 5.4571 | 31.1896 | 60.0199 | 31.54 | 5.4574 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.4631 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.4663 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4705 | 43.56 | 60.0387 | 43.77 | 5.4654 | 31.1896 | 60.0199 | 31.54 | 5.4657 | 25.2115 | 60.0246 | 25.54 | 5.4714 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.4749 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4788 | 43.4237 | 60.0387 | 43.77 | 5.4737 | 31.1896 | 60.0199 | 31.54 | 5.4741 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 5.4797 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.4832 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4871 | 43.4237 | 60.0387 | 43.77 | 5.4821 | 31.1894 | 60.0199 | 31.54 | 5.4824 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 5.488 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.4915 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.4954 | 43.4238 | 60.0387 | 43.77 | 5.4904 | 31.1894 | 60.0199 | 31.54 | 5.4907 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 5.4966 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.4998 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5038 | 43.4238 | 60.0387 | 43.77 | 5.4987 | 31.1874 | 60.0199 | 31.54 | 5.499 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 5.5049 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.5081 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5121 | 43.4238 | 60.0387 | 43.77 | 5.507 | 31.1874 | 60.0199 | 31.54 | 5.5073 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 5.5132 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.5164 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5204 | 43.4238 | 60.0387 | 43.77 | 5.5154 | 31.2478 | 60.0199 | 31.54 | 5.5157 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 5.5215 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.5247 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5287 | 43.4238 | 60.0387 | 43.77 | 5.5237 | 31.2478 | 60.0199 | 31.54 | 5.524 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 5.5298 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.5332 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5371 | 43.4238 | 60.0387 | 43.77 | 5.532 | 31.2387 | 60.0199 | 31.54 | 5.5323 | 25.2115 | 60.0242 | 25.54 | 5.5381 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.5415 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5454 | 43.4238 | 60.0387 | 43.77 | 5.5404 | 31.2387 | 60.0199 | 31.54 | 5.5406 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.5464 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.5498 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5537 | 43.4238 | 60.0387 | 43.77 | 5.5487 | 31.2401 | 60.0199 | 31.54 | 5.5491 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.5547 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.5581 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5621 | 43.4238 | 60.0419 | 43.77 | 5.557 | 31.2401 | 60.0199 | 31.54 | 5.5574 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.563 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.5664 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5704 | 43.4238 | 60.0419 | 43.77 | 5.5653 | 31.2422 | 60.0199 | 31.54 | 5.5657 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.5715 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.5747 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5787 | 43.4238 | 60.0419 | 43.77 | 5.5737 | 31.2422 | 60.0199 | 31.54 | 5.574 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.5798 | 23.1846 | 60.0236 | 23.54 | 5.583 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.587 | 43.4238 | 60.0419 | 43.77 | 5.582 | 31.2422 | 60.0199 | 31.54 | 5.5824 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.5881 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 5.5913 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.5954 | 43.4436 | 60.0419 | 43.77 | 5.5903 | 31.2422 | 60.0199 | 31.54 | 5.5907 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.5964 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 5.5999 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.6037 | 43.4436 | 60.0419 | 43.77 | 5.5987 | 31.2183 | 60.0199 | 31.54 | 5.599 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.6047 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 5.6082 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.612 | 43.4436 | 60.0419 | 43.77 | 5.607 | 31.2183 | 60.0199 | 31.54 | 5.6073 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.613 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 5.6165 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.6204 | 43.4436 | 60.0419 | 43.77 | 5.6153 | 31.2183 | 60.0194 | 31.54 | 5.6157 | 25.204 | 60.0242 | 25.54 | 5.6213 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 5.6248 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.6287 | 43.4436 | 60.0419 | 43.77 | 5.6237 | 31.2183 | 60.0194 | 31.54 | 5.624 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 5.6296 | 23.1788 | 60.0236 | 23.54 | 5.6331 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.637 | 43.4436 | 60.0419 | 43.77 | 5.632 | 31.2174 | 60.0194 | 31.54 | 5.6323 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 5.6382 | 23.1788 | 60.0229 | 23.54 | 5.6414 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.6453 | 43.4646 | 60.0419 | 43.77 | 5.6403 | 31.2174 | 60.0194 | 31.54 | 5.6406 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 5.6465 | 23.1788 | 60.0229 | 23.54 | 5.6497 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.6537 | 43.4646 | 60.0419 | 43.77 | 5.6487 | 31.2153 | 60.0194 | 31.54 | 5.649 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 5.6548 | 23.1788 | 60.0229 | 23.54 | 5.658 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.662 | 43.4562 | 60.0419 | 43.77 | 5.657 | 31.2153 | 60.0194 | 31.54 | 5.6573 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 5.6631 | 23.1788 | 60.0229 | 23.54 | 5.6665 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.6703 | 43.4562 | 60.0419 | 43.77 | 5.6653 | 31.2143 | 60.0194 | 31.54 | 5.6656 | 25.211 | 60.0242 | 25.54 | 5.6714 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.6748 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.6786 | 43.4562 | 60.0419 | 43.77 | 5.6736 | 31.2143 | 60.0194 | 31.54 | 5.674 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.6797 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.6831 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.687 | 43.4562 | 60.0419 | 43.77 | 5.682 | 31.2144 | 60.0194 | 31.54 | 5.6823 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.688 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.6914 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.6953 | 43.4562 | 60.0419 | 43.77 | 5.6903 | 31.2144 | 60.0194 | 31.54 | 5.6907 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.6963 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.6997 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7036 | 43.4562 | 60.0419 | 43.77 | 5.6986 | 31.2152 | 60.0194 | 31.54 | 5.699 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7048 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.708 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.712 | 43.4562 | 60.0419 | 43.77 | 5.707 | 31.2152 | 60.0194 | 31.54 | 5.7073 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7131 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.7163 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7203 | 43.4562 | 60.0419 | 43.77 | 5.7153 | 31.2165 | 60.0194 | 31.54 | 5.7156 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7214 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.7246 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7286 | 43.4737 | 60.0419 | 43.77 | 5.7236 | 31.2165 | 60.0194 | 31.54 | 5.724 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7297 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.7332 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7369 | 43.4737 | 60.0419 | 43.77 | 5.732 | 31.2175 | 60.0194 | 31.54 | 5.7323 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.738 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.7415 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7453 | 43.4737 | 60.0419 | 43.77 | 5.7403 | 31.2175 | 60.0194 | 31.54 | 5.7406 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7463 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.7498 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7536 | 43.4737 | 60.0419 | 43.77 | 5.7486 | 31.2175 | 60.0194 | 31.54 | 5.7489 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7546 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.7581 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7619 | 43.4737 | 60.0443 | 43.77 | 5.757 | 31.2175 | 60.0194 | 31.54 | 5.7573 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7629 | 23.1731 | 60.0229 | 23.54 | 5.7664 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7702 | 43.4737 | 60.0443 | 43.77 | 5.7653 | 31.2295 | 60.0194 | 31.54 | 5.7656 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7712 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.7747 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7786 | 43.4737 | 60.0443 | 43.77 | 5.7736 | 31.2295 | 60.0194 | 31.54 | 5.7739 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7798 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.783 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7869 | 43.4737 | 60.0443 | 43.77 | 5.782 | 31.2286 | 60.0194 | 31.54 | 5.7822 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7881 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.7913 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.7952 | 43.4737 | 60.0443 | 43.77 | 5.7903 | 31.2286 | 60.0194 | 31.54 | 5.7906 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.7964 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.7998 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8036 | 43.4737 | 60.0443 | 43.77 | 5.7986 | 31.2265 | 60.0194 | 31.54 | 5.799 | 25.211 | 60.0235 | 25.54 | 5.8047 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8081 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8119 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8069 | 31.2265 | 60.0194 | 31.54 | 5.8073 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 5.813 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8164 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8202 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8153 | 31.2266 | 60.0194 | 31.54 | 5.8156 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 5.8213 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8247 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8285 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8236 | 31.2266 | 60.0194 | 31.54 | 5.824 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 5.8296 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.833 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8369 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8319 | 31.2267 | 60.0194 | 31.54 | 5.8323 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 5.8379 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8413 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8452 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8403 | 31.2267 | 60.0194 | 31.54 | 5.8406 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 5.8464 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8496 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8535 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8486 | 31.2294 | 60.0194 | 31.54 | 5.8489 | 25.2272 | 60.0235 | 25.54 | 5.8547 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8579 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8618 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8569 | 31.2294 | 60.0194 | 31.54 | 5.8573 | 25.2385 | 60.0235 | 25.54 | 5.863 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8665 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8702 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8653 | 31.2083 | 60.0194 | 31.54 | 5.8656 | 25.2385 | 60.0235 | 25.54 | 5.8713 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8748 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8785 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8736 | 31.2083 | 60.0194 | 31.54 | 5.8739 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.8796 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8831 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8868 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8819 | 31.2084 | 60.0194 | 31.54 | 5.8822 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.8879 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8914 | 10.8193 | 60.0129 | 11.31
5.8951 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8903 | 31.2084 | 60.0194 | 31.54 | 5.8905 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.8962 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.8997 | 10.8204 | 60.0129 | 11.31
5.9035 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.8986 | 31.2084 | 60.0194 | 31.54 | 5.8989 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.9045 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.908 | 10.8204 | 60.0129 | 11.31
5.9118 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.9069 | 31.2084 | 60.0194 | 31.54 | 5.9072 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.9131 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9163 | 10.8235 | 60.0129 | 11.31
5.9201 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.9153 | 31.2077 | 60.0194 | 31.54 | 5.9155 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.9214 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9246 | 10.8235 | 60.0129 | 11.31
5.9285 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.9236 | 31.2077 | 60.0194 | 31.54 | 5.9238 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.9297 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9331 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
5.9368 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.9319 | 31.2061 | 60.0194 | 31.54 | 5.9323 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.938 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9414 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
5.9451 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.9402 | 31.2061 | 60.0194 | 31.54 | 5.9406 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.9463 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9497 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
5.9534 | 43.4272 | 60.0443 | 43.77 | 5.9485 | 31.2046 | 60.0194 | 31.54 | 5.9489 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.9546 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.958 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
5.9618 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 5.9569 | 31.2046 | 60.0194 | 31.54 | 5.9572 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.9629 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9663 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
5.9701 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 5.9652 | 31.1938 | 60.0194 | 31.54 | 5.9656 | 25.2385 | 60.0237 | 25.54 | 5.9712 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9746 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
5.9784 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 5.9735 | 31.1938 | 60.0194 | 31.54 | 5.9739 | 25.2432 | 60.0237 | 25.54 | 5.9795 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9829 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
5.9868 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 5.9819 | 31.1944 | 60.0194 | 31.54 | 5.9822 | 25.2432 | 60.0237 | 25.54 | 5.988 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9912 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
5.9951 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 5.9902 | 31.1944 | 60.0194 | 31.54 | 5.9905 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 5.9963 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 5.9998 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
6.0034 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 5.9985 | 31.1954 | 60.0194 | 31.54 | 5.9989 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 6.0046 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 6.0081 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
6.0117 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0069 | 31.1954 | 60.0194 | 31.54 | 6.0072 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 6.0129 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 6.0164 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
6.0201 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0152 | 31.1957 | 60.0186 | 31.54 | 6.0155 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 6.0212 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 6.0247 | 10.8267 | 60.0129 | 11.31
6.0284 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0235 | 31.1957 | 60.0186 | 31.54 | 6.0238 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 6.0295 | 23.1667 | 60.0229 | 23.54 | 6.033 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.0367 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0319 | 31.1962 | 60.0186 | 31.54 | 6.0322 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 6.0378 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.0413 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.045 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0402 | 31.1962 | 60.0186 | 31.54 | 6.0405 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 6.0461 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.0496 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.0534 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0485 | 31.1962 | 60.0186 | 31.54 | 6.0488 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 6.0547 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.0579 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.0617 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0569 | 31.1962 | 60.0186 | 31.54 | 6.0571 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 6.063 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.0664 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.07 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0652 | 31.1958 | 60.0186 | 31.54 | 6.0656 | 25.2401 | 60.0237 | 25.54 | 6.0713 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.0747 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.0783 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0735 | 31.1958 | 60.0186 | 31.54 | 6.0739 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.0796 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.083 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.0867 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0818 | 31.2086 | 60.0186 | 31.54 | 6.0822 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.0879 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.0913 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.095 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0902 | 31.2086 | 60.0186 | 31.54 | 6.0905 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.0962 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.0996 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.1033 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.0985 | 31.2078 | 60.0186 | 31.54 | 6.0988 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1045 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.1079 | 10.826 | 60.0121 | 11.31
6.1117 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1068 | 31.2078 | 60.0186 | 31.54 | 6.1072 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1128 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.1162 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.12 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1152 | 31.1473 | 60.0186 | 31.54 | 6.1155 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1213 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.1245 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.1283 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1235 | 31.1473 | 60.0186 | 31.54 | 6.1238 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1296 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.1331 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.1366 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1318 | 31.1476 | 60.0186 | 31.54 | 6.1321 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1379 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.1414 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.145 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1402 | 31.1476 | 60.0186 | 31.54 | 6.1405 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1462 | 23.1667 | 60.0225 | 23.54 | 6.1497 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.1533 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1485 | 31.1265 | 60.0186 | 31.54 | 6.1488 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1545 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 6.158 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.1616 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1568 | 31.1265 | 60.0186 | 31.54 | 6.1571 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1628 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 6.1663 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.1699 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1652 | 31.1272 | 60.0186 | 31.54 | 6.1654 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1711 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 6.1746 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.1783 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1735 | 31.1272 | 60.0186 | 31.54 | 6.1738 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1794 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 6.1829 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.1866 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1818 | 31.1283 | 60.0186 | 31.54 | 6.1821 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1877 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 6.1912 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.1949 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1902 | 31.1283 | 60.0186 | 31.54 | 6.1904 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.1963 | 23.1775 | 60.0225 | 23.54 | 6.1997 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.2033 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.1985 | 31.1283 | 60.0186 | 31.54 | 6.1987 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.2046 | 23.1843 | 60.0225 | 23.54 | 6.208 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.2116 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.2068 | 31.1283 | 60.0186 | 31.54 | 6.2072 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.2129 | 23.1843 | 60.0225 | 23.54 | 6.2163 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.2199 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.2151 | 31.2321 | 60.0182 | 31.54 | 6.2155 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.2212 | 23.1843 | 60.0225 | 23.54 | 6.2246 | 10.822 | 60.0121 | 11.31
6.2282 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.2235 | 31.2321 | 60.0182 | 31.54 | 6.2238 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.2295 | 23.1843 | 60.0225 | 23.54 | 6.2329 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.2366 | 43.4272 | 60.0451 | 43.77 | 6.2318 | 31.2247 | 60.0182 | 31.54 | 6.2321 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.2378 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.2412 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.2449 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.2401 | 31.2247 | 60.0182 | 31.54 | 6.2405 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.2461 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.2495 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.2532 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.2485 | 31.2236 | 60.0182 | 31.54 | 6.2488 | 25.2425 | 60.0246 | 25.54 | 6.2544 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.2578 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.2615 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.2568 | 31.2236 | 60.0182 | 31.54 | 6.2571 | 25.2475 | 60.0246 | 25.54 | 6.2629 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.2664 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.2699 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.2651 | 31.2238 | 60.0182 | 31.54 | 6.2654 | 25.2475 | 60.0246 | 25.54 | 6.2712 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.2747 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.2782 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.2735 | 31.2238 | 60.0182 | 31.54 | 6.2737 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.2795 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.283 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.2865 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.2818 | 31.2252 | 60.0182 | 31.54 | 6.2821 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.2878 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.2913 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.2949 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.2901 | 31.2252 | 60.0182 | 31.54 | 6.2904 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.2961 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.2996 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.3032 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.2985 | 31.2268 | 60.0182 | 31.54 | 6.2987 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3044 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.3079 | 10.822 | 60.0113 | 11.31
6.3115 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.3068 | 31.2268 | 60.0182 | 31.54 | 6.307 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3127 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.3162 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3198 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.3151 | 31.2277 | 60.0182 | 31.54 | 6.3154 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.321 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.3245 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3282 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.3235 | 31.2277 | 60.0182 | 31.54 | 6.3237 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3296 | 23.1843 | 60.0232 | 23.54 | 6.333 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3365 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.3318 | 31.2278 | 60.0182 | 31.54 | 6.332 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3379 | 23.1828 | 60.0232 | 23.54 | 6.3413 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3448 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.3401 | 31.2278 | 60.0182 | 31.54 | 6.3403 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3462 | 23.1828 | 60.0232 | 23.54 | 6.3496 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3531 | 43.4069 | 60.0451 | 43.77 | 6.3484 | 31.2277 | 60.0182 | 31.54 | 6.3488 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3545 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.3579 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3615 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.3568 | 31.2277 | 60.0182 | 31.54 | 6.3571 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3628 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.3662 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3698 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.3651 | 31.2253 | 60.0182 | 31.54 | 6.3654 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3711 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.3745 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3781 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.3734 | 31.2253 | 60.0182 | 31.54 | 6.3737 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3794 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.3828 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3865 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.3818 | 31.2236 | 60.0182 | 31.54 | 6.3821 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.3877 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.3914 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.3948 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.3901 | 31.2236 | 60.0182 | 31.54 | 6.3904 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.396 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.3997 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4031 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.3984 | 31.3199 | 60.0182 | 31.54 | 6.3987 | 25.2475 | 60.025 | 25.54 | 6.4045 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.408 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4114 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.4067 | 31.3199 | 60.0182 | 31.54 | 6.407 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 6.4128 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.4163 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4198 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.4151 | 31.3107 | 60.0177 | 31.54 | 6.4154 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 6.4211 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.4246 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4281 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.4234 | 31.3107 | 60.0177 | 31.54 | 6.4237 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 6.4294 | 23.1813 | 60.0232 | 23.54 | 6.4329 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4364 | 43.4069 | 60.0435 | 43.77 | 6.4317 | 31.1784 | 60.0177 | 31.54 | 6.432 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 6.4377 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 6.4412 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4447 | 43.4153 | 60.0435 | 43.77 | 6.4401 | 31.1784 | 60.0177 | 31.54 | 6.4403 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 6.446 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 6.4495 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4531 | 43.4153 | 60.0435 | 43.77 | 6.4484 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 6.4486 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 6.4543 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 6.458 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4614 | 43.4153 | 60.0435 | 43.77 | 6.4567 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 6.457 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 6.4626 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 6.4663 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4697 | 43.4153 | 60.0435 | 43.77 | 6.4651 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 6.4653 | 25.2591 | 60.025 | 25.54 | 6.4712 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 6.4746 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4781 | 43.4153 | 60.0435 | 43.77 | 6.4734 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 6.4736 | 25.2591 | 60.0254 | 25.54 | 6.4795 | 23.1813 | 60.024 | 23.54 | 6.4829 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4864 | 43.4153 | 60.0435 | 43.77 | 6.4817 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 6.4819 | 25.2591 | 60.0254 | 25.54 | 6.4878 | 23.1823 | 60.024 | 23.54 | 6.4912 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.4947 | 43.3383 | 60.0435 | 43.77 | 6.4901 | 31.1796 | 60.0177 | 31.54 | 6.4904 | 25.2616 | 60.0254 | 25.54 | 6.4961 | 23.1823 | 60.024 | 23.54 | 6.4995 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.503 | 43.3383 | 60.0435 | 43.77 | 6.4984 | 31.1793 | 60.0177 | 31.54 | 6.4987 | 25.2616 | 60.0254 | 25.54 | 6.5044 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 6.5078 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.5114 | 43.3849 | 60.0435 | 43.77 | 6.5067 | 31.1793 | 60.0177 | 31.54 | 6.507 | 25.2616 | 60.0254 | 25.54 | 6.5127 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 6.5161 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.5197 | 43.3849 | 60.0435 | 43.77 | 6.515 | 31.176 | 60.0177 | 31.54 | 6.5153 | 25.2616 | 60.0254 | 25.54 | 6.521 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 6.5247 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.528 | 43.3849 | 60.0435 | 43.77 | 6.5234 | 31.176 | 60.0177 | 31.54 | 6.5237 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.5293 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 6.533 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.5363 | 43.3849 | 60.0435 | 43.77 | 6.5317 | 31.1749 | 60.0177 | 31.54 | 6.532 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.5378 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 6.5413 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.5447 | 43.3849 | 60.0435 | 43.77 | 6.54 | 31.1749 | 60.0177 | 31.54 | 6.5403 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.5461 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 6.5496 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.553 | 43.3849 | 60.0435 | 43.77 | 6.5484 | 31.1763 | 60.0177 | 31.54 | 6.5486 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.5544 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 6.5579 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.5613 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.5567 | 31.1763 | 60.0177 | 31.54 | 6.557 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.5627 | 23.1596 | 60.024 | 23.54 | 6.5662 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.5697 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.565 | 31.1678 | 60.0177 | 31.54 | 6.5653 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.571 | 23.1649 | 60.024 | 23.54 | 6.5745 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.578 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.5734 | 31.1678 | 60.0177 | 31.54 | 6.5736 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.5793 | 23.1649 | 60.024 | 23.54 | 6.5828 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.5863 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.5817 | 31.1475 | 60.0177 | 31.54 | 6.5819 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.5876 | 23.1706 | 60.024 | 23.54 | 6.5913 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.5946 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.59 | 31.1475 | 60.0177 | 31.54 | 6.5903 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.5959 | 23.1706 | 60.024 | 23.54 | 6.5996 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.603 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.5984 | 31.1485 | 60.0177 | 31.54 | 6.5986 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.6042 | 23.1706 | 60.024 | 23.54 | 6.6079 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6113 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.6067 | 31.1485 | 60.0177 | 31.54 | 6.6069 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.6128 | 23.1706 | 60.024 | 23.54 | 6.6162 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6196 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.615 | 31.1489 | 60.0166 | 31.54 | 6.6152 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.6211 | 23.168 | 60.024 | 23.54 | 6.6245 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6279 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.6234 | 31.1489 | 60.0166 | 31.54 | 6.6235 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.6294 | 23.168 | 60.024 | 23.54 | 6.6328 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6363 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.6317 | 31.217 | 60.0166 | 31.54 | 6.632 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.6377 | 23.168 | 60.0248 | 23.54 | 6.6411 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6446 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.64 | 31.217 | 60.0166 | 31.54 | 6.6403 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.646 | 23.168 | 60.0248 | 23.54 | 6.6494 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6529 | 43.2931 | 60.041 | 43.77 | 6.6483 | 31.2163 | 60.0166 | 31.54 | 6.6486 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.6543 | 23.168 | 60.0248 | 23.54 | 6.658 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6613 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.6567 | 31.2163 | 60.0166 | 31.54 | 6.6569 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.6626 | 23.168 | 60.0248 | 23.54 | 6.6663 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6696 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.665 | 31.2134 | 60.0166 | 31.54 | 6.6653 | 25.2666 | 60.0254 | 25.54 | 6.6709 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 6.6746 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6779 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.6733 | 31.2134 | 60.0166 | 31.54 | 6.6736 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.6794 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 6.6829 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6862 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.6817 | 31.2603 | 60.0166 | 31.54 | 6.6819 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.6877 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 6.6912 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.6946 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.69 | 31.2603 | 60.0166 | 31.54 | 6.6902 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.696 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 6.6995 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.7029 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.6983 | 31.261 | 60.0166 | 31.54 | 6.6986 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7043 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 6.7078 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.7112 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.7067 | 31.261 | 60.0166 | 31.54 | 6.7069 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7126 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 6.7161 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.7196 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.715 | 31.2378 | 60.0166 | 31.54 | 6.7152 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7209 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 6.7246 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.7279 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.7233 | 31.2378 | 60.0166 | 31.54 | 6.7235 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7292 | 23.1692 | 60.0248 | 23.54 | 6.7329 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.7362 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.7317 | 31.2395 | 60.0166 | 31.54 | 6.7319 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7375 | 23.1745 | 60.0248 | 23.54 | 6.7412 | 10.8249 | 60.0113 | 11.31
6.7445 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.74 | 31.2395 | 60.0166 | 31.54 | 6.7402 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7461 | 23.1745 | 60.0248 | 23.54 | 6.7495 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.7529 | 43.4397 | 60.041 | 43.77 | 6.7483 | 31.2399 | 60.0166 | 31.54 | 6.7485 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7544 | 23.1802 | 60.0248 | 23.54 | 6.7578 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.7612 | 43.4871 | 60.0386 | 43.77 | 6.7567 | 31.2399 | 60.0166 | 31.54 | 6.7568 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7627 | 23.1802 | 60.0248 | 23.54 | 6.7661 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.7695 | 43.4871 | 60.0386 | 43.77 | 6.765 | 31.2405 | 60.0166 | 31.54 | 6.7653 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.771 | 23.1802 | 60.0248 | 23.54 | 6.7744 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.7778 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.7733 | 31.2405 | 60.0166 | 31.54 | 6.7736 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7793 | 23.1802 | 60.0248 | 23.54 | 6.7827 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.7862 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.7816 | 31.24 | 60.0166 | 31.54 | 6.7819 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7876 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 6.7913 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.7945 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.79 | 31.24 | 60.0166 | 31.54 | 6.7902 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.7959 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 6.7996 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8028 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.7983 | 31.2283 | 60.0166 | 31.54 | 6.7985 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8042 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 6.8079 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8112 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.8066 | 31.2283 | 60.0166 | 31.54 | 6.8069 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8125 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 6.8162 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8195 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.815 | 31.225 | 60.0157 | 31.54 | 6.8152 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.821 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 6.8245 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8278 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.8233 | 31.225 | 60.0157 | 31.54 | 6.8235 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8293 | 23.1825 | 60.0248 | 23.54 | 6.8328 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8361 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.8316 | 31.2898 | 60.0157 | 31.54 | 6.8318 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8376 | 23.1825 | 60.0256 | 23.54 | 6.8411 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8445 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.84 | 31.2898 | 60.0157 | 31.54 | 6.8402 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8459 | 23.1825 | 60.0256 | 23.54 | 6.8494 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8528 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.8483 | 31.2904 | 60.0157 | 31.54 | 6.8485 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8542 | 23.1825 | 60.0256 | 23.54 | 6.8579 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8611 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.8566 | 31.2904 | 60.0157 | 31.54 | 6.8568 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8625 | 23.1825 | 60.0256 | 23.54 | 6.8662 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8695 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.865 | 31.2913 | 60.0157 | 31.54 | 6.8651 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8708 | 23.1877 | 60.0256 | 23.54 | 6.8745 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8778 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.8733 | 31.2913 | 60.0157 | 31.54 | 6.8735 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8792 | 23.1877 | 60.0256 | 23.54 | 6.8828 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8861 | 43.4198 | 60.0386 | 43.77 | 6.8816 | 31.2919 | 60.0157 | 31.54 | 6.8818 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.8877 | 23.1935 | 60.0256 | 23.54 | 6.8911 | 10.8287 | 60.0113 | 11.31
6.8944 | 43.245 | 60.0386 | 43.77 | 6.89 | 31.2919 | 60.0157 | 31.54 | 6.8901 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.896 | 23.1935 | 60.0256 | 23.54 | 6.8994 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9028 | 43.245 | 60.0386 | 43.77 | 6.8983 | 31.2647 | 60.0157 | 31.54 | 6.8984 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9043 | 23.1935 | 60.0256 | 23.54 | 6.9077 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9111 | 43.2551 | 60.0386 | 43.77 | 6.9066 | 31.2647 | 60.0157 | 31.54 | 6.9069 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9126 | 23.1935 | 60.0256 | 23.54 | 6.9163 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9194 | 43.2551 | 60.0386 | 43.77 | 6.9149 | 31.2647 | 60.0157 | 31.54 | 6.9152 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9209 | 23.2005 | 60.0256 | 23.54 | 6.9246 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9277 | 43.2551 | 60.0386 | 43.77 | 6.9233 | 31.2647 | 60.0157 | 31.54 | 6.9235 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9292 | 23.2005 | 60.0256 | 23.54 | 6.9329 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9361 | 43.2551 | 60.0386 | 43.77 | 6.9316 | 31.2646 | 60.0157 | 31.54 | 6.9318 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9375 | 23.2005 | 60.0256 | 23.54 | 6.9412 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9444 | 43.2551 | 60.0386 | 43.77 | 6.9399 | 31.2646 | 60.0157 | 31.54 | 6.9402 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9458 | 23.2005 | 60.0256 | 23.54 | 6.9495 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9527 | 43.2551 | 60.0386 | 43.77 | 6.9483 | 31.2623 | 60.0157 | 31.54 | 6.9485 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9541 | 23.199 | 60.0256 | 23.54 | 6.9578 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9611 | 43.2551 | 60.0358 | 43.77 | 6.9566 | 31.2623 | 60.0157 | 31.54 | 6.9568 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9626 | 23.199 | 60.0256 | 23.54 | 6.9661 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9694 | 43.2551 | 60.0358 | 43.77 | 6.9649 | 31.2611 | 60.0157 | 31.54 | 6.9651 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9709 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 6.9744 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9777 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 6.9733 | 31.2611 | 60.0157 | 31.54 | 6.9734 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9792 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 6.9829 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.986 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 6.9816 | 31.2733 | 60.0157 | 31.54 | 6.9818 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9875 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 6.9912 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
6.9944 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 6.9899 | 31.2733 | 60.0157 | 31.54 | 6.9901 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 6.9958 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 6.9995 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
7.0027 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 6.9983 | 31.2745 | 60.0157 | 31.54 | 6.9984 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0042 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 7.0078 | 10.8288 | 60.0113 | 11.31
7.011 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 7.0066 | 31.2745 | 60.0157 | 31.54 | 7.0067 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0125 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 7.0161 | 10.8299 | 60.0113 | 11.31
7.0194 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 7.0149 | 31.2766 | 60.0148 | 31.54 | 7.0151 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0208 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 7.0244 | 10.8299 | 60.0113 | 11.31
7.0277 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 7.0233 | 31.2766 | 60.0148 | 31.54 | 7.0234 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0293 | 23.1967 | 60.0256 | 23.54 | 7.0327 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.036 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 7.0316 | 31.2775 | 60.0148 | 31.54 | 7.0317 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0376 | 23.199 | 60.0271 | 23.54 | 7.041 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.0443 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 7.0399 | 31.2775 | 60.0148 | 31.54 | 7.04 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0459 | 23.199 | 60.0271 | 23.54 | 7.0496 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.0527 | 43.2862 | 60.0358 | 43.77 | 7.0482 | 31.2475 | 60.0148 | 31.54 | 7.0485 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0542 | 23.1628 | 60.0271 | 23.54 | 7.0579 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.061 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.0566 | 31.2475 | 60.0148 | 31.54 | 7.0568 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0625 | 23.1628 | 60.0271 | 23.54 | 7.0662 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.0693 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.0649 | 31.2475 | 60.0148 | 31.54 | 7.0651 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0708 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 7.0745 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.0777 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.0732 | 31.2475 | 60.0148 | 31.54 | 7.0734 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0791 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 7.0828 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.086 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.0816 | 31.2457 | 60.0148 | 31.54 | 7.0818 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0874 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 7.0911 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.0943 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.0899 | 31.2457 | 60.0148 | 31.54 | 7.0901 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.0959 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 7.0994 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1026 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.0982 | 31.255 | 60.0148 | 31.54 | 7.0984 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.1042 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 7.1077 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.111 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.1066 | 31.255 | 60.0148 | 31.54 | 7.1067 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.1125 | 23.1681 | 60.0271 | 23.54 | 7.1162 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1193 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.1149 | 31.2644 | 60.0148 | 31.54 | 7.115 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.1208 | 23.1243 | 60.0271 | 23.54 | 7.1245 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1276 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.1232 | 31.2644 | 60.0148 | 31.54 | 7.1234 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.1292 | 23.1243 | 60.0271 | 23.54 | 7.1328 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.136 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.1316 | 31.2644 | 60.0148 | 31.54 | 7.1317 | 25.2666 | 60.0258 | 25.54 | 7.1375 | 23.1299 | 60.0271 | 23.54 | 7.1411 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1443 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.1399 | 31.2644 | 60.0148 | 31.54 | 7.14 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.1458 | 23.1299 | 60.0271 | 23.54 | 7.1494 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1526 | 43.2431 | 60.0358 | 43.77 | 7.1482 | 31.2662 | 60.0148 | 31.54 | 7.1483 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.1541 | 23.1299 | 60.0271 | 23.54 | 7.1577 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1609 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.1566 | 31.2662 | 60.0148 | 31.54 | 7.1567 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.1624 | 23.1299 | 60.0271 | 23.54 | 7.166 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1693 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.1649 | 31.2726 | 60.0148 | 31.54 | 7.165 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.1709 | 23.1322 | 60.0271 | 23.54 | 7.1743 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1776 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.1732 | 31.2726 | 60.0148 | 31.54 | 7.1733 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.1792 | 23.1322 | 60.0271 | 23.54 | 7.1829 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1859 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.1815 | 31.2529 | 60.0148 | 31.54 | 7.1816 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.1875 | 23.1383 | 60.0271 | 23.54 | 7.1912 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.1943 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.1899 | 31.2529 | 60.0148 | 31.54 | 7.1901 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.1958 | 23.1383 | 60.0271 | 23.54 | 7.1995 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.2026 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.1982 | 31.2529 | 60.0148 | 31.54 | 7.1984 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.2041 | 23.1353 | 60.0271 | 23.54 | 7.2078 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.2109 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.2065 | 31.2529 | 60.0148 | 31.54 | 7.2067 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.2124 | 23.1353 | 60.0271 | 23.54 | 7.2161 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.2192 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.2149 | 31.2523 | 60.0123 | 31.54 | 7.215 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.2207 | 23.1353 | 60.0271 | 23.54 | 7.2244 | 10.8299 | 60.0117 | 11.31
7.2276 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.2232 | 31.2523 | 60.0123 | 31.54 | 7.2234 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.229 | 23.1353 | 60.0271 | 23.54 | 7.2327 | 10.8299 | 60.0121 | 11.31
7.2359 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.2315 | 31.2509 | 60.0123 | 31.54 | 7.2317 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.2375 | 23.1353 | 60.0296 | 23.54 | 7.241 | 10.8299 | 60.0121 | 11.31
7.2442 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.2399 | 31.2509 | 60.0123 | 31.54 | 7.24 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.2458 | 23.1353 | 60.0296 | 23.54 | 7.2495 | 10.8299 | 60.0121 | 11.31
7.2526 | 43.2537 | 60.0337 | 43.77 | 7.2482 | 31.2487 | 60.0123 | 31.54 | 7.2483 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.2542 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 7.2578 | 10.8299 | 60.0121 | 11.31
7.2609 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.2565 | 31.2487 | 60.0123 | 31.54 | 7.2567 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.2625 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 7.2661 | 10.8315 | 60.0121 | 11.31
7.2692 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.2649 | 31.2962 | 60.0123 | 31.54 | 7.265 | 25.2653 | 60.0258 | 25.54 | 7.2708 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 7.2744 | 10.8315 | 60.0121 | 11.31
7.2775 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.2732 | 31.2962 | 60.0123 | 31.54 | 7.2733 | 25.2653 | 60.0254 | 25.54 | 7.2791 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 7.2827 | 10.8319 | 60.0121 | 11.31
7.2859 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.2815 | 31.2596 | 60.0123 | 31.54 | 7.2816 | 25.2653 | 60.0254 | 25.54 | 7.2874 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 7.291 | 10.8319 | 60.0121 | 11.31
7.2942 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.2899 | 31.2596 | 60.0123 | 31.54 | 7.2899 | 25.2653 | 60.0254 | 25.54 | 7.2957 | 23.147 | 60.0296 | 23.54 | 7.2993 | 10.8319 | 60.0121 | 11.31
7.3025 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.2982 | 31.2611 | 60.0123 | 31.54 | 7.2983 | 25.2653 | 60.0254 | 25.54 | 7.304 | 23.1437 | 60.0296 | 23.54 | 7.3076 | 10.8319 | 60.0121 | 11.31
7.3109 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.3065 | 31.2611 | 60.0123 | 31.54 | 7.3066 | 25.2523 | 60.0254 | 25.54 | 7.3125 | 23.1437 | 60.0296 | 23.54 | 7.3162 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3192 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.3148 | 31.2346 | 60.0123 | 31.54 | 7.3149 | 25.2523 | 60.0254 | 25.54 | 7.3208 | 23.1437 | 60.0296 | 23.54 | 7.3245 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3275 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.3232 | 31.2346 | 60.0123 | 31.54 | 7.3232 | 25.2523 | 60.0254 | 25.54 | 7.3291 | 23.1437 | 60.0296 | 23.54 | 7.3328 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3358 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.3315 | 31.2359 | 60.0123 | 31.54 | 7.3317 | 25.2523 | 60.0254 | 25.54 | 7.3374 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 7.3411 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3442 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.3398 | 31.2359 | 60.0123 | 31.54 | 7.34 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.3457 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 7.3494 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3525 | 43.2968 | 60.0337 | 43.77 | 7.3482 | 31.2359 | 60.0123 | 31.54 | 7.3483 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.354 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 7.3577 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3608 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.3565 | 31.2359 | 60.0123 | 31.54 | 7.3566 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.3623 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 7.366 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3692 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.3648 | 31.2356 | 60.0123 | 31.54 | 7.365 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.3706 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 7.3743 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3775 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.3732 | 31.2356 | 60.0123 | 31.54 | 7.3733 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.3789 | 23.1478 | 60.0296 | 23.54 | 7.3828 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3858 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.3815 | 31.2337 | 60.0123 | 31.54 | 7.3816 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.3875 | 23.1467 | 60.0296 | 23.54 | 7.3911 | 10.8326 | 60.0121 | 11.31
7.3941 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.3898 | 31.2337 | 60.0123 | 31.54 | 7.3899 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.3958 | 23.1467 | 60.0296 | 23.54 | 7.3994 | 10.8286 | 60.0121 | 11.31
7.4025 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.3982 | 31.2419 | 60.0123 | 31.54 | 7.3983 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.4041 | 23.1595 | 60.0296 | 23.54 | 7.4077 | 10.8286 | 60.0121 | 11.31
7.4108 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4065 | 31.2419 | 60.0123 | 31.54 | 7.4066 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.4124 | 23.1595 | 60.0296 | 23.54 | 7.416 | 10.8253 | 60.0121 | 11.31
7.4191 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4148 | 31.2419 | 60.0111 | 31.54 | 7.4149 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.4207 | 23.1595 | 60.0296 | 23.54 | 7.4243 | 10.8253 | 60.0121 | 11.31
7.4275 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4232 | 31.2419 | 60.0111 | 31.54 | 7.4232 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.429 | 23.1595 | 60.0296 | 23.54 | 7.4326 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.4358 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4315 | 31.1657 | 60.0111 | 31.54 | 7.4316 | 25.2235 | 60.0254 | 25.54 | 7.4373 | 23.1595 | 60.032 | 23.54 | 7.4409 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.4441 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4398 | 31.1657 | 60.0111 | 31.54 | 7.4399 | 25.2135 | 60.0254 | 25.54 | 7.4456 | 23.1595 | 60.032 | 23.54 | 7.4495 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.4524 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4482 | 31.1684 | 60.0111 | 31.54 | 7.4482 | 25.2135 | 60.0254 | 25.54 | 7.4541 | 23.1622 | 60.032 | 23.54 | 7.4578 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.4608 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4565 | 31.1684 | 60.0111 | 31.54 | 7.4565 | 25.2022 | 60.0254 | 25.54 | 7.4624 | 23.1622 | 60.032 | 23.54 | 7.4661 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.4691 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4648 | 31.1691 | 60.0111 | 31.54 | 7.4648 | 25.2022 | 60.0254 | 25.54 | 7.4707 | 23.1622 | 60.032 | 23.54 | 7.4744 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.4774 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4731 | 31.1691 | 60.0111 | 31.54 | 7.4733 | 25.2022 | 60.0245 | 25.54 | 7.479 | 23.1622 | 60.032 | 23.54 | 7.4827 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.4858 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4815 | 31.1701 | 60.0111 | 31.54 | 7.4816 | 25.2022 | 60.0245 | 25.54 | 7.4873 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.491 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.4941 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4898 | 31.1701 | 60.0111 | 31.54 | 7.4899 | 25.2022 | 60.0246 | 25.54 | 7.4956 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.4993 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.5024 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.4981 | 31.2332 | 60.0111 | 31.54 | 7.4982 | 25.2022 | 60.0246 | 25.54 | 7.5039 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.5076 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.5107 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.5065 | 31.2332 | 60.0111 | 31.54 | 7.5066 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 7.5122 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.5161 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.5191 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.5148 | 31.2191 | 60.0111 | 31.54 | 7.5149 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 7.5205 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.5244 | 10.8253 | 60.0132 | 11.31
7.5274 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.5231 | 31.2191 | 60.0111 | 31.54 | 7.5232 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 7.5291 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.5327 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.5357 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.5315 | 31.2291 | 60.0111 | 31.54 | 7.5315 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 7.5374 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.541 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.5441 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.5398 | 31.2291 | 60.0111 | 31.54 | 7.5399 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 7.5457 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.5493 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.5524 | 43.2968 | 60.0325 | 43.77 | 7.5481 | 31.2283 | 60.0111 | 31.54 | 7.5482 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 7.554 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.5576 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.5607 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.5565 | 31.2283 | 60.0111 | 31.54 | 7.5565 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 7.5623 | 23.1603 | 60.032 | 23.54 | 7.5659 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.569 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.5648 | 31.2286 | 60.0111 | 31.54 | 7.5648 | 25.1918 | 60.0246 | 25.54 | 7.5706 | 23.1663 | 60.032 | 23.54 | 7.5742 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.5774 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.5731 | 31.2286 | 60.0111 | 31.54 | 7.5732 | 25.1893 | 60.0246 | 25.54 | 7.5789 | 23.1663 | 60.032 | 23.54 | 7.5828 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.5857 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.5815 | 31.2305 | 60.0111 | 31.54 | 7.5815 | 25.1893 | 60.0246 | 25.54 | 7.5872 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 7.5911 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.594 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.5898 | 31.2305 | 60.0111 | 31.54 | 7.5898 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 7.5955 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 7.5994 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.6024 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.5981 | 31.2325 | 60.0111 | 31.54 | 7.5981 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 7.604 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 7.6077 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.6107 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6064 | 31.2325 | 60.0111 | 31.54 | 7.6066 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 7.6123 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 7.616 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.619 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6148 | 31.2291 | 60.0102 | 31.54 | 7.6149 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 7.6206 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 7.6243 | 10.8222 | 60.0132 | 11.31
7.6273 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6231 | 31.2291 | 60.0102 | 31.54 | 7.6232 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 7.6289 | 23.1792 | 60.032 | 23.54 | 7.6326 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.6357 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6314 | 31.2197 | 60.0102 | 31.54 | 7.6315 | 25.1874 | 60.0246 | 25.54 | 7.6372 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 7.6411 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.644 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6398 | 31.2197 | 60.0102 | 31.54 | 7.6398 | 25.18 | 60.0246 | 25.54 | 7.6455 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 7.6494 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.6523 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6481 | 31.3097 | 60.0102 | 31.54 | 7.6482 | 25.18 | 60.0246 | 25.54 | 7.6538 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 7.6577 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.6607 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6565 | 31.3097 | 60.0102 | 31.54 | 7.6565 | 25.1696 | 60.0246 | 25.54 | 7.6621 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 7.666 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.669 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6648 | 31.3083 | 60.0102 | 31.54 | 7.6648 | 25.1696 | 60.0246 | 25.54 | 7.6707 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 7.6743 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.6773 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6731 | 31.3083 | 60.0102 | 31.54 | 7.6731 | 25.1973 | 60.0229 | 25.54 | 7.679 | 23.1792 | 60.0336 | 23.54 | 7.6826 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.6857 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6815 | 31.306 | 60.0102 | 31.54 | 7.6815 | 25.1973 | 60.0229 | 25.54 | 7.6873 | 23.175 | 60.0336 | 23.54 | 7.6909 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.694 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6898 | 31.306 | 60.0102 | 31.54 | 7.6898 | 25.1973 | 60.0229 | 25.54 | 7.6956 | 23.175 | 60.0336 | 23.54 | 7.6992 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.7023 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.6981 | 31.3045 | 60.0102 | 31.54 | 7.6981 | 25.1973 | 60.0229 | 25.54 | 7.7039 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 7.7078 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.7106 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.7065 | 31.3045 | 60.0102 | 31.54 | 7.7064 | 25.1873 | 60.0229 | 25.54 | 7.7122 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 7.7161 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.719 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.7148 | 31.3045 | 60.0102 | 31.54 | 7.7148 | 25.1873 | 60.0229 | 25.54 | 7.7205 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 7.7244 | 10.8222 | 60.014 | 11.31
7.7273 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.7231 | 31.3045 | 60.0102 | 31.54 | 7.7231 | 25.1763 | 60.0229 | 25.54 | 7.7288 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 7.7327 | 10.8211 | 60.014 | 11.31
7.7356 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.7314 | 31.2876 | 60.0102 | 31.54 | 7.7314 | 25.1763 | 60.0229 | 25.54 | 7.7371 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 7.741 | 10.8211 | 60.014 | 11.31
7.744 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.7398 | 31.2876 | 60.0102 | 31.54 | 7.7397 | 25.1763 | 60.0229 | 25.54 | 7.7456 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 7.7493 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.7523 | 43.2968 | 60.0322 | 43.77 | 7.7481 | 31.2892 | 60.0102 | 31.54 | 7.7482 | 25.1763 | 60.0229 | 25.54 | 7.7539 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 7.7576 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.7606 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.7564 | 31.2892 | 60.0102 | 31.54 | 7.7565 | 25.1659 | 60.0229 | 25.54 | 7.7622 | 23.1754 | 60.0336 | 23.54 | 7.7659 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.7689 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.7648 | 31.2895 | 60.0102 | 31.54 | 7.7648 | 25.1659 | 60.0229 | 25.54 | 7.7705 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 7.7744 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.7773 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.7731 | 31.2895 | 60.0102 | 31.54 | 7.7731 | 25.1659 | 60.0229 | 25.54 | 7.7788 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 7.7827 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.7856 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.7814 | 31.2894 | 60.0102 | 31.54 | 7.7815 | 25.1659 | 60.0229 | 25.54 | 7.7871 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 7.791 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.7939 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.7898 | 31.2894 | 60.0102 | 31.54 | 7.7898 | 25.1637 | 60.0229 | 25.54 | 7.7954 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 7.7993 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.8023 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.7981 | 31.2891 | 60.0102 | 31.54 | 7.7981 | 25.1637 | 60.0229 | 25.54 | 7.8037 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 7.8076 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.8106 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8064 | 31.2891 | 60.0102 | 31.54 | 7.8064 | 25.1538 | 60.0229 | 25.54 | 7.812 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 7.8159 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.8189 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8148 | 31.3397 | 60.0098 | 31.54 | 7.8148 | 25.1538 | 60.0229 | 25.54 | 7.8206 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 7.8242 | 10.8215 | 60.014 | 11.31
7.8272 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8231 | 31.3397 | 60.0098 | 31.54 | 7.8231 | 25.1447 | 60.0229 | 25.54 | 7.8289 | 23.1166 | 60.0336 | 23.54 | 7.8325 | 10.8215 | 60.0145 | 11.31
7.8356 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8314 | 31.3369 | 60.0098 | 31.54 | 7.8314 | 25.1447 | 60.0229 | 25.54 | 7.8372 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.8411 | 10.8215 | 60.0145 | 11.31
7.8439 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8398 | 31.3369 | 60.0098 | 31.54 | 7.8397 | 25.1163 | 60.0229 | 25.54 | 7.8455 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.8494 | 10.8215 | 60.0145 | 11.31
7.8522 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8481 | 31.3068 | 60.0098 | 31.54 | 7.848 | 25.1163 | 60.0229 | 25.54 | 7.8538 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.8577 | 10.8215 | 60.0145 | 11.31
7.8606 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8564 | 31.3068 | 60.0098 | 31.54 | 7.8564 | 25.1163 | 60.0229 | 25.54 | 7.8621 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.866 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.8689 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8647 | 31.3074 | 60.0098 | 31.54 | 7.8647 | 25.1163 | 60.0229 | 25.54 | 7.8704 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.8743 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.8772 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8731 | 31.3074 | 60.0098 | 31.54 | 7.873 | 25.1067 | 60.0205 | 25.54 | 7.8787 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.8826 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.8855 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8814 | 31.3107 | 60.0098 | 31.54 | 7.8813 | 25.1067 | 60.0205 | 25.54 | 7.887 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.8909 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.8939 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8897 | 31.3107 | 60.0098 | 31.54 | 7.8898 | 25.1067 | 60.0205 | 25.54 | 7.8955 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.8992 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.9022 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.8981 | 31.3112 | 60.0098 | 31.54 | 7.8981 | 25.1067 | 60.0205 | 25.54 | 7.9038 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9077 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.9105 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.9064 | 31.3112 | 60.0098 | 31.54 | 7.9064 | 25.1045 | 60.0205 | 25.54 | 7.9121 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.916 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.9189 | 43.2968 | 60.0329 | 43.77 | 7.9147 | 31.3124 | 60.0098 | 31.54 | 7.9147 | 25.1045 | 60.0205 | 25.54 | 7.9204 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9243 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.9272 | 43.2657 | 60.0329 | 43.77 | 7.9231 | 31.3124 | 60.0098 | 31.54 | 7.9231 | 25.1045 | 60.0205 | 25.54 | 7.9287 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9326 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.9355 | 43.2657 | 60.0329 | 43.77 | 7.9314 | 31.3121 | 60.0098 | 31.54 | 7.9314 | 25.1045 | 60.0205 | 25.54 | 7.937 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9409 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.9438 | 43.3392 | 60.0329 | 43.77 | 7.9397 | 31.3121 | 60.0098 | 31.54 | 7.9397 | 25.0941 | 60.0205 | 25.54 | 7.9453 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9492 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.9522 | 43.3392 | 60.0329 | 43.77 | 7.9481 | 31.3022 | 60.0098 | 31.54 | 7.948 | 25.0941 | 60.0205 | 25.54 | 7.9536 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9575 | 10.8231 | 60.0145 | 11.31
7.9605 | 43.3198 | 60.0354 | 43.77 | 7.9564 | 31.3022 | 60.0098 | 31.54 | 7.9564 | 25.0823 | 60.0205 | 25.54 | 7.9622 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9658 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
7.9688 | 43.3198 | 60.0354 | 43.77 | 7.9647 | 31.3002 | 60.0098 | 31.54 | 7.9647 | 25.0823 | 60.0205 | 25.54 | 7.9705 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9744 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
7.9772 | 43.3198 | 60.0354 | 43.77 | 7.9731 | 31.3002 | 60.0098 | 31.54 | 7.973 | 25.0823 | 60.0205 | 25.54 | 7.9788 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9827 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
7.9855 | 43.3198 | 60.0354 | 43.77 | 7.9814 | 31.2972 | 60.0098 | 31.54 | 7.9813 | 25.0823 | 60.0205 | 25.54 | 7.9871 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.991 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
7.9938 | 43.3198 | 60.0354 | 43.77 | 7.9897 | 31.2972 | 60.0098 | 31.54 | 7.9897 | 25.1081 | 60.0205 | 25.54 | 7.9954 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 7.9993 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
8.0021 | 43.3198 | 60.0354 | 43.77 | 7.998 | 31.281 | 60.0098 | 31.54 | 7.998 | 25.1081 | 60.0205 | 25.54 | 8.0037 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 8.0076 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
8.0105 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0064 | 31.281 | 60.0098 | 31.54 | 8.0063 | 25.1081 | 60.0205 | 25.54 | 8.012 | 23.1166 | 60.0345 | 23.54 | 8.0159 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
8.0188 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0147 | 31.2193 | 60.0094 | 31.54 | 8.0146 | 25.1081 | 60.0205 | 25.54 | 8.0203 | 23.1092 | 60.0345 | 23.54 | 8.0242 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
8.0271 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.023 | 31.2193 | 60.0094 | 31.54 | 8.0231 | 25.0971 | 60.0205 | 25.54 | 8.0286 | 23.1092 | 60.0345 | 23.54 | 8.0325 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.0355 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0314 | 31.2208 | 60.0094 | 31.54 | 8.0314 | 25.0971 | 60.0205 | 25.54 | 8.0371 | 23.1092 | 60.0341 | 23.54 | 8.041 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.0438 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0397 | 31.2208 | 60.0094 | 31.54 | 8.0397 | 25.08 | 60.0205 | 25.54 | 8.0454 | 23.1092 | 60.0341 | 23.54 | 8.0493 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.0521 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0481 | 31.2225 | 60.0094 | 31.54 | 8.048 | 25.08 | 60.0205 | 25.54 | 8.0537 | 23.1092 | 60.0341 | 23.54 | 8.0576 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.0604 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0564 | 31.2225 | 60.0094 | 31.54 | 8.0564 | 25.08 | 60.0205 | 25.54 | 8.062 | 23.1092 | 60.0341 | 23.54 | 8.0659 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.0688 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0647 | 31.2234 | 60.0094 | 31.54 | 8.0647 | 25.08 | 60.0205 | 25.54 | 8.0703 | 23.1036 | 60.0341 | 23.54 | 8.0742 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.0771 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0731 | 31.2234 | 60.0094 | 31.54 | 8.073 | 25.08 | 60.0177 | 25.54 | 8.0786 | 23.1036 | 60.0341 | 23.54 | 8.0825 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.0854 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0814 | 31.2234 | 60.0094 | 31.54 | 8.0813 | 25.08 | 60.0177 | 25.54 | 8.0869 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.0908 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.0938 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0897 | 31.2234 | 60.0094 | 31.54 | 8.0897 | 25.0778 | 60.0177 | 25.54 | 8.0952 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.0991 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1021 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.0981 | 31.2216 | 60.0094 | 31.54 | 8.098 | 25.0778 | 60.0177 | 25.54 | 8.1035 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1077 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1104 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.1064 | 31.2216 | 60.0094 | 31.54 | 8.1063 | 25.0778 | 60.0177 | 25.54 | 8.1121 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.116 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1187 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.1147 | 31.2182 | 60.0094 | 31.54 | 8.1146 | 25.0778 | 60.0177 | 25.54 | 8.1204 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1243 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1271 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.123 | 31.2182 | 60.0094 | 31.54 | 8.123 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 8.1287 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1326 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1354 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.1314 | 31.2181 | 60.0094 | 31.54 | 8.1313 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 8.137 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1409 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1437 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.1397 | 31.2181 | 60.0094 | 31.54 | 8.1396 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 8.1453 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1492 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1521 | 43.4055 | 60.0354 | 43.77 | 8.148 | 31.2023 | 60.0094 | 31.54 | 8.1479 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 8.1536 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1575 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1604 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.1564 | 31.2023 | 60.0094 | 31.54 | 8.1564 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 8.1619 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1658 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1687 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.1647 | 31.2045 | 60.0094 | 31.54 | 8.1647 | 25.065 | 60.0177 | 25.54 | 8.1702 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1743 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.177 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.173 | 31.2045 | 60.0094 | 31.54 | 8.173 | 25.054 | 60.0177 | 25.54 | 8.1785 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1826 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1854 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.1814 | 31.2068 | 60.0094 | 31.54 | 8.1813 | 25.054 | 60.0177 | 25.54 | 8.187 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1909 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.1937 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.1897 | 31.2068 | 60.0094 | 31.54 | 8.1897 | 25.0442 | 60.0177 | 25.54 | 8.1953 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.1992 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.202 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.198 | 31.2072 | 60.0094 | 31.54 | 8.198 | 25.0442 | 60.0177 | 25.54 | 8.2036 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.2075 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.2104 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.2064 | 31.2072 | 60.0094 | 31.54 | 8.2063 | 25.0442 | 60.0177 | 25.54 | 8.2119 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.2158 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.2187 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.2147 | 31.2072 | 60.0085 | 31.54 | 8.2146 | 25.0442 | 60.0177 | 25.54 | 8.2202 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.2241 | 10.8161 | 60.0149 | 11.31
8.227 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.223 | 31.2072 | 60.0085 | 31.54 | 8.2229 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 8.2285 | 23.0976 | 60.0341 | 23.54 | 8.2324 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
8.2353 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.2314 | 31.2072 | 60.0085 | 31.54 | 8.2313 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 8.2368 | 23.0976 | 60.0332 | 23.54 | 8.241 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
8.2437 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.2397 | 31.2072 | 60.0085 | 31.54 | 8.2396 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 8.2451 | 23.0976 | 60.0332 | 23.54 | 8.2493 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
8.252 | 43.4055 | 60.0374 | 43.77 | 8.248 | 31.1945 | 60.0085 | 31.54 | 8.2479 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 8.2537 | 23.0976 | 60.0332 | 23.54 | 8.2576 | 10.8161 | 60.0145 | 11.31
8.2603 | 43.4492 | 60.0374 | 43.77 | 8.2563 | 31.1945 | 60.0085 | 31.54 | 8.2562 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 8.262 | 23.0976 | 60.0332 | 23.54 | 8.2659 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31
8.2687 | 43.4492 | 60.0374 | 43.77 | 8.2647 | 31.1904 | 60.0085 | 31.54 | 8.2646 | 25.0425 | 60.0177 | 25.54 | 8.2703 | 23.0903 | 60.0332 | 23.54 | 8.2742 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31
8.277 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.273 | 31.1904 | 60.0085 | 31.54 | 8.2729 | 25.0425 | 60.0158 | 25.54 | 8.2786 | 23.0903 | 60.0332 | 23.54 | 8.2825 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31
8.2853 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.2813 | 31.1986 | 60.0085 | 31.54 | 8.2812 | 25.0425 | 60.0158 | 25.54 | 8.2869 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.2908 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31
8.2936 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.2897 | 31.1986 | 60.0085 | 31.54 | 8.2896 | 25.0404 | 60.0158 | 25.54 | 8.2952 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.2991 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31
8.302 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.298 | 31.157 | 60.0085 | 31.54 | 8.298 | 25.0404 | 60.0158 | 25.54 | 8.3035 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3076 | 10.8171 | 60.0145 | 11.31
8.3103 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.3063 | 31.157 | 60.0085 | 31.54 | 8.3063 | 25.0404 | 60.0158 | 25.54 | 8.3118 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3159 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31
8.3186 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.3147 | 31.1586 | 60.0085 | 31.54 | 8.3146 | 25.0404 | 60.0158 | 25.54 | 8.3201 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3242 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31
8.327 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.323 | 31.1586 | 60.0085 | 31.54 | 8.3229 | 25.0946 | 60.0158 | 25.54 | 8.3286 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3325 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31
8.3353 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.3313 | 31.1595 | 60.0085 | 31.54 | 8.3313 | 25.0946 | 60.0158 | 25.54 | 8.3369 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3408 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31
8.3436 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.3397 | 31.1595 | 60.0085 | 31.54 | 8.3396 | 25.0819 | 60.0158 | 25.54 | 8.3452 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3491 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31
8.3519 | 43.3926 | 60.0374 | 43.77 | 8.348 | 31.161 | 60.0085 | 31.54 | 8.3479 | 25.0819 | 60.0158 | 25.54 | 8.3535 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3574 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31
8.3603 | 43.3926 | 60.0399 | 43.77 | 8.3564 | 31.161 | 60.0085 | 31.54 | 8.3562 | 25.0819 | 60.0158 | 25.54 | 8.3618 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3657 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31
8.3686 | 43.3926 | 60.0399 | 43.77 | 8.3647 | 31.1729 | 60.0085 | 31.54 | 8.3646 | 25.0819 | 60.0158 | 25.54 | 8.3701 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3743 | 10.8173 | 60.0145 | 11.31
8.3769 | 43.3926 | 60.0399 | 43.77 | 8.373 | 31.1729 | 60.0085 | 31.54 | 8.3729 | 25.0972 | 60.0158 | 25.54 | 8.3784 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3826 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31
8.3852 | 43.3926 | 60.0399 | 43.77 | 8.3813 | 31.1727 | 60.0085 | 31.54 | 8.3812 | 25.0972 | 60.0158 | 25.54 | 8.3867 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3909 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31
8.3936 | 43.3926 | 60.0399 | 43.77 | 8.3897 | 31.1727 | 60.0085 | 31.54 | 8.3895 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.395 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.3992 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31
8.4019 | 43.3926 | 60.0399 | 43.77 | 8.398 | 31.1706 | 60.0085 | 31.54 | 8.3979 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.4036 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.4075 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31
8.4102 | 43.4432 | 60.0399 | 43.77 | 8.4063 | 31.1706 | 60.0085 | 31.54 | 8.4062 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.4119 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.4158 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31
8.4186 | 43.4432 | 60.0399 | 43.77 | 8.4147 | 31.1686 | 60.0077 | 31.54 | 8.4146 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.4202 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.4241 | 10.8157 | 60.0145 | 11.31
8.4269 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.423 | 31.1686 | 60.0077 | 31.54 | 8.4229 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.4285 | 23.0858 | 60.0332 | 23.54 | 8.4324 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.4352 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.4313 | 31.212 | 60.0077 | 31.54 | 8.4313 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.4368 | 23.0858 | 60.0328 | 23.54 | 8.4409 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.4435 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.4397 | 31.212 | 60.0077 | 31.54 | 8.4396 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.4451 | 23.0858 | 60.0328 | 23.54 | 8.4492 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.4519 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.448 | 31.1768 | 60.0077 | 31.54 | 8.4479 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.4534 | 23.0858 | 60.0328 | 23.54 | 8.4575 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.4602 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.4563 | 31.1768 | 60.0077 | 31.54 | 8.4562 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.4617 | 23.0858 | 60.0328 | 23.54 | 8.4658 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.4685 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.4647 | 31.1299 | 60.0077 | 31.54 | 8.4646 | 25.093 | 60.0158 | 25.54 | 8.47 | 23.0817 | 60.0328 | 23.54 | 8.4741 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.4769 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.473 | 31.1299 | 60.0077 | 31.54 | 8.4729 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.4785 | 23.0817 | 60.0328 | 23.54 | 8.4824 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.4852 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.4813 | 31.1311 | 60.0077 | 31.54 | 8.4812 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.4868 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.4907 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.4935 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.4897 | 31.1311 | 60.0077 | 31.54 | 8.4895 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.4951 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.499 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5018 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.498 | 31.161 | 60.0077 | 31.54 | 8.4979 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5034 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5076 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5102 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.5063 | 31.161 | 60.0077 | 31.54 | 8.5062 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5117 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5159 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5185 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.5146 | 31.141 | 60.0077 | 31.54 | 8.5145 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.52 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5242 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5268 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.523 | 31.141 | 60.0077 | 31.54 | 8.5228 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5283 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5325 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5351 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.5313 | 31.1409 | 60.0077 | 31.54 | 8.5312 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5366 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5408 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5435 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.5396 | 31.1409 | 60.0077 | 31.54 | 8.5396 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5452 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5491 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5518 | 43.4494 | 60.0399 | 43.77 | 8.548 | 31.1388 | 60.0077 | 31.54 | 8.5479 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5535 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5574 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5601 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.5563 | 31.1388 | 60.0077 | 31.54 | 8.5562 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5618 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5657 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5685 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.5646 | 31.1364 | 60.0077 | 31.54 | 8.5646 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5701 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5742 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5768 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.573 | 31.1364 | 60.0077 | 31.54 | 8.5729 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5784 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5825 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5851 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.5813 | 31.1268 | 60.0077 | 31.54 | 8.5812 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.5867 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5908 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.5934 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.5896 | 31.1268 | 60.0077 | 31.54 | 8.5895 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.595 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.5991 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6018 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.598 | 31.1289 | 60.0077 | 31.54 | 8.5979 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.6033 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.6074 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6101 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.6063 | 31.1289 | 60.0077 | 31.54 | 8.6062 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.6116 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.6157 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6184 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.6146 | 31.1305 | 60.0073 | 31.54 | 8.6145 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.6201 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.624 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6267 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.623 | 31.1305 | 60.0073 | 31.54 | 8.6228 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.6284 | 23.0848 | 60.0328 | 23.54 | 8.6323 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6351 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.6313 | 31.131 | 60.0073 | 31.54 | 8.6312 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.6367 | 23.0834 | 60.0316 | 23.54 | 8.6409 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6434 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.6396 | 31.131 | 60.0073 | 31.54 | 8.6395 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.645 | 23.0834 | 60.0316 | 23.54 | 8.6492 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6517 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.648 | 31.1311 | 60.0073 | 31.54 | 8.6478 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.6533 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.6575 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6601 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.6563 | 31.1311 | 60.0073 | 31.54 | 8.6561 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.6616 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.6658 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6684 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.6646 | 31.1309 | 60.0073 | 31.54 | 8.6646 | 25.092 | 60.0149 | 25.54 | 8.6699 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.6741 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6767 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.673 | 31.1309 | 60.0073 | 31.54 | 8.6729 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.6782 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.6824 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.685 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.6813 | 31.1439 | 60.0073 | 31.54 | 8.6812 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.6865 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.6907 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.6934 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.6896 | 31.1439 | 60.0073 | 31.54 | 8.6895 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.6951 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.699 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.7017 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.698 | 31.1416 | 60.0073 | 31.54 | 8.6979 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.7034 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.7075 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.71 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7063 | 31.1416 | 60.0073 | 31.54 | 8.7062 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.7117 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.7158 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.7184 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7146 | 31.1411 | 60.0073 | 31.54 | 8.7145 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.72 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.7241 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.7267 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.723 | 31.1411 | 60.0073 | 31.54 | 8.7228 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.7283 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.7324 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.735 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7313 | 31.1608 | 60.0073 | 31.54 | 8.7312 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.7366 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.7407 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.7433 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7396 | 31.1608 | 60.0073 | 31.54 | 8.7395 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.7449 | 23.076 | 60.0316 | 23.54 | 8.749 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.7517 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.748 | 31.1145 | 60.0073 | 31.54 | 8.7478 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.7532 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.7573 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.76 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7563 | 31.1145 | 60.0073 | 31.54 | 8.7561 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.7617 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.7656 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.7683 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7646 | 31.1161 | 60.0073 | 31.54 | 8.7645 | 25.092 | 60.0145 | 25.54 | 8.77 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.7739 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.7766 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7729 | 31.1161 | 60.0073 | 31.54 | 8.7728 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 8.7783 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.7825 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.785 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7813 | 31.1163 | 60.0073 | 31.54 | 8.7811 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 8.7866 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.7908 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.7933 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7896 | 31.1163 | 60.0073 | 31.54 | 8.7894 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 8.7949 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.7991 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.8016 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.7979 | 31.1163 | 60.0073 | 31.54 | 8.7979 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 8.8032 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.8074 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.81 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.8063 | 31.1163 | 60.0073 | 31.54 | 8.8062 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 8.8115 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.8157 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.8183 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.8146 | 31.1456 | 60.0064 | 31.54 | 8.8145 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 8.8198 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.824 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
8.8266 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.8229 | 31.1456 | 60.0064 | 31.54 | 8.8228 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 8.8281 | 23.07 | 60.0316 | 23.54 | 8.8323 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.8349 | 43.4022 | 60.041 | 43.77 | 8.8313 | 31.1446 | 60.0064 | 31.54 | 8.8312 | 25.108 | 60.0145 | 25.54 | 8.8367 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 8.8406 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.8433 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.8396 | 31.1446 | 60.0064 | 31.54 | 8.8395 | 25.11 | 60.0145 | 25.54 | 8.845 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 8.8491 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.8516 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.8479 | 31.1229 | 60.0064 | 31.54 | 8.8478 | 25.11 | 60.0145 | 25.54 | 8.8533 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 8.8574 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.8599 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.8563 | 31.1229 | 60.0064 | 31.54 | 8.8561 | 25.11 | 60.0145 | 25.54 | 8.8616 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 8.8657 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.8682 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.8646 | 31.214 | 60.0064 | 31.54 | 8.8645 | 25.11 | 60.0145 | 25.54 | 8.8699 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 8.874 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.8766 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.873 | 31.214 | 60.0064 | 31.54 | 8.8728 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.8782 | 23.07 | 60.0308 | 23.54 | 8.8823 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.8849 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.8813 | 31.2151 | 60.0064 | 31.54 | 8.8811 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.8865 | 23.0686 | 60.0308 | 23.54 | 8.8906 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.8932 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.8896 | 31.2151 | 60.0064 | 31.54 | 8.8894 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.8948 | 23.0686 | 60.0308 | 23.54 | 8.8989 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9016 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.8979 | 31.2163 | 60.0064 | 31.54 | 8.8978 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9031 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.9072 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9099 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.9063 | 31.2163 | 60.0064 | 31.54 | 8.9061 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9116 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.9158 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9182 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.9146 | 31.2161 | 60.0064 | 31.54 | 8.9144 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9199 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.9241 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9265 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.9229 | 31.2161 | 60.0064 | 31.54 | 8.9227 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9282 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.9324 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9349 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.9313 | 31.2174 | 60.0064 | 31.54 | 8.9312 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9365 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.9407 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9432 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.9396 | 31.2174 | 60.0064 | 31.54 | 8.9395 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9448 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.949 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9515 | 43.4494 | 60.041 | 43.77 | 8.9479 | 31.2174 | 60.0064 | 31.54 | 8.9478 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9531 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.9573 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9599 | 43.3773 | 60.0386 | 43.77 | 8.9563 | 31.2174 | 60.0064 | 31.54 | 8.9561 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9614 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.9656 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9682 | 43.3773 | 60.0386 | 43.77 | 8.9646 | 31.2045 | 60.0064 | 31.54 | 8.9645 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9697 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.9739 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9765 | 43.3773 | 60.0386 | 43.77 | 8.9729 | 31.2045 | 60.0064 | 31.54 | 8.9728 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9783 | 23.0706 | 60.0308 | 23.54 | 8.9824 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9848 | 43.3773 | 60.0386 | 43.77 | 8.9813 | 31.2023 | 60.0064 | 31.54 | 8.9811 | 25.11 | 60.015 | 25.54 | 8.9866 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 8.9907 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
8.9932 | 43.4917 | 60.0386 | 43.77 | 8.9896 | 31.2023 | 60.0064 | 31.54 | 8.9894 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 8.9949 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 8.999 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.0015 | 43.4917 | 60.0386 | 43.77 | 8.9979 | 31.2311 | 60.0064 | 31.54 | 8.9978 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 9.0032 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 9.0073 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.0098 | 43.4917 | 60.0386 | 43.77 | 9.0063 | 31.2311 | 60.0064 | 31.54 | 9.0061 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 9.0115 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 9.0156 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.0182 | 43.4917 | 60.0386 | 43.77 | 9.0146 | 31.2024 | 60.0052 | 31.54 | 9.0144 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 9.0198 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 9.0239 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.0265 | 43.4917 | 60.0386 | 43.77 | 9.0229 | 31.2024 | 60.0052 | 31.54 | 9.0227 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 9.0281 | 23.0645 | 60.0308 | 23.54 | 9.0322 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.0348 | 43.4917 | 60.0386 | 43.77 | 9.0312 | 31.2046 | 60.0052 | 31.54 | 9.0311 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 9.0364 | 23.0645 | 60.0301 | 23.54 | 9.0405 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.0431 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.0396 | 31.2046 | 60.0052 | 31.54 | 9.0394 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 9.0447 | 23.0645 | 60.0301 | 23.54 | 9.0491 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.0515 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.0479 | 31.1842 | 60.0052 | 31.54 | 9.0477 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 9.0532 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 9.0574 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.0598 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.0562 | 31.1842 | 60.0052 | 31.54 | 9.056 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 9.0615 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 9.0657 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.0681 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.0646 | 31.1859 | 60.0052 | 31.54 | 9.0645 | 25.1166 | 60.015 | 25.54 | 9.0698 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 9.074 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.0764 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.0729 | 31.1859 | 60.0052 | 31.54 | 9.0728 | 25.1166 | 60.0158 | 25.54 | 9.0781 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 9.0823 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.0848 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.0812 | 31.1858 | 60.0052 | 31.54 | 9.0811 | 25.1166 | 60.0158 | 25.54 | 9.0864 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 9.0906 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.0931 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.0896 | 31.1858 | 60.0052 | 31.54 | 9.0894 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.0947 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 9.0989 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1014 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.0979 | 31.1858 | 60.0052 | 31.54 | 9.0978 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.103 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 9.1072 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1098 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.1063 | 31.1858 | 60.0052 | 31.54 | 9.1061 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1113 | 23.0617 | 60.0301 | 23.54 | 9.1157 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1181 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.1146 | 31.201 | 60.0052 | 31.54 | 9.1144 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1196 | 23.0561 | 60.0301 | 23.54 | 9.124 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1264 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.1229 | 31.201 | 60.0052 | 31.54 | 9.1227 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1282 | 23.0561 | 60.0301 | 23.54 | 9.1323 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1347 | 43.4069 | 60.0386 | 43.77 | 9.1313 | 31.1891 | 60.0052 | 31.54 | 9.1311 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1365 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 9.1406 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1431 | 43.3405 | 60.0386 | 43.77 | 9.1396 | 31.1891 | 60.0052 | 31.54 | 9.1394 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1448 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 9.1489 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1514 | 43.3405 | 60.0386 | 43.77 | 9.1479 | 31.188 | 60.0052 | 31.54 | 9.1477 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1531 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 9.1572 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1597 | 43.3405 | 60.0349 | 43.77 | 9.1562 | 31.188 | 60.0052 | 31.54 | 9.156 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1614 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 9.1655 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1681 | 43.3405 | 60.0349 | 43.77 | 9.1646 | 31.188 | 60.0052 | 31.54 | 9.1644 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1697 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 9.1738 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1764 | 43.3405 | 60.0349 | 43.77 | 9.1729 | 31.188 | 60.0052 | 31.54 | 9.1727 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.178 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 9.1824 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.1847 | 43.3405 | 60.0349 | 43.77 | 9.1812 | 31.1471 | 60.0052 | 31.54 | 9.181 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1863 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 9.1907 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.193 | 43.4728 | 60.0349 | 43.77 | 9.1896 | 31.1471 | 60.0052 | 31.54 | 9.1893 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.1948 | 23.1156 | 60.0301 | 23.54 | 9.199 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.2014 | 43.4728 | 60.0349 | 43.77 | 9.1979 | 31.1481 | 60.0052 | 31.54 | 9.1978 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2031 | 23.1197 | 60.0301 | 23.54 | 9.2073 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.2097 | 43.2871 | 60.0349 | 43.77 | 9.2062 | 31.1481 | 60.0052 | 31.54 | 9.2061 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2114 | 23.1197 | 60.0301 | 23.54 | 9.2156 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.218 | 43.2871 | 60.0349 | 43.77 | 9.2146 | 31.149 | 60.0036 | 31.54 | 9.2144 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2197 | 23.1197 | 60.0301 | 23.54 | 9.2239 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.2264 | 43.2871 | 60.0349 | 43.77 | 9.2229 | 31.149 | 60.0036 | 31.54 | 9.2227 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.228 | 23.1197 | 60.0301 | 23.54 | 9.2322 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.2347 | 43.2871 | 60.0349 | 43.77 | 9.2312 | 31.1489 | 60.0036 | 31.54 | 9.2311 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2363 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.2405 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.243 | 43.2104 | 60.0349 | 43.77 | 9.2396 | 31.1489 | 60.0036 | 31.54 | 9.2394 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2446 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.249 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.2513 | 43.2104 | 60.0349 | 43.77 | 9.2479 | 31.211 | 60.0036 | 31.54 | 9.2477 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2529 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.2573 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.2597 | 43.2104 | 60.0349 | 43.77 | 9.2562 | 31.211 | 60.0036 | 31.54 | 9.256 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2612 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.2656 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.268 | 43.2104 | 60.0349 | 43.77 | 9.2646 | 31.1904 | 60.0036 | 31.54 | 9.2644 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2698 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.2739 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.2763 | 43.1414 | 60.0349 | 43.77 | 9.2729 | 31.1904 | 60.0036 | 31.54 | 9.2727 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2781 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.2822 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.2847 | 43.1414 | 60.0349 | 43.77 | 9.2812 | 31.1881 | 60.0036 | 31.54 | 9.281 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2864 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.2905 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.293 | 43.1414 | 60.0349 | 43.77 | 9.2896 | 31.1881 | 60.0036 | 31.54 | 9.2893 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.2947 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.2988 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3013 | 43.1414 | 60.0349 | 43.77 | 9.2979 | 31.1593 | 60.0036 | 31.54 | 9.2977 | 25.1164 | 60.0158 | 25.54 | 9.303 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3071 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3096 | 43.1414 | 60.0349 | 43.77 | 9.3062 | 31.1593 | 60.0036 | 31.54 | 9.306 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3113 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3157 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.318 | 43.1414 | 60.0349 | 43.77 | 9.3146 | 31.1328 | 60.0036 | 31.54 | 9.3143 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3196 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.324 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3263 | 43.3424 | 60.0349 | 43.77 | 9.3229 | 31.1328 | 60.0036 | 31.54 | 9.3226 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3279 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3323 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3346 | 43.3424 | 60.0349 | 43.77 | 9.3312 | 31.1347 | 60.0036 | 31.54 | 9.3311 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3364 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3406 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3429 | 43.3424 | 60.0349 | 43.77 | 9.3396 | 31.1347 | 60.0036 | 31.54 | 9.3394 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3447 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3489 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3513 | 43.3424 | 60.0349 | 43.77 | 9.3479 | 31.1366 | 60.0036 | 31.54 | 9.3477 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.353 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3572 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3596 | 43.3424 | 60.0296 | 43.77 | 9.3562 | 31.1366 | 60.0036 | 31.54 | 9.356 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3613 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3655 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3679 | 43.3424 | 60.0296 | 43.77 | 9.3646 | 31.1373 | 60.0036 | 31.54 | 9.3644 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3696 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3738 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3763 | 43.3424 | 60.0296 | 43.77 | 9.3729 | 31.1373 | 60.0036 | 31.54 | 9.3727 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3779 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3823 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3846 | 43.3424 | 60.0296 | 43.77 | 9.3812 | 31.116 | 60.0036 | 31.54 | 9.381 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3862 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3906 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.3929 | 43.2772 | 60.0296 | 43.77 | 9.3896 | 31.116 | 60.0036 | 31.54 | 9.3893 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.3945 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.3989 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.4013 | 43.2772 | 60.0296 | 43.77 | 9.3979 | 31.2239 | 60.0036 | 31.54 | 9.3977 | 25.1263 | 60.0158 | 25.54 | 9.4028 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.4072 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.4096 | 43.2326 | 60.0296 | 43.77 | 9.4062 | 31.2239 | 60.0036 | 31.54 | 9.406 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 9.4114 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.4155 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.4179 | 43.2326 | 60.0296 | 43.77 | 9.4146 | 31.2222 | 60.0018 | 31.54 | 9.4143 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 9.4197 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.4238 | 10.8157 | 60.0149 | 11.31
9.4262 | 43.2326 | 60.0296 | 43.77 | 9.4229 | 31.2222 | 60.0018 | 31.54 | 9.4226 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 9.428 | 23.1197 | 60.0296 | 23.54 | 9.4321 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.4346 | 43.2326 | 60.0296 | 43.77 | 9.4312 | 31.2197 | 60.0018 | 31.54 | 9.431 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 9.4363 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.4404 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.4429 | 43.2326 | 60.0296 | 43.77 | 9.4396 | 31.2197 | 60.0018 | 31.54 | 9.4393 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 9.4446 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.449 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.4512 | 43.2326 | 60.0296 | 43.77 | 9.4479 | 31.191 | 60.0018 | 31.54 | 9.4476 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 9.4529 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.4573 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.4596 | 43.2326 | 60.0296 | 43.77 | 9.4562 | 31.191 | 60.0018 | 31.54 | 9.4559 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 9.4612 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.4656 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.4679 | 43.2326 | 60.0296 | 43.77 | 9.4646 | 31.1524 | 60.0018 | 31.54 | 9.4644 | 25.141 | 60.0158 | 25.54 | 9.4695 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.4739 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.4762 | 43.5465 | 60.0296 | 43.77 | 9.4729 | 31.1524 | 60.0018 | 31.54 | 9.4727 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 9.4778 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.4822 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.4846 | 43.5465 | 60.0296 | 43.77 | 9.4812 | 31.149 | 60.0018 | 31.54 | 9.481 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 9.4863 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.4905 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.4929 | 43.6857 | 60.0296 | 43.77 | 9.4896 | 31.149 | 60.0018 | 31.54 | 9.4893 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 9.4946 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.4988 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5012 | 43.6857 | 60.0296 | 43.77 | 9.4979 | 31.15 | 60.0018 | 31.54 | 9.4977 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 9.5029 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.5071 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5095 | 43.6857 | 60.0296 | 43.77 | 9.5062 | 31.15 | 60.0018 | 31.54 | 9.506 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 9.5112 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.5156 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5179 | 43.6857 | 60.0296 | 43.77 | 9.5146 | 31.1506 | 60.0018 | 31.54 | 9.5143 | 25.141 | 60.0166 | 25.54 | 9.5195 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.5239 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5262 | 43.4944 | 60.0296 | 43.77 | 9.5229 | 31.1506 | 60.0018 | 31.54 | 9.5226 | 25.1377 | 60.0166 | 25.54 | 9.5278 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.5322 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5345 | 43.4944 | 60.0296 | 43.77 | 9.5312 | 31.1506 | 60.0018 | 31.54 | 9.531 | 25.1377 | 60.0166 | 25.54 | 9.5361 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.5405 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5429 | 43.4944 | 60.0296 | 43.77 | 9.5396 | 31.1506 | 60.0018 | 31.54 | 9.5393 | 25.149 | 60.0166 | 25.54 | 9.5444 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.5488 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5512 | 43.4944 | 60.0296 | 43.77 | 9.5479 | 31.1555 | 60.0018 | 31.54 | 9.5476 | 25.149 | 60.0166 | 25.54 | 9.553 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.5571 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5595 | 43.4263 | 60.0238 | 43.77 | 9.5562 | 31.1555 | 60.0018 | 31.54 | 9.5559 | 25.149 | 60.0166 | 25.54 | 9.5613 | 23.1197 | 60.0292 | 23.54 | 9.5654 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5678 | 43.4263 | 60.0238 | 43.77 | 9.5645 | 31.153 | 60.0018 | 31.54 | 9.5643 | 25.149 | 60.0166 | 25.54 | 9.5696 | 23.121 | 60.0292 | 23.54 | 9.5737 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5762 | 43.4263 | 60.0238 | 43.77 | 9.5729 | 31.153 | 60.0018 | 31.54 | 9.5726 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.5779 | 23.121 | 60.0292 | 23.54 | 9.5823 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5845 | 43.4263 | 60.0238 | 43.77 | 9.5812 | 31.2146 | 60.0018 | 31.54 | 9.5809 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.5862 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 9.5906 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.5928 | 43.4263 | 60.0238 | 43.77 | 9.5896 | 31.2146 | 60.0018 | 31.54 | 9.5892 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.5945 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 9.5989 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6012 | 43.4263 | 60.0238 | 43.77 | 9.5979 | 31.2065 | 60.0018 | 31.54 | 9.5977 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.6028 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 9.6072 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6095 | 43.4263 | 60.0238 | 43.77 | 9.6062 | 31.2065 | 60.0018 | 31.54 | 9.606 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.6111 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 9.6155 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6178 | 43.4263 | 60.0238 | 43.77 | 9.6146 | 31.2072 | 60.0006 | 31.54 | 9.6143 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.6194 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 9.6238 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6262 | 43.4893 | 60.0238 | 43.77 | 9.6229 | 31.2072 | 60.0006 | 31.54 | 9.6226 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.6279 | 23.1225 | 60.0292 | 23.54 | 9.6321 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6345 | 43.4893 | 60.0238 | 43.77 | 9.6312 | 31.1886 | 60.0006 | 31.54 | 9.631 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.6362 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.6404 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6428 | 43.4893 | 60.0238 | 43.77 | 9.6396 | 31.1886 | 60.0006 | 31.54 | 9.6393 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.6445 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.6489 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6511 | 43.4893 | 60.0238 | 43.77 | 9.6479 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 9.6476 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.6528 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.6572 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6595 | 43.4893 | 60.0238 | 43.77 | 9.6562 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 9.6559 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.6611 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.6655 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6678 | 43.4893 | 60.0238 | 43.77 | 9.6646 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 9.6643 | 25.15 | 60.0166 | 25.54 | 9.6694 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.6738 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6761 | 43.4283 | 60.0238 | 43.77 | 9.6729 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 9.6726 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.6777 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.6821 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6845 | 43.4283 | 60.0238 | 43.77 | 9.6812 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 9.6809 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.686 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.6904 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.6928 | 43.4283 | 60.0238 | 43.77 | 9.6895 | 31.1892 | 60.0006 | 31.54 | 9.6892 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.6946 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.6987 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7011 | 43.4283 | 60.0238 | 43.77 | 9.6979 | 31.1889 | 60.0006 | 31.54 | 9.6976 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7029 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.707 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7094 | 43.4283 | 60.0238 | 43.77 | 9.7062 | 31.1889 | 60.0006 | 31.54 | 9.7059 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7112 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7156 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7178 | 43.4283 | 60.0238 | 43.77 | 9.7146 | 31.1857 | 60.0006 | 31.54 | 9.7142 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7195 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7239 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7261 | 43.3573 | 60.0238 | 43.77 | 9.7229 | 31.1857 | 60.0006 | 31.54 | 9.7225 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7278 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7322 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7344 | 43.3573 | 60.0238 | 43.77 | 9.7312 | 31.2575 | 60.0006 | 31.54 | 9.731 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7361 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7405 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7428 | 43.3573 | 60.0238 | 43.77 | 9.7396 | 31.2575 | 60.0006 | 31.54 | 9.7393 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7444 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7488 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7511 | 43.3573 | 60.0238 | 43.77 | 9.7479 | 31.1763 | 60.0006 | 31.54 | 9.7476 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7527 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7571 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7594 | 43.3573 | 60.0186 | 43.77 | 9.7562 | 31.1763 | 60.0006 | 31.54 | 9.7559 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.761 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7654 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7678 | 43.3573 | 60.0186 | 43.77 | 9.7646 | 31.1711 | 60.0006 | 31.54 | 9.7643 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7695 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7737 | 10.8157 | 60.0152 | 11.31
9.7761 | 43.3848 | 60.0186 | 43.77 | 9.7729 | 31.1711 | 60.0006 | 31.54 | 9.7726 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7778 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7822 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31
9.7844 | 43.3848 | 60.0186 | 43.77 | 9.7812 | 31.1721 | 60.0006 | 31.54 | 9.7809 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7861 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7905 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31
9.7928 | 43.3848 | 60.0186 | 43.77 | 9.7896 | 31.1721 | 60.0006 | 31.54 | 9.7892 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.7944 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.7988 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31
9.8011 | 43.3848 | 60.0186 | 43.77 | 9.7979 | 31.1726 | 60.0006 | 31.54 | 9.7976 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.8027 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8071 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31
9.8094 | 43.3848 | 60.0186 | 43.77 | 9.8062 | 31.1726 | 60.0006 | 31.54 | 9.8059 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.811 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8154 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31
9.8177 | 43.3848 | 60.0186 | 43.77 | 9.8145 | 31.1729 | 59.999 | 31.54 | 9.8142 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.8193 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8237 | 10.8125 | 60.0152 | 11.31
9.8261 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8229 | 31.1729 | 59.999 | 31.54 | 9.8225 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.8276 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.832 | 10.8125 | 60.0156 | 11.31
9.8344 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8312 | 31.1726 | 59.999 | 31.54 | 9.8309 | 25.15 | 60.0174 | 25.54 | 9.8362 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8403 | 10.8125 | 60.0156 | 11.31
9.8427 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8396 | 31.1726 | 59.999 | 31.54 | 9.8392 | 25.148 | 60.0174 | 25.54 | 9.8445 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8489 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31
9.8511 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8479 | 31.2829 | 59.999 | 31.54 | 9.8475 | 25.148 | 60.0174 | 25.54 | 9.8528 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8572 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31
9.8594 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8562 | 31.2829 | 59.999 | 31.54 | 9.8558 | 25.148 | 60.0174 | 25.54 | 9.8611 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8655 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31
9.8677 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8646 | 31.2817 | 59.999 | 31.54 | 9.8641 | 25.148 | 60.0174 | 25.54 | 9.8694 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8738 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31
9.8761 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8729 | 31.2817 | 59.999 | 31.54 | 9.8726 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.8777 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8821 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31
9.8844 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8812 | 31.2538 | 59.999 | 31.54 | 9.8809 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.886 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8904 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31
9.8927 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8896 | 31.2538 | 59.999 | 31.54 | 9.8892 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.8943 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.8987 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31
9.9011 | 43.4276 | 60.0186 | 43.77 | 9.8979 | 31.2461 | 59.999 | 31.54 | 9.8975 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9026 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.907 | 10.8135 | 60.0156 | 11.31
9.9094 | 43.3557 | 60.0186 | 43.77 | 9.9062 | 31.2461 | 59.999 | 31.54 | 9.9059 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9111 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9155 | 10.8292 | 60.0156 | 11.31
9.9177 | 43.3557 | 60.0186 | 43.77 | 9.9146 | 31.2473 | 59.999 | 31.54 | 9.9142 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9194 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9238 | 10.8292 | 60.0156 | 11.31
9.926 | 43.3557 | 60.0186 | 43.77 | 9.9229 | 31.2473 | 59.999 | 31.54 | 9.9225 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9277 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9321 | 10.8292 | 60.0156 | 11.31
9.9344 | 43.3557 | 60.0186 | 43.77 | 9.9312 | 31.2494 | 59.999 | 31.54 | 9.9308 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.936 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9404 | 10.8292 | 60.0156 | 11.31
9.9427 | 43.3557 | 60.0186 | 43.77 | 9.9395 | 31.2494 | 59.999 | 31.54 | 9.9392 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9443 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9487 | 10.8299 | 60.0156 | 11.31
9.951 | 43.3557 | 60.0186 | 43.77 | 9.9479 | 31.2502 | 59.999 | 31.54 | 9.9475 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9526 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.957 | 10.8299 | 60.0156 | 11.31
9.9594 | 43.3049 | 60.0141 | 43.77 | 9.9562 | 31.2502 | 59.999 | 31.54 | 9.9558 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9609 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9653 | 10.8299 | 60.0156 | 11.31
9.9677 | 43.3049 | 60.0141 | 43.77 | 9.9646 | 31.3323 | 59.999 | 31.54 | 9.9641 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9692 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9736 | 10.8299 | 60.0156 | 11.31
9.976 | 43.3049 | 60.0141 | 43.77 | 9.9729 | 31.3323 | 59.999 | 31.54 | 9.9725 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9775 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9822 | 10.826 | 60.0156 | 11.31
9.9844 | 43.3049 | 60.0141 | 43.77 | 9.9812 | 31.3323 | 59.999 | 31.54 | 9.9808 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9861 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9905 | 10.826 | 60.0156 | 11.31
9.9927 | 43.3049 | 60.0141 | 43.77 | 9.9896 | 31.3323 | 59.999 | 31.54 | 9.9891 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 9.9944 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 9.9988 | 10.826 | 60.0156 | 11.31
10.001 | 43.3049 | 60.0141 | 43.77 | 9.9979 | 31.3307 | 59.999 | 31.54 | 9.9974 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 10.0027 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 10.0071 | 10.826 | 60.0156 | 11.31
10.0094 | 43.4136 | 60.0141 | 43.77 | 10.0062 | 31.3307 | 59.999 | 31.54 | 10.0059 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 10.011 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 10.0154 | 10.826 | 60.0156 | 11.31
10.0177 | 43.4136 | 60.0141 | 43.77 | 10.0146 | 31.2658 | 59.9985 | 31.54 | 10.0142 | 25.148 | 60.0169 | 25.54 | 10.0193 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 10.0237 | 10.826 | 60.0156 | 11.31
10.026 | 43.4136 | 60.0141 | 43.77 | 10.0229 | 31.2658 | 59.9985 | 31.54 | 10.0225 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 10.0276 | 23.1225 | 60.03 | 23.54 | 10.032 | 10.826 | 60.0164 | 11.31
10.0344 | 43.4136 | 60.0141 | 43.77 | 10.0312 | 31.2322 | 59.9985 | 31.54 | 10.0308 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 10.0359 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.0403 | 10.826 | 60.0164 | 11.31
10.0427 | 43.38 | 60.0141 | 43.77 | 10.0396 | 31.2322 | 59.9985 | 31.54 | 10.0392 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 10.0442 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.0488 | 10.826 | 60.0164 | 11.31
10.051 | 43.38 | 60.0141 | 43.77 | 10.0479 | 31.233 | 59.9985 | 31.54 | 10.0475 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 10.0527 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.0571 | 10.826 | 60.0164 | 11.31
10.0593 | 43.38 | 60.0141 | 43.77 | 10.0562 | 31.233 | 59.9985 | 31.54 | 10.0558 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 10.061 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.0654 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31
10.0677 | 43.38 | 60.0141 | 43.77 | 10.0645 | 31.2075 | 59.9985 | 31.54 | 10.0641 | 25.1465 | 60.0169 | 25.54 | 10.0693 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.0737 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31
10.076 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.0729 | 31.2075 | 59.9985 | 31.54 | 10.0725 | 25.1357 | 60.0161 | 25.54 | 10.0776 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.082 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31
10.0843 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.0812 | 31.2078 | 59.9985 | 31.54 | 10.0808 | 25.1357 | 60.0161 | 25.54 | 10.0859 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.0903 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31
10.0927 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.0896 | 31.2078 | 59.9985 | 31.54 | 10.0891 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.0942 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.0986 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31
10.101 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.0979 | 31.2081 | 59.9985 | 31.54 | 10.0974 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1025 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1069 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31
10.1093 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.1062 | 31.2081 | 59.9985 | 31.54 | 10.1058 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1108 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1155 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31
10.1177 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.1146 | 31.2081 | 59.9985 | 31.54 | 10.1141 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1191 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1238 | 10.8266 | 60.0164 | 11.31
10.126 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.1229 | 31.2081 | 59.9985 | 31.54 | 10.1224 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1277 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1321 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.1343 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.1312 | 31.1936 | 59.9985 | 31.54 | 10.1307 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.136 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1404 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.1427 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.1396 | 31.1936 | 59.9985 | 31.54 | 10.1392 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1443 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1487 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.151 | 43.3691 | 60.0141 | 43.77 | 10.1479 | 31.2062 | 59.9985 | 31.54 | 10.1475 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1526 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.157 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.1593 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.1562 | 31.2062 | 59.9985 | 31.54 | 10.1558 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1609 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1653 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.1677 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.1646 | 31.2053 | 59.9985 | 31.54 | 10.1641 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1692 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1736 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.176 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.1729 | 31.2053 | 59.9985 | 31.54 | 10.1725 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1775 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1821 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.1843 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.1812 | 31.2056 | 59.9985 | 31.54 | 10.1808 | 25.1258 | 60.0161 | 25.54 | 10.1858 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1904 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.1926 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.1896 | 31.2056 | 59.9985 | 31.54 | 10.1891 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.1941 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.1987 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.201 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.1979 | 31.2059 | 59.9985 | 31.54 | 10.1974 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.2026 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.207 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.2093 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2062 | 31.2059 | 59.9985 | 31.54 | 10.2058 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.2109 | 23.1285 | 60.03 | 23.54 | 10.2153 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.2176 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2146 | 31.2085 | 59.9976 | 31.54 | 10.2141 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.2192 | 23.1358 | 60.03 | 23.54 | 10.2236 | 10.8276 | 60.0164 | 11.31
10.226 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2229 | 31.2085 | 59.9976 | 31.54 | 10.2224 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.2275 | 23.1358 | 60.03 | 23.54 | 10.2319 | 10.825 | 60.0176 | 11.31
10.2343 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2312 | 31.2088 | 59.9976 | 31.54 | 10.2307 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.2358 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 10.2402 | 10.825 | 60.0176 | 11.31
10.2426 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2396 | 31.2088 | 59.9976 | 31.54 | 10.2391 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.2441 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 10.2488 | 10.825 | 60.0176 | 11.31
10.251 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2479 | 31.2091 | 59.9976 | 31.54 | 10.2474 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.2524 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 10.2571 | 10.825 | 60.0176 | 11.31
10.2593 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2562 | 31.2091 | 59.9976 | 31.54 | 10.2557 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.2607 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 10.2654 | 10.825 | 60.0176 | 11.31
10.2676 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2646 | 31.2091 | 59.9976 | 31.54 | 10.264 | 25.1178 | 60.0161 | 25.54 | 10.2693 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 10.2737 | 10.825 | 60.0176 | 11.31
10.276 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2729 | 31.2091 | 59.9976 | 31.54 | 10.2725 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.2776 | 23.1358 | 60.0305 | 23.54 | 10.282 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.2843 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2812 | 31.2093 | 59.9976 | 31.54 | 10.2808 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.2859 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.2903 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.2926 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2896 | 31.2093 | 59.9976 | 31.54 | 10.2891 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.2942 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.2986 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.301 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.2979 | 31.209 | 59.9976 | 31.54 | 10.2974 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3025 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3069 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.3093 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.3062 | 31.209 | 59.9976 | 31.54 | 10.3058 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3108 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3154 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.3176 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.3146 | 31.2037 | 59.9976 | 31.54 | 10.3141 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3191 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3237 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.326 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.3229 | 31.2037 | 59.9976 | 31.54 | 10.3224 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3274 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.332 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.3343 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.3312 | 31.2037 | 59.9976 | 31.54 | 10.3307 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3357 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3403 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.3426 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.3396 | 31.2037 | 59.9976 | 31.54 | 10.3391 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3442 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3486 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.351 | 43.3691 | 60.0112 | 43.77 | 10.3479 | 31.2052 | 59.9976 | 31.54 | 10.3474 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3525 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3569 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.3593 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.3562 | 31.2052 | 59.9976 | 31.54 | 10.3557 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3608 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3652 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.3676 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.3646 | 31.2054 | 59.9976 | 31.54 | 10.364 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3691 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3735 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.3759 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.3729 | 31.2054 | 59.9976 | 31.54 | 10.3724 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3774 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3821 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.3843 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.3812 | 31.2065 | 59.9976 | 31.54 | 10.3807 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.3857 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3904 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.3926 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.3896 | 31.2065 | 59.9976 | 31.54 | 10.389 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.394 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.3987 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.4009 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.3979 | 31.207 | 59.9976 | 31.54 | 10.3973 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.4023 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.407 | 10.8259 | 60.0176 | 11.31
10.4093 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4062 | 31.207 | 59.9976 | 31.54 | 10.4058 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.4109 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.4153 | 10.8197 | 60.0176 | 11.31
10.4176 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4146 | 31.207 | 59.9969 | 31.54 | 10.4141 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.4192 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.4236 | 10.8197 | 60.0176 | 11.31
10.4259 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4229 | 31.207 | 59.9969 | 31.54 | 10.4224 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.4275 | 23.1338 | 60.0305 | 23.54 | 10.4319 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.4343 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4312 | 31.1919 | 59.9969 | 31.54 | 10.4307 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.4358 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 10.4402 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.4426 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4396 | 31.1919 | 59.9969 | 31.54 | 10.4391 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.4441 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 10.4487 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.4509 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4479 | 31.1897 | 59.9969 | 31.54 | 10.4474 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.4524 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 10.457 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.4593 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4562 | 31.1897 | 59.9969 | 31.54 | 10.4557 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.4607 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 10.4653 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.4676 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4646 | 31.204 | 59.9969 | 31.54 | 10.464 | 25.1178 | 60.0153 | 25.54 | 10.469 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 10.4736 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.4759 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4729 | 31.204 | 59.9969 | 31.54 | 10.4724 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.4773 | 23.1338 | 60.0308 | 23.54 | 10.4819 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.4843 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4812 | 31.204 | 59.9969 | 31.54 | 10.4807 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.4858 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.4902 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.4926 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4896 | 31.204 | 59.9969 | 31.54 | 10.489 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.4941 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.4985 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.5009 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.4979 | 31.2063 | 59.9969 | 31.54 | 10.4973 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.5024 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5068 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.5093 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.5063 | 31.2063 | 59.9969 | 31.54 | 10.5057 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.5107 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5151 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.5176 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.5146 | 31.2074 | 59.9969 | 31.54 | 10.514 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.519 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5237 | 10.8197 | 60.0183 | 11.31
10.5259 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.5229 | 31.2074 | 59.9969 | 31.54 | 10.5223 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.5273 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.532 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.5343 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.5312 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 10.5306 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.5356 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5403 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.5426 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.5396 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 10.5391 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.5439 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5486 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.5509 | 43.3691 | 60.0104 | 43.77 | 10.5479 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 10.5474 | 25.1178 | 60.0158 | 25.54 | 10.5522 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5569 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.5592 | 43.3691 | 60.0116 | 43.77 | 10.5562 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 10.5557 | 25.1287 | 60.0158 | 25.54 | 10.5608 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5652 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.5676 | 43.3691 | 60.0116 | 43.77 | 10.5646 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 10.564 | 25.1287 | 60.0158 | 25.54 | 10.5691 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5735 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.5759 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.5729 | 31.1937 | 59.9969 | 31.54 | 10.5724 | 25.1287 | 60.0158 | 25.54 | 10.5774 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5818 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.5842 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.5812 | 31.1913 | 59.9969 | 31.54 | 10.5807 | 25.1287 | 60.0158 | 25.54 | 10.5857 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5903 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.5926 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.5896 | 31.1913 | 59.9969 | 31.54 | 10.589 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 10.594 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.5986 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.6009 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.5979 | 31.2037 | 59.9969 | 31.54 | 10.5973 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 10.6023 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.6069 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.6092 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.6063 | 31.2037 | 59.9969 | 31.54 | 10.6057 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 10.6106 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.6152 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.6176 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.6146 | 31.2037 | 59.9973 | 31.54 | 10.614 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 10.6189 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.6235 | 10.8182 | 60.0183 | 11.31
10.6259 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.6229 | 31.2037 | 59.9973 | 31.54 | 10.6223 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 10.6274 | 23.1251 | 60.0308 | 23.54 | 10.6318 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.6342 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.6313 | 31.2041 | 59.9973 | 31.54 | 10.6306 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 10.6357 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.6401 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.6426 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.6396 | 31.2041 | 59.9973 | 31.54 | 10.639 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 10.644 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.6484 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.6509 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.6479 | 31.2054 | 59.9973 | 31.54 | 10.6473 | 25.1302 | 60.0158 | 25.54 | 10.6523 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.657 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.6592 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.6562 | 31.2054 | 59.9973 | 31.54 | 10.6556 | 25.14 | 60.0158 | 25.54 | 10.6606 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.6653 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.6676 | 43.2595 | 60.0116 | 43.77 | 10.6646 | 31.206 | 59.9973 | 31.54 | 10.6639 | 25.14 | 60.0158 | 25.54 | 10.6689 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.6736 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.6759 | 43.297 | 60.0116 | 43.77 | 10.6729 | 31.206 | 59.9973 | 31.54 | 10.6724 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.6772 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.6819 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.6842 | 43.297 | 60.0116 | 43.77 | 10.6812 | 31.2063 | 59.9973 | 31.54 | 10.6807 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.6855 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.6902 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.6926 | 43.297 | 60.0116 | 43.77 | 10.6896 | 31.2063 | 59.9973 | 31.54 | 10.689 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.6938 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.6985 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7009 | 43.297 | 60.0116 | 43.77 | 10.6979 | 31.2259 | 59.9973 | 31.54 | 10.6973 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7024 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7068 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7092 | 43.297 | 60.0116 | 43.77 | 10.7062 | 31.2259 | 59.9973 | 31.54 | 10.7057 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7107 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7151 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7176 | 43.297 | 60.0116 | 43.77 | 10.7146 | 31.2208 | 59.9973 | 31.54 | 10.714 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.719 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7236 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7259 | 43.3819 | 60.0116 | 43.77 | 10.7229 | 31.2208 | 59.9973 | 31.54 | 10.7223 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7273 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7319 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7342 | 43.3819 | 60.0116 | 43.77 | 10.7313 | 31.2189 | 59.9973 | 31.54 | 10.7306 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7356 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7402 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7425 | 43.3819 | 60.0116 | 43.77 | 10.7396 | 31.2189 | 59.9973 | 31.54 | 10.739 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7439 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7485 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7509 | 43.3819 | 60.0116 | 43.77 | 10.7479 | 31.2185 | 59.9973 | 31.54 | 10.7473 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7522 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7568 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7592 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.7563 | 31.2185 | 59.9973 | 31.54 | 10.7556 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7605 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7651 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7675 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.7646 | 31.2186 | 59.9973 | 31.54 | 10.7639 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7688 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7734 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7759 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.7729 | 31.2186 | 59.9973 | 31.54 | 10.7723 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7773 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7817 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7842 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.7812 | 31.2187 | 59.9973 | 31.54 | 10.7806 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7856 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7903 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.7925 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.7896 | 31.2187 | 59.9973 | 31.54 | 10.7889 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.7939 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.7986 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8009 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.7979 | 31.2221 | 59.9973 | 31.54 | 10.7972 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.8022 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8069 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8092 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.8062 | 31.2221 | 59.9973 | 31.54 | 10.8057 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.8105 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8152 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8175 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.8146 | 31.2226 | 59.9977 | 31.54 | 10.814 | 25.14 | 60.0161 | 25.54 | 10.8188 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8235 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8259 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.8229 | 31.2226 | 59.9977 | 31.54 | 10.8223 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 10.8271 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8318 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8342 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.8313 | 31.223 | 59.9977 | 31.54 | 10.8306 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 10.8354 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8401 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8425 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.8396 | 31.223 | 59.9977 | 31.54 | 10.839 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 10.844 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8484 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8509 | 43.3819 | 60.0145 | 43.77 | 10.8479 | 31.223 | 59.9977 | 31.54 | 10.8473 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 10.8523 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8569 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8592 | 43.2738 | 60.0145 | 43.77 | 10.8563 | 31.223 | 59.9977 | 31.54 | 10.8556 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 10.8606 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8652 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8675 | 43.2738 | 60.0145 | 43.77 | 10.8646 | 31.25 | 59.9977 | 31.54 | 10.8639 | 25.1547 | 60.0161 | 25.54 | 10.8689 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8735 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8758 | 43.2738 | 60.0145 | 43.77 | 10.8729 | 31.25 | 59.9977 | 31.54 | 10.8723 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.8772 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8818 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8842 | 43.2738 | 60.0145 | 43.77 | 10.8813 | 31.2467 | 59.9977 | 31.54 | 10.8806 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.8855 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8901 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.8925 | 43.3379 | 60.0145 | 43.77 | 10.8896 | 31.2467 | 59.9977 | 31.54 | 10.8889 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.8938 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.8984 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9008 | 43.3379 | 60.0145 | 43.77 | 10.8979 | 31.2461 | 59.9977 | 31.54 | 10.8972 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9021 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9067 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9092 | 43.3379 | 60.0145 | 43.77 | 10.9062 | 31.2461 | 59.9977 | 31.54 | 10.9056 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9104 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.915 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9175 | 43.3379 | 60.0145 | 43.77 | 10.9146 | 31.2462 | 59.9977 | 31.54 | 10.9139 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9189 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9236 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9258 | 43.236 | 60.0145 | 43.77 | 10.9229 | 31.2462 | 59.9977 | 31.54 | 10.9222 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9272 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9319 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9342 | 43.236 | 60.0145 | 43.77 | 10.9313 | 31.2562 | 59.9977 | 31.54 | 10.9305 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9355 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9402 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9425 | 43.236 | 60.0145 | 43.77 | 10.9396 | 31.2562 | 59.9977 | 31.54 | 10.939 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9438 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9485 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9508 | 43.236 | 60.0145 | 43.77 | 10.9479 | 31.2568 | 59.9977 | 31.54 | 10.9473 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9521 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9568 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9592 | 43.3077 | 60.0182 | 43.77 | 10.9563 | 31.2568 | 59.9977 | 31.54 | 10.9556 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9604 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9651 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9675 | 43.3077 | 60.0182 | 43.77 | 10.9646 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 10.9639 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9688 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9734 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9758 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 10.9729 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 10.9723 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9771 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9817 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9842 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 10.9813 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 10.9806 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9856 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.99 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
10.9925 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 10.9896 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 10.9889 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 10.9939 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 10.9985 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0008 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 10.9979 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 10.9972 | 25.1547 | 60.0169 | 25.54 | 11.0022 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 11.0068 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0091 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 11.0063 | 31.266 | 59.9977 | 31.54 | 11.0056 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 11.0105 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 11.0151 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0175 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 11.0146 | 31.3096 | 59.9985 | 31.54 | 11.0139 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 11.0188 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 11.0234 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0258 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 11.0229 | 31.3096 | 59.9985 | 31.54 | 11.0222 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 11.0271 | 23.1251 | 60.0312 | 23.54 | 11.0317 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0341 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 11.0312 | 31.3084 | 59.9985 | 31.54 | 11.0305 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 11.0354 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 11.04 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0425 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 11.0396 | 31.3084 | 59.9985 | 31.54 | 11.0388 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 11.0437 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 11.0483 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0508 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 11.0479 | 31.2053 | 59.9985 | 31.54 | 11.0472 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 11.052 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 11.0566 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0591 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 11.0563 | 31.2053 | 59.9985 | 31.54 | 11.0555 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 11.0605 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 11.0652 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0675 | 43.443 | 60.0182 | 43.77 | 11.0646 | 31.2055 | 59.9985 | 31.54 | 11.0638 | 25.1398 | 60.0169 | 25.54 | 11.0688 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 11.0735 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0758 | 43.4164 | 60.0182 | 43.77 | 11.0729 | 31.2055 | 59.9985 | 31.54 | 11.0721 | 25.1398 | 60.0174 | 25.54 | 11.0771 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 11.0818 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0841 | 43.4164 | 60.0182 | 43.77 | 11.0813 | 31.2067 | 59.9985 | 31.54 | 11.0806 | 25.1398 | 60.0174 | 25.54 | 11.0854 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 11.0901 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.0925 | 43.4164 | 60.0182 | 43.77 | 11.0896 | 31.2067 | 59.9985 | 31.54 | 11.0889 | 25.1497 | 60.0174 | 25.54 | 11.0938 | 23.1262 | 60.0307 | 23.54 | 11.0984 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1008 | 43.4164 | 60.0182 | 43.77 | 11.0979 | 31.2078 | 59.9985 | 31.54 | 11.0972 | 25.1497 | 60.0174 | 25.54 | 11.1021 | 23.1206 | 60.0307 | 23.54 | 11.1067 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1091 | 43.4787 | 60.0182 | 43.77 | 11.1063 | 31.2078 | 59.9985 | 31.54 | 11.1055 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.1104 | 23.1206 | 60.0307 | 23.54 | 11.115 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1174 | 43.4787 | 60.0182 | 43.77 | 11.1146 | 31.2088 | 59.9985 | 31.54 | 11.1139 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.1187 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.1233 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1258 | 43.4787 | 60.0182 | 43.77 | 11.1229 | 31.2088 | 59.9985 | 31.54 | 11.1222 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.127 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.1318 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1341 | 43.4787 | 60.0182 | 43.77 | 11.1313 | 31.2371 | 59.9985 | 31.54 | 11.1305 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.1355 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.1401 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1424 | 43.4787 | 60.0182 | 43.77 | 11.1396 | 31.2371 | 59.9985 | 31.54 | 11.1388 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.1438 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.1484 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1508 | 43.4787 | 60.0182 | 43.77 | 11.1479 | 31.2371 | 59.9985 | 31.54 | 11.1472 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.1521 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.1567 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1591 | 43.4787 | 60.0215 | 43.77 | 11.1563 | 31.2371 | 59.9985 | 31.54 | 11.1555 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.1604 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.165 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1674 | 43.4787 | 60.0215 | 43.77 | 11.1646 | 31.2351 | 59.9985 | 31.54 | 11.1638 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.1687 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.1733 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1758 | 43.4925 | 60.0215 | 43.77 | 11.1729 | 31.2351 | 59.9985 | 31.54 | 11.1721 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.177 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.1816 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1841 | 43.4925 | 60.0215 | 43.77 | 11.1813 | 31.2331 | 59.9985 | 31.54 | 11.1805 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.1853 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.1899 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.1924 | 43.4925 | 60.0215 | 43.77 | 11.1896 | 31.2331 | 59.9985 | 31.54 | 11.1888 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.1936 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.1985 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2008 | 43.4925 | 60.0215 | 43.77 | 11.1979 | 31.2331 | 59.9985 | 31.54 | 11.1971 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.2021 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.2068 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2091 | 43.4925 | 60.0214 | 43.77 | 11.2063 | 31.2331 | 59.9985 | 31.54 | 11.2054 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.2104 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.2151 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2174 | 43.4925 | 60.0214 | 43.77 | 11.2146 | 31.2331 | 59.999 | 31.54 | 11.2139 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.2188 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.2234 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2257 | 43.4925 | 60.0214 | 43.77 | 11.2229 | 31.2331 | 59.999 | 31.54 | 11.2222 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.2271 | 23.1179 | 60.0307 | 23.54 | 11.2317 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2341 | 43.4925 | 60.0214 | 43.77 | 11.2313 | 31.1848 | 59.999 | 31.54 | 11.2305 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.2354 | 23.1179 | 60.0299 | 23.54 | 11.24 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2424 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.2396 | 31.1848 | 59.999 | 31.54 | 11.2388 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.2437 | 23.1179 | 60.0299 | 23.54 | 11.2483 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2507 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.2479 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 11.2472 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.252 | 23.1179 | 60.0299 | 23.54 | 11.2566 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2591 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.2563 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 11.2555 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.2603 | 23.1179 | 60.0299 | 23.54 | 11.2651 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2674 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.2646 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 11.2638 | 25.1596 | 60.0174 | 25.54 | 11.2686 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 11.2734 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2757 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.2729 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 11.2721 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 11.2771 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 11.2817 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2841 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.2813 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 11.2805 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 11.2854 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 11.29 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.2924 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.2896 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 11.2888 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 11.2937 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 11.2983 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.3007 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.2979 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 11.2971 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 11.302 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 11.3066 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.3091 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.3063 | 31.2144 | 59.999 | 31.54 | 11.3054 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 11.3103 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 11.3149 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.3174 | 43.5216 | 60.0214 | 43.77 | 11.3146 | 31.2084 | 59.999 | 31.54 | 11.3138 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 11.3186 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 11.3232 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.3257 | 43.4718 | 60.0214 | 43.77 | 11.3229 | 31.2084 | 59.999 | 31.54 | 11.3221 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 11.3269 | 23.1119 | 60.0299 | 23.54 | 11.3318 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.334 | 43.4718 | 60.0214 | 43.77 | 11.3313 | 31.2077 | 59.999 | 31.54 | 11.3304 | 25.1596 | 60.0177 | 25.54 | 11.3352 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.3401 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.3424 | 43.4718 | 60.0214 | 43.77 | 11.3396 | 31.2077 | 59.999 | 31.54 | 11.3387 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 11.3435 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.3484 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.3507 | 43.4718 | 60.0214 | 43.77 | 11.3479 | 31.2077 | 59.999 | 31.54 | 11.3472 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 11.3521 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.3567 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.359 | 43.4667 | 60.0243 | 43.77 | 11.3563 | 31.2077 | 59.999 | 31.54 | 11.3555 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 11.3604 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.365 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.3674 | 43.4667 | 60.0243 | 43.77 | 11.3646 | 31.2089 | 59.999 | 31.54 | 11.3638 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 11.3687 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.3733 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.3757 | 43.4503 | 60.0243 | 43.77 | 11.3729 | 31.2089 | 59.999 | 31.54 | 11.3721 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 11.377 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.3816 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.384 | 43.4503 | 60.0243 | 43.77 | 11.3813 | 31.218 | 59.999 | 31.54 | 11.3805 | 25.1723 | 60.0177 | 25.54 | 11.3853 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.3899 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.3923 | 43.4503 | 60.0243 | 43.77 | 11.3896 | 31.218 | 59.999 | 31.54 | 11.3888 | 25.1744 | 60.0177 | 25.54 | 11.3936 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.3982 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.4007 | 43.4503 | 60.0243 | 43.77 | 11.3979 | 31.2189 | 59.999 | 31.54 | 11.3971 | 25.1744 | 60.0177 | 25.54 | 11.4019 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.4067 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.409 | 43.4503 | 60.0243 | 43.77 | 11.4063 | 31.2189 | 59.999 | 31.54 | 11.4054 | 25.1744 | 60.0177 | 25.54 | 11.4102 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.415 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.4173 | 43.4503 | 60.0243 | 43.77 | 11.4146 | 31.2382 | 59.9998 | 31.54 | 11.4138 | 25.1744 | 60.0177 | 25.54 | 11.4187 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.4233 | 10.8182 | 60.0188 | 11.31
11.4257 | 43.4503 | 60.0243 | 43.77 | 11.4229 | 31.2382 | 59.9998 | 31.54 | 11.4221 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 11.427 | 23.1139 | 60.0299 | 23.54 | 11.4316 | 10.8182 | 60.0184 | 11.31
11.434 | 43.4503 | 60.0243 | 43.77 | 11.4313 | 31.2381 | 59.9998 | 31.54 | 11.4304 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 11.4353 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 11.4399 | 10.8182 | 60.0184 | 11.31
11.4423 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.4396 | 31.2381 | 59.9998 | 31.54 | 11.4387 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 11.4436 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 11.4482 | 10.8182 | 60.0184 | 11.31
11.4507 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.4479 | 31.2381 | 59.9998 | 31.54 | 11.4471 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 11.4519 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 11.4565 | 10.8182 | 60.0184 | 11.31
11.459 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.4563 | 31.2381 | 59.9998 | 31.54 | 11.4554 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 11.4602 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 11.4648 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31
11.4673 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.4646 | 31.2359 | 59.9998 | 31.54 | 11.4637 | 25.2002 | 60.0177 | 25.54 | 11.4685 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 11.4734 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31
11.4757 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.4729 | 31.2359 | 59.9998 | 31.54 | 11.472 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 11.4768 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 11.4817 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31
11.484 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.4813 | 31.2488 | 59.9998 | 31.54 | 11.4805 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 11.4851 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 11.49 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31
11.4923 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.4896 | 31.2488 | 59.9998 | 31.54 | 11.4888 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 11.4937 | 23.1066 | 60.0295 | 23.54 | 11.4983 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31
11.5006 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.4979 | 31.2487 | 59.9998 | 31.54 | 11.4971 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 11.502 | 23.1 | 60.0295 | 23.54 | 11.5066 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31
11.509 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.5063 | 31.2487 | 59.9998 | 31.54 | 11.5054 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 11.5103 | 23.1 | 60.0295 | 23.54 | 11.5149 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31
11.5173 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.5146 | 31.2494 | 59.9998 | 31.54 | 11.5138 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 11.5186 | 23.1 | 60.0295 | 23.54 | 11.5232 | 10.8213 | 60.0184 | 11.31
11.5256 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.5229 | 31.2494 | 59.9998 | 31.54 | 11.5221 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 11.5269 | 23.1 | 60.0295 | 23.54 | 11.5315 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.534 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.5313 | 31.2503 | 59.9998 | 31.54 | 11.5304 | 25.2002 | 60.0181 | 25.54 | 11.5352 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.54 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.5423 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.5396 | 31.2503 | 59.9998 | 31.54 | 11.5387 | 25.2118 | 60.0181 | 25.54 | 11.5435 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.5483 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.5506 | 43.438 | 60.0243 | 43.77 | 11.5479 | 31.2505 | 59.9998 | 31.54 | 11.5471 | 25.2118 | 60.0181 | 25.54 | 11.5518 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.5566 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.559 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.5563 | 31.2505 | 59.9998 | 31.54 | 11.5554 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.5603 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.5649 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.5673 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.5646 | 31.2601 | 59.9998 | 31.54 | 11.5637 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.5686 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.5732 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.5756 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.5729 | 31.2601 | 59.9998 | 31.54 | 11.572 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.5769 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.5815 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.5839 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.5813 | 31.3224 | 59.9998 | 31.54 | 11.5804 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.5852 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.5898 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.5923 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.5896 | 31.3224 | 59.9998 | 31.54 | 11.5887 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.5935 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.5981 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.6006 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.5979 | 31.3074 | 59.9998 | 31.54 | 11.597 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.6018 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.6067 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.6089 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6063 | 31.3074 | 59.9998 | 31.54 | 11.6053 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.6101 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.615 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.6173 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6146 | 31.3068 | 60.0002 | 31.54 | 11.6138 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.6184 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.6233 | 10.8253 | 60.0184 | 11.31
11.6256 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6229 | 31.3068 | 60.0002 | 31.54 | 11.6221 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.6267 | 23.097 | 60.0295 | 23.54 | 11.6316 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.6339 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6313 | 31.3069 | 60.0002 | 31.54 | 11.6304 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.6353 | 23.097 | 60.0288 | 23.54 | 11.6399 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.6423 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6396 | 31.3069 | 60.0002 | 31.54 | 11.6387 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.6436 | 23.097 | 60.0288 | 23.54 | 11.6482 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.6506 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6479 | 31.307 | 60.0002 | 31.54 | 11.647 | 25.2228 | 60.0181 | 25.54 | 11.6519 | 23.097 | 60.0288 | 23.54 | 11.6565 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.6589 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6563 | 31.307 | 60.0002 | 31.54 | 11.6554 | 25.2377 | 60.0181 | 25.54 | 11.6602 | 23.097 | 60.0288 | 23.54 | 11.6648 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.6672 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6646 | 31.3086 | 60.0002 | 31.54 | 11.6637 | 25.2377 | 60.0181 | 25.54 | 11.6685 | 23.091 | 60.0288 | 23.54 | 11.6733 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.6756 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6729 | 31.3086 | 60.0002 | 31.54 | 11.672 | 25.2377 | 60.0194 | 25.54 | 11.6768 | 23.091 | 60.0288 | 23.54 | 11.6816 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.6839 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6813 | 31.31 | 60.0002 | 31.54 | 11.6803 | 25.2377 | 60.0194 | 25.54 | 11.6851 | 23.091 | 60.0288 | 23.54 | 11.6899 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.6922 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6896 | 31.31 | 60.0002 | 31.54 | 11.6887 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 11.6934 | 23.091 | 60.0288 | 23.54 | 11.6982 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.7006 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.6979 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 11.697 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 11.7017 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7065 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.7089 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.7063 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 11.7053 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 11.7102 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7148 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.7172 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.7146 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 11.7136 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 11.7185 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7231 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.7255 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.7229 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 11.722 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 11.7268 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7314 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.7339 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.7313 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 11.7303 | 25.2567 | 60.0194 | 25.54 | 11.7351 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.74 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.7422 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.7396 | 31.3107 | 60.0002 | 31.54 | 11.7386 | 25.2584 | 60.0194 | 25.54 | 11.7434 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7483 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.7505 | 43.438 | 60.0254 | 43.77 | 11.7479 | 31.3083 | 60.0002 | 31.54 | 11.7469 | 25.2584 | 60.0194 | 25.54 | 11.7517 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7566 | 10.8253 | 60.018 | 11.31
11.7589 | 43.438 | 60.0246 | 43.77 | 11.7563 | 31.3083 | 60.0002 | 31.54 | 11.7554 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.76 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7649 | 10.8259 | 60.018 | 11.31
11.7672 | 43.438 | 60.0246 | 43.77 | 11.7646 | 31.3064 | 60.0002 | 31.54 | 11.7637 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.7683 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7732 | 10.8259 | 60.018 | 11.31
11.7755 | 43.438 | 60.0246 | 43.77 | 11.7729 | 31.3064 | 60.0002 | 31.54 | 11.772 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.7769 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7815 | 10.8259 | 60.018 | 11.31
11.7839 | 43.438 | 60.0246 | 43.77 | 11.7813 | 31.3201 | 60.0002 | 31.54 | 11.7803 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.7852 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7898 | 10.8259 | 60.018 | 11.31
11.7922 | 43.438 | 60.0246 | 43.77 | 11.7896 | 31.3201 | 60.0002 | 31.54 | 11.7887 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.7935 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.7981 | 10.8259 | 60.018 | 11.31
11.8005 | 43.438 | 60.0246 | 43.77 | 11.7979 | 31.2466 | 60.0002 | 31.54 | 11.797 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.8018 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.8066 | 10.8259 | 60.018 | 11.31
11.8088 | 43.438 | 60.0246 | 43.77 | 11.8063 | 31.2466 | 60.0002 | 31.54 | 11.8053 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.8101 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.8149 | 10.8259 | 60.018 | 11.31
11.8172 | 43.438 | 60.0246 | 43.77 | 11.8146 | 31.248 | 60.0002 | 31.54 | 11.8136 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.8184 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.8232 | 10.8259 | 60.018 | 11.31
11.8255 | 43.438 | 60.0246 | 43.77 | 11.8229 | 31.248 | 60.0002 | 31.54 | 11.822 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.8267 | 23.0897 | 60.0288 | 23.54 | 11.8315 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31
11.8338 | 43.438 | 60.0246 | 43.8291 | 11.8313 | 31.2482 | 60.0002 | 31.54 | 11.8303 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.835 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 11.8398 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31
11.8422 | 43.438 | 60.0246 | 43.931 | 11.8396 | 31.2482 | 60.0002 | 31.54 | 11.8386 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.8433 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 11.8481 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31
11.8505 | 43.438 | 60.0246 | 44.0328 | 11.8479 | 31.2489 | 60.0002 | 31.54 | 11.8469 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.8518 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 11.8564 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31
11.8588 | 43.438 | 60.0246 | 44.1347 | 11.8563 | 31.2489 | 60.0002 | 31.54 | 11.8553 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.8601 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 11.8647 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31
11.8672 | 43.438 | 60.0246 | 44.2366 | 11.8646 | 31.2726 | 60.0002 | 31.54 | 11.8636 | 25.2694 | 60.0194 | 25.54 | 11.8684 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 11.8733 | 10.8259 | 60.0183 | 11.31
11.8755 | 43.438 | 60.0246 | 44.3385 | 11.8729 | 31.2726 | 60.0002 | 31.54 | 11.8719 | 25.2795 | 60.0206 | 25.54 | 11.8767 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 11.8816 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.8838 | 43.438 | 60.0246 | 44.4403 | 11.8813 | 31.1847 | 60.0002 | 31.54 | 11.8802 | 25.2795 | 60.0206 | 25.54 | 11.885 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 11.8899 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.8921 | 43.438 | 60.0246 | 44.5422 | 11.8896 | 31.1847 | 60.0002 | 31.54 | 11.8887 | 25.2795 | 60.0206 | 25.54 | 11.8933 | 23.0897 | 60.0283 | 23.54 | 11.8982 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.9005 | 43.438 | 60.0246 | 44.6441 | 11.8979 | 31.2449 | 60.0002 | 31.54 | 11.897 | 25.2795 | 60.0206 | 25.54 | 11.9016 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9065 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.9088 | 43.5374 | 60.0246 | 44.746 | 11.9063 | 31.2449 | 60.0002 | 31.54 | 11.9053 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9099 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9148 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.9171 | 43.5374 | 60.0246 | 44.8479 | 11.9146 | 31.2443 | 60.0002 | 31.54 | 11.9136 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9185 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9231 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.9255 | 43.6421 | 60.0246 | 44.9497 | 11.9229 | 31.2443 | 60.0002 | 31.54 | 11.922 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9268 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9314 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.9338 | 43.6421 | 60.0246 | 45.0516 | 11.9313 | 31.2443 | 60.0002 | 31.54 | 11.9303 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9351 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9397 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.9421 | 43.577 | 60.0246 | 45.1535 | 11.9396 | 31.2443 | 60.0002 | 31.54 | 11.9386 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9434 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9482 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.9505 | 43.577 | 60.0246 | 45.2553 | 11.9479 | 31.2448 | 60.0002 | 31.54 | 11.9469 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9517 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9565 | 10.8269 | 60.0183 | 11.31
11.9588 | 43.577 | 60.0224 | 45.3572 | 11.9563 | 31.2448 | 60.0002 | 31.54 | 11.9553 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.96 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9648 | 10.8238 | 60.0183 | 11.31
11.9671 | 43.577 | 60.0224 | 45.4591 | 11.9646 | 31.2465 | 60.0002 | 31.54 | 11.9636 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9683 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9731 | 10.8238 | 60.0183 | 11.31
11.9754 | 43.495 | 60.0224 | 45.561 | 11.9729 | 31.2465 | 60.0002 | 31.54 | 11.9719 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9766 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9814 | 10.8239 | 60.0183 | 11.31
11.9838 | 43.495 | 60.0224 | 45.6629 | 11.9813 | 31.2324 | 60.0002 | 31.54 | 11.9802 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9849 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.9897 | 10.8239 | 60.0183 | 11.31
11.9921 | 43.495 | 60.0224 | 45.7647 | 11.9896 | 31.2324 | 60.0002 | 31.54 | 11.9886 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 11.9934 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 11.998 | 10.8239 | 60.0183 | 11.31
12.0004 | 43.495 | 60.0224 | 45.8666 | 11.9979 | 31.2325 | 60.0002 | 31.54 | 11.9969 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 12.0017 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 12.0063 | 10.8239 | 60.0183 | 11.31
12.0088 | 43.495 | 60.0224 | 45.9685 | 12.0063 | 31.2325 | 60.0002 | 31.54 | 12.0052 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 12.01 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 12.0149 | 10.8229 | 60.0183 | 11.31
12.0171 | 43.495 | 60.0224 | 46.0704 | 12.0146 | 31.2325 | 60.0005 | 31.54 | 12.0135 | 25.2834 | 60.0206 | 25.54 | 12.0183 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 12.0232 | 10.8229 | 60.0183 | 11.31
12.0254 | 43.495 | 60.0224 | 46.1723 | 12.0229 | 31.2325 | 60.0005 | 31.54 | 12.0219 | 25.2693 | 60.0206 | 25.54 | 12.0266 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 12.0315 | 10.8229 | 60.0191 | 11.31
12.0338 | 43.495 | 60.0224 | 46.2741 | 12.0313 | 31.2317 | 60.0005 | 31.54 | 12.0303 | 25.2693 | 60.0206 | 25.54 | 12.0349 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 12.0398 | 10.8229 | 60.0191 | 11.31
12.0421 | 43.495 | 60.0224 | 46.376 | 12.0396 | 31.2317 | 60.0005 | 31.54 | 12.0386 | 25.2693 | 60.0206 | 25.54 | 12.0432 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 12.0481 | 10.8234 | 60.0191 | 11.31
12.0504 | 43.495 | 60.0224 | 46.4779 | 12.0479 | 31.2306 | 60.0005 | 31.54 | 12.0469 | 25.2693 | 60.0206 | 25.54 | 12.0515 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 12.0564 | 10.8234 | 60.0191 | 11.31
12.0587 | 43.495 | 60.0224 | 46.5798 | 12.0563 | 31.2306 | 60.0005 | 31.54 | 12.0552 | 25.2835 | 60.0206 | 25.54 | 12.0601 | 23.0907 | 60.0283 | 23.54 | 12.0647 | 10.8234 | 60.0191 | 11.31
12.0671 | 43.495 | 60.0224 | 46.6816 | 12.0646 | 31.3213 | 60.0005 | 31.54 | 12.0636 | 25.2835 | 60.0206 | 25.54 | 12.0684 | 23.0778 | 60.0283 | 23.54 | 12.073 | 10.8234 | 60.0191 | 11.31
12.0754 | 43.5213 | 60.0224 | 46.7835 | 12.0729 | 31.3213 | 60.0005 | 31.54 | 12.0719 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.0767 | 23.0778 | 60.0283 | 23.54 | 12.0815 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31
12.0837 | 43.5213 | 60.0224 | 46.8854 | 12.0813 | 31.3213 | 60.0005 | 31.54 | 12.0802 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.085 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.0898 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31
12.0921 | 43.5588 | 60.0224 | 46.9873 | 12.0896 | 31.3213 | 60.0005 | 31.54 | 12.0885 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.0933 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.0981 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31
12.1004 | 43.5588 | 60.0224 | 47.0892 | 12.0979 | 31.3225 | 60.0005 | 31.54 | 12.0969 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1016 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1064 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31
12.1087 | 43.4954 | 60.0224 | 47.191 | 12.1063 | 31.3225 | 60.0005 | 31.54 | 12.1052 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1099 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1147 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31
12.1171 | 43.4954 | 60.0224 | 47.2929 | 12.1146 | 31.3228 | 60.0005 | 31.54 | 12.1135 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1182 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.123 | 10.8216 | 60.0191 | 11.31
12.1254 | 43.4954 | 60.0224 | 47.3948 | 12.1229 | 31.3228 | 60.0005 | 31.54 | 12.1218 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1265 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1313 | 10.8221 | 60.0191 | 11.31
12.1337 | 43.4954 | 60.0224 | 47.4967 | 12.1313 | 31.3239 | 60.0005 | 31.54 | 12.1302 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.135 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1396 | 10.8221 | 60.0191 | 11.31
12.1421 | 43.4954 | 60.0224 | 47.5986 | 12.1396 | 31.3239 | 60.0005 | 31.54 | 12.1385 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1433 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1482 | 10.8221 | 60.0191 | 11.31
12.1504 | 43.4954 | 60.0224 | 47.7004 | 12.1479 | 31.3241 | 60.0005 | 31.54 | 12.1469 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1516 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1565 | 10.8221 | 60.0191 | 11.31
12.1587 | 43.3124 | 60.018 | 47.8023 | 12.1563 | 31.3241 | 60.0005 | 31.54 | 12.1552 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1599 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1648 | 10.8199 | 60.0191 | 11.31
12.167 | 43.3124 | 60.018 | 47.9042 | 12.1646 | 31.3241 | 60.0005 | 31.54 | 12.1636 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1682 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1731 | 10.8199 | 60.0191 | 11.31
12.1754 | 43.2421 | 60.018 | 48.0061 | 12.1729 | 31.3241 | 60.0005 | 31.54 | 12.1719 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1765 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1814 | 10.8742 | 60.0191 | 11.31
12.1837 | 43.2421 | 60.018 | 48.108 | 12.1813 | 31.2355 | 60.0005 | 31.54 | 12.1802 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1848 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.1897 | 10.8742 | 60.0191 | 11.31
12.192 | 43.2421 | 60.018 | 48.2099 | 12.1896 | 31.2355 | 60.0005 | 31.54 | 12.1885 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.1931 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.198 | 10.8748 | 60.0191 | 11.31
12.2004 | 43.2421 | 60.018 | 48.3117 | 12.1979 | 31.2458 | 60.0005 | 31.54 | 12.1969 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.2017 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.2063 | 10.8748 | 60.0191 | 11.31
12.2087 | 43.2421 | 60.018 | 48.4136 | 12.2063 | 31.2458 | 60.0005 | 31.54 | 12.2052 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.21 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.2148 | 10.8751 | 60.0191 | 11.31
12.217 | 43.2421 | 60.018 | 48.5155 | 12.2146 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 12.2135 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.2183 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.2231 | 10.8751 | 60.0191 | 11.31
12.2254 | 43.2421 | 60.018 | 48.6174 | 12.2229 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 12.2218 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.2266 | 23.0789 | 60.0283 | 23.54 | 12.2314 | 10.8751 | 60.0211 | 11.31
12.2337 | 43.2421 | 60.018 | 48.7193 | 12.2313 | 31.2458 | 60.001 | 31.54 | 12.2302 | 25.2835 | 60.0218 | 25.54 | 12.2349 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.2397 | 10.8751 | 60.0211 | 11.31
12.242 | 43.2783 | 60.018 | 48.8212 | 12.2396 | 31.2458 | 60.001 | 31.54 | 12.2385 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.2432 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.248 | 10.8701 | 60.0211 | 11.31
12.2504 | 43.2783 | 60.018 | 48.9231 | 12.2479 | 31.2476 | 60.001 | 31.54 | 12.2468 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.2515 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.2563 | 10.8701 | 60.0211 | 11.31
12.2587 | 43.3179 | 60.018 | 49.0249 | 12.2563 | 31.2476 | 60.001 | 31.54 | 12.2551 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.2598 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.2646 | 10.8701 | 60.0211 | 11.31
12.267 | 43.3179 | 60.018 | 49.1268 | 12.2646 | 31.2488 | 60.001 | 31.54 | 12.2635 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.2681 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.2729 | 10.8701 | 60.0211 | 11.31
12.2753 | 43.3179 | 60.018 | 49.2287 | 12.2729 | 31.2488 | 60.001 | 31.54 | 12.2719 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.2766 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.2815 | 10.8704 | 60.0211 | 11.31
12.2837 | 43.3179 | 60.018 | 49.3306 | 12.2813 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 12.2802 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.2849 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.2898 | 10.8704 | 60.0211 | 11.31
12.292 | 43.3179 | 60.018 | 49.4325 | 12.2896 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 12.2885 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.2932 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.2981 | 10.8704 | 60.0211 | 11.31
12.3003 | 43.3179 | 60.018 | 49.5344 | 12.2979 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 12.2968 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3015 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3064 | 10.8704 | 60.0211 | 11.31
12.3087 | 43.3179 | 60.018 | 49.6363 | 12.3063 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 12.3052 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3098 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3147 | 10.8709 | 60.0211 | 11.31
12.317 | 43.3179 | 60.018 | 49.7381 | 12.3146 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 12.3135 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3181 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.323 | 10.8709 | 60.0211 | 11.31
12.3253 | 43.3179 | 60.018 | 49.84 | 12.3229 | 31.2498 | 60.001 | 31.54 | 12.3218 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3264 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3313 | 10.869 | 60.0211 | 11.31
12.3337 | 43.3179 | 60.018 | 49.9419 | 12.3313 | 31.2355 | 60.001 | 31.54 | 12.3301 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3347 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3396 | 10.869 | 60.0211 | 11.31
12.342 | 43.2498 | 60.018 | 50.0438 | 12.3396 | 31.2355 | 60.001 | 31.54 | 12.3385 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3433 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3479 | 10.8693 | 60.0211 | 11.31
12.3503 | 43.2498 | 60.018 | 50.1457 | 12.3479 | 31.2335 | 60.001 | 31.54 | 12.3468 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3516 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3564 | 10.8693 | 60.0211 | 11.31
12.3587 | 43.2498 | 60.0126 | 50.2476 | 12.3563 | 31.2335 | 60.001 | 31.54 | 12.3551 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3599 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3647 | 10.8693 | 60.0211 | 11.31
12.367 | 43.2498 | 60.0126 | 50.3495 | 12.3646 | 31.2335 | 60.001 | 31.54 | 12.3634 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3682 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.373 | 10.8693 | 60.0211 | 11.31
12.3753 | 43.1909 | 60.0126 | 50.4514 | 12.3729 | 31.2335 | 60.001 | 31.54 | 12.3718 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3765 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3813 | 10.8699 | 60.0211 | 11.31
12.3836 | 43.1909 | 60.0126 | 50.5533 | 12.3813 | 31.2295 | 60.001 | 31.54 | 12.3801 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3848 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3896 | 10.8699 | 60.0211 | 11.31
12.392 | 43.1909 | 60.0126 | 50.6552 | 12.3896 | 31.2295 | 60.001 | 31.54 | 12.3884 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.3931 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.3979 | 10.8708 | 60.0211 | 11.31
12.4003 | 43.1909 | 60.0126 | 50.757 | 12.3979 | 31.2314 | 60.001 | 31.54 | 12.3967 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.4014 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.4062 | 10.8708 | 60.0211 | 11.31
12.4086 | 43.1909 | 60.0126 | 50.8589 | 12.4063 | 31.2314 | 60.001 | 31.54 | 12.4052 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.4097 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.4146 | 10.8711 | 60.0211 | 11.31
12.417 | 43.1909 | 60.0126 | 50.9608 | 12.4146 | 31.2316 | 60.001 | 31.54 | 12.4135 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.4182 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.4231 | 10.8711 | 60.0211 | 11.31
12.4253 | 43.5638 | 60.0126 | 51.0627 | 12.4229 | 31.2316 | 60.001 | 31.54 | 12.4218 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.4265 | 23.0789 | 60.0272 | 23.54 | 12.4314 | 10.868 | 60.0239 | 11.31
12.4336 | 43.5638 | 60.0126 | 51.1646 | 12.4313 | 31.232 | 60.001 | 31.54 | 12.4301 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.4348 | 23.0789 | 60.0275 | 23.54 | 12.4397 | 10.868 | 60.0239 | 11.31
12.442 | 43.5638 | 60.0126 | 51.2665 | 12.4396 | 31.232 | 60.001 | 31.54 | 12.4385 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.4431 | 23.0789 | 60.0275 | 23.54 | 12.448 | 10.868 | 60.0239 | 11.31
12.4503 | 43.5638 | 60.0126 | 51.3684 | 12.4479 | 31.232 | 60.001 | 31.54 | 12.4468 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.4514 | 23.0789 | 60.0275 | 23.54 | 12.4563 | 10.868 | 60.0239 | 11.31
12.4586 | 43.5638 | 60.0126 | 51.4703 | 12.4563 | 31.232 | 60.001 | 31.54 | 12.4551 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.4597 | 23.0789 | 60.0275 | 23.54 | 12.4646 | 10.8817 | 60.0239 | 11.31
12.467 | 43.5638 | 60.0126 | 51.5722 | 12.4646 | 31.2355 | 60.001 | 31.54 | 12.4634 | 25.302 | 60.0218 | 25.54 | 12.468 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.4729 | 10.8817 | 60.0239 | 11.31
12.4753 | 43.4319 | 60.0126 | 51.6741 | 12.4729 | 31.2355 | 60.001 | 31.54 | 12.4718 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.4763 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.4812 | 10.8817 | 60.0239 | 11.31
12.4836 | 43.4319 | 60.0126 | 51.776 | 12.4813 | 31.2343 | 60.001 | 31.54 | 12.4801 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.4849 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.4897 | 10.8817 | 60.0239 | 11.31
12.492 | 43.4319 | 60.0126 | 51.8779 | 12.4896 | 31.2343 | 60.001 | 31.54 | 12.4884 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.4932 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.498 | 10.8825 | 60.0239 | 11.31
12.5003 | 43.4319 | 60.0126 | 51.9798 | 12.4979 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 12.4967 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5015 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5063 | 10.8825 | 60.0239 | 11.31
12.5086 | 43.2876 | 60.0126 | 52.0817 | 12.5063 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 12.5051 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5098 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5146 | 10.8805 | 60.0239 | 11.31
12.517 | 43.2876 | 60.0126 | 52.1836 | 12.5146 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 12.5134 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5181 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5229 | 10.8805 | 60.0239 | 11.31
12.5253 | 43.2876 | 60.0126 | 52.2855 | 12.5229 | 31.2456 | 60.001 | 31.54 | 12.5217 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5264 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5312 | 10.8805 | 60.0239 | 11.31
12.5336 | 43.2876 | 60.0126 | 52.3874 | 12.5312 | 31.2461 | 60.001 | 31.54 | 12.53 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5347 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5396 | 10.8805 | 60.0239 | 11.31
12.5419 | 43.4433 | 60.0126 | 52.4893 | 12.5396 | 31.2461 | 60.001 | 31.54 | 12.5383 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.543 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5479 | 10.8808 | 60.0239 | 11.31
12.5503 | 43.4433 | 60.0126 | 52.5912 | 12.5479 | 31.2484 | 60.001 | 31.54 | 12.5468 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5513 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5562 | 10.8808 | 60.0239 | 11.31
12.5586 | 43.4433 | 60.0064 | 52.6931 | 12.5563 | 31.2484 | 60.001 | 31.54 | 12.5551 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5598 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5647 | 10.8815 | 60.0239 | 11.31
12.5669 | 43.4433 | 60.0064 | 52.795 | 12.5646 | 31.2495 | 60.001 | 31.54 | 12.5634 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5681 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.573 | 10.8815 | 60.0239 | 11.31
12.5753 | 43.4433 | 60.0064 | 52.8969 | 12.5729 | 31.2495 | 60.001 | 31.54 | 12.5717 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5764 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5813 | 10.8815 | 60.0239 | 11.31
12.5836 | 43.4433 | 60.0064 | 52.9988 | 12.5813 | 31.2257 | 60.001 | 31.54 | 12.5801 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.5847 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5896 | 10.8815 | 60.0239 | 11.31
12.5919 | 43.4433 | 60.0064 | 53.1007 | 12.5896 | 31.2257 | 60.001 | 31.54 | 12.5884 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.593 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.5979 | 10.8825 | 60.0239 | 11.31
12.6003 | 43.4433 | 60.0064 | 53.2026 | 12.5979 | 31.2257 | 60.001 | 31.54 | 12.5967 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6013 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.6062 | 10.8825 | 60.0239 | 11.31
12.6086 | 43.4433 | 60.0064 | 53.3045 | 12.6063 | 31.2257 | 60.001 | 31.54 | 12.605 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6096 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.6145 | 10.9372 | 60.0239 | 11.31
12.6169 | 43.4433 | 60.0064 | 53.4064 | 12.6146 | 31.2248 | 60.001 | 31.54 | 12.6134 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6179 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.6228 | 10.9372 | 60.0239 | 11.31
12.6253 | 43.4433 | 60.0064 | 53.5083 | 12.6229 | 31.2248 | 60.001 | 31.54 | 12.6217 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6265 | 23.0748 | 60.0275 | 23.54 | 12.6313 | 10.9372 | 60.0263 | 11.31
12.6336 | 43.4433 | 60.0064 | 53.6102 | 12.6313 | 31.2224 | 60.001 | 31.54 | 12.63 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6348 | 23.0748 | 60.0279 | 23.54 | 12.6396 | 10.9372 | 60.0263 | 11.31
12.6419 | 43.4433 | 60.0064 | 53.7121 | 12.6396 | 31.2224 | 60.001 | 31.54 | 12.6383 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6431 | 23.0748 | 60.0279 | 23.54 | 12.6479 | 10.9334 | 60.0263 | 11.31
12.6503 | 43.4433 | 60.0064 | 53.814 | 12.6479 | 31.2177 | 60.001 | 31.54 | 12.6467 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6514 | 23.0748 | 60.0279 | 23.54 | 12.6562 | 10.9334 | 60.0263 | 11.31
12.6586 | 43.3715 | 60.0064 | 53.9159 | 12.6562 | 31.2177 | 60.001 | 31.54 | 12.655 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6597 | 23.0748 | 60.0279 | 23.54 | 12.6646 | 10.9304 | 60.0263 | 11.31
12.6669 | 43.3715 | 60.0064 | 54.0178 | 12.6646 | 31.218 | 60.001 | 31.54 | 12.6633 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.668 | 23.0728 | 60.0279 | 23.54 | 12.6729 | 10.9304 | 60.0263 | 11.31
12.6753 | 43.3715 | 60.0064 | 54.1197 | 12.6729 | 31.218 | 60.001 | 31.54 | 12.6716 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6763 | 23.0728 | 60.0279 | 23.54 | 12.6812 | 10.9304 | 60.0263 | 11.31
12.6836 | 43.3715 | 60.0064 | 54.2216 | 12.6813 | 31.2184 | 60.001 | 31.54 | 12.6801 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6846 | 23.0728 | 60.0279 | 23.54 | 12.6895 | 10.9304 | 60.0263 | 11.31
12.6919 | 43.3411 | 60.0064 | 54.3236 | 12.6896 | 31.2184 | 60.001 | 31.54 | 12.6884 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.6929 | 23.0728 | 60.0279 | 23.54 | 12.698 | 10.9311 | 60.0263 | 11.31
12.7003 | 43.3411 | 60.0064 | 54.4255 | 12.6979 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 12.6967 | 25.302 | 60.0222 | 25.54 | 12.7014 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7063 | 10.9311 | 60.0263 | 11.31
12.7086 | 43.3411 | 60.0064 | 54.5274 | 12.7063 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 12.705 | 25.3131 | 60.0222 | 25.54 | 12.7097 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7146 | 10.9311 | 60.0263 | 11.31
12.7169 | 43.3411 | 60.0064 | 54.6293 | 12.7146 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 12.7134 | 25.3131 | 60.0222 | 25.54 | 12.718 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7229 | 10.9311 | 60.0263 | 11.31
12.7253 | 43.3872 | 60.0064 | 54.7312 | 12.7229 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 12.7217 | 25.3131 | 60.0222 | 25.54 | 12.7263 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7312 | 10.9322 | 60.0263 | 11.31
12.7336 | 43.3872 | 60.0064 | 54.8331 | 12.7313 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 12.73 | 25.3131 | 60.0222 | 25.54 | 12.7346 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7395 | 10.9322 | 60.0263 | 11.31
12.7419 | 43.3872 | 60.0064 | 54.935 | 12.7396 | 31.2201 | 60.001 | 31.54 | 12.7383 | 25.323 | 60.0222 | 25.54 | 12.7429 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7478 | 10.9325 | 60.0263 | 11.31
12.7503 | 43.3872 | 60.0064 | 55.0369 | 12.7479 | 31.219 | 60.001 | 31.54 | 12.7467 | 25.323 | 60.0222 | 25.54 | 12.7512 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7561 | 10.9325 | 60.0263 | 11.31
12.7586 | 43.3872 | 60.0014 | 55.1388 | 12.7563 | 31.219 | 60.001 | 31.54 | 12.755 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.7595 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7644 | 10.9296 | 60.0263 | 11.31
12.7669 | 43.3872 | 60.0014 | 55.2407 | 12.7646 | 31.2304 | 60.001 | 31.54 | 12.7633 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.7681 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7729 | 10.9296 | 60.0263 | 11.31
12.7753 | 43.3872 | 60.0014 | 55.3426 | 12.7729 | 31.2304 | 60.001 | 31.54 | 12.7716 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.7764 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7812 | 10.9296 | 60.0263 | 11.31
12.7836 | 43.3872 | 60.0014 | 55.4445 | 12.7812 | 31.2298 | 60.001 | 31.54 | 12.7799 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.7847 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7896 | 10.9296 | 60.0263 | 11.31
12.7919 | 43.3872 | 60.0014 | 55.5465 | 12.7896 | 31.2298 | 60.001 | 31.54 | 12.7883 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.793 | 23.0801 | 60.0279 | 23.54 | 12.7979 | 10.9259 | 60.0263 | 11.31
12.8003 | 43.3872 | 60.0014 | 55.6484 | 12.7979 | 31.2298 | 60.001 | 31.54 | 12.7966 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.8013 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8062 | 10.9259 | 60.0263 | 11.31
12.8086 | 43.3872 | 60.0014 | 55.7503 | 12.8063 | 31.2298 | 60.001 | 31.54 | 12.8049 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.8096 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8145 | 10.9259 | 60.0263 | 11.31
12.8169 | 43.3872 | 60.0014 | 55.8522 | 12.8146 | 31.2299 | 60.0005 | 31.54 | 12.8132 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.8179 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8228 | 10.9259 | 60.0263 | 11.31
12.8252 | 43.3326 | 60.0014 | 55.9541 | 12.8229 | 31.2299 | 60.0005 | 31.54 | 12.8217 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.8262 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8311 | 10.9229 | 60.0287 | 11.31
12.8336 | 43.3326 | 60.0014 | 56 | 12.8313 | 31.2321 | 60.0005 | 31.54 | 12.83 | 25.3273 | 60.0222 | 25.54 | 12.8345 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8396 | 10.9229 | 60.0287 | 11.31
12.8419 | 43.2666 | 60.0014 | 56 | 12.8396 | 31.2321 | 60.0005 | 31.54 | 12.8383 | 25.2237 | 60.0222 | 25.54 | 12.843 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8479 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.8503 | 43.2666 | 60.0014 | 56 | 12.8479 | 31.2332 | 60.0005 | 31.54 | 12.8466 | 25.2237 | 60.0222 | 25.54 | 12.8513 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8562 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.8586 | 43.2666 | 60.0014 | 56 | 12.8563 | 31.2332 | 60.0005 | 31.54 | 12.855 | 25.2349 | 60.0222 | 25.54 | 12.8596 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8645 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.8669 | 43.2666 | 60.0014 | 56 | 12.8646 | 31.2336 | 60.0005 | 31.54 | 12.8633 | 25.2349 | 60.0222 | 25.54 | 12.8679 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8728 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.8753 | 43.2666 | 60.0014 | 56 | 12.8729 | 31.2336 | 60.0005 | 31.54 | 12.8716 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 12.8762 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8811 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.8836 | 43.2666 | 60.0014 | 56 | 12.8813 | 31.262 | 60.0005 | 31.54 | 12.8799 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 12.8845 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8894 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.8919 | 43.2666 | 60.0014 | 56 | 12.8896 | 31.262 | 60.0005 | 31.54 | 12.8883 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 12.8928 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.8977 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.9003 | 43.2666 | 60.0014 | 56 | 12.8979 | 31.262 | 60.0005 | 31.54 | 12.8966 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 12.9011 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.906 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.9086 | 43.2484 | 60.0014 | 56 | 12.9062 | 31.262 | 60.0005 | 31.54 | 12.9049 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 12.9097 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9146 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.9169 | 43.2484 | 60.0014 | 56 | 12.9146 | 31.2601 | 60.0005 | 31.54 | 12.9132 | 25.2349 | 60.023 | 25.54 | 12.918 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9229 | 10.9236 | 60.0287 | 11.31
12.9252 | 43.2484 | 60.0014 | 56 | 12.9229 | 31.2601 | 60.0005 | 31.54 | 12.9216 | 25.2368 | 60.023 | 25.54 | 12.9263 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9312 | 10.9247 | 60.0287 | 11.31
12.9336 | 43.2484 | 60.0014 | 56 | 12.9312 | 31.2581 | 60.0005 | 31.54 | 12.9299 | 25.2368 | 60.023 | 25.54 | 12.9346 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9395 | 10.9247 | 60.0287 | 11.31
12.9419 | 43.3568 | 60.0014 | 56 | 12.9396 | 31.2581 | 60.0005 | 31.54 | 12.9382 | 25.2368 | 60.023 | 25.54 | 12.9429 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9478 | 10.925 | 60.0287 | 11.31
12.9502 | 43.3568 | 60.0014 | 56 | 12.9479 | 31.2581 | 60.0005 | 31.54 | 12.9465 | 25.2368 | 60.023 | 25.54 | 12.9512 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9561 | 10.925 | 60.0287 | 11.31
12.9586 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 12.9563 | 31.2581 | 60.0005 | 31.54 | 12.955 | 25.2472 | 60.023 | 25.54 | 12.9595 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9644 | 10.925 | 60.0287 | 11.31
12.9669 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 12.9646 | 31.2587 | 60.0005 | 31.54 | 12.9633 | 25.2472 | 60.023 | 25.54 | 12.9678 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9727 | 10.925 | 60.0287 | 11.31
12.9753 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 12.9729 | 31.2587 | 60.0005 | 31.54 | 12.9716 | 25.2472 | 60.023 | 25.54 | 12.9761 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9812 | 10.9221 | 60.0287 | 11.31
12.9836 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 12.9813 | 31.2598 | 60.0005 | 31.54 | 12.9799 | 25.2472 | 60.023 | 25.54 | 12.9846 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9895 | 10.9221 | 60.0287 | 11.31
12.9919 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 12.9896 | 31.2598 | 60.0005 | 31.54 | 12.9883 | 25.2495 | 60.023 | 25.54 | 12.9929 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 12.9978 | 10.8994 | 60.0287 | 11.31
13.0003 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 12.9979 | 31.2601 | 60.0005 | 31.54 | 12.9966 | 25.2495 | 60.023 | 25.54 | 13.0012 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 13.0061 | 10.8994 | 60.0287 | 11.31
13.0086 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 13.0063 | 31.2601 | 60.0005 | 31.54 | 13.0049 | 25.2495 | 60.023 | 25.54 | 13.0095 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 13.0144 | 10.8994 | 60.0287 | 11.31
13.0169 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 13.0146 | 31.2603 | 60.0005 | 31.54 | 13.0132 | 25.2495 | 60.023 | 25.54 | 13.0178 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 13.0227 | 10.8994 | 60.0287 | 11.31
13.0253 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 13.0229 | 31.2603 | 60.0005 | 31.54 | 13.0215 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 13.0261 | 23.0861 | 60.0279 | 23.54 | 13.031 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31
13.0336 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 13.0312 | 31.2603 | 60.0005 | 31.54 | 13.0299 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 13.0344 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.0393 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31
13.0419 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 13.0396 | 31.2603 | 60.0005 | 31.54 | 13.0382 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 13.0427 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.0476 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31
13.0503 | 43.3568 | 59.9964 | 56 | 13.0479 | 31.3015 | 60.0005 | 31.54 | 13.0465 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 13.0513 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.0562 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31
13.0586 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.0562 | 31.3015 | 60.0005 | 31.54 | 13.0548 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 13.0596 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.0645 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31
13.0669 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.0646 | 31.2995 | 60.0005 | 31.54 | 13.0632 | 25.2626 | 60.023 | 25.54 | 13.0679 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.0728 | 10.8985 | 60.0302 | 11.31
13.0753 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.0729 | 31.2995 | 60.0005 | 31.54 | 13.0715 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 13.0762 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.0811 | 10.8957 | 60.0302 | 11.31
13.0836 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.0813 | 31.1957 | 60.0005 | 31.54 | 13.0798 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 13.0845 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.0894 | 10.8957 | 60.0302 | 11.31
13.0919 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.0896 | 31.1957 | 60.0005 | 31.54 | 13.0881 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 13.0928 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.0977 | 10.8957 | 60.0302 | 11.31
13.1003 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.0979 | 31.1958 | 60.0005 | 31.54 | 13.0966 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 13.1011 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.106 | 10.8957 | 60.0302 | 11.31
13.1086 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.1063 | 31.1958 | 60.0005 | 31.54 | 13.1049 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 13.1094 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1143 | 10.8964 | 60.0302 | 11.31
13.1169 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.1146 | 31.1963 | 60.0005 | 31.54 | 13.1132 | 25.2649 | 60.0246 | 25.54 | 13.1177 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1226 | 10.8964 | 60.0302 | 11.31
13.1253 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.1229 | 31.1963 | 60.0005 | 31.54 | 13.1215 | 25.2668 | 60.0246 | 25.54 | 13.1262 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1311 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.1336 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.1313 | 31.1493 | 60.0005 | 31.54 | 13.1299 | 25.2668 | 60.0246 | 25.54 | 13.1345 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1394 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.1419 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.1396 | 31.1493 | 60.0005 | 31.54 | 13.1382 | 25.1596 | 60.0246 | 25.54 | 13.1428 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1477 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.1503 | 43.3291 | 59.9964 | 56 | 13.1479 | 31.172 | 60.0005 | 31.54 | 13.1465 | 25.1596 | 60.0246 | 25.54 | 13.1511 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.156 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.1586 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.1562 | 31.172 | 60.0005 | 31.54 | 13.1548 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 13.1594 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1643 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.1669 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.1646 | 31.2008 | 60.0005 | 31.54 | 13.1632 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 13.1677 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1726 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.1753 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.1729 | 31.2008 | 60.0005 | 31.54 | 13.1715 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 13.176 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1809 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.1836 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.1812 | 31.209 | 60.0005 | 31.54 | 13.1798 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 13.1843 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1892 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.1919 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.1896 | 31.209 | 60.0005 | 31.54 | 13.1881 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 13.1929 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.1978 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.2003 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.1979 | 31.209 | 60.0005 | 31.54 | 13.1964 | 25.1758 | 60.0246 | 25.54 | 13.2012 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2061 | 10.8955 | 60.0302 | 11.31
13.2086 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2063 | 31.209 | 60.0005 | 31.54 | 13.2048 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 13.2095 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2144 | 10.8959 | 60.0302 | 11.31
13.2169 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2146 | 31.2066 | 60.0017 | 31.54 | 13.2131 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 13.2178 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2227 | 10.8959 | 60.0302 | 11.31
13.2253 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2229 | 31.2066 | 60.0017 | 31.54 | 13.2214 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 13.2261 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.231 | 10.8931 | 60.0315 | 11.31
13.2336 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2313 | 31.2054 | 60.0017 | 31.54 | 13.2297 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 13.2344 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2393 | 10.8931 | 60.0315 | 11.31
13.2419 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2396 | 31.2054 | 60.0017 | 31.54 | 13.2382 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 13.2427 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2476 | 10.8931 | 60.0315 | 11.31
13.2503 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2479 | 31.2054 | 60.0017 | 31.54 | 13.2465 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 13.251 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2559 | 10.8931 | 60.0315 | 11.31
13.2586 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2563 | 31.2054 | 60.0017 | 31.54 | 13.2548 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 13.2593 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2642 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.2669 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2646 | 31.207 | 60.0017 | 31.54 | 13.2631 | 25.1784 | 60.0246 | 25.54 | 13.2678 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2727 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.2753 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2729 | 31.207 | 60.0017 | 31.54 | 13.2715 | 25.1784 | 60.0258 | 25.54 | 13.2761 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.281 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.2836 | 43.3291 | 59.994 | 56 | 13.2812 | 31.2286 | 60.0017 | 31.54 | 13.2798 | 25.1784 | 60.0258 | 25.54 | 13.2844 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2893 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.2919 | 43.4069 | 59.994 | 56 | 13.2896 | 31.2286 | 60.0017 | 31.54 | 13.2881 | 25.1784 | 60.0258 | 25.54 | 13.2927 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.2976 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3003 | 43.4069 | 59.994 | 56 | 13.2979 | 31.2495 | 60.0017 | 31.54 | 13.2964 | 25.1784 | 60.0258 | 25.54 | 13.301 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.3059 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3086 | 43.4069 | 59.994 | 56 | 13.3062 | 31.2495 | 60.0017 | 31.54 | 13.3048 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.3093 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.3142 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3169 | 43.4069 | 59.994 | 56 | 13.3146 | 31.2364 | 60.0017 | 31.54 | 13.3131 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.3176 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.3225 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3253 | 43.4069 | 59.994 | 56 | 13.3229 | 31.2364 | 60.0017 | 31.54 | 13.3214 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.3259 | 23.0861 | 60.0282 | 23.54 | 13.3308 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3336 | 43.4069 | 59.994 | 56 | 13.3312 | 31.2551 | 60.0017 | 31.54 | 13.3297 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.3345 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.3394 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3419 | 43.4069 | 59.994 | 56 | 13.3396 | 31.2551 | 60.0017 | 31.54 | 13.3381 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.3428 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.3477 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3503 | 43.4069 | 59.994 | 56 | 13.3479 | 31.289 | 60.0017 | 31.54 | 13.3464 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.3511 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.356 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3586 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.3563 | 31.289 | 60.0017 | 31.54 | 13.3547 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.3594 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.3643 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.367 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.3646 | 31.2883 | 60.0017 | 31.54 | 13.363 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.3677 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.3726 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3753 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.3729 | 31.2883 | 60.0017 | 31.54 | 13.3713 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.376 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.3809 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.3836 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.3813 | 31.2882 | 60.0017 | 31.54 | 13.3798 | 25.1803 | 60.0258 | 25.54 | 13.3843 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.3892 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.392 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.3896 | 31.2882 | 60.0017 | 31.54 | 13.3881 | 25.1917 | 60.0258 | 25.54 | 13.3926 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.3975 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.4003 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.3979 | 31.2883 | 60.0017 | 31.54 | 13.3964 | 25.1917 | 60.0258 | 25.54 | 13.4009 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4058 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.4086 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4062 | 31.2883 | 60.0017 | 31.54 | 13.4047 | 25.1917 | 60.0258 | 25.54 | 13.4094 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4143 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.417 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4146 | 31.2418 | 60.0038 | 31.54 | 13.4131 | 25.1917 | 60.0258 | 25.54 | 13.4177 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4226 | 10.8913 | 60.0315 | 11.31
13.4253 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4229 | 31.2418 | 60.0038 | 31.54 | 13.4214 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 13.426 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4309 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
13.4336 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4312 | 31.2433 | 60.0038 | 31.54 | 13.4297 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 13.4343 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4392 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
13.442 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4396 | 31.2433 | 60.0038 | 31.54 | 13.438 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 13.4426 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4475 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.4503 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4479 | 31.2405 | 60.0038 | 31.54 | 13.4464 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 13.4509 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4558 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.4586 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4562 | 31.2405 | 60.0038 | 31.54 | 13.4547 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 13.4592 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4641 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.467 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4646 | 31.2401 | 60.0038 | 31.54 | 13.463 | 25.2022 | 60.0258 | 25.54 | 13.4675 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4724 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.4753 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4729 | 31.2401 | 60.0038 | 31.54 | 13.4713 | 25.2022 | 60.0266 | 25.54 | 13.4761 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4807 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.4836 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4812 | 31.2893 | 60.0038 | 31.54 | 13.4797 | 25.2022 | 60.0266 | 25.54 | 13.4844 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4893 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.492 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4896 | 31.2893 | 60.0038 | 31.54 | 13.488 | 25.2071 | 60.0266 | 25.54 | 13.4927 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.4976 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.5003 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.4979 | 31.2874 | 60.0038 | 31.54 | 13.4963 | 25.2071 | 60.0266 | 25.54 | 13.501 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5059 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.5086 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.5063 | 31.2874 | 60.0038 | 31.54 | 13.5046 | 25.2071 | 60.0266 | 25.54 | 13.5093 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5142 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.517 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.5146 | 31.2858 | 60.0038 | 31.54 | 13.5131 | 25.2071 | 60.0266 | 25.54 | 13.5176 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5225 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.5253 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.5229 | 31.2858 | 60.0038 | 31.54 | 13.5214 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.5259 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5308 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.5336 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.5312 | 31.2567 | 60.0038 | 31.54 | 13.5297 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.5342 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5391 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.542 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.5396 | 31.2567 | 60.0038 | 31.54 | 13.538 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.5425 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5474 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.5503 | 43.4069 | 59.9932 | 56 | 13.5479 | 31.2575 | 60.0038 | 31.54 | 13.5463 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.551 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5557 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.5586 | 43.4064 | 59.9937 | 56 | 13.5562 | 31.2575 | 60.0038 | 31.6256 | 13.5547 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.5593 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5642 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.567 | 43.4064 | 59.9937 | 56 | 13.5646 | 31.2781 | 60.0038 | 31.7275 | 13.563 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.5676 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5725 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.5753 | 43.4064 | 59.9937 | 56 | 13.5729 | 31.2781 | 60.0038 | 31.8294 | 13.5713 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.5759 | 23.0831 | 60.0282 | 23.54 | 13.5808 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.5836 | 43.4064 | 59.9937 | 56 | 13.5812 | 31.3061 | 60.0038 | 31.9313 | 13.5796 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.5842 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 13.5891 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.592 | 43.4064 | 59.9937 | 56 | 13.5896 | 31.3061 | 60.0038 | 32.0333 | 13.588 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.5925 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 13.5974 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.6003 | 43.4064 | 59.9937 | 56 | 13.5979 | 31.3068 | 60.0038 | 32.1352 | 13.5963 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.6008 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 13.6057 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.6086 | 43.4067 | 59.9937 | 56 | 13.6062 | 31.3068 | 60.0038 | 32.2371 | 13.6046 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.6091 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 13.614 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.617 | 43.4067 | 59.9937 | 56 | 13.6146 | 31.2942 | 60.0051 | 32.339 | 13.6129 | 25.1547 | 60.0266 | 25.54 | 13.6174 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 13.6223 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.6253 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6229 | 31.2942 | 60.0051 | 32.4409 | 13.6213 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 13.626 | 23.0891 | 60.0282 | 23.54 | 13.6309 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.6336 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6312 | 31.2484 | 60.0051 | 32.5428 | 13.6296 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 13.6343 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.6392 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.642 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6396 | 31.2484 | 60.0051 | 32.6447 | 13.6379 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 13.6426 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.6475 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.6503 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6479 | 31.2462 | 60.0051 | 32.7466 | 13.6462 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 13.6509 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.6558 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.6586 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6562 | 31.2462 | 60.0051 | 32.8485 | 13.6547 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 13.6592 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.6641 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.667 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6646 | 31.2259 | 60.0051 | 32.9504 | 13.663 | 25.1573 | 60.0266 | 25.54 | 13.6675 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.6724 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.6753 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6729 | 31.2259 | 60.0051 | 33.0523 | 13.6713 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.6758 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.6807 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.6836 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6812 | 31.2261 | 60.0051 | 33.1543 | 13.6796 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.6841 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.689 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.692 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6896 | 31.2261 | 60.0051 | 33.2562 | 13.6879 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.6926 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.6973 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.7003 | 43.4069 | 59.9937 | 56 | 13.6979 | 31.2075 | 60.0051 | 33.3581 | 13.6963 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.7009 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.7058 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.7086 | 43.3526 | 59.9937 | 56 | 13.7062 | 31.2075 | 60.0051 | 33.46 | 13.7046 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.7092 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.7141 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.717 | 43.3526 | 59.9937 | 56 | 13.7146 | 31.2102 | 60.0051 | 33.5619 | 13.7129 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.7175 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.7224 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.7253 | 43.3526 | 59.9937 | 56 | 13.7229 | 31.2102 | 60.0051 | 33.6638 | 13.7212 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.7258 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.7307 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.7337 | 43.3526 | 59.9937 | 56 | 13.7312 | 31.2107 | 60.0051 | 33.7657 | 13.7296 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.7341 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.739 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.742 | 43.3526 | 59.9937 | 56 | 13.7396 | 31.2107 | 60.0051 | 33.8676 | 13.7379 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.7424 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.7473 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.7503 | 43.3526 | 59.9937 | 56 | 13.7479 | 31.2108 | 60.0051 | 33.9695 | 13.7462 | 25.1705 | 60.0273 | 25.54 | 13.7507 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.7556 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.7587 | 43.3526 | 59.9953 | 56 | 13.7562 | 31.2108 | 60.0051 | 34.0714 | 13.7545 | 25.1739 | 60.0273 | 25.54 | 13.759 | 23.0957 | 60.0287 | 23.54 | 13.7639 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.767 | 43.3526 | 59.9953 | 56 | 13.7646 | 31.231 | 60.0051 | 34.1733 | 13.7629 | 25.1739 | 60.0273 | 25.54 | 13.7676 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 13.7722 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.7753 | 43.3526 | 59.9953 | 56 | 13.7729 | 31.231 | 60.0051 | 34.2752 | 13.7712 | 25.1739 | 60.0273 | 25.54 | 13.7759 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 13.7808 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.7837 | 43.3526 | 59.9953 | 56 | 13.7812 | 31.2303 | 60.0051 | 34.3772 | 13.7795 | 25.1739 | 60.0273 | 25.54 | 13.7842 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 13.7891 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.792 | 43.3345 | 59.9953 | 56 | 13.7896 | 31.2303 | 60.0051 | 34.4791 | 13.7878 | 25.1853 | 60.0273 | 25.54 | 13.7925 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 13.7974 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.8003 | 43.3345 | 59.9953 | 56 | 13.7979 | 31.227 | 60.0051 | 34.581 | 13.7963 | 25.1853 | 60.0273 | 25.54 | 13.8008 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 13.8057 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.8087 | 43.409 | 59.9953 | 56 | 13.8062 | 31.227 | 60.0051 | 34.6829 | 13.8046 | 25.1853 | 60.0273 | 25.54 | 13.8091 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 13.814 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.817 | 43.409 | 59.9953 | 56 | 13.8145 | 31.2268 | 60.0064 | 34.7848 | 13.8129 | 25.1853 | 60.0273 | 25.54 | 13.8174 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 13.8223 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
13.8253 | 43.409 | 59.9953 | 56 | 13.8229 | 31.2268 | 60.0064 | 34.8867 | 13.8212 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 13.8257 | 23.097 | 60.0287 | 23.54 | 13.8306 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.8337 | 43.409 | 59.9953 | 56 | 13.8312 | 31.227 | 60.0064 | 34.9886 | 13.8295 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 13.8342 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.8389 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.842 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.8395 | 31.227 | 60.0064 | 35.0905 | 13.8379 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 13.8425 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.8474 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.8503 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.8479 | 31.2282 | 60.0064 | 35.1924 | 13.8462 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 13.8508 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.8557 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.8587 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.8562 | 31.2282 | 60.0064 | 35.2943 | 13.8545 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 13.8591 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.864 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.867 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.8646 | 31.2559 | 60.0064 | 35.3962 | 13.8628 | 25.1384 | 60.0273 | 25.54 | 13.8674 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.8723 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.8753 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.8729 | 31.2559 | 60.0064 | 35.4981 | 13.8712 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.8757 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.8806 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.8837 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.8812 | 31.2565 | 60.0064 | 35.6 | 13.8795 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.884 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.8889 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.892 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.8896 | 31.2565 | 60.0064 | 35.7019 | 13.8878 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.8923 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.8972 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.9003 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.8979 | 31.265 | 60.0064 | 35.8038 | 13.8961 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9006 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.9055 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.9087 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.9062 | 31.265 | 60.0064 | 35.9057 | 13.9045 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9092 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.9138 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.917 | 43.3548 | 59.9953 | 56 | 13.9146 | 31.1956 | 60.0064 | 36.0076 | 13.9128 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9175 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.9224 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.9253 | 43.4315 | 59.9953 | 56 | 13.9229 | 31.1956 | 60.0064 | 36.1096 | 13.9211 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9258 | 23.097 | 60.0291 | 23.54 | 13.9307 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.9337 | 43.4315 | 59.9953 | 56 | 13.9312 | 31.1948 | 60.0064 | 36.2115 | 13.9294 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9341 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 13.939 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.942 | 43.4315 | 59.9953 | 56 | 13.9395 | 31.1948 | 60.0064 | 36.3134 | 13.9379 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9424 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 13.9473 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.9503 | 43.4315 | 59.9953 | 56 | 13.9479 | 31.1934 | 60.0064 | 36.4153 | 13.9462 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9507 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 13.9556 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.9587 | 43.4315 | 59.9978 | 56 | 13.9562 | 31.1934 | 60.0064 | 36.5172 | 13.9545 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.959 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 13.9639 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.967 | 43.4315 | 59.9978 | 56 | 13.9645 | 31.1934 | 60.0064 | 36.6191 | 13.9628 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9673 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 13.9722 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.9753 | 43.4315 | 59.9978 | 56 | 13.9729 | 31.1934 | 60.0064 | 36.721 | 13.9711 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9758 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 13.9805 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.9837 | 43.4315 | 59.9978 | 56 | 13.9812 | 31.2023 | 60.0064 | 36.8229 | 13.9795 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9841 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 13.9888 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
13.992 | 43.4315 | 59.9978 | 56 | 13.9895 | 31.2023 | 60.0064 | 36.9248 | 13.9878 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 13.9924 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 13.9973 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
14.0003 | 43.4315 | 59.9978 | 56 | 13.9979 | 31.2058 | 60.0064 | 37.0267 | 13.9961 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 14.0007 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0056 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
14.0087 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0062 | 31.2058 | 60.0064 | 37.1286 | 14.0044 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 14.009 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0139 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
14.017 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0145 | 31.2058 | 60.0076 | 37.2305 | 14.0128 | 25.1384 | 60.0282 | 25.54 | 14.0173 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0222 | 10.8902 | 60.0325 | 11.31
14.0253 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0229 | 31.2058 | 60.0076 | 37.3324 | 14.0211 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 14.0256 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0305 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.0337 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0312 | 31.2069 | 60.0076 | 37.4343 | 14.0294 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 14.0339 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0388 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.042 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0395 | 31.2069 | 60.0076 | 37.5362 | 14.0377 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 14.0422 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0471 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.0503 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0479 | 31.2019 | 60.0076 | 37.6381 | 14.0461 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 14.0508 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0554 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.0587 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0562 | 31.2019 | 60.0076 | 37.74 | 14.0544 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 14.0591 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.064 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.067 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0645 | 31.2016 | 60.0076 | 37.8419 | 14.0627 | 25.1397 | 60.0282 | 25.54 | 14.0674 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0723 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.0753 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0728 | 31.2016 | 60.0076 | 37.9438 | 14.071 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.0757 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0806 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.0837 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0812 | 31.1983 | 60.0076 | 38.0457 | 14.0795 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.084 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0889 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.092 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0895 | 31.1983 | 60.0076 | 38.1476 | 14.0878 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.0923 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.0972 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.1003 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.0979 | 31.2252 | 60.0076 | 38.2496 | 14.0961 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1006 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1055 | 10.8902 | 60.0322 | 11.31
14.1087 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.1062 | 31.2252 | 60.0076 | 38.3515 | 14.1044 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1089 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1138 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.117 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.1145 | 31.2252 | 60.0076 | 38.4534 | 14.1127 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1174 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1221 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.1253 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.1229 | 31.2252 | 60.0076 | 38.5553 | 14.1211 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1257 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1304 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.1337 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.1312 | 31.1826 | 60.0076 | 38.6572 | 14.1294 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.134 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1389 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.142 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.1395 | 31.1826 | 60.0076 | 38.7591 | 14.1377 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1423 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1472 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.1503 | 43.4142 | 59.9978 | 56 | 14.1479 | 31.1834 | 60.0076 | 38.861 | 14.146 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1506 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1555 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.1587 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.1562 | 31.1834 | 60.0076 | 38.9629 | 14.1544 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1589 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1638 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.167 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.1645 | 31.2037 | 60.0076 | 39.0648 | 14.1627 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1672 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1721 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.1753 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.1729 | 31.2037 | 60.0076 | 39.1667 | 14.171 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1755 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1804 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.1837 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.1812 | 31.2258 | 60.0076 | 39.2686 | 14.1793 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1838 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.1887 | 10.8899 | 60.0322 | 11.31
14.192 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.1895 | 31.2258 | 60.0076 | 39.3705 | 14.1877 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.1924 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.197 | 10.888 | 60.0322 | 11.31
14.2003 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.1978 | 31.226 | 60.0076 | 39.4724 | 14.196 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.2007 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2053 | 10.888 | 60.0322 | 11.31
14.2087 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.2062 | 31.226 | 60.0076 | 39.5743 | 14.2043 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.209 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2139 | 10.888 | 60.0322 | 11.31
14.217 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.2145 | 31.225 | 60.0089 | 39.6762 | 14.2126 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.2173 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2222 | 10.888 | 60.0322 | 11.31
14.2253 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.2228 | 31.225 | 60.0089 | 39.7781 | 14.2211 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.2256 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2305 | 10.888 | 60.0318 | 11.31
14.2337 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.2312 | 31.2228 | 60.0089 | 39.88 | 14.2294 | 25.1397 | 60.029 | 25.54 | 14.2339 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2388 | 10.888 | 60.0318 | 11.31
14.242 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.2395 | 31.2228 | 60.0089 | 39.9819 | 14.2377 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.2422 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2471 | 10.888 | 60.0318 | 11.31
14.2504 | 43.422 | 59.9995 | 56 | 14.2478 | 31.2023 | 60.0089 | 40.0838 | 14.246 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.2505 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2554 | 10.888 | 60.0318 | 11.31
14.2587 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.2562 | 31.2023 | 60.0089 | 40.1857 | 14.2543 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.2588 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2637 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.267 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.2645 | 31.2027 | 60.0089 | 40.2876 | 14.2627 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.2673 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.272 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.2753 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.2728 | 31.2027 | 60.0089 | 40.3895 | 14.271 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.2756 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2805 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.2837 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.2812 | 31.1643 | 60.0089 | 40.4914 | 14.2793 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.2839 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2888 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.292 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.2895 | 31.1643 | 60.0089 | 40.5933 | 14.2876 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.2922 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.2971 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.3003 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.2978 | 31.1664 | 60.0089 | 40.6952 | 14.296 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.3005 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3054 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.3087 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.3062 | 31.1664 | 60.0089 | 40.7971 | 14.3043 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.3088 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3137 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.317 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.3145 | 31.1968 | 60.0089 | 40.899 | 14.3126 | 25.1456 | 60.029 | 25.54 | 14.3171 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.322 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.3253 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.3228 | 31.1968 | 60.0089 | 41.0009 | 14.3209 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.3254 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3303 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.3337 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.3311 | 31.1968 | 60.0089 | 41.1028 | 14.3293 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.334 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3386 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.342 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.3395 | 31.1968 | 60.0089 | 41.2047 | 14.3376 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.3423 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3469 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.3503 | 43.4454 | 59.9995 | 56 | 14.3478 | 31.1966 | 60.0089 | 41.3066 | 14.3459 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.3506 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3555 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.3587 | 43.4454 | 60.0007 | 56 | 14.3561 | 31.1966 | 60.0089 | 41.4085 | 14.3542 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.3589 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3638 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.367 | 43.4454 | 60.0007 | 56 | 14.3645 | 31.2247 | 60.0089 | 41.5104 | 14.3625 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.3672 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3721 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.3754 | 43.4454 | 60.0007 | 56 | 14.3728 | 31.2247 | 60.0089 | 41.6123 | 14.371 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.3755 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3804 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.3837 | 43.4454 | 60.0007 | 56 | 14.3811 | 31.2216 | 60.0089 | 41.7142 | 14.3793 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.3838 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.3887 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.392 | 43.4454 | 60.0007 | 56 | 14.3895 | 31.2216 | 60.0089 | 41.8161 | 14.3876 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.3921 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.397 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.4003 | 43.4454 | 60.0007 | 56 | 14.3978 | 31.2214 | 60.0089 | 41.918 | 14.3959 | 25.1507 | 60.029 | 25.54 | 14.4004 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4053 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.4087 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4062 | 31.2214 | 60.0089 | 42.0199 | 14.4043 | 25.1432 | 60.029 | 25.54 | 14.4089 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4136 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.417 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4145 | 31.2222 | 60.0102 | 42.1218 | 14.4126 | 25.1432 | 60.029 | 25.54 | 14.4172 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4219 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.4253 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4228 | 31.2222 | 60.0102 | 42.2237 | 14.4209 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.4255 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4304 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.4337 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4312 | 31.2391 | 60.0102 | 42.3256 | 14.4292 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.4338 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4387 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.442 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4395 | 31.2391 | 60.0102 | 42.4276 | 14.4376 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.4421 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.447 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.4503 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4478 | 31.2392 | 60.0102 | 42.5294 | 14.4459 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.4504 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4553 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.4587 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4561 | 31.2392 | 60.0102 | 42.6313 | 14.4542 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.4587 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4636 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.467 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4645 | 31.2397 | 60.0102 | 42.7332 | 14.4625 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.467 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4719 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.4753 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4728 | 31.2397 | 60.0102 | 42.8351 | 14.4709 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.4756 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4802 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.4837 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4811 | 31.2397 | 60.0102 | 42.937 | 14.4792 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.4839 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4885 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.492 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4895 | 31.2397 | 60.0102 | 43.0389 | 14.4875 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.4922 | 23.096 | 60.0291 | 23.54 | 14.4968 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.5003 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.4978 | 31.2279 | 60.0102 | 43.1408 | 14.4958 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5005 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5054 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.5087 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.5061 | 31.2279 | 60.0102 | 43.2427 | 14.5042 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5088 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5137 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.517 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.5145 | 31.257 | 60.0102 | 43.3446 | 14.5126 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5171 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.522 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.5253 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.5228 | 31.257 | 60.0102 | 43.4465 | 14.5209 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5254 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5303 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.5337 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.5311 | 31.256 | 60.0102 | 43.5484 | 14.5292 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5337 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5386 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.542 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.5395 | 31.256 | 60.0102 | 43.6503 | 14.5375 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.542 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5469 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.5503 | 43.4284 | 60.0007 | 56 | 14.5478 | 31.1514 | 60.0102 | 43.7522 | 14.5459 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5505 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5552 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.5587 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.5561 | 31.1514 | 60.0102 | 43.77 | 14.5542 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5588 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5635 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.567 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.5645 | 31.1518 | 60.0102 | 43.77 | 14.5625 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5671 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.572 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.5753 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.5728 | 31.1518 | 60.0102 | 43.77 | 14.5708 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5754 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5803 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.5837 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.5811 | 31.1368 | 60.0102 | 43.77 | 14.5792 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.5837 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5886 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.592 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.5894 | 31.1368 | 60.0102 | 43.77 | 14.5875 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.592 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.5969 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.6003 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.5978 | 31.1368 | 60.0102 | 43.77 | 14.5958 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.6003 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.6052 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.6087 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6061 | 31.1368 | 60.0102 | 43.77 | 14.6041 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.6086 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.6135 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.617 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6144 | 31.1325 | 60.0113 | 43.77 | 14.6124 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.6172 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.6218 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.6253 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6228 | 31.1325 | 60.0113 | 43.77 | 14.6208 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.6255 | 23.0904 | 60.0291 | 23.54 | 14.6301 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.6337 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6311 | 31.1535 | 60.0113 | 43.77 | 14.6292 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.6338 | 23.0904 | 60.0286 | 23.54 | 14.6384 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.642 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6394 | 31.1535 | 60.0113 | 43.77 | 14.6375 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.6421 | 23.0904 | 60.0286 | 23.54 | 14.647 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.6503 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6478 | 31.1534 | 60.0113 | 43.77 | 14.6458 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.6504 | 23.0904 | 60.0286 | 23.54 | 14.6553 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.6587 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6561 | 31.1534 | 60.0113 | 43.77 | 14.6542 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.6587 | 23.0904 | 60.0286 | 23.54 | 14.6636 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.667 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6644 | 31.1717 | 60.0113 | 43.77 | 14.6625 | 25.1434 | 60.029 | 25.54 | 14.667 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.6719 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.6753 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6728 | 31.1717 | 60.0113 | 43.77 | 14.6708 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.6753 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.6802 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.6837 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6811 | 31.1708 | 60.0113 | 43.77 | 14.6791 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.6836 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.6885 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.692 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6894 | 31.1708 | 60.0113 | 43.77 | 14.6875 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.6921 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.6968 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.7003 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.6978 | 31.1708 | 60.0113 | 43.77 | 14.6958 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7004 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7051 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.7087 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.7061 | 31.1708 | 60.0113 | 43.77 | 14.7041 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7087 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7134 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.717 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.7144 | 31.1724 | 60.0113 | 43.77 | 14.7124 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.717 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7219 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.7253 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.7227 | 31.1724 | 60.0113 | 43.77 | 14.7208 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7253 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7302 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.7337 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.7311 | 31.1731 | 60.0113 | 43.77 | 14.7291 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7336 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7385 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.742 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.7394 | 31.1731 | 60.0113 | 43.77 | 14.7374 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7419 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7468 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.7503 | 43.4284 | 60.0011 | 56 | 14.7477 | 31.1737 | 60.0113 | 43.77 | 14.7457 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7502 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7551 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.7587 | 43.4284 | 59.9995 | 56 | 14.7561 | 31.1737 | 60.0113 | 43.77 | 14.754 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7588 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7634 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.767 | 43.4284 | 59.9995 | 56 | 14.7644 | 31.2043 | 60.0113 | 43.77 | 14.7625 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7671 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7717 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.7753 | 43.5416 | 59.9995 | 56 | 14.7727 | 31.2043 | 60.0113 | 43.77 | 14.7708 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7754 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.78 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.7837 | 43.5416 | 59.9995 | 56 | 14.7811 | 31.2044 | 60.0113 | 43.77 | 14.7791 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.7837 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7886 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.792 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.7894 | 31.2044 | 60.0113 | 43.77 | 14.7874 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.792 | 23.0771 | 60.0286 | 23.54 | 14.7969 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.8003 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.7977 | 31.1771 | 60.0113 | 43.77 | 14.7958 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.8003 | 23.0791 | 60.0286 | 23.54 | 14.8052 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.8087 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.8061 | 31.1771 | 60.0113 | 43.77 | 14.8041 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.8086 | 23.0791 | 60.0286 | 23.54 | 14.8135 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.817 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.8144 | 31.1751 | 60.013 | 43.77 | 14.8124 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.8169 | 23.0791 | 60.0286 | 23.54 | 14.8218 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.8253 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.8227 | 31.1751 | 60.013 | 43.77 | 14.8207 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.8252 | 23.0791 | 60.0286 | 23.54 | 14.8301 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.8337 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.8311 | 31.1751 | 60.013 | 43.77 | 14.8291 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.8337 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.8384 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.842 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.8394 | 31.1751 | 60.013 | 43.77 | 14.8374 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.842 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.8467 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.8503 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.8477 | 31.1754 | 60.013 | 43.77 | 14.8457 | 25.1434 | 60.0294 | 25.54 | 14.8503 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.855 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.8587 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.856 | 31.1754 | 60.013 | 43.77 | 14.854 | 25.1383 | 60.0294 | 25.54 | 14.8586 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.8635 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.867 | 43.5951 | 59.9995 | 56 | 14.8644 | 31.1784 | 60.013 | 43.77 | 14.8623 | 25.1383 | 60.0294 | 25.54 | 14.8669 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.8718 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.8753 | 43.5435 | 59.9995 | 56 | 14.8727 | 31.1784 | 60.013 | 43.77 | 14.8707 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.8752 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.8801 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.8837 | 43.5435 | 59.9995 | 56 | 14.8811 | 31.1789 | 60.013 | 43.77 | 14.879 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.8835 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.8884 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.892 | 43.5435 | 59.9995 | 56 | 14.8894 | 31.1789 | 60.013 | 43.77 | 14.8873 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.8918 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.8967 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.9003 | 43.5435 | 59.9995 | 56 | 14.8977 | 31.1627 | 60.013 | 43.77 | 14.8956 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9004 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.905 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.9087 | 43.5435 | 59.9995 | 56 | 14.9061 | 31.1627 | 60.013 | 43.77 | 14.9041 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9087 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9133 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.917 | 43.5435 | 59.9995 | 56 | 14.9144 | 31.1602 | 60.013 | 43.77 | 14.9124 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.917 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9216 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.9253 | 43.597 | 59.9995 | 56 | 14.9227 | 31.1602 | 60.013 | 43.77 | 14.9207 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9253 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9299 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.9337 | 43.597 | 59.9995 | 56 | 14.9311 | 31.1596 | 60.013 | 43.77 | 14.929 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9336 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9385 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.942 | 43.5459 | 59.9995 | 56 | 14.9394 | 31.1596 | 60.013 | 43.77 | 14.9374 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9419 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9468 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.9503 | 43.5459 | 59.9995 | 56 | 14.9477 | 31.1585 | 60.013 | 43.77 | 14.9457 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9502 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9551 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.9587 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 14.9561 | 31.1585 | 60.013 | 43.77 | 14.954 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9585 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9634 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.967 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 14.9644 | 31.1771 | 60.013 | 43.77 | 14.9623 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9668 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9717 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.9753 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 14.9727 | 31.1771 | 60.013 | 43.77 | 14.9707 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9753 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.98 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.9837 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 14.981 | 31.1771 | 60.013 | 43.77 | 14.979 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9836 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9883 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
14.992 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 14.9894 | 31.1771 | 60.013 | 43.77 | 14.9873 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 14.9919 | 23.0791 | 60.0279 | 23.54 | 14.9966 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.0004 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 14.9977 | 31.1778 | 60.013 | 43.77 | 14.9956 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 15.0002 | 23.0824 | 60.0279 | 23.54 | 15.0051 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.0087 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.006 | 31.1778 | 60.013 | 43.77 | 15.0039 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 15.0085 | 23.0824 | 60.0279 | 23.54 | 15.0134 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.017 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.0144 | 31.1788 | 60.0135 | 43.77 | 15.0123 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 15.0168 | 23.0824 | 60.0279 | 23.54 | 15.0217 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.0254 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.0227 | 31.1788 | 60.0135 | 43.77 | 15.0206 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 15.0251 | 23.0824 | 60.0279 | 23.54 | 15.03 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.0337 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.031 | 31.1879 | 60.0135 | 43.77 | 15.0289 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 15.0334 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.0383 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.042 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.0394 | 31.1879 | 60.0135 | 43.77 | 15.0372 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 15.0417 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.0466 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.0504 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.0477 | 31.1885 | 60.0135 | 43.77 | 15.0457 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 15.0503 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.0549 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.0587 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.056 | 31.1885 | 60.0135 | 43.77 | 15.054 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 15.0586 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.0632 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.067 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.0644 | 31.2083 | 60.0135 | 43.77 | 15.0623 | 25.137 | 60.0289 | 25.54 | 15.0669 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.0715 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.0754 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.0727 | 31.2083 | 60.0135 | 43.77 | 15.0706 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.0752 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.0801 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.0837 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.081 | 31.2081 | 60.0135 | 43.77 | 15.079 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.0835 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.0884 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.092 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.0894 | 31.2081 | 60.0135 | 43.77 | 15.0873 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.0918 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.0967 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.1004 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.0977 | 31.2065 | 60.0135 | 43.77 | 15.0956 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1001 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.105 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.1087 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.106 | 31.2065 | 60.0135 | 43.77 | 15.1039 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1084 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1133 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.117 | 43.4831 | 59.9969 | 56 | 15.1143 | 31.2062 | 60.0135 | 43.77 | 15.1123 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1169 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1216 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.1254 | 43.5914 | 59.9969 | 56 | 15.1227 | 31.2062 | 60.0135 | 43.77 | 15.1206 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1252 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1299 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.1337 | 43.5914 | 59.9969 | 56 | 15.131 | 31.2063 | 60.0135 | 43.77 | 15.1289 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1335 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1382 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.142 | 43.5271 | 59.9969 | 56 | 15.1393 | 31.2063 | 60.0135 | 43.77 | 15.1372 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1418 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1465 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.1504 | 43.5271 | 59.9969 | 56 | 15.1477 | 31.2082 | 60.0135 | 43.77 | 15.1455 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1501 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.155 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.1587 | 43.4836 | 59.994 | 56 | 15.156 | 31.2082 | 60.0135 | 43.77 | 15.1539 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1584 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1633 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.167 | 43.4836 | 59.994 | 56 | 15.1643 | 31.2094 | 60.0135 | 43.77 | 15.1622 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1667 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1716 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.1754 | 43.4836 | 59.994 | 56 | 15.1727 | 31.2094 | 60.0135 | 43.77 | 15.1705 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.175 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1799 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.1837 | 43.4836 | 59.994 | 56 | 15.181 | 31.2111 | 60.0135 | 43.77 | 15.1788 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1833 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1882 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.192 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.1893 | 31.2111 | 60.0135 | 43.77 | 15.1873 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.1919 | 23.0835 | 60.0279 | 23.54 | 15.1965 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.2004 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.1977 | 31.2111 | 60.0135 | 43.77 | 15.1956 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.2002 | 23.0779 | 60.0279 | 23.54 | 15.2048 | 10.886 | 60.0318 | 11.31
15.2087 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.206 | 31.2111 | 60.0135 | 43.77 | 15.2039 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.2085 | 23.0779 | 60.0279 | 23.54 | 15.2131 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31
15.217 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.2143 | 31.2153 | 60.0143 | 43.77 | 15.2122 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.2168 | 23.0779 | 60.0279 | 23.54 | 15.2217 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31
15.2254 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.2227 | 31.2153 | 60.0143 | 43.77 | 15.2206 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.2251 | 23.0779 | 60.0279 | 23.54 | 15.23 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31
15.2337 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.231 | 31.214 | 60.0143 | 43.77 | 15.2289 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.2334 | 23.0707 | 60.0271 | 23.54 | 15.2383 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31
15.242 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.2393 | 31.214 | 60.0143 | 43.77 | 15.2372 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.2417 | 23.0707 | 60.0271 | 23.54 | 15.2466 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31
15.2504 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.2477 | 31.2113 | 60.0143 | 43.77 | 15.2455 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.25 | 23.0707 | 60.0271 | 23.54 | 15.2549 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31
15.2587 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.256 | 31.2113 | 60.0143 | 43.77 | 15.2538 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.2585 | 23.0707 | 60.0271 | 23.54 | 15.2632 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31
15.267 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.2643 | 31.2104 | 60.0143 | 43.77 | 15.2622 | 25.137 | 60.0285 | 25.54 | 15.2668 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.2715 | 10.8853 | 60.0318 | 11.31
15.2754 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.2726 | 31.2104 | 60.0143 | 43.77 | 15.2705 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.2751 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.2798 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31
15.2837 | 43.5208 | 59.994 | 56 | 15.281 | 31.2106 | 60.0143 | 43.77 | 15.2788 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.2834 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.2881 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31
15.292 | 43.5207 | 59.994 | 56 | 15.2893 | 31.2106 | 60.0143 | 43.77 | 15.2871 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.2917 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.2966 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31
15.3004 | 43.5207 | 59.994 | 56 | 15.2976 | 31.2 | 60.0143 | 43.77 | 15.2955 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3049 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31
15.3087 | 43.5207 | 59.994 | 56 | 15.306 | 31.2 | 60.0143 | 43.77 | 15.3038 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3083 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3132 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31
15.317 | 43.5207 | 59.994 | 56 | 15.3143 | 31.2005 | 60.0143 | 43.77 | 15.3121 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3167 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3215 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31
15.3254 | 43.4645 | 59.994 | 56 | 15.3226 | 31.2005 | 60.0143 | 43.77 | 15.3204 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.325 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3298 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31
15.3337 | 43.4645 | 59.994 | 56 | 15.331 | 31.2008 | 60.0143 | 43.77 | 15.3289 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3335 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3381 | 10.8842 | 60.0318 | 11.31
15.342 | 43.3393 | 59.994 | 56 | 15.3393 | 31.2008 | 60.0143 | 43.77 | 15.3372 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3418 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3464 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.3504 | 43.3393 | 59.994 | 56 | 15.3476 | 31.2247 | 60.0143 | 43.77 | 15.3455 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3501 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3547 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.3587 | 43.4563 | 59.9894 | 56 | 15.356 | 31.2247 | 60.0143 | 43.77 | 15.3538 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3584 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.363 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.367 | 43.4563 | 59.9894 | 56 | 15.3643 | 31.2247 | 60.0143 | 43.77 | 15.3622 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3667 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3716 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.3754 | 43.4563 | 59.9894 | 56 | 15.3726 | 31.2247 | 60.0143 | 43.77 | 15.3705 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.375 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3799 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.3837 | 43.4563 | 59.9894 | 56 | 15.381 | 31.2912 | 60.0143 | 43.77 | 15.3788 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3833 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3882 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.3921 | 43.4563 | 59.9894 | 56 | 15.3893 | 31.2912 | 60.0143 | 43.77 | 15.3871 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.3916 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.3965 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.4004 | 43.4563 | 59.9894 | 56 | 15.3976 | 31.2901 | 60.0143 | 43.77 | 15.3954 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4001 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.4048 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.4087 | 43.4563 | 59.9894 | 56 | 15.4059 | 31.2901 | 60.0143 | 43.77 | 15.4038 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4084 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.4131 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.4171 | 43.4563 | 59.9894 | 56 | 15.4143 | 31.2901 | 60.0147 | 43.77 | 15.4121 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4167 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.4214 | 10.8837 | 60.0318 | 11.31
15.4254 | 43.41 | 59.9894 | 56 | 15.4226 | 31.2901 | 60.0147 | 43.77 | 15.4204 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.425 | 23.0677 | 60.0271 | 23.54 | 15.4297 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.4337 | 43.41 | 59.9894 | 56 | 15.4309 | 31.2901 | 60.0147 | 43.77 | 15.4287 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4333 | 23.0616 | 60.0267 | 23.54 | 15.4382 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.4421 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.4393 | 31.2901 | 60.0147 | 43.77 | 15.4371 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4417 | 23.0616 | 60.0267 | 23.54 | 15.4465 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.4504 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.4476 | 31.2926 | 60.0147 | 43.77 | 15.4454 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.45 | 23.0616 | 60.0267 | 23.54 | 15.4548 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.4587 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.4559 | 31.2926 | 60.0147 | 43.77 | 15.4537 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4583 | 23.0616 | 60.0267 | 23.54 | 15.4631 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.4671 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.4643 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 15.462 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4668 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.4714 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.4754 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.4726 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 15.4705 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4751 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.4797 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.4837 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.4809 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 15.4788 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4834 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.488 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.4921 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.4893 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 15.4871 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.4917 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.4963 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.5004 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.4976 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 15.4954 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.5046 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.5087 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.5059 | 31.2943 | 60.0147 | 43.77 | 15.5038 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5083 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.5132 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.5171 | 43.6561 | 59.9894 | 56 | 15.5143 | 31.2818 | 60.0147 | 43.77 | 15.5121 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5166 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.5215 | 10.8837 | 60.0315 | 11.31
15.5254 | 43.5937 | 59.9894 | 56 | 15.5226 | 31.2818 | 60.0147 | 43.77 | 15.5204 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5249 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.5298 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31
15.5337 | 43.5937 | 59.9894 | 56 | 15.5309 | 31.2897 | 60.0147 | 43.77 | 15.5287 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5332 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.5381 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31
15.5421 | 43.6495 | 59.9894 | 56 | 15.5392 | 31.2897 | 60.0147 | 43.77 | 15.537 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5417 | 23.0636 | 60.0267 | 23.54 | 15.5464 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31
15.5504 | 43.6495 | 59.9894 | 56 | 15.5476 | 31.2888 | 60.0147 | 43.77 | 15.5454 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.55 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.5547 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31
15.5587 | 43.6495 | 59.9856 | 56 | 15.5559 | 31.2888 | 60.0147 | 43.77 | 15.5537 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5583 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.563 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31
15.5671 | 43.6495 | 59.9856 | 56 | 15.5642 | 31.2889 | 60.0147 | 43.77 | 15.562 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5667 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.5713 | 10.8834 | 60.0315 | 11.31
15.5754 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.5726 | 31.2889 | 60.0147 | 43.77 | 15.5703 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.575 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.5796 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31
15.5837 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.5809 | 31.2894 | 60.0147 | 43.77 | 15.5787 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5833 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.5881 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31
15.5921 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.5892 | 31.2894 | 60.0147 | 43.77 | 15.587 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5916 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.5964 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31
15.6004 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.5976 | 31.2912 | 60.0147 | 43.77 | 15.5953 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.5999 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.6047 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31
15.6088 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.6059 | 31.2912 | 60.0147 | 43.77 | 15.6036 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6084 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.613 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31
15.6171 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.6142 | 31.2919 | 60.0143 | 43.77 | 15.6121 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6167 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.6213 | 10.8843 | 60.0315 | 11.31
15.6254 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.6226 | 31.2919 | 60.0143 | 43.77 | 15.6204 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.625 | 23.061 | 60.0267 | 23.54 | 15.6296 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.6338 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.6309 | 31.2925 | 60.0143 | 43.77 | 15.6287 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6333 | 23.061 | 60.0259 | 23.54 | 15.6379 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.6421 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.6392 | 31.2925 | 60.0143 | 43.77 | 15.637 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6416 | 23.061 | 60.0259 | 23.54 | 15.6462 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.6504 | 43.6053 | 59.9856 | 56 | 15.6476 | 31.2925 | 60.0143 | 43.77 | 15.6453 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6499 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 15.6548 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.6588 | 43.7242 | 59.9856 | 56 | 15.6559 | 31.2925 | 60.0143 | 43.77 | 15.6537 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6582 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 15.6631 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.6671 | 43.7242 | 59.9856 | 56 | 15.6642 | 31.2908 | 60.0143 | 43.77 | 15.662 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6665 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 15.6714 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.6754 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.6725 | 31.2908 | 60.0143 | 43.77 | 15.6703 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6748 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 15.6797 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.6838 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.6809 | 31.3013 | 60.0143 | 43.77 | 15.6786 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6833 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 15.688 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.6921 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.6892 | 31.3013 | 60.0143 | 43.77 | 15.687 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.6917 | 23.0621 | 60.0259 | 23.54 | 15.6963 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7004 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.6975 | 31.3013 | 60.0143 | 43.77 | 15.6953 | 25.137 | 60.029 | 25.54 | 15.7 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7046 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7088 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.7059 | 31.3013 | 60.0143 | 43.77 | 15.7036 | 25.1484 | 60.029 | 25.54 | 15.7083 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7129 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7171 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.7142 | 31.3015 | 60.0143 | 43.77 | 15.7119 | 25.1484 | 60.029 | 25.54 | 15.7166 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7212 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7254 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.7225 | 31.3015 | 60.0143 | 43.77 | 15.7203 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.7249 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7297 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7338 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.7309 | 31.3031 | 60.0143 | 43.77 | 15.7286 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.7332 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.738 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7421 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.7392 | 31.3031 | 60.0143 | 43.77 | 15.7369 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.7415 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7463 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7505 | 43.78 | 59.9856 | 56 | 15.7475 | 31.2799 | 60.0143 | 43.77 | 15.7452 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.75 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7546 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7588 | 43.78 | 59.9831 | 56 | 15.7559 | 31.2799 | 60.0143 | 43.77 | 15.7537 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.7583 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7629 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7671 | 43.78 | 59.9831 | 56 | 15.7642 | 31.2805 | 60.0143 | 43.77 | 15.762 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.7666 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7712 | 10.8843 | 60.031 | 11.31
15.7755 | 43.78 | 59.9831 | 56 | 15.7725 | 31.2805 | 60.0143 | 43.77 | 15.7703 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.7749 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7795 | 10.8871 | 60.031 | 11.31
15.7838 | 43.78 | 59.9831 | 56 | 15.7809 | 31.2807 | 60.0143 | 43.77 | 15.7786 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.7832 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7878 | 10.8871 | 60.031 | 11.31
15.7921 | 43.78 | 59.9831 | 56 | 15.7892 | 31.2807 | 60.0143 | 43.77 | 15.7869 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.7915 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.7961 | 10.89 | 60.031 | 11.31
15.8005 | 43.78 | 59.9831 | 56 | 15.7975 | 31.2807 | 60.0143 | 43.77 | 15.7953 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.7998 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.8047 | 10.89 | 60.031 | 11.31
15.8088 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8058 | 31.2807 | 60.0143 | 43.77 | 15.8036 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.8081 | 23.0565 | 60.0259 | 23.54 | 15.813 | 10.89 | 60.031 | 11.31
15.8171 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8142 | 31.2799 | 60.0143 | 43.77 | 15.8119 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.8164 | 23.0504 | 60.0259 | 23.54 | 15.8213 | 10.89 | 60.031 | 11.31
15.8255 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8225 | 31.2799 | 60.0143 | 43.77 | 15.8202 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.825 | 23.0504 | 60.0259 | 23.54 | 15.8296 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.8338 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8308 | 31.2775 | 60.0143 | 43.77 | 15.8286 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.8333 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 15.8379 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.8421 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8392 | 31.2775 | 60.0143 | 43.77 | 15.8369 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.8416 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 15.8462 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.8505 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8475 | 31.2768 | 60.0143 | 43.77 | 15.8452 | 25.1535 | 60.029 | 25.54 | 15.8499 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 15.8545 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.8588 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8558 | 31.2768 | 60.0143 | 43.77 | 15.8535 | 25.1712 | 60.029 | 25.54 | 15.8582 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 15.8628 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.8672 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8642 | 31.2841 | 60.0143 | 43.77 | 15.8619 | 25.1712 | 60.029 | 25.54 | 15.8665 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 15.8713 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.8755 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8725 | 31.2841 | 60.0143 | 43.77 | 15.8702 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 15.8748 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 15.8796 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.8838 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8808 | 31.2859 | 60.0143 | 43.77 | 15.8785 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 15.8831 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 15.8879 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.8922 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8892 | 31.2859 | 60.0143 | 43.77 | 15.8868 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 15.8916 | 23.0478 | 60.0251 | 23.54 | 15.8962 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9005 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.8975 | 31.2858 | 60.0143 | 43.77 | 15.8951 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 15.8999 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9045 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9088 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.9058 | 31.2858 | 60.0143 | 43.77 | 15.9036 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 15.9082 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9128 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9172 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.9142 | 31.2871 | 60.0143 | 43.77 | 15.9119 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 15.9165 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9211 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9255 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.9225 | 31.2871 | 60.0143 | 43.77 | 15.9202 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 15.9248 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9294 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9338 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.9308 | 31.2871 | 60.0143 | 43.77 | 15.9285 | 25.1712 | 60.0294 | 25.54 | 15.9331 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9377 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9422 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.9391 | 31.2871 | 60.0143 | 43.77 | 15.9369 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 15.9414 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9463 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9505 | 43.6292 | 59.9831 | 56 | 15.9475 | 31.287 | 60.0143 | 43.77 | 15.9452 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 15.9497 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9546 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9588 | 43.6292 | 59.9806 | 56 | 15.9558 | 31.287 | 60.0143 | 43.77 | 15.9535 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 15.958 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9629 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9672 | 43.6292 | 59.9806 | 56 | 15.9641 | 31.2996 | 60.0143 | 43.77 | 15.9618 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 15.9666 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9712 | 10.89 | 60.0306 | 11.31
15.9755 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 15.9725 | 31.2996 | 60.0143 | 43.77 | 15.9702 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 15.9749 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9795 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
15.9839 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 15.9808 | 31.2983 | 60.0143 | 43.77 | 15.9785 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 15.9832 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9878 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
15.9922 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 15.9891 | 31.2983 | 60.0143 | 43.77 | 15.9868 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 15.9915 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 15.9961 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
16.0005 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 15.9975 | 31.315 | 60.0143 | 43.77 | 15.9951 | 25.1813 | 60.0294 | 25.54 | 15.9998 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 16.0044 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
16.0089 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0058 | 31.315 | 60.0143 | 43.77 | 16.0035 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 16.0081 | 23.0422 | 60.0251 | 23.54 | 16.0129 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
16.0172 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0141 | 31.3159 | 60.0143 | 43.77 | 16.0118 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 16.0164 | 23.0362 | 60.0251 | 23.54 | 16.0212 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
16.0255 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0225 | 31.3159 | 60.0143 | 43.77 | 16.0201 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 16.0247 | 23.0362 | 60.0251 | 23.54 | 16.0295 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
16.0339 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0308 | 31.3175 | 60.0143 | 43.77 | 16.0284 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 16.0332 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.0378 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
16.0422 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0391 | 31.3175 | 60.0143 | 43.77 | 16.0367 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 16.0415 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.0461 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
16.0505 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0475 | 31.3192 | 60.0143 | 43.77 | 16.0452 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 16.0498 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.0544 | 10.8938 | 60.0306 | 11.31
16.0589 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0558 | 31.3192 | 60.0143 | 43.77 | 16.0535 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 16.0581 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.0627 | 10.893 | 60.0306 | 11.31
16.0672 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0641 | 31.3506 | 60.0143 | 43.77 | 16.0618 | 25.1927 | 60.0294 | 25.54 | 16.0664 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.071 | 10.893 | 60.0306 | 11.31
16.0756 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0724 | 31.3506 | 60.0143 | 43.77 | 16.0701 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.0747 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.0793 | 10.8926 | 60.0306 | 11.31
16.0839 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0808 | 31.3506 | 60.0143 | 43.77 | 16.0785 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.083 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.0879 | 10.8926 | 60.0306 | 11.31
16.0922 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0891 | 31.3506 | 60.0143 | 43.77 | 16.0868 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.0913 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.0962 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1006 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.0974 | 31.3491 | 60.0143 | 43.77 | 16.0951 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.0999 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.1045 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1089 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.1058 | 31.3491 | 60.0143 | 43.77 | 16.1034 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.1082 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.1128 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1172 | 43.6502 | 59.9806 | 56 | 16.1141 | 31.3481 | 60.0143 | 43.77 | 16.1118 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.1165 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.1211 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1256 | 43.7067 | 59.9806 | 56 | 16.1224 | 31.3481 | 60.0143 | 43.77 | 16.1201 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.1248 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.1294 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1339 | 43.7067 | 59.9806 | 56 | 16.1308 | 31.3459 | 60.0143 | 43.77 | 16.1284 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.1331 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.1377 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1422 | 43.7067 | 59.9806 | 56 | 16.1391 | 31.3459 | 60.0143 | 43.77 | 16.1367 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.1414 | 23.0362 | 60.0242 | 23.54 | 16.146 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1506 | 43.7067 | 59.9806 | 56 | 16.1474 | 31.3457 | 60.0143 | 43.77 | 16.145 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.1497 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.1543 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1589 | 43.7067 | 59.9794 | 56 | 16.1558 | 31.3457 | 60.0143 | 43.77 | 16.1534 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.158 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.1628 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1673 | 43.7067 | 59.9794 | 56 | 16.1641 | 31.333 | 60.0143 | 43.77 | 16.1617 | 25.1408 | 60.0302 | 25.54 | 16.1663 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.1711 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1756 | 43.7067 | 59.9794 | 56 | 16.1724 | 31.333 | 60.0143 | 43.77 | 16.17 | 25.1515 | 60.0302 | 25.54 | 16.1748 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.1794 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1839 | 43.7067 | 59.9794 | 56 | 16.1808 | 31.2865 | 60.0143 | 43.77 | 16.1783 | 25.1515 | 60.0302 | 25.54 | 16.1831 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.1877 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.1923 | 43.7067 | 59.9794 | 56 | 16.1891 | 31.2865 | 60.0143 | 43.77 | 16.1868 | 25.1515 | 60.0302 | 25.54 | 16.1914 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.196 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.2006 | 43.7067 | 59.9794 | 56 | 16.1974 | 31.2879 | 60.0143 | 43.77 | 16.1951 | 25.1515 | 60.0302 | 25.54 | 16.1997 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.2043 | 10.8906 | 60.0306 | 11.31
16.2089 | 43.7067 | 59.9794 | 56 | 16.2057 | 31.2879 | 60.0143 | 43.77 | 16.2034 | 25.1618 | 60.0302 | 25.54 | 16.208 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.2126 | 10.8945 | 60.0306 | 11.31
16.2173 | 43.7067 | 59.9794 | 56 | 16.2141 | 31.2967 | 60.0139 | 43.77 | 16.2117 | 25.1618 | 60.0302 | 25.54 | 16.2163 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.2209 | 10.8945 | 60.0306 | 11.31
16.2256 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2224 | 31.2967 | 60.0139 | 43.77 | 16.2201 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 16.2246 | 23.0233 | 60.0242 | 23.54 | 16.2295 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.2339 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2307 | 31.3187 | 60.0139 | 43.77 | 16.2284 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 16.2329 | 23.0233 | 60.0238 | 23.54 | 16.2378 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.2423 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2391 | 31.3187 | 60.0139 | 43.77 | 16.2367 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 16.2415 | 23.0233 | 60.0238 | 23.54 | 16.2461 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.2506 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2474 | 31.3056 | 60.0139 | 43.77 | 16.245 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 16.2498 | 23.0233 | 60.0238 | 23.54 | 16.2544 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.2589 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2557 | 31.3056 | 60.0139 | 43.77 | 16.2533 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 16.2581 | 23.0233 | 60.0238 | 23.54 | 16.2627 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.2673 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2641 | 31.3044 | 60.0139 | 43.77 | 16.2617 | 25.1732 | 60.0302 | 25.54 | 16.2664 | 23.0244 | 60.0238 | 23.54 | 16.271 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.2756 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2724 | 31.3044 | 60.0139 | 43.77 | 16.27 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.2747 | 23.0244 | 60.0238 | 23.54 | 16.2793 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.284 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2807 | 31.3042 | 60.0139 | 43.77 | 16.2783 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.283 | 23.0244 | 60.0238 | 23.54 | 16.2876 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.2923 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2891 | 31.3042 | 60.0139 | 43.77 | 16.2866 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.2913 | 23.0244 | 60.0238 | 23.54 | 16.2959 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.3006 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.2974 | 31.3045 | 60.0139 | 43.77 | 16.295 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.2996 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 16.3044 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.309 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.3057 | 31.3045 | 60.0139 | 43.77 | 16.3033 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3081 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 16.3127 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.3173 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.3141 | 31.3064 | 60.0139 | 43.77 | 16.3116 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3164 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 16.321 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.3256 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.3224 | 31.3064 | 60.0139 | 43.77 | 16.3199 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3247 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 16.3293 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.334 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.3307 | 31.3079 | 60.0139 | 43.77 | 16.3284 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.333 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 16.3376 | 10.8945 | 60.0294 | 11.31
16.3423 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.3391 | 31.3079 | 60.0139 | 43.77 | 16.3367 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3413 | 23.0472 | 60.0238 | 23.54 | 16.3459 | 10.8969 | 60.0294 | 11.31
16.3506 | 43.7031 | 59.9794 | 56 | 16.3474 | 31.3463 | 60.0139 | 43.77 | 16.345 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3496 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.3542 | 10.8969 | 60.0294 | 11.31
16.359 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.3557 | 31.3463 | 60.0139 | 43.77 | 16.3533 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3579 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.3625 | 10.8969 | 60.0294 | 11.31
16.3673 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.364 | 31.3854 | 60.0139 | 43.77 | 16.3617 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3662 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.3711 | 10.8969 | 60.0294 | 11.31
16.3757 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.3724 | 31.3854 | 60.0139 | 43.77 | 16.37 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3745 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.3794 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31
16.384 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.3807 | 31.3853 | 60.0139 | 43.77 | 16.3783 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3831 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.3877 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31
16.3923 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.389 | 31.3853 | 60.0139 | 43.77 | 16.3866 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3914 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.396 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31
16.4007 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.3974 | 31.3839 | 60.0139 | 43.77 | 16.3949 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.3997 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.4043 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31
16.409 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.4057 | 31.3839 | 60.0139 | 43.77 | 16.4033 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.408 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.4126 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31
16.4173 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.414 | 31.3813 | 60.0155 | 43.77 | 16.4116 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.4163 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.4209 | 10.8987 | 60.0294 | 11.31
16.4257 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.4224 | 31.3813 | 60.0155 | 43.77 | 16.4199 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.4246 | 23.0451 | 60.0238 | 23.54 | 16.4292 | 10.8982 | 60.0281 | 11.31
16.434 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.4307 | 31.3813 | 60.0155 | 43.77 | 16.4282 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.4329 | 23.0451 | 60.0227 | 23.54 | 16.4375 | 10.8982 | 60.0281 | 11.31
16.4423 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.439 | 31.3813 | 60.0155 | 43.77 | 16.4366 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.4412 | 23.0451 | 60.0227 | 23.54 | 16.446 | 10.8975 | 60.0281 | 11.31
16.4507 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.4474 | 31.3824 | 60.0155 | 43.77 | 16.4449 | 25.1732 | 60.0311 | 25.54 | 16.4497 | 23.0451 | 60.0227 | 23.54 | 16.4543 | 10.8975 | 60.0281 | 11.31
16.459 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.4557 | 31.3824 | 60.0155 | 43.77 | 16.4532 | 25.164 | 60.0311 | 25.54 | 16.458 | 23.0451 | 60.0227 | 23.54 | 16.4626 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31
16.4674 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.464 | 31.4039 | 60.0155 | 43.77 | 16.4615 | 25.164 | 60.0311 | 25.54 | 16.4663 | 23.0391 | 60.0227 | 23.54 | 16.4709 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31
16.4757 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.4724 | 31.4039 | 60.0155 | 43.77 | 16.47 | 25.164 | 60.0315 | 25.54 | 16.4746 | 23.0391 | 60.0227 | 23.54 | 16.4792 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31
16.484 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.4807 | 31.4237 | 60.0155 | 43.77 | 16.4783 | 25.164 | 60.0315 | 25.54 | 16.4829 | 23.0391 | 60.0227 | 23.54 | 16.4875 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31
16.4924 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.489 | 31.4237 | 60.0155 | 43.77 | 16.4866 | 25.1772 | 60.0315 | 25.54 | 16.4912 | 23.0391 | 60.0227 | 23.54 | 16.4958 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31
16.5007 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.4973 | 31.489 | 60.0155 | 43.77 | 16.4949 | 25.1772 | 60.0315 | 25.54 | 16.4995 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5042 | 10.8964 | 60.0281 | 11.31
16.509 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.5057 | 31.489 | 60.0155 | 43.77 | 16.5032 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5078 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5125 | 10.8988 | 60.0281 | 11.31
16.5174 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.514 | 31.489 | 60.0155 | 43.77 | 16.5116 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5164 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.521 | 10.8988 | 60.0281 | 11.31
16.5257 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.5223 | 31.489 | 60.0155 | 43.77 | 16.5199 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5247 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5293 | 10.8988 | 60.0281 | 11.31
16.534 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.5307 | 31.5271 | 60.0155 | 43.77 | 16.5282 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.533 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5376 | 10.8988 | 60.0281 | 11.31
16.5424 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.539 | 31.5271 | 60.0155 | 43.77 | 16.5365 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5413 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5459 | 10.9026 | 60.0281 | 11.31
16.5507 | 43.7031 | 59.9785 | 56 | 16.5473 | 31.5254 | 60.0155 | 43.77 | 16.5449 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5496 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5542 | 10.9026 | 60.0281 | 11.31
16.5591 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.5557 | 31.5254 | 60.0155 | 43.77 | 16.5532 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5579 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5625 | 10.9026 | 60.0281 | 11.31
16.5674 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.564 | 31.5464 | 60.0155 | 43.77 | 16.5615 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5662 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5708 | 10.9026 | 60.0281 | 11.31
16.5757 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.5723 | 31.5464 | 60.0155 | 43.77 | 16.5698 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5745 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5791 | 10.9047 | 60.0281 | 11.31
16.5841 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.5807 | 31.5464 | 60.0155 | 43.77 | 16.5782 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5828 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5876 | 10.9047 | 60.0281 | 11.31
16.5924 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.589 | 31.5464 | 60.0155 | 43.77 | 16.5865 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5913 | 23.0331 | 60.0227 | 23.54 | 16.5959 | 10.9036 | 60.0281 | 11.31
16.6007 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.5973 | 31.548 | 60.0155 | 43.77 | 16.5948 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.5996 | 23.0979 | 60.0227 | 23.54 | 16.6042 | 10.9036 | 60.0281 | 11.31
16.6091 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.6057 | 31.548 | 60.0155 | 43.77 | 16.6031 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.6079 | 23.0979 | 60.0227 | 23.54 | 16.6125 | 10.9036 | 60.0281 | 11.31
16.6174 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.614 | 31.5709 | 60.0176 | 43.77 | 16.6115 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.6162 | 23.0979 | 60.0227 | 23.54 | 16.6208 | 10.9036 | 60.0281 | 11.31
16.6257 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.6223 | 31.5709 | 60.0176 | 43.77 | 16.6199 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.6245 | 23.0979 | 60.0227 | 23.54 | 16.6292 | 10.9036 | 60.0257 | 11.31
16.6341 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.6306 | 31.5292 | 60.0176 | 43.77 | 16.6282 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.6328 | 23.0979 | 60.0223 | 23.54 | 16.6375 | 10.9036 | 60.0257 | 11.31
16.6424 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.639 | 31.5292 | 60.0176 | 43.77 | 16.6365 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.6411 | 23.0979 | 60.0223 | 23.54 | 16.6458 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31
16.6508 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.6473 | 31.483 | 60.0176 | 43.77 | 16.6448 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.6494 | 23.0906 | 60.0223 | 23.54 | 16.6541 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31
16.6591 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.6556 | 31.483 | 60.0176 | 43.77 | 16.6532 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.658 | 23.0906 | 60.0223 | 23.54 | 16.6626 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31
16.6674 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.664 | 31.4787 | 60.0176 | 43.77 | 16.6615 | 25.188 | 60.0315 | 25.54 | 16.6663 | 23.092 | 60.0223 | 23.54 | 16.6709 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31
16.6758 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.6723 | 31.4787 | 60.0176 | 43.77 | 16.6698 | 25.1908 | 60.0323 | 25.54 | 16.6746 | 23.092 | 60.0223 | 23.54 | 16.6792 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31
16.6841 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.6806 | 31.4776 | 60.0176 | 43.77 | 16.6781 | 25.1908 | 60.0323 | 25.54 | 16.6829 | 23.092 | 60.0223 | 23.54 | 16.6875 | 10.9024 | 60.0257 | 11.31
16.6924 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.689 | 31.4776 | 60.0176 | 43.77 | 16.6865 | 25.193 | 60.0323 | 25.54 | 16.6912 | 23.092 | 60.0223 | 23.54 | 16.6958 | 10.9013 | 60.0257 | 11.31
16.7008 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.6973 | 31.4742 | 60.0176 | 43.77 | 16.6948 | 25.193 | 60.0323 | 25.54 | 16.6995 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 16.7041 | 10.9013 | 60.0257 | 11.31
16.7091 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.7056 | 31.4742 | 60.0176 | 43.77 | 16.7031 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7078 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 16.7124 | 10.9013 | 60.0257 | 11.31
16.7174 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.714 | 31.474 | 60.0176 | 43.77 | 16.7114 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7161 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 16.7207 | 10.9013 | 60.0257 | 11.31
16.7258 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.7223 | 31.474 | 60.0176 | 43.77 | 16.7197 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7246 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 16.7292 | 10.9006 | 60.0257 | 11.31
16.7341 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.7306 | 31.5034 | 60.0176 | 43.77 | 16.7281 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7329 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 16.7375 | 10.9006 | 60.0257 | 11.31
16.7425 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.739 | 31.5034 | 60.0176 | 43.77 | 16.7365 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7412 | 23.0953 | 60.0223 | 23.54 | 16.7458 | 10.9006 | 60.0257 | 11.31
16.7508 | 43.7031 | 59.979 | 56 | 16.7473 | 31.5145 | 60.0176 | 43.77 | 16.7448 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7495 | 23.0899 | 60.0223 | 23.54 | 16.7542 | 10.9006 | 60.0257 | 11.31
16.7591 | 43.7656 | 59.9808 | 56 | 16.7556 | 31.5145 | 60.0176 | 43.77 | 16.7531 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7578 | 23.0899 | 60.0223 | 23.54 | 16.7625 | 10.9001 | 60.0257 | 11.31
16.7675 | 43.7656 | 59.9808 | 56 | 16.7639 | 31.515 | 60.0176 | 43.77 | 16.7615 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7661 | 23.0935 | 60.0223 | 23.54 | 16.7708 | 10.9001 | 60.0257 | 11.31
16.7758 | 43.711 | 59.9808 | 56 | 16.7723 | 31.515 | 60.0176 | 43.77 | 16.7698 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7744 | 23.0935 | 60.0223 | 23.54 | 16.7791 | 10.9001 | 60.0257 | 11.31
16.7841 | 43.711 | 59.9808 | 56 | 16.7806 | 31.5367 | 60.0176 | 43.77 | 16.7781 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7827 | 23.0935 | 60.0223 | 23.54 | 16.7874 | 10.9001 | 60.0257 | 11.31
16.7925 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.7889 | 31.5367 | 60.0176 | 43.77 | 16.7864 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.791 | 23.0935 | 60.0223 | 23.54 | 16.7959 | 10.901 | 60.0257 | 11.31
16.8008 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.7973 | 31.4483 | 60.0176 | 43.77 | 16.7948 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.7996 | 23.0876 | 60.0223 | 23.54 | 16.8042 | 10.901 | 60.0257 | 11.31
16.8091 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.8056 | 31.4483 | 60.0176 | 43.77 | 16.8031 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.8079 | 23.0876 | 60.0223 | 23.54 | 16.8125 | 10.9039 | 60.0257 | 11.31
16.8175 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.8139 | 31.448 | 60.0189 | 43.77 | 16.8114 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.8162 | 23.0876 | 60.0223 | 23.54 | 16.8208 | 10.9039 | 60.0257 | 11.31
16.8258 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.8223 | 31.448 | 60.0189 | 43.77 | 16.8197 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.8245 | 23.0876 | 60.0223 | 23.54 | 16.8291 | 10.9035 | 60.0239 | 11.31
16.8342 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.8306 | 31.4452 | 60.0189 | 43.77 | 16.828 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.8328 | 23.0876 | 60.0211 | 23.54 | 16.8374 | 10.9035 | 60.0239 | 11.31
16.8425 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.8389 | 31.4452 | 60.0189 | 43.77 | 16.8364 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.8411 | 23.0876 | 60.0211 | 23.54 | 16.8457 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31
16.8508 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.8473 | 31.4656 | 60.0189 | 43.77 | 16.8447 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.8494 | 23.0876 | 60.0211 | 23.54 | 16.854 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31
16.8592 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.8556 | 31.4656 | 60.0189 | 43.77 | 16.853 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.8577 | 23.0876 | 60.0211 | 23.54 | 16.8623 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31
16.8675 | 43.7803 | 59.9808 | 56 | 16.8639 | 31.4336 | 60.0189 | 43.77 | 16.8613 | 25.2217 | 60.0323 | 25.54 | 16.8662 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 16.8708 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31
16.8758 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.8722 | 31.4336 | 60.0189 | 43.77 | 16.8698 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.8745 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 16.8792 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31
16.8842 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.8806 | 31.4436 | 60.0189 | 43.77 | 16.8781 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.8828 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 16.8875 | 10.9053 | 60.0239 | 11.31
16.8925 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.8889 | 31.4436 | 60.0189 | 43.77 | 16.8864 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.8911 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 16.8958 | 10.9045 | 60.0239 | 11.31
16.9008 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.8972 | 31.4671 | 60.0189 | 43.77 | 16.8947 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.8994 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 16.9041 | 10.9045 | 60.0239 | 11.31
16.9092 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.9055 | 31.4671 | 60.0189 | 43.77 | 16.903 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9077 | 23.0822 | 60.0211 | 23.54 | 16.9124 | 10.9045 | 60.0239 | 11.31
16.9175 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.9139 | 31.4683 | 60.0189 | 43.77 | 16.9114 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.916 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.9207 | 10.9045 | 60.0239 | 11.31
16.9258 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.9222 | 31.4683 | 60.0189 | 43.77 | 16.9197 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9243 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.929 | 10.9073 | 60.0239 | 11.31
16.9342 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.9305 | 31.436 | 60.0189 | 43.77 | 16.928 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9329 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.9375 | 10.9073 | 60.0239 | 11.31
16.9425 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.9389 | 31.436 | 60.0189 | 43.77 | 16.9363 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9412 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.9458 | 10.9062 | 60.0239 | 11.31
16.9509 | 43.7393 | 59.9808 | 56 | 16.9472 | 31.4565 | 60.0189 | 43.77 | 16.9447 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9495 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.9541 | 10.9062 | 60.0239 | 11.31
16.9592 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 16.9555 | 31.4565 | 60.0189 | 43.77 | 16.953 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9578 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.9624 | 10.9055 | 60.0239 | 11.31
16.9675 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 16.9639 | 31.4099 | 60.0189 | 43.77 | 16.9613 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9661 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.9707 | 10.9055 | 60.0239 | 11.31
16.9759 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 16.9722 | 31.4099 | 60.0189 | 43.77 | 16.9696 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9744 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.979 | 10.9055 | 60.0239 | 11.31
16.9842 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 16.9805 | 31.4078 | 60.0189 | 43.77 | 16.978 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9827 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.9873 | 10.9055 | 60.0239 | 11.31
16.9925 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 16.9889 | 31.4078 | 60.0189 | 43.77 | 16.9863 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.991 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 16.9956 | 10.9051 | 60.0239 | 11.31
17.0009 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 16.9972 | 31.4063 | 60.0189 | 43.77 | 16.9946 | 25.2217 | 60.0327 | 25.54 | 16.9995 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 17.0039 | 10.9051 | 60.0239 | 11.31
17.0092 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 17.0055 | 31.4063 | 60.0189 | 43.77 | 17.0029 | 25.2217 | 60.0327 | 25.6305 | 17.0078 | 23.0693 | 60.0211 | 23.54 | 17.0125 | 10.9088 | 60.0239 | 11.31
17.0175 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 17.0139 | 31.4063 | 60.0214 | 43.77 | 17.0112 | 25.2217 | 60.0327 | 25.7324 | 17.0161 | 23.0714 | 60.0211 | 23.54 | 17.0208 | 10.9088 | 60.0239 | 11.31
17.0259 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 17.0222 | 31.4063 | 60.0214 | 43.77 | 17.0197 | 25.2217 | 60.0327 | 25.8342 | 17.0244 | 23.0714 | 60.0211 | 23.54 | 17.0291 | 10.9088 | 60.0219 | 11.31
17.0342 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 17.0305 | 31.4371 | 60.0214 | 43.77 | 17.028 | 25.2217 | 60.0327 | 25.9361 | 17.0327 | 23.0714 | 60.0199 | 23.54 | 17.0374 | 10.9088 | 60.0219 | 11.31
17.0425 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 17.0388 | 31.4371 | 60.0214 | 43.77 | 17.0363 | 25.2217 | 60.0327 | 26.0379 | 17.041 | 23.0714 | 60.0199 | 23.54 | 17.0457 | 10.9117 | 60.0219 | 11.31
17.0509 | 43.7393 | 59.9828 | 56 | 17.0472 | 31.4608 | 60.0214 | 43.77 | 17.0446 | 25.2217 | 60.0327 | 26.1398 | 17.0493 | 23.0703 | 60.0199 | 23.54 | 17.054 | 10.9117 | 60.0219 | 11.31
17.0592 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.0555 | 31.4608 | 60.0214 | 43.77 | 17.053 | 25.2217 | 60.0327 | 26.2417 | 17.0576 | 23.0703 | 60.0199 | 23.54 | 17.0623 | 10.9117 | 60.0219 | 11.31
17.0676 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.0638 | 31.4618 | 60.0214 | 43.77 | 17.0613 | 25.2217 | 60.0327 | 26.3435 | 17.0662 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.0706 | 10.9117 | 60.0219 | 11.31
17.0759 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.0722 | 31.4618 | 60.0214 | 43.77 | 17.0696 | 25.2217 | 60.0327 | 26.4454 | 17.0745 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.0791 | 10.882 | 60.0219 | 11.31
17.0842 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.0805 | 31.4842 | 60.0214 | 43.77 | 17.0779 | 25.2217 | 60.0327 | 26.5472 | 17.0828 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.0874 | 10.882 | 60.0219 | 11.31
17.0926 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.0888 | 31.4842 | 60.0214 | 43.77 | 17.0863 | 25.2217 | 60.0327 | 26.6491 | 17.0911 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.0957 | 10.8809 | 60.0219 | 11.31
17.1009 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.0972 | 31.4821 | 60.0214 | 43.77 | 17.0946 | 25.2217 | 60.0327 | 26.751 | 17.0994 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.104 | 10.8809 | 60.0219 | 11.31
17.1092 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.1055 | 31.4821 | 60.0214 | 43.77 | 17.1029 | 25.2217 | 60.0327 | 26.8528 | 17.1077 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.1123 | 10.8802 | 60.0219 | 11.31
17.1176 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.1138 | 31.5134 | 60.0214 | 43.77 | 17.1112 | 25.2217 | 60.0327 | 26.9547 | 17.116 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.1206 | 10.8802 | 60.0219 | 11.31
17.1259 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.1222 | 31.5134 | 60.0214 | 43.77 | 17.1195 | 25.2217 | 60.0327 | 27.0565 | 17.1243 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.1289 | 10.8802 | 60.0219 | 11.31
17.1342 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.1305 | 31.5116 | 60.0214 | 43.77 | 17.1279 | 25.2217 | 60.0327 | 27.1584 | 17.1326 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.1372 | 10.8802 | 60.0219 | 11.31
17.1426 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.1388 | 31.5116 | 60.0214 | 43.77 | 17.1362 | 25.2217 | 60.0327 | 27.2603 | 17.1411 | 23.0644 | 60.0199 | 23.54 | 17.1458 | 10.8801 | 60.0219 | 11.31
17.1509 | 43.7852 | 59.9828 | 56 | 17.1472 | 31.479 | 60.0214 | 43.77 | 17.1445 | 25.2217 | 60.0327 | 27.3621 | 17.1494 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 17.1541 | 10.8801 | 60.0219 | 11.31
17.1592 | 43.836 | 59.9849 | 56 | 17.1555 | 31.479 | 60.0214 | 43.77 | 17.1528 | 25.2217 | 60.0327 | 27.464 | 17.1577 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 17.1624 | 10.8839 | 60.0219 | 11.31
17.1676 | 43.836 | 59.9849 | 56 | 17.1638 | 31.4792 | 60.0214 | 43.77 | 17.1613 | 25.2217 | 60.0327 | 27.5659 | 17.166 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 17.1707 | 10.8839 | 60.0219 | 11.31
17.1759 | 43.836 | 59.9849 | 56 | 17.1721 | 31.4792 | 60.0214 | 43.77 | 17.1696 | 25.2217 | 60.0327 | 27.6677 | 17.1743 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 17.179 | 10.8868 | 60.0219 | 11.31
17.1842 | 43.836 | 59.9849 | 56 | 17.1805 | 31.5019 | 60.0214 | 43.77 | 17.1779 | 25.2217 | 60.0327 | 27.7696 | 17.1826 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 17.1873 | 10.8868 | 60.0219 | 11.31
17.1926 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.1888 | 31.5019 | 60.0214 | 43.77 | 17.1862 | 25.2217 | 60.0327 | 27.8714 | 17.1909 | 23.0566 | 60.0199 | 23.54 | 17.1956 | 10.8868 | 60.0219 | 11.31
17.2009 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.1971 | 31.4582 | 60.0214 | 43.77 | 17.1946 | 25.2217 | 60.0327 | 27.9733 | 17.1992 | 23.058 | 60.0199 | 23.54 | 17.2039 | 10.8868 | 60.0219 | 11.31
17.2093 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.2054 | 31.4582 | 60.0214 | 43.77 | 17.2029 | 25.2217 | 60.0327 | 28.0752 | 17.2078 | 23.058 | 60.0199 | 23.54 | 17.2124 | 10.8888 | 60.0219 | 11.31
17.2176 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.2138 | 31.4893 | 60.0234 | 43.77 | 17.2112 | 25.2217 | 60.0327 | 28.177 | 17.2161 | 23.058 | 60.0199 | 23.54 | 17.2207 | 10.8888 | 60.0219 | 11.31
17.2259 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.2221 | 31.4893 | 60.0234 | 43.77 | 17.2195 | 25.2217 | 60.0327 | 28.2789 | 17.2244 | 23.058 | 60.0199 | 23.54 | 17.229 | 10.8888 | 60.0196 | 11.31
17.2343 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.2304 | 31.4451 | 60.0234 | 43.77 | 17.2278 | 25.2217 | 60.0327 | 28.3807 | 17.2327 | 23.058 | 60.0187 | 23.54 | 17.2373 | 10.8888 | 60.0196 | 11.31
17.2426 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.2388 | 31.4451 | 60.0234 | 43.77 | 17.2362 | 25.2217 | 60.0327 | 28.4826 | 17.241 | 23.058 | 60.0187 | 23.54 | 17.2456 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31
17.2509 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.2471 | 31.444 | 60.0234 | 43.77 | 17.2445 | 25.2217 | 60.0327 | 28.5845 | 17.2493 | 23.058 | 60.0187 | 23.54 | 17.2539 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31
17.2593 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.2554 | 31.444 | 60.0234 | 43.77 | 17.2528 | 25.2217 | 60.0327 | 28.6863 | 17.2576 | 23.058 | 60.0187 | 23.54 | 17.2622 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31
17.2676 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.2638 | 31.4424 | 60.0234 | 43.77 | 17.2611 | 25.2217 | 60.0327 | 28.7882 | 17.2659 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 17.2705 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31
17.2759 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.2721 | 31.4424 | 60.0234 | 43.77 | 17.2695 | 25.2217 | 60.0327 | 28.8901 | 17.2744 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 17.2788 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31
17.2843 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.2804 | 31.4397 | 60.0234 | 43.77 | 17.2778 | 25.2217 | 60.0327 | 28.9919 | 17.2827 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 17.2874 | 10.8881 | 60.0196 | 11.31
17.2926 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.2888 | 31.4397 | 60.0234 | 43.77 | 17.2861 | 25.2084 | 60.0327 | 29.0938 | 17.291 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 17.2957 | 10.888 | 60.0196 | 11.31
17.3009 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.2971 | 31.4396 | 60.0234 | 43.77 | 17.2944 | 25.2084 | 60.0327 | 29.1956 | 17.2993 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 17.304 | 10.888 | 60.0196 | 11.31
17.3093 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3054 | 31.4396 | 60.0234 | 43.77 | 17.3029 | 25.2084 | 60.0327 | 29.2975 | 17.3076 | 23.0818 | 60.0187 | 23.54 | 17.3123 | 10.887 | 60.0196 | 11.31
17.3176 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3138 | 31.44 | 60.0234 | 43.77 | 17.3112 | 25.2084 | 60.0327 | 29.3994 | 17.3159 | 23.0765 | 60.0187 | 23.54 | 17.3206 | 10.887 | 60.0196 | 11.31
17.326 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3221 | 31.44 | 60.0234 | 43.77 | 17.3195 | 25.2084 | 60.0327 | 29.5012 | 17.3242 | 23.0765 | 60.0187 | 23.54 | 17.3289 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31
17.3343 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3304 | 31.4628 | 60.0234 | 43.77 | 17.3278 | 25.2084 | 60.0327 | 29.6031 | 17.3325 | 23.0695 | 60.0187 | 23.54 | 17.3372 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31
17.3426 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3387 | 31.4628 | 60.0234 | 43.77 | 17.3361 | 25.2084 | 60.0327 | 29.7049 | 17.3411 | 23.0695 | 60.0187 | 23.54 | 17.3455 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31
17.351 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3471 | 31.4861 | 60.0234 | 43.77 | 17.3445 | 25.2084 | 60.0327 | 29.8068 | 17.3494 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.354 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31
17.3593 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3554 | 31.4861 | 60.0234 | 43.77 | 17.3528 | 25.2084 | 60.0327 | 29.9087 | 17.3577 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.3623 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31
17.3676 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3637 | 31.4865 | 60.0234 | 43.77 | 17.3611 | 25.2084 | 60.0327 | 30.0105 | 17.366 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.3706 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31
17.376 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3721 | 31.4865 | 60.0234 | 43.77 | 17.3694 | 25.2084 | 60.0327 | 30.1124 | 17.3743 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.3789 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31
17.3843 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3804 | 31.5518 | 60.0234 | 43.77 | 17.3778 | 25.2084 | 60.0327 | 30.2142 | 17.3826 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.3872 | 10.8862 | 60.0196 | 11.31
17.3926 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3887 | 31.5518 | 60.0234 | 43.77 | 17.3861 | 25.2084 | 60.0327 | 30.3161 | 17.3909 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.3955 | 10.8899 | 60.0196 | 11.31
17.401 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.3971 | 31.5491 | 60.0234 | 43.77 | 17.3944 | 25.2084 | 60.0327 | 30.418 | 17.3992 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.4038 | 10.8899 | 60.0196 | 11.31
17.4093 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.4054 | 31.5491 | 60.0234 | 43.77 | 17.4027 | 25.1982 | 60.0327 | 30.5198 | 17.4077 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.4121 | 10.8928 | 60.0196 | 11.31
17.4176 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.4137 | 31.5466 | 60.0251 | 43.77 | 17.411 | 25.1982 | 60.0327 | 30.6217 | 17.416 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.4207 | 10.8928 | 60.0196 | 11.31
17.426 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.422 | 31.5466 | 60.0251 | 43.77 | 17.4194 | 25.1982 | 60.0327 | 30.7236 | 17.4243 | 23.0636 | 60.0187 | 23.54 | 17.429 | 10.8928 | 60.0176 | 11.31
17.4343 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.4304 | 31.5459 | 60.0251 | 43.77 | 17.4277 | 25.1982 | 60.0327 | 30.8254 | 17.4326 | 23.0636 | 60.0175 | 23.54 | 17.4373 | 10.8928 | 60.0176 | 11.31
17.4426 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.4387 | 31.5459 | 60.0251 | 43.77 | 17.436 | 25.1982 | 60.0327 | 30.9273 | 17.4409 | 23.0636 | 60.0175 | 23.54 | 17.4456 | 10.8789 | 60.0176 | 11.31
17.451 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.447 | 31.5459 | 60.0251 | 43.77 | 17.4443 | 25.1982 | 60.0327 | 31.0291 | 17.4492 | 23.0584 | 60.0175 | 23.54 | 17.4539 | 10.8789 | 60.0176 | 11.31
17.4593 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.4554 | 31.5459 | 60.0251 | 43.77 | 17.4528 | 25.1982 | 60.0327 | 31.131 | 17.4575 | 23.0584 | 60.0175 | 23.54 | 17.4622 | 10.8789 | 60.0176 | 11.31
17.4677 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.4637 | 31.5467 | 60.0251 | 43.77 | 17.4611 | 25.1982 | 60.0327 | 31.2329 | 17.4658 | 23.0584 | 60.0175 | 23.54 | 17.4705 | 10.8789 | 60.0176 | 11.31
17.476 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.472 | 31.5467 | 60.0251 | 43.77 | 17.4694 | 25.1982 | 60.0322 | 31.3347 | 17.4744 | 23.0584 | 60.0175 | 23.54 | 17.4788 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31
17.4843 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.4803 | 31.5497 | 60.0251 | 43.77 | 17.4777 | 25.1982 | 60.0322 | 31.4366 | 17.4827 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.4873 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31
17.4927 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.4887 | 31.5497 | 60.0251 | 43.77 | 17.4861 | 25.1982 | 60.0322 | 31.5384 | 17.491 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.4956 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31
17.501 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.497 | 31.5821 | 60.0251 | 43.77 | 17.4944 | 25.1982 | 60.0322 | 31.6403 | 17.4993 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5039 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31
17.5093 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.5053 | 31.5821 | 60.0251 | 43.77 | 17.5027 | 25.1982 | 60.0322 | 31.7422 | 17.5076 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5122 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31
17.5177 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.5137 | 31.5821 | 60.0251 | 43.77 | 17.511 | 25.1982 | 60.0322 | 31.844 | 17.5159 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5205 | 10.8784 | 60.0176 | 11.31
17.526 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.522 | 31.5821 | 60.0251 | 43.77 | 17.5193 | 25.1982 | 60.0322 | 31.9459 | 17.5242 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5288 | 10.8783 | 60.0176 | 11.31
17.5343 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.5303 | 31.6154 | 60.0251 | 43.77 | 17.5277 | 25.1982 | 60.0322 | 32.0478 | 17.5325 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5371 | 10.8783 | 60.0176 | 11.31
17.5427 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.5387 | 31.6154 | 60.0251 | 43.77 | 17.536 | 25.1968 | 60.0322 | 32.1496 | 17.5408 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5454 | 10.8772 | 60.0176 | 11.31
17.551 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.547 | 31.6151 | 60.0251 | 43.77 | 17.5443 | 25.1968 | 60.0322 | 32.2515 | 17.5493 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.554 | 10.8772 | 60.0176 | 11.31
17.5593 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.5553 | 31.6151 | 60.0251 | 43.77 | 17.5526 | 25.1968 | 60.0322 | 32.3533 | 17.5576 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5623 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31
17.5677 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.5637 | 31.6118 | 60.0251 | 43.77 | 17.561 | 25.1968 | 60.0322 | 32.4552 | 17.5659 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5706 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31
17.576 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.572 | 31.6118 | 60.0251 | 43.77 | 17.5693 | 25.1968 | 60.0322 | 32.5571 | 17.5742 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5789 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31
17.5844 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.5803 | 31.6202 | 60.0251 | 43.77 | 17.5776 | 25.1968 | 60.0322 | 32.6589 | 17.5825 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5872 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31
17.5927 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.5886 | 31.6202 | 60.0251 | 43.77 | 17.5859 | 25.1968 | 60.0322 | 32.7608 | 17.5908 | 23.0513 | 60.0175 | 23.54 | 17.5955 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31
17.601 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.597 | 31.6202 | 60.0251 | 43.77 | 17.5944 | 25.1968 | 60.0322 | 32.8626 | 17.5991 | 23.0549 | 60.0175 | 23.54 | 17.6038 | 10.8767 | 60.0176 | 11.31
17.6094 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6053 | 31.6202 | 60.0251 | 43.77 | 17.6027 | 25.1858 | 60.0322 | 32.9645 | 17.6074 | 23.0549 | 60.0175 | 23.54 | 17.6121 | 10.8828 | 60.0176 | 11.31
17.6177 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6136 | 31.5962 | 60.0259 | 43.77 | 17.611 | 25.1858 | 60.0322 | 33.0664 | 17.616 | 23.0572 | 60.0175 | 23.54 | 17.6206 | 10.8828 | 60.0176 | 11.31
17.626 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6219 | 31.5962 | 60.0259 | 43.77 | 17.6193 | 25.1858 | 60.0322 | 33.1682 | 17.6243 | 23.0572 | 60.0175 | 23.54 | 17.6289 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31
17.6344 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6303 | 31.6072 | 60.0259 | 43.77 | 17.6276 | 25.1858 | 60.0322 | 33.2701 | 17.6326 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.6372 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31
17.6427 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6386 | 31.6072 | 60.0259 | 43.77 | 17.636 | 25.1858 | 60.0322 | 33.372 | 17.6409 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.6455 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31
17.651 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6469 | 31.6075 | 60.0259 | 43.77 | 17.6443 | 25.1858 | 60.0322 | 33.4738 | 17.6492 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.6538 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31
17.6594 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6553 | 31.6075 | 60.0259 | 43.77 | 17.6526 | 25.1836 | 60.0322 | 33.5757 | 17.6575 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.6621 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31
17.6677 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6636 | 31.6073 | 60.0259 | 43.77 | 17.6609 | 25.1836 | 60.0322 | 33.6775 | 17.6658 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.6704 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31
17.676 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6719 | 31.6073 | 60.0259 | 43.77 | 17.6693 | 25.1836 | 60.0318 | 33.7794 | 17.6741 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.6787 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31
17.6844 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6803 | 31.5986 | 60.0259 | 43.77 | 17.6776 | 25.1836 | 60.0318 | 33.8813 | 17.6826 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.6873 | 10.8849 | 60.0156 | 11.31
17.6927 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6886 | 31.5986 | 60.0259 | 43.77 | 17.6859 | 25.1808 | 60.0318 | 33.9831 | 17.6909 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.6956 | 10.8843 | 60.0156 | 11.31
17.701 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.6969 | 31.6023 | 60.0259 | 43.77 | 17.6942 | 25.1808 | 60.0318 | 34.085 | 17.6992 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.7039 | 10.8843 | 60.0156 | 11.31
17.7094 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7053 | 31.6023 | 60.0259 | 43.77 | 17.7026 | 25.1808 | 60.0318 | 34.1869 | 17.7075 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.7122 | 10.8843 | 60.0156 | 11.31
17.7177 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7136 | 31.6006 | 60.0259 | 43.77 | 17.7109 | 25.1808 | 60.0318 | 34.2887 | 17.7158 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.7205 | 10.8843 | 60.0156 | 11.31
17.7261 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7219 | 31.6006 | 60.0259 | 43.77 | 17.7192 | 25.1808 | 60.0318 | 34.3906 | 17.7241 | 23.0572 | 60.0164 | 23.54 | 17.7288 | 10.8864 | 60.0156 | 11.31
17.7344 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7303 | 31.6251 | 60.0259 | 43.77 | 17.7275 | 25.1808 | 60.0318 | 34.4924 | 17.7324 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 17.7371 | 10.8864 | 60.0156 | 11.31
17.7427 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7386 | 31.6251 | 60.0259 | 43.77 | 17.7358 | 25.1808 | 60.0318 | 34.5943 | 17.7407 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 17.7454 | 10.8864 | 60.0156 | 11.31
17.7511 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7469 | 31.6252 | 60.0259 | 43.77 | 17.7443 | 25.1808 | 60.0318 | 34.6962 | 17.7493 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 17.7539 | 10.8864 | 60.0156 | 11.31
17.7594 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7552 | 31.6252 | 60.0259 | 43.77 | 17.7526 | 25.1808 | 60.0318 | 34.798 | 17.7576 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 17.7622 | 10.8895 | 60.0156 | 11.31
17.7677 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7635 | 31.6279 | 60.0259 | 43.77 | 17.7609 | 25.1808 | 60.0318 | 34.8999 | 17.7659 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 17.7705 | 10.8895 | 60.0156 | 11.31
17.7761 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7719 | 31.6279 | 60.0259 | 43.77 | 17.7692 | 25.1808 | 60.0318 | 35.0018 | 17.7742 | 23.1227 | 60.0164 | 23.54 | 17.7788 | 10.8926 | 60.0156 | 11.31
17.7844 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7802 | 31.629 | 60.0259 | 43.77 | 17.7776 | 25.1808 | 60.0318 | 35.1036 | 17.7825 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 17.7871 | 10.8926 | 60.0156 | 11.31
17.7927 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7885 | 31.629 | 60.0259 | 43.77 | 17.7859 | 25.1808 | 60.0318 | 35.2055 | 17.7908 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 17.7954 | 10.8926 | 60.0156 | 11.31
17.8011 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.7969 | 31.6293 | 60.0259 | 43.77 | 17.7942 | 25.1808 | 60.0318 | 35.3073 | 17.7991 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 17.8037 | 10.8926 | 60.0156 | 11.31
17.8094 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8052 | 31.6293 | 60.0259 | 43.77 | 17.8025 | 25.1808 | 60.0318 | 35.4092 | 17.8074 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 17.812 | 10.8917 | 60.0156 | 11.31
17.8177 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8135 | 31.6626 | 60.0271 | 43.77 | 17.8109 | 25.1808 | 60.0318 | 35.5111 | 17.8159 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 17.8206 | 10.8917 | 60.0156 | 11.31
17.8261 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8219 | 31.6626 | 60.0271 | 43.77 | 17.8192 | 25.156 | 60.0318 | 35.6129 | 17.8242 | 23.111 | 60.0164 | 23.54 | 17.8289 | 10.8917 | 60.0132 | 11.31
17.8344 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8302 | 31.6616 | 60.0271 | 43.77 | 17.8275 | 25.156 | 60.0318 | 35.7148 | 17.8325 | 23.111 | 60.0159 | 23.54 | 17.8372 | 10.8917 | 60.0132 | 11.31
17.8428 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8385 | 31.6616 | 60.0271 | 43.77 | 17.8358 | 25.139 | 60.0318 | 35.8167 | 17.8408 | 23.111 | 60.0159 | 23.54 | 17.8455 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31
17.8511 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8469 | 31.6003 | 60.0271 | 43.77 | 17.8441 | 25.139 | 60.0318 | 35.9185 | 17.8491 | 23.1058 | 60.0159 | 23.54 | 17.8538 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31
17.8594 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8552 | 31.6003 | 60.0271 | 43.77 | 17.8525 | 25.139 | 60.0318 | 36.0204 | 17.8574 | 23.1058 | 60.0159 | 23.54 | 17.8621 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31
17.8678 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8635 | 31.5988 | 60.0271 | 43.77 | 17.8608 | 25.139 | 60.0318 | 36.1222 | 17.8657 | 23.1058 | 60.0159 | 23.54 | 17.8704 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31
17.8761 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8719 | 31.5988 | 60.0271 | 43.77 | 17.8691 | 25.139 | 60.0307 | 36.2241 | 17.874 | 23.1058 | 60.0159 | 23.54 | 17.8787 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31
17.8844 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8802 | 31.6072 | 60.0271 | 43.77 | 17.8774 | 25.139 | 60.0307 | 36.326 | 17.8826 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 17.8872 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31
17.8928 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8885 | 31.6072 | 60.0271 | 43.77 | 17.8859 | 25.139 | 60.0307 | 36.4278 | 17.8909 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 17.8955 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31
17.9011 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.8969 | 31.608 | 60.0271 | 43.77 | 17.8942 | 25.139 | 60.0307 | 36.5297 | 17.8992 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 17.9038 | 10.8911 | 60.0132 | 11.31
17.9094 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.9052 | 31.608 | 60.0271 | 43.77 | 17.9025 | 25.139 | 60.0307 | 36.6316 | 17.9075 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 17.9121 | 10.8951 | 60.0132 | 11.31
17.9178 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.9135 | 31.6101 | 60.0271 | 43.77 | 17.9108 | 25.139 | 60.0307 | 36.7334 | 17.9158 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 17.9204 | 10.8951 | 60.0132 | 11.31
17.9261 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.9218 | 31.6101 | 60.0271 | 43.77 | 17.9192 | 25.139 | 60.0307 | 36.8353 | 17.9241 | 23.1001 | 60.0159 | 23.54 | 17.9287 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31
17.9344 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.9301 | 31.6105 | 60.0271 | 43.77 | 17.9275 | 25.139 | 60.0307 | 36.9372 | 17.9324 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 17.937 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31
17.9428 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.9385 | 31.6105 | 60.0271 | 43.77 | 17.9358 | 25.139 | 60.0307 | 37.039 | 17.9407 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 17.9453 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31
17.9511 | 43.7698 | 59.9849 | 56 | 17.9468 | 31.6105 | 60.0271 | 43.77 | 17.9441 | 25.139 | 60.0307 | 37.1409 | 17.9492 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 17.9539 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31
17.9594 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.9551 | 31.6105 | 60.0271 | 43.77 | 17.9524 | 25.139 | 60.0307 | 37.2428 | 17.9575 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 17.9622 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31
17.9678 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.9635 | 31.6021 | 60.0271 | 43.77 | 17.9608 | 25.139 | 60.0307 | 37.3446 | 17.9658 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 17.9705 | 10.8945 | 60.0132 | 11.31
17.9761 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.9718 | 31.6021 | 60.0271 | 43.77 | 17.9691 | 25.139 | 60.0307 | 37.4465 | 17.9741 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 17.9788 | 10.8937 | 60.0132 | 11.31
17.9845 | 43.7897 | 59.9849 | 56 | 17.9801 | 31.6054 | 60.0271 | 43.77 | 17.9774 | 25.139 | 60.0307 | 37.5483 | 17.9824 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 17.9871 | 10.8937 | 60.0132 | 11.31
17.9928 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.9885 | 31.6054 | 60.0271 | 43.77 | 17.9857 | 25.139 | 60.0307 | 37.6502 | 17.9907 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 17.9954 | 10.8937 | 60.0132 | 11.31
18.0011 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 17.9968 | 31.6159 | 60.0271 | 43.77 | 17.9941 | 25.139 | 60.0307 | 37.7521 | 17.999 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 18.0037 | 10.8937 | 60.0132 | 11.31
18.0095 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 18.0051 | 31.6159 | 60.0271 | 43.77 | 18.0024 | 25.139 | 60.0307 | 37.77 | 18.0073 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 18.012 | 10.8967 | 60.0132 | 11.31
18.0178 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 18.0135 | 31.5825 | 60.0271 | 43.77 | 18.0107 | 25.139 | 60.0307 | 37.77 | 18.0159 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 18.0205 | 10.8967 | 60.0132 | 11.31
18.0261 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 18.0218 | 31.5825 | 60.0271 | 43.77 | 18.019 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 18.0242 | 23.1042 | 60.0159 | 23.54 | 18.0288 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.0345 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 18.0301 | 31.5825 | 60.0271 | 43.77 | 18.0275 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 18.0325 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.0371 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.0428 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 18.0385 | 31.5825 | 60.0271 | 43.77 | 18.0358 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 18.0408 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.0454 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.0511 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 18.0468 | 31.5848 | 60.0271 | 43.77 | 18.0441 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 18.0491 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.0537 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.0595 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 18.0551 | 31.5848 | 60.0271 | 43.77 | 18.0524 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 18.0574 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.062 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.0678 | 43.8453 | 59.9849 | 56 | 18.0634 | 31.5854 | 60.0271 | 43.77 | 18.0607 | 25.142 | 60.0307 | 37.77 | 18.0657 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.0703 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.0761 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.0717 | 31.5854 | 60.0271 | 43.77 | 18.0691 | 25.142 | 60.0302 | 37.77 | 18.074 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.0786 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.0845 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.0801 | 31.5857 | 60.0271 | 43.77 | 18.0774 | 25.142 | 60.0302 | 37.77 | 18.0825 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.0872 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.0928 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.0884 | 31.5857 | 60.0271 | 43.77 | 18.0857 | 25.142 | 60.0302 | 37.77 | 18.0908 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.0955 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1012 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.0967 | 31.5973 | 60.0271 | 43.77 | 18.094 | 25.142 | 60.0302 | 37.77 | 18.0991 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.1038 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1095 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1051 | 31.5973 | 60.0271 | 43.77 | 18.1024 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1074 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.1121 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1178 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1134 | 31.6308 | 60.0271 | 43.77 | 18.1107 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1157 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.1204 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1262 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1217 | 31.6308 | 60.0271 | 43.77 | 18.119 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.124 | 23.1042 | 60.0151 | 23.54 | 18.1287 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1345 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1301 | 31.6298 | 60.0271 | 43.77 | 18.1273 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1323 | 23.0989 | 60.0151 | 23.54 | 18.137 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1428 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1384 | 31.6298 | 60.0271 | 43.77 | 18.1357 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1406 | 23.0989 | 60.0151 | 23.54 | 18.1453 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1512 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1467 | 31.6274 | 60.0271 | 43.77 | 18.144 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1492 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.1538 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1595 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1551 | 31.6274 | 60.0271 | 43.77 | 18.1523 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1575 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.1621 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1678 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1634 | 31.6355 | 60.0271 | 43.77 | 18.1606 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1658 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.1704 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1762 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1717 | 31.6355 | 60.0271 | 43.77 | 18.1689 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1741 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.1787 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1845 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1801 | 31.5711 | 60.0271 | 43.77 | 18.1774 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1824 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.187 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.1928 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1884 | 31.5711 | 60.0271 | 43.77 | 18.1857 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.1907 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.1953 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.2012 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.1967 | 31.5717 | 60.0271 | 43.77 | 18.194 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.199 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.2036 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.2095 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.205 | 31.5717 | 60.0271 | 43.77 | 18.2023 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.2073 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.2119 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.2178 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.2133 | 31.5727 | 60.0271 | 43.77 | 18.2107 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.2158 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.2205 | 10.8967 | 60.0113 | 11.31
18.2262 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.2217 | 31.5727 | 60.0271 | 43.77 | 18.219 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.2241 | 23.097 | 60.0151 | 23.54 | 18.2288 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31
18.2345 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.23 | 31.5727 | 60.0271 | 43.77 | 18.2273 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.2324 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.2371 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31
18.2429 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.2383 | 31.5727 | 60.0271 | 43.77 | 18.2356 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.2407 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.2454 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31
18.2512 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.2467 | 31.6297 | 60.0271 | 43.77 | 18.244 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.249 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.2537 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31
18.2595 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.255 | 31.6297 | 60.0271 | 43.77 | 18.2523 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.2573 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.262 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31
18.2679 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.2633 | 31.6295 | 60.0271 | 43.77 | 18.2606 | 25.1406 | 60.0302 | 37.77 | 18.2656 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.2703 | 10.8967 | 60.0105 | 11.31
18.2762 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.2717 | 31.6295 | 60.0271 | 43.77 | 18.2689 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 18.2739 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.2786 | 10.8964 | 60.0105 | 11.31
18.2845 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.28 | 31.6211 | 60.0271 | 43.77 | 18.2773 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 18.2825 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.2871 | 10.8964 | 60.0105 | 11.31
18.2929 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.2883 | 31.6211 | 60.0271 | 43.77 | 18.2856 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 18.2908 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.2954 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3012 | 43.7995 | 59.9849 | 56 | 18.2967 | 31.6206 | 60.0271 | 43.77 | 18.2939 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 18.2991 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.3037 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3095 | 43.7523 | 59.9849 | 56 | 18.305 | 31.6206 | 60.0271 | 43.77 | 18.3022 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 18.3074 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.312 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3179 | 43.7523 | 59.9849 | 56 | 18.3133 | 31.6208 | 60.0271 | 43.77 | 18.3105 | 25.1406 | 60.0298 | 37.77 | 18.3157 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.3203 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3262 | 43.7728 | 59.9849 | 56 | 18.3217 | 31.6208 | 60.0271 | 43.77 | 18.319 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.324 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.3286 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3345 | 43.7728 | 59.9849 | 56 | 18.33 | 31.6219 | 60.0271 | 43.77 | 18.3273 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.3323 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.3369 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3429 | 43.7728 | 59.9849 | 56 | 18.3383 | 31.6219 | 60.0271 | 43.77 | 18.3356 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.3406 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.3452 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3512 | 43.7728 | 59.9849 | 56 | 18.3466 | 31.624 | 60.0271 | 43.77 | 18.3439 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.3491 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.3538 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3596 | 43.7728 | 59.9849 | 56 | 18.3549 | 31.624 | 60.0271 | 43.77 | 18.3523 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.3574 | 23.097 | 60.0144 | 23.54 | 18.3621 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3679 | 43.7728 | 59.9849 | 56 | 18.3633 | 31.6247 | 60.0271 | 43.77 | 18.3606 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.3657 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 18.3704 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3762 | 43.7728 | 59.9849 | 56 | 18.3716 | 31.6247 | 60.0271 | 43.77 | 18.3689 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.374 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 18.3787 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3846 | 43.7728 | 59.9849 | 56 | 18.3799 | 31.6226 | 60.0271 | 43.77 | 18.3772 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.3823 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 18.387 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.3929 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.3883 | 31.6226 | 60.0271 | 43.77 | 18.3856 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.3906 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 18.3953 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.4012 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.3966 | 31.6226 | 60.0271 | 43.77 | 18.3939 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.3989 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 18.4036 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.4096 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4049 | 31.6226 | 60.0271 | 43.77 | 18.4022 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4072 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 18.4121 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.4179 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4133 | 31.6219 | 60.0275 | 43.77 | 18.4105 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4158 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 18.4204 | 10.8955 | 60.0105 | 11.31
18.4262 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4216 | 31.6219 | 60.0275 | 43.77 | 18.4188 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4241 | 23.1216 | 60.0144 | 23.54 | 18.4287 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.4346 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4299 | 31.6193 | 60.0275 | 43.77 | 18.4272 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4324 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.437 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.4429 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4383 | 31.6193 | 60.0275 | 43.77 | 18.4355 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4407 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.4453 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.4512 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4466 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 18.4438 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.449 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.4536 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.4596 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4549 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 18.4521 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4573 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.4619 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.4679 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4633 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 18.4606 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4656 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.4702 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.4762 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4716 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 18.4689 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4739 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.4788 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.4846 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4799 | 31.6269 | 60.0275 | 43.77 | 18.4772 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4824 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.4871 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.4929 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4882 | 31.6269 | 60.0275 | 43.77 | 18.4855 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.4907 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.4954 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5013 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.4966 | 31.6274 | 60.0275 | 43.77 | 18.4939 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.499 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5037 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5096 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.5049 | 31.6274 | 60.0275 | 43.77 | 18.5022 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.5073 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.512 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5179 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.5132 | 31.6285 | 60.0275 | 43.77 | 18.5105 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.5156 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5203 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5263 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.5215 | 31.6285 | 60.0275 | 43.77 | 18.5188 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.5239 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5286 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5346 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.5299 | 31.6285 | 60.0275 | 43.77 | 18.5271 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.5322 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5369 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5429 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.5382 | 31.6285 | 60.0275 | 43.77 | 18.5355 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.5405 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5454 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5513 | 43.829 | 59.9849 | 56 | 18.5465 | 31.6279 | 60.0275 | 43.77 | 18.5438 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.5491 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5537 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5596 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.5549 | 31.6279 | 60.0275 | 43.77 | 18.5521 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.5574 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.562 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5679 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.5632 | 31.6261 | 60.0275 | 43.77 | 18.5604 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.5657 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5703 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5763 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.5715 | 31.6261 | 60.0275 | 43.77 | 18.5688 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.574 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5786 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5846 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.5799 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 18.5771 | 25.1435 | 60.0298 | 37.77 | 18.5823 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5869 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.5929 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.5882 | 31.6256 | 60.0275 | 43.77 | 18.5854 | 25.1573 | 60.0298 | 37.77 | 18.5906 | 23.1101 | 60.014 | 23.54 | 18.5952 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.6013 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.5965 | 31.6257 | 60.0275 | 43.77 | 18.5938 | 25.1573 | 60.0298 | 37.77 | 18.5989 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6035 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.6096 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6049 | 31.6257 | 60.0275 | 43.77 | 18.6022 | 25.1573 | 60.0298 | 37.77 | 18.6072 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6121 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.618 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6132 | 31.6148 | 60.0275 | 43.77 | 18.6105 | 25.1573 | 60.0298 | 37.77 | 18.6157 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6204 | 10.8955 | 60.0101 | 11.31
18.6263 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6215 | 31.6148 | 60.0275 | 43.77 | 18.6188 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 18.624 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6287 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.6346 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6298 | 31.6173 | 60.0275 | 43.77 | 18.6271 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 18.6323 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.637 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.643 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6382 | 31.6173 | 60.0275 | 43.77 | 18.6355 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 18.6406 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6453 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.6513 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6465 | 31.6173 | 60.0275 | 43.77 | 18.6438 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 18.6489 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6536 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.6596 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6548 | 31.6173 | 60.0275 | 43.77 | 18.6521 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 18.6572 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6619 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.668 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6631 | 31.6174 | 60.0275 | 43.77 | 18.6604 | 25.1683 | 60.0298 | 37.77 | 18.6655 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6702 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.6763 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6715 | 31.6174 | 60.0275 | 43.77 | 18.6687 | 25.1683 | 60.0306 | 37.77 | 18.6738 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6787 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.6846 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6798 | 31.6174 | 60.0275 | 43.77 | 18.6771 | 25.1683 | 60.0306 | 37.77 | 18.6824 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.687 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.693 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6881 | 31.6174 | 60.0275 | 43.77 | 18.6854 | 25.1683 | 60.0306 | 37.77 | 18.6907 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.6953 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.7013 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.6965 | 31.6166 | 60.0275 | 43.77 | 18.6937 | 25.1683 | 60.0306 | 37.77 | 18.699 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.7036 | 10.8949 | 60.0101 | 11.31
18.7096 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7048 | 31.6166 | 60.0275 | 43.77 | 18.702 | 25.1816 | 60.0306 | 37.77 | 18.7073 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.7119 | 10.896 | 60.0101 | 11.31
18.718 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7131 | 31.6151 | 60.0275 | 43.77 | 18.7104 | 25.1816 | 60.0306 | 37.77 | 18.7156 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.7202 | 10.896 | 60.0101 | 11.31
18.7263 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7215 | 31.6151 | 60.0275 | 43.77 | 18.7188 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.7239 | 23.1097 | 60.014 | 23.54 | 18.7285 | 10.896 | 60.0101 | 11.31
18.7346 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7298 | 31.6138 | 60.0275 | 43.77 | 18.7271 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.7322 | 23.1113 | 60.014 | 23.54 | 18.7368 | 10.896 | 60.0101 | 11.31
18.743 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7381 | 31.6138 | 60.0275 | 43.77 | 18.7354 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.7405 | 23.1113 | 60.014 | 23.54 | 18.7454 | 10.896 | 60.0101 | 11.31
18.7513 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7465 | 31.6138 | 60.0275 | 43.77 | 18.7438 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.749 | 23.1151 | 60.014 | 23.54 | 18.7537 | 10.896 | 60.0101 | 11.31
18.7597 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7548 | 31.6138 | 60.0275 | 43.77 | 18.7521 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.7573 | 23.1151 | 60.014 | 23.54 | 18.762 | 10.896 | 60.0101 | 11.31
18.768 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7631 | 31.6047 | 60.0275 | 43.77 | 18.7604 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.7656 | 23.1151 | 60.014 | 23.54 | 18.7703 | 10.896 | 60.0101 | 11.31
18.7763 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7715 | 31.6047 | 60.0275 | 43.77 | 18.7687 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.7739 | 23.1151 | 60.014 | 23.54 | 18.7786 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31
18.7847 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7798 | 31.6062 | 60.0275 | 43.77 | 18.777 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.7822 | 23.1024 | 60.014 | 23.54 | 18.7869 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31
18.793 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7881 | 31.6062 | 60.0275 | 43.77 | 18.7854 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.7905 | 23.1024 | 60.014 | 23.54 | 18.7952 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31
18.8013 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.7964 | 31.6294 | 60.0275 | 43.77 | 18.7937 | 25.1931 | 60.0306 | 37.77 | 18.7988 | 23.1024 | 60.014 | 23.54 | 18.8035 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31
18.8097 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8047 | 31.6294 | 60.0275 | 43.77 | 18.802 | 25.2101 | 60.0306 | 37.77 | 18.8071 | 23.1024 | 60.014 | 23.54 | 18.812 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31
18.818 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8131 | 31.6508 | 60.0271 | 43.77 | 18.8103 | 25.2101 | 60.0306 | 37.77 | 18.8157 | 23.0967 | 60.014 | 23.54 | 18.8203 | 10.8991 | 60.0101 | 11.31
18.8263 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8214 | 31.6508 | 60.0271 | 43.77 | 18.8187 | 25.2123 | 60.0306 | 37.77 | 18.824 | 23.0967 | 60.014 | 23.54 | 18.8286 | 10.9021 | 60.0093 | 11.31
18.8347 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8297 | 31.6508 | 60.0271 | 43.77 | 18.827 | 25.2123 | 60.0306 | 37.77 | 18.8323 | 23.0967 | 60.0128 | 23.54 | 18.8369 | 10.9021 | 60.0093 | 11.31
18.843 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8381 | 31.6508 | 60.0271 | 43.77 | 18.8353 | 25.2151 | 60.0306 | 37.77 | 18.8406 | 23.0967 | 60.0128 | 23.54 | 18.8452 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.8513 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8464 | 31.6493 | 60.0271 | 43.77 | 18.8436 | 25.2151 | 60.0306 | 37.77 | 18.8489 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 18.8535 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.8597 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8547 | 31.6493 | 60.0271 | 43.77 | 18.8521 | 25.2151 | 60.0306 | 37.77 | 18.8572 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 18.8618 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.868 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8631 | 31.6475 | 60.0271 | 43.77 | 18.8604 | 25.2151 | 60.0306 | 37.77 | 18.8655 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 18.8704 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.8764 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8714 | 31.6475 | 60.0271 | 43.77 | 18.8687 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.8738 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 18.8787 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.8847 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8797 | 31.6579 | 60.0271 | 43.77 | 18.877 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.8823 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 18.887 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.893 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8881 | 31.6579 | 60.0271 | 43.77 | 18.8853 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.8906 | 23.0899 | 60.0128 | 23.54 | 18.8953 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.9014 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.8964 | 31.6583 | 60.0271 | 43.77 | 18.8937 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.8989 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9036 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.9097 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.9047 | 31.6583 | 60.0271 | 43.77 | 18.902 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9072 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9119 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.918 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.9131 | 31.6608 | 60.0271 | 43.77 | 18.9103 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9155 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9202 | 10.9062 | 60.0093 | 11.31
18.9264 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.9214 | 31.6608 | 60.0271 | 43.77 | 18.9186 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9238 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9285 | 10.9061 | 60.0093 | 11.31
18.9347 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.9297 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 18.927 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9321 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.937 | 10.9061 | 60.0093 | 11.31
18.943 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.938 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 18.9353 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9404 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9453 | 10.9061 | 60.0093 | 11.31
18.9514 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.9464 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 18.9436 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.949 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9536 | 10.9061 | 60.0093 | 11.31
18.9597 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.9547 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 18.9519 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9573 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9619 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31
18.968 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.963 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 18.9603 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9656 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9702 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31
18.9764 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.9713 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 18.9686 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9739 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9785 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31
18.9847 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.9797 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 18.9769 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9822 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9868 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31
18.9931 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.988 | 31.6612 | 60.0271 | 43.77 | 18.9852 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9905 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 18.9951 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31
19.0014 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 18.9963 | 31.6996 | 60.0271 | 43.77 | 18.9935 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 18.9988 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 19.0037 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31
19.0097 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.0047 | 31.6996 | 60.0271 | 43.77 | 19.002 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 19.0071 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 19.012 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31
19.0181 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.013 | 31.6973 | 60.0284 | 43.77 | 19.0103 | 25.2151 | 60.0318 | 37.77 | 19.0156 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 19.0203 | 10.9047 | 60.0093 | 11.31
19.0264 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.0213 | 31.6973 | 60.0284 | 43.77 | 19.0186 | 25.2822 | 60.0318 | 37.77 | 19.0239 | 23.0924 | 60.0128 | 23.54 | 19.0286 | 10.9046 | 60.0081 | 11.31
19.0347 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.0297 | 31.6973 | 60.0284 | 43.77 | 19.0269 | 25.2822 | 60.0318 | 37.77 | 19.0322 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.0369 | 10.9046 | 60.0081 | 11.31
19.0431 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.038 | 31.6973 | 60.0284 | 43.77 | 19.0353 | 25.2845 | 60.0318 | 37.77 | 19.0405 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.0452 | 10.9041 | 60.0081 | 11.31
19.0514 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.0463 | 31.6984 | 60.0284 | 43.77 | 19.0436 | 25.2845 | 60.0318 | 37.77 | 19.0488 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.0535 | 10.9041 | 60.0081 | 11.31
19.0597 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.0547 | 31.6984 | 60.0284 | 43.77 | 19.0519 | 25.2845 | 60.0318 | 37.77 | 19.0571 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.0618 | 10.9032 | 60.0081 | 11.31
19.0681 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.063 | 31.6995 | 60.0284 | 43.77 | 19.0602 | 25.2845 | 60.0318 | 37.77 | 19.0654 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.0703 | 10.9032 | 60.0081 | 11.31
19.0764 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.0713 | 31.6995 | 60.0284 | 43.77 | 19.0686 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 19.0737 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.0786 | 10.9032 | 60.0081 | 11.31
19.0847 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.0796 | 31.7003 | 60.0284 | 43.77 | 19.0769 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 19.0823 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.0869 | 10.9032 | 60.0081 | 11.31
19.0931 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.088 | 31.7003 | 60.0284 | 43.77 | 19.0852 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 19.0906 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.0952 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31
19.1014 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.0963 | 31.707 | 60.0284 | 43.77 | 19.0935 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 19.0989 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.1035 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31
19.1098 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1046 | 31.707 | 60.0284 | 43.77 | 19.1018 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 19.1072 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.1118 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31
19.1181 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1129 | 31.7072 | 60.0284 | 43.77 | 19.1102 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 19.1155 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.1201 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31
19.1264 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1213 | 31.7072 | 60.0284 | 43.77 | 19.1185 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 19.1238 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.1284 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31
19.1348 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1296 | 31.6982 | 60.0284 | 43.77 | 19.1268 | 25.2845 | 60.033 | 37.77 | 19.1321 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.137 | 10.8754 | 60.0081 | 11.31
19.1431 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1379 | 31.6982 | 60.0284 | 43.77 | 19.1351 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.1404 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.1453 | 10.8787 | 60.0081 | 11.31
19.1514 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1463 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 19.1436 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.1489 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.1536 | 10.8787 | 60.0081 | 11.31
19.1598 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1546 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 19.1519 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.1572 | 23.0867 | 60.012 | 23.54 | 19.1619 | 10.8787 | 60.0081 | 11.31
19.1681 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1629 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 19.1602 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.1655 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 19.1702 | 10.8787 | 60.0081 | 11.31
19.1764 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1713 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 19.1685 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.1738 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 19.1785 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31
19.1848 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1796 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 19.1769 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.1821 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 19.1868 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31
19.1931 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1879 | 31.6963 | 60.0284 | 43.77 | 19.1852 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.1904 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 19.1953 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31
19.2015 | 43.8073 | 59.9826 | 56 | 19.1962 | 31.6983 | 60.0284 | 43.77 | 19.1935 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.1987 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 19.2036 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31
19.2098 | 43.8723 | 59.9826 | 56 | 19.2046 | 31.6983 | 60.0284 | 43.77 | 19.2018 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2073 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 19.2119 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31
19.2181 | 43.8723 | 59.9826 | 56 | 19.2129 | 31.699 | 60.0295 | 43.77 | 19.2101 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2156 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 19.2202 | 10.8808 | 60.0081 | 11.31
19.2265 | 43.8723 | 59.9826 | 56 | 19.2212 | 31.699 | 60.0295 | 43.77 | 19.2185 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2239 | 23.0905 | 60.012 | 23.54 | 19.2285 | 10.884 | 60.0065 | 11.31
19.2348 | 43.8723 | 59.9826 | 56 | 19.2296 | 31.6998 | 60.0295 | 43.77 | 19.2268 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2322 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 19.2368 | 10.884 | 60.0065 | 11.31
19.2431 | 43.8723 | 59.9826 | 56 | 19.2379 | 31.6998 | 60.0295 | 43.77 | 19.2351 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2405 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 19.2451 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.2515 | 43.8723 | 59.9826 | 56 | 19.2462 | 31.7214 | 60.0295 | 43.77 | 19.2434 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2488 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 19.2534 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.2598 | 43.941 | 59.9826 | 56 | 19.2545 | 31.7214 | 60.0295 | 43.77 | 19.2518 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2571 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 19.262 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.2681 | 43.941 | 59.9826 | 56 | 19.2629 | 31.7214 | 60.0295 | 43.77 | 19.2601 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2654 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 19.2703 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.2765 | 43.941 | 59.9826 | 56 | 19.2712 | 31.7214 | 60.0295 | 43.77 | 19.2684 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2739 | 23.0694 | 60.0115 | 23.54 | 19.2786 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.2848 | 43.941 | 59.9826 | 56 | 19.2795 | 31.7629 | 60.0295 | 43.77 | 19.2767 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2822 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 19.2869 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.2931 | 43.8893 | 59.9826 | 56 | 19.2879 | 31.7629 | 60.0295 | 43.77 | 19.2852 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2905 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 19.2952 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.3015 | 43.8893 | 59.9826 | 56 | 19.2962 | 31.7612 | 60.0295 | 43.77 | 19.2935 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.2988 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 19.3035 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.3098 | 43.8893 | 59.9826 | 56 | 19.3045 | 31.7612 | 60.0295 | 43.77 | 19.3018 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3071 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 19.3118 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.3182 | 43.8893 | 59.9826 | 56 | 19.3129 | 31.7604 | 60.0295 | 43.77 | 19.3101 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3154 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 19.3201 | 10.8837 | 60.0065 | 11.31
19.3265 | 43.8492 | 59.9826 | 56 | 19.3212 | 31.7604 | 60.0295 | 43.77 | 19.3184 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3237 | 23.0739 | 60.0115 | 23.54 | 19.3286 | 10.8829 | 60.0065 | 11.31
19.3348 | 43.8492 | 59.9826 | 56 | 19.3295 | 31.7605 | 60.0295 | 43.77 | 19.3268 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.332 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.3369 | 10.8829 | 60.0065 | 11.31
19.3432 | 43.8492 | 59.9826 | 56 | 19.3378 | 31.7605 | 60.0295 | 43.77 | 19.3351 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3406 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.3452 | 10.8829 | 60.0065 | 11.31
19.3515 | 43.8492 | 59.9826 | 56 | 19.3462 | 31.7401 | 60.0295 | 43.77 | 19.3434 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3489 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.3535 | 10.8829 | 60.0065 | 11.31
19.3598 | 43.8492 | 59.9846 | 56 | 19.3545 | 31.7401 | 60.0295 | 43.77 | 19.3517 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3572 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.3618 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31
19.3682 | 43.8492 | 59.9846 | 56 | 19.3628 | 31.7414 | 60.0295 | 43.77 | 19.3601 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3655 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.3701 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31
19.3765 | 43.8492 | 59.9846 | 56 | 19.3712 | 31.7414 | 60.0295 | 43.77 | 19.3684 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3738 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.3784 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31
19.3848 | 43.8492 | 59.9846 | 56 | 19.3795 | 31.7514 | 60.0295 | 43.77 | 19.3767 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3821 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.387 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31
19.3932 | 43.8492 | 59.9846 | 56 | 19.3878 | 31.7514 | 60.0295 | 43.77 | 19.385 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3904 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.3953 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31
19.4015 | 43.8492 | 59.9846 | 56 | 19.3961 | 31.774 | 60.0295 | 43.77 | 19.3933 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.3987 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.4036 | 10.8826 | 60.0065 | 11.31
19.4098 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4045 | 31.774 | 60.0295 | 43.77 | 19.4017 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.4072 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.4119 | 10.8967 | 60.0065 | 11.31
19.4182 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4128 | 31.7735 | 60.0304 | 43.77 | 19.41 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.4155 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.4202 | 10.8967 | 60.0065 | 11.31
19.4265 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4211 | 31.7735 | 60.0304 | 43.77 | 19.4183 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.4238 | 23.0624 | 60.0116 | 23.54 | 19.4285 | 10.8967 | 60.005 | 11.31
19.4349 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4295 | 31.8381 | 60.0304 | 43.77 | 19.4266 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.4321 | 23.0624 | 60.0108 | 23.54 | 19.4368 | 10.8967 | 60.005 | 11.31
19.4432 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4378 | 31.8381 | 60.0304 | 43.77 | 19.4351 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.4404 | 23.0624 | 60.0108 | 23.54 | 19.4451 | 10.8967 | 60.005 | 11.31
19.4515 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4461 | 31.837 | 60.0304 | 43.77 | 19.4434 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.4487 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 19.4536 | 10.8967 | 60.005 | 11.31
19.4599 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4544 | 31.837 | 60.0304 | 43.77 | 19.4517 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.457 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 19.4619 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.4682 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4628 | 31.8031 | 60.0304 | 43.77 | 19.46 | 25.2895 | 60.033 | 37.77 | 19.4653 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 19.4702 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.4765 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4711 | 31.8031 | 60.0304 | 43.77 | 19.4684 | 25.3029 | 60.0334 | 37.77 | 19.4739 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 19.4785 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.4849 | 43.8936 | 59.9846 | 56 | 19.4794 | 31.8047 | 60.0304 | 43.77 | 19.4767 | 25.3029 | 60.0334 | 37.77 | 19.4822 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 19.4868 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.4932 | 44.0026 | 59.9846 | 56 | 19.4878 | 31.8047 | 60.0304 | 43.77 | 19.485 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.4905 | 23.0568 | 60.0108 | 23.54 | 19.4951 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.5015 | 44.0026 | 59.9846 | 56 | 19.4961 | 31.7781 | 60.0304 | 43.77 | 19.4933 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.4988 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 19.5034 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.5099 | 44.0026 | 59.9846 | 56 | 19.5044 | 31.7781 | 60.0304 | 43.77 | 19.5016 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5071 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 19.5117 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.5182 | 44.0026 | 59.9846 | 56 | 19.5128 | 31.7873 | 60.0304 | 43.77 | 19.51 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5154 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 19.5203 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.5265 | 44.0026 | 59.9846 | 56 | 19.5211 | 31.7873 | 60.0304 | 43.77 | 19.5183 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5237 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 19.5286 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.5349 | 44.0026 | 59.9846 | 56 | 19.5294 | 31.7882 | 60.0304 | 43.77 | 19.5266 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.532 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 19.5369 | 10.8964 | 60.005 | 11.31
19.5432 | 44.0026 | 59.9848 | 56 | 19.5378 | 31.7882 | 60.0304 | 43.77 | 19.5349 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5405 | 23.0517 | 60.0108 | 23.54 | 19.5452 | 10.8958 | 60.005 | 11.31
19.5515 | 44.0026 | 59.9848 | 56 | 19.5461 | 31.7882 | 60.0304 | 43.77 | 19.5433 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5488 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 19.5535 | 10.8958 | 60.005 | 11.31
19.5599 | 44.0026 | 59.9848 | 56 | 19.5544 | 31.7882 | 60.0304 | 43.77 | 19.5516 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5571 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 19.5618 | 10.8958 | 60.005 | 11.31
19.5682 | 44.0026 | 59.9848 | 56 | 19.5627 | 31.8169 | 60.0304 | 43.77 | 19.5599 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5654 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 19.5701 | 10.8958 | 60.005 | 11.31
19.5766 | 44.0026 | 59.9848 | 56 | 19.571 | 31.8169 | 60.0304 | 43.77 | 19.5682 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5737 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 19.5786 | 10.8989 | 60.005 | 11.31
19.5849 | 44.0026 | 59.9848 | 56 | 19.5794 | 31.8139 | 60.0304 | 43.77 | 19.5767 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.582 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 19.5869 | 10.8989 | 60.005 | 11.31
19.5932 | 44.0135 | 59.9848 | 56 | 19.5877 | 31.8139 | 60.0304 | 43.77 | 19.585 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5903 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 19.5952 | 10.9023 | 60.005 | 11.31
19.6016 | 44.0135 | 59.9848 | 56 | 19.596 | 31.8354 | 60.0304 | 43.77 | 19.5933 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.5986 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 19.6035 | 10.9023 | 60.005 | 11.31
19.6099 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.6044 | 31.8354 | 60.0304 | 43.77 | 19.6016 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.6072 | 23.0555 | 60.0108 | 23.54 | 19.6118 | 10.9023 | 60.005 | 11.31
19.6182 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.6127 | 31.7249 | 60.0321 | 43.77 | 19.6099 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.6155 | 23.0754 | 60.0108 | 23.54 | 19.6201 | 10.9023 | 60.005 | 11.31
19.6266 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.621 | 31.7249 | 60.0321 | 43.77 | 19.6183 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.6238 | 23.0754 | 60.0108 | 23.54 | 19.6284 | 10.9023 | 60.0038 | 11.31
19.6349 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.6294 | 31.7272 | 60.0321 | 43.77 | 19.6266 | 25.3145 | 60.0334 | 37.77 | 19.6321 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 19.6367 | 10.9023 | 60.0038 | 11.31
19.6432 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.6377 | 31.7272 | 60.0321 | 43.77 | 19.6349 | 25.3204 | 60.0334 | 37.77 | 19.6404 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 19.6453 | 10.9023 | 60.0038 | 11.31
19.6516 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.646 | 31.7483 | 60.0321 | 43.77 | 19.6432 | 25.3204 | 60.0334 | 37.77 | 19.6487 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 19.6536 | 10.9023 | 60.0038 | 11.31
19.6599 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.6544 | 31.7483 | 60.0321 | 43.77 | 19.6516 | 25.3204 | 60.0334 | 37.77 | 19.657 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 19.6619 | 10.9304 | 60.0038 | 11.31
19.6682 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.6627 | 31.7486 | 60.0321 | 43.77 | 19.6599 | 25.3204 | 60.0334 | 37.77 | 19.6653 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 19.6702 | 10.9304 | 60.0038 | 11.31
19.6766 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.671 | 31.7486 | 60.0321 | 43.77 | 19.6682 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.6738 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 19.6785 | 10.9328 | 60.0038 | 11.31
19.6849 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.6793 | 31.759 | 60.0321 | 43.77 | 19.6765 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.6821 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 19.6868 | 10.9328 | 60.0038 | 11.31
19.6932 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.6877 | 31.759 | 60.0321 | 43.77 | 19.6848 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.6904 | 23.0754 | 60.0101 | 23.54 | 19.6951 | 10.933 | 60.0038 | 11.31
19.7016 | 43.9631 | 59.9848 | 56 | 19.696 | 31.7519 | 60.0321 | 43.77 | 19.6932 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.6987 | 23.0705 | 60.0101 | 23.54 | 19.7034 | 10.933 | 60.0038 | 11.31
19.7099 | 44.021 | 59.9848 | 56 | 19.7043 | 31.7519 | 60.0321 | 43.77 | 19.7015 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.707 | 23.0705 | 60.0101 | 23.54 | 19.7119 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31
19.7183 | 44.021 | 59.9848 | 56 | 19.7126 | 31.8173 | 60.0321 | 43.77 | 19.7098 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7153 | 23.0705 | 60.0101 | 23.54 | 19.7202 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31
19.7266 | 44.021 | 59.9848 | 56 | 19.721 | 31.8173 | 60.0321 | 43.77 | 19.7181 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7236 | 23.0705 | 60.0101 | 23.54 | 19.7285 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31
19.7349 | 44.021 | 59.9848 | 56 | 19.7293 | 31.8363 | 60.0321 | 43.77 | 19.7266 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7322 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.7368 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31
19.7433 | 44.021 | 59.9848 | 56 | 19.7376 | 31.8363 | 60.0321 | 43.77 | 19.7349 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7405 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.7451 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31
19.7516 | 44.021 | 59.9848 | 56 | 19.746 | 31.8463 | 60.0321 | 43.77 | 19.7432 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7488 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.7534 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31
19.7599 | 44.0686 | 59.9848 | 56 | 19.7543 | 31.8463 | 60.0321 | 43.77 | 19.7515 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7571 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.7617 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31
19.7683 | 44.0686 | 59.9848 | 56 | 19.7626 | 31.7977 | 60.0321 | 43.77 | 19.7599 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7654 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.7703 | 10.9327 | 60.0038 | 11.31
19.7766 | 44.0686 | 59.9848 | 56 | 19.771 | 31.7977 | 60.0321 | 43.77 | 19.7682 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7737 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.7786 | 10.932 | 60.0038 | 11.31
19.7849 | 44.0686 | 59.9848 | 56 | 19.7793 | 31.801 | 60.0321 | 43.77 | 19.7765 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.782 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.7869 | 10.932 | 60.0038 | 11.31
19.7933 | 44.0686 | 59.9848 | 56 | 19.7876 | 31.801 | 60.0321 | 43.77 | 19.7848 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7903 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.7952 | 10.932 | 60.0038 | 11.31
19.8016 | 44.0686 | 59.9848 | 56 | 19.7959 | 31.801 | 60.0321 | 43.77 | 19.7931 | 25.3204 | 60.0338 | 37.77 | 19.7988 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.8035 | 10.932 | 60.0038 | 11.31
19.8099 | 44.0686 | 59.9848 | 56 | 19.8043 | 31.801 | 60.0321 | 43.77 | 19.8015 | 25.3175 | 60.0338 | 37.77 | 19.8071 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.8118 | 10.932 | 60.0038 | 11.31
19.8183 | 44.0686 | 59.9848 | 56 | 19.8126 | 31.801 | 60.0341 | 43.77 | 19.8098 | 25.3175 | 60.0338 | 37.77 | 19.8154 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.8201 | 10.932 | 60.0038 | 11.31
19.8266 | 44.0321 | 59.9848 | 56 | 19.8209 | 31.801 | 60.0341 | 43.77 | 19.8181 | 25.3175 | 60.0338 | 37.77 | 19.8237 | 23.0589 | 60.0101 | 23.54 | 19.8284 | 10.9318 | 60.0018 | 11.31
19.835 | 44.0321 | 59.9848 | 56 | 19.8293 | 31.8011 | 60.0341 | 43.77 | 19.8264 | 25.3175 | 60.0338 | 37.77 | 19.832 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 19.8369 | 10.9318 | 60.0018 | 11.31
19.8433 | 43.9835 | 59.9848 | 56 | 19.8376 | 31.8011 | 60.0341 | 43.77 | 19.8348 | 25.3189 | 60.0338 | 37.77 | 19.8403 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 19.8452 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31
19.8516 | 43.9835 | 59.9848 | 56 | 19.8459 | 31.8004 | 60.0341 | 43.77 | 19.8431 | 25.3189 | 60.0338 | 37.77 | 19.8486 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 19.8535 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31
19.86 | 43.9835 | 59.9848 | 56 | 19.8542 | 31.8004 | 60.0341 | 43.77 | 19.8514 | 25.3478 | 60.0338 | 37.77 | 19.8569 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 19.8618 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31
19.8683 | 43.9835 | 59.9848 | 56 | 19.8626 | 31.7971 | 60.0341 | 43.77 | 19.8597 | 25.3478 | 60.0338 | 37.77 | 19.8655 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 19.8701 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31
19.8766 | 43.9835 | 59.9848 | 56 | 19.8709 | 31.7971 | 60.0341 | 43.77 | 19.8682 | 25.3478 | 60.0342 | 37.77 | 19.8738 | 23.1225 | 60.0093 | 23.54 | 19.8784 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31
19.885 | 43.9835 | 59.9848 | 56 | 19.8792 | 31.7943 | 60.0341 | 43.77 | 19.8765 | 25.3478 | 60.0342 | 37.77 | 19.8821 | 23.1267 | 60.0093 | 23.54 | 19.8867 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31
19.8933 | 44.0877 | 59.9848 | 56 | 19.8875 | 31.7943 | 60.0341 | 43.77 | 19.8848 | 25.3478 | 60.0342 | 37.77 | 19.8904 | 23.1267 | 60.0093 | 23.54 | 19.895 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31
19.9016 | 44.0877 | 59.9848 | 56 | 19.8959 | 31.7943 | 60.0341 | 43.77 | 19.8931 | 25.3478 | 60.0342 | 37.77 | 19.8987 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9036 | 10.9361 | 60.0018 | 11.31
19.91 | 44.1364 | 59.9848 | 56 | 19.9042 | 31.7943 | 60.0341 | 43.77 | 19.9014 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.907 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9119 | 10.9325 | 60.0018 | 11.31
19.9183 | 44.1364 | 59.9848 | 56 | 19.9125 | 31.729 | 60.0341 | 43.77 | 19.9098 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9153 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9202 | 10.9325 | 60.0018 | 11.31
19.9266 | 44.2045 | 59.9848 | 56 | 19.9209 | 31.729 | 60.0341 | 43.77 | 19.9181 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9236 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9285 | 10.9358 | 60.0018 | 11.31
19.935 | 44.2045 | 59.9848 | 56 | 19.9292 | 31.7525 | 60.0341 | 43.77 | 19.9264 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9321 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9368 | 10.9358 | 60.0018 | 11.31
19.9433 | 44.2045 | 59.9848 | 56 | 19.9375 | 31.7525 | 60.0341 | 43.77 | 19.9347 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9404 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9451 | 10.9358 | 60.0018 | 11.31
19.9516 | 44.2045 | 59.9848 | 56 | 19.9459 | 31.7527 | 60.0341 | 43.77 | 19.9431 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9487 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9534 | 10.9358 | 60.0018 | 11.31
19.96 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 19.9542 | 31.7527 | 60.0341 | 43.77 | 19.9514 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.957 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9619 | 10.936 | 60.0018 | 11.31
19.9683 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 19.9625 | 31.7632 | 60.0341 | 43.77 | 19.9597 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9653 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9702 | 10.936 | 60.0018 | 11.31
19.9767 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 19.9708 | 31.7632 | 60.0341 | 43.77 | 19.968 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9736 | 23.1293 | 60.0093 | 23.54 | 19.9785 | 10.936 | 60.0018 | 11.31
19.985 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 19.9792 | 31.7978 | 60.0341 | 43.77 | 19.9763 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9819 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 19.9868 | 10.936 | 60.0018 | 11.31
19.9933 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 19.9875 | 31.7978 | 60.0341 | 43.77 | 19.9847 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9902 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 19.9951 | 10.9402 | 60.0018 | 11.31
20.0017 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 19.9958 | 31.8413 | 60.0341 | 43.77 | 19.993 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 19.9988 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 20.0034 | 10.9402 | 60.0018 | 11.31
20.01 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0042 | 31.8413 | 60.0341 | 43.77 | 20.0013 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 20.0071 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 20.0117 | 10.9402 | 60.0018 | 11.31
20.0183 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0125 | 31.7655 | 60.0354 | 43.77 | 20.0096 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 20.0154 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 20.02 | 10.9402 | 60.0018 | 11.31
20.0267 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0208 | 31.7655 | 60.0354 | 43.77 | 20.0181 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 20.0237 | 23.1238 | 60.0093 | 23.54 | 20.0286 | 10.94 | 59.9998 | 11.31
20.035 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0291 | 31.7646 | 60.0354 | 43.77 | 20.0264 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 20.032 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 20.0369 | 10.94 | 59.9998 | 11.31
20.0433 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0375 | 31.7646 | 60.0354 | 43.77 | 20.0347 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 20.0403 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 20.0452 | 10.94 | 59.9998 | 11.31
20.0517 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0458 | 31.7646 | 60.0354 | 43.77 | 20.043 | 25.4288 | 60.0342 | 37.77 | 20.0486 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 20.0535 | 10.94 | 59.9998 | 11.31
20.06 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0541 | 31.7646 | 60.0354 | 43.77 | 20.0514 | 25.4171 | 60.0342 | 37.77 | 20.0569 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 20.0618 | 10.9401 | 59.9998 | 11.31
20.0683 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0624 | 31.7659 | 60.0354 | 43.77 | 20.0597 | 25.4171 | 60.0342 | 37.77 | 20.0654 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 20.0701 | 10.9401 | 59.9998 | 11.31
20.0767 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0708 | 31.7659 | 60.0354 | 43.77 | 20.068 | 25.4171 | 60.0342 | 37.77 | 20.0737 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 20.0784 | 10.9401 | 59.9998 | 11.31
20.085 | 44.2045 | 59.9871 | 56 | 20.0791 | 31.7686 | 60.0354 | 43.77 | 20.0763 | 25.4171 | 60.0342 | 37.77 | 20.082 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 20.0869 | 10.9401 | 59.9998 | 11.31
20.0933 | 44.1691 | 59.9871 | 56 | 20.0874 | 31.7686 | 60.0354 | 43.77 | 20.0846 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 20.0903 | 23.1238 | 60.008 | 23.54 | 20.0952 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31
20.1017 | 44.1691 | 59.9871 | 56 | 20.0958 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 20.093 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 20.0986 | 23.1173 | 60.008 | 23.54 | 20.1035 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31
20.11 | 44.1691 | 59.9871 | 56 | 20.1041 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 20.1013 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 20.1069 | 23.1173 | 60.008 | 23.54 | 20.1118 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31
20.1183 | 44.1691 | 59.9871 | 56 | 20.1124 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 20.1096 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 20.1152 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.1201 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31
20.1267 | 44.1691 | 59.9871 | 56 | 20.1208 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 20.1179 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 20.1238 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.1284 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31
20.135 | 44.1691 | 59.9871 | 56 | 20.1291 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 20.1263 | 25.4148 | 60.0342 | 37.77 | 20.1321 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.1367 | 10.9395 | 59.9998 | 11.31
20.1434 | 44.2004 | 59.9871 | 56 | 20.1374 | 31.7694 | 60.0354 | 43.77 | 20.1346 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 20.1404 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.145 | 10.9392 | 59.9998 | 11.31
20.1517 | 44.2004 | 59.9871 | 56 | 20.1457 | 31.7902 | 60.0354 | 43.77 | 20.1429 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 20.1487 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.1536 | 10.9392 | 59.9998 | 11.31
20.16 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.1541 | 31.7902 | 60.0354 | 43.77 | 20.1512 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 20.157 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.1619 | 10.9392 | 59.9998 | 11.31
20.1684 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.1624 | 31.7962 | 60.0354 | 43.77 | 20.1595 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 20.1653 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.1702 | 10.9392 | 59.9998 | 11.31
20.1767 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.1707 | 31.7962 | 60.0354 | 43.77 | 20.168 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 20.1736 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.1785 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31
20.185 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.179 | 31.7958 | 60.0354 | 43.77 | 20.1763 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 20.1819 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.1868 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31
20.1934 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.1874 | 31.7958 | 60.0354 | 43.77 | 20.1846 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 20.1904 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.1951 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31
20.2017 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.1957 | 31.7959 | 60.0354 | 43.77 | 20.1929 | 25.4027 | 60.0342 | 37.77 | 20.1987 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.2034 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31
20.21 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.204 | 31.7959 | 60.0354 | 43.77 | 20.2013 | 25.4 | 60.0342 | 37.77 | 20.207 | 23.1124 | 60.008 | 23.54 | 20.2119 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31
20.2184 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.2124 | 31.7316 | 60.0366 | 43.77 | 20.2096 | 25.4 | 60.0342 | 37.77 | 20.2153 | 23.1142 | 60.008 | 23.54 | 20.2202 | 10.9394 | 59.9998 | 11.31
20.2267 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.2207 | 31.7316 | 60.0366 | 43.77 | 20.2179 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 20.2236 | 23.1142 | 60.008 | 23.54 | 20.2285 | 10.9387 | 59.9987 | 11.31
20.235 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.229 | 31.7322 | 60.0366 | 43.77 | 20.2262 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 20.2319 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 20.2368 | 10.9387 | 59.9987 | 11.31
20.2434 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.2373 | 31.7322 | 60.0366 | 43.77 | 20.2346 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 20.2402 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 20.2451 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31
20.2517 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.2457 | 31.7322 | 60.0366 | 43.77 | 20.2429 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 20.2485 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 20.2534 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31
20.26 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.254 | 31.7322 | 60.0366 | 43.77 | 20.2512 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 20.2571 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 20.2617 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31
20.2684 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.2623 | 31.7426 | 60.0366 | 43.77 | 20.2595 | 25.3866 | 60.0342 | 37.77 | 20.2654 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 20.27 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31
20.2767 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.2707 | 31.7426 | 60.0366 | 43.77 | 20.2678 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 20.2737 | 23.1142 | 60.0077 | 23.54 | 20.2786 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31
20.285 | 44.1211 | 59.9911 | 56 | 20.279 | 31.8317 | 60.0366 | 43.77 | 20.2762 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 20.282 | 23.1092 | 60.0077 | 23.54 | 20.2869 | 10.9385 | 59.9987 | 11.31
20.2934 | 44.1283 | 59.9911 | 56 | 20.2873 | 31.8317 | 60.0366 | 43.77 | 20.2845 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 20.2903 | 23.1092 | 60.0077 | 23.54 | 20.2952 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31
20.3017 | 44.1283 | 59.9911 | 56 | 20.2957 | 31.8609 | 60.0366 | 43.77 | 20.2928 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 20.2986 | 23.1092 | 60.0077 | 23.54 | 20.3035 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31
20.3101 | 44.1283 | 59.9911 | 56 | 20.304 | 31.8609 | 60.0366 | 43.77 | 20.3011 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 20.3069 | 23.1092 | 60.0077 | 23.54 | 20.3118 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31
20.3184 | 44.1283 | 59.9911 | 56 | 20.3123 | 31.8601 | 60.0366 | 43.77 | 20.3096 | 25.3866 | 60.0329 | 37.77 | 20.3152 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 20.3201 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31
20.3267 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3206 | 31.8601 | 60.0366 | 43.77 | 20.3179 | 25.3576 | 60.0329 | 37.77 | 20.3237 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 20.3284 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31
20.3351 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3289 | 31.8602 | 60.0366 | 43.77 | 20.3262 | 25.3576 | 60.0329 | 37.77 | 20.332 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 20.3369 | 10.9418 | 59.9987 | 11.31
20.3434 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3373 | 31.8602 | 60.0366 | 43.77 | 20.3345 | 25.3576 | 60.0329 | 37.77 | 20.3403 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 20.3452 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.3517 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3456 | 31.8608 | 60.0366 | 43.77 | 20.3429 | 25.3576 | 60.0329 | 37.77 | 20.3486 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 20.3535 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.3601 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3539 | 31.8608 | 60.0366 | 43.77 | 20.3512 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.3569 | 23.1028 | 60.0077 | 23.54 | 20.3618 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.3684 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3623 | 31.8631 | 60.0366 | 43.77 | 20.3595 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.3652 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 20.3701 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.3767 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3706 | 31.8631 | 60.0366 | 43.77 | 20.3678 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.3735 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 20.3784 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.3851 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3789 | 31.8636 | 60.0366 | 43.77 | 20.3761 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.3821 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 20.3867 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.3934 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3873 | 31.8636 | 60.0366 | 43.77 | 20.3845 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.3904 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 20.395 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.4017 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.3956 | 31.8639 | 60.0366 | 43.77 | 20.3928 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.3987 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 20.4036 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.4101 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4039 | 31.8639 | 60.0366 | 43.77 | 20.4011 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.407 | 23.0972 | 60.0077 | 23.54 | 20.4119 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.4184 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4122 | 31.8639 | 60.0378 | 43.77 | 20.4094 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.4153 | 23.1488 | 60.0077 | 23.54 | 20.4202 | 10.941 | 59.9987 | 11.31
20.4267 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4206 | 31.8639 | 60.0378 | 43.77 | 20.4178 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.4236 | 23.1488 | 60.0077 | 23.54 | 20.4285 | 10.941 | 59.9971 | 11.31
20.4351 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4289 | 31.8628 | 60.0378 | 43.77 | 20.4261 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.4319 | 23.148 | 60.0065 | 23.54 | 20.4368 | 10.941 | 59.9971 | 11.31
20.4434 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4372 | 31.8628 | 60.0378 | 43.77 | 20.4344 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.4402 | 23.148 | 60.0065 | 23.54 | 20.4451 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31
20.4517 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4456 | 31.8472 | 60.0378 | 43.77 | 20.4427 | 25.3553 | 60.0329 | 37.77 | 20.4487 | 23.148 | 60.0065 | 23.54 | 20.4534 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31
20.4601 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4539 | 31.8472 | 60.0378 | 43.77 | 20.451 | 25.3525 | 60.0329 | 37.77 | 20.457 | 23.148 | 60.0065 | 23.54 | 20.4619 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31
20.4684 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4622 | 31.8463 | 60.0378 | 43.77 | 20.4595 | 25.3525 | 60.0329 | 37.77 | 20.4653 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 20.4702 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31
20.4767 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4706 | 31.8463 | 60.0378 | 43.77 | 20.4678 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 20.4736 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 20.4785 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31
20.4851 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4789 | 31.8464 | 60.0378 | 43.77 | 20.4761 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 20.4819 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 20.4868 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31
20.4934 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4872 | 31.8464 | 60.0378 | 43.77 | 20.4844 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 20.4902 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 20.4951 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31
20.5017 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.4955 | 31.8479 | 60.0378 | 43.77 | 20.4928 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 20.4985 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 20.5034 | 10.9394 | 59.9971 | 11.31
20.5101 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.5038 | 31.8479 | 60.0378 | 43.77 | 20.5011 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 20.5068 | 23.1428 | 60.0065 | 23.54 | 20.5117 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5184 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.5122 | 31.849 | 60.0378 | 43.77 | 20.5094 | 25.3525 | 60.0318 | 37.77 | 20.5154 | 23.1364 | 60.0065 | 23.54 | 20.5203 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5267 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.5205 | 31.849 | 60.0378 | 43.77 | 20.5177 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.5237 | 23.1364 | 60.0065 | 23.54 | 20.5286 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5351 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.5288 | 31.8493 | 60.0378 | 43.77 | 20.5261 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.532 | 23.1364 | 60.0065 | 23.54 | 20.5369 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5434 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.5372 | 31.8493 | 60.0378 | 43.77 | 20.5344 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.5403 | 23.1364 | 60.0065 | 23.54 | 20.5452 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5518 | 44.1484 | 59.9911 | 56 | 20.5455 | 31.8492 | 60.0378 | 43.77 | 20.5427 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.5486 | 23.1314 | 60.0065 | 23.54 | 20.5535 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5601 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.5538 | 31.8492 | 60.0378 | 43.77 | 20.551 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.5569 | 23.1314 | 60.0065 | 23.54 | 20.5618 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5684 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.5621 | 31.8544 | 60.0378 | 43.77 | 20.5593 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.5652 | 23.1314 | 60.0065 | 23.54 | 20.5701 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5768 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.5705 | 31.8544 | 60.0378 | 43.77 | 20.5677 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.5737 | 23.1314 | 60.0065 | 23.54 | 20.5784 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5851 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.5788 | 31.8778 | 60.0378 | 43.77 | 20.576 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.582 | 23.1843 | 60.0065 | 23.54 | 20.5869 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.5934 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.5871 | 31.8778 | 60.0378 | 43.77 | 20.5844 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.5903 | 23.1843 | 60.0065 | 23.54 | 20.5952 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6018 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.5955 | 31.8697 | 60.0378 | 43.77 | 20.5927 | 25.3502 | 60.0318 | 37.77 | 20.5986 | 23.1791 | 60.0065 | 23.54 | 20.6035 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6101 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6038 | 31.8697 | 60.0378 | 43.77 | 20.6011 | 25.3459 | 60.0318 | 37.77 | 20.6069 | 23.1791 | 60.0065 | 23.54 | 20.6118 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6184 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6121 | 31.8697 | 60.0382 | 43.77 | 20.6094 | 25.3459 | 60.0318 | 37.77 | 20.6152 | 23.1791 | 60.0065 | 23.54 | 20.6201 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6268 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6205 | 31.8697 | 60.0382 | 43.77 | 20.6177 | 25.3946 | 60.0318 | 37.77 | 20.6235 | 23.1791 | 60.0065 | 23.54 | 20.6284 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6351 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6288 | 31.8699 | 60.0382 | 43.77 | 20.626 | 25.3946 | 60.0318 | 37.77 | 20.6318 | 23.1791 | 60.0053 | 23.54 | 20.6367 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6434 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6371 | 31.8699 | 60.0382 | 43.77 | 20.6344 | 25.3918 | 60.0318 | 37.77 | 20.6404 | 23.1791 | 60.0053 | 23.54 | 20.6453 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6518 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6454 | 31.8739 | 60.0382 | 43.77 | 20.6427 | 25.3918 | 60.0318 | 37.77 | 20.6487 | 23.1791 | 60.0053 | 23.54 | 20.6536 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6601 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6537 | 31.8739 | 60.0382 | 43.77 | 20.651 | 25.3784 | 60.0318 | 37.77 | 20.657 | 23.1791 | 60.0053 | 23.54 | 20.6619 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6684 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6621 | 31.8627 | 60.0382 | 43.77 | 20.6593 | 25.3784 | 60.0318 | 37.77 | 20.6653 | 23.1726 | 60.0053 | 23.54 | 20.6702 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6768 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6704 | 31.8627 | 60.0382 | 43.77 | 20.6676 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 20.6736 | 23.1726 | 60.0053 | 23.54 | 20.6785 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6851 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6787 | 31.8627 | 60.0382 | 43.77 | 20.676 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 20.6819 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 20.6868 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.6934 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6871 | 31.8627 | 60.0382 | 43.77 | 20.6843 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 20.6902 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 20.6951 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7018 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.6954 | 31.8628 | 60.0382 | 43.77 | 20.6926 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 20.6985 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 20.7034 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7101 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.7037 | 31.8628 | 60.0382 | 43.77 | 20.7009 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 20.707 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 20.7119 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7184 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.7121 | 31.8677 | 60.0382 | 43.77 | 20.7094 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 20.7153 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 20.7202 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7268 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.7204 | 31.8677 | 60.0382 | 43.77 | 20.7177 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 20.7236 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 20.7285 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7351 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.7287 | 31.865 | 60.0382 | 43.77 | 20.726 | 25.3784 | 60.0309 | 37.77 | 20.7319 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 20.7368 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7434 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.737 | 31.865 | 60.0382 | 43.77 | 20.7343 | 25.4303 | 60.0309 | 37.77 | 20.7402 | 23.1756 | 60.0053 | 23.54 | 20.7451 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7518 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.7454 | 31.8637 | 60.0382 | 43.77 | 20.7427 | 25.4303 | 60.0309 | 37.77 | 20.7485 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 20.7534 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7601 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.7537 | 31.8637 | 60.0382 | 43.77 | 20.751 | 25.4276 | 60.0309 | 37.77 | 20.7568 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 20.7617 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7684 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.762 | 31.8637 | 60.0382 | 43.77 | 20.7593 | 25.4276 | 60.0309 | 37.77 | 20.7651 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 20.7703 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7768 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.7704 | 31.8637 | 60.0382 | 43.77 | 20.7676 | 25.4276 | 60.0309 | 37.77 | 20.7737 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 20.7786 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7851 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.7787 | 31.8651 | 60.0382 | 43.77 | 20.7759 | 25.4276 | 60.0309 | 37.77 | 20.782 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 20.7869 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.7934 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.787 | 31.8651 | 60.0382 | 43.77 | 20.7843 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 20.7903 | 23.1778 | 60.0053 | 23.54 | 20.7952 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.8018 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.7953 | 31.8658 | 60.0382 | 43.77 | 20.7926 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 20.7986 | 23.1819 | 60.0053 | 23.54 | 20.8035 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.8101 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.8036 | 31.8658 | 60.0382 | 43.77 | 20.8009 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 20.8069 | 23.1819 | 60.0053 | 23.54 | 20.8118 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.8185 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.812 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 20.8092 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 20.8152 | 23.1819 | 60.0053 | 23.54 | 20.8201 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
20.8268 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.8203 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 20.8176 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 20.8235 | 23.1819 | 60.0053 | 23.54 | 20.8286 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.8351 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.8286 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 20.8259 | 25.4063 | 60.0309 | 37.77 | 20.832 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.8369 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.8435 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.837 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 20.8342 | 25.3947 | 60.0309 | 37.77 | 20.8403 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.8452 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.8518 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.8453 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 20.8425 | 25.3947 | 60.0309 | 37.77 | 20.8486 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.8535 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.8601 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.8536 | 31.8664 | 60.0378 | 43.77 | 20.851 | 25.3947 | 60.0309 | 37.77 | 20.8569 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.8618 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.8685 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.862 | 31.8657 | 60.0378 | 43.77 | 20.8593 | 25.3947 | 60.0309 | 37.77 | 20.8652 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.8701 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.8768 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.8703 | 31.8657 | 60.0378 | 43.77 | 20.8676 | 25.3947 | 60.0294 | 37.77 | 20.8735 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.8784 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.8851 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.8786 | 31.8637 | 60.0378 | 43.77 | 20.8759 | 25.3947 | 60.0294 | 37.77 | 20.8818 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.8867 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.8935 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.8869 | 31.8637 | 60.0378 | 43.77 | 20.8842 | 25.3947 | 60.0294 | 37.77 | 20.8901 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.8953 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9018 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.8953 | 31.8637 | 60.0378 | 43.77 | 20.8926 | 25.3947 | 60.0294 | 37.77 | 20.8987 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.9036 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9101 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9036 | 31.8637 | 60.0378 | 43.77 | 20.9009 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 20.907 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.9119 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9185 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9119 | 31.8642 | 60.0378 | 43.77 | 20.9092 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 20.9153 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.9202 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9268 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9203 | 31.8642 | 60.0378 | 43.77 | 20.9175 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 20.9236 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.9285 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9351 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9286 | 31.8669 | 60.0378 | 43.77 | 20.9259 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 20.9319 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.9368 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9435 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9369 | 31.8669 | 60.0378 | 43.77 | 20.9342 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 20.9402 | 23.1773 | 60.0041 | 23.54 | 20.9451 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9518 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9453 | 31.8672 | 60.0378 | 43.77 | 20.9425 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 20.9485 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 20.9536 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9601 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9536 | 31.8672 | 60.0378 | 43.77 | 20.9508 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 20.957 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 20.9619 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9685 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9619 | 31.8681 | 60.0378 | 43.77 | 20.9592 | 25.4828 | 60.0294 | 37.77 | 20.9653 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 20.9702 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9768 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9702 | 31.8681 | 60.0378 | 43.77 | 20.9675 | 25.4719 | 60.0294 | 37.77 | 20.9736 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 20.9785 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9851 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9785 | 31.8684 | 60.0378 | 43.77 | 20.9758 | 25.4719 | 60.0294 | 37.77 | 20.9819 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 20.9868 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
20.9935 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9869 | 31.8684 | 60.0378 | 43.77 | 20.9841 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 20.9902 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 20.9951 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
21.0018 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 20.9952 | 31.8681 | 60.0378 | 43.77 | 20.9926 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 20.9985 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 21.0034 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
21.0101 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0035 | 31.8681 | 60.0378 | 43.77 | 21.0009 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 21.0068 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 21.0117 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
21.0185 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0119 | 31.8657 | 60.0382 | 43.77 | 21.0092 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 21.0151 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 21.0203 | 10.9443 | 59.9967 | 11.31
21.0268 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0202 | 31.8657 | 60.0382 | 43.77 | 21.0175 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 21.0237 | 23.1721 | 60.0041 | 23.54 | 21.0286 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
21.0351 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0285 | 31.8639 | 60.0382 | 43.77 | 21.0258 | 25.4693 | 60.0294 | 37.77 | 21.032 | 23.1721 | 60.0033 | 23.54 | 21.0369 | 10.9443 | 59.9971 | 11.31
21.0435 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0368 | 31.8639 | 60.0382 | 43.77 | 21.0342 | 25.4672 | 60.0294 | 37.77 | 21.0403 | 23.1721 | 60.0033 | 23.54 | 21.0452 | 10.9442 | 59.9971 | 11.31
21.0518 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0452 | 31.8639 | 60.0382 | 43.77 | 21.0425 | 25.4672 | 60.0294 | 37.77 | 21.0486 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.0535 | 10.9442 | 59.9971 | 11.31
21.0601 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0535 | 31.8639 | 60.0382 | 43.77 | 21.0508 | 25.4672 | 60.0294 | 37.77 | 21.0569 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.0618 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31
21.0685 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0618 | 31.8647 | 60.0382 | 43.77 | 21.0591 | 25.4672 | 60.0294 | 37.77 | 21.0652 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.0701 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31
21.0768 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0702 | 31.8647 | 60.0382 | 43.77 | 21.0675 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.0735 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.0786 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31
21.0851 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0785 | 31.8654 | 60.0382 | 43.77 | 21.0758 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.0818 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.0869 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31
21.0935 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0868 | 31.8654 | 60.0382 | 43.77 | 21.0841 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.0903 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.0952 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31
21.1018 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.0952 | 31.8666 | 60.0382 | 43.77 | 21.0924 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.0986 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1035 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31
21.1101 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.1035 | 31.8666 | 60.0382 | 43.77 | 21.1008 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.1069 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1118 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31
21.1185 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.1118 | 31.867 | 60.0382 | 43.77 | 21.1091 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.1152 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1201 | 10.9431 | 59.9971 | 11.31
21.1268 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.1201 | 31.867 | 60.0382 | 43.77 | 21.1174 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.1235 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1284 | 10.9431 | 59.9971 | 11.3317
21.1352 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.1284 | 31.8981 | 60.0382 | 43.77 | 21.1257 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.1318 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.137 | 10.9431 | 59.9971 | 11.3827
21.1435 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.1368 | 31.8981 | 60.0382 | 43.77 | 21.1342 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.1401 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1453 | 10.9431 | 59.9971 | 11.4337
21.1518 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.1451 | 31.8911 | 60.0382 | 43.77 | 21.1425 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.1487 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1536 | 10.9431 | 59.9971 | 11.4846
21.1602 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.1534 | 31.8911 | 60.0382 | 43.77 | 21.1508 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.157 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1619 | 10.9431 | 59.9971 | 11.5356
21.1685 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.1618 | 31.8888 | 60.0382 | 43.77 | 21.1591 | 25.4672 | 60.0281 | 37.77 | 21.1653 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1702 | 10.9431 | 59.9971 | 11.5865
21.1768 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.1701 | 31.8888 | 60.0382 | 43.77 | 21.1674 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.1736 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1785 | 10.9433 | 59.9971 | 11.6375
21.1852 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.1784 | 31.8887 | 60.0382 | 43.77 | 21.1758 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.1819 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1868 | 10.9433 | 59.9971 | 11.6885
21.1935 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.1867 | 31.8887 | 60.0382 | 43.77 | 21.1841 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.1902 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.1951 | 10.9433 | 59.9971 | 11.7394
21.2018 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.1951 | 31.8888 | 60.0382 | 43.77 | 21.1924 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.1985 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.2036 | 10.9433 | 59.9971 | 11.7904
21.2102 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2034 | 31.8888 | 60.0382 | 43.77 | 21.2007 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.2068 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.2119 | 10.9433 | 59.9971 | 11.8414
21.2185 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2117 | 31.89 | 60.0387 | 43.77 | 21.2091 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.2153 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.2202 | 10.9433 | 59.9971 | 11.8923
21.2268 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2201 | 31.89 | 60.0387 | 43.77 | 21.2174 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.2236 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.2285 | 10.9433 | 59.9979 | 11.9433
21.2352 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2284 | 31.893 | 60.0387 | 43.77 | 21.2257 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.2319 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.2368 | 10.9433 | 59.9979 | 11.9942
21.2435 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2367 | 31.893 | 60.0387 | 43.77 | 21.234 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.2402 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.2451 | 10.9433 | 59.9979 | 12.0452
21.2518 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2451 | 31.9173 | 60.0387 | 43.77 | 21.2424 | 25.5196 | 60.0281 | 37.77 | 21.2485 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.2534 | 10.9433 | 59.9979 | 12.0962
21.2602 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2534 | 31.9173 | 60.0387 | 43.77 | 21.2507 | 25.5182 | 60.0281 | 37.77 | 21.2568 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.262 | 10.9433 | 59.9979 | 12.1471
21.2685 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2617 | 31.9173 | 60.0387 | 43.77 | 21.259 | 25.5182 | 60.0281 | 37.77 | 21.2651 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.2703 | 10.9433 | 59.9979 | 12.1981
21.2768 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.27 | 31.9173 | 60.0387 | 43.77 | 21.2673 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.2734 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.2786 | 10.9433 | 59.9979 | 12.249
21.2852 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2784 | 31.9633 | 60.0387 | 43.77 | 21.2758 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.282 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.2869 | 10.9433 | 59.9979 | 12.3
21.2935 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.2867 | 31.9633 | 60.0387 | 43.77 | 21.2841 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.2903 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.2952 | 10.9433 | 59.9979 | 12.351
21.3018 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.295 | 31.9609 | 60.0387 | 43.77 | 21.2924 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.2986 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3035 | 10.9433 | 59.9979 | 12.4019
21.3102 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.3033 | 31.9609 | 60.0387 | 43.77 | 21.3007 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.3069 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3118 | 10.9433 | 59.9979 | 12.4529
21.3185 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.3117 | 31.959 | 60.0387 | 43.77 | 21.309 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.3152 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3201 | 10.9433 | 59.9979 | 12.5038
21.3268 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.32 | 31.959 | 60.0387 | 43.77 | 21.3174 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.3235 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3286 | 10.9433 | 59.9979 | 12.5548
21.3352 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.3283 | 32.0442 | 60.0387 | 43.77 | 21.3257 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.3318 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3369 | 10.9433 | 59.9979 | 12.6058
21.3435 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.3367 | 32.0442 | 60.0387 | 43.77 | 21.334 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.3403 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3452 | 10.9433 | 59.9979 | 12.6567
21.3518 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.345 | 32.045 | 60.0387 | 43.77 | 21.3423 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.3486 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3535 | 10.9433 | 59.9979 | 12.7077
21.3602 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.3533 | 32.045 | 60.0387 | 43.77 | 21.3507 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.3569 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3618 | 10.9439 | 59.9979 | 12.7586
21.3685 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.3616 | 32.0458 | 60.0387 | 43.77 | 21.359 | 25.5182 | 60.0278 | 37.77 | 21.3652 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3701 | 10.9439 | 59.9979 | 12.8096
21.3768 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.37 | 32.0458 | 60.0387 | 43.77 | 21.3673 | 25.5132 | 60.0278 | 37.77 | 21.3735 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3784 | 10.9439 | 59.9979 | 12.8605
21.3852 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.3783 | 32.0695 | 60.0387 | 43.77 | 21.3756 | 25.5132 | 60.0278 | 37.77 | 21.3818 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.387 | 10.9439 | 59.9979 | 12.9115
21.3935 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.3866 | 32.0695 | 60.0387 | 43.77 | 21.384 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.3901 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.3953 | 10.9438 | 59.9979 | 12.9625
21.4018 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.395 | 32.0696 | 60.0387 | 43.77 | 21.3923 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.3984 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4036 | 10.9438 | 59.9979 | 13.0134
21.4102 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4033 | 32.0696 | 60.0387 | 43.77 | 21.4006 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.407 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4119 | 10.9438 | 59.9979 | 13.0644
21.4185 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4116 | 32.0637 | 60.0395 | 43.77 | 21.4089 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.4153 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4202 | 10.9438 | 59.9979 | 13.1154
21.4268 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4199 | 32.0637 | 60.0395 | 43.77 | 21.4172 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.4236 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4285 | 10.9438 | 59.9982 | 13.1663
21.4352 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4283 | 32.1304 | 60.0395 | 43.77 | 21.4257 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.4319 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4368 | 10.9438 | 59.9982 | 13.2173
21.4435 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4366 | 32.1304 | 60.0395 | 43.77 | 21.434 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.4402 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4451 | 10.9438 | 59.9982 | 13.2682
21.4519 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4449 | 32.1339 | 60.0395 | 43.77 | 21.4423 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.4485 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4536 | 10.9438 | 59.9982 | 13.3192
21.4602 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4532 | 32.1339 | 60.0395 | 43.77 | 21.4506 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.4568 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4619 | 10.9438 | 59.9982 | 13.3702
21.4685 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4616 | 32.1332 | 60.0395 | 43.77 | 21.459 | 25.5059 | 60.0278 | 37.77 | 21.4653 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4702 | 10.9438 | 59.9982 | 13.4211
21.4769 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4699 | 32.1332 | 60.0395 | 43.77 | 21.4673 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.4736 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4785 | 10.9438 | 59.9982 | 13.4721
21.4852 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4782 | 32.133 | 60.0395 | 43.77 | 21.4756 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.4819 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4868 | 10.9438 | 59.9982 | 13.523
21.4935 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4865 | 32.133 | 60.0395 | 43.77 | 21.4839 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.4902 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.4951 | 10.9438 | 59.9982 | 13.574
21.5019 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.4949 | 32.1339 | 60.0395 | 43.77 | 21.4923 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.4985 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5034 | 10.9438 | 59.9982 | 13.6249
21.5102 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.5032 | 32.1339 | 60.0395 | 43.77 | 21.5006 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5068 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.512 | 10.9439 | 59.9982 | 13.6759
21.5185 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.5115 | 32.1365 | 60.0395 | 43.77 | 21.5089 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5151 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5203 | 10.9439 | 59.9982 | 13.7269
21.5269 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.5199 | 32.1365 | 60.0395 | 43.77 | 21.5172 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5234 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5286 | 10.9439 | 59.9982 | 13.7778
21.5352 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.5282 | 32.1371 | 60.0395 | 43.77 | 21.5256 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.532 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5369 | 10.9439 | 59.9982 | 13.8288
21.5435 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.5365 | 32.1371 | 60.0395 | 43.77 | 21.5339 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5403 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5452 | 10.9439 | 59.9982 | 13.8797
21.5519 | 44.1484 | 59.993 | 56 | 21.5449 | 32.1372 | 60.0395 | 43.77 | 21.5422 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5486 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5535 | 10.9439 | 59.9982 | 13.9307
21.5602 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.5532 | 32.1372 | 60.0395 | 43.77 | 21.5505 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5569 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5618 | 10.9439 | 59.9982 | 13.9817
21.5685 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.5615 | 32.1373 | 60.0395 | 43.77 | 21.559 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5652 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5703 | 10.9439 | 59.9982 | 14.0326
21.5769 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.5698 | 32.1373 | 60.0395 | 43.77 | 21.5673 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5735 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5786 | 10.9439 | 59.9982 | 14.0836
21.5852 | 44.1484 | 59.995 | 56 | 21.5782 | 32.1362 | 60.0395 | 43.77 | 21.5756 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5818 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5869 | 10.9439 | 59.9982 | 14.1345
21.5935 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.5865 | 32.1362 | 60.0395 | 43.77 | 21.5839 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5901 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.5952 | 10.9439 | 59.9982 | 14.1855
21.6019 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.5948 | 32.1211 | 60.0395 | 43.77 | 21.5922 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.5986 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.6035 | 10.9439 | 59.9982 | 14.2365
21.6102 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.6031 | 32.1211 | 60.0395 | 43.77 | 21.6006 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6069 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.6118 | 10.9439 | 59.9982 | 14.2874
21.6185 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.6115 | 32.1208 | 60.0399 | 43.77 | 21.6089 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6152 | 23.1714 | 60.0029 | 23.54 | 21.6201 | 10.9439 | 59.9982 | 14.3384
21.6269 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.6198 | 32.1208 | 60.0399 | 43.77 | 21.6172 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6235 | 23.1714 | 60.0029 | 23.54 | 21.6284 | 10.9439 | 59.9987 | 14.3893
21.6352 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.6281 | 32.1157 | 60.0399 | 43.77 | 21.6255 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6318 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.637 | 10.9439 | 59.9987 | 14.4403
21.6435 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.6364 | 32.1157 | 60.0399 | 43.77 | 21.6339 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6401 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.6453 | 10.9439 | 59.9987 | 14.4913
21.6519 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.6448 | 32.1171 | 60.0399 | 43.77 | 21.6422 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6484 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.6536 | 10.9439 | 59.9987 | 14.5422
21.6602 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.6531 | 32.1171 | 60.0399 | 43.77 | 21.6505 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.657 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.6619 | 10.9439 | 59.9987 | 14.5932
21.6685 | 44.1983 | 59.995 | 56 | 21.6614 | 32.1176 | 60.0399 | 43.77 | 21.6588 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6653 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.6702 | 10.9439 | 59.9987 | 14.6441
21.6769 | 44.2609 | 59.995 | 56 | 21.6698 | 32.1176 | 60.0399 | 43.77 | 21.6672 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6736 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.6785 | 10.9439 | 59.9987 | 14.6951
21.6852 | 44.2609 | 59.995 | 56 | 21.6781 | 32.1179 | 60.0399 | 43.77 | 21.6755 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6819 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.6868 | 10.9439 | 59.9987 | 14.7461
21.6935 | 44.2686 | 59.995 | 56 | 21.6864 | 32.1179 | 60.0399 | 43.77 | 21.6838 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6902 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.6953 | 10.9439 | 59.9987 | 14.797
21.7019 | 44.2686 | 59.995 | 56 | 21.6948 | 32.1179 | 60.0399 | 43.77 | 21.6921 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.6985 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7036 | 10.9439 | 59.9987 | 14.848
21.7102 | 44.2686 | 59.995 | 56 | 21.7031 | 32.1179 | 60.0399 | 43.77 | 21.7006 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.7068 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7119 | 10.9439 | 59.9987 | 14.8989
21.7185 | 44.2686 | 59.995 | 56 | 21.7114 | 32.1177 | 60.0399 | 43.77 | 21.7089 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.7151 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7202 | 10.9439 | 59.9987 | 14.9499
21.7269 | 44.3393 | 59.995 | 56 | 21.7197 | 32.1177 | 60.0399 | 43.77 | 21.7172 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.7236 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7285 | 10.9439 | 59.9987 | 15.0009
21.7352 | 44.3393 | 59.995 | 56 | 21.7281 | 32.1172 | 60.0399 | 43.77 | 21.7255 | 25.5059 | 60.027 | 37.77 | 21.7319 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7368 | 10.9439 | 59.9987 | 15.0518
21.7435 | 44.4324 | 59.995 | 56 | 21.7364 | 32.1172 | 60.0399 | 43.77 | 21.7338 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.7402 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7451 | 10.9439 | 59.9987 | 15.1028
21.7519 | 44.4324 | 59.995 | 56 | 21.7447 | 32.1264 | 60.0399 | 43.77 | 21.7422 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.7485 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7534 | 10.9439 | 59.9987 | 15.1537
21.7602 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.7531 | 32.1264 | 60.0399 | 43.77 | 21.7505 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.7568 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.762 | 10.9439 | 59.9987 | 15.2047
21.7685 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.7614 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 21.7588 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.7651 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7703 | 10.9439 | 59.9987 | 15.2557
21.7769 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.7697 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 21.7671 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.7734 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7786 | 10.9439 | 59.9987 | 15.3066
21.7852 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.778 | 32.1264 | 60.0399 | 43.77 | 21.7755 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.782 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7869 | 10.9439 | 59.9987 | 15.3576
21.7935 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.7863 | 32.1264 | 60.0399 | 43.77 | 21.7838 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.7903 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 21.7952 | 10.9439 | 59.9987 | 15.4085
21.8019 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.7947 | 32.1295 | 60.0399 | 43.77 | 21.7921 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.7986 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.8035 | 10.9439 | 59.9987 | 15.4595
21.8102 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.803 | 32.1295 | 60.0399 | 43.77 | 21.8004 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.8069 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.8118 | 10.9439 | 59.9987 | 15.5105
21.8186 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.8113 | 32.1299 | 60.0399 | 43.77 | 21.8088 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.8152 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.8203 | 10.9439 | 59.9987 | 15.5614
21.8269 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.8197 | 32.1299 | 60.0399 | 43.77 | 21.8171 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.8235 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 21.8286 | 10.9439 | 59.9987 | 15.6124
21.8352 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.828 | 32.1301 | 60.0399 | 43.77 | 21.8254 | 25.511 | 60.027 | 37.77 | 21.8318 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.8369 | 10.9439 | 59.9987 | 15.6633
21.8436 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.8363 | 32.1301 | 60.0399 | 43.77 | 21.8337 | 25.5136 | 60.027 | 37.77 | 21.8401 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.8452 | 10.9439 | 59.9987 | 15.7143
21.8519 | 44.4324 | 59.9946 | 56 | 21.8447 | 32.1301 | 60.0399 | 43.77 | 21.8422 | 25.5136 | 60.027 | 37.77 | 21.8486 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.8535 | 10.9439 | 59.9987 | 15.7653
21.8602 | 44.3199 | 59.9946 | 56 | 21.853 | 32.1301 | 60.0399 | 43.77 | 21.8505 | 25.5136 | 60.027 | 37.77 | 21.8569 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.8618 | 10.9439 | 59.9987 | 15.8162
21.8686 | 44.3199 | 59.9946 | 56 | 21.8613 | 32.1293 | 60.0399 | 43.77 | 21.8588 | 25.5136 | 60.027 | 37.77 | 21.8652 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.8701 | 10.9439 | 59.9987 | 15.8672
21.8769 | 44.3199 | 59.9946 | 56 | 21.8696 | 32.1293 | 60.0399 | 43.77 | 21.8671 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 21.8735 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.8784 | 10.9439 | 59.9987 | 15.9181
21.8852 | 44.3199 | 59.9946 | 56 | 21.878 | 32.1271 | 60.0399 | 43.77 | 21.8754 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 21.8818 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.887 | 10.9439 | 59.9987 | 15.9691
21.8936 | 44.3199 | 59.9946 | 56 | 21.8863 | 32.1271 | 60.0399 | 43.77 | 21.8838 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 21.8901 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.8953 | 10.9439 | 59.9987 | 16.0201
21.9019 | 44.3199 | 59.9946 | 56 | 21.8946 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 21.8921 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 21.8984 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9036 | 10.9439 | 59.9987 | 16.071
21.9102 | 44.3715 | 59.9946 | 56 | 21.903 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 21.9004 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 21.9067 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9119 | 10.9439 | 59.9987 | 16.122
21.9186 | 44.3715 | 59.9946 | 56 | 21.9113 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 21.9087 | 25.5136 | 60.0274 | 37.77 | 21.9153 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9202 | 10.9439 | 59.9987 | 16.1729
21.9269 | 44.3715 | 59.9946 | 56 | 21.9196 | 32.1262 | 60.0399 | 43.77 | 21.9171 | 25.5305 | 60.0274 | 37.77 | 21.9236 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9285 | 10.9439 | 59.9987 | 16.2239
21.9352 | 44.3715 | 59.9946 | 56 | 21.9279 | 32.0604 | 60.0399 | 43.77 | 21.9254 | 25.5305 | 60.0274 | 37.77 | 21.9319 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9368 | 10.9439 | 59.9987 | 16.2748
21.9436 | 44.3806 | 59.9946 | 56 | 21.9362 | 32.0604 | 60.0399 | 43.77 | 21.9337 | 25.5305 | 60.0274 | 37.77 | 21.9402 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9453 | 10.9439 | 59.9987 | 16.3258
21.9519 | 44.3806 | 59.9946 | 56 | 21.9446 | 32.0617 | 60.0399 | 43.77 | 21.942 | 25.5305 | 60.0274 | 37.77 | 21.9485 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9536 | 10.9439 | 59.9987 | 16.3768
21.9602 | 44.3806 | 59.9989 | 56 | 21.9529 | 32.0617 | 60.0399 | 43.77 | 21.9504 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 21.9568 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9619 | 10.944 | 59.9987 | 16.4277
21.9686 | 44.3806 | 59.9989 | 56 | 21.9612 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 21.9587 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 21.9651 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9702 | 10.944 | 59.9987 | 16.4787
21.9769 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 21.9696 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 21.967 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 21.9736 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9785 | 10.9434 | 59.9987 | 16.5296
21.9852 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 21.9779 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 21.9753 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 21.9819 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9868 | 10.9434 | 59.9987 | 16.5806
21.9936 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 21.9862 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 21.9838 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 21.9902 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 21.9951 | 10.9432 | 59.9987 | 16.6316
22.0019 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 21.9946 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 21.9921 | 25.5437 | 60.0274 | 37.77 | 21.9985 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 22.0034 | 10.9432 | 59.9987 | 16.6825
22.0102 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0029 | 32.0726 | 60.0399 | 43.77 | 22.0004 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 22.0068 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 22.012 | 10.9432 | 59.9987 | 16.7335
22.0186 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0112 | 32.139 | 60.0403 | 43.77 | 22.0087 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 22.0151 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 22.0203 | 10.9432 | 59.9987 | 16.7844
22.0269 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0195 | 32.139 | 60.0403 | 43.77 | 22.017 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 22.0234 | 23.1728 | 60.0029 | 23.54 | 22.0286 | 10.9432 | 59.9982 | 16.8354
22.0352 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0279 | 32.1475 | 60.0403 | 43.77 | 22.0254 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 22.0317 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.0369 | 10.9432 | 59.9982 | 16.8864
22.0436 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0362 | 32.1475 | 60.0403 | 43.77 | 22.0337 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 22.0403 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.0452 | 10.9432 | 59.9982 | 16.9373
22.0519 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0445 | 32.1474 | 60.0403 | 43.77 | 22.042 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 22.0486 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.0535 | 10.9432 | 59.9982 | 16.9883
22.0602 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0529 | 32.1474 | 60.0403 | 43.77 | 22.0503 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 22.0569 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.0618 | 10.9432 | 59.9982 | 17.0392
22.0686 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0612 | 32.1477 | 60.0403 | 43.77 | 22.0587 | 25.5553 | 60.0274 | 37.77 | 22.0652 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.0703 | 10.9432 | 59.9982 | 17.0902
22.0769 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0695 | 32.1477 | 60.0403 | 43.77 | 22.067 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.0735 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.0786 | 10.9432 | 59.9982 | 17.1412
22.0852 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0778 | 32.1508 | 60.0403 | 43.77 | 22.0753 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.0818 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.0869 | 10.9432 | 59.9982 | 17.1921
22.0936 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0862 | 32.1508 | 60.0403 | 43.77 | 22.0836 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.0901 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.0952 | 10.9432 | 59.9982 | 17.2431
22.1019 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.0945 | 32.151 | 60.0403 | 43.77 | 22.092 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.0986 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.1035 | 10.9432 | 59.9982 | 17.294
22.1102 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1028 | 32.151 | 60.0403 | 43.77 | 22.1003 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1069 | 23.1728 | 60.0033 | 23.54 | 22.1118 | 10.9432 | 59.9982 | 17.345
22.1186 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1111 | 32.152 | 60.0403 | 43.77 | 22.1086 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1152 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 22.1201 | 10.9432 | 59.9982 | 17.396
22.1269 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1195 | 32.152 | 60.0403 | 43.77 | 22.1169 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1235 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 22.1284 | 10.9432 | 59.9982 | 17.4469
22.1352 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1278 | 32.1763 | 60.0403 | 43.77 | 22.1254 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1318 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 22.137 | 10.9432 | 59.9982 | 17.4979
22.1436 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1361 | 32.1763 | 60.0403 | 43.77 | 22.1337 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1401 | 23.1714 | 60.0033 | 23.54 | 22.1453 | 10.9432 | 59.9982 | 17.5488
22.1519 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1444 | 32.1751 | 60.0403 | 43.77 | 22.142 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1484 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.1536 | 10.9432 | 59.9982 | 17.5998
22.1602 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1528 | 32.1751 | 60.0403 | 43.77 | 22.1503 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1567 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.1619 | 10.9432 | 59.9982 | 17.6508
22.1686 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1611 | 32.1899 | 60.0403 | 43.77 | 22.1586 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1653 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.1702 | 10.9432 | 59.9982 | 17.7017
22.1769 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1694 | 32.1899 | 60.0403 | 43.77 | 22.167 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1736 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.1785 | 10.9432 | 59.9982 | 17.7527
22.1852 | 44.3566 | 59.9989 | 56 | 22.1778 | 32.1888 | 60.0403 | 43.77 | 22.1753 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1819 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.1868 | 10.9432 | 59.9982 | 17.8036
22.1936 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.1861 | 32.1888 | 60.0403 | 43.77 | 22.1836 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1902 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.1953 | 10.9432 | 59.9982 | 17.8546
22.2019 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.1944 | 32.1888 | 60.0403 | 43.77 | 22.1919 | 25.5553 | 60.0286 | 37.77 | 22.1985 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2036 | 10.9432 | 59.9982 | 17.9056
22.2102 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.2028 | 32.1888 | 60.0403 | 43.77 | 22.2003 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 22.2068 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2119 | 10.9432 | 59.9982 | 17.9565
22.2186 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.2111 | 32.0803 | 60.0411 | 43.77 | 22.2086 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 22.2151 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2202 | 10.9432 | 59.9982 | 18.0075
22.2269 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.2194 | 32.0803 | 60.0411 | 43.77 | 22.2169 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 22.2234 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2285 | 10.9432 | 59.9978 | 18.0584
22.2352 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.2277 | 32.0806 | 60.0411 | 43.77 | 22.2252 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 22.2319 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2368 | 10.9432 | 59.9978 | 18.1094
22.2436 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.2361 | 32.0806 | 60.0411 | 43.77 | 22.2336 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 22.2402 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2451 | 10.9432 | 59.9978 | 18.1604
22.2519 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.2444 | 32.0908 | 60.0411 | 43.77 | 22.2419 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 22.2485 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2537 | 10.9432 | 59.9978 | 18.2113
22.2602 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.2527 | 32.0908 | 60.0411 | 43.77 | 22.2502 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 22.2568 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.262 | 10.9432 | 59.9978 | 18.2623
22.2686 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.261 | 32.1682 | 60.0411 | 43.77 | 22.2585 | 25.5522 | 60.0286 | 37.77 | 22.2651 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2703 | 10.9432 | 59.9978 | 18.3132
22.2769 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.2694 | 32.1682 | 60.0411 | 43.77 | 22.267 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.2734 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2786 | 10.9432 | 59.9978 | 18.3642
22.2852 | 44.3958 | 59.9989 | 56 | 22.2777 | 32.1682 | 60.0411 | 43.77 | 22.2753 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.2817 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2869 | 10.9432 | 59.9978 | 18.4152
22.2936 | 44.4286 | 59.9989 | 56 | 22.286 | 32.1682 | 60.0411 | 43.77 | 22.2836 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.2903 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.2952 | 10.9432 | 59.9978 | 18.4661
22.3019 | 44.4286 | 59.9989 | 56 | 22.2943 | 32.1619 | 60.0411 | 43.77 | 22.2919 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.2986 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3035 | 10.9432 | 59.9978 | 18.5171
22.3102 | 44.4286 | 59.9989 | 56 | 22.3027 | 32.1619 | 60.0411 | 43.77 | 22.3002 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3069 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3118 | 10.9432 | 59.9978 | 18.568
22.3186 | 44.4286 | 59.9989 | 56 | 22.311 | 32.1597 | 60.0411 | 43.77 | 22.3086 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3152 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3203 | 10.9432 | 59.9978 | 18.619
22.3269 | 44.3763 | 59.9989 | 56 | 22.3193 | 32.1597 | 60.0411 | 43.77 | 22.3169 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3235 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3286 | 10.9432 | 59.9978 | 18.67
22.3352 | 44.3763 | 59.9989 | 56 | 22.3277 | 32.1707 | 60.0411 | 43.77 | 22.3252 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3318 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3369 | 10.9432 | 59.9978 | 18.7209
22.3436 | 44.3763 | 59.9989 | 56 | 22.336 | 32.1707 | 60.0411 | 43.77 | 22.3335 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3401 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3452 | 10.9432 | 59.9978 | 18.7719
22.3519 | 44.3763 | 59.9989 | 56 | 22.3443 | 32.1706 | 60.0411 | 43.77 | 22.3419 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3484 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3535 | 10.9432 | 59.9978 | 18.8228
22.3602 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.3526 | 32.1706 | 60.0411 | 43.77 | 22.3502 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3569 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3618 | 10.9432 | 59.9978 | 18.8738
22.3686 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.361 | 32.1732 | 60.0411 | 43.77 | 22.3585 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3652 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3701 | 10.9432 | 59.9978 | 18.9248
22.3769 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.3693 | 32.1732 | 60.0411 | 43.77 | 22.3668 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3735 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3787 | 10.9432 | 59.9978 | 18.9757
22.3852 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.3776 | 32.1746 | 60.0411 | 43.77 | 22.3752 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3818 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.387 | 10.9432 | 59.9978 | 19.0267
22.3936 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.386 | 32.1746 | 60.0411 | 43.77 | 22.3835 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3901 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.3953 | 10.9432 | 59.9978 | 19.0776
22.4019 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.3943 | 32.15 | 60.0411 | 43.77 | 22.3918 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.3984 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.4036 | 10.9432 | 59.9978 | 19.1286
22.4102 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.4026 | 32.15 | 60.0411 | 43.77 | 22.4001 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4067 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.4119 | 10.9432 | 59.9978 | 19.1796
22.4186 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.4109 | 32.1501 | 60.042 | 43.77 | 22.4084 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4153 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.4202 | 10.9432 | 59.9978 | 19.2305
22.4269 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.4193 | 32.1501 | 60.042 | 43.77 | 22.4169 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4236 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.4285 | 10.9432 | 59.9975 | 19.2815
22.4352 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.4276 | 32.1748 | 60.042 | 43.77 | 22.4252 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4319 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.4368 | 10.9432 | 59.9975 | 19.3324
22.4436 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.4359 | 32.1748 | 60.042 | 43.77 | 22.4335 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4402 | 23.1771 | 60.0033 | 23.54 | 22.4453 | 10.9432 | 59.9975 | 19.3834
22.4519 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.4442 | 32.1724 | 60.042 | 43.77 | 22.4418 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4485 | 23.1771 | 60.0033 | 23.6153 | 22.4536 | 10.9432 | 59.9975 | 19.4344
22.4602 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.4526 | 32.1724 | 60.042 | 43.77 | 22.4502 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4568 | 23.1771 | 60.0033 | 23.7172 | 22.4619 | 10.9432 | 59.9975 | 19.4853
22.4686 | 44.3763 | 60.0009 | 56 | 22.4609 | 32.1689 | 60.042 | 43.77 | 22.4585 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4651 | 23.1771 | 60.0033 | 23.8192 | 22.4702 | 10.9432 | 59.9975 | 19.5363
22.4769 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.4692 | 32.1689 | 60.042 | 43.77 | 22.4668 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4734 | 23.1771 | 60.0033 | 23.9211 | 22.4785 | 10.9432 | 59.9975 | 19.5872
22.4852 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.4776 | 32.169 | 60.042 | 43.77 | 22.4751 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4819 | 23.1771 | 60.0033 | 24.023 | 22.4868 | 10.9432 | 59.9975 | 19.6382
22.4936 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.4859 | 32.169 | 60.042 | 43.77 | 22.4835 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4902 | 23.1771 | 60.0033 | 24.1249 | 22.4951 | 10.9432 | 59.9975 | 19.6892
22.5019 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.4942 | 32.1694 | 60.042 | 43.77 | 22.4918 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.4985 | 23.1771 | 60.0033 | 24.2268 | 22.5037 | 10.9432 | 59.9975 | 19.7401
22.5102 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.5025 | 32.1694 | 60.042 | 43.77 | 22.5001 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.5068 | 23.1771 | 60.0033 | 24.3287 | 22.512 | 10.9432 | 59.9975 | 19.7911
22.5186 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.5109 | 32.1703 | 60.042 | 43.77 | 22.5084 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.5151 | 23.1771 | 60.0033 | 24.4306 | 22.5203 | 10.9432 | 59.9975 | 19.8421
22.5269 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.5192 | 32.1703 | 60.042 | 43.77 | 22.5168 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.5234 | 23.1771 | 60.0033 | 24.5325 | 22.5286 | 10.9432 | 59.9975 | 19.893
22.5352 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.5275 | 32.1711 | 60.042 | 43.77 | 22.5251 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.5317 | 23.1771 | 60.0033 | 24.6344 | 22.5369 | 10.9432 | 59.9975 | 19.944
22.5436 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.5359 | 32.1711 | 60.042 | 43.77 | 22.5334 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.54 | 23.1771 | 60.0033 | 24.7364 | 22.5452 | 10.9432 | 59.9975 | 19.9949
22.5519 | 44.3607 | 60.0009 | 56 | 22.5442 | 32.2051 | 60.042 | 43.77 | 22.5417 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.5486 | 23.1771 | 60.0033 | 24.8383 | 22.5535 | 10.9432 | 59.9975 | 20.0459
22.5602 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.5525 | 32.2051 | 60.042 | 43.77 | 22.55 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.5569 | 23.1771 | 60.0033 | 24.9402 | 22.5618 | 10.9432 | 59.9975 | 20.0969
22.5686 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.5608 | 32.205 | 60.042 | 43.77 | 22.5585 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.5652 | 23.1771 | 60.0033 | 25.0421 | 22.5703 | 10.9432 | 59.9975 | 20.1478
22.5769 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.5692 | 32.205 | 60.042 | 43.77 | 22.5668 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.5735 | 23.1771 | 60.0033 | 25.144 | 22.5786 | 10.9432 | 59.9975 | 20.1988
22.5852 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.5775 | 32.2038 | 60.042 | 43.77 | 22.5751 | 25.5522 | 60.029 | 37.77 | 22.5818 | 23.1771 | 60.0033 | 25.2459 | 22.5869 | 10.9432 | 59.9975 | 20.2497
22.5936 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.5858 | 32.2038 | 60.042 | 43.77 | 22.5834 | 25.5406 | 60.029 | 37.77 | 22.5901 | 23.1771 | 60.0033 | 25.3478 | 22.5952 | 10.9432 | 59.9975 | 20.3007
22.6019 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.5941 | 32.2025 | 60.042 | 43.77 | 22.5918 | 25.5406 | 60.029 | 37.77 | 22.5984 | 23.1771 | 60.0033 | 25.4497 | 22.6035 | 10.9432 | 59.9975 | 20.3517
22.6102 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6025 | 32.2025 | 60.042 | 43.77 | 22.6001 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 22.6069 | 23.1771 | 60.0033 | 25.5516 | 22.6118 | 10.9432 | 59.9975 | 20.4026
22.6186 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6108 | 32.2026 | 60.0436 | 43.77 | 22.6084 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 22.6152 | 23.1771 | 60.0033 | 25.6536 | 22.6201 | 10.9432 | 59.9975 | 20.4536
22.6269 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6191 | 32.2026 | 60.0436 | 43.77 | 22.6167 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 22.6235 | 23.1771 | 60.0033 | 25.7555 | 22.6287 | 10.9432 | 59.9979 | 20.5045
22.6352 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6274 | 32.2026 | 60.0436 | 43.77 | 22.6251 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 22.6318 | 23.1771 | 60.0033 | 25.8574 | 22.637 | 10.9432 | 59.9979 | 20.5555
22.6436 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6358 | 32.2026 | 60.0436 | 43.77 | 22.6334 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 22.6401 | 23.1771 | 60.0033 | 25.9593 | 22.6453 | 10.9432 | 59.9979 | 20.6065
22.6519 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6441 | 32.2039 | 60.0436 | 43.77 | 22.6417 | 25.5386 | 60.029 | 37.77 | 22.6484 | 23.1771 | 60.0033 | 26.0612 | 22.6536 | 10.9432 | 59.9979 | 20.6574
22.6602 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6524 | 32.2039 | 60.0436 | 43.77 | 22.65 | 25.5337 | 60.029 | 37.77 | 22.6567 | 23.1771 | 60.0033 | 26.1631 | 22.6619 | 10.9432 | 59.9979 | 20.7084
22.6686 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6608 | 32.2056 | 60.0436 | 43.77 | 22.6583 | 25.5337 | 60.029 | 37.77 | 22.665 | 23.1771 | 60.0033 | 26.265 | 22.6702 | 10.9432 | 59.9979 | 20.7593
22.6769 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6691 | 32.2056 | 60.0436 | 43.77 | 22.6667 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.6736 | 23.1771 | 60.0033 | 26.3669 | 22.6785 | 10.9432 | 59.9979 | 20.8103
22.6852 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6774 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 22.675 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.6819 | 23.1771 | 60.0033 | 26.4688 | 22.687 | 10.9432 | 59.9979 | 20.8613
22.6936 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6857 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 22.6833 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.6902 | 23.1771 | 60.0033 | 26.5707 | 22.6953 | 10.9432 | 59.9979 | 20.9122
22.7019 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.6941 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 22.6917 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.6985 | 23.1771 | 60.0033 | 26.6727 | 22.7036 | 10.9432 | 59.9979 | 20.9632
22.7102 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.7024 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 22.7001 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7068 | 23.1771 | 60.0033 | 26.7746 | 22.7119 | 10.9432 | 59.9979 | 21.0141
22.7186 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.7107 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 22.7084 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7151 | 23.1771 | 60.0033 | 26.8765 | 22.7202 | 10.9432 | 59.9979 | 21.0651
22.7269 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.7191 | 32.2062 | 60.0436 | 43.77 | 22.7167 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7234 | 23.1771 | 60.0033 | 26.9784 | 22.7285 | 10.9432 | 59.9979 | 21.1161
22.7352 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.7274 | 32.2039 | 60.0436 | 43.77 | 22.725 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7319 | 23.1771 | 60.0033 | 27.0803 | 22.7368 | 10.9432 | 59.9979 | 21.167
22.7436 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.7357 | 32.2039 | 60.0436 | 43.77 | 22.7334 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7402 | 23.1771 | 60.0033 | 27.1822 | 22.7451 | 10.9432 | 59.9979 | 21.218
22.7519 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.744 | 32.2012 | 60.0436 | 43.77 | 22.7417 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7485 | 23.1771 | 60.0033 | 27.2841 | 22.7537 | 10.9432 | 59.9979 | 21.2689
22.7602 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.7523 | 32.2012 | 60.0436 | 43.77 | 22.75 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7568 | 23.1771 | 60.0033 | 27.386 | 22.762 | 10.9432 | 59.9979 | 21.3199
22.7686 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.7607 | 32.2011 | 60.0436 | 43.77 | 22.7583 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7651 | 23.1714 | 60.0033 | 27.4879 | 22.7703 | 10.9432 | 59.9979 | 21.3709
22.7769 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.769 | 32.2011 | 60.0436 | 43.77 | 22.7667 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7734 | 23.1714 | 60.0033 | 27.5899 | 22.7786 | 10.9432 | 59.9979 | 21.4218
22.7852 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.7773 | 32.2016 | 60.0436 | 43.77 | 22.775 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7817 | 23.1714 | 60.0033 | 27.6918 | 22.7869 | 10.9432 | 59.9979 | 21.4728
22.7936 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.7857 | 32.2016 | 60.0436 | 43.77 | 22.7833 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.79 | 23.1714 | 60.0033 | 27.7937 | 22.7952 | 10.9432 | 59.9979 | 21.5237
22.8019 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.794 | 32.2028 | 60.0436 | 43.77 | 22.7916 | 25.5337 | 60.0281 | 37.77 | 22.7986 | 23.1714 | 60.0033 | 27.8956 | 22.8035 | 10.9432 | 59.9979 | 21.5747
22.8102 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.8023 | 32.2028 | 60.0436 | 43.77 | 22.7999 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 22.8069 | 23.1714 | 60.0033 | 27.9975 | 22.812 | 10.9432 | 59.9979 | 21.6257
22.8186 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.8106 | 32.2142 | 60.0436 | 43.77 | 22.8083 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 22.8152 | 23.1714 | 60.0033 | 28.0994 | 22.8203 | 10.9432 | 59.9979 | 21.6766
22.8269 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.819 | 32.2142 | 60.0436 | 43.77 | 22.8167 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 22.8235 | 23.1714 | 60.0033 | 28.2013 | 22.8286 | 10.9432 | 59.9979 | 21.7276
22.8352 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.8273 | 32.2143 | 60.0436 | 43.77 | 22.825 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 22.8318 | 23.1714 | 60.003 | 28.3032 | 22.8369 | 10.9432 | 59.9979 | 21.7785
22.8436 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.8356 | 32.2143 | 60.0436 | 43.77 | 22.8333 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 22.8401 | 23.1714 | 60.003 | 28.4051 | 22.8452 | 10.9432 | 59.9979 | 21.8295
22.8519 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.844 | 32.2143 | 60.0436 | 43.77 | 22.8417 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 22.8484 | 23.1714 | 60.003 | 28.5071 | 22.8535 | 10.9432 | 59.9979 | 21.8805
22.8602 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.8523 | 32.2143 | 60.0436 | 43.77 | 22.85 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 22.8567 | 23.1714 | 60.003 | 28.609 | 22.8618 | 10.9432 | 59.9979 | 21.9314
22.8686 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.8606 | 32.2135 | 60.0436 | 43.77 | 22.8583 | 25.66 | 60.0281 | 37.77 | 22.8652 | 23.1714 | 60.003 | 28.7109 | 22.8701 | 10.9432 | 59.9979 | 21.9824
22.8769 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.869 | 32.2135 | 60.0436 | 43.77 | 22.8666 | 25.6468 | 60.0278 | 37.77 | 22.8735 | 23.1714 | 60.003 | 28.8128 | 22.8787 | 10.9432 | 59.9979 | 22.0333
22.8852 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.8773 | 32.2222 | 60.0436 | 43.77 | 22.875 | 25.6468 | 60.0278 | 37.77 | 22.8818 | 23.1714 | 60.003 | 28.9147 | 22.887 | 10.9432 | 59.9979 | 22.0843
22.8936 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.8856 | 32.2222 | 60.0436 | 43.77 | 22.8833 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 22.8901 | 23.1714 | 60.003 | 29.0166 | 22.8953 | 10.9432 | 59.9979 | 22.1353
22.9019 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.8939 | 32.2212 | 60.0436 | 43.77 | 22.8916 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 22.8984 | 23.1714 | 60.003 | 29.1185 | 22.9036 | 10.9432 | 59.9979 | 22.1862
22.9102 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9023 | 32.2212 | 60.0436 | 43.77 | 22.8999 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 22.9067 | 23.1714 | 60.003 | 29.2204 | 22.9119 | 10.9432 | 59.9979 | 22.2372
22.9185 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9106 | 32.2212 | 60.0436 | 43.77 | 22.9083 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 22.915 | 23.1714 | 60.003 | 29.3223 | 22.9202 | 10.9432 | 59.9979 | 22.2881
22.9269 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9189 | 32.2212 | 60.0436 | 43.77 | 22.9166 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 22.9236 | 23.1714 | 60.003 | 29.4243 | 22.9285 | 10.9432 | 59.9979 | 22.3391
22.9352 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9272 | 32.2228 | 60.0436 | 43.77 | 22.9249 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 22.9319 | 23.1743 | 60.003 | 29.5262 | 22.937 | 10.9432 | 59.9979 | 22.3901
22.9436 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9355 | 32.2228 | 60.0436 | 43.77 | 22.9332 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 22.9402 | 23.1743 | 60.003 | 29.6281 | 22.9453 | 10.9432 | 59.9979 | 22.441
22.9519 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9439 | 32.2245 | 60.0436 | 43.77 | 22.9415 | 25.6352 | 60.0278 | 37.77 | 22.9485 | 23.1743 | 60.003 | 29.73 | 22.9536 | 10.9432 | 59.9979 | 22.492
22.9602 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9522 | 32.2245 | 60.0436 | 43.77 | 22.95 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 22.9568 | 23.1743 | 60.003 | 29.8319 | 22.9619 | 10.9432 | 59.9979 | 22.5429
22.9686 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9605 | 32.1827 | 60.0436 | 43.77 | 22.9583 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 22.9651 | 23.1743 | 60.003 | 29.9338 | 22.9702 | 10.9432 | 59.9979 | 22.5939
22.9769 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9689 | 32.1827 | 60.0436 | 43.77 | 22.9666 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 22.9734 | 23.1743 | 60.003 | 30.0357 | 22.9785 | 10.9432 | 59.9979 | 22.6449
22.9852 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9772 | 32.2048 | 60.0436 | 43.77 | 22.9749 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 22.9817 | 23.1791 | 60.003 | 30.1376 | 22.9868 | 10.9432 | 59.9979 | 22.6958
22.9935 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9855 | 32.2048 | 60.0436 | 43.77 | 22.9833 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 22.9902 | 23.1791 | 60.003 | 30.2396 | 22.9951 | 10.9432 | 59.9979 | 22.7468
23.0019 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 22.9939 | 32.2044 | 60.0436 | 43.77 | 22.9916 | 25.6117 | 60.0278 | 37.77 | 22.9985 | 23.1791 | 60.003 | 30.3415 | 23.0037 | 10.9432 | 59.9979 | 22.7977
23.0102 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 23.0022 | 32.2044 | 60.0436 | 43.77 | 22.9999 | 25.609 | 60.0278 | 37.77 | 23.0068 | 23.1791 | 60.003 | 30.4434 | 23.012 | 10.9432 | 59.9979 | 22.8487
23.0185 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 23.0105 | 32.204 | 60.0444 | 43.77 | 23.0082 | 25.609 | 60.0278 | 37.77 | 23.0151 | 23.1791 | 60.003 | 30.5453 | 23.0203 | 10.9432 | 59.9979 | 22.8997
23.0269 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 23.0188 | 32.204 | 60.0444 | 43.77 | 23.0166 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 23.0234 | 23.1791 | 60.003 | 30.6472 | 23.0286 | 10.9432 | 59.9975 | 22.9506
23.0352 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 23.0272 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 23.0249 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 23.0317 | 23.1791 | 60.0025 | 30.7491 | 23.0369 | 10.9432 | 59.9975 | 23.0016
23.0435 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 23.0355 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 23.0332 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 23.04 | 23.1791 | 60.0025 | 30.851 | 23.0452 | 10.9432 | 59.9975 | 23.0525
23.0519 | 44.3607 | 60.0028 | 56 | 23.0438 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 23.0415 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 23.0486 | 23.1791 | 60.0025 | 30.9529 | 23.0535 | 10.9432 | 59.9975 | 23.1035
23.0602 | 44.4713 | 60.0028 | 56 | 23.0522 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 23.0499 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 23.0569 | 23.1791 | 60.0025 | 31.0548 | 23.062 | 10.9432 | 59.9975 | 23.1545
23.0685 | 44.4713 | 60.0028 | 56 | 23.0605 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 23.0582 | 25.604 | 60.0278 | 37.77 | 23.0652 | 23.1791 | 60.0025 | 31.1568 | 23.0703 | 10.9432 | 59.9975 | 23.2054
23.0769 | 44.4713 | 60.0028 | 56 | 23.0688 | 32.2008 | 60.0444 | 43.77 | 23.0665 | 25.604 | 60.0265 | 37.77 | 23.0735 | 23.1791 | 60.0025 | 31.2587 | 23.0786 | 10.9432 | 59.9975 | 23.2564
23.0852 | 44.4713 | 60.0028 | 56 | 23.0771 | 32.2024 | 60.0444 | 43.77 | 23.0748 | 25.604 | 60.0265 | 37.77 | 23.0818 | 23.1791 | 60.0025 | 31.3606 | 23.0869 | 10.9432 | 59.9975 | 23.3074
23.0935 | 44.4173 | 60.0028 | 56 | 23.0854 | 32.2024 | 60.0444 | 43.77 | 23.0831 | 25.604 | 60.0265 | 37.77 | 23.0901 | 23.1791 | 60.0025 | 31.4625 | 23.0952 | 10.9432 | 59.9975 | 23.3583
23.1019 | 44.4173 | 60.0028 | 56 | 23.0938 | 32.2031 | 60.0444 | 43.77 | 23.0916 | 25.604 | 60.0265 | 37.77 | 23.0984 | 23.1791 | 60.0025 | 31.5644 | 23.1035 | 10.9432 | 59.9975 | 23.4093
23.1102 | 44.4173 | 60.0028 | 56 | 23.1021 | 32.2031 | 60.0444 | 43.77 | 23.0999 | 25.6958 | 60.0265 | 37.77 | 23.1067 | 23.1791 | 60.0025 | 31.6663 | 23.1118 | 10.9432 | 59.9975 | 23.4602
23.1185 | 44.4173 | 60.0028 | 56 | 23.1104 | 32.2033 | 60.0444 | 43.77 | 23.1082 | 25.6958 | 60.0265 | 37.77 | 23.1152 | 23.1791 | 60.0025 | 31.7682 | 23.1204 | 10.9432 | 59.9975 | 23.5112
23.1269 | 44.4173 | 60.0028 | 56 | 23.1188 | 32.2033 | 60.0444 | 43.77 | 23.1165 | 25.6983 | 60.0265 | 37.77 | 23.1235 | 23.1791 | 60.0025 | 31.8701 | 23.1287 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54
23.1352 | 44.4173 | 60.0028 | 56 | 23.1271 | 32.214 | 60.0444 | 43.77 | 23.1249 | 25.6983 | 60.0265 | 37.77 | 23.1318 | 23.1833 | 60.0025 | 31.9721 | 23.137 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54
23.1435 | 44.4173 | 60.0028 | 56 | 23.1354 | 32.214 | 60.0444 | 43.77 | 23.1332 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.1401 | 23.1833 | 60.0025 | 32.074 | 23.1453 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54
23.1519 | 44.4173 | 60.0028 | 56 | 23.1437 | 32.2133 | 60.0444 | 43.77 | 23.1415 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.1484 | 23.1833 | 60.0025 | 32.1759 | 23.1536 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54
23.1602 | 44.4173 | 60.0009 | 56 | 23.1521 | 32.2133 | 60.0444 | 43.77 | 23.1498 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.1567 | 23.1833 | 60.0025 | 32.2778 | 23.1619 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54
23.1685 | 44.4173 | 60.0009 | 56 | 23.1604 | 32.207 | 60.0444 | 43.77 | 23.1582 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.165 | 23.1833 | 60.0025 | 32.3797 | 23.1702 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54
23.1769 | 44.4173 | 60.0009 | 56 | 23.1687 | 32.207 | 60.0444 | 43.77 | 23.1665 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.1733 | 23.1833 | 60.0025 | 32.4816 | 23.1785 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54
23.1852 | 44.4173 | 60.0009 | 56 | 23.1771 | 32.2174 | 60.0444 | 43.77 | 23.1748 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.1819 | 23.1833 | 60.0025 | 32.5835 | 23.187 | 10.9432 | 59.9975 | 23.54
23.1935 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.1854 | 32.2174 | 60.0444 | 43.77 | 23.1831 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.1902 | 23.1833 | 60.0025 | 32.6854 | 23.1953 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2019 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.1937 | 32.2174 | 60.0444 | 43.77 | 23.1915 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.1985 | 23.178 | 60.0025 | 32.7874 | 23.2036 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2102 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.202 | 32.2174 | 60.0444 | 43.77 | 23.1998 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.2068 | 23.178 | 60.0025 | 32.8893 | 23.2119 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2185 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.2104 | 32.2181 | 60.0448 | 43.77 | 23.2081 | 25.6959 | 60.0265 | 37.77 | 23.2151 | 23.1734 | 60.0025 | 32.9912 | 23.2202 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2269 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.2187 | 32.2181 | 60.0448 | 43.77 | 23.2164 | 25.6826 | 60.0265 | 37.77 | 23.2234 | 23.1734 | 60.0025 | 33.0931 | 23.2285 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2352 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.227 | 32.2205 | 60.0448 | 43.77 | 23.2247 | 25.6826 | 60.0265 | 37.77 | 23.2317 | 23.1734 | 60.0025 | 33.195 | 23.2368 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2435 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.2354 | 32.2205 | 60.0448 | 43.77 | 23.2332 | 25.8515 | 60.0265 | 37.77 | 23.2402 | 23.1734 | 60.0025 | 33.2969 | 23.2454 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2519 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.2437 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 23.2415 | 25.8515 | 60.0265 | 37.77 | 23.2485 | 23.1621 | 60.0025 | 33.3988 | 23.2537 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2602 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.252 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 23.2498 | 25.84 | 60.0265 | 37.77 | 23.2568 | 23.1621 | 60.0025 | 33.5007 | 23.262 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2685 | 44.4697 | 60.0009 | 56 | 23.2603 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 23.2581 | 25.84 | 60.0265 | 37.77 | 23.2651 | 23.1621 | 60.0025 | 33.6027 | 23.2703 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2769 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.2686 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 23.2665 | 25.84 | 60.0254 | 37.77 | 23.2734 | 23.1621 | 60.0025 | 33.7046 | 23.2786 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2852 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.277 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 23.2748 | 25.84 | 60.0254 | 37.77 | 23.2817 | 23.1621 | 60.0025 | 33.8065 | 23.2869 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.2935 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.2853 | 32.2214 | 60.0448 | 43.77 | 23.2831 | 25.84 | 60.0254 | 37.77 | 23.29 | 23.1621 | 60.0025 | 33.9084 | 23.2952 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3019 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.2936 | 32.2207 | 60.0448 | 43.77 | 23.2914 | 25.84 | 60.0254 | 37.77 | 23.2983 | 23.1621 | 60.0025 | 34.0103 | 23.3035 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3102 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.302 | 32.2207 | 60.0448 | 43.77 | 23.2998 | 25.8223 | 60.0254 | 37.77 | 23.3069 | 23.1621 | 60.0025 | 34.1122 | 23.312 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3185 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3103 | 32.218 | 60.0448 | 43.77 | 23.3081 | 25.8223 | 60.0254 | 37.77 | 23.3152 | 23.1569 | 60.0025 | 34.2141 | 23.3203 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3269 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3186 | 32.218 | 60.0448 | 43.77 | 23.3164 | 25.8206 | 60.0254 | 37.77 | 23.3235 | 23.1569 | 60.0025 | 34.316 | 23.3286 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3352 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3269 | 32.2174 | 60.0448 | 43.77 | 23.3247 | 25.8206 | 60.0254 | 37.77 | 23.3318 | 23.1569 | 60.0025 | 34.4179 | 23.3369 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3435 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3353 | 32.2174 | 60.0448 | 43.77 | 23.3331 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 23.3401 | 23.1569 | 60.0025 | 34.5199 | 23.3452 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3519 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3436 | 32.2174 | 60.0448 | 43.77 | 23.3414 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 23.3484 | 23.1569 | 60.0025 | 34.6218 | 23.3535 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3602 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3519 | 32.2174 | 60.0448 | 43.77 | 23.3497 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 23.3567 | 23.1569 | 60.0025 | 34.7237 | 23.3618 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3685 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3603 | 32.2188 | 60.0448 | 43.77 | 23.358 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 23.3652 | 23.1523 | 60.0025 | 34.8256 | 23.3704 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3769 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3686 | 32.2188 | 60.0448 | 43.77 | 23.3665 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 23.3735 | 23.1523 | 60.0025 | 34.9275 | 23.3787 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3852 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3769 | 32.2196 | 60.0448 | 43.77 | 23.3748 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 23.3818 | 23.1523 | 60.0025 | 35.0294 | 23.387 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.3935 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3852 | 32.2196 | 60.0448 | 43.77 | 23.3831 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 23.3901 | 23.1523 | 60.0025 | 35.1313 | 23.3953 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.4019 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.3936 | 32.2564 | 60.0448 | 43.77 | 23.3914 | 25.8182 | 60.0254 | 37.77 | 23.3984 | 23.1564 | 60.0025 | 35.2332 | 23.4036 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.4102 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4019 | 32.2564 | 60.0448 | 43.77 | 23.3997 | 25.805 | 60.0254 | 37.77 | 23.4067 | 23.1564 | 60.0025 | 35.3352 | 23.4119 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.4185 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4102 | 32.3237 | 60.0448 | 43.77 | 23.4081 | 25.805 | 60.0254 | 37.77 | 23.415 | 23.1564 | 60.0025 | 35.4371 | 23.4202 | 10.9447 | 59.9975 | 23.54
23.4269 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4185 | 32.3237 | 60.0448 | 43.77 | 23.4164 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 23.4233 | 23.1564 | 60.0025 | 35.539 | 23.4287 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.4352 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4269 | 32.3236 | 60.0448 | 43.77 | 23.4247 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 23.4319 | 23.1564 | 60.001 | 35.6409 | 23.437 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.4435 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4352 | 32.3236 | 60.0448 | 43.77 | 23.433 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 23.4402 | 23.1564 | 60.001 | 35.7428 | 23.4453 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.4519 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4435 | 32.323 | 60.0448 | 43.77 | 23.4414 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 23.4485 | 23.1564 | 60.001 | 35.77 | 23.4536 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.4602 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4518 | 32.323 | 60.0448 | 43.77 | 23.4497 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 23.4568 | 23.1564 | 60.001 | 35.77 | 23.4619 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.4685 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4602 | 32.3213 | 60.0448 | 43.77 | 23.458 | 25.7771 | 60.0254 | 37.77 | 23.4651 | 23.1564 | 60.001 | 35.77 | 23.4702 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.4769 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4685 | 32.3213 | 60.0448 | 43.77 | 23.4663 | 25.7771 | 60.0234 | 37.77 | 23.4734 | 23.1564 | 60.001 | 35.77 | 23.4785 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.4852 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4768 | 32.2986 | 60.0448 | 43.77 | 23.4747 | 25.7771 | 60.0234 | 37.77 | 23.4817 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.4868 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.4935 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4852 | 32.2986 | 60.0448 | 43.77 | 23.483 | 25.7771 | 60.0234 | 37.77 | 23.4902 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.4954 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5019 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.4935 | 32.2992 | 60.0448 | 43.77 | 23.4913 | 25.7771 | 60.0234 | 37.77 | 23.4985 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.5037 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5102 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.5018 | 32.2992 | 60.0448 | 43.77 | 23.4996 | 25.7754 | 60.0234 | 37.77 | 23.5068 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.512 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5185 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.5101 | 32.3012 | 60.0448 | 43.77 | 23.5081 | 25.7754 | 60.0234 | 37.77 | 23.5151 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.5203 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5269 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.5185 | 32.3012 | 60.0448 | 43.77 | 23.5164 | 25.7729 | 60.0234 | 37.77 | 23.5234 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.5286 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5352 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.5268 | 32.3137 | 60.0448 | 43.77 | 23.5247 | 25.7729 | 60.0234 | 37.77 | 23.5317 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.5369 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5435 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.5351 | 32.3137 | 60.0448 | 43.77 | 23.533 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 23.54 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.5452 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5519 | 44.4215 | 60.0009 | 56 | 23.5435 | 32.3139 | 60.0448 | 43.77 | 23.5414 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 23.5483 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.5537 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5602 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.5518 | 32.3139 | 60.0448 | 43.77 | 23.5497 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 23.5569 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.562 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5685 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.5601 | 32.3139 | 60.0448 | 43.77 | 23.558 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 23.5652 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.5703 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5769 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.5684 | 32.3139 | 60.0448 | 43.77 | 23.5663 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 23.5735 | 23.1455 | 60.001 | 35.77 | 23.5786 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5852 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.5768 | 32.3134 | 60.0448 | 43.77 | 23.5747 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 23.5818 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 23.5869 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.5935 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.5851 | 32.3134 | 60.0448 | 43.77 | 23.583 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 23.5901 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 23.5952 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6019 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.5934 | 32.3111 | 60.0448 | 43.77 | 23.5913 | 25.7868 | 60.0234 | 37.77 | 23.5984 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 23.6035 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6102 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.6017 | 32.3111 | 60.0448 | 43.77 | 23.5996 | 25.7822 | 60.0234 | 37.77 | 23.6067 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 23.6118 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6185 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.6101 | 32.2997 | 60.0448 | 43.77 | 23.6079 | 25.7822 | 60.0234 | 37.77 | 23.6152 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 23.6204 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6269 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.6184 | 32.2997 | 60.0448 | 43.77 | 23.6163 | 25.7822 | 60.0234 | 37.77 | 23.6235 | 23.1485 | 60.001 | 35.77 | 23.6287 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6352 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.6267 | 32.3047 | 60.0448 | 43.77 | 23.6246 | 25.7822 | 60.0234 | 37.77 | 23.6318 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.637 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6435 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.635 | 32.3047 | 60.0448 | 43.77 | 23.6329 | 25.7782 | 60.0234 | 37.77 | 23.6401 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.6453 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6519 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.6434 | 32.3058 | 60.0448 | 43.77 | 23.6412 | 25.7782 | 60.0234 | 37.77 | 23.6484 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.6536 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6602 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.6517 | 32.3058 | 60.0448 | 43.77 | 23.6497 | 25.7782 | 60.0234 | 37.77 | 23.6567 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.6619 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6685 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.66 | 32.3066 | 60.0448 | 43.77 | 23.658 | 25.7782 | 60.0234 | 37.77 | 23.665 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.6702 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6769 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.6684 | 32.3066 | 60.0448 | 43.77 | 23.6663 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 23.6733 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.6787 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6852 | 44.4215 | 59.9989 | 56 | 23.6767 | 32.3071 | 60.0448 | 43.77 | 23.6746 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 23.6819 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.687 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.6935 | 44.4744 | 59.9989 | 56 | 23.685 | 32.3071 | 60.0448 | 43.77 | 23.683 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 23.6902 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.6953 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.7019 | 44.4744 | 59.9989 | 56 | 23.6933 | 32.3071 | 60.0448 | 43.77 | 23.6913 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 23.6985 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.7036 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.7102 | 44.4744 | 59.9989 | 56 | 23.7017 | 32.3071 | 60.0448 | 43.77 | 23.6996 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 23.7068 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.7119 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.7185 | 44.4744 | 59.9989 | 56 | 23.71 | 32.3068 | 60.0448 | 43.77 | 23.7079 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 23.7151 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.7202 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.7269 | 44.4744 | 59.9989 | 56 | 23.7183 | 32.3068 | 60.0448 | 43.77 | 23.7163 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 23.7234 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.7285 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.7352 | 44.4744 | 59.9989 | 56 | 23.7267 | 32.3064 | 60.0448 | 43.77 | 23.7246 | 25.7782 | 60.0221 | 37.77 | 23.7317 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.7368 | 10.9429 | 59.9971 | 23.54
23.7435 | 44.4744 | 59.9989 | 56 | 23.735 | 32.3064 | 60.0448 | 43.77 | 23.7329 | 25.765 | 60.0221 | 37.77 | 23.74 | 23.1485 | 60.0006 | 35.77 | 23.7454 | 10.9402 | 59.9971 | 23.54
23.7519 | 44.4744 | 59.9989 | 56 | 23.7433 | 32.3047 | 60.0448 | 43.77 | 23.7412 | 25.765 | 60.0221 | 37.77 | 23.7485 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 23.7537 | 10.9402 | 59.9971 | 23.54
23.7602 | 44.4744 | 60.0009 | 56 | 23.7516 | 32.3047 | 60.0448 | 43.77 | 23.7496 | 25.765 | 60.0221 | 37.77 | 23.7568 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 23.762 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54
23.7685 | 44.4744 | 60.0009 | 56 | 23.7599 | 32.3137 | 60.0448 | 43.77 | 23.7579 | 25.765 | 60.0221 | 37.77 | 23.7651 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 23.7703 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54
23.7769 | 44.4744 | 60.0009 | 56 | 23.7683 | 32.3137 | 60.0448 | 43.77 | 23.7662 | 25.7537 | 60.0221 | 37.77 | 23.7734 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 23.7786 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54
23.7852 | 44.4744 | 60.0009 | 56 | 23.7766 | 32.303 | 60.0448 | 43.77 | 23.7745 | 25.7537 | 60.0221 | 37.77 | 23.7817 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 23.7869 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54
23.7935 | 44.4744 | 60.0009 | 56 | 23.7849 | 32.303 | 60.0448 | 43.77 | 23.783 | 25.7537 | 60.0221 | 37.77 | 23.79 | 23.1421 | 60.0006 | 35.77 | 23.7952 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54
23.8019 | 44.4744 | 60.0009 | 56 | 23.7932 | 32.2812 | 60.0448 | 43.77 | 23.7913 | 25.7537 | 60.0221 | 37.77 | 23.7983 | 23.154 | 60.0006 | 35.77 | 23.8037 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54
23.8102 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8016 | 32.2812 | 60.0448 | 43.77 | 23.7996 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 23.8069 | 23.154 | 60.0006 | 35.77 | 23.812 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54
23.8185 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8099 | 32.2825 | 60.0439 | 43.77 | 23.8079 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 23.8152 | 23.154 | 60.0006 | 35.77 | 23.8203 | 10.9404 | 59.9971 | 23.54
23.8269 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8182 | 32.2825 | 60.0439 | 43.77 | 23.8162 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 23.8235 | 23.154 | 60.0006 | 35.77 | 23.8286 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.8352 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8266 | 32.2826 | 60.0439 | 43.77 | 23.8246 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 23.8318 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 23.8369 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.8435 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8349 | 32.2826 | 60.0439 | 43.77 | 23.8329 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 23.8401 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 23.8452 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.8519 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8432 | 32.2826 | 60.0439 | 43.77 | 23.8412 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 23.8484 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 23.8535 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.8602 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8516 | 32.2826 | 60.0439 | 43.77 | 23.8495 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 23.8567 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 23.8621 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.8685 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8599 | 32.282 | 60.0439 | 43.77 | 23.8579 | 25.8982 | 60.0221 | 37.77 | 23.865 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 23.8704 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.8769 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8682 | 32.282 | 60.0439 | 43.77 | 23.8662 | 25.8982 | 60.0209 | 37.77 | 23.8735 | 23.154 | 60.0002 | 35.77 | 23.8787 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.8852 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8765 | 32.2445 | 60.0439 | 43.77 | 23.8745 | 25.8982 | 60.0209 | 37.77 | 23.8818 | 23.1494 | 60.0002 | 35.77 | 23.887 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.8935 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8849 | 32.2445 | 60.0439 | 43.77 | 23.8828 | 25.8982 | 60.0209 | 37.77 | 23.8901 | 23.1494 | 60.0002 | 35.77 | 23.8953 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.9019 | 44.442 | 60.0009 | 56 | 23.8932 | 32.2328 | 60.0439 | 43.77 | 23.8912 | 25.8982 | 60.0209 | 37.77 | 23.8984 | 23.1494 | 60.0002 | 35.77 | 23.9036 | 10.9404 | 59.9979 | 23.54
23.9102 | 44.4949 | 60.0009 | 56 | 23.9015 | 32.2328 | 60.0439 | 43.77 | 23.8995 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9067 | 23.1494 | 60.0002 | 35.77 | 23.9119 | 10.9454 | 59.9979 | 23.54
23.9185 | 44.4949 | 60.0009 | 56 | 23.9099 | 32.295 | 60.0439 | 43.77 | 23.9078 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.915 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.9202 | 10.9454 | 59.9979 | 23.54
23.9269 | 44.5908 | 60.0009 | 56 | 23.9182 | 32.295 | 60.0439 | 43.77 | 23.9161 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9233 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.9287 | 10.946 | 59.9979 | 23.54
23.9352 | 44.5908 | 60.0009 | 56 | 23.9265 | 32.2959 | 60.0439 | 43.77 | 23.9246 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9319 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.937 | 10.946 | 59.9979 | 23.54
23.9435 | 44.5908 | 60.0009 | 56 | 23.9348 | 32.2959 | 60.0439 | 43.77 | 23.9329 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9402 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.9453 | 10.946 | 59.9979 | 23.54
23.9519 | 44.5908 | 60.0009 | 56 | 23.9431 | 32.2965 | 60.0439 | 43.77 | 23.9412 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9485 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.9536 | 10.946 | 59.9979 | 23.54
23.9602 | 44.5908 | 59.9985 | 56 | 23.9515 | 32.2965 | 60.0439 | 43.77 | 23.9495 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9568 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.9619 | 10.946 | 59.9979 | 23.54
23.9685 | 44.5908 | 59.9985 | 56 | 23.9598 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 23.9579 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9651 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.9702 | 10.946 | 59.9979 | 23.54
23.9769 | 44.5908 | 59.9985 | 56 | 23.9681 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 23.9662 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9734 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.9785 | 10.946 | 59.9979 | 23.54
23.9852 | 44.5908 | 59.9985 | 56 | 23.9765 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 23.9745 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9817 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.9871 | 10.946 | 59.9979 | 23.54
23.9935 | 44.5908 | 59.9985 | 56 | 23.9848 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 23.9828 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.99 | 23.1538 | 60.0002 | 35.77 | 23.9954 | 10.9427 | 59.9979 | 23.54
24.0019 | 44.5908 | 59.9985 | 56 | 23.9931 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 23.9912 | 25.8942 | 60.0209 | 37.77 | 23.9985 | 23.1486 | 60.0002 | 35.77 | 24.0037 | 10.9427 | 59.9979 | 23.54
24.0102 | 44.7453 | 59.9985 | 56 | 24.0014 | 32.2977 | 60.0439 | 43.77 | 23.9995 | 25.8839 | 60.0209 | 37.77 | 24.0068 | 23.1486 | 60.0002 | 35.77 | 24.012 | 10.9427 | 59.9979 | 23.54
24.0185 | 44.7453 | 59.9985 | 56 | 24.0098 | 32.2966 | 60.0427 | 43.77 | 24.0078 | 25.8839 | 60.0209 | 37.77 | 24.0151 | 23.1486 | 60.0002 | 35.77 | 24.0203 | 10.9427 | 59.9979 | 23.54
24.0269 | 44.7453 | 59.9985 | 56 | 24.0181 | 32.2966 | 60.0427 | 43.77 | 24.0161 | 25.8839 | 60.0209 | 37.77 | 24.0234 | 23.1486 | 60.0002 | 35.77 | 24.0286 | 10.9427 | 59.9987 | 23.54
24.0352 | 44.7453 | 59.9985 | 56 | 24.0264 | 32.3074 | 60.0427 | 43.77 | 24.0245 | 25.8839 | 60.0209 | 37.77 | 24.0317 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 24.0369 | 10.9427 | 59.9987 | 23.54
24.0435 | 44.7042 | 59.9985 | 56 | 24.0348 | 32.3074 | 60.0427 | 43.77 | 24.0328 | 25.8789 | 60.0209 | 37.77 | 24.04 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 24.0452 | 10.9429 | 59.9987 | 23.54
24.0519 | 44.7042 | 59.9985 | 56 | 24.0431 | 32.3075 | 60.0427 | 43.77 | 24.0411 | 25.8789 | 60.0209 | 37.77 | 24.0483 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 24.0537 | 10.9429 | 59.9987 | 23.54
24.0602 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.0514 | 32.3075 | 60.0427 | 43.77 | 24.0494 | 25.8676 | 60.0209 | 37.77 | 24.0569 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 24.062 | 10.9436 | 59.9987 | 23.54
24.0685 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.0597 | 32.3077 | 60.0427 | 43.77 | 24.0579 | 25.8676 | 60.0209 | 37.77 | 24.0652 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 24.0703 | 10.9436 | 59.9987 | 23.54
24.0769 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.0681 | 32.3077 | 60.0427 | 43.77 | 24.0662 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.0735 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 24.0786 | 10.9436 | 59.9987 | 23.54
24.0852 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.0764 | 32.3087 | 60.0427 | 43.77 | 24.0745 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.0818 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 24.0869 | 10.9436 | 59.9987 | 23.54
24.0935 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.0847 | 32.3087 | 60.0427 | 43.77 | 24.0828 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.0901 | 23.1486 | 59.9994 | 35.77 | 24.0952 | 10.9466 | 59.9987 | 23.54
24.1019 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.093 | 32.3104 | 60.0427 | 43.77 | 24.0911 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.0984 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 24.1035 | 10.9466 | 59.9987 | 23.54
24.1102 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.1014 | 32.3104 | 60.0427 | 43.77 | 24.0995 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.1067 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 24.1121 | 10.9466 | 59.9987 | 23.54
24.1185 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.1097 | 32.2896 | 60.0427 | 43.77 | 24.1078 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.115 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 24.1204 | 10.9466 | 59.9987 | 23.54
24.1269 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.118 | 32.2896 | 60.0427 | 43.77 | 24.1161 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.1235 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 24.1287 | 10.9469 | 59.9987 | 23.54
24.1352 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.1263 | 32.2896 | 60.0427 | 43.77 | 24.1244 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.1318 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 24.137 | 10.9469 | 59.9987 | 23.54
24.1435 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.1347 | 32.2896 | 60.0427 | 43.77 | 24.1328 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.1401 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 24.1453 | 10.9469 | 59.9987 | 23.54
24.1519 | 44.7209 | 59.9985 | 56 | 24.143 | 32.2895 | 60.0427 | 43.77 | 24.1411 | 25.8676 | 60.0197 | 37.77 | 24.1484 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 24.1536 | 10.9469 | 59.9987 | 23.54
24.1602 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.1513 | 32.2895 | 60.0427 | 43.77 | 24.1494 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 24.1567 | 23.144 | 59.9994 | 35.77 | 24.1619 | 10.9444 | 59.9987 | 23.54
24.1685 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.1597 | 32.2869 | 60.0427 | 43.77 | 24.1577 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 24.165 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 24.1702 | 10.9444 | 59.9987 | 23.54
24.1769 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.168 | 32.2869 | 60.0427 | 43.77 | 24.1661 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 24.1733 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 24.1787 | 10.9444 | 59.9987 | 23.54
24.1852 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.1763 | 32.3709 | 60.0427 | 43.77 | 24.1744 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 24.1819 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 24.187 | 10.9444 | 59.9987 | 23.54
24.1935 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.1846 | 32.3709 | 60.0427 | 43.77 | 24.1827 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 24.1902 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 24.1953 | 10.9411 | 59.9987 | 23.54
24.2019 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.193 | 32.3598 | 60.0427 | 43.77 | 24.191 | 25.8676 | 60.0198 | 37.77 | 24.1985 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 24.2036 | 10.9411 | 59.9987 | 23.54
24.2102 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2013 | 32.3598 | 60.0427 | 43.77 | 24.1995 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 24.2068 | 23.1378 | 59.9994 | 35.77 | 24.2119 | 10.9414 | 59.9987 | 23.54
24.2185 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2096 | 32.3458 | 60.0419 | 43.77 | 24.2078 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 24.2151 | 23.1326 | 59.9994 | 35.77 | 24.2202 | 10.9414 | 59.9987 | 23.54
24.2269 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.218 | 32.3458 | 60.0419 | 43.77 | 24.2161 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 24.2234 | 23.1326 | 59.9994 | 35.77 | 24.2285 | 10.9414 | 60.0006 | 23.54
24.2352 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2263 | 32.3467 | 60.0419 | 43.77 | 24.2244 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 24.2317 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.2371 | 10.9414 | 60.0006 | 23.54
24.2435 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2346 | 32.3467 | 60.0419 | 43.77 | 24.2328 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 24.24 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.2454 | 10.942 | 60.0006 | 23.54
24.2519 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2429 | 32.3474 | 60.0419 | 43.77 | 24.2411 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 24.2485 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.2537 | 10.942 | 60.0006 | 23.54
24.2602 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2513 | 32.3474 | 60.0419 | 43.77 | 24.2494 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 24.2568 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.262 | 10.942 | 60.0006 | 23.54
24.2685 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2596 | 32.3472 | 60.0419 | 43.77 | 24.2577 | 25.9625 | 60.0198 | 37.77 | 24.2651 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.2703 | 10.942 | 60.0006 | 23.54
24.2769 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2679 | 32.3472 | 60.0419 | 43.77 | 24.2661 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.2734 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.2786 | 10.9453 | 60.0006 | 23.54
24.2852 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2762 | 32.3472 | 60.0419 | 43.77 | 24.2744 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.2817 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.2869 | 10.9453 | 60.0006 | 23.54
24.2935 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2846 | 32.3472 | 60.0419 | 43.77 | 24.2827 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.29 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.2952 | 10.9459 | 60.0006 | 23.54
24.3019 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.2929 | 32.3469 | 60.0419 | 43.77 | 24.291 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.2983 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3037 | 10.9459 | 60.0006 | 23.54
24.3102 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3012 | 32.3469 | 60.0419 | 43.77 | 24.2994 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.3069 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.312 | 10.9461 | 60.0006 | 23.54
24.3186 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3095 | 32.3397 | 60.0419 | 43.77 | 24.3077 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.3152 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3203 | 10.9461 | 60.0006 | 23.54
24.3269 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3179 | 32.3397 | 60.0419 | 43.77 | 24.316 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.3235 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3286 | 10.9428 | 60.0006 | 23.54
24.3352 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3262 | 32.3519 | 60.0419 | 43.77 | 24.3243 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.3318 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3369 | 10.9428 | 60.0006 | 23.54
24.3436 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3345 | 32.3519 | 60.0419 | 43.77 | 24.3328 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.3401 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3452 | 10.9428 | 60.0006 | 23.54
24.3519 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3429 | 32.3519 | 60.0419 | 43.77 | 24.3411 | 25.9658 | 60.019 | 37.77 | 24.3484 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3535 | 10.9428 | 60.0006 | 23.54
24.3602 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3512 | 32.3519 | 60.0419 | 43.77 | 24.3494 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.3567 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3621 | 10.9434 | 60.0006 | 23.54
24.3686 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3595 | 32.3538 | 60.0419 | 43.77 | 24.3577 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.3652 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3704 | 10.9434 | 60.0006 | 23.54
24.3769 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3679 | 32.3538 | 60.0419 | 43.77 | 24.3661 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.3735 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3787 | 10.9436 | 60.0006 | 23.54
24.3852 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3762 | 32.3548 | 60.0419 | 43.77 | 24.3744 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.3818 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.387 | 10.9436 | 60.0006 | 23.54
24.3936 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3845 | 32.3548 | 60.0419 | 43.77 | 24.3827 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.3901 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.3953 | 10.9436 | 60.0006 | 23.54
24.4019 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.3928 | 32.3448 | 60.0419 | 43.77 | 24.391 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.3984 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.4036 | 10.9436 | 60.0006 | 23.54
24.4102 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4012 | 32.3448 | 60.0419 | 43.77 | 24.3994 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4067 | 23.1326 | 59.9986 | 35.77 | 24.4119 | 10.9414 | 60.0006 | 23.54
24.4186 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4095 | 32.3449 | 60.0415 | 43.77 | 24.4077 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.415 | 23.1265 | 59.9986 | 35.77 | 24.4202 | 10.9414 | 60.0006 | 23.54
24.4269 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4178 | 32.3449 | 60.0415 | 43.77 | 24.416 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4233 | 23.1265 | 59.9986 | 35.77 | 24.4287 | 10.9413 | 60.0033 | 23.54
24.4352 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4261 | 32.3449 | 60.0415 | 43.77 | 24.4243 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4319 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.437 | 10.9413 | 60.0033 | 23.54
24.4436 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4345 | 32.3449 | 60.0415 | 43.77 | 24.4327 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4402 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.4453 | 10.9413 | 60.0033 | 23.54
24.4519 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4428 | 32.3424 | 60.0415 | 43.77 | 24.441 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4485 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.4536 | 10.9413 | 60.0033 | 23.54
24.4602 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4511 | 32.3424 | 60.0415 | 43.77 | 24.4493 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4568 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.4619 | 10.9379 | 60.0033 | 23.54
24.4686 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4594 | 32.3409 | 60.0415 | 43.77 | 24.4576 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4651 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.4702 | 10.9379 | 60.0033 | 23.54
24.4769 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4678 | 32.3409 | 60.0415 | 43.77 | 24.4661 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4734 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.4785 | 10.9355 | 60.0033 | 23.54
24.4852 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4761 | 32.3896 | 60.0415 | 43.77 | 24.4744 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4817 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.4871 | 10.9355 | 60.0033 | 23.54
24.4936 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4844 | 32.3896 | 60.0415 | 43.77 | 24.4827 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4902 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.4954 | 10.9353 | 60.0033 | 23.54
24.5019 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.4928 | 32.3905 | 60.0415 | 43.77 | 24.491 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.4985 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5037 | 10.9353 | 60.0033 | 23.54
24.5102 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.5011 | 32.3905 | 60.0415 | 43.77 | 24.4993 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.5068 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.512 | 10.9356 | 60.0033 | 23.54
24.5186 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.5094 | 32.3743 | 60.0415 | 43.77 | 24.5077 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.5151 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5203 | 10.9356 | 60.0033 | 23.54
24.5269 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.5177 | 32.3743 | 60.0415 | 43.77 | 24.516 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.5234 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5286 | 10.9355 | 60.0033 | 23.54
24.5352 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.5261 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 24.5243 | 26.0195 | 60.019 | 37.77 | 24.5317 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5369 | 10.9355 | 60.0033 | 23.54
24.5436 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.5344 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 24.5326 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 24.54 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5452 | 10.9361 | 60.0033 | 23.54
24.5519 | 44.7209 | 59.9966 | 56 | 24.5427 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 24.541 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 24.5483 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5537 | 10.9361 | 60.0033 | 23.54
24.5602 | 44.6875 | 59.9966 | 56 | 24.5511 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 24.5493 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 24.5569 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.562 | 10.9363 | 60.0033 | 23.54
24.5686 | 44.6875 | 59.9966 | 56 | 24.5594 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 24.5576 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 24.5652 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5703 | 10.9363 | 60.0033 | 23.54
24.5769 | 44.6875 | 59.9966 | 56 | 24.5677 | 32.375 | 60.0415 | 43.77 | 24.5659 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 24.5735 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5786 | 10.9368 | 60.0033 | 23.54
24.5852 | 44.6875 | 59.9966 | 56 | 24.576 | 32.369 | 60.0415 | 43.77 | 24.5743 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 24.5818 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5869 | 10.9368 | 60.0033 | 23.54
24.5936 | 44.6875 | 59.9966 | 56 | 24.5844 | 32.369 | 60.0415 | 43.77 | 24.5826 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 24.5901 | 23.1265 | 59.9982 | 35.77 | 24.5952 | 10.937 | 60.0033 | 23.54
24.6019 | 44.6875 | 59.9966 | 56 | 24.5927 | 32.3673 | 60.0415 | 43.77 | 24.5909 | 26.0129 | 60.019 | 37.77 | 24.5984 | 23.1133 | 59.9982 | 35.77 | 24.6035 | 10.937 | 60.0033 | 23.54
24.6102 | 44.6875 | 59.9966 | 56 | 24.601 | 32.3673 | 60.0415 | 43.77 | 24.5992 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 24.6067 | 23.1133 | 59.9982 | 35.77 | 24.6121 | 10.9357 | 60.0033 | 23.54
24.6186 | 44.6875 | 59.9966 | 56 | 24.6093 | 32.439 | 60.0415 | 43.77 | 24.6077 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 24.6152 | 23.1133 | 59.9982 | 35.77 | 24.6204 | 10.9357 | 60.0033 | 23.54
24.6269 | 44.7254 | 59.9966 | 56 | 24.6177 | 32.439 | 60.0415 | 43.77 | 24.616 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 24.6235 | 23.1133 | 59.9982 | 35.77 | 24.6287 | 10.9323 | 60.0069 | 23.54
24.6352 | 44.7254 | 59.9966 | 56 | 24.626 | 32.439 | 60.0415 | 43.77 | 24.6243 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 24.6318 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 24.637 | 10.9323 | 60.0069 | 23.54
24.6436 | 44.7254 | 59.9966 | 56 | 24.6343 | 32.439 | 60.0415 | 43.77 | 24.6326 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 24.6401 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 24.6453 | 10.9266 | 60.0069 | 23.54
24.6519 | 44.7254 | 59.9966 | 56 | 24.6427 | 32.4401 | 60.0415 | 43.77 | 24.641 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 24.6484 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 24.6536 | 10.9266 | 60.0069 | 23.54
24.6602 | 44.7812 | 59.9966 | 56 | 24.651 | 32.4401 | 60.0415 | 43.77 | 24.6493 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 24.6567 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 24.6619 | 11.0227 | 60.0069 | 23.54
24.6686 | 44.7812 | 59.9966 | 56 | 24.6593 | 32.442 | 60.0415 | 43.77 | 24.6576 | 26.0241 | 60.019 | 37.77 | 24.665 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 24.6702 | 11.0227 | 60.0069 | 23.54
24.6769 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.6676 | 32.442 | 60.0415 | 43.77 | 24.6659 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.6733 | 23.1127 | 59.9978 | 35.77 | 24.6787 | 11.0231 | 60.0069 | 23.54
24.6852 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.676 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 24.6743 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.6819 | 23.1102 | 59.9978 | 35.77 | 24.687 | 11.0231 | 60.0069 | 23.54
24.6936 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.6843 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 24.6826 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.6902 | 23.1102 | 59.9978 | 35.77 | 24.6953 | 11.023 | 60.0069 | 23.54
24.7019 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.6926 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 24.6909 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.6985 | 23.1102 | 59.9978 | 35.77 | 24.7036 | 11.023 | 60.0069 | 23.54
24.7102 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.701 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 24.6992 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7068 | 23.1102 | 59.9978 | 35.77 | 24.7119 | 11.021 | 60.0069 | 23.54
24.7186 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.7093 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 24.7076 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7151 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.7202 | 11.021 | 60.0069 | 23.54
24.7269 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.7176 | 32.4419 | 60.0415 | 43.77 | 24.7159 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7234 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.7285 | 11.0208 | 60.0069 | 23.54
24.7352 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.7259 | 32.4415 | 60.0415 | 43.77 | 24.7242 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7317 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.7368 | 11.0208 | 60.0069 | 23.54
24.7436 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.7343 | 32.4415 | 60.0415 | 43.77 | 24.7325 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7402 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.7454 | 11.0219 | 60.0069 | 23.54
24.7519 | 44.7908 | 59.9966 | 56 | 24.7426 | 32.4445 | 60.0415 | 43.77 | 24.741 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7485 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.7537 | 11.0219 | 60.0069 | 23.54
24.7602 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.7509 | 32.4445 | 60.0415 | 43.77 | 24.7493 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7568 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.762 | 11.0219 | 60.0069 | 23.54
24.7686 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.7592 | 32.4393 | 60.0415 | 43.77 | 24.7576 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7651 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.7703 | 11.0219 | 60.0069 | 23.54
24.7769 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.7676 | 32.4393 | 60.0415 | 43.77 | 24.7659 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7734 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.7786 | 11.0184 | 60.0069 | 23.54
24.7852 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.7759 | 32.4285 | 60.0415 | 43.77 | 24.7743 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7817 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.7869 | 11.0184 | 60.0069 | 23.54
24.7936 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.7842 | 32.4285 | 60.0415 | 43.77 | 24.7826 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.79 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.7952 | 11.016 | 60.0069 | 23.54
24.8019 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.7925 | 32.4303 | 60.0415 | 43.77 | 24.7909 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.7983 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.8035 | 11.016 | 60.0069 | 23.54
24.8102 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8009 | 32.4303 | 60.0415 | 43.77 | 24.7992 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8069 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.812 | 11.0163 | 60.0069 | 23.54
24.8186 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8092 | 32.4308 | 60.0407 | 43.77 | 24.8076 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8152 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.8203 | 11.0163 | 60.0069 | 23.54
24.8269 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8175 | 32.4308 | 60.0407 | 43.77 | 24.8159 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8235 | 23.1117 | 59.9978 | 35.77 | 24.8286 | 11.0169 | 60.0112 | 23.54
24.8352 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8259 | 32.4306 | 60.0407 | 43.77 | 24.8242 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8318 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.8369 | 11.0169 | 60.0112 | 23.54
24.8436 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8342 | 32.4306 | 60.0407 | 43.77 | 24.8325 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8401 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.8452 | 11.0172 | 60.0112 | 23.54
24.8519 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8425 | 32.4306 | 60.0407 | 43.77 | 24.8409 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8484 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.8535 | 11.0172 | 60.0112 | 23.54
24.8602 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8509 | 32.4306 | 60.0407 | 43.77 | 24.8492 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8567 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.8618 | 11.0172 | 60.0112 | 23.54
24.8686 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8592 | 32.4305 | 60.0407 | 43.77 | 24.8575 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8652 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.8704 | 11.0172 | 60.0112 | 23.54
24.8769 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8675 | 32.4305 | 60.0407 | 43.77 | 24.8658 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8735 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.8787 | 11.0594 | 60.0112 | 23.54
24.8852 | 44.7908 | 60.0005 | 56 | 24.8758 | 32.429 | 60.0407 | 43.77 | 24.8741 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8818 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.887 | 11.0594 | 60.0112 | 23.54
24.8936 | 44.6794 | 60.0005 | 56 | 24.8842 | 32.429 | 60.0407 | 43.77 | 24.8826 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8901 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.8953 | 11.0561 | 60.0112 | 23.54
24.9019 | 44.6794 | 60.0005 | 56 | 24.8925 | 32.4284 | 60.0407 | 43.77 | 24.8909 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.8984 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9036 | 11.0561 | 60.0112 | 23.54
24.9102 | 44.6794 | 60.0005 | 56 | 24.9008 | 32.4284 | 60.0407 | 43.77 | 24.8992 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.9067 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9119 | 11.0561 | 60.0112 | 23.54
24.9186 | 44.6794 | 60.0005 | 56 | 24.9091 | 32.4409 | 60.0407 | 43.77 | 24.9075 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.915 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9202 | 11.0561 | 60.0112 | 23.54
24.9269 | 44.6794 | 60.0005 | 56 | 24.9175 | 32.4409 | 60.0407 | 43.77 | 24.9159 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.9236 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9285 | 11.0573 | 60.0112 | 23.54
24.9352 | 44.6794 | 60.0005 | 56 | 24.9258 | 32.4417 | 60.0407 | 43.77 | 24.9242 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.9319 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.937 | 11.0573 | 60.0112 | 23.54
24.9436 | 44.6269 | 60.0005 | 56 | 24.9341 | 32.4417 | 60.0407 | 43.77 | 24.9325 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.9402 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9453 | 11.1099 | 60.0112 | 23.54
24.9519 | 44.6269 | 60.0005 | 56 | 24.9424 | 32.4427 | 60.0407 | 43.77 | 24.9408 | 26.0241 | 60.0198 | 37.77 | 24.9485 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9536 | 11.1099 | 60.0112 | 23.54
24.9602 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 24.9508 | 32.4427 | 60.0407 | 43.77 | 24.9492 | 26.0403 | 60.0198 | 37.77 | 24.9568 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9619 | 11.1397 | 60.0112 | 23.54
24.9686 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 24.9591 | 32.4189 | 60.0407 | 43.77 | 24.9575 | 26.0403 | 60.0198 | 37.77 | 24.9651 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9702 | 11.1397 | 60.0112 | 23.54
24.9769 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 24.9674 | 32.4189 | 60.0407 | 43.77 | 24.9658 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 24.9734 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9785 | 11.1397 | 60.0112 | 23.54
24.9852 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 24.9758 | 32.4191 | 60.0407 | 43.77 | 24.9741 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 24.9817 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9868 | 11.1397 | 60.0112 | 23.54
24.9936 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 24.9841 | 32.4191 | 60.0407 | 43.77 | 24.9825 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 24.9902 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 24.9951 | 11.1405 | 60.0112 | 23.54
25.0019 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 24.9924 | 32.419 | 60.0407 | 43.77 | 24.9908 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 24.9985 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 25.0037 | 11.1405 | 60.0112 | 23.54
25.0102 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0007 | 32.419 | 60.0407 | 43.77 | 24.9991 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 25.0068 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 25.012 | 11.1386 | 60.0112 | 23.54
25.0186 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0091 | 32.4178 | 60.0407 | 43.77 | 25.0074 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 25.0151 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 25.0203 | 11.1386 | 60.0112 | 23.54
25.0269 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0174 | 32.4178 | 60.0407 | 43.77 | 25.0159 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 25.0234 | 23.1117 | 59.9974 | 35.77 | 25.0286 | 11.1394 | 60.0155 | 23.54
25.0352 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0257 | 32.4167 | 60.0407 | 43.77 | 25.0242 | 26.0534 | 60.0198 | 37.77 | 25.0317 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 25.0369 | 11.1394 | 60.0155 | 23.54
25.0436 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0341 | 32.4167 | 60.0407 | 43.77 | 25.0325 | 26.0555 | 60.0198 | 37.77 | 25.04 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 25.0452 | 11.1394 | 60.0155 | 23.54
25.0519 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0424 | 32.4056 | 60.0407 | 43.77 | 25.0408 | 26.0555 | 60.0198 | 37.77 | 25.0486 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 25.0535 | 11.1394 | 60.0155 | 23.54
25.0602 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0507 | 32.4056 | 60.0407 | 43.77 | 25.0492 | 26.0555 | 60.0198 | 37.77 | 25.0569 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 25.0618 | 11.1412 | 60.0155 | 23.54
25.0686 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0591 | 32.4056 | 60.0407 | 43.77 | 25.0575 | 26.0555 | 60.0198 | 37.77 | 25.0652 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 25.0703 | 11.1412 | 60.0155 | 23.54
25.0769 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0674 | 32.4056 | 60.0407 | 43.77 | 25.0658 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.0735 | 23.1142 | 59.9978 | 35.77 | 25.0786 | 11.1412 | 60.0155 | 23.54
25.0852 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0757 | 32.4062 | 60.0407 | 43.77 | 25.0741 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.0818 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.0869 | 11.1412 | 60.0155 | 23.54
25.0936 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.084 | 32.4062 | 60.0407 | 43.77 | 25.0825 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.0901 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.0952 | 11.138 | 60.0155 | 23.54
25.1019 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.0923 | 32.4073 | 60.0407 | 43.77 | 25.0908 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.0984 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1035 | 11.138 | 60.0155 | 23.54
25.1102 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.1007 | 32.4073 | 60.0407 | 43.77 | 25.0991 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1067 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1118 | 11.1361 | 60.0155 | 23.54
25.1186 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.109 | 32.4075 | 60.0407 | 43.77 | 25.1074 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1152 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1201 | 11.1361 | 60.0155 | 23.54
25.1269 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.1173 | 32.4075 | 60.0407 | 43.77 | 25.1158 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1235 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1284 | 11.1361 | 60.0155 | 23.54
25.1352 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.1257 | 32.4075 | 60.0407 | 43.77 | 25.1241 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1318 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.137 | 11.1361 | 60.0155 | 23.54
25.1436 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.134 | 32.4075 | 60.0407 | 43.77 | 25.1324 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1401 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1453 | 11.1322 | 60.0155 | 23.54
25.1519 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.1423 | 32.4076 | 60.0407 | 43.77 | 25.1407 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1484 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1536 | 11.1322 | 60.0155 | 23.54
25.1602 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.1506 | 32.4076 | 60.0407 | 43.77 | 25.1492 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1567 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1619 | 11.133 | 60.0155 | 23.54
25.1686 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.159 | 32.3748 | 60.0407 | 43.77 | 25.1575 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.165 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1702 | 11.133 | 60.0155 | 23.54
25.1769 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.1673 | 32.3748 | 60.0407 | 43.77 | 25.1658 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1736 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1785 | 11.1331 | 60.0155 | 23.54
25.1852 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.1756 | 32.3877 | 60.0407 | 43.77 | 25.1741 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1819 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1868 | 11.1331 | 60.0155 | 23.54
25.1936 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.184 | 32.3877 | 60.0407 | 43.77 | 25.1825 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1902 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.1951 | 11.1311 | 60.0155 | 23.54
25.2019 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.1923 | 32.3877 | 60.0407 | 43.77 | 25.1908 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.1985 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.2036 | 11.1311 | 60.0155 | 23.54
25.2102 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.2006 | 32.3877 | 60.0407 | 43.77 | 25.1991 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.2068 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.2119 | 11.1311 | 60.0155 | 23.54
25.2186 | 44.6764 | 60.0024 | 56 | 25.2089 | 32.3884 | 60.0402 | 43.77 | 25.2074 | 26.0555 | 60.0202 | 37.77 | 25.2151 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.2202 | 11.1311 | 60.0155 | 23.54
25.2269 | 44.8432 | 60.0024 | 56 | 25.2173 | 32.3884 | 60.0402 | 43.77 | 25.2158 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 25.2234 | 23.1198 | 59.9978 | 35.77 | 25.2285 | 11.1313 | 60.0195 | 23.54
25.2352 | 44.8432 | 60.0024 | 56 | 25.2256 | 32.3667 | 60.0402 | 43.77 | 25.2241 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 25.2319 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.2368 | 11.1313 | 60.0195 | 23.54
25.2436 | 44.8432 | 60.0024 | 56 | 25.2339 | 32.3667 | 60.0402 | 43.77 | 25.2324 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 25.2402 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.2451 | 11.13 | 60.0195 | 23.54
25.2519 | 44.8432 | 60.0024 | 56 | 25.2422 | 32.3675 | 60.0402 | 43.77 | 25.2407 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 25.2485 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.2534 | 11.13 | 60.0195 | 23.54
25.2602 | 44.8432 | 60.0024 | 56 | 25.2506 | 32.3675 | 60.0402 | 43.77 | 25.249 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 25.2568 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.2617 | 11.13 | 60.0195 | 23.54
25.2686 | 44.8432 | 60.0024 | 56 | 25.2589 | 32.368 | 60.0402 | 43.77 | 25.2574 | 26.0604 | 60.0202 | 37.77 | 25.2651 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.2703 | 11.13 | 60.0195 | 23.54
25.2769 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.2672 | 32.368 | 60.0402 | 43.77 | 25.2657 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 25.2734 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.2786 | 11.1269 | 60.0195 | 23.54
25.2852 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.2756 | 32.368 | 60.0402 | 43.77 | 25.274 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 25.2817 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.2869 | 11.1269 | 60.0195 | 23.54
25.2936 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.2839 | 32.368 | 60.0402 | 43.77 | 25.2823 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 25.29 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.2952 | 11.1276 | 60.0195 | 23.54
25.3019 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.2922 | 32.3667 | 60.0402 | 43.77 | 25.2908 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 25.2986 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3035 | 11.1276 | 60.0195 | 23.54
25.3102 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.3005 | 32.3667 | 60.0402 | 43.77 | 25.2991 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 25.3069 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3118 | 11.1276 | 60.0195 | 23.54
25.3186 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.3089 | 32.3542 | 60.0402 | 43.77 | 25.3074 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 25.3152 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3201 | 11.1276 | 60.0195 | 23.54
25.3269 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.3172 | 32.3542 | 60.0402 | 43.77 | 25.3157 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 25.3235 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3284 | 11.1258 | 60.0195 | 23.54
25.3352 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.3255 | 32.354 | 60.0402 | 43.77 | 25.3241 | 26.0604 | 60.021 | 37.77 | 25.3318 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3369 | 11.1258 | 60.0195 | 23.54
25.3436 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.3339 | 32.354 | 60.0402 | 43.77 | 25.3324 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.3401 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3452 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54
25.3519 | 44.8006 | 60.0024 | 56 | 25.3422 | 32.3543 | 60.0402 | 43.77 | 25.3407 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.3484 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3535 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54
25.3602 | 44.7592 | 60.0024 | 56 | 25.3505 | 32.3543 | 60.0402 | 43.77 | 25.349 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.3569 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3618 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54
25.3686 | 44.7592 | 60.0024 | 56 | 25.3588 | 32.3546 | 60.0402 | 43.77 | 25.3574 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.3652 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3701 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54
25.3769 | 44.7592 | 60.0024 | 56 | 25.3672 | 32.3546 | 60.0402 | 43.77 | 25.3657 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.3735 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3784 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54
25.3852 | 44.7592 | 60.0024 | 56 | 25.3755 | 32.4355 | 60.0402 | 43.77 | 25.374 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.3818 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.3867 | 11.1228 | 60.0195 | 23.54
25.3936 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.3838 | 32.4355 | 60.0402 | 43.77 | 25.3823 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.3901 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.395 | 11.1247 | 60.0195 | 23.54
25.4019 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.3922 | 32.4358 | 60.0402 | 43.77 | 25.3907 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.3984 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.4033 | 11.1247 | 60.0195 | 23.54
25.4102 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4005 | 32.4358 | 60.0402 | 43.77 | 25.399 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4067 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.4119 | 11.1247 | 60.0195 | 23.54
25.4186 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4088 | 32.4358 | 60.0394 | 43.77 | 25.4073 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.415 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.4202 | 11.1247 | 60.0195 | 23.54
25.4269 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4171 | 32.4358 | 60.0394 | 43.77 | 25.4156 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4236 | 23.1259 | 59.9978 | 35.77 | 25.4285 | 11.1247 | 60.0227 | 23.54
25.4352 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4254 | 32.4347 | 60.0394 | 43.77 | 25.4241 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4319 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.4368 | 11.1247 | 60.0227 | 23.54
25.4436 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4338 | 32.4347 | 60.0394 | 43.77 | 25.4324 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4402 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.4451 | 11.1205 | 60.0227 | 23.54
25.4519 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4421 | 32.5436 | 60.0394 | 43.77 | 25.4407 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4485 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.4534 | 11.1205 | 60.0227 | 23.54
25.4602 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4504 | 32.5436 | 60.0394 | 43.77 | 25.449 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4568 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.4617 | 11.1213 | 60.0227 | 23.54
25.4686 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4588 | 32.6295 | 60.0394 | 43.77 | 25.4574 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4651 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.47 | 11.1213 | 60.0227 | 23.54
25.4769 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4671 | 32.6295 | 60.0394 | 43.77 | 25.4657 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4734 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.4785 | 11.1213 | 60.0227 | 23.54
25.4852 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4754 | 32.6298 | 60.0394 | 43.77 | 25.474 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4819 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.4868 | 11.1213 | 60.0227 | 23.54
25.4936 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4838 | 32.6298 | 60.0394 | 43.77 | 25.4823 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4902 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.4951 | 11.1193 | 60.0227 | 23.54
25.5019 | 44.8115 | 60.0024 | 56 | 25.4921 | 32.6301 | 60.0394 | 43.77 | 25.4907 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.4985 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5034 | 11.1193 | 60.0227 | 23.54
25.5102 | 44.8612 | 60.0024 | 56 | 25.5004 | 32.6301 | 60.0394 | 43.77 | 25.499 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5068 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5117 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54
25.5185 | 44.8612 | 60.0024 | 56 | 25.5087 | 32.6086 | 60.0394 | 43.77 | 25.5073 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5151 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.52 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54
25.5269 | 44.8612 | 60.0024 | 56 | 25.5171 | 32.6086 | 60.0394 | 43.77 | 25.5156 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5234 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5283 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54
25.5352 | 44.8612 | 60.0024 | 56 | 25.5254 | 32.6089 | 60.0394 | 43.77 | 25.5239 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5317 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5366 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54
25.5435 | 44.8612 | 60.0024 | 56 | 25.5337 | 32.6089 | 60.0394 | 43.77 | 25.5323 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.54 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5452 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54
25.5519 | 44.8612 | 60.0024 | 56 | 25.5421 | 32.5869 | 60.0394 | 43.77 | 25.5406 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5486 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5535 | 11.1202 | 60.0227 | 23.54
25.5602 | 44.9115 | 60.0043 | 56 | 25.5504 | 32.5869 | 60.0394 | 43.77 | 25.549 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5569 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5618 | 11.1154 | 60.0227 | 23.54
25.5686 | 44.9115 | 60.0043 | 56 | 25.5587 | 32.5869 | 60.0394 | 43.77 | 25.5573 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5652 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5701 | 11.1154 | 60.0227 | 23.54
25.5769 | 44.9115 | 60.0043 | 56 | 25.567 | 32.5869 | 60.0394 | 43.77 | 25.5657 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5735 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5784 | 11.1154 | 60.0227 | 23.54
25.5852 | 44.9115 | 60.0043 | 56 | 25.5753 | 32.5859 | 60.0394 | 43.77 | 25.574 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5818 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.5867 | 11.1154 | 60.0227 | 23.54
25.5935 | 44.9115 | 60.0043 | 56 | 25.5837 | 32.5859 | 60.0394 | 43.77 | 25.5823 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5901 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.595 | 11.147 | 60.0227 | 23.54
25.6019 | 44.9115 | 60.0043 | 56 | 25.592 | 32.5902 | 60.0394 | 43.77 | 25.5906 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.5984 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.6033 | 11.147 | 60.0227 | 23.54
25.6102 | 44.9115 | 60.0043 | 56 | 25.6003 | 32.5902 | 60.0394 | 43.77 | 25.599 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6069 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.6118 | 11.1475 | 60.0227 | 23.54
25.6185 | 44.9115 | 60.0043 | 56 | 25.6087 | 32.5901 | 60.0386 | 43.77 | 25.6073 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6152 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.6201 | 11.1475 | 60.0227 | 23.54
25.6269 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.617 | 32.5901 | 60.0386 | 43.77 | 25.6156 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6235 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.6284 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54
25.6352 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.6253 | 32.4993 | 60.0386 | 43.77 | 25.6239 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6318 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.6367 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54
25.6435 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.6337 | 32.4993 | 60.0386 | 43.77 | 25.6323 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6401 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.645 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54
25.6519 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.642 | 32.5003 | 60.0386 | 43.77 | 25.6406 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6484 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.6533 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54
25.6602 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.6503 | 32.5003 | 60.0386 | 43.77 | 25.6489 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6567 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.6616 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54
25.6685 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.6586 | 32.4902 | 60.0386 | 43.77 | 25.6572 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.665 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.6699 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54
25.6769 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.667 | 32.4902 | 60.0386 | 43.77 | 25.6656 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6736 | 23.1259 | 59.9982 | 35.77 | 25.6782 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54
25.6852 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.6753 | 32.4902 | 60.0386 | 43.77 | 25.674 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6819 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.6868 | 11.1456 | 60.0254 | 23.54
25.6935 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.6836 | 32.4902 | 60.0386 | 43.77 | 25.6823 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6902 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.6951 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54
25.7019 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.692 | 32.4901 | 60.0386 | 43.77 | 25.6906 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.6985 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.7034 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54
25.7102 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.7003 | 32.4901 | 60.0386 | 43.77 | 25.699 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.7068 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.7117 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54
25.7185 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.7086 | 32.6002 | 60.0386 | 43.77 | 25.7073 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.7151 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.72 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54
25.7269 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.7169 | 32.6002 | 60.0386 | 43.77 | 25.7156 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.7234 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.7283 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54
25.7352 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.7253 | 32.5994 | 60.0386 | 43.77 | 25.7239 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.7319 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.7366 | 11.1395 | 60.0254 | 23.54
25.7435 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.7336 | 32.5994 | 60.0386 | 43.77 | 25.7323 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.7402 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.7449 | 11.1408 | 60.0254 | 23.54
25.7519 | 44.9682 | 60.0043 | 56 | 25.7419 | 32.5633 | 60.0386 | 43.77 | 25.7406 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.7485 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.7534 | 11.1408 | 60.0254 | 23.54
25.7602 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.7502 | 32.5633 | 60.0386 | 43.77 | 25.7489 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.7568 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.7617 | 11.1418 | 60.0254 | 23.54
25.7685 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.7586 | 32.553 | 60.0386 | 43.77 | 25.7572 | 26.0615 | 60.021 | 37.77 | 25.7651 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.77 | 11.1418 | 60.0254 | 23.54
25.7769 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.7669 | 32.553 | 60.0386 | 43.77 | 25.7656 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 25.7734 | 23.1358 | 59.9982 | 35.77 | 25.7783 | 11.1418 | 60.0254 | 23.54
25.7852 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.7752 | 32.5538 | 60.0386 | 43.77 | 25.7739 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 25.7817 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 25.7866 | 11.1418 | 60.0254 | 23.54
25.7935 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.7836 | 32.5538 | 60.0386 | 43.77 | 25.7822 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 25.7903 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 25.7949 | 11.1397 | 60.0254 | 23.54
25.8019 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.7919 | 32.5551 | 60.0386 | 43.77 | 25.7905 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 25.7986 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 25.8032 | 11.1397 | 60.0254 | 23.54
25.8102 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.8002 | 32.5551 | 60.0386 | 43.77 | 25.7988 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 25.8069 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 25.8115 | 11.1377 | 60.0254 | 23.54
25.8185 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.8085 | 32.5556 | 60.0378 | 43.77 | 25.8073 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 25.8152 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 25.8198 | 11.1377 | 60.0254 | 23.54
25.8269 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.8169 | 32.5556 | 60.0378 | 43.77 | 25.8156 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 25.8235 | 23.1363 | 59.9982 | 35.77 | 25.8284 | 11.1377 | 60.0282 | 23.54
25.8352 | 44.9798 | 60.0062 | 56 | 25.8252 | 32.5557 | 60.0378 | 43.77 | 25.8239 | 26.0511 | 60.021 | 37.77 | 25.8318 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.8367 | 11.1377 | 60.0282 | 23.54
25.8435 | 44.8858 | 60.0062 | 56 | 25.8335 | 32.5557 | 60.0378 | 43.77 | 25.8322 | 26.0335 | 60.021 | 37.77 | 25.8401 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.845 | 11.1348 | 60.0282 | 23.54
25.8519 | 44.8858 | 60.0062 | 56 | 25.8419 | 32.5557 | 60.0378 | 43.77 | 25.8406 | 26.0335 | 60.021 | 37.77 | 25.8484 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.8533 | 11.1348 | 60.0282 | 23.54
25.8602 | 44.8858 | 60.0062 | 56 | 25.8502 | 32.5557 | 60.0378 | 43.77 | 25.8489 | 26.0319 | 60.021 | 37.77 | 25.8569 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.8616 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54
25.8685 | 44.8858 | 60.0062 | 56 | 25.8585 | 32.5549 | 60.0378 | 43.77 | 25.8572 | 26.0319 | 60.021 | 37.77 | 25.8652 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.8699 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54
25.8769 | 44.9047 | 60.0062 | 56 | 25.8669 | 32.5549 | 60.0378 | 43.77 | 25.8655 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.8735 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.8782 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54
25.8852 | 44.9047 | 60.0062 | 56 | 25.8752 | 32.5446 | 60.0378 | 43.77 | 25.8739 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.8818 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.8865 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54
25.8935 | 44.9047 | 60.0062 | 56 | 25.8835 | 32.5446 | 60.0378 | 43.77 | 25.8822 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.8901 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.895 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54
25.9019 | 44.9047 | 60.0062 | 56 | 25.8918 | 32.544 | 60.0378 | 43.77 | 25.8905 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.8984 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.9033 | 11.1353 | 60.0282 | 23.54
25.9102 | 44.9047 | 60.0062 | 56 | 25.9001 | 32.544 | 60.0378 | 43.77 | 25.8988 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.9067 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.9116 | 11.1333 | 60.0282 | 23.54
25.9185 | 44.9047 | 60.0062 | 56 | 25.9085 | 32.4777 | 60.0378 | 43.77 | 25.9072 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.9153 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.9199 | 11.1333 | 60.0282 | 23.54
25.9268 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 25.9168 | 32.4777 | 60.0378 | 43.77 | 25.9155 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.9236 | 23.1363 | 59.9986 | 35.77 | 25.9282 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54
25.9352 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 25.9251 | 32.4785 | 60.0378 | 43.77 | 25.9238 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.9319 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 25.9365 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54
25.9435 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 25.9335 | 32.4785 | 60.0378 | 43.77 | 25.9321 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.9402 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 25.9448 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54
25.9519 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 25.9418 | 32.4791 | 60.0378 | 43.77 | 25.9406 | 26.0319 | 60.0206 | 37.77 | 25.9485 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 25.9531 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54
25.9602 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 25.9501 | 32.4791 | 60.0378 | 43.77 | 25.9489 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 25.9568 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 25.9614 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54
25.9685 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 25.9584 | 32.4794 | 60.0378 | 43.77 | 25.9572 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 25.9651 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 25.97 | 11.1899 | 60.0282 | 23.54
25.9768 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 25.9668 | 32.4794 | 60.0378 | 43.77 | 25.9655 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 25.9734 | 23.141 | 59.9986 | 35.77 | 25.9783 | 11.1884 | 60.0282 | 23.54
25.9852 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 25.9751 | 32.4794 | 60.0378 | 43.77 | 25.9739 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 25.9819 | 23.146 | 59.9986 | 35.77 | 25.9866 | 11.1884 | 60.0282 | 23.54
25.9935 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 25.9834 | 32.4794 | 60.0378 | 43.77 | 25.9822 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 25.9902 | 23.146 | 59.9986 | 35.77 | 25.9949 | 11.1889 | 60.0282 | 23.54
26.0018 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 25.9918 | 32.4789 | 60.0378 | 43.77 | 25.9905 | 26.0207 | 60.0206 | 37.77 | 25.9985 | 23.1522 | 59.9986 | 35.77 | 26.0032 | 11.1889 | 60.0282 | 23.54
26.0102 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0001 | 32.4789 | 60.0378 | 43.77 | 25.9988 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 26.0068 | 23.1522 | 59.9986 | 35.77 | 26.0115 | 11.1889 | 60.0282 | 23.54
26.0185 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0084 | 32.4784 | 60.0374 | 43.77 | 26.0072 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 26.0151 | 23.1522 | 59.9986 | 35.77 | 26.0198 | 11.1889 | 60.0282 | 23.54
26.0268 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0168 | 32.4784 | 60.0374 | 43.77 | 26.0155 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 26.0234 | 23.1522 | 59.9986 | 35.77 | 26.0281 | 11.1889 | 60.0309 | 23.54
26.0352 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0251 | 32.4673 | 60.0374 | 43.77 | 26.0238 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 26.0317 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.0366 | 11.1889 | 60.0309 | 23.54
26.0435 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0334 | 32.4673 | 60.0374 | 43.77 | 26.0321 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 26.0403 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.0449 | 11.186 | 60.0309 | 23.54
26.0518 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0417 | 32.4673 | 60.0374 | 43.77 | 26.0405 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 26.0486 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.0532 | 11.186 | 60.0309 | 23.54
26.0602 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.05 | 32.4673 | 60.0374 | 43.77 | 26.0488 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 26.0569 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.0615 | 11.186 | 60.0309 | 23.54
26.0685 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0584 | 32.4363 | 60.0374 | 43.77 | 26.0571 | 26.0125 | 60.0206 | 37.77 | 26.0652 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.0698 | 11.186 | 60.0309 | 23.54
26.0768 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0667 | 32.4363 | 60.0374 | 43.77 | 26.0654 | 26.0125 | 60.0193 | 37.77 | 26.0735 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.0781 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.0852 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.075 | 32.4149 | 60.0374 | 43.77 | 26.0739 | 26.0125 | 60.0193 | 37.77 | 26.0818 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.0864 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.0935 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0834 | 32.4149 | 60.0374 | 43.77 | 26.0822 | 26.0081 | 60.0193 | 37.77 | 26.0901 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.0947 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.1018 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.0917 | 32.4155 | 60.0374 | 43.77 | 26.0905 | 26.0081 | 60.0193 | 37.77 | 26.0984 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.103 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.1102 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.1 | 32.4155 | 60.0374 | 43.77 | 26.0988 | 26.0065 | 60.0193 | 37.77 | 26.1069 | 23.1522 | 59.999 | 35.77 | 26.1116 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.1185 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.1084 | 32.4157 | 60.0374 | 43.77 | 26.1071 | 26.0065 | 60.0193 | 37.77 | 26.1152 | 23.1499 | 59.999 | 35.77 | 26.1199 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.1268 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.1167 | 32.4157 | 60.0374 | 43.77 | 26.1155 | 26.0065 | 60.0193 | 37.77 | 26.1235 | 23.1499 | 59.999 | 35.77 | 26.1282 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.1352 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.125 | 32.4157 | 60.0374 | 43.77 | 26.1238 | 26.0065 | 60.0193 | 37.77 | 26.1318 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 26.1365 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.1435 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.1333 | 32.4157 | 60.0374 | 43.77 | 26.1321 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.1401 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 26.1448 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.1518 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.1417 | 32.4868 | 60.0374 | 43.77 | 26.1404 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.1484 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 26.1531 | 11.1832 | 60.0309 | 23.54
26.1602 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.15 | 32.4868 | 60.0374 | 43.77 | 26.1488 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.1567 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 26.1614 | 11.1839 | 60.0309 | 23.54
26.1685 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.1583 | 32.4757 | 60.0374 | 43.77 | 26.1571 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.1653 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 26.1697 | 11.1839 | 60.0309 | 23.54
26.1768 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.1667 | 32.4757 | 60.0374 | 43.77 | 26.1654 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.1736 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 26.178 | 11.1853 | 60.0309 | 23.54
26.1852 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.175 | 32.5517 | 60.0374 | 43.77 | 26.1737 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.1819 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 26.1865 | 11.1853 | 60.0309 | 23.54
26.1935 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.1833 | 32.5517 | 60.0374 | 43.77 | 26.1821 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.1902 | 23.1545 | 59.999 | 35.77 | 26.1948 | 11.1858 | 60.0309 | 23.54
26.2018 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.1917 | 32.5518 | 60.0374 | 43.77 | 26.1904 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.1985 | 23.1607 | 59.999 | 35.77 | 26.2031 | 11.1858 | 60.0309 | 23.54
26.2101 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2 | 32.5518 | 60.0374 | 43.77 | 26.1987 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.2068 | 23.1607 | 59.999 | 35.77 | 26.2114 | 11.205 | 60.0309 | 23.54
26.2185 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2083 | 32.5522 | 60.0361 | 43.77 | 26.207 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.2151 | 23.1607 | 59.999 | 35.77 | 26.2197 | 11.205 | 60.0309 | 23.54
26.2268 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2166 | 32.5522 | 60.0361 | 43.77 | 26.2155 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.2234 | 23.1607 | 59.999 | 35.77 | 26.228 | 11.205 | 60.0326 | 23.54
26.2351 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2249 | 32.5535 | 60.0361 | 43.77 | 26.2238 | 26.0044 | 60.0193 | 37.77 | 26.2319 | 23.1653 | 59.9998 | 35.77 | 26.2363 | 11.205 | 60.0326 | 23.54
26.2435 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2333 | 32.5535 | 60.0361 | 43.77 | 26.2321 | 25.9912 | 60.0193 | 37.77 | 26.2402 | 23.1653 | 59.9998 | 35.77 | 26.2446 | 11.205 | 60.0326 | 23.54
26.2518 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2416 | 32.5437 | 60.0361 | 43.77 | 26.2404 | 25.9912 | 60.0193 | 37.77 | 26.2485 | 23.1653 | 59.9998 | 35.77 | 26.2532 | 11.205 | 60.0326 | 23.54
26.2601 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2499 | 32.5437 | 60.0361 | 43.77 | 26.2488 | 25.9912 | 60.0193 | 37.77 | 26.2568 | 23.1653 | 59.9998 | 35.77 | 26.2615 | 11.2022 | 60.0326 | 23.54
26.2685 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2583 | 32.5437 | 60.0361 | 43.77 | 26.2571 | 25.9912 | 60.0193 | 37.77 | 26.2651 | 23.1703 | 59.9998 | 35.77 | 26.2698 | 11.2022 | 60.0326 | 23.54
26.2768 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2666 | 32.5437 | 60.0361 | 43.77 | 26.2654 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 26.2734 | 23.1703 | 59.9998 | 35.77 | 26.2781 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.2851 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2749 | 32.5433 | 60.0361 | 43.77 | 26.2737 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 26.2817 | 23.2797 | 59.9998 | 35.77 | 26.2864 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.2935 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2832 | 32.5433 | 60.0361 | 43.77 | 26.2821 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 26.2903 | 23.2797 | 59.9998 | 35.77 | 26.2947 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3018 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2916 | 32.6521 | 60.0361 | 43.77 | 26.2904 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 26.2986 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 26.303 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3101 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.2999 | 32.6521 | 60.0361 | 43.77 | 26.2987 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 26.3069 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 26.3113 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3185 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3082 | 32.628 | 60.0361 | 43.77 | 26.307 | 25.98 | 60.0186 | 37.77 | 26.3152 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 26.3196 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3268 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3166 | 32.628 | 60.0361 | 43.77 | 26.3154 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 26.3235 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 26.3281 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3351 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3249 | 32.6317 | 60.0361 | 43.77 | 26.3237 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 26.3318 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 26.3364 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3435 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3332 | 32.6317 | 60.0361 | 43.77 | 26.332 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 26.3401 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 26.3447 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3518 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3416 | 32.6326 | 60.0361 | 43.77 | 26.3403 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 26.3484 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 26.353 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3601 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3499 | 32.6326 | 60.0361 | 43.77 | 26.3488 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 26.3569 | 23.2752 | 59.9998 | 35.77 | 26.3613 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3685 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3582 | 32.6237 | 60.0361 | 43.77 | 26.3571 | 25.9638 | 60.0186 | 37.77 | 26.3652 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 26.3696 | 11.1958 | 60.0326 | 23.54
26.3768 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3665 | 32.6237 | 60.0361 | 43.77 | 26.3654 | 25.9623 | 60.0186 | 37.77 | 26.3735 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 26.3779 | 11.1972 | 60.0326 | 23.54
26.3851 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3748 | 32.6006 | 60.0361 | 43.77 | 26.3737 | 25.9623 | 60.0186 | 37.77 | 26.3818 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 26.3862 | 11.1972 | 60.0326 | 23.54
26.3935 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3832 | 32.6006 | 60.0361 | 43.77 | 26.3821 | 25.9623 | 60.0186 | 37.77 | 26.3901 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 26.3945 | 11.1986 | 60.0326 | 23.54
26.4018 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3915 | 32.6009 | 60.0361 | 43.77 | 26.3904 | 25.9623 | 60.0186 | 37.77 | 26.3984 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 26.4031 | 11.1986 | 60.0326 | 23.54
26.4101 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.3998 | 32.6009 | 60.0361 | 43.77 | 26.3987 | 26.0682 | 60.0186 | 37.77 | 26.4067 | 23.3292 | 59.9998 | 35.77 | 26.4114 | 11.1986 | 60.0326 | 23.54
26.4184 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4082 | 32.7455 | 60.0345 | 43.77 | 26.407 | 26.0682 | 60.0186 | 37.77 | 26.4153 | 23.3316 | 59.9998 | 35.77 | 26.4197 | 11.1986 | 60.0326 | 23.54
26.4268 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4165 | 32.7455 | 60.0345 | 43.77 | 26.4154 | 26.1202 | 60.0186 | 37.77 | 26.4236 | 23.3316 | 59.9998 | 35.77 | 26.428 | 11.1986 | 60.0338 | 23.54
26.4351 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4248 | 32.7451 | 60.0345 | 43.77 | 26.4237 | 26.1202 | 60.0186 | 37.77 | 26.4319 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 26.4363 | 11.1986 | 60.0338 | 23.54
26.4435 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4332 | 32.7451 | 60.0345 | 43.77 | 26.432 | 26.1202 | 60.0186 | 37.77 | 26.4402 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 26.4446 | 11.1986 | 60.0338 | 23.54
26.4518 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4415 | 32.7436 | 60.0345 | 43.77 | 26.4403 | 26.1202 | 60.0186 | 37.77 | 26.4485 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 26.4529 | 11.1986 | 60.0338 | 23.54
26.4601 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4498 | 32.7436 | 60.0345 | 43.77 | 26.4487 | 26.2155 | 60.0186 | 37.77 | 26.4568 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 26.4612 | 11.1958 | 60.0338 | 23.54
26.4684 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4581 | 32.8075 | 60.0345 | 43.77 | 26.457 | 26.2155 | 60.0186 | 37.77 | 26.4651 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 26.4697 | 11.1958 | 60.0338 | 23.54
26.4768 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4665 | 32.8075 | 60.0345 | 43.77 | 26.4653 | 26.2155 | 60.0174 | 37.77 | 26.4734 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 26.478 | 11.1972 | 60.0338 | 23.54
26.4851 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4748 | 32.7986 | 60.0345 | 43.77 | 26.4736 | 26.2155 | 60.0174 | 37.77 | 26.4819 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 26.4863 | 11.1972 | 60.0338 | 23.54
26.4934 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4831 | 32.7986 | 60.0345 | 43.77 | 26.4821 | 26.2113 | 60.0174 | 37.77 | 26.4902 | 23.3316 | 60.001 | 35.77 | 26.4946 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54
26.5018 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4915 | 32.7992 | 60.0345 | 43.77 | 26.4904 | 26.2113 | 60.0174 | 37.77 | 26.4985 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5029 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54
26.5101 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.4998 | 32.7992 | 60.0345 | 43.77 | 26.4987 | 26.2113 | 60.0174 | 37.77 | 26.5068 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5112 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54
26.5184 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.5081 | 32.7769 | 60.0345 | 43.77 | 26.507 | 26.2113 | 60.0174 | 37.77 | 26.5151 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5195 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54
26.5268 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.5164 | 32.7769 | 60.0345 | 43.77 | 26.5154 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5234 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5278 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54
26.5351 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.5248 | 32.7771 | 60.0345 | 43.77 | 26.5237 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5317 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5361 | 11.1977 | 60.0338 | 23.54
26.5434 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.5331 | 32.7771 | 60.0345 | 43.77 | 26.532 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5403 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5447 | 11.195 | 60.0338 | 23.54
26.5518 | 44.9292 | 60.0081 | 56 | 26.5414 | 32.7671 | 60.0345 | 43.77 | 26.5403 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5486 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.553 | 11.195 | 60.0338 | 23.54
26.5601 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 26.5497 | 32.7671 | 60.0345 | 43.77 | 26.5487 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5569 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5613 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54
26.5684 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 26.5581 | 32.7666 | 60.0345 | 43.77 | 26.557 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5652 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5696 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54
26.5768 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 26.5664 | 32.7666 | 60.0345 | 43.77 | 26.5653 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5735 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5779 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54
26.5851 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 26.5747 | 32.8102 | 60.0345 | 43.77 | 26.5736 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5818 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5862 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54
26.5934 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 26.5831 | 32.8102 | 60.0345 | 43.77 | 26.582 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5901 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.5945 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54
26.6018 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 26.5914 | 32.8097 | 60.0345 | 43.77 | 26.5903 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.5984 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.6028 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54
26.6101 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 26.5997 | 32.8097 | 60.0345 | 43.77 | 26.5986 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.6069 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.6111 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54
26.6184 | 44.9292 | 60.0062 | 56 | 26.6081 | 32.801 | 60.0328 | 43.77 | 26.6069 | 26.1907 | 60.0174 | 37.77 | 26.6152 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.6196 | 11.1922 | 60.0338 | 23.54
26.6268 | 44.8751 | 60.0062 | 56 | 26.6164 | 32.801 | 60.0328 | 43.77 | 26.6152 | 26.1887 | 60.0174 | 37.77 | 26.6235 | 23.3379 | 60.001 | 35.77 | 26.6279 | 11.1945 | 60.0362 | 23.54
26.6351 | 44.8751 | 60.0062 | 56 | 26.6247 | 32.8017 | 60.0328 | 43.77 | 26.6237 | 26.1887 | 60.0174 | 37.77 | 26.6318 | 23.3379 | 60.0018 | 35.77 | 26.6362 | 11.1945 | 60.0362 | 23.54
26.6434 | 44.8751 | 60.0062 | 56 | 26.6331 | 32.8017 | 60.0328 | 43.77 | 26.632 | 26.1658 | 60.0174 | 37.77 | 26.6401 | 23.3379 | 60.0018 | 35.77 | 26.6445 | 11.1945 | 60.0362 | 23.54
26.6518 | 44.8751 | 60.0062 | 56 | 26.6414 | 32.7931 | 60.0328 | 43.77 | 26.6403 | 26.1658 | 60.0174 | 37.77 | 26.6484 | 23.3332 | 60.0018 | 35.77 | 26.6528 | 11.1945 | 60.0362 | 23.54
26.6601 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.6497 | 32.7931 | 60.0328 | 43.77 | 26.6486 | 26.1658 | 60.0174 | 37.77 | 26.6567 | 23.3332 | 60.0018 | 35.77 | 26.6611 | 11.195 | 60.0362 | 23.54
26.6684 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.658 | 32.7701 | 60.0328 | 43.77 | 26.657 | 26.1658 | 60.0174 | 37.77 | 26.6653 | 23.3332 | 60.0018 | 35.77 | 26.6694 | 11.195 | 60.0362 | 23.54
26.6768 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.6664 | 32.7701 | 60.0328 | 43.77 | 26.6653 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.6736 | 23.3332 | 60.0018 | 35.77 | 26.6777 | 11.195 | 60.0362 | 23.54
26.6851 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.6747 | 32.7703 | 60.0328 | 43.77 | 26.6736 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.6819 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.686 | 11.195 | 60.0362 | 23.54
26.6934 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.683 | 32.7703 | 60.0328 | 43.77 | 26.6819 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.6902 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.6946 | 11.195 | 60.0362 | 23.54
26.7018 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.6913 | 32.7466 | 60.0328 | 43.77 | 26.6903 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.6985 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.7029 | 11.195 | 60.0362 | 23.54
26.7101 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.6997 | 32.7466 | 60.0328 | 43.77 | 26.6986 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7068 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.7112 | 11.195 | 60.0362 | 23.54
26.7184 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.708 | 32.7465 | 60.0328 | 43.77 | 26.7069 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7151 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.7195 | 11.195 | 60.0362 | 23.54
26.7267 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.7163 | 32.7465 | 60.0328 | 43.77 | 26.7152 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7234 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.7278 | 11.1886 | 60.0362 | 23.54
26.7351 | 44.9694 | 60.0062 | 56 | 26.7247 | 32.7235 | 60.0328 | 43.77 | 26.7236 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7319 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.7361 | 11.1886 | 60.0362 | 23.54
26.7434 | 45.0206 | 60.0062 | 56 | 26.733 | 32.7235 | 60.0328 | 43.77 | 26.7319 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7402 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.7444 | 11.1886 | 60.0362 | 23.54
26.7517 | 45.0206 | 60.0062 | 56 | 26.7413 | 32.7224 | 60.0328 | 43.77 | 26.7402 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7485 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.7527 | 11.1886 | 60.0362 | 23.54
26.7601 | 45.0206 | 60.0058 | 56 | 26.7496 | 32.7224 | 60.0328 | 43.77 | 26.7485 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7568 | 23.3378 | 60.0018 | 35.77 | 26.761 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54
26.7684 | 45.0206 | 60.0058 | 56 | 26.758 | 32.7137 | 60.0328 | 43.77 | 26.757 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7651 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 26.7695 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54
26.7767 | 45.0206 | 60.0058 | 56 | 26.7663 | 32.7137 | 60.0328 | 43.77 | 26.7653 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7734 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 26.7778 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54
26.7851 | 45.0206 | 60.0058 | 56 | 26.7746 | 32.7139 | 60.0328 | 43.77 | 26.7736 | 26.1658 | 60.0157 | 37.77 | 26.7817 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 26.7861 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54
26.7934 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.783 | 32.7139 | 60.0328 | 43.77 | 26.7819 | 26.1639 | 60.0157 | 37.77 | 26.7903 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 26.7944 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54
26.8017 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.7913 | 32.7148 | 60.0328 | 43.77 | 26.7903 | 26.1639 | 60.0157 | 37.77 | 26.7986 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 26.8027 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54
26.8101 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.7996 | 32.7148 | 60.0328 | 43.77 | 26.7986 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 26.8069 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 26.811 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54
26.8184 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.808 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 26.8069 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 26.8152 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 26.8193 | 11.1857 | 60.0362 | 23.54
26.8267 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8163 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 26.8152 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 26.8235 | 23.3495 | 60.0018 | 35.77 | 26.8276 | 11.1857 | 60.0378 | 23.54
26.8351 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8246 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 26.8236 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 26.8318 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.8362 | 11.1857 | 60.0378 | 23.54
26.8434 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8329 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 26.8319 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 26.8401 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.8445 | 11.1829 | 60.0378 | 23.54
26.8517 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8413 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 26.8402 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 26.8484 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.8528 | 11.1829 | 60.0378 | 23.54
26.8601 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8496 | 32.6932 | 60.0308 | 43.77 | 26.8485 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 26.8569 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.8611 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.8684 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8579 | 32.693 | 60.0308 | 43.77 | 26.8569 | 26.1626 | 60.0157 | 37.77 | 26.8652 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.8694 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.8767 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8662 | 32.693 | 60.0308 | 43.77 | 26.8652 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.8735 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.8777 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.8851 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8746 | 32.7478 | 60.0308 | 43.77 | 26.8735 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.8818 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.886 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.8934 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8829 | 32.7478 | 60.0308 | 43.77 | 26.8818 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.8901 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.8943 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.9017 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8912 | 32.7171 | 60.0308 | 43.77 | 26.8903 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.8984 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.9026 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.9101 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.8996 | 32.7171 | 60.0308 | 43.77 | 26.8986 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.9067 | 23.3495 | 60.0025 | 35.77 | 26.9111 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.9184 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.9079 | 32.6915 | 60.0308 | 43.77 | 26.9069 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.915 | 23.3541 | 60.0025 | 35.77 | 26.9194 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.9267 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.9162 | 32.6915 | 60.0308 | 43.77 | 26.9152 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.9236 | 23.3541 | 60.0025 | 35.77 | 26.9277 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.9351 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.9246 | 32.6938 | 60.0308 | 43.77 | 26.9236 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.9319 | 23.3541 | 60.0025 | 35.77 | 26.936 | 11.1786 | 60.0378 | 23.54
26.9434 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.9329 | 32.6938 | 60.0308 | 43.77 | 26.9319 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.9402 | 23.3541 | 60.0025 | 35.77 | 26.9443 | 11.1795 | 60.0378 | 23.54
26.9517 | 44.9548 | 60.0058 | 56 | 26.9412 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 26.9402 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.9485 | 23.3497 | 60.0025 | 35.77 | 26.9526 | 11.1795 | 60.0378 | 23.54
26.9601 | 44.9548 | 60.0039 | 56 | 26.9496 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 26.9485 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.9568 | 23.3497 | 60.0025 | 35.77 | 26.9609 | 11.18 | 60.0378 | 23.54
26.9684 | 44.9548 | 60.0039 | 56 | 26.9579 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 26.9569 | 26.1626 | 60.0149 | 37.77 | 26.9651 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 26.9692 | 11.18 | 60.0378 | 23.54
26.9767 | 45.0066 | 60.0039 | 56 | 26.9662 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 26.9652 | 26.1469 | 60.0149 | 37.77 | 26.9734 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 26.9775 | 11.199 | 60.0378 | 23.54
26.9851 | 45.0066 | 60.0039 | 56 | 26.9745 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 26.9735 | 26.1469 | 60.0149 | 37.77 | 26.9819 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 26.9861 | 11.199 | 60.0378 | 23.54
26.9934 | 45.0066 | 60.0039 | 56 | 26.9828 | 32.6943 | 60.0308 | 43.77 | 26.9818 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 26.9902 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 26.9944 | 11.199 | 60.0378 | 23.54
27.0017 | 45.0066 | 60.0039 | 56 | 26.9912 | 32.7804 | 60.0308 | 43.77 | 26.9902 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 26.9985 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 27.0027 | 11.199 | 60.0378 | 23.54
27.0101 | 45.1157 | 60.0039 | 56 | 26.9995 | 32.7804 | 60.0308 | 43.77 | 26.9985 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 27.0068 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 27.011 | 11.1964 | 60.0378 | 23.54
27.0184 | 45.1157 | 60.0039 | 56 | 27.0078 | 32.7787 | 60.0295 | 43.77 | 27.0068 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 27.0151 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 27.0193 | 11.1964 | 60.0378 | 23.54
27.0267 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0162 | 32.7787 | 60.0295 | 43.77 | 27.0151 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 27.0234 | 23.3551 | 60.0025 | 35.77 | 27.0276 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.0351 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0245 | 32.7683 | 60.0295 | 43.77 | 27.0236 | 26.1357 | 60.0149 | 37.77 | 27.0317 | 23.3551 | 60.0034 | 35.77 | 27.0359 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.0434 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0328 | 32.7683 | 60.0295 | 43.77 | 27.0319 | 26.2667 | 60.0149 | 37.77 | 27.04 | 23.3551 | 60.0034 | 35.77 | 27.0442 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.0517 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0412 | 32.7684 | 60.0295 | 43.77 | 27.0402 | 26.2667 | 60.0149 | 37.77 | 27.0486 | 23.3551 | 60.0034 | 35.77 | 27.0525 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.0601 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0495 | 32.7684 | 60.0295 | 43.77 | 27.0485 | 26.2537 | 60.0149 | 37.77 | 27.0569 | 23.3551 | 60.0034 | 35.77 | 27.061 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.0684 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0578 | 32.7602 | 60.0295 | 43.77 | 27.0569 | 26.2537 | 60.0149 | 37.77 | 27.0652 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 27.0693 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.0767 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0662 | 32.7602 | 60.0295 | 43.77 | 27.0652 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.0735 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 27.0776 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.0851 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0745 | 32.7618 | 60.0295 | 43.77 | 27.0735 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.0818 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 27.0859 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.0934 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0828 | 32.7618 | 60.0295 | 43.77 | 27.0818 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.0901 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 27.0942 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.1017 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0911 | 32.7622 | 60.0295 | 43.77 | 27.0902 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.0984 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 27.1025 | 11.1969 | 60.0394 | 23.54
27.11 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.0995 | 32.7622 | 60.0295 | 43.77 | 27.0985 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.1069 | 23.3597 | 60.0034 | 35.77 | 27.1108 | 11.1983 | 60.0394 | 23.54
27.1184 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.1078 | 32.7622 | 60.0295 | 43.77 | 27.1068 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.1152 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.1191 | 11.1983 | 60.0394 | 23.54
27.1267 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.1161 | 32.7622 | 60.0295 | 43.77 | 27.1151 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.1235 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.1274 | 11.1994 | 60.0394 | 23.54
27.135 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.1245 | 32.7614 | 60.0295 | 43.77 | 27.1235 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.1318 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.136 | 11.1994 | 60.0394 | 23.54
27.1434 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.1328 | 32.7614 | 60.0295 | 43.77 | 27.1318 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.1401 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.1443 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54
27.1517 | 45.0602 | 60.0039 | 56 | 27.1411 | 32.7607 | 60.0295 | 43.77 | 27.1401 | 26.2537 | 60.0141 | 37.77 | 27.1484 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.1526 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54
27.16 | 45.0379 | 60 | 56 | 27.1494 | 32.7607 | 60.0295 | 43.77 | 27.1484 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 27.1567 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.1609 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54
27.1684 | 45.0379 | 60 | 56 | 27.1578 | 32.7501 | 60.0295 | 43.77 | 27.1569 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 27.165 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.1692 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54
27.1767 | 45.0379 | 60 | 56 | 27.1661 | 32.7501 | 60.0295 | 43.77 | 27.1652 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 27.1736 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.1775 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54
27.185 | 45.0379 | 60 | 56 | 27.1744 | 32.727 | 60.0295 | 43.77 | 27.1735 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 27.1819 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.1858 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54
27.1934 | 45.0379 | 60 | 56 | 27.1828 | 32.727 | 60.0295 | 43.77 | 27.1818 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 27.1902 | 23.3714 | 60.0034 | 35.77 | 27.1941 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54
27.2017 | 45.0379 | 60 | 56 | 27.1911 | 32.7274 | 60.0295 | 43.77 | 27.1902 | 26.3478 | 60.0141 | 37.77 | 27.1985 | 23.376 | 60.0034 | 35.77 | 27.2024 | 11.1999 | 60.0394 | 23.54
27.21 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.1994 | 32.7274 | 60.0295 | 43.77 | 27.1985 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 27.2068 | 23.376 | 60.0034 | 35.77 | 27.2109 | 11.2002 | 60.0394 | 23.54
27.2184 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2078 | 32.7185 | 60.0282 | 43.77 | 27.2068 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 27.2151 | 23.3739 | 60.0034 | 35.77 | 27.2192 | 11.2002 | 60.0394 | 23.54
27.2267 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2161 | 32.7185 | 60.0282 | 43.77 | 27.2151 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 27.2234 | 23.3739 | 60.0034 | 35.77 | 27.2275 | 11.2002 | 60.041 | 23.54
27.235 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2244 | 32.7188 | 60.0282 | 43.77 | 27.2235 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 27.2317 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.2358 | 11.2002 | 60.041 | 23.54
27.2434 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2327 | 32.7188 | 60.0282 | 43.77 | 27.2318 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 27.2402 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.2441 | 11.1974 | 60.041 | 23.54
27.2517 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2411 | 32.8648 | 60.0282 | 43.77 | 27.2401 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 27.2485 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.2524 | 11.1974 | 60.041 | 23.54
27.26 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2494 | 32.8648 | 60.0282 | 43.77 | 27.2484 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 27.2568 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.2607 | 11.1974 | 60.041 | 23.54
27.2684 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2577 | 32.8648 | 60.0282 | 43.77 | 27.2568 | 26.3465 | 60.0141 | 37.77 | 27.2651 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.269 | 11.1974 | 60.041 | 23.54
27.2767 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2661 | 32.8648 | 60.0282 | 43.77 | 27.2651 | 26.3465 | 60.0133 | 37.77 | 27.2734 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.2773 | 11.1959 | 60.041 | 23.54
27.285 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2744 | 32.8646 | 60.0282 | 43.77 | 27.2734 | 26.3465 | 60.0133 | 37.77 | 27.2817 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.2859 | 11.1959 | 60.041 | 23.54
27.2934 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2827 | 32.8646 | 60.0282 | 43.77 | 27.2817 | 26.3465 | 60.0133 | 37.77 | 27.29 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.2942 | 11.1959 | 60.041 | 23.54
27.3017 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.291 | 32.8637 | 60.0282 | 43.77 | 27.2902 | 26.3465 | 60.0133 | 37.77 | 27.2986 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.3025 | 11.1959 | 60.041 | 23.54
27.31 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.2994 | 32.8637 | 60.0282 | 43.77 | 27.2985 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3069 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.3108 | 11.1933 | 60.041 | 23.54
27.3184 | 45.0277 | 60 | 56 | 27.3077 | 32.8611 | 60.0282 | 43.77 | 27.3068 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3152 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.3191 | 11.1933 | 60.041 | 23.54
27.3267 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.316 | 32.8611 | 60.0282 | 43.77 | 27.3151 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3235 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.3274 | 11.1933 | 60.041 | 23.54
27.335 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.3244 | 32.8528 | 60.0282 | 43.77 | 27.3235 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3318 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.3357 | 11.1933 | 60.041 | 23.54
27.3434 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.3327 | 32.8528 | 60.0282 | 43.77 | 27.3318 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3401 | 23.3803 | 60.0045 | 35.77 | 27.344 | 11.1938 | 60.041 | 23.54
27.3517 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.341 | 32.853 | 60.0282 | 43.77 | 27.3401 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3484 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 27.3523 | 11.1938 | 60.041 | 23.54
27.36 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.3493 | 32.853 | 60.0282 | 43.77 | 27.3484 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3567 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 27.3606 | 11.1938 | 60.041 | 23.54
27.3684 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.3577 | 32.8546 | 60.0282 | 43.77 | 27.3568 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3652 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 27.3691 | 11.1938 | 60.041 | 23.54
27.3767 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.366 | 32.8546 | 60.0282 | 43.77 | 27.3651 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3735 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 27.3774 | 11.1938 | 60.041 | 23.54
27.385 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.3743 | 32.8546 | 60.0282 | 43.77 | 27.3734 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3818 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 27.3857 | 11.1938 | 60.041 | 23.54
27.3934 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.3827 | 32.8546 | 60.0282 | 43.77 | 27.3817 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3901 | 23.4286 | 60.0045 | 35.77 | 27.394 | 11.1934 | 60.041 | 23.54
27.4017 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.391 | 32.8544 | 60.0282 | 43.77 | 27.3901 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.3984 | 23.4245 | 60.0045 | 35.77 | 27.4023 | 11.1934 | 60.041 | 23.54
27.41 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.3993 | 32.8544 | 60.0282 | 43.77 | 27.3984 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.4067 | 23.4245 | 60.0045 | 35.77 | 27.4106 | 11.1939 | 60.041 | 23.54
27.4184 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.4077 | 32.8544 | 60.0274 | 43.77 | 27.4067 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.415 | 23.4299 | 60.0045 | 35.77 | 27.4189 | 11.1939 | 60.041 | 23.54
27.4267 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.416 | 32.8544 | 60.0274 | 43.77 | 27.415 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.4236 | 23.4299 | 60.0045 | 35.77 | 27.4272 | 11.1939 | 60.0426 | 23.54
27.435 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.4243 | 32.8536 | 60.0274 | 43.77 | 27.4235 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.4319 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.4355 | 11.1939 | 60.0426 | 23.54
27.4434 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.4326 | 32.8536 | 60.0274 | 43.77 | 27.4318 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.4402 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.4441 | 11.1939 | 60.0426 | 23.54
27.4517 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.441 | 32.8528 | 60.0274 | 43.77 | 27.4401 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.4485 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.4524 | 11.1939 | 60.0426 | 23.54
27.46 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.4493 | 32.8528 | 60.0274 | 43.77 | 27.4484 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.4568 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.4607 | 11.1912 | 60.0426 | 23.54
27.4684 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.4576 | 32.8527 | 60.0274 | 43.77 | 27.4568 | 26.3484 | 60.0133 | 37.77 | 27.4651 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.469 | 11.1912 | 60.0426 | 23.54
27.4767 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.466 | 32.8527 | 60.0274 | 43.77 | 27.4651 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.4734 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.4773 | 11.1927 | 60.0426 | 23.54
27.485 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.4743 | 32.8435 | 60.0274 | 43.77 | 27.4734 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.4817 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.4856 | 11.1927 | 60.0426 | 23.54
27.4934 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.4826 | 32.8435 | 60.0274 | 43.77 | 27.4817 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.4902 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.4939 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54
27.5017 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.4909 | 32.8458 | 60.0274 | 43.77 | 27.4901 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.4985 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.5022 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54
27.51 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.4993 | 32.8458 | 60.0274 | 43.77 | 27.4984 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5068 | 23.4299 | 60.0054 | 35.77 | 27.5105 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54
27.5184 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.5076 | 32.8462 | 60.0274 | 43.77 | 27.5067 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5151 | 23.4348 | 60.0054 | 35.77 | 27.519 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54
27.5267 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.5159 | 32.8462 | 60.0274 | 43.77 | 27.515 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5234 | 23.4348 | 60.0054 | 35.77 | 27.5273 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54
27.535 | 44.9711 | 60 | 56 | 27.5243 | 32.8464 | 60.0274 | 43.77 | 27.5234 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5317 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.5356 | 11.1898 | 60.0426 | 23.54
27.5434 | 45.0976 | 60 | 56 | 27.5326 | 32.8464 | 60.0274 | 43.77 | 27.5317 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.54 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.5439 | 11.2474 | 60.0426 | 23.54
27.5517 | 45.0976 | 60 | 56 | 27.5409 | 32.8027 | 60.0274 | 43.77 | 27.54 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5483 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.5522 | 11.2474 | 60.0426 | 23.54
27.56 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.5493 | 32.8027 | 60.0274 | 43.77 | 27.5485 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5569 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.5605 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54
27.5684 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.5576 | 32.8017 | 60.0274 | 43.77 | 27.5568 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5652 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.5688 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54
27.5767 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.5659 | 32.8017 | 60.0274 | 43.77 | 27.5651 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5735 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.5771 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54
27.585 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.5742 | 32.7999 | 60.0274 | 43.77 | 27.5734 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5818 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.5854 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54
27.5934 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.5826 | 32.7999 | 60.0274 | 43.77 | 27.5818 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5901 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.594 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54
27.6017 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.5909 | 32.7776 | 60.0274 | 43.77 | 27.5901 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.5984 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.6023 | 11.2482 | 60.0426 | 23.54
27.61 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.5992 | 32.7776 | 60.0274 | 43.77 | 27.5984 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.6067 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.6106 | 11.2456 | 60.0426 | 23.54
27.6184 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.6076 | 32.7777 | 60.0262 | 43.77 | 27.6067 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.6152 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.6189 | 11.2456 | 60.0426 | 23.54
27.6267 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.6159 | 32.7777 | 60.0262 | 43.77 | 27.6151 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.6235 | 23.4467 | 60.0054 | 35.77 | 27.6272 | 11.2448 | 60.045 | 23.54
27.635 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.6242 | 32.7781 | 60.0262 | 43.77 | 27.6234 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.6318 | 23.4467 | 60.0069 | 35.77 | 27.6355 | 11.2448 | 60.045 | 23.54
27.6434 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.6325 | 32.7781 | 60.0262 | 43.77 | 27.6317 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.6401 | 23.4467 | 60.0069 | 35.77 | 27.6438 | 11.2422 | 60.045 | 23.54
27.6517 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.6409 | 32.7789 | 60.0262 | 43.77 | 27.64 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.6484 | 23.4439 | 60.0069 | 35.77 | 27.6521 | 11.2422 | 60.045 | 23.54
27.66 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.6492 | 32.7789 | 60.0262 | 43.77 | 27.6484 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.6567 | 23.4439 | 60.0069 | 35.77 | 27.6604 | 11.2422 | 60.045 | 23.54
27.6684 | 45.0919 | 60 | 56 | 27.6575 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 27.6567 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.665 | 23.4493 | 60.007 | 35.77 | 27.6689 | 11.2422 | 60.045 | 23.54
27.6767 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.6659 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 27.665 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.6733 | 23.4493 | 60.007 | 35.77 | 27.6772 | 11.2432 | 60.045 | 23.54
27.685 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.6742 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 27.6733 | 26.4031 | 60.0129 | 37.77 | 27.6819 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.6855 | 11.2432 | 60.045 | 23.54
27.6934 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.6825 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 27.6818 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.6902 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.6938 | 11.3019 | 60.045 | 23.54
27.7017 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.6909 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 27.6901 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.6985 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7021 | 11.3019 | 60.045 | 23.54
27.71 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.6992 | 32.7796 | 60.0262 | 43.77 | 27.6984 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7068 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7104 | 11.3027 | 60.045 | 23.54
27.7184 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.7075 | 32.8246 | 60.0262 | 43.77 | 27.7067 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7151 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7188 | 11.3027 | 60.045 | 23.54
27.7267 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.7159 | 32.8246 | 60.0262 | 43.77 | 27.7151 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7234 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7271 | 11.3027 | 60.045 | 23.54
27.735 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.7242 | 32.7822 | 60.0262 | 43.77 | 27.7234 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7317 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7354 | 11.3027 | 60.045 | 23.54
27.7434 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.7325 | 32.7822 | 60.0262 | 43.77 | 27.7317 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.74 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7439 | 11.3027 | 60.045 | 23.54
27.7517 | 45.2064 | 60 | 56 | 27.7408 | 32.7726 | 60.0262 | 43.77 | 27.74 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7485 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7522 | 11.3027 | 60.045 | 23.54
27.76 | 45.2064 | 59.9996 | 56 | 27.7492 | 32.7726 | 60.0262 | 43.77 | 27.7484 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7568 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7605 | 11.3016 | 60.045 | 23.54
27.7684 | 45.2064 | 59.9996 | 56 | 27.7575 | 32.7729 | 60.0262 | 43.77 | 27.7567 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7651 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7688 | 11.3016 | 60.045 | 23.54
27.7767 | 45.2064 | 59.9996 | 56 | 27.7658 | 32.7729 | 60.0262 | 43.77 | 27.765 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7734 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7771 | 11.321 | 60.045 | 23.54
27.785 | 45.2064 | 59.9996 | 56 | 27.7742 | 32.7755 | 60.0262 | 43.77 | 27.7733 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7817 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7854 | 11.321 | 60.045 | 23.54
27.7934 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.7825 | 32.7755 | 60.0262 | 43.77 | 27.7817 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.79 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.7937 | 11.321 | 60.045 | 23.54
27.8017 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.7908 | 32.7759 | 60.0262 | 43.77 | 27.79 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.7983 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.802 | 11.321 | 60.045 | 23.54
27.81 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.7991 | 32.7759 | 60.0262 | 43.77 | 27.7983 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8066 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.8103 | 11.3187 | 60.045 | 23.54
27.8184 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8075 | 32.7759 | 60.0249 | 43.77 | 27.8066 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8152 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.8186 | 11.3187 | 60.045 | 23.54
27.8267 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8158 | 32.7759 | 60.0249 | 43.77 | 27.8151 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8235 | 23.4559 | 60.007 | 35.77 | 27.8271 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54
27.835 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8241 | 32.8637 | 60.0249 | 43.77 | 27.8234 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8318 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 27.8354 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54
27.8434 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8325 | 32.8637 | 60.0249 | 43.77 | 27.8317 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8401 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 27.8438 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54
27.8517 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8408 | 32.823 | 60.0249 | 43.77 | 27.84 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8484 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 27.8521 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54
27.86 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8491 | 32.823 | 60.0249 | 43.77 | 27.8484 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8567 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 27.8604 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54
27.8684 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8575 | 32.8205 | 60.0249 | 43.77 | 27.8567 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.865 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 27.8687 | 11.3194 | 60.0474 | 23.54
27.8767 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8658 | 32.8205 | 60.0249 | 43.77 | 27.865 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8735 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 27.877 | 11.3169 | 60.0474 | 23.54
27.885 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8741 | 32.8103 | 60.0249 | 43.77 | 27.8733 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8818 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 27.8853 | 11.3169 | 60.0474 | 23.54
27.8934 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8824 | 32.8103 | 60.0249 | 43.77 | 27.8817 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8901 | 23.4559 | 60.0078 | 35.77 | 27.8936 | 11.3193 | 60.0474 | 23.54
27.9017 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8908 | 32.8105 | 60.0249 | 43.77 | 27.89 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.8984 | 23.4607 | 60.0078 | 35.77 | 27.9021 | 11.3193 | 60.0474 | 23.54
27.91 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.8991 | 32.8105 | 60.0249 | 43.77 | 27.8983 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9067 | 23.4607 | 60.0078 | 35.77 | 27.9104 | 11.3193 | 60.0474 | 23.54
27.9184 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9074 | 32.8108 | 60.0249 | 43.77 | 27.9066 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.915 | 23.4661 | 60.0078 | 35.77 | 27.9187 | 11.3193 | 60.0474 | 23.54
27.9267 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9158 | 32.8108 | 60.0249 | 43.77 | 27.915 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9233 | 23.4661 | 60.0078 | 35.77 | 27.927 | 11.3205 | 60.0474 | 23.54
27.935 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9241 | 32.812 | 60.0249 | 43.77 | 27.9233 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9316 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 27.9353 | 11.3205 | 60.0474 | 23.54
27.9434 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9324 | 32.812 | 60.0249 | 43.77 | 27.9316 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9402 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 27.9436 | 11.3169 | 60.0474 | 23.54
27.9517 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9408 | 32.8124 | 60.0249 | 43.77 | 27.9399 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9485 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 27.9519 | 11.3169 | 60.0474 | 23.54
27.96 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9491 | 32.8124 | 60.0249 | 43.77 | 27.9484 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9568 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 27.9602 | 11.3143 | 60.0474 | 23.54
27.9684 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9574 | 32.813 | 60.0249 | 43.77 | 27.9567 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9651 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 27.9685 | 11.3143 | 60.0474 | 23.54
27.9767 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9657 | 32.813 | 60.0249 | 43.77 | 27.965 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9734 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 27.9768 | 11.3143 | 60.0474 | 23.54
27.985 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9741 | 32.813 | 60.0249 | 43.77 | 27.9733 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9817 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 27.9854 | 11.3143 | 60.0474 | 23.54
27.9934 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9824 | 32.813 | 60.0249 | 43.77 | 27.9817 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.99 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 27.9937 | 11.3155 | 60.0474 | 23.54
28.0017 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9907 | 32.811 | 60.0249 | 43.77 | 27.99 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 27.9983 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 28.002 | 11.3155 | 60.0474 | 23.54
28.01 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 27.9991 | 32.811 | 60.0249 | 43.77 | 27.9983 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0068 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 28.0103 | 11.3178 | 60.0474 | 23.54
28.0184 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 28.0074 | 32.8482 | 60.0241 | 43.77 | 28.0066 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0151 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 28.0186 | 11.3178 | 60.0474 | 23.54
28.0267 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 28.0157 | 32.8482 | 60.0241 | 43.77 | 28.015 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0234 | 23.462 | 60.0078 | 35.77 | 28.0269 | 11.3178 | 60.0499 | 23.54
28.035 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 28.024 | 32.8482 | 60.0241 | 43.77 | 28.0233 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0317 | 23.462 | 60.0081 | 35.77 | 28.0352 | 11.3178 | 60.0499 | 23.54
28.0434 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 28.0324 | 32.8482 | 60.0241 | 43.77 | 28.0316 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.04 | 23.462 | 60.0081 | 35.77 | 28.0435 | 11.3178 | 60.0499 | 23.54
28.0517 | 45.222 | 59.9996 | 56 | 28.0407 | 32.8481 | 60.0241 | 43.77 | 28.0399 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0483 | 23.4773 | 60.0081 | 35.77 | 28.0518 | 11.3178 | 60.0499 | 23.54
28.06 | 45.1698 | 59.9996 | 56 | 28.049 | 32.8481 | 60.0241 | 43.77 | 28.0483 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0566 | 23.4773 | 60.0081 | 35.77 | 28.0603 | 11.3153 | 60.0499 | 23.54
28.0684 | 45.1698 | 59.9996 | 56 | 28.0574 | 32.8505 | 60.0241 | 43.77 | 28.0566 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0649 | 23.4754 | 60.0081 | 35.77 | 28.0686 | 11.3153 | 60.0499 | 23.54
28.0767 | 45.1698 | 59.9996 | 56 | 28.0657 | 32.8505 | 60.0241 | 43.77 | 28.0649 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0735 | 23.4754 | 60.0081 | 35.77 | 28.0769 | 11.3118 | 60.0499 | 23.54
28.085 | 45.1698 | 59.9996 | 56 | 28.074 | 32.8511 | 60.0241 | 43.77 | 28.0732 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0818 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.0852 | 11.3118 | 60.0499 | 23.54
28.0934 | 45.1698 | 59.9996 | 56 | 28.0824 | 32.8511 | 60.0241 | 43.77 | 28.0817 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0901 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.0935 | 11.3091 | 60.0499 | 23.54
28.1017 | 45.1698 | 59.9996 | 56 | 28.0907 | 32.8512 | 60.0241 | 43.77 | 28.09 | 26.4022 | 60.0129 | 37.77 | 28.0984 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1018 | 11.3091 | 60.0499 | 23.54
28.11 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.099 | 32.8512 | 60.0241 | 43.77 | 28.0983 | 26.415 | 60.0129 | 37.77 | 28.1067 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1101 | 11.3091 | 60.0499 | 23.54
28.1184 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.1074 | 32.9029 | 60.0241 | 43.77 | 28.1066 | 26.415 | 60.0129 | 37.77 | 28.115 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1184 | 11.3091 | 60.0499 | 23.54
28.1267 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.1157 | 32.9029 | 60.0241 | 43.77 | 28.115 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.1233 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1267 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54
28.135 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.124 | 32.9028 | 60.0241 | 43.77 | 28.1233 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.1318 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.135 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54
28.1434 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.1324 | 32.9028 | 60.0241 | 43.77 | 28.1316 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.1401 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1436 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54
28.1517 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.1407 | 32.9006 | 60.0241 | 43.77 | 28.1399 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.1484 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1519 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54
28.16 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.149 | 32.9006 | 60.0241 | 43.77 | 28.1483 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.1567 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1602 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54
28.1684 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.1573 | 32.8772 | 60.0241 | 43.77 | 28.1566 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.165 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1685 | 11.3066 | 60.0499 | 23.54
28.1767 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.1656 | 32.8772 | 60.0241 | 43.77 | 28.1649 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.1733 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1768 | 11.3061 | 60.0499 | 23.54
28.1851 | 45.1387 | 59.9996 | 56 | 28.174 | 32.8645 | 60.0241 | 43.77 | 28.1732 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.1816 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1851 | 11.3061 | 60.0499 | 23.54
28.1934 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.1823 | 32.8645 | 60.0241 | 43.77 | 28.1816 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.1899 | 23.4869 | 60.0081 | 35.77 | 28.1934 | 11.3061 | 60.0499 | 23.54
28.2017 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.1906 | 32.8647 | 60.0241 | 43.77 | 28.1899 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.1985 | 23.4896 | 60.0081 | 35.77 | 28.2017 | 11.3061 | 60.0499 | 23.54
28.21 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.199 | 32.8647 | 60.0241 | 43.77 | 28.1982 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.2068 | 23.4896 | 60.0081 | 35.77 | 28.21 | 11.3073 | 60.0499 | 23.54
28.2184 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.2073 | 32.8665 | 60.0229 | 43.77 | 28.2065 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.2151 | 23.4896 | 60.0081 | 35.77 | 28.2185 | 11.3073 | 60.0499 | 23.54
28.2267 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.2156 | 32.8665 | 60.0229 | 43.77 | 28.215 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.2234 | 23.4896 | 60.0081 | 35.77 | 28.2268 | 11.3073 | 60.0522 | 23.54
28.235 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.224 | 32.8666 | 60.0229 | 43.77 | 28.2233 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.2317 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 28.2351 | 11.3073 | 60.0522 | 23.54
28.2434 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.2323 | 32.8666 | 60.0229 | 43.77 | 28.2316 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.24 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 28.2434 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54
28.2517 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.2406 | 32.8666 | 60.0229 | 43.77 | 28.2399 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.2483 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 28.2517 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54
28.26 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.249 | 32.8666 | 60.0229 | 43.77 | 28.2483 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.2566 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 28.26 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54
28.2684 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.2573 | 32.8791 | 60.0229 | 43.77 | 28.2566 | 26.4168 | 60.0129 | 37.77 | 28.2651 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 28.2683 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54
28.2767 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.2656 | 32.8791 | 60.0229 | 43.77 | 28.2649 | 26.4168 | 60.0133 | 37.77 | 28.2734 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 28.2766 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54
28.285 | 45.2112 | 59.9996 | 56 | 28.274 | 32.8778 | 60.0229 | 43.77 | 28.2732 | 26.4168 | 60.0133 | 37.77 | 28.2817 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 28.2849 | 11.3088 | 60.0522 | 23.54
28.2934 | 45.27 | 59.9996 | 56 | 28.2823 | 32.8778 | 60.0229 | 43.77 | 28.2816 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 28.29 | 23.4962 | 60.0094 | 35.77 | 28.2932 | 11.3055 | 60.0522 | 23.54
28.3017 | 45.27 | 59.9996 | 56 | 28.2906 | 32.8768 | 60.0229 | 43.77 | 28.2899 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 28.2983 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3018 | 11.3055 | 60.0522 | 23.54
28.3101 | 45.27 | 59.9996 | 56 | 28.299 | 32.8768 | 60.0229 | 43.77 | 28.2982 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 28.3066 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3101 | 11.3055 | 60.0522 | 23.54
28.3184 | 45.27 | 59.9996 | 56 | 28.3073 | 32.8769 | 60.0229 | 43.77 | 28.3065 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 28.3149 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3184 | 11.3055 | 60.0522 | 23.54
28.3267 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3156 | 32.8769 | 60.0229 | 43.77 | 28.3149 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 28.3232 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3267 | 11.3911 | 60.0522 | 23.54
28.3351 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3239 | 32.8773 | 60.0229 | 43.77 | 28.3232 | 26.4264 | 60.0133 | 37.77 | 28.3318 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.335 | 11.3911 | 60.0522 | 23.54
28.3434 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3323 | 32.8773 | 60.0229 | 43.77 | 28.3315 | 26.4274 | 60.0133 | 37.77 | 28.3401 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3433 | 11.3888 | 60.0522 | 23.54
28.3517 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3406 | 32.879 | 60.0229 | 43.77 | 28.3398 | 26.4274 | 60.0133 | 37.77 | 28.3484 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3516 | 11.3888 | 60.0522 | 23.54
28.36 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3489 | 32.879 | 60.0229 | 43.77 | 28.3483 | 26.4385 | 60.0133 | 37.77 | 28.3567 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3599 | 11.3863 | 60.0522 | 23.54
28.3684 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3573 | 32.8795 | 60.0229 | 43.77 | 28.3566 | 26.4385 | 60.0133 | 37.77 | 28.365 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3682 | 11.3863 | 60.0522 | 23.54
28.3767 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3656 | 32.8795 | 60.0229 | 43.77 | 28.3649 | 26.4385 | 60.0133 | 37.77 | 28.3733 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3767 | 11.3863 | 60.0522 | 23.54
28.385 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3739 | 32.887 | 60.0229 | 43.77 | 28.3732 | 26.4385 | 60.0133 | 37.77 | 28.3816 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.385 | 11.3863 | 60.0522 | 23.54
28.3934 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3822 | 32.887 | 60.0229 | 43.77 | 28.3816 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.3899 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.3933 | 11.3881 | 60.0522 | 23.54
28.4017 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3906 | 32.887 | 60.0229 | 43.77 | 28.3899 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.3984 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.4016 | 11.3881 | 60.0522 | 23.54
28.41 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.3989 | 32.887 | 60.0229 | 43.77 | 28.3982 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.4067 | 23.5516 | 60.0094 | 35.77 | 28.4099 | 11.3881 | 60.0522 | 23.54
28.4184 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4072 | 32.9648 | 60.0229 | 43.77 | 28.4065 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.415 | 23.5565 | 60.0094 | 35.77 | 28.4182 | 11.3881 | 60.0522 | 23.54
28.4267 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4156 | 32.9648 | 60.0229 | 43.77 | 28.4149 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.4233 | 23.5565 | 60.0094 | 35.77 | 28.4265 | 11.3881 | 60.0539 | 23.54
28.4351 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4239 | 32.9629 | 60.0229 | 43.77 | 28.4232 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.4316 | 23.5565 | 60.0102 | 35.77 | 28.4348 | 11.3881 | 60.0539 | 23.54
28.4434 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4322 | 32.9629 | 60.0229 | 43.77 | 28.4315 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.4399 | 23.5565 | 60.0102 | 35.77 | 28.4431 | 11.3895 | 60.0539 | 23.54
28.4517 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4406 | 32.9621 | 60.0229 | 43.77 | 28.4398 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.4482 | 23.5565 | 60.0102 | 35.77 | 28.4514 | 11.3895 | 60.0539 | 23.54
28.4601 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4489 | 32.9621 | 60.0229 | 43.77 | 28.4482 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.4568 | 23.5565 | 60.0102 | 35.77 | 28.46 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54
28.4684 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4572 | 32.9621 | 60.0229 | 43.77 | 28.4565 | 26.4636 | 60.0133 | 37.77 | 28.4651 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 28.4683 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54
28.4767 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4655 | 32.9621 | 60.0229 | 43.77 | 28.4648 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.4734 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 28.4766 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54
28.485 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4739 | 32.9466 | 60.0229 | 43.77 | 28.4731 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.4817 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 28.4849 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54
28.4934 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4822 | 32.9466 | 60.0229 | 43.77 | 28.4816 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.49 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 28.4932 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54
28.5017 | 45.2186 | 59.9996 | 56 | 28.4905 | 32.947 | 60.0229 | 43.77 | 28.4899 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.4983 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 28.5015 | 11.3905 | 60.0539 | 23.54
28.51 | 45.2584 | 59.9996 | 56 | 28.4989 | 32.947 | 60.0229 | 43.77 | 28.4982 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5066 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 28.5098 | 11.3872 | 60.0539 | 23.54
28.5184 | 45.2584 | 59.9996 | 56 | 28.5072 | 32.9473 | 60.0229 | 43.77 | 28.5065 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5149 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 28.5181 | 11.3872 | 60.0539 | 23.54
28.5267 | 45.2584 | 59.9996 | 56 | 28.5155 | 32.9473 | 60.0229 | 43.77 | 28.5149 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5234 | 23.5496 | 60.0102 | 35.77 | 28.5264 | 11.3872 | 60.0539 | 23.54
28.535 | 45.2584 | 59.9996 | 56 | 28.5239 | 32.9473 | 60.0229 | 43.77 | 28.5232 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5317 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.5347 | 11.3872 | 60.0539 | 23.54
28.5434 | 45.2414 | 59.9996 | 56 | 28.5322 | 32.9473 | 60.0229 | 43.77 | 28.5315 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.54 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.5432 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54
28.5517 | 45.2414 | 59.9996 | 56 | 28.5405 | 32.9472 | 60.0229 | 43.77 | 28.5398 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5483 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.5515 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54
28.5601 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.5489 | 32.9472 | 60.0229 | 43.77 | 28.5482 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5566 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.5598 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54
28.5684 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.5572 | 32.946 | 60.0229 | 43.77 | 28.5565 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5649 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.5681 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54
28.5767 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.5655 | 32.946 | 60.0229 | 43.77 | 28.5648 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5732 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.5764 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54
28.5851 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.5739 | 32.9917 | 60.0229 | 43.77 | 28.5731 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5815 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.5847 | 11.3849 | 60.0539 | 23.54
28.5934 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.5822 | 32.9917 | 60.0229 | 43.77 | 28.5815 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5901 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.593 | 11.3823 | 60.0539 | 23.54
28.6017 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.5905 | 32.9745 | 60.0229 | 43.77 | 28.5898 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.5984 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.6013 | 11.3823 | 60.0539 | 23.54
28.61 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.5988 | 32.9745 | 60.0229 | 43.77 | 28.5981 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6067 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.6096 | 11.3842 | 60.0539 | 23.54
28.6184 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.6071 | 32.9748 | 60.0221 | 43.77 | 28.6064 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.615 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.6182 | 11.3842 | 60.0539 | 23.54
28.6267 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.6155 | 32.9748 | 60.0221 | 43.77 | 28.6149 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6233 | 23.6028 | 60.0102 | 35.77 | 28.6265 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54
28.635 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.6238 | 32.9765 | 60.0221 | 43.77 | 28.6232 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6316 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.6348 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54
28.6434 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.6321 | 32.9765 | 60.0221 | 43.77 | 28.6315 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6399 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.6431 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54
28.6517 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.6405 | 32.9777 | 60.0221 | 43.77 | 28.6398 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6482 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.6514 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54
28.66 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.6488 | 32.9777 | 60.0221 | 43.77 | 28.6482 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6567 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.6597 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54
28.6684 | 45.2414 | 60.0015 | 56 | 28.6571 | 33.1246 | 60.0221 | 43.77 | 28.6565 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.665 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.668 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54
28.6767 | 45.2688 | 60.0015 | 56 | 28.6655 | 33.1246 | 60.0221 | 43.77 | 28.6648 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6733 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.6763 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54
28.685 | 45.2688 | 60.0015 | 56 | 28.6738 | 33.0705 | 60.0221 | 43.77 | 28.6731 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6816 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.6846 | 11.3842 | 60.0551 | 23.54
28.6934 | 45.2878 | 60.0015 | 56 | 28.6821 | 33.0705 | 60.0221 | 43.77 | 28.6815 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6899 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.6929 | 11.3818 | 60.0551 | 23.54
28.7017 | 45.2878 | 60.0015 | 56 | 28.6905 | 33.0686 | 60.0221 | 43.77 | 28.6898 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.6982 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7014 | 11.3818 | 60.0551 | 23.54
28.71 | 45.2878 | 60.0015 | 56 | 28.6988 | 33.0686 | 60.0221 | 43.77 | 28.6981 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.7065 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7097 | 11.3818 | 60.0551 | 23.54
28.7184 | 45.2878 | 60.0015 | 56 | 28.7071 | 33.0682 | 60.0221 | 43.77 | 28.7064 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.7148 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.718 | 11.3818 | 60.0551 | 23.54
28.7267 | 45.3361 | 60.0015 | 56 | 28.7155 | 33.0682 | 60.0221 | 43.77 | 28.7148 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.7234 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7263 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.735 | 45.3361 | 60.0015 | 56 | 28.7238 | 33.0578 | 60.0221 | 43.77 | 28.7231 | 26.4636 | 60.0141 | 37.77 | 28.7317 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7346 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.7434 | 45.3361 | 60.0015 | 56 | 28.7321 | 33.0578 | 60.0221 | 43.77 | 28.7314 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.74 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7429 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.7517 | 45.3361 | 60.0015 | 56 | 28.7404 | 33.0578 | 60.0221 | 43.77 | 28.7397 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.7483 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7512 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.76 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.7488 | 33.0578 | 60.0221 | 43.77 | 28.7482 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.7566 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7595 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.7684 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.7571 | 33.0587 | 60.0221 | 43.77 | 28.7565 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.7649 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7678 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.7767 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.7654 | 33.0587 | 60.0221 | 43.77 | 28.7648 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.7732 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7761 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.785 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.7738 | 33.0637 | 60.0221 | 43.77 | 28.7731 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.7815 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.7847 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.7934 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.7821 | 33.0637 | 60.0221 | 43.77 | 28.7815 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.79 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.793 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.8017 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.7904 | 33.0641 | 60.0221 | 43.77 | 28.7898 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.7983 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.8013 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.81 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.7988 | 33.0641 | 60.0221 | 43.77 | 28.7981 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.8066 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.8096 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.8184 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8071 | 33.0641 | 60.0205 | 43.77 | 28.8064 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.8149 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.8179 | 11.3828 | 60.0551 | 23.54
28.8267 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8154 | 33.0641 | 60.0205 | 43.77 | 28.8148 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.8232 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.8262 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.835 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8238 | 33.0643 | 60.0205 | 43.77 | 28.8231 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.8315 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.8345 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.8434 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8321 | 33.0643 | 60.0205 | 43.77 | 28.8314 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.8398 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.8428 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.8517 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8404 | 33.042 | 60.0205 | 43.77 | 28.8397 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.8481 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.8511 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.86 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8487 | 33.042 | 60.0205 | 43.77 | 28.8481 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.8567 | 23.6028 | 60.0106 | 35.77 | 28.8594 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.8684 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8571 | 33.009 | 60.0205 | 43.77 | 28.8564 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 28.865 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.8679 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.8767 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8654 | 33.009 | 60.0205 | 43.77 | 28.8647 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.8733 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.8762 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.885 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8737 | 33.009 | 60.0205 | 43.77 | 28.873 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.8816 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.8845 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.8934 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.882 | 33.009 | 60.0205 | 43.77 | 28.8815 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.8899 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.8928 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.9017 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8904 | 32.9796 | 60.0205 | 43.77 | 28.8898 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.8982 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9011 | 11.3795 | 60.0559 | 23.54
28.91 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.8987 | 32.9796 | 60.0205 | 43.77 | 28.8981 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9065 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9094 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.9184 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.907 | 32.9587 | 60.0205 | 43.77 | 28.9064 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.915 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9177 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.9267 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.9154 | 32.9587 | 60.0205 | 43.77 | 28.9148 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9233 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.926 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.935 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.9237 | 32.9592 | 60.0205 | 43.77 | 28.9231 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9316 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9343 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.9434 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.932 | 32.9592 | 60.0205 | 43.77 | 28.9314 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9399 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9426 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.9517 | 45.3361 | 60.003 | 56 | 28.9404 | 32.9593 | 60.0205 | 43.77 | 28.9397 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9482 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9512 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.96 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 28.9487 | 32.9593 | 60.0205 | 43.77 | 28.9481 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9565 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9595 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.9684 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 28.957 | 32.95 | 60.0205 | 43.77 | 28.9564 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9648 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9678 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.9767 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 28.9654 | 32.95 | 60.0205 | 43.77 | 28.9647 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9731 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9761 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.985 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 28.9737 | 33.0379 | 60.0205 | 43.77 | 28.973 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9817 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9844 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
28.9934 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 28.982 | 33.0379 | 60.0205 | 43.77 | 28.9814 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.99 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 28.9927 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
29.0017 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 28.9904 | 33.0369 | 60.0205 | 43.77 | 28.9897 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 28.9983 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 29.001 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
29.01 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 28.9987 | 33.0369 | 60.0205 | 43.77 | 28.998 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0066 | 23.6024 | 60.0106 | 35.77 | 29.0093 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
29.0184 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.007 | 33.075 | 60.0193 | 43.77 | 29.0063 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0149 | 23.5886 | 60.0106 | 35.77 | 29.0176 | 11.3802 | 60.0559 | 23.54
29.0267 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.0154 | 33.075 | 60.0193 | 43.77 | 29.0148 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0232 | 23.5886 | 60.0106 | 35.77 | 29.0259 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.035 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.0237 | 33.0659 | 60.0193 | 43.77 | 29.0231 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0315 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.0344 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.0434 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.032 | 33.0659 | 60.0193 | 43.77 | 29.0314 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0398 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.0427 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.0517 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.0403 | 33.0667 | 60.0193 | 43.77 | 29.0397 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0483 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.051 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.06 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.0487 | 33.0667 | 60.0193 | 43.77 | 29.0481 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0566 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.0593 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.0684 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.057 | 33.0671 | 60.0193 | 43.77 | 29.0564 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0649 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.0676 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.0767 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.0653 | 33.0671 | 60.0193 | 43.77 | 29.0647 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0732 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.0759 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.085 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.0737 | 33.0678 | 60.0193 | 43.77 | 29.073 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0815 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.0842 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.0934 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.082 | 33.0678 | 60.0193 | 43.77 | 29.0814 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0898 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.0925 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.1017 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.0903 | 33.0678 | 60.0193 | 43.77 | 29.0897 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.0981 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1008 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.11 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.0987 | 33.0678 | 60.0193 | 43.77 | 29.098 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1064 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1091 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.1184 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.107 | 33.0676 | 60.0193 | 43.77 | 29.1064 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.115 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1177 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.1267 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.1153 | 33.0676 | 60.0193 | 43.77 | 29.1147 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1233 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.126 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.135 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.1237 | 33.0667 | 60.0193 | 43.77 | 29.123 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1316 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1343 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.1433 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.132 | 33.0667 | 60.0193 | 43.77 | 29.1313 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1399 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1426 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.1517 | 45.3361 | 60.0053 | 56 | 29.1403 | 33.0444 | 60.0193 | 43.77 | 29.1396 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1482 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1509 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.16 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.1487 | 33.0444 | 60.0193 | 43.77 | 29.1481 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1565 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1592 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.1684 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.157 | 33.0367 | 60.0193 | 43.77 | 29.1564 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1648 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1675 | 11.3802 | 60.0568 | 23.54
29.1767 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.1653 | 33.0367 | 60.0193 | 43.77 | 29.1647 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1731 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1758 | 11.3832 | 60.0568 | 23.54
29.185 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.1736 | 33.0284 | 60.0193 | 43.77 | 29.173 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1816 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1841 | 11.3832 | 60.0568 | 23.54
29.1934 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.182 | 33.0284 | 60.0193 | 43.77 | 29.1814 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1899 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.1926 | 11.3832 | 60.0568 | 23.54
29.2017 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.1903 | 33.03 | 60.0193 | 43.77 | 29.1897 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.1982 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.2009 | 11.3832 | 60.0568 | 23.54
29.21 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.1986 | 33.03 | 60.0193 | 43.77 | 29.198 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2065 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.2092 | 11.3837 | 60.0568 | 23.54
29.2183 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2069 | 33.0303 | 60.018 | 43.77 | 29.2063 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2148 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.2175 | 11.3837 | 60.0568 | 23.54
29.2267 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2153 | 33.0303 | 60.018 | 43.77 | 29.2147 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2231 | 23.5886 | 60.0102 | 35.77 | 29.2258 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.235 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2236 | 33.0304 | 60.018 | 43.77 | 29.223 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2314 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 29.2341 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.2433 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2319 | 33.0304 | 60.018 | 43.77 | 29.2313 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2397 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 29.2424 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.2517 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2403 | 33.0078 | 60.018 | 43.77 | 29.2397 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2483 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 29.2507 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.26 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2486 | 33.0078 | 60.018 | 43.77 | 29.248 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2566 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 29.259 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.2683 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2569 | 33.0071 | 60.018 | 43.77 | 29.2563 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2649 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 29.2673 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.2767 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2653 | 33.0071 | 60.018 | 43.77 | 29.2646 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2732 | 23.5886 | 60.0098 | 35.77 | 29.2759 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.285 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2736 | 33.0421 | 60.018 | 43.77 | 29.2731 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2815 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.2842 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.2933 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2819 | 33.0421 | 60.018 | 43.77 | 29.2814 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2898 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.2925 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.3017 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2903 | 33.1152 | 60.018 | 43.77 | 29.2897 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.2981 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3008 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.31 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.2986 | 33.1152 | 60.018 | 43.77 | 29.298 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3066 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3091 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.3183 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3069 | 33.1153 | 60.018 | 43.77 | 29.3063 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3149 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3174 | 11.3837 | 60.0559 | 23.54
29.3267 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3152 | 33.1153 | 60.018 | 43.77 | 29.3147 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3232 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3257 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.335 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3236 | 33.1163 | 60.018 | 43.77 | 29.323 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3315 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.334 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.3433 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3319 | 33.1163 | 60.018 | 43.77 | 29.3313 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3398 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3423 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.3517 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3402 | 33.117 | 60.018 | 43.77 | 29.3397 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3481 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3506 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.36 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3486 | 33.117 | 60.018 | 43.77 | 29.348 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3564 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3591 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.3683 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3569 | 33.1172 | 60.018 | 43.77 | 29.3563 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3647 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3674 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.3767 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3652 | 33.1172 | 60.018 | 43.77 | 29.3646 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3733 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3757 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.385 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3736 | 33.1172 | 60.018 | 43.77 | 29.373 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3816 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.384 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.3933 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3819 | 33.1172 | 60.018 | 43.77 | 29.3813 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3899 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.3923 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.4017 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3902 | 33.0924 | 60.018 | 43.77 | 29.3896 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.3982 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.4006 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.41 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.3986 | 33.0924 | 60.018 | 43.77 | 29.3979 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.4065 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.4089 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.4183 | 45.3361 | 60.0034 | 56 | 29.4069 | 33.0913 | 60.0163 | 43.77 | 29.4064 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.4148 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.4172 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.4267 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4152 | 33.0913 | 60.0163 | 43.77 | 29.4147 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.4231 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.4255 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.435 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4236 | 33.0593 | 60.0163 | 43.77 | 29.423 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.4314 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.4338 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.4433 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4319 | 33.0593 | 60.0163 | 43.77 | 29.4313 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.4399 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.4424 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.4517 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4402 | 33.0593 | 60.0163 | 43.77 | 29.4397 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.4482 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.4507 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.46 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4485 | 33.0593 | 60.0163 | 43.77 | 29.448 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.4565 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.459 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.4683 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4569 | 33.0385 | 60.0163 | 43.77 | 29.4563 | 26.5255 | 60.0145 | 37.77 | 29.4648 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.4673 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.4767 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4652 | 33.0385 | 60.0163 | 43.77 | 29.4646 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 29.4731 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.4756 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.485 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4735 | 33.0469 | 60.0163 | 43.77 | 29.473 | 26.5255 | 60.0141 | 37.77 | 29.4814 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.4839 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.4933 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4819 | 33.0469 | 60.0163 | 43.77 | 29.4813 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.4897 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.4922 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.5017 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4902 | 33.0471 | 60.0163 | 43.77 | 29.4896 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.498 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5005 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.51 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.4985 | 33.0471 | 60.0163 | 43.77 | 29.4979 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.5066 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5088 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.5183 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.5069 | 33.0472 | 60.0163 | 43.77 | 29.5063 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.5149 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5171 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.5267 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.5152 | 33.0472 | 60.0163 | 43.77 | 29.5146 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.5232 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5256 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.535 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.5235 | 33.0472 | 60.0163 | 43.77 | 29.5229 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.5315 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5339 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.5433 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.5319 | 33.0472 | 60.0163 | 43.77 | 29.5312 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.5398 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5422 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.5517 | 45.4443 | 60.0034 | 56 | 29.5402 | 33.0458 | 60.0163 | 43.77 | 29.5397 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.5481 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5505 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.56 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.5485 | 33.0458 | 60.0163 | 43.77 | 29.548 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.5564 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5588 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.5683 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.5569 | 33.0448 | 60.0163 | 43.77 | 29.5563 | 26.5244 | 60.0141 | 37.77 | 29.5647 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5671 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.5767 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.5652 | 33.0448 | 60.0163 | 43.77 | 29.5646 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.5732 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5754 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.585 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.5735 | 33.1306 | 60.0163 | 43.77 | 29.573 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.5815 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.5837 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.5933 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.5818 | 33.1306 | 60.0163 | 43.77 | 29.5813 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.5898 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.592 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.6017 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.5902 | 33.1306 | 60.0163 | 43.77 | 29.5896 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.5981 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.6003 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.61 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.5985 | 33.1306 | 60.0163 | 43.77 | 29.5979 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.6064 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.6089 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.6183 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6068 | 33.1194 | 60.0155 | 43.77 | 29.6063 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.6147 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.6172 | 11.3815 | 60.0555 | 23.54
29.6267 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6152 | 33.1194 | 60.0155 | 43.77 | 29.6146 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.623 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.6255 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.635 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6235 | 33.12 | 60.0155 | 43.77 | 29.6229 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.6313 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.6338 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.6433 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6318 | 33.12 | 60.0155 | 43.77 | 29.6312 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.6399 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.6421 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.6517 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6402 | 33.1217 | 60.0155 | 43.77 | 29.6396 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.6482 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.6504 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.66 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6485 | 33.1217 | 60.0155 | 43.77 | 29.6479 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.6565 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.6587 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.6683 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6568 | 33.1217 | 60.0155 | 43.77 | 29.6562 | 26.5133 | 60.0141 | 37.77 | 29.6648 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.667 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.6767 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6652 | 33.1217 | 60.0155 | 43.77 | 29.6646 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 29.6731 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.6753 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.685 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6735 | 33.2092 | 60.0155 | 43.77 | 29.673 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 29.6814 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.6838 | 11.3815 | 60.0559 | 23.54
29.6933 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6818 | 33.2092 | 60.0155 | 43.77 | 29.6813 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 29.6897 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.6921 | 11.382 | 60.0559 | 23.54
29.7017 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6902 | 33.2088 | 60.0155 | 43.77 | 29.6896 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 29.6982 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7004 | 11.382 | 60.0559 | 23.54
29.71 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.6985 | 33.2088 | 60.0155 | 43.77 | 29.6979 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 29.7065 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7087 | 11.382 | 60.0559 | 23.54
29.7183 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.7068 | 33.209 | 60.0155 | 43.77 | 29.7063 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 29.7148 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.717 | 11.382 | 60.0559 | 23.54
29.7267 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.7151 | 33.209 | 60.0155 | 43.77 | 29.7146 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 29.7231 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7253 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.735 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.7235 | 33.2091 | 60.0155 | 43.77 | 29.7229 | 26.5133 | 60.0137 | 37.77 | 29.7314 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7336 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.7433 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.7318 | 33.2091 | 60.0155 | 43.77 | 29.7312 | 26.5035 | 60.0137 | 37.77 | 29.7397 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7419 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.7517 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.7401 | 33.188 | 60.0155 | 43.77 | 29.7396 | 26.5035 | 60.0137 | 37.77 | 29.748 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7502 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.76 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.7485 | 33.188 | 60.0155 | 43.77 | 29.7479 | 26.5035 | 60.0137 | 37.77 | 29.7563 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7585 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.7683 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.7568 | 33.1885 | 60.0155 | 43.77 | 29.7562 | 26.5035 | 60.0137 | 37.77 | 29.7649 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7671 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.7767 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.7651 | 33.1885 | 60.0155 | 43.77 | 29.7645 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 29.7732 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7754 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.785 | 45.4393 | 60.0011 | 56 | 29.7735 | 33.1798 | 60.0155 | 43.77 | 29.7729 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 29.7815 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.7837 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.7933 | 45.398 | 60.0011 | 56 | 29.7818 | 33.1798 | 60.0155 | 43.77 | 29.7812 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 29.7898 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.792 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.8017 | 45.398 | 60.0011 | 56 | 29.7901 | 33.1798 | 60.0155 | 43.77 | 29.7896 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 29.7981 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.8003 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.81 | 45.398 | 60.0011 | 56 | 29.7985 | 33.1798 | 60.0155 | 43.77 | 29.7979 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 29.8064 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.8086 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.8183 | 45.398 | 60.0011 | 56 | 29.8068 | 33.1799 | 60.0146 | 43.77 | 29.8063 | 26.4905 | 60.0137 | 37.77 | 29.8147 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.8169 | 11.3769 | 60.0559 | 23.54
29.8267 | 45.398 | 60.0011 | 56 | 29.8151 | 33.1799 | 60.0146 | 43.77 | 29.8146 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 29.823 | 23.5827 | 60.0098 | 35.77 | 29.8252 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.835 | 45.398 | 60.0011 | 56 | 29.8235 | 33.1787 | 60.0146 | 43.77 | 29.8229 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 29.8315 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.8335 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.8433 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.8318 | 33.1787 | 60.0146 | 43.77 | 29.8312 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 29.8398 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.8418 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.8517 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.8401 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 29.8396 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 29.8481 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.8503 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.86 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.8484 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 29.8479 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 29.8564 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.8586 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.8683 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.8568 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 29.8562 | 26.4887 | 60.0137 | 37.77 | 29.8647 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.8669 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.8767 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.8651 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 29.8645 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 29.873 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.8752 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.885 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.8734 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 29.8729 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 29.8813 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.8835 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.8933 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.8818 | 33.1773 | 60.0146 | 43.77 | 29.8812 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 29.8896 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.8918 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.9016 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.8901 | 33.1779 | 60.0146 | 43.77 | 29.8895 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 29.8982 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.9001 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.91 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.8984 | 33.1779 | 60.0146 | 43.77 | 29.8978 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 29.9065 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.9084 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.9183 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.9068 | 33.1782 | 60.0146 | 43.77 | 29.9062 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 29.9148 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.9167 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.9267 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.9151 | 33.1782 | 60.0146 | 43.77 | 29.9146 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 29.9231 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.925 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.935 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.9234 | 33.1784 | 60.0146 | 43.77 | 29.9229 | 26.4887 | 60.0128 | 37.77 | 29.9314 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.9336 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.9433 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.9318 | 33.1784 | 60.0146 | 43.77 | 29.9312 | 26.4713 | 60.0128 | 37.77 | 29.9397 | 23.5827 | 60.0094 | 35.77 | 29.9419 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.9517 | 45.4498 | 60.0011 | 56 | 29.9401 | 33.1784 | 60.0146 | 43.77 | 29.9396 | 26.4713 | 60.0128 | 37.77 | 29.948 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 29.9502 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.96 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 29.9484 | 33.1784 | 60.0146 | 43.77 | 29.9479 | 26.5674 | 60.0128 | 37.77 | 29.9563 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 29.9585 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.9683 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 29.9568 | 33.178 | 60.0146 | 43.77 | 29.9562 | 26.5674 | 60.0128 | 37.77 | 29.9648 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 29.9668 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.9766 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 29.9651 | 33.178 | 60.0146 | 43.77 | 29.9645 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 29.9731 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 29.9751 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.985 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 29.9734 | 33.1775 | 60.0146 | 43.77 | 29.9729 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 29.9814 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 29.9834 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
29.9933 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 29.9818 | 33.1775 | 60.0146 | 43.77 | 29.9812 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 29.9897 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 29.9917 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
30.0017 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 29.9901 | 33.1774 | 60.0146 | 43.77 | 29.9895 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 29.998 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 30 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
30.01 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 29.9984 | 33.1774 | 60.0146 | 43.77 | 29.9978 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 30.0063 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 30.0083 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
30.0183 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0067 | 33.1826 | 60.0138 | 43.77 | 30.0062 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 30.0146 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 30.0168 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
30.0266 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0151 | 33.1826 | 60.0138 | 43.77 | 30.0145 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 30.0232 | 23.5836 | 60.0094 | 35.77 | 30.0251 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
30.035 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0234 | 33.1746 | 60.0138 | 43.77 | 30.0228 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 30.0315 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.0334 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
30.0433 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0317 | 33.1746 | 60.0138 | 43.77 | 30.0311 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 30.0398 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.0417 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
30.0517 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0401 | 33.1761 | 60.0138 | 43.77 | 30.0396 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 30.0481 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.05 | 11.3769 | 60.0555 | 23.54
30.06 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0484 | 33.1761 | 60.0138 | 43.77 | 30.0479 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 30.0564 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.0583 | 11.3794 | 60.0555 | 23.54
30.0683 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0567 | 33.1761 | 60.0138 | 43.77 | 30.0562 | 26.625 | 60.0128 | 37.77 | 30.0647 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.0667 | 11.3794 | 60.0555 | 23.54
30.0767 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0651 | 33.1761 | 60.0138 | 43.77 | 30.0645 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 30.073 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.075 | 11.3794 | 60.0555 | 23.54
30.085 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0734 | 33.1636 | 60.0138 | 43.77 | 30.0729 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 30.0813 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.0833 | 11.3794 | 60.0555 | 23.54
30.0933 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0817 | 33.1636 | 60.0138 | 43.77 | 30.0812 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 30.0898 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.0916 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54
30.1017 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0901 | 33.1637 | 60.0138 | 43.77 | 30.0895 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 30.0981 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.1001 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54
30.11 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.0984 | 33.1637 | 60.0138 | 43.77 | 30.0978 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 30.1064 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.1084 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54
30.1183 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.1067 | 33.1626 | 60.0138 | 43.77 | 30.1062 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 30.1147 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.1167 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54
30.1267 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.1151 | 33.1626 | 60.0138 | 43.77 | 30.1145 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 30.123 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.125 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54
30.135 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.1234 | 33.1612 | 60.0138 | 43.77 | 30.1228 | 26.625 | 60.0121 | 37.77 | 30.1313 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.1333 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54
30.1433 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.1317 | 33.1612 | 60.0138 | 43.77 | 30.1311 | 26.6234 | 60.0121 | 37.77 | 30.1396 | 23.5836 | 60.0098 | 35.77 | 30.1416 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54
30.1516 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.14 | 33.1985 | 60.0138 | 43.77 | 30.1395 | 26.6234 | 60.0121 | 37.77 | 30.1479 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 30.1499 | 11.4971 | 60.0555 | 23.54
30.16 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.1484 | 33.1985 | 60.0138 | 43.77 | 30.1478 | 26.6137 | 60.0121 | 37.77 | 30.1565 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 30.1582 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54
30.1683 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.1567 | 33.1988 | 60.0138 | 43.77 | 30.1561 | 26.6137 | 60.0121 | 37.77 | 30.1648 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 30.1665 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54
30.1767 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.165 | 33.1988 | 60.0138 | 43.77 | 30.1644 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.1731 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 30.175 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54
30.185 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.1734 | 33.1995 | 60.0138 | 43.77 | 30.1729 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.1814 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 30.1833 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54
30.1933 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.1817 | 33.1995 | 60.0138 | 43.77 | 30.1812 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.1897 | 23.5891 | 60.0098 | 35.77 | 30.1917 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54
30.2017 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.19 | 33.1997 | 60.0138 | 43.77 | 30.1895 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.198 | 23.6862 | 60.0098 | 35.77 | 30.2 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54
30.21 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.1984 | 33.1997 | 60.0138 | 43.77 | 30.1978 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.2063 | 23.6862 | 60.0098 | 35.77 | 30.2083 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54
30.2183 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.2067 | 33.1997 | 60.013 | 43.77 | 30.2062 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.2146 | 23.6836 | 60.0098 | 35.77 | 30.2166 | 11.5005 | 60.0555 | 23.54
30.2267 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.215 | 33.1997 | 60.013 | 43.77 | 30.2145 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.2231 | 23.6836 | 60.0098 | 35.77 | 30.2249 | 11.5005 | 60.0547 | 23.54
30.235 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.2234 | 33.1997 | 60.013 | 43.77 | 30.2228 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.2314 | 23.6836 | 60.0098 | 35.77 | 30.2332 | 11.5005 | 60.0547 | 23.54
30.2433 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.2317 | 33.1997 | 60.013 | 43.77 | 30.2311 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.2397 | 23.6836 | 60.0098 | 35.77 | 30.2415 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.2517 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.24 | 33.1994 | 60.013 | 43.77 | 30.2395 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.248 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.2498 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.26 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.2484 | 33.1994 | 60.013 | 43.77 | 30.2478 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.2563 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.2583 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.2683 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.2567 | 33.1985 | 60.013 | 43.77 | 30.2561 | 26.6639 | 60.0121 | 37.77 | 30.2646 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.2666 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.2767 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.265 | 33.1985 | 60.013 | 43.77 | 30.2644 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 30.2729 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.2749 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.285 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.2733 | 33.242 | 60.013 | 43.77 | 30.2728 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 30.2812 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.2832 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.2933 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.2817 | 33.242 | 60.013 | 43.77 | 30.2811 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 30.2898 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.2915 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.3017 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.29 | 33.2423 | 60.013 | 43.77 | 30.2894 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 30.2981 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.2998 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.31 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.2983 | 33.2423 | 60.013 | 43.77 | 30.2977 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 30.3064 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3081 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.3183 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.3067 | 33.2382 | 60.013 | 43.77 | 30.3062 | 26.6639 | 60.0112 | 37.77 | 30.3147 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3164 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.3267 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.315 | 33.2382 | 60.013 | 43.77 | 30.3145 | 26.6629 | 60.0112 | 37.77 | 30.323 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3247 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.335 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.3233 | 33.2295 | 60.013 | 43.77 | 30.3228 | 26.6629 | 60.0112 | 37.77 | 30.3313 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.333 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.3433 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.3317 | 33.2295 | 60.013 | 43.77 | 30.3311 | 26.6629 | 60.0112 | 37.77 | 30.3396 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3416 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.3517 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.34 | 33.2297 | 60.013 | 43.77 | 30.3395 | 26.6629 | 60.0112 | 37.77 | 30.3479 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3499 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.36 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.3483 | 33.2297 | 60.013 | 43.77 | 30.3478 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.3564 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3582 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.3683 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.3567 | 33.2604 | 60.013 | 43.77 | 30.3561 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.3647 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3665 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.3767 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.365 | 33.2604 | 60.013 | 43.77 | 30.3644 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.373 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3748 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.385 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.3733 | 33.2605 | 60.013 | 43.77 | 30.3728 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.3813 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3831 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.3933 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.3817 | 33.2605 | 60.013 | 43.77 | 30.3811 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.3896 | 23.807 | 60.0098 | 35.77 | 30.3914 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.4017 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.39 | 33.26 | 60.013 | 43.77 | 30.3894 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.3979 | 23.8098 | 60.0098 | 35.77 | 30.3997 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.41 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.3983 | 33.26 | 60.013 | 43.77 | 30.3977 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.4062 | 23.8098 | 60.0098 | 35.77 | 30.408 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.4183 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.4066 | 33.2585 | 60.0126 | 43.77 | 30.4061 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.4148 | 23.8098 | 60.0098 | 35.77 | 30.4163 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.4267 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.415 | 33.2585 | 60.0126 | 43.77 | 30.4144 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.4231 | 23.8098 | 60.0098 | 35.77 | 30.4248 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.435 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.4233 | 33.2583 | 60.0126 | 43.77 | 30.4227 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.4314 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.4331 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.4433 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.4316 | 33.2583 | 60.0126 | 43.77 | 30.431 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.4397 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.4414 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.4517 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.44 | 33.2588 | 60.0126 | 43.77 | 30.4395 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.448 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.4497 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.46 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.4483 | 33.2588 | 60.0126 | 43.77 | 30.4478 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.4563 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.458 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.4683 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.4566 | 33.259 | 60.0126 | 43.77 | 30.4561 | 26.652 | 60.0112 | 37.77 | 30.4646 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.4663 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.4767 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.465 | 33.259 | 60.0126 | 43.77 | 30.4645 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.4729 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.4746 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.485 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.4733 | 33.2597 | 60.0126 | 43.77 | 30.4728 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.4814 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.4829 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.4933 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.4816 | 33.2597 | 60.0126 | 43.77 | 30.4811 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.4897 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.4912 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.5017 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.49 | 33.2597 | 60.0126 | 43.77 | 30.4894 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.498 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.4995 | 11.5028 | 60.0547 | 23.54
30.51 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.4983 | 33.2597 | 60.0126 | 43.77 | 30.4978 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5063 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5081 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.5183 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.5066 | 33.2598 | 60.0126 | 43.77 | 30.5061 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5146 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5164 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.5267 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.515 | 33.2598 | 60.0126 | 43.77 | 30.5144 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5229 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5247 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.535 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.5233 | 33.2683 | 60.0126 | 43.77 | 30.5227 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5312 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.533 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.5433 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.5316 | 33.2683 | 60.0126 | 43.77 | 30.5311 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5396 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5413 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.5517 | 45.4498 | 59.9988 | 56 | 30.5399 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 30.5394 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5481 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5496 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.56 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.5483 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 30.5477 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5564 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5579 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.5683 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.5566 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 30.556 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5647 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5662 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.5767 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.5649 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 30.5645 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.573 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5745 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.585 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.5733 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 30.5728 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5813 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.583 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.5933 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.5816 | 33.2896 | 60.0126 | 43.77 | 30.5811 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5896 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5913 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.6017 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.5899 | 33.2907 | 60.0126 | 43.77 | 30.5894 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.5979 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.5996 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.61 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.5983 | 33.2907 | 60.0126 | 43.77 | 30.5978 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.6062 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.6079 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.6183 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6066 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 30.6061 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.6147 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.6162 | 11.5018 | 60.0547 | 23.54
30.6267 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6149 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 30.6144 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.623 | 23.8098 | 60.0107 | 35.77 | 30.6245 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54
30.635 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6233 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 30.6227 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.6313 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.6328 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54
30.6433 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6316 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 30.6311 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.6396 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.6411 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54
30.6517 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6399 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 30.6394 | 26.652 | 60.0104 | 37.77 | 30.6479 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.6494 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54
30.66 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6483 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 30.6477 | 26.6481 | 60.0104 | 37.77 | 30.6562 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.6577 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54
30.6683 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6566 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 30.656 | 26.6481 | 60.0104 | 37.77 | 30.6646 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.6663 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54
30.6767 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6649 | 33.2919 | 60.0134 | 43.77 | 30.6644 | 26.6481 | 60.0101 | 37.77 | 30.6729 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.6746 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54
30.685 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6732 | 33.2904 | 60.0134 | 43.77 | 30.6727 | 26.6481 | 60.0101 | 37.77 | 30.6814 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.6829 | 11.5018 | 60.0543 | 23.54
30.6933 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6816 | 33.2904 | 60.0134 | 43.77 | 30.681 | 26.6481 | 60.0101 | 37.77 | 30.6897 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.6912 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54
30.7017 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6899 | 33.2896 | 60.0134 | 43.77 | 30.6893 | 26.6481 | 60.0101 | 37.77 | 30.698 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.6995 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54
30.71 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.6982 | 33.2896 | 60.0134 | 43.77 | 30.6978 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7063 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.7078 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54
30.7183 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7066 | 33.2896 | 60.0134 | 43.77 | 30.7061 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7146 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.7161 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54
30.7267 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7149 | 33.2896 | 60.0134 | 43.77 | 30.7144 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7229 | 23.8098 | 60.0103 | 35.77 | 30.7244 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54
30.735 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7232 | 33.2901 | 60.0134 | 43.77 | 30.7227 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7312 | 23.8041 | 60.0103 | 35.77 | 30.7327 | 11.5023 | 60.0543 | 23.54
30.7433 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7316 | 33.2901 | 60.0134 | 43.77 | 30.7311 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7395 | 23.8041 | 60.0103 | 35.77 | 30.741 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.7517 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7399 | 33.2898 | 60.0134 | 43.77 | 30.7394 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.748 | 23.8041 | 60.0103 | 35.77 | 30.7495 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.76 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7482 | 33.2898 | 60.0134 | 43.77 | 30.7477 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7563 | 23.8041 | 60.0103 | 35.77 | 30.7578 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.7683 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7566 | 33.2905 | 60.0134 | 43.77 | 30.756 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7646 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 30.7661 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.7767 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7649 | 33.2905 | 60.0134 | 43.77 | 30.7644 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7729 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 30.7744 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.785 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7732 | 33.2909 | 60.0134 | 43.77 | 30.7727 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7812 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 30.7827 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.7933 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7816 | 33.2909 | 60.0134 | 43.77 | 30.781 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7896 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 30.791 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.8017 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.7899 | 33.2909 | 60.0134 | 43.77 | 30.7893 | 26.6351 | 60.0101 | 37.77 | 30.7979 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 30.7993 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.81 | 45.45 | 59.9992 | 56 | 30.7982 | 33.2909 | 60.0134 | 43.77 | 30.7977 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 30.8062 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 30.8076 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.8183 | 45.45 | 59.9992 | 56 | 30.8066 | 33.3002 | 60.0134 | 43.77 | 30.806 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 30.8147 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 30.8159 | 11.5016 | 60.0543 | 23.54
30.8267 | 45.45 | 59.9992 | 56 | 30.8149 | 33.3002 | 60.0134 | 43.77 | 30.8143 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 30.823 | 23.8068 | 60.0103 | 35.77 | 30.8242 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54
30.835 | 45.45 | 59.9992 | 56 | 30.8232 | 33.2995 | 60.0134 | 43.77 | 30.8226 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 30.8313 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.8328 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54
30.8433 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.8316 | 33.2995 | 60.0134 | 43.77 | 30.8311 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 30.8396 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.8411 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54
30.8517 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.8399 | 33.2995 | 60.0134 | 43.77 | 30.8394 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 30.8479 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.8494 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54
30.86 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.8482 | 33.2995 | 60.0134 | 43.77 | 30.8477 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 30.8562 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.8577 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54
30.8683 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.8566 | 33.2996 | 60.0134 | 43.77 | 30.8561 | 26.6335 | 60.0101 | 37.77 | 30.8645 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.866 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54
30.8767 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.8649 | 33.2996 | 60.0134 | 43.77 | 30.8644 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 30.873 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.8743 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54
30.885 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.8732 | 33.3203 | 60.0134 | 43.77 | 30.8727 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 30.8813 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.8826 | 11.5016 | 60.0539 | 23.54
30.8933 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.8816 | 33.3203 | 60.0134 | 43.77 | 30.881 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 30.8896 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.8909 | 11.6846 | 60.0539 | 23.54
30.9017 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.8899 | 33.3421 | 60.0134 | 43.77 | 30.8894 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 30.8979 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.8992 | 11.6846 | 60.0539 | 23.54
30.91 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.8982 | 33.3421 | 60.0134 | 43.77 | 30.8977 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 30.9062 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9077 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.9183 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.9066 | 33.342 | 60.0134 | 43.77 | 30.906 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 30.9146 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.916 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.9267 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.9149 | 33.342 | 60.0134 | 43.77 | 30.9143 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 30.9229 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9243 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.935 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.9232 | 33.342 | 60.0134 | 43.77 | 30.9227 | 26.6335 | 60.0096 | 37.77 | 30.9312 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9326 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.9433 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.9315 | 33.342 | 60.0134 | 43.77 | 30.931 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 30.9397 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9409 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.9517 | 45.4498 | 59.9992 | 56 | 30.9399 | 33.3415 | 60.0134 | 43.77 | 30.9393 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 30.948 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9492 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.96 | 45.4498 | 59.9983 | 56 | 30.9482 | 33.3415 | 60.0134 | 43.77 | 30.9476 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 30.9563 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9575 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.9683 | 45.4498 | 59.9983 | 56 | 30.9565 | 33.341 | 60.0134 | 43.77 | 30.9561 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 30.9646 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9658 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.9767 | 45.5016 | 59.9983 | 56 | 30.9649 | 33.341 | 60.0134 | 43.77 | 30.9644 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 30.9729 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9741 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.985 | 45.5016 | 59.9983 | 56 | 30.9732 | 33.3377 | 60.0134 | 43.77 | 30.9727 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 30.9812 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9824 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
30.9933 | 45.5016 | 59.9983 | 56 | 30.9815 | 33.3377 | 60.0134 | 43.77 | 30.981 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 30.9895 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.991 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.0017 | 45.5016 | 59.9983 | 56 | 30.9899 | 33.3377 | 60.0134 | 43.77 | 30.9894 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 30.9978 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 30.9993 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.01 | 45.5016 | 59.9983 | 56 | 30.9982 | 33.3377 | 60.0134 | 43.77 | 30.9977 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 31.0063 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 31.0076 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.0183 | 45.5016 | 59.9983 | 56 | 31.0065 | 33.3379 | 60.0142 | 43.77 | 31.006 | 26.7657 | 60.0096 | 37.77 | 31.0146 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 31.0159 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.0267 | 45.5016 | 59.9983 | 56 | 31.0149 | 33.3379 | 60.0142 | 43.77 | 31.0143 | 26.7564 | 60.0096 | 37.77 | 31.0229 | 23.8068 | 60.0099 | 35.77 | 31.0242 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.035 | 45.5016 | 59.9983 | 56 | 31.0232 | 33.3379 | 60.0142 | 43.77 | 31.0227 | 26.7564 | 60.0096 | 37.77 | 31.0312 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.0325 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.0433 | 45.5961 | 59.9983 | 56 | 31.0315 | 33.3379 | 60.0142 | 43.77 | 31.031 | 26.7362 | 60.0096 | 37.77 | 31.0396 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.0408 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.0517 | 45.5961 | 59.9983 | 56 | 31.0399 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 31.0393 | 26.7362 | 60.0096 | 37.77 | 31.0479 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.0491 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.06 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.0482 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 31.0476 | 26.7362 | 60.0096 | 37.77 | 31.0562 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.0574 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.0683 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.0565 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 31.056 | 26.7362 | 60.0096 | 37.77 | 31.0645 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.0657 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.0767 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.0648 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 31.0643 | 26.7362 | 60.0092 | 37.77 | 31.073 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.0742 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.085 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.0732 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 31.0726 | 26.7362 | 60.0092 | 37.77 | 31.0813 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.0825 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.0933 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.0815 | 33.3386 | 60.0142 | 43.77 | 31.0809 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.0896 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.0908 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.1017 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.0898 | 33.3504 | 60.0142 | 43.77 | 31.0894 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.0979 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.0991 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.11 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.0982 | 33.3504 | 60.0142 | 43.77 | 31.0977 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1062 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1074 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.1183 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.1065 | 33.3501 | 60.0142 | 43.77 | 31.106 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1145 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1157 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.1267 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.1148 | 33.3501 | 60.0142 | 43.77 | 31.1143 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1228 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.124 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.135 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.1232 | 33.3501 | 60.0142 | 43.77 | 31.1227 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1311 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1323 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.1433 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.1315 | 33.3501 | 60.0142 | 43.77 | 31.131 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1396 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1406 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.1517 | 45.5625 | 59.9983 | 56 | 31.1398 | 33.3506 | 60.0142 | 43.77 | 31.1393 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1479 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1489 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.16 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.1482 | 33.3506 | 60.0142 | 43.77 | 31.1476 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1562 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1575 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.1683 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.1565 | 33.351 | 60.0142 | 43.77 | 31.156 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1646 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1658 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.1767 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.1648 | 33.351 | 60.0142 | 43.77 | 31.1643 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1729 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1741 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.185 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.1732 | 33.3517 | 60.0142 | 43.77 | 31.1726 | 26.8469 | 60.0092 | 37.77 | 31.1812 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1824 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.1933 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.1815 | 33.3517 | 60.0142 | 43.77 | 31.1809 | 26.8453 | 60.0092 | 37.77 | 31.1895 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.1907 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.2017 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.1898 | 33.3517 | 60.0142 | 43.77 | 31.1893 | 26.8453 | 60.0092 | 37.77 | 31.1978 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.199 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.21 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.1982 | 33.3517 | 60.0142 | 43.77 | 31.1976 | 26.8446 | 60.0092 | 37.77 | 31.2063 | 23.8059 | 60.0098 | 35.77 | 31.2073 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.2183 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.2065 | 33.3517 | 60.0146 | 43.77 | 31.2059 | 26.8446 | 60.0092 | 37.77 | 31.2146 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.2156 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.2267 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.2148 | 33.3517 | 60.0146 | 43.77 | 31.2144 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 31.2229 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.2239 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.235 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.2231 | 33.3393 | 60.0146 | 43.77 | 31.2227 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 31.2312 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.2324 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.2433 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.2315 | 33.3393 | 60.0146 | 43.77 | 31.231 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 31.2395 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.2407 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.2517 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.2398 | 33.3384 | 60.0146 | 43.77 | 31.2393 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 31.2478 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.249 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.26 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.2481 | 33.3384 | 60.0146 | 43.77 | 31.2477 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 31.2561 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.2573 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.2683 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.2565 | 33.3376 | 60.0146 | 43.77 | 31.256 | 26.9415 | 60.0092 | 37.77 | 31.2646 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.2656 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.2767 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.2648 | 33.3376 | 60.0146 | 43.77 | 31.2643 | 26.9415 | 60.008 | 37.77 | 31.2729 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.2739 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.285 | 45.5625 | 59.9975 | 56 | 31.2731 | 33.3377 | 60.0146 | 43.77 | 31.2726 | 26.9415 | 60.008 | 37.77 | 31.2812 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.2822 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.2933 | 45.4575 | 59.9975 | 56 | 31.2815 | 33.3377 | 60.0146 | 43.77 | 31.281 | 26.9415 | 60.008 | 37.77 | 31.2896 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.2905 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.3017 | 45.4575 | 59.9975 | 56 | 31.2898 | 33.3379 | 60.0146 | 43.77 | 31.2893 | 26.9415 | 60.008 | 37.77 | 31.2979 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.2988 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.31 | 45.6552 | 59.9975 | 56 | 31.2981 | 33.3379 | 60.0146 | 43.77 | 31.2976 | 26.9322 | 60.008 | 37.77 | 31.3062 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3071 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.3184 | 45.6552 | 59.9975 | 56 | 31.3065 | 33.3378 | 60.0146 | 43.77 | 31.3059 | 26.9322 | 60.008 | 37.77 | 31.3145 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3157 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.3267 | 45.6552 | 59.9975 | 56 | 31.3148 | 33.3378 | 60.0146 | 43.77 | 31.3143 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 31.3228 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.324 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.335 | 45.6552 | 59.9975 | 56 | 31.3231 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 31.3226 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 31.3313 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3323 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.3433 | 45.6552 | 59.9975 | 56 | 31.3315 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 31.3309 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 31.3396 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3406 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.3517 | 45.6552 | 59.9975 | 56 | 31.3398 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 31.3392 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 31.3479 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3489 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.36 | 45.6552 | 59.9959 | 56 | 31.3481 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 31.3477 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 31.3562 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3572 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.3684 | 45.6552 | 59.9959 | 56 | 31.3564 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 31.356 | 26.9213 | 60.008 | 37.77 | 31.3645 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3655 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.3767 | 45.6552 | 59.9959 | 56 | 31.3648 | 33.4024 | 60.0146 | 43.77 | 31.3643 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.3728 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3738 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.385 | 45.6552 | 59.9959 | 56 | 31.3731 | 33.4015 | 60.0146 | 43.77 | 31.3726 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.3811 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3821 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.3933 | 45.7602 | 59.9959 | 56 | 31.3814 | 33.4015 | 60.0146 | 43.77 | 31.381 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.3894 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3904 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.4017 | 45.7602 | 59.9959 | 56 | 31.3898 | 33.4014 | 60.0146 | 43.77 | 31.3893 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.3979 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.3989 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.41 | 45.7602 | 59.9959 | 56 | 31.3981 | 33.4014 | 60.0146 | 43.77 | 31.3976 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.4062 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.4072 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.4184 | 45.7602 | 59.9959 | 56 | 31.4064 | 33.4016 | 60.0142 | 43.77 | 31.4059 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.4146 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.4155 | 11.8459 | 60.0539 | 23.54
31.4267 | 45.7602 | 59.9959 | 56 | 31.4148 | 33.4016 | 60.0142 | 43.77 | 31.4143 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.4229 | 23.963 | 60.0094 | 35.77 | 31.4238 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.435 | 45.7602 | 59.9959 | 56 | 31.4231 | 33.3933 | 60.0142 | 43.77 | 31.4226 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.4312 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.4321 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.4434 | 45.7602 | 59.9959 | 56 | 31.4314 | 33.3933 | 60.0142 | 43.77 | 31.4309 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.4395 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.4404 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.4517 | 45.7602 | 59.9959 | 56 | 31.4398 | 33.3937 | 60.0142 | 43.77 | 31.4392 | 26.9085 | 60.008 | 37.77 | 31.4478 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.4487 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.46 | 45.7078 | 59.9959 | 56 | 31.4481 | 33.3937 | 60.0142 | 43.77 | 31.4476 | 26.9071 | 60.008 | 37.77 | 31.4561 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.457 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.4684 | 45.7078 | 59.9959 | 56 | 31.4564 | 33.3866 | 60.0142 | 43.77 | 31.4559 | 26.9071 | 60.008 | 37.77 | 31.4646 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.4653 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.4767 | 45.7078 | 59.9959 | 56 | 31.4648 | 33.3866 | 60.0142 | 43.77 | 31.4642 | 26.89 | 60.0068 | 37.77 | 31.4729 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.4736 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.485 | 45.7078 | 59.9959 | 56 | 31.4731 | 33.4765 | 60.0142 | 43.77 | 31.4725 | 26.89 | 60.0068 | 37.77 | 31.4812 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.4822 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.4934 | 45.7078 | 59.9959 | 56 | 31.4814 | 33.4765 | 60.0142 | 43.77 | 31.481 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.4895 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.4905 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.5017 | 45.7078 | 59.9959 | 56 | 31.4897 | 33.5817 | 60.0142 | 43.77 | 31.4893 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.4978 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.4988 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.51 | 45.7078 | 59.9959 | 56 | 31.4981 | 33.5817 | 60.0142 | 43.77 | 31.4976 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5061 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5071 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.5184 | 45.7078 | 59.9959 | 56 | 31.5064 | 33.5814 | 60.0142 | 43.77 | 31.506 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5144 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5154 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.5267 | 45.8031 | 59.9959 | 56 | 31.5147 | 33.5814 | 60.0142 | 43.77 | 31.5143 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5227 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5237 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.535 | 45.8031 | 59.9959 | 56 | 31.5231 | 33.5599 | 60.0142 | 43.77 | 31.5226 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5312 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.532 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.5434 | 45.8031 | 59.9959 | 56 | 31.5314 | 33.5599 | 60.0142 | 43.77 | 31.5309 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5396 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5403 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.5517 | 45.8031 | 59.9959 | 56 | 31.5397 | 33.5593 | 60.0142 | 43.77 | 31.5393 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5479 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5486 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.56 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.5481 | 33.5593 | 60.0142 | 43.77 | 31.5476 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5562 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5571 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.5684 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.5564 | 33.5496 | 60.0142 | 43.77 | 31.5559 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5645 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5654 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.5767 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.5647 | 33.5496 | 60.0142 | 43.77 | 31.5642 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5728 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5737 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.585 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.5731 | 33.5194 | 60.0142 | 43.77 | 31.5726 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5811 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.582 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.5934 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.5814 | 33.5194 | 60.0142 | 43.77 | 31.5809 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5896 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5903 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.6017 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.5897 | 33.5195 | 60.0142 | 43.77 | 31.5892 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.5979 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.5986 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.61 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.5981 | 33.5195 | 60.0142 | 43.77 | 31.5975 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.6062 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6069 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.6184 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.6064 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 31.606 | 26.8894 | 60.0068 | 37.77 | 31.6145 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6152 | 11.8459 | 60.0542 | 23.54
31.6267 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.6147 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 31.6143 | 26.8785 | 60.0068 | 37.77 | 31.6228 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6235 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.635 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.623 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 31.6226 | 26.8785 | 60.0068 | 37.77 | 31.6311 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6318 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.6434 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.6314 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 31.6309 | 26.8657 | 60.0068 | 37.77 | 31.6394 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6404 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.6517 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.6397 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 31.6393 | 26.8657 | 60.0068 | 37.77 | 31.6477 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6487 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.66 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.648 | 33.5198 | 60.013 | 43.77 | 31.6476 | 26.8657 | 60.0068 | 37.77 | 31.6562 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.657 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.6684 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.6564 | 33.4885 | 60.013 | 43.77 | 31.6559 | 26.8657 | 60.0068 | 37.77 | 31.6646 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6653 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.6767 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.6647 | 33.4885 | 60.013 | 43.77 | 31.6642 | 26.8657 | 60.0056 | 37.77 | 31.6729 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6736 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.6851 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.673 | 33.5363 | 60.013 | 43.77 | 31.6726 | 26.8657 | 60.0056 | 37.77 | 31.6812 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6819 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.6934 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.6814 | 33.5363 | 60.013 | 43.77 | 31.6809 | 26.8657 | 60.0056 | 37.77 | 31.6895 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6902 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.7017 | 45.8031 | 59.9942 | 56 | 31.6897 | 33.5364 | 60.013 | 43.77 | 31.6892 | 26.8657 | 60.0056 | 37.77 | 31.6978 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.6985 | 11.8459 | 60.0538 | 23.54
31.71 | 45.7397 | 59.9942 | 56 | 31.698 | 33.5364 | 60.013 | 43.77 | 31.6975 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 31.7061 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.7068 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.7184 | 45.7397 | 59.9942 | 56 | 31.7064 | 33.5081 | 60.013 | 43.77 | 31.7059 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 31.7144 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.7151 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.7267 | 45.6851 | 59.9942 | 56 | 31.7147 | 33.5081 | 60.013 | 43.77 | 31.7142 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 31.7229 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.7236 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.7351 | 45.6851 | 59.9942 | 56 | 31.723 | 33.5089 | 60.013 | 43.77 | 31.7225 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 31.7312 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.7319 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.7434 | 45.6851 | 59.9942 | 56 | 31.7314 | 33.5089 | 60.013 | 43.77 | 31.731 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 31.7395 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.7402 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.7517 | 45.6851 | 59.9942 | 56 | 31.7397 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 31.7393 | 26.8564 | 60.0056 | 37.77 | 31.7478 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.7485 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.76 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.748 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 31.7476 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 31.7561 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.7568 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.7684 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.7563 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 31.7559 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 31.7644 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.7651 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.7767 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.7647 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 31.7643 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 31.7727 | 23.963 | 60.0098 | 35.77 | 31.7734 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.7851 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.773 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 31.7726 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 31.781 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 31.7817 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.7934 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.7813 | 33.5091 | 60.013 | 43.77 | 31.7809 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 31.7896 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 31.79 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.8017 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.7897 | 33.5087 | 60.013 | 43.77 | 31.7892 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 31.7979 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 31.7983 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.8101 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.798 | 33.5087 | 60.013 | 43.77 | 31.7976 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 31.8062 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 31.8069 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.8184 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.8063 | 33.5082 | 60.0121 | 43.77 | 31.8059 | 26.855 | 60.0056 | 37.77 | 31.8145 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 31.8152 | 11.8435 | 60.0538 | 23.54
31.8267 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.8147 | 33.5082 | 60.0121 | 43.77 | 31.8142 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 31.8228 | 23.9573 | 60.0098 | 35.77 | 31.8235 | 11.8423 | 60.0538 | 23.54
31.8351 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.823 | 33.487 | 60.0121 | 43.77 | 31.8225 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 31.8311 | 23.952 | 60.0094 | 35.77 | 31.8318 | 11.8423 | 60.0538 | 23.54
31.8434 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.8313 | 33.487 | 60.0121 | 43.77 | 31.8309 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 31.8394 | 23.952 | 60.0094 | 35.77 | 31.8401 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.8517 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.8397 | 33.4871 | 60.0121 | 43.77 | 31.8392 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 31.8477 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.8484 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.8601 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.848 | 33.4871 | 60.0121 | 43.77 | 31.8475 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 31.8562 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.8567 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.8684 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.8563 | 33.4876 | 60.0121 | 43.77 | 31.8558 | 26.8543 | 60.0056 | 37.77 | 31.8645 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.865 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.8767 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.8647 | 33.4876 | 60.0121 | 43.77 | 31.8643 | 26.8543 | 60.0047 | 37.77 | 31.8728 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.8733 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.8851 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.873 | 33.4883 | 60.0121 | 43.77 | 31.8726 | 26.8543 | 60.0047 | 37.77 | 31.8811 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.8818 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.8934 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.8813 | 33.4883 | 60.0121 | 43.77 | 31.8809 | 26.8543 | 60.0047 | 37.77 | 31.8894 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.8901 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9017 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.8896 | 33.4593 | 60.0121 | 43.77 | 31.8892 | 26.8543 | 60.0047 | 37.77 | 31.8977 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.8984 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9101 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.898 | 33.4593 | 60.0121 | 43.77 | 31.8976 | 26.9585 | 60.0047 | 37.77 | 31.906 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.9067 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9184 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.9063 | 33.462 | 60.0121 | 43.77 | 31.9059 | 26.9585 | 60.0047 | 37.77 | 31.9143 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.915 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9267 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.9146 | 33.462 | 60.0121 | 43.77 | 31.9142 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 31.9229 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.9233 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9351 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.923 | 33.4616 | 60.0121 | 43.77 | 31.9226 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 31.9312 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.9316 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9434 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.9313 | 33.4616 | 60.0121 | 43.77 | 31.9309 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 31.9395 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.9399 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9517 | 45.7629 | 59.9922 | 56 | 31.9396 | 33.4609 | 60.0121 | 43.77 | 31.9392 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 31.9478 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.9482 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9601 | 45.7629 | 59.99 | 56 | 31.948 | 33.4609 | 60.0121 | 43.77 | 31.9475 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 31.9561 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.9565 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9684 | 45.7629 | 59.99 | 56 | 31.9563 | 33.4786 | 60.0121 | 43.77 | 31.9559 | 26.9364 | 60.0047 | 37.77 | 31.9644 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.9651 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9768 | 45.7629 | 59.99 | 56 | 31.9646 | 33.4786 | 60.0121 | 43.77 | 31.9642 | 27.0486 | 60.0047 | 37.77 | 31.9727 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.9734 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9851 | 45.7629 | 59.99 | 56 | 31.973 | 33.4788 | 60.0121 | 43.77 | 31.9725 | 27.0486 | 60.0047 | 37.77 | 31.9812 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.9817 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
31.9934 | 45.7629 | 59.99 | 56 | 31.9813 | 33.4788 | 60.0121 | 43.77 | 31.9808 | 27.0475 | 60.0047 | 37.77 | 31.9895 | 23.9452 | 60.0094 | 35.77 | 31.99 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
32.0017 | 45.7629 | 59.99 | 56 | 31.9896 | 33.4723 | 60.0121 | 43.77 | 31.9893 | 27.0475 | 60.0047 | 37.77 | 31.9978 | 23.9471 | 60.0094 | 35.77 | 31.9983 | 11.8447 | 60.0538 | 23.54
32.0101 | 45.7629 | 59.99 | 56 | 31.998 | 33.4723 | 60.0121 | 43.77 | 31.9976 | 27.1814 | 60.0047 | 37.77 | 32.0061 | 23.9471 | 60.0094 | 35.77 | 32.0066 | 11.8452 | 60.0538 | 23.54
32.0184 | 45.7629 | 59.99 | 56 | 32.0063 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 32.0059 | 27.1814 | 60.0047 | 37.77 | 32.0144 | 23.9471 | 60.0094 | 35.77 | 32.0149 | 11.8452 | 60.0538 | 23.54
32.0268 | 45.7438 | 59.99 | 56 | 32.0146 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 32.0142 | 27.1814 | 60.0047 | 37.77 | 32.0227 | 23.9471 | 60.0094 | 35.77 | 32.0232 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54
32.0351 | 45.7438 | 59.99 | 56 | 32.0229 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 32.0226 | 27.1814 | 60.0047 | 37.77 | 32.031 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.0315 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54
32.0434 | 45.6823 | 59.99 | 56 | 32.0313 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 32.0309 | 27.1725 | 60.0047 | 37.77 | 32.0393 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.0398 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54
32.0518 | 45.6823 | 59.99 | 56 | 32.0396 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 32.0392 | 27.1725 | 60.0047 | 37.77 | 32.0479 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.0483 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54
32.0601 | 45.6823 | 59.99 | 56 | 32.0479 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 32.0475 | 27.1714 | 60.0047 | 37.77 | 32.0562 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.0566 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54
32.0684 | 45.6823 | 59.99 | 56 | 32.0563 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 32.0559 | 27.1714 | 60.0047 | 37.77 | 32.0645 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.0649 | 11.8452 | 60.0535 | 23.54
32.0768 | 45.6823 | 59.99 | 56 | 32.0646 | 33.4642 | 60.0109 | 43.77 | 32.0642 | 27.1714 | 60.003 | 37.77 | 32.0728 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.0732 | 11.8462 | 60.0535 | 23.54
32.0851 | 45.6823 | 59.99 | 56 | 32.0729 | 33.4414 | 60.0109 | 43.77 | 32.0725 | 27.1714 | 60.003 | 37.77 | 32.0811 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.0815 | 11.8462 | 60.0535 | 23.54
32.0934 | 45.6823 | 59.99 | 56 | 32.0813 | 33.4414 | 60.0109 | 43.77 | 32.0808 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 32.0894 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.0898 | 11.8462 | 60.0535 | 23.54
32.1018 | 45.6823 | 59.99 | 56 | 32.0896 | 33.5311 | 60.0109 | 43.77 | 32.0892 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 32.0977 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.0981 | 11.8462 | 60.0535 | 23.54
32.1101 | 45.8652 | 59.99 | 56 | 32.0979 | 33.5311 | 60.0109 | 43.77 | 32.0975 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 32.106 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.1064 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54
32.1184 | 45.8652 | 59.99 | 56 | 32.1063 | 33.531 | 60.0109 | 43.77 | 32.1058 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 32.1145 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.1147 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54
32.1268 | 45.8652 | 59.99 | 56 | 32.1146 | 33.531 | 60.0109 | 43.77 | 32.1143 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 32.1228 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.1233 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54
32.1351 | 45.8652 | 59.99 | 56 | 32.1229 | 33.5228 | 60.0109 | 43.77 | 32.1226 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 32.1311 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.1316 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54
32.1434 | 45.8652 | 59.99 | 56 | 32.1313 | 33.5228 | 60.0109 | 43.77 | 32.1309 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 32.1394 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.1399 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54
32.1518 | 45.8652 | 59.99 | 56 | 32.1396 | 33.5231 | 60.0109 | 43.77 | 32.1392 | 27.1588 | 60.003 | 37.77 | 32.1477 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.1482 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54
32.1601 | 45.8652 | 59.9884 | 56 | 32.1479 | 33.5231 | 60.0109 | 43.77 | 32.1476 | 27.1482 | 60.003 | 37.77 | 32.156 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.1565 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54
32.1684 | 45.8652 | 59.9884 | 56 | 32.1563 | 33.5237 | 60.0109 | 43.77 | 32.1559 | 27.1482 | 60.003 | 37.77 | 32.1643 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.1648 | 11.8472 | 60.0535 | 23.54
32.1768 | 45.8652 | 59.9884 | 56 | 32.1646 | 33.5237 | 60.0109 | 43.77 | 32.1642 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 32.1726 | 23.9471 | 60.0086 | 35.77 | 32.1731 | 11.8484 | 60.0535 | 23.54
32.1851 | 45.8652 | 59.9884 | 56 | 32.1729 | 33.5239 | 60.0109 | 43.77 | 32.1725 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 32.1812 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 32.1814 | 11.8484 | 60.0535 | 23.54
32.1934 | 45.8652 | 59.9884 | 56 | 32.1813 | 33.5239 | 60.0109 | 43.77 | 32.1809 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 32.1895 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 32.1897 | 11.8484 | 60.0535 | 23.54
32.2018 | 45.8652 | 59.9884 | 56 | 32.1896 | 33.5036 | 60.0109 | 43.77 | 32.1892 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 32.1978 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 32.198 | 11.8484 | 60.0535 | 23.54
32.2101 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.1979 | 33.5036 | 60.0109 | 43.77 | 32.1975 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 32.2061 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 32.2065 | 11.8489 | 60.0535 | 23.54
32.2185 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2063 | 33.5029 | 60.0096 | 43.77 | 32.2058 | 27.1254 | 60.003 | 37.77 | 32.2144 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 32.2148 | 11.8489 | 60.0535 | 23.54
32.2268 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2146 | 33.5029 | 60.0096 | 43.77 | 32.2142 | 27.1148 | 60.003 | 37.77 | 32.2227 | 23.9396 | 60.0086 | 35.77 | 32.2231 | 11.8489 | 60.0519 | 23.54
32.2351 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2229 | 33.502 | 60.0096 | 43.77 | 32.2225 | 27.1148 | 60.003 | 37.77 | 32.231 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.2314 | 11.8489 | 60.0519 | 23.54
32.2435 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2313 | 33.502 | 60.0096 | 43.77 | 32.2308 | 27.1022 | 60.003 | 37.77 | 32.2393 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.2397 | 11.8514 | 60.0519 | 23.54
32.2518 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2396 | 33.5021 | 60.0096 | 43.77 | 32.2391 | 27.1022 | 60.003 | 37.77 | 32.2478 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.248 | 11.8514 | 60.0519 | 23.54
32.2601 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2479 | 33.5021 | 60.0096 | 43.77 | 32.2476 | 27.0989 | 60.003 | 37.77 | 32.2561 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.2563 | 11.8499 | 60.0519 | 23.54
32.2685 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2563 | 33.5026 | 60.0096 | 43.77 | 32.2559 | 27.0989 | 60.003 | 37.77 | 32.2644 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.2646 | 11.8499 | 60.0519 | 23.54
32.2768 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2646 | 33.5026 | 60.0096 | 43.77 | 32.2642 | 27.0989 | 60.0007 | 37.77 | 32.2727 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.2729 | 11.8499 | 60.0519 | 23.54
32.2851 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2729 | 33.5029 | 60.0096 | 43.77 | 32.2726 | 27.0989 | 60.0007 | 37.77 | 32.281 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.2812 | 11.8499 | 60.0519 | 23.54
32.2935 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2812 | 33.5029 | 60.0096 | 43.77 | 32.2809 | 27.0978 | 60.0007 | 37.77 | 32.2893 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.2898 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54
32.3018 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2896 | 33.4965 | 60.0096 | 43.77 | 32.2892 | 27.0978 | 60.0007 | 37.77 | 32.2976 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.2981 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54
32.3101 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.2979 | 33.4965 | 60.0096 | 43.77 | 32.2975 | 27.0978 | 60.0007 | 37.77 | 32.3062 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3064 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54
32.3185 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.3062 | 33.4755 | 60.0096 | 43.77 | 32.3059 | 27.0978 | 60.0007 | 37.77 | 32.3145 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3147 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54
32.3268 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.3146 | 33.4755 | 60.0096 | 43.77 | 32.3142 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.3228 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.323 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54
32.3351 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.3229 | 33.6247 | 60.0096 | 43.77 | 32.3225 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.3311 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3313 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54
32.3435 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.3312 | 33.6247 | 60.0096 | 43.77 | 32.3308 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.3394 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3396 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54
32.3518 | 45.9613 | 59.9884 | 56 | 32.3396 | 33.6247 | 60.0096 | 43.77 | 32.3392 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.3477 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3479 | 11.8509 | 60.0519 | 23.54
32.3601 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.3479 | 33.6247 | 60.0096 | 43.77 | 32.3475 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.356 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3562 | 11.8497 | 60.0519 | 23.54
32.3685 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.3562 | 33.6243 | 60.0096 | 43.77 | 32.3558 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.3643 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3647 | 11.8497 | 60.0519 | 23.54
32.3768 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.3646 | 33.6243 | 60.0096 | 43.77 | 32.3641 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.3728 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.373 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54
32.3852 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.3729 | 33.6232 | 60.0096 | 43.77 | 32.3726 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.3811 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3813 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54
32.3935 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.3812 | 33.6232 | 60.0096 | 43.77 | 32.3809 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.3894 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3896 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54
32.4018 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.3896 | 33.6232 | 60.0096 | 43.77 | 32.3892 | 27.0975 | 60.0007 | 37.77 | 32.3977 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.3979 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54
32.4102 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.3979 | 33.6232 | 60.0096 | 43.77 | 32.3976 | 27.0869 | 60.0007 | 37.77 | 32.406 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4062 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54
32.4185 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4062 | 33.6136 | 60.0088 | 43.77 | 32.4059 | 27.0869 | 60.0007 | 37.77 | 32.4143 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4146 | 11.8521 | 60.0519 | 23.54
32.4268 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4146 | 33.6136 | 60.0088 | 43.77 | 32.4142 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 32.4226 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4229 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54
32.4352 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4229 | 33.6141 | 60.0088 | 43.77 | 32.4225 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 32.4309 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4312 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54
32.4435 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4312 | 33.6141 | 60.0088 | 43.77 | 32.4309 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 32.4395 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4395 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54
32.4518 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4395 | 33.6141 | 60.0088 | 43.77 | 32.4392 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 32.4478 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.448 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54
32.4602 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4479 | 33.6141 | 60.0088 | 43.77 | 32.4475 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 32.4561 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4563 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54
32.4685 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4562 | 33.6145 | 60.0088 | 43.77 | 32.4558 | 27.0519 | 60.0007 | 37.77 | 32.4644 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4646 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54
32.4768 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4645 | 33.6145 | 60.0088 | 43.77 | 32.4642 | 27.0704 | 59.999 | 37.77 | 32.4727 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4729 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54
32.4852 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4729 | 33.6145 | 60.0088 | 43.77 | 32.4725 | 27.0704 | 59.999 | 37.77 | 32.481 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4812 | 11.8526 | 60.0502 | 23.54
32.4935 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4812 | 33.6145 | 60.0088 | 43.77 | 32.4808 | 27.0485 | 59.999 | 37.77 | 32.4893 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4895 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54
32.5018 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4895 | 33.614 | 60.0088 | 43.77 | 32.4891 | 27.0485 | 59.999 | 37.77 | 32.4976 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.4978 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54
32.5102 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.4979 | 33.614 | 60.0088 | 43.77 | 32.4976 | 27.038 | 59.999 | 37.77 | 32.5061 | 23.9396 | 60.0082 | 35.77 | 32.5061 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54
32.5185 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.5062 | 33.6537 | 60.0088 | 43.77 | 32.5059 | 27.038 | 59.999 | 37.77 | 32.5144 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 32.5144 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54
32.5268 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.5146 | 33.6537 | 60.0088 | 43.77 | 32.5142 | 27.038 | 59.999 | 37.77 | 32.5227 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 32.5227 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54
32.5352 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.5229 | 33.6539 | 60.0089 | 43.77 | 32.5226 | 27.038 | 59.999 | 37.77 | 32.531 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 32.5312 | 11.8551 | 60.0502 | 23.54
32.5435 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.5312 | 33.6539 | 60.0089 | 43.77 | 32.5309 | 27.0294 | 59.999 | 37.77 | 32.5393 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 32.5396 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.5519 | 45.9613 | 59.988 | 56 | 32.5396 | 33.6259 | 60.0089 | 43.77 | 32.5392 | 27.0294 | 59.999 | 37.77 | 32.5476 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 32.5479 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.5602 | 45.9613 | 59.9885 | 56 | 32.5479 | 33.6259 | 60.0089 | 43.77 | 32.5475 | 27.0294 | 59.999 | 37.77 | 32.5559 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 32.5562 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.5685 | 45.9613 | 59.9885 | 56 | 32.5562 | 33.6261 | 60.0089 | 43.77 | 32.5559 | 27.0294 | 59.999 | 37.77 | 32.5645 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 32.5645 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.5769 | 45.9613 | 59.9885 | 56 | 32.5645 | 33.6261 | 60.0089 | 43.77 | 32.5642 | 27.0208 | 59.999 | 37.77 | 32.5728 | 23.9344 | 60.0082 | 35.77 | 32.5728 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.5852 | 45.9613 | 59.9885 | 56 | 32.5729 | 33.6044 | 60.0089 | 43.77 | 32.5725 | 27.0208 | 59.999 | 37.77 | 32.5811 | 23.9287 | 60.0082 | 35.77 | 32.5811 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.5935 | 45.9613 | 59.9885 | 56 | 32.5812 | 33.6044 | 60.0089 | 43.77 | 32.5808 | 27.0208 | 59.999 | 37.77 | 32.5894 | 23.9287 | 60.0082 | 35.77 | 32.5894 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.6019 | 45.9613 | 59.9885 | 56 | 32.5895 | 33.6044 | 60.0089 | 43.77 | 32.5892 | 27.0208 | 59.999 | 37.77 | 32.5977 | 23.9218 | 60.0082 | 35.77 | 32.5977 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.6102 | 45.9613 | 59.9885 | 56 | 32.5979 | 33.6044 | 60.0089 | 43.77 | 32.5975 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 32.606 | 23.9218 | 60.0082 | 35.77 | 32.6062 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.6185 | 45.9613 | 59.9885 | 56 | 32.6062 | 33.6044 | 60.008 | 43.77 | 32.6058 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 32.6143 | 23.9218 | 60.0082 | 35.77 | 32.6145 | 11.857 | 60.0502 | 23.54
32.6269 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6145 | 33.6044 | 60.008 | 43.77 | 32.6141 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 32.6226 | 23.9218 | 60.0082 | 35.77 | 32.6228 | 11.8539 | 60.049 | 23.54
32.6352 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6229 | 33.6046 | 60.008 | 43.77 | 32.6226 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 32.6311 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.6311 | 11.8539 | 60.049 | 23.54
32.6435 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6312 | 33.6046 | 60.008 | 43.77 | 32.6309 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 32.6394 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.6394 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.6519 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6395 | 33.6949 | 60.008 | 43.77 | 32.6392 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 32.6477 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.6477 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.6602 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6479 | 33.6949 | 60.008 | 43.77 | 32.6476 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 32.656 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.656 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.6685 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6562 | 33.6858 | 60.008 | 43.77 | 32.6559 | 27.0198 | 59.999 | 37.77 | 32.6643 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.6643 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.6769 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6645 | 33.6858 | 60.008 | 43.77 | 32.6642 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.6726 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.6726 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.6852 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6729 | 33.6856 | 60.008 | 43.77 | 32.6725 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.6809 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.6809 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.6936 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6812 | 33.6856 | 60.008 | 43.77 | 32.6809 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.6892 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.6895 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.7019 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6895 | 33.6856 | 60.008 | 43.77 | 32.6892 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.6978 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.6978 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.7102 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.6978 | 33.6856 | 60.008 | 43.77 | 32.6975 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.7061 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7061 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.7186 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.7062 | 33.6917 | 60.008 | 43.77 | 32.7058 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.7144 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7144 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.7269 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.7145 | 33.6917 | 60.008 | 43.77 | 32.7142 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.7227 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7227 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.7352 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.7228 | 33.6921 | 60.008 | 43.77 | 32.7225 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.731 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.731 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.7436 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.7312 | 33.6921 | 60.008 | 43.77 | 32.7308 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.7393 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7393 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.7519 | 45.9444 | 59.9885 | 56 | 32.7395 | 33.6921 | 60.008 | 43.77 | 32.7393 | 27.0195 | 59.9972 | 37.77 | 32.7476 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7476 | 11.8563 | 60.049 | 23.54
32.7602 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.7478 | 33.6921 | 60.008 | 43.77 | 32.7476 | 27.0091 | 59.9972 | 37.77 | 32.7559 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7559 | 11.8536 | 60.049 | 23.54
32.7686 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.7562 | 33.6923 | 60.008 | 43.77 | 32.7559 | 27.0091 | 59.9972 | 37.77 | 32.7644 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7644 | 11.8536 | 60.049 | 23.54
32.7769 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.7645 | 33.6923 | 60.008 | 43.77 | 32.7642 | 27.1234 | 59.9972 | 37.77 | 32.7727 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7727 | 11.8517 | 60.049 | 23.54
32.7852 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.7728 | 33.6917 | 60.008 | 43.77 | 32.7726 | 27.1234 | 59.9972 | 37.77 | 32.781 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.781 | 11.8517 | 60.049 | 23.54
32.7936 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.7812 | 33.6917 | 60.008 | 43.77 | 32.7809 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 32.7893 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7893 | 11.8517 | 60.049 | 23.54
32.8019 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.7895 | 33.7402 | 60.008 | 43.77 | 32.7892 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 32.7976 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.7976 | 11.8517 | 60.049 | 23.54
32.8102 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.7978 | 33.7402 | 60.008 | 43.77 | 32.7975 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 32.8059 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.8059 | 11.8517 | 60.049 | 23.54
32.8186 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8062 | 33.7403 | 60.0072 | 43.77 | 32.8059 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 32.8142 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.8142 | 11.8517 | 60.049 | 23.54
32.8269 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8145 | 33.7403 | 60.0072 | 43.77 | 32.8142 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 32.8228 | 23.9218 | 60.0077 | 35.77 | 32.8225 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.8352 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8228 | 33.7404 | 60.0072 | 43.77 | 32.8225 | 27.1203 | 59.9972 | 37.77 | 32.8311 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.8308 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.8436 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8312 | 33.7404 | 60.0072 | 43.77 | 32.8308 | 27.1079 | 59.9972 | 37.77 | 32.8394 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.8391 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.8519 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8395 | 33.7417 | 60.0072 | 43.77 | 32.8392 | 27.1079 | 59.9972 | 37.77 | 32.8477 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.8477 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.8603 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8478 | 33.7417 | 60.0072 | 43.77 | 32.8475 | 27.1079 | 59.9972 | 37.77 | 32.856 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.856 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.8686 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8562 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 32.8558 | 27.1079 | 59.9972 | 37.77 | 32.8643 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.8643 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.8769 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8645 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 32.8643 | 27.1079 | 59.9965 | 37.77 | 32.8726 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.8726 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.8852 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8728 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 32.8726 | 27.1079 | 59.9965 | 37.77 | 32.8809 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.8809 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.8936 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8812 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 32.8809 | 27.1069 | 59.9965 | 37.77 | 32.8894 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.8892 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.9019 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8895 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 32.8892 | 27.1069 | 59.9965 | 37.77 | 32.8977 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.8975 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.9103 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.8978 | 33.7419 | 60.0072 | 43.77 | 32.8976 | 27.1069 | 59.9965 | 37.77 | 32.906 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9058 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.9186 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.9062 | 33.7415 | 60.0072 | 43.77 | 32.9059 | 27.1069 | 59.9965 | 37.77 | 32.9143 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9141 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.9269 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.9145 | 33.7415 | 60.0072 | 43.77 | 32.9142 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 32.9226 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9226 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.9353 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.9228 | 33.7405 | 60.0072 | 43.77 | 32.9225 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 32.9309 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9309 | 11.8517 | 60.0478 | 23.54
32.9436 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.9312 | 33.7405 | 60.0072 | 43.77 | 32.9309 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 32.9392 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9392 | 11.8542 | 60.0478 | 23.54
32.9519 | 45.9526 | 59.9897 | 56 | 32.9395 | 33.7402 | 60.0072 | 43.77 | 32.9392 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 32.9475 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9475 | 11.8542 | 60.0478 | 23.54
32.9603 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 32.9478 | 33.7402 | 60.0072 | 43.77 | 32.9475 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 32.9561 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9558 | 11.9704 | 60.0478 | 23.54
32.9686 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 32.9561 | 33.7362 | 60.0072 | 43.77 | 32.9559 | 27.0903 | 59.9965 | 37.77 | 32.9644 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9641 | 11.9704 | 60.0478 | 23.54
32.9769 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 32.9645 | 33.7362 | 60.0072 | 43.77 | 32.9642 | 27.1356 | 59.9965 | 37.77 | 32.9727 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9724 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54
32.9853 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 32.9728 | 33.7243 | 60.0072 | 43.77 | 32.9725 | 27.1356 | 59.9965 | 37.77 | 32.981 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9807 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54
32.9936 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 32.9811 | 33.7243 | 60.0072 | 43.77 | 32.9808 | 27.1356 | 59.9965 | 37.77 | 32.9893 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.989 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54
33.0019 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 32.9895 | 33.7249 | 60.0072 | 43.77 | 32.9893 | 27.1356 | 59.9965 | 37.77 | 32.9976 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 32.9976 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54
33.0103 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 32.9978 | 33.7249 | 60.0072 | 43.77 | 32.9976 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 33.0059 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0059 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54
33.0186 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 33.0061 | 33.7249 | 60.0064 | 43.77 | 33.0059 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 33.0142 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0142 | 11.9739 | 60.0478 | 23.54
33.0269 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 33.0145 | 33.7249 | 60.0064 | 43.77 | 33.0142 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 33.0227 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0225 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54
33.0353 | 45.9526 | 59.9905 | 56 | 33.0228 | 33.7249 | 60.0064 | 43.77 | 33.0226 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 33.031 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0308 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54
33.0436 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.0311 | 33.7249 | 60.0064 | 43.77 | 33.0309 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 33.0393 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0391 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54
33.0519 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.0395 | 33.7345 | 60.0064 | 43.77 | 33.0392 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 33.0476 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0474 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54
33.0603 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.0478 | 33.7345 | 60.0064 | 43.77 | 33.0476 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 33.0559 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0557 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54
33.0686 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.0562 | 33.7332 | 60.0064 | 43.77 | 33.0559 | 27.2434 | 59.9965 | 37.77 | 33.0642 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.064 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54
33.0769 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.0645 | 33.7332 | 60.0064 | 43.77 | 33.0642 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.0725 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0723 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54
33.0853 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.0728 | 33.7332 | 60.0064 | 43.77 | 33.0725 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.0811 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0808 | 11.9739 | 60.0469 | 23.54
33.0936 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.0811 | 33.7332 | 60.0064 | 43.77 | 33.0809 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.0894 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0891 | 11.9751 | 60.0469 | 23.54
33.102 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.0895 | 33.7335 | 60.0064 | 43.77 | 33.0892 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.0977 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.0974 | 11.9751 | 60.0469 | 23.54
33.1103 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.0978 | 33.7335 | 60.0064 | 43.77 | 33.0975 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.106 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.1057 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.1186 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.1061 | 33.7422 | 60.0064 | 43.77 | 33.1058 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.1143 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.114 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.127 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.1145 | 33.7422 | 60.0064 | 43.77 | 33.1143 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.1226 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.1223 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.1353 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.1228 | 33.6945 | 60.0064 | 43.77 | 33.1226 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.1309 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.1306 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.1436 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.1311 | 33.6945 | 60.0064 | 43.77 | 33.1309 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.1392 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.1389 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.152 | 45.9576 | 59.9905 | 56 | 33.1395 | 33.6952 | 60.0064 | 43.77 | 33.1393 | 27.2405 | 59.9948 | 37.77 | 33.1477 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.1472 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.1603 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.1478 | 33.6952 | 60.0064 | 43.77 | 33.1476 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.156 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.1558 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.1686 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.1561 | 33.6952 | 60.0064 | 43.77 | 33.1559 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.1643 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.1641 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.177 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.1645 | 33.6952 | 60.0064 | 43.77 | 33.1642 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.1726 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.1724 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.1853 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.1728 | 33.6948 | 60.0064 | 43.77 | 33.1726 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.1809 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.1807 | 11.9731 | 60.0469 | 23.54
33.1936 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.1811 | 33.6948 | 60.0064 | 43.77 | 33.1809 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.1892 | 23.9218 | 60.0073 | 35.77 | 33.189 | 11.978 | 60.0469 | 23.54
33.202 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.1895 | 33.6935 | 60.0064 | 43.77 | 33.1892 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.1975 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 33.1973 | 11.978 | 60.0469 | 23.54
33.2103 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.1978 | 33.6935 | 60.0064 | 43.77 | 33.1975 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.2058 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 33.2056 | 11.978 | 60.0469 | 23.54
33.2186 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2061 | 33.6926 | 60.0072 | 43.77 | 33.2059 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.2144 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 33.2139 | 11.978 | 60.0469 | 23.54
33.227 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2144 | 33.6926 | 60.0072 | 43.77 | 33.2142 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.2227 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 33.2222 | 11.9815 | 60.0457 | 23.54
33.2353 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2228 | 33.6925 | 60.0072 | 43.77 | 33.2225 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.231 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 33.2305 | 11.9815 | 60.0457 | 23.54
33.2436 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2311 | 33.6925 | 60.0072 | 43.77 | 33.231 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.2393 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 33.239 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.252 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2394 | 33.6926 | 60.0072 | 43.77 | 33.2393 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.2476 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 33.2473 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.2603 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2478 | 33.6926 | 60.0072 | 43.77 | 33.2476 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.2559 | 24.0847 | 60.0073 | 35.77 | 33.2556 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.2686 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2561 | 33.6932 | 60.0072 | 43.77 | 33.2559 | 27.2399 | 59.9948 | 37.77 | 33.2642 | 24.2021 | 60.0073 | 35.77 | 33.2639 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.277 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2644 | 33.6932 | 60.0072 | 43.77 | 33.2643 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 33.2725 | 24.2021 | 60.0073 | 35.77 | 33.2722 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.2853 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2728 | 33.6937 | 60.0072 | 43.77 | 33.2726 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 33.281 | 24.2021 | 60.0073 | 35.77 | 33.2805 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.2936 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2811 | 33.6937 | 60.0072 | 43.77 | 33.2809 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 33.2893 | 24.2021 | 60.0073 | 35.77 | 33.2888 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.302 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2895 | 33.6938 | 60.0072 | 43.77 | 33.2892 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 33.2976 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 33.2971 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.3103 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.2978 | 33.6938 | 60.0072 | 43.77 | 33.2976 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 33.3059 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 33.3054 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.3187 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.3061 | 33.7035 | 60.0072 | 43.77 | 33.3059 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 33.3142 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 33.314 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.327 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.3145 | 33.7035 | 60.0072 | 43.77 | 33.3142 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 33.3225 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 33.3223 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.3353 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.3228 | 33.7029 | 60.0072 | 43.77 | 33.3226 | 27.2399 | 59.994 | 37.77 | 33.3308 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 33.3306 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.3437 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.3311 | 33.7029 | 60.0072 | 43.77 | 33.3309 | 27.2297 | 59.994 | 37.77 | 33.3394 | 24.2034 | 60.0073 | 35.77 | 33.3389 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.352 | 45.9576 | 59.9909 | 56 | 33.3394 | 33.7022 | 60.0072 | 43.77 | 33.3392 | 27.2297 | 59.994 | 37.77 | 33.3477 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 33.3472 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.3603 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.3478 | 33.7022 | 60.0072 | 43.77 | 33.3475 | 27.2297 | 59.994 | 37.77 | 33.356 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 33.3555 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.3687 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.3561 | 33.814 | 60.0072 | 43.77 | 33.356 | 27.2297 | 59.994 | 37.77 | 33.3643 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 33.3638 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.377 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.3644 | 33.814 | 60.0072 | 43.77 | 33.3643 | 27.216 | 59.994 | 37.77 | 33.3726 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 33.3721 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.3853 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.3728 | 33.8145 | 60.0072 | 43.77 | 33.3726 | 27.216 | 59.994 | 37.77 | 33.3809 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 33.3804 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.3937 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.3811 | 33.8145 | 60.0072 | 43.77 | 33.3809 | 27.216 | 59.994 | 37.77 | 33.3892 | 24.1978 | 60.0073 | 35.77 | 33.3889 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.402 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.3894 | 33.8146 | 60.0072 | 43.77 | 33.3893 | 27.216 | 59.994 | 37.77 | 33.3975 | 24.1968 | 60.0073 | 35.77 | 33.3972 | 12.0815 | 60.0457 | 23.54
33.4103 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.3978 | 33.8146 | 60.0072 | 43.77 | 33.3976 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 33.406 | 24.1968 | 60.0073 | 35.77 | 33.4055 | 12.0804 | 60.0457 | 23.54
33.4187 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.4061 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 33.4059 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 33.4143 | 24.1968 | 60.0073 | 35.77 | 33.4138 | 12.0804 | 60.0457 | 23.54
33.427 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.4144 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 33.4143 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 33.4226 | 24.1968 | 60.0073 | 35.77 | 33.4221 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54
33.4353 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.4228 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 33.4226 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 33.4309 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.4304 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54
33.4437 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.4311 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 33.4309 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 33.4392 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.4387 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54
33.452 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.4394 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 33.4392 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 33.4475 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.447 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54
33.4603 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.4478 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 33.4476 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 33.4558 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.4553 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54
33.4687 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.4561 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 33.4559 | 27.1994 | 59.994 | 37.77 | 33.4641 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.4639 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54
33.477 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.4644 | 33.7663 | 60.0076 | 43.77 | 33.4642 | 27.1994 | 59.9932 | 37.77 | 33.4727 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.4722 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54
33.4853 | 45.9576 | 59.9901 | 56 | 33.4727 | 33.7661 | 60.0076 | 43.77 | 33.4725 | 27.1994 | 59.9932 | 37.77 | 33.481 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.4805 | 12.0789 | 60.0449 | 23.54
33.4937 | 46.0109 | 59.9901 | 56 | 33.4811 | 33.7661 | 60.0076 | 43.77 | 33.481 | 27.1994 | 59.9932 | 37.77 | 33.4893 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.4888 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.502 | 46.0109 | 59.9901 | 56 | 33.4894 | 33.7653 | 60.0076 | 43.77 | 33.4893 | 27.1994 | 59.9932 | 37.77 | 33.4976 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.4971 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.5104 | 46.0109 | 59.9901 | 56 | 33.4977 | 33.7653 | 60.0076 | 43.77 | 33.4976 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 33.5059 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5054 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.5187 | 46.0109 | 59.9901 | 56 | 33.5061 | 33.7838 | 60.0076 | 43.77 | 33.506 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 33.5142 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5137 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.527 | 46.0109 | 59.9901 | 56 | 33.5144 | 33.7838 | 60.0076 | 43.77 | 33.5143 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 33.5225 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.522 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.5353 | 46.0109 | 59.9901 | 56 | 33.5227 | 33.7842 | 60.0076 | 43.77 | 33.5226 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 33.5308 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5303 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.5437 | 46.0109 | 59.9901 | 56 | 33.5311 | 33.7842 | 60.0076 | 43.77 | 33.5309 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 33.5393 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5386 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.552 | 46.0109 | 59.9901 | 56 | 33.5394 | 33.7926 | 60.0076 | 43.77 | 33.5393 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 33.5476 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5471 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.5604 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.5478 | 33.7926 | 60.0076 | 43.77 | 33.5476 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 33.5559 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5554 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.5687 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.5561 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 33.5559 | 27.1988 | 59.9932 | 37.77 | 33.5642 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5637 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.577 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.5644 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 33.5642 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 33.5725 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.572 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.5854 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.5728 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 33.5726 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 33.5808 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5803 | 12.0824 | 60.0449 | 23.54
33.5937 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.5811 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 33.5809 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 33.5891 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5886 | 12.0775 | 60.0449 | 23.54
33.602 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.5894 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 33.5892 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 33.5977 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.5969 | 12.0775 | 60.0449 | 23.54
33.6104 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.5977 | 33.7933 | 60.0076 | 43.77 | 33.5977 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 33.606 | 24.1968 | 60.007 | 35.77 | 33.6052 | 12.0786 | 60.0449 | 23.54
33.6187 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6061 | 33.7901 | 60.008 | 43.77 | 33.606 | 27.1824 | 59.9932 | 37.77 | 33.6143 | 24.1995 | 60.007 | 35.77 | 33.6135 | 12.0786 | 60.0449 | 23.54
33.627 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6144 | 33.7901 | 60.008 | 43.77 | 33.6143 | 27.1722 | 59.9932 | 37.77 | 33.6226 | 24.1995 | 60.007 | 35.77 | 33.6221 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.6354 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6227 | 33.7897 | 60.008 | 43.77 | 33.6226 | 27.1722 | 59.9932 | 37.77 | 33.6309 | 24.1995 | 60.0068 | 35.77 | 33.6304 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.6437 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6311 | 33.7897 | 60.008 | 43.77 | 33.631 | 27.1598 | 59.9932 | 37.77 | 33.6392 | 24.1995 | 60.0068 | 35.77 | 33.6387 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.652 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6394 | 33.79 | 60.008 | 43.77 | 33.6393 | 27.1598 | 59.9932 | 37.77 | 33.6475 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 33.647 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.6604 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6477 | 33.79 | 60.008 | 43.77 | 33.6476 | 27.1598 | 59.9932 | 37.77 | 33.6558 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 33.6553 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.6687 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6561 | 33.7901 | 60.008 | 43.77 | 33.6559 | 27.1598 | 59.9932 | 37.77 | 33.6643 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 33.6636 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.677 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6644 | 33.7901 | 60.008 | 43.77 | 33.6643 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.6726 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 33.6719 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.6854 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6727 | 33.7904 | 60.008 | 43.77 | 33.6726 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.6809 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 33.6802 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.6937 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6811 | 33.7904 | 60.008 | 43.77 | 33.6809 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.6892 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 33.6885 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.702 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6894 | 33.7914 | 60.008 | 43.77 | 33.6893 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.6975 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 33.697 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7104 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.6977 | 33.7914 | 60.008 | 43.77 | 33.6976 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.7058 | 24.304 | 60.0068 | 35.77 | 33.7053 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7187 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.7061 | 33.7914 | 60.008 | 43.77 | 33.7059 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.7141 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.7136 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7271 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.7144 | 33.7914 | 60.008 | 43.77 | 33.7142 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.7224 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.7219 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7354 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.7227 | 33.8213 | 60.008 | 43.77 | 33.7227 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.731 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.7302 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7437 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.731 | 33.8213 | 60.008 | 43.77 | 33.731 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.7393 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.7385 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7521 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.7394 | 33.8213 | 60.008 | 43.77 | 33.7393 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.7476 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.7468 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7604 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.7477 | 33.8213 | 60.008 | 43.77 | 33.7477 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.7559 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.7551 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7687 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.756 | 33.8197 | 60.008 | 43.77 | 33.756 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.7642 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.7634 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7771 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.7644 | 33.8197 | 60.008 | 43.77 | 33.7643 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.7725 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.772 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7854 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.7727 | 33.8317 | 60.008 | 43.77 | 33.7726 | 27.1598 | 59.992 | 37.77 | 33.7808 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.7803 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.7937 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.781 | 33.8317 | 60.008 | 43.77 | 33.781 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 33.7893 | 24.3031 | 60.0068 | 35.77 | 33.7886 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.8021 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.7894 | 33.8316 | 60.008 | 43.77 | 33.7893 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 33.7976 | 24.3003 | 60.0068 | 35.77 | 33.7969 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.8104 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.7977 | 33.8316 | 60.008 | 43.77 | 33.7976 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 33.8059 | 24.3003 | 60.0068 | 35.77 | 33.8052 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.8187 | 46.0109 | 59.9892 | 56 | 33.8061 | 33.832 | 60.008 | 43.77 | 33.8059 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 33.8142 | 24.3003 | 60.0068 | 35.77 | 33.8135 | 12.0786 | 60.0441 | 23.54
33.8271 | 46.1069 | 59.9892 | 56 | 33.8144 | 33.832 | 60.008 | 43.77 | 33.8143 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 33.8225 | 24.3003 | 60.0068 | 35.77 | 33.8218 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.8354 | 46.1069 | 59.9892 | 56 | 33.8227 | 33.832 | 60.008 | 43.77 | 33.8226 | 27.2976 | 59.992 | 37.77 | 33.8308 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.8301 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.8437 | 46.1069 | 59.9892 | 56 | 33.8311 | 33.832 | 60.008 | 43.77 | 33.8309 | 27.2874 | 59.992 | 37.77 | 33.8391 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.8384 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.8521 | 46.1069 | 59.9892 | 56 | 33.8394 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 33.8394 | 27.2874 | 59.992 | 37.77 | 33.8474 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.8467 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.8604 | 46.054 | 59.9892 | 56 | 33.8477 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 33.8477 | 27.2874 | 59.992 | 37.77 | 33.856 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.8552 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.8688 | 46.054 | 59.9892 | 56 | 33.856 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 33.856 | 27.2874 | 59.992 | 37.77 | 33.8643 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.8635 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.8771 | 46.054 | 59.9892 | 56 | 33.8644 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 33.8643 | 27.3455 | 59.9912 | 37.77 | 33.8726 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.8718 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.8854 | 46.054 | 59.9892 | 56 | 33.8727 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 33.8727 | 27.3455 | 59.9912 | 37.77 | 33.8809 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.8801 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.8937 | 46.054 | 59.9892 | 56 | 33.881 | 33.8324 | 60.008 | 43.77 | 33.881 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.8892 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.8884 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.9021 | 46.054 | 59.9892 | 56 | 33.8894 | 33.8318 | 60.008 | 43.77 | 33.8893 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.8975 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.8967 | 12.0786 | 60.0437 | 23.54
33.9104 | 46.1073 | 59.9892 | 56 | 33.8977 | 33.8318 | 60.008 | 43.77 | 33.8976 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9058 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.905 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9188 | 46.1073 | 59.9892 | 56 | 33.906 | 33.8019 | 60.008 | 43.77 | 33.906 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9141 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9133 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9271 | 46.1073 | 59.9892 | 56 | 33.9144 | 33.8019 | 60.008 | 43.77 | 33.9143 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9226 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9216 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9354 | 46.1073 | 59.9892 | 56 | 33.9227 | 33.8021 | 60.008 | 43.77 | 33.9226 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9309 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9302 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9438 | 46.1073 | 59.9892 | 56 | 33.931 | 33.8021 | 60.008 | 43.77 | 33.931 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9392 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9385 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9521 | 46.1073 | 59.9892 | 56 | 33.9394 | 33.8025 | 60.008 | 43.77 | 33.9393 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9475 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9468 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9604 | 46.1073 | 59.9876 | 56 | 33.9477 | 33.8025 | 60.008 | 43.77 | 33.9476 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9558 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9551 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9688 | 46.1073 | 59.9876 | 56 | 33.956 | 33.8033 | 60.008 | 43.77 | 33.9559 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9641 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9634 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9771 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 33.9644 | 33.8033 | 60.008 | 43.77 | 33.9644 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9724 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9717 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9854 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 33.9727 | 33.8036 | 60.008 | 43.77 | 33.9727 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9807 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.98 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
33.9938 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 33.981 | 33.8036 | 60.008 | 43.77 | 33.981 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9893 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9883 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
34.0021 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 33.9893 | 33.8036 | 60.008 | 43.77 | 33.9894 | 27.3429 | 59.9912 | 37.77 | 33.9976 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 33.9966 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
34.0104 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 33.9977 | 33.8036 | 60.008 | 43.77 | 33.9977 | 27.343 | 59.9912 | 37.77 | 34.0059 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.0051 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
34.0188 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 34.006 | 33.8036 | 60.0084 | 43.77 | 34.006 | 27.343 | 59.9912 | 37.77 | 34.0142 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.0134 | 12.2179 | 60.0437 | 23.54
34.0271 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 34.0143 | 33.8036 | 60.0084 | 43.77 | 34.0143 | 27.3424 | 59.9912 | 37.77 | 34.0225 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.0217 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54
34.0354 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 34.0227 | 33.8031 | 60.0084 | 43.77 | 34.0227 | 27.3424 | 59.9912 | 37.77 | 34.0308 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.03 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54
34.0438 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 34.031 | 33.8031 | 60.0084 | 43.77 | 34.031 | 27.33 | 59.9912 | 37.77 | 34.0391 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.0383 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54
34.0521 | 46.0549 | 59.9876 | 56 | 34.0393 | 33.8019 | 60.0084 | 43.77 | 34.0393 | 27.33 | 59.9912 | 37.77 | 34.0476 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.0466 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54
34.0604 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.0477 | 33.8019 | 60.0084 | 43.77 | 34.0476 | 27.33 | 59.9912 | 37.77 | 34.0559 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.0549 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54
34.0688 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.056 | 33.8019 | 60.0084 | 43.77 | 34.056 | 27.33 | 59.9912 | 37.77 | 34.0642 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.0632 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54
34.0771 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.0643 | 33.8019 | 60.0084 | 43.77 | 34.0643 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.0725 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.0715 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54
34.0855 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.0727 | 33.8021 | 60.0084 | 43.77 | 34.0726 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.0808 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.0801 | 12.2179 | 60.0433 | 23.54
34.0938 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.081 | 33.8021 | 60.0084 | 43.77 | 34.0811 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.0891 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.0884 | 12.2214 | 60.0433 | 23.54
34.1021 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.0894 | 33.8022 | 60.0084 | 43.77 | 34.0894 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.0974 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.0967 | 12.2214 | 60.0433 | 23.54
34.1105 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.0977 | 33.8022 | 60.0084 | 43.77 | 34.0977 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.1057 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.105 | 12.2214 | 60.0433 | 23.54
34.1188 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.106 | 33.8028 | 60.0084 | 43.77 | 34.106 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.1143 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1133 | 12.2214 | 60.0433 | 23.54
34.1271 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.1143 | 33.8028 | 60.0084 | 43.77 | 34.1144 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.1226 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1216 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.1355 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.1227 | 33.8029 | 60.0084 | 43.77 | 34.1227 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.1309 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1299 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.1438 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.131 | 33.8029 | 60.0084 | 43.77 | 34.131 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.1392 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1382 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.1521 | 46.0897 | 59.9876 | 56 | 34.1393 | 33.8029 | 60.0084 | 43.77 | 34.1394 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.1475 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1465 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.1605 | 46.0897 | 59.9864 | 56 | 34.1477 | 33.8029 | 60.0084 | 43.77 | 34.1477 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.1558 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1548 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.1688 | 46.0897 | 59.9864 | 56 | 34.156 | 33.7906 | 60.0084 | 43.77 | 34.156 | 27.3221 | 59.99 | 37.77 | 34.1641 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1633 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.1771 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.1643 | 33.7906 | 60.0084 | 43.77 | 34.1643 | 27.3119 | 59.99 | 37.77 | 34.1724 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1716 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.1855 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.1727 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 34.1727 | 27.3119 | 59.99 | 37.77 | 34.1809 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1799 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.1938 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.181 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 34.181 | 27.3325 | 59.99 | 37.77 | 34.1892 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1882 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.2021 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.1893 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 34.1893 | 27.3325 | 59.99 | 37.77 | 34.1975 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.1965 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.2105 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.1977 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 34.1976 | 27.3325 | 59.99 | 37.77 | 34.2058 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2048 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.2188 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.206 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 34.2061 | 27.3325 | 59.99 | 37.77 | 34.2141 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2131 | 12.223 | 60.0433 | 23.54
34.2271 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.2143 | 33.7898 | 60.0084 | 43.77 | 34.2144 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 34.2224 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2214 | 12.221 | 60.0429 | 23.54
34.2355 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.2227 | 33.7902 | 60.0084 | 43.77 | 34.2227 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 34.2307 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2297 | 12.221 | 60.0429 | 23.54
34.2438 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.231 | 33.7902 | 60.0084 | 43.77 | 34.2311 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 34.2393 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2383 | 12.221 | 60.0429 | 23.54
34.2522 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.2393 | 33.7916 | 60.0084 | 43.77 | 34.2394 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 34.2476 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2466 | 12.221 | 60.0429 | 23.54
34.2605 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.2477 | 33.7916 | 60.0084 | 43.77 | 34.2477 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 34.2559 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2549 | 12.2197 | 60.0429 | 23.54
34.2688 | 46.1435 | 59.9864 | 56 | 34.256 | 33.792 | 60.0084 | 43.77 | 34.256 | 27.3284 | 59.99 | 37.77 | 34.2642 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2632 | 12.2197 | 60.0429 | 23.54
34.2772 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.2643 | 33.792 | 60.0084 | 43.77 | 34.2644 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 34.2725 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2715 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.2855 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.2726 | 33.792 | 60.0084 | 43.77 | 34.2727 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 34.2808 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2798 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.2938 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.281 | 33.792 | 60.0084 | 43.77 | 34.281 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 34.2891 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2881 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.3022 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.2893 | 33.7696 | 60.0084 | 43.77 | 34.2894 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 34.2974 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.2964 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.3105 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.2976 | 33.7696 | 60.0084 | 43.77 | 34.2977 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 34.3059 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3047 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.3188 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.306 | 33.7473 | 60.0084 | 43.77 | 34.306 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 34.3142 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3132 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.3272 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.3143 | 33.7473 | 60.0084 | 43.77 | 34.3143 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 34.3225 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3215 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.3355 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.3226 | 33.8372 | 60.0084 | 43.77 | 34.3228 | 27.3284 | 59.9891 | 37.77 | 34.3308 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3298 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.3438 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.331 | 33.8372 | 60.0084 | 43.77 | 34.3311 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 34.3391 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3381 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.3522 | 46.0942 | 59.9864 | 56 | 34.3393 | 33.8372 | 60.0084 | 43.77 | 34.3394 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 34.3474 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3464 | 12.2186 | 60.0429 | 23.54
34.3605 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.3476 | 33.8372 | 60.0084 | 43.77 | 34.3477 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 34.3557 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3547 | 12.2172 | 60.0429 | 23.54
34.3689 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.356 | 33.8373 | 60.0084 | 43.77 | 34.3561 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 34.364 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.363 | 12.2172 | 60.0429 | 23.54
34.3772 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.3643 | 33.8373 | 60.0084 | 43.77 | 34.3644 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 34.3726 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3713 | 12.2792 | 60.0429 | 23.54
34.3855 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.3727 | 33.8376 | 60.0084 | 43.77 | 34.3727 | 27.3186 | 59.9891 | 37.77 | 34.3809 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3796 | 12.2792 | 60.0429 | 23.54
34.3939 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.381 | 33.8376 | 60.0084 | 43.77 | 34.3811 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 34.3892 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3882 | 12.2819 | 60.0429 | 23.54
34.4022 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.3893 | 33.8378 | 60.0084 | 43.77 | 34.3894 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 34.3975 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.3965 | 12.2819 | 60.0429 | 23.54
34.4105 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.3976 | 33.8378 | 60.0084 | 43.77 | 34.3977 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 34.4058 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4048 | 12.2819 | 60.0429 | 23.54
34.4189 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.406 | 33.8093 | 60.0072 | 43.77 | 34.406 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 34.4141 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4131 | 12.2819 | 60.0429 | 23.54
34.4272 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.4143 | 33.8093 | 60.0072 | 43.77 | 34.4144 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 34.4224 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4214 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54
34.4355 | 46.0942 | 59.9848 | 56 | 34.4226 | 33.8093 | 60.0072 | 43.77 | 34.4227 | 27.2974 | 59.9891 | 37.77 | 34.4307 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4297 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54
34.4439 | 46.087 | 59.9848 | 56 | 34.431 | 33.8093 | 60.0072 | 43.77 | 34.431 | 27.281 | 59.9891 | 37.77 | 34.4392 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.438 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54
34.4522 | 46.087 | 59.9848 | 56 | 34.4393 | 33.8094 | 60.0072 | 43.77 | 34.4395 | 27.281 | 59.9891 | 37.77 | 34.4475 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4463 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54
34.4605 | 46.0361 | 59.9848 | 56 | 34.4476 | 33.8094 | 60.0072 | 43.77 | 34.4478 | 27.281 | 59.9891 | 37.77 | 34.4558 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4546 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54
34.4689 | 46.0361 | 59.9848 | 56 | 34.456 | 33.9321 | 60.0072 | 43.77 | 34.4561 | 27.281 | 59.9891 | 37.77 | 34.4641 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4631 | 12.2819 | 60.0416 | 23.54
34.4772 | 46.0361 | 59.9848 | 56 | 34.4643 | 33.9321 | 60.0072 | 43.77 | 34.4644 | 27.281 | 59.988 | 37.77 | 34.4724 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4714 | 12.2827 | 60.0416 | 23.54
34.4855 | 46.0361 | 59.9848 | 56 | 34.4726 | 33.9298 | 60.0072 | 43.77 | 34.4728 | 27.281 | 59.988 | 37.77 | 34.4807 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4797 | 12.2827 | 60.0416 | 23.54
34.4939 | 46.0361 | 59.9848 | 56 | 34.481 | 33.9298 | 60.0072 | 43.77 | 34.4811 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 34.489 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.488 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54
34.5022 | 46.0361 | 59.9848 | 56 | 34.4893 | 33.9301 | 60.0072 | 43.77 | 34.4894 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 34.4976 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.4963 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54
34.5106 | 45.9157 | 59.9848 | 56 | 34.4976 | 33.9301 | 60.0072 | 43.77 | 34.4977 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 34.5059 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5046 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54
34.5189 | 45.9157 | 59.9848 | 56 | 34.506 | 33.9052 | 60.0072 | 43.77 | 34.5061 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 34.5142 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5129 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54
34.5272 | 46.1561 | 59.9848 | 56 | 34.5143 | 33.9052 | 60.0072 | 43.77 | 34.5144 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 34.5225 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5212 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54
34.5356 | 46.1561 | 59.9848 | 56 | 34.5226 | 33.906 | 60.0072 | 43.77 | 34.5227 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 34.5308 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5295 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54
34.5439 | 46.1561 | 59.9848 | 56 | 34.5309 | 33.906 | 60.0072 | 43.77 | 34.5311 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 34.5391 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5381 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54
34.5522 | 46.1561 | 59.9848 | 56 | 34.5393 | 33.9059 | 60.0072 | 43.77 | 34.5394 | 27.2805 | 59.988 | 37.77 | 34.5474 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5464 | 12.2816 | 60.0416 | 23.54
34.5606 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.5476 | 33.9059 | 60.0072 | 43.77 | 34.5477 | 27.2809 | 59.988 | 37.77 | 34.5557 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5547 | 12.2784 | 60.0416 | 23.54
34.5689 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.5559 | 33.9059 | 60.0072 | 43.77 | 34.556 | 27.2809 | 59.988 | 37.77 | 34.5642 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.563 | 12.2784 | 60.0416 | 23.54
34.5772 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.5643 | 33.9059 | 60.0072 | 43.77 | 34.5645 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 34.5725 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5713 | 12.2773 | 60.0416 | 23.54
34.5856 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.5726 | 33.9057 | 60.0072 | 43.77 | 34.5728 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 34.5808 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5796 | 12.2773 | 60.0416 | 23.54
34.5939 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.5809 | 33.9057 | 60.0072 | 43.77 | 34.5811 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 34.5891 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5879 | 12.2773 | 60.0416 | 23.54
34.6022 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.5893 | 33.8969 | 60.0072 | 43.77 | 34.5895 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 34.5974 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.5962 | 12.2773 | 60.0416 | 23.54
34.6106 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.5976 | 33.8969 | 60.0072 | 43.77 | 34.5978 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 34.6057 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.6045 | 12.276 | 60.0416 | 23.54
34.6189 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6059 | 33.8893 | 60.0063 | 43.77 | 34.6061 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 34.614 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.6128 | 12.276 | 60.0416 | 23.54
34.6273 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6143 | 33.8893 | 60.0063 | 43.77 | 34.6144 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 34.6223 | 24.3003 | 60.0061 | 35.77 | 34.6213 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.6356 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6226 | 33.902 | 60.0063 | 43.77 | 34.6228 | 27.2784 | 59.988 | 37.77 | 34.6309 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.6296 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.6439 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.631 | 33.902 | 60.0063 | 43.77 | 34.6311 | 27.3684 | 59.988 | 37.77 | 34.6392 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.6379 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.6523 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6393 | 33.9021 | 60.0063 | 43.77 | 34.6394 | 27.3684 | 59.988 | 37.77 | 34.6475 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.6462 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.6606 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6476 | 33.9021 | 60.0063 | 43.77 | 34.6478 | 27.3684 | 59.988 | 37.77 | 34.6558 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.6545 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.6689 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6559 | 33.9029 | 60.0063 | 43.77 | 34.6561 | 27.3684 | 59.988 | 37.77 | 34.6641 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.6628 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.6773 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6643 | 33.9029 | 60.0063 | 43.77 | 34.6644 | 27.3684 | 59.9871 | 37.77 | 34.6724 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.6711 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.6856 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6726 | 33.8745 | 60.0063 | 43.77 | 34.6727 | 27.3684 | 59.9871 | 37.77 | 34.6807 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.6794 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.6939 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6809 | 33.8745 | 60.0063 | 43.77 | 34.6812 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 34.6892 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.6877 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.7023 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6893 | 33.8746 | 60.0063 | 43.77 | 34.6895 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 34.6975 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.6963 | 12.2786 | 60.0395 | 23.54
34.7106 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.6976 | 33.8746 | 60.0063 | 43.77 | 34.6978 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 34.7058 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7046 | 12.2794 | 60.0395 | 23.54
34.7189 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.7059 | 33.8746 | 60.0063 | 43.77 | 34.7062 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 34.7141 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7129 | 12.2794 | 60.0395 | 23.54
34.7273 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.7143 | 33.8746 | 60.0063 | 43.77 | 34.7145 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 34.7224 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7212 | 12.2821 | 60.0395 | 23.54
34.7356 | 46.1561 | 59.9834 | 56 | 34.7226 | 33.8533 | 60.0063 | 43.77 | 34.7228 | 27.3563 | 59.9871 | 37.77 | 34.7307 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7295 | 12.2821 | 60.0395 | 23.54
34.7439 | 46.2709 | 59.9834 | 56 | 34.7309 | 33.8533 | 60.0063 | 43.77 | 34.7311 | 27.3464 | 59.9871 | 37.77 | 34.739 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7378 | 12.2821 | 60.0395 | 23.54
34.7523 | 46.2709 | 59.9834 | 56 | 34.7393 | 33.9019 | 60.0063 | 43.77 | 34.7395 | 27.3464 | 59.9871 | 37.77 | 34.7473 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7461 | 12.2821 | 60.0395 | 23.54
34.7606 | 46.2205 | 59.9825 | 56 | 34.7476 | 33.9019 | 60.0063 | 43.77 | 34.7478 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 34.7559 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7544 | 12.3033 | 60.0395 | 23.54
34.769 | 46.2205 | 59.9825 | 56 | 34.7559 | 33.8956 | 60.0063 | 43.77 | 34.7561 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 34.7642 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7627 | 12.3033 | 60.0395 | 23.54
34.7773 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.7643 | 33.8956 | 60.0063 | 43.77 | 34.7644 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 34.7725 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7712 | 12.3097 | 60.0395 | 23.54
34.7856 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.7726 | 33.8959 | 60.0063 | 43.77 | 34.7728 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 34.7808 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7795 | 12.3097 | 60.0395 | 23.54
34.794 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.7809 | 33.8959 | 60.0063 | 43.77 | 34.7811 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 34.7891 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7878 | 12.3088 | 60.0395 | 23.54
34.8023 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.7892 | 33.8961 | 60.0063 | 43.77 | 34.7894 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 34.7974 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.7961 | 12.3088 | 60.0395 | 23.54
34.8106 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.7976 | 33.8961 | 60.0063 | 43.77 | 34.7979 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 34.8057 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8044 | 12.3088 | 60.0395 | 23.54
34.819 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8059 | 33.8884 | 60.0046 | 43.77 | 34.8062 | 27.3249 | 59.9871 | 37.77 | 34.814 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8127 | 12.3088 | 60.0395 | 23.54
34.8273 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8142 | 33.8884 | 60.0046 | 43.77 | 34.8145 | 27.3253 | 59.9871 | 37.77 | 34.8225 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.821 | 12.3088 | 60.0376 | 23.54
34.8356 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8226 | 33.8662 | 60.0046 | 43.77 | 34.8228 | 27.3253 | 59.9871 | 37.77 | 34.8308 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8293 | 12.3088 | 60.0376 | 23.54
34.844 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8309 | 33.8662 | 60.0046 | 43.77 | 34.8312 | 27.3253 | 59.9871 | 37.77 | 34.8391 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8376 | 12.3069 | 60.0376 | 23.54
34.8523 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8393 | 33.8662 | 60.0046 | 43.77 | 34.8395 | 27.3253 | 59.9871 | 37.77 | 34.8474 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8462 | 12.3069 | 60.0376 | 23.54
34.8606 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8476 | 33.8662 | 60.0046 | 43.77 | 34.8478 | 27.325 | 59.9871 | 37.77 | 34.8557 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8545 | 12.3056 | 60.0376 | 23.54
34.869 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8559 | 33.9118 | 60.0046 | 43.77 | 34.8562 | 27.325 | 59.9871 | 37.77 | 34.864 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8628 | 12.3056 | 60.0376 | 23.54
34.8773 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8643 | 33.9118 | 60.0046 | 43.77 | 34.8645 | 27.3851 | 59.9855 | 37.77 | 34.8723 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8711 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54
34.8857 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8726 | 33.9111 | 60.0046 | 43.77 | 34.8728 | 27.3851 | 59.9855 | 37.77 | 34.8806 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8794 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54
34.894 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8809 | 33.9111 | 60.0046 | 43.77 | 34.8811 | 27.444 | 59.9855 | 37.77 | 34.8892 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.8877 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54
34.9023 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8893 | 33.9025 | 60.0046 | 43.77 | 34.8895 | 27.444 | 59.9855 | 37.77 | 34.8975 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.896 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54
34.9107 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.8976 | 33.9025 | 60.0046 | 43.77 | 34.8978 | 27.444 | 59.9855 | 37.77 | 34.9058 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9043 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54
34.919 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.9059 | 33.8833 | 60.0046 | 43.77 | 34.9061 | 27.444 | 59.9855 | 37.77 | 34.9141 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9128 | 12.3084 | 60.0376 | 23.54
34.9273 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.9142 | 33.8833 | 60.0046 | 43.77 | 34.9146 | 27.4319 | 59.9855 | 37.77 | 34.9224 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9211 | 12.307 | 60.0376 | 23.54
34.9357 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.9226 | 33.8836 | 60.0046 | 43.77 | 34.9229 | 27.4319 | 59.9855 | 37.77 | 34.9307 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9294 | 12.307 | 60.0376 | 23.54
34.944 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.9309 | 33.8836 | 60.0046 | 43.77 | 34.9312 | 27.4244 | 59.9855 | 37.77 | 34.939 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9377 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54
34.9523 | 46.2748 | 59.9825 | 56 | 34.9392 | 33.8841 | 60.0046 | 43.77 | 34.9395 | 27.4244 | 59.9855 | 37.77 | 34.9475 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.946 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54
34.9607 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 34.9476 | 33.8841 | 60.0046 | 43.77 | 34.9479 | 27.4241 | 59.9855 | 37.77 | 34.9558 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9543 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54
34.969 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 34.9559 | 33.8902 | 60.0046 | 43.77 | 34.9562 | 27.4241 | 59.9855 | 37.77 | 34.9641 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9626 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54
34.9773 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 34.9642 | 33.8902 | 60.0046 | 43.77 | 34.9645 | 27.4241 | 59.9855 | 37.77 | 34.9724 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9709 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54
34.9857 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 34.9726 | 33.8902 | 60.0046 | 43.77 | 34.9729 | 27.4241 | 59.9855 | 37.77 | 34.9807 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9792 | 12.3043 | 60.0376 | 23.54
34.994 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 34.9809 | 33.8902 | 60.0046 | 43.77 | 34.9812 | 27.4242 | 59.9855 | 37.77 | 34.989 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9878 | 12.3106 | 60.0375 | 23.54
35.0024 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 34.9892 | 33.8898 | 60.0046 | 43.77 | 34.9895 | 27.4242 | 59.9855 | 37.77 | 34.9973 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 34.9961 | 12.3106 | 60.0375 | 23.54
35.0107 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 34.9976 | 33.8898 | 60.0046 | 43.77 | 34.9978 | 27.4248 | 59.9855 | 37.77 | 35.0056 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0044 | 12.3097 | 60.0375 | 23.54
35.019 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0059 | 33.8892 | 60.0034 | 43.77 | 35.0062 | 27.4248 | 59.9855 | 37.77 | 35.0142 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0127 | 12.3097 | 60.0375 | 23.54
35.0274 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0143 | 33.8892 | 60.0034 | 43.77 | 35.0145 | 27.4247 | 59.9855 | 37.77 | 35.0225 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.021 | 12.3097 | 60.035 | 23.54
35.0357 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0226 | 33.8765 | 60.0034 | 43.77 | 35.0228 | 27.4247 | 59.9855 | 37.77 | 35.0308 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0293 | 12.3097 | 60.035 | 23.54
35.044 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0309 | 33.8765 | 60.0034 | 43.77 | 35.0312 | 27.4247 | 59.9855 | 37.77 | 35.0391 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0376 | 12.3097 | 60.035 | 23.54
35.0524 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0392 | 33.8767 | 60.0034 | 43.77 | 35.0396 | 27.4247 | 59.9855 | 37.77 | 35.0474 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0459 | 12.3097 | 60.035 | 23.54
35.0607 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0476 | 33.8767 | 60.0034 | 43.77 | 35.0479 | 27.399 | 59.9855 | 37.77 | 35.0557 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0542 | 12.3084 | 60.035 | 23.54
35.069 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0559 | 33.8766 | 60.0034 | 43.77 | 35.0562 | 27.399 | 59.9855 | 37.77 | 35.064 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0627 | 12.3084 | 60.035 | 23.54
35.0774 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0642 | 33.8766 | 60.0034 | 43.77 | 35.0646 | 27.399 | 59.9838 | 37.77 | 35.0723 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.071 | 12.3065 | 60.035 | 23.54
35.0857 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0726 | 33.8554 | 60.0034 | 43.77 | 35.0729 | 27.399 | 59.9838 | 37.77 | 35.0808 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0793 | 12.3065 | 60.035 | 23.54
35.094 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0809 | 33.8554 | 60.0034 | 43.77 | 35.0812 | 27.3989 | 59.9838 | 37.77 | 35.0891 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0876 | 12.3093 | 60.035 | 23.54
35.1024 | 46.2748 | 59.9818 | 56 | 35.0892 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 35.0896 | 27.3989 | 59.9838 | 37.77 | 35.0974 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.0959 | 12.3093 | 60.035 | 23.54
35.1107 | 46.3291 | 59.9818 | 56 | 35.0976 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 35.0979 | 27.4303 | 59.9838 | 37.77 | 35.1057 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1042 | 12.3093 | 60.035 | 23.54
35.1191 | 46.3291 | 59.9818 | 56 | 35.1059 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 35.1062 | 27.4303 | 59.9838 | 37.77 | 35.114 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1125 | 12.3093 | 60.035 | 23.54
35.1274 | 46.2876 | 59.9818 | 56 | 35.1142 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 35.1145 | 27.4304 | 59.9838 | 37.77 | 35.1223 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1208 | 12.3093 | 60.035 | 23.54
35.1357 | 46.2876 | 59.9818 | 56 | 35.1226 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 35.1229 | 27.4304 | 59.9838 | 37.77 | 35.1306 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1292 | 12.3093 | 60.035 | 23.54
35.1441 | 46.2876 | 59.9818 | 56 | 35.1309 | 33.835 | 60.0034 | 43.77 | 35.1312 | 27.4208 | 59.9838 | 37.77 | 35.1392 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1377 | 12.3157 | 60.035 | 23.54
35.1524 | 46.2876 | 59.9818 | 56 | 35.1392 | 33.9264 | 60.0034 | 43.77 | 35.1395 | 27.4208 | 59.9838 | 37.77 | 35.1475 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.146 | 12.3157 | 60.035 | 23.54
35.1607 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.1476 | 33.9264 | 60.0034 | 43.77 | 35.1479 | 27.4207 | 59.9838 | 37.77 | 35.1558 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1543 | 12.3185 | 60.035 | 23.54
35.1691 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.1559 | 33.9252 | 60.0034 | 43.77 | 35.1562 | 27.4207 | 59.9838 | 37.77 | 35.1641 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1626 | 12.3185 | 60.035 | 23.54
35.1774 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.1642 | 33.9252 | 60.0034 | 43.77 | 35.1646 | 27.4799 | 59.9838 | 37.77 | 35.1724 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1709 | 12.3185 | 60.035 | 23.54
35.1858 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.1726 | 33.9252 | 60.0034 | 43.77 | 35.1729 | 27.4799 | 59.9838 | 37.77 | 35.1807 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1792 | 12.3185 | 60.035 | 23.54
35.1941 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.1809 | 33.9252 | 60.0034 | 43.77 | 35.1813 | 27.4723 | 59.9838 | 37.77 | 35.189 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1875 | 12.3187 | 60.035 | 23.54
35.2024 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.1892 | 33.9255 | 60.0034 | 43.77 | 35.1896 | 27.4723 | 59.9838 | 37.77 | 35.1973 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.1958 | 12.3187 | 60.035 | 23.54
35.2108 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.1976 | 33.9255 | 60.0034 | 43.77 | 35.1979 | 27.4649 | 59.9838 | 37.77 | 35.2058 | 24.3003 | 60.0065 | 35.77 | 35.2041 | 12.3187 | 60.035 | 23.54
35.2191 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2059 | 33.9255 | 60.0022 | 43.77 | 35.2062 | 27.4649 | 59.9838 | 37.77 | 35.2141 | 24.3031 | 60.0065 | 35.77 | 35.2126 | 12.3187 | 60.035 | 23.54
35.2274 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2142 | 33.9255 | 60.0022 | 43.77 | 35.2146 | 27.4649 | 59.9838 | 37.77 | 35.2224 | 24.3031 | 60.0065 | 35.77 | 35.2209 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54
35.2358 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2226 | 33.9064 | 60.0022 | 43.77 | 35.2229 | 27.4649 | 59.9838 | 37.77 | 35.2307 | 24.3031 | 60.0065 | 35.77 | 35.2292 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54
35.2441 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2309 | 33.9064 | 60.0022 | 43.77 | 35.2312 | 27.4553 | 59.9838 | 37.77 | 35.239 | 24.3031 | 60.0065 | 35.77 | 35.2375 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54
35.2524 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2392 | 33.907 | 60.0022 | 43.77 | 35.2396 | 27.4553 | 59.9838 | 37.77 | 35.2473 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 35.2458 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54
35.2608 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2476 | 33.907 | 60.0022 | 43.77 | 35.2479 | 27.4553 | 59.9838 | 37.77 | 35.2556 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 35.2542 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54
35.2691 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2559 | 33.907 | 60.0022 | 43.77 | 35.2562 | 27.4553 | 59.9838 | 37.77 | 35.2639 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 35.2625 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54
35.2774 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2642 | 33.907 | 60.0022 | 43.77 | 35.2645 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 35.2725 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 35.2708 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54
35.2858 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2726 | 33.9064 | 60.0022 | 43.77 | 35.2729 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 35.2808 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 35.2791 | 12.3193 | 60.0331 | 23.54
35.2941 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2809 | 33.9064 | 60.0022 | 43.77 | 35.2812 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 35.2891 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 35.2876 | 12.384 | 60.0331 | 23.54
35.3025 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2892 | 33.9059 | 60.0022 | 43.77 | 35.2896 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 35.2974 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 35.2959 | 12.384 | 60.0331 | 23.54
35.3108 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.2975 | 33.9059 | 60.0022 | 43.77 | 35.298 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 35.3057 | 24.3017 | 60.0065 | 35.77 | 35.3042 | 12.3868 | 60.0331 | 23.54
35.3191 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.3059 | 34.0337 | 60.0022 | 43.77 | 35.3063 | 27.4553 | 59.9818 | 37.77 | 35.314 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3125 | 12.3868 | 60.0331 | 23.54
35.3275 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.3142 | 34.0337 | 60.0022 | 43.77 | 35.3146 | 27.4433 | 59.9818 | 37.77 | 35.3223 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3208 | 12.3876 | 60.0331 | 23.54
35.3358 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.3225 | 34.0338 | 60.0022 | 43.77 | 35.323 | 27.4433 | 59.9818 | 37.77 | 35.3306 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3291 | 12.3876 | 60.0331 | 23.54
35.3441 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.3309 | 34.0338 | 60.0022 | 43.77 | 35.3313 | 27.4328 | 59.9818 | 37.77 | 35.3391 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3374 | 12.3876 | 60.0331 | 23.54
35.3525 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.3392 | 34.0345 | 60.0022 | 43.77 | 35.3396 | 27.4328 | 59.9818 | 37.77 | 35.3474 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3457 | 12.3876 | 60.0331 | 23.54
35.3608 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.3476 | 34.0345 | 60.0022 | 43.77 | 35.3479 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.3557 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3542 | 12.3864 | 60.0331 | 23.54
35.3691 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.3559 | 34.005 | 60.0022 | 43.77 | 35.3563 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.364 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3625 | 12.3864 | 60.0331 | 23.54
35.3775 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.3642 | 34.005 | 60.0022 | 43.77 | 35.3646 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.3723 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3708 | 12.3879 | 60.0331 | 23.54
35.3858 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.3726 | 34.0052 | 60.0022 | 43.77 | 35.3729 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.3806 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3792 | 12.3879 | 60.0331 | 23.54
35.3942 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.3809 | 34.0052 | 60.0022 | 43.77 | 35.3813 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.3889 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3875 | 12.387 | 60.0331 | 23.54
35.4025 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.3892 | 34.0052 | 60.0022 | 43.77 | 35.3896 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.3975 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.3958 | 12.387 | 60.0331 | 23.54
35.4108 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.3976 | 34.0052 | 60.0022 | 43.77 | 35.3979 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.4058 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4041 | 12.387 | 60.0331 | 23.54
35.4192 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4059 | 34.0804 | 60.0017 | 43.77 | 35.4062 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.4141 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4124 | 12.387 | 60.0331 | 23.54
35.4275 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4142 | 34.0804 | 60.0017 | 43.77 | 35.4147 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.4224 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4207 | 12.387 | 60.0311 | 23.54
35.4358 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4225 | 34.0796 | 60.0017 | 43.77 | 35.423 | 27.4232 | 59.9818 | 37.77 | 35.4307 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4292 | 12.387 | 60.0311 | 23.54
35.4442 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4309 | 34.0796 | 60.0017 | 43.77 | 35.4313 | 27.4851 | 59.9818 | 37.77 | 35.439 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4375 | 12.387 | 60.0311 | 23.54
35.4525 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4392 | 34.0789 | 60.0017 | 43.77 | 35.4397 | 27.4851 | 59.9818 | 37.77 | 35.4473 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4458 | 12.387 | 60.0311 | 23.54
35.4608 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4475 | 34.0789 | 60.0017 | 43.77 | 35.448 | 27.4851 | 59.9818 | 37.77 | 35.4556 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4541 | 12.3899 | 60.0311 | 23.54
35.4692 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4559 | 34.0788 | 60.0017 | 43.77 | 35.4563 | 27.4851 | 59.9818 | 37.77 | 35.4641 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4624 | 12.3899 | 60.0311 | 23.54
35.4775 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4642 | 34.0788 | 60.0017 | 43.77 | 35.4646 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 35.4724 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4707 | 12.4119 | 60.0311 | 23.54
35.4858 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4726 | 34.079 | 60.0017 | 43.77 | 35.473 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 35.4807 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.479 | 12.4119 | 60.0311 | 23.54
35.4942 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4809 | 34.079 | 60.0017 | 43.77 | 35.4813 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 35.489 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4873 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54
35.5025 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4892 | 34.0791 | 60.0017 | 43.77 | 35.4896 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 35.4973 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.4956 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54
35.5109 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.4976 | 34.0791 | 60.0017 | 43.77 | 35.498 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 35.5056 | 24.4191 | 60.0065 | 35.77 | 35.5042 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54
35.5192 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.5059 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 35.5063 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 35.5139 | 24.4205 | 60.0065 | 35.77 | 35.5125 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54
35.5275 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.5142 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 35.5146 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 35.5222 | 24.4205 | 60.0065 | 35.77 | 35.5208 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54
35.5359 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.5226 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 35.5229 | 27.4779 | 59.9807 | 37.77 | 35.5308 | 24.4205 | 60.0065 | 35.77 | 35.5291 | 12.4158 | 60.0311 | 23.54
35.5442 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.5309 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 35.5314 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.5391 | 24.4205 | 60.0065 | 35.77 | 35.5374 | 12.4099 | 60.0311 | 23.54
35.5525 | 46.2876 | 59.9797 | 56 | 35.5392 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 35.5397 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.5474 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.5457 | 12.4099 | 60.0311 | 23.54
35.5609 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.5475 | 34.0798 | 60.0017 | 43.77 | 35.548 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.5557 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.554 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54
35.5692 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.5559 | 34.0796 | 60.0017 | 43.77 | 35.5564 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.564 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.5623 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54
35.5775 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.5642 | 34.0796 | 60.0017 | 43.77 | 35.5647 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.5723 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.5708 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54
35.5859 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.5725 | 34.0787 | 60.0017 | 43.77 | 35.573 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.5806 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.5791 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54
35.5942 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.5809 | 34.0787 | 60.0017 | 43.77 | 35.5813 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.5891 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.5874 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54
35.6025 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.5892 | 34.0423 | 60.0017 | 43.77 | 35.5897 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.5974 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.5957 | 12.4091 | 60.0311 | 23.54
35.6109 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.5975 | 34.0423 | 60.0017 | 43.77 | 35.598 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.6057 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.604 | 12.408 | 60.0311 | 23.54
35.6192 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6059 | 34.0426 | 60.0013 | 43.77 | 35.6063 | 27.466 | 59.9807 | 37.77 | 35.614 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.6123 | 12.408 | 60.0311 | 23.54
35.6276 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6142 | 34.0426 | 60.0013 | 43.77 | 35.6147 | 27.5257 | 59.9807 | 37.77 | 35.6223 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 35.6206 | 12.408 | 60.029 | 23.54
35.6359 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6226 | 34.0428 | 60.0013 | 43.77 | 35.623 | 27.5257 | 59.9807 | 37.77 | 35.6306 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.6289 | 12.408 | 60.029 | 23.54
35.6442 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6309 | 34.0428 | 60.0013 | 43.77 | 35.6313 | 27.5257 | 59.9807 | 37.77 | 35.6389 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.6372 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.6526 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6392 | 34.0438 | 60.0013 | 43.77 | 35.6396 | 27.5257 | 59.9807 | 37.77 | 35.6472 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.6458 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.6609 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6476 | 34.0438 | 60.0013 | 43.77 | 35.6481 | 27.5266 | 59.9807 | 37.77 | 35.6558 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.6541 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.6692 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6559 | 34.0438 | 60.0013 | 43.77 | 35.6564 | 27.5266 | 59.9807 | 37.77 | 35.6641 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.6624 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.6776 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6642 | 34.0438 | 60.0013 | 43.77 | 35.6647 | 27.5194 | 59.979 | 37.77 | 35.6724 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.6707 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.6859 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6725 | 34.1475 | 60.0013 | 43.77 | 35.6731 | 27.5194 | 59.979 | 37.77 | 35.6807 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.679 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.6943 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6809 | 34.1475 | 60.0013 | 43.77 | 35.6814 | 27.5194 | 59.979 | 37.77 | 35.689 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.6873 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.7026 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6892 | 34.1376 | 60.0013 | 43.77 | 35.6897 | 27.5194 | 59.979 | 37.77 | 35.6973 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.6956 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.7109 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.6975 | 34.1376 | 60.0013 | 43.77 | 35.698 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7056 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7039 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.7193 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.7059 | 34.1371 | 60.0013 | 43.77 | 35.7064 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7139 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7122 | 12.4087 | 60.029 | 23.54
35.7276 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.7142 | 34.1371 | 60.0013 | 43.77 | 35.7147 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7224 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7207 | 12.4075 | 60.029 | 23.54
35.7359 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.7225 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 35.723 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7307 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.729 | 12.4075 | 60.029 | 23.54
35.7443 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.7309 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 35.7314 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.739 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7373 | 12.4075 | 60.029 | 23.54
35.7526 | 46.2876 | 59.9801 | 56 | 35.7392 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 35.7397 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7473 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7456 | 12.4075 | 60.029 | 23.54
35.7609 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.7475 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 35.748 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7556 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7539 | 12.4075 | 60.029 | 23.54
35.7693 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.7559 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 35.7565 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7639 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7622 | 12.4075 | 60.029 | 23.54
35.7776 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.7642 | 34.1502 | 60.0013 | 43.77 | 35.7648 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7722 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7705 | 12.4075 | 60.029 | 23.54
35.7859 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.7726 | 34.1505 | 60.0013 | 43.77 | 35.7731 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7808 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7788 | 12.4075 | 60.029 | 23.54
35.7943 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.7809 | 34.1505 | 60.0013 | 43.77 | 35.7814 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7891 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7874 | 12.4113 | 60.029 | 23.54
35.8026 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.7892 | 34.1511 | 60.0013 | 43.77 | 35.7898 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.7974 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.7957 | 12.4113 | 60.029 | 23.54
35.811 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.7975 | 34.1511 | 60.0013 | 43.77 | 35.7981 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.8057 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.804 | 12.4113 | 60.029 | 23.54
35.8193 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8059 | 34.1511 | 60.0005 | 43.77 | 35.8064 | 27.5098 | 59.979 | 37.77 | 35.814 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8123 | 12.4113 | 60.029 | 23.54
35.8276 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8142 | 34.1511 | 60.0005 | 43.77 | 35.8148 | 27.498 | 59.979 | 37.77 | 35.8223 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8206 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.836 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8225 | 34.1511 | 60.0005 | 43.77 | 35.8231 | 27.498 | 59.979 | 37.77 | 35.8306 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8289 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.8443 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8309 | 34.1511 | 60.0005 | 43.77 | 35.8314 | 27.4979 | 59.979 | 37.77 | 35.8389 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8372 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.8526 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8392 | 34.1504 | 60.0005 | 43.77 | 35.8397 | 27.4979 | 59.979 | 37.77 | 35.8474 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8455 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.861 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8475 | 34.1504 | 60.0005 | 43.77 | 35.8481 | 27.4883 | 59.979 | 37.77 | 35.8557 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8538 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.8693 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8559 | 34.0591 | 60.0005 | 43.77 | 35.8564 | 27.4883 | 59.979 | 37.77 | 35.864 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8623 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.8776 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8642 | 34.0591 | 60.0005 | 43.77 | 35.8647 | 27.4883 | 59.9782 | 37.77 | 35.8723 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8706 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.886 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8725 | 34.0592 | 60.0005 | 43.77 | 35.8732 | 27.4883 | 59.9782 | 37.77 | 35.8806 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8789 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.8943 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8809 | 34.0592 | 60.0005 | 43.77 | 35.8815 | 27.4883 | 59.9782 | 37.77 | 35.8889 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8872 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.9027 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8892 | 34.0596 | 60.0005 | 43.77 | 35.8898 | 27.4883 | 59.9782 | 37.77 | 35.8972 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.8955 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.911 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.8976 | 34.0596 | 60.0005 | 43.77 | 35.8981 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 35.9055 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9038 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.9193 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.9059 | 34.0605 | 60.0005 | 43.77 | 35.9065 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 35.9141 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9121 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.9277 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.9142 | 34.0605 | 60.0005 | 43.77 | 35.9148 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 35.9224 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9204 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.936 | 46.2876 | 59.9805 | 56 | 35.9225 | 34.0605 | 60.0005 | 43.77 | 35.9231 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 35.9307 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.929 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.9443 | 46.385 | 59.9805 | 56 | 35.9309 | 34.0605 | 60.0005 | 43.77 | 35.9315 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 35.939 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9373 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.9527 | 46.385 | 59.9805 | 56 | 35.9392 | 34.1642 | 60.0005 | 43.77 | 35.9398 | 27.5382 | 59.9782 | 37.77 | 35.9473 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9456 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.961 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 35.9475 | 34.1642 | 60.0005 | 43.77 | 35.9481 | 27.5383 | 59.9782 | 37.77 | 35.9556 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9539 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.9693 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 35.9559 | 34.1642 | 60.0005 | 43.77 | 35.9564 | 27.5383 | 59.9782 | 37.77 | 35.9639 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9622 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.9777 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 35.9642 | 34.1642 | 60.0005 | 43.77 | 35.9648 | 27.5392 | 59.9782 | 37.77 | 35.9722 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9705 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.986 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 35.9725 | 34.1638 | 60.0005 | 43.77 | 35.9731 | 27.5392 | 59.9782 | 37.77 | 35.9807 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9788 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
35.9943 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 35.9809 | 34.1638 | 60.0005 | 43.77 | 35.9814 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 35.989 | 24.4254 | 60.0061 | 35.77 | 35.9871 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
36.0027 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 35.9892 | 34.1629 | 60.0005 | 43.77 | 35.9899 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 35.9973 | 24.4254 | 60.006 | 35.77 | 35.9954 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
36.011 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 35.9975 | 34.1629 | 60.0005 | 43.77 | 35.9982 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 36.0056 | 24.4254 | 60.006 | 35.77 | 36.0039 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
36.0194 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 36.0059 | 34.1628 | 60.0009 | 43.77 | 36.0065 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 36.0139 | 24.4254 | 60.006 | 35.77 | 36.0122 | 12.4113 | 60.0276 | 23.54
36.0277 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 36.0142 | 34.1628 | 60.0009 | 43.77 | 36.0149 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 36.0222 | 24.4254 | 60.006 | 35.77 | 36.0205 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.036 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 36.0226 | 34.1631 | 60.0009 | 43.77 | 36.0232 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 36.0305 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.0288 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.0444 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 36.0309 | 34.1631 | 60.0009 | 43.77 | 36.0315 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 36.0391 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.0371 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.0527 | 46.385 | 59.9801 | 56 | 36.0392 | 34.1633 | 60.0009 | 43.77 | 36.0398 | 27.5391 | 59.9782 | 37.77 | 36.0474 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.0454 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.061 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.0475 | 34.1633 | 60.0009 | 43.77 | 36.0482 | 27.6406 | 59.9782 | 37.77 | 36.0557 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.0537 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.0694 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.0559 | 34.164 | 60.0009 | 43.77 | 36.0565 | 27.6406 | 59.9782 | 37.77 | 36.064 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.062 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.0777 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.0642 | 34.164 | 60.0009 | 43.77 | 36.0648 | 27.6407 | 59.977 | 37.77 | 36.0723 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.0706 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.0861 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.0725 | 34.1719 | 60.0009 | 43.77 | 36.0732 | 27.6407 | 59.977 | 37.77 | 36.0806 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.0789 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.0944 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.0809 | 34.1719 | 60.0009 | 43.77 | 36.0815 | 27.6288 | 59.977 | 37.77 | 36.0889 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.0872 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1027 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.0892 | 34.1719 | 60.0009 | 43.77 | 36.0898 | 27.6288 | 59.977 | 37.77 | 36.0972 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.0955 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1111 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.0975 | 34.1719 | 60.0009 | 43.77 | 36.0981 | 27.6889 | 59.977 | 37.77 | 36.1057 | 24.4254 | 60.0065 | 35.77 | 36.1038 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1194 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.1059 | 34.1576 | 60.0009 | 43.77 | 36.1066 | 27.6889 | 59.977 | 37.77 | 36.114 | 24.4285 | 60.0065 | 35.77 | 36.1121 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1277 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.1142 | 34.1576 | 60.0009 | 43.77 | 36.1149 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.1223 | 24.4285 | 60.0065 | 35.77 | 36.1204 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1361 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.1225 | 34.1571 | 60.0009 | 43.77 | 36.1232 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.1306 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.1287 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1444 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.1309 | 34.1571 | 60.0009 | 43.77 | 36.1316 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.1389 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.137 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1527 | 46.4397 | 59.9801 | 56 | 36.1392 | 34.0629 | 60.0009 | 43.77 | 36.1399 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.1472 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.1455 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1611 | 46.4397 | 59.9797 | 56 | 36.1476 | 34.0629 | 60.0009 | 43.77 | 36.1482 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.1555 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.1538 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1694 | 46.4397 | 59.9797 | 56 | 36.1559 | 34.0629 | 60.0009 | 43.77 | 36.1566 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.1638 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.1621 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1777 | 46.4127 | 59.9797 | 56 | 36.1642 | 34.0629 | 60.0009 | 43.77 | 36.1649 | 27.6693 | 59.977 | 37.77 | 36.1724 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.1704 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1861 | 46.4127 | 59.9797 | 56 | 36.1725 | 34.0632 | 60.0009 | 43.77 | 36.1732 | 27.6693 | 59.977 | 37.77 | 36.1807 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.1787 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.1944 | 46.4127 | 59.9797 | 56 | 36.1809 | 34.0632 | 60.0009 | 43.77 | 36.1815 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.189 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.187 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.2028 | 46.4127 | 59.9797 | 56 | 36.1892 | 34.0925 | 60.0009 | 43.77 | 36.1899 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.1973 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.1953 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.2111 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.1975 | 34.0925 | 60.0009 | 43.77 | 36.1982 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.2056 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.2036 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.2194 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2059 | 34.0925 | 60.0013 | 43.77 | 36.2065 | 27.6692 | 59.977 | 37.77 | 36.2139 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.2122 | 12.4113 | 60.0272 | 23.54
36.2278 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2142 | 34.0925 | 60.0013 | 43.77 | 36.215 | 27.6622 | 59.977 | 37.77 | 36.2222 | 24.4355 | 60.0065 | 35.77 | 36.2205 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.2361 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2225 | 34.0925 | 60.0013 | 43.77 | 36.2233 | 27.6622 | 59.977 | 37.77 | 36.2307 | 24.4355 | 60.0068 | 35.77 | 36.2288 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.2444 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2309 | 34.0925 | 60.0013 | 43.77 | 36.2316 | 27.6623 | 59.977 | 37.77 | 36.239 | 24.4355 | 60.0068 | 35.77 | 36.2371 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.2528 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2392 | 34.0923 | 60.0013 | 43.77 | 36.2399 | 27.6623 | 59.977 | 37.77 | 36.2473 | 24.5471 | 60.0068 | 35.77 | 36.2454 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.2611 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2475 | 34.0923 | 60.0013 | 43.77 | 36.2483 | 27.6554 | 59.977 | 37.77 | 36.2556 | 24.5471 | 60.0068 | 35.77 | 36.2537 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.2694 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2559 | 34.0919 | 60.0013 | 43.77 | 36.2566 | 27.6554 | 59.977 | 37.77 | 36.2639 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.262 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.2778 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2642 | 34.0919 | 60.0013 | 43.77 | 36.2649 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.2722 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.2703 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.2861 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2725 | 34.1048 | 60.0013 | 43.77 | 36.2733 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.2805 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.2786 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.2945 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2809 | 34.1048 | 60.0013 | 43.77 | 36.2816 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.2888 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.2871 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.3028 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2892 | 34.1048 | 60.0013 | 43.77 | 36.2899 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.2974 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.2954 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.3111 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.2975 | 34.1048 | 60.0013 | 43.77 | 36.2982 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.3057 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.3037 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.3195 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.3059 | 34.1052 | 60.0013 | 43.77 | 36.3066 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.314 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.312 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.3278 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.3142 | 34.1052 | 60.0013 | 43.77 | 36.3149 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.3223 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.3203 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.3361 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.3225 | 34.1052 | 60.0013 | 43.77 | 36.3232 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.3306 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.3286 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.3445 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.3309 | 34.1052 | 60.0013 | 43.77 | 36.3317 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.3389 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.3369 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.3528 | 46.4127 | 59.9796 | 56 | 36.3392 | 34.1054 | 60.0013 | 43.77 | 36.34 | 27.6554 | 59.9754 | 37.77 | 36.3472 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.3452 | 12.4148 | 60.0272 | 23.54
36.3611 | 46.4127 | 59.9787 | 56 | 36.3475 | 34.1054 | 60.0013 | 43.77 | 36.3483 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 36.3555 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.3538 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54
36.3695 | 46.4127 | 59.9787 | 56 | 36.3559 | 34.1911 | 60.0013 | 43.77 | 36.3567 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 36.364 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.3621 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54
36.3778 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.3642 | 34.1911 | 60.0013 | 43.77 | 36.365 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 36.3723 | 24.6779 | 60.0068 | 35.77 | 36.3704 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54
36.3861 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.3725 | 34.2005 | 60.0013 | 43.77 | 36.3733 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 36.3806 | 24.6839 | 60.0068 | 35.77 | 36.3787 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54
36.3945 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.3809 | 34.2005 | 60.0013 | 43.77 | 36.3816 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 36.3889 | 24.6839 | 60.0068 | 35.77 | 36.387 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54
36.4028 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.3892 | 34.2096 | 60.0013 | 43.77 | 36.39 | 27.6459 | 59.9754 | 37.77 | 36.3972 | 24.6813 | 60.0068 | 35.77 | 36.3953 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54
36.4112 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.3975 | 34.2096 | 60.0013 | 43.77 | 36.3983 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 36.4055 | 24.6813 | 60.0068 | 35.77 | 36.4036 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54
36.4195 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.4059 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.4066 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 36.4138 | 24.6813 | 60.0068 | 35.77 | 36.4119 | 12.4132 | 60.0272 | 23.54
36.4278 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.4142 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.415 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 36.4221 | 24.6813 | 60.0068 | 35.77 | 36.4202 | 12.4125 | 60.0268 | 23.54
36.4362 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.4225 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 36.4233 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 36.4307 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.4287 | 12.4125 | 60.0268 | 23.54
36.4445 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.4309 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 36.4316 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 36.439 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.437 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.4528 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.4392 | 34.2097 | 60.0022 | 43.77 | 36.4399 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 36.4473 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.4453 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.4612 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.4475 | 34.2097 | 60.0022 | 43.77 | 36.4484 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 36.4556 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.4536 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.4695 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.4559 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.4567 | 27.6341 | 59.9754 | 37.77 | 36.4639 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.4619 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.4779 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.4642 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.465 | 27.6576 | 59.9746 | 37.77 | 36.4722 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.4702 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.4862 | 46.4317 | 59.9787 | 56 | 36.4725 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 36.4734 | 27.6576 | 59.9746 | 37.77 | 36.4805 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.4785 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.4945 | 46.5412 | 59.9787 | 56 | 36.4809 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 36.4817 | 27.6576 | 59.9746 | 37.77 | 36.489 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.4868 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5029 | 46.5412 | 59.9787 | 56 | 36.4892 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 36.49 | 27.6576 | 59.9746 | 37.77 | 36.4973 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.4954 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5112 | 46.5412 | 59.9787 | 56 | 36.4975 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 36.4984 | 27.6372 | 59.9746 | 37.77 | 36.5056 | 24.6813 | 60.0072 | 35.77 | 36.5037 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5195 | 46.5412 | 59.9787 | 56 | 36.5059 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 36.5067 | 27.6372 | 59.9746 | 37.77 | 36.5139 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.512 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5279 | 46.4767 | 59.9787 | 56 | 36.5142 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 36.515 | 27.6372 | 59.9746 | 37.77 | 36.5222 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5203 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5362 | 46.4767 | 59.9787 | 56 | 36.5225 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 36.5233 | 27.6372 | 59.9746 | 37.77 | 36.5305 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5286 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5445 | 46.4767 | 59.9787 | 56 | 36.5309 | 34.2104 | 60.0022 | 43.77 | 36.5317 | 27.6278 | 59.9746 | 37.77 | 36.5388 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5369 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5529 | 46.4767 | 59.9787 | 56 | 36.5392 | 34.21 | 60.0022 | 43.77 | 36.54 | 27.6278 | 59.9746 | 37.77 | 36.5471 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5452 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5612 | 46.4767 | 59.9771 | 56 | 36.5475 | 34.21 | 60.0022 | 43.77 | 36.5483 | 27.6278 | 59.9746 | 37.77 | 36.5557 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5535 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5695 | 46.4767 | 59.9771 | 56 | 36.5558 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 36.5568 | 27.6278 | 59.9746 | 37.77 | 36.564 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5618 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5779 | 46.3468 | 59.9771 | 56 | 36.5642 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 36.5651 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.5723 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5703 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5862 | 46.3468 | 59.9771 | 56 | 36.5725 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.5734 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.5806 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5786 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.5946 | 46.2826 | 59.9771 | 56 | 36.5809 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.5818 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.5889 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5869 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.6029 | 46.2826 | 59.9771 | 56 | 36.5892 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.5901 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.5972 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.5952 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.6112 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.5975 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.5984 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.6055 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.6035 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.6196 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6059 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.6067 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.6138 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.6118 | 12.4113 | 60.0268 | 23.54
36.6279 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6142 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.6151 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.6223 | 24.6821 | 60.0072 | 35.77 | 36.6201 | 12.4113 | 60.0264 | 23.54
36.6362 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6225 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.6234 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.6306 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.6284 | 12.4113 | 60.0264 | 23.54
36.6446 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6309 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.6317 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.6389 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.637 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54
36.6529 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6392 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.6401 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.6472 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.6453 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54
36.6612 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6475 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.6484 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.6555 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.6536 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54
36.6696 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6559 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.6567 | 27.6207 | 59.9746 | 37.77 | 36.6638 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.6619 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54
36.6779 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6642 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.665 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.6721 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.6702 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54
36.6863 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6725 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.6735 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.6804 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.6785 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54
36.6946 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6808 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.6818 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.689 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.6868 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54
36.7029 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6892 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.6901 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.6973 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.6951 | 12.4152 | 60.0264 | 23.54
36.7113 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.6975 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.6985 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.7056 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7036 | 12.4789 | 60.0264 | 23.54
36.7196 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.7058 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.7068 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.7139 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7119 | 12.4789 | 60.0264 | 23.54
36.7279 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.7142 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.7151 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.7222 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7202 | 12.4789 | 60.0264 | 23.54
36.7363 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.7225 | 34.2099 | 60.0022 | 43.77 | 36.7235 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.7305 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7285 | 12.4789 | 60.0264 | 23.54
36.7446 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.7309 | 34.2099 | 60.0022 | 43.77 | 36.7318 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.7388 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7368 | 12.4777 | 60.0264 | 23.54
36.753 | 46.5486 | 59.9771 | 56 | 36.7392 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.7401 | 27.621 | 59.9733 | 37.77 | 36.7473 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7451 | 12.4777 | 60.0264 | 23.54
36.7613 | 46.5486 | 59.9749 | 56 | 36.7475 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 36.7484 | 27.6193 | 59.9733 | 37.77 | 36.7556 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7534 | 12.4777 | 60.0264 | 23.54
36.7696 | 46.5486 | 59.9749 | 56 | 36.7559 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.7568 | 27.6193 | 59.9733 | 37.77 | 36.7639 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7617 | 12.4777 | 60.0264 | 23.54
36.778 | 46.5486 | 59.9749 | 56 | 36.7642 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.7651 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 36.7722 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.77 | 12.473 | 60.0264 | 23.54
36.7863 | 46.5486 | 59.9749 | 56 | 36.7725 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.7734 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 36.7805 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7786 | 12.473 | 60.0264 | 23.54
36.7946 | 46.5486 | 59.9749 | 56 | 36.7809 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.7819 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 36.7888 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7869 | 12.473 | 60.0264 | 23.54
36.803 | 46.5486 | 59.9749 | 56 | 36.7892 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.7902 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 36.7971 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.7952 | 12.473 | 60.0264 | 23.54
36.8113 | 46.5878 | 59.9749 | 56 | 36.7975 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 36.7985 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 36.8054 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.8035 | 12.473 | 60.0264 | 23.54
36.8196 | 46.5878 | 59.9749 | 56 | 36.8058 | 34.2097 | 60.0022 | 43.77 | 36.8069 | 27.6826 | 59.9733 | 37.77 | 36.814 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.8118 | 12.473 | 60.0264 | 23.54
36.828 | 46.5917 | 59.9749 | 56 | 36.8142 | 34.2097 | 60.0022 | 43.77 | 36.8152 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 36.8223 | 24.6821 | 60.0077 | 35.77 | 36.8201 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.8363 | 46.5917 | 59.9749 | 56 | 36.8225 | 34.2093 | 60.0022 | 43.77 | 36.8235 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 36.8306 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.8284 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.8447 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.8308 | 34.2093 | 60.0022 | 43.77 | 36.8318 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 36.8389 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.8367 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.853 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.8392 | 34.2093 | 60.0022 | 43.77 | 36.8402 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 36.8472 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.8452 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.8613 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.8475 | 34.2093 | 60.0022 | 43.77 | 36.8485 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 36.8555 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.8535 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.8697 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.8558 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.8568 | 27.7494 | 59.9733 | 37.77 | 36.8638 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.8618 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.878 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.8642 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 36.8652 | 27.7494 | 59.9726 | 37.77 | 36.8721 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.8701 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.8863 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.8725 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.8735 | 27.7494 | 59.9726 | 37.77 | 36.8806 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.8784 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.8947 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.8809 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.8818 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 36.8889 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.8867 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.903 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.8892 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.8903 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 36.8972 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.895 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.9114 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.8975 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.8986 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 36.9055 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.9033 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.9197 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.9059 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.9069 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 36.9138 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.9116 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.928 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.9142 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.9152 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 36.9221 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.9202 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.9364 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.9225 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.9236 | 27.7401 | 59.9726 | 37.77 | 36.9304 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.9285 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.9447 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.9308 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 36.9319 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 36.9387 | 24.6821 | 60.0076 | 35.77 | 36.9368 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.953 | 46.5519 | 59.9749 | 56 | 36.9392 | 34.2094 | 60.0022 | 43.77 | 36.9402 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 36.9473 | 24.6891 | 60.0076 | 35.77 | 36.9451 | 12.473 | 60.0257 | 23.54
36.9614 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 36.9475 | 34.2094 | 60.0022 | 43.77 | 36.9486 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 36.9556 | 24.6891 | 60.0076 | 35.77 | 36.9534 | 12.4718 | 60.0257 | 23.54
36.9697 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 36.9558 | 34.2221 | 60.0022 | 43.77 | 36.9569 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 36.9639 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 36.9617 | 12.4718 | 60.0257 | 23.54
36.9781 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 36.9642 | 34.2221 | 60.0022 | 43.77 | 36.9652 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 36.9722 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 36.97 | 12.471 | 60.0257 | 23.54
36.9864 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 36.9725 | 34.2222 | 60.0022 | 43.77 | 36.9735 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 36.9805 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 36.9783 | 12.471 | 60.0257 | 23.54
36.9947 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 36.9808 | 34.2222 | 60.0022 | 43.77 | 36.9819 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 36.9888 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 36.9868 | 12.4751 | 60.0257 | 23.54
37.0031 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 36.9892 | 34.2225 | 60.0022 | 43.77 | 36.9902 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 36.9971 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 36.9951 | 12.4751 | 60.0257 | 23.54
37.0114 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 36.9975 | 34.2225 | 60.0022 | 43.77 | 36.9985 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 37.0056 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 37.0034 | 12.4751 | 60.0257 | 23.54
37.0197 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 37.0058 | 34.2228 | 60.0026 | 43.77 | 37.007 | 27.7286 | 59.9726 | 37.77 | 37.0139 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 37.0117 | 12.4751 | 60.0257 | 23.54
37.0281 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 37.0142 | 34.2228 | 60.0026 | 43.77 | 37.0153 | 27.7171 | 59.9726 | 37.77 | 37.0222 | 24.6921 | 60.0076 | 35.77 | 37.02 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.0364 | 46.5519 | 59.9721 | 56 | 37.0225 | 34.2231 | 60.0026 | 43.77 | 37.0236 | 27.7171 | 59.9726 | 37.77 | 37.0305 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.0283 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.0447 | 46.5062 | 59.9721 | 56 | 37.0309 | 34.2231 | 60.0026 | 43.77 | 37.032 | 27.7174 | 59.9726 | 37.77 | 37.0388 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.0366 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.0531 | 46.5062 | 59.9721 | 56 | 37.0392 | 34.2232 | 60.0026 | 43.77 | 37.0403 | 27.7174 | 59.9726 | 37.77 | 37.0471 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.0449 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.0614 | 46.5478 | 59.9721 | 56 | 37.0475 | 34.2232 | 60.0026 | 43.77 | 37.0486 | 27.7174 | 59.9726 | 37.77 | 37.0554 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.0532 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.0698 | 46.5478 | 59.9721 | 56 | 37.0558 | 34.2106 | 60.0026 | 43.77 | 37.0569 | 27.7174 | 59.9726 | 37.77 | 37.0637 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.0618 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.0781 | 46.5478 | 59.9721 | 56 | 37.0642 | 34.2106 | 60.0026 | 43.77 | 37.0653 | 27.7174 | 59.9713 | 37.77 | 37.0723 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.0701 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.0864 | 46.5478 | 59.9721 | 56 | 37.0725 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 37.0736 | 27.7174 | 59.9713 | 37.77 | 37.0806 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.0784 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.0948 | 46.5478 | 59.9721 | 56 | 37.0808 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 37.0819 | 27.7174 | 59.9713 | 37.77 | 37.0889 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.0867 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1031 | 46.5478 | 59.9721 | 56 | 37.0892 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 37.0903 | 27.7174 | 59.9713 | 37.77 | 37.0972 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.095 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1114 | 46.4931 | 59.9721 | 56 | 37.0975 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 37.0986 | 27.7189 | 59.9713 | 37.77 | 37.1055 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.1033 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1198 | 46.4931 | 59.9721 | 56 | 37.1058 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 37.1069 | 27.7189 | 59.9713 | 37.77 | 37.1138 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.1116 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1281 | 46.4912 | 59.9721 | 56 | 37.1142 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 37.1154 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.1221 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.1199 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1365 | 46.4912 | 59.9721 | 56 | 37.1225 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 37.1237 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.1304 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.1284 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1448 | 46.4912 | 59.9721 | 56 | 37.1308 | 34.2095 | 60.0026 | 43.77 | 37.132 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.1389 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.1367 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1531 | 46.4912 | 59.9721 | 56 | 37.1392 | 34.2097 | 60.0026 | 43.77 | 37.1403 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.1472 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.145 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1615 | 46.4027 | 59.9696 | 56 | 37.1475 | 34.2097 | 60.0026 | 43.77 | 37.1487 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.1555 | 24.6921 | 60.0081 | 35.77 | 37.1533 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1698 | 46.4027 | 59.9696 | 56 | 37.1558 | 34.2101 | 60.0026 | 43.77 | 37.157 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.1638 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 37.1616 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1781 | 46.4027 | 59.9696 | 56 | 37.1642 | 34.2101 | 60.0026 | 43.77 | 37.1653 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.1721 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 37.1699 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1865 | 46.4027 | 59.9696 | 56 | 37.1725 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 37.1737 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.1804 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 37.1782 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.1948 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.1808 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 37.182 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.1887 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 37.1865 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.2031 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.1892 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 37.1903 | 27.7672 | 59.9713 | 37.77 | 37.197 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 37.1951 | 12.4751 | 60.0248 | 23.54
37.2115 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.1975 | 34.2103 | 60.0026 | 43.77 | 37.1987 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 37.2056 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 37.2034 | 12.478 | 60.0248 | 23.54
37.2198 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2058 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 37.207 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 37.2139 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 37.2117 | 12.478 | 60.0248 | 23.54
37.2282 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2142 | 34.2101 | 60.0022 | 43.77 | 37.2153 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 37.2222 | 24.6976 | 60.0081 | 35.77 | 37.22 | 12.478 | 60.0244 | 23.54
37.2365 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2225 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 37.2236 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 37.2305 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.2283 | 12.478 | 60.0244 | 23.54
37.2448 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2308 | 34.2095 | 60.0022 | 43.77 | 37.2321 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 37.2388 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.2366 | 12.481 | 60.0244 | 23.54
37.2532 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2392 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 37.2404 | 27.7582 | 59.9713 | 37.77 | 37.2471 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.2449 | 12.481 | 60.0244 | 23.54
37.2615 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2475 | 34.2096 | 60.0022 | 43.77 | 37.2487 | 27.7367 | 59.9713 | 37.77 | 37.2554 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.2532 | 12.481 | 60.0244 | 23.54
37.2698 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2558 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 37.2571 | 27.7367 | 59.9713 | 37.77 | 37.2639 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.2615 | 12.481 | 60.0244 | 23.54
37.2782 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2642 | 34.2098 | 60.0022 | 43.77 | 37.2654 | 27.7367 | 59.9705 | 37.77 | 37.2722 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.27 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54
37.2865 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2725 | 34.2099 | 60.0022 | 43.77 | 37.2737 | 27.7367 | 59.9705 | 37.77 | 37.2805 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.2783 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54
37.2949 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2808 | 34.2099 | 60.0022 | 43.77 | 37.2821 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 37.2888 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.2866 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54
37.3032 | 46.5765 | 59.9696 | 56 | 37.2892 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 37.2904 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 37.2971 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.2949 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54
37.3115 | 46.5885 | 59.9696 | 56 | 37.2975 | 34.2102 | 60.0022 | 43.77 | 37.2987 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 37.3054 | 24.8079 | 60.0084 | 35.77 | 37.3032 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54
37.3199 | 46.5885 | 59.9696 | 56 | 37.3058 | 34.2103 | 60.0022 | 43.77 | 37.307 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 37.3137 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3115 | 12.4819 | 60.0244 | 23.54
37.3282 | 46.5885 | 59.9696 | 56 | 37.3142 | 34.2103 | 60.0022 | 43.77 | 37.3154 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 37.322 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3198 | 12.585 | 60.0244 | 23.54
37.3366 | 46.5885 | 59.9696 | 56 | 37.3225 | 34.3141 | 60.0022 | 43.77 | 37.3237 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 37.3306 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3281 | 12.585 | 60.0244 | 23.54
37.3449 | 46.5885 | 59.9696 | 56 | 37.3308 | 34.3141 | 60.0022 | 43.77 | 37.332 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 37.3389 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3367 | 12.5879 | 60.0244 | 23.54
37.3532 | 46.5885 | 59.9696 | 56 | 37.3392 | 34.3102 | 60.0022 | 43.77 | 37.3405 | 27.7368 | 59.9705 | 37.77 | 37.3472 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.345 | 12.5879 | 60.0244 | 23.54
37.3616 | 46.5885 | 59.9676 | 56 | 37.3475 | 34.3102 | 60.0022 | 43.77 | 37.3488 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.3555 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3533 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54
37.3699 | 46.5885 | 59.9676 | 56 | 37.3558 | 34.3099 | 60.0022 | 43.77 | 37.3571 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.3638 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3616 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54
37.3782 | 46.5885 | 59.9676 | 56 | 37.3642 | 34.3099 | 60.0022 | 43.77 | 37.3655 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.3721 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3699 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54
37.3866 | 46.5885 | 59.9676 | 56 | 37.3725 | 34.3093 | 60.0022 | 43.77 | 37.3738 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.3804 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3782 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54
37.3949 | 46.5885 | 59.9676 | 56 | 37.3808 | 34.3093 | 60.0022 | 43.77 | 37.3821 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.3887 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3865 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54
37.4033 | 46.5885 | 59.9676 | 56 | 37.3892 | 34.2999 | 60.0022 | 43.77 | 37.3904 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.3972 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.3948 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54
37.4116 | 46.5885 | 59.9676 | 56 | 37.3975 | 34.2999 | 60.0022 | 43.77 | 37.3988 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.4055 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.4033 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54
37.4199 | 46.5885 | 59.9676 | 56 | 37.4058 | 34.3001 | 60.0018 | 43.77 | 37.4071 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.4138 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.4116 | 12.5889 | 60.0244 | 23.54
37.4283 | 46.6313 | 59.9676 | 56 | 37.4142 | 34.3001 | 60.0018 | 43.77 | 37.4154 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.4221 | 24.8139 | 60.0084 | 35.77 | 37.4199 | 12.5889 | 60.0232 | 23.54
37.4366 | 46.6313 | 59.9676 | 56 | 37.4225 | 34.3004 | 60.0018 | 43.77 | 37.4238 | 27.7274 | 59.9705 | 37.77 | 37.4304 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.4282 | 12.5889 | 60.0232 | 23.54
37.4449 | 46.6313 | 59.9676 | 56 | 37.4308 | 34.3004 | 60.0018 | 43.77 | 37.4321 | 27.716 | 59.9705 | 37.77 | 37.4387 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.4365 | 12.5889 | 60.0232 | 23.54
37.4533 | 46.6313 | 59.9676 | 56 | 37.4391 | 34.3005 | 60.0018 | 43.77 | 37.4404 | 27.716 | 59.9705 | 37.77 | 37.447 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.4448 | 12.5889 | 60.0232 | 23.54
37.4616 | 46.6313 | 59.9676 | 56 | 37.4475 | 34.3005 | 60.0018 | 43.77 | 37.4489 | 27.716 | 59.9705 | 37.77 | 37.4553 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.4531 | 12.5871 | 60.0232 | 23.54
37.47 | 46.6313 | 59.9676 | 56 | 37.4558 | 34.3629 | 60.0018 | 43.77 | 37.4572 | 27.716 | 59.9705 | 37.77 | 37.4639 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.4614 | 12.5871 | 60.0232 | 23.54
37.4783 | 46.5859 | 59.9676 | 56 | 37.4642 | 34.3629 | 60.0018 | 43.77 | 37.4655 | 27.7069 | 59.9694 | 37.77 | 37.4722 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.4697 | 12.5871 | 60.0232 | 23.54
37.4866 | 46.5859 | 59.9676 | 56 | 37.4725 | 34.3626 | 60.0018 | 43.77 | 37.4738 | 27.7069 | 59.9694 | 37.77 | 37.4805 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.4783 | 12.5871 | 60.0232 | 23.54
37.495 | 46.5859 | 59.9676 | 56 | 37.4808 | 34.3626 | 60.0018 | 43.77 | 37.4822 | 27.6868 | 59.9694 | 37.77 | 37.4888 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.4866 | 12.5856 | 60.0232 | 23.54
37.5033 | 46.5859 | 59.9676 | 56 | 37.4892 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 37.4905 | 27.6868 | 59.9694 | 37.77 | 37.4971 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.4949 | 12.5856 | 60.0232 | 23.54
37.5117 | 46.7 | 59.9676 | 56 | 37.4975 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 37.4988 | 27.7511 | 59.9694 | 37.77 | 37.5054 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5032 | 12.5856 | 60.0232 | 23.54
37.52 | 46.7 | 59.9676 | 56 | 37.5058 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 37.5072 | 27.7511 | 59.9694 | 37.77 | 37.5137 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5115 | 12.5856 | 60.0232 | 23.54
37.5283 | 46.7 | 59.9676 | 56 | 37.5142 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 37.5155 | 27.7511 | 59.9694 | 37.77 | 37.522 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5198 | 12.5837 | 60.0232 | 23.54
37.5367 | 46.7 | 59.9676 | 56 | 37.5225 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 37.5238 | 27.7511 | 59.9694 | 37.77 | 37.5305 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5281 | 12.5837 | 60.0232 | 23.54
37.545 | 46.7 | 59.9676 | 56 | 37.5308 | 34.3624 | 60.0018 | 43.77 | 37.5322 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.5388 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5364 | 12.5837 | 60.0232 | 23.54
37.5533 | 46.7 | 59.9676 | 56 | 37.5392 | 34.3627 | 60.0018 | 43.77 | 37.5405 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.5471 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5449 | 12.5837 | 60.0232 | 23.54
37.5617 | 46.7 | 59.9654 | 56 | 37.5475 | 34.3627 | 60.0018 | 43.77 | 37.5488 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.5554 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5532 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54
37.57 | 46.7 | 59.9654 | 56 | 37.5558 | 34.3627 | 60.0018 | 43.77 | 37.5571 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.5637 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5615 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54
37.5783 | 46.7 | 59.9654 | 56 | 37.5641 | 34.3627 | 60.0018 | 43.77 | 37.5656 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.572 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5698 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54
37.5867 | 46.7 | 59.9654 | 56 | 37.5725 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 37.5739 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.5803 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5781 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54
37.595 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.5808 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 37.5822 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.5889 | 24.8139 | 60.0089 | 35.77 | 37.5864 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54
37.6034 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.5891 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 37.5906 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.5972 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.5947 | 12.5822 | 60.0232 | 23.54
37.6117 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.5975 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 37.5989 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.6055 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.603 | 12.581 | 60.0232 | 23.54
37.62 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.6058 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 37.6072 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.6138 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6116 | 12.581 | 60.0232 | 23.54
37.6284 | 46.6761 | 59.9654 | 56 | 37.6142 | 34.3634 | 60.0018 | 43.77 | 37.6156 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.6221 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6199 | 12.5804 | 60.0213 | 23.54
37.6367 | 46.6761 | 59.9654 | 56 | 37.6225 | 34.3628 | 60.0018 | 43.77 | 37.6239 | 27.7512 | 59.9694 | 37.77 | 37.6304 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6282 | 12.5804 | 60.0213 | 23.54
37.6451 | 46.6761 | 59.9654 | 56 | 37.6308 | 34.3628 | 60.0018 | 43.77 | 37.6322 | 27.7398 | 59.9694 | 37.77 | 37.6387 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6365 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.6534 | 46.6761 | 59.9654 | 56 | 37.6392 | 34.3623 | 60.0018 | 43.77 | 37.6405 | 27.7398 | 59.9694 | 37.77 | 37.647 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6448 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.6617 | 46.6761 | 59.9654 | 56 | 37.6475 | 34.3623 | 60.0018 | 43.77 | 37.6489 | 27.7397 | 59.9694 | 37.77 | 37.6555 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6531 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.6701 | 46.6761 | 59.9654 | 56 | 37.6558 | 34.3416 | 60.0018 | 43.77 | 37.6572 | 27.7397 | 59.9694 | 37.77 | 37.6638 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6614 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.6784 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.6642 | 34.3416 | 60.0018 | 43.77 | 37.6655 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.6721 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6697 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.6867 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.6725 | 34.3415 | 60.0018 | 43.77 | 37.674 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.6804 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.678 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.6951 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.6808 | 34.3415 | 60.0018 | 43.77 | 37.6823 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.6887 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6865 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.7034 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.6891 | 34.3319 | 60.0018 | 43.77 | 37.6906 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.697 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.6948 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.7118 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.6975 | 34.3319 | 60.0018 | 43.77 | 37.699 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.7053 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7031 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.7201 | 46.6763 | 59.9654 | 56 | 37.7058 | 34.3322 | 60.0018 | 43.77 | 37.7073 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.7136 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7114 | 12.5844 | 60.0213 | 23.54
37.7284 | 46.7543 | 59.9654 | 56 | 37.7141 | 34.3322 | 60.0018 | 43.77 | 37.7156 | 27.7405 | 59.9685 | 37.77 | 37.7222 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7197 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54
37.7368 | 46.7543 | 59.9654 | 56 | 37.7225 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 37.724 | 27.7405 | 59.9685 | 37.77 | 37.7305 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.728 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54
37.7451 | 46.7543 | 59.9654 | 56 | 37.7308 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 37.7323 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.7388 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7363 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54
37.7535 | 46.7543 | 59.9654 | 56 | 37.7391 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 37.7406 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.7471 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7446 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54
37.7618 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.7475 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 37.7489 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.7554 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7532 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54
37.7701 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.7558 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 37.7573 | 27.7404 | 59.9685 | 37.77 | 37.7637 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7615 | 12.5873 | 60.0213 | 23.54
37.7785 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.7642 | 34.3324 | 60.0018 | 43.77 | 37.7656 | 27.7392 | 59.9685 | 37.77 | 37.772 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7698 | 12.5905 | 60.0213 | 23.54
37.7868 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.7725 | 34.3447 | 60.0018 | 43.77 | 37.7739 | 27.7392 | 59.9685 | 37.77 | 37.7803 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7781 | 12.5905 | 60.0213 | 23.54
37.7951 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.7808 | 34.3447 | 60.0018 | 43.77 | 37.7823 | 27.7391 | 59.9685 | 37.77 | 37.7888 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7864 | 12.589 | 60.0213 | 23.54
37.8035 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.7892 | 34.4221 | 60.0018 | 43.77 | 37.7906 | 27.7391 | 59.9685 | 37.77 | 37.7971 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.7947 | 12.589 | 60.0213 | 23.54
37.8118 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.7975 | 34.4221 | 60.0018 | 43.77 | 37.799 | 27.7391 | 59.9685 | 37.77 | 37.8054 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.803 | 12.6539 | 60.0213 | 23.54
37.8202 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8058 | 34.4223 | 60.0014 | 43.77 | 37.8074 | 27.7391 | 59.9685 | 37.77 | 37.8137 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.8113 | 12.6539 | 60.0213 | 23.54
37.8285 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8141 | 34.4223 | 60.0014 | 43.77 | 37.8157 | 27.7236 | 59.9685 | 37.77 | 37.822 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.8198 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.8368 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8225 | 34.4226 | 60.0014 | 43.77 | 37.824 | 27.7236 | 59.9685 | 37.77 | 37.8303 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.8281 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.8452 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8308 | 34.4226 | 60.0014 | 43.77 | 37.8323 | 27.7234 | 59.9685 | 37.77 | 37.8386 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.8364 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.8535 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8391 | 34.4232 | 60.0014 | 43.77 | 37.8407 | 27.7234 | 59.9685 | 37.77 | 37.8469 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.8447 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.8619 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8475 | 34.4232 | 60.0014 | 43.77 | 37.849 | 27.7234 | 59.9685 | 37.77 | 37.8555 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.853 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.8702 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8558 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 37.8573 | 27.7234 | 59.9685 | 37.77 | 37.8638 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.8613 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.8785 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8641 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 37.8657 | 27.7234 | 59.9677 | 37.77 | 37.8721 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.8696 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.8869 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8725 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 37.874 | 27.7234 | 59.9677 | 37.77 | 37.8804 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.8779 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.8952 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8808 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 37.8823 | 27.7848 | 59.9677 | 37.77 | 37.8887 | 24.815 | 60.0089 | 35.77 | 37.8865 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9035 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8892 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 37.8907 | 27.7848 | 59.9677 | 37.77 | 37.897 | 24.8204 | 60.0089 | 35.77 | 37.8948 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9119 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.8975 | 34.4104 | 60.0014 | 43.77 | 37.899 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 37.9053 | 24.8204 | 60.0089 | 35.77 | 37.9031 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9202 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.9058 | 34.5021 | 60.0014 | 43.77 | 37.9073 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 37.9138 | 24.8204 | 60.0089 | 35.77 | 37.9114 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9286 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.9142 | 34.5021 | 60.0014 | 43.77 | 37.9156 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 37.9221 | 24.8204 | 60.0089 | 35.77 | 37.9197 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9369 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.9225 | 34.5013 | 60.0014 | 43.77 | 37.9241 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 37.9304 | 24.8264 | 60.0089 | 35.77 | 37.928 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9452 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.9308 | 34.5013 | 60.0014 | 43.77 | 37.9324 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 37.9387 | 24.8264 | 60.0089 | 35.77 | 37.9363 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9536 | 46.7543 | 59.9641 | 56 | 37.9391 | 34.4974 | 60.0014 | 43.77 | 37.9407 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 37.947 | 24.8264 | 60.0089 | 35.77 | 37.9446 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9619 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 37.9475 | 34.4974 | 60.0014 | 43.77 | 37.9491 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 37.9553 | 24.8264 | 60.0089 | 35.77 | 37.9529 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9703 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 37.9558 | 34.4978 | 60.0014 | 43.77 | 37.9574 | 27.7849 | 59.9677 | 37.77 | 37.9636 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 37.9614 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9786 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 37.9641 | 34.4978 | 60.0014 | 43.77 | 37.9657 | 27.7611 | 59.9677 | 37.77 | 37.9719 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 37.9697 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9869 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 37.9725 | 34.4978 | 60.0014 | 43.77 | 37.9741 | 27.7611 | 59.9677 | 37.77 | 37.9805 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 37.978 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
37.9953 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 37.9808 | 34.4978 | 60.0014 | 43.77 | 37.9824 | 27.7611 | 59.9677 | 37.77 | 37.9888 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 37.9863 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
38.0036 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 37.9891 | 34.4979 | 60.0014 | 43.77 | 37.9907 | 27.7611 | 59.9677 | 37.77 | 37.9971 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 37.9946 | 12.6539 | 60.0201 | 23.54
38.0119 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 37.9975 | 34.4979 | 60.0014 | 43.77 | 37.999 | 27.7546 | 59.9677 | 37.77 | 38.0054 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 38.0029 | 12.7704 | 60.0201 | 23.54
38.0203 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 38.0058 | 34.4979 | 60.0006 | 43.77 | 38.0074 | 27.7546 | 59.9677 | 37.77 | 38.0137 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 38.0112 | 12.7704 | 60.0201 | 23.54
38.0286 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 38.0141 | 34.4979 | 60.0006 | 43.77 | 38.0157 | 27.7546 | 59.9677 | 37.77 | 38.022 | 24.8337 | 60.0089 | 35.77 | 38.0195 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.0369 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 38.0225 | 34.4979 | 60.0006 | 43.77 | 38.024 | 27.7546 | 59.9677 | 37.77 | 38.0303 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 38.0281 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.0453 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 38.0308 | 34.4979 | 60.0006 | 43.77 | 38.0325 | 27.9153 | 59.9677 | 37.77 | 38.0386 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 38.0364 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.0536 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 38.0392 | 34.4977 | 60.0006 | 43.77 | 38.0408 | 27.9153 | 59.9677 | 37.77 | 38.0471 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 38.0447 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.062 | 46.7542 | 59.9637 | 56 | 38.0475 | 34.4977 | 60.0006 | 43.77 | 38.0491 | 27.9153 | 59.9677 | 37.77 | 38.0554 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 38.053 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.0703 | 46.7542 | 59.9637 | 56 | 38.0558 | 34.4974 | 60.0006 | 43.77 | 38.0575 | 27.9153 | 59.9677 | 37.77 | 38.0637 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 38.0613 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.0787 | 46.7542 | 59.9637 | 56 | 38.0641 | 34.4974 | 60.0006 | 43.77 | 38.0658 | 27.9153 | 59.9661 | 37.77 | 38.072 | 24.8337 | 60.0094 | 35.77 | 38.0696 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.087 | 46.7542 | 59.9637 | 56 | 38.0725 | 34.4977 | 60.0006 | 43.77 | 38.0741 | 27.9153 | 59.9661 | 37.77 | 38.0803 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 38.0779 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.0953 | 46.7542 | 59.9637 | 56 | 38.0808 | 34.4977 | 60.0006 | 43.77 | 38.0825 | 27.9153 | 59.9661 | 37.77 | 38.0886 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 38.0862 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.1037 | 46.7542 | 59.9637 | 56 | 38.0891 | 34.5046 | 60.0006 | 43.77 | 38.0908 | 27.9153 | 59.9661 | 37.77 | 38.0969 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 38.0947 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.112 | 46.7542 | 59.9637 | 56 | 38.0975 | 34.5046 | 60.0006 | 43.77 | 38.0991 | 27.916 | 59.9661 | 37.77 | 38.1052 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 38.103 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.1203 | 46.7542 | 59.9637 | 56 | 38.1058 | 34.5053 | 60.0006 | 43.77 | 38.1074 | 27.916 | 59.9661 | 37.77 | 38.1138 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 38.1113 | 12.7704 | 60.0197 | 23.54
38.1287 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 38.1141 | 34.5053 | 60.0006 | 43.77 | 38.1158 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.1221 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 38.1196 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54
38.137 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 38.1225 | 34.5054 | 60.0006 | 43.77 | 38.1241 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.1304 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 38.1279 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54
38.1453 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 38.1308 | 34.5054 | 60.0006 | 43.77 | 38.1324 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.1387 | 24.8374 | 60.0094 | 35.77 | 38.1362 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54
38.1537 | 46.7543 | 59.9637 | 56 | 38.1391 | 34.4801 | 60.0006 | 43.77 | 38.1409 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.147 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.1445 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54
38.162 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.1475 | 34.4801 | 60.0006 | 43.77 | 38.1492 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.1553 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.1528 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54
38.1704 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.1558 | 34.4801 | 60.0006 | 43.77 | 38.1575 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.1636 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.1614 | 12.7736 | 60.0197 | 23.54
38.1787 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.1642 | 34.4801 | 60.0006 | 43.77 | 38.1659 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.1719 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.1697 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54
38.187 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.1725 | 34.4798 | 60.0006 | 43.77 | 38.1742 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.1804 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.178 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54
38.1954 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.1808 | 34.4798 | 60.0006 | 43.77 | 38.1825 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.1887 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.1863 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54
38.2037 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.1891 | 34.4714 | 60.0006 | 43.77 | 38.1909 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.197 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.1946 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54
38.2121 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.1975 | 34.4714 | 60.0006 | 43.77 | 38.1992 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.2053 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.2029 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54
38.2204 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2058 | 34.4708 | 60.0006 | 43.77 | 38.2075 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.2136 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.2112 | 12.7802 | 60.0197 | 23.54
38.2287 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2141 | 34.4708 | 60.0006 | 43.77 | 38.2158 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.2219 | 24.8394 | 60.0094 | 35.77 | 38.2195 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.2371 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2225 | 34.4708 | 60.0006 | 43.77 | 38.2242 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.2302 | 24.8394 | 60.0107 | 35.77 | 38.228 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.2454 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2308 | 34.4708 | 60.0006 | 43.77 | 38.2325 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.2388 | 24.8394 | 60.0107 | 35.77 | 38.2363 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.2537 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2391 | 34.4712 | 60.0006 | 43.77 | 38.2408 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.2471 | 24.8394 | 60.0107 | 35.77 | 38.2446 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.2621 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2475 | 34.4712 | 60.0006 | 43.77 | 38.2493 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.2554 | 24.8394 | 60.0107 | 35.77 | 38.2529 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.2704 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2558 | 34.4712 | 60.0006 | 43.77 | 38.2576 | 28.0358 | 59.9661 | 37.77 | 38.2637 | 24.8449 | 60.0107 | 35.77 | 38.2612 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.2788 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2641 | 34.4712 | 60.0006 | 43.77 | 38.2659 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 38.272 | 24.8449 | 60.0107 | 35.77 | 38.2695 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.2871 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2725 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 38.2743 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 38.2803 | 24.8449 | 60.0107 | 35.77 | 38.2778 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.2954 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2808 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 38.2826 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 38.2886 | 24.8449 | 60.0107 | 35.77 | 38.2861 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3038 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2892 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 38.2909 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 38.2969 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.2944 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3121 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.2975 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 38.2992 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 38.3054 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.303 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3205 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.3058 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 38.3076 | 28.0358 | 59.9657 | 37.77 | 38.3137 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3113 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3288 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.3141 | 34.4715 | 60.0006 | 43.77 | 38.3159 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.322 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3196 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3371 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.3225 | 34.4835 | 60.0006 | 43.77 | 38.3242 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.3303 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3279 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3455 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.3308 | 34.4835 | 60.0006 | 43.77 | 38.3326 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.3386 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3362 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3538 | 46.7543 | 59.9634 | 56 | 38.3391 | 34.4836 | 60.0006 | 43.77 | 38.3409 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.3469 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3445 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3621 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.3475 | 34.4836 | 60.0006 | 43.77 | 38.3492 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.3552 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3528 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3705 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.3558 | 34.4837 | 60.0006 | 43.77 | 38.3577 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.3635 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3611 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3788 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.3641 | 34.4837 | 60.0006 | 43.77 | 38.366 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.3721 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3696 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3872 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.3725 | 34.484 | 60.0006 | 43.77 | 38.3743 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.3804 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3779 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.3955 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.3808 | 34.484 | 60.0006 | 43.77 | 38.3827 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.3887 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3862 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4038 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.3891 | 34.4842 | 60.0006 | 43.77 | 38.391 | 28.0267 | 59.9657 | 37.77 | 38.397 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.3945 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4122 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.3975 | 34.4842 | 60.0006 | 43.77 | 38.3993 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 38.4053 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.4028 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4205 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4058 | 34.4842 | 60.0002 | 43.77 | 38.4076 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 38.4136 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.4111 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4289 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4142 | 34.4842 | 60.0002 | 43.77 | 38.416 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 38.4219 | 24.8479 | 60.0107 | 35.77 | 38.4194 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4372 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4225 | 34.4843 | 60.0002 | 43.77 | 38.4243 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 38.4302 | 24.8479 | 60.011 | 35.77 | 38.4277 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4455 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4308 | 34.4843 | 60.0002 | 43.77 | 38.4326 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 38.4387 | 24.8479 | 60.011 | 35.77 | 38.4363 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4539 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4391 | 34.4843 | 60.0002 | 43.77 | 38.441 | 28.0285 | 59.9657 | 37.77 | 38.447 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 38.4446 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4622 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4475 | 34.4843 | 60.0002 | 43.77 | 38.4493 | 28.0091 | 59.9657 | 37.77 | 38.4553 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 38.4529 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4705 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4558 | 34.484 | 60.0002 | 43.77 | 38.4576 | 28.0091 | 59.9657 | 37.77 | 38.4636 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 38.4612 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4789 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4641 | 34.484 | 60.0002 | 43.77 | 38.4661 | 28.0091 | 59.9649 | 37.77 | 38.4719 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 38.4695 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4872 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4725 | 34.4835 | 60.0002 | 43.77 | 38.4744 | 28.0091 | 59.9649 | 37.77 | 38.4802 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 38.4778 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.4956 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4808 | 34.4835 | 60.0002 | 43.77 | 38.4827 | 27.9929 | 59.9649 | 37.77 | 38.4885 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 38.4861 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5039 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4891 | 34.4835 | 60.0002 | 43.77 | 38.4911 | 27.9929 | 59.9649 | 37.77 | 38.4968 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 38.4944 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5122 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.4975 | 34.4835 | 60.0002 | 43.77 | 38.4994 | 27.9929 | 59.9649 | 37.77 | 38.5054 | 24.849 | 60.011 | 35.77 | 38.5029 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5206 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.5058 | 34.4836 | 60.0002 | 43.77 | 38.5077 | 27.9929 | 59.9649 | 37.77 | 38.5137 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 38.5112 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5289 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.5141 | 34.4836 | 60.0002 | 43.77 | 38.516 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.522 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 38.5195 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5373 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.5225 | 34.4743 | 60.0002 | 43.77 | 38.5244 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.5303 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 38.5278 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5456 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.5308 | 34.4743 | 60.0002 | 43.77 | 38.5327 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.5386 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 38.5361 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5539 | 46.7543 | 59.9643 | 56 | 38.5392 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 38.541 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.5469 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 38.5444 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5623 | 46.8332 | 59.9656 | 56 | 38.5475 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 38.5494 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.5552 | 24.8549 | 60.011 | 35.77 | 38.5527 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5706 | 46.8332 | 59.9656 | 56 | 38.5558 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 38.5577 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.5635 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 38.561 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5789 | 46.9072 | 59.9656 | 56 | 38.5641 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 38.566 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.572 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 38.5696 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5873 | 46.9072 | 59.9656 | 56 | 38.5725 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 38.5745 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.5803 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 38.5779 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.5956 | 46.8649 | 59.9656 | 56 | 38.5808 | 34.4748 | 60.0002 | 43.77 | 38.5828 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.5886 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 38.5862 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.604 | 46.8649 | 59.9656 | 56 | 38.5891 | 34.4742 | 60.0002 | 43.77 | 38.5911 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.5969 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 38.5945 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.6123 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.5975 | 34.4742 | 60.0002 | 43.77 | 38.5995 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.6052 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 38.6028 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.6206 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6058 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 38.6078 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.6135 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 38.6111 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.629 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6141 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 38.6161 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.6218 | 24.8523 | 60.011 | 35.77 | 38.6194 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.6373 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6225 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 38.6244 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.6301 | 24.8523 | 60.0119 | 35.77 | 38.6277 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.6457 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6308 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 38.6328 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.6387 | 24.8523 | 60.0119 | 35.77 | 38.6362 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.654 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6391 | 34.5242 | 59.9998 | 43.77 | 38.6411 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.647 | 24.8523 | 60.0119 | 35.77 | 38.6445 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.6623 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6475 | 34.5242 | 59.9998 | 43.77 | 38.6494 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.6553 | 24.8523 | 60.0119 | 35.77 | 38.6528 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.6707 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6558 | 34.5246 | 59.9998 | 43.77 | 38.6578 | 27.9936 | 59.9649 | 37.77 | 38.6636 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.6611 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.679 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6642 | 34.5246 | 59.9998 | 43.77 | 38.6661 | 27.9936 | 59.9641 | 37.77 | 38.6719 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.6694 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.6873 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6725 | 34.5247 | 59.9998 | 43.77 | 38.6744 | 27.9936 | 59.9641 | 37.77 | 38.6802 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.6777 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.6957 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6808 | 34.5247 | 59.9998 | 43.77 | 38.6829 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 38.6885 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.686 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.704 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6891 | 34.5248 | 59.9998 | 43.77 | 38.6912 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 38.697 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.6943 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7123 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.6975 | 34.5248 | 59.9998 | 43.77 | 38.6995 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 38.7053 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.7026 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7207 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.7058 | 34.5248 | 59.9998 | 43.77 | 38.7078 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 38.7136 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.7112 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.729 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.7141 | 34.5248 | 59.9998 | 43.77 | 38.7162 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 38.7219 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.7195 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7374 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.7225 | 34.5246 | 59.9998 | 43.77 | 38.7245 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 38.7302 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.7278 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7457 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.7308 | 34.5246 | 59.9998 | 43.77 | 38.7328 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 38.7385 | 24.8596 | 60.0119 | 35.77 | 38.7361 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7541 | 46.8104 | 59.9656 | 56 | 38.7391 | 34.5243 | 59.9998 | 43.77 | 38.7412 | 27.9954 | 59.9641 | 37.77 | 38.7468 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.7444 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7624 | 46.8104 | 59.9682 | 56 | 38.7475 | 34.5243 | 59.9998 | 43.77 | 38.7495 | 27.9863 | 59.9641 | 37.77 | 38.7551 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.7527 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7707 | 46.8104 | 59.9682 | 56 | 38.7558 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 38.7578 | 27.9863 | 59.9641 | 37.77 | 38.7637 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.761 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7791 | 46.8104 | 59.9682 | 56 | 38.7641 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 38.7662 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.772 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.7693 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7874 | 46.8104 | 59.9682 | 56 | 38.7725 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 38.7745 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.7803 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.7778 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.7957 | 46.8551 | 59.9682 | 56 | 38.7808 | 34.5238 | 59.9998 | 43.77 | 38.7828 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.7886 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.7861 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.8041 | 46.8551 | 59.9682 | 56 | 38.7892 | 34.5239 | 59.9998 | 43.77 | 38.7913 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.7969 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.7944 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.8124 | 46.8551 | 59.9682 | 56 | 38.7975 | 34.5239 | 59.9998 | 43.77 | 38.7996 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.8052 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.8027 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.8207 | 46.8551 | 59.9682 | 56 | 38.8058 | 34.4741 | 59.9998 | 43.77 | 38.8079 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.8135 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.811 | 12.7802 | 60.0189 | 23.54
38.8291 | 46.8551 | 59.9682 | 56 | 38.8141 | 34.4741 | 59.9998 | 43.77 | 38.8163 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.8218 | 24.8548 | 60.0119 | 35.77 | 38.8193 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.8374 | 46.8551 | 59.9682 | 56 | 38.8225 | 34.4743 | 59.9998 | 43.77 | 38.8246 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.8303 | 24.9576 | 60.0123 | 35.77 | 38.8276 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.8458 | 46.8551 | 59.9682 | 56 | 38.8308 | 34.4743 | 59.9998 | 43.77 | 38.8329 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.8386 | 24.9576 | 60.0123 | 35.77 | 38.8359 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.8541 | 46.8551 | 59.9682 | 56 | 38.8391 | 34.4837 | 59.9998 | 43.77 | 38.8412 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.8469 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.8445 | 12.7802 | 60.0193 | 23.54
38.8624 | 46.8212 | 59.9682 | 56 | 38.8475 | 34.4837 | 59.9998 | 43.77 | 38.8496 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.8552 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.8528 | 12.7849 | 60.0193 | 23.54
38.8708 | 46.8212 | 59.9682 | 56 | 38.8558 | 34.4913 | 59.9998 | 43.77 | 38.8579 | 27.9805 | 59.9641 | 37.77 | 38.8635 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.8611 | 12.7849 | 60.0193 | 23.54
38.8791 | 46.9544 | 59.9682 | 56 | 38.8641 | 34.4913 | 59.9998 | 43.77 | 38.8662 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 38.8718 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.8694 | 12.7856 | 60.0193 | 23.54
38.8874 | 46.9544 | 59.9682 | 56 | 38.8725 | 34.491 | 59.9998 | 43.77 | 38.8746 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 38.8801 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.8777 | 12.7856 | 60.0193 | 23.54
38.8958 | 46.9544 | 59.9682 | 56 | 38.8808 | 34.491 | 59.9998 | 43.77 | 38.8829 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 38.8884 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.886 | 12.7856 | 60.0193 | 23.54
38.9041 | 46.9544 | 59.9682 | 56 | 38.8891 | 34.6125 | 59.9998 | 43.77 | 38.8912 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 38.897 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.8943 | 12.7856 | 60.0193 | 23.54
38.9125 | 46.9544 | 59.9682 | 56 | 38.8975 | 34.6125 | 59.9998 | 43.77 | 38.8997 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 38.9053 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.9026 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54
38.9208 | 46.9544 | 59.9682 | 56 | 38.9058 | 34.6125 | 59.9998 | 43.77 | 38.908 | 27.9805 | 59.9633 | 37.77 | 38.9136 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.9111 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54
38.9291 | 46.9544 | 59.9682 | 56 | 38.9142 | 34.6125 | 59.9998 | 43.77 | 38.9163 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 38.9219 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.9194 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54
38.9375 | 46.9544 | 59.9682 | 56 | 38.9225 | 34.6129 | 59.9998 | 43.77 | 38.9247 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 38.9302 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.9277 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54
38.9458 | 46.9164 | 59.9682 | 56 | 38.9308 | 34.6129 | 59.9998 | 43.77 | 38.933 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 38.9385 | 24.9596 | 60.0123 | 35.77 | 38.936 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54
38.9542 | 46.9164 | 59.9682 | 56 | 38.9391 | 34.6134 | 59.9998 | 43.77 | 38.9413 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 38.9468 | 24.9651 | 60.0123 | 35.77 | 38.9443 | 12.7872 | 60.0193 | 23.54
38.9625 | 46.9164 | 59.9711 | 56 | 38.9475 | 34.6134 | 59.9998 | 43.77 | 38.9496 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 38.9551 | 24.9651 | 60.0123 | 35.77 | 38.9526 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54
38.9708 | 46.9164 | 59.9711 | 56 | 38.9558 | 34.6134 | 59.9998 | 43.77 | 38.958 | 27.9692 | 59.9633 | 37.77 | 38.9636 | 24.9712 | 60.0123 | 35.77 | 38.9609 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54
38.9792 | 46.9164 | 59.9711 | 56 | 38.9641 | 34.6134 | 59.9998 | 43.77 | 38.9663 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 38.9719 | 24.9712 | 60.0123 | 35.77 | 38.9692 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54
38.9875 | 46.9164 | 59.9711 | 56 | 38.9725 | 34.5202 | 59.9998 | 43.77 | 38.9746 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 38.9802 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 38.9778 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54
38.9958 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 38.9808 | 34.5202 | 59.9998 | 43.77 | 38.983 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 38.9885 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 38.9861 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54
39.0042 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 38.9891 | 34.5202 | 59.9998 | 43.77 | 38.9913 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 38.9968 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 38.9944 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54
39.0125 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 38.9975 | 34.5202 | 59.9998 | 43.77 | 38.9996 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 39.0051 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 39.0027 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54
39.0209 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 39.0058 | 34.5199 | 60.001 | 43.77 | 39.0081 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 39.0134 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 39.011 | 12.7882 | 60.0193 | 23.54
39.0292 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 39.0141 | 34.5199 | 60.001 | 43.77 | 39.0164 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 39.0217 | 24.9785 | 60.0123 | 35.77 | 39.0193 | 12.7873 | 60.0201 | 23.54
39.0375 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 39.0225 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 39.0247 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 39.0303 | 24.9785 | 60.0135 | 35.77 | 39.0276 | 12.7873 | 60.0201 | 23.54
39.0459 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 39.0308 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 39.0331 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 39.0386 | 24.9785 | 60.0135 | 35.77 | 39.0359 | 12.788 | 60.0201 | 23.54
39.0542 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 39.0392 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 39.0414 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 39.0469 | 24.9901 | 60.0135 | 35.77 | 39.0444 | 12.788 | 60.0201 | 23.54
39.0625 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 39.0475 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 39.0497 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 39.0552 | 24.9901 | 60.0135 | 35.77 | 39.0527 | 12.788 | 60.0201 | 23.54
39.0709 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 39.0558 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 39.058 | 27.9601 | 59.9633 | 37.77 | 39.0635 | 24.9912 | 60.0135 | 35.77 | 39.061 | 12.788 | 60.0201 | 23.54
39.0792 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 39.0641 | 34.5193 | 60.001 | 43.77 | 39.0664 | 27.9601 | 59.9625 | 37.77 | 39.0718 | 24.9912 | 60.0135 | 35.77 | 39.0693 | 12.788 | 60.0201 | 23.54
39.0875 | 46.9623 | 59.9711 | 56 | 39.0725 | 34.5195 | 60.001 | 43.77 | 39.0747 | 27.9601 | 59.9625 | 37.77 | 39.0801 | 24.9912 | 60.0135 | 35.77 | 39.0776 | 12.788 | 60.0201 | 23.54
39.0959 | 46.8502 | 59.9711 | 56 | 39.0808 | 34.5195 | 60.001 | 43.77 | 39.083 | 27.9601 | 59.9625 | 37.77 | 39.0884 | 24.9912 | 60.0135 | 35.77 | 39.0859 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54
39.1042 | 46.8502 | 59.9711 | 56 | 39.0891 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 39.0914 | 27.9601 | 59.9625 | 37.77 | 39.0969 | 25.021 | 60.0135 | 35.77 | 39.0942 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54
39.1126 | 46.898 | 59.9711 | 56 | 39.0975 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 39.0997 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1052 | 25.021 | 60.0135 | 35.77 | 39.1025 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54
39.1209 | 46.898 | 59.9711 | 56 | 39.1058 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 39.108 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1135 | 25.0156 | 60.0135 | 35.77 | 39.1108 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54
39.1292 | 46.898 | 59.9711 | 56 | 39.1141 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 39.1165 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1218 | 25.0156 | 60.0135 | 35.77 | 39.1194 | 12.7831 | 60.0201 | 23.54
39.1376 | 46.898 | 59.9711 | 56 | 39.1225 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 39.1248 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1301 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 39.1277 | 12.7831 | 60.0201 | 23.54
39.1459 | 46.898 | 59.9711 | 56 | 39.1308 | 34.5462 | 60.001 | 43.77 | 39.1331 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1384 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 39.136 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54
39.1542 | 46.898 | 59.9711 | 56 | 39.1391 | 34.5465 | 60.001 | 43.77 | 39.1415 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1467 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 39.1443 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54
39.1626 | 46.898 | 59.9736 | 56 | 39.1475 | 34.5465 | 60.001 | 43.77 | 39.1498 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.155 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 39.1526 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54
39.1709 | 46.898 | 59.9736 | 56 | 39.1558 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 39.1581 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1636 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 39.1609 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54
39.1793 | 46.898 | 59.9736 | 56 | 39.1641 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 39.1664 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1719 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 39.1692 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54
39.1876 | 46.898 | 59.9736 | 56 | 39.1725 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 39.1748 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1802 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 39.1775 | 12.7838 | 60.0201 | 23.54
39.1959 | 46.858 | 59.9736 | 56 | 39.1808 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 39.1831 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1885 | 25.0221 | 60.0135 | 35.77 | 39.186 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54
39.2043 | 46.858 | 59.9736 | 56 | 39.1891 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 39.1914 | 27.9456 | 59.9625 | 37.77 | 39.1968 | 25.0283 | 60.0135 | 35.77 | 39.1943 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54
39.2126 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.1975 | 34.5463 | 60.001 | 43.77 | 39.1998 | 28.0077 | 59.9625 | 37.77 | 39.2051 | 25.0283 | 60.0135 | 35.77 | 39.2026 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54
39.2209 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2058 | 34.5469 | 60.0018 | 43.77 | 39.2081 | 28.0077 | 59.9625 | 37.77 | 39.2134 | 25.0259 | 60.0135 | 35.77 | 39.2109 | 12.7848 | 60.0201 | 23.54
39.2293 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2141 | 34.5469 | 60.0018 | 43.77 | 39.2164 | 27.9965 | 59.9625 | 37.77 | 39.2217 | 25.0259 | 60.0135 | 35.77 | 39.2192 | 12.8638 | 60.0213 | 23.54
39.2376 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2225 | 34.547 | 60.0018 | 43.77 | 39.2249 | 27.9965 | 59.9625 | 37.77 | 39.2302 | 25.0335 | 60.0156 | 35.77 | 39.2275 | 12.8638 | 60.0213 | 23.54
39.246 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2308 | 34.547 | 60.0018 | 43.77 | 39.2332 | 27.9965 | 59.9625 | 37.77 | 39.2385 | 25.0335 | 60.0156 | 35.77 | 39.2358 | 12.8622 | 60.0213 | 23.54
39.2543 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2391 | 34.5469 | 60.0018 | 43.77 | 39.2415 | 27.9965 | 59.9625 | 37.77 | 39.2468 | 25.0335 | 60.0156 | 35.77 | 39.2441 | 12.8622 | 60.0213 | 23.54
39.2626 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2475 | 34.5469 | 60.0018 | 43.77 | 39.2499 | 27.9972 | 59.9625 | 37.77 | 39.2551 | 25.0335 | 60.0156 | 35.77 | 39.2527 | 12.8622 | 60.0213 | 23.54
39.271 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2558 | 34.5755 | 60.0018 | 43.77 | 39.2582 | 27.9972 | 59.9625 | 37.77 | 39.2634 | 25.0675 | 60.0156 | 35.77 | 39.261 | 12.8622 | 60.0213 | 23.54
39.2793 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2641 | 34.5755 | 60.0018 | 43.77 | 39.2665 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.2717 | 25.0675 | 60.0156 | 35.77 | 39.2693 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54
39.2876 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2725 | 34.5754 | 60.0018 | 43.77 | 39.2748 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.28 | 25.0675 | 60.0156 | 35.77 | 39.2776 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54
39.296 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2808 | 34.5754 | 60.0018 | 43.77 | 39.2832 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.2883 | 25.0675 | 60.0156 | 35.77 | 39.2859 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54
39.3043 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2891 | 34.575 | 60.0018 | 43.77 | 39.2915 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.2969 | 25.0739 | 60.0156 | 35.77 | 39.2942 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54
39.3127 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.2975 | 34.575 | 60.0018 | 43.77 | 39.2998 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3052 | 25.0739 | 60.0156 | 35.77 | 39.3025 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54
39.321 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.3058 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 39.3082 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3135 | 25.0739 | 60.0156 | 35.77 | 39.3108 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54
39.3293 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.3141 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 39.3165 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3218 | 25.0739 | 60.0156 | 35.77 | 39.3193 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54
39.3377 | 46.9069 | 59.9736 | 56 | 39.3225 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 39.3248 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3301 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 39.3276 | 12.8632 | 60.0213 | 23.54
39.346 | 46.9627 | 59.9736 | 56 | 39.3308 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 39.3333 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3384 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 39.3359 | 12.9577 | 60.0213 | 23.54
39.3543 | 46.9627 | 59.9736 | 56 | 39.3391 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 39.3416 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3467 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 39.3442 | 12.9577 | 60.0213 | 23.54
39.3627 | 47.0347 | 59.9765 | 56 | 39.3475 | 34.5918 | 60.0018 | 43.77 | 39.3499 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.355 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 39.3525 | 12.9584 | 60.0213 | 23.54
39.371 | 47.0347 | 59.9765 | 56 | 39.3558 | 34.592 | 60.0018 | 43.77 | 39.3583 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3635 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 39.3608 | 12.9584 | 60.0213 | 23.54
39.3793 | 46.9776 | 59.9765 | 56 | 39.3641 | 34.592 | 60.0018 | 43.77 | 39.3666 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3718 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 39.3691 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54
39.3877 | 46.9776 | 59.9765 | 56 | 39.3725 | 34.6203 | 60.0018 | 43.77 | 39.3749 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3801 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 39.3774 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54
39.396 | 46.9776 | 59.9765 | 56 | 39.3808 | 34.6203 | 60.0018 | 43.77 | 39.3833 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3884 | 25.0759 | 60.0156 | 35.77 | 39.3857 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54
39.4044 | 46.9776 | 59.9765 | 56 | 39.3891 | 34.7479 | 60.0018 | 43.77 | 39.3916 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.3967 | 25.0745 | 60.0156 | 35.77 | 39.3943 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54
39.4127 | 47.0246 | 59.9765 | 56 | 39.3975 | 34.7479 | 60.0018 | 43.77 | 39.3999 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.405 | 25.0745 | 60.0156 | 35.77 | 39.4026 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54
39.421 | 47.0246 | 59.9765 | 56 | 39.4058 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 39.4082 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.4133 | 25.0745 | 60.0156 | 35.77 | 39.4109 | 12.9596 | 60.0213 | 23.54
39.4294 | 47.0246 | 59.9765 | 56 | 39.4141 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 39.4166 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.4216 | 25.0745 | 60.0156 | 35.77 | 39.4192 | 12.9596 | 60.0232 | 23.54
39.4377 | 47.0246 | 59.9765 | 56 | 39.4225 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 39.4249 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.4302 | 25.0745 | 60.0172 | 35.77 | 39.4275 | 12.9596 | 60.0232 | 23.54
39.446 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.4308 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 39.4332 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.4385 | 25.0745 | 60.0172 | 35.77 | 39.4358 | 12.9612 | 60.0232 | 23.54
39.4544 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.4391 | 34.7611 | 60.0022 | 43.77 | 39.4417 | 27.9972 | 59.962 | 37.77 | 39.4468 | 25.0745 | 60.0172 | 35.77 | 39.4441 | 12.9612 | 60.0232 | 23.54
39.4627 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.4474 | 34.7611 | 60.0022 | 43.77 | 39.45 | 28.0022 | 59.962 | 37.77 | 39.4551 | 25.0745 | 60.0172 | 35.77 | 39.4524 | 12.9612 | 60.0232 | 23.54
39.471 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.4558 | 34.7611 | 60.0022 | 43.77 | 39.4583 | 28.0022 | 59.962 | 37.77 | 39.4634 | 25.0721 | 60.0172 | 35.77 | 39.4609 | 12.9612 | 60.0232 | 23.54
39.4794 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.4641 | 34.7611 | 60.0022 | 43.77 | 39.4667 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.4717 | 25.0721 | 60.0172 | 35.77 | 39.4692 | 12.9619 | 60.0232 | 23.54
39.4877 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.4725 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 39.475 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.48 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.4775 | 12.9619 | 60.0232 | 23.54
39.4961 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.4808 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 39.4833 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.4883 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.4858 | 12.9619 | 60.0232 | 23.54
39.5044 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.4891 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 39.4917 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.4968 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.4941 | 12.9619 | 60.0232 | 23.54
39.5127 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.4975 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 39.5 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.5051 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5024 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54
39.5211 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.5058 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 39.5083 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.5134 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5107 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54
39.5294 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.5141 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 39.5166 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.5217 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.519 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54
39.5377 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.5225 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 39.525 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.53 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5276 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54
39.5461 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.5308 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 39.5333 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.5383 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5359 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54
39.5544 | 47.0059 | 59.9765 | 56 | 39.5391 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 39.5416 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.5466 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5442 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54
39.5628 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.5475 | 34.7617 | 60.0022 | 43.77 | 39.55 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.5549 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5525 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54
39.5711 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.5558 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 39.5583 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.5635 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5608 | 12.9631 | 60.0232 | 23.54
39.5794 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.5641 | 34.7614 | 60.0022 | 43.77 | 39.5667 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 39.5718 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5691 | 12.9647 | 60.0232 | 23.54
39.5878 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.5724 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 39.5751 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 39.5801 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5774 | 12.9647 | 60.0232 | 23.54
39.5961 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.5808 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 39.5834 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 39.5884 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5857 | 12.9654 | 60.0232 | 23.54
39.6044 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.5891 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 39.5917 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 39.5967 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.5942 | 12.9654 | 60.0232 | 23.54
39.6128 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.5974 | 34.761 | 60.0022 | 43.77 | 39.6001 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 39.605 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.6025 | 12.9623 | 60.0232 | 23.54
39.6211 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.6058 | 34.7611 | 60.0027 | 43.77 | 39.6084 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 39.6133 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.6108 | 12.9623 | 60.0232 | 23.54
39.6294 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.6141 | 34.7611 | 60.0027 | 43.77 | 39.6167 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 39.6216 | 25.0797 | 60.0172 | 35.77 | 39.6191 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.6378 | 47.0059 | 59.9793 | 56 | 39.6225 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 39.6251 | 28.0021 | 59.9613 | 37.77 | 39.6301 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 39.6274 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.6461 | 46.9871 | 59.9793 | 56 | 39.6308 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 39.6334 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.6384 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 39.6357 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.6545 | 46.9871 | 59.9793 | 56 | 39.6391 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 39.6417 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.6467 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 39.644 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.6628 | 47.0095 | 59.9793 | 56 | 39.6475 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 39.65 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.655 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 39.6523 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.6711 | 47.0095 | 59.9793 | 56 | 39.6558 | 34.7613 | 60.0027 | 43.77 | 39.6584 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.6633 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 39.6606 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.6795 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.6641 | 34.7613 | 60.0027 | 43.77 | 39.6667 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.6716 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 39.6692 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.6878 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.6725 | 34.7613 | 60.0027 | 43.77 | 39.675 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.6799 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 39.6775 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.6961 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.6808 | 34.7613 | 60.0027 | 43.77 | 39.6835 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.6882 | 25.0861 | 60.0181 | 35.77 | 39.6858 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.7045 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.6891 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 39.6918 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.6968 | 25.092 | 60.0181 | 35.77 | 39.6941 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.7128 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.6974 | 34.761 | 60.0027 | 43.77 | 39.7001 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7051 | 25.092 | 60.0181 | 35.77 | 39.7024 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.7211 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.7058 | 34.7737 | 60.0027 | 43.77 | 39.7085 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7134 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.7107 | 12.9623 | 60.0243 | 23.54
39.7295 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.7141 | 34.7737 | 60.0027 | 43.77 | 39.7168 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7217 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.719 | 12.9589 | 60.0243 | 23.54
39.7378 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.7224 | 34.7737 | 60.0027 | 43.77 | 39.7251 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.73 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.7273 | 12.9589 | 60.0243 | 23.54
39.7461 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.7308 | 34.7737 | 60.0027 | 43.77 | 39.7335 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7383 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.7358 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.7545 | 47.0698 | 59.9793 | 56 | 39.7391 | 34.7743 | 60.0027 | 43.77 | 39.7418 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7466 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.7441 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.7628 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.7474 | 34.7743 | 60.0027 | 43.77 | 39.7501 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7549 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.7524 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.7712 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.7558 | 34.7915 | 60.0027 | 43.77 | 39.7584 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7632 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.7607 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.7795 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.7641 | 34.7915 | 60.0027 | 43.77 | 39.7668 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7717 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.769 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.7878 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.7725 | 34.7916 | 60.0027 | 43.77 | 39.7751 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.78 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.7773 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.7962 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.7808 | 34.7916 | 60.0027 | 43.77 | 39.7834 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7883 | 25.0932 | 60.0181 | 35.77 | 39.7856 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.8045 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.7891 | 34.7916 | 60.0027 | 43.77 | 39.7919 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.7966 | 25.1072 | 60.0181 | 35.77 | 39.7939 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.8128 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.7975 | 34.7916 | 60.0027 | 43.77 | 39.8002 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.8049 | 25.1072 | 60.0181 | 35.77 | 39.8022 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.8212 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8058 | 34.7916 | 60.0035 | 43.77 | 39.8085 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.8132 | 25.1131 | 60.0181 | 35.77 | 39.8108 | 12.9601 | 60.0243 | 23.54
39.8295 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8141 | 34.7916 | 60.0035 | 43.77 | 39.8169 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.8215 | 25.1131 | 60.0181 | 35.77 | 39.8191 | 12.9601 | 60.0256 | 23.54
39.8379 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8224 | 34.7916 | 60.0035 | 43.77 | 39.8252 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.8298 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 39.8274 | 12.9601 | 60.0256 | 23.54
39.8462 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8308 | 34.7916 | 60.0035 | 43.77 | 39.8335 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.8384 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 39.8357 | 12.9617 | 60.0256 | 23.54
39.8545 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8391 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 39.8419 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.8467 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 39.844 | 12.9617 | 60.0256 | 23.54
39.8628 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8474 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 39.8502 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.855 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 39.8523 | 12.9585 | 60.0256 | 23.54
39.8712 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8558 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 39.8585 | 28.0022 | 59.9613 | 37.77 | 39.8633 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 39.8606 | 12.9585 | 60.0256 | 23.54
39.8795 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8641 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 39.8669 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.8716 | 25.1131 | 60.0189 | 35.77 | 39.8689 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.8879 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8724 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 39.8752 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.8799 | 25.1091 | 60.0189 | 35.77 | 39.8774 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.8962 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8808 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 39.8835 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.8882 | 25.1091 | 60.0189 | 35.77 | 39.8857 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9045 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8891 | 34.791 | 60.0035 | 43.77 | 39.8918 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.8965 | 25.1091 | 60.0189 | 35.77 | 39.894 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9129 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.8974 | 34.791 | 60.0035 | 43.77 | 39.9003 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.905 | 25.1091 | 60.0189 | 35.77 | 39.9023 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9212 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.9058 | 34.7911 | 60.0035 | 43.77 | 39.9086 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9133 | 25.104 | 60.0189 | 35.77 | 39.9106 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9295 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.9141 | 34.7911 | 60.0035 | 43.77 | 39.9169 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9216 | 25.104 | 60.0189 | 35.77 | 39.9189 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9379 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.9225 | 34.7912 | 60.0035 | 43.77 | 39.9253 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9299 | 25.104 | 60.0189 | 35.77 | 39.9272 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9462 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.9308 | 34.7912 | 60.0035 | 43.77 | 39.9336 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9382 | 25.104 | 60.0189 | 35.77 | 39.9355 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9546 | 47.0698 | 59.9811 | 56 | 39.9391 | 34.7912 | 60.0035 | 43.77 | 39.9419 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9465 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 39.9441 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9629 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 39.9474 | 34.7912 | 60.0035 | 43.77 | 39.9503 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9548 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 39.9524 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9712 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 39.9558 | 34.791 | 60.0035 | 43.77 | 39.9586 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9631 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 39.9607 | 13.1306 | 60.0256 | 23.54
39.9796 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 39.9641 | 34.791 | 60.0035 | 43.77 | 39.9669 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9717 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 39.969 | 13.2091 | 60.0256 | 23.54
39.9879 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 39.9724 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 39.9753 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.98 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 39.9773 | 13.2091 | 60.0256 | 23.54
39.9962 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 39.9808 | 34.7907 | 60.0035 | 43.77 | 39.9836 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9883 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 39.9856 | 13.2111 | 60.0256 | 23.54
40.0046 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 39.9891 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 39.9919 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 39.9966 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 39.9939 | 13.2111 | 60.0256 | 23.54
40.0129 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 39.9974 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 40.0002 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0049 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 40.0022 | 13.2111 | 60.0256 | 23.54
40.0212 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0058 | 34.8001 | 60.0035 | 43.77 | 40.0087 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0132 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 40.0105 | 13.2111 | 60.0256 | 23.54
40.0296 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0141 | 34.8001 | 60.0035 | 43.77 | 40.017 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0215 | 25.1017 | 60.0189 | 35.77 | 40.019 | 13.2111 | 60.0268 | 23.54
40.0379 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0224 | 34.8006 | 60.0035 | 43.77 | 40.0253 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0298 | 25.1017 | 60.0202 | 35.77 | 40.0273 | 13.2111 | 60.0268 | 23.54
40.0462 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0308 | 34.8006 | 60.0035 | 43.77 | 40.0337 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0383 | 25.1017 | 60.0202 | 35.77 | 40.0356 | 13.2129 | 60.0268 | 23.54
40.0546 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0391 | 34.8008 | 60.0035 | 43.77 | 40.042 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0466 | 25.1159 | 60.0202 | 35.77 | 40.0439 | 13.2129 | 60.0268 | 23.54
40.0629 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0474 | 34.8008 | 60.0035 | 43.77 | 40.0503 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0549 | 25.1159 | 60.0202 | 35.77 | 40.0522 | 13.2129 | 60.0268 | 23.54
40.0713 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0558 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 40.0587 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0632 | 25.1159 | 60.0202 | 35.77 | 40.0605 | 13.2129 | 60.0268 | 23.54
40.0796 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0641 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 40.067 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0715 | 25.1159 | 60.0202 | 35.77 | 40.0688 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54
40.0879 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0724 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 40.0753 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0798 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.0771 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54
40.0963 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0808 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 40.0837 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0881 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.0857 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54
40.1046 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0891 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 40.092 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.0964 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.094 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54
40.1129 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.0974 | 34.8009 | 60.0035 | 43.77 | 40.1003 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.105 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1023 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54
40.1213 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.1058 | 34.8007 | 60.0035 | 43.77 | 40.1088 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.1133 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1106 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54
40.1296 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.1141 | 34.8007 | 60.0035 | 43.77 | 40.1171 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.1216 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1189 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54
40.1379 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.1224 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 40.1254 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.1299 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1272 | 13.3123 | 60.0268 | 23.54
40.1463 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.1308 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 40.1337 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.1382 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1355 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54
40.1546 | 47.0698 | 59.9815 | 56 | 40.1391 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 40.1421 | 28.0827 | 59.9617 | 37.77 | 40.1465 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1438 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54
40.1629 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.1474 | 34.8002 | 60.0035 | 43.77 | 40.1504 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 40.1548 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1521 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54
40.1713 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.1558 | 34.8006 | 60.0035 | 43.77 | 40.1587 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 40.1631 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1606 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54
40.1796 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.1641 | 34.8006 | 60.0035 | 43.77 | 40.1671 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 40.1714 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1689 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54
40.188 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.1724 | 34.8008 | 60.0035 | 43.77 | 40.1754 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 40.1799 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1772 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54
40.1963 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.1808 | 34.8008 | 60.0035 | 43.77 | 40.1837 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 40.1882 | 25.1218 | 60.0202 | 35.77 | 40.1855 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54
40.2046 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.1891 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 40.1921 | 28.0989 | 59.9617 | 37.77 | 40.1965 | 25.1167 | 60.0202 | 35.77 | 40.1938 | 13.3144 | 60.0268 | 23.54
40.213 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.1974 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 40.2004 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 40.2048 | 25.1167 | 60.0202 | 35.77 | 40.2021 | 13.3102 | 60.0268 | 23.54
40.2213 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.2057 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 40.2087 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 40.2131 | 25.1167 | 60.0202 | 35.77 | 40.2104 | 13.3102 | 60.0268 | 23.54
40.2296 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.2141 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 40.2172 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 40.2214 | 25.1167 | 60.0202 | 35.77 | 40.2188 | 13.3102 | 60.028 | 23.54
40.238 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.2224 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 40.2255 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 40.2297 | 25.1167 | 60.0213 | 35.77 | 40.2273 | 13.3102 | 60.028 | 23.54
40.2463 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.2307 | 34.8087 | 60.0035 | 43.77 | 40.2338 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 40.238 | 25.1167 | 60.0213 | 35.77 | 40.2356 | 13.3102 | 60.028 | 23.54
40.2546 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.2391 | 34.8084 | 60.0035 | 43.77 | 40.2421 | 28.108 | 59.9617 | 37.77 | 40.2466 | 25.1226 | 60.0213 | 35.77 | 40.2439 | 13.3102 | 60.028 | 23.54
40.263 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.2474 | 34.8084 | 60.0035 | 43.77 | 40.2505 | 28.1314 | 59.9617 | 37.77 | 40.2549 | 25.1226 | 60.0213 | 35.77 | 40.2522 | 13.3116 | 60.028 | 23.54
40.2713 | 47.0698 | 59.9802 | 56 | 40.2558 | 34.8081 | 60.0035 | 43.77 | 40.2588 | 28.1314 | 59.9617 | 37.77 | 40.2632 | 25.1226 | 60.0213 | 35.77 | 40.2605 | 13.3116 | 60.028 | 23.54
40.2797 | 47.0884 | 59.9802 | 56 | 40.2641 | 34.8081 | 60.0035 | 43.77 | 40.2671 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 40.2715 | 25.1226 | 60.0213 | 35.77 | 40.2688 | 13.3116 | 60.028 | 23.54
40.288 | 47.0884 | 59.9802 | 56 | 40.2724 | 34.8176 | 60.0035 | 43.77 | 40.2755 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 40.2798 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 40.2771 | 13.3116 | 60.028 | 23.54
40.2963 | 47.0829 | 59.9802 | 56 | 40.2808 | 34.8176 | 60.0035 | 43.77 | 40.2838 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 40.2881 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 40.2854 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.3047 | 47.0829 | 59.9802 | 56 | 40.2891 | 34.8176 | 60.0035 | 43.77 | 40.2921 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 40.2964 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 40.2937 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.313 | 47.0829 | 59.9802 | 56 | 40.2974 | 34.8176 | 60.0035 | 43.77 | 40.3005 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 40.3047 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 40.3022 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.3213 | 47.0829 | 59.9802 | 56 | 40.3058 | 34.8181 | 60.0035 | 43.77 | 40.3088 | 28.1314 | 59.962 | 37.77 | 40.3132 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 40.3105 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.3297 | 47.0829 | 59.9802 | 56 | 40.3141 | 34.8181 | 60.0035 | 43.77 | 40.3171 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.3215 | 25.2582 | 60.0213 | 35.77 | 40.3188 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.338 | 47.0829 | 59.9802 | 56 | 40.3224 | 34.8607 | 60.0035 | 43.77 | 40.3256 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.3298 | 25.2725 | 60.0213 | 35.77 | 40.3271 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.3463 | 47.0829 | 59.9802 | 56 | 40.3307 | 34.8607 | 60.0035 | 43.77 | 40.3339 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.3381 | 25.2725 | 60.0213 | 35.77 | 40.3354 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.3547 | 47.0829 | 59.9802 | 56 | 40.3391 | 34.8798 | 60.0035 | 43.77 | 40.3422 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.3464 | 25.2725 | 60.0213 | 35.77 | 40.3438 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.363 | 47.0829 | 59.979 | 56 | 40.3474 | 34.8798 | 60.0035 | 43.77 | 40.3506 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.3547 | 25.2725 | 60.0213 | 35.77 | 40.3521 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.3713 | 47.0829 | 59.979 | 56 | 40.3557 | 34.8797 | 60.0035 | 43.77 | 40.3589 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.363 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 40.3604 | 13.3124 | 60.028 | 23.54
40.3797 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.3641 | 34.8797 | 60.0035 | 43.77 | 40.3672 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.3713 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 40.3689 | 13.3142 | 60.028 | 23.54
40.388 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.3724 | 34.8797 | 60.0035 | 43.77 | 40.3755 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.3799 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 40.3772 | 13.3142 | 60.028 | 23.54
40.3964 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.3807 | 34.8797 | 60.0035 | 43.77 | 40.3839 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.3882 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 40.3855 | 13.3142 | 60.028 | 23.54
40.4047 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.3891 | 34.8793 | 60.0035 | 43.77 | 40.3922 | 28.1345 | 59.962 | 37.77 | 40.3965 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 40.3938 | 13.3142 | 60.028 | 23.54
40.413 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.3974 | 34.8793 | 60.0035 | 43.77 | 40.4005 | 28.1436 | 59.962 | 37.77 | 40.4048 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 40.4021 | 13.3142 | 60.028 | 23.54
40.4214 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4058 | 34.879 | 60.0043 | 43.77 | 40.4089 | 28.1436 | 59.962 | 37.77 | 40.4131 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 40.4104 | 13.3142 | 60.028 | 23.54
40.4297 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4141 | 34.879 | 60.0043 | 43.77 | 40.4172 | 28.1497 | 59.962 | 37.77 | 40.4214 | 25.2907 | 60.0213 | 35.77 | 40.4187 | 13.3142 | 60.0291 | 23.54
40.438 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4224 | 34.879 | 60.0043 | 43.77 | 40.4255 | 28.1497 | 59.962 | 37.77 | 40.4297 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 40.427 | 13.3142 | 60.0291 | 23.54
40.4464 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4308 | 34.879 | 60.0043 | 43.77 | 40.434 | 28.1497 | 59.962 | 37.77 | 40.438 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 40.4353 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.4547 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4391 | 34.8791 | 60.0043 | 43.77 | 40.4423 | 28.1497 | 59.962 | 37.77 | 40.4465 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 40.4438 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.4631 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4474 | 34.8791 | 60.0043 | 43.77 | 40.4506 | 28.1642 | 59.962 | 37.77 | 40.4548 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 40.4521 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.4714 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4557 | 34.8961 | 60.0043 | 43.77 | 40.459 | 28.1642 | 59.962 | 37.77 | 40.4631 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 40.4604 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.4797 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4641 | 34.8961 | 60.0043 | 43.77 | 40.4673 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 40.4714 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 40.4688 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.4881 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4724 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 40.4756 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 40.4797 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 40.4771 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.4964 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4807 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 40.4839 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 40.488 | 25.2896 | 60.0221 | 35.77 | 40.4854 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.5047 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4891 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 40.4923 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 40.4963 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.4937 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.5131 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.4974 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 40.5006 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 40.5046 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.502 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.5214 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.5057 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 40.5089 | 28.1734 | 59.9632 | 37.77 | 40.5129 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5105 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.5297 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.5141 | 34.8962 | 60.0043 | 43.77 | 40.5173 | 28.1845 | 59.9632 | 37.77 | 40.5215 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5188 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.5381 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.5224 | 34.8961 | 60.0043 | 43.77 | 40.5256 | 28.1845 | 59.9632 | 37.77 | 40.5298 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5271 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.5464 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.5307 | 34.8961 | 60.0043 | 43.77 | 40.5339 | 28.1845 | 59.9632 | 37.77 | 40.5381 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5354 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.5547 | 47.0354 | 59.979 | 56 | 40.5391 | 34.9088 | 60.0043 | 43.77 | 40.5424 | 28.1845 | 59.9632 | 37.77 | 40.5464 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5437 | 13.3112 | 60.0291 | 23.54
40.5631 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.5474 | 34.9088 | 60.0043 | 43.77 | 40.5507 | 28.2042 | 59.9632 | 37.77 | 40.5547 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.552 | 13.308 | 60.0291 | 23.54
40.5714 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.5557 | 34.9088 | 60.0043 | 43.77 | 40.559 | 28.2042 | 59.9632 | 37.77 | 40.563 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5603 | 13.308 | 60.0291 | 23.54
40.5798 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.5641 | 34.9088 | 60.0043 | 43.77 | 40.5674 | 28.2042 | 59.9632 | 37.77 | 40.5713 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5686 | 13.308 | 60.0291 | 23.54
40.5881 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.5724 | 34.9092 | 60.0043 | 43.77 | 40.5757 | 28.2042 | 59.9632 | 37.77 | 40.5796 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5769 | 13.308 | 60.0291 | 23.54
40.5964 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.5807 | 34.9092 | 60.0043 | 43.77 | 40.584 | 28.2153 | 59.9632 | 37.77 | 40.5881 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5854 | 13.308 | 60.0291 | 23.54
40.6048 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.5891 | 34.9094 | 60.0043 | 43.77 | 40.5923 | 28.2153 | 59.9632 | 37.77 | 40.5964 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.5938 | 13.308 | 60.0291 | 23.54
40.6131 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.5974 | 34.9094 | 60.0043 | 43.77 | 40.6007 | 28.2153 | 59.9632 | 37.77 | 40.6047 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.6021 | 13.308 | 60.0291 | 23.54
40.6214 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6057 | 34.9094 | 60.0047 | 43.77 | 40.609 | 28.2153 | 59.9632 | 37.77 | 40.613 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.6104 | 13.308 | 60.0291 | 23.54
40.6298 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6141 | 34.9094 | 60.0047 | 43.77 | 40.6173 | 28.2244 | 59.9632 | 37.77 | 40.6213 | 25.347 | 60.0221 | 35.77 | 40.6187 | 13.308 | 60.0295 | 23.54
40.6381 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6224 | 34.9095 | 60.0047 | 43.77 | 40.6257 | 28.2244 | 59.9632 | 37.77 | 40.6296 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.627 | 13.308 | 60.0295 | 23.54
40.6464 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6307 | 34.9095 | 60.0047 | 43.77 | 40.634 | 28.2244 | 59.9632 | 37.77 | 40.6379 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.6353 | 13.308 | 60.0295 | 23.54
40.6548 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6391 | 34.8966 | 60.0047 | 43.77 | 40.6423 | 28.2244 | 59.9632 | 37.77 | 40.6462 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.6436 | 13.308 | 60.0295 | 23.54
40.6631 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6474 | 34.8966 | 60.0047 | 43.77 | 40.6508 | 28.2321 | 59.9632 | 37.77 | 40.6548 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.6521 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54
40.6715 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6557 | 34.8967 | 60.0047 | 43.77 | 40.6591 | 28.2321 | 59.9632 | 37.77 | 40.6631 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.6604 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54
40.6798 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6641 | 34.8967 | 60.0047 | 43.77 | 40.6674 | 28.2321 | 59.9656 | 37.77 | 40.6714 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.6687 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54
40.6881 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6724 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.6758 | 28.2321 | 59.9656 | 37.77 | 40.6797 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.677 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54
40.6965 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6807 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.6841 | 28.247 | 59.9656 | 37.77 | 40.688 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.6853 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54
40.7048 | 47.0016 | 59.9782 | 56 | 40.6891 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.6924 | 28.247 | 59.9656 | 37.77 | 40.6963 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.6936 | 13.3072 | 60.0295 | 23.54
40.7131 | 47.0996 | 59.9782 | 56 | 40.6974 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.7007 | 28.247 | 59.9656 | 37.77 | 40.7046 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7019 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54
40.7215 | 47.0996 | 59.9782 | 56 | 40.7057 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.7091 | 28.247 | 59.9656 | 37.77 | 40.7129 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7102 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54
40.7298 | 47.1549 | 59.9782 | 56 | 40.7141 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.7174 | 28.2582 | 59.9656 | 37.77 | 40.7212 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7185 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54
40.7382 | 47.1549 | 59.9782 | 56 | 40.7224 | 34.8963 | 60.0047 | 43.77 | 40.7257 | 28.2582 | 59.9656 | 37.77 | 40.7297 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7271 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54
40.7465 | 47.1549 | 59.9782 | 56 | 40.7307 | 34.8963 | 60.0047 | 43.77 | 40.7341 | 28.2582 | 59.9656 | 37.77 | 40.738 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7354 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54
40.7548 | 47.1549 | 59.9782 | 56 | 40.739 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 40.7424 | 28.2582 | 59.9656 | 37.77 | 40.7463 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7437 | 13.3085 | 60.0295 | 23.54
40.7632 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.7474 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 40.7507 | 28.3175 | 59.9656 | 37.77 | 40.7546 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.752 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54
40.7715 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.7557 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 40.7592 | 28.3175 | 59.9656 | 37.77 | 40.7629 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7603 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54
40.7798 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.7641 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 40.7675 | 28.3266 | 59.9656 | 37.77 | 40.7712 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7686 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54
40.7882 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.7724 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 40.7758 | 28.3266 | 59.9656 | 37.77 | 40.7795 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7769 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54
40.7965 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.7807 | 34.8964 | 60.0047 | 43.77 | 40.7842 | 28.4046 | 59.9656 | 37.77 | 40.7878 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7852 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54
40.8048 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.7891 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.7925 | 28.4046 | 59.9656 | 37.77 | 40.7964 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.7935 | 13.3093 | 60.0295 | 23.54
40.8132 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.7974 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.8008 | 28.4112 | 59.9656 | 37.77 | 40.8047 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.802 | 13.3086 | 60.0295 | 23.54
40.8215 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.8057 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.8091 | 28.4112 | 59.9656 | 37.77 | 40.813 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8103 | 13.3086 | 60.0295 | 23.54
40.8298 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.8141 | 34.896 | 60.0047 | 43.77 | 40.8175 | 28.4112 | 59.9656 | 37.77 | 40.8213 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8186 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.8382 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.8224 | 34.9548 | 60.0047 | 43.77 | 40.8258 | 28.4112 | 59.9656 | 37.77 | 40.8296 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8269 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.8465 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.8307 | 34.9548 | 60.0047 | 43.77 | 40.8341 | 28.4204 | 59.9656 | 37.77 | 40.8379 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8352 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.8549 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.8391 | 34.955 | 60.0047 | 43.77 | 40.8425 | 28.4204 | 59.9656 | 37.77 | 40.8462 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8435 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.8632 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.8474 | 34.955 | 60.0047 | 43.77 | 40.8508 | 28.4204 | 59.9656 | 37.77 | 40.8545 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8518 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.8715 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.8557 | 34.9559 | 60.0047 | 43.77 | 40.8591 | 28.4204 | 59.9656 | 37.77 | 40.863 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8601 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.8799 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.864 | 34.9559 | 60.0047 | 43.77 | 40.8676 | 28.4302 | 59.9677 | 37.77 | 40.8713 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8687 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.8882 | 47.1549 | 59.9773 | 56 | 40.8724 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 40.8759 | 28.4302 | 59.9677 | 37.77 | 40.8796 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.877 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.8965 | 47.1133 | 59.9773 | 56 | 40.8807 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 40.8842 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 40.8879 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8853 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.9049 | 47.1133 | 59.9773 | 56 | 40.889 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 40.8926 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 40.8962 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.8936 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.9132 | 47.1133 | 59.9773 | 56 | 40.8974 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 40.9009 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 40.9045 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9019 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.9215 | 47.1133 | 59.9773 | 56 | 40.9057 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 40.9092 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 40.9128 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9102 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.9299 | 47.1133 | 59.9773 | 56 | 40.914 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 40.9175 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 40.9211 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9185 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.9382 | 47.1133 | 59.9773 | 56 | 40.9224 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 40.9259 | 28.4418 | 59.9677 | 37.77 | 40.9294 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9268 | 13.3086 | 60.0303 | 23.54
40.9466 | 47.1133 | 59.9773 | 56 | 40.9307 | 34.956 | 60.0047 | 43.77 | 40.9342 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 40.938 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9351 | 13.442 | 60.0303 | 23.54
40.9549 | 47.1133 | 59.9773 | 56 | 40.939 | 34.9554 | 60.0047 | 43.77 | 40.9425 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 40.9463 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9436 | 13.442 | 60.0303 | 23.54
40.9632 | 47.1133 | 59.976 | 56 | 40.9474 | 34.9554 | 60.0047 | 43.77 | 40.9509 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 40.9546 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9519 | 13.442 | 60.0303 | 23.54
40.9716 | 47.1133 | 59.976 | 56 | 40.9557 | 34.9548 | 60.0047 | 43.77 | 40.9592 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 40.9629 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9602 | 13.442 | 60.0303 | 23.54
40.9799 | 47.1133 | 59.976 | 56 | 40.9641 | 34.9548 | 60.0047 | 43.77 | 40.9675 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 40.9712 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9685 | 13.442 | 60.0303 | 23.54
40.9882 | 47.1133 | 59.976 | 56 | 40.9724 | 34.955 | 60.0047 | 43.77 | 40.976 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 40.9795 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9768 | 13.442 | 60.0303 | 23.54
40.9966 | 47.1133 | 59.976 | 56 | 40.9807 | 34.955 | 60.0047 | 43.77 | 40.9843 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 40.9878 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9851 | 13.442 | 60.0303 | 23.54
41.0049 | 47.1133 | 59.976 | 56 | 40.989 | 34.9554 | 60.0047 | 43.77 | 40.9926 | 28.451 | 59.9677 | 37.77 | 40.9961 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 40.9934 | 13.442 | 60.0303 | 23.54
41.0133 | 47.1881 | 59.976 | 56 | 40.9974 | 34.9554 | 60.0047 | 43.77 | 41.0009 | 28.4707 | 59.9677 | 37.77 | 41.0046 | 25.347 | 60.0225 | 35.77 | 41.0017 | 13.4438 | 60.0303 | 23.54
41.0216 | 47.1881 | 59.976 | 56 | 41.0057 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 41.0093 | 28.4707 | 59.9677 | 37.77 | 41.0129 | 25.3459 | 60.0225 | 35.77 | 41.0103 | 13.4438 | 60.0303 | 23.54
41.0299 | 47.1642 | 59.976 | 56 | 41.014 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 41.0176 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 41.0212 | 25.3459 | 60.0225 | 35.77 | 41.0186 | 13.4438 | 60.0311 | 23.54
41.0383 | 47.1642 | 59.976 | 56 | 41.0224 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 41.0259 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 41.0295 | 25.3459 | 60.0225 | 35.77 | 41.0269 | 13.4438 | 60.0311 | 23.54
41.0466 | 47.1642 | 59.976 | 56 | 41.0307 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 41.0343 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 41.0378 | 25.3459 | 60.0225 | 35.77 | 41.0352 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.0549 | 47.1642 | 59.976 | 56 | 41.039 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 41.0426 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 41.0461 | 25.3492 | 60.0225 | 35.77 | 41.0435 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.0633 | 47.1642 | 59.976 | 56 | 41.0474 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 41.0509 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 41.0544 | 25.3492 | 60.0225 | 35.77 | 41.0518 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.0716 | 47.1642 | 59.976 | 56 | 41.0557 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 41.0593 | 28.4225 | 59.9677 | 37.77 | 41.0627 | 25.3492 | 60.0225 | 35.77 | 41.0601 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.0799 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.064 | 34.9272 | 60.0047 | 43.77 | 41.0676 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 41.0713 | 25.3492 | 60.0225 | 35.77 | 41.0684 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.0883 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.0724 | 34.9366 | 60.0047 | 43.77 | 41.0759 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 41.0796 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.0767 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.0966 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.0807 | 34.9366 | 60.0047 | 43.77 | 41.0842 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 41.0879 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.0852 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.105 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.089 | 34.9365 | 60.0047 | 43.77 | 41.0927 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 41.0962 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.0935 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.1133 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.0974 | 34.9365 | 60.0047 | 43.77 | 41.101 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 41.1045 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1018 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.1216 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.1057 | 34.9366 | 60.0047 | 43.77 | 41.1093 | 28.4225 | 59.9697 | 37.77 | 41.1128 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1101 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.13 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.114 | 34.9366 | 60.0047 | 43.77 | 41.1177 | 28.4218 | 59.9697 | 37.77 | 41.1211 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1184 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.1383 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.1223 | 34.9365 | 60.0047 | 43.77 | 41.126 | 28.4218 | 59.9697 | 37.77 | 41.1294 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1267 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.1466 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.1307 | 34.9365 | 60.0047 | 43.77 | 41.1343 | 28.4283 | 59.9697 | 37.77 | 41.1379 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.135 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.155 | 47.2189 | 59.976 | 56 | 41.139 | 34.9368 | 60.0047 | 43.77 | 41.1427 | 28.4283 | 59.9697 | 37.77 | 41.1462 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1433 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.1633 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.1474 | 34.9368 | 60.0047 | 43.77 | 41.151 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 41.1545 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1516 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.1717 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.1557 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 41.1593 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 41.1628 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1602 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.18 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.164 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 41.1677 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 41.1711 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1685 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.1883 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.1724 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 41.176 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 41.1794 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1768 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.1967 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.1807 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 41.1843 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 41.1877 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1851 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.205 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.189 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 41.1926 | 28.4346 | 59.9697 | 37.77 | 41.196 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.1934 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.2133 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.1974 | 34.9451 | 60.0047 | 43.77 | 41.201 | 28.4438 | 59.9697 | 37.77 | 41.2043 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.2017 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.2217 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.2057 | 34.9675 | 60.0059 | 43.77 | 41.2094 | 28.4438 | 59.9697 | 37.77 | 41.2129 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.21 | 13.4465 | 60.0311 | 23.54
41.23 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.214 | 34.9675 | 60.0059 | 43.77 | 41.2177 | 28.4554 | 59.9697 | 37.77 | 41.2212 | 25.3442 | 60.0225 | 35.77 | 41.2183 | 13.4434 | 60.0315 | 23.54
41.2383 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.2224 | 34.9668 | 60.0059 | 43.77 | 41.2261 | 28.4554 | 59.9697 | 37.77 | 41.2295 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.2268 | 13.4434 | 60.0315 | 23.54
41.2467 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.2307 | 34.9668 | 60.0059 | 43.77 | 41.2344 | 28.4554 | 59.9697 | 37.77 | 41.2378 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.2351 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54
41.255 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.239 | 34.9668 | 60.0059 | 43.77 | 41.2427 | 28.4554 | 59.9697 | 37.77 | 41.2461 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.2434 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54
41.2634 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.2473 | 34.9668 | 60.0059 | 43.77 | 41.2511 | 28.4705 | 59.9697 | 37.77 | 41.2544 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.2517 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54
41.2717 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.2557 | 34.967 | 60.0059 | 43.77 | 41.2594 | 28.4705 | 59.9697 | 37.77 | 41.2627 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.26 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54
41.28 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.264 | 34.967 | 60.0059 | 43.77 | 41.2677 | 28.4705 | 59.9717 | 37.77 | 41.271 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.2683 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54
41.2884 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.2723 | 34.9671 | 60.0059 | 43.77 | 41.276 | 28.4705 | 59.9717 | 37.77 | 41.2795 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.2766 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54
41.2967 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.2807 | 34.9671 | 60.0059 | 43.77 | 41.2844 | 28.4796 | 59.9717 | 37.77 | 41.2878 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.2849 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54
41.305 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.289 | 35.0049 | 60.0059 | 43.77 | 41.2927 | 28.4796 | 59.9717 | 37.77 | 41.2961 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.2932 | 13.4448 | 60.0315 | 23.54
41.3134 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.2973 | 35.0049 | 60.0059 | 43.77 | 41.301 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 41.3044 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3018 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.3217 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.3057 | 35.0274 | 60.0059 | 43.77 | 41.3094 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 41.3127 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3101 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.33 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.314 | 35.0274 | 60.0059 | 43.77 | 41.3177 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 41.321 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3184 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.3384 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.3223 | 35.0274 | 60.0059 | 43.77 | 41.326 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 41.3293 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3267 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.3467 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.3307 | 35.0274 | 60.0059 | 43.77 | 41.3345 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 41.3376 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.335 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.355 | 47.2189 | 59.9755 | 56 | 41.339 | 35.0273 | 60.0059 | 43.77 | 41.3428 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 41.3462 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3433 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.3634 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.3474 | 35.0273 | 60.0059 | 43.77 | 41.3511 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 41.3545 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3516 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.3717 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.3557 | 35.0269 | 60.0059 | 43.77 | 41.3594 | 28.4912 | 59.9717 | 37.77 | 41.3628 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3599 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.3801 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.364 | 35.0269 | 60.0059 | 43.77 | 41.3678 | 28.4304 | 59.9717 | 37.77 | 41.3711 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3682 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.3884 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.3723 | 35.0269 | 60.0059 | 43.77 | 41.3761 | 28.4304 | 59.9717 | 37.77 | 41.3794 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3767 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.3967 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.3807 | 35.0269 | 60.0059 | 43.77 | 41.3844 | 28.4546 | 59.9717 | 37.77 | 41.3877 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.385 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.4051 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.389 | 35.048 | 60.0059 | 43.77 | 41.3928 | 28.4546 | 59.9717 | 37.77 | 41.396 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.3933 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.4134 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.3973 | 35.048 | 60.0059 | 43.77 | 41.4011 | 28.4546 | 59.9717 | 37.77 | 41.4043 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4016 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.4217 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.4057 | 35.0361 | 60.0071 | 43.77 | 41.4094 | 28.4546 | 59.9717 | 37.77 | 41.4126 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4099 | 13.4432 | 60.0315 | 23.54
41.4301 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.414 | 35.0361 | 60.0071 | 43.77 | 41.4177 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 41.4211 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4182 | 13.4446 | 60.0322 | 23.54
41.4384 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.4223 | 35.0362 | 60.0071 | 43.77 | 41.4261 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 41.4294 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4265 | 13.4446 | 60.0322 | 23.54
41.4468 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.4307 | 35.0362 | 60.0071 | 43.77 | 41.4344 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 41.4377 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4348 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54
41.4551 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.439 | 35.0428 | 60.0071 | 43.77 | 41.4427 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 41.446 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4434 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54
41.4634 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.4473 | 35.0428 | 60.0071 | 43.77 | 41.4512 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 41.4543 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4517 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54
41.4718 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.4557 | 35.0715 | 60.0071 | 43.77 | 41.4595 | 28.4614 | 59.9717 | 37.77 | 41.4626 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.46 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54
41.4801 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.464 | 35.0715 | 60.0071 | 43.77 | 41.4678 | 28.4614 | 59.9736 | 37.77 | 41.4709 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4683 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54
41.4884 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.4723 | 35.0715 | 60.0071 | 43.77 | 41.4762 | 28.4614 | 59.9736 | 37.77 | 41.4792 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4766 | 13.4457 | 60.0322 | 23.54
41.4968 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.4807 | 35.0715 | 60.0071 | 43.77 | 41.4845 | 28.4641 | 59.9736 | 37.77 | 41.4878 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4849 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54
41.5051 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.489 | 35.0713 | 60.0071 | 43.77 | 41.4928 | 28.4641 | 59.9736 | 37.77 | 41.4961 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.4932 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54
41.5135 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.4973 | 35.0713 | 60.0071 | 43.77 | 41.5011 | 28.4641 | 59.9736 | 37.77 | 41.5044 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5015 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54
41.5218 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.5056 | 35.0709 | 60.0071 | 43.77 | 41.5095 | 28.4641 | 59.9736 | 37.77 | 41.5127 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5098 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54
41.5301 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.514 | 35.0709 | 60.0071 | 43.77 | 41.5178 | 28.4655 | 59.9736 | 37.77 | 41.521 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5183 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54
41.5385 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.5223 | 35.0709 | 60.0071 | 43.77 | 41.5261 | 28.4655 | 59.9736 | 37.77 | 41.5293 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5266 | 13.4475 | 60.0322 | 23.54
41.5468 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.5306 | 35.0709 | 60.0071 | 43.77 | 41.5345 | 28.4655 | 59.9736 | 37.77 | 41.5376 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5349 | 13.5504 | 60.0322 | 23.54
41.5551 | 47.2189 | 59.9752 | 56 | 41.539 | 35.0713 | 60.0071 | 43.77 | 41.5428 | 28.4655 | 59.9736 | 37.77 | 41.5459 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5432 | 13.5504 | 60.0322 | 23.54
41.5635 | 47.1799 | 59.9765 | 56 | 41.5473 | 35.0713 | 60.0071 | 43.77 | 41.5511 | 28.4722 | 59.9736 | 37.77 | 41.5544 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5515 | 13.5504 | 60.0322 | 23.54
41.5718 | 47.1799 | 59.9765 | 56 | 41.5556 | 35.1166 | 60.0071 | 43.77 | 41.5596 | 28.4722 | 59.9736 | 37.77 | 41.5627 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5598 | 13.5504 | 60.0322 | 23.54
41.5801 | 47.2357 | 59.9765 | 56 | 41.564 | 35.1166 | 60.0071 | 43.77 | 41.5679 | 28.4722 | 59.9736 | 37.77 | 41.571 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5681 | 13.5496 | 60.0322 | 23.54
41.5885 | 47.2357 | 59.9765 | 56 | 41.5723 | 35.1166 | 60.0071 | 43.77 | 41.5762 | 28.4722 | 59.9736 | 37.77 | 41.5793 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5764 | 13.5496 | 60.0322 | 23.54
41.5968 | 47.186 | 59.9765 | 56 | 41.5807 | 35.1166 | 60.0071 | 43.77 | 41.5845 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 41.5876 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5847 | 13.5496 | 60.0322 | 23.54
41.6052 | 47.186 | 59.9765 | 56 | 41.589 | 35.0717 | 60.0071 | 43.77 | 41.5929 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 41.5959 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.5933 | 13.5496 | 60.0322 | 23.54
41.6135 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.5973 | 35.0717 | 60.0071 | 43.77 | 41.6012 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 41.6042 | 25.3442 | 60.0229 | 35.77 | 41.6016 | 13.5522 | 60.0322 | 23.54
41.6218 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.6057 | 35.0717 | 60.0084 | 43.77 | 41.6095 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 41.6125 | 25.3409 | 60.0229 | 35.77 | 41.6099 | 13.5522 | 60.0322 | 23.54
41.6302 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.614 | 35.0717 | 60.0084 | 43.77 | 41.6179 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 41.6208 | 25.3409 | 60.0229 | 35.77 | 41.6182 | 13.5522 | 60.0339 | 23.54
41.6385 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.6223 | 35.0715 | 60.0084 | 43.77 | 41.6262 | 28.4816 | 59.9736 | 37.77 | 41.6294 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.6265 | 13.5522 | 60.0339 | 23.54
41.6468 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.6306 | 35.0715 | 60.0084 | 43.77 | 41.6345 | 28.4882 | 59.9736 | 37.77 | 41.6377 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.6348 | 13.5507 | 60.0339 | 23.54
41.6552 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.639 | 35.0798 | 60.0084 | 43.77 | 41.6429 | 28.4882 | 59.9736 | 37.77 | 41.646 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.6431 | 13.5507 | 60.0339 | 23.54
41.6635 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.6473 | 35.0798 | 60.0084 | 43.77 | 41.6512 | 28.4993 | 59.9736 | 37.77 | 41.6543 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.6514 | 13.5507 | 60.0339 | 23.54
41.6719 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.6556 | 35.0897 | 60.0084 | 43.77 | 41.6595 | 28.4993 | 59.9736 | 37.77 | 41.6626 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.6597 | 13.5507 | 60.0339 | 23.54
41.6802 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.664 | 35.0897 | 60.0084 | 43.77 | 41.6678 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 41.6709 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.6682 | 13.6053 | 60.0339 | 23.54
41.6885 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.6723 | 35.0899 | 60.0084 | 43.77 | 41.6763 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 41.6792 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.6765 | 13.6053 | 60.0339 | 23.54
41.6969 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.6806 | 35.0899 | 60.0084 | 43.77 | 41.6846 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 41.6875 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.6848 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54
41.7052 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.689 | 35.0901 | 60.0084 | 43.77 | 41.6929 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 41.696 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.6931 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54
41.7135 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.6973 | 35.0901 | 60.0084 | 43.77 | 41.7013 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 41.7043 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7014 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54
41.7219 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.7056 | 35.1192 | 60.0084 | 43.77 | 41.7096 | 28.4993 | 59.9753 | 37.77 | 41.7126 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7097 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54
41.7302 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.714 | 35.1192 | 60.0084 | 43.77 | 41.7179 | 28.5027 | 59.9753 | 37.77 | 41.7209 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.718 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54
41.7385 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.7223 | 35.1191 | 60.0084 | 43.77 | 41.7262 | 28.5027 | 59.9753 | 37.77 | 41.7292 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7263 | 13.6022 | 60.0339 | 23.54
41.7469 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.7306 | 35.1191 | 60.0084 | 43.77 | 41.7346 | 28.512 | 59.9753 | 37.77 | 41.7375 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7349 | 13.6012 | 60.0339 | 23.54
41.7552 | 47.2508 | 59.9765 | 56 | 41.739 | 35.1191 | 60.0084 | 43.77 | 41.7429 | 28.512 | 59.9753 | 37.77 | 41.7458 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7432 | 13.6012 | 60.0339 | 23.54
41.7636 | 47.2508 | 59.9793 | 56 | 41.7473 | 35.1191 | 60.0084 | 43.77 | 41.7512 | 28.5324 | 59.9753 | 37.77 | 41.7542 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7515 | 13.6038 | 60.0339 | 23.54
41.7719 | 47.2508 | 59.9793 | 56 | 41.7556 | 35.1403 | 60.0084 | 43.77 | 41.7596 | 28.5324 | 59.9753 | 37.77 | 41.7627 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7598 | 13.6038 | 60.0339 | 23.54
41.7802 | 47.2985 | 59.9793 | 56 | 41.7639 | 35.1403 | 60.0084 | 43.77 | 41.7679 | 28.4701 | 59.9753 | 37.77 | 41.771 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7681 | 13.6038 | 60.0339 | 23.54
41.7886 | 47.2985 | 59.9793 | 56 | 41.7723 | 35.1465 | 60.0084 | 43.77 | 41.7762 | 28.4701 | 59.9753 | 37.77 | 41.7793 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7764 | 13.6038 | 60.0339 | 23.54
41.7969 | 47.2985 | 59.9793 | 56 | 41.7806 | 35.1465 | 60.0084 | 43.77 | 41.7847 | 28.4769 | 59.9753 | 37.77 | 41.7876 | 25.3409 | 60.0225 | 35.77 | 41.7847 | 13.6008 | 60.0339 | 23.54
41.8052 | 47.2985 | 59.9793 | 56 | 41.7889 | 35.1465 | 60.0084 | 43.77 | 41.793 | 28.4769 | 59.9753 | 37.77 | 41.7959 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.793 | 13.6008 | 60.0339 | 23.54
41.8136 | 47.1214 | 59.9793 | 56 | 41.7973 | 35.1465 | 60.0084 | 43.77 | 41.8013 | 28.4764 | 59.9753 | 37.77 | 41.8042 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.8013 | 13.6008 | 60.0339 | 23.54
41.8219 | 47.1214 | 59.9793 | 56 | 41.8056 | 35.1465 | 60.01 | 43.77 | 41.8096 | 28.4764 | 59.9753 | 37.77 | 41.8125 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.8098 | 13.6008 | 60.0339 | 23.54
41.8302 | 47.1858 | 59.9793 | 56 | 41.8139 | 35.1465 | 60.01 | 43.77 | 41.818 | 28.5295 | 59.9753 | 37.77 | 41.8208 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.8181 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.8386 | 47.1858 | 59.9793 | 56 | 41.8223 | 35.1466 | 60.01 | 43.77 | 41.8263 | 28.5295 | 59.9753 | 37.77 | 41.8293 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.8264 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.8469 | 47.1921 | 59.9793 | 56 | 41.8306 | 35.1466 | 60.01 | 43.77 | 41.8346 | 28.5295 | 59.9753 | 37.77 | 41.8376 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.8347 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.8552 | 47.1921 | 59.9793 | 56 | 41.8389 | 35.1467 | 60.01 | 43.77 | 41.843 | 28.5295 | 59.9753 | 37.77 | 41.8459 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.843 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.8636 | 47.1921 | 59.9793 | 56 | 41.8473 | 35.1467 | 60.01 | 43.77 | 41.8513 | 28.568 | 59.9753 | 37.77 | 41.8542 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.8513 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.8719 | 47.1921 | 59.9793 | 56 | 41.8556 | 35.1549 | 60.01 | 43.77 | 41.8596 | 28.568 | 59.9753 | 37.77 | 41.8625 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.8596 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.8803 | 47.1921 | 59.9793 | 56 | 41.864 | 35.1549 | 60.01 | 43.77 | 41.8679 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 41.8708 | 25.3332 | 60.0225 | 35.77 | 41.8679 | 13.5993 | 60.0362 | 23.54
41.8886 | 47.1921 | 59.9793 | 56 | 41.8723 | 35.1434 | 60.01 | 43.77 | 41.8763 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 41.8792 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.8762 | 13.5993 | 60.0362 | 23.54
41.8969 | 47.3164 | 59.9793 | 56 | 41.8806 | 35.1434 | 60.01 | 43.77 | 41.8846 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 41.8875 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.8848 | 13.5982 | 60.0362 | 23.54
41.9053 | 47.3164 | 59.9793 | 56 | 41.8889 | 35.1629 | 60.01 | 43.77 | 41.8929 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 41.8958 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.8931 | 13.5982 | 60.0362 | 23.54
41.9136 | 47.3164 | 59.9793 | 56 | 41.8973 | 35.1629 | 60.01 | 43.77 | 41.9014 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 41.9043 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9014 | 13.5982 | 60.0362 | 23.54
41.9219 | 47.3164 | 59.9793 | 56 | 41.9056 | 35.1629 | 60.01 | 43.77 | 41.9097 | 28.5778 | 59.9777 | 37.77 | 41.9126 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9097 | 13.5982 | 60.0362 | 23.54
41.9303 | 47.3164 | 59.9793 | 56 | 41.9139 | 35.1629 | 60.01 | 43.77 | 41.918 | 28.5898 | 59.9777 | 37.77 | 41.9209 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.918 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.9386 | 47.3164 | 59.9793 | 56 | 41.9223 | 35.192 | 60.01 | 43.77 | 41.9264 | 28.5898 | 59.9777 | 37.77 | 41.9292 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9263 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.947 | 47.3164 | 59.9793 | 56 | 41.9306 | 35.192 | 60.01 | 43.77 | 41.9347 | 28.5898 | 59.9777 | 37.77 | 41.9375 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9346 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.9553 | 47.3164 | 59.9793 | 56 | 41.9389 | 35.1921 | 60.01 | 43.77 | 41.943 | 28.5898 | 59.9777 | 37.77 | 41.9458 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9429 | 13.6008 | 60.0362 | 23.54
41.9636 | 47.3164 | 59.9824 | 56 | 41.9473 | 35.1921 | 60.01 | 43.77 | 41.9513 | 28.5996 | 59.9777 | 37.77 | 41.9541 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9512 | 13.6001 | 60.0362 | 23.54
41.972 | 47.3164 | 59.9824 | 56 | 41.9556 | 35.1929 | 60.01 | 43.77 | 41.9597 | 28.5996 | 59.9777 | 37.77 | 41.9624 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9597 | 13.6001 | 60.0362 | 23.54
41.9803 | 47.3653 | 59.9824 | 56 | 41.9639 | 35.1929 | 60.01 | 43.77 | 41.968 | 28.6099 | 59.9777 | 37.77 | 41.9709 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.968 | 13.6424 | 60.0362 | 23.54
41.9886 | 47.3653 | 59.9824 | 56 | 41.9723 | 35.2144 | 60.01 | 43.77 | 41.9763 | 28.6099 | 59.9777 | 37.77 | 41.9792 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9763 | 13.6424 | 60.0362 | 23.54
41.997 | 47.3653 | 59.9824 | 56 | 41.9806 | 35.2144 | 60.01 | 43.77 | 41.9847 | 28.6098 | 59.9777 | 37.77 | 41.9875 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9846 | 13.6424 | 60.0362 | 23.54
42.0053 | 47.3653 | 59.9824 | 56 | 41.9889 | 35.1662 | 60.01 | 43.77 | 41.993 | 28.6098 | 59.9777 | 37.77 | 41.9958 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 41.9929 | 13.6424 | 60.0362 | 23.54
42.0136 | 47.3171 | 59.9824 | 56 | 41.9973 | 35.1662 | 60.01 | 43.77 | 42.0013 | 28.6098 | 59.9777 | 37.77 | 42.0042 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 42.0012 | 13.6413 | 60.0362 | 23.54
42.022 | 47.3171 | 59.9824 | 56 | 42.0056 | 35.1662 | 60.0113 | 43.77 | 42.0096 | 28.6098 | 59.9777 | 37.77 | 42.0125 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 42.0095 | 13.6413 | 60.0362 | 23.54
42.0303 | 47.3171 | 59.9824 | 56 | 42.0139 | 35.1662 | 60.0113 | 43.77 | 42.0181 | 28.6217 | 59.9777 | 37.77 | 42.0208 | 25.3299 | 60.0225 | 35.77 | 42.0178 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54
42.0386 | 47.3171 | 59.9824 | 56 | 42.0222 | 35.1858 | 60.0113 | 43.77 | 42.0264 | 28.6217 | 59.9777 | 37.77 | 42.0291 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.0261 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54
42.047 | 47.3171 | 59.9824 | 56 | 42.0306 | 35.1858 | 60.0113 | 43.77 | 42.0347 | 28.6217 | 59.9777 | 37.77 | 42.0376 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.0347 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54
42.0553 | 47.3171 | 59.9824 | 56 | 42.0389 | 35.1855 | 60.0113 | 43.77 | 42.0431 | 28.6217 | 59.9777 | 37.77 | 42.0459 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.043 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54
42.0637 | 47.3622 | 59.9824 | 56 | 42.0472 | 35.1855 | 60.0113 | 43.77 | 42.0514 | 28.6372 | 59.9777 | 37.77 | 42.0542 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.0513 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54
42.072 | 47.3622 | 59.9824 | 56 | 42.0556 | 35.2064 | 60.0113 | 43.77 | 42.0597 | 28.6372 | 59.9777 | 37.77 | 42.0625 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.0596 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54
42.0803 | 47.3622 | 59.9824 | 56 | 42.0639 | 35.2064 | 60.0113 | 43.77 | 42.0681 | 28.636 | 59.9797 | 37.77 | 42.0708 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.0679 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54
42.0887 | 47.3622 | 59.9824 | 56 | 42.0722 | 35.2266 | 60.0113 | 43.77 | 42.0764 | 28.636 | 59.9797 | 37.77 | 42.0791 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.0762 | 13.6401 | 60.0391 | 23.54
42.097 | 47.2474 | 59.9824 | 56 | 42.0806 | 35.2266 | 60.0113 | 43.77 | 42.0847 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 42.0874 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.0845 | 13.6369 | 60.0391 | 23.54
42.1053 | 47.2474 | 59.9824 | 56 | 42.0889 | 35.227 | 60.0113 | 43.77 | 42.093 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 42.0957 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.0928 | 13.6369 | 60.0391 | 23.54
42.1137 | 47.2474 | 59.9824 | 56 | 42.0972 | 35.227 | 60.0113 | 43.77 | 42.1014 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 42.104 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1011 | 13.638 | 60.0391 | 23.54
42.122 | 47.2474 | 59.9824 | 56 | 42.1056 | 35.2341 | 60.0113 | 43.77 | 42.1097 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 42.1125 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1096 | 13.638 | 60.0391 | 23.54
42.1303 | 47.2474 | 59.9824 | 56 | 42.1139 | 35.2341 | 60.0113 | 43.77 | 42.118 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 42.1208 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1179 | 13.638 | 60.0391 | 23.54
42.1387 | 47.2474 | 59.9824 | 56 | 42.1222 | 35.2425 | 60.0113 | 43.77 | 42.1265 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 42.1292 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1262 | 13.638 | 60.0391 | 23.54
42.147 | 47.2474 | 59.9824 | 56 | 42.1306 | 35.2425 | 60.0113 | 43.77 | 42.1348 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 42.1375 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1345 | 13.6388 | 60.0391 | 23.54
42.1553 | 47.2474 | 59.9824 | 56 | 42.1389 | 35.1511 | 60.0113 | 43.77 | 42.1431 | 28.6458 | 59.9797 | 37.77 | 42.1458 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1428 | 13.6388 | 60.0391 | 23.54
42.1637 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.1472 | 35.1511 | 60.0113 | 43.77 | 42.1514 | 28.6763 | 59.9797 | 37.77 | 42.1541 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1511 | 13.6399 | 60.0391 | 23.54
42.172 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.1555 | 35.1519 | 60.0113 | 43.77 | 42.1598 | 28.6763 | 59.9797 | 37.77 | 42.1624 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1594 | 13.6399 | 60.0391 | 23.54
42.1804 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.1639 | 35.1519 | 60.0113 | 43.77 | 42.1681 | 28.6763 | 59.9797 | 37.77 | 42.1707 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1677 | 13.6194 | 60.0391 | 23.54
42.1887 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.1722 | 35.1602 | 60.0113 | 43.77 | 42.1764 | 28.6763 | 59.9797 | 37.77 | 42.1792 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.176 | 13.6194 | 60.0391 | 23.54
42.197 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.1805 | 35.1602 | 60.0113 | 43.77 | 42.1848 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 42.1875 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1846 | 13.6167 | 60.0391 | 23.54
42.2054 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.1889 | 35.1602 | 60.0113 | 43.77 | 42.1931 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 42.1958 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.1929 | 13.6167 | 60.0391 | 23.54
42.2137 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.1972 | 35.1602 | 60.0113 | 43.77 | 42.2014 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 42.2041 | 25.3299 | 60.0221 | 35.77 | 42.2012 | 13.6161 | 60.0391 | 23.54
42.222 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.2055 | 35.1601 | 60.0138 | 43.77 | 42.2097 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 42.2124 | 25.322 | 60.0221 | 35.77 | 42.2095 | 13.6161 | 60.0391 | 23.54
42.2304 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.2139 | 35.1601 | 60.0138 | 43.77 | 42.2181 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 42.2207 | 25.322 | 60.0221 | 35.77 | 42.2178 | 13.6161 | 60.0418 | 23.54
42.2387 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.2222 | 35.1602 | 60.0138 | 43.77 | 42.2264 | 28.6984 | 59.9797 | 37.77 | 42.229 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 42.2261 | 13.6161 | 60.0418 | 23.54
42.247 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.2305 | 35.1602 | 60.0138 | 43.77 | 42.2347 | 28.7105 | 59.9797 | 37.77 | 42.2373 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 42.2344 | 13.6161 | 60.0418 | 23.54
42.2554 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.2389 | 35.1783 | 60.0138 | 43.77 | 42.2432 | 28.7105 | 59.9797 | 37.77 | 42.2458 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 42.2427 | 13.6161 | 60.0418 | 23.54
42.2637 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.2472 | 35.1783 | 60.0138 | 43.77 | 42.2515 | 28.7202 | 59.9797 | 37.77 | 42.2542 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 42.251 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.272 | 47.2973 | 59.9857 | 56 | 42.2555 | 35.1783 | 60.0138 | 43.77 | 42.2598 | 28.7202 | 59.9797 | 37.77 | 42.2625 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 42.2595 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.2804 | 47.1896 | 59.9857 | 56 | 42.2639 | 35.1783 | 60.0138 | 43.77 | 42.2681 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 42.2708 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 42.2678 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.2887 | 47.1896 | 59.9857 | 56 | 42.2722 | 35.2001 | 60.0138 | 43.77 | 42.2765 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 42.2791 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 42.2761 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.2971 | 47.2511 | 59.9857 | 56 | 42.2805 | 35.2001 | 60.0138 | 43.77 | 42.2848 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 42.2874 | 25.3153 | 60.0216 | 35.77 | 42.2844 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.3054 | 47.2511 | 59.9857 | 56 | 42.2888 | 35.2001 | 60.0138 | 43.77 | 42.2931 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 42.2957 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 42.2927 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.3137 | 47.2511 | 59.9857 | 56 | 42.2972 | 35.2001 | 60.0138 | 43.77 | 42.3015 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 42.304 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 42.301 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.3221 | 47.2511 | 59.9857 | 56 | 42.3055 | 35.2201 | 60.0138 | 43.77 | 42.3098 | 28.6118 | 59.9821 | 37.77 | 42.3125 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 42.3093 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.3304 | 47.2167 | 59.9857 | 56 | 42.3138 | 35.2201 | 60.0138 | 43.77 | 42.3181 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 42.3208 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 42.3176 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.3387 | 47.2167 | 59.9857 | 56 | 42.3222 | 35.2194 | 60.0138 | 43.77 | 42.3264 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 42.3291 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 42.3259 | 13.6755 | 60.0418 | 23.54
42.3471 | 47.2532 | 59.9857 | 56 | 42.3305 | 35.2194 | 60.0138 | 43.77 | 42.3348 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 42.3374 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 42.3345 | 13.6717 | 60.0418 | 23.54
42.3554 | 47.2532 | 59.9857 | 56 | 42.3388 | 35.2194 | 60.0138 | 43.77 | 42.3431 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 42.3457 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 42.3428 | 13.6717 | 60.0418 | 23.54
42.3637 | 47.2532 | 59.9886 | 56 | 42.3472 | 35.2194 | 60.0138 | 43.77 | 42.3514 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 42.354 | 25.4861 | 60.0216 | 35.77 | 42.3511 | 13.673 | 60.0418 | 23.54
42.3721 | 47.2532 | 59.9886 | 56 | 42.3555 | 35.2282 | 60.0138 | 43.77 | 42.3599 | 28.6153 | 59.9821 | 37.77 | 42.3623 | 25.4795 | 60.0216 | 35.77 | 42.3594 | 13.673 | 60.0418 | 23.54
42.3804 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.3638 | 35.2282 | 60.0138 | 43.77 | 42.3682 | 28.623 | 59.9821 | 37.77 | 42.3706 | 25.4795 | 60.0216 | 35.77 | 42.3677 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54
42.3887 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.3722 | 35.2283 | 60.0138 | 43.77 | 42.3765 | 28.623 | 59.9821 | 37.77 | 42.3789 | 25.4733 | 60.0216 | 35.77 | 42.376 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54
42.3971 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.3805 | 35.2283 | 60.0138 | 43.77 | 42.3848 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 42.3875 | 25.4733 | 60.0216 | 35.77 | 42.3843 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54
42.4054 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.3888 | 35.2354 | 60.0138 | 43.77 | 42.3932 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 42.3958 | 25.4719 | 60.0216 | 35.77 | 42.3926 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54
42.4137 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.3972 | 35.2354 | 60.0138 | 43.77 | 42.4015 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 42.4041 | 25.4719 | 60.0216 | 35.77 | 42.4009 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54
42.4221 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4055 | 35.2649 | 60.0159 | 43.77 | 42.4098 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 42.4124 | 25.4719 | 60.0216 | 35.77 | 42.4094 | 13.6704 | 60.0418 | 23.54
42.4304 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4138 | 35.2649 | 60.0159 | 43.77 | 42.4182 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 42.4207 | 25.4719 | 60.0216 | 35.77 | 42.4177 | 13.6704 | 60.0438 | 23.54
42.4387 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4221 | 35.2223 | 60.0159 | 43.77 | 42.4265 | 28.6451 | 59.9821 | 37.77 | 42.429 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.426 | 13.6704 | 60.0438 | 23.54
42.4471 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4305 | 35.2223 | 60.0159 | 43.77 | 42.4348 | 28.6311 | 59.9821 | 37.77 | 42.4373 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.4343 | 13.6675 | 60.0438 | 23.54
42.4554 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4388 | 35.2223 | 60.0159 | 43.77 | 42.4431 | 28.6311 | 59.9821 | 37.77 | 42.4456 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.4426 | 13.6675 | 60.0438 | 23.54
42.4638 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4471 | 35.2223 | 60.0159 | 43.77 | 42.4515 | 28.641 | 59.9821 | 37.77 | 42.4541 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.4509 | 13.6675 | 60.0438 | 23.54
42.4721 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4555 | 35.2477 | 60.0159 | 43.77 | 42.4598 | 28.641 | 59.9821 | 37.77 | 42.4624 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.4592 | 13.6675 | 60.0438 | 23.54
42.4804 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4638 | 35.2477 | 60.0159 | 43.77 | 42.4681 | 28.5826 | 59.9845 | 37.77 | 42.4707 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.4675 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.4887 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4721 | 35.2578 | 60.0159 | 43.77 | 42.4766 | 28.5826 | 59.9845 | 37.77 | 42.479 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.4758 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.4971 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4805 | 35.2578 | 60.0159 | 43.77 | 42.4849 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 42.4873 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.4844 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5054 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4888 | 35.2578 | 60.0159 | 43.77 | 42.4932 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 42.4956 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.4927 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5138 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.4971 | 35.2578 | 60.0159 | 43.77 | 42.5015 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 42.5039 | 25.5528 | 60.0208 | 35.77 | 42.501 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5221 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.5055 | 35.2587 | 60.0159 | 43.77 | 42.5099 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 42.5122 | 25.5566 | 60.0208 | 35.77 | 42.5093 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5304 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.5138 | 35.2587 | 60.0159 | 43.77 | 42.5182 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 42.5208 | 25.5566 | 60.0208 | 35.77 | 42.5176 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5388 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.5221 | 35.2589 | 60.0159 | 43.77 | 42.5265 | 28.5825 | 59.9845 | 37.77 | 42.5291 | 25.5566 | 60.0208 | 35.77 | 42.5259 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5471 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.5305 | 35.2589 | 60.0159 | 43.77 | 42.5349 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 42.5374 | 25.5566 | 60.0208 | 35.77 | 42.5342 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5554 | 47.2793 | 59.9886 | 56 | 42.5388 | 35.259 | 60.0159 | 43.77 | 42.5432 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 42.5457 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 42.5425 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5638 | 47.3308 | 59.9906 | 56 | 42.5471 | 35.259 | 60.0159 | 43.77 | 42.5515 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 42.554 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 42.5508 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5721 | 47.3308 | 59.9906 | 56 | 42.5555 | 35.259 | 60.0159 | 43.77 | 42.5598 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 42.5623 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 42.5593 | 13.6684 | 60.0438 | 23.54
42.5804 | 47.3308 | 59.9906 | 56 | 42.5638 | 35.259 | 60.0159 | 43.77 | 42.5682 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 42.5706 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 42.5676 | 13.6697 | 60.0438 | 23.54
42.5888 | 47.3308 | 59.9906 | 56 | 42.5721 | 35.2588 | 60.0159 | 43.77 | 42.5765 | 28.6046 | 59.9845 | 37.77 | 42.5789 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 42.5759 | 13.6697 | 60.0438 | 23.54
42.5971 | 47.3308 | 59.9906 | 56 | 42.5804 | 35.2588 | 60.0159 | 43.77 | 42.5848 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 42.5874 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 42.5842 | 13.6671 | 60.0438 | 23.54
42.6054 | 47.3308 | 59.9906 | 56 | 42.5888 | 35.2673 | 60.0159 | 43.77 | 42.5933 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 42.5957 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 42.5925 | 13.6671 | 60.0438 | 23.54
42.6138 | 47.3308 | 59.9906 | 56 | 42.5971 | 35.2673 | 60.0159 | 43.77 | 42.6016 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 42.604 | 25.5601 | 60.0208 | 35.77 | 42.6008 | 13.6671 | 60.0438 | 23.54
42.6221 | 47.3308 | 59.9906 | 56 | 42.6054 | 35.2666 | 60.0171 | 43.77 | 42.6099 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 42.6123 | 25.5522 | 60.0208 | 35.77 | 42.6091 | 13.6671 | 60.0438 | 23.54
42.6304 | 47.3926 | 59.9906 | 56 | 42.6138 | 35.2666 | 60.0171 | 43.77 | 42.6182 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 42.6206 | 25.5522 | 60.0208 | 35.77 | 42.6174 | 13.6695 | 60.0438 | 23.54
42.6388 | 47.3926 | 59.9906 | 56 | 42.6221 | 35.2738 | 60.0171 | 43.77 | 42.6266 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 42.6289 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.6257 | 13.6695 | 60.0438 | 23.54
42.6471 | 47.3926 | 59.9906 | 56 | 42.6304 | 35.2738 | 60.0171 | 43.77 | 42.6349 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 42.6372 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.634 | 13.6695 | 60.0438 | 23.54
42.6554 | 47.3926 | 59.9906 | 56 | 42.6388 | 35.2741 | 60.0171 | 43.77 | 42.6432 | 28.6252 | 59.9845 | 37.77 | 42.6455 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.6426 | 13.6695 | 60.0438 | 23.54
42.6638 | 47.3926 | 59.9906 | 56 | 42.6471 | 35.2741 | 60.0171 | 43.77 | 42.6516 | 28.6473 | 59.9845 | 37.77 | 42.6538 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.6509 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54
42.6721 | 47.3926 | 59.9906 | 56 | 42.6554 | 35.2743 | 60.0171 | 43.77 | 42.6599 | 28.6473 | 59.9845 | 37.77 | 42.6624 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.6592 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54
42.6805 | 47.3926 | 59.9906 | 56 | 42.6638 | 35.2743 | 60.0171 | 43.77 | 42.6682 | 28.6547 | 59.9869 | 37.77 | 42.6707 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.6675 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54
42.6888 | 47.3926 | 59.9906 | 56 | 42.6721 | 35.2955 | 60.0171 | 43.77 | 42.6765 | 28.6547 | 59.9869 | 37.77 | 42.679 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.6758 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54
42.6971 | 47.3861 | 59.9906 | 56 | 42.6804 | 35.2955 | 60.0171 | 43.77 | 42.6849 | 28.6547 | 59.9869 | 37.77 | 42.6873 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.6841 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54
42.7055 | 47.3861 | 59.9906 | 56 | 42.6888 | 35.2955 | 60.0171 | 43.77 | 42.6932 | 28.6547 | 59.9869 | 37.77 | 42.6956 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.6924 | 13.6695 | 60.0452 | 23.54
42.7138 | 47.3861 | 59.9906 | 56 | 42.6971 | 35.2955 | 60.0171 | 43.77 | 42.7015 | 28.6338 | 59.9869 | 37.77 | 42.7039 | 25.5522 | 60.0199 | 35.77 | 42.7007 | 13.6666 | 60.0452 | 23.54
42.7221 | 47.3861 | 59.9906 | 56 | 42.7054 | 35.3043 | 60.0171 | 43.77 | 42.71 | 28.6338 | 59.9869 | 37.77 | 42.7122 | 25.546 | 60.0199 | 35.77 | 42.709 | 13.6666 | 60.0452 | 23.54
42.7305 | 47.3861 | 59.9906 | 56 | 42.7137 | 35.3043 | 60.0171 | 43.77 | 42.7183 | 28.6415 | 59.9869 | 37.77 | 42.7205 | 25.546 | 60.0199 | 35.77 | 42.7175 | 13.6666 | 60.0452 | 23.54
42.7388 | 47.3861 | 59.9906 | 56 | 42.7221 | 35.3139 | 60.0171 | 43.77 | 42.7266 | 28.6415 | 59.9869 | 37.77 | 42.729 | 25.546 | 60.0199 | 35.77 | 42.7258 | 13.6666 | 60.0452 | 23.54
42.7471 | 47.3861 | 59.9906 | 56 | 42.7304 | 35.3139 | 60.0171 | 43.77 | 42.7349 | 28.6415 | 59.9869 | 37.77 | 42.7373 | 25.546 | 60.0199 | 35.77 | 42.7341 | 13.6639 | 60.0452 | 23.54
42.7555 | 47.3861 | 59.9906 | 56 | 42.7387 | 35.314 | 60.0171 | 43.77 | 42.7433 | 28.6415 | 59.9869 | 37.77 | 42.7456 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.7424 | 13.6639 | 60.0452 | 23.54
42.7638 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.7471 | 35.314 | 60.0171 | 43.77 | 42.7516 | 28.6099 | 59.9869 | 37.77 | 42.7539 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.7507 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.7721 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.7554 | 35.3143 | 60.0171 | 43.77 | 42.7599 | 28.6099 | 59.9869 | 37.77 | 42.7622 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.759 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.7805 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.7637 | 35.3143 | 60.0171 | 43.77 | 42.7683 | 28.62 | 59.9869 | 37.77 | 42.7705 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.7673 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.7888 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.7721 | 35.3146 | 60.0171 | 43.77 | 42.7766 | 28.62 | 59.9869 | 37.77 | 42.7788 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.7756 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.7971 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.7804 | 35.3146 | 60.0171 | 43.77 | 42.7849 | 28.62 | 59.9869 | 37.77 | 42.7871 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.7839 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.8055 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.7887 | 35.3152 | 60.0171 | 43.77 | 42.7932 | 28.62 | 59.9869 | 37.77 | 42.7957 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.7925 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.8138 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.7971 | 35.3152 | 60.0171 | 43.77 | 42.8016 | 28.6276 | 59.9869 | 37.77 | 42.804 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.8008 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.8221 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.8054 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 42.8099 | 28.6276 | 59.9869 | 37.77 | 42.8123 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.8091 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.8305 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.8137 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 42.8182 | 28.6962 | 59.9869 | 37.77 | 42.8206 | 25.5394 | 60.0199 | 35.77 | 42.8174 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.8388 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.8221 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 42.8267 | 28.6962 | 59.9869 | 37.77 | 42.8289 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 42.8257 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.8471 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.8304 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 42.835 | 28.7127 | 59.9869 | 37.77 | 42.8372 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 42.834 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.8555 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.8387 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 42.8433 | 28.7127 | 59.9869 | 37.77 | 42.8455 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 42.8423 | 13.6573 | 60.0452 | 23.54
42.8638 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.847 | 35.3152 | 60.0184 | 43.77 | 42.8516 | 28.7127 | 59.9869 | 37.77 | 42.8538 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 42.8506 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.8722 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.8554 | 35.3145 | 60.0184 | 43.77 | 42.86 | 28.7127 | 59.9869 | 37.77 | 42.8623 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 42.8589 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.8805 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.8637 | 35.3145 | 60.0184 | 43.77 | 42.8683 | 28.7208 | 59.9898 | 37.77 | 42.8706 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 42.8674 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.8888 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.872 | 35.314 | 60.0184 | 43.77 | 42.8766 | 28.7208 | 59.9898 | 37.77 | 42.8789 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 42.8757 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.8971 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.8804 | 35.314 | 60.0184 | 43.77 | 42.8849 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 42.8872 | 25.6342 | 60.0192 | 35.77 | 42.884 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9055 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.8887 | 35.314 | 60.0184 | 43.77 | 42.8933 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 42.8955 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.8923 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9138 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.897 | 35.314 | 60.0184 | 43.77 | 42.9016 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 42.9038 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9006 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9222 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.9054 | 35.3141 | 60.0184 | 43.77 | 42.9099 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 42.9121 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9089 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9305 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.9137 | 35.3141 | 60.0184 | 43.77 | 42.9183 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 42.9204 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9172 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9388 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.922 | 35.3143 | 60.0184 | 43.77 | 42.9266 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 42.929 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9255 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9472 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.9304 | 35.3143 | 60.0184 | 43.77 | 42.9349 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 42.9373 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9338 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9555 | 47.3861 | 59.9918 | 56 | 42.9387 | 35.336 | 60.0184 | 43.77 | 42.9432 | 28.7209 | 59.9898 | 37.77 | 42.9456 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9421 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9638 | 47.3861 | 59.9909 | 56 | 42.947 | 35.336 | 60.0184 | 43.77 | 42.9517 | 28.7289 | 59.9898 | 37.77 | 42.9539 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9507 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9722 | 47.3861 | 59.9909 | 56 | 42.9554 | 35.3592 | 60.0184 | 43.77 | 42.96 | 28.7289 | 59.9898 | 37.77 | 42.9622 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.959 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9805 | 47.3861 | 59.9909 | 56 | 42.9637 | 35.3592 | 60.0184 | 43.77 | 42.9683 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 42.9705 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9673 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9888 | 47.3861 | 59.9909 | 56 | 42.972 | 35.2701 | 60.0184 | 43.77 | 42.9767 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 42.9788 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9756 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
42.9972 | 47.482 | 59.9909 | 56 | 42.9803 | 35.2701 | 60.0184 | 43.77 | 42.985 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 42.9871 | 25.6299 | 60.0192 | 35.77 | 42.9839 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
43.0055 | 47.482 | 59.9909 | 56 | 42.9887 | 35.2699 | 60.0184 | 43.77 | 42.9933 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 42.9954 | 25.6337 | 60.0192 | 35.77 | 42.9922 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
43.0138 | 47.482 | 59.9909 | 56 | 42.997 | 35.2699 | 60.0184 | 43.77 | 43.0016 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 43.0039 | 25.6337 | 60.0192 | 35.77 | 43.0005 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
43.0222 | 47.482 | 59.9909 | 56 | 43.0053 | 35.2699 | 60.0192 | 43.77 | 43.01 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 43.0122 | 25.6337 | 60.0192 | 35.77 | 43.0088 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
43.0305 | 47.482 | 59.9909 | 56 | 43.0137 | 35.2699 | 60.0192 | 43.77 | 43.0183 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 43.0205 | 25.6337 | 60.0192 | 35.77 | 43.0171 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
43.0388 | 47.482 | 59.9909 | 56 | 43.022 | 35.2699 | 60.0192 | 43.77 | 43.0266 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 43.0288 | 25.6337 | 60.0179 | 35.77 | 43.0256 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
43.0472 | 47.482 | 59.9909 | 56 | 43.0303 | 35.2699 | 60.0192 | 43.77 | 43.0349 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 43.0371 | 25.6337 | 60.0179 | 35.77 | 43.0339 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
43.0555 | 47.482 | 59.9909 | 56 | 43.0386 | 35.2705 | 60.0192 | 43.77 | 43.0433 | 28.7113 | 59.9898 | 37.77 | 43.0454 | 25.6337 | 60.0179 | 35.77 | 43.0422 | 13.6573 | 60.046 | 23.54
43.0638 | 47.5352 | 59.9909 | 56 | 43.047 | 35.2705 | 60.0192 | 43.77 | 43.0516 | 28.7278 | 59.9898 | 37.77 | 43.0537 | 25.6337 | 60.0179 | 35.77 | 43.0505 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.0722 | 47.5352 | 59.9909 | 56 | 43.0553 | 35.2237 | 60.0192 | 43.77 | 43.0599 | 28.7278 | 59.9898 | 37.77 | 43.062 | 25.6351 | 60.0179 | 35.77 | 43.0588 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.0805 | 47.5352 | 59.9909 | 56 | 43.0636 | 35.2237 | 60.0192 | 43.77 | 43.0684 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 43.0706 | 25.6351 | 60.0179 | 35.77 | 43.0671 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.0888 | 47.5352 | 59.9909 | 56 | 43.072 | 35.2482 | 60.0192 | 43.77 | 43.0767 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 43.0789 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.0754 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.0972 | 47.5352 | 59.9909 | 56 | 43.0803 | 35.2482 | 60.0192 | 43.77 | 43.085 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 43.0872 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.0837 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1055 | 47.5352 | 59.9909 | 56 | 43.0886 | 35.2482 | 60.0192 | 43.77 | 43.0933 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 43.0955 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.092 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1139 | 47.5352 | 59.9909 | 56 | 43.097 | 35.2482 | 60.0192 | 43.77 | 43.1017 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 43.1038 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1006 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1222 | 47.5352 | 59.9909 | 56 | 43.1053 | 35.2571 | 60.0192 | 43.77 | 43.11 | 28.7278 | 59.9922 | 37.77 | 43.1121 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1089 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1305 | 47.4652 | 59.9909 | 56 | 43.1136 | 35.2571 | 60.0192 | 43.77 | 43.1183 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 43.1204 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1172 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1388 | 47.4652 | 59.9909 | 56 | 43.1219 | 35.2569 | 60.0192 | 43.77 | 43.1267 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 43.1287 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1255 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1472 | 47.4652 | 59.9909 | 56 | 43.1303 | 35.2569 | 60.0192 | 43.77 | 43.135 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 43.1372 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1338 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1555 | 47.4652 | 59.9909 | 56 | 43.1386 | 35.2567 | 60.0192 | 43.77 | 43.1433 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 43.1455 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1421 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1639 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.1469 | 35.2567 | 60.0192 | 43.77 | 43.1516 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 43.1538 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1504 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1722 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.1553 | 35.256 | 60.0192 | 43.77 | 43.16 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 43.1621 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1587 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1805 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.1636 | 35.256 | 60.0192 | 43.77 | 43.1683 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 43.1704 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.167 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1889 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.1719 | 35.256 | 60.0192 | 43.77 | 43.1766 | 28.7508 | 59.9922 | 37.77 | 43.1787 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1753 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.1972 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.1803 | 35.256 | 60.0192 | 43.77 | 43.1849 | 28.7588 | 59.9922 | 37.77 | 43.187 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1838 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.2055 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.1886 | 35.2563 | 60.0192 | 43.77 | 43.1934 | 28.7588 | 59.9922 | 37.77 | 43.1953 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.1921 | 13.6573 | 60.0464 | 23.54
43.2139 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.1969 | 35.2563 | 60.0192 | 43.77 | 43.2017 | 28.7687 | 59.9922 | 37.77 | 43.2039 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.2004 | 13.66 | 60.0464 | 23.54
43.2222 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2053 | 35.2565 | 60.02 | 43.77 | 43.21 | 28.7687 | 59.9922 | 37.77 | 43.2122 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.2087 | 13.66 | 60.0464 | 23.54
43.2305 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2136 | 35.2565 | 60.02 | 43.77 | 43.2184 | 28.7687 | 59.9922 | 37.77 | 43.2205 | 25.629 | 60.0179 | 35.77 | 43.217 | 13.66 | 60.0464 | 23.54
43.2389 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2219 | 35.238 | 60.02 | 43.77 | 43.2267 | 28.7687 | 59.9922 | 37.77 | 43.2288 | 25.629 | 60.0172 | 35.77 | 43.2253 | 13.66 | 60.0464 | 23.54
43.2472 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2303 | 35.238 | 60.02 | 43.77 | 43.235 | 28.7109 | 59.9922 | 37.77 | 43.2371 | 25.629 | 60.0172 | 35.77 | 43.2336 | 13.66 | 60.0464 | 23.54
43.2555 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2386 | 35.238 | 60.02 | 43.77 | 43.2433 | 28.7109 | 59.9922 | 37.77 | 43.2454 | 25.629 | 60.0172 | 35.77 | 43.2419 | 13.66 | 60.0464 | 23.54
43.2639 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2469 | 35.238 | 60.02 | 43.77 | 43.2517 | 28.7109 | 59.9922 | 37.77 | 43.2537 | 25.629 | 60.0172 | 35.77 | 43.2502 | 13.66 | 60.0457 | 23.54
43.2722 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2552 | 35.247 | 60.02 | 43.77 | 43.26 | 28.7109 | 59.9922 | 37.77 | 43.262 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 43.2588 | 13.66 | 60.0457 | 23.54
43.2805 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2636 | 35.247 | 60.02 | 43.77 | 43.2683 | 28.7241 | 59.9942 | 37.77 | 43.2705 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 43.2671 | 13.66 | 60.0457 | 23.54
43.2889 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2719 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 43.2766 | 28.7241 | 59.9942 | 37.77 | 43.2788 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 43.2754 | 13.66 | 60.0457 | 23.54
43.2972 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2802 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 43.285 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.2871 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 43.2837 | 13.66 | 60.0457 | 23.54
43.3055 | 47.4037 | 59.9893 | 56 | 43.2886 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 43.2933 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.2954 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 43.292 | 13.66 | 60.0457 | 23.54
43.3139 | 47.4672 | 59.9893 | 56 | 43.2969 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 43.3016 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.3037 | 25.6211 | 60.0172 | 35.77 | 43.3003 | 13.6637 | 60.0457 | 23.54
43.3222 | 47.4672 | 59.9893 | 56 | 43.3052 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 43.3101 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.312 | 25.6144 | 60.0172 | 35.77 | 43.3086 | 13.6637 | 60.0457 | 23.54
43.3306 | 47.4672 | 59.9893 | 56 | 43.3136 | 35.2467 | 60.02 | 43.77 | 43.3184 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.3203 | 25.6144 | 60.0172 | 35.77 | 43.3169 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.3389 | 47.4672 | 59.9893 | 56 | 43.3219 | 35.2475 | 60.02 | 43.77 | 43.3267 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.3286 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 43.3252 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.3472 | 47.4672 | 59.9893 | 56 | 43.3302 | 35.2475 | 60.02 | 43.77 | 43.335 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.3372 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 43.3337 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.3556 | 47.4672 | 59.9893 | 56 | 43.3386 | 35.2351 | 60.02 | 43.77 | 43.3434 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.3455 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 43.342 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.3639 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.3469 | 35.2351 | 60.02 | 43.77 | 43.3517 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.3538 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 43.3503 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.3722 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.3552 | 35.2568 | 60.02 | 43.77 | 43.36 | 28.7266 | 59.9942 | 37.77 | 43.3621 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 43.3586 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.3806 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.3636 | 35.2568 | 60.02 | 43.77 | 43.3683 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 43.3704 | 25.6168 | 60.0172 | 35.77 | 43.3669 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.3889 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.3719 | 35.2568 | 60.02 | 43.77 | 43.3767 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 43.3787 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 43.3752 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.3972 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.3802 | 35.2568 | 60.02 | 43.77 | 43.385 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 43.387 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 43.3835 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.4056 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.3885 | 35.2788 | 60.02 | 43.77 | 43.3933 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 43.3953 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 43.3918 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.4139 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.3969 | 35.2788 | 60.02 | 43.77 | 43.4017 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 43.4038 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 43.4001 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.4222 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.4052 | 35.2784 | 60.0212 | 43.77 | 43.41 | 28.7366 | 59.9942 | 37.77 | 43.4121 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 43.4084 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.4306 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.4135 | 35.2784 | 60.0212 | 43.77 | 43.4183 | 28.8026 | 59.9942 | 37.77 | 43.4204 | 25.6808 | 60.0172 | 35.77 | 43.417 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.4389 | 47.4672 | 59.9872 | 56 | 43.4218 | 35.278 | 60.0212 | 43.77 | 43.4266 | 28.8026 | 59.9942 | 37.77 | 43.4287 | 25.6808 | 60.0168 | 35.77 | 43.4253 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.4472 | 47.4172 | 59.9872 | 56 | 43.4302 | 35.278 | 60.0212 | 43.77 | 43.4351 | 28.8153 | 59.9942 | 37.77 | 43.437 | 25.6808 | 60.0168 | 35.77 | 43.4336 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.4556 | 47.4172 | 59.9872 | 56 | 43.4385 | 35.278 | 60.0212 | 43.77 | 43.4434 | 28.8153 | 59.9942 | 37.77 | 43.4453 | 25.6808 | 60.0168 | 35.77 | 43.4419 | 13.6624 | 60.0457 | 23.54
43.4639 | 47.5211 | 59.9872 | 56 | 43.4468 | 35.278 | 60.0212 | 43.77 | 43.4517 | 28.8153 | 59.9942 | 37.77 | 43.4536 | 25.6808 | 60.0168 | 35.77 | 43.4502 | 13.6624 | 60.0453 | 23.54
43.4723 | 47.5211 | 59.9872 | 56 | 43.4552 | 35.2782 | 60.0212 | 43.77 | 43.4601 | 28.8153 | 59.9942 | 37.77 | 43.4619 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.4585 | 13.6624 | 60.0453 | 23.54
43.4806 | 47.5211 | 59.9872 | 56 | 43.4635 | 35.2782 | 60.0212 | 43.77 | 43.4684 | 28.8153 | 59.9962 | 37.77 | 43.4705 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.4668 | 13.6624 | 60.0453 | 23.54
43.4889 | 47.5211 | 59.9872 | 56 | 43.4718 | 35.3015 | 60.0212 | 43.77 | 43.4767 | 28.8153 | 59.9962 | 37.77 | 43.4788 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.4751 | 13.6624 | 60.0453 | 23.54
43.4973 | 47.5211 | 59.9872 | 56 | 43.4802 | 35.3015 | 60.0212 | 43.77 | 43.485 | 28.8298 | 59.9962 | 37.77 | 43.4871 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.4834 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54
43.5056 | 47.5211 | 59.9872 | 56 | 43.4885 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 43.4934 | 28.8298 | 59.9962 | 37.77 | 43.4954 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.4919 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54
43.5139 | 47.5211 | 59.9872 | 56 | 43.4968 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 43.5017 | 28.8298 | 59.9962 | 37.77 | 43.5037 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.5002 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54
43.5223 | 47.5211 | 59.9872 | 56 | 43.5052 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 43.51 | 28.8298 | 59.9962 | 37.77 | 43.512 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.5085 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54
43.5306 | 47.6179 | 59.9872 | 56 | 43.5135 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 43.5183 | 28.8383 | 59.9962 | 37.77 | 43.5203 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.5168 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54
43.5389 | 47.6179 | 59.9872 | 56 | 43.5218 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 43.5267 | 28.8383 | 59.9962 | 37.77 | 43.5286 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.5251 | 13.6606 | 60.0453 | 23.54
43.5473 | 47.5752 | 59.9872 | 56 | 43.5302 | 35.3016 | 60.0212 | 43.77 | 43.535 | 28.8383 | 59.9962 | 37.77 | 43.5371 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.5334 | 13.6582 | 60.0453 | 23.54
43.5556 | 47.5752 | 59.9872 | 56 | 43.5385 | 35.3013 | 60.0212 | 43.77 | 43.5433 | 28.8383 | 59.9962 | 37.77 | 43.5454 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.5417 | 13.6582 | 60.0453 | 23.54
43.5639 | 47.5752 | 59.9851 | 56 | 43.5468 | 35.3013 | 60.0212 | 43.77 | 43.5516 | 28.8379 | 59.9962 | 37.77 | 43.5537 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.55 | 13.6582 | 60.0453 | 23.54
43.5723 | 47.5752 | 59.9851 | 56 | 43.5551 | 35.3086 | 60.0212 | 43.77 | 43.5601 | 28.8379 | 59.9962 | 37.77 | 43.562 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.5583 | 13.6582 | 60.0453 | 23.54
43.5806 | 47.5752 | 59.9851 | 56 | 43.5635 | 35.3086 | 60.0212 | 43.77 | 43.5684 | 28.8483 | 59.9962 | 37.77 | 43.5703 | 25.6794 | 60.0168 | 35.77 | 43.5669 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.5889 | 47.5752 | 59.9851 | 56 | 43.5718 | 35.3178 | 60.0212 | 43.77 | 43.5767 | 28.8483 | 59.9962 | 37.77 | 43.5786 | 25.6762 | 60.0168 | 35.77 | 43.5752 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.5973 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.5801 | 35.3178 | 60.0212 | 43.77 | 43.5851 | 28.756 | 59.9962 | 37.77 | 43.5869 | 25.6762 | 60.0168 | 35.77 | 43.5835 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.6056 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.5885 | 35.3178 | 60.0212 | 43.77 | 43.5934 | 28.756 | 59.9962 | 37.77 | 43.5952 | 25.6689 | 60.0168 | 35.77 | 43.5918 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.6139 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.5968 | 35.3178 | 60.0212 | 43.77 | 43.6017 | 28.756 | 59.9962 | 37.77 | 43.6038 | 25.6689 | 60.0168 | 35.77 | 43.6001 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.6223 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6051 | 35.3182 | 60.022 | 43.77 | 43.61 | 28.756 | 59.9962 | 37.77 | 43.6121 | 25.6689 | 60.0168 | 35.77 | 43.6084 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.6306 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6135 | 35.3182 | 60.022 | 43.77 | 43.6184 | 28.7775 | 59.9962 | 37.77 | 43.6204 | 25.6689 | 60.0168 | 35.77 | 43.6167 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.639 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6218 | 35.2718 | 60.022 | 43.77 | 43.6267 | 28.7775 | 59.9962 | 37.77 | 43.6287 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.625 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.6473 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6301 | 35.2718 | 60.022 | 43.77 | 43.635 | 28.7783 | 59.9962 | 37.77 | 43.637 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.6333 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.6556 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6385 | 35.2718 | 60.022 | 43.77 | 43.6433 | 28.7783 | 59.9962 | 37.77 | 43.6453 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.6416 | 13.657 | 60.0453 | 23.54
43.664 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6468 | 35.2718 | 60.022 | 43.77 | 43.6517 | 28.7783 | 59.9962 | 37.77 | 43.6536 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.6501 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.6723 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6551 | 35.3043 | 60.022 | 43.77 | 43.66 | 28.7783 | 59.9962 | 37.77 | 43.6619 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.6584 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.6806 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6634 | 35.3043 | 60.022 | 43.77 | 43.6683 | 28.7783 | 59.9987 | 37.77 | 43.6702 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.6667 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.689 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6718 | 35.304 | 60.022 | 43.77 | 43.6768 | 28.7783 | 59.9987 | 37.77 | 43.6787 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.675 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.6973 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6801 | 35.304 | 60.022 | 43.77 | 43.6851 | 28.7783 | 59.9987 | 37.77 | 43.687 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.6833 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.7056 | 47.5169 | 59.9851 | 56 | 43.6884 | 35.3035 | 60.022 | 43.77 | 43.6934 | 28.7783 | 59.9987 | 37.77 | 43.6953 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.6917 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.714 | 47.5711 | 59.9851 | 56 | 43.6967 | 35.3035 | 60.022 | 43.77 | 43.7017 | 28.7791 | 59.9987 | 37.77 | 43.7036 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.7223 | 47.5711 | 59.9851 | 56 | 43.7051 | 35.2711 | 60.022 | 43.77 | 43.7101 | 28.7791 | 59.9987 | 37.77 | 43.7119 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7083 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.7306 | 47.5711 | 59.9851 | 56 | 43.7134 | 35.2711 | 60.022 | 43.77 | 43.7184 | 28.7961 | 59.9987 | 37.77 | 43.7202 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7166 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.739 | 47.5711 | 59.9851 | 56 | 43.7217 | 35.3016 | 60.022 | 43.77 | 43.7267 | 28.7961 | 59.9987 | 37.77 | 43.7285 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7251 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.7473 | 47.5711 | 59.9851 | 56 | 43.7301 | 35.3016 | 60.022 | 43.77 | 43.735 | 28.8091 | 59.9987 | 37.77 | 43.7368 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7334 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.7557 | 47.5711 | 59.9851 | 56 | 43.7384 | 35.302 | 60.022 | 43.77 | 43.7434 | 28.8091 | 59.9987 | 37.77 | 43.7454 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7417 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.764 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.7467 | 35.302 | 60.022 | 43.77 | 43.7517 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 43.7537 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.75 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.7723 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.7551 | 35.3114 | 60.022 | 43.77 | 43.76 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 43.762 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7583 | 13.657 | 60.0449 | 23.54
43.7807 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.7634 | 35.3114 | 60.022 | 43.77 | 43.7683 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 43.7703 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7666 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.789 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.7717 | 35.319 | 60.022 | 43.77 | 43.7767 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 43.7786 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7749 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.7973 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.7801 | 35.319 | 60.022 | 43.77 | 43.785 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 43.7869 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7832 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.8057 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.7884 | 35.3427 | 60.022 | 43.77 | 43.7933 | 28.8199 | 59.9987 | 37.77 | 43.7952 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.7915 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.814 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.7967 | 35.3427 | 60.022 | 43.77 | 43.8018 | 28.8283 | 59.9987 | 37.77 | 43.8035 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.8223 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.8051 | 35.3417 | 60.0233 | 43.77 | 43.8101 | 28.8283 | 59.9987 | 37.77 | 43.812 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8083 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.8307 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.8134 | 35.3417 | 60.0233 | 43.77 | 43.8184 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 43.8203 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8167 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.839 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.8217 | 35.3418 | 60.0233 | 43.77 | 43.8267 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 43.8286 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.825 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.8473 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.83 | 35.3418 | 60.0233 | 43.77 | 43.8351 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 43.8369 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8333 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.8557 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.8384 | 35.3419 | 60.0233 | 43.77 | 43.8434 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 43.8452 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8416 | 13.656 | 60.0449 | 23.54
43.864 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.8467 | 35.3419 | 60.0233 | 43.77 | 43.8517 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 43.8535 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8499 | 13.656 | 60.0442 | 23.54
43.8724 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.855 | 35.3426 | 60.0233 | 43.77 | 43.86 | 28.8478 | 59.9987 | 37.77 | 43.8618 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8582 | 13.656 | 60.0442 | 23.54
43.8807 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.8634 | 35.3426 | 60.0233 | 43.77 | 43.8684 | 28.8486 | 60.0011 | 37.77 | 43.8701 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8665 | 13.656 | 60.0442 | 23.54
43.889 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.8717 | 35.3427 | 60.0233 | 43.77 | 43.8767 | 28.8486 | 60.0011 | 37.77 | 43.8787 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8748 | 13.656 | 60.0442 | 23.54
43.8973 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.88 | 35.3427 | 60.0233 | 43.77 | 43.885 | 28.8702 | 60.0011 | 37.77 | 43.887 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8833 | 13.656 | 60.0442 | 23.54
43.9057 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.8884 | 35.343 | 60.0233 | 43.77 | 43.8934 | 28.8702 | 60.0011 | 37.77 | 43.8953 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8916 | 13.656 | 60.0442 | 23.54
43.914 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.8967 | 35.343 | 60.0233 | 43.77 | 43.9017 | 28.8372 | 60.0011 | 37.77 | 43.9036 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.8999 | 13.656 | 60.0442 | 23.54
43.9224 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.905 | 35.343 | 60.0233 | 43.77 | 43.91 | 28.8372 | 60.0011 | 37.77 | 43.9119 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.9082 | 13.656 | 60.0442 | 23.54
43.9307 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.9133 | 35.343 | 60.0233 | 43.77 | 43.9183 | 28.8372 | 60.0011 | 37.77 | 43.9202 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.9165 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
43.939 | 47.5711 | 59.9839 | 56 | 43.9217 | 35.3651 | 60.0233 | 43.77 | 43.9268 | 28.8372 | 60.0011 | 37.77 | 43.9285 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.9248 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
43.9474 | 47.5667 | 59.9839 | 56 | 43.93 | 35.3651 | 60.0233 | 43.77 | 43.9351 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 43.9368 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.9331 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
43.9557 | 47.5667 | 59.9839 | 56 | 43.9383 | 35.3648 | 60.0233 | 43.77 | 43.9434 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 43.9453 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.9414 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
43.964 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 43.9467 | 35.3648 | 60.0233 | 43.77 | 43.9517 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 43.9536 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.9497 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
43.9724 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 43.955 | 35.3641 | 60.0233 | 43.77 | 43.9601 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 43.9619 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.9583 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
43.9807 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 43.9633 | 35.3641 | 60.0233 | 43.77 | 43.9684 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 43.9702 | 25.6689 | 60.0159 | 35.77 | 43.9666 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
43.9891 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 43.9716 | 35.3639 | 60.0233 | 43.77 | 43.9767 | 28.848 | 60.0011 | 37.77 | 43.9785 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 43.9749 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
43.9974 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 43.98 | 35.3639 | 60.0233 | 43.77 | 43.985 | 28.857 | 60.0011 | 37.77 | 43.9868 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 43.9832 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
44.0057 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 43.9883 | 35.3639 | 60.0233 | 43.77 | 43.9934 | 28.857 | 60.0011 | 37.77 | 43.9951 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 43.9915 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
44.014 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 43.9966 | 35.3639 | 60.0233 | 43.77 | 44.0017 | 28.8578 | 60.0011 | 37.77 | 44.0034 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 43.9998 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
44.0224 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.005 | 35.3642 | 60.0241 | 43.77 | 44.01 | 28.8578 | 60.0011 | 37.77 | 44.012 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 44.0081 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
44.0307 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.0133 | 35.3642 | 60.0241 | 43.77 | 44.0183 | 28.8578 | 60.0011 | 37.77 | 44.0203 | 25.6762 | 60.0159 | 35.77 | 44.0164 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
44.0391 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.0216 | 35.3642 | 60.0241 | 43.77 | 44.0267 | 28.8578 | 60.0011 | 37.77 | 44.0286 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.0247 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
44.0474 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.03 | 35.3642 | 60.0241 | 43.77 | 44.035 | 28.8224 | 60.0011 | 37.77 | 44.0369 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.0332 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
44.0557 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.0383 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 44.0433 | 28.8224 | 60.0011 | 37.77 | 44.0452 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.0415 | 13.7164 | 60.0442 | 23.54
44.0641 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.0466 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 44.0518 | 28.8224 | 60.0011 | 37.77 | 44.0535 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.0498 | 13.7164 | 60.0446 | 23.54
44.0724 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.055 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 44.0601 | 28.8224 | 60.0011 | 37.77 | 44.0618 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.0581 | 13.7164 | 60.0446 | 23.54
44.0807 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.0633 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 44.0684 | 28.8365 | 60.004 | 37.77 | 44.0701 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.0664 | 13.7182 | 60.0446 | 23.54
44.0891 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.0716 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 44.0767 | 28.8365 | 60.004 | 37.77 | 44.0786 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.0747 | 13.7182 | 60.0446 | 23.54
44.0974 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.08 | 35.3848 | 60.0241 | 43.77 | 44.0851 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 44.0869 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.083 | 13.7197 | 60.0446 | 23.54
44.1058 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.0883 | 35.3845 | 60.0241 | 43.77 | 44.0934 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 44.0952 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.0913 | 13.7197 | 60.0446 | 23.54
44.1141 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.0966 | 35.3845 | 60.0241 | 43.77 | 44.1017 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 44.1035 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.0996 | 13.7197 | 60.0446 | 23.54
44.1224 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.1049 | 35.3845 | 60.0241 | 43.77 | 44.11 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 44.1118 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1082 | 13.7197 | 60.0446 | 23.54
44.1307 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.1133 | 35.3845 | 60.0241 | 43.77 | 44.1184 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 44.1201 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1165 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.1391 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.1216 | 35.385 | 60.0241 | 43.77 | 44.1267 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 44.1284 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1248 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.1474 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.1299 | 35.385 | 60.0241 | 43.77 | 44.135 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 44.1367 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1331 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.1558 | 47.5847 | 59.9834 | 56 | 44.1382 | 35.4165 | 60.0241 | 43.77 | 44.1433 | 28.8442 | 60.004 | 37.77 | 44.1453 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1414 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.1641 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.1466 | 35.4165 | 60.0241 | 43.77 | 44.1517 | 28.8553 | 60.004 | 37.77 | 44.1536 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1497 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.1724 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.1549 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 44.16 | 28.8553 | 60.004 | 37.77 | 44.1619 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.158 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.1808 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.1632 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 44.1683 | 28.8643 | 60.004 | 37.77 | 44.1702 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1663 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.1891 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.1716 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 44.1766 | 28.8643 | 60.004 | 37.77 | 44.1785 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1746 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.1974 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.1799 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 44.1851 | 28.8643 | 60.004 | 37.77 | 44.1868 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1831 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.2058 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.1882 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 44.1934 | 28.8643 | 60.004 | 37.77 | 44.1951 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1914 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.2141 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.1966 | 35.3622 | 60.0241 | 43.77 | 44.2017 | 28.8877 | 60.004 | 37.77 | 44.2034 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.1997 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.2225 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2049 | 35.3622 | 60.0249 | 43.77 | 44.2101 | 28.8877 | 60.004 | 37.77 | 44.2119 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.208 | 13.7221 | 60.0446 | 23.54
44.2308 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2132 | 35.3622 | 60.0249 | 43.77 | 44.2184 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 44.2202 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2163 | 13.723 | 60.0446 | 23.54
44.2391 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2216 | 35.3699 | 60.0249 | 43.77 | 44.2267 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 44.2285 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2246 | 13.723 | 60.0446 | 23.54
44.2474 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2299 | 35.3699 | 60.0249 | 43.77 | 44.235 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 44.2368 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2329 | 13.723 | 60.0446 | 23.54
44.2558 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2382 | 35.3694 | 60.0249 | 43.77 | 44.2434 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 44.2451 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2412 | 13.723 | 60.0446 | 23.54
44.2641 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2466 | 35.3694 | 60.0249 | 43.77 | 44.2517 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 44.2534 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2495 | 13.7193 | 60.0453 | 23.54
44.2725 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2549 | 35.3696 | 60.0249 | 43.77 | 44.26 | 28.8988 | 60.004 | 37.77 | 44.2617 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2578 | 13.7193 | 60.0453 | 23.54
44.2808 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2632 | 35.3696 | 60.0249 | 43.77 | 44.2683 | 28.9078 | 60.006 | 37.77 | 44.27 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2664 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54
44.2891 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2715 | 35.379 | 60.0249 | 43.77 | 44.2767 | 28.9078 | 60.006 | 37.77 | 44.2786 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2747 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54
44.2975 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2799 | 35.379 | 60.0249 | 43.77 | 44.285 | 28.9078 | 60.006 | 37.77 | 44.2869 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.283 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54
44.3058 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2882 | 35.412 | 60.0249 | 43.77 | 44.2933 | 28.9078 | 60.006 | 37.77 | 44.2952 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2913 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54
44.3141 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.2965 | 35.412 | 60.0249 | 43.77 | 44.3016 | 28.9089 | 60.006 | 37.77 | 44.3035 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.2996 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54
44.3225 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.3048 | 35.412 | 60.0249 | 43.77 | 44.3101 | 28.9089 | 60.006 | 37.77 | 44.3118 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3079 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54
44.3308 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.3132 | 35.412 | 60.0249 | 43.77 | 44.3184 | 28.9089 | 60.006 | 37.77 | 44.3201 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3162 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54
44.3391 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.3215 | 35.4356 | 60.0249 | 43.77 | 44.3267 | 28.9089 | 60.006 | 37.77 | 44.3284 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3245 | 13.7208 | 60.0453 | 23.54
44.3475 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.3298 | 35.4356 | 60.0249 | 43.77 | 44.335 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 44.3367 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3328 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54
44.3558 | 47.5847 | 59.983 | 56 | 44.3382 | 35.427 | 60.0249 | 43.77 | 44.3434 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 44.3452 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3413 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54
44.3641 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.3465 | 35.427 | 60.0249 | 43.77 | 44.3517 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 44.3535 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3496 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54
44.3725 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.3548 | 35.4802 | 60.0249 | 43.77 | 44.36 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 44.3618 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3579 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54
44.3808 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.3632 | 35.4802 | 60.0249 | 43.77 | 44.3683 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 44.3701 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3662 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54
44.3892 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.3715 | 35.4801 | 60.0249 | 43.77 | 44.3767 | 28.9179 | 60.006 | 37.77 | 44.3784 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3745 | 13.7182 | 60.0453 | 23.54
44.3975 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.3798 | 35.4801 | 60.0249 | 43.77 | 44.385 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 44.3867 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3828 | 13.7178 | 60.0453 | 23.54
44.4058 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.3882 | 35.4801 | 60.0249 | 43.77 | 44.3933 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 44.395 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3911 | 13.7178 | 60.0453 | 23.54
44.4142 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.3965 | 35.4801 | 60.0249 | 43.77 | 44.4017 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 44.4033 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.3994 | 13.7178 | 60.0453 | 23.54
44.4225 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.4048 | 35.4883 | 60.0266 | 43.77 | 44.41 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 44.4119 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.4077 | 13.7178 | 60.0453 | 23.54
44.4308 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.4131 | 35.4883 | 60.0266 | 43.77 | 44.4183 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 44.4202 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.4163 | 13.7196 | 60.0453 | 23.54
44.4392 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.4215 | 35.4888 | 60.0266 | 43.77 | 44.4266 | 28.938 | 60.006 | 37.77 | 44.4285 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.4246 | 13.7196 | 60.0453 | 23.54
44.4475 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.4298 | 35.4888 | 60.0266 | 43.77 | 44.4351 | 28.9471 | 60.006 | 37.77 | 44.4368 | 25.6762 | 60.0164 | 35.77 | 44.4329 | 13.7196 | 60.0453 | 23.54
44.4558 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.4381 | 35.4889 | 60.0266 | 43.77 | 44.4434 | 28.9471 | 60.006 | 37.77 | 44.4451 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.4412 | 13.7196 | 60.0453 | 23.54
44.4642 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.4465 | 35.4889 | 60.0266 | 43.77 | 44.4517 | 28.9482 | 60.006 | 37.77 | 44.4534 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.4495 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54
44.4725 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.4548 | 35.4889 | 60.0266 | 43.77 | 44.46 | 28.9482 | 60.006 | 37.77 | 44.4617 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.4578 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54
44.4808 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.4631 | 35.4889 | 60.0266 | 43.77 | 44.4684 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 44.47 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.4661 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54
44.4892 | 47.5847 | 59.9839 | 56 | 44.4714 | 35.4981 | 60.0266 | 43.77 | 44.4767 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 44.4785 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.4744 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54
44.4975 | 47.5488 | 59.9839 | 56 | 44.4798 | 35.4981 | 60.0266 | 43.77 | 44.485 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 44.4868 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.4827 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54
44.5059 | 47.5488 | 59.9839 | 56 | 44.4881 | 35.4979 | 60.0266 | 43.77 | 44.4933 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 44.4951 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.491 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54
44.5142 | 47.5488 | 59.9839 | 56 | 44.4964 | 35.4979 | 60.0266 | 43.77 | 44.5017 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 44.5034 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.4995 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54
44.5225 | 47.5488 | 59.9839 | 56 | 44.5048 | 35.4974 | 60.0266 | 43.77 | 44.51 | 28.9029 | 60.008 | 37.77 | 44.5117 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.5078 | 13.7418 | 60.0465 | 23.54
44.5309 | 47.5488 | 59.9839 | 56 | 44.5131 | 35.4974 | 60.0266 | 43.77 | 44.5183 | 28.914 | 60.008 | 37.77 | 44.52 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.5161 | 13.7434 | 60.0465 | 23.54
44.5392 | 47.5488 | 59.9839 | 56 | 44.5214 | 35.4973 | 60.0266 | 43.77 | 44.5266 | 28.914 | 60.008 | 37.77 | 44.5283 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.5244 | 13.7434 | 60.0465 | 23.54
44.5475 | 47.6079 | 59.984 | 56 | 44.5298 | 35.4973 | 60.0266 | 43.77 | 44.535 | 28.914 | 60.008 | 37.77 | 44.5366 | 25.6701 | 60.0164 | 35.77 | 44.5327 | 13.7424 | 60.0465 | 23.54
44.5559 | 47.6079 | 59.984 | 56 | 44.5381 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 44.5433 | 28.914 | 60.008 | 37.77 | 44.5452 | 25.6755 | 60.0164 | 35.77 | 44.541 | 13.7424 | 60.0465 | 23.54
44.5642 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.5464 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 44.5516 | 28.9174 | 60.008 | 37.77 | 44.5535 | 25.6755 | 60.0164 | 35.77 | 44.5493 | 13.74 | 60.0465 | 23.54
44.5725 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.5547 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 44.5599 | 28.9174 | 60.008 | 37.77 | 44.5618 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 44.5576 | 13.74 | 60.0465 | 23.54
44.5809 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.5631 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 44.5684 | 28.9174 | 60.008 | 37.77 | 44.5701 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 44.5659 | 13.74 | 60.0465 | 23.54
44.5892 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.5714 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 44.5767 | 28.9174 | 60.008 | 37.77 | 44.5784 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 44.5745 | 13.74 | 60.0465 | 23.54
44.5975 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.5797 | 35.4975 | 60.0266 | 43.77 | 44.585 | 28.9265 | 60.008 | 37.77 | 44.5867 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 44.5828 | 13.74 | 60.0465 | 23.54
44.6059 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.5881 | 35.5174 | 60.0266 | 43.77 | 44.5933 | 28.9265 | 60.008 | 37.77 | 44.595 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 44.5911 | 13.74 | 60.0465 | 23.54
44.6142 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.5964 | 35.5174 | 60.0266 | 43.77 | 44.6017 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 44.6033 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 44.5994 | 13.74 | 60.0465 | 23.54
44.6226 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.6047 | 35.5174 | 60.0275 | 43.77 | 44.61 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 44.6118 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 44.6077 | 13.74 | 60.0465 | 23.54
44.6309 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.613 | 35.5174 | 60.0275 | 43.77 | 44.6183 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 44.6201 | 25.7369 | 60.0164 | 35.77 | 44.616 | 13.7415 | 60.0465 | 23.54
44.6392 | 47.6079 | 59.9856 | 56 | 44.6214 | 35.5397 | 60.0275 | 43.77 | 44.6267 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 44.6284 | 25.7369 | 60.0157 | 35.77 | 44.6243 | 13.7415 | 60.0465 | 23.54
44.6476 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.6297 | 35.5397 | 60.0275 | 43.77 | 44.635 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 44.6367 | 25.7369 | 60.0157 | 35.77 | 44.6326 | 13.7415 | 60.0465 | 23.54
44.6559 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.638 | 35.5501 | 60.0275 | 43.77 | 44.6433 | 28.9336 | 60.008 | 37.77 | 44.645 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 44.6409 | 13.7415 | 60.0465 | 23.54
44.6642 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.6464 | 35.5501 | 60.0275 | 43.77 | 44.6516 | 28.943 | 60.008 | 37.77 | 44.6533 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 44.6494 | 13.7425 | 60.0481 | 23.54
44.6726 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.6547 | 35.5504 | 60.0275 | 43.77 | 44.66 | 28.943 | 60.008 | 37.77 | 44.6616 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 44.6577 | 13.7425 | 60.0481 | 23.54
44.6809 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.663 | 35.5504 | 60.0275 | 43.77 | 44.6683 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.6699 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 44.666 | 13.7425 | 60.0481 | 23.54
44.6892 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.6714 | 35.5504 | 60.0275 | 43.77 | 44.6766 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.6785 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 44.6743 | 13.7425 | 60.0481 | 23.54
44.6976 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.6797 | 35.5504 | 60.0275 | 43.77 | 44.6849 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.6868 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 44.6826 | 13.8029 | 60.0481 | 23.54
44.7059 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.688 | 35.5054 | 60.0275 | 43.77 | 44.6934 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.6951 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 44.6909 | 13.8029 | 60.0481 | 23.54
44.7142 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.6964 | 35.5054 | 60.0275 | 43.77 | 44.7017 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.7034 | 25.8401 | 60.0157 | 35.77 | 44.6992 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54
44.7226 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.7047 | 35.5054 | 60.0275 | 43.77 | 44.71 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.7117 | 25.8341 | 60.0157 | 35.77 | 44.7075 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54
44.7309 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.713 | 35.5054 | 60.0275 | 43.77 | 44.7183 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.72 | 25.8341 | 60.0157 | 35.77 | 44.7158 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54
44.7393 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.7213 | 35.5134 | 60.0275 | 43.77 | 44.7267 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.7283 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 44.7241 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54
44.7476 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.7297 | 35.5134 | 60.0275 | 43.77 | 44.735 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.7366 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 44.7327 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54
44.7559 | 47.6836 | 59.9856 | 56 | 44.738 | 35.5357 | 60.0275 | 43.77 | 44.7433 | 28.9676 | 60.0104 | 37.77 | 44.7451 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 44.741 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54
44.7643 | 47.6836 | 59.9877 | 56 | 44.7463 | 35.5357 | 60.0275 | 43.77 | 44.7516 | 29.0176 | 60.0104 | 37.77 | 44.7534 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 44.7493 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54
44.7726 | 47.6836 | 59.9877 | 56 | 44.7546 | 35.5358 | 60.0275 | 43.77 | 44.76 | 29.0176 | 60.0104 | 37.77 | 44.7617 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 44.7576 | 13.7993 | 60.0481 | 23.54
44.7809 | 47.6836 | 59.9877 | 56 | 44.763 | 35.5358 | 60.0275 | 43.77 | 44.7683 | 29.0176 | 60.0104 | 37.77 | 44.77 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 44.7659 | 13.8012 | 60.0481 | 23.54
44.7893 | 47.6836 | 59.9877 | 56 | 44.7713 | 35.535 | 60.0275 | 43.77 | 44.7766 | 29.0176 | 60.0104 | 37.77 | 44.7783 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 44.7742 | 13.8012 | 60.0481 | 23.54
44.7976 | 47.6836 | 59.9877 | 56 | 44.7796 | 35.535 | 60.0275 | 43.77 | 44.7849 | 29.0413 | 60.0104 | 37.77 | 44.7866 | 25.821 | 60.0157 | 35.77 | 44.7825 | 13.8012 | 60.0481 | 23.54
44.8059 | 47.6836 | 59.9877 | 56 | 44.788 | 35.535 | 60.0275 | 43.77 | 44.7933 | 29.0413 | 60.0104 | 37.77 | 44.7949 | 25.8145 | 60.0157 | 35.77 | 44.7908 | 13.8012 | 60.0481 | 23.54
44.8143 | 47.6836 | 59.9877 | 56 | 44.7963 | 35.535 | 60.0275 | 43.77 | 44.8016 | 29.0413 | 60.0104 | 37.77 | 44.8032 | 25.8145 | 60.0157 | 35.77 | 44.7991 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54
44.8226 | 47.6836 | 59.9877 | 56 | 44.8046 | 35.5351 | 60.0291 | 43.77 | 44.8099 | 29.0413 | 60.0104 | 37.77 | 44.8118 | 25.8145 | 60.0157 | 35.77 | 44.8076 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54
44.8309 | 47.6378 | 59.9877 | 56 | 44.813 | 35.5351 | 60.0291 | 43.77 | 44.8182 | 29.0621 | 60.0104 | 37.77 | 44.8201 | 25.8145 | 60.0157 | 35.77 | 44.8159 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54
44.8393 | 47.6378 | 59.9877 | 56 | 44.8213 | 35.5351 | 60.0291 | 43.77 | 44.8267 | 29.0621 | 60.0104 | 37.77 | 44.8284 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 44.8242 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54
44.8476 | 47.6378 | 59.9877 | 56 | 44.8296 | 35.5351 | 60.0291 | 43.77 | 44.835 | 29.0621 | 60.0104 | 37.77 | 44.8367 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 44.8325 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54
44.8559 | 47.6378 | 59.9877 | 56 | 44.838 | 35.5358 | 60.0291 | 43.77 | 44.8433 | 29.0621 | 60.0104 | 37.77 | 44.845 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 44.8408 | 13.7985 | 60.0481 | 23.54
44.8643 | 47.6879 | 59.9877 | 56 | 44.8463 | 35.5358 | 60.0291 | 43.77 | 44.8516 | 29.0336 | 60.0104 | 37.77 | 44.8533 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 44.8491 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.8726 | 47.6879 | 59.9877 | 56 | 44.8546 | 35.521 | 60.0291 | 43.77 | 44.86 | 29.0336 | 60.0104 | 37.77 | 44.8616 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 44.8574 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.8809 | 47.6879 | 59.9877 | 56 | 44.8629 | 35.521 | 60.0291 | 43.77 | 44.8683 | 29.045 | 60.0126 | 37.77 | 44.8699 | 25.8145 | 60.0153 | 35.77 | 44.8657 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.8893 | 47.6879 | 59.9877 | 56 | 44.8713 | 35.5289 | 60.0291 | 43.77 | 44.8766 | 29.045 | 60.0126 | 37.77 | 44.8784 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.874 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.8976 | 47.6879 | 59.9877 | 56 | 44.8796 | 35.5289 | 60.0291 | 43.77 | 44.8849 | 29.0455 | 60.0126 | 37.77 | 44.8867 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.8823 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.906 | 47.6879 | 59.9877 | 56 | 44.8879 | 35.5285 | 60.0291 | 43.77 | 44.8933 | 29.0455 | 60.0126 | 37.77 | 44.895 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.8909 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.9143 | 47.6546 | 59.9877 | 56 | 44.8962 | 35.5285 | 60.0291 | 43.77 | 44.9016 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 44.9033 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.8992 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.9226 | 47.6546 | 59.9877 | 56 | 44.9046 | 35.5287 | 60.0291 | 43.77 | 44.9099 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 44.9116 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.9075 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.9309 | 47.6546 | 59.9877 | 56 | 44.9129 | 35.5287 | 60.0291 | 43.77 | 44.9182 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 44.9199 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.9158 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.9393 | 47.6546 | 59.9877 | 56 | 44.9212 | 35.5288 | 60.0291 | 43.77 | 44.9266 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 44.9282 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.9241 | 13.8011 | 60.0489 | 23.54
44.9476 | 47.6546 | 59.9877 | 56 | 44.9296 | 35.5288 | 60.0291 | 43.77 | 44.9349 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 44.9365 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.9324 | 13.7976 | 60.0489 | 23.54
44.956 | 47.6546 | 59.9877 | 56 | 44.9379 | 35.5383 | 60.0291 | 43.77 | 44.9432 | 29.0526 | 60.0126 | 37.77 | 44.9451 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.9407 | 13.7976 | 60.0489 | 23.54
44.9643 | 47.6546 | 59.9894 | 56 | 44.9462 | 35.5383 | 60.0291 | 43.77 | 44.9515 | 29.0641 | 60.0126 | 37.77 | 44.9534 | 25.8125 | 60.0153 | 35.77 | 44.949 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54
44.9726 | 47.6546 | 59.9894 | 56 | 44.9546 | 35.5594 | 60.0291 | 43.77 | 44.96 | 29.0641 | 60.0126 | 37.77 | 44.9617 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 44.9573 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54
44.981 | 47.7166 | 59.9894 | 56 | 44.9629 | 35.5594 | 60.0291 | 43.77 | 44.9683 | 29.0779 | 60.0126 | 37.77 | 44.97 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 44.9658 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54
44.9893 | 47.7166 | 59.9894 | 56 | 44.9712 | 35.5595 | 60.0291 | 43.77 | 44.9766 | 29.0779 | 60.0126 | 37.77 | 44.9783 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 44.9741 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54
44.9976 | 47.8529 | 59.9894 | 56 | 44.9796 | 35.5595 | 60.0291 | 43.77 | 44.9849 | 29.0878 | 60.0126 | 37.77 | 44.9866 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 44.9824 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54
45.006 | 47.8529 | 59.9894 | 56 | 44.9879 | 35.56 | 60.0291 | 43.77 | 44.9933 | 29.0878 | 60.0126 | 37.77 | 44.9949 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 44.9907 | 13.9588 | 60.0489 | 23.54
45.0143 | 47.8529 | 59.9894 | 56 | 44.9962 | 35.56 | 60.0291 | 43.77 | 45.0016 | 29.0878 | 60.0126 | 37.77 | 45.0032 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 44.999 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54
45.0226 | 47.8529 | 59.9894 | 56 | 45.0045 | 35.5596 | 60.0307 | 43.77 | 45.0099 | 29.0878 | 60.0126 | 37.77 | 45.0115 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 45.0073 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54
45.031 | 47.8529 | 59.9894 | 56 | 45.0128 | 35.5596 | 60.0307 | 43.77 | 45.0182 | 29.0892 | 60.0126 | 37.77 | 45.02 | 25.8061 | 60.0153 | 35.77 | 45.0156 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54
45.0393 | 47.8529 | 59.9894 | 56 | 45.0212 | 35.5596 | 60.0307 | 43.77 | 45.0266 | 29.0892 | 60.0126 | 37.77 | 45.0283 | 25.7982 | 60.0141 | 35.77 | 45.0239 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54
45.0476 | 47.8529 | 59.9894 | 56 | 45.0295 | 35.5596 | 60.0307 | 43.77 | 45.0349 | 29.0892 | 60.0126 | 37.77 | 45.0366 | 25.7982 | 60.0141 | 35.77 | 45.0322 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54
45.056 | 47.8529 | 59.9894 | 56 | 45.0378 | 35.5694 | 60.0307 | 43.77 | 45.0432 | 29.0892 | 60.0126 | 37.77 | 45.0449 | 25.8008 | 60.0141 | 35.77 | 45.0405 | 13.9574 | 60.0489 | 23.54
45.0643 | 47.7808 | 59.9894 | 56 | 45.0462 | 35.5694 | 60.0307 | 43.77 | 45.0515 | 29.09 | 60.0126 | 37.77 | 45.0532 | 25.8008 | 60.0141 | 35.77 | 45.0491 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.0726 | 47.7808 | 59.9894 | 56 | 45.0545 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 45.0599 | 29.09 | 60.0126 | 37.77 | 45.0615 | 25.8008 | 60.0141 | 35.77 | 45.0574 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.081 | 47.7808 | 59.9894 | 56 | 45.0628 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 45.0682 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 45.0698 | 25.8008 | 60.0141 | 35.77 | 45.0657 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.0893 | 47.7808 | 59.9894 | 56 | 45.0712 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 45.0765 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 45.0781 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.074 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.0976 | 47.8493 | 59.9894 | 56 | 45.0795 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 45.0848 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 45.0867 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.0823 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.106 | 47.8493 | 59.9894 | 56 | 45.0878 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 45.0933 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 45.095 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.0906 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.1143 | 47.8493 | 59.9894 | 56 | 45.0962 | 35.5692 | 60.0307 | 43.77 | 45.1016 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 45.1033 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.0989 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.1227 | 47.8493 | 59.9894 | 56 | 45.1045 | 35.5699 | 60.0307 | 43.77 | 45.1099 | 29.09 | 60.015 | 37.77 | 45.1116 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.1072 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.131 | 47.8493 | 59.9894 | 56 | 45.1128 | 35.5699 | 60.0307 | 43.77 | 45.1182 | 29.0999 | 60.015 | 37.77 | 45.1199 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.1155 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.1393 | 47.8493 | 59.9894 | 56 | 45.1212 | 35.5796 | 60.0307 | 43.77 | 45.1266 | 29.0999 | 60.015 | 37.77 | 45.1282 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.124 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.1477 | 47.8493 | 59.9894 | 56 | 45.1295 | 35.5796 | 60.0307 | 43.77 | 45.1349 | 29.1114 | 60.015 | 37.77 | 45.1365 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.1323 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.156 | 47.8493 | 59.9894 | 56 | 45.1378 | 35.6324 | 60.0307 | 43.77 | 45.1432 | 29.1114 | 60.015 | 37.77 | 45.145 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.1406 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.1643 | 47.8493 | 59.9918 | 56 | 45.1461 | 35.6324 | 60.0307 | 43.77 | 45.1515 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 45.1533 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.1489 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.1727 | 47.8493 | 59.9918 | 56 | 45.1544 | 35.5454 | 60.0307 | 43.77 | 45.1599 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 45.1616 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.1572 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.181 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.1628 | 35.5454 | 60.0307 | 43.77 | 45.1682 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 45.1699 | 25.8056 | 60.0141 | 35.77 | 45.1655 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.1893 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.1711 | 35.5451 | 60.0307 | 43.77 | 45.1765 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 45.1782 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 45.1738 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.1977 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.1794 | 35.5451 | 60.0307 | 43.77 | 45.1848 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 45.1865 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 45.1821 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.206 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.1878 | 35.5452 | 60.0307 | 43.77 | 45.1932 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 45.1948 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 45.1904 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.2143 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.1961 | 35.5452 | 60.0307 | 43.77 | 45.2015 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 45.2031 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 45.1987 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.2227 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.2044 | 35.5449 | 60.0319 | 43.77 | 45.2098 | 29.1252 | 60.015 | 37.77 | 45.2117 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 45.2073 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.231 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.2128 | 35.5449 | 60.0319 | 43.77 | 45.2181 | 29.1273 | 60.015 | 37.77 | 45.22 | 25.968 | 60.0141 | 35.77 | 45.2156 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.2393 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.2211 | 35.5552 | 60.0319 | 43.77 | 45.2266 | 29.1273 | 60.015 | 37.77 | 45.2283 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2239 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.2477 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.2294 | 35.5552 | 60.0319 | 43.77 | 45.2349 | 29.1312 | 60.015 | 37.77 | 45.2366 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2322 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.256 | 47.773 | 59.9918 | 56 | 45.2377 | 35.5551 | 60.0319 | 43.77 | 45.2432 | 29.1312 | 60.015 | 37.77 | 45.2449 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2405 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.2643 | 47.8212 | 59.9918 | 56 | 45.2461 | 35.5551 | 60.0319 | 43.77 | 45.2515 | 29.1312 | 60.015 | 37.77 | 45.2532 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2488 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.2727 | 47.8212 | 59.9918 | 56 | 45.2544 | 35.5557 | 60.0319 | 43.77 | 45.2599 | 29.1312 | 60.015 | 37.77 | 45.2615 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2571 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.281 | 47.8212 | 59.9918 | 56 | 45.2627 | 35.5557 | 60.0319 | 43.77 | 45.2682 | 29.1312 | 60.0167 | 37.77 | 45.2698 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2654 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.2893 | 47.8212 | 59.9918 | 56 | 45.2711 | 35.5557 | 60.0319 | 43.77 | 45.2765 | 29.1312 | 60.0167 | 37.77 | 45.2783 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2737 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.2977 | 47.8591 | 59.9918 | 56 | 45.2794 | 35.5557 | 60.0319 | 43.77 | 45.2848 | 29.1326 | 60.0167 | 37.77 | 45.2866 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2822 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.306 | 47.8591 | 59.9918 | 56 | 45.2877 | 35.5638 | 60.0319 | 43.77 | 45.2932 | 29.1326 | 60.0167 | 37.77 | 45.2949 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2905 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.3144 | 47.8591 | 59.9918 | 56 | 45.2961 | 35.5638 | 60.0319 | 43.77 | 45.3015 | 29.1326 | 60.0167 | 37.77 | 45.3032 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.2988 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.3227 | 47.8591 | 59.9918 | 56 | 45.3044 | 35.5633 | 60.0319 | 43.77 | 45.3098 | 29.1326 | 60.0167 | 37.77 | 45.3115 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3071 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.331 | 47.8591 | 59.9918 | 56 | 45.3127 | 35.5633 | 60.0319 | 43.77 | 45.3181 | 29.1315 | 60.0167 | 37.77 | 45.3198 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3154 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.3393 | 47.8591 | 59.9918 | 56 | 45.321 | 35.563 | 60.0319 | 43.77 | 45.3265 | 29.1315 | 60.0167 | 37.77 | 45.3281 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3237 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.3477 | 47.8591 | 59.9918 | 56 | 45.3294 | 35.563 | 60.0319 | 43.77 | 45.3348 | 29.1315 | 60.0167 | 37.77 | 45.3364 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.332 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.356 | 47.8591 | 59.9918 | 56 | 45.3377 | 35.5628 | 60.0319 | 43.77 | 45.3431 | 29.1315 | 60.0167 | 37.77 | 45.345 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3403 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.3644 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.346 | 35.5628 | 60.0319 | 43.77 | 45.3514 | 29.0773 | 60.0167 | 37.77 | 45.3533 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3486 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.3727 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.3543 | 35.563 | 60.0319 | 43.77 | 45.3599 | 29.0773 | 60.0167 | 37.77 | 45.3616 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3569 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.381 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.3627 | 35.563 | 60.0319 | 43.77 | 45.3682 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 45.3699 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3655 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.3894 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.371 | 35.5974 | 60.0319 | 43.77 | 45.3765 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 45.3782 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3738 | 13.9574 | 60.0498 | 23.54
45.3977 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.3793 | 35.5974 | 60.0319 | 43.77 | 45.3848 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 45.3865 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3821 | 13.9532 | 60.0498 | 23.54
45.406 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.3877 | 35.62 | 60.0319 | 43.77 | 45.3932 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 45.3948 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3904 | 13.9532 | 60.0498 | 23.54
45.4144 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.396 | 35.62 | 60.0319 | 43.77 | 45.4015 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 45.4031 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.3987 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54
45.4227 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.4043 | 35.6433 | 60.0328 | 43.77 | 45.4098 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 45.4116 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.407 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54
45.431 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.4127 | 35.6433 | 60.0328 | 43.77 | 45.4181 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 45.4199 | 25.968 | 60.0133 | 35.77 | 45.4153 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54
45.4394 | 47.8591 | 59.9948 | 56 | 45.421 | 35.6516 | 60.0328 | 43.77 | 45.4265 | 29.1059 | 60.0167 | 37.77 | 45.4282 | 25.9655 | 60.0137 | 35.77 | 45.4236 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54
45.4477 | 47.764 | 59.9948 | 56 | 45.4293 | 35.6516 | 60.0328 | 43.77 | 45.4348 | 29.1075 | 60.0167 | 37.77 | 45.4365 | 25.9655 | 60.0137 | 35.77 | 45.4319 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54
45.456 | 47.764 | 59.9948 | 56 | 45.4377 | 35.6512 | 60.0328 | 43.77 | 45.4431 | 29.1075 | 60.0167 | 37.77 | 45.4448 | 25.9733 | 60.0137 | 35.77 | 45.4404 | 13.9557 | 60.0498 | 23.54
45.4644 | 47.7216 | 59.9948 | 56 | 45.446 | 35.6512 | 60.0328 | 43.77 | 45.4514 | 29.1213 | 60.0167 | 37.77 | 45.4531 | 25.9733 | 60.0137 | 35.77 | 45.4487 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.4727 | 47.7216 | 59.9948 | 56 | 45.4543 | 35.6513 | 60.0328 | 43.77 | 45.4598 | 29.1213 | 60.0167 | 37.77 | 45.4614 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.457 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.481 | 47.7216 | 59.9948 | 56 | 45.4626 | 35.6513 | 60.0328 | 43.77 | 45.4681 | 29.1213 | 60.0187 | 37.77 | 45.4697 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.4653 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.4894 | 47.7216 | 59.9948 | 56 | 45.4709 | 35.6513 | 60.0328 | 43.77 | 45.4764 | 29.1213 | 60.0187 | 37.77 | 45.4783 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.4736 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.4977 | 47.7527 | 59.9948 | 56 | 45.4793 | 35.6513 | 60.0328 | 43.77 | 45.4847 | 29.1213 | 60.0187 | 37.77 | 45.4866 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.4819 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.506 | 47.7527 | 59.9948 | 56 | 45.4876 | 35.6517 | 60.0328 | 43.77 | 45.4932 | 29.1213 | 60.0187 | 37.77 | 45.4949 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.4902 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.5144 | 47.7858 | 59.9948 | 56 | 45.4959 | 35.6517 | 60.0328 | 43.77 | 45.5015 | 29.1252 | 60.0187 | 37.77 | 45.5032 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.4985 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.5227 | 47.7858 | 59.9948 | 56 | 45.5043 | 35.6524 | 60.0328 | 43.77 | 45.5098 | 29.1252 | 60.0187 | 37.77 | 45.5115 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5068 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.531 | 47.8497 | 59.9948 | 56 | 45.5126 | 35.6524 | 60.0328 | 43.77 | 45.5181 | 29.1252 | 60.0187 | 37.77 | 45.5198 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5151 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.5394 | 47.8497 | 59.9948 | 56 | 45.5209 | 35.6524 | 60.0328 | 43.77 | 45.5265 | 29.1252 | 60.0187 | 37.77 | 45.5281 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5237 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.5477 | 47.8497 | 59.9948 | 56 | 45.5293 | 35.6524 | 60.0328 | 43.77 | 45.5348 | 29.1368 | 60.0187 | 37.77 | 45.5364 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.532 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.556 | 47.8497 | 59.9948 | 56 | 45.5376 | 35.6079 | 60.0328 | 43.77 | 45.5431 | 29.1368 | 60.0187 | 37.77 | 45.5449 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5403 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.5644 | 47.8497 | 59.9976 | 56 | 45.5459 | 35.6079 | 60.0328 | 43.77 | 45.5514 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 45.5532 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5486 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.5727 | 47.8497 | 59.9976 | 56 | 45.5542 | 35.6079 | 60.0328 | 43.77 | 45.5598 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 45.5615 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5569 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.581 | 47.8497 | 59.9976 | 56 | 45.5626 | 35.6079 | 60.0328 | 43.77 | 45.5681 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 45.5698 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5652 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.5894 | 47.8497 | 59.9976 | 56 | 45.5709 | 35.6073 | 60.0328 | 43.77 | 45.5764 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 45.5781 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5735 | 13.9557 | 60.049 | 23.54
45.5977 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.5792 | 35.6073 | 60.0328 | 43.77 | 45.5847 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 45.5864 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5818 | 13.9584 | 60.049 | 23.54
45.606 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.5876 | 35.6068 | 60.0328 | 43.77 | 45.5931 | 29.1377 | 60.0187 | 37.77 | 45.5947 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5901 | 13.9584 | 60.049 | 23.54
45.6144 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.5959 | 35.6068 | 60.0328 | 43.77 | 45.6014 | 29.1391 | 60.0187 | 37.77 | 45.603 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.5986 | 13.9564 | 60.049 | 23.54
45.6227 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6042 | 35.6067 | 60.0336 | 43.77 | 45.6097 | 29.1391 | 60.0187 | 37.77 | 45.6116 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.6069 | 13.9564 | 60.049 | 23.54
45.631 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6125 | 35.6067 | 60.0336 | 43.77 | 45.618 | 29.1551 | 60.0187 | 37.77 | 45.6199 | 25.9715 | 60.0137 | 35.77 | 45.6152 | 13.9539 | 60.049 | 23.54
45.6394 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6209 | 35.6067 | 60.0336 | 43.77 | 45.6265 | 29.1551 | 60.0187 | 37.77 | 45.6282 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 45.6235 | 13.9539 | 60.049 | 23.54
45.6477 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6292 | 35.6067 | 60.0336 | 43.77 | 45.6348 | 29.1551 | 60.0187 | 37.77 | 45.6365 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 45.6318 | 13.9539 | 60.049 | 23.54
45.656 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6375 | 35.6167 | 60.0336 | 43.77 | 45.6431 | 29.1551 | 60.0187 | 37.77 | 45.6448 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 45.6401 | 13.9539 | 60.049 | 23.54
45.6644 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6458 | 35.6167 | 60.0336 | 43.77 | 45.6514 | 29.1418 | 60.0187 | 37.77 | 45.6531 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 45.6484 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.6727 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6542 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 45.6598 | 29.1418 | 60.0187 | 37.77 | 45.6614 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 45.6567 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.681 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6625 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 45.6681 | 29.1418 | 60.0208 | 37.77 | 45.6697 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 45.665 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.6894 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6708 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 45.6764 | 29.1418 | 60.0208 | 37.77 | 45.6782 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 45.6733 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.6977 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6792 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 45.6847 | 29.1418 | 60.0208 | 37.77 | 45.6865 | 25.9715 | 60.0141 | 35.77 | 45.6819 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.706 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6875 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 45.6931 | 29.1418 | 60.0208 | 37.77 | 45.6948 | 25.9808 | 60.0141 | 35.77 | 45.6902 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.7144 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.6958 | 35.6168 | 60.0336 | 43.77 | 45.7014 | 29.1173 | 60.0208 | 37.77 | 45.7031 | 25.9808 | 60.0141 | 35.77 | 45.6985 | 13.9522 | 60.0482 | 23.54
45.7227 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.7042 | 35.6893 | 60.0336 | 43.77 | 45.7097 | 29.1173 | 60.0208 | 37.77 | 45.7114 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 45.7068 | 13.9522 | 60.0482 | 23.54
45.731 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.7125 | 35.6893 | 60.0336 | 43.77 | 45.718 | 29.1291 | 60.0208 | 37.77 | 45.7197 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 45.7151 | 13.9502 | 60.0482 | 23.54
45.7394 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.7208 | 35.6997 | 60.0336 | 43.77 | 45.7263 | 29.1291 | 60.0208 | 37.77 | 45.728 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 45.7234 | 13.9502 | 60.0482 | 23.54
45.7477 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.7292 | 35.6997 | 60.0336 | 43.77 | 45.7347 | 29.1291 | 60.0208 | 37.77 | 45.7363 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 45.7317 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.7561 | 47.9145 | 59.9976 | 56 | 45.7375 | 35.8106 | 60.0336 | 43.77 | 45.743 | 29.1291 | 60.0208 | 37.77 | 45.7449 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 45.74 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.7644 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.7458 | 35.8106 | 60.0336 | 43.77 | 45.7513 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 45.7532 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 45.7483 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.7727 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.7541 | 35.8107 | 60.0336 | 43.77 | 45.7596 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 45.7615 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 45.7568 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.781 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.7625 | 35.8107 | 60.0336 | 43.77 | 45.7681 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 45.7698 | 25.982 | 60.0141 | 35.77 | 45.7651 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.7894 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.7708 | 35.8112 | 60.0336 | 43.77 | 45.7764 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 45.7781 | 25.9885 | 60.0141 | 35.77 | 45.7734 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.7977 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.7791 | 35.8112 | 60.0336 | 43.77 | 45.7847 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 45.7864 | 25.9885 | 60.0141 | 35.77 | 45.7817 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.8061 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.7874 | 35.7006 | 60.0336 | 43.77 | 45.793 | 29.143 | 60.0208 | 37.77 | 45.7947 | 25.9963 | 60.0141 | 35.77 | 45.79 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.8144 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.7958 | 35.7006 | 60.0336 | 43.77 | 45.8014 | 29.1535 | 60.0208 | 37.77 | 45.803 | 25.9963 | 60.0141 | 35.77 | 45.7983 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.8227 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8041 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 45.8097 | 29.1535 | 60.0208 | 37.77 | 45.8115 | 26.0023 | 60.0141 | 35.77 | 45.8066 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.831 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8124 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 45.818 | 29.1552 | 60.0208 | 37.77 | 45.8198 | 26.0023 | 60.0141 | 35.77 | 45.8149 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.8394 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8208 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 45.8263 | 29.1552 | 60.0208 | 37.77 | 45.8281 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 45.8232 | 13.9539 | 60.0482 | 23.54
45.8477 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8291 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 45.8347 | 29.1552 | 60.0208 | 37.77 | 45.8364 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 45.8315 | 13.9591 | 60.0482 | 23.54
45.8561 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8374 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 45.843 | 29.1552 | 60.0208 | 37.77 | 45.8447 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 45.8401 | 13.9591 | 60.0482 | 23.54
45.8644 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8457 | 35.7008 | 60.034 | 43.77 | 45.8513 | 29.1659 | 60.0208 | 37.77 | 45.853 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 45.8484 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.8727 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8541 | 35.6999 | 60.034 | 43.77 | 45.8596 | 29.1659 | 60.0208 | 37.77 | 45.8613 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 45.8567 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.8811 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8624 | 35.6999 | 60.034 | 43.77 | 45.868 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 45.8696 | 26.0023 | 60.0153 | 35.77 | 45.865 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.8894 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8707 | 35.6997 | 60.034 | 43.77 | 45.8763 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 45.8782 | 26.0088 | 60.0153 | 35.77 | 45.8733 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.8977 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8791 | 35.6997 | 60.034 | 43.77 | 45.8846 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 45.8865 | 26.0088 | 60.0153 | 35.77 | 45.8816 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.906 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8874 | 35.6998 | 60.034 | 43.77 | 45.8929 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 45.8948 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 45.8899 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.9144 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.8957 | 35.6998 | 60.034 | 43.77 | 45.9014 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 45.9031 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 45.8982 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.9227 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.9041 | 35.7 | 60.034 | 43.77 | 45.9097 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 45.9114 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 45.9065 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.9311 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.9124 | 35.7 | 60.034 | 43.77 | 45.918 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 45.9197 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 45.915 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.9394 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.9207 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 45.9263 | 29.1659 | 60.0221 | 37.77 | 45.928 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 45.9233 | 13.9595 | 60.0471 | 23.54
45.9477 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.929 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 45.9347 | 29.1779 | 60.0221 | 37.77 | 45.9363 | 26.0101 | 60.0153 | 35.77 | 45.9316 | 13.9603 | 60.0471 | 23.54
45.956 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.9373 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 45.943 | 29.1779 | 60.0221 | 37.77 | 45.9448 | 26.0161 | 60.0153 | 35.77 | 45.9399 | 13.9603 | 60.0471 | 23.54
45.9644 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.9457 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 45.9513 | 29.1904 | 60.0221 | 37.77 | 45.9531 | 26.0161 | 60.0153 | 35.77 | 45.9482 | 13.9586 | 60.0471 | 23.54
45.9727 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.954 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 45.9596 | 29.1904 | 60.0221 | 37.77 | 45.9614 | 26.0161 | 60.0153 | 35.77 | 45.9565 | 13.9586 | 60.0471 | 23.54
45.9811 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.9623 | 35.7004 | 60.034 | 43.77 | 45.968 | 29.1904 | 60.0221 | 37.77 | 45.9697 | 26.0161 | 60.0153 | 35.77 | 45.9648 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54
45.9894 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.9707 | 35.7001 | 60.034 | 43.77 | 45.9763 | 29.1904 | 60.0221 | 37.77 | 45.978 | 26.0222 | 60.0153 | 35.77 | 45.9731 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54
45.9977 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.979 | 35.7001 | 60.034 | 43.77 | 45.9846 | 29.2045 | 60.0221 | 37.77 | 45.9863 | 26.0222 | 60.0153 | 35.77 | 45.9814 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54
46.0061 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.9873 | 35.7206 | 60.034 | 43.77 | 45.9929 | 29.2045 | 60.0221 | 37.77 | 45.9946 | 26.0222 | 60.0153 | 35.77 | 45.99 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54
46.0144 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 45.9957 | 35.7206 | 60.034 | 43.77 | 46.0012 | 29.2045 | 60.0221 | 37.77 | 46.0029 | 26.0222 | 60.0153 | 35.77 | 45.9983 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54
46.0227 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.004 | 35.7204 | 60.0344 | 43.77 | 46.0096 | 29.2045 | 60.0221 | 37.77 | 46.0115 | 25.9754 | 60.0153 | 35.77 | 46.0066 | 13.9566 | 60.0471 | 23.54
46.031 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.0123 | 35.7204 | 60.0344 | 43.77 | 46.0179 | 29.2063 | 60.0221 | 37.77 | 46.0198 | 25.9754 | 60.0153 | 35.77 | 46.0149 | 14.0369 | 60.0471 | 23.54
46.0394 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.0207 | 35.7205 | 60.0344 | 43.77 | 46.0262 | 29.2063 | 60.0221 | 37.77 | 46.0281 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 46.0232 | 14.0369 | 60.0471 | 23.54
46.0477 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.029 | 35.7205 | 60.0344 | 43.77 | 46.0345 | 29.2063 | 60.0221 | 37.77 | 46.0364 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 46.0315 | 14.0369 | 60.0471 | 23.54
46.0561 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.0373 | 35.7207 | 60.0344 | 43.77 | 46.043 | 29.2063 | 60.0221 | 37.77 | 46.0447 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 46.0398 | 14.0369 | 60.0471 | 23.54
46.0644 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.0456 | 35.7207 | 60.0344 | 43.77 | 46.0513 | 29.1802 | 60.0221 | 37.77 | 46.053 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 46.0481 | 14.0378 | 60.0454 | 23.54
46.0727 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.054 | 35.7215 | 60.0344 | 43.77 | 46.0596 | 29.1802 | 60.0221 | 37.77 | 46.0613 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 46.0564 | 14.0378 | 60.0454 | 23.54
46.081 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.0623 | 35.7215 | 60.0344 | 43.77 | 46.0679 | 29.1907 | 60.0237 | 37.77 | 46.0696 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 46.0647 | 14.0378 | 60.0454 | 23.54
46.0894 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.0706 | 35.7218 | 60.0344 | 43.77 | 46.0763 | 29.1907 | 60.0237 | 37.77 | 46.0781 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 46.0732 | 14.0378 | 60.0454 | 23.54
46.0977 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.0789 | 35.7218 | 60.0344 | 43.77 | 46.0846 | 29.1907 | 60.0237 | 37.77 | 46.0864 | 25.9754 | 60.0168 | 35.77 | 46.0815 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1061 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.0873 | 35.7218 | 60.0344 | 43.77 | 46.0929 | 29.1907 | 60.0237 | 37.77 | 46.0947 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 46.0898 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1144 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.0956 | 35.7218 | 60.0344 | 43.77 | 46.1012 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.103 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 46.0981 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1227 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1039 | 35.7448 | 60.0344 | 43.77 | 46.1096 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.1113 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 46.1064 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1311 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1123 | 35.7448 | 60.0344 | 43.77 | 46.1179 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.1196 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 46.1147 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1394 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1206 | 35.7442 | 60.0344 | 43.77 | 46.1262 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.1279 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 46.123 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1477 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1289 | 35.7442 | 60.0344 | 43.77 | 46.1345 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.1362 | 25.9814 | 60.0168 | 35.77 | 46.1313 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1561 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1372 | 35.7437 | 60.0344 | 43.77 | 46.1429 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.1448 | 25.9774 | 60.0168 | 35.77 | 46.1396 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1644 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1456 | 35.7437 | 60.0344 | 43.77 | 46.1512 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.1531 | 25.9774 | 60.0168 | 35.77 | 46.1482 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1727 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1539 | 35.7437 | 60.0344 | 43.77 | 46.1595 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.1614 | 26.0905 | 60.0168 | 35.77 | 46.1565 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1811 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1622 | 35.7437 | 60.0344 | 43.77 | 46.1678 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.1697 | 26.0905 | 60.0168 | 35.77 | 46.1648 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1894 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1706 | 35.7062 | 60.0344 | 43.77 | 46.1763 | 29.1928 | 60.0237 | 37.77 | 46.178 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 46.1731 | 14.0352 | 60.0454 | 23.54
46.1977 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1789 | 35.7062 | 60.0344 | 43.77 | 46.1846 | 29.2069 | 60.0237 | 37.77 | 46.1863 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 46.1814 | 14.036 | 60.0454 | 23.54
46.206 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1872 | 35.7062 | 60.0344 | 43.77 | 46.1929 | 29.2069 | 60.0237 | 37.77 | 46.1946 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 46.1897 | 14.036 | 60.0454 | 23.54
46.2144 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.1956 | 35.7062 | 60.0344 | 43.77 | 46.2012 | 29.2069 | 60.0237 | 37.77 | 46.2029 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 46.198 | 14.036 | 60.0454 | 23.54
46.2227 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2039 | 35.7064 | 60.0349 | 43.77 | 46.2095 | 29.2069 | 60.0237 | 37.77 | 46.2114 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 46.2063 | 14.036 | 60.0454 | 23.54
46.2311 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2122 | 35.7064 | 60.0349 | 43.77 | 46.2179 | 29.219 | 60.0237 | 37.77 | 46.2197 | 26.0973 | 60.0168 | 35.77 | 46.2146 | 14.0368 | 60.0454 | 23.54
46.2394 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2205 | 35.7247 | 60.0349 | 43.77 | 46.2262 | 29.219 | 60.0237 | 37.77 | 46.228 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.2231 | 14.0368 | 60.0454 | 23.54
46.2477 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2289 | 35.7247 | 60.0349 | 43.77 | 46.2345 | 29.2276 | 60.0237 | 37.77 | 46.2363 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.2314 | 14.0368 | 60.0454 | 23.54
46.2561 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2372 | 35.7247 | 60.0349 | 43.77 | 46.2428 | 29.2276 | 60.0237 | 37.77 | 46.2446 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.2397 | 14.0368 | 60.0454 | 23.54
46.2644 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2455 | 35.7247 | 60.0349 | 43.77 | 46.2512 | 29.2287 | 60.0237 | 37.77 | 46.2529 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.248 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54
46.2727 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2538 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 46.2595 | 29.2287 | 60.0237 | 37.77 | 46.2612 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.2563 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54
46.2811 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2622 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 46.2678 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 46.2695 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.2646 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54
46.2894 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2705 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 46.2761 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 46.2778 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.2729 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54
46.2977 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2788 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 46.2845 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 46.2864 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.2812 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54
46.3061 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2872 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 46.2928 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 46.2947 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.2896 | 14.0368 | 60.0443 | 23.54
46.3144 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.2955 | 35.7244 | 60.0349 | 43.77 | 46.3011 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 46.303 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.2979 | 14.0348 | 60.0443 | 23.54
46.3227 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.3038 | 35.7248 | 60.0349 | 43.77 | 46.3094 | 29.2287 | 60.0253 | 37.77 | 46.3113 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.3064 | 14.0348 | 60.0443 | 23.54
46.3311 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.3121 | 35.7248 | 60.0349 | 43.77 | 46.3179 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 46.3196 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.3147 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.3394 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.3205 | 35.741 | 60.0349 | 43.77 | 46.3262 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 46.3279 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.323 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.3477 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.3288 | 35.741 | 60.0349 | 43.77 | 46.3345 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 46.3362 | 26.0973 | 60.0177 | 35.77 | 46.3313 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.3561 | 47.9145 | 59.9992 | 56 | 46.3371 | 35.7411 | 60.0349 | 43.77 | 46.3428 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 46.3445 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.3396 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.3644 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.3455 | 35.7411 | 60.0349 | 43.77 | 46.3512 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 46.353 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.3479 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.3727 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.3538 | 35.7412 | 60.0349 | 43.77 | 46.3595 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 46.3613 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.3562 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.3811 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.3621 | 35.7412 | 60.0349 | 43.77 | 46.3678 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 46.3696 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.3645 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.3894 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.3705 | 35.7412 | 60.0349 | 43.77 | 46.3761 | 29.2308 | 60.0253 | 37.77 | 46.3779 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.3728 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.3977 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.3788 | 35.7412 | 60.0349 | 43.77 | 46.3844 | 29.2031 | 60.0253 | 37.77 | 46.3862 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.3813 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.4061 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.3871 | 35.7722 | 60.0349 | 43.77 | 46.3928 | 29.2031 | 60.0253 | 37.77 | 46.3945 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.3896 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.4144 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.3954 | 35.7722 | 60.0349 | 43.77 | 46.4011 | 29.2152 | 60.0253 | 37.77 | 46.4028 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.3979 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.4227 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.4037 | 35.7717 | 60.0353 | 43.77 | 46.4094 | 29.2152 | 60.0253 | 37.77 | 46.4111 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.4062 | 14.0331 | 60.0443 | 23.54
46.4311 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.4121 | 35.7717 | 60.0353 | 43.77 | 46.4177 | 29.234 | 60.0253 | 37.77 | 46.4197 | 26.0961 | 60.0177 | 35.77 | 46.4146 | 14.0339 | 60.0443 | 23.54
46.4394 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.4204 | 35.7719 | 60.0353 | 43.77 | 46.4261 | 29.234 | 60.0253 | 37.77 | 46.428 | 26.0961 | 60.0181 | 35.77 | 46.4229 | 14.0339 | 60.0443 | 23.54
46.4477 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.4287 | 35.7719 | 60.0353 | 43.77 | 46.4344 | 29.234 | 60.0253 | 37.77 | 46.4363 | 26.0961 | 60.0181 | 35.77 | 46.4312 | 14.0339 | 60.0443 | 23.54
46.4561 | 47.9145 | 59.9985 | 56 | 46.4371 | 35.8041 | 60.0353 | 43.77 | 46.4427 | 29.234 | 60.0253 | 37.77 | 46.4446 | 26.0961 | 60.0181 | 35.77 | 46.4395 | 14.0339 | 60.0443 | 23.54
46.4644 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.4454 | 35.8041 | 60.0353 | 43.77 | 46.451 | 29.2355 | 60.0253 | 37.77 | 46.4529 | 26.0961 | 60.0181 | 35.77 | 46.4478 | 14.0364 | 60.043 | 23.54
46.4727 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.4537 | 35.8043 | 60.0353 | 43.77 | 46.4595 | 29.2355 | 60.0253 | 37.77 | 46.4612 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.4563 | 14.0364 | 60.043 | 23.54
46.4811 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.4621 | 35.8043 | 60.0353 | 43.77 | 46.4678 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 46.4695 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.4646 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.4894 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.4704 | 35.8044 | 60.0353 | 43.77 | 46.4761 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 46.4778 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.4729 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.4977 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.4787 | 35.8044 | 60.0353 | 43.77 | 46.4844 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 46.4863 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.4812 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5061 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.487 | 35.8044 | 60.0353 | 43.77 | 46.4928 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 46.4946 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.4895 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5144 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.4954 | 35.8044 | 60.0353 | 43.77 | 46.5011 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 46.5029 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.4978 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5227 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.5037 | 35.8387 | 60.0353 | 43.77 | 46.5094 | 29.2355 | 60.0269 | 37.77 | 46.5112 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5061 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5311 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.512 | 35.8387 | 60.0353 | 43.77 | 46.5177 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 46.5195 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5144 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5394 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.5204 | 35.8386 | 60.0353 | 43.77 | 46.5261 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 46.5278 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5227 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5477 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.5287 | 35.8386 | 60.0353 | 43.77 | 46.5344 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 46.5361 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5312 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5561 | 47.9665 | 59.9985 | 56 | 46.537 | 35.8384 | 60.0353 | 43.77 | 46.5427 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 46.5444 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5396 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5644 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.5453 | 35.8384 | 60.0353 | 43.77 | 46.551 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 46.553 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5479 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5727 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.5537 | 35.8385 | 60.0353 | 43.77 | 46.5593 | 29.2376 | 60.0269 | 37.77 | 46.5613 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5562 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5811 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.562 | 35.8385 | 60.0353 | 43.77 | 46.5677 | 29.2419 | 60.0269 | 37.77 | 46.5696 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5645 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5894 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.5703 | 35.8386 | 60.0353 | 43.77 | 46.576 | 29.2419 | 60.0269 | 37.77 | 46.5779 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5728 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.5977 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.5786 | 35.8386 | 60.0353 | 43.77 | 46.5844 | 29.2419 | 60.0269 | 37.77 | 46.5862 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5811 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.6061 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.587 | 35.8397 | 60.0353 | 43.77 | 46.5927 | 29.2419 | 60.0269 | 37.77 | 46.5945 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5894 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.6144 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.5953 | 35.8397 | 60.0353 | 43.77 | 46.6011 | 29.2434 | 60.0269 | 37.77 | 46.6028 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.5977 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.6227 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.6036 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 46.6094 | 29.2434 | 60.0269 | 37.77 | 46.6111 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6062 | 14.0348 | 60.043 | 23.54
46.6311 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.612 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 46.6177 | 29.2434 | 60.0269 | 37.77 | 46.6196 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6145 | 14.0385 | 60.043 | 23.54
46.6394 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.6203 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 46.626 | 29.2434 | 60.0269 | 37.77 | 46.6279 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6228 | 14.0385 | 60.043 | 23.54
46.6477 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.6286 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 46.6344 | 29.2555 | 60.0269 | 37.77 | 46.6362 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6311 | 14.0438 | 60.043 | 23.54
46.6561 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.637 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 46.6427 | 29.2555 | 60.0269 | 37.77 | 46.6445 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6394 | 14.0438 | 60.043 | 23.54
46.6644 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.6453 | 35.8395 | 60.0365 | 43.77 | 46.651 | 29.2555 | 60.0269 | 37.77 | 46.6528 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6477 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.6727 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.6536 | 35.8476 | 60.0365 | 43.77 | 46.6593 | 29.2555 | 60.0269 | 37.77 | 46.6611 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.656 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.6811 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.6619 | 35.8476 | 60.0365 | 43.77 | 46.6677 | 29.2343 | 60.0281 | 37.77 | 46.6694 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6643 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.6894 | 47.9665 | 59.9976 | 56 | 46.6703 | 35.8698 | 60.0365 | 43.77 | 46.676 | 29.2343 | 60.0281 | 37.77 | 46.6777 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6726 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.6977 | 48.0611 | 59.9976 | 56 | 46.6786 | 35.8698 | 60.0365 | 43.77 | 46.6843 | 29.2343 | 60.0281 | 37.77 | 46.6863 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6809 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7061 | 48.0611 | 59.9976 | 56 | 46.6869 | 35.8698 | 60.0365 | 43.77 | 46.6926 | 29.2343 | 60.0281 | 37.77 | 46.6946 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6895 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7144 | 48.0611 | 59.9976 | 56 | 46.6953 | 35.8698 | 60.0365 | 43.77 | 46.7009 | 29.2487 | 60.0281 | 37.77 | 46.7029 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.6978 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7227 | 48.0611 | 59.9976 | 56 | 46.7036 | 35.8701 | 60.0365 | 43.77 | 46.7094 | 29.2487 | 60.0281 | 37.77 | 46.7112 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.7061 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7311 | 48.0611 | 59.9976 | 56 | 46.7119 | 35.8701 | 60.0365 | 43.77 | 46.7177 | 29.2487 | 60.0281 | 37.77 | 46.7195 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.7144 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7394 | 48.0611 | 59.9976 | 56 | 46.7202 | 35.8703 | 60.0365 | 43.77 | 46.726 | 29.2487 | 60.0281 | 37.77 | 46.7278 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.7227 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7477 | 48.0826 | 59.9976 | 56 | 46.7286 | 35.8703 | 60.0365 | 43.77 | 46.7343 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 46.7361 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.731 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7561 | 48.0826 | 59.9976 | 56 | 46.7369 | 35.8706 | 60.0365 | 43.77 | 46.7427 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 46.7444 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.7393 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7644 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.7452 | 35.8706 | 60.0365 | 43.77 | 46.751 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 46.7529 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.7476 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7727 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.7535 | 35.8948 | 60.0365 | 43.77 | 46.7593 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 46.7612 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.7559 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7811 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.7619 | 35.8948 | 60.0365 | 43.77 | 46.7676 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 46.7695 | 26.1512 | 60.0181 | 35.77 | 46.7644 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7894 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.7702 | 35.9045 | 60.0365 | 43.77 | 46.776 | 29.2683 | 60.0281 | 37.77 | 46.7778 | 26.158 | 60.0181 | 35.77 | 46.7727 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.7977 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.7785 | 35.9045 | 60.0365 | 43.77 | 46.7843 | 29.2574 | 60.0281 | 37.77 | 46.7861 | 26.158 | 60.0181 | 35.77 | 46.781 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.8061 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.7869 | 35.926 | 60.0365 | 43.77 | 46.7926 | 29.2574 | 60.0281 | 37.77 | 46.7944 | 26.1662 | 60.0181 | 35.77 | 46.7893 | 14.0438 | 60.0423 | 23.54
46.8144 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.7952 | 35.926 | 60.0365 | 43.77 | 46.8009 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 46.8027 | 26.1662 | 60.0181 | 35.77 | 46.7976 | 14.0412 | 60.0423 | 23.54
46.8227 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.8035 | 35.9258 | 60.0378 | 43.77 | 46.8093 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 46.811 | 26.1662 | 60.0181 | 35.77 | 46.8059 | 14.0412 | 60.0423 | 23.54
46.8311 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.8119 | 35.9258 | 60.0378 | 43.77 | 46.8176 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 46.8193 | 26.1662 | 60.0181 | 35.77 | 46.8142 | 14.0392 | 60.0423 | 23.54
46.8394 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.8202 | 35.9257 | 60.0378 | 43.77 | 46.8259 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 46.8279 | 26.1662 | 60.0185 | 35.77 | 46.8225 | 14.0392 | 60.0423 | 23.54
46.8477 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.8285 | 35.9257 | 60.0378 | 43.77 | 46.8342 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 46.8362 | 26.1662 | 60.0185 | 35.77 | 46.8308 | 14.0376 | 60.0423 | 23.54
46.8561 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.8368 | 35.9259 | 60.0378 | 43.77 | 46.8425 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 46.8445 | 26.1662 | 60.0185 | 35.77 | 46.8394 | 14.0376 | 60.0423 | 23.54
46.8644 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.8452 | 35.9259 | 60.0378 | 43.77 | 46.851 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 46.8528 | 26.1662 | 60.0185 | 35.77 | 46.8477 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54
46.8727 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.8535 | 35.8409 | 60.0378 | 43.77 | 46.8593 | 29.2596 | 60.0281 | 37.77 | 46.8611 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.856 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54
46.8811 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.8618 | 35.8409 | 60.0378 | 43.77 | 46.8676 | 29.2625 | 60.0301 | 37.77 | 46.8694 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.8643 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54
46.8894 | 48.0826 | 59.9967 | 56 | 46.8701 | 35.8051 | 60.0378 | 43.77 | 46.8759 | 29.2625 | 60.0301 | 37.77 | 46.8777 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.8726 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54
46.8977 | 48.055 | 59.9967 | 56 | 46.8785 | 35.8051 | 60.0378 | 43.77 | 46.8843 | 29.2625 | 60.0301 | 37.77 | 46.886 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.8809 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54
46.9061 | 48.055 | 59.9967 | 56 | 46.8868 | 35.8153 | 60.0378 | 43.77 | 46.8926 | 29.2625 | 60.0301 | 37.77 | 46.8945 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.8892 | 14.0376 | 60.0414 | 23.54
46.9144 | 48.055 | 59.9967 | 56 | 46.8951 | 35.8153 | 60.0378 | 43.77 | 46.9009 | 29.2641 | 60.0301 | 37.77 | 46.9028 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.8975 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9227 | 48.055 | 59.9967 | 56 | 46.9034 | 35.8153 | 60.0378 | 43.77 | 46.9092 | 29.2641 | 60.0301 | 37.77 | 46.9111 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9058 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9311 | 48.055 | 59.9967 | 56 | 46.9118 | 35.8153 | 60.0378 | 43.77 | 46.9176 | 29.2641 | 60.0301 | 37.77 | 46.9194 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9143 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9394 | 48.055 | 59.9967 | 56 | 46.9201 | 35.8148 | 60.0378 | 43.77 | 46.9259 | 29.2641 | 60.0301 | 37.77 | 46.9277 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9226 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9477 | 48.055 | 59.9967 | 56 | 46.9284 | 35.8148 | 60.0378 | 43.77 | 46.9342 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 46.936 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9309 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9561 | 48.055 | 59.9967 | 56 | 46.9368 | 35.8138 | 60.0378 | 43.77 | 46.9425 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 46.9443 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9392 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9644 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 46.9451 | 35.8138 | 60.0378 | 43.77 | 46.9508 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 46.9526 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9475 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9727 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 46.9534 | 35.86 | 60.0378 | 43.77 | 46.9592 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 46.9612 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9558 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9811 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 46.9618 | 35.86 | 60.0378 | 43.77 | 46.9675 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 46.9695 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9641 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9894 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 46.9701 | 35.8601 | 60.0378 | 43.77 | 46.9758 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 46.9778 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9724 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
46.9977 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 46.9784 | 35.8601 | 60.0378 | 43.77 | 46.9841 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 46.9861 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9807 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
47.0061 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 46.9867 | 35.8833 | 60.0378 | 43.77 | 46.9926 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 46.9944 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9893 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
47.0144 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 46.9951 | 35.8833 | 60.0378 | 43.77 | 47.0009 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 47.0027 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 46.9976 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
47.0227 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.0034 | 35.8399 | 60.0395 | 43.77 | 47.0092 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 47.011 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 47.0059 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
47.0311 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.0117 | 35.8399 | 60.0395 | 43.77 | 47.0175 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 47.0193 | 26.1724 | 60.0185 | 35.77 | 47.0142 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
47.0394 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.0201 | 35.8403 | 60.0395 | 43.77 | 47.0259 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 47.0278 | 26.1711 | 60.0188 | 35.77 | 47.0225 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
47.0478 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.0284 | 35.8403 | 60.0395 | 43.77 | 47.0342 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 47.0361 | 26.1711 | 60.0188 | 35.77 | 47.0308 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
47.0561 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.0367 | 35.8403 | 60.0395 | 43.77 | 47.0425 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 47.0444 | 26.1711 | 60.0188 | 35.77 | 47.0391 | 14.1555 | 60.0414 | 23.54
47.0644 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.045 | 35.8403 | 60.0395 | 43.77 | 47.0508 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 47.0527 | 26.1711 | 60.0188 | 35.77 | 47.0474 | 14.1593 | 60.0407 | 23.54
47.0727 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.0534 | 35.8489 | 60.0395 | 43.77 | 47.0592 | 29.2663 | 60.0301 | 37.77 | 47.061 | 26.1792 | 60.0188 | 35.77 | 47.0557 | 14.1593 | 60.0407 | 23.54
47.0811 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.0617 | 35.8489 | 60.0395 | 43.77 | 47.0675 | 29.2807 | 60.0313 | 37.77 | 47.0693 | 26.1792 | 60.0188 | 35.77 | 47.0642 | 14.1593 | 60.0407 | 23.54
47.0894 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.07 | 35.8457 | 60.0395 | 43.77 | 47.0758 | 29.2807 | 60.0313 | 37.77 | 47.0776 | 26.1792 | 60.0188 | 35.77 | 47.0725 | 14.1593 | 60.0407 | 23.54
47.0978 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.0783 | 35.8457 | 60.0395 | 43.77 | 47.0841 | 29.2807 | 60.0313 | 37.77 | 47.0859 | 26.1792 | 60.0188 | 35.77 | 47.0808 | 14.1573 | 60.0407 | 23.54
47.1061 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.0867 | 35.8456 | 60.0395 | 43.77 | 47.0924 | 29.2807 | 60.0313 | 37.77 | 47.0945 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.0891 | 14.1573 | 60.0407 | 23.54
47.1144 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.095 | 35.8456 | 60.0395 | 43.77 | 47.1008 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 47.1028 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.0974 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1228 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.1033 | 35.8457 | 60.0395 | 43.77 | 47.1091 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 47.1111 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1057 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1311 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.1117 | 35.8457 | 60.0395 | 43.77 | 47.1174 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 47.1194 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.114 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1394 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.12 | 35.8466 | 60.0395 | 43.77 | 47.1257 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 47.1277 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1223 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1478 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.1283 | 35.8466 | 60.0395 | 43.77 | 47.1342 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 47.136 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1306 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1561 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.1366 | 35.8471 | 60.0395 | 43.77 | 47.1425 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 47.1443 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1392 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1644 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.145 | 35.8471 | 60.0395 | 43.77 | 47.1508 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 47.1526 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1475 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1728 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.1533 | 35.8472 | 60.0395 | 43.77 | 47.1591 | 29.293 | 60.0313 | 37.77 | 47.1611 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1558 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1811 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.1616 | 35.8472 | 60.0395 | 43.77 | 47.1675 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.1694 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1641 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1894 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.17 | 35.8428 | 60.0395 | 43.77 | 47.1758 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.1777 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1724 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.1978 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.1783 | 35.8428 | 60.0395 | 43.77 | 47.1841 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.186 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1807 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.2061 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.1866 | 35.8897 | 60.0395 | 43.77 | 47.1924 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.1943 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.189 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.2144 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.1949 | 35.8897 | 60.0395 | 43.77 | 47.2007 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.2026 | 26.1855 | 60.0188 | 35.77 | 47.1973 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.2228 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2033 | 35.889 | 60.0411 | 43.77 | 47.2091 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.2109 | 26.1884 | 60.0188 | 35.77 | 47.2056 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.2311 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2116 | 35.889 | 60.0411 | 43.77 | 47.2174 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.2192 | 26.1884 | 60.0188 | 35.77 | 47.2141 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.2394 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2199 | 35.8884 | 60.0411 | 43.77 | 47.2257 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.2278 | 26.1884 | 60.0196 | 35.77 | 47.2224 | 14.1556 | 60.0407 | 23.54
47.2478 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2282 | 35.8884 | 60.0411 | 43.77 | 47.234 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.2361 | 26.1884 | 60.0196 | 35.77 | 47.2307 | 14.1496 | 60.0407 | 23.54
47.2561 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2366 | 35.8886 | 60.0411 | 43.77 | 47.2424 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.2444 | 26.1884 | 60.0196 | 35.77 | 47.239 | 14.1496 | 60.0407 | 23.54
47.2644 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2449 | 35.8886 | 60.0411 | 43.77 | 47.2507 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.2527 | 26.1884 | 60.0196 | 35.77 | 47.2473 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.2728 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2532 | 35.8454 | 60.0411 | 43.77 | 47.259 | 29.3041 | 60.0313 | 37.77 | 47.261 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.2556 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.2811 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2616 | 35.8454 | 60.0411 | 43.77 | 47.2673 | 29.3057 | 60.0321 | 37.77 | 47.2693 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.2639 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.2894 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2699 | 35.8341 | 60.0411 | 43.77 | 47.2758 | 29.3057 | 60.0321 | 37.77 | 47.2776 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.2722 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.2978 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2782 | 35.8341 | 60.0411 | 43.77 | 47.2841 | 29.3057 | 60.0321 | 37.77 | 47.2859 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.2805 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.3061 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2865 | 35.8347 | 60.0411 | 43.77 | 47.2924 | 29.3057 | 60.0321 | 37.77 | 47.2942 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.2891 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.3144 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.2949 | 35.8347 | 60.0411 | 43.77 | 47.3007 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3027 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.2974 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.3228 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.3032 | 35.8347 | 60.0411 | 43.77 | 47.309 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.311 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.3057 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.3311 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.3115 | 35.8347 | 60.0411 | 43.77 | 47.3174 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3193 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.314 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.3394 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.3199 | 35.8346 | 60.0411 | 43.77 | 47.3257 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3276 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.3223 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.3478 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.3282 | 35.8346 | 60.0411 | 43.77 | 47.334 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3359 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.3306 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.3561 | 48.055 | 59.9959 | 56 | 47.3365 | 35.9127 | 60.0411 | 43.77 | 47.3423 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3442 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.3389 | 14.1496 | 60.0398 | 23.54
47.3644 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.3448 | 35.9127 | 60.0411 | 43.77 | 47.3507 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3525 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.3472 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54
47.3728 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.3531 | 35.9127 | 60.0411 | 43.77 | 47.359 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3608 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.3555 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54
47.3811 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.3615 | 35.9127 | 60.0411 | 43.77 | 47.3673 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3694 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.364 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54
47.3894 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.3698 | 35.9232 | 60.0411 | 43.77 | 47.3756 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3777 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.3723 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54
47.3978 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.3781 | 35.9232 | 60.0411 | 43.77 | 47.384 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.386 | 26.186 | 60.0196 | 35.77 | 47.3806 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54
47.4061 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.3865 | 35.9233 | 60.0411 | 43.77 | 47.3923 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.3943 | 26.1847 | 60.0196 | 35.77 | 47.3889 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54
47.4144 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.3948 | 35.9233 | 60.0411 | 43.77 | 47.4006 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.4026 | 26.1847 | 60.0196 | 35.77 | 47.3972 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54
47.4228 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.4031 | 35.957 | 60.0427 | 43.77 | 47.4089 | 29.3079 | 60.0321 | 37.77 | 47.4109 | 26.1847 | 60.0196 | 35.77 | 47.4055 | 14.1522 | 60.0398 | 23.54
47.4311 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.4114 | 35.957 | 60.0427 | 43.77 | 47.4172 | 29.3294 | 60.0321 | 37.77 | 47.4192 | 26.1847 | 60.0196 | 35.77 | 47.4138 | 14.1549 | 60.0398 | 23.54
47.4394 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.4198 | 35.9575 | 60.0427 | 43.77 | 47.4257 | 29.3294 | 60.0321 | 37.77 | 47.4275 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.4221 | 14.1549 | 60.0398 | 23.54
47.4478 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.4281 | 35.9575 | 60.0427 | 43.77 | 47.434 | 29.34 | 60.0321 | 37.77 | 47.436 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.4304 | 14.1549 | 60.0398 | 23.54
47.4561 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.4364 | 35.9575 | 60.0427 | 43.77 | 47.4423 | 29.34 | 60.0321 | 37.77 | 47.4443 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.439 | 14.1549 | 60.0398 | 23.54
47.4644 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.4448 | 35.9575 | 60.0427 | 43.77 | 47.4506 | 29.34 | 60.0321 | 37.77 | 47.4526 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.4473 | 14.1549 | 60.0394 | 23.54
47.4728 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.4531 | 35.9528 | 60.0427 | 43.77 | 47.459 | 29.34 | 60.0321 | 37.77 | 47.4609 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.4556 | 14.1549 | 60.0394 | 23.54
47.4811 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.4614 | 35.9528 | 60.0427 | 43.77 | 47.4673 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 47.4692 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.4639 | 14.1549 | 60.0394 | 23.54
47.4894 | 48.055 | 59.9968 | 56 | 47.4698 | 35.952 | 60.0427 | 43.77 | 47.4756 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 47.4775 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.4722 | 14.1549 | 60.0394 | 23.54
47.4978 | 48.1082 | 59.9968 | 56 | 47.4781 | 35.952 | 60.0427 | 43.77 | 47.4839 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 47.4858 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.4805 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54
47.5061 | 48.1082 | 59.9968 | 56 | 47.4864 | 35.9516 | 60.0427 | 43.77 | 47.4923 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 47.4941 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.4888 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54
47.5144 | 48.1082 | 59.9968 | 56 | 47.4947 | 35.9516 | 60.0427 | 43.77 | 47.5006 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 47.5027 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.4971 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54
47.5228 | 48.1082 | 59.9968 | 56 | 47.5031 | 35.9517 | 60.0427 | 43.77 | 47.5089 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 47.511 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.5054 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54
47.5311 | 48.1082 | 59.9968 | 56 | 47.5114 | 35.9517 | 60.0427 | 43.77 | 47.5172 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 47.5193 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.5137 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54
47.5395 | 48.1082 | 59.9968 | 56 | 47.5197 | 35.9522 | 60.0427 | 43.77 | 47.5255 | 29.34 | 60.0332 | 37.77 | 47.5276 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.5222 | 14.1587 | 60.0394 | 23.54
47.5478 | 48.1322 | 59.9968 | 56 | 47.528 | 35.9522 | 60.0427 | 43.77 | 47.5339 | 29.3284 | 60.0332 | 37.77 | 47.5359 | 26.1991 | 60.0205 | 35.77 | 47.5305 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54
47.5561 | 48.1322 | 59.9968 | 56 | 47.5364 | 35.9522 | 60.0427 | 43.77 | 47.5422 | 29.3284 | 60.0332 | 37.77 | 47.5442 | 26.3009 | 60.0205 | 35.77 | 47.5388 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54
47.5644 | 48.1322 | 59.9985 | 56 | 47.5447 | 35.9522 | 60.0427 | 43.77 | 47.5505 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 47.5525 | 26.3009 | 60.0205 | 35.77 | 47.5471 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54
47.5728 | 48.1322 | 59.9985 | 56 | 47.553 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 47.5588 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 47.5608 | 26.3009 | 60.0205 | 35.77 | 47.5554 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54
47.5811 | 48.1322 | 59.9985 | 56 | 47.5613 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 47.5673 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 47.5693 | 26.3009 | 60.0205 | 35.77 | 47.5637 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54
47.5895 | 48.1322 | 59.9985 | 56 | 47.5697 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 47.5756 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 47.5776 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 47.572 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54
47.5978 | 48.1026 | 59.9985 | 56 | 47.578 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 47.5839 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 47.5859 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 47.5803 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54
47.6061 | 48.1026 | 59.9985 | 56 | 47.5863 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 47.5922 | 29.3408 | 60.0332 | 37.77 | 47.5942 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 47.5886 | 14.1567 | 60.0394 | 23.54
47.6144 | 48.1026 | 59.9985 | 56 | 47.5947 | 35.9521 | 60.0427 | 43.77 | 47.6005 | 29.3535 | 60.0332 | 37.77 | 47.6025 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 47.5972 | 14.155 | 60.0394 | 23.54
47.6228 | 48.1026 | 59.9985 | 56 | 47.603 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.6089 | 29.3535 | 60.0332 | 37.77 | 47.6108 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 47.6055 | 14.155 | 60.0394 | 23.54
47.6311 | 48.1026 | 59.9985 | 56 | 47.6113 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.6172 | 29.3535 | 60.0332 | 37.77 | 47.6191 | 26.3071 | 60.0205 | 35.77 | 47.6138 | 14.155 | 60.0394 | 23.54
47.6395 | 48.1026 | 59.9985 | 56 | 47.6196 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.6255 | 29.3535 | 60.0332 | 37.77 | 47.6274 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.6221 | 14.155 | 60.0394 | 23.54
47.6478 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.628 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.6338 | 29.3667 | 60.0332 | 37.77 | 47.6357 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.6304 | 14.155 | 60.0394 | 23.54
47.6561 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.6363 | 35.9684 | 60.0435 | 43.77 | 47.6422 | 29.3667 | 60.0332 | 37.77 | 47.6443 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.6387 | 14.155 | 60.0394 | 23.54
47.6645 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.6446 | 35.9684 | 60.0435 | 43.77 | 47.6505 | 29.3691 | 60.0332 | 37.77 | 47.6526 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.647 | 14.1524 | 60.0387 | 23.54
47.6728 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.653 | 35.9689 | 60.0435 | 43.77 | 47.6588 | 29.3691 | 60.0332 | 37.77 | 47.6609 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.6553 | 14.1524 | 60.0387 | 23.54
47.6811 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.6613 | 35.9689 | 60.0435 | 43.77 | 47.6671 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 47.6692 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.6636 | 14.1524 | 60.0387 | 23.54
47.6895 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.6696 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 47.6755 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 47.6775 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.6721 | 14.1524 | 60.0387 | 23.54
47.6978 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.6779 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 47.6838 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 47.6858 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.6804 | 14.1736 | 60.0387 | 23.54
47.7061 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.6862 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 47.6921 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 47.6941 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.6887 | 14.1736 | 60.0387 | 23.54
47.7145 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.6946 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 47.7004 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 47.7024 | 26.3071 | 60.0216 | 35.77 | 47.697 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54
47.7228 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.7029 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 47.7087 | 29.3691 | 60.0345 | 37.77 | 47.7109 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 47.7053 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54
47.7311 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.7112 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 47.7172 | 29.3838 | 60.0345 | 37.77 | 47.7192 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 47.7136 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54
47.7394 | 48.0308 | 59.9985 | 56 | 47.7196 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 47.7255 | 29.3838 | 60.0345 | 37.77 | 47.7275 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 47.7219 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54
47.7478 | 48.0852 | 59.9985 | 56 | 47.7279 | 35.9692 | 60.0435 | 43.77 | 47.7338 | 29.3838 | 60.0345 | 37.77 | 47.7358 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 47.7302 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54
47.7561 | 48.0852 | 59.9985 | 56 | 47.7362 | 35.9685 | 60.0435 | 43.77 | 47.7421 | 29.3838 | 60.0345 | 37.77 | 47.7441 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 47.7388 | 14.1716 | 60.0387 | 23.54
47.7645 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.7445 | 35.9685 | 60.0435 | 43.77 | 47.7505 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 47.7524 | 26.3223 | 60.0216 | 35.77 | 47.7471 | 14.1745 | 60.0387 | 23.54
47.7728 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.7529 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.7588 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 47.7607 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 47.7554 | 14.1745 | 60.0387 | 23.54
47.7811 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.7612 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.7671 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 47.769 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 47.7637 | 14.1745 | 60.0387 | 23.54
47.7895 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.7695 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.7754 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 47.7776 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 47.772 | 14.1745 | 60.0387 | 23.54
47.7978 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.7779 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.7837 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 47.7859 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 47.7803 | 14.1783 | 60.0387 | 23.54
47.8061 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.7862 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.7921 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 47.7942 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 47.7886 | 14.1783 | 60.0387 | 23.54
47.8145 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.7945 | 35.9682 | 60.0435 | 43.77 | 47.8004 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 47.8025 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 47.7969 | 14.1783 | 60.0387 | 23.54
47.8228 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.8028 | 35.9793 | 60.044 | 43.77 | 47.8087 | 29.4423 | 60.0345 | 37.77 | 47.8108 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 47.8052 | 14.1783 | 60.0387 | 23.54
47.8311 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.8112 | 35.9793 | 60.044 | 43.77 | 47.817 | 29.4539 | 60.0345 | 37.77 | 47.8191 | 26.3199 | 60.0216 | 35.77 | 47.8137 | 14.1809 | 60.0387 | 23.54
47.8395 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.8195 | 35.9367 | 60.044 | 43.77 | 47.8254 | 29.4539 | 60.0345 | 37.77 | 47.8274 | 26.3199 | 60.0224 | 35.77 | 47.822 | 14.1809 | 60.0387 | 23.54
47.8478 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.8278 | 35.9367 | 60.044 | 43.77 | 47.8337 | 29.4663 | 60.0345 | 37.77 | 47.8357 | 26.3199 | 60.0224 | 35.77 | 47.8303 | 14.1809 | 60.0387 | 23.54
47.8561 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.8362 | 35.9369 | 60.044 | 43.77 | 47.842 | 29.4663 | 60.0345 | 37.77 | 47.8442 | 26.3199 | 60.0224 | 35.77 | 47.8386 | 14.1809 | 60.0387 | 23.54
47.8644 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.8445 | 35.9369 | 60.044 | 43.77 | 47.8503 | 29.4663 | 60.0345 | 37.77 | 47.8525 | 26.3199 | 60.0224 | 35.77 | 47.8469 | 14.1809 | 60.0374 | 23.54
47.8728 | 48.0852 | 60.0009 | 56 | 47.8528 | 35.9616 | 60.044 | 43.77 | 47.8588 | 29.4663 | 60.0345 | 37.77 | 47.8608 | 26.3763 | 60.0224 | 35.77 | 47.8552 | 14.1809 | 60.0374 | 23.54
47.8811 | 48.2848 | 60.0009 | 56 | 47.8611 | 35.9616 | 60.044 | 43.77 | 47.8671 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.8691 | 26.3763 | 60.0224 | 35.77 | 47.8635 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54
47.8895 | 48.2848 | 60.0009 | 56 | 47.8694 | 35.9608 | 60.044 | 43.77 | 47.8754 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.8774 | 26.3798 | 60.0224 | 35.77 | 47.8718 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54
47.8978 | 48.1765 | 60.0009 | 56 | 47.8778 | 35.9608 | 60.044 | 43.77 | 47.8837 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.8857 | 26.3798 | 60.0224 | 35.77 | 47.8801 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54
47.9061 | 48.1765 | 60.0009 | 56 | 47.8861 | 35.9606 | 60.044 | 43.77 | 47.892 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.894 | 26.3798 | 60.0224 | 35.77 | 47.8887 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54
47.9145 | 48.1765 | 60.0009 | 56 | 47.8944 | 35.9606 | 60.044 | 43.77 | 47.9004 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9023 | 26.3798 | 60.0224 | 35.77 | 47.897 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54
47.9228 | 48.1765 | 60.0009 | 56 | 47.9028 | 35.9606 | 60.044 | 43.77 | 47.9087 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9106 | 26.3759 | 60.0224 | 35.77 | 47.9053 | 14.1794 | 60.0374 | 23.54
47.9311 | 48.1765 | 60.0009 | 56 | 47.9111 | 35.9606 | 60.044 | 43.77 | 47.917 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9192 | 26.3759 | 60.0224 | 35.77 | 47.9136 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54
47.9394 | 48.1765 | 60.0009 | 56 | 47.9194 | 35.9609 | 60.044 | 43.77 | 47.9253 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9275 | 26.3759 | 60.0224 | 35.77 | 47.9219 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54
47.9478 | 48.1765 | 60.0009 | 56 | 47.9277 | 35.9609 | 60.044 | 43.77 | 47.9337 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9358 | 26.3759 | 60.0224 | 35.77 | 47.9302 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54
47.9561 | 48.1765 | 60.0009 | 56 | 47.9361 | 35.9608 | 60.044 | 43.77 | 47.942 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9441 | 26.3824 | 60.0224 | 35.77 | 47.9385 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54
47.9645 | 48.1378 | 60.003 | 56 | 47.9444 | 35.9608 | 60.044 | 43.77 | 47.9503 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9524 | 26.3824 | 60.0224 | 35.77 | 47.9468 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54
47.9728 | 48.1378 | 60.003 | 56 | 47.9527 | 35.9785 | 60.044 | 43.77 | 47.9586 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9607 | 26.3824 | 60.0224 | 35.77 | 47.9551 | 14.3182 | 60.0374 | 23.54
47.9811 | 48.1378 | 60.003 | 56 | 47.9611 | 35.9785 | 60.044 | 43.77 | 47.9669 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.969 | 26.3824 | 60.0224 | 35.77 | 47.9636 | 14.3164 | 60.0374 | 23.54
47.9894 | 48.1378 | 60.003 | 56 | 47.9694 | 35.9786 | 60.044 | 43.77 | 47.9753 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9773 | 26.3811 | 60.0224 | 35.77 | 47.9719 | 14.3164 | 60.0374 | 23.54
47.9978 | 48.176 | 60.003 | 56 | 47.9777 | 35.9786 | 60.044 | 43.77 | 47.9836 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9858 | 26.3811 | 60.0224 | 35.77 | 47.9802 | 14.3164 | 60.0374 | 23.54
48.0061 | 48.176 | 60.003 | 56 | 47.986 | 36.0389 | 60.044 | 43.77 | 47.9919 | 29.4681 | 60.0353 | 37.77 | 47.9941 | 26.4386 | 60.0224 | 35.77 | 47.9885 | 14.3164 | 60.0374 | 23.54
48.0144 | 48.176 | 60.003 | 56 | 47.9944 | 36.0389 | 60.044 | 43.77 | 48.0002 | 29.5408 | 60.0353 | 37.77 | 48.0024 | 26.4386 | 60.0224 | 35.77 | 47.9968 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54
48.0228 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.0027 | 36.0381 | 60.0448 | 43.77 | 48.0087 | 29.5408 | 60.0353 | 37.77 | 48.0107 | 26.4386 | 60.0224 | 35.77 | 48.0051 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54
48.0311 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.011 | 36.0381 | 60.0448 | 43.77 | 48.017 | 29.5408 | 60.0353 | 37.77 | 48.019 | 26.4386 | 60.0224 | 35.77 | 48.0134 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54
48.0395 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.0193 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 48.0253 | 29.5408 | 60.0353 | 37.77 | 48.0273 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.0217 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54
48.0478 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.0277 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 48.0336 | 29.5555 | 60.0353 | 37.77 | 48.0356 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.03 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54
48.0561 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.036 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 48.042 | 29.5555 | 60.0353 | 37.77 | 48.0439 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.0386 | 14.3149 | 60.0374 | 23.54
48.0644 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.0443 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 48.0503 | 29.5524 | 60.0353 | 37.77 | 48.0525 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.0469 | 14.3156 | 60.0359 | 23.54
48.0728 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.0526 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 48.0586 | 29.5524 | 60.0353 | 37.77 | 48.0608 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.0552 | 14.3156 | 60.0359 | 23.54
48.0811 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.061 | 36.0374 | 60.0448 | 43.77 | 48.0669 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.0691 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.0635 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54
48.0894 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.0693 | 36.0376 | 60.0448 | 43.77 | 48.0752 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.0774 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.0718 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54
48.0978 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.0776 | 36.0376 | 60.0448 | 43.77 | 48.0836 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.0857 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.0801 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54
48.1061 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.086 | 36.038 | 60.0448 | 43.77 | 48.0919 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.094 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.0884 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54
48.1144 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.0943 | 36.038 | 60.0448 | 43.77 | 48.1002 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.1023 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.0967 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54
48.1228 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.1026 | 36.0472 | 60.0448 | 43.77 | 48.1085 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.1106 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.105 | 14.3138 | 60.0359 | 23.54
48.1311 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.1109 | 36.0472 | 60.0448 | 43.77 | 48.1169 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.1189 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1135 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54
48.1394 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.1193 | 36.047 | 60.0448 | 43.77 | 48.1252 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.1274 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1218 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54
48.1478 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.1276 | 36.047 | 60.0448 | 43.77 | 48.1335 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.1357 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1301 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54
48.1561 | 48.176 | 60.003 | 56 | 48.1359 | 36.0468 | 60.0448 | 43.77 | 48.1418 | 29.5524 | 60.0365 | 37.77 | 48.144 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1384 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54
48.1644 | 48.228 | 60.0048 | 56 | 48.1443 | 36.0468 | 60.0448 | 43.77 | 48.1501 | 29.5549 | 60.0365 | 37.77 | 48.1523 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1467 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54
48.1728 | 48.228 | 60.0048 | 56 | 48.1526 | 36.0466 | 60.0448 | 43.77 | 48.1586 | 29.5549 | 60.0365 | 37.77 | 48.1606 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.155 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54
48.1811 | 48.228 | 60.0048 | 56 | 48.1609 | 36.0466 | 60.0448 | 43.77 | 48.1669 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.1689 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1633 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54
48.1894 | 48.228 | 60.0048 | 56 | 48.1692 | 36.0097 | 60.0448 | 43.77 | 48.1752 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.1772 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1716 | 14.3176 | 60.0359 | 23.54
48.1978 | 48.2007 | 60.0048 | 56 | 48.1776 | 36.0097 | 60.0448 | 43.77 | 48.1835 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.1855 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1799 | 14.3205 | 60.0359 | 23.54
48.2061 | 48.2007 | 60.0048 | 56 | 48.1859 | 36.01 | 60.0448 | 43.77 | 48.1919 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.1941 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1885 | 14.3205 | 60.0359 | 23.54
48.2144 | 48.2604 | 60.0048 | 56 | 48.1942 | 36.01 | 60.0448 | 43.77 | 48.2002 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.2024 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.1968 | 14.3181 | 60.0359 | 23.54
48.2228 | 48.2604 | 60.0048 | 56 | 48.2025 | 36.0103 | 60.0456 | 43.77 | 48.2085 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.2107 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2051 | 14.3181 | 60.0359 | 23.54
48.2311 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2109 | 36.0103 | 60.0456 | 43.77 | 48.2168 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.219 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2134 | 14.3166 | 60.0359 | 23.54
48.2394 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2192 | 36.0478 | 60.0456 | 43.77 | 48.2251 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.2273 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2217 | 14.3166 | 60.0359 | 23.54
48.2478 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2275 | 36.0478 | 60.0456 | 43.77 | 48.2335 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.2356 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.23 | 14.3166 | 60.0359 | 23.54
48.2561 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2358 | 36.0478 | 60.0456 | 43.77 | 48.2418 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.2439 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2383 | 14.3166 | 60.0359 | 23.54
48.2644 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2442 | 36.0478 | 60.0456 | 43.77 | 48.2501 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.2522 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2466 | 14.3166 | 60.0347 | 23.54
48.2728 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2525 | 36.0584 | 60.0456 | 43.77 | 48.2584 | 29.5567 | 60.0365 | 37.77 | 48.2607 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2549 | 14.3166 | 60.0347 | 23.54
48.2811 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2608 | 36.0584 | 60.0456 | 43.77 | 48.2668 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 48.269 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2634 | 14.3166 | 60.0347 | 23.54
48.2894 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2692 | 36.0578 | 60.0456 | 43.77 | 48.2751 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 48.2773 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2717 | 14.3166 | 60.0347 | 23.54
48.2978 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2775 | 36.0578 | 60.0456 | 43.77 | 48.2834 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 48.2856 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.28 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54
48.3061 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2858 | 36.0572 | 60.0456 | 43.77 | 48.2917 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 48.2939 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2883 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54
48.3144 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.2941 | 36.0572 | 60.0456 | 43.77 | 48.3002 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 48.3022 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.2966 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54
48.3228 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3025 | 36.0571 | 60.0456 | 43.77 | 48.3085 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 48.3105 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.3049 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54
48.3311 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3108 | 36.0571 | 60.0456 | 43.77 | 48.3168 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 48.3188 | 26.4386 | 60.0237 | 35.77 | 48.3132 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54
48.3394 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3191 | 36.0572 | 60.0456 | 43.77 | 48.3251 | 29.581 | 60.0377 | 37.77 | 48.3271 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.3215 | 14.3188 | 60.0347 | 23.54
48.3478 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3275 | 36.0572 | 60.0456 | 43.77 | 48.3334 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.3357 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.3298 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54
48.3561 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3358 | 36.0552 | 60.0456 | 43.77 | 48.3418 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.344 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.3384 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54
48.3644 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3441 | 36.0552 | 60.0456 | 43.77 | 48.3501 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.3523 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.3467 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54
48.3728 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3524 | 36.0558 | 60.0456 | 43.77 | 48.3584 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.3606 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.355 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54
48.3811 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3607 | 36.0558 | 60.0456 | 43.77 | 48.3667 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.3689 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.3633 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54
48.3894 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3691 | 36.0788 | 60.0456 | 43.77 | 48.3751 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.3772 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.3716 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54
48.3978 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3774 | 36.0788 | 60.0456 | 43.77 | 48.3834 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.3855 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.3799 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54
48.4061 | 48.2739 | 60.0048 | 56 | 48.3857 | 36.0743 | 60.0456 | 43.77 | 48.3917 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.3938 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.3882 | 14.3173 | 60.0347 | 23.54
48.4144 | 48.1728 | 60.0048 | 56 | 48.3941 | 36.0743 | 60.0456 | 43.77 | 48.4 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.4023 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.3965 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54
48.4228 | 48.1728 | 60.0048 | 56 | 48.4024 | 36.0875 | 60.0464 | 43.77 | 48.4083 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.4106 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.405 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54
48.4311 | 48.1728 | 60.0048 | 56 | 48.4107 | 36.0875 | 60.0464 | 43.77 | 48.4167 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.4189 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4133 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54
48.4394 | 48.1728 | 60.0048 | 56 | 48.419 | 36.1604 | 60.0464 | 43.77 | 48.425 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.4272 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4216 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54
48.4477 | 48.3436 | 60.0048 | 56 | 48.4274 | 36.1604 | 60.0464 | 43.77 | 48.4333 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.4355 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4299 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54
48.4561 | 48.3436 | 60.0048 | 56 | 48.4357 | 36.1604 | 60.0464 | 43.77 | 48.4417 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.4438 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4382 | 14.3178 | 60.0347 | 23.54
48.4644 | 48.3436 | 60.0048 | 56 | 48.444 | 36.1604 | 60.0464 | 43.77 | 48.4501 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.4521 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4465 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54
48.4728 | 48.3436 | 60.0048 | 56 | 48.4524 | 36.1603 | 60.0464 | 43.77 | 48.4584 | 29.5828 | 60.0377 | 37.77 | 48.4604 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4548 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54
48.4811 | 48.3436 | 60.0048 | 56 | 48.4607 | 36.1603 | 60.0464 | 43.77 | 48.4667 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 48.469 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4631 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54
48.4894 | 48.3436 | 60.0048 | 56 | 48.469 | 36.1608 | 60.0464 | 43.77 | 48.475 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 48.4773 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4714 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54
48.4977 | 48.3436 | 60.0048 | 56 | 48.4773 | 36.1608 | 60.0464 | 43.77 | 48.4833 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 48.4856 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.48 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54
48.5061 | 48.3436 | 60.0048 | 56 | 48.4857 | 36.1615 | 60.0464 | 43.77 | 48.4917 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 48.4939 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4883 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54
48.5144 | 48.358 | 60.0048 | 56 | 48.494 | 36.1615 | 60.0464 | 43.77 | 48.5 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 48.5022 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.4966 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54
48.5227 | 48.358 | 60.0048 | 56 | 48.5023 | 36.1616 | 60.0464 | 43.77 | 48.5083 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 48.5105 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5049 | 14.3163 | 60.0331 | 23.54
48.5311 | 48.3332 | 60.0048 | 56 | 48.5107 | 36.1616 | 60.0464 | 43.77 | 48.5166 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 48.5188 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5132 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54
48.5394 | 48.3332 | 60.0048 | 56 | 48.519 | 36.1616 | 60.0464 | 43.77 | 48.525 | 29.5828 | 60.0385 | 37.77 | 48.5271 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5215 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54
48.5478 | 48.3332 | 60.0048 | 56 | 48.5273 | 36.1616 | 60.0464 | 43.77 | 48.5333 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.5354 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5298 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54
48.5561 | 48.3332 | 60.0048 | 56 | 48.5356 | 36.1471 | 60.0464 | 43.77 | 48.5416 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.5439 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5381 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54
48.5644 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.5439 | 36.1471 | 60.0464 | 43.77 | 48.5499 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.5522 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5464 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54
48.5727 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.5523 | 36.1469 | 60.0464 | 43.77 | 48.5582 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.5605 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5549 | 14.3185 | 60.0331 | 23.54
48.5811 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.5606 | 36.1469 | 60.0464 | 43.77 | 48.5667 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.5688 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5632 | 14.3214 | 60.0331 | 23.54
48.5894 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.5689 | 36.1467 | 60.0464 | 43.77 | 48.575 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.5771 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5715 | 14.3214 | 60.0331 | 23.54
48.5977 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.5773 | 36.1467 | 60.0464 | 43.77 | 48.5833 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.5854 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5798 | 14.3214 | 60.0331 | 23.54
48.6061 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.5856 | 36.147 | 60.0464 | 43.77 | 48.5916 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.5938 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5881 | 14.3214 | 60.0331 | 23.54
48.6144 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.5939 | 36.147 | 60.0464 | 43.77 | 48.6 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.6021 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.5964 | 14.3196 | 60.0331 | 23.54
48.6227 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.6022 | 36.0794 | 60.0464 | 43.77 | 48.6083 | 29.5853 | 60.0385 | 37.77 | 48.6106 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.6047 | 14.3196 | 60.0331 | 23.54
48.6311 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.6106 | 36.0794 | 60.0464 | 43.77 | 48.6166 | 29.6 | 60.0385 | 37.77 | 48.6189 | 26.4454 | 60.0237 | 35.77 | 48.613 | 14.3173 | 60.0331 | 23.54
48.6394 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.6189 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 48.6249 | 29.6 | 60.0385 | 37.77 | 48.6272 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.6213 | 14.3173 | 60.0331 | 23.54
48.6477 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.6272 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 48.6332 | 29.6116 | 60.0385 | 37.77 | 48.6355 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.6299 | 14.3173 | 60.0331 | 23.54
48.6561 | 48.3332 | 60.0066 | 56 | 48.6355 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 48.6416 | 29.6116 | 60.0385 | 37.77 | 48.6438 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.6382 | 14.3173 | 60.0331 | 23.54
48.6644 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.6439 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 48.6499 | 29.6262 | 60.0385 | 37.77 | 48.6521 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.6465 | 14.3173 | 60.0315 | 23.54
48.6727 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.6522 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 48.6582 | 29.6262 | 60.0385 | 37.77 | 48.6604 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.6548 | 14.3173 | 60.0315 | 23.54
48.6811 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.6605 | 36.0799 | 60.0464 | 43.77 | 48.6665 | 29.6262 | 60.0388 | 37.77 | 48.6687 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.6631 | 14.3158 | 60.0315 | 23.54
48.6894 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.6689 | 36.0797 | 60.0464 | 43.77 | 48.6749 | 29.6262 | 60.0388 | 37.77 | 48.6772 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.6714 | 14.3158 | 60.0315 | 23.54
48.6977 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.6772 | 36.0797 | 60.0464 | 43.77 | 48.6832 | 29.6262 | 60.0388 | 37.77 | 48.6855 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.6797 | 14.3384 | 60.0315 | 23.54
48.7061 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.6855 | 36.0925 | 60.0464 | 43.77 | 48.6915 | 29.6262 | 60.0388 | 37.77 | 48.6938 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.688 | 14.3384 | 60.0315 | 23.54
48.7144 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.6938 | 36.0925 | 60.0464 | 43.77 | 48.6998 | 29.6275 | 60.0388 | 37.77 | 48.7021 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.6965 | 14.3413 | 60.0315 | 23.54
48.7227 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.7021 | 36.0925 | 60.0464 | 43.77 | 48.7081 | 29.6275 | 60.0388 | 37.77 | 48.7104 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7048 | 14.3413 | 60.0315 | 23.54
48.7311 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.7105 | 36.0925 | 60.0464 | 43.77 | 48.7166 | 29.6275 | 60.0388 | 37.77 | 48.7188 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7131 | 14.3413 | 60.0315 | 23.54
48.7394 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.7188 | 36.0928 | 60.0464 | 43.77 | 48.7249 | 29.6275 | 60.0388 | 37.77 | 48.7271 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7214 | 14.3413 | 60.0315 | 23.54
48.7477 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.7271 | 36.0928 | 60.0464 | 43.77 | 48.7332 | 29.6203 | 60.0388 | 37.77 | 48.7354 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7297 | 14.3418 | 60.0315 | 23.54
48.7561 | 48.3604 | 60.0066 | 56 | 48.7355 | 36.093 | 60.0464 | 43.77 | 48.7415 | 29.6203 | 60.0388 | 37.77 | 48.7437 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.738 | 14.3418 | 60.0315 | 23.54
48.7644 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.7438 | 36.093 | 60.0464 | 43.77 | 48.7499 | 29.6203 | 60.0388 | 37.77 | 48.7522 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7463 | 14.3418 | 60.0315 | 23.54
48.7727 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.7521 | 36.0936 | 60.0464 | 43.77 | 48.7582 | 29.6203 | 60.0388 | 37.77 | 48.7605 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7546 | 14.3418 | 60.0315 | 23.54
48.7811 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.7604 | 36.0936 | 60.0464 | 43.77 | 48.7665 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.7688 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7629 | 14.3449 | 60.0315 | 23.54
48.7894 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.7688 | 36.0938 | 60.0464 | 43.77 | 48.7748 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.7771 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7715 | 14.3449 | 60.0315 | 23.54
48.7977 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.7771 | 36.0938 | 60.0464 | 43.77 | 48.7831 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.7854 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7798 | 14.3449 | 60.0315 | 23.54
48.8061 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.7854 | 36.0938 | 60.0464 | 43.77 | 48.7915 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.7937 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7881 | 14.3449 | 60.0315 | 23.54
48.8144 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.7938 | 36.0938 | 60.0464 | 43.77 | 48.7998 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.802 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.7964 | 14.3442 | 60.0315 | 23.54
48.8227 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8021 | 36.0935 | 60.0464 | 43.77 | 48.8081 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.8103 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.8047 | 14.3442 | 60.0315 | 23.54
48.831 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8104 | 36.0935 | 60.0464 | 43.77 | 48.8164 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.8188 | 26.4355 | 60.0241 | 35.77 | 48.813 | 14.3442 | 60.0315 | 23.54
48.8394 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8187 | 36.0793 | 60.0464 | 43.77 | 48.8248 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.8271 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.8213 | 14.3442 | 60.0315 | 23.54
48.8477 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8271 | 36.0793 | 60.0464 | 43.77 | 48.8331 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.8354 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.8296 | 14.3429 | 60.0315 | 23.54
48.856 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8354 | 36.0791 | 60.0464 | 43.77 | 48.8414 | 29.6228 | 60.0388 | 37.77 | 48.8438 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.8379 | 14.3429 | 60.0315 | 23.54
48.8644 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8437 | 36.0791 | 60.0464 | 43.77 | 48.8497 | 29.6125 | 60.0388 | 37.77 | 48.8521 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.8464 | 14.3429 | 60.0299 | 23.54
48.8727 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8521 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 48.858 | 29.6125 | 60.0388 | 37.77 | 48.8604 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.8547 | 14.3429 | 60.0299 | 23.54
48.881 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8604 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 48.8665 | 29.6274 | 60.04 | 37.77 | 48.8687 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.863 | 14.3458 | 60.0299 | 23.54
48.8894 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8687 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 48.8748 | 29.6274 | 60.04 | 37.77 | 48.877 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.8713 | 14.3458 | 60.0299 | 23.54
48.8977 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.877 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 48.8831 | 29.6472 | 60.04 | 37.77 | 48.8855 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.8796 | 14.3434 | 60.0299 | 23.54
48.906 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8853 | 36.0744 | 60.0464 | 43.77 | 48.8914 | 29.6472 | 60.04 | 37.77 | 48.8938 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.8879 | 14.3434 | 60.0299 | 23.54
48.9144 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.8937 | 36.0744 | 60.0464 | 43.77 | 48.8998 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 48.9021 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.8962 | 14.342 | 60.0299 | 23.54
48.9227 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.902 | 36.0747 | 60.0464 | 43.77 | 48.9081 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 48.9104 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.9045 | 14.342 | 60.0299 | 23.54
48.931 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.9103 | 36.0747 | 60.0464 | 43.77 | 48.9164 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 48.9187 | 26.4355 | 60.0237 | 35.77 | 48.9131 | 14.342 | 60.0299 | 23.54
48.9394 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.9187 | 36.0747 | 60.0464 | 43.77 | 48.9247 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 48.927 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 48.9214 | 14.342 | 60.0299 | 23.54
48.9477 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.927 | 36.0747 | 60.0464 | 43.77 | 48.933 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 48.9353 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 48.9297 | 14.3402 | 60.0299 | 23.54
48.956 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.9353 | 36.0743 | 60.0464 | 43.77 | 48.9414 | 29.6012 | 60.04 | 37.77 | 48.9436 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 48.938 | 14.3402 | 60.0299 | 23.54
48.9643 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.9436 | 36.0743 | 60.0464 | 43.77 | 48.9497 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 48.9519 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 48.9463 | 14.3402 | 60.0299 | 23.54
48.9727 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.952 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 48.958 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 48.9604 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 48.9546 | 14.3402 | 60.0299 | 23.54
48.981 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.9603 | 36.0738 | 60.0464 | 43.77 | 48.9663 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 48.9688 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 48.9629 | 14.3443 | 60.0299 | 23.54
48.9894 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.9686 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 48.9747 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 48.9771 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 48.9712 | 14.3443 | 60.0299 | 23.54
48.9977 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.977 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 48.983 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 48.9854 | 26.4366 | 60.0237 | 35.77 | 48.9795 | 14.3443 | 60.0299 | 23.54
49.006 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.9853 | 36.1417 | 60.0464 | 43.77 | 48.9913 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 48.9937 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 48.988 | 14.3443 | 60.0299 | 23.54
49.0144 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 48.9936 | 36.1417 | 60.0464 | 43.77 | 48.9996 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 49.002 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 48.9963 | 14.3473 | 60.0299 | 23.54
49.0227 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0019 | 36.1423 | 60.0464 | 43.77 | 49.0079 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 49.0103 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 49.0046 | 14.3473 | 60.0299 | 23.54
49.031 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0103 | 36.1423 | 60.0464 | 43.77 | 49.0164 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 49.0186 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 49.0129 | 14.3431 | 60.0299 | 23.54
49.0393 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0186 | 36.1429 | 60.0464 | 43.77 | 49.0247 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 49.0271 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 49.0212 | 14.3431 | 60.0299 | 23.54
49.0477 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0269 | 36.1429 | 60.0464 | 43.77 | 49.033 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 49.0354 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 49.0295 | 14.3431 | 60.0299 | 23.54
49.056 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0352 | 36.1429 | 60.0464 | 43.77 | 49.0413 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 49.0437 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 49.0378 | 14.3431 | 60.0299 | 23.54
49.0643 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0435 | 36.1429 | 60.0464 | 43.77 | 49.0497 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 49.052 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 49.0461 | 14.3431 | 60.0279 | 23.54
49.0727 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0519 | 36.1431 | 60.0464 | 43.77 | 49.058 | 29.6141 | 60.04 | 37.77 | 49.0603 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 49.0547 | 14.3431 | 60.0279 | 23.54
49.081 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0602 | 36.1431 | 60.0464 | 43.77 | 49.0663 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.0686 | 26.4297 | 60.0237 | 35.77 | 49.063 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54
49.0893 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0685 | 36.1427 | 60.0464 | 43.77 | 49.0746 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.0769 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.0713 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54
49.0977 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0769 | 36.1427 | 60.0464 | 43.77 | 49.0829 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.0852 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.0796 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54
49.106 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0852 | 36.142 | 60.0464 | 43.77 | 49.0913 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.0935 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.0879 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54
49.1143 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.0935 | 36.142 | 60.0464 | 43.77 | 49.0996 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1021 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.0962 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54
49.1227 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.1018 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 49.1079 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1104 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1045 | 14.4642 | 60.0279 | 23.54
49.131 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.1102 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 49.1162 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1187 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1128 | 14.4629 | 60.0279 | 23.54
49.1393 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.1185 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 49.1246 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.127 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1211 | 14.4629 | 60.0279 | 23.54
49.1477 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.1268 | 36.1413 | 60.0464 | 43.77 | 49.1329 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1353 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1296 | 14.4658 | 60.0279 | 23.54
49.156 | 48.4249 | 60.0103 | 56 | 49.1352 | 36.1416 | 60.0464 | 43.77 | 49.1412 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1436 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1379 | 14.4658 | 60.0279 | 23.54
49.1643 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.1435 | 36.1416 | 60.0464 | 43.77 | 49.1495 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1519 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1462 | 14.4701 | 60.0279 | 23.54
49.1726 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.1518 | 36.1422 | 60.0464 | 43.77 | 49.1578 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1602 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1545 | 14.4701 | 60.0279 | 23.54
49.181 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.1601 | 36.1422 | 60.0464 | 43.77 | 49.1663 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1687 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1628 | 14.4701 | 60.0279 | 23.54
49.1893 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.1685 | 36.1423 | 60.0464 | 43.77 | 49.1746 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.177 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1711 | 14.4701 | 60.0279 | 23.54
49.1977 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.1768 | 36.1423 | 60.0464 | 43.77 | 49.1829 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1853 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1794 | 14.4688 | 60.0279 | 23.54
49.206 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.1851 | 36.1423 | 60.0465 | 43.77 | 49.1912 | 29.6141 | 60.0408 | 37.77 | 49.1936 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.1877 | 14.4688 | 60.0279 | 23.54
49.2143 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.1935 | 36.1423 | 60.0465 | 43.77 | 49.1996 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 49.2019 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.196 | 14.4688 | 60.0279 | 23.54
49.2226 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2018 | 36.1421 | 60.0465 | 43.77 | 49.2079 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 49.2102 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.2046 | 14.4688 | 60.0279 | 23.54
49.231 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2101 | 36.1421 | 60.0465 | 43.77 | 49.2162 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 49.2185 | 26.4214 | 60.0237 | 35.77 | 49.2129 | 14.4641 | 60.0279 | 23.54
49.2393 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2184 | 36.1413 | 60.0465 | 43.77 | 49.2245 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 49.2268 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 49.2212 | 14.4641 | 60.0279 | 23.54
49.2476 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2267 | 36.1413 | 60.0465 | 43.77 | 49.2328 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 49.2354 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 49.2295 | 14.4641 | 60.0279 | 23.54
49.256 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2351 | 36.1527 | 60.0465 | 43.77 | 49.2412 | 29.6214 | 60.0408 | 37.77 | 49.2437 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 49.2378 | 14.4641 | 60.0279 | 23.54
49.2643 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2434 | 36.1527 | 60.0465 | 43.77 | 49.2495 | 29.6213 | 60.0408 | 37.77 | 49.252 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 49.2461 | 14.4641 | 60.0263 | 23.54
49.2726 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2517 | 36.1529 | 60.0465 | 43.77 | 49.2578 | 29.6213 | 60.0408 | 37.77 | 49.2603 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 49.2544 | 14.4641 | 60.0263 | 23.54
49.281 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2601 | 36.1529 | 60.0465 | 43.77 | 49.2661 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.2686 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 49.2627 | 14.4641 | 60.0263 | 23.54
49.2893 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2684 | 36.1533 | 60.0465 | 43.77 | 49.2744 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.2769 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 49.2712 | 14.4641 | 60.0263 | 23.54
49.2976 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2767 | 36.1533 | 60.0465 | 43.77 | 49.2828 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.2852 | 26.4236 | 60.0233 | 35.77 | 49.2795 | 14.4642 | 60.0263 | 23.54
49.306 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.285 | 36.1539 | 60.0465 | 43.77 | 49.2911 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.2935 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.2878 | 14.4642 | 60.0263 | 23.54
49.3143 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.2934 | 36.1539 | 60.0465 | 43.77 | 49.2994 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3018 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.2961 | 14.4642 | 60.0263 | 23.54
49.3226 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.3017 | 36.1911 | 60.0465 | 43.77 | 49.3077 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3103 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3044 | 14.4642 | 60.0263 | 23.54
49.331 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.31 | 36.1911 | 60.0465 | 43.77 | 49.3162 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3186 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3127 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54
49.3393 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.3184 | 36.1911 | 60.0465 | 43.77 | 49.3245 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3269 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.321 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54
49.3476 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.3267 | 36.1911 | 60.0465 | 43.77 | 49.3328 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3352 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3293 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54
49.356 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.335 | 36.2017 | 60.0465 | 43.77 | 49.3411 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3435 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3379 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54
49.3643 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.3433 | 36.2017 | 60.0465 | 43.77 | 49.3494 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3518 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3462 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54
49.3726 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.3517 | 36.201 | 60.0465 | 43.77 | 49.3578 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3601 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3545 | 14.4624 | 60.0263 | 23.54
49.381 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.36 | 36.201 | 60.0465 | 43.77 | 49.3661 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3684 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3628 | 14.4601 | 60.0263 | 23.54
49.3893 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.3683 | 36.2005 | 60.0465 | 43.77 | 49.3744 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.377 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3711 | 14.4601 | 60.0263 | 23.54
49.3976 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.3766 | 36.2005 | 60.0465 | 43.77 | 49.3827 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3853 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3794 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54
49.406 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.3849 | 36.2006 | 60.0465 | 43.77 | 49.3911 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.3936 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.3877 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54
49.4143 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.3933 | 36.2006 | 60.0465 | 43.77 | 49.3994 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.4019 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.396 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54
49.4226 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4016 | 36.2008 | 60.0469 | 43.77 | 49.4077 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.4102 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.4043 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54
49.4309 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4099 | 36.2008 | 60.0469 | 43.77 | 49.416 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.4185 | 26.481 | 60.0233 | 35.77 | 49.4128 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54
49.4393 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4183 | 36.2014 | 60.0469 | 43.77 | 49.4243 | 29.6227 | 60.0412 | 37.77 | 49.4268 | 26.481 | 60.0228 | 35.77 | 49.4211 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54
49.4476 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4266 | 36.2014 | 60.0469 | 43.77 | 49.4327 | 29.6355 | 60.0412 | 37.77 | 49.4351 | 26.481 | 60.0228 | 35.77 | 49.4294 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54
49.4559 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4349 | 36.2016 | 60.0469 | 43.77 | 49.441 | 29.6355 | 60.0412 | 37.77 | 49.4436 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.4377 | 14.4614 | 60.0263 | 23.54
49.4643 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4432 | 36.2016 | 60.0469 | 43.77 | 49.4493 | 29.6504 | 60.0412 | 37.77 | 49.4519 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.446 | 14.4643 | 60.0244 | 23.54
49.4726 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4516 | 36.213 | 60.0469 | 43.77 | 49.4576 | 29.6504 | 60.0412 | 37.77 | 49.4602 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.4543 | 14.4643 | 60.0244 | 23.54
49.4809 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4599 | 36.213 | 60.0469 | 43.77 | 49.4661 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.4685 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.4626 | 14.5112 | 60.0244 | 23.54
49.4893 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4682 | 36.2128 | 60.0469 | 43.77 | 49.4744 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.4768 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.4709 | 14.5112 | 60.0244 | 23.54
49.4976 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4766 | 36.2128 | 60.0469 | 43.77 | 49.4827 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.4851 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.4795 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54
49.5059 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4849 | 36.2121 | 60.0469 | 43.77 | 49.491 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.4934 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.4878 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54
49.5143 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.4932 | 36.2121 | 60.0469 | 43.77 | 49.4993 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.5017 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.4961 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54
49.5226 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.5015 | 36.2121 | 60.0469 | 43.77 | 49.5077 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.5103 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5044 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54
49.5309 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.5099 | 36.2121 | 60.0469 | 43.77 | 49.516 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.5186 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5127 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54
49.5393 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.5182 | 36.2122 | 60.0469 | 43.77 | 49.5243 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.5269 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.521 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54
49.5476 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.5265 | 36.2122 | 60.0469 | 43.77 | 49.5326 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.5352 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5293 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54
49.5559 | 48.4249 | 60.0084 | 56 | 49.5349 | 36.2128 | 60.0469 | 43.77 | 49.541 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.5435 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5376 | 14.5126 | 60.0244 | 23.54
49.5643 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.5432 | 36.2128 | 60.0469 | 43.77 | 49.5493 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.5518 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5459 | 14.516 | 60.0244 | 23.54
49.5726 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.5515 | 36.2132 | 60.0469 | 43.77 | 49.5576 | 29.6504 | 60.0417 | 37.77 | 49.5601 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5544 | 14.516 | 60.0244 | 23.54
49.5809 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.5598 | 36.2132 | 60.0469 | 43.77 | 49.5659 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 49.5684 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5627 | 14.5189 | 60.0244 | 23.54
49.5893 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.5681 | 36.2134 | 60.0469 | 43.77 | 49.5742 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 49.5767 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.571 | 14.5189 | 60.0244 | 23.54
49.5976 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.5765 | 36.2134 | 60.0469 | 43.77 | 49.5826 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 49.5852 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5793 | 14.5189 | 60.0244 | 23.54
49.6059 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.5848 | 36.2134 | 60.0469 | 43.77 | 49.5909 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 49.5935 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5876 | 14.5189 | 60.0244 | 23.54
49.6143 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.5931 | 36.2134 | 60.0469 | 43.77 | 49.5992 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 49.6018 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.5959 | 14.5196 | 60.0244 | 23.54
49.6226 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.6015 | 36.2932 | 60.0473 | 43.77 | 49.6075 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 49.6101 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6042 | 14.5196 | 60.0244 | 23.54
49.6309 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.6098 | 36.2932 | 60.0473 | 43.77 | 49.6158 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 49.6184 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6125 | 14.5196 | 60.0244 | 23.54
49.6393 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.6181 | 36.2919 | 60.0473 | 43.77 | 49.6243 | 29.6624 | 60.0417 | 37.77 | 49.6267 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6211 | 14.5196 | 60.0244 | 23.54
49.6476 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.6264 | 36.2919 | 60.0473 | 43.77 | 49.6326 | 29.6651 | 60.0417 | 37.77 | 49.635 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6294 | 14.5212 | 60.0244 | 23.54
49.6559 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.6348 | 36.2915 | 60.0473 | 43.77 | 49.6409 | 29.6651 | 60.0417 | 37.77 | 49.6433 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6377 | 14.5212 | 60.0244 | 23.54
49.6643 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.6431 | 36.2915 | 60.0473 | 43.77 | 49.6492 | 29.6651 | 60.0417 | 37.77 | 49.6519 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.646 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54
49.6726 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.6514 | 36.2915 | 60.0473 | 43.77 | 49.6576 | 29.6651 | 60.0417 | 37.77 | 49.6602 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6543 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54
49.6809 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.6598 | 36.2915 | 60.0473 | 43.77 | 49.6659 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 49.6685 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6626 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54
49.6892 | 48.5044 | 60.0084 | 56 | 49.6681 | 36.2783 | 60.0473 | 43.77 | 49.6742 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 49.6768 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6709 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54
49.6976 | 48.5542 | 60.0084 | 56 | 49.6764 | 36.2783 | 60.0473 | 43.77 | 49.6825 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 49.6851 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6792 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54
49.7059 | 48.5542 | 60.0084 | 56 | 49.6847 | 36.2789 | 60.0473 | 43.77 | 49.6908 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 49.6934 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.6877 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54
49.7142 | 48.5602 | 60.0084 | 56 | 49.6931 | 36.2789 | 60.0473 | 43.77 | 49.6992 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 49.7017 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.696 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54
49.7226 | 48.5602 | 60.0084 | 56 | 49.7014 | 36.2791 | 60.0473 | 43.77 | 49.7075 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 49.71 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7043 | 14.5212 | 60.0223 | 23.54
49.7309 | 48.5602 | 60.0084 | 56 | 49.7097 | 36.2791 | 60.0473 | 43.77 | 49.7158 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 49.7185 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7126 | 14.5179 | 60.0223 | 23.54
49.7392 | 48.5602 | 60.0084 | 56 | 49.718 | 36.2898 | 60.0473 | 43.77 | 49.7241 | 29.6671 | 60.0424 | 37.77 | 49.7268 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7209 | 14.5179 | 60.0223 | 23.54
49.7476 | 48.5602 | 60.0084 | 56 | 49.7263 | 36.2898 | 60.0473 | 43.77 | 49.7325 | 29.679 | 60.0424 | 37.77 | 49.7351 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7292 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54
49.7559 | 48.5602 | 60.0084 | 56 | 49.7347 | 36.3146 | 60.0473 | 43.77 | 49.7408 | 29.679 | 60.0424 | 37.77 | 49.7434 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7375 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54
49.7642 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.743 | 36.3146 | 60.0473 | 43.77 | 49.7491 | 29.6817 | 60.0424 | 37.77 | 49.7517 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7458 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54
49.7726 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.7513 | 36.3138 | 60.0473 | 43.77 | 49.7574 | 29.6817 | 60.0424 | 37.77 | 49.76 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7542 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54
49.7809 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.7597 | 36.3138 | 60.0473 | 43.77 | 49.7657 | 29.6966 | 60.0424 | 37.77 | 49.7683 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7627 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54
49.7892 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.768 | 36.3367 | 60.0473 | 43.77 | 49.7742 | 29.6966 | 60.0424 | 37.77 | 49.7766 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.771 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54
49.7976 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.7763 | 36.3367 | 60.0473 | 43.77 | 49.7825 | 29.7786 | 60.0424 | 37.77 | 49.7849 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7793 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54
49.8059 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.7846 | 36.3367 | 60.0473 | 43.77 | 49.7908 | 29.7786 | 60.0424 | 37.77 | 49.7935 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7876 | 14.5161 | 60.0223 | 23.54
49.8142 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.793 | 36.3367 | 60.0473 | 43.77 | 49.7991 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 49.8018 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.7959 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54
49.8226 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8013 | 36.3376 | 60.0477 | 43.77 | 49.8075 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 49.8101 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8042 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54
49.8309 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8096 | 36.3376 | 60.0477 | 43.77 | 49.8158 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 49.8184 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8125 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54
49.8392 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.818 | 36.3383 | 60.0477 | 43.77 | 49.8241 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 49.8267 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8208 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54
49.8476 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8263 | 36.3383 | 60.0477 | 43.77 | 49.8324 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 49.835 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8293 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54
49.8559 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8346 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 49.8407 | 29.8506 | 60.0424 | 37.77 | 49.8433 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8376 | 14.5202 | 60.0223 | 23.54
49.8642 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8429 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 49.8491 | 29.8845 | 60.0424 | 37.77 | 49.8516 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8459 | 14.5202 | 60.0203 | 23.54
49.8726 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8513 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 49.8574 | 29.8845 | 60.0424 | 37.77 | 49.8601 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8542 | 14.5202 | 60.0203 | 23.54
49.8809 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8596 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 49.8657 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.8684 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8625 | 14.5202 | 60.0203 | 23.54
49.8892 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8679 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 49.874 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.8767 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8708 | 14.5202 | 60.0203 | 23.54
49.8976 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8763 | 36.3384 | 60.0477 | 43.77 | 49.8823 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.885 | 26.5651 | 60.0228 | 35.77 | 49.8792 | 14.5851 | 60.0203 | 23.54
49.9059 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8846 | 36.3371 | 60.0477 | 43.77 | 49.8907 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.8933 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 49.8875 | 14.5851 | 60.0203 | 23.54
49.9142 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.8929 | 36.3371 | 60.0477 | 43.77 | 49.899 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.9016 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 49.896 | 14.5851 | 60.0203 | 23.54
49.9226 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9012 | 36.3367 | 60.0477 | 43.77 | 49.9073 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.9099 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 49.9043 | 14.5851 | 60.0203 | 23.54
49.9309 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9095 | 36.3367 | 60.0477 | 43.77 | 49.9156 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.9182 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 49.9126 | 14.5834 | 60.0203 | 23.54
49.9392 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9179 | 36.3346 | 60.0477 | 43.77 | 49.9241 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.9268 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 49.9209 | 14.5834 | 60.0203 | 23.54
49.9475 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9262 | 36.3346 | 60.0477 | 43.77 | 49.9324 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.9351 | 26.5638 | 60.0228 | 35.77 | 49.9292 | 14.5824 | 60.0203 | 23.54
49.9559 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9345 | 36.3352 | 60.0477 | 43.77 | 49.9407 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.9434 | 26.5703 | 60.0228 | 35.77 | 49.9375 | 14.5824 | 60.0203 | 23.54
49.9642 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9429 | 36.3352 | 60.0477 | 43.77 | 49.949 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.9517 | 26.5703 | 60.0228 | 35.77 | 49.9458 | 14.5824 | 60.0203 | 23.54
49.9725 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9512 | 36.3354 | 60.0477 | 43.77 | 49.9573 | 29.8868 | 60.0441 | 37.77 | 49.96 | 26.5788 | 60.0228 | 35.77 | 49.9541 | 14.5824 | 60.0203 | 23.54
49.9809 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9595 | 36.3354 | 60.0477 | 43.77 | 49.9657 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 49.9683 | 26.5788 | 60.0228 | 35.77 | 49.9626 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54
49.9892 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9678 | 36.3592 | 60.0477 | 43.77 | 49.974 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 49.9766 | 26.5788 | 60.0228 | 35.77 | 49.9709 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54
49.9975 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9762 | 36.3592 | 60.0477 | 43.77 | 49.9823 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 49.9849 | 26.5788 | 60.0228 | 35.77 | 49.9792 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54
50.0059 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9845 | 36.3592 | 60.0477 | 43.77 | 49.9906 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 49.9932 | 26.678 | 60.0228 | 35.77 | 49.9875 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54
50.0142 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 49.9928 | 36.3592 | 60.0477 | 43.77 | 49.999 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 50.0017 | 26.678 | 60.0228 | 35.77 | 49.9958 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54
50.0225 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0012 | 36.3592 | 60.0481 | 43.77 | 50.0073 | 29.899 | 60.0441 | 37.77 | 50.01 | 26.678 | 60.0228 | 35.77 | 50.0042 | 14.5839 | 60.0203 | 23.54
50.0309 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0095 | 36.3592 | 60.0481 | 43.77 | 50.0156 | 29.8989 | 60.0441 | 37.77 | 50.0183 | 26.678 | 60.0228 | 35.77 | 50.0125 | 14.5822 | 60.0203 | 23.54
50.0392 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0178 | 36.3679 | 60.0481 | 43.77 | 50.0239 | 29.8989 | 60.0441 | 37.77 | 50.0266 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0208 | 14.5822 | 60.0203 | 23.54
50.0475 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0261 | 36.3679 | 60.0481 | 43.77 | 50.0322 | 29.8989 | 60.0441 | 37.77 | 50.0349 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0291 | 14.5812 | 60.0203 | 23.54
50.0559 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0345 | 36.3676 | 60.0481 | 43.77 | 50.0406 | 29.8989 | 60.0441 | 37.77 | 50.0432 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0376 | 14.5812 | 60.0203 | 23.54
50.0642 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0428 | 36.3676 | 60.0481 | 43.77 | 50.049 | 29.912 | 60.0441 | 37.77 | 50.0515 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0459 | 14.579 | 60.0192 | 23.54
50.0725 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0511 | 36.3676 | 60.0481 | 43.77 | 50.0573 | 29.912 | 60.0441 | 37.77 | 50.0598 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0542 | 14.579 | 60.0192 | 23.54
50.0809 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0594 | 36.3676 | 60.0481 | 43.77 | 50.0656 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.0684 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0625 | 14.579 | 60.0192 | 23.54
50.0892 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0677 | 36.3681 | 60.0481 | 43.77 | 50.0739 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.0767 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0708 | 14.579 | 60.0192 | 23.54
50.0975 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0761 | 36.3681 | 60.0481 | 43.77 | 50.0823 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.085 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0791 | 14.5774 | 60.0192 | 23.54
50.1059 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0844 | 36.3274 | 60.0481 | 43.77 | 50.0906 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.0933 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0874 | 14.5774 | 60.0192 | 23.54
50.1142 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.0927 | 36.3274 | 60.0481 | 43.77 | 50.0989 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1016 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.0957 | 14.5774 | 60.0192 | 23.54
50.1225 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.1011 | 36.3282 | 60.0481 | 43.77 | 50.1072 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1099 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.1042 | 14.5774 | 60.0192 | 23.54
50.1309 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.1094 | 36.3282 | 60.0481 | 43.77 | 50.1156 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1182 | 26.678 | 60.0232 | 35.77 | 50.1125 | 14.5764 | 60.0192 | 23.54
50.1392 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.1177 | 36.3282 | 60.0481 | 43.77 | 50.1239 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1265 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1208 | 14.5764 | 60.0192 | 23.54
50.1475 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.126 | 36.3282 | 60.0481 | 43.77 | 50.1322 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.135 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1292 | 14.5764 | 60.0192 | 23.54
50.1559 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.1344 | 36.3424 | 60.0481 | 43.77 | 50.1405 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1433 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1375 | 14.5764 | 60.0192 | 23.54
50.1642 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.1427 | 36.3424 | 60.0481 | 43.77 | 50.1488 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1516 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1458 | 14.5807 | 60.0192 | 23.54
50.1725 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.151 | 36.3523 | 60.0481 | 43.77 | 50.1572 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1599 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1541 | 14.5807 | 60.0192 | 23.54
50.1809 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.1594 | 36.3523 | 60.0481 | 43.77 | 50.1655 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1682 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1624 | 14.5807 | 60.0192 | 23.54
50.1892 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.1677 | 36.3513 | 60.0481 | 43.77 | 50.1738 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1765 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1709 | 14.5807 | 60.0192 | 23.54
50.1975 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.176 | 36.3513 | 60.0481 | 43.77 | 50.1821 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1848 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1792 | 14.5838 | 60.0192 | 23.54
50.2058 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.1843 | 36.3514 | 60.0481 | 43.77 | 50.1904 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.1931 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1875 | 14.5838 | 60.0192 | 23.54
50.2142 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.1927 | 36.3514 | 60.0481 | 43.77 | 50.1989 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.2014 | 26.6851 | 60.0232 | 35.77 | 50.1958 | 14.5838 | 60.0192 | 23.54
50.2225 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.201 | 36.3518 | 60.0494 | 43.77 | 50.2072 | 29.912 | 60.0448 | 37.77 | 50.21 | 26.6829 | 60.0232 | 35.77 | 50.2041 | 14.5838 | 60.0192 | 23.54
50.2308 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2093 | 36.3518 | 60.0494 | 43.77 | 50.2155 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 50.2183 | 26.6829 | 60.0232 | 35.77 | 50.2124 | 14.5314 | 60.0192 | 23.54
50.2392 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2177 | 36.3519 | 60.0494 | 43.77 | 50.2238 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 50.2266 | 26.6829 | 60.0241 | 35.77 | 50.2207 | 14.5314 | 60.0192 | 23.54
50.2475 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.226 | 36.3519 | 60.0494 | 43.77 | 50.2322 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 50.2349 | 26.6829 | 60.0241 | 35.77 | 50.229 | 14.5314 | 60.0192 | 23.54
50.2559 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2343 | 36.3527 | 60.0494 | 43.77 | 50.2405 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 50.2432 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.2375 | 14.5314 | 60.0192 | 23.54
50.2642 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2426 | 36.3527 | 60.0494 | 43.77 | 50.2488 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 50.2515 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.2458 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54
50.2725 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2509 | 36.3641 | 60.0494 | 43.77 | 50.2571 | 29.9144 | 60.0448 | 37.77 | 50.2598 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.2542 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54
50.2808 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2593 | 36.3641 | 60.0494 | 43.77 | 50.2654 | 29.9144 | 60.0452 | 37.77 | 50.2681 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.2625 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54
50.2892 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2676 | 36.3604 | 60.0494 | 43.77 | 50.2738 | 29.9144 | 60.0452 | 37.77 | 50.2766 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.2708 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54
50.2975 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2759 | 36.3604 | 60.0494 | 43.77 | 50.2821 | 29.9144 | 60.0452 | 37.77 | 50.2849 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.2791 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54
50.3058 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2842 | 36.3594 | 60.0494 | 43.77 | 50.2904 | 29.9144 | 60.0452 | 37.77 | 50.2932 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.2874 | 14.5314 | 60.0172 | 23.54
50.3142 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.2926 | 36.3594 | 60.0494 | 43.77 | 50.2987 | 29.9172 | 60.0452 | 37.77 | 50.3015 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.2957 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54
50.3225 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.3009 | 36.3592 | 60.0494 | 43.77 | 50.3071 | 29.9172 | 60.0452 | 37.77 | 50.3098 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.3042 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54
50.3308 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.3092 | 36.3592 | 60.0494 | 43.77 | 50.3154 | 29.9172 | 60.0452 | 37.77 | 50.3181 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.3125 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54
50.3392 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.3176 | 36.3592 | 60.0494 | 43.77 | 50.3237 | 29.9172 | 60.0452 | 37.77 | 50.3264 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.3208 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54
50.3475 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.3259 | 36.3592 | 60.0494 | 43.77 | 50.332 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 50.3347 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.3291 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54
50.3558 | 48.5602 | 60.0066 | 56 | 50.3342 | 36.3595 | 60.0494 | 43.77 | 50.3403 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 50.3433 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.3374 | 14.5294 | 60.0172 | 23.54
50.3642 | 48.5969 | 60.0084 | 56 | 50.3425 | 36.3595 | 60.0494 | 43.77 | 50.3488 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 50.3516 | 26.6913 | 60.0241 | 35.77 | 50.3457 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54
50.3725 | 48.5969 | 60.0084 | 56 | 50.3509 | 36.3604 | 60.0494 | 43.77 | 50.3571 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 50.3599 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 50.354 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54
50.3808 | 48.5969 | 60.0084 | 56 | 50.3592 | 36.3604 | 60.0494 | 43.77 | 50.3654 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 50.3682 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 50.3623 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54
50.3892 | 48.5969 | 60.0084 | 56 | 50.3675 | 36.398 | 60.0494 | 43.77 | 50.3737 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 50.3765 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 50.3708 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54
50.3975 | 48.5969 | 60.0084 | 56 | 50.3759 | 36.398 | 60.0494 | 43.77 | 50.382 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 50.3848 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 50.3792 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54
50.4058 | 48.5969 | 60.0084 | 56 | 50.3842 | 36.4034 | 60.0494 | 43.77 | 50.3904 | 29.9226 | 60.0452 | 37.77 | 50.3931 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 50.3875 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54
50.4142 | 48.5969 | 60.0084 | 56 | 50.3925 | 36.4034 | 60.0494 | 43.77 | 50.3987 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 50.4014 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 50.3958 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54
50.4225 | 48.5969 | 60.0084 | 56 | 50.4008 | 36.4034 | 60.0498 | 43.77 | 50.407 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 50.4097 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 50.4041 | 14.5277 | 60.0172 | 23.54
50.4308 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4091 | 36.4034 | 60.0498 | 43.77 | 50.4153 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 50.4182 | 26.749 | 60.0241 | 35.77 | 50.4124 | 14.5267 | 60.0172 | 23.54
50.4392 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4175 | 36.4027 | 60.0498 | 43.77 | 50.4237 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 50.4265 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.4207 | 14.5267 | 60.0172 | 23.54
50.4475 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4258 | 36.4027 | 60.0498 | 43.77 | 50.432 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 50.4348 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.429 | 14.5267 | 60.0172 | 23.54
50.4558 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4341 | 36.4022 | 60.0498 | 43.77 | 50.4403 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 50.4431 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.4375 | 14.5267 | 60.0172 | 23.54
50.4641 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4424 | 36.4022 | 60.0498 | 43.77 | 50.4486 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 50.4514 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.4458 | 14.5267 | 60.0164 | 23.54
50.4725 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4508 | 36.4022 | 60.0498 | 43.77 | 50.4569 | 29.9285 | 60.0452 | 37.77 | 50.4597 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.4541 | 14.5267 | 60.0164 | 23.54
50.4808 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4591 | 36.4022 | 60.0498 | 43.77 | 50.4653 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.468 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.4624 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54
50.4891 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4674 | 36.4026 | 60.0498 | 43.77 | 50.4736 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.4763 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.4707 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54
50.4975 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4758 | 36.4026 | 60.0498 | 43.77 | 50.4819 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.4849 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.479 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54
50.5058 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4841 | 36.403 | 60.0498 | 43.77 | 50.4902 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.4932 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.4873 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54
50.5142 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.4924 | 36.403 | 60.0498 | 43.77 | 50.4985 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5015 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.4956 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54
50.5225 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.5007 | 36.4035 | 60.0498 | 43.77 | 50.507 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5098 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5039 | 14.5311 | 60.0164 | 23.54
50.5308 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.5091 | 36.4035 | 60.0498 | 43.77 | 50.5153 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5181 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5125 | 14.5295 | 60.0164 | 23.54
50.5391 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.5174 | 36.4036 | 60.0498 | 43.77 | 50.5236 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5264 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5208 | 14.5295 | 60.0164 | 23.54
50.5475 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.5257 | 36.4036 | 60.0498 | 43.77 | 50.5319 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5347 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5291 | 14.5295 | 60.0164 | 23.54
50.5558 | 48.547 | 60.0084 | 56 | 50.5341 | 36.4833 | 60.0498 | 43.77 | 50.5403 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.543 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5374 | 14.5295 | 60.0164 | 23.54
50.5641 | 48.535 | 60.0084 | 56 | 50.5424 | 36.4833 | 60.0498 | 43.77 | 50.5486 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5515 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5457 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.5725 | 48.535 | 60.0084 | 56 | 50.5507 | 36.4823 | 60.0498 | 43.77 | 50.5569 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5598 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.554 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.5808 | 48.535 | 60.0084 | 56 | 50.559 | 36.4823 | 60.0498 | 43.77 | 50.5652 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5681 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5623 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.5891 | 48.535 | 60.0084 | 56 | 50.5674 | 36.4817 | 60.0498 | 43.77 | 50.5735 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5764 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5706 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.5975 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.5757 | 36.4817 | 60.0498 | 43.77 | 50.5819 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.5847 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5791 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.6058 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.584 | 36.4817 | 60.0498 | 43.77 | 50.5902 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.593 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5874 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.6141 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.5923 | 36.4817 | 60.0498 | 43.77 | 50.5985 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6013 | 26.7561 | 60.0244 | 35.77 | 50.5957 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.6225 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6006 | 36.4818 | 60.0502 | 43.77 | 50.6068 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6096 | 26.7626 | 60.0244 | 35.77 | 50.604 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.6308 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.609 | 36.4818 | 60.0502 | 43.77 | 50.6151 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6179 | 26.7626 | 60.0244 | 35.77 | 50.6123 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.6391 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6173 | 36.4831 | 60.0502 | 43.77 | 50.6235 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6265 | 26.7626 | 60.0248 | 35.77 | 50.6206 | 14.5228 | 60.0164 | 23.54
50.6475 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6256 | 36.4831 | 60.0502 | 43.77 | 50.6318 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6348 | 26.7626 | 60.0248 | 35.77 | 50.6289 | 14.526 | 60.0164 | 23.54
50.6558 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.634 | 36.4833 | 60.0502 | 43.77 | 50.6401 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6431 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.6372 | 14.526 | 60.0164 | 23.54
50.6641 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6423 | 36.4833 | 60.0502 | 43.77 | 50.6484 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6514 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.6458 | 14.5304 | 60.0152 | 23.54
50.6725 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6506 | 36.4833 | 60.0502 | 43.77 | 50.6569 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6597 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.6541 | 14.5304 | 60.0152 | 23.54
50.6808 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6589 | 36.4833 | 60.0502 | 43.77 | 50.6652 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.668 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.6624 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.6891 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6673 | 36.4831 | 60.0502 | 43.77 | 50.6735 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6763 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.6707 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.6975 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6756 | 36.4831 | 60.0502 | 43.77 | 50.6818 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6846 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.679 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.7058 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6839 | 36.4825 | 60.0502 | 43.77 | 50.6901 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.6931 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.6873 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.7141 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.6922 | 36.4825 | 60.0502 | 43.77 | 50.6985 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7014 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.6956 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.7225 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.7006 | 36.4702 | 60.0502 | 43.77 | 50.7068 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7097 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.7039 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.7308 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.7089 | 36.4702 | 60.0502 | 43.77 | 50.7151 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.718 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.7124 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.7391 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.7172 | 36.4702 | 60.0502 | 43.77 | 50.7234 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7263 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.7207 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.7474 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.7256 | 36.4702 | 60.0502 | 43.77 | 50.7317 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7346 | 26.7643 | 60.0248 | 35.77 | 50.729 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.7558 | 48.5493 | 60.0084 | 56 | 50.7339 | 36.4707 | 60.0502 | 43.77 | 50.7401 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7429 | 26.7631 | 60.0248 | 35.77 | 50.7373 | 14.5294 | 60.0152 | 23.54
50.7641 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.7422 | 36.4707 | 60.0502 | 43.77 | 50.7484 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7512 | 26.7631 | 60.0248 | 35.77 | 50.7456 | 14.5277 | 60.0152 | 23.54
50.7724 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.7505 | 36.4705 | 60.0502 | 43.77 | 50.7567 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7595 | 26.7631 | 60.0248 | 35.77 | 50.7539 | 14.5277 | 60.0152 | 23.54
50.7808 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.7589 | 36.4705 | 60.0502 | 43.77 | 50.765 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7681 | 26.7631 | 60.0248 | 35.77 | 50.7622 | 14.5257 | 60.0152 | 23.54
50.7891 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.7672 | 36.4712 | 60.0502 | 43.77 | 50.7734 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7764 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 50.7705 | 14.5257 | 60.0152 | 23.54
50.7974 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.7755 | 36.4712 | 60.0502 | 43.77 | 50.7817 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.7847 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 50.7791 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54
50.8058 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.7838 | 36.4715 | 60.0502 | 43.77 | 50.79 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.793 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 50.7874 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54
50.8141 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.7922 | 36.4715 | 60.0502 | 43.77 | 50.7983 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8013 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 50.7957 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54
50.8224 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8005 | 36.4713 | 60.0498 | 43.77 | 50.8066 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8096 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 50.804 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54
50.8308 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8088 | 36.4713 | 60.0498 | 43.77 | 50.8151 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8179 | 26.7595 | 60.0248 | 35.77 | 50.8123 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54
50.8391 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8171 | 36.4708 | 60.0498 | 43.77 | 50.8234 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8262 | 26.7595 | 60.0257 | 35.77 | 50.8206 | 14.5291 | 60.0152 | 23.54
50.8474 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8255 | 36.4708 | 60.0498 | 43.77 | 50.8317 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8347 | 26.7595 | 60.0257 | 35.77 | 50.8289 | 14.5274 | 60.0152 | 23.54
50.8558 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8338 | 36.4702 | 60.0498 | 43.77 | 50.84 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.843 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.8372 | 14.5274 | 60.0152 | 23.54
50.8641 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8421 | 36.4702 | 60.0498 | 43.77 | 50.8483 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8513 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.8457 | 14.5122 | 60.0136 | 23.54
50.8724 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8504 | 36.4326 | 60.0498 | 43.77 | 50.8567 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8596 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.854 | 14.5122 | 60.0136 | 23.54
50.8808 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8588 | 36.4326 | 60.0498 | 43.77 | 50.865 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8679 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.8623 | 14.5112 | 60.0136 | 23.54
50.8891 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8671 | 36.4331 | 60.0498 | 43.77 | 50.8733 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8762 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.8706 | 14.5112 | 60.0136 | 23.54
50.8974 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8754 | 36.4331 | 60.0498 | 43.77 | 50.8816 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8845 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.8789 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54
50.9058 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8838 | 36.4338 | 60.0498 | 43.77 | 50.89 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.8928 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.8872 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54
50.9141 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.8921 | 36.4338 | 60.0498 | 43.77 | 50.8983 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9014 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.8955 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54
50.9224 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.9004 | 36.4341 | 60.0498 | 43.77 | 50.9066 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9097 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.9038 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54
50.9307 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.9087 | 36.4341 | 60.0498 | 43.77 | 50.9149 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.918 | 26.766 | 60.0257 | 35.77 | 50.9124 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54
50.9391 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.9171 | 36.4716 | 60.0498 | 43.77 | 50.9232 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9263 | 26.7043 | 60.0257 | 35.77 | 50.9207 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54
50.9474 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.9254 | 36.4716 | 60.0498 | 43.77 | 50.9316 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9346 | 26.7043 | 60.0257 | 35.77 | 50.929 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54
50.9557 | 48.5493 | 60.0098 | 56 | 50.9337 | 36.4719 | 60.0498 | 43.77 | 50.9399 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9429 | 26.7043 | 60.0257 | 35.77 | 50.9373 | 14.5128 | 60.0136 | 23.54
50.9641 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 50.942 | 36.4719 | 60.0498 | 43.77 | 50.9482 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9512 | 26.7043 | 60.0257 | 35.77 | 50.9456 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
50.9724 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 50.9504 | 36.4712 | 60.0498 | 43.77 | 50.9565 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9595 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 50.9539 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
50.9808 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 50.9587 | 36.4712 | 60.0498 | 43.77 | 50.9648 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9678 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 50.9622 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
50.9891 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 50.967 | 36.4704 | 60.0498 | 43.77 | 50.9733 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9763 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 50.9705 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
50.9974 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 50.9753 | 36.4704 | 60.0498 | 43.77 | 50.9816 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9846 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 50.979 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
51.0057 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 50.9837 | 36.4649 | 60.0498 | 43.77 | 50.9899 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 50.9929 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 50.9873 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
51.0141 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 50.992 | 36.4649 | 60.0498 | 43.77 | 50.9982 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0012 | 26.708 | 60.0257 | 35.77 | 50.9956 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
51.0224 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0003 | 36.4653 | 60.0498 | 43.77 | 51.0065 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0095 | 26.7149 | 60.0257 | 35.77 | 51.0039 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
51.0307 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0086 | 36.4653 | 60.0498 | 43.77 | 51.0149 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0178 | 26.7149 | 60.0257 | 35.77 | 51.0122 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
51.0391 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.017 | 36.4656 | 60.0498 | 43.77 | 51.0232 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0261 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 51.0205 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
51.0474 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0253 | 36.4656 | 60.0498 | 43.77 | 51.0315 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0344 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 51.0288 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
51.0557 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0336 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 51.0398 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.043 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 51.0371 | 14.5161 | 60.0136 | 23.54
51.0641 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.042 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 51.0482 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0513 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 51.0457 | 14.6969 | 60.0124 | 23.54
51.0724 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0503 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 51.0565 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0596 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 51.054 | 14.6969 | 60.0124 | 23.54
51.0807 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0586 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 51.0648 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0679 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 51.0623 | 14.6964 | 60.0124 | 23.54
51.0891 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0669 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 51.0731 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0762 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 51.0706 | 14.6964 | 60.0124 | 23.54
51.0974 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0753 | 36.4665 | 60.0498 | 43.77 | 51.0814 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0845 | 26.7149 | 60.0261 | 35.77 | 51.0789 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54
51.1057 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0836 | 36.4655 | 60.0498 | 43.77 | 51.0898 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.0928 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.0872 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54
51.1141 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.0919 | 36.4655 | 60.0498 | 43.77 | 51.0981 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1011 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.0955 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54
51.1224 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1003 | 36.4274 | 60.0498 | 43.77 | 51.1064 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1094 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.1038 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54
51.1307 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1086 | 36.4274 | 60.0498 | 43.77 | 51.1147 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1179 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.1123 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54
51.139 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1169 | 36.4272 | 60.0498 | 43.77 | 51.123 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1262 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.1206 | 14.8011 | 60.0124 | 23.54
51.1474 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1252 | 36.4272 | 60.0498 | 43.77 | 51.1315 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1345 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.1289 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.1557 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1335 | 36.4272 | 60.0498 | 43.77 | 51.1398 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1428 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.1372 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.164 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1419 | 36.4272 | 60.0498 | 43.77 | 51.1481 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1511 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.1455 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.1724 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1502 | 36.4282 | 60.0498 | 43.77 | 51.1564 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1594 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.1538 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.1807 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1585 | 36.4282 | 60.0498 | 43.77 | 51.1648 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1677 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.1621 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.189 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1668 | 36.4286 | 60.0498 | 43.77 | 51.1731 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.176 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.1707 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.1974 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1752 | 36.4286 | 60.0498 | 43.77 | 51.1814 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1846 | 26.5392 | 60.0261 | 35.77 | 51.179 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.2057 | 48.5493 | 60.0103 | 56 | 51.1835 | 36.4117 | 60.0498 | 43.77 | 51.1897 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.1929 | 26.3378 | 60.0261 | 35.77 | 51.1873 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.214 | 48.768 | 60.0103 | 56 | 51.1918 | 36.4117 | 60.0498 | 43.77 | 51.198 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.2012 | 26.3378 | 60.0261 | 35.77 | 51.1956 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.2224 | 48.768 | 60.0103 | 56 | 51.2002 | 36.4117 | 60.0494 | 43.77 | 51.2064 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.2095 | 26.3378 | 60.0261 | 35.77 | 51.2039 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.2307 | 48.708 | 60.0103 | 56 | 51.2085 | 36.4117 | 60.0494 | 43.77 | 51.2147 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.2178 | 26.3378 | 60.0261 | 35.77 | 51.2122 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.239 | 48.708 | 60.0103 | 56 | 51.2168 | 36.4111 | 60.0494 | 43.77 | 51.223 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.2261 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2205 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.2474 | 48.708 | 60.0103 | 56 | 51.2251 | 36.4111 | 60.0494 | 43.77 | 51.2313 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.2344 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2288 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.2557 | 48.708 | 60.0103 | 56 | 51.2335 | 36.4102 | 60.0494 | 43.77 | 51.2396 | 29.9285 | 60.0464 | 37.77 | 51.2427 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2373 | 14.8002 | 60.0124 | 23.54
51.264 | 48.708 | 60.0103 | 56 | 51.2418 | 36.4102 | 60.0494 | 43.77 | 51.248 | 29.9233 | 60.0464 | 37.77 | 51.251 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2456 | 14.8019 | 60.012 | 23.54
51.2724 | 48.708 | 60.0103 | 56 | 51.2501 | 36.4938 | 60.0494 | 43.77 | 51.2563 | 29.9233 | 60.0464 | 37.77 | 51.2595 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2539 | 14.8019 | 60.012 | 23.54
51.2807 | 48.708 | 60.0103 | 56 | 51.2585 | 36.4938 | 60.0494 | 43.77 | 51.2646 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.2678 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2622 | 14.8005 | 60.012 | 23.54
51.289 | 48.708 | 60.0103 | 56 | 51.2668 | 36.4938 | 60.0494 | 43.77 | 51.2729 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.2761 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2705 | 14.8005 | 60.012 | 23.54
51.2974 | 48.6535 | 60.0103 | 56 | 51.2751 | 36.4938 | 60.0494 | 43.77 | 51.2814 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.2844 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2788 | 14.8005 | 60.012 | 23.54
51.3057 | 48.6535 | 60.0103 | 56 | 51.2834 | 36.4945 | 60.0494 | 43.77 | 51.2897 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.2927 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2871 | 14.8005 | 60.012 | 23.54
51.314 | 48.6535 | 60.0103 | 56 | 51.2917 | 36.4945 | 60.0494 | 43.77 | 51.298 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.301 | 26.3378 | 60.0265 | 35.77 | 51.2954 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.3223 | 48.6535 | 60.0103 | 56 | 51.3001 | 36.6038 | 60.0494 | 43.77 | 51.3063 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.3093 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 51.304 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.3307 | 48.6396 | 60.0103 | 56 | 51.3084 | 36.6038 | 60.0494 | 43.77 | 51.3146 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.3176 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 51.3123 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.339 | 48.6396 | 60.0103 | 56 | 51.3167 | 36.6039 | 60.0494 | 43.77 | 51.323 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.3262 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 51.3206 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.3473 | 48.6396 | 60.0103 | 56 | 51.325 | 36.6039 | 60.0494 | 43.77 | 51.3313 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.3345 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 51.3289 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.3557 | 48.6396 | 60.0103 | 56 | 51.3334 | 36.6 | 60.0494 | 43.77 | 51.3396 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.3428 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 51.3372 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.364 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.3417 | 36.6 | 60.0494 | 43.77 | 51.3479 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.3511 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 51.3455 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.3723 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.35 | 36.5993 | 60.0494 | 43.77 | 51.3562 | 29.9233 | 60.046 | 37.77 | 51.3594 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 51.3538 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.3807 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.3584 | 36.5993 | 60.0494 | 43.77 | 51.3646 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.3677 | 26.4536 | 60.0265 | 35.77 | 51.3621 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.389 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.3667 | 36.5987 | 60.0494 | 43.77 | 51.3729 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.376 | 26.4516 | 60.0265 | 35.77 | 51.3706 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.3973 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.375 | 36.5987 | 60.0494 | 43.77 | 51.3812 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.3843 | 26.4516 | 60.0265 | 35.77 | 51.3789 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.4057 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.3833 | 36.6166 | 60.0494 | 43.77 | 51.3895 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.3928 | 26.6519 | 60.0265 | 35.77 | 51.3872 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.414 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.3917 | 36.6166 | 60.0494 | 43.77 | 51.3979 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.4011 | 26.6519 | 60.0265 | 35.77 | 51.3955 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.4223 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.4 | 36.6168 | 60.0494 | 43.77 | 51.4062 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.4094 | 26.811 | 60.0265 | 35.77 | 51.4038 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.4307 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.4083 | 36.6168 | 60.0494 | 43.77 | 51.4146 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.4177 | 26.811 | 60.0265 | 35.77 | 51.4121 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.439 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.4167 | 36.6173 | 60.0494 | 43.77 | 51.4229 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.426 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4204 | 14.8823 | 60.012 | 23.54
51.4473 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.425 | 36.6173 | 60.0494 | 43.77 | 51.4312 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.4343 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4287 | 14.8859 | 60.012 | 23.54
51.4557 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.4333 | 36.618 | 60.0494 | 43.77 | 51.4396 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.4426 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4373 | 14.8859 | 60.012 | 23.54
51.464 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.4416 | 36.618 | 60.0494 | 43.77 | 51.4479 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.4509 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4456 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.4723 | 48.6396 | 60.0084 | 56 | 51.45 | 36.6068 | 60.0494 | 43.77 | 51.4562 | 29.9044 | 60.046 | 37.77 | 51.4592 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4539 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.4807 | 48.6001 | 60.0084 | 56 | 51.4583 | 36.6068 | 60.0494 | 43.77 | 51.4645 | 29.8891 | 60.0452 | 37.77 | 51.4678 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4622 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.489 | 48.6001 | 60.0084 | 56 | 51.4666 | 36.6066 | 60.0494 | 43.77 | 51.4728 | 29.8891 | 60.0452 | 37.77 | 51.4761 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4705 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.4973 | 48.6001 | 60.0084 | 56 | 51.4749 | 36.6066 | 60.0494 | 43.77 | 51.4812 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.4844 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4788 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.5057 | 48.6001 | 60.0084 | 56 | 51.4832 | 36.6062 | 60.0494 | 43.77 | 51.4895 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.4927 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4871 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.514 | 48.8444 | 60.0084 | 56 | 51.4916 | 36.6062 | 60.0494 | 43.77 | 51.4978 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.501 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.4954 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.5223 | 48.8444 | 60.0084 | 56 | 51.4999 | 36.6052 | 60.0494 | 43.77 | 51.5061 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5093 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.5039 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.5307 | 48.945 | 60.0084 | 56 | 51.5082 | 36.6052 | 60.0494 | 43.77 | 51.5145 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5176 | 26.8107 | 60.0265 | 35.77 | 51.5122 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.539 | 48.945 | 60.0084 | 56 | 51.5166 | 36.609 | 60.0494 | 43.77 | 51.5228 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5259 | 26.9284 | 60.0265 | 35.77 | 51.5205 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.5473 | 48.945 | 60.0084 | 56 | 51.5249 | 36.609 | 60.0494 | 43.77 | 51.5311 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5344 | 26.9284 | 60.0265 | 35.77 | 51.5288 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.5557 | 48.945 | 60.0084 | 56 | 51.5332 | 36.5854 | 60.0494 | 43.77 | 51.5394 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5427 | 26.9284 | 60.0265 | 35.77 | 51.5371 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.564 | 48.8865 | 60.0066 | 56 | 51.5415 | 36.5854 | 60.0494 | 43.77 | 51.5477 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.551 | 26.9284 | 60.0265 | 35.77 | 51.5454 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.5723 | 48.8865 | 60.0066 | 56 | 51.5499 | 36.5607 | 60.0494 | 43.77 | 51.5562 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5593 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 51.5537 | 14.8859 | 60.0117 | 23.54
51.5807 | 48.9931 | 60.0066 | 56 | 51.5582 | 36.5607 | 60.0494 | 43.77 | 51.5645 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5676 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 51.562 | 14.8844 | 60.0117 | 23.54
51.589 | 48.9931 | 60.0066 | 56 | 51.5665 | 36.5615 | 60.0494 | 43.77 | 51.5728 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5759 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 51.5706 | 14.8844 | 60.0117 | 23.54
51.5973 | 48.9931 | 60.0066 | 56 | 51.5749 | 36.5615 | 60.0494 | 43.77 | 51.5811 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5842 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 51.5789 | 14.8844 | 60.0117 | 23.54
51.6056 | 48.9931 | 60.0066 | 56 | 51.5832 | 36.5619 | 60.0494 | 43.77 | 51.5895 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.5925 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 51.5872 | 14.8844 | 60.0117 | 23.54
51.614 | 48.9931 | 60.0066 | 56 | 51.5915 | 36.5619 | 60.0494 | 43.77 | 51.5978 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.6008 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 51.5955 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54
51.6223 | 48.9931 | 60.0066 | 56 | 51.5998 | 36.5619 | 60.0485 | 43.77 | 51.6061 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.6094 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 51.6038 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54
51.6306 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6082 | 36.5619 | 60.0485 | 43.77 | 51.6144 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.6177 | 27.0084 | 60.0265 | 35.77 | 51.6121 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54
51.639 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6165 | 36.5612 | 60.0485 | 43.77 | 51.6227 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.626 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.6204 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54
51.6473 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6248 | 36.5612 | 60.0485 | 43.77 | 51.6311 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.6343 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.6287 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54
51.6556 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6331 | 36.5602 | 60.0485 | 43.77 | 51.6394 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.6426 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.6372 | 14.8823 | 60.0117 | 23.54
51.664 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6414 | 36.5602 | 60.0485 | 43.77 | 51.6477 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.6509 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.6455 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.6723 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6498 | 36.56 | 60.0485 | 43.77 | 51.656 | 29.876 | 60.0452 | 37.77 | 51.6592 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.6538 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.6806 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6581 | 36.56 | 60.0485 | 43.77 | 51.6643 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.6675 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.6621 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.689 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6664 | 36.5601 | 60.0485 | 43.77 | 51.6727 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.676 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.6704 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.6973 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6748 | 36.5601 | 60.0485 | 43.77 | 51.681 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.6843 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.6787 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.7056 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6831 | 36.5608 | 60.0485 | 43.77 | 51.6893 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.6926 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.687 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.714 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6914 | 36.5608 | 60.0485 | 43.77 | 51.6976 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7009 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.6953 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.7223 | 48.8727 | 60.0066 | 56 | 51.6997 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 51.7061 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7092 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7039 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.7306 | 48.8139 | 60.0066 | 56 | 51.7081 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 51.7144 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7175 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7122 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.739 | 48.8139 | 60.0066 | 56 | 51.7164 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 51.7227 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7258 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7205 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.7473 | 48.8139 | 60.0066 | 56 | 51.7247 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 51.731 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7341 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7288 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.7556 | 48.8139 | 60.0066 | 56 | 51.7331 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 51.7393 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7424 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7371 | 14.8814 | 60.0108 | 23.54
51.764 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.7414 | 36.5501 | 60.0485 | 43.77 | 51.7477 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.751 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7454 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54
51.7723 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.7497 | 36.5498 | 60.0485 | 43.77 | 51.756 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7593 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7537 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54
51.7806 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.758 | 36.5498 | 60.0485 | 43.77 | 51.7643 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7676 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.762 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54
51.789 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.7664 | 36.5488 | 60.0485 | 43.77 | 51.7726 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7759 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7705 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54
51.7973 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.7747 | 36.5488 | 60.0485 | 43.77 | 51.7809 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7842 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7788 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54
51.8056 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.783 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 51.7893 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.7925 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7871 | 14.8848 | 60.0108 | 23.54
51.814 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.7914 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 51.7976 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.8008 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.7954 | 14.8866 | 60.0108 | 23.54
51.8223 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.7997 | 36.5485 | 60.0485 | 43.77 | 51.8059 | 29.876 | 60.0444 | 37.77 | 51.8091 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8037 | 14.8866 | 60.0108 | 23.54
51.8306 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.808 | 36.5485 | 60.0485 | 43.77 | 51.8142 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 51.8176 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.812 | 14.8866 | 60.0108 | 23.54
51.839 | 48.8139 | 60.0045 | 56 | 51.8163 | 36.5489 | 60.0485 | 43.77 | 51.8226 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 51.8259 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8203 | 14.8866 | 60.0108 | 23.54
51.8473 | 48.8169 | 60.0045 | 56 | 51.8246 | 36.5489 | 60.0485 | 43.77 | 51.8309 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 51.8342 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8289 | 14.8857 | 60.0108 | 23.54
51.8556 | 48.8169 | 60.0045 | 56 | 51.833 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 51.8392 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 51.8425 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8372 | 14.8857 | 60.0108 | 23.54
51.864 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.8413 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 51.8475 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 51.8508 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8455 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.8723 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.8496 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 51.8558 | 30.0279 | 60.0444 | 37.77 | 51.8591 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8538 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.8806 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.8579 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 51.8643 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 51.8674 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8621 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.889 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.8663 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 51.8726 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 51.8757 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8704 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.8973 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.8746 | 36.5495 | 60.0485 | 43.77 | 51.8809 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 51.884 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8787 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.9056 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.8829 | 36.5492 | 60.0485 | 43.77 | 51.8892 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 51.8926 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.887 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.9139 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.8913 | 36.5492 | 60.0485 | 43.77 | 51.8975 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 51.9009 | 27.0084 | 60.0273 | 35.77 | 51.8955 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.9223 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.8996 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 51.9059 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 51.9092 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 51.9038 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.9306 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.9079 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 51.9142 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 51.9175 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 51.9121 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.9389 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.9162 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 51.9225 | 30.0777 | 60.0444 | 37.77 | 51.9258 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 51.9204 | 14.8857 | 60.0101 | 23.54
51.9473 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.9246 | 36.5486 | 60.0485 | 43.77 | 51.9308 | 30.0755 | 60.0444 | 37.77 | 51.9341 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 51.9287 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54
51.9556 | 48.8447 | 60.0045 | 56 | 51.9329 | 36.5381 | 60.0485 | 43.77 | 51.9392 | 30.0755 | 60.0444 | 37.77 | 51.9424 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 51.937 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54
51.964 | 48.8447 | 60.0005 | 56 | 51.9412 | 36.5381 | 60.0485 | 43.77 | 51.9475 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 51.9507 | 27.001 | 60.0273 | 35.77 | 51.9453 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54
51.9723 | 48.8447 | 60.0005 | 56 | 51.9496 | 36.539 | 60.0485 | 43.77 | 51.9558 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 51.9592 | 27.001 | 60.0268 | 35.77 | 51.9536 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54
51.9806 | 48.8447 | 60.0005 | 56 | 51.9579 | 36.539 | 60.0485 | 43.77 | 51.9641 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 51.9675 | 27.001 | 60.0268 | 35.77 | 51.9622 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54
51.9889 | 48.8447 | 60.0005 | 56 | 51.9662 | 36.5394 | 60.0485 | 43.77 | 51.9724 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 51.9758 | 27.001 | 60.0268 | 35.77 | 51.9705 | 14.8842 | 60.0101 | 23.54
51.9973 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 51.9745 | 36.5394 | 60.0485 | 43.77 | 51.9808 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 51.9841 | 27.001 | 60.0268 | 35.77 | 51.9788 | 14.8851 | 60.0101 | 23.54
52.0056 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 51.9828 | 36.53 | 60.0485 | 43.77 | 51.9891 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 51.9924 | 26.9993 | 60.0268 | 35.77 | 51.9871 | 14.8851 | 60.0101 | 23.54
52.0139 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 51.9912 | 36.53 | 60.0485 | 43.77 | 51.9974 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 52.0007 | 26.9993 | 60.0268 | 35.77 | 51.9954 | 14.8851 | 60.0101 | 23.54
52.0223 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 51.9995 | 36.53 | 60.0477 | 43.77 | 52.0057 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 52.009 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0037 | 14.8851 | 60.0101 | 23.54
52.0306 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0078 | 36.53 | 60.0477 | 43.77 | 52.0142 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 52.0173 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.012 | 14.8868 | 60.0101 | 23.54
52.0389 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0161 | 36.5297 | 60.0477 | 43.77 | 52.0225 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 52.0256 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0203 | 14.8868 | 60.0101 | 23.54
52.0473 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0245 | 36.5297 | 60.0477 | 43.77 | 52.0308 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 52.0342 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0288 | 14.8868 | 60.0101 | 23.54
52.0556 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0328 | 36.5286 | 60.0477 | 43.77 | 52.0391 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 52.0425 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0371 | 14.8868 | 60.0101 | 23.54
52.0639 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0411 | 36.5286 | 60.0477 | 43.77 | 52.0474 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 52.0508 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0454 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.0723 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0495 | 36.5288 | 60.0477 | 43.77 | 52.0558 | 30.0674 | 60.0444 | 37.77 | 52.0591 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0537 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.0806 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0578 | 36.5288 | 60.0477 | 43.77 | 52.0641 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 52.0674 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.062 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.089 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0661 | 36.529 | 60.0477 | 43.77 | 52.0724 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 52.0757 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0703 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.0973 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0744 | 36.529 | 60.0477 | 43.77 | 52.0807 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 52.084 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0786 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1056 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0828 | 36.5294 | 60.0477 | 43.77 | 52.089 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 52.0923 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0869 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1139 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0911 | 36.5294 | 60.0477 | 43.77 | 52.0974 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 52.1008 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.0955 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1223 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.0994 | 36.5302 | 60.0477 | 43.77 | 52.1057 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 52.1091 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.1038 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1306 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.1078 | 36.5302 | 60.0477 | 43.77 | 52.114 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 52.1174 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.1121 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1389 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.1161 | 36.5303 | 60.0477 | 43.77 | 52.1223 | 30.0674 | 60.044 | 37.77 | 52.1257 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.1204 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1473 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.1244 | 36.5303 | 60.0477 | 43.77 | 52.1307 | 30.0646 | 60.044 | 37.77 | 52.134 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.1287 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1556 | 48.816 | 60.0005 | 56 | 52.1327 | 36.5303 | 60.0477 | 43.77 | 52.139 | 30.0646 | 60.044 | 37.77 | 52.1423 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.137 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1639 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.1411 | 36.5303 | 60.0477 | 43.77 | 52.1473 | 30.0646 | 60.044 | 37.77 | 52.1506 | 27.0013 | 60.0268 | 35.77 | 52.1453 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1723 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.1494 | 36.5298 | 60.0477 | 43.77 | 52.1556 | 30.0646 | 60.044 | 37.77 | 52.1589 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.1538 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1806 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.1577 | 36.5298 | 60.0477 | 43.77 | 52.1639 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 52.1672 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.1621 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1889 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.166 | 36.5288 | 60.0477 | 43.77 | 52.1724 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 52.1758 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.1704 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.1973 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.1744 | 36.5288 | 60.0477 | 43.77 | 52.1807 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 52.1841 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.1787 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.2056 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.1827 | 36.5285 | 60.0477 | 43.77 | 52.189 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 52.1924 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.187 | 14.8868 | 60.0089 | 23.54
52.214 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.191 | 36.5285 | 60.0477 | 43.77 | 52.1973 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 52.2007 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.1953 | 14.992 | 60.0089 | 23.54
52.2223 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.1993 | 36.4928 | 60.0473 | 43.77 | 52.2056 | 30.0588 | 60.044 | 37.77 | 52.209 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2036 | 14.992 | 60.0089 | 23.54
52.2306 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.2077 | 36.4928 | 60.0473 | 43.77 | 52.214 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 52.2173 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2119 | 14.992 | 60.0089 | 23.54
52.2389 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.216 | 36.4935 | 60.0473 | 43.77 | 52.2223 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 52.2256 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2205 | 14.992 | 60.0089 | 23.54
52.2473 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.2243 | 36.4935 | 60.0473 | 43.77 | 52.2306 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 52.2339 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2288 | 14.992 | 60.0089 | 23.54
52.2556 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.2327 | 36.494 | 60.0473 | 43.77 | 52.2389 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 52.2424 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2371 | 14.992 | 60.0089 | 23.54
52.264 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.241 | 36.494 | 60.0473 | 43.77 | 52.2473 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 52.2507 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2454 | 14.992 | 60.0089 | 23.54
52.2723 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.2493 | 36.4827 | 60.0473 | 43.77 | 52.2556 | 30.0401 | 60.044 | 37.77 | 52.259 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2537 | 14.992 | 60.0089 | 23.54
52.2806 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.2576 | 36.4827 | 60.0473 | 43.77 | 52.2639 | 30.0401 | 60.0429 | 37.77 | 52.2673 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.262 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54
52.2889 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.266 | 36.4827 | 60.0473 | 43.77 | 52.2722 | 30.0401 | 60.0429 | 37.77 | 52.2756 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2703 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54
52.2973 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.2743 | 36.4827 | 60.0473 | 43.77 | 52.2805 | 30.0401 | 60.0429 | 37.77 | 52.2839 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2786 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54
52.3056 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.2826 | 36.4822 | 60.0473 | 43.77 | 52.2889 | 30.0401 | 60.0429 | 37.77 | 52.2922 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2871 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54
52.3139 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.291 | 36.4822 | 60.0473 | 43.77 | 52.2972 | 30.0379 | 60.0429 | 37.77 | 52.3005 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.2954 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54
52.3223 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.2993 | 36.4813 | 60.0473 | 43.77 | 52.3055 | 30.0379 | 60.0429 | 37.77 | 52.3091 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3037 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54
52.3306 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3076 | 36.4813 | 60.0473 | 43.77 | 52.3138 | 30.0379 | 60.0429 | 37.77 | 52.3174 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.312 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54
52.339 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3159 | 36.5951 | 60.0473 | 43.77 | 52.3223 | 30.0379 | 60.0429 | 37.77 | 52.3257 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3203 | 15.1559 | 60.0089 | 23.54
52.3473 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3242 | 36.5951 | 60.0473 | 43.77 | 52.3306 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.334 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3286 | 15.1524 | 60.0089 | 23.54
52.3556 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3326 | 36.5951 | 60.0473 | 43.77 | 52.3389 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.3423 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3369 | 15.1524 | 60.0089 | 23.54
52.3639 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3409 | 36.5951 | 60.0473 | 43.77 | 52.3472 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.3506 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3452 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.3723 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3492 | 36.5956 | 60.0473 | 43.77 | 52.3555 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.3589 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3538 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.3806 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3575 | 36.5956 | 60.0473 | 43.77 | 52.3639 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.3672 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3621 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.389 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3659 | 36.5963 | 60.0473 | 43.77 | 52.3722 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.3755 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3704 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.3973 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3742 | 36.5963 | 60.0473 | 43.77 | 52.3805 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.384 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3787 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.4056 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3825 | 36.5964 | 60.0473 | 43.77 | 52.3888 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.3923 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.387 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.4139 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3909 | 36.5964 | 60.0473 | 43.77 | 52.3971 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.4006 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.3953 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.4223 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.3992 | 36.5964 | 60.0465 | 43.77 | 52.4055 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.4089 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4036 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.4306 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4075 | 36.5964 | 60.0465 | 43.77 | 52.4138 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.4172 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4119 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.439 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4158 | 36.596 | 60.0465 | 43.77 | 52.4221 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.4255 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4204 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.4473 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4242 | 36.596 | 60.0465 | 43.77 | 52.4304 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.4338 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4287 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.4556 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4325 | 36.5951 | 60.0465 | 43.77 | 52.4388 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.4421 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.437 | 15.1497 | 60.0089 | 23.54
52.464 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4408 | 36.5951 | 60.0465 | 43.77 | 52.4471 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.4507 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4453 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.4723 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4492 | 36.7053 | 60.0465 | 43.77 | 52.4554 | 30.0248 | 60.0429 | 37.77 | 52.459 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4536 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.4806 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4575 | 36.7053 | 60.0465 | 43.77 | 52.4637 | 30.0248 | 60.0424 | 37.77 | 52.4673 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4619 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.4889 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4658 | 36.691 | 60.0465 | 43.77 | 52.472 | 30.0248 | 60.0424 | 37.77 | 52.4756 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4702 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.4973 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4741 | 36.691 | 60.0465 | 43.77 | 52.4805 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.4839 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4788 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.5056 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4825 | 36.6919 | 60.0465 | 43.77 | 52.4888 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.4922 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4871 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.514 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4908 | 36.6919 | 60.0465 | 43.77 | 52.4971 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5005 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.4954 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.5223 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.4991 | 36.692 | 60.0465 | 43.77 | 52.5054 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5088 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.5037 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.5306 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5074 | 36.692 | 60.0465 | 43.77 | 52.5138 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5171 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.512 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.5389 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5158 | 36.5822 | 60.0465 | 43.77 | 52.5221 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5256 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.5203 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.5473 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5241 | 36.5822 | 60.0465 | 43.77 | 52.5304 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5339 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.5286 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.5556 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5324 | 36.6662 | 60.0465 | 43.77 | 52.5387 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5422 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.5369 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.564 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5407 | 36.6662 | 60.0465 | 43.77 | 52.547 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5505 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.5454 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.5723 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5491 | 36.6658 | 60.0465 | 43.77 | 52.5554 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5588 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.5537 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.5806 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5574 | 36.6658 | 60.0465 | 43.77 | 52.5637 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5671 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.562 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.589 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5657 | 36.6651 | 60.0465 | 43.77 | 52.572 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5754 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.5703 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.5973 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5741 | 36.6651 | 60.0465 | 43.77 | 52.5803 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5837 | 27.0013 | 60.0264 | 35.77 | 52.5786 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.6056 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5824 | 36.6541 | 60.0465 | 43.77 | 52.5887 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.5923 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.5869 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.614 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.5907 | 36.6541 | 60.0465 | 43.77 | 52.597 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.6006 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.5952 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.6223 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.599 | 36.6427 | 60.0461 | 43.77 | 52.6053 | 30.1009 | 60.0424 | 37.77 | 52.6089 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6035 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.6306 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.6074 | 36.6427 | 60.0461 | 43.77 | 52.6136 | 30.0982 | 60.0424 | 37.77 | 52.6172 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6121 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.639 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.6157 | 36.6435 | 60.0461 | 43.77 | 52.6219 | 30.0982 | 60.0424 | 37.77 | 52.6255 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6204 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.6473 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.624 | 36.6435 | 60.0461 | 43.77 | 52.6304 | 30.0982 | 60.0424 | 37.77 | 52.6338 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6287 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.6556 | 48.816 | 59.9987 | 56 | 52.6324 | 36.644 | 60.0461 | 43.77 | 52.6387 | 30.0982 | 60.0424 | 37.77 | 52.6421 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.637 | 15.1497 | 60.0085 | 23.54
52.6639 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.6407 | 36.644 | 60.0461 | 43.77 | 52.647 | 30.0929 | 60.0424 | 37.77 | 52.6504 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6453 | 15.1497 | 60.0081 | 23.54
52.6723 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.649 | 36.6443 | 60.0461 | 43.77 | 52.6553 | 30.0929 | 60.0424 | 37.77 | 52.6587 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6536 | 15.1497 | 60.0081 | 23.54
52.6806 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.6573 | 36.6443 | 60.0461 | 43.77 | 52.6636 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.6672 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6619 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.689 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.6656 | 36.6443 | 60.0461 | 43.77 | 52.672 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.6755 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6702 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.6973 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.674 | 36.6443 | 60.0461 | 43.77 | 52.6803 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.6838 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6787 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.7056 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.6823 | 36.6435 | 60.0461 | 43.77 | 52.6886 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.6921 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.687 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.714 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.6906 | 36.6435 | 60.0461 | 43.77 | 52.6969 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7004 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.6953 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.7223 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.6989 | 36.6427 | 60.0461 | 43.77 | 52.7053 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7087 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7036 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.7306 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.7073 | 36.6427 | 60.0461 | 43.77 | 52.7136 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.717 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7119 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.739 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.7156 | 36.6853 | 60.0461 | 43.77 | 52.7219 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7253 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7202 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.7473 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.7239 | 36.6853 | 60.0461 | 43.77 | 52.7302 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7339 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7285 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.7556 | 48.8794 | 59.9987 | 56 | 52.7323 | 36.6853 | 60.0461 | 43.77 | 52.7385 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7422 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7368 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.764 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.7406 | 36.6853 | 60.0461 | 43.77 | 52.7469 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7505 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7454 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.7723 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.7489 | 36.6862 | 60.0461 | 43.77 | 52.7552 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7588 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7537 | 15.1489 | 60.0081 | 23.54
52.7806 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.7572 | 36.6862 | 60.0461 | 43.77 | 52.7635 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7671 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.762 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.789 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.7656 | 36.6868 | 60.0461 | 43.77 | 52.7719 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7754 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7703 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.7973 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.7739 | 36.6868 | 60.0461 | 43.77 | 52.7803 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.7837 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7786 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.8056 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.7822 | 36.6869 | 60.0461 | 43.77 | 52.7886 | 30.1432 | 60.0417 | 37.77 | 52.792 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7869 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.814 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.7906 | 36.6869 | 60.0461 | 43.77 | 52.7969 | 30.1412 | 60.0417 | 37.77 | 52.8003 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.7952 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.8223 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.7989 | 36.6869 | 60.0452 | 43.77 | 52.8052 | 30.1412 | 60.0417 | 37.77 | 52.8088 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.8037 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.8306 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8072 | 36.6869 | 60.0452 | 43.77 | 52.8135 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 52.8171 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.812 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.839 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8155 | 36.6862 | 60.0452 | 43.77 | 52.8219 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 52.8254 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.8203 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.8473 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8239 | 36.6862 | 60.0452 | 43.77 | 52.8302 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 52.8337 | 27.0819 | 60.0264 | 35.77 | 52.8286 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.8556 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8322 | 36.6859 | 60.0452 | 43.77 | 52.8385 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 52.842 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.8369 | 15.1482 | 60.0081 | 23.54
52.864 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8405 | 36.6859 | 60.0452 | 43.77 | 52.8468 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 52.8503 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.8452 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.8723 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8488 | 36.6602 | 60.0452 | 43.77 | 52.8552 | 30.1282 | 60.0417 | 37.77 | 52.8586 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.8535 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.8806 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8572 | 36.6602 | 60.0452 | 43.77 | 52.8635 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 52.8669 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.8618 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.889 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8655 | 36.6604 | 60.0452 | 43.77 | 52.8718 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 52.8755 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.8704 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.8973 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8738 | 36.6604 | 60.0452 | 43.77 | 52.8801 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 52.8838 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.8787 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.9056 | 48.8794 | 59.9996 | 56 | 52.8821 | 36.661 | 60.0452 | 43.77 | 52.8884 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 52.8921 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.887 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.914 | 48.8509 | 59.9996 | 56 | 52.8905 | 36.661 | 60.0452 | 43.77 | 52.8969 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 52.9004 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.8953 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.9223 | 48.8509 | 59.9996 | 56 | 52.8988 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 52.9052 | 30.1282 | 60.0409 | 37.77 | 52.9087 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.9036 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.9306 | 48.8509 | 59.9996 | 56 | 52.9071 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 52.9135 | 30.1162 | 60.0409 | 37.77 | 52.917 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.9119 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.939 | 48.8509 | 59.9996 | 56 | 52.9155 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 52.9218 | 30.1162 | 60.0409 | 37.77 | 52.9253 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.9202 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.9473 | 48.8509 | 59.9996 | 56 | 52.9238 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 52.9302 | 30.1162 | 60.0409 | 37.77 | 52.9336 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.9285 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.9556 | 48.8509 | 59.9996 | 56 | 52.9321 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 52.9385 | 30.1162 | 60.0409 | 37.77 | 52.9419 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.937 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.964 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 52.9404 | 36.6382 | 60.0452 | 43.77 | 52.9468 | 30.1011 | 60.0409 | 37.77 | 52.9504 | 27.0903 | 60.0264 | 35.77 | 52.9453 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.9723 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 52.9488 | 36.6378 | 60.0452 | 43.77 | 52.9551 | 30.1011 | 60.0409 | 37.77 | 52.9587 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 52.9536 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.9806 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 52.9571 | 36.6378 | 60.0452 | 43.77 | 52.9634 | 30.1011 | 60.0409 | 37.77 | 52.967 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 52.9619 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.989 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 52.9654 | 36.6366 | 60.0452 | 43.77 | 52.9718 | 30.1011 | 60.0409 | 37.77 | 52.9753 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 52.9702 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
52.9973 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 52.9738 | 36.6366 | 60.0452 | 43.77 | 52.9801 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 52.9836 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 52.9785 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
53.0056 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 52.9821 | 36.6276 | 60.0452 | 43.77 | 52.9884 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 52.9919 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 52.9868 | 15.1482 | 60.0077 | 23.54
53.014 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 52.9904 | 36.6276 | 60.0452 | 43.77 | 52.9967 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 53.0002 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 52.9951 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54
53.0223 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 52.9987 | 36.6277 | 60.0448 | 43.77 | 53.005 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 53.0085 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0037 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54
53.0306 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 53.007 | 36.6277 | 60.0448 | 43.77 | 53.0134 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 53.0171 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.012 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54
53.039 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 53.0154 | 36.6286 | 60.0448 | 43.77 | 53.0217 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 53.0254 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0203 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54
53.0473 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 53.0237 | 36.6286 | 60.0448 | 43.77 | 53.03 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 53.0337 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0286 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54
53.0556 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 53.032 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 53.0383 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 53.042 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0369 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54
53.064 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 53.0404 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 53.0468 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 53.0503 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0452 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54
53.0723 | 48.9097 | 60.0013 | 56 | 53.0487 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 53.0551 | 30.0984 | 60.0409 | 37.77 | 53.0586 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0535 | 15.1461 | 60.0077 | 23.54
53.0806 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.057 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 53.0634 | 30.0984 | 60.0401 | 37.77 | 53.0669 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.062 | 15.1447 | 60.0077 | 23.54
53.089 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.0653 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 53.0717 | 30.0984 | 60.0401 | 37.77 | 53.0752 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0703 | 15.1447 | 60.0077 | 23.54
53.0973 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.0737 | 36.6294 | 60.0448 | 43.77 | 53.08 | 30.0984 | 60.0401 | 37.77 | 53.0837 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0786 | 15.1447 | 60.0077 | 23.54
53.1056 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.082 | 36.6154 | 60.0448 | 43.77 | 53.0884 | 30.0984 | 60.0401 | 37.77 | 53.092 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0869 | 15.1447 | 60.0077 | 23.54
53.114 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.0903 | 36.6154 | 60.0448 | 43.77 | 53.0967 | 30.0964 | 60.0401 | 37.77 | 53.1003 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.0952 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54
53.1223 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.0987 | 36.6497 | 60.0448 | 43.77 | 53.105 | 30.0964 | 60.0401 | 37.77 | 53.1086 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1035 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54
53.1306 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.107 | 36.6497 | 60.0448 | 43.77 | 53.1133 | 30.1471 | 60.0401 | 37.77 | 53.1169 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1118 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54
53.139 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.1153 | 36.7231 | 60.0448 | 43.77 | 53.1217 | 30.1471 | 60.0401 | 37.77 | 53.1252 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1201 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54
53.1473 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.1236 | 36.7231 | 60.0448 | 43.77 | 53.13 | 30.1444 | 60.0401 | 37.77 | 53.1335 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1287 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54
53.1556 | 48.9512 | 60.0013 | 56 | 53.132 | 36.7232 | 60.0448 | 43.77 | 53.1383 | 30.1444 | 60.0401 | 37.77 | 53.1418 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.137 | 15.1439 | 60.0077 | 23.54
53.1639 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.1403 | 36.7232 | 60.0448 | 43.77 | 53.1466 | 30.2668 | 60.0401 | 37.77 | 53.1501 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1453 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54
53.1723 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.1486 | 36.7233 | 60.0448 | 43.77 | 53.1549 | 30.2668 | 60.0401 | 37.77 | 53.1587 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1536 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54
53.1806 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.157 | 36.7233 | 60.0448 | 43.77 | 53.1633 | 30.2486 | 60.0401 | 37.77 | 53.167 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1619 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54
53.189 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.1653 | 36.7243 | 60.0448 | 43.77 | 53.1716 | 30.2486 | 60.0401 | 37.77 | 53.1753 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1702 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54
53.1973 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.1736 | 36.7243 | 60.0448 | 43.77 | 53.1799 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 53.1836 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1785 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54
53.2056 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.1819 | 36.7243 | 60.0448 | 43.77 | 53.1882 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 53.1919 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1868 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54
53.214 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.1902 | 36.7243 | 60.0448 | 43.77 | 53.1967 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 53.2002 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.1953 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54
53.2223 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.1986 | 36.7243 | 60.044 | 43.77 | 53.205 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 53.2085 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.2036 | 15.1485 | 60.0077 | 23.54
53.2306 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2069 | 36.7243 | 60.044 | 43.77 | 53.2133 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 53.2168 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.2119 | 15.1521 | 60.0077 | 23.54
53.2389 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2152 | 36.7242 | 60.044 | 43.77 | 53.2216 | 30.2591 | 60.0401 | 37.77 | 53.2253 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.2202 | 15.1521 | 60.0077 | 23.54
53.2473 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2236 | 36.7242 | 60.044 | 43.77 | 53.2299 | 30.2534 | 60.0401 | 37.77 | 53.2336 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.2285 | 15.1521 | 60.0077 | 23.54
53.2556 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2319 | 36.7234 | 60.044 | 43.77 | 53.2383 | 30.2534 | 60.0401 | 37.77 | 53.2419 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.2368 | 15.1521 | 60.0077 | 23.54
53.264 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2402 | 36.7234 | 60.044 | 43.77 | 53.2466 | 30.2534 | 60.0401 | 37.77 | 53.2502 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.2451 | 15.1521 | 60.0069 | 23.54
53.2723 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2485 | 36.8384 | 60.044 | 43.77 | 53.2549 | 30.2534 | 60.0401 | 37.77 | 53.2585 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.2534 | 15.1521 | 60.0069 | 23.54
53.2806 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2569 | 36.8384 | 60.044 | 43.77 | 53.2632 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.2668 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.262 | 15.1521 | 60.0069 | 23.54
53.2889 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2652 | 36.8056 | 60.044 | 43.77 | 53.2716 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.2751 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.2703 | 15.1521 | 60.0069 | 23.54
53.2973 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2735 | 36.8056 | 60.044 | 43.77 | 53.2799 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.2834 | 27.0903 | 60.0268 | 35.77 | 53.2786 | 15.1558 | 60.0069 | 23.54
53.3056 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2819 | 36.7788 | 60.044 | 43.77 | 53.2882 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.2917 | 27.0892 | 60.0268 | 35.77 | 53.2869 | 15.1558 | 60.0069 | 23.54
53.3139 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2902 | 36.7788 | 60.044 | 43.77 | 53.2965 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.3003 | 27.0892 | 60.0268 | 35.77 | 53.2952 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54
53.3223 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.2985 | 36.7693 | 60.044 | 43.77 | 53.3048 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.3086 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3035 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54
53.3306 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.3068 | 36.7693 | 60.044 | 43.77 | 53.3132 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.3169 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3118 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54
53.339 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.3152 | 36.8774 | 60.044 | 43.77 | 53.3215 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.3252 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3203 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54
53.3473 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.3235 | 36.8774 | 60.044 | 43.77 | 53.3298 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.3335 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3286 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54
53.3556 | 48.9641 | 60.0024 | 56 | 53.3318 | 36.8774 | 60.044 | 43.77 | 53.3381 | 30.2406 | 60.0389 | 37.77 | 53.3418 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3369 | 15.2203 | 60.0069 | 23.54
53.3639 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.3401 | 36.8774 | 60.044 | 43.77 | 53.3466 | 30.2357 | 60.0389 | 37.77 | 53.3501 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3452 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.3723 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.3485 | 36.8771 | 60.044 | 43.77 | 53.3549 | 30.2357 | 60.0389 | 37.77 | 53.3584 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3535 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.3806 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.3568 | 36.8771 | 60.044 | 43.77 | 53.3632 | 30.2244 | 60.0389 | 37.77 | 53.3669 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3618 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.3889 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.3651 | 36.8763 | 60.044 | 43.77 | 53.3715 | 30.2244 | 60.0389 | 37.77 | 53.3752 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3701 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.3973 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.3734 | 36.8763 | 60.044 | 43.77 | 53.3798 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.3835 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3784 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.4056 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.3818 | 36.8666 | 60.044 | 43.77 | 53.3882 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.3918 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.387 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.4139 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.3901 | 36.8666 | 60.044 | 43.77 | 53.3965 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.4001 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.3953 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.4223 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.3984 | 36.8563 | 60.0432 | 43.77 | 53.4048 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.4084 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4036 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.4306 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4068 | 36.8563 | 60.0432 | 43.77 | 53.4131 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.4167 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4119 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.4389 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4151 | 36.8563 | 60.0432 | 43.77 | 53.4215 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.425 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4202 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.4473 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4234 | 36.8563 | 60.0432 | 43.77 | 53.4298 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.4333 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4285 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.4556 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4317 | 36.8581 | 60.0432 | 43.77 | 53.4381 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.4419 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4368 | 15.2195 | 60.0069 | 23.54
53.4639 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4401 | 36.8581 | 60.0432 | 43.77 | 53.4464 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.4502 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4451 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.4723 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4484 | 36.8581 | 60.0432 | 43.77 | 53.4547 | 30.2219 | 60.0389 | 37.77 | 53.4585 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4536 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.4806 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4567 | 36.8581 | 60.0432 | 43.77 | 53.4631 | 30.2219 | 60.0377 | 37.77 | 53.4668 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4619 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.4889 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4651 | 36.8579 | 60.0432 | 43.77 | 53.4714 | 30.2219 | 60.0377 | 37.77 | 53.4751 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4702 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.4973 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4734 | 36.8579 | 60.0432 | 43.77 | 53.4797 | 30.22 | 60.0377 | 37.77 | 53.4834 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4785 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.5056 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4817 | 36.857 | 60.0432 | 43.77 | 53.488 | 30.22 | 60.0377 | 37.77 | 53.4917 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4868 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.5139 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.49 | 36.857 | 60.0432 | 43.77 | 53.4965 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 53.5 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.4951 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.5223 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.4984 | 36.8316 | 60.0432 | 43.77 | 53.5048 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 53.5085 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5034 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.5306 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.5067 | 36.8316 | 60.0432 | 43.77 | 53.5131 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 53.5168 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.512 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.5389 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.515 | 36.892 | 60.0432 | 43.77 | 53.5214 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 53.5251 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5203 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.5473 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.5233 | 36.892 | 60.0432 | 43.77 | 53.5297 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 53.5334 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5286 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.5556 | 48.9641 | 60.0033 | 56 | 53.5317 | 36.8922 | 60.0432 | 43.77 | 53.5381 | 30.2072 | 60.0377 | 37.77 | 53.5417 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5369 | 15.2194 | 60.0057 | 23.54
53.5639 | 48.9641 | 60.0037 | 56 | 53.54 | 36.8922 | 60.0432 | 43.77 | 53.5464 | 30.2021 | 60.0377 | 37.77 | 53.55 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5452 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.5723 | 48.9641 | 60.0037 | 56 | 53.5483 | 36.8683 | 60.0432 | 43.77 | 53.5547 | 30.2021 | 60.0377 | 37.77 | 53.5583 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5535 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.5806 | 48.9641 | 60.0037 | 56 | 53.5566 | 36.8683 | 60.0432 | 43.77 | 53.563 | 30.2018 | 60.0377 | 37.77 | 53.5667 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5618 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.5889 | 48.9641 | 60.0037 | 56 | 53.565 | 36.8691 | 60.0432 | 43.77 | 53.5714 | 30.2018 | 60.0377 | 37.77 | 53.575 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5701 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.5973 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.5733 | 36.8691 | 60.0432 | 43.77 | 53.5797 | 30.2018 | 60.0377 | 37.77 | 53.5835 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5786 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.6056 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.5816 | 36.8717 | 60.0432 | 43.77 | 53.588 | 30.2018 | 60.0377 | 37.77 | 53.5918 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5869 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.6139 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.59 | 36.8717 | 60.0432 | 43.77 | 53.5963 | 29.8444 | 60.0377 | 37.77 | 53.6001 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.5952 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.6223 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.5983 | 36.8718 | 60.0411 | 43.77 | 53.6046 | 29.8444 | 60.0377 | 37.77 | 53.6084 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.6035 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.6306 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.6066 | 36.8718 | 60.0411 | 43.77 | 53.613 | 30.1104 | 60.0377 | 37.77 | 53.6167 | 27.207 | 60.0268 | 35.77 | 53.6118 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.6389 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.6149 | 36.8626 | 60.0411 | 43.77 | 53.6213 | 30.1104 | 60.0377 | 37.77 | 53.625 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6201 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.6473 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.6233 | 36.8626 | 60.0411 | 43.77 | 53.6296 | 30.2842 | 60.0377 | 37.77 | 53.6333 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6284 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.6556 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.6316 | 36.947 | 60.0411 | 43.77 | 53.6379 | 30.2842 | 60.0377 | 37.77 | 53.6416 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6367 | 15.2195 | 60.0057 | 23.54
53.6639 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.6399 | 36.947 | 60.0411 | 43.77 | 53.6464 | 30.2842 | 60.0377 | 37.77 | 53.6501 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6453 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.6723 | 49.0409 | 60.0037 | 56 | 53.6483 | 36.923 | 60.0411 | 43.77 | 53.6547 | 30.2842 | 60.0377 | 37.77 | 53.6584 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6536 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.6806 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.6566 | 36.923 | 60.0411 | 43.77 | 53.663 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 53.6667 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6619 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.6889 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.6649 | 36.8989 | 60.0411 | 43.77 | 53.6713 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 53.675 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6702 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.6973 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.6732 | 36.8989 | 60.0411 | 43.77 | 53.6796 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 53.6833 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6785 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7056 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.6816 | 36.888 | 60.0411 | 43.77 | 53.688 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 53.6917 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6868 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7139 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.6899 | 36.888 | 60.0411 | 43.77 | 53.6963 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 53.7 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.6951 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7223 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.6982 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 53.7046 | 30.2842 | 60.0357 | 37.77 | 53.7083 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.7034 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7306 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.7065 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 53.7129 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.7166 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.7119 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7389 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.7149 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 53.7213 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.7251 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.7202 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7473 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.7232 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 53.7296 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.7334 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.7285 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7556 | 49.121 | 60.0037 | 56 | 53.7315 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 53.7379 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.7417 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.7368 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7639 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.7399 | 36.8655 | 60.0411 | 43.77 | 53.7462 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.75 | 27.2091 | 60.0268 | 35.77 | 53.7451 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7723 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.7482 | 36.8651 | 60.0411 | 43.77 | 53.7546 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.7583 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.7534 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7806 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.7565 | 36.8651 | 60.0411 | 43.77 | 53.7629 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.7666 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.7617 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7889 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.7648 | 36.9077 | 60.0411 | 43.77 | 53.7712 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.7749 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.7703 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.7972 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.7732 | 36.9077 | 60.0411 | 43.77 | 53.7795 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.7832 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.7786 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8056 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.7815 | 36.8992 | 60.0411 | 43.77 | 53.7878 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.7917 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.7869 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8139 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.7898 | 36.8992 | 60.0411 | 43.77 | 53.7963 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.8 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.7952 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8223 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.7982 | 36.8993 | 60.0391 | 43.77 | 53.8046 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.8083 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.8035 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8306 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8065 | 36.8993 | 60.0391 | 43.77 | 53.8129 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.8167 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.8118 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8389 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8148 | 36.8653 | 60.0391 | 43.77 | 53.8212 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.825 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.8201 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8473 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8232 | 36.8653 | 60.0391 | 43.77 | 53.8296 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.8333 | 27.2091 | 60.0264 | 35.77 | 53.8284 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8556 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8315 | 36.8663 | 60.0391 | 43.77 | 53.8379 | 30.2825 | 60.0357 | 37.77 | 53.8416 | 27.2074 | 60.0264 | 35.77 | 53.8369 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8639 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8398 | 36.8663 | 60.0391 | 43.77 | 53.8462 | 30.2672 | 60.0357 | 37.77 | 53.8499 | 27.2074 | 60.0264 | 35.77 | 53.8452 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8722 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8481 | 36.8442 | 60.0391 | 43.77 | 53.8545 | 30.2672 | 60.0357 | 37.77 | 53.8582 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.8535 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8806 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8564 | 36.8442 | 60.0391 | 43.77 | 53.8628 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 53.8667 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.8618 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8889 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8648 | 36.8502 | 60.0391 | 43.77 | 53.8712 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 53.875 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.8701 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.8973 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8731 | 36.8502 | 60.0391 | 43.77 | 53.8795 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 53.8833 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.8784 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.9056 | 49.121 | 60.0032 | 56 | 53.8814 | 36.8496 | 60.0391 | 43.77 | 53.8878 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 53.8916 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.8867 | 15.2195 | 60.0061 | 23.54
53.9139 | 49.2281 | 60.0032 | 56 | 53.8898 | 36.8496 | 60.0391 | 43.77 | 53.8961 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 53.8999 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.895 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9222 | 49.2281 | 60.0032 | 56 | 53.8981 | 36.8762 | 60.0391 | 43.77 | 53.9045 | 30.2672 | 60.0353 | 37.77 | 53.9082 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.9036 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9306 | 49.279 | 60.0032 | 56 | 53.9064 | 36.8762 | 60.0391 | 43.77 | 53.9128 | 30.2674 | 60.0353 | 37.77 | 53.9165 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.9119 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9389 | 49.279 | 60.0032 | 56 | 53.9147 | 36.8757 | 60.0391 | 43.77 | 53.9211 | 30.2674 | 60.0353 | 37.77 | 53.9248 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.9202 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9472 | 49.2241 | 60.0032 | 56 | 53.9231 | 36.8757 | 60.0391 | 43.77 | 53.9294 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 53.9333 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.9285 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9556 | 49.2241 | 60.0032 | 56 | 53.9314 | 36.8759 | 60.0391 | 43.77 | 53.9379 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 53.9417 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.9368 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9639 | 49.2241 | 60.0012 | 56 | 53.9397 | 36.8759 | 60.0391 | 43.77 | 53.9462 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 53.95 | 27.2083 | 60.0264 | 35.77 | 53.9451 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9723 | 49.2241 | 60.0012 | 56 | 53.9481 | 36.8761 | 60.0391 | 43.77 | 53.9545 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 53.9583 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 53.9534 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9806 | 49.2241 | 60.0012 | 56 | 53.9564 | 36.8761 | 60.0391 | 43.77 | 53.9628 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 53.9666 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 53.9619 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9889 | 49.2241 | 60.0012 | 56 | 53.9647 | 36.8763 | 60.0391 | 43.77 | 53.9711 | 30.266 | 60.0353 | 37.77 | 53.9749 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 53.9702 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
53.9972 | 49.2241 | 60.0012 | 56 | 53.973 | 36.8763 | 60.0391 | 43.77 | 53.9795 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 53.9832 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 53.9785 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
54.0056 | 49.2241 | 60.0012 | 56 | 53.9814 | 36.8766 | 60.0391 | 43.77 | 53.9878 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 53.9915 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 53.9868 | 15.2975 | 60.0061 | 23.54
54.0139 | 49.2241 | 60.0012 | 56 | 53.9897 | 36.8766 | 60.0391 | 43.77 | 53.9961 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 54 | 27.2083 | 60.026 | 35.77 | 53.9951 | 14.9812 | 60.0061 | 23.54
54.0222 | 49.2241 | 60.0012 | 56 | 53.998 | 36.8766 | 60.037 | 43.77 | 54.0044 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 54.0083 | 27.2015 | 60.026 | 35.77 | 54.0034 | 14.9812 | 60.0061 | 23.54
54.0306 | 49.1468 | 60.0012 | 56 | 54.0063 | 36.8766 | 60.037 | 43.77 | 54.0128 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 54.0166 | 27.2015 | 60.026 | 35.77 | 54.0117 | 14.867 | 60.0061 | 23.54
54.0389 | 49.1468 | 60.0012 | 56 | 54.0147 | 36.8765 | 60.037 | 43.77 | 54.0211 | 30.2534 | 60.0353 | 37.77 | 54.0249 | 27.2015 | 60.026 | 35.77 | 54.02 | 14.867 | 60.0061 | 23.54
54.0472 | 49.1468 | 60.0012 | 56 | 54.023 | 36.8765 | 60.037 | 43.77 | 54.0294 | 30.2451 | 60.0353 | 37.77 | 54.0332 | 27.2015 | 60.026 | 35.77 | 54.0286 | 14.8651 | 60.0061 | 23.54
54.0556 | 49.1468 | 60.0012 | 56 | 54.0313 | 36.8758 | 60.037 | 43.77 | 54.0377 | 30.2451 | 60.0353 | 37.77 | 54.0415 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 54.0369 | 14.8651 | 60.0061 | 23.54
54.0639 | 49.1468 | 60.0012 | 56 | 54.0397 | 36.8758 | 60.037 | 43.77 | 54.046 | 30.2451 | 60.0353 | 37.77 | 54.0498 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 54.0452 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.0722 | 49.1468 | 60.0012 | 56 | 54.048 | 36.9197 | 60.037 | 43.77 | 54.0544 | 30.2451 | 60.0353 | 37.77 | 54.0581 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 54.0535 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.0806 | 49.1468 | 60.0012 | 56 | 54.0563 | 36.9197 | 60.037 | 43.77 | 54.0627 | 30.2451 | 60.0341 | 37.77 | 54.0664 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 54.0618 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.0889 | 49.1468 | 60.0012 | 56 | 54.0646 | 36.9012 | 60.037 | 43.77 | 54.071 | 30.2451 | 60.0341 | 37.77 | 54.075 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 54.0701 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.0972 | 49.1867 | 60.0012 | 56 | 54.073 | 36.9012 | 60.037 | 43.77 | 54.0793 | 30.2429 | 60.0341 | 37.77 | 54.0833 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 54.0784 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1056 | 49.1867 | 60.0012 | 56 | 54.0813 | 36.9025 | 60.037 | 43.77 | 54.0878 | 30.2429 | 60.0341 | 37.77 | 54.0916 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 54.0867 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1139 | 49.1867 | 60.0012 | 56 | 54.0896 | 36.9025 | 60.037 | 43.77 | 54.0961 | 30.2429 | 60.0341 | 37.77 | 54.0999 | 27.1926 | 60.026 | 35.77 | 54.0952 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1222 | 49.1867 | 60.0012 | 56 | 54.098 | 36.9027 | 60.037 | 43.77 | 54.1044 | 30.2429 | 60.0341 | 37.77 | 54.1082 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 54.1035 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1306 | 49.1867 | 60.0012 | 56 | 54.1063 | 36.9027 | 60.037 | 43.77 | 54.1127 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 54.1165 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 54.1118 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1389 | 49.1867 | 60.0012 | 56 | 54.1146 | 36.8702 | 60.037 | 43.77 | 54.1211 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 54.1248 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 54.1201 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1472 | 49.1867 | 60.0012 | 56 | 54.123 | 36.8702 | 60.037 | 43.77 | 54.1294 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 54.1331 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 54.1284 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1556 | 49.1867 | 60.0012 | 56 | 54.1313 | 36.8702 | 60.037 | 43.77 | 54.1377 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 54.1416 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 54.1367 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1639 | 49.1867 | 59.9991 | 56 | 54.1396 | 36.8702 | 60.037 | 43.77 | 54.146 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 54.1499 | 27.1852 | 60.026 | 35.77 | 54.145 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1722 | 49.1867 | 59.9991 | 56 | 54.1479 | 36.8694 | 60.037 | 43.77 | 54.1543 | 30.2414 | 60.0341 | 37.77 | 54.1582 | 27.1852 | 60.0252 | 35.77 | 54.1536 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1806 | 49.1867 | 59.9991 | 56 | 54.1562 | 36.8694 | 60.037 | 43.77 | 54.1627 | 30.2392 | 60.0341 | 37.77 | 54.1665 | 27.1852 | 60.0252 | 35.77 | 54.1619 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1889 | 49.1867 | 59.9991 | 56 | 54.1646 | 36.8687 | 60.037 | 43.77 | 54.171 | 30.2392 | 60.0341 | 37.77 | 54.1748 | 27.1275 | 60.0252 | 35.77 | 54.1702 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.1972 | 49.129 | 59.9991 | 56 | 54.1729 | 36.8687 | 60.037 | 43.77 | 54.1793 | 30.2279 | 60.0341 | 37.77 | 54.1831 | 27.1275 | 60.0252 | 35.77 | 54.1785 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.2056 | 49.129 | 59.9991 | 56 | 54.1812 | 36.9544 | 60.037 | 43.77 | 54.1876 | 30.2279 | 60.0341 | 37.77 | 54.1914 | 27.1275 | 60.0252 | 35.77 | 54.1868 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.2139 | 49.129 | 59.9991 | 56 | 54.1896 | 36.9544 | 60.037 | 43.77 | 54.196 | 30.2225 | 60.0341 | 37.77 | 54.1997 | 27.1275 | 60.0252 | 35.77 | 54.1951 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.2222 | 49.129 | 59.9991 | 56 | 54.1979 | 36.9544 | 60.0367 | 43.77 | 54.2043 | 30.2225 | 60.0341 | 37.77 | 54.208 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 54.2034 | 14.8651 | 60.0057 | 23.54
54.2306 | 49.129 | 59.9991 | 56 | 54.2062 | 36.9544 | 60.0367 | 43.77 | 54.2126 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 54.2166 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 54.2117 | 15.1427 | 60.0057 | 23.54
54.2389 | 49.129 | 59.9991 | 56 | 54.2146 | 36.9553 | 60.0367 | 43.77 | 54.2209 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 54.2249 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 54.2202 | 15.1427 | 60.0057 | 23.54
54.2472 | 49.1586 | 59.9991 | 56 | 54.2229 | 36.9553 | 60.0367 | 43.77 | 54.2292 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 54.2332 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 54.2285 | 15.1427 | 60.0057 | 23.54
54.2556 | 49.1586 | 59.9991 | 56 | 54.2312 | 36.9559 | 60.0367 | 43.77 | 54.2377 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 54.2415 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 54.2368 | 15.1427 | 60.0057 | 23.54
54.2639 | 49.1586 | 59.9991 | 56 | 54.2395 | 36.9559 | 60.0367 | 43.77 | 54.246 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 54.2498 | 27.102 | 60.0252 | 35.77 | 54.2451 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54
54.2722 | 49.1586 | 59.9991 | 56 | 54.2479 | 36.9561 | 60.0367 | 43.77 | 54.2543 | 30.3477 | 60.0341 | 37.77 | 54.2581 | 27.1057 | 60.0252 | 35.77 | 54.2534 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54
54.2806 | 49.1586 | 59.9991 | 56 | 54.2562 | 36.9561 | 60.0367 | 43.77 | 54.2626 | 30.3455 | 60.0321 | 37.77 | 54.2664 | 27.1057 | 60.0252 | 35.77 | 54.2617 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54
54.2889 | 49.1586 | 59.9991 | 56 | 54.2645 | 36.9561 | 60.0367 | 43.77 | 54.271 | 30.3455 | 60.0321 | 37.77 | 54.2747 | 27.1057 | 60.0252 | 35.77 | 54.27 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54
54.2972 | 49.0255 | 59.9991 | 56 | 54.2729 | 36.9561 | 60.0367 | 43.77 | 54.2793 | 30.3455 | 60.0321 | 37.77 | 54.2832 | 27.1057 | 60.0252 | 35.77 | 54.2783 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54
54.3056 | 49.0255 | 59.9991 | 56 | 54.2812 | 36.9554 | 60.0367 | 43.77 | 54.2876 | 30.3455 | 60.0321 | 37.77 | 54.2915 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 54.2869 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54
54.3139 | 49.2538 | 59.9991 | 56 | 54.2895 | 36.9554 | 60.0367 | 43.77 | 54.2959 | 30.3347 | 60.0321 | 37.77 | 54.2998 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 54.2952 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54
54.3222 | 49.2538 | 59.9991 | 56 | 54.2979 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 54.3043 | 30.3347 | 60.0321 | 37.77 | 54.3081 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 54.3035 | 15.1427 | 60.0053 | 23.54
54.3306 | 49.1944 | 59.9991 | 56 | 54.3062 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 54.3126 | 30.3347 | 60.0321 | 37.77 | 54.3164 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 54.3118 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54
54.3389 | 49.1944 | 59.9991 | 56 | 54.3145 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 54.3209 | 30.3347 | 60.0321 | 37.77 | 54.3247 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 54.3201 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54
54.3472 | 49.1944 | 59.9991 | 56 | 54.3228 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 54.3292 | 30.3173 | 60.0321 | 37.77 | 54.333 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 54.3284 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54
54.3556 | 49.1944 | 59.9991 | 56 | 54.3311 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 54.3375 | 30.3173 | 60.0321 | 37.77 | 54.3413 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 54.3367 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54
54.3639 | 49.2466 | 59.9962 | 56 | 54.3395 | 36.9547 | 60.0367 | 43.77 | 54.3459 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 54.3496 | 27.1021 | 60.0252 | 35.77 | 54.3452 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54
54.3722 | 49.2466 | 59.9962 | 56 | 54.3478 | 36.9458 | 60.0367 | 43.77 | 54.3542 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 54.3582 | 27.3844 | 60.0245 | 35.77 | 54.3535 | 15.1419 | 60.0053 | 23.54
54.3806 | 49.2466 | 59.9962 | 56 | 54.3561 | 36.9458 | 60.0367 | 43.77 | 54.3625 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 54.3665 | 27.3844 | 60.0245 | 35.77 | 54.3618 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.3889 | 49.2466 | 59.9962 | 56 | 54.3645 | 36.9379 | 60.0367 | 43.77 | 54.3708 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 54.3748 | 27.3844 | 60.0245 | 35.77 | 54.3701 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.3972 | 49.2466 | 59.9962 | 56 | 54.3728 | 36.9379 | 60.0367 | 43.77 | 54.3793 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 54.3831 | 27.3844 | 60.0245 | 35.77 | 54.3784 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.4056 | 49.2466 | 59.9962 | 56 | 54.3811 | 36.9383 | 60.0367 | 43.77 | 54.3876 | 30.4501 | 60.0321 | 37.77 | 54.3914 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 54.3867 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.4139 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.3894 | 36.9383 | 60.0367 | 43.77 | 54.3959 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 54.3997 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 54.395 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.4222 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.3978 | 36.938 | 60.0358 | 43.77 | 54.4042 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 54.408 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 54.4033 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.4306 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4061 | 36.938 | 60.0358 | 43.77 | 54.4126 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 54.4163 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 54.4119 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.4389 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4144 | 36.9378 | 60.0358 | 43.77 | 54.4209 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 54.4248 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 54.4202 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.4472 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4228 | 36.9378 | 60.0358 | 43.77 | 54.4292 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 54.4331 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 54.4285 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.4556 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4311 | 37.0092 | 60.0358 | 43.77 | 54.4375 | 30.4448 | 60.0321 | 37.77 | 54.4414 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 54.4368 | 15.1453 | 60.0053 | 23.54
54.4639 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4394 | 37.0092 | 60.0358 | 43.77 | 54.4458 | 30.4428 | 60.0321 | 37.77 | 54.4497 | 27.5022 | 60.0245 | 35.77 | 54.4451 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54
54.4723 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4478 | 37.0085 | 60.0358 | 43.77 | 54.4542 | 30.4428 | 60.0321 | 37.77 | 54.458 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 54.4534 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54
54.4806 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4561 | 37.0085 | 60.0358 | 43.77 | 54.4625 | 30.4322 | 60.0305 | 37.77 | 54.4663 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 54.4617 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54
54.4889 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4644 | 36.9927 | 60.0358 | 43.77 | 54.4708 | 30.4322 | 60.0305 | 37.77 | 54.4746 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 54.47 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54
54.4972 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4727 | 36.9927 | 60.0358 | 43.77 | 54.4791 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.4829 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 54.4785 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54
54.5056 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.481 | 36.9927 | 60.0358 | 43.77 | 54.4875 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.4915 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 54.4868 | 15.1453 | 60.0045 | 23.54
54.5139 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4894 | 36.9927 | 60.0358 | 43.77 | 54.4958 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.4998 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 54.4951 | 15.3095 | 60.0045 | 23.54
54.5223 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.4977 | 36.9936 | 60.0358 | 43.77 | 54.5042 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.5081 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 54.5034 | 15.3095 | 60.0045 | 23.54
54.5306 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.506 | 36.9936 | 60.0358 | 43.77 | 54.5125 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.5164 | 27.502 | 60.0245 | 35.77 | 54.5117 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.5389 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.5144 | 36.9939 | 60.0358 | 43.77 | 54.5209 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.5247 | 27.4946 | 60.0245 | 35.77 | 54.52 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.5472 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.5227 | 36.9939 | 60.0358 | 43.77 | 54.5292 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.533 | 27.4946 | 60.0245 | 35.77 | 54.5283 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.5556 | 49.1929 | 59.9962 | 56 | 54.531 | 36.9939 | 60.0358 | 43.77 | 54.5375 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.5413 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.5369 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.5639 | 49.3032 | 59.9942 | 56 | 54.5394 | 36.9939 | 60.0358 | 43.77 | 54.5458 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.5496 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.5452 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.5723 | 49.3032 | 59.9942 | 56 | 54.5477 | 36.9934 | 60.0358 | 43.77 | 54.5541 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.5579 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.5535 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.5806 | 49.3032 | 59.9942 | 56 | 54.556 | 36.9934 | 60.0358 | 43.77 | 54.5625 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.5664 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.5618 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.5889 | 49.3032 | 59.9942 | 56 | 54.5643 | 37.0369 | 60.0358 | 43.77 | 54.5708 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.5747 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.5701 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.5973 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.5727 | 37.0369 | 60.0358 | 43.77 | 54.5791 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.583 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.5784 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.6056 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.581 | 37.0133 | 60.0358 | 43.77 | 54.5874 | 30.4213 | 60.0305 | 37.77 | 54.5913 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.5867 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.6139 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.5893 | 37.0133 | 60.0358 | 43.77 | 54.5958 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 54.5996 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.595 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.6223 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.5977 | 36.9902 | 60.0354 | 43.77 | 54.6041 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 54.6079 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.6035 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.6306 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.606 | 36.9902 | 60.0354 | 43.77 | 54.6124 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 54.6162 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.6118 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.6389 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.6143 | 36.9913 | 60.0354 | 43.77 | 54.6207 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 54.6245 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.6201 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.6473 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.6227 | 36.9913 | 60.0354 | 43.77 | 54.6292 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 54.6331 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.6284 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.6556 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.631 | 36.9919 | 60.0354 | 43.77 | 54.6375 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 54.6414 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.6367 | 15.3875 | 60.0045 | 23.54
54.6639 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.6393 | 36.9919 | 60.0354 | 43.77 | 54.6458 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 54.6497 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.645 | 15.3847 | 60.0045 | 23.54
54.6723 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.6476 | 36.981 | 60.0354 | 43.77 | 54.6541 | 30.4193 | 60.0305 | 37.77 | 54.658 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.6533 | 15.3847 | 60.0045 | 23.54
54.6806 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.6559 | 36.981 | 60.0354 | 43.77 | 54.6624 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.6663 | 27.479 | 60.0245 | 35.77 | 54.6616 | 15.3847 | 60.0045 | 23.54
54.6889 | 49.3554 | 59.9942 | 56 | 54.6643 | 36.981 | 60.0354 | 43.77 | 54.6708 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.6746 | 27.4802 | 60.0245 | 35.77 | 54.6702 | 15.3847 | 60.0045 | 23.54
54.6973 | 49.3067 | 59.9942 | 56 | 54.6726 | 36.981 | 60.0354 | 43.77 | 54.6791 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.6829 | 27.4802 | 60.0245 | 35.77 | 54.6785 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54
54.7056 | 49.3067 | 59.9942 | 56 | 54.6809 | 36.9802 | 60.0354 | 43.77 | 54.6874 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.6912 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 54.6868 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54
54.7139 | 49.3067 | 59.9942 | 56 | 54.6893 | 36.9802 | 60.0354 | 43.77 | 54.6957 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.6997 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 54.6951 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54
54.7223 | 49.3067 | 59.9942 | 56 | 54.6976 | 36.9797 | 60.0354 | 43.77 | 54.7041 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.708 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 54.7034 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54
54.7306 | 49.3067 | 59.9942 | 56 | 54.7059 | 36.9797 | 60.0354 | 43.77 | 54.7124 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.7163 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 54.7117 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54
54.7389 | 49.3067 | 59.9942 | 56 | 54.7143 | 36.9792 | 60.0354 | 43.77 | 54.7207 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.7246 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 54.72 | 15.3827 | 60.0045 | 23.54
54.7473 | 49.2715 | 59.9942 | 56 | 54.7226 | 36.9792 | 60.0354 | 43.77 | 54.729 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.7329 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 54.7285 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.7556 | 49.2715 | 59.9942 | 56 | 54.7309 | 36.9796 | 60.0354 | 43.77 | 54.7374 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.7412 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 54.7368 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.7639 | 49.2715 | 59.9925 | 56 | 54.7392 | 36.9796 | 60.0354 | 43.77 | 54.7457 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.7495 | 27.4737 | 60.0245 | 35.77 | 54.7451 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.7723 | 49.2715 | 59.9925 | 56 | 54.7476 | 36.9795 | 60.0354 | 43.77 | 54.754 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.7578 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 54.7534 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.7806 | 49.2715 | 59.9925 | 56 | 54.7559 | 36.9795 | 60.0354 | 43.77 | 54.7623 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.7661 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 54.7617 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.7889 | 49.2715 | 59.9925 | 56 | 54.7642 | 36.9858 | 60.0354 | 43.77 | 54.7708 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.7747 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 54.77 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.7973 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.7726 | 36.9858 | 60.0354 | 43.77 | 54.7791 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.783 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 54.7783 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.8056 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.7809 | 36.9859 | 60.0354 | 43.77 | 54.7874 | 30.4139 | 60.0294 | 37.77 | 54.7913 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 54.7866 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.8139 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.7892 | 36.9859 | 60.0354 | 43.77 | 54.7957 | 30.4095 | 60.0294 | 37.77 | 54.7996 | 27.4737 | 60.0232 | 35.77 | 54.7952 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.8223 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.7975 | 36.9859 | 60.0342 | 43.77 | 54.804 | 30.4095 | 60.0294 | 37.77 | 54.8079 | 27.4662 | 60.0232 | 35.77 | 54.8035 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.8306 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8059 | 36.9859 | 60.0342 | 43.77 | 54.8124 | 30.4095 | 60.0294 | 37.77 | 54.8162 | 27.4662 | 60.0232 | 35.77 | 54.8118 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.839 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8142 | 36.9852 | 60.0342 | 43.77 | 54.8207 | 30.4095 | 60.0294 | 37.77 | 54.8245 | 27.4662 | 60.0232 | 35.77 | 54.8201 | 15.3813 | 60.0045 | 23.54
54.8473 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8225 | 36.9852 | 60.0342 | 43.77 | 54.829 | 30.397 | 60.0294 | 37.77 | 54.8328 | 27.4662 | 60.0232 | 35.77 | 54.8284 | 15.3804 | 60.0045 | 23.54
54.8556 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8308 | 36.9746 | 60.0342 | 43.77 | 54.8373 | 30.397 | 60.0294 | 37.77 | 54.8413 | 27.4701 | 60.0232 | 35.77 | 54.8367 | 15.3804 | 60.0045 | 23.54
54.864 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8392 | 36.9746 | 60.0342 | 43.77 | 54.8457 | 30.397 | 60.0294 | 37.77 | 54.8496 | 27.4701 | 60.0232 | 35.77 | 54.845 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54
54.8723 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8475 | 37.0571 | 60.0342 | 43.77 | 54.854 | 30.397 | 60.0294 | 37.77 | 54.8579 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.8533 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54
54.8806 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8558 | 37.0571 | 60.0342 | 43.77 | 54.8623 | 30.397 | 60.029 | 37.77 | 54.8662 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.8618 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54
54.889 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8642 | 37.0573 | 60.0342 | 43.77 | 54.8706 | 30.397 | 60.029 | 37.77 | 54.8745 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.8701 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54
54.8973 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8725 | 37.0573 | 60.0342 | 43.77 | 54.879 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.8828 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.8784 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54
54.9056 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8808 | 37.0341 | 60.0342 | 43.77 | 54.8873 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.8911 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.8867 | 15.3804 | 60.0034 | 23.54
54.914 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8892 | 37.0341 | 60.0342 | 43.77 | 54.8956 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.8994 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.895 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.9223 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.8975 | 37.0345 | 60.0342 | 43.77 | 54.9039 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.908 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.9033 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.9306 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.9058 | 37.0345 | 60.0342 | 43.77 | 54.9122 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.9163 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.9116 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.939 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.9142 | 37.0692 | 60.0342 | 43.77 | 54.9207 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.9246 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.9202 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.9473 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.9225 | 37.0692 | 60.0342 | 43.77 | 54.929 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.9329 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.9285 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.9556 | 49.3244 | 59.9925 | 56 | 54.9308 | 37.0692 | 60.0342 | 43.77 | 54.9373 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.9412 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.9368 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.964 | 49.3244 | 59.9909 | 56 | 54.9391 | 37.0692 | 60.0342 | 43.77 | 54.9456 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.9495 | 27.4633 | 60.0232 | 35.77 | 54.9451 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.9723 | 49.3244 | 59.9909 | 56 | 54.9474 | 37.1548 | 60.0342 | 43.77 | 54.954 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.9578 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 54.9534 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.9806 | 49.3244 | 59.9909 | 56 | 54.9558 | 37.1548 | 60.0342 | 43.77 | 54.9623 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.9661 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 54.9617 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.989 | 49.3244 | 59.9909 | 56 | 54.9641 | 37.1445 | 60.0342 | 43.77 | 54.9706 | 30.4483 | 60.029 | 37.77 | 54.9744 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 54.97 | 15.4979 | 60.0034 | 23.54
54.9973 | 49.3244 | 59.9909 | 56 | 54.9724 | 37.1445 | 60.0342 | 43.77 | 54.9789 | 30.461 | 60.029 | 37.77 | 54.9829 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 54.9783 | 15.4965 | 60.0034 | 23.54
55.0056 | 49.3244 | 59.9909 | 56 | 54.9808 | 37.1441 | 60.0342 | 43.77 | 54.9873 | 30.461 | 60.029 | 37.77 | 54.9912 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 54.9868 | 15.4965 | 60.0034 | 23.54
55.014 | 49.3403 | 59.9909 | 56 | 54.9891 | 37.1441 | 60.0342 | 43.77 | 54.9956 | 30.461 | 60.029 | 37.77 | 54.9995 | 27.4633 | 60.0221 | 35.77 | 54.9951 | 15.4965 | 60.0034 | 23.54
55.0223 | 49.3403 | 59.9909 | 56 | 54.9974 | 37.1444 | 60.0334 | 43.77 | 55.0039 | 30.461 | 60.029 | 37.77 | 55.0078 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 55.0034 | 15.4965 | 60.0034 | 23.54
55.0306 | 49.3403 | 59.9909 | 56 | 55.0058 | 37.1444 | 60.0334 | 43.77 | 55.0122 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 55.0161 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 55.0117 | 15.4944 | 60.0034 | 23.54
55.039 | 49.3403 | 59.9909 | 56 | 55.0141 | 37.1301 | 60.0334 | 43.77 | 55.0206 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 55.0244 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 55.02 | 15.4944 | 60.0034 | 23.54
55.0473 | 49.3403 | 59.9909 | 56 | 55.0224 | 37.1301 | 60.0334 | 43.77 | 55.0289 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 55.0327 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 55.0283 | 15.4944 | 60.0034 | 23.54
55.0557 | 49.3403 | 59.9909 | 56 | 55.0307 | 37.1314 | 60.0334 | 43.77 | 55.0372 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 55.041 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 55.0366 | 15.4944 | 60.0034 | 23.54
55.064 | 49.3309 | 59.9909 | 56 | 55.0391 | 37.1314 | 60.0334 | 43.77 | 55.0455 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 55.0496 | 27.4559 | 60.0221 | 35.77 | 55.0449 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.0723 | 49.3309 | 59.9909 | 56 | 55.0474 | 37.1315 | 60.0334 | 43.77 | 55.0538 | 30.4446 | 60.029 | 37.77 | 55.0579 | 27.2935 | 60.0221 | 35.77 | 55.0535 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.0807 | 49.3309 | 59.9909 | 56 | 55.0557 | 37.1315 | 60.0334 | 43.77 | 55.0623 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.0662 | 27.2935 | 60.0221 | 35.77 | 55.0618 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.089 | 49.3309 | 59.9909 | 56 | 55.0641 | 37.1311 | 60.0334 | 43.77 | 55.0706 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.0745 | 27.2935 | 60.0221 | 35.77 | 55.0701 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.0973 | 49.3309 | 59.9909 | 56 | 55.0724 | 37.1311 | 60.0334 | 43.77 | 55.0789 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.0828 | 27.2935 | 60.0221 | 35.77 | 55.0784 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.1057 | 49.3309 | 59.9909 | 56 | 55.0807 | 37.1304 | 60.0334 | 43.77 | 55.0872 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.0911 | 27.2375 | 60.0221 | 35.77 | 55.0867 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.114 | 49.3309 | 59.9909 | 56 | 55.0891 | 37.1304 | 60.0334 | 43.77 | 55.0956 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.0994 | 27.2375 | 60.0221 | 35.77 | 55.095 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.1223 | 49.3309 | 59.9909 | 56 | 55.0974 | 37.0951 | 60.0334 | 43.77 | 55.1039 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.1077 | 27.2303 | 60.0221 | 35.77 | 55.1033 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.1307 | 49.3213 | 59.9909 | 56 | 55.1057 | 37.0951 | 60.0334 | 43.77 | 55.1122 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.1162 | 27.2303 | 60.0221 | 35.77 | 55.1118 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.139 | 49.3213 | 59.9909 | 56 | 55.114 | 37.1007 | 60.0334 | 43.77 | 55.1205 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.1245 | 27.2303 | 60.0221 | 35.77 | 55.1201 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.1473 | 49.3213 | 59.9909 | 56 | 55.1223 | 37.1007 | 60.0334 | 43.77 | 55.1289 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.1328 | 27.2303 | 60.0221 | 35.77 | 55.1284 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.1557 | 49.3213 | 59.9909 | 56 | 55.1307 | 37.1012 | 60.0334 | 43.77 | 55.1372 | 30.4272 | 60.0277 | 37.77 | 55.1411 | 27.2225 | 60.0221 | 35.77 | 55.1367 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.164 | 49.3213 | 59.9897 | 56 | 55.139 | 37.1012 | 60.0334 | 43.77 | 55.1455 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 55.1494 | 27.2225 | 60.0221 | 35.77 | 55.145 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.1723 | 49.3213 | 59.9897 | 56 | 55.1473 | 37.092 | 60.0334 | 43.77 | 55.1538 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 55.1577 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.1533 | 15.4944 | 60.003 | 23.54
55.1807 | 49.3213 | 59.9897 | 56 | 55.1557 | 37.092 | 60.0334 | 43.77 | 55.1621 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 55.166 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.1616 | 15.4935 | 60.003 | 23.54
55.189 | 49.3213 | 59.9897 | 56 | 55.164 | 37.0925 | 60.0334 | 43.77 | 55.1705 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 55.1743 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.1699 | 15.4935 | 60.003 | 23.54
55.1973 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.1723 | 37.0925 | 60.0334 | 43.77 | 55.1788 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 55.1826 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.1785 | 15.4935 | 60.003 | 23.54
55.2057 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.1807 | 37.0818 | 60.0334 | 43.77 | 55.1871 | 30.4148 | 60.0277 | 37.77 | 55.1912 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.1868 | 15.4935 | 60.003 | 23.54
55.214 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.189 | 37.0818 | 60.0334 | 43.77 | 55.1954 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 55.1995 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.1951 | 15.4935 | 60.003 | 23.54
55.2223 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.1973 | 37.0816 | 60.0321 | 43.77 | 55.2039 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 55.2078 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.2034 | 15.4935 | 60.003 | 23.54
55.2307 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2057 | 37.0816 | 60.0321 | 43.77 | 55.2122 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 55.2161 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.2117 | 15.4935 | 60.003 | 23.54
55.239 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.214 | 37.0808 | 60.0321 | 43.77 | 55.2205 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 55.2244 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.22 | 15.4935 | 60.003 | 23.54
55.2474 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2223 | 37.0808 | 60.0321 | 43.77 | 55.2288 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 55.2327 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.2283 | 15.4921 | 60.003 | 23.54
55.2557 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2306 | 37.0805 | 60.0321 | 43.77 | 55.2372 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 55.241 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.2368 | 15.4921 | 60.003 | 23.54
55.264 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.239 | 37.0805 | 60.0321 | 43.77 | 55.2455 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 55.2493 | 27.221 | 60.0208 | 35.77 | 55.2451 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54
55.2723 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2473 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 55.2538 | 30.4137 | 60.0277 | 37.77 | 55.2578 | 27.3796 | 60.0208 | 35.77 | 55.2534 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54
55.2807 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2556 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 55.2621 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.2661 | 27.3796 | 60.0208 | 35.77 | 55.2617 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54
55.289 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2639 | 37.0803 | 60.0321 | 43.77 | 55.2705 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.2744 | 27.6805 | 60.0208 | 35.77 | 55.27 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54
55.2974 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2723 | 37.0803 | 60.0321 | 43.77 | 55.2788 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.2827 | 27.6805 | 60.0208 | 35.77 | 55.2783 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54
55.3057 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2806 | 37.0805 | 60.0321 | 43.77 | 55.2871 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.291 | 27.6805 | 60.0208 | 35.77 | 55.2866 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54
55.314 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2889 | 37.0805 | 60.0321 | 43.77 | 55.2954 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.2993 | 27.6805 | 60.0208 | 35.77 | 55.2949 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54
55.3224 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.2973 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 55.3038 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3076 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 55.3035 | 15.4901 | 60.0026 | 23.54
55.3307 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.3056 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 55.3121 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3159 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 55.3118 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54
55.339 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.3139 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 55.3204 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3245 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 55.3201 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54
55.3474 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.3222 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 55.3287 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3328 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 55.3284 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54
55.3557 | 49.3282 | 59.9897 | 56 | 55.3306 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 55.337 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3411 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 55.3367 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54
55.364 | 49.3282 | 59.9893 | 56 | 55.3389 | 37.0817 | 60.0321 | 43.77 | 55.3455 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3494 | 27.6747 | 60.0208 | 35.77 | 55.345 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54
55.3724 | 49.3282 | 59.9893 | 56 | 55.3472 | 37.0807 | 60.0321 | 43.77 | 55.3538 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3577 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.3533 | 15.4891 | 60.0026 | 23.54
55.3807 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.3556 | 37.0807 | 60.0321 | 43.77 | 55.3621 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.366 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.3618 | 15.4877 | 60.0026 | 23.54
55.389 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.3639 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 55.3704 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3743 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.3701 | 15.4877 | 60.0026 | 23.54
55.3974 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.3722 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 55.3788 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3826 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.3784 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54
55.4057 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.3806 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 55.3871 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3911 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.3867 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54
55.414 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.3889 | 37.0801 | 60.0321 | 43.77 | 55.3954 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.3994 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.395 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54
55.4224 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.3972 | 37.0799 | 60.0317 | 43.77 | 55.4037 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.4077 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4033 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54
55.4307 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4055 | 37.0799 | 60.0317 | 43.77 | 55.4121 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.416 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4116 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54
55.439 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4139 | 37.0814 | 60.0317 | 43.77 | 55.4204 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.4243 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4199 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54
55.4474 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4222 | 37.0814 | 60.0317 | 43.77 | 55.4287 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.4326 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4285 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54
55.4557 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4305 | 37.0821 | 60.0317 | 43.77 | 55.437 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.4409 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4368 | 15.4926 | 60.0026 | 23.54
55.464 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4388 | 37.0821 | 60.0317 | 43.77 | 55.4454 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.4492 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4451 | 15.4926 | 60.0014 | 23.54
55.4724 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4472 | 37.0479 | 60.0317 | 43.77 | 55.4537 | 30.4137 | 60.027 | 37.77 | 55.4575 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4534 | 15.4926 | 60.0014 | 23.54
55.4807 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4555 | 37.0479 | 60.0317 | 43.77 | 55.462 | 30.4137 | 60.0265 | 37.77 | 55.4661 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4617 | 15.4857 | 60.0014 | 23.54
55.4891 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4638 | 37.1551 | 60.0317 | 43.77 | 55.4703 | 30.4137 | 60.0265 | 37.77 | 55.4744 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.47 | 15.4857 | 60.0014 | 23.54
55.4974 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4722 | 37.1551 | 60.0317 | 43.77 | 55.4786 | 30.4137 | 60.0265 | 37.77 | 55.4827 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4783 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5057 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4805 | 37.1545 | 60.0317 | 43.77 | 55.4871 | 30.4137 | 60.0265 | 37.77 | 55.491 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4866 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5141 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4888 | 37.1545 | 60.0317 | 43.77 | 55.4954 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.4993 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.4951 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5224 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.4972 | 37.2081 | 60.0317 | 43.77 | 55.5037 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5076 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.5034 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5307 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.5055 | 37.2081 | 60.0317 | 43.77 | 55.512 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5159 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.5117 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5391 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.5138 | 37.1742 | 60.0317 | 43.77 | 55.5204 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5242 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.52 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5474 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.5222 | 37.1742 | 60.0317 | 43.77 | 55.5287 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5327 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.5283 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5557 | 49.3013 | 59.9893 | 56 | 55.5305 | 37.1745 | 60.0317 | 43.77 | 55.537 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.541 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.5366 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5641 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.5388 | 37.1745 | 60.0317 | 43.77 | 55.5453 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5493 | 27.6747 | 60.0213 | 35.77 | 55.5449 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5724 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.5471 | 37.1745 | 60.0317 | 43.77 | 55.5537 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5576 | 27.6747 | 60.0209 | 35.77 | 55.5535 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5807 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.5555 | 37.1745 | 60.0317 | 43.77 | 55.562 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5659 | 27.6747 | 60.0209 | 35.77 | 55.5618 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5891 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.5638 | 37.1754 | 60.0317 | 43.77 | 55.5703 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5742 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.5701 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.5974 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.5721 | 37.1754 | 60.0317 | 43.77 | 55.5786 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5825 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.5784 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.6057 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.5804 | 37.1754 | 60.0317 | 43.77 | 55.587 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5908 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.5867 | 15.4894 | 60.0014 | 23.54
55.6141 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.5888 | 37.1754 | 60.0317 | 43.77 | 55.5953 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.5994 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.595 | 15.498 | 60.0014 | 23.54
55.6224 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.5971 | 37.2019 | 60.0309 | 43.77 | 55.6036 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6077 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6033 | 15.498 | 60.0014 | 23.54
55.6307 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6054 | 37.2019 | 60.0309 | 43.77 | 55.6119 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.616 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6116 | 15.4966 | 60.0014 | 23.54
55.6391 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6138 | 37.2011 | 60.0309 | 43.77 | 55.6202 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6243 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6201 | 15.4966 | 60.0014 | 23.54
55.6474 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6221 | 37.2011 | 60.0309 | 43.77 | 55.6287 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6326 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6284 | 15.4966 | 60.0014 | 23.54
55.6558 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6304 | 37.2008 | 60.0309 | 43.77 | 55.637 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6409 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6367 | 15.4966 | 60.0014 | 23.54
55.6641 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6387 | 37.2008 | 60.0309 | 43.77 | 55.6453 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6492 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.645 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.6724 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6471 | 37.2065 | 60.0309 | 43.77 | 55.6536 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6575 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6533 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.6807 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6554 | 37.2065 | 60.0309 | 43.77 | 55.662 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.666 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6616 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.6891 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6637 | 37.2071 | 60.0309 | 43.77 | 55.6703 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6743 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6699 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.6974 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6721 | 37.2071 | 60.0309 | 43.77 | 55.6786 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6826 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6785 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7058 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6804 | 37.1805 | 60.0309 | 43.77 | 55.6869 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6909 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6868 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7141 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6887 | 37.1805 | 60.0309 | 43.77 | 55.6953 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.6992 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.6951 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7224 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.6971 | 37.1853 | 60.0309 | 43.77 | 55.7036 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7075 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.7034 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7308 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.7054 | 37.1853 | 60.0309 | 43.77 | 55.7119 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7158 | 27.6713 | 60.0209 | 35.77 | 55.7117 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7391 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.7137 | 37.1853 | 60.0309 | 43.77 | 55.7202 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7241 | 27.6646 | 60.0209 | 35.77 | 55.72 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7474 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.722 | 37.1853 | 60.0309 | 43.77 | 55.7286 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7324 | 27.6646 | 60.0209 | 35.77 | 55.7283 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7558 | 49.3013 | 59.9897 | 56 | 55.7304 | 37.185 | 60.0309 | 43.77 | 55.7369 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.741 | 27.6646 | 60.0209 | 35.77 | 55.7366 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7641 | 49.3013 | 59.9905 | 56 | 55.7387 | 37.185 | 60.0309 | 43.77 | 55.7452 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7493 | 27.6646 | 60.0209 | 35.77 | 55.7451 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7724 | 49.3013 | 59.9905 | 56 | 55.747 | 37.184 | 60.0309 | 43.77 | 55.7535 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7576 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.7534 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7808 | 49.3013 | 59.9905 | 56 | 55.7553 | 37.184 | 60.0309 | 43.77 | 55.762 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7659 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.7617 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7891 | 49.3013 | 59.9905 | 56 | 55.7637 | 37.1828 | 60.0309 | 43.77 | 55.7703 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7742 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.77 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.7974 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.772 | 37.1828 | 60.0309 | 43.77 | 55.7786 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7825 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.7783 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.8058 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.7803 | 37.151 | 60.0309 | 43.77 | 55.7869 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7908 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.7866 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.8141 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.7887 | 37.151 | 60.0309 | 43.77 | 55.7952 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.7991 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.7949 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.8224 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.797 | 37.1205 | 60.0297 | 43.77 | 55.8036 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.8076 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8035 | 15.4966 | 60.0002 | 23.54
55.8308 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8053 | 37.1205 | 60.0297 | 43.77 | 55.8119 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.8159 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8118 | 15.4976 | 60.0002 | 23.54
55.8391 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8137 | 37.1219 | 60.0297 | 43.77 | 55.8202 | 30.4634 | 60.0265 | 37.77 | 55.8242 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8201 | 15.4976 | 60.0002 | 23.54
55.8475 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.822 | 37.1219 | 60.0297 | 43.77 | 55.8285 | 30.5892 | 60.0265 | 37.77 | 55.8325 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8284 | 15.4976 | 60.0002 | 23.54
55.8558 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8303 | 37.1218 | 60.0297 | 43.77 | 55.8369 | 30.5892 | 60.0265 | 37.77 | 55.8408 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8367 | 15.4976 | 60.0002 | 23.54
55.8641 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8387 | 37.1218 | 60.0297 | 43.77 | 55.8452 | 30.5892 | 60.0265 | 37.77 | 55.8491 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.845 | 15.4994 | 59.9994 | 23.54
55.8725 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.847 | 37.1218 | 60.0297 | 43.77 | 55.8535 | 30.5892 | 60.0265 | 37.77 | 55.8574 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8533 | 15.4994 | 59.9994 | 23.54
55.8808 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8553 | 37.1218 | 60.0297 | 43.77 | 55.8618 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.8657 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8616 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.8891 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8636 | 37.121 | 60.0297 | 43.77 | 55.8702 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.8743 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8701 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.8975 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8719 | 37.121 | 60.0297 | 43.77 | 55.8785 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.8826 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8784 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.9058 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8803 | 37.12 | 60.0297 | 43.77 | 55.8868 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.8909 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.8867 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.9141 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8886 | 37.12 | 60.0297 | 43.77 | 55.8951 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.8992 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.895 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.9225 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.8969 | 37.1655 | 60.0297 | 43.77 | 55.9036 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9075 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9033 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.9308 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.9053 | 37.1655 | 60.0297 | 43.77 | 55.9119 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9158 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9116 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.9391 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.9136 | 37.1656 | 60.0297 | 43.77 | 55.9202 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9241 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9199 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.9475 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.9219 | 37.1656 | 60.0297 | 43.77 | 55.9285 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9324 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9285 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.9558 | 49.3635 | 59.9905 | 56 | 55.9303 | 37.1561 | 60.0297 | 43.77 | 55.9368 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9409 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9368 | 15.4987 | 59.9994 | 23.54
55.9641 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 55.9386 | 37.1561 | 60.0297 | 43.77 | 55.9452 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9492 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9451 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54
55.9725 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 55.9469 | 37.158 | 60.0297 | 43.77 | 55.9535 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9575 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9534 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54
55.9808 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 55.9553 | 37.158 | 60.0297 | 43.77 | 55.9618 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9658 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9617 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54
55.9891 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 55.9636 | 37.1502 | 60.0297 | 43.77 | 55.9701 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9741 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.97 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54
55.9975 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 55.9719 | 37.1502 | 60.0297 | 43.77 | 55.9785 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9824 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9783 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54
56.0058 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 55.9803 | 37.1975 | 60.0297 | 43.77 | 55.9868 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.9907 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9866 | 15.4986 | 59.9994 | 23.54
56.0141 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 55.9886 | 37.1975 | 60.0297 | 43.77 | 55.9951 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 55.999 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 55.9951 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0225 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 55.9969 | 37.1973 | 60.0284 | 43.77 | 56.0034 | 30.5892 | 60.0269 | 37.77 | 56.0076 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 56.0034 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0308 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0052 | 37.1973 | 60.0284 | 43.77 | 56.0118 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.0159 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 56.0117 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0391 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0135 | 37.1962 | 60.0284 | 43.77 | 56.0201 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.0242 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 56.02 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0475 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0219 | 37.1962 | 60.0284 | 43.77 | 56.0284 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.0325 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 56.0283 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0558 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0302 | 37.1502 | 60.0284 | 43.77 | 56.0367 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.0408 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 56.0366 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0642 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0385 | 37.1502 | 60.0284 | 43.77 | 56.0452 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.0491 | 27.6646 | 60.0201 | 35.77 | 56.0449 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0725 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0469 | 37.1505 | 60.0284 | 43.77 | 56.0535 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.0574 | 27.663 | 60.0201 | 35.77 | 56.0535 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0808 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0552 | 37.1505 | 60.0284 | 43.77 | 56.0618 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.0657 | 27.663 | 60.0201 | 35.77 | 56.0618 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0891 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0635 | 37.1398 | 60.0284 | 43.77 | 56.0701 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.074 | 27.663 | 60.0201 | 35.77 | 56.0701 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.0975 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0719 | 37.1398 | 60.0284 | 43.77 | 56.0784 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.0825 | 27.663 | 60.0201 | 35.77 | 56.0784 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1058 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0802 | 37.1416 | 60.0284 | 43.77 | 56.0868 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.0908 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 56.0867 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1142 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0885 | 37.1416 | 60.0284 | 43.77 | 56.0951 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.0991 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 56.095 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1225 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.0969 | 37.1417 | 60.0284 | 43.77 | 56.1034 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1074 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 56.1033 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1308 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.1052 | 37.1417 | 60.0284 | 43.77 | 56.1117 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1157 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 56.1116 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1392 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.1135 | 37.1417 | 60.0284 | 43.77 | 56.1201 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.124 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 56.1201 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1475 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.1218 | 37.1417 | 60.0284 | 43.77 | 56.1284 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1323 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 56.1284 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1558 | 49.3635 | 59.991 | 56 | 56.1302 | 37.1414 | 60.0284 | 43.77 | 56.1367 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1406 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 56.1367 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1642 | 49.3635 | 59.9918 | 56 | 56.1385 | 37.1414 | 60.0284 | 43.77 | 56.145 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1492 | 27.6642 | 60.0201 | 35.77 | 56.145 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1725 | 49.3635 | 59.9918 | 56 | 56.1468 | 37.1397 | 60.0284 | 43.77 | 56.1534 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1575 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.1533 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1808 | 49.3635 | 59.9918 | 56 | 56.1552 | 37.1397 | 60.0284 | 43.77 | 56.1617 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1658 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.1616 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1892 | 49.3635 | 59.9918 | 56 | 56.1635 | 37.1819 | 60.0284 | 43.77 | 56.17 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1741 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.1699 | 15.6826 | 59.9994 | 23.54
56.1975 | 49.4157 | 59.9918 | 56 | 56.1718 | 37.1819 | 60.0284 | 43.77 | 56.1783 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1824 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.1785 | 15.7648 | 59.9994 | 23.54
56.2058 | 49.4157 | 59.9918 | 56 | 56.1801 | 37.1821 | 60.0284 | 43.77 | 56.1868 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.1907 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.1868 | 15.7648 | 59.9994 | 23.54
56.2142 | 49.4157 | 59.9918 | 56 | 56.1885 | 37.1821 | 60.0284 | 43.77 | 56.1951 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.199 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.1951 | 15.7648 | 59.9994 | 23.54
56.2225 | 49.4157 | 59.9918 | 56 | 56.1968 | 37.158 | 60.0271 | 43.77 | 56.2034 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.2073 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2034 | 15.7648 | 59.9994 | 23.54
56.2308 | 49.4157 | 59.9918 | 56 | 56.2051 | 37.158 | 60.0271 | 43.77 | 56.2117 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.2158 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2117 | 15.8837 | 59.9994 | 23.54
56.2392 | 49.4157 | 59.9918 | 56 | 56.2135 | 37.1596 | 60.0271 | 43.77 | 56.22 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.2241 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.22 | 15.8837 | 59.9994 | 23.54
56.2475 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2218 | 37.1596 | 60.0271 | 43.77 | 56.2284 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.2324 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2283 | 15.8858 | 59.9994 | 23.54
56.2558 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2301 | 37.1501 | 60.0271 | 43.77 | 56.2367 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.2407 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2366 | 15.8858 | 59.9994 | 23.54
56.2642 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2385 | 37.1501 | 60.0271 | 43.77 | 56.245 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.249 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2451 | 15.8858 | 59.9994 | 23.54
56.2725 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2468 | 37.1277 | 60.0271 | 43.77 | 56.2533 | 30.6006 | 60.0273 | 37.77 | 56.2573 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2534 | 15.8858 | 59.9994 | 23.54
56.2808 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2551 | 37.1277 | 60.0271 | 43.77 | 56.2617 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.2656 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2617 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.2892 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2634 | 37.1271 | 60.0271 | 43.77 | 56.27 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.2739 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.27 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.2975 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2718 | 37.1271 | 60.0271 | 43.77 | 56.2783 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.2825 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2783 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3059 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2801 | 37.2635 | 60.0271 | 43.77 | 56.2866 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.2908 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2866 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3142 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2884 | 37.2635 | 60.0271 | 43.77 | 56.295 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.2991 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.2949 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3225 | 49.4799 | 59.9918 | 56 | 56.2968 | 37.2626 | 60.0271 | 43.77 | 56.3033 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.3074 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3035 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3308 | 49.4912 | 59.9918 | 56 | 56.3051 | 37.2626 | 60.0271 | 43.77 | 56.3116 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.3157 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3118 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3392 | 49.4912 | 59.9918 | 56 | 56.3134 | 37.2401 | 60.0271 | 43.77 | 56.3199 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.324 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3201 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3475 | 49.4912 | 59.9918 | 56 | 56.3217 | 37.2401 | 60.0271 | 43.77 | 56.3284 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.3323 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3284 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3559 | 49.4912 | 59.9918 | 56 | 56.3301 | 37.2401 | 60.0271 | 43.77 | 56.3367 | 30.6006 | 60.0269 | 37.77 | 56.3406 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3367 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3642 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.3384 | 37.2401 | 60.0271 | 43.77 | 56.345 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.3491 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.345 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3725 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.3467 | 37.2415 | 60.0271 | 43.77 | 56.3533 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.3574 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3533 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3809 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.3551 | 37.2415 | 60.0271 | 43.77 | 56.3616 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.3657 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3616 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3892 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.3634 | 37.242 | 60.0271 | 43.77 | 56.37 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.374 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3701 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.3975 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.3717 | 37.242 | 60.0271 | 43.77 | 56.3783 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.3823 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3784 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.4059 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.3801 | 37.242 | 60.0271 | 43.77 | 56.3866 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.3906 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.3867 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.4142 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.3884 | 37.242 | 60.0271 | 43.77 | 56.3949 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.3989 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.395 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.4225 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.3967 | 37.2414 | 60.0251 | 43.77 | 56.4033 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.4072 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.4033 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.4309 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.4051 | 37.2414 | 60.0251 | 43.77 | 56.4116 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.4155 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.4116 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.4392 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.4134 | 37.2461 | 60.0251 | 43.77 | 56.4199 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.4241 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.4199 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.4475 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.4217 | 37.2461 | 60.0251 | 43.77 | 56.4282 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.4324 | 27.6642 | 60.0198 | 35.77 | 56.4285 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.4559 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.43 | 37.2921 | 60.0251 | 43.77 | 56.4366 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.4407 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.4368 | 15.8886 | 59.9994 | 23.54
56.4642 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.4384 | 37.2921 | 60.0251 | 43.77 | 56.4449 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.449 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.4451 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.4725 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.4467 | 37.2921 | 60.0251 | 43.77 | 56.4532 | 30.5987 | 60.0269 | 37.77 | 56.4573 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.4534 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.4809 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.455 | 37.2921 | 60.0251 | 43.77 | 56.4615 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.4656 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.4617 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.4892 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.4633 | 37.2929 | 60.0251 | 43.77 | 56.47 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.4739 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.47 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.4975 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.4717 | 37.2929 | 60.0251 | 43.77 | 56.4783 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.4822 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.4783 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5059 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.48 | 37.2761 | 60.0251 | 43.77 | 56.4866 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.4907 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.4866 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5142 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.4883 | 37.2761 | 60.0251 | 43.77 | 56.4949 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.499 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.4951 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5225 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.4967 | 37.2761 | 60.0251 | 43.77 | 56.5033 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.5073 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5034 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5309 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.505 | 37.2761 | 60.0251 | 43.77 | 56.5116 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.5156 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5117 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5392 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.5133 | 37.2521 | 60.0251 | 43.77 | 56.5199 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.5239 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.52 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5476 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.5217 | 37.2521 | 60.0251 | 43.77 | 56.5282 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.5322 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5283 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5559 | 49.4912 | 59.9926 | 56 | 56.53 | 37.2516 | 60.0251 | 43.77 | 56.5365 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.5405 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5366 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5642 | 49.4912 | 59.9939 | 56 | 56.5383 | 37.2516 | 60.0251 | 43.77 | 56.5449 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.5488 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5449 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5725 | 49.4912 | 59.9939 | 56 | 56.5467 | 37.3246 | 60.0251 | 43.77 | 56.5532 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.5574 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5535 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5809 | 49.4912 | 59.9939 | 56 | 56.555 | 37.3246 | 60.0251 | 43.77 | 56.5615 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.5657 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5618 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5892 | 49.4912 | 59.9939 | 56 | 56.5633 | 37.301 | 60.0251 | 43.77 | 56.5698 | 30.5987 | 60.0266 | 37.77 | 56.574 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5701 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.5976 | 49.4912 | 59.9939 | 56 | 56.5717 | 37.301 | 60.0251 | 43.77 | 56.5782 | 30.5841 | 60.0266 | 37.77 | 56.5823 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5784 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6059 | 49.4912 | 59.9939 | 56 | 56.58 | 37.301 | 60.0251 | 43.77 | 56.5865 | 30.5841 | 60.0266 | 37.77 | 56.5906 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.5867 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6142 | 49.4912 | 59.9939 | 56 | 56.5883 | 37.301 | 60.0251 | 43.77 | 56.5948 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 56.5989 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.595 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6226 | 49.4912 | 59.9939 | 56 | 56.5966 | 37.3017 | 60.0239 | 43.77 | 56.6031 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 56.6072 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6033 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6309 | 49.4903 | 59.9939 | 56 | 56.6049 | 37.3017 | 60.0239 | 43.77 | 56.6116 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 56.6155 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6116 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6392 | 49.4903 | 59.9939 | 56 | 56.6133 | 37.3027 | 60.0239 | 43.77 | 56.6199 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 56.624 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6201 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6476 | 49.4903 | 59.9939 | 56 | 56.6216 | 37.3027 | 60.0239 | 43.77 | 56.6282 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 56.6323 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6284 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6559 | 49.4903 | 59.9939 | 56 | 56.6299 | 37.3029 | 60.0239 | 43.77 | 56.6365 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 56.6406 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6367 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6642 | 49.5635 | 59.9939 | 56 | 56.6383 | 37.3029 | 60.0239 | 43.77 | 56.6449 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 56.6489 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.645 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6726 | 49.5635 | 59.9939 | 56 | 56.6466 | 37.3027 | 60.0239 | 43.77 | 56.6532 | 30.58 | 60.0266 | 37.77 | 56.6572 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6533 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6809 | 49.5635 | 59.9939 | 56 | 56.6549 | 37.3027 | 60.0239 | 43.77 | 56.6615 | 30.5799 | 60.0261 | 37.77 | 56.6655 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6616 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6892 | 49.5635 | 59.9939 | 56 | 56.6633 | 37.3021 | 60.0239 | 43.77 | 56.6698 | 30.5799 | 60.0261 | 37.77 | 56.6738 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6699 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.6976 | 49.5635 | 59.9939 | 56 | 56.6716 | 37.3021 | 60.0239 | 43.77 | 56.6781 | 30.5799 | 60.0261 | 37.77 | 56.6821 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6785 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7059 | 49.5635 | 59.9939 | 56 | 56.6799 | 37.3009 | 60.0239 | 43.77 | 56.6865 | 30.5799 | 60.0261 | 37.77 | 56.6907 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6868 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7142 | 49.6228 | 59.9939 | 56 | 56.6883 | 37.3009 | 60.0239 | 43.77 | 56.6948 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.699 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.6951 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7226 | 49.6228 | 59.9939 | 56 | 56.6966 | 37.321 | 60.0239 | 43.77 | 56.7031 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.7073 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7034 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7309 | 49.6228 | 59.9939 | 56 | 56.7049 | 37.321 | 60.0239 | 43.77 | 56.7114 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.7156 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7117 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7392 | 49.6228 | 59.9939 | 56 | 56.7133 | 37.321 | 60.0239 | 43.77 | 56.7198 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.7239 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.72 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7476 | 49.6228 | 59.9939 | 56 | 56.7216 | 37.321 | 60.0239 | 43.77 | 56.7281 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.7322 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7283 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7559 | 49.6228 | 59.9939 | 56 | 56.7299 | 37.322 | 60.0239 | 43.77 | 56.7365 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.7405 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7366 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7642 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.7383 | 37.322 | 60.0239 | 43.77 | 56.7448 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.7488 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7451 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7726 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.7466 | 37.2953 | 60.0239 | 43.77 | 56.7532 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.7573 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7534 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7809 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.7549 | 37.2953 | 60.0239 | 43.77 | 56.7615 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.7656 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7617 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7892 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.7632 | 37.3282 | 60.0239 | 43.77 | 56.7698 | 30.5798 | 60.0261 | 37.77 | 56.7739 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.77 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.7976 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.7716 | 37.3282 | 60.0239 | 43.77 | 56.7781 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.7822 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7783 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8059 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.7799 | 37.4164 | 60.0239 | 43.77 | 56.7865 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.7905 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7866 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8142 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.7882 | 37.4164 | 60.0239 | 43.77 | 56.7948 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.7988 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.7949 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8226 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.7965 | 37.3925 | 60.023 | 43.77 | 56.8031 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8071 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8035 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8309 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.8049 | 37.3925 | 60.023 | 43.77 | 56.8114 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8154 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8118 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8392 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.8132 | 37.3917 | 60.023 | 43.77 | 56.8198 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8237 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8201 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8476 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.8215 | 37.3917 | 60.023 | 43.77 | 56.8281 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8323 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8284 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8559 | 49.6228 | 59.9951 | 56 | 56.8299 | 37.4325 | 60.023 | 43.77 | 56.8364 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8406 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8367 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8643 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.8382 | 37.4325 | 60.023 | 43.77 | 56.8447 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8489 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.845 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8726 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.8465 | 37.4018 | 60.023 | 43.77 | 56.853 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8572 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8533 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8809 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.8549 | 37.4018 | 60.023 | 43.77 | 56.8615 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8655 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8616 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8892 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.8632 | 37.4022 | 60.023 | 43.77 | 56.8698 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8738 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8701 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.8976 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.8715 | 37.4022 | 60.023 | 43.77 | 56.8781 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8821 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8784 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.9059 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.8799 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 56.8864 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8904 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.8867 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.9143 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.8882 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 56.8948 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.8989 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.895 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.9226 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.8965 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 56.9031 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.9072 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9033 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.9309 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.9048 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 56.9114 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.9155 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9116 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.9392 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.9132 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 56.9197 | 30.7551 | 60.0261 | 37.77 | 56.9238 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9199 | 15.8886 | 60.0002 | 23.54
56.9476 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.9215 | 37.4029 | 60.023 | 43.77 | 56.9281 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 56.9321 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9285 | 15.468 | 60.0002 | 23.54
56.9559 | 49.7962 | 59.9951 | 56 | 56.9298 | 37.4024 | 60.023 | 43.77 | 56.9364 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 56.9404 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9368 | 15.468 | 60.0002 | 23.54
56.9643 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 56.9382 | 37.4024 | 60.023 | 43.77 | 56.9447 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 56.9487 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9451 | 15.468 | 60.0002 | 23.54
56.9726 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 56.9465 | 37.4183 | 60.023 | 43.77 | 56.953 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 56.957 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9534 | 15.468 | 60.0002 | 23.54
56.9809 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 56.9548 | 37.4183 | 60.023 | 43.77 | 56.9614 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 56.9656 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9617 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54
56.9893 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 56.9632 | 37.4183 | 60.023 | 43.77 | 56.9697 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 56.9739 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.97 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54
56.9976 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 56.9715 | 37.4183 | 60.023 | 43.77 | 56.978 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 56.9822 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9783 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54
57.0059 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 56.9798 | 37.4185 | 60.023 | 43.77 | 56.9863 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 56.9905 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9866 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54
57.0143 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 56.9882 | 37.4185 | 60.023 | 43.77 | 56.9946 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 56.9988 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 56.9951 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54
57.0226 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 56.9965 | 37.387 | 60.0222 | 43.77 | 57.0031 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 57.0071 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0034 | 15.4674 | 60.0002 | 23.54
57.0309 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 57.0048 | 37.387 | 60.0222 | 43.77 | 57.0114 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 57.0154 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0117 | 15.4645 | 60.0002 | 23.54
57.0393 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 57.0131 | 37.3877 | 60.0222 | 43.77 | 57.0197 | 30.8477 | 60.0261 | 37.77 | 57.0237 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.02 | 15.4645 | 60.0002 | 23.54
57.0476 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 57.0215 | 37.3877 | 60.0222 | 43.77 | 57.028 | 30.8518 | 60.0261 | 37.77 | 57.0322 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0283 | 15.4645 | 60.0002 | 23.54
57.0559 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 57.0298 | 37.3876 | 60.0222 | 43.77 | 57.0364 | 30.8518 | 60.0261 | 37.77 | 57.0405 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0366 | 15.4645 | 60.0002 | 23.54
57.0643 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 57.0381 | 37.3876 | 60.0222 | 43.77 | 57.0447 | 30.8518 | 60.0261 | 37.77 | 57.0488 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0449 | 15.4645 | 59.9998 | 23.54
57.0726 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 57.0464 | 37.3875 | 60.0222 | 43.77 | 57.053 | 30.8518 | 60.0261 | 37.77 | 57.0571 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0535 | 15.4645 | 59.9998 | 23.54
57.0809 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 57.0548 | 37.3875 | 60.0222 | 43.77 | 57.0613 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.0654 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0618 | 15.4658 | 59.9998 | 23.54
57.0893 | 49.7962 | 59.9963 | 56 | 57.0631 | 37.3872 | 60.0222 | 43.77 | 57.0697 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.0737 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0701 | 15.4658 | 59.9998 | 23.54
57.0976 | 49.7445 | 59.9963 | 56 | 57.0714 | 37.3872 | 60.0222 | 43.77 | 57.078 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.082 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0784 | 15.4676 | 59.9998 | 23.54
57.1059 | 49.7445 | 59.9963 | 56 | 57.0798 | 37.3853 | 60.0222 | 43.77 | 57.0863 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.0903 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.0867 | 15.4676 | 59.9998 | 23.54
57.1143 | 49.7445 | 59.9963 | 56 | 57.0881 | 37.3853 | 60.0222 | 43.77 | 57.0946 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.0989 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.095 | 15.4638 | 59.9998 | 23.54
57.1226 | 49.7445 | 59.9963 | 56 | 57.0964 | 37.3853 | 60.0222 | 43.77 | 57.103 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1072 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.1033 | 15.4638 | 59.9998 | 23.54
57.1309 | 49.7445 | 59.9963 | 56 | 57.1048 | 37.3853 | 60.0222 | 43.77 | 57.1113 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1155 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.1116 | 15.4638 | 59.9998 | 23.54
57.1393 | 49.7445 | 59.9963 | 56 | 57.1131 | 37.3855 | 60.0222 | 43.77 | 57.1196 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1238 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.1201 | 15.4638 | 59.9998 | 23.54
57.1476 | 49.7445 | 59.9963 | 56 | 57.1214 | 37.3855 | 60.0222 | 43.77 | 57.1279 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1321 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.1284 | 15.9665 | 59.9998 | 23.54
57.1559 | 49.7445 | 59.9963 | 56 | 57.1298 | 37.3862 | 60.0222 | 43.77 | 57.1364 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1404 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.1367 | 15.9665 | 59.9998 | 23.54
57.1643 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.1381 | 37.3862 | 60.0222 | 43.77 | 57.1447 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1487 | 27.6654 | 60.0198 | 35.77 | 57.145 | 15.9665 | 59.9998 | 23.54
57.1726 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.1464 | 37.3869 | 60.0222 | 43.77 | 57.153 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.157 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.1533 | 15.9665 | 59.9998 | 23.54
57.1809 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.1548 | 37.3869 | 60.0222 | 43.77 | 57.1613 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1653 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.1616 | 15.9679 | 59.9998 | 23.54
57.1893 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.1631 | 37.387 | 60.0222 | 43.77 | 57.1696 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1738 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.1699 | 15.9679 | 59.9998 | 23.54
57.1976 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.1714 | 37.387 | 60.0222 | 43.77 | 57.178 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1821 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.1785 | 15.9679 | 59.9998 | 23.54
57.2059 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.1797 | 37.3933 | 60.0222 | 43.77 | 57.1863 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1904 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.1868 | 15.9679 | 59.9998 | 23.54
57.2143 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.1881 | 37.3933 | 60.0222 | 43.77 | 57.1946 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.1987 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.1951 | 15.97 | 59.9998 | 23.54
57.2226 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.1964 | 37.392 | 60.0214 | 43.77 | 57.2029 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.207 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.2034 | 15.97 | 59.9998 | 23.54
57.2309 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2047 | 37.392 | 60.0214 | 43.77 | 57.2113 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.2153 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.2117 | 15.9709 | 59.9998 | 23.54
57.2393 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2131 | 37.3916 | 60.0214 | 43.77 | 57.2196 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.2236 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.22 | 15.9709 | 59.9998 | 23.54
57.2476 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2214 | 37.3916 | 60.0214 | 43.77 | 57.2279 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.2319 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.2283 | 15.9709 | 59.9998 | 23.54
57.2559 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2297 | 37.3918 | 60.0214 | 43.77 | 57.2362 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.2405 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.2366 | 15.9709 | 59.9998 | 23.54
57.2643 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2381 | 37.3918 | 60.0214 | 43.77 | 57.2446 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.2488 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.2451 | 15.9709 | 60.001 | 23.54
57.2726 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2464 | 37.3922 | 60.0214 | 43.77 | 57.2529 | 30.8518 | 60.0257 | 37.77 | 57.2571 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.2534 | 15.9709 | 60.001 | 23.54
57.2809 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2547 | 37.3922 | 60.0214 | 43.77 | 57.2612 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.2654 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.2617 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.2893 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.263 | 37.3841 | 60.0214 | 43.77 | 57.2695 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.2737 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.27 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.2976 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2714 | 37.3841 | 60.0214 | 43.77 | 57.278 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.282 | 27.6654 | 60.0194 | 35.77 | 57.2783 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3059 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2797 | 37.3845 | 60.0214 | 43.77 | 57.2863 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.2903 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 57.2866 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3143 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.288 | 37.3845 | 60.0214 | 43.77 | 57.2946 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.2986 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 57.2949 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3226 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.2964 | 37.3845 | 60.0214 | 43.77 | 57.3029 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3071 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 57.3035 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3309 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.3047 | 37.3845 | 60.0214 | 43.77 | 57.3113 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3154 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 57.3118 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3393 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.313 | 37.3844 | 60.0214 | 43.77 | 57.3196 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3237 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 57.3201 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3476 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.3214 | 37.3844 | 60.0214 | 43.77 | 57.3279 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.332 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 57.3284 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3559 | 49.7445 | 59.9972 | 56 | 57.3297 | 37.3833 | 60.0214 | 43.77 | 57.3362 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3403 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 57.3367 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3643 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.338 | 37.3833 | 60.0214 | 43.77 | 57.3445 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3486 | 27.7682 | 60.0194 | 35.77 | 57.345 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3726 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.3463 | 37.4712 | 60.0214 | 43.77 | 57.3529 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3569 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.3533 | 15.9711 | 60.001 | 23.54
57.3809 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.3547 | 37.4712 | 60.0214 | 43.77 | 57.3612 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3652 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.3616 | 15.9673 | 60.001 | 23.54
57.3893 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.363 | 37.4597 | 60.0214 | 43.77 | 57.3695 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3738 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.3701 | 15.9673 | 60.001 | 23.54
57.3976 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.3713 | 37.4597 | 60.0214 | 43.77 | 57.3778 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3821 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.3784 | 15.9673 | 60.001 | 23.54
57.4059 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.3797 | 37.4465 | 60.0214 | 43.77 | 57.3862 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3904 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.3867 | 15.9673 | 60.001 | 23.54
57.4143 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.388 | 37.4465 | 60.0214 | 43.77 | 57.3945 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.3987 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.395 | 15.9673 | 60.001 | 23.54
57.4226 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.3963 | 37.4472 | 60.021 | 43.77 | 57.4028 | 30.8518 | 60.0253 | 37.77 | 57.407 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.4033 | 15.9673 | 60.001 | 23.54
57.4309 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.4047 | 37.4472 | 60.021 | 43.77 | 57.4111 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 57.4153 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.4116 | 15.9623 | 60.001 | 23.54
57.4393 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.413 | 37.4475 | 60.021 | 43.77 | 57.4196 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 57.4236 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.4199 | 15.9623 | 60.001 | 23.54
57.4476 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.4213 | 37.4475 | 60.021 | 43.77 | 57.4279 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 57.4319 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.4285 | 15.9651 | 60.001 | 23.54
57.4559 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.4297 | 37.4475 | 60.021 | 43.77 | 57.4362 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 57.4404 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.4368 | 15.9651 | 60.001 | 23.54
57.4643 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.438 | 37.4475 | 60.021 | 43.77 | 57.4445 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 57.4487 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.4451 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.4726 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.4463 | 37.5593 | 60.021 | 43.77 | 57.4529 | 30.9683 | 60.0253 | 37.77 | 57.457 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.4534 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.4809 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.4547 | 37.5593 | 60.021 | 43.77 | 57.4612 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.4653 | 27.7682 | 60.0198 | 35.77 | 57.4617 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.4893 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.463 | 37.5577 | 60.021 | 43.77 | 57.4695 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.4736 | 27.7677 | 60.0198 | 35.77 | 57.47 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.4976 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.4713 | 37.5577 | 60.021 | 43.77 | 57.4778 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.4819 | 27.7677 | 60.0198 | 35.77 | 57.4783 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5059 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.4796 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 57.4861 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.4902 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 57.4866 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5143 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.488 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 57.4945 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.4985 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 57.4951 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5226 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.4963 | 37.5716 | 60.021 | 43.77 | 57.5028 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5068 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 57.5034 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.531 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.5046 | 37.5716 | 60.021 | 43.77 | 57.5111 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5154 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 57.5117 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5393 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.513 | 37.5477 | 60.021 | 43.77 | 57.5194 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5237 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 57.52 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5476 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.5213 | 37.5477 | 60.021 | 43.77 | 57.5278 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.532 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 57.5283 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5559 | 49.7445 | 59.9976 | 56 | 57.5296 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 57.5361 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5403 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 57.5366 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5643 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.5379 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 57.5444 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5486 | 27.7689 | 60.0198 | 35.77 | 57.5449 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5726 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.5463 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 57.5527 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5569 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.5535 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.581 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.5546 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 57.5612 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5652 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.5618 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5893 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.5629 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 57.5695 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5735 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.5701 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.5976 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.5713 | 37.5496 | 60.021 | 43.77 | 57.5778 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.582 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.5784 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.6059 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.5796 | 37.5491 | 60.021 | 43.77 | 57.5861 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5903 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.5867 | 15.9651 | 60.0018 | 23.54
57.6143 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.5879 | 37.5491 | 60.021 | 43.77 | 57.5945 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.5986 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.595 | 15.9612 | 60.0018 | 23.54
57.6226 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.5963 | 37.5482 | 60.0205 | 43.77 | 57.6028 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6069 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.6033 | 15.9612 | 60.0018 | 23.54
57.631 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6046 | 37.5482 | 60.0205 | 43.77 | 57.6111 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6152 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.6116 | 15.9612 | 60.0018 | 23.54
57.6393 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6129 | 37.5471 | 60.0205 | 43.77 | 57.6194 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6235 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.6201 | 15.9612 | 60.0018 | 23.54
57.6476 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6212 | 37.5471 | 60.0205 | 43.77 | 57.6278 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6318 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.6284 | 15.9627 | 60.0018 | 23.54
57.656 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6296 | 37.4825 | 60.0205 | 43.77 | 57.6361 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6401 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.6367 | 15.9627 | 60.0018 | 23.54
57.6643 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6379 | 37.4825 | 60.0205 | 43.77 | 57.6444 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6487 | 27.7689 | 60.0189 | 35.77 | 57.645 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.6726 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6462 | 37.4829 | 60.0205 | 43.77 | 57.6527 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.657 | 27.7623 | 60.0189 | 35.77 | 57.6533 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.681 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6546 | 37.4829 | 60.0205 | 43.77 | 57.661 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6653 | 27.7623 | 60.0189 | 35.77 | 57.6616 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.6893 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6629 | 37.4831 | 60.0205 | 43.77 | 57.6694 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6736 | 27.7549 | 60.0189 | 35.77 | 57.6699 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.6976 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6712 | 37.4831 | 60.0205 | 43.77 | 57.6777 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6819 | 27.7549 | 60.0189 | 35.77 | 57.6785 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.706 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6796 | 37.4837 | 60.0205 | 43.77 | 57.686 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6902 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 57.6868 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.7143 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6879 | 37.4837 | 60.0205 | 43.77 | 57.6943 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.6985 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 57.6951 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.7226 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.6962 | 37.4837 | 60.0205 | 43.77 | 57.7028 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7068 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 57.7034 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.7309 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.7046 | 37.4837 | 60.0205 | 43.77 | 57.7111 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7153 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 57.7117 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.7393 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.7129 | 37.4838 | 60.0205 | 43.77 | 57.7194 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7236 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 57.72 | 15.8936 | 60.0022 | 23.54
57.7476 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.7212 | 37.4838 | 60.0205 | 43.77 | 57.7277 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7319 | 27.7462 | 60.0189 | 35.77 | 57.7283 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.756 | 49.7612 | 59.9976 | 56 | 57.7296 | 37.5579 | 60.0205 | 43.77 | 57.7361 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7402 | 27.8073 | 60.0189 | 35.77 | 57.7366 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.7643 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.7379 | 37.5579 | 60.0205 | 43.77 | 57.7444 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7485 | 27.8073 | 60.0189 | 35.77 | 57.7451 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.7726 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.7462 | 37.558 | 60.0205 | 43.77 | 57.7527 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7568 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.7534 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.781 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.7545 | 37.558 | 60.0205 | 43.77 | 57.761 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7651 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.7617 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.7893 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.7629 | 37.5584 | 60.0205 | 43.77 | 57.7694 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7734 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.77 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.7976 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.7712 | 37.5584 | 60.0205 | 43.77 | 57.7777 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.782 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.7783 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.806 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.7795 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 57.786 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7903 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.7866 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.8143 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.7879 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 57.7943 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.7986 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.7949 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.8226 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.7962 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 57.8027 | 30.9683 | 60.0257 | 37.77 | 57.8069 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.8032 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.831 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8045 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 57.811 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 57.8152 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.8118 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.8393 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8129 | 37.5603 | 60.0205 | 43.77 | 57.8193 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 57.8235 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.8201 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.8476 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8212 | 37.5603 | 60.0205 | 43.77 | 57.8276 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 57.8318 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.8284 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.856 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8295 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 57.8359 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 57.8401 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.8367 | 15.8957 | 60.0022 | 23.54
57.8643 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8378 | 37.5602 | 60.0205 | 43.77 | 57.8444 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 57.8486 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.845 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.8726 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8462 | 37.5593 | 60.0205 | 43.77 | 57.8527 | 30.9807 | 60.0257 | 37.77 | 57.8569 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.8533 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.881 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8545 | 37.5593 | 60.0205 | 43.77 | 57.861 | 30.9807 | 60.0261 | 37.77 | 57.8652 | 27.8073 | 60.0181 | 35.77 | 57.8616 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.8893 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8628 | 37.5577 | 60.0205 | 43.77 | 57.8693 | 30.9807 | 60.0261 | 37.77 | 57.8735 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 57.8701 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.8976 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8712 | 37.5577 | 60.0205 | 43.77 | 57.8777 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.8818 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 57.8784 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.906 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8795 | 37.5577 | 60.0205 | 43.77 | 57.886 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.8901 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 57.8867 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.9143 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8878 | 37.5577 | 60.0205 | 43.77 | 57.8943 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.8984 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 57.895 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.9226 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.8961 | 37.4928 | 60.0205 | 43.77 | 57.9026 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9067 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 57.9033 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.931 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.9045 | 37.4928 | 60.0205 | 43.77 | 57.911 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9153 | 27.8711 | 60.0181 | 35.77 | 57.9116 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.9393 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.9128 | 37.4931 | 60.0205 | 43.77 | 57.9193 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9236 | 27.8639 | 60.0181 | 35.77 | 57.9199 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.9476 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.9211 | 37.4931 | 60.0205 | 43.77 | 57.9276 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9319 | 27.8639 | 60.0181 | 35.77 | 57.9282 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.956 | 49.7612 | 59.998 | 56 | 57.9295 | 37.4938 | 60.0205 | 43.77 | 57.9359 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9402 | 27.8665 | 60.0181 | 35.77 | 57.9368 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.9643 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 57.9378 | 37.4938 | 60.0205 | 43.77 | 57.9443 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9485 | 27.8665 | 60.0181 | 35.77 | 57.9451 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.9726 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 57.9461 | 37.4943 | 60.0205 | 43.77 | 57.9526 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9568 | 27.8665 | 60.0177 | 35.77 | 57.9534 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.981 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 57.9545 | 37.4943 | 60.0205 | 43.77 | 57.9609 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9651 | 27.8665 | 60.0177 | 35.77 | 57.9617 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.9893 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 57.9628 | 37.4941 | 60.0205 | 43.77 | 57.9692 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9734 | 27.8665 | 60.0177 | 35.77 | 57.97 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
57.9976 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 57.9711 | 37.4941 | 60.0205 | 43.77 | 57.9777 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9817 | 27.8665 | 60.0177 | 35.77 | 57.9783 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
58.006 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 57.9795 | 37.5585 | 60.0205 | 43.77 | 57.986 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9902 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 57.9866 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
58.0143 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 57.9878 | 37.5585 | 60.0205 | 43.77 | 57.9943 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 57.9985 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 57.9951 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
58.0226 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 57.9961 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 58.0026 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0068 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0034 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
58.031 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0045 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 58.0109 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0151 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0117 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
58.0393 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0128 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 58.0193 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0234 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.02 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
58.0476 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0211 | 37.5713 | 60.021 | 43.77 | 58.0276 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0317 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0283 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
58.056 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0294 | 37.5717 | 60.021 | 43.77 | 58.0359 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.04 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0366 | 15.8974 | 60.003 | 23.54
58.0643 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0378 | 37.5717 | 60.021 | 43.77 | 58.0442 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0483 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0449 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.0726 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0461 | 37.546 | 60.021 | 43.77 | 58.0526 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0569 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0532 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.081 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0544 | 37.546 | 60.021 | 43.77 | 58.0609 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0652 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0618 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.0893 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0628 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 58.0692 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0735 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0701 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.0976 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0711 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 58.0775 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0818 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0784 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.106 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0794 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 58.0859 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0901 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.0867 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.1143 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0878 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 58.0942 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.0984 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.095 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.1226 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.0961 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 58.1025 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1067 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.1033 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.131 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.1044 | 37.5467 | 60.021 | 43.77 | 58.1108 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.115 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.1116 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.1393 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.1128 | 37.5456 | 60.021 | 43.77 | 58.1193 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1235 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.1199 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.1476 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.1211 | 37.5456 | 60.021 | 43.77 | 58.1276 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1318 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.1284 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.156 | 49.7612 | 59.9988 | 56 | 58.1294 | 37.544 | 60.021 | 43.77 | 58.1359 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1401 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.1367 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.1643 | 49.7612 | 59.9992 | 56 | 58.1377 | 37.544 | 60.021 | 43.77 | 58.1442 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1484 | 27.8706 | 60.0177 | 35.77 | 58.145 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.1726 | 49.7612 | 59.9992 | 56 | 58.1461 | 37.5397 | 60.021 | 43.77 | 58.1525 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1567 | 27.8706 | 60.0174 | 35.77 | 58.1533 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.181 | 49.7612 | 59.9992 | 56 | 58.1544 | 37.5397 | 60.021 | 43.77 | 58.1609 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.165 | 27.8706 | 60.0174 | 35.77 | 58.1616 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.1893 | 49.7612 | 59.9992 | 56 | 58.1627 | 37.5398 | 60.021 | 43.77 | 58.1692 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1733 | 27.7844 | 60.0174 | 35.77 | 58.1699 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.1976 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.1711 | 37.5398 | 60.021 | 43.77 | 58.1775 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1816 | 27.7844 | 60.0174 | 35.77 | 58.1782 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.206 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.1794 | 37.5411 | 60.021 | 43.77 | 58.1858 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1902 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 58.1868 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.2143 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.1877 | 37.5411 | 60.021 | 43.77 | 58.1942 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.1985 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 58.1951 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.2226 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.196 | 37.5414 | 60.0201 | 43.77 | 58.2025 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2068 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 58.2034 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.231 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.2044 | 37.5414 | 60.0201 | 43.77 | 58.2108 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2151 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 58.2117 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.2393 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.2127 | 37.5414 | 60.0201 | 43.77 | 58.2191 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2234 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 58.22 | 15.8974 | 60.0034 | 23.54
58.2476 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.221 | 37.5414 | 60.0201 | 43.77 | 58.2275 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2317 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 58.2283 | 15.8694 | 60.0034 | 23.54
58.256 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.2294 | 37.5408 | 60.0201 | 43.77 | 58.2358 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.24 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 58.2366 | 15.8694 | 60.0034 | 23.54
58.2643 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.2377 | 37.5408 | 60.0201 | 43.77 | 58.2441 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2483 | 27.7766 | 60.0174 | 35.77 | 58.2449 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.2726 | 49.824 | 59.9992 | 56 | 58.246 | 37.5574 | 60.0201 | 43.77 | 58.2524 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2568 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.2534 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.281 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.2544 | 37.5574 | 60.0201 | 43.77 | 58.2609 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2651 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.2617 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.2893 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.2627 | 37.5565 | 60.0201 | 43.77 | 58.2692 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2734 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.27 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.2976 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.271 | 37.5565 | 60.0201 | 43.77 | 58.2775 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2817 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.2783 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.306 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.2794 | 37.5565 | 60.0201 | 43.77 | 58.2858 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.29 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.2866 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.3143 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.2877 | 37.5565 | 60.0201 | 43.77 | 58.2942 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.2983 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.2949 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.3226 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.296 | 37.557 | 60.0201 | 43.77 | 58.3025 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.3066 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.3032 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.331 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.3044 | 37.557 | 60.0201 | 43.77 | 58.3108 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.3149 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.3118 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.3393 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.3127 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 58.3191 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.3235 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.3201 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.3476 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.321 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 58.3274 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.3318 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.3284 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.356 | 49.8097 | 59.9992 | 56 | 58.3293 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 58.3358 | 30.9924 | 60.0261 | 37.77 | 58.3401 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.3367 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.3643 | 49.8097 | 60.0005 | 56 | 58.3377 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 58.3441 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.3484 | 27.773 | 60.0174 | 35.77 | 58.345 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.3726 | 49.8097 | 60.0005 | 56 | 58.346 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 58.3524 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.3567 | 27.8678 | 60.0169 | 35.77 | 58.3533 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.381 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.3543 | 37.5586 | 60.0201 | 43.77 | 58.3607 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.365 | 27.8678 | 60.0169 | 35.77 | 58.3616 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.3893 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.3627 | 37.6647 | 60.0201 | 43.77 | 58.3691 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.3733 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.3699 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.3976 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.371 | 37.6647 | 60.0201 | 43.77 | 58.3774 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.3816 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.3784 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.406 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.3793 | 37.6641 | 60.0201 | 43.77 | 58.3857 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.3901 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.3867 | 15.8731 | 60.0034 | 23.54
58.4143 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.3877 | 37.6641 | 60.0201 | 43.77 | 58.394 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.3984 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.395 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54
58.4226 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.396 | 37.6626 | 60.0205 | 43.77 | 58.4025 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.4067 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4033 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54
58.431 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.4043 | 37.6626 | 60.0205 | 43.77 | 58.4108 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.415 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4116 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54
58.4393 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.4127 | 37.6522 | 60.0205 | 43.77 | 58.4191 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.4233 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4199 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54
58.4476 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.421 | 37.6522 | 60.0205 | 43.77 | 58.4274 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.4316 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4282 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54
58.456 | 49.8677 | 60.0005 | 56 | 58.4293 | 37.6526 | 60.0205 | 43.77 | 58.4358 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.4399 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4365 | 15.8741 | 60.0034 | 23.54
58.4643 | 49.8757 | 60.0005 | 56 | 58.4377 | 37.6526 | 60.0205 | 43.77 | 58.4441 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.4482 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4451 | 15.8741 | 60.0038 | 23.54
58.4726 | 49.8757 | 60.0005 | 56 | 58.446 | 37.6531 | 60.0205 | 43.77 | 58.4524 | 30.9921 | 60.0261 | 37.77 | 58.4568 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4534 | 15.8741 | 60.0038 | 23.54
58.481 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.4543 | 37.6531 | 60.0205 | 43.77 | 58.4607 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.4651 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4617 | 15.8741 | 60.0038 | 23.54
58.4893 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.4626 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 58.469 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.4734 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.47 | 15.8741 | 60.0038 | 23.54
58.4976 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.4709 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 58.4774 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.4817 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4783 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.506 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.4793 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 58.4857 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.49 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4866 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.5143 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.4876 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 58.494 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.4983 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.4949 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.5226 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.4959 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 58.5023 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5066 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.5034 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.531 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.5043 | 37.6541 | 60.0205 | 43.77 | 58.5107 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5149 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.5117 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.5393 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.5126 | 37.6523 | 60.0205 | 43.77 | 58.519 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5234 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.52 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.5476 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.5209 | 37.6523 | 60.0205 | 43.77 | 58.5273 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5317 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.5283 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.556 | 49.8245 | 60.0005 | 56 | 58.5293 | 37.6937 | 60.0205 | 43.77 | 58.5356 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.54 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.5366 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.5643 | 49.8245 | 60.0017 | 56 | 58.5376 | 37.6937 | 60.0205 | 43.77 | 58.5441 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5483 | 27.9309 | 60.0169 | 35.77 | 58.5449 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.5726 | 49.8245 | 60.0017 | 56 | 58.5459 | 37.6939 | 60.0205 | 43.77 | 58.5524 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5566 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.5532 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.581 | 49.8245 | 60.0017 | 56 | 58.5543 | 37.6939 | 60.0205 | 43.77 | 58.5607 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5649 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.5615 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.5893 | 49.8245 | 60.0017 | 56 | 58.5626 | 37.6948 | 60.0205 | 43.77 | 58.569 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5732 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.5701 | 15.8701 | 60.0038 | 23.54
58.5976 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.5709 | 37.6948 | 60.0205 | 43.77 | 58.5774 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5815 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.5784 | 15.8665 | 60.0038 | 23.54
58.606 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.5793 | 37.6734 | 60.0205 | 43.77 | 58.5857 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5901 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.5867 | 15.8665 | 60.0038 | 23.54
58.6143 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.5876 | 37.6734 | 60.0205 | 43.77 | 58.594 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.5984 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.595 | 15.8665 | 60.0038 | 23.54
58.6226 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.5959 | 37.6733 | 60.0201 | 43.77 | 58.6023 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.6067 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6033 | 15.8665 | 60.0038 | 23.54
58.631 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6042 | 37.6733 | 60.0201 | 43.77 | 58.6107 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.615 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6116 | 15.9739 | 60.0038 | 23.54
58.6393 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6126 | 37.6733 | 60.0201 | 43.77 | 58.619 | 30.9921 | 60.0264 | 37.77 | 58.6233 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6199 | 15.9739 | 60.0038 | 23.54
58.6476 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6209 | 37.6733 | 60.0201 | 43.77 | 58.6273 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 58.6316 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6282 | 15.9731 | 60.0038 | 23.54
58.656 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6292 | 37.6621 | 60.0201 | 43.77 | 58.6356 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 58.6399 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6367 | 15.9731 | 60.0038 | 23.54
58.6643 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6376 | 37.6621 | 60.0201 | 43.77 | 58.6439 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 58.6482 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.645 | 15.9731 | 60.0046 | 23.54
58.6726 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6459 | 37.6616 | 60.0201 | 43.77 | 58.6523 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 58.6565 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6533 | 15.9731 | 60.0046 | 23.54
58.681 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6542 | 37.6616 | 60.0201 | 43.77 | 58.6606 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 58.665 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6616 | 15.9731 | 60.0046 | 23.54
58.6893 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6626 | 37.7496 | 60.0201 | 43.77 | 58.6689 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 58.6733 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6699 | 15.9731 | 60.0046 | 23.54
58.6976 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6709 | 37.7496 | 60.0201 | 43.77 | 58.6772 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 58.6816 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6782 | 15.9693 | 60.0046 | 23.54
58.706 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6792 | 37.7495 | 60.0201 | 43.77 | 58.6857 | 30.9924 | 60.0264 | 37.77 | 58.6899 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6865 | 15.9693 | 60.0046 | 23.54
58.7143 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6876 | 37.7495 | 60.0201 | 43.77 | 58.694 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 58.6982 | 27.9309 | 60.0174 | 35.77 | 58.6951 | 15.9693 | 60.0046 | 23.54
58.7226 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.6959 | 37.7501 | 60.0201 | 43.77 | 58.7023 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 58.7065 | 27.9375 | 60.0174 | 35.77 | 58.7034 | 15.9693 | 60.0046 | 23.54
58.731 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.7042 | 37.7501 | 60.0201 | 43.77 | 58.7106 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 58.7148 | 27.9375 | 60.0174 | 35.77 | 58.7117 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.7393 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.7126 | 37.7507 | 60.0201 | 43.77 | 58.719 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 58.7231 | 27.9448 | 60.0174 | 35.77 | 58.72 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.7476 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.7209 | 37.7507 | 60.0201 | 43.77 | 58.7273 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 58.7317 | 27.9448 | 60.0174 | 35.77 | 58.7283 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.756 | 49.7972 | 60.0017 | 56 | 58.7292 | 37.7197 | 60.0201 | 43.77 | 58.7356 | 30.9941 | 60.0264 | 37.77 | 58.74 | 27.9448 | 60.0174 | 35.77 | 58.7366 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.7643 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.7375 | 37.7197 | 60.0201 | 43.77 | 58.7439 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.7483 | 27.9448 | 60.0174 | 35.77 | 58.7449 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.7726 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.7459 | 37.7198 | 60.0201 | 43.77 | 58.7523 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.7566 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.7532 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.781 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.7542 | 37.7198 | 60.0201 | 43.77 | 58.7606 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.7649 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.7617 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.7893 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.7625 | 37.71 | 60.0201 | 43.77 | 58.7689 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.7732 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.77 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.7976 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.7708 | 37.71 | 60.0201 | 43.77 | 58.7772 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.7815 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.7783 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.806 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.7792 | 37.7556 | 60.0201 | 43.77 | 58.7855 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.7898 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.7866 | 16.0472 | 60.0046 | 23.54
58.8143 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.7875 | 37.7556 | 60.0201 | 43.77 | 58.7939 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.7983 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.7949 | 16.0497 | 60.0046 | 23.54
58.8226 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.7958 | 37.7555 | 60.0193 | 43.77 | 58.8022 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.8066 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.8032 | 16.0497 | 60.0046 | 23.54
58.831 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8042 | 37.7555 | 60.0193 | 43.77 | 58.8105 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.8149 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.8115 | 16.0497 | 60.0046 | 23.54
58.8393 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8125 | 37.7469 | 60.0193 | 43.77 | 58.8188 | 31.0045 | 60.0264 | 37.77 | 58.8232 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.8201 | 16.0497 | 60.0046 | 23.54
58.8476 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8208 | 37.7469 | 60.0193 | 43.77 | 58.8273 | 31.1269 | 60.0264 | 37.77 | 58.8315 | 27.9535 | 60.0177 | 35.77 | 58.8284 | 16.0513 | 60.0046 | 23.54
58.856 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8292 | 37.7408 | 60.0193 | 43.77 | 58.8356 | 31.1269 | 60.0264 | 37.77 | 58.8398 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 58.8367 | 16.0513 | 60.0046 | 23.54
58.8643 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8375 | 37.7408 | 60.0193 | 43.77 | 58.8439 | 31.1269 | 60.0264 | 37.77 | 58.8481 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 58.845 | 16.0513 | 60.005 | 23.54
58.8726 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8458 | 37.7416 | 60.0193 | 43.77 | 58.8522 | 31.1269 | 60.0264 | 37.77 | 58.8564 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 58.8533 | 16.0513 | 60.005 | 23.54
58.881 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8542 | 37.7416 | 60.0193 | 43.77 | 58.8606 | 31.1269 | 60.0268 | 37.77 | 58.865 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 58.8616 | 16.0513 | 60.005 | 23.54
58.8893 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8625 | 37.7417 | 60.0193 | 43.77 | 58.8689 | 31.1269 | 60.0268 | 37.77 | 58.8733 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 58.8699 | 16.0513 | 60.005 | 23.54
58.8976 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8708 | 37.7417 | 60.0193 | 43.77 | 58.8772 | 31.195 | 60.0268 | 37.77 | 58.8816 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 58.8782 | 16.0513 | 60.005 | 23.54
58.906 | 49.7972 | 60.0025 | 56 | 58.8792 | 37.7414 | 60.0193 | 43.77 | 58.8855 | 31.195 | 60.0268 | 37.77 | 58.8899 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 58.8867 | 16.0513 | 60.005 | 23.54
58.9143 | 49.8557 | 60.0025 | 56 | 58.8875 | 37.7414 | 60.0193 | 43.77 | 58.8939 | 31.195 | 60.0268 | 37.77 | 58.8982 | 27.9708 | 60.0177 | 35.77 | 58.895 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.9226 | 49.8557 | 60.0025 | 56 | 58.8958 | 37.7511 | 60.0193 | 43.77 | 58.9022 | 31.195 | 60.0268 | 37.77 | 58.9065 | 27.9595 | 60.0177 | 35.77 | 58.9033 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.931 | 49.8557 | 60.0025 | 56 | 58.9041 | 37.7511 | 60.0193 | 43.77 | 58.9105 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 58.9148 | 27.9595 | 60.0177 | 35.77 | 58.9116 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.9393 | 49.8557 | 60.0025 | 56 | 58.9125 | 37.7502 | 60.0193 | 43.77 | 58.9188 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 58.9231 | 27.9557 | 60.0177 | 35.77 | 58.9199 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.9476 | 49.9732 | 60.0025 | 56 | 58.9208 | 37.7502 | 60.0193 | 43.77 | 58.9271 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 58.9316 | 27.9557 | 60.0177 | 35.77 | 58.9282 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.956 | 49.9732 | 60.0025 | 56 | 58.9291 | 37.7496 | 60.0193 | 43.77 | 58.9355 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 58.9399 | 27.9557 | 60.0177 | 35.77 | 58.9365 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.9643 | 49.9732 | 60.0033 | 56 | 58.9375 | 37.7496 | 60.0193 | 43.77 | 58.9438 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 58.9482 | 27.9557 | 60.0177 | 35.77 | 58.9448 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.9726 | 49.9732 | 60.0033 | 56 | 58.9458 | 37.7501 | 60.0193 | 43.77 | 58.9521 | 31.2076 | 60.0268 | 37.77 | 58.9565 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 58.9534 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.9809 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 58.9541 | 37.7501 | 60.0193 | 43.77 | 58.9604 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 58.9648 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 58.9617 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.9893 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 58.9625 | 37.751 | 60.0193 | 43.77 | 58.9689 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 58.9731 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 58.97 | 16.0524 | 60.005 | 23.54
58.9976 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 58.9708 | 37.751 | 60.0193 | 43.77 | 58.9772 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 58.9814 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 58.9783 | 16.1481 | 60.005 | 23.54
59.006 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 58.9791 | 37.7509 | 60.0193 | 43.77 | 58.9855 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 58.9897 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 58.9866 | 16.1481 | 60.005 | 23.54
59.0143 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 58.9875 | 37.7509 | 60.0193 | 43.77 | 58.9938 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 58.9983 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 58.9949 | 16.1481 | 60.005 | 23.54
59.0226 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 58.9958 | 37.7513 | 60.0185 | 43.77 | 59.0022 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 59.0066 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 59.0032 | 16.1481 | 60.005 | 23.54
59.031 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0041 | 37.7513 | 60.0185 | 43.77 | 59.0105 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 59.0149 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 59.0117 | 16.149 | 60.005 | 23.54
59.0393 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0125 | 37.751 | 60.0185 | 43.77 | 59.0188 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 59.0232 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 59.02 | 16.149 | 60.005 | 23.54
59.0476 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0208 | 37.751 | 60.0185 | 43.77 | 59.0271 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 59.0315 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 59.0283 | 16.149 | 60.005 | 23.54
59.0559 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0291 | 37.7506 | 60.0185 | 43.77 | 59.0355 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 59.0398 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 59.0366 | 16.149 | 60.005 | 23.54
59.0643 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0374 | 37.7506 | 60.0185 | 43.77 | 59.0438 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 59.0481 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 59.0449 | 16.149 | 60.0058 | 23.54
59.0726 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0458 | 37.7498 | 60.0185 | 43.77 | 59.0521 | 31.2671 | 60.0268 | 37.77 | 59.0564 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 59.0532 | 16.149 | 60.0058 | 23.54
59.081 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0541 | 37.7498 | 60.0185 | 43.77 | 59.0604 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.0649 | 27.9557 | 60.0185 | 35.77 | 59.0615 | 16.149 | 60.0058 | 23.54
59.0893 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0624 | 37.7635 | 60.0185 | 43.77 | 59.0688 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.0732 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 59.0698 | 16.149 | 60.0058 | 23.54
59.0976 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0708 | 37.7635 | 60.0185 | 43.77 | 59.0771 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.0815 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 59.0784 | 16.227 | 60.0058 | 23.54
59.1059 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0791 | 37.7639 | 60.0185 | 43.77 | 59.0854 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.0898 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 59.0867 | 16.227 | 60.0058 | 23.54
59.1143 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0874 | 37.7639 | 60.0185 | 43.77 | 59.0938 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.0981 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 59.095 | 16.2282 | 60.0058 | 23.54
59.1226 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.0958 | 37.7386 | 60.0185 | 43.77 | 59.1021 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1064 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 59.1033 | 16.2282 | 60.0058 | 23.54
59.1309 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.1041 | 37.7386 | 60.0185 | 43.77 | 59.1105 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1147 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 59.1116 | 16.2306 | 60.0058 | 23.54
59.1393 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.1124 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 59.1188 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.123 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 59.1199 | 16.2306 | 60.0058 | 23.54
59.1476 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.1208 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 59.1271 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1316 | 27.9629 | 60.0185 | 35.77 | 59.1282 | 16.2306 | 60.0058 | 23.54
59.1559 | 50.0266 | 60.0033 | 56 | 59.1291 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 59.1354 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1399 | 27.9019 | 60.0185 | 35.77 | 59.1365 | 16.2306 | 60.0058 | 23.54
59.1643 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.1374 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 59.1438 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1482 | 27.9019 | 60.0185 | 35.77 | 59.145 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.1726 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.1458 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 59.1521 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1565 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.1533 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.1809 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.1541 | 37.7385 | 60.0185 | 43.77 | 59.1604 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1648 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.1616 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.1893 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.1624 | 37.7371 | 60.0185 | 43.77 | 59.1687 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1731 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.1699 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.1976 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.1707 | 37.7371 | 60.0185 | 43.77 | 59.1771 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1814 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.1782 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.2059 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.1791 | 37.7315 | 60.0185 | 43.77 | 59.1854 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.1897 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.1865 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.2143 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.1874 | 37.7315 | 60.0185 | 43.77 | 59.1937 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.198 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.1948 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.2226 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.1957 | 37.7315 | 60.0185 | 43.77 | 59.202 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2065 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.2031 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.2309 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.204 | 37.7315 | 60.0185 | 43.77 | 59.2104 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2148 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.2117 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.2393 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.2124 | 37.7317 | 60.0185 | 43.77 | 59.2188 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2231 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.22 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.2476 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.2207 | 37.7317 | 60.0185 | 43.77 | 59.2271 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2314 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.2283 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.2559 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.229 | 37.7323 | 60.0185 | 43.77 | 59.2354 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2397 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.2366 | 16.2324 | 60.0058 | 23.54
59.2643 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.2374 | 37.7323 | 60.0185 | 43.77 | 59.2437 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.248 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.2449 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.2726 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.2457 | 37.7326 | 60.0185 | 43.77 | 59.2521 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2563 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.2532 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.2809 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.254 | 37.7326 | 60.0185 | 43.77 | 59.2604 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2646 | 27.9019 | 60.0194 | 35.77 | 59.2615 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.2893 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.2624 | 37.7326 | 60.0185 | 43.77 | 59.2687 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2732 | 27.9085 | 60.0194 | 35.77 | 59.27 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.2976 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.2707 | 37.7326 | 60.0185 | 43.77 | 59.277 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2815 | 27.9085 | 60.0194 | 35.77 | 59.2783 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3059 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.279 | 37.7325 | 60.0185 | 43.77 | 59.2854 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2898 | 28.0342 | 60.0194 | 35.77 | 59.2866 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3143 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.2874 | 37.7325 | 60.0185 | 43.77 | 59.2937 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.2981 | 28.0342 | 60.0194 | 35.77 | 59.2949 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3226 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.2957 | 37.7319 | 60.0185 | 43.77 | 59.302 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.3064 | 28.2088 | 60.0194 | 35.77 | 59.3032 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3309 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.304 | 37.7319 | 60.0185 | 43.77 | 59.3103 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.3147 | 28.2088 | 60.0194 | 35.77 | 59.3115 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3393 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.3123 | 37.8604 | 60.0185 | 43.77 | 59.3187 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.323 | 28.2088 | 60.0194 | 35.77 | 59.3198 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3476 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.3207 | 37.8604 | 60.0185 | 43.77 | 59.327 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.3313 | 28.2088 | 60.0194 | 35.77 | 59.3281 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3559 | 50.0266 | 60.0041 | 56 | 59.329 | 37.8606 | 60.0185 | 43.77 | 59.3353 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.3398 | 28.3228 | 60.0194 | 35.77 | 59.3367 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3643 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.3373 | 37.8606 | 60.0185 | 43.77 | 59.3436 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.3481 | 28.3228 | 60.0194 | 35.77 | 59.345 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3726 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.3457 | 37.8613 | 60.0185 | 43.77 | 59.3521 | 31.2671 | 60.0277 | 37.77 | 59.3564 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 59.3533 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3809 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.354 | 37.8613 | 60.0185 | 43.77 | 59.3604 | 30.9772 | 60.0277 | 37.77 | 59.3647 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 59.3616 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3893 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.3623 | 37.8626 | 60.0185 | 43.77 | 59.3687 | 30.9772 | 60.0277 | 37.77 | 59.373 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 59.3699 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.3976 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.3707 | 37.8626 | 60.0185 | 43.77 | 59.377 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.3813 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 59.3782 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.4059 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.379 | 37.8633 | 60.0185 | 43.77 | 59.3853 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.3896 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 59.3865 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.4143 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.3873 | 37.8633 | 60.0185 | 43.77 | 59.3937 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.3979 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 59.3948 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.4226 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.3957 | 37.8496 | 60.0185 | 43.77 | 59.402 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.4065 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 59.4033 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.4309 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.404 | 37.8496 | 60.0185 | 43.77 | 59.4103 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.4148 | 28.3228 | 60.0201 | 35.77 | 59.4116 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.4393 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.4123 | 37.8494 | 60.0185 | 43.77 | 59.4186 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.4231 | 28.3319 | 60.0201 | 35.77 | 59.4199 | 16.2324 | 60.0069 | 23.54
59.4476 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.4207 | 37.8494 | 60.0185 | 43.77 | 59.427 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.4314 | 28.3319 | 60.0201 | 35.77 | 59.4282 | 16.2355 | 60.0069 | 23.54
59.4559 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.429 | 37.8473 | 60.0185 | 43.77 | 59.4353 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.4397 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.4365 | 16.2355 | 60.0069 | 23.54
59.4643 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.4373 | 37.8473 | 60.0185 | 43.77 | 59.4436 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.448 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.4448 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54
59.4726 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.4456 | 37.9206 | 60.0185 | 43.77 | 59.4519 | 30.8605 | 60.0277 | 37.77 | 59.4563 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.4531 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54
59.4809 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.454 | 37.9206 | 60.0185 | 43.77 | 59.4603 | 30.8648 | 60.0272 | 37.77 | 59.4646 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.4617 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54
59.4893 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.4623 | 37.9205 | 60.0185 | 43.77 | 59.4686 | 30.8648 | 60.0272 | 37.77 | 59.4731 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.47 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54
59.4976 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.4706 | 37.9205 | 60.0185 | 43.77 | 59.4769 | 30.8648 | 60.0272 | 37.77 | 59.4814 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.4783 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54
59.5059 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.479 | 37.921 | 60.0185 | 43.77 | 59.4852 | 30.8648 | 60.0272 | 37.77 | 59.4897 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.4866 | 16.2355 | 60.0073 | 23.54
59.5143 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.4873 | 37.921 | 60.0185 | 43.77 | 59.4935 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 59.498 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.4949 | 16.2379 | 60.0073 | 23.54
59.5226 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.4956 | 37.9216 | 60.0185 | 43.77 | 59.502 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 59.5063 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.5032 | 16.2379 | 60.0073 | 23.54
59.5309 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.504 | 37.9216 | 60.0185 | 43.77 | 59.5103 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 59.5146 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.5115 | 16.2379 | 60.0073 | 23.54
59.5393 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.5123 | 37.9221 | 60.0185 | 43.77 | 59.5186 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 59.5229 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.5198 | 16.2379 | 60.0073 | 23.54
59.5476 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.5206 | 37.9221 | 60.0185 | 43.77 | 59.5269 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 59.5312 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.5283 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.5559 | 50.0266 | 60.0046 | 56 | 59.529 | 37.9221 | 60.0185 | 43.77 | 59.5353 | 30.8645 | 60.0272 | 37.77 | 59.5396 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.5366 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.5642 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.5373 | 37.9221 | 60.0185 | 43.77 | 59.5436 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 59.5481 | 28.3308 | 60.0201 | 35.77 | 59.5449 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.5726 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.5456 | 37.922 | 60.0185 | 43.77 | 59.5519 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 59.5564 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 59.5532 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.5809 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.554 | 37.922 | 60.0185 | 43.77 | 59.5602 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 59.5647 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 59.5615 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.5892 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.5623 | 37.9208 | 60.0185 | 43.77 | 59.5686 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 59.573 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 59.5698 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.5976 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.5706 | 37.9208 | 60.0185 | 43.77 | 59.5769 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 59.5813 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 59.5781 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.6059 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.5789 | 37.8914 | 60.0185 | 43.77 | 59.5852 | 31.1543 | 60.0272 | 37.77 | 59.5896 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 59.5864 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.6143 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.5873 | 37.8914 | 60.0185 | 43.77 | 59.5935 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 59.5979 | 28.3308 | 60.0209 | 35.77 | 59.595 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.6226 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.5956 | 37.8917 | 60.0181 | 43.77 | 59.6019 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 59.6062 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6033 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.6309 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6039 | 37.8917 | 60.0181 | 43.77 | 59.6102 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 59.6147 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6116 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.6392 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6123 | 37.8924 | 60.0181 | 43.77 | 59.6185 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 59.623 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6199 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.6476 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6206 | 37.8924 | 60.0181 | 43.77 | 59.6268 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 59.6313 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6282 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.6559 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6289 | 37.8926 | 60.0181 | 43.77 | 59.6353 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 59.6396 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6365 | 16.2397 | 60.0073 | 23.54
59.6642 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6373 | 37.8926 | 60.0181 | 43.77 | 59.6436 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 59.6479 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6448 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.6726 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6456 | 37.8928 | 60.0181 | 43.77 | 59.6519 | 31.1605 | 60.0272 | 37.77 | 59.6562 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6531 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.6809 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6539 | 37.8928 | 60.0181 | 43.77 | 59.6602 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.6646 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6616 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.6892 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6623 | 37.8825 | 60.0181 | 43.77 | 59.6685 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.6729 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6699 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.6976 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6706 | 37.8825 | 60.0181 | 43.77 | 59.6769 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.6814 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6782 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7059 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6789 | 37.8821 | 60.0181 | 43.77 | 59.6852 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.6897 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6865 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7142 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6872 | 37.8821 | 60.0181 | 43.77 | 59.6935 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.698 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.6948 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7226 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.6956 | 37.8816 | 60.0181 | 43.77 | 59.7018 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.7063 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.7031 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7309 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.7039 | 37.8816 | 60.0181 | 43.77 | 59.7102 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.7146 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.7114 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7392 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.7122 | 37.881 | 60.0181 | 43.77 | 59.7185 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.7229 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.72 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7476 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.7206 | 37.881 | 60.0181 | 43.77 | 59.7268 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.7312 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.7283 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7559 | 50.1042 | 60.0046 | 56 | 59.7289 | 37.8168 | 60.0181 | 43.77 | 59.7351 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.7395 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.7366 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7642 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.7372 | 37.8168 | 60.0181 | 43.77 | 59.7435 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.748 | 28.339 | 60.0209 | 35.77 | 59.7449 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7726 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.7455 | 37.8168 | 60.0181 | 43.77 | 59.7518 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.7563 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 59.7532 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7809 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.7539 | 37.8168 | 60.0181 | 43.77 | 59.7601 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.7646 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 59.7615 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7892 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.7622 | 37.8183 | 60.0181 | 43.77 | 59.7684 | 31.2657 | 60.028 | 37.77 | 59.7729 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 59.7698 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.7976 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.7705 | 37.8183 | 60.0181 | 43.77 | 59.7769 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.7812 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 59.7781 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.8059 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.7789 | 37.8187 | 60.0181 | 43.77 | 59.7852 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.7896 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 59.7866 | 16.2397 | 60.0077 | 23.54
59.8142 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.7872 | 37.8187 | 60.0181 | 43.77 | 59.7935 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.7979 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 59.7949 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.8226 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.7955 | 37.8187 | 60.0173 | 43.77 | 59.8018 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.8062 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 59.8032 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.8309 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8039 | 37.8187 | 60.0173 | 43.77 | 59.8101 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.8147 | 28.339 | 60.0214 | 35.77 | 59.8115 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.8392 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8122 | 37.9467 | 60.0173 | 43.77 | 59.8185 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.823 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 59.8198 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.8476 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8205 | 37.9467 | 60.0173 | 43.77 | 59.8268 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.8313 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 59.8281 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.8559 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8289 | 37.9458 | 60.0173 | 43.77 | 59.8351 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.8396 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 59.8364 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.8642 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8372 | 37.9458 | 60.0173 | 43.77 | 59.8434 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.8479 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 59.8447 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.8726 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8455 | 37.8968 | 60.0173 | 43.77 | 59.8518 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 59.8562 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 59.8533 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.8809 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8539 | 37.8968 | 60.0173 | 43.77 | 59.8601 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.8645 | 28.3351 | 60.0214 | 35.77 | 59.8616 | 16.2401 | 60.0077 | 23.54
59.8892 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8622 | 37.8975 | 60.0173 | 43.77 | 59.8684 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.8728 | 28.3428 | 60.0214 | 35.77 | 59.8699 | 16.2401 | 60.0077 | 23.54
59.8976 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8705 | 37.8975 | 60.0173 | 43.77 | 59.8767 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.8811 | 28.3428 | 60.0214 | 35.77 | 59.8782 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.9059 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8788 | 37.9303 | 60.0173 | 43.77 | 59.8851 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.8896 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 59.8865 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.9142 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8872 | 37.9303 | 60.0173 | 43.77 | 59.8934 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.8979 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 59.8948 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.9226 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.8955 | 37.9225 | 60.0173 | 43.77 | 59.9017 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9062 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 59.9031 | 16.2409 | 60.0077 | 23.54
59.9309 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.9038 | 37.9225 | 60.0173 | 43.77 | 59.91 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9146 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 59.9114 | 16.1083 | 60.0077 | 23.54
59.9392 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.9122 | 38.0051 | 60.0173 | 43.77 | 59.9185 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9229 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 59.9199 | 16.1083 | 60.0077 | 23.54
59.9475 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.9205 | 38.0051 | 60.0173 | 43.77 | 59.9268 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9312 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 59.9282 | 16.1083 | 60.0077 | 23.54
59.9559 | 50.1042 | 60.005 | 56 | 59.9288 | 38.0051 | 60.0173 | 43.77 | 59.9351 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9395 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 59.9365 | 16.1083 | 60.0077 | 23.54
59.9642 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 59.9372 | 38.0051 | 60.0173 | 43.77 | 59.9434 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9478 | 28.3406 | 60.0214 | 35.77 | 59.9448 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
59.9725 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 59.9455 | 38.0033 | 60.0173 | 43.77 | 59.9517 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9563 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 59.9531 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
59.9809 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 59.9538 | 38.0033 | 60.0173 | 43.77 | 59.9601 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9646 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 59.9614 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
59.9892 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 59.9622 | 38.0023 | 60.0173 | 43.77 | 59.9684 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9729 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 59.9697 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
59.9976 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 59.9705 | 38.0023 | 60.0173 | 43.77 | 59.9767 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9812 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 59.9783 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
60.0059 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 59.9788 | 38.0023 | 60.0173 | 43.77 | 59.985 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9895 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 59.9866 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
60.0142 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 59.9872 | 38.0023 | 60.0173 | 43.77 | 59.9934 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 59.9978 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 59.9949 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
60.0225 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 59.9955 | 37.9383 | 60.0169 | 43.77 | 60.0017 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0061 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0032 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
60.0309 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0038 | 37.9383 | 60.0169 | 43.77 | 60.01 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0144 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0115 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
60.0392 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0121 | 37.9389 | 60.0169 | 43.77 | 60.0183 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0229 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0198 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
60.0475 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0205 | 37.9389 | 60.0169 | 43.77 | 60.0267 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0312 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0281 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
60.0559 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0288 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 60.035 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0396 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0364 | 16.0263 | 60.0077 | 23.54
60.0642 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0371 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 60.0433 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0479 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0449 | 16.0263 | 60.0081 | 23.54
60.0725 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0455 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 60.0516 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0562 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0532 | 16.0263 | 60.0081 | 23.54
60.0809 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0538 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 60.0599 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0645 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0615 | 16.0226 | 60.0081 | 23.54
60.0892 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0621 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 60.0684 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0728 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0698 | 16.0226 | 60.0081 | 23.54
60.0975 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0705 | 37.9392 | 60.0169 | 43.77 | 60.0767 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0811 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0781 | 16.0268 | 60.0081 | 23.54
60.1059 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0788 | 37.938 | 60.0169 | 43.77 | 60.085 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0896 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0864 | 16.0268 | 60.0081 | 23.54
60.1142 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0871 | 37.938 | 60.0169 | 43.77 | 60.0933 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.0979 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.0947 | 16.4707 | 60.0081 | 23.54
60.1225 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.0955 | 37.9514 | 60.0169 | 43.77 | 60.1017 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1062 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.103 | 16.4707 | 60.0081 | 23.54
60.1309 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.1038 | 37.9514 | 60.0169 | 43.77 | 60.11 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1145 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1116 | 16.4806 | 60.0081 | 23.54
60.1392 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.1121 | 37.9515 | 60.0169 | 43.77 | 60.1183 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1228 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1199 | 16.4806 | 60.0081 | 23.54
60.1475 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.1205 | 37.9515 | 60.0169 | 43.77 | 60.1266 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1311 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1282 | 16.4806 | 60.0081 | 23.54
60.1559 | 50.1042 | 60.0054 | 56 | 60.1288 | 37.9517 | 60.0169 | 43.77 | 60.135 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1394 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1365 | 16.4806 | 60.0081 | 23.54
60.1642 | 50.1042 | 60.0062 | 56 | 60.1371 | 37.9517 | 60.0169 | 43.77 | 60.1433 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1477 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1448 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54
60.1725 | 50.1042 | 60.0062 | 56 | 60.1454 | 37.9537 | 60.0169 | 43.77 | 60.1516 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.156 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1531 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54
60.1809 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.1538 | 37.9537 | 60.0169 | 43.77 | 60.1599 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1646 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1614 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54
60.1892 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.1621 | 37.9538 | 60.0169 | 43.77 | 60.1683 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1729 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1697 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54
60.1975 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.1704 | 37.9538 | 60.0169 | 43.77 | 60.1766 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1812 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1782 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54
60.2059 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.1788 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 60.1849 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1895 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1865 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54
60.2142 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.1871 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 60.1932 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.1978 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.1948 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54
60.2225 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.1954 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 60.2015 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.2061 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2031 | 16.4759 | 60.0081 | 23.54
60.2309 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.2038 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 60.21 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.2144 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2114 | 16.4721 | 60.0081 | 23.54
60.2392 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.2121 | 37.9388 | 60.0169 | 43.77 | 60.2183 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.2227 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2197 | 16.4721 | 60.0081 | 23.54
60.2475 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.2204 | 37.9388 | 60.0169 | 43.77 | 60.2266 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.2312 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.228 | 16.4721 | 60.0081 | 23.54
60.2559 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.2288 | 37.9377 | 60.0169 | 43.77 | 60.2349 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.2395 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2366 | 16.4721 | 60.0081 | 23.54
60.2642 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.2371 | 37.9377 | 60.0169 | 43.77 | 60.2433 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.2478 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2449 | 16.4633 | 60.01 | 23.54
60.2725 | 50.1581 | 60.0062 | 56 | 60.2454 | 37.9378 | 60.0169 | 43.77 | 60.2516 | 31.266 | 60.0277 | 37.77 | 60.2561 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2532 | 16.4633 | 60.01 | 23.54
60.2808 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.2538 | 37.9378 | 60.0169 | 43.77 | 60.2599 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.2644 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2615 | 16.4633 | 60.01 | 23.54
60.2892 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.2621 | 37.9381 | 60.0169 | 43.77 | 60.2682 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.2727 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2698 | 16.4633 | 60.01 | 23.54
60.2975 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.2704 | 37.9381 | 60.0169 | 43.77 | 60.2766 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.281 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2781 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3059 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.2787 | 37.9397 | 60.0169 | 43.77 | 60.2849 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.2893 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2864 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3142 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.2871 | 37.9397 | 60.0169 | 43.77 | 60.2932 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.2979 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.2947 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3225 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.2954 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 60.3015 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3062 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.3032 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3308 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.3037 | 37.9401 | 60.0169 | 43.77 | 60.3099 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3145 | 28.3406 | 60.0218 | 35.77 | 60.3115 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3392 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.3121 | 38.0046 | 60.0169 | 43.77 | 60.3182 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3228 | 28.3573 | 60.0218 | 35.77 | 60.3198 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3475 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.3204 | 38.0046 | 60.0169 | 43.77 | 60.3265 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3311 | 28.3573 | 60.0218 | 35.77 | 60.3281 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3558 | 50.2414 | 60.0062 | 56 | 60.3287 | 38.0035 | 60.0169 | 43.77 | 60.3348 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3394 | 28.3573 | 60.0218 | 35.77 | 60.3364 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3642 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.3371 | 38.0035 | 60.0169 | 43.77 | 60.3431 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3477 | 28.3573 | 60.0218 | 35.77 | 60.3447 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3725 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.3454 | 38.071 | 60.0169 | 43.77 | 60.3516 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.356 | 28.3573 | 60.0221 | 35.77 | 60.353 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3808 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.3537 | 38.071 | 60.0169 | 43.77 | 60.3599 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3643 | 28.3573 | 60.0221 | 35.77 | 60.3613 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3892 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.3621 | 38.0847 | 60.0169 | 43.77 | 60.3682 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3728 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.3699 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.3975 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.3704 | 38.0847 | 60.0169 | 43.77 | 60.3765 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3811 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.3782 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.4058 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.3787 | 38.0849 | 60.0169 | 43.77 | 60.3849 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3894 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.3865 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.4142 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.387 | 38.0849 | 60.0169 | 43.77 | 60.3932 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.3977 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.3948 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.4225 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.3954 | 38.0865 | 60.0169 | 43.77 | 60.4015 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.406 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4031 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.4308 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.4037 | 38.0865 | 60.0169 | 43.77 | 60.4098 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.4143 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4114 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.4392 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.412 | 38.0875 | 60.0169 | 43.77 | 60.4182 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.4226 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4197 | 16.4659 | 60.01 | 23.54
60.4475 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.4203 | 38.0875 | 60.0169 | 43.77 | 60.4265 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.4309 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.428 | 16.4622 | 60.01 | 23.54
60.4558 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.4287 | 38.1616 | 60.0169 | 43.77 | 60.4348 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.4395 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4365 | 16.4622 | 60.01 | 23.54
60.4642 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.437 | 38.1616 | 60.0169 | 43.77 | 60.4431 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.4478 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4448 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.4725 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.4453 | 38.1476 | 60.0169 | 43.77 | 60.4515 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.4561 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4531 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.4808 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.4537 | 38.1476 | 60.0169 | 43.77 | 60.4598 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.4644 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4614 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.4892 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.462 | 38.1467 | 60.0169 | 43.77 | 60.4681 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.4727 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4697 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.4975 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.4703 | 38.1467 | 60.0169 | 43.77 | 60.4764 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.481 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.478 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5058 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.4787 | 38.156 | 60.0169 | 43.77 | 60.4847 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.4893 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4863 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5142 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.487 | 38.156 | 60.0169 | 43.77 | 60.4932 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.4976 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.4946 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5225 | 50.2414 | 60.0066 | 56 | 60.4953 | 38.1555 | 60.0169 | 43.77 | 60.5015 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5061 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.5032 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5308 | 50.1411 | 60.0066 | 56 | 60.5037 | 38.1555 | 60.0169 | 43.77 | 60.5098 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5144 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.5115 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5392 | 50.1411 | 60.0066 | 56 | 60.512 | 38.1554 | 60.0169 | 43.77 | 60.5181 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5227 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.5198 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5475 | 50.1411 | 60.0066 | 56 | 60.5203 | 38.1554 | 60.0169 | 43.77 | 60.5265 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.531 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.5281 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5558 | 50.1411 | 60.0066 | 56 | 60.5287 | 38.1573 | 60.0169 | 43.77 | 60.5348 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5393 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.5364 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5642 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.537 | 38.1573 | 60.0169 | 43.77 | 60.5431 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5476 | 28.3644 | 60.0221 | 35.77 | 60.5447 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5725 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.5453 | 38.1583 | 60.0169 | 43.77 | 60.5514 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5559 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.553 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5808 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.5536 | 38.1583 | 60.0169 | 43.77 | 60.5598 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5642 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.5613 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5891 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.562 | 38.1582 | 60.0169 | 43.77 | 60.5681 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5728 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.5698 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.5975 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.5703 | 38.1582 | 60.0169 | 43.77 | 60.5764 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5811 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.5781 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.6058 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.5786 | 38.1577 | 60.0169 | 43.77 | 60.5847 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5894 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.5864 | 16.4622 | 60.0109 | 23.54
60.6141 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.587 | 38.1577 | 60.0169 | 43.77 | 60.5931 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.5977 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.5947 | 16.4631 | 60.0109 | 23.54
60.6225 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.5953 | 38.17 | 60.0166 | 43.77 | 60.6014 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.606 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.603 | 16.4631 | 60.0109 | 23.54
60.6308 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.6036 | 38.17 | 60.0166 | 43.77 | 60.6097 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.6143 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6113 | 16.4631 | 60.0109 | 23.54
60.6392 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.612 | 38.1692 | 60.0166 | 43.77 | 60.618 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.6226 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6196 | 16.4631 | 60.0109 | 23.54
60.6475 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.6203 | 38.1692 | 60.0166 | 43.77 | 60.6263 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.6309 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6279 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54
60.6558 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.6286 | 38.1692 | 60.0166 | 43.77 | 60.6348 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.6392 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6365 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54
60.6641 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.637 | 38.1692 | 60.0166 | 43.77 | 60.6431 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.6477 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6448 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.6725 | 50.1411 | 60.0074 | 56 | 60.6453 | 38.1698 | 60.0166 | 43.77 | 60.6514 | 31.266 | 60.0276 | 37.77 | 60.656 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6531 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.6808 | 50.0357 | 60.0074 | 56 | 60.6536 | 38.1698 | 60.0166 | 43.77 | 60.6597 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.6643 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6614 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.6891 | 50.0357 | 60.0074 | 56 | 60.662 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 60.6681 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.6726 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6697 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.6975 | 50.0977 | 60.0074 | 56 | 60.6703 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 60.6764 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.6809 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.678 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7058 | 50.0977 | 60.0074 | 56 | 60.6786 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 60.6847 | 31.266 | 60.028 | 37.77 | 60.6892 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6863 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7141 | 50.0633 | 60.0074 | 56 | 60.687 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 60.693 | 31.2894 | 60.028 | 37.77 | 60.6975 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.6948 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7225 | 50.0633 | 60.0074 | 56 | 60.6953 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 60.7014 | 31.2894 | 60.028 | 37.77 | 60.7058 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.7031 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7308 | 50.0633 | 60.0074 | 56 | 60.7036 | 38.1715 | 60.0166 | 43.77 | 60.7097 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.7144 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.7114 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7391 | 50.0633 | 60.0074 | 56 | 60.7119 | 38.1576 | 60.0166 | 43.77 | 60.718 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.7227 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.7197 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7475 | 50.0633 | 60.0074 | 56 | 60.7203 | 38.1576 | 60.0166 | 43.77 | 60.7263 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.731 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.728 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7558 | 50.0633 | 60.0074 | 56 | 60.7286 | 38.157 | 60.0166 | 43.77 | 60.7347 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.7393 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.7363 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7641 | 50.1342 | 60.0095 | 56 | 60.7369 | 38.157 | 60.0166 | 43.77 | 60.743 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.7476 | 28.3644 | 60.0225 | 35.77 | 60.7446 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7725 | 50.1342 | 60.0095 | 56 | 60.7453 | 38.1554 | 60.0166 | 43.77 | 60.7513 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.7559 | 28.3644 | 60.0229 | 35.77 | 60.7529 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7808 | 50.1342 | 60.0095 | 56 | 60.7536 | 38.1554 | 60.0166 | 43.77 | 60.7596 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.7642 | 28.3644 | 60.0229 | 35.77 | 60.7615 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7891 | 50.1342 | 60.0095 | 56 | 60.7619 | 38.1554 | 60.0166 | 43.77 | 60.7679 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.7725 | 28.3595 | 60.0229 | 35.77 | 60.7698 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.7975 | 50.1342 | 60.0095 | 56 | 60.7703 | 38.1554 | 60.0166 | 43.77 | 60.7764 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.781 | 28.3595 | 60.0229 | 35.77 | 60.7781 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.8058 | 50.1342 | 60.0095 | 56 | 60.7786 | 38.156 | 60.0166 | 43.77 | 60.7847 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.7893 | 28.3595 | 60.0229 | 35.77 | 60.7864 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.8141 | 50.1342 | 60.0095 | 56 | 60.7869 | 38.156 | 60.0166 | 43.77 | 60.793 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.7976 | 28.3595 | 60.0229 | 35.77 | 60.7947 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.8225 | 50.1342 | 60.0095 | 56 | 60.7953 | 38.1575 | 60.017 | 43.77 | 60.8013 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.8059 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.803 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.8308 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8036 | 38.1575 | 60.017 | 43.77 | 60.8097 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.8142 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8113 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.8391 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8119 | 38.1575 | 60.017 | 43.77 | 60.818 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.8225 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8196 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.8475 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8203 | 38.1575 | 60.017 | 43.77 | 60.8263 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.8308 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8281 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.8558 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8286 | 38.1865 | 60.017 | 43.77 | 60.8346 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.8391 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8364 | 16.4591 | 60.0112 | 23.54
60.8641 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8369 | 38.1865 | 60.017 | 43.77 | 60.843 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.8474 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8447 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54
60.8724 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8452 | 38.186 | 60.017 | 43.77 | 60.8513 | 31.2947 | 60.028 | 37.77 | 60.856 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.853 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54
60.8808 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8536 | 38.186 | 60.017 | 43.77 | 60.8596 | 31.2947 | 60.0284 | 37.77 | 60.8643 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8613 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54
60.8891 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8619 | 38.1748 | 60.017 | 43.77 | 60.8679 | 31.2947 | 60.0284 | 37.77 | 60.8726 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8696 | 16.4591 | 60.0109 | 23.54
60.8974 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8702 | 38.1748 | 60.017 | 43.77 | 60.8763 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.8809 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8779 | 16.4635 | 60.0109 | 23.54
60.9058 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8786 | 38.1743 | 60.017 | 43.77 | 60.8846 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.8892 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8862 | 16.4635 | 60.0109 | 23.54
60.9141 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8869 | 38.1743 | 60.017 | 43.77 | 60.8929 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.8975 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.8948 | 16.4653 | 60.0109 | 23.54
60.9224 | 50.2652 | 60.0095 | 56 | 60.8952 | 38.1744 | 60.017 | 43.77 | 60.9012 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9058 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.9031 | 16.4653 | 60.0109 | 23.54
60.9308 | 50.2807 | 60.0095 | 56 | 60.9036 | 38.1744 | 60.017 | 43.77 | 60.9095 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9141 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.9114 | 16.4653 | 60.0109 | 23.54
60.9391 | 50.2807 | 60.0095 | 56 | 60.9119 | 38.175 | 60.017 | 43.77 | 60.918 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9226 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.9197 | 16.4653 | 60.0109 | 23.54
60.9474 | 50.2807 | 60.0095 | 56 | 60.9202 | 38.175 | 60.017 | 43.77 | 60.9263 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9309 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.928 | 16.4661 | 60.0109 | 23.54
60.9558 | 50.2807 | 60.0095 | 56 | 60.9286 | 38.1766 | 60.017 | 43.77 | 60.9346 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9392 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.9363 | 16.4661 | 60.0109 | 23.54
60.9641 | 50.2807 | 60.0115 | 56 | 60.9369 | 38.1766 | 60.017 | 43.77 | 60.9429 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9475 | 28.3612 | 60.0229 | 35.77 | 60.9446 | 16.3877 | 60.0109 | 23.54
60.9724 | 50.2807 | 60.0115 | 56 | 60.9452 | 38.1766 | 60.017 | 43.77 | 60.9513 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9558 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 60.9529 | 16.3877 | 60.0109 | 23.54
60.9808 | 50.2807 | 60.0115 | 56 | 60.9536 | 38.1766 | 60.017 | 43.77 | 60.9596 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9641 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 60.9614 | 16.3877 | 60.0109 | 23.54
60.9891 | 50.2807 | 60.0115 | 56 | 60.9619 | 38.1765 | 60.017 | 43.77 | 60.9679 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9724 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 60.9697 | 16.3877 | 60.0109 | 23.54
60.9974 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 60.9702 | 38.1765 | 60.017 | 43.77 | 60.9762 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9807 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 60.978 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54
61.0058 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 60.9785 | 38.1762 | 60.017 | 43.77 | 60.9846 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9893 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 60.9863 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54
61.0141 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 60.9869 | 38.1762 | 60.017 | 43.77 | 60.9929 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 60.9976 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 60.9946 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54
61.0224 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 60.9952 | 38.1855 | 60.0174 | 43.77 | 61.0012 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 61.0059 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0029 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54
61.0308 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 61.0035 | 38.1855 | 60.0174 | 43.77 | 61.0095 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 61.0142 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0112 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54
61.0391 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 61.0119 | 38.1844 | 60.0174 | 43.77 | 61.0179 | 31.3685 | 60.0284 | 37.77 | 61.0225 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0195 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54
61.0474 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 61.0202 | 38.1844 | 60.0174 | 43.77 | 61.0262 | 31.3813 | 60.0284 | 37.77 | 61.0308 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0281 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54
61.0557 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 61.0285 | 38.1845 | 60.0174 | 43.77 | 61.0345 | 31.3813 | 60.0284 | 37.77 | 61.0391 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0364 | 16.3058 | 60.0109 | 23.54
61.0641 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 61.0369 | 38.1845 | 60.0174 | 43.77 | 61.0428 | 31.3813 | 60.0284 | 37.77 | 61.0474 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0447 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54
61.0724 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 61.0452 | 38.1849 | 60.0174 | 43.77 | 61.0511 | 31.3813 | 60.0284 | 37.77 | 61.0557 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.053 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54
61.0807 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 61.0535 | 38.1849 | 60.0174 | 43.77 | 61.0596 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 61.0642 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0613 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54
61.0891 | 50.3216 | 60.0115 | 56 | 61.0619 | 38.1864 | 60.0174 | 43.77 | 61.0679 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 61.0725 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0696 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54
61.0974 | 50.3102 | 60.0115 | 56 | 61.0702 | 38.1864 | 60.0174 | 43.77 | 61.0762 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 61.0808 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0779 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54
61.1057 | 50.3102 | 60.0115 | 56 | 61.0785 | 38.187 | 60.0174 | 43.77 | 61.0845 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 61.0891 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0862 | 16.3058 | 60.0105 | 23.54
61.1141 | 50.3102 | 60.0115 | 56 | 61.0869 | 38.187 | 60.0174 | 43.77 | 61.0929 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 61.0974 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.0947 | 16.305 | 60.0105 | 23.54
61.1224 | 50.3102 | 60.0115 | 56 | 61.0952 | 38.187 | 60.0174 | 43.77 | 61.1012 | 31.3813 | 60.0289 | 37.77 | 61.1057 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.103 | 16.305 | 60.0105 | 23.54
61.1307 | 50.344 | 60.0115 | 56 | 61.1035 | 38.187 | 60.0174 | 43.77 | 61.1095 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 61.114 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.1113 | 16.305 | 60.0105 | 23.54
61.1391 | 50.344 | 60.0115 | 56 | 61.1118 | 38.1755 | 60.0174 | 43.77 | 61.1178 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 61.1223 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.1196 | 16.305 | 60.0105 | 23.54
61.1474 | 50.344 | 60.0115 | 56 | 61.1202 | 38.1755 | 60.0174 | 43.77 | 61.1262 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 61.1309 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.1279 | 16.305 | 60.0105 | 23.54
61.1557 | 50.344 | 60.0115 | 56 | 61.1285 | 38.1744 | 60.0174 | 43.77 | 61.1345 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 61.1392 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.1362 | 16.305 | 60.0105 | 23.54
61.1641 | 50.344 | 60.014 | 56 | 61.1368 | 38.1744 | 60.0174 | 43.77 | 61.1428 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 61.1475 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.1445 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54
61.1724 | 50.344 | 60.014 | 56 | 61.1452 | 38.1743 | 60.0174 | 43.77 | 61.1511 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 61.1558 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.1531 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54
61.1807 | 50.344 | 60.014 | 56 | 61.1535 | 38.1743 | 60.0174 | 43.77 | 61.1594 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 61.1641 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.1614 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54
61.189 | 50.344 | 60.014 | 56 | 61.1618 | 38.1743 | 60.0174 | 43.77 | 61.1678 | 31.3866 | 60.0289 | 37.77 | 61.1724 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.1697 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54
61.1974 | 50.344 | 60.014 | 56 | 61.1701 | 38.1743 | 60.0174 | 43.77 | 61.1761 | 31.3998 | 60.0289 | 37.77 | 61.1807 | 28.3612 | 60.0233 | 35.77 | 61.178 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54
61.2057 | 50.344 | 60.014 | 56 | 61.1785 | 38.1765 | 60.0174 | 43.77 | 61.1844 | 31.3998 | 60.0289 | 37.77 | 61.189 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 61.1863 | 16.3051 | 60.0105 | 23.54
61.214 | 50.4033 | 60.0139 | 56 | 61.1868 | 38.1765 | 60.0174 | 43.77 | 61.1927 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 61.1975 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 61.1946 | 16.4352 | 60.0105 | 23.54
61.2224 | 50.4033 | 60.0139 | 56 | 61.1951 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 61.2012 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 61.2058 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 61.2029 | 16.4352 | 60.0105 | 23.54
61.2307 | 50.4033 | 60.0139 | 56 | 61.2035 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 61.2095 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 61.2141 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 61.2112 | 16.5318 | 60.0105 | 23.54
61.239 | 50.4033 | 60.0139 | 56 | 61.2118 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 61.2178 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 61.2224 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 61.2197 | 16.5318 | 60.0105 | 23.54
61.2474 | 50.4033 | 60.0139 | 56 | 61.2201 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 61.2261 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 61.2307 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 61.228 | 16.5318 | 60.0105 | 23.54
61.2557 | 50.4033 | 60.0139 | 56 | 61.2285 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 61.2345 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 61.239 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 61.2363 | 16.5318 | 60.0105 | 23.54
61.264 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.2368 | 38.1768 | 60.0178 | 43.77 | 61.2428 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 61.2473 | 28.3683 | 60.0233 | 35.77 | 61.2446 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54
61.2724 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.2451 | 38.1963 | 60.0178 | 43.77 | 61.2511 | 31.4639 | 60.0289 | 37.77 | 61.2556 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.2529 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54
61.2807 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.2534 | 38.1963 | 60.0178 | 43.77 | 61.2594 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.2639 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.2612 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54
61.289 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.2618 | 38.1953 | 60.0178 | 43.77 | 61.2678 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.2725 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.2695 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54
61.2974 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.2701 | 38.1953 | 60.0178 | 43.77 | 61.2761 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.2808 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.2778 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54
61.3057 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.2784 | 38.2174 | 60.0178 | 43.77 | 61.2844 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.2891 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.2864 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54
61.314 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.2868 | 38.2174 | 60.0178 | 43.77 | 61.2927 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.2974 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.2947 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54
61.3224 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.2951 | 38.2176 | 60.0178 | 43.77 | 61.301 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.3057 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.303 | 16.5301 | 60.0109 | 23.54
61.3307 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.3034 | 38.2176 | 60.0178 | 43.77 | 61.3094 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.314 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.3113 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.339 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.3118 | 38.2186 | 60.0178 | 43.77 | 61.3177 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.3223 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.3196 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.3474 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.3201 | 38.2186 | 60.0178 | 43.77 | 61.326 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.3306 | 28.376 | 60.0233 | 35.77 | 61.3279 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.3557 | 50.3818 | 60.0139 | 56 | 61.3284 | 38.2293 | 60.0178 | 43.77 | 61.3344 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.3391 | 28.4645 | 60.0233 | 35.77 | 61.3362 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.364 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.3368 | 38.2293 | 60.0178 | 43.77 | 61.3428 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.3474 | 28.4645 | 60.0233 | 35.77 | 61.3445 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.3724 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.3451 | 38.2293 | 60.0178 | 43.77 | 61.3511 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.3557 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.353 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.3807 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.3534 | 38.2293 | 60.0178 | 43.77 | 61.3594 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.364 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.3613 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.389 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.3618 | 38.2609 | 60.0178 | 43.77 | 61.3677 | 31.4639 | 60.0293 | 37.77 | 61.3723 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.3696 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.3973 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.3701 | 38.2609 | 60.0178 | 43.77 | 61.3761 | 31.4659 | 60.0293 | 37.77 | 61.3806 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.3779 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.4057 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.3784 | 38.2604 | 60.0178 | 43.77 | 61.3844 | 31.4659 | 60.0293 | 37.77 | 61.3889 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.3862 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.414 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.3867 | 38.2604 | 60.0178 | 43.77 | 61.3927 | 31.4659 | 60.0293 | 37.77 | 61.3972 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.3945 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.4223 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.3951 | 38.2909 | 60.0186 | 43.77 | 61.401 | 31.4659 | 60.0293 | 37.77 | 61.4058 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.4028 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.4307 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.4034 | 38.2909 | 60.0186 | 43.77 | 61.4093 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 61.4141 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.4111 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.439 | 50.3818 | 60.0159 | 56 | 61.4117 | 38.2911 | 60.0186 | 43.77 | 61.4177 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 61.4224 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.4197 | 16.5293 | 60.0109 | 23.54
61.4473 | 50.4059 | 60.0159 | 56 | 61.4201 | 38.2911 | 60.0186 | 43.77 | 61.426 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 61.4307 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.428 | 16.5304 | 60.0109 | 23.54
61.4557 | 50.4059 | 60.0159 | 56 | 61.4284 | 38.2919 | 60.0186 | 43.77 | 61.4343 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 61.439 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.4363 | 16.5304 | 60.0109 | 23.54
61.464 | 50.4059 | 60.0159 | 56 | 61.4367 | 38.2919 | 60.0186 | 43.77 | 61.4426 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 61.4473 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.4446 | 16.5304 | 60.0117 | 23.54
61.4723 | 50.4059 | 60.0159 | 56 | 61.4451 | 38.2934 | 60.0186 | 43.77 | 61.451 | 31.467 | 60.0293 | 37.77 | 61.4556 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.4529 | 16.5304 | 60.0117 | 23.54
61.4806 | 50.4059 | 60.0159 | 56 | 61.4534 | 38.2934 | 60.0186 | 43.77 | 61.4594 | 31.4713 | 60.03 | 37.77 | 61.4639 | 28.4645 | 60.0238 | 35.77 | 61.4612 | 16.5304 | 60.0117 | 23.54
61.489 | 50.4059 | 60.0159 | 56 | 61.4617 | 38.2936 | 60.0186 | 43.77 | 61.4677 | 31.4713 | 60.03 | 37.77 | 61.4722 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 61.4695 | 16.5304 | 60.0117 | 23.54
61.4973 | 50.3576 | 60.0159 | 56 | 61.4701 | 38.2936 | 60.0186 | 43.77 | 61.476 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.4807 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 61.4778 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.5056 | 50.3576 | 60.0159 | 56 | 61.4784 | 38.2933 | 60.0186 | 43.77 | 61.4844 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.489 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 61.4863 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.514 | 50.4301 | 60.0159 | 56 | 61.4867 | 38.2933 | 60.0186 | 43.77 | 61.4927 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.4973 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 61.4946 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.5223 | 50.4301 | 60.0159 | 56 | 61.4951 | 38.2759 | 60.0186 | 43.77 | 61.501 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5056 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 61.5029 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.5306 | 50.4301 | 60.0159 | 56 | 61.5034 | 38.2759 | 60.0186 | 43.77 | 61.5093 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5139 | 28.4617 | 60.0238 | 35.77 | 61.5112 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.539 | 50.4301 | 60.0159 | 56 | 61.5117 | 38.2751 | 60.0186 | 43.77 | 61.5177 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5222 | 28.4689 | 60.0238 | 35.77 | 61.5195 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.5473 | 50.4185 | 60.0159 | 56 | 61.5201 | 38.2751 | 60.0186 | 43.77 | 61.526 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5305 | 28.4689 | 60.0238 | 35.77 | 61.5278 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.5556 | 50.4185 | 60.0159 | 56 | 61.5284 | 38.2738 | 60.0186 | 43.77 | 61.5343 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5388 | 28.4689 | 60.0238 | 35.77 | 61.5361 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.564 | 50.4185 | 60.0179 | 56 | 61.5367 | 38.2738 | 60.0186 | 43.77 | 61.5426 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5474 | 28.4689 | 60.0238 | 35.77 | 61.5444 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.5723 | 50.4185 | 60.0179 | 56 | 61.545 | 38.2563 | 60.0186 | 43.77 | 61.5509 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5557 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 61.553 | 16.5337 | 60.0117 | 23.54
61.5806 | 50.4185 | 60.0179 | 56 | 61.5534 | 38.2563 | 60.0186 | 43.77 | 61.5593 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.564 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 61.5613 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.589 | 50.4185 | 60.0179 | 56 | 61.5617 | 38.2567 | 60.0186 | 43.77 | 61.5676 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5723 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 61.5696 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.5973 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.57 | 38.2567 | 60.0186 | 43.77 | 61.5759 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5806 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 61.5779 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.6056 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.5784 | 38.2573 | 60.0186 | 43.77 | 61.5842 | 31.5768 | 60.03 | 37.77 | 61.5889 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 61.5862 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.6139 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.5867 | 38.2573 | 60.0186 | 43.77 | 61.5927 | 31.5822 | 60.03 | 37.77 | 61.5972 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 61.5945 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.6223 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.595 | 38.2577 | 60.0186 | 43.77 | 61.601 | 31.5822 | 60.03 | 37.77 | 61.6055 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 61.6028 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.6306 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.6034 | 38.2577 | 60.0186 | 43.77 | 61.6093 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 61.614 | 28.4689 | 60.0242 | 35.77 | 61.6111 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.6389 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.6117 | 38.2664 | 60.0186 | 43.77 | 61.6176 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 61.6223 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.6196 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.6473 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.62 | 38.2664 | 60.0186 | 43.77 | 61.626 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 61.6306 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.6279 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.6556 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.6284 | 38.2764 | 60.0186 | 43.77 | 61.6343 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 61.6389 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.6362 | 16.5319 | 60.0117 | 23.54
61.6639 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.6367 | 38.2764 | 60.0186 | 43.77 | 61.6426 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 61.6472 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.6445 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.6723 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.645 | 38.2752 | 60.0186 | 43.77 | 61.6509 | 31.594 | 60.03 | 37.77 | 61.6555 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.6528 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.6806 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.6534 | 38.2752 | 60.0186 | 43.77 | 61.6592 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.6638 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.6611 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.6889 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.6617 | 38.2431 | 60.0186 | 43.77 | 61.6676 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.6721 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.6694 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.6973 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.67 | 38.2431 | 60.0186 | 43.77 | 61.6759 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.6804 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.678 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7056 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.6783 | 38.2433 | 60.0186 | 43.77 | 61.6842 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.689 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.6863 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7139 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.6866 | 38.2433 | 60.0186 | 43.77 | 61.6925 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.6973 | 28.4766 | 60.0242 | 35.77 | 61.6946 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7223 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.695 | 38.2447 | 60.0186 | 43.77 | 61.7009 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.7056 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 61.7029 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7306 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.7033 | 38.2447 | 60.0186 | 43.77 | 61.7092 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.7139 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 61.7112 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7389 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.7116 | 38.2456 | 60.0186 | 43.77 | 61.7175 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.7222 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 61.7195 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7472 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.72 | 38.2456 | 60.0186 | 43.77 | 61.7258 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.7305 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 61.7278 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7556 | 50.4083 | 60.0179 | 56 | 61.7283 | 38.2465 | 60.0186 | 43.77 | 61.7343 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.7388 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 61.7361 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7639 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.7366 | 38.2465 | 60.0186 | 43.77 | 61.7426 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.7471 | 28.4859 | 60.0242 | 35.77 | 61.7446 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7722 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.745 | 38.2314 | 60.0186 | 43.77 | 61.7509 | 31.594 | 60.0309 | 37.77 | 61.7556 | 28.492 | 60.0251 | 35.77 | 61.7529 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7806 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.7533 | 38.2314 | 60.0186 | 43.77 | 61.7592 | 31.596 | 60.0309 | 37.77 | 61.7639 | 28.492 | 60.0251 | 35.77 | 61.7612 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7889 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.7616 | 38.2303 | 60.0186 | 43.77 | 61.7675 | 31.596 | 60.0309 | 37.77 | 61.7722 | 28.492 | 60.0251 | 35.77 | 61.7695 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.7972 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.77 | 38.2303 | 60.0186 | 43.77 | 61.7759 | 31.596 | 60.0309 | 37.77 | 61.7805 | 28.492 | 60.0251 | 35.77 | 61.7778 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8055 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.7783 | 38.2284 | 60.0186 | 43.77 | 61.7842 | 31.596 | 60.0309 | 37.77 | 61.7888 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.7861 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8139 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.7866 | 38.2284 | 60.0186 | 43.77 | 61.7925 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 61.7971 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.7944 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8222 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.795 | 38.2284 | 60.019 | 43.77 | 61.8008 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 61.8054 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.8027 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8305 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8033 | 38.2284 | 60.019 | 43.77 | 61.8092 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 61.8137 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.8113 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8389 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8116 | 38.2286 | 60.019 | 43.77 | 61.8175 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 61.8223 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.8196 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8472 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8199 | 38.2286 | 60.019 | 43.77 | 61.8258 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 61.8306 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.8279 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8555 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8283 | 38.2293 | 60.019 | 43.77 | 61.8341 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 61.8389 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.8362 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8639 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8366 | 38.2293 | 60.019 | 43.77 | 61.8425 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 61.8472 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.8445 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8722 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8449 | 38.2295 | 60.019 | 43.77 | 61.8508 | 31.6111 | 60.0309 | 37.77 | 61.8555 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.8528 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8805 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8533 | 38.2295 | 60.019 | 43.77 | 61.8591 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.8638 | 28.5107 | 60.0251 | 35.77 | 61.8611 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8889 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8616 | 38.2307 | 60.019 | 43.77 | 61.8674 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.8721 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.8694 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.8972 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8699 | 38.2307 | 60.019 | 43.77 | 61.8757 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.8804 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.8779 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.9055 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8783 | 38.2307 | 60.019 | 43.77 | 61.8842 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.8887 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.8862 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.9139 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8866 | 38.2307 | 60.019 | 43.77 | 61.8925 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.8972 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.8945 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.9222 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.8949 | 38.2296 | 60.019 | 43.77 | 61.9008 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9055 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.9028 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.9305 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9033 | 38.2296 | 60.019 | 43.77 | 61.9091 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9138 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.9111 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.9389 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9116 | 38.3573 | 60.019 | 43.77 | 61.9175 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9221 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.9194 | 16.5319 | 60.0121 | 23.54
61.9472 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9199 | 38.3573 | 60.019 | 43.77 | 61.9258 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9304 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.9277 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
61.9555 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9283 | 38.3254 | 60.019 | 43.77 | 61.9341 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9387 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.936 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
61.9638 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9366 | 38.3254 | 60.019 | 43.77 | 61.9424 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.947 | 28.5071 | 60.0251 | 35.77 | 61.9446 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
61.9722 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9449 | 38.3254 | 60.019 | 43.77 | 61.9508 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9553 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 61.9529 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
61.9805 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9532 | 38.3254 | 60.019 | 43.77 | 61.9591 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9639 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 61.9612 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
61.9888 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9616 | 38.3267 | 60.019 | 43.77 | 61.9674 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9722 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 61.9695 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
61.9972 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9699 | 38.3267 | 60.019 | 43.77 | 61.9757 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9805 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 61.9778 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0055 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9782 | 38.2966 | 60.019 | 43.77 | 61.984 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9888 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 61.9861 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0138 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9866 | 38.2966 | 60.019 | 43.77 | 61.9924 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 61.9971 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 61.9944 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0221 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 61.9949 | 38.2966 | 60.0194 | 43.77 | 62.0007 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 62.0054 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 62.0027 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0305 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0032 | 38.2966 | 60.0194 | 43.77 | 62.009 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 62.0137 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 62.0112 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0388 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0116 | 38.2168 | 60.0194 | 43.77 | 62.0173 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 62.022 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 62.0195 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0471 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0199 | 38.2168 | 60.0194 | 43.77 | 62.0258 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 62.0303 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 62.0278 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0555 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0282 | 38.2159 | 60.0194 | 43.77 | 62.0341 | 31.6287 | 60.0313 | 37.77 | 62.0388 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 62.0361 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0638 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0366 | 38.2159 | 60.0194 | 43.77 | 62.0424 | 31.6405 | 60.0313 | 37.77 | 62.0471 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 62.0444 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0721 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0449 | 38.2142 | 60.0194 | 43.77 | 62.0507 | 31.6405 | 60.0313 | 37.77 | 62.0554 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 62.0527 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0805 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0532 | 38.2142 | 60.0194 | 43.77 | 62.0591 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.0637 | 28.5087 | 60.0258 | 35.77 | 62.061 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0888 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0616 | 38.2056 | 60.0194 | 43.77 | 62.0674 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.072 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.0693 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.0971 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0699 | 38.2056 | 60.0194 | 43.77 | 62.0757 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.0803 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.0779 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1055 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0782 | 38.2125 | 60.0194 | 43.77 | 62.084 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.0886 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.0862 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1138 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0865 | 38.2125 | 60.0194 | 43.77 | 62.0924 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.0969 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.0945 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1221 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.0948 | 38.2135 | 60.0194 | 43.77 | 62.1007 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1055 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.1028 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1305 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.1032 | 38.2135 | 60.0194 | 43.77 | 62.109 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1138 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.1111 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1388 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.1115 | 38.2139 | 60.0194 | 43.77 | 62.1173 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1221 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.1194 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1471 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.1198 | 38.2139 | 60.0194 | 43.77 | 62.1256 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1304 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.1277 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1554 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.1282 | 38.2139 | 60.0194 | 43.77 | 62.134 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1387 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.136 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1638 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.1365 | 38.2139 | 60.0194 | 43.77 | 62.1423 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.147 | 28.5259 | 60.0258 | 35.77 | 62.1445 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1721 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.1448 | 38.2138 | 60.0194 | 43.77 | 62.1506 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1553 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 62.1528 | 16.5868 | 60.0121 | 23.54
62.1804 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.1532 | 38.2138 | 60.0194 | 43.77 | 62.1589 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1636 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 62.1611 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.1888 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.1615 | 38.2128 | 60.0194 | 43.77 | 62.1674 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1719 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 62.1694 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.1971 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.1698 | 38.2128 | 60.0194 | 43.77 | 62.1757 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1804 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 62.1777 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.2054 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.1782 | 38.2924 | 60.0194 | 43.77 | 62.184 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.1887 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 62.186 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.2138 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.1865 | 38.2924 | 60.0194 | 43.77 | 62.1923 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.197 | 28.5331 | 60.0267 | 35.77 | 62.1943 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.2221 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.1948 | 38.2925 | 60.0186 | 43.77 | 62.2006 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.2053 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2026 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.2304 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2032 | 38.2925 | 60.0186 | 43.77 | 62.209 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.2136 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2112 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.2387 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2115 | 38.2931 | 60.0186 | 43.77 | 62.2173 | 31.6405 | 60.0317 | 37.77 | 62.2219 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2195 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.2471 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2198 | 38.2931 | 60.0186 | 43.77 | 62.2256 | 31.6555 | 60.0317 | 37.77 | 62.2302 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2278 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.2554 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2281 | 38.2945 | 60.0186 | 43.77 | 62.2339 | 31.6555 | 60.0317 | 37.77 | 62.2385 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2361 | 16.5835 | 60.0121 | 23.54
62.2637 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2365 | 38.2945 | 60.0186 | 43.77 | 62.2423 | 31.6555 | 60.0317 | 37.77 | 62.2471 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2444 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54
62.2721 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2448 | 38.2949 | 60.0186 | 43.77 | 62.2506 | 31.6555 | 60.0317 | 37.77 | 62.2554 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2527 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54
62.2804 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2531 | 38.2949 | 60.0186 | 43.77 | 62.2589 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 62.2637 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.261 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54
62.2887 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2615 | 38.2723 | 60.0186 | 43.77 | 62.2672 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 62.272 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2693 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54
62.2971 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2698 | 38.2723 | 60.0186 | 43.77 | 62.2756 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 62.2803 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2778 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54
62.3054 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2781 | 38.3777 | 60.0186 | 43.77 | 62.2839 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 62.2886 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2861 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54
62.3137 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2865 | 38.3777 | 60.0186 | 43.77 | 62.2922 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 62.2969 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.2944 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54
62.3221 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.2948 | 38.3766 | 60.0186 | 43.77 | 62.3005 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 62.3052 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.3027 | 16.5825 | 60.0117 | 23.54
62.3304 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.3031 | 38.3766 | 60.0186 | 43.77 | 62.3088 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 62.3137 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.311 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.3387 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.3115 | 38.4545 | 60.0186 | 43.77 | 62.3173 | 31.6555 | 60.0321 | 37.77 | 62.322 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.3193 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.3471 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.3198 | 38.4545 | 60.0186 | 43.77 | 62.3256 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.3303 | 28.5109 | 60.0267 | 35.77 | 62.3276 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.3554 | 50.4742 | 60.0199 | 56 | 62.3281 | 38.4547 | 60.0186 | 43.77 | 62.3339 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.3386 | 28.4257 | 60.0267 | 35.77 | 62.3359 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.3637 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.3365 | 38.4547 | 60.0186 | 43.77 | 62.3422 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.3469 | 28.4257 | 60.0267 | 35.77 | 62.3445 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.372 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.3448 | 38.4549 | 60.0186 | 43.77 | 62.3506 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.3552 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 62.3528 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.3804 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.3531 | 38.4549 | 60.0186 | 43.77 | 62.3589 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.3635 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 62.3611 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.3887 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.3615 | 38.456 | 60.0186 | 43.77 | 62.3672 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.3718 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 62.3694 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.397 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.3698 | 38.456 | 60.0186 | 43.77 | 62.3755 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.3801 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 62.3777 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.4054 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.3781 | 38.4565 | 60.0186 | 43.77 | 62.3839 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.3887 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 62.386 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.4137 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.3864 | 38.4565 | 60.0186 | 43.77 | 62.3922 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.397 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 62.3943 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.422 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.3948 | 38.4565 | 60.0178 | 43.77 | 62.4005 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.4053 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 62.4028 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.4304 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4031 | 38.4565 | 60.0178 | 43.77 | 62.4088 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.4136 | 28.4257 | 60.027 | 35.77 | 62.4111 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.4387 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4114 | 38.4562 | 60.0178 | 43.77 | 62.4171 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.4219 | 28.4248 | 60.027 | 35.77 | 62.4194 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.447 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4198 | 38.4562 | 60.0178 | 43.77 | 62.4255 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.4302 | 28.4248 | 60.027 | 35.77 | 62.4277 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.4553 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4281 | 38.4548 | 60.0178 | 43.77 | 62.4338 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.4385 | 28.5736 | 60.027 | 35.77 | 62.436 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.4637 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4364 | 38.4548 | 60.0178 | 43.77 | 62.4421 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.4468 | 28.5736 | 60.027 | 35.77 | 62.4443 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.472 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4448 | 38.5279 | 60.0178 | 43.77 | 62.4504 | 31.6575 | 60.0321 | 37.77 | 62.4553 | 28.5927 | 60.027 | 35.77 | 62.4526 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.4803 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4531 | 38.5279 | 60.0178 | 43.77 | 62.4589 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.4636 | 28.5927 | 60.027 | 35.77 | 62.4609 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.4887 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4614 | 38.5282 | 60.0178 | 43.77 | 62.4672 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.4719 | 28.5927 | 60.027 | 35.77 | 62.4695 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.497 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4698 | 38.5282 | 60.0178 | 43.77 | 62.4755 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.4802 | 28.5927 | 60.027 | 35.77 | 62.4778 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.5053 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4781 | 38.3894 | 60.0178 | 43.77 | 62.4838 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.4885 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 62.4861 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.5137 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4864 | 38.3894 | 60.0178 | 43.77 | 62.4922 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.4968 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 62.4944 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.522 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.4948 | 38.3893 | 60.0178 | 43.77 | 62.5005 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.5051 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 62.5027 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.5303 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.5031 | 38.3893 | 60.0178 | 43.77 | 62.5088 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.5134 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 62.511 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.5387 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.5114 | 38.3896 | 60.0178 | 43.77 | 62.5171 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.5217 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 62.5193 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.547 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.5197 | 38.3896 | 60.0178 | 43.77 | 62.5254 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.5303 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 62.5276 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.5553 | 50.4742 | 60.0195 | 56 | 62.5281 | 38.3896 | 60.0178 | 43.77 | 62.5338 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.5386 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 62.5361 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.5636 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.5364 | 38.3896 | 60.0178 | 43.77 | 62.5421 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.5469 | 28.5968 | 60.027 | 35.77 | 62.5444 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.572 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.5447 | 38.4208 | 60.0178 | 43.77 | 62.5504 | 31.6575 | 60.0325 | 37.77 | 62.5552 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 62.5527 | 16.5791 | 60.0117 | 23.54
62.5803 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.5531 | 38.4208 | 60.0178 | 43.77 | 62.5587 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.5635 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 62.561 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54
62.5886 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.5614 | 38.4205 | 60.0178 | 43.77 | 62.5671 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.5718 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 62.5693 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54
62.597 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.5697 | 38.4205 | 60.0178 | 43.77 | 62.5754 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.5801 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 62.5776 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54
62.6053 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.5781 | 38.4154 | 60.0178 | 43.77 | 62.5837 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.5884 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 62.5859 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54
62.6136 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.5864 | 38.4154 | 60.0178 | 43.77 | 62.592 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.5969 | 28.5968 | 60.0283 | 35.77 | 62.5942 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54
62.622 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.5947 | 38.4225 | 60.0174 | 43.77 | 62.6005 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.6052 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6028 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54
62.6303 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.603 | 38.4225 | 60.0174 | 43.77 | 62.6088 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.6135 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6111 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54
62.6386 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.6114 | 38.4232 | 60.0174 | 43.77 | 62.6171 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.6218 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6194 | 16.5763 | 60.0117 | 23.54
62.6469 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.6197 | 38.4232 | 60.0174 | 43.77 | 62.6254 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.6301 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6277 | 16.579 | 60.0117 | 23.54
62.6553 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.628 | 38.4241 | 60.0174 | 43.77 | 62.6337 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.6384 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.636 | 16.579 | 60.0117 | 23.54
62.6636 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.6364 | 38.4241 | 60.0174 | 43.77 | 62.6421 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.6467 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6443 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.6719 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.6447 | 38.4241 | 60.0174 | 43.77 | 62.6504 | 31.6573 | 60.0325 | 37.77 | 62.655 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6526 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.6803 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.653 | 38.4241 | 60.0174 | 43.77 | 62.6587 | 31.6772 | 60.0325 | 37.77 | 62.6633 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6609 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.6886 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.6613 | 38.4242 | 60.0174 | 43.77 | 62.667 | 31.6772 | 60.0325 | 37.77 | 62.6719 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6694 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.6969 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.6697 | 38.4242 | 60.0174 | 43.77 | 62.6754 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.6802 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6777 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.7053 | 50.4742 | 60.0191 | 56 | 62.678 | 38.4233 | 60.0174 | 43.77 | 62.6837 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.6885 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.686 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.7136 | 50.6455 | 60.0191 | 56 | 62.6863 | 38.4233 | 60.0174 | 43.77 | 62.692 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.6968 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.6943 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.7219 | 50.6455 | 60.0191 | 56 | 62.6947 | 38.4521 | 60.0174 | 43.77 | 62.7003 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.7051 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.7026 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.7303 | 50.5813 | 60.0191 | 56 | 62.703 | 38.4521 | 60.0174 | 43.77 | 62.7087 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.7134 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.7109 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.7386 | 50.5813 | 60.0191 | 56 | 62.7113 | 38.4523 | 60.0174 | 43.77 | 62.717 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.7217 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.7192 | 16.579 | 60.0121 | 23.54
62.7469 | 50.5813 | 60.0191 | 56 | 62.7197 | 38.4523 | 60.0174 | 43.77 | 62.7253 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.73 | 28.5957 | 60.0283 | 35.77 | 62.7275 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.7552 | 50.5813 | 60.0191 | 56 | 62.728 | 38.4525 | 60.0174 | 43.77 | 62.7336 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.7385 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.7361 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.7636 | 50.5813 | 60.0174 | 56 | 62.7363 | 38.4525 | 60.0174 | 43.77 | 62.7419 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.7468 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.7444 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.7719 | 50.5813 | 60.0174 | 56 | 62.7447 | 38.4262 | 60.0174 | 43.77 | 62.7504 | 31.6783 | 60.0325 | 37.77 | 62.7551 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.7527 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.7802 | 50.6779 | 60.0174 | 56 | 62.753 | 38.4262 | 60.0174 | 43.77 | 62.7587 | 31.7363 | 60.0325 | 37.77 | 62.7634 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.761 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.7886 | 50.6779 | 60.0174 | 56 | 62.7613 | 38.4267 | 60.0174 | 43.77 | 62.767 | 31.7363 | 60.0325 | 37.77 | 62.7717 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.7693 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.7969 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.7697 | 38.4267 | 60.0174 | 43.77 | 62.7753 | 31.8139 | 60.0325 | 37.77 | 62.78 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.7776 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.8052 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.778 | 38.423 | 60.0174 | 43.77 | 62.7837 | 31.8139 | 60.0325 | 37.77 | 62.7883 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.7859 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.8136 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.7863 | 38.423 | 60.0174 | 43.77 | 62.792 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 62.7966 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.7942 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.8219 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.7946 | 38.4228 | 60.0169 | 43.77 | 62.8003 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 62.8049 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.8027 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.8302 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.803 | 38.4228 | 60.0169 | 43.77 | 62.8086 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 62.8135 | 28.4696 | 60.0283 | 35.77 | 62.811 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.8386 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.8113 | 38.4209 | 60.0169 | 43.77 | 62.817 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 62.8218 | 28.471 | 60.0283 | 35.77 | 62.8193 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.8469 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.8196 | 38.4209 | 60.0169 | 43.77 | 62.8253 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 62.8301 | 28.471 | 60.0283 | 35.77 | 62.8276 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.8552 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.828 | 38.4202 | 60.0169 | 43.77 | 62.8336 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 62.8384 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.8359 | 16.5801 | 60.0121 | 23.54
62.8635 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.8363 | 38.4202 | 60.0169 | 43.77 | 62.8419 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 62.8467 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.8442 | 16.5801 | 60.0125 | 23.54
62.8719 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.8446 | 38.4205 | 60.0169 | 43.77 | 62.8502 | 31.8267 | 60.0325 | 37.77 | 62.855 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.8525 | 16.5801 | 60.0125 | 23.54
62.8802 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.853 | 38.4205 | 60.0169 | 43.77 | 62.8586 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.8633 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.8608 | 16.5765 | 60.0125 | 23.54
62.8885 | 50.6162 | 60.0174 | 56 | 62.8613 | 38.4209 | 60.0169 | 43.77 | 62.8669 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.8716 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.8694 | 16.5765 | 60.0125 | 23.54
62.8969 | 50.6379 | 60.0174 | 56 | 62.8696 | 38.4209 | 60.0169 | 43.77 | 62.8752 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.8801 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.8777 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9052 | 50.6379 | 60.0174 | 56 | 62.878 | 38.4217 | 60.0169 | 43.77 | 62.8835 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.8884 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.886 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9135 | 50.6379 | 60.0174 | 56 | 62.8863 | 38.4217 | 60.0169 | 43.77 | 62.892 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.8967 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.8943 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9219 | 50.6379 | 60.0174 | 56 | 62.8946 | 38.4222 | 60.0169 | 43.77 | 62.9003 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.905 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.9026 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9302 | 50.6379 | 60.0174 | 56 | 62.903 | 38.4222 | 60.0169 | 43.77 | 62.9086 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.9133 | 28.3713 | 60.0283 | 35.77 | 62.9109 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9385 | 50.6379 | 60.0174 | 56 | 62.9113 | 38.4222 | 60.0169 | 43.77 | 62.9169 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.9216 | 28.5507 | 60.0283 | 35.77 | 62.9192 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9469 | 50.593 | 60.0174 | 56 | 62.9196 | 38.4222 | 60.0169 | 43.77 | 62.9252 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.9299 | 28.5507 | 60.0283 | 35.77 | 62.9275 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9552 | 50.593 | 60.0174 | 56 | 62.9279 | 38.4357 | 60.0169 | 43.77 | 62.9336 | 31.8267 | 60.0334 | 37.77 | 62.9382 | 28.5507 | 60.0283 | 35.77 | 62.936 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9635 | 50.593 | 60.0146 | 56 | 62.9363 | 38.4357 | 60.0169 | 43.77 | 62.9419 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 62.9465 | 28.5507 | 60.0283 | 35.77 | 62.9443 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9719 | 50.593 | 60.0146 | 56 | 62.9446 | 38.4342 | 60.0169 | 43.77 | 62.9502 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 62.9551 | 28.5507 | 60.0279 | 35.77 | 62.9526 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9802 | 50.593 | 60.0146 | 56 | 62.9529 | 38.4342 | 60.0169 | 43.77 | 62.9585 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 62.9634 | 28.5507 | 60.0279 | 35.77 | 62.9609 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9885 | 50.593 | 60.0146 | 56 | 62.9613 | 38.4341 | 60.0169 | 43.77 | 62.9669 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 62.9717 | 28.7266 | 60.0279 | 35.77 | 62.9692 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
62.9968 | 50.593 | 60.0146 | 56 | 62.9696 | 38.4341 | 60.0169 | 43.77 | 62.9752 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 62.98 | 28.7266 | 60.0279 | 35.77 | 62.9775 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
63.0052 | 50.593 | 60.0146 | 56 | 62.9779 | 38.4344 | 60.0169 | 43.77 | 62.9835 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 62.9883 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 62.9858 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
63.0135 | 50.8048 | 60.0146 | 56 | 62.9863 | 38.4344 | 60.0169 | 43.77 | 62.9918 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 62.9966 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 62.9941 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
63.0218 | 50.8048 | 60.0146 | 56 | 62.9946 | 38.4344 | 60.0169 | 43.77 | 63.0002 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0049 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0027 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
63.0302 | 50.8048 | 60.0146 | 56 | 63.0029 | 38.4344 | 60.0169 | 43.77 | 63.0085 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0132 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.011 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
63.0385 | 50.8048 | 60.0146 | 56 | 63.0113 | 38.4364 | 60.0169 | 43.77 | 63.0168 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0215 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0193 | 16.5738 | 60.0125 | 23.54
63.0468 | 50.8048 | 60.0146 | 56 | 63.0196 | 38.4364 | 60.0169 | 43.77 | 63.0251 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.03 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0276 | 16.5798 | 60.0125 | 23.54
63.0552 | 50.8048 | 60.0146 | 56 | 63.0279 | 38.4227 | 60.0169 | 43.77 | 63.0334 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0383 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0359 | 16.5798 | 60.0125 | 23.54
63.0635 | 50.8048 | 60.0146 | 56 | 63.0363 | 38.4227 | 60.0169 | 43.77 | 63.0419 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0466 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0442 | 16.5798 | 60.0133 | 23.54
63.0718 | 50.8048 | 60.0146 | 56 | 63.0446 | 38.4227 | 60.0169 | 43.77 | 63.0502 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0549 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0525 | 16.5798 | 60.0133 | 23.54
63.0802 | 50.7586 | 60.0146 | 56 | 63.0529 | 38.4227 | 60.0169 | 43.77 | 63.0585 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0632 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0608 | 16.6768 | 60.0133 | 23.54
63.0885 | 50.7586 | 60.0146 | 56 | 63.0612 | 38.4221 | 60.0169 | 43.77 | 63.0668 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0715 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0693 | 16.6768 | 60.0133 | 23.54
63.0968 | 50.6692 | 60.0146 | 56 | 63.0696 | 38.4221 | 60.0169 | 43.77 | 63.0752 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0798 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0776 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1052 | 50.6692 | 60.0146 | 56 | 63.0779 | 38.4213 | 60.0169 | 43.77 | 63.0835 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0881 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0859 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1135 | 50.6692 | 60.0146 | 56 | 63.0862 | 38.4213 | 60.0169 | 43.77 | 63.0918 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.0967 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.0942 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1218 | 50.6692 | 60.0146 | 56 | 63.0946 | 38.4264 | 60.0169 | 43.77 | 63.1001 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.105 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.1025 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1301 | 50.6692 | 60.0146 | 56 | 63.1029 | 38.4264 | 60.0169 | 43.77 | 63.1085 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.1133 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.1108 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1385 | 50.6692 | 60.0146 | 56 | 63.1112 | 38.4263 | 60.0169 | 43.77 | 63.1168 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.1216 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.1191 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1468 | 50.6922 | 60.0146 | 56 | 63.1196 | 38.4263 | 60.0169 | 43.77 | 63.1251 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.1299 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.1277 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1551 | 50.6922 | 60.0146 | 56 | 63.1279 | 38.4265 | 60.0169 | 43.77 | 63.1334 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.1382 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.136 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1635 | 50.6922 | 60.0125 | 56 | 63.1362 | 38.4265 | 60.0169 | 43.77 | 63.1417 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.1465 | 28.721 | 60.0279 | 35.77 | 63.1443 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1718 | 50.6922 | 60.0125 | 56 | 63.1446 | 38.4279 | 60.0169 | 43.77 | 63.1501 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.1548 | 28.72 | 60.0283 | 35.77 | 63.1526 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1801 | 50.7263 | 60.0125 | 56 | 63.1529 | 38.4279 | 60.0169 | 43.77 | 63.1584 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.1631 | 28.72 | 60.0283 | 35.77 | 63.1609 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1885 | 50.7263 | 60.0125 | 56 | 63.1612 | 38.428 | 60.0169 | 43.77 | 63.1667 | 31.8463 | 60.0334 | 37.77 | 63.1716 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.1692 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.1968 | 50.7263 | 60.0125 | 56 | 63.1696 | 38.428 | 60.0169 | 43.77 | 63.175 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 63.1799 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.1775 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.2051 | 50.7263 | 60.0125 | 56 | 63.1779 | 38.428 | 60.0169 | 43.77 | 63.1835 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 63.1882 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.1858 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.2135 | 50.7263 | 60.0125 | 56 | 63.1862 | 38.428 | 60.0169 | 43.77 | 63.1918 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 63.1965 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.1943 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.2218 | 50.7263 | 60.0125 | 56 | 63.1945 | 38.4277 | 60.0166 | 43.77 | 63.2001 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 63.2048 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2026 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.2301 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2029 | 38.4277 | 60.0166 | 43.77 | 63.2084 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 63.2131 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2109 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.2385 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2112 | 38.4441 | 60.0166 | 43.77 | 63.2167 | 31.851 | 60.0334 | 37.77 | 63.2214 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2192 | 16.7946 | 60.0133 | 23.54
63.2468 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2195 | 38.4441 | 60.0166 | 43.77 | 63.2251 | 31.8638 | 60.0334 | 37.77 | 63.2297 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2275 | 16.7974 | 60.0133 | 23.54
63.2551 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2279 | 38.4441 | 60.0166 | 43.77 | 63.2334 | 31.8638 | 60.0334 | 37.77 | 63.2383 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2358 | 16.7974 | 60.0133 | 23.54
63.2635 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2362 | 38.4441 | 60.0166 | 43.77 | 63.2417 | 31.8638 | 60.0334 | 37.77 | 63.2466 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2441 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.2718 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2445 | 38.4233 | 60.0166 | 43.77 | 63.25 | 31.8638 | 60.0334 | 37.77 | 63.2549 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2524 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.2801 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2529 | 38.4233 | 60.0166 | 43.77 | 63.2584 | 31.8638 | 60.0337 | 37.77 | 63.2632 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.261 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.2884 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2612 | 38.4246 | 60.0166 | 43.77 | 63.2667 | 31.8638 | 60.0337 | 37.77 | 63.2715 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2693 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.2968 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2695 | 38.4246 | 60.0166 | 43.77 | 63.275 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.2798 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2776 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.3051 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2779 | 38.4113 | 60.0166 | 43.77 | 63.2833 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.2881 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2859 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.3134 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2862 | 38.4113 | 60.0166 | 43.77 | 63.2917 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.2964 | 28.7996 | 60.0283 | 35.77 | 63.2942 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.3218 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.2945 | 38.411 | 60.0166 | 43.77 | 63.3 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3047 | 28.7941 | 60.0283 | 35.77 | 63.3025 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.3301 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.3029 | 38.411 | 60.0166 | 43.77 | 63.3083 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3132 | 28.7941 | 60.0283 | 35.77 | 63.3108 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.3384 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.3112 | 38.411 | 60.0166 | 43.77 | 63.3167 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3215 | 28.7941 | 60.0283 | 35.77 | 63.3191 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.3468 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.3195 | 38.411 | 60.0166 | 43.77 | 63.325 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3298 | 28.7941 | 60.0283 | 35.77 | 63.3276 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.3551 | 50.6955 | 60.0125 | 56 | 63.3279 | 38.4106 | 60.0166 | 43.77 | 63.3334 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3381 | 28.8134 | 60.0283 | 35.77 | 63.3359 | 16.7996 | 60.0137 | 23.54
63.3634 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.3362 | 38.4106 | 60.0166 | 43.77 | 63.3417 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3464 | 28.8134 | 60.0283 | 35.77 | 63.3442 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.3718 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.3445 | 38.4096 | 60.0166 | 43.77 | 63.35 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3547 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.3525 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.3801 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.3528 | 38.4096 | 60.0166 | 43.77 | 63.3583 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.363 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.3608 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.3884 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.3611 | 38.4092 | 60.0166 | 43.77 | 63.3667 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3713 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.3691 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.3968 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.3695 | 38.4092 | 60.0166 | 43.77 | 63.375 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3799 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.3774 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.4051 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.3778 | 38.4095 | 60.0166 | 43.77 | 63.3833 | 31.8652 | 60.0337 | 37.77 | 63.3882 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.3857 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.4134 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.3861 | 38.4095 | 60.0166 | 43.77 | 63.3916 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 63.3965 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.3943 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.4218 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.3945 | 38.4096 | 60.0162 | 43.77 | 63.4 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 63.4048 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4026 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.4301 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4028 | 38.4096 | 60.0162 | 43.77 | 63.4083 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 63.4131 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4109 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.4384 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4111 | 38.4104 | 60.0162 | 43.77 | 63.4166 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 63.4214 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4192 | 16.8029 | 60.0137 | 23.54
63.4468 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4195 | 38.4104 | 60.0162 | 43.77 | 63.4249 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 63.4297 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4275 | 16.8023 | 60.0137 | 23.54
63.4551 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4278 | 38.485 | 60.0162 | 43.77 | 63.4332 | 31.8672 | 60.0337 | 37.77 | 63.438 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4358 | 16.8023 | 60.0137 | 23.54
63.4634 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4361 | 38.485 | 60.0162 | 43.77 | 63.4417 | 31.8942 | 60.0337 | 37.77 | 63.4463 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4441 | 16.8045 | 60.0145 | 23.54
63.4717 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4445 | 38.485 | 60.0162 | 43.77 | 63.45 | 31.8942 | 60.0337 | 37.77 | 63.4548 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4524 | 16.8045 | 60.0145 | 23.54
63.4801 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4528 | 38.485 | 60.0162 | 43.77 | 63.4583 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.4631 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4609 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.4884 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4611 | 38.4843 | 60.0162 | 43.77 | 63.4666 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.4714 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4692 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.4967 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4695 | 38.4843 | 60.0162 | 43.77 | 63.475 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.4797 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4775 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5051 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4778 | 38.5308 | 60.0162 | 43.77 | 63.4833 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.488 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4858 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5134 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4861 | 38.5308 | 60.0162 | 43.77 | 63.4916 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.4963 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.4941 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5217 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.4944 | 38.5223 | 60.0162 | 43.77 | 63.4999 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5046 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5024 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5301 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.5028 | 38.5223 | 60.0162 | 43.77 | 63.5082 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5129 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5107 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5384 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.5111 | 38.5228 | 60.0162 | 43.77 | 63.5166 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5215 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.519 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5467 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.5194 | 38.5228 | 60.0162 | 43.77 | 63.5249 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5298 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5276 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5551 | 50.6955 | 60.011 | 56 | 63.5278 | 38.5244 | 60.0162 | 43.77 | 63.5332 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5381 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5359 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5634 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.5361 | 38.5244 | 60.0162 | 43.77 | 63.5415 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5464 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5442 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5717 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.5444 | 38.5249 | 60.0162 | 43.77 | 63.5499 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5547 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5525 | 16.8078 | 60.0145 | 23.54
63.5801 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.5528 | 38.5249 | 60.0162 | 43.77 | 63.5582 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.563 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5608 | 16.7994 | 60.0145 | 23.54
63.5884 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.5611 | 38.5148 | 60.0162 | 43.77 | 63.5665 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5713 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5691 | 16.7994 | 60.0145 | 23.54
63.5967 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.5694 | 38.5148 | 60.0162 | 43.77 | 63.5748 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5796 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5774 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54
63.605 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.5778 | 38.5142 | 60.0162 | 43.77 | 63.5833 | 31.8942 | 60.035 | 37.77 | 63.5879 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5857 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54
63.6134 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.5861 | 38.5142 | 60.0162 | 43.77 | 63.5916 | 31.9644 | 60.035 | 37.77 | 63.5964 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.5942 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54
63.6217 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.5944 | 38.6026 | 60.0158 | 43.77 | 63.5999 | 31.9644 | 60.035 | 37.77 | 63.6047 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6025 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54
63.63 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6028 | 38.6026 | 60.0158 | 43.77 | 63.6082 | 31.9644 | 60.035 | 37.77 | 63.613 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6108 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54
63.6384 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6111 | 38.6018 | 60.0158 | 43.77 | 63.6165 | 31.9644 | 60.035 | 37.77 | 63.6213 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6191 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54
63.6467 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6194 | 38.6018 | 60.0158 | 43.77 | 63.6249 | 31.9581 | 60.035 | 37.77 | 63.6296 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6274 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54
63.6551 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6277 | 38.6021 | 60.0158 | 43.77 | 63.6332 | 31.9581 | 60.035 | 37.77 | 63.6379 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6357 | 16.7908 | 60.0145 | 23.54
63.6634 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6361 | 38.6021 | 60.0158 | 43.77 | 63.6415 | 31.9581 | 60.035 | 37.77 | 63.6462 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.644 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54
63.6717 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6444 | 38.6022 | 60.0158 | 43.77 | 63.6498 | 31.9581 | 60.035 | 37.77 | 63.6545 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6523 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54
63.68 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6527 | 38.6022 | 60.0158 | 43.77 | 63.6582 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.6631 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6609 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54
63.6884 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6611 | 38.603 | 60.0158 | 43.77 | 63.6665 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.6714 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6692 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54
63.6967 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6694 | 38.603 | 60.0158 | 43.77 | 63.6748 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.6797 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6775 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54
63.705 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6777 | 38.6031 | 60.0158 | 43.77 | 63.6831 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.688 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6858 | 16.7872 | 60.0157 | 23.54
63.7134 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6861 | 38.6031 | 60.0158 | 43.77 | 63.6914 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.6963 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.6941 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.7217 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.6944 | 38.6031 | 60.0158 | 43.77 | 63.6998 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7046 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7024 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.73 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7027 | 38.6031 | 60.0158 | 43.77 | 63.7081 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7129 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7107 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.7384 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7111 | 38.6032 | 60.0158 | 43.77 | 63.7164 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7212 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.719 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.7467 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7194 | 38.6032 | 60.0158 | 43.77 | 63.7247 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7295 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7275 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.755 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7277 | 38.602 | 60.0158 | 43.77 | 63.7332 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.738 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7358 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.7634 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7361 | 38.602 | 60.0158 | 43.77 | 63.7415 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7463 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7441 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.7717 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7444 | 38.6589 | 60.0158 | 43.77 | 63.7498 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7546 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7524 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.78 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7527 | 38.6589 | 60.0158 | 43.77 | 63.7581 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7629 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7607 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.7884 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.761 | 38.6595 | 60.0158 | 43.77 | 63.7665 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7712 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.769 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.7967 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7694 | 38.6595 | 60.0158 | 43.77 | 63.7748 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7795 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7773 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.805 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7777 | 38.6169 | 60.0158 | 43.77 | 63.7831 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7878 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7856 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.8133 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.786 | 38.6169 | 60.0158 | 43.77 | 63.7914 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.7961 | 28.8134 | 60.0286 | 35.77 | 63.7942 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.8217 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.7944 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 63.7997 | 31.9581 | 60.0353 | 37.77 | 63.8047 | 28.8093 | 60.0286 | 35.77 | 63.8025 | 16.79 | 60.0157 | 23.54
63.83 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.8027 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 63.8081 | 31.9786 | 60.0353 | 37.77 | 63.813 | 28.8093 | 60.0286 | 35.77 | 63.8108 | 16.7922 | 60.0157 | 23.54
63.8383 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.811 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 63.8164 | 31.9786 | 60.0353 | 37.77 | 63.8213 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.8191 | 16.7922 | 60.0157 | 23.54
63.8467 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.8194 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 63.8247 | 31.98 | 60.0353 | 37.77 | 63.8296 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.8274 | 16.7922 | 60.0157 | 23.54
63.855 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.8277 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 63.833 | 31.98 | 60.0353 | 37.77 | 63.8379 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.8357 | 16.7922 | 60.0157 | 23.54
63.8633 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.836 | 38.6175 | 60.0158 | 43.77 | 63.8414 | 31.98 | 60.0353 | 37.77 | 63.8462 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.844 | 16.7922 | 60.0161 | 23.54
63.8717 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.8444 | 38.5997 | 60.0158 | 43.77 | 63.8497 | 31.98 | 60.0353 | 37.77 | 63.8545 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.8523 | 16.7922 | 60.0161 | 23.54
63.88 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.8527 | 38.5997 | 60.0158 | 43.77 | 63.858 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.8628 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.8608 | 16.924 | 60.0161 | 23.54
63.8883 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.861 | 38.5986 | 60.0158 | 43.77 | 63.8663 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.8711 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.8691 | 16.924 | 60.0161 | 23.54
63.8967 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.8694 | 38.5986 | 60.0158 | 43.77 | 63.8746 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.8796 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.8774 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.905 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.8777 | 38.5981 | 60.0158 | 43.77 | 63.8831 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.8879 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.8857 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.9133 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.886 | 38.5981 | 60.0158 | 43.77 | 63.8914 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.8962 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.894 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.9217 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.8943 | 38.6069 | 60.0158 | 43.77 | 63.8997 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.9045 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.9023 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.93 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.9027 | 38.6069 | 60.0158 | 43.77 | 63.908 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.9128 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.9106 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.9383 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.911 | 38.6072 | 60.0158 | 43.77 | 63.9164 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.9211 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.9189 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.9467 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.9193 | 38.6072 | 60.0158 | 43.77 | 63.9247 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.9294 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.9275 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.955 | 50.6955 | 60.0105 | 56 | 63.9277 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 63.933 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.9377 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.9358 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.9633 | 50.6955 | 60.0114 | 56 | 63.936 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 63.9413 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.9463 | 28.8073 | 60.0286 | 35.77 | 63.9441 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.9717 | 50.6955 | 60.0114 | 56 | 63.9443 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 63.9496 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.9546 | 28.8073 | 60.0281 | 35.77 | 63.9524 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.98 | 50.6955 | 60.0114 | 56 | 63.9527 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 63.958 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.9629 | 28.8073 | 60.0281 | 35.77 | 63.9607 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.9883 | 50.6955 | 60.0114 | 56 | 63.961 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 63.9663 | 31.98 | 60.0365 | 37.77 | 63.9712 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 63.969 | 16.9164 | 60.0161 | 23.54
63.9967 | 50.6955 | 60.0114 | 56 | 63.9693 | 38.6078 | 60.0158 | 43.77 | 63.9746 | 31.9803 | 60.0365 | 37.77 | 63.9795 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 63.9773 | 17.0277 | 60.0161 | 23.54
64.005 | 50.6955 | 60.0114 | 56 | 63.9777 | 38.6307 | 60.0158 | 43.77 | 63.9829 | 31.9803 | 60.0365 | 37.77 | 63.9878 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 63.9856 | 17.0277 | 60.0161 | 23.54
64.0133 | 50.6837 | 60.0114 | 56 | 63.986 | 38.6307 | 60.0158 | 43.77 | 63.9913 | 31.9803 | 60.0365 | 37.77 | 63.9961 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 63.9941 | 17.0277 | 60.0161 | 23.54
64.0216 | 50.6837 | 60.0114 | 56 | 63.9943 | 38.6305 | 60.0165 | 43.77 | 63.9996 | 31.9803 | 60.0365 | 37.77 | 64.0044 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 64.0024 | 17.0277 | 60.0161 | 23.54
64.03 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.0027 | 38.6305 | 60.0165 | 43.77 | 64.0079 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 64.0127 | 28.7999 | 60.0281 | 35.77 | 64.0107 | 17.0283 | 60.0161 | 23.54
64.0383 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.011 | 38.6306 | 60.0165 | 43.77 | 64.0162 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 64.0212 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.019 | 17.0283 | 60.0161 | 23.54
64.0466 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.0193 | 38.6306 | 60.0165 | 43.77 | 64.0247 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 64.0295 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.0273 | 17.0283 | 60.0161 | 23.54
64.055 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.0276 | 38.6312 | 60.0165 | 43.77 | 64.033 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 64.0378 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.0356 | 17.0283 | 60.0161 | 23.54
64.0633 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.036 | 38.6312 | 60.0165 | 43.77 | 64.0413 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 64.0461 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.0439 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.0716 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.0443 | 38.6323 | 60.0165 | 43.77 | 64.0496 | 32.0087 | 60.0365 | 37.77 | 64.0544 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.0522 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.08 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.0526 | 38.6323 | 60.0165 | 43.77 | 64.0579 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 64.0627 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.0605 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.0883 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.061 | 38.6328 | 60.0165 | 43.77 | 64.0663 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 64.071 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.0691 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.0966 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.0693 | 38.6328 | 60.0165 | 43.77 | 64.0746 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 64.0793 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.0774 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.105 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.0776 | 38.6412 | 60.0165 | 43.77 | 64.0829 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 64.0876 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.0857 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.1133 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.086 | 38.6412 | 60.0165 | 43.77 | 64.0912 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 64.0962 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.094 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.1216 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.0943 | 38.6407 | 60.0165 | 43.77 | 64.0996 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 64.1045 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.1023 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.13 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.1026 | 38.6407 | 60.0165 | 43.77 | 64.1079 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 64.1128 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.1106 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.1383 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.111 | 38.6537 | 60.0165 | 43.77 | 64.1162 | 32.0087 | 60.0373 | 37.77 | 64.1211 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.1189 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.1466 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.1193 | 38.6537 | 60.0165 | 43.77 | 64.1245 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 64.1294 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.1272 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.155 | 50.6991 | 60.0114 | 56 | 64.1276 | 38.6522 | 60.0165 | 43.77 | 64.1328 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 64.1377 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.1357 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.1633 | 50.6991 | 60.0126 | 56 | 64.136 | 38.6522 | 60.0165 | 43.77 | 64.1412 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 64.146 | 28.7917 | 60.0281 | 35.77 | 64.144 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.1716 | 50.6991 | 60.0126 | 56 | 64.1443 | 38.6522 | 60.0165 | 43.77 | 64.1495 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 64.1543 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.1523 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.18 | 50.6991 | 60.0126 | 56 | 64.1526 | 38.6522 | 60.0165 | 43.77 | 64.1578 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 64.1628 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.1606 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.1883 | 50.6991 | 60.0126 | 56 | 64.1609 | 38.6531 | 60.0165 | 43.77 | 64.1661 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 64.1711 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.1689 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.1966 | 50.6991 | 60.0126 | 56 | 64.1693 | 38.6531 | 60.0165 | 43.77 | 64.1746 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 64.1794 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.1772 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.2049 | 50.6991 | 60.0126 | 56 | 64.1776 | 38.6061 | 60.0165 | 43.77 | 64.1829 | 32.0202 | 60.0373 | 37.77 | 64.1877 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.1855 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.2133 | 50.8449 | 60.0126 | 56 | 64.1859 | 38.6061 | 60.0165 | 43.77 | 64.1912 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 64.196 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.1938 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.2216 | 50.8449 | 60.0126 | 56 | 64.1943 | 38.6062 | 60.0174 | 43.77 | 64.1995 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 64.2043 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.2024 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.2299 | 50.8449 | 60.0126 | 56 | 64.2026 | 38.6062 | 60.0174 | 43.77 | 64.2078 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 64.2126 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.2107 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.2383 | 50.8449 | 60.0126 | 56 | 64.2109 | 38.628 | 60.0174 | 43.77 | 64.2162 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 64.2209 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.219 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.2466 | 50.8449 | 60.0126 | 56 | 64.2193 | 38.628 | 60.0174 | 43.77 | 64.2245 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 64.2292 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.2273 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.2549 | 50.8449 | 60.0126 | 56 | 64.2276 | 38.6359 | 60.0174 | 43.77 | 64.2328 | 32.0224 | 60.0373 | 37.77 | 64.2378 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.2356 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.2633 | 50.8449 | 60.0126 | 56 | 64.2359 | 38.6359 | 60.0174 | 43.77 | 64.2411 | 32.0277 | 60.0373 | 37.77 | 64.2461 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.2439 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.2716 | 50.8449 | 60.0126 | 56 | 64.2443 | 38.6451 | 60.0174 | 43.77 | 64.2495 | 32.0277 | 60.0373 | 37.77 | 64.2544 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.2522 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.2799 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.2526 | 38.6451 | 60.0174 | 43.77 | 64.2578 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.2627 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.2605 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.2883 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.2609 | 38.7253 | 60.0174 | 43.77 | 64.2661 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.271 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.269 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.2966 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.2693 | 38.7253 | 60.0174 | 43.77 | 64.2744 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.2793 | 28.7917 | 60.0278 | 35.77 | 64.2773 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3049 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.2776 | 38.7257 | 60.0174 | 43.77 | 64.2827 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.2876 | 28.9508 | 60.0278 | 35.77 | 64.2856 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3133 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.2859 | 38.7257 | 60.0174 | 43.77 | 64.2911 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.2959 | 28.9508 | 60.0278 | 35.77 | 64.2939 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3216 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.2943 | 38.6788 | 60.0174 | 43.77 | 64.2994 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3044 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 64.3022 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3299 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.3026 | 38.6788 | 60.0174 | 43.77 | 64.3077 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3127 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 64.3105 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3382 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.3109 | 38.6799 | 60.0174 | 43.77 | 64.316 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.321 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 64.3188 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3466 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.3192 | 38.6799 | 60.0174 | 43.77 | 64.3245 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3293 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 64.3271 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3549 | 50.7246 | 60.0126 | 56 | 64.3276 | 38.6802 | 60.0174 | 43.77 | 64.3328 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3376 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 64.3357 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3632 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.3359 | 38.6802 | 60.0174 | 43.77 | 64.3411 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3459 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 64.344 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3716 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.3442 | 38.7119 | 60.0174 | 43.77 | 64.3494 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3542 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 64.3523 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3799 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.3526 | 38.7119 | 60.0174 | 43.77 | 64.3577 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3625 | 28.9488 | 60.0278 | 35.77 | 64.3606 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3882 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.3609 | 38.7114 | 60.0174 | 43.77 | 64.3661 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3708 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.3689 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.3966 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.3692 | 38.7114 | 60.0174 | 43.77 | 64.3744 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3794 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.3772 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.4049 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.3776 | 38.7097 | 60.0174 | 43.77 | 64.3827 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.3877 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.3855 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.4132 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.3859 | 38.7097 | 60.0174 | 43.77 | 64.391 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.396 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.3938 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.4216 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.3942 | 38.7097 | 60.0178 | 43.77 | 64.3994 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.4043 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.4023 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.4299 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.4026 | 38.7097 | 60.0178 | 43.77 | 64.4077 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.4126 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.4106 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.4382 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.4109 | 38.7097 | 60.0178 | 43.77 | 64.416 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.4209 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.4189 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.4466 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.4192 | 38.7097 | 60.0178 | 43.77 | 64.4243 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.4292 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.4272 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.4549 | 50.7246 | 60.0146 | 56 | 64.4275 | 38.7103 | 60.0178 | 43.77 | 64.4326 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.4375 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.4355 | 17.0283 | 60.0173 | 23.54
64.4632 | 50.7668 | 60.0146 | 56 | 64.4359 | 38.7103 | 60.0178 | 43.77 | 64.441 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.446 | 29.1097 | 60.0278 | 35.77 | 64.4438 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.4715 | 50.7668 | 60.0146 | 56 | 64.4442 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 64.4493 | 32.0277 | 60.0381 | 37.77 | 64.4543 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.4521 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.4799 | 50.7668 | 60.0146 | 56 | 64.4525 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 64.4576 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 64.4626 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.4604 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.4882 | 50.7668 | 60.0146 | 56 | 64.4608 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 64.4659 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 64.4709 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.469 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.4965 | 50.8073 | 60.0146 | 56 | 64.4692 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 64.4744 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 64.4792 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.4773 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5049 | 50.8073 | 60.0146 | 56 | 64.4775 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 64.4827 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 64.4875 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.4856 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5132 | 50.8073 | 60.0146 | 56 | 64.4858 | 38.7109 | 60.0178 | 43.77 | 64.491 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 64.4958 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.4939 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5215 | 50.8073 | 60.0146 | 56 | 64.4942 | 38.7102 | 60.0178 | 43.77 | 64.4993 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 64.5042 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.5022 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5299 | 50.8073 | 60.0146 | 56 | 64.5025 | 38.7102 | 60.0178 | 43.77 | 64.5076 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 64.5125 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.5105 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5382 | 50.8073 | 60.0146 | 56 | 64.5108 | 38.7236 | 60.0178 | 43.77 | 64.516 | 32.0591 | 60.0385 | 37.77 | 64.521 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.5188 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5465 | 50.8073 | 60.0146 | 56 | 64.5192 | 38.7236 | 60.0178 | 43.77 | 64.5243 | 32.0722 | 60.0385 | 37.77 | 64.5293 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.5271 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5549 | 50.8073 | 60.0146 | 56 | 64.5275 | 38.7238 | 60.0178 | 43.77 | 64.5326 | 32.0722 | 60.0385 | 37.77 | 64.5376 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.5356 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5632 | 50.9392 | 60.0167 | 56 | 64.5358 | 38.7238 | 60.0178 | 43.77 | 64.5409 | 32.077 | 60.0385 | 37.77 | 64.5459 | 29.2274 | 60.0278 | 35.77 | 64.5439 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5715 | 50.9392 | 60.0167 | 56 | 64.5442 | 38.7248 | 60.0178 | 43.77 | 64.5493 | 32.077 | 60.0385 | 37.77 | 64.5542 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.5522 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5799 | 50.9392 | 60.0167 | 56 | 64.5525 | 38.7248 | 60.0178 | 43.77 | 64.5576 | 32.0665 | 60.0385 | 37.77 | 64.5625 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.5605 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5882 | 50.9392 | 60.0167 | 56 | 64.5608 | 38.7254 | 60.0178 | 43.77 | 64.5659 | 32.0665 | 60.0385 | 37.77 | 64.5708 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.5688 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.5965 | 50.8643 | 60.0167 | 56 | 64.5692 | 38.7254 | 60.0178 | 43.77 | 64.5742 | 32.0665 | 60.0385 | 37.77 | 64.5791 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.5771 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6049 | 50.8643 | 60.0167 | 56 | 64.5775 | 38.712 | 60.0178 | 43.77 | 64.5825 | 32.0665 | 60.0385 | 37.77 | 64.5876 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.5854 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6132 | 50.8643 | 60.0167 | 56 | 64.5858 | 38.712 | 60.0178 | 43.77 | 64.5909 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 64.5959 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.5938 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6215 | 50.8643 | 60.0167 | 56 | 64.5941 | 38.712 | 60.0178 | 43.77 | 64.5992 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 64.6042 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6023 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6298 | 50.8643 | 60.0167 | 56 | 64.6025 | 38.712 | 60.0178 | 43.77 | 64.6075 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 64.6125 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6106 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6382 | 50.8643 | 60.0167 | 56 | 64.6108 | 38.7119 | 60.0178 | 43.77 | 64.6158 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 64.6208 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6189 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6465 | 50.899 | 60.0167 | 56 | 64.6191 | 38.7119 | 60.0178 | 43.77 | 64.6243 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 64.6292 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6272 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6548 | 50.899 | 60.0167 | 56 | 64.6275 | 38.711 | 60.0178 | 43.77 | 64.6326 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 64.6375 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6355 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6632 | 50.899 | 60.0167 | 56 | 64.6358 | 38.711 | 60.0178 | 43.77 | 64.6409 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 64.6458 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6438 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6715 | 50.899 | 60.0167 | 56 | 64.6441 | 38.7098 | 60.0178 | 43.77 | 64.6492 | 32.0811 | 60.0385 | 37.77 | 64.6541 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6521 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6798 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.6525 | 38.7098 | 60.0178 | 43.77 | 64.6575 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 64.6626 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6604 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6882 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.6608 | 38.71 | 60.0178 | 43.77 | 64.6659 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 64.6709 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6689 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.6965 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.6691 | 38.71 | 60.0178 | 43.77 | 64.6742 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 64.6792 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6772 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7048 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.6775 | 38.7103 | 60.0178 | 43.77 | 64.6825 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 64.6875 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6855 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7132 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.6858 | 38.7103 | 60.0178 | 43.77 | 64.6908 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 64.6958 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.6938 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7215 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.6941 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 64.6992 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 64.7041 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.7021 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7298 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.7025 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 64.7075 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 64.7124 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.7104 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7382 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.7108 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 64.7158 | 32.0811 | 60.0389 | 37.77 | 64.7207 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.7188 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7465 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.7191 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 64.7241 | 32.0834 | 60.0389 | 37.77 | 64.7292 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.7271 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7548 | 50.946 | 60.0167 | 56 | 64.7274 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 64.7325 | 32.0834 | 60.0389 | 37.77 | 64.7375 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.7356 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7631 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.7358 | 38.7111 | 60.0178 | 43.77 | 64.7408 | 32.0991 | 60.0389 | 37.77 | 64.7458 | 29.2274 | 60.0273 | 35.77 | 64.7439 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7715 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.7441 | 38.7108 | 60.0178 | 43.77 | 64.7491 | 32.0991 | 60.0389 | 37.77 | 64.7542 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.7522 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7798 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.7524 | 38.7108 | 60.0178 | 43.77 | 64.7574 | 32.0991 | 60.0389 | 37.77 | 64.7625 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.7605 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7881 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.7608 | 38.7275 | 60.0178 | 43.77 | 64.7657 | 32.0991 | 60.0389 | 37.77 | 64.7708 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.7688 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.7965 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.7691 | 38.7275 | 60.0178 | 43.77 | 64.7742 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.7791 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.7771 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.8048 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.7774 | 38.743 | 60.0178 | 43.77 | 64.7825 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.7874 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.7854 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.8131 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.7858 | 38.743 | 60.0178 | 43.77 | 64.7908 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.7957 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.7937 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.8214 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.7941 | 38.7433 | 60.0178 | 43.77 | 64.7991 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.8042 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.802 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.8298 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8024 | 38.7433 | 60.0178 | 43.77 | 64.8075 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.8125 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8105 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.8381 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8108 | 38.7438 | 60.0178 | 43.77 | 64.8158 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.8208 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8188 | 17.0283 | 60.0169 | 23.54
64.8464 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8191 | 38.7438 | 60.0178 | 43.77 | 64.8241 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.8291 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8271 | 17.0302 | 60.0169 | 23.54
64.8548 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8274 | 38.7447 | 60.0178 | 43.77 | 64.8324 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.8374 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8354 | 17.0302 | 60.0169 | 23.54
64.8631 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8358 | 38.7447 | 60.0178 | 43.77 | 64.8407 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.8457 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8438 | 17.0302 | 60.0173 | 23.54
64.8714 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8441 | 38.7449 | 60.0178 | 43.77 | 64.8491 | 32.104 | 60.0389 | 37.77 | 64.854 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8521 | 17.0302 | 60.0173 | 23.54
64.8798 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8524 | 38.7449 | 60.0178 | 43.77 | 64.8574 | 32.0998 | 60.0396 | 37.77 | 64.8623 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8604 | 17.027 | 60.0173 | 23.54
64.8881 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8607 | 38.7767 | 60.0178 | 43.77 | 64.8657 | 32.0998 | 60.0396 | 37.77 | 64.8708 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8687 | 17.027 | 60.0173 | 23.54
64.8964 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8691 | 38.7767 | 60.0178 | 43.77 | 64.874 | 32.0998 | 60.0396 | 37.77 | 64.8792 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8772 | 17.1246 | 60.0173 | 23.54
64.9048 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8774 | 38.7899 | 60.0178 | 43.77 | 64.8824 | 32.0998 | 60.0396 | 37.77 | 64.8875 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8855 | 17.1246 | 60.0173 | 23.54
64.9131 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8857 | 38.7899 | 60.0178 | 43.77 | 64.8907 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 64.8958 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.8938 | 17.1246 | 60.0173 | 23.54
64.9214 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.8941 | 38.789 | 60.0178 | 43.77 | 64.899 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 64.9041 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.9021 | 17.1246 | 60.0173 | 23.54
64.9298 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.9024 | 38.789 | 60.0178 | 43.77 | 64.9073 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 64.9124 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.9104 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
64.9381 | 50.9884 | 60.0195 | 56 | 64.9107 | 38.7887 | 60.0178 | 43.77 | 64.9156 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 64.9207 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.9187 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
64.9464 | 50.9786 | 60.0195 | 56 | 64.9191 | 38.7887 | 60.0178 | 43.77 | 64.9241 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 64.929 | 29.2274 | 60.0274 | 35.77 | 64.927 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
64.9548 | 50.9786 | 60.0195 | 56 | 64.9274 | 38.789 | 60.0178 | 43.77 | 64.9324 | 32.1022 | 60.0396 | 37.77 | 64.9373 | 29.2295 | 60.0274 | 35.77 | 64.9353 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
64.9631 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 64.9357 | 38.789 | 60.0178 | 43.77 | 64.9407 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 64.9458 | 29.2295 | 60.0274 | 35.77 | 64.9438 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
64.9714 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 64.9441 | 38.7284 | 60.0178 | 43.77 | 64.949 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 64.9541 | 29.2331 | 60.0274 | 35.77 | 64.9521 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
64.9797 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 64.9524 | 38.7284 | 60.0178 | 43.77 | 64.9573 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 64.9624 | 29.2331 | 60.0274 | 35.77 | 64.9604 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
64.9881 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 64.9607 | 38.7287 | 60.0178 | 43.77 | 64.9657 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 64.9707 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 64.9688 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
64.9964 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 64.9691 | 38.7287 | 60.0178 | 43.77 | 64.974 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 64.979 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 64.9771 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
65.0047 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 64.9774 | 38.7287 | 60.0178 | 43.77 | 64.9823 | 32.1178 | 60.0396 | 37.77 | 64.9873 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 64.9854 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
65.0131 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 64.9857 | 38.7287 | 60.0178 | 43.77 | 64.9906 | 32.1385 | 60.0396 | 37.77 | 64.9956 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 64.9937 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
65.0214 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 64.994 | 38.7286 | 60.0178 | 43.77 | 64.999 | 32.1385 | 60.0396 | 37.77 | 65.0039 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.002 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
65.0297 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 65.0023 | 38.7286 | 60.0178 | 43.77 | 65.0073 | 32.1385 | 60.0396 | 37.77 | 65.0125 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0105 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
65.038 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 65.0107 | 38.7418 | 60.0178 | 43.77 | 65.0156 | 32.1385 | 60.0396 | 37.77 | 65.0208 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0188 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
65.0464 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 65.019 | 38.7418 | 60.0178 | 43.77 | 65.0239 | 32.1517 | 60.0396 | 37.77 | 65.0291 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0271 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
65.0547 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 65.0273 | 38.7416 | 60.0178 | 43.77 | 65.0322 | 32.1517 | 60.0396 | 37.77 | 65.0374 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0354 | 17.1236 | 60.0173 | 23.54
65.063 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 65.0357 | 38.7416 | 60.0178 | 43.77 | 65.0406 | 32.1533 | 60.0396 | 37.77 | 65.0457 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0437 | 17.1236 | 60.0181 | 23.54
65.0714 | 50.9786 | 60.0212 | 56 | 65.044 | 38.7415 | 60.0178 | 43.77 | 65.049 | 32.1533 | 60.0396 | 37.77 | 65.054 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.052 | 17.1236 | 60.0181 | 23.54
65.0797 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.0523 | 38.7415 | 60.0178 | 43.77 | 65.0573 | 32.1533 | 60.0409 | 37.77 | 65.0623 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0603 | 17.126 | 60.0181 | 23.54
65.088 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.0607 | 38.7418 | 60.0178 | 43.77 | 65.0656 | 32.1533 | 60.0409 | 37.77 | 65.0706 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0686 | 17.126 | 60.0181 | 23.54
65.0964 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.069 | 38.7418 | 60.0178 | 43.77 | 65.074 | 32.1533 | 60.0409 | 37.77 | 65.0789 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0771 | 17.126 | 60.0181 | 23.54
65.1047 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.0773 | 38.7428 | 60.0178 | 43.77 | 65.0823 | 32.1533 | 60.0409 | 37.77 | 65.0874 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0854 | 17.126 | 60.0181 | 23.54
65.113 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.0857 | 38.7428 | 60.0178 | 43.77 | 65.0906 | 32.1074 | 60.0409 | 37.77 | 65.0957 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.0938 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.1213 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.094 | 38.7432 | 60.0178 | 43.77 | 65.0989 | 32.1074 | 60.0409 | 37.77 | 65.104 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.1021 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.1297 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.1023 | 38.7432 | 60.0178 | 43.77 | 65.1072 | 32.1074 | 60.0409 | 37.77 | 65.1123 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.1104 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.138 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.1107 | 38.7435 | 60.0178 | 43.77 | 65.1156 | 32.1074 | 60.0409 | 37.77 | 65.1206 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.1187 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.1463 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.119 | 38.7435 | 60.0178 | 43.77 | 65.1239 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 65.1289 | 29.234 | 60.0274 | 35.77 | 65.127 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.1547 | 50.9861 | 60.0212 | 56 | 65.1273 | 38.7331 | 60.0178 | 43.77 | 65.1322 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 65.1372 | 29.2243 | 60.0274 | 35.77 | 65.1353 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.163 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.1357 | 38.7331 | 60.0178 | 43.77 | 65.1405 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 65.1455 | 29.2243 | 60.0274 | 35.77 | 65.1438 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.1713 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.144 | 38.7325 | 60.0178 | 43.77 | 65.1489 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 65.1541 | 29.2168 | 60.0265 | 35.77 | 65.1521 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.1797 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.1523 | 38.7325 | 60.0178 | 43.77 | 65.1572 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 65.1624 | 29.2168 | 60.0265 | 35.77 | 65.1604 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.188 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.1606 | 38.7268 | 60.0178 | 43.77 | 65.1655 | 32.1791 | 60.0409 | 37.77 | 65.1707 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.1687 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.1963 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.169 | 38.7268 | 60.0178 | 43.77 | 65.1738 | 32.1816 | 60.0409 | 37.77 | 65.179 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.177 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.2047 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.1773 | 38.7268 | 60.0178 | 43.77 | 65.1821 | 32.1816 | 60.0409 | 37.77 | 65.1873 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.1853 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.213 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.1856 | 38.7268 | 60.0178 | 43.77 | 65.1906 | 32.1816 | 60.0409 | 37.77 | 65.1956 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.1936 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.2213 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.194 | 38.7269 | 60.0178 | 43.77 | 65.1989 | 32.1816 | 60.0409 | 37.77 | 65.2039 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2019 | 17.1278 | 60.0181 | 23.54
65.2297 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.2023 | 38.7269 | 60.0178 | 43.77 | 65.2072 | 32.1848 | 60.0409 | 37.77 | 65.2122 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2104 | 17.1309 | 60.0181 | 23.54
65.238 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.2106 | 38.7276 | 60.0178 | 43.77 | 65.2155 | 32.1848 | 60.0409 | 37.77 | 65.2207 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2188 | 17.1309 | 60.0181 | 23.54
65.2463 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.219 | 38.7276 | 60.0178 | 43.77 | 65.2239 | 32.1865 | 60.0409 | 37.77 | 65.229 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2271 | 17.1309 | 60.0181 | 23.54
65.2546 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.2273 | 38.7279 | 60.0178 | 43.77 | 65.2322 | 32.1865 | 60.0409 | 37.77 | 65.2373 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2354 | 17.1309 | 60.0181 | 23.54
65.263 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.2356 | 38.7279 | 60.0178 | 43.77 | 65.2405 | 32.1865 | 60.0409 | 37.77 | 65.2456 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2437 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.2713 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.244 | 38.7279 | 60.0178 | 43.77 | 65.2488 | 32.1865 | 60.0409 | 37.77 | 65.2539 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.252 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.2796 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.2523 | 38.7279 | 60.0178 | 43.77 | 65.2571 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.2622 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2603 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.288 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.2606 | 38.7273 | 60.0178 | 43.77 | 65.2655 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.2705 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2686 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.2963 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.269 | 38.7273 | 60.0178 | 43.77 | 65.2738 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.2788 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2771 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.3046 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.2773 | 38.7267 | 60.0178 | 43.77 | 65.2821 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.2871 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2854 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.313 | 50.9382 | 60.0219 | 56 | 65.2856 | 38.7267 | 60.0178 | 43.77 | 65.2904 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.2957 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.2937 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.3213 | 50.9382 | 60.0219 | 56 | 65.2939 | 38.7741 | 60.0178 | 43.77 | 65.2988 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.304 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.302 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.3296 | 50.9382 | 60.0219 | 56 | 65.3023 | 38.7741 | 60.0178 | 43.77 | 65.3071 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.3123 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.3103 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.3379 | 50.9382 | 60.0219 | 56 | 65.3106 | 38.7744 | 60.0178 | 43.77 | 65.3154 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.3206 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.3186 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.3463 | 50.9382 | 60.0219 | 56 | 65.3189 | 38.7744 | 60.0178 | 43.77 | 65.3237 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.3289 | 29.2085 | 60.0265 | 35.77 | 65.3269 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.3546 | 50.9382 | 60.0219 | 56 | 65.3273 | 38.7751 | 60.0178 | 43.77 | 65.332 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.3372 | 29.1989 | 60.0265 | 35.77 | 65.3352 | 17.1309 | 60.0185 | 23.54
65.3629 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.3356 | 38.7751 | 60.0178 | 43.77 | 65.3405 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.3455 | 29.1989 | 60.0265 | 35.77 | 65.3438 | 17.1275 | 60.0185 | 23.54
65.3713 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.3439 | 38.7759 | 60.0178 | 43.77 | 65.3488 | 32.1865 | 60.0421 | 37.77 | 65.3538 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.3521 | 17.1275 | 60.0185 | 23.54
65.3796 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.3523 | 38.7759 | 60.0178 | 43.77 | 65.3571 | 32.2 | 60.0421 | 37.77 | 65.3623 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.3604 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54
65.3879 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.3606 | 38.7532 | 60.0178 | 43.77 | 65.3654 | 32.2 | 60.0421 | 37.77 | 65.3706 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.3687 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54
65.3962 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.3689 | 38.7532 | 60.0178 | 43.77 | 65.3738 | 32.2 | 60.0421 | 37.77 | 65.3789 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.377 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54
65.4046 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.3773 | 38.7532 | 60.0178 | 43.77 | 65.3821 | 32.2 | 60.0421 | 37.77 | 65.3872 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.3853 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54
65.4129 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.3856 | 38.7532 | 60.0178 | 43.77 | 65.3904 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 65.3955 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.3936 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54
65.4212 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.3939 | 38.7528 | 60.0174 | 43.77 | 65.3987 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 65.4038 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4019 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54
65.4296 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4023 | 38.7528 | 60.0174 | 43.77 | 65.407 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 65.4121 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4102 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54
65.4379 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4106 | 38.7415 | 60.0174 | 43.77 | 65.4154 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 65.4204 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4187 | 17.1244 | 60.0185 | 23.54
65.4462 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4189 | 38.7415 | 60.0174 | 43.77 | 65.4237 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 65.4287 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.427 | 17.1197 | 60.0185 | 23.54
65.4546 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4272 | 38.7412 | 60.0174 | 43.77 | 65.432 | 32.2115 | 60.0421 | 37.77 | 65.4373 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4353 | 17.1197 | 60.0185 | 23.54
65.4629 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4356 | 38.7412 | 60.0174 | 43.77 | 65.4403 | 32.2236 | 60.0421 | 37.77 | 65.4456 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4436 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.4712 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4439 | 38.7415 | 60.0174 | 43.77 | 65.4486 | 32.2236 | 60.0421 | 37.77 | 65.4539 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4519 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.4796 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4522 | 38.7415 | 60.0174 | 43.77 | 65.457 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.4622 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4602 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.4879 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4606 | 38.7419 | 60.0174 | 43.77 | 65.4653 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.4705 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4685 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.4962 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4689 | 38.7419 | 60.0174 | 43.77 | 65.4736 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.4788 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4768 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5045 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4772 | 38.7424 | 60.0174 | 43.77 | 65.4819 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.4871 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4854 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5129 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4856 | 38.7424 | 60.0174 | 43.77 | 65.4904 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.4954 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.4937 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5212 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.4939 | 38.7215 | 60.0174 | 43.77 | 65.4987 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.5039 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.502 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5295 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.5022 | 38.7215 | 60.0174 | 43.77 | 65.507 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.5122 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.5103 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5379 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.5106 | 38.7215 | 60.0174 | 43.77 | 65.5153 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.5205 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.5186 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5462 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.5189 | 38.7215 | 60.0174 | 43.77 | 65.5236 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.5288 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.5269 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5545 | 50.9382 | 60.0223 | 56 | 65.5272 | 38.7209 | 60.0174 | 43.77 | 65.532 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.5371 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.5352 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5629 | 50.9382 | 60.0219 | 56 | 65.5356 | 38.7209 | 60.0174 | 43.77 | 65.5403 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.5454 | 29.1831 | 60.0257 | 35.77 | 65.5435 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5712 | 50.9382 | 60.0219 | 56 | 65.5439 | 38.712 | 60.0174 | 43.77 | 65.5486 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.5537 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.552 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5795 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.5522 | 38.712 | 60.0174 | 43.77 | 65.5569 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.562 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.5603 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5879 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.5605 | 38.7485 | 60.0174 | 43.77 | 65.5653 | 32.226 | 60.0433 | 37.77 | 65.5703 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.5686 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.5962 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.5689 | 38.7485 | 60.0174 | 43.77 | 65.5736 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.5789 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.5769 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.6045 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.5772 | 38.7496 | 60.0174 | 43.77 | 65.5819 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.5872 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.5852 | 17.1197 | 60.0193 | 23.54
65.6128 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.5855 | 38.7496 | 60.0174 | 43.77 | 65.5902 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.5955 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.5935 | 17.1215 | 60.0193 | 23.54
65.6212 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.5938 | 38.7502 | 60.0161 | 43.77 | 65.5985 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.6038 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6018 | 17.1215 | 60.0193 | 23.54
65.6295 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6022 | 38.7502 | 60.0161 | 43.77 | 65.6069 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.6121 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6101 | 17.1239 | 60.0193 | 23.54
65.6378 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6105 | 38.7507 | 60.0161 | 43.77 | 65.6152 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.6204 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6187 | 17.1239 | 60.0193 | 23.54
65.6462 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6188 | 38.7507 | 60.0161 | 43.77 | 65.6235 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.6287 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.627 | 17.1239 | 60.0193 | 23.54
65.6545 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6272 | 38.7507 | 60.0161 | 43.77 | 65.6318 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.637 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6353 | 17.1239 | 60.0193 | 23.54
65.6628 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6355 | 38.7507 | 60.0161 | 43.77 | 65.6401 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.6455 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6436 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.6712 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6438 | 38.8396 | 60.0161 | 43.77 | 65.6486 | 32.242 | 60.0433 | 37.77 | 65.6538 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6519 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.6795 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6522 | 38.8396 | 60.0161 | 43.77 | 65.6569 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.6621 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6602 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.6878 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6605 | 38.8281 | 60.0161 | 43.77 | 65.6652 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.6704 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6685 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.6961 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6688 | 38.8281 | 60.0161 | 43.77 | 65.6735 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.6787 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6768 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7045 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6772 | 38.8191 | 60.0161 | 43.77 | 65.6819 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.687 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6853 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7128 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6855 | 38.8191 | 60.0161 | 43.77 | 65.6902 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.6953 | 29.1831 | 60.0253 | 35.77 | 65.6936 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7211 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.6938 | 38.8191 | 60.0161 | 43.77 | 65.6985 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7036 | 29.184 | 60.0253 | 35.77 | 65.7019 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7295 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.7021 | 38.8191 | 60.0161 | 43.77 | 65.7068 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7122 | 29.184 | 60.0253 | 35.77 | 65.7102 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7378 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.7105 | 38.8196 | 60.0161 | 43.77 | 65.7151 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7205 | 29.184 | 60.0253 | 35.77 | 65.7185 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7461 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.7188 | 38.8196 | 60.0161 | 43.77 | 65.7235 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7288 | 29.184 | 60.0253 | 35.77 | 65.7268 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7544 | 50.9861 | 60.0219 | 56 | 65.7271 | 38.8205 | 60.0161 | 43.77 | 65.7318 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7371 | 29.1861 | 60.0253 | 35.77 | 65.7351 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7628 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.7355 | 38.8205 | 60.0161 | 43.77 | 65.7401 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7454 | 29.1861 | 60.0253 | 35.77 | 65.7434 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7711 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.7438 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 65.7484 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7537 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.752 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7794 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.7521 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 65.7568 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.762 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.7603 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7878 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.7605 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 65.7651 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7703 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.7686 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.7961 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.7688 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 65.7734 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7786 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.7769 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.8044 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.7771 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 65.7817 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7871 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.7852 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.8128 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.7855 | 38.8206 | 60.0161 | 43.77 | 65.79 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.7954 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.7935 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.8211 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.7938 | 38.8089 | 60.0153 | 43.77 | 65.7985 | 32.2479 | 60.044 | 37.77 | 65.8037 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.8018 | 17.1239 | 60.0197 | 23.54
65.8294 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.8021 | 38.8089 | 60.0153 | 43.77 | 65.8068 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 65.812 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.8101 | 17.127 | 60.0197 | 23.54
65.8378 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.8105 | 38.8566 | 60.0153 | 43.77 | 65.8151 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 65.8203 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.8184 | 17.127 | 60.0197 | 23.54
65.8461 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.8188 | 38.8566 | 60.0153 | 43.77 | 65.8234 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 65.8286 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.8269 | 17.1289 | 60.0197 | 23.54
65.8544 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.8271 | 38.857 | 60.0153 | 43.77 | 65.8317 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 65.8369 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.8352 | 17.1289 | 60.0197 | 23.54
65.8628 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.8354 | 38.857 | 60.0153 | 43.77 | 65.8401 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 65.8452 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.8435 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.8711 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.8438 | 38.8427 | 60.0152 | 43.77 | 65.8484 | 32.2479 | 60.0441 | 37.77 | 65.8538 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.8518 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.8794 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.8521 | 38.8427 | 60.0152 | 43.77 | 65.8567 | 32.2492 | 60.0441 | 37.77 | 65.8621 | 29.1897 | 60.0249 | 35.77 | 65.8601 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.8877 | 50.9861 | 60.0211 | 56 | 65.8604 | 38.8437 | 60.0152 | 43.77 | 65.865 | 32.2492 | 60.0441 | 37.77 | 65.8704 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.8684 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.8961 | 51.0861 | 60.0211 | 56 | 65.8688 | 38.8437 | 60.0152 | 43.77 | 65.8734 | 32.2492 | 60.0441 | 37.77 | 65.8787 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.8767 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.9044 | 51.0861 | 60.0211 | 56 | 65.8771 | 38.8437 | 60.0152 | 43.77 | 65.8817 | 32.2492 | 60.0441 | 37.77 | 65.887 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.885 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.9127 | 51.0658 | 60.0211 | 56 | 65.8854 | 38.8437 | 60.0152 | 43.77 | 65.89 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.8953 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.8936 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.9211 | 51.0658 | 60.0211 | 56 | 65.8938 | 38.8436 | 60.0152 | 43.77 | 65.8983 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9036 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.9019 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.9294 | 51.0658 | 60.0211 | 56 | 65.9021 | 38.8436 | 60.0152 | 43.77 | 65.9066 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9119 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.9102 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.9377 | 51.0658 | 60.0211 | 56 | 65.9104 | 38.8433 | 60.0152 | 43.77 | 65.915 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9202 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.9185 | 17.1258 | 60.0205 | 23.54
65.9461 | 51.0658 | 60.0211 | 56 | 65.9188 | 38.8433 | 60.0152 | 43.77 | 65.9233 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9287 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.9268 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54
65.9544 | 51.0658 | 60.0211 | 56 | 65.9271 | 38.842 | 60.0152 | 43.77 | 65.9316 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.937 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.9351 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54
65.9627 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 65.9354 | 38.842 | 60.0152 | 43.77 | 65.9399 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9453 | 29.1926 | 60.0249 | 35.77 | 65.9434 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54
65.971 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 65.9438 | 38.8417 | 60.0152 | 43.77 | 65.9482 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9536 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 65.9517 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54
65.9794 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 65.9521 | 38.8417 | 60.0152 | 43.77 | 65.9567 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9619 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 65.9602 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54
65.9877 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 65.9604 | 38.8279 | 60.0152 | 43.77 | 65.965 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9702 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 65.9685 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54
65.996 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 65.9688 | 38.8279 | 60.0152 | 43.77 | 65.9733 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9785 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 65.9768 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54
66.0044 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 65.9771 | 38.8289 | 60.0152 | 43.77 | 65.9816 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9868 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 65.9851 | 17.1211 | 60.0205 | 23.54
66.0127 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 65.9854 | 38.8289 | 60.0152 | 43.77 | 65.99 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 65.9954 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 65.9934 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54
66.021 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 65.9937 | 38.8287 | 60.0144 | 43.77 | 65.9983 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0037 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0017 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54
66.0294 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0021 | 38.8287 | 60.0144 | 43.77 | 66.0066 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.012 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.01 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54
66.0377 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0104 | 38.8299 | 60.0144 | 43.77 | 66.0149 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0203 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0183 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54
66.046 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0187 | 38.8299 | 60.0144 | 43.77 | 66.0232 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0286 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0269 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54
66.0543 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0271 | 38.8299 | 60.0144 | 43.77 | 66.0316 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0369 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0352 | 17.1201 | 60.0205 | 23.54
66.0627 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0354 | 38.8299 | 60.0144 | 43.77 | 66.0399 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0452 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0435 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54
66.071 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0437 | 38.8529 | 60.0144 | 43.77 | 66.0482 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0535 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0518 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54
66.0793 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0521 | 38.8529 | 60.0144 | 43.77 | 66.0565 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.062 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0601 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54
66.0877 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0604 | 38.852 | 60.0144 | 43.77 | 66.0649 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0703 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0684 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54
66.096 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0687 | 38.852 | 60.0144 | 43.77 | 66.0732 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0786 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0767 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54
66.1043 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0771 | 38.8603 | 60.0144 | 43.77 | 66.0815 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0869 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.085 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54
66.1127 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0854 | 38.8603 | 60.0144 | 43.77 | 66.0898 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.0952 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.0933 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54
66.121 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.0937 | 38.8604 | 60.0144 | 43.77 | 66.0981 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.1035 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1018 | 17.1201 | 60.0217 | 23.54
66.1293 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.1021 | 38.8604 | 60.0144 | 43.77 | 66.1066 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.1118 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1101 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.1377 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.1104 | 38.862 | 60.0144 | 43.77 | 66.1149 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.1201 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1184 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.146 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.1187 | 38.862 | 60.0144 | 43.77 | 66.1232 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.1284 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1267 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.1543 | 51.0248 | 60.0195 | 56 | 66.127 | 38.8624 | 60.0144 | 43.77 | 66.1315 | 32.3564 | 60.0441 | 37.77 | 66.137 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.135 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.1627 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.1354 | 38.8624 | 60.0144 | 43.77 | 66.1398 | 32.3539 | 60.0441 | 37.77 | 66.1453 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1433 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.171 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.1437 | 38.8623 | 60.0144 | 43.77 | 66.1482 | 32.3539 | 60.0441 | 37.77 | 66.1536 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1516 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.1793 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.152 | 38.8623 | 60.0144 | 43.77 | 66.1565 | 32.3539 | 60.0441 | 37.77 | 66.1619 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1599 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.1876 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.1604 | 38.862 | 60.0144 | 43.77 | 66.1648 | 32.3539 | 60.0441 | 37.77 | 66.1702 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1685 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.196 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.1687 | 38.862 | 60.0144 | 43.77 | 66.1731 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 66.1785 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1768 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.2043 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.177 | 38.8615 | 60.0144 | 43.77 | 66.1815 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 66.1868 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1851 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.2126 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.1854 | 38.8615 | 60.0144 | 43.77 | 66.1898 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 66.1951 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.1934 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.221 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.1937 | 38.8604 | 60.0149 | 43.77 | 66.1981 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 66.2036 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.2017 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.2293 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.202 | 38.8604 | 60.0149 | 43.77 | 66.2064 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 66.2119 | 29.2153 | 60.0244 | 35.77 | 66.21 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.2376 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.2104 | 38.8604 | 60.0149 | 43.77 | 66.2147 | 32.352 | 60.0441 | 37.77 | 66.2202 | 29.0978 | 60.0244 | 35.77 | 66.2183 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.246 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.2187 | 38.8604 | 60.0149 | 43.77 | 66.2231 | 32.3398 | 60.0441 | 37.77 | 66.2285 | 29.0978 | 60.0244 | 35.77 | 66.2266 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.2543 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.227 | 38.8608 | 60.0149 | 43.77 | 66.2314 | 32.3398 | 60.0441 | 37.77 | 66.2368 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 66.2351 | 17.2021 | 60.0217 | 23.54
66.2626 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.2354 | 38.8608 | 60.0149 | 43.77 | 66.2397 | 32.3298 | 60.0441 | 37.77 | 66.2451 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 66.2434 | 17.2045 | 60.0221 | 23.54
66.2709 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.2437 | 38.8579 | 60.0149 | 43.77 | 66.248 | 32.3298 | 60.0441 | 37.77 | 66.2534 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 66.2517 | 17.2045 | 60.0221 | 23.54
66.2793 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.252 | 38.8579 | 60.0149 | 43.77 | 66.2565 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 66.2617 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 66.26 | 17.2064 | 60.0221 | 23.54
66.2876 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.2603 | 38.8579 | 60.0149 | 43.77 | 66.2648 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 66.27 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 66.2683 | 17.2064 | 60.0221 | 23.54
66.2959 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.2687 | 38.8579 | 60.0149 | 43.77 | 66.2731 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 66.2786 | 28.9373 | 60.0244 | 35.77 | 66.2766 | 17.2064 | 60.0221 | 23.54
66.3043 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.277 | 38.8582 | 60.0149 | 43.77 | 66.2814 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 66.2869 | 28.7624 | 60.0244 | 35.77 | 66.2849 | 17.2064 | 60.0221 | 23.54
66.3126 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.2853 | 38.8582 | 60.0149 | 43.77 | 66.2897 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 66.2952 | 28.7624 | 60.0244 | 35.77 | 66.2932 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3209 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.2937 | 38.8661 | 60.0149 | 43.77 | 66.2981 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 66.3035 | 28.7624 | 60.0244 | 35.77 | 66.3018 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3293 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.302 | 38.8661 | 60.0149 | 43.77 | 66.3064 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 66.3118 | 28.7624 | 60.0244 | 35.77 | 66.3101 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3376 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.3103 | 38.8889 | 60.0149 | 43.77 | 66.3147 | 32.3164 | 60.0433 | 37.77 | 66.3201 | 28.6634 | 60.0244 | 35.77 | 66.3184 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3459 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.3187 | 38.8889 | 60.0149 | 43.77 | 66.323 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 66.3284 | 28.6634 | 60.0244 | 35.77 | 66.3267 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3543 | 51.0248 | 60.0183 | 56 | 66.327 | 38.8889 | 60.0149 | 43.77 | 66.3313 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 66.3367 | 28.6664 | 60.0244 | 35.77 | 66.335 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3626 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.3353 | 38.8889 | 60.0149 | 43.77 | 66.3397 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 66.3452 | 28.6664 | 60.0244 | 35.77 | 66.3433 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3709 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.3437 | 38.9195 | 60.0149 | 43.77 | 66.348 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 66.3535 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 66.3516 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3792 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.352 | 38.9195 | 60.0149 | 43.77 | 66.3563 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 66.3618 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 66.3599 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3876 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.3603 | 38.9513 | 60.0149 | 43.77 | 66.3646 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 66.3701 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 66.3682 | 17.322 | 60.0221 | 23.54
66.3959 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.3687 | 38.9513 | 60.0149 | 43.77 | 66.373 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 66.3784 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 66.3767 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54
66.4042 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.377 | 38.9694 | 60.0149 | 43.77 | 66.3813 | 32.3145 | 60.0433 | 37.77 | 66.3867 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 66.385 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54
66.4126 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.3853 | 38.9694 | 60.0149 | 43.77 | 66.3896 | 32.312 | 60.0433 | 37.77 | 66.395 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 66.3933 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54
66.4209 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.3936 | 38.9697 | 60.0157 | 43.77 | 66.3979 | 32.312 | 60.0433 | 37.77 | 66.4033 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 66.4016 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54
66.4292 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.402 | 38.9697 | 60.0157 | 43.77 | 66.4062 | 32.4076 | 60.0433 | 37.77 | 66.4119 | 28.5871 | 60.0233 | 35.77 | 66.4099 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54
66.4376 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.4103 | 38.9697 | 60.0157 | 43.77 | 66.4147 | 32.4076 | 60.0433 | 37.77 | 66.4202 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 66.4182 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54
66.4459 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.4186 | 38.9697 | 60.0157 | 43.77 | 66.423 | 32.4076 | 60.0433 | 37.77 | 66.4285 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 66.4265 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54
66.4542 | 51.0248 | 60.0171 | 56 | 66.427 | 38.9918 | 60.0157 | 43.77 | 66.4313 | 32.4076 | 60.0433 | 37.77 | 66.4368 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 66.4348 | 17.3173 | 60.0221 | 23.54
66.4626 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.4353 | 38.9918 | 60.0157 | 43.77 | 66.4396 | 32.3918 | 60.0433 | 37.77 | 66.4451 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 66.4434 | 17.3173 | 60.0229 | 23.54
66.4709 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.4436 | 38.9876 | 60.0157 | 43.77 | 66.448 | 32.3918 | 60.0433 | 37.77 | 66.4534 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 66.4517 | 17.3173 | 60.0229 | 23.54
66.4792 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.452 | 38.9876 | 60.0157 | 43.77 | 66.4563 | 32.3784 | 60.0421 | 37.77 | 66.4617 | 28.7228 | 60.0233 | 35.77 | 66.46 | 17.3131 | 60.0229 | 23.54
66.4876 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.4603 | 38.9869 | 60.0157 | 43.77 | 66.4646 | 32.3784 | 60.0421 | 37.77 | 66.47 | 28.8399 | 60.0233 | 35.77 | 66.4683 | 17.3131 | 60.0229 | 23.54
66.4959 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.4686 | 38.9869 | 60.0157 | 43.77 | 66.4729 | 32.3935 | 60.0421 | 37.77 | 66.4783 | 28.8399 | 60.0233 | 35.77 | 66.4766 | 17.3131 | 60.0229 | 23.54
66.5042 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.477 | 38.9868 | 60.0157 | 43.77 | 66.4812 | 32.3935 | 60.0421 | 37.77 | 66.4868 | 29.0664 | 60.0233 | 35.77 | 66.4849 | 17.3131 | 60.0229 | 23.54
66.5126 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.4853 | 38.9868 | 60.0157 | 43.77 | 66.4896 | 32.3919 | 60.0421 | 37.77 | 66.4951 | 29.0664 | 60.0233 | 35.77 | 66.4932 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5209 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.4936 | 38.9876 | 60.0157 | 43.77 | 66.4979 | 32.3919 | 60.0421 | 37.77 | 66.5034 | 29.0664 | 60.0233 | 35.77 | 66.5015 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5292 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.502 | 38.9876 | 60.0157 | 43.77 | 66.5062 | 32.3803 | 60.0421 | 37.77 | 66.5117 | 29.0664 | 60.0233 | 35.77 | 66.51 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5375 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5103 | 38.9877 | 60.0157 | 43.77 | 66.5145 | 32.3803 | 60.0421 | 37.77 | 66.52 | 29.4048 | 60.0233 | 35.77 | 66.5183 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5459 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5186 | 38.9877 | 60.0157 | 43.77 | 66.5228 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 66.5283 | 29.4048 | 60.0233 | 35.77 | 66.5266 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5542 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5269 | 39.0088 | 60.0157 | 43.77 | 66.5312 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 66.5366 | 29.4048 | 60.0233 | 35.77 | 66.5349 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5625 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5353 | 39.0088 | 60.0157 | 43.77 | 66.5396 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 66.5449 | 29.4048 | 60.0233 | 35.77 | 66.5432 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5709 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5436 | 38.9985 | 60.0157 | 43.77 | 66.5479 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 66.5535 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.5515 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5792 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5519 | 38.9985 | 60.0157 | 43.77 | 66.5562 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 66.5618 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.5598 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5875 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5603 | 39.0062 | 60.0157 | 43.77 | 66.5646 | 32.3778 | 60.0421 | 37.77 | 66.5701 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.5681 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.5958 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5686 | 39.0062 | 60.0157 | 43.77 | 66.5729 | 32.3621 | 60.0421 | 37.77 | 66.5784 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.5764 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.6042 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5769 | 39.0054 | 60.0157 | 43.77 | 66.5812 | 32.3621 | 60.0421 | 37.77 | 66.5867 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.585 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.6125 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5853 | 39.0054 | 60.0157 | 43.77 | 66.5895 | 32.3621 | 60.0421 | 37.77 | 66.595 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.5933 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.6208 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.5936 | 39.0054 | 60.0169 | 43.77 | 66.5978 | 32.3621 | 60.0421 | 37.77 | 66.6033 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6016 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.6292 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.6019 | 39.0054 | 60.0169 | 43.77 | 66.6062 | 32.3596 | 60.0421 | 37.77 | 66.6116 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6099 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.6375 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.6103 | 39.0056 | 60.0169 | 43.77 | 66.6145 | 32.3596 | 60.0421 | 37.77 | 66.6201 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6182 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.6458 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.6186 | 39.0056 | 60.0169 | 43.77 | 66.6228 | 32.4504 | 60.0421 | 37.77 | 66.6284 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6265 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.6542 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.6269 | 39.0377 | 60.0169 | 43.77 | 66.6311 | 32.4504 | 60.0421 | 37.77 | 66.6367 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6348 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.6625 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.6353 | 39.0377 | 60.0169 | 43.77 | 66.6395 | 32.4489 | 60.0421 | 37.77 | 66.645 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6431 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.6708 | 51.0352 | 60.0171 | 56 | 66.6436 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 66.6478 | 32.4489 | 60.0421 | 37.77 | 66.6533 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6516 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.6792 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.6519 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 66.6561 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 66.6616 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6599 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.6875 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.6602 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 66.6644 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 66.6699 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6682 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.6958 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.6686 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 66.6727 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 66.6782 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6765 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7042 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.6769 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 66.6812 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 66.6865 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6848 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7125 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.6852 | 39.0382 | 60.0169 | 43.77 | 66.6895 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 66.6951 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.6931 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7208 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.6936 | 39.037 | 60.0169 | 43.77 | 66.6978 | 32.4357 | 60.0397 | 37.77 | 66.7034 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.7014 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7291 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.7019 | 39.037 | 60.0169 | 43.77 | 66.7061 | 32.4125 | 60.0397 | 37.77 | 66.7117 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.7097 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7375 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.7102 | 39.0364 | 60.0169 | 43.77 | 66.7145 | 32.4125 | 60.0397 | 37.77 | 66.72 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.7183 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7458 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.7186 | 39.0364 | 60.0169 | 43.77 | 66.7228 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 66.7283 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.7266 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7541 | 51.0801 | 60.0171 | 56 | 66.7269 | 39.0365 | 60.0169 | 43.77 | 66.7311 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 66.7366 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.7349 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7625 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.7352 | 39.0365 | 60.0169 | 43.77 | 66.7394 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 66.7449 | 29.4048 | 60.0237 | 35.77 | 66.7432 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7708 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.7436 | 39.0432 | 60.0169 | 43.77 | 66.7477 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 66.7532 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 66.7515 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7791 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.7519 | 39.0432 | 60.0169 | 43.77 | 66.7561 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 66.7617 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 66.7598 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7875 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.7602 | 39.0668 | 60.0169 | 43.77 | 66.7644 | 32.3993 | 60.0397 | 37.77 | 66.77 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 66.7681 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.7958 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.7686 | 39.0668 | 60.0169 | 43.77 | 66.7727 | 32.3814 | 60.0397 | 37.77 | 66.7783 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 66.7764 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.8041 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.7769 | 39.067 | 60.0169 | 43.77 | 66.781 | 32.3814 | 60.0397 | 37.77 | 66.7866 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 66.7849 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.8125 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.7852 | 39.067 | 60.0169 | 43.77 | 66.7894 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 66.7949 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 66.7932 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.8208 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.7935 | 39.0674 | 60.0178 | 43.77 | 66.7977 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 66.8032 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 66.8015 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.8291 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.8019 | 39.0674 | 60.0178 | 43.77 | 66.806 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 66.8115 | 29.4048 | 60.024 | 35.77 | 66.8098 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.8375 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.8102 | 39.0772 | 60.0178 | 43.77 | 66.8143 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 66.8198 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 66.8181 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.8458 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.8185 | 39.0772 | 60.0178 | 43.77 | 66.8226 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 66.8284 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 66.8264 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.8541 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.8269 | 39.0759 | 60.0178 | 43.77 | 66.8311 | 32.3608 | 60.0397 | 37.77 | 66.8367 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 66.8347 | 17.3113 | 60.0233 | 23.54
66.8624 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.8352 | 39.0759 | 60.0178 | 43.77 | 66.8394 | 32.3945 | 60.0397 | 37.77 | 66.845 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 66.843 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.8708 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.8435 | 39.076 | 60.0178 | 43.77 | 66.8477 | 32.3945 | 60.0397 | 37.77 | 66.8533 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 66.8513 | 17.3113 | 60.0229 | 23.54
66.8791 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.8519 | 39.076 | 60.0178 | 43.77 | 66.856 | 32.3945 | 60.0368 | 37.77 | 66.8616 | 29.3966 | 60.024 | 35.77 | 66.8599 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.8874 | 51.0801 | 60.0183 | 56 | 66.8602 | 39.0759 | 60.0178 | 43.77 | 66.8644 | 32.3945 | 60.0368 | 37.77 | 66.8699 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 66.8682 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.8958 | 51.1416 | 60.0183 | 56 | 66.8685 | 39.0759 | 60.0178 | 43.77 | 66.8727 | 32.3945 | 60.0368 | 37.77 | 66.8782 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 66.8765 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9041 | 51.1416 | 60.0183 | 56 | 66.8769 | 39.077 | 60.0178 | 43.77 | 66.881 | 32.3945 | 60.0368 | 37.77 | 66.8865 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 66.8848 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9124 | 51.1416 | 60.0183 | 56 | 66.8852 | 39.077 | 60.0178 | 43.77 | 66.8893 | 32.5151 | 60.0368 | 37.77 | 66.8948 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 66.8931 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9208 | 51.1416 | 60.0183 | 56 | 66.8935 | 39.0783 | 60.0178 | 43.77 | 66.8976 | 32.5151 | 60.0368 | 37.77 | 66.9033 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 66.9014 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9291 | 51.1416 | 60.0183 | 56 | 66.9019 | 39.0783 | 60.0178 | 43.77 | 66.906 | 32.5151 | 60.0368 | 37.77 | 66.9116 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 66.9097 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9374 | 51.1416 | 60.0183 | 56 | 66.9102 | 39.0783 | 60.0178 | 43.77 | 66.9143 | 32.5151 | 60.0368 | 37.77 | 66.9199 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 66.918 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9457 | 51.1416 | 60.0183 | 56 | 66.9185 | 39.0783 | 60.0178 | 43.77 | 66.9226 | 32.5096 | 60.0368 | 37.77 | 66.9282 | 29.3946 | 60.024 | 35.77 | 66.9265 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9541 | 51.1416 | 60.0183 | 56 | 66.9268 | 39.0868 | 60.0178 | 43.77 | 66.9309 | 32.5096 | 60.0368 | 37.77 | 66.9365 | 29.3872 | 60.024 | 35.77 | 66.9348 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9624 | 51.1416 | 60.02 | 56 | 66.9352 | 39.0868 | 60.0178 | 43.77 | 66.9393 | 32.5075 | 60.0368 | 37.77 | 66.9448 | 29.3872 | 60.024 | 35.77 | 66.9431 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9707 | 51.1416 | 60.02 | 56 | 66.9435 | 39.0859 | 60.0178 | 43.77 | 66.9476 | 32.5075 | 60.0368 | 37.77 | 66.9531 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 66.9514 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9791 | 51.2165 | 60.02 | 56 | 66.9518 | 39.0859 | 60.0178 | 43.77 | 66.9559 | 32.5029 | 60.0368 | 37.77 | 66.9614 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 66.9597 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9874 | 51.2165 | 60.02 | 56 | 66.9602 | 39.0847 | 60.0178 | 43.77 | 66.9642 | 32.5029 | 60.0368 | 37.77 | 66.97 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 66.968 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
66.9957 | 51.2165 | 60.02 | 56 | 66.9685 | 39.0847 | 60.0178 | 43.77 | 66.9725 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 66.9783 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 66.9763 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.0041 | 51.2165 | 60.02 | 56 | 66.9768 | 39.0844 | 60.0178 | 43.77 | 66.981 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 66.9866 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 66.9846 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.0124 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 66.9852 | 39.0844 | 60.0178 | 43.77 | 66.9893 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 66.9949 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 66.9932 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.0207 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 66.9935 | 39.0851 | 60.019 | 43.77 | 66.9976 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 67.0032 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0015 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.0291 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0018 | 39.0851 | 60.019 | 43.77 | 67.0059 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 67.0115 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0098 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.0374 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0102 | 39.0854 | 60.019 | 43.77 | 67.0143 | 32.5943 | 60.0368 | 37.77 | 67.0198 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0181 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.0457 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0185 | 39.0854 | 60.019 | 43.77 | 67.0226 | 32.5575 | 60.0368 | 37.77 | 67.0281 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0264 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.0541 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0268 | 39.0706 | 60.019 | 43.77 | 67.0309 | 32.5575 | 60.0368 | 37.77 | 67.0366 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0347 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.0624 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0351 | 39.0706 | 60.019 | 43.77 | 67.0392 | 32.5575 | 60.0368 | 37.77 | 67.0449 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.043 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.0707 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0435 | 39.071 | 60.019 | 43.77 | 67.0475 | 32.5575 | 60.0368 | 37.77 | 67.0532 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0513 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.079 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0518 | 39.071 | 60.019 | 43.77 | 67.0559 | 32.5464 | 60.0337 | 37.77 | 67.0615 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0596 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.0874 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0601 | 39.071 | 60.019 | 43.77 | 67.0642 | 32.5464 | 60.0337 | 37.77 | 67.0698 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0681 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.0957 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0685 | 39.071 | 60.019 | 43.77 | 67.0725 | 32.4869 | 60.0337 | 37.77 | 67.0781 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0764 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.104 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0768 | 39.0699 | 60.019 | 43.77 | 67.0808 | 32.4869 | 60.0337 | 37.77 | 67.0864 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.0847 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.1124 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0851 | 39.0699 | 60.019 | 43.77 | 67.0892 | 32.4918 | 60.0337 | 37.77 | 67.0947 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.093 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.1207 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.0934 | 39.0696 | 60.019 | 43.77 | 67.0975 | 32.4918 | 60.0337 | 37.77 | 67.103 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.1013 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.129 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.1018 | 39.0696 | 60.019 | 43.77 | 67.1058 | 32.4918 | 60.0337 | 37.77 | 67.1116 | 29.3872 | 60.0236 | 35.77 | 67.1096 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.1374 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.1101 | 39.0988 | 60.019 | 43.77 | 67.1141 | 32.4918 | 60.0337 | 37.77 | 67.1199 | 29.379 | 60.0236 | 35.77 | 67.1179 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.1457 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.1184 | 39.0988 | 60.019 | 43.77 | 67.1226 | 32.4899 | 60.0337 | 37.77 | 67.1282 | 29.379 | 60.0236 | 35.77 | 67.1262 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.154 | 51.1871 | 60.02 | 56 | 67.1268 | 39.0993 | 60.019 | 43.77 | 67.1309 | 32.4899 | 60.0337 | 37.77 | 67.1365 | 29.3828 | 60.0236 | 35.77 | 67.1348 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.1623 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.1351 | 39.0993 | 60.019 | 43.77 | 67.1392 | 32.4789 | 60.0337 | 37.77 | 67.1448 | 29.3828 | 60.0236 | 35.77 | 67.1431 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.1707 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.1434 | 39.0998 | 60.019 | 43.77 | 67.1475 | 32.4789 | 60.0337 | 37.77 | 67.1531 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.1514 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.179 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.1518 | 39.0998 | 60.019 | 43.77 | 67.1558 | 32.466 | 60.0337 | 37.77 | 67.1614 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.1597 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.1873 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.1601 | 39.0718 | 60.019 | 43.77 | 67.1642 | 32.466 | 60.0337 | 37.77 | 67.1697 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.168 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.1957 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.1684 | 39.0718 | 60.019 | 43.77 | 67.1725 | 32.455 | 60.0337 | 37.77 | 67.1782 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.1763 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.204 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.1768 | 39.0822 | 60.019 | 43.77 | 67.1808 | 32.455 | 60.0337 | 37.77 | 67.1865 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.1846 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.2123 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.1851 | 39.0822 | 60.019 | 43.77 | 67.1891 | 32.494 | 60.0337 | 37.77 | 67.1948 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.1929 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.2207 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.1934 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 67.1975 | 32.494 | 60.0337 | 37.77 | 67.2031 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2014 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.229 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.2018 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 67.2058 | 32.4922 | 60.0337 | 37.77 | 67.2114 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2097 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.2373 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.2101 | 39.0809 | 60.0194 | 43.77 | 67.2141 | 32.4922 | 60.0337 | 37.77 | 67.2197 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.218 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.2456 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.2184 | 39.0809 | 60.0194 | 43.77 | 67.2224 | 32.464 | 60.0337 | 37.77 | 67.228 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2263 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.254 | 51.1772 | 60.0216 | 56 | 67.2267 | 39.08 | 60.0194 | 43.77 | 67.2307 | 32.464 | 60.0337 | 37.77 | 67.2363 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2346 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.2623 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.2351 | 39.08 | 60.0194 | 43.77 | 67.2391 | 32.451 | 60.0337 | 37.77 | 67.2449 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2429 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.2706 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.2434 | 39.0798 | 60.0194 | 43.77 | 67.2474 | 32.451 | 60.0337 | 37.77 | 67.2532 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2512 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.279 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.2517 | 39.0798 | 60.0194 | 43.77 | 67.2557 | 32.451 | 60.0301 | 37.77 | 67.2615 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2595 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.2873 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.2601 | 39.0806 | 60.0194 | 43.77 | 67.264 | 32.451 | 60.0301 | 37.77 | 67.2698 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2678 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.2956 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.2684 | 39.0806 | 60.0194 | 43.77 | 67.2725 | 32.4485 | 60.0301 | 37.77 | 67.2781 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2764 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.304 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.2767 | 39.0812 | 60.0194 | 43.77 | 67.2808 | 32.4485 | 60.0301 | 37.77 | 67.2864 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.2847 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.3123 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.2851 | 39.0812 | 60.0194 | 43.77 | 67.2891 | 32.4696 | 60.0301 | 37.77 | 67.2947 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.293 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.3206 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.2934 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 67.2974 | 32.4696 | 60.0301 | 37.77 | 67.303 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.3013 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.329 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.3017 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 67.3058 | 32.4696 | 60.0301 | 37.77 | 67.3113 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.3096 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.3373 | 51.2212 | 60.0216 | 56 | 67.3101 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 67.3141 | 32.4696 | 60.0301 | 37.77 | 67.3198 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.3179 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.3456 | 51.2319 | 60.0216 | 56 | 67.3184 | 39.0817 | 60.0194 | 43.77 | 67.3224 | 32.453 | 60.0301 | 37.77 | 67.3281 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.3262 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.354 | 51.2319 | 60.0216 | 56 | 67.3267 | 39.0813 | 60.0194 | 43.77 | 67.3307 | 32.453 | 60.0301 | 37.77 | 67.3364 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.3345 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.3623 | 51.2748 | 60.0232 | 56 | 67.3351 | 39.0813 | 60.0194 | 43.77 | 67.339 | 32.453 | 60.0301 | 37.77 | 67.3447 | 29.3828 | 60.0227 | 35.77 | 67.343 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.3706 | 51.2748 | 60.0232 | 56 | 67.3434 | 39.0798 | 60.0194 | 43.77 | 67.3474 | 32.453 | 60.0301 | 37.77 | 67.353 | 29.3828 | 60.0228 | 35.77 | 67.3513 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.3789 | 51.2562 | 60.0232 | 56 | 67.3517 | 39.0798 | 60.0194 | 43.77 | 67.3557 | 32.442 | 60.0301 | 37.77 | 67.3613 | 29.3828 | 60.0228 | 35.77 | 67.3596 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.3873 | 51.2562 | 60.0232 | 56 | 67.36 | 39.1269 | 60.0194 | 43.77 | 67.364 | 32.442 | 60.0301 | 37.77 | 67.3696 | 29.3828 | 60.0228 | 35.77 | 67.3679 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.3956 | 51.3998 | 60.0232 | 56 | 67.3684 | 39.1269 | 60.0194 | 43.77 | 67.3723 | 32.4287 | 60.0301 | 37.77 | 67.3779 | 29.3828 | 60.0228 | 35.77 | 67.3762 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.4039 | 51.3998 | 60.0232 | 56 | 67.3767 | 39.1272 | 60.0194 | 43.77 | 67.3807 | 32.4287 | 60.0301 | 37.77 | 67.3865 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.3845 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.4123 | 51.3998 | 60.0232 | 56 | 67.385 | 39.1272 | 60.0194 | 43.77 | 67.389 | 32.4287 | 60.0301 | 37.77 | 67.3948 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.3928 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.4206 | 51.3998 | 60.0232 | 56 | 67.3934 | 39.1272 | 60.019 | 43.77 | 67.3973 | 32.4287 | 60.0301 | 37.77 | 67.4031 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4011 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.4289 | 51.3719 | 60.0232 | 56 | 67.4017 | 39.1272 | 60.019 | 43.77 | 67.4056 | 32.5491 | 60.0301 | 37.77 | 67.4114 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4097 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.4372 | 51.3719 | 60.0232 | 56 | 67.41 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 67.4141 | 32.5491 | 60.0301 | 37.77 | 67.4197 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.418 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.4456 | 51.3719 | 60.0232 | 56 | 67.4184 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 67.4224 | 32.5319 | 60.0301 | 37.77 | 67.428 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4263 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.4539 | 51.3719 | 60.0232 | 56 | 67.4267 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 67.4307 | 32.5319 | 60.0301 | 37.77 | 67.4363 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4346 | 17.3679 | 60.0229 | 23.54
67.4622 | 51.3719 | 60.0232 | 56 | 67.435 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 67.439 | 32.5198 | 60.0301 | 37.77 | 67.4446 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4429 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.4706 | 51.3719 | 60.0232 | 56 | 67.4433 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 67.4474 | 32.5198 | 60.0301 | 37.77 | 67.4531 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4512 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.4789 | 51.3719 | 60.0232 | 56 | 67.4517 | 39.1287 | 60.019 | 43.77 | 67.4557 | 32.5198 | 60.0261 | 37.77 | 67.4614 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4595 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.4872 | 51.3719 | 60.0232 | 56 | 67.46 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 67.464 | 32.5198 | 60.0261 | 37.77 | 67.4697 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4678 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.4956 | 51.417 | 60.0232 | 56 | 67.4683 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 67.4723 | 32.5198 | 60.0261 | 37.77 | 67.478 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4761 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5039 | 51.417 | 60.0232 | 56 | 67.4767 | 39.127 | 60.019 | 43.77 | 67.4806 | 32.5198 | 60.0261 | 37.77 | 67.4863 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4846 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5122 | 51.417 | 60.0232 | 56 | 67.485 | 39.127 | 60.019 | 43.77 | 67.489 | 32.5066 | 60.0261 | 37.77 | 67.4946 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.4929 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5205 | 51.417 | 60.0232 | 56 | 67.4933 | 39.1267 | 60.019 | 43.77 | 67.4973 | 32.5066 | 60.0261 | 37.77 | 67.5029 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.5012 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5289 | 51.417 | 60.0232 | 56 | 67.5016 | 39.1267 | 60.019 | 43.77 | 67.5056 | 32.494 | 60.0261 | 37.77 | 67.5112 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.5095 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5372 | 51.417 | 60.0232 | 56 | 67.51 | 39.1269 | 60.019 | 43.77 | 67.5139 | 32.494 | 60.0261 | 37.77 | 67.5195 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.5178 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5455 | 51.417 | 60.0232 | 56 | 67.5183 | 39.1269 | 60.019 | 43.77 | 67.5223 | 32.4834 | 60.0261 | 37.77 | 67.5281 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.5261 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5539 | 51.417 | 60.0232 | 56 | 67.5266 | 39.1275 | 60.019 | 43.77 | 67.5306 | 32.4834 | 60.0261 | 37.77 | 67.5364 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.5344 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5622 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.535 | 39.1275 | 60.019 | 43.77 | 67.5389 | 32.5899 | 60.0261 | 37.77 | 67.5447 | 29.3851 | 60.0228 | 35.77 | 67.5427 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5705 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.5433 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 67.5472 | 32.5899 | 60.0261 | 37.77 | 67.553 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.5513 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5788 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.5516 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 67.5557 | 32.5884 | 60.0261 | 37.77 | 67.5613 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.5596 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5872 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.56 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 67.564 | 32.5884 | 60.0261 | 37.77 | 67.5696 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.5679 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.5955 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.5683 | 39.128 | 60.019 | 43.77 | 67.5723 | 32.5884 | 60.0261 | 37.77 | 67.5779 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.5762 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6038 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.5766 | 39.1182 | 60.019 | 43.77 | 67.5806 | 32.5884 | 60.0261 | 37.77 | 67.5862 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.5845 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6122 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.585 | 39.1182 | 60.019 | 43.77 | 67.589 | 32.5867 | 60.0261 | 37.77 | 67.5947 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.5928 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6205 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.5933 | 39.1278 | 60.019 | 43.77 | 67.5973 | 32.5867 | 60.0261 | 37.77 | 67.603 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6011 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6288 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.6016 | 39.1278 | 60.019 | 43.77 | 67.6056 | 32.5852 | 60.0261 | 37.77 | 67.6113 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6094 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6372 | 51.417 | 60.0256 | 56 | 67.61 | 39.1274 | 60.019 | 43.77 | 67.6139 | 32.5852 | 60.0261 | 37.77 | 67.6196 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6179 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6455 | 51.4664 | 60.0256 | 56 | 67.6183 | 39.1274 | 60.019 | 43.77 | 67.6222 | 32.5801 | 60.0261 | 37.77 | 67.6279 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6262 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6538 | 51.4664 | 60.0256 | 56 | 67.6266 | 39.1277 | 60.019 | 43.77 | 67.6306 | 32.5801 | 60.0261 | 37.77 | 67.6362 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6345 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6621 | 51.4664 | 60.0256 | 56 | 67.6349 | 39.1277 | 60.019 | 43.77 | 67.6389 | 32.6078 | 60.0261 | 37.77 | 67.6445 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6428 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6705 | 51.4664 | 60.0256 | 56 | 67.6433 | 39.1283 | 60.019 | 43.77 | 67.6472 | 32.6078 | 60.0261 | 37.77 | 67.6528 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6511 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6788 | 51.4664 | 60.0256 | 56 | 67.6516 | 39.1283 | 60.019 | 43.77 | 67.6555 | 32.5582 | 60.0229 | 37.77 | 67.6614 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6594 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6871 | 51.4664 | 60.0256 | 56 | 67.6599 | 39.1292 | 60.019 | 43.77 | 67.6639 | 32.5582 | 60.0229 | 37.77 | 67.6697 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6677 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.6955 | 51.4664 | 60.0256 | 56 | 67.6683 | 39.1292 | 60.019 | 43.77 | 67.6722 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 67.678 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.676 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7038 | 51.4664 | 60.0256 | 56 | 67.6766 | 39.1298 | 60.019 | 43.77 | 67.6805 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 67.6863 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6843 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7121 | 51.5374 | 60.0256 | 56 | 67.6849 | 39.1298 | 60.019 | 43.77 | 67.6888 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 67.6946 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.6929 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7205 | 51.5374 | 60.0256 | 56 | 67.6933 | 39.1298 | 60.019 | 43.77 | 67.6973 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 67.7029 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.7012 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7288 | 51.5374 | 60.0256 | 56 | 67.7016 | 39.1298 | 60.019 | 43.77 | 67.7056 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 67.7112 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.7095 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7371 | 51.5374 | 60.0256 | 56 | 67.7099 | 39.1295 | 60.019 | 43.77 | 67.7139 | 32.548 | 60.0229 | 37.77 | 67.7195 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.7178 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7454 | 51.5374 | 60.0256 | 56 | 67.7183 | 39.1295 | 60.019 | 43.77 | 67.7222 | 32.5468 | 60.0229 | 37.77 | 67.728 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.7261 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7538 | 51.5374 | 60.0256 | 56 | 67.7266 | 39.1283 | 60.019 | 43.77 | 67.7306 | 32.5468 | 60.0229 | 37.77 | 67.7363 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.7344 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7621 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.7349 | 39.1283 | 60.019 | 43.77 | 67.7389 | 32.5468 | 60.0229 | 37.77 | 67.7446 | 29.3851 | 60.0224 | 35.77 | 67.7427 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7704 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.7433 | 39.1274 | 60.019 | 43.77 | 67.7472 | 32.5468 | 60.0229 | 37.77 | 67.7529 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.751 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7788 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.7516 | 39.1274 | 60.019 | 43.77 | 67.7555 | 32.5221 | 60.0229 | 37.77 | 67.7612 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.7595 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7871 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.7599 | 39.1278 | 60.019 | 43.77 | 67.7639 | 32.5221 | 60.0229 | 37.77 | 67.7695 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.7678 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.7954 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.7682 | 39.1278 | 60.019 | 43.77 | 67.7722 | 32.5221 | 60.0229 | 37.77 | 67.7778 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.7761 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8038 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.7766 | 39.151 | 60.019 | 43.77 | 67.7805 | 32.5221 | 60.0229 | 37.77 | 67.7861 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.7844 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8121 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.7849 | 39.151 | 60.019 | 43.77 | 67.7888 | 32.5098 | 60.0229 | 37.77 | 67.7944 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.7927 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8204 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.7932 | 39.1514 | 60.0194 | 43.77 | 67.7972 | 32.5098 | 60.0229 | 37.77 | 67.803 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.801 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8287 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8016 | 39.1514 | 60.0194 | 43.77 | 67.8055 | 32.4996 | 60.0229 | 37.77 | 67.8113 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8093 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8371 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8099 | 39.1514 | 60.0194 | 43.77 | 67.8138 | 32.4996 | 60.0229 | 37.77 | 67.8196 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8176 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8454 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8182 | 39.1514 | 60.0194 | 43.77 | 67.8221 | 32.4996 | 60.0229 | 37.77 | 67.8279 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8262 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8537 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8266 | 39.1513 | 60.0194 | 43.77 | 67.8304 | 32.4996 | 60.0229 | 37.77 | 67.8362 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8345 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8621 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8349 | 39.1513 | 60.0194 | 43.77 | 67.8389 | 32.6176 | 60.0229 | 37.77 | 67.8445 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8428 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8704 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8432 | 39.1752 | 60.0194 | 43.77 | 67.8472 | 32.6176 | 60.0229 | 37.77 | 67.8528 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8511 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8787 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8516 | 39.1752 | 60.0194 | 43.77 | 67.8555 | 32.6176 | 60.0205 | 37.77 | 67.8611 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8594 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.887 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8599 | 39.1749 | 60.0194 | 43.77 | 67.8638 | 32.6176 | 60.0205 | 37.77 | 67.8696 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8677 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.8954 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8682 | 39.1749 | 60.0194 | 43.77 | 67.8722 | 32.6074 | 60.0205 | 37.77 | 67.8779 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.876 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.9037 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8765 | 39.1749 | 60.0194 | 43.77 | 67.8805 | 32.6074 | 60.0205 | 37.77 | 67.8862 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8843 | 17.3679 | 60.0233 | 23.54
67.912 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8849 | 39.1749 | 60.0194 | 43.77 | 67.8888 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 67.8945 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.8926 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.9204 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.8932 | 39.1751 | 60.0194 | 43.77 | 67.8971 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 67.9028 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.9011 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.9287 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.9015 | 39.1751 | 60.0194 | 43.77 | 67.9055 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 67.9111 | 29.3831 | 60.0224 | 35.77 | 67.9094 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.937 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.9099 | 39.1753 | 60.0194 | 43.77 | 67.9138 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 67.9194 | 29.3841 | 60.0224 | 35.77 | 67.9177 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.9454 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.9182 | 39.1753 | 60.0194 | 43.77 | 67.9221 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 67.9277 | 29.3841 | 60.0224 | 35.77 | 67.926 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.9537 | 51.5374 | 60.0285 | 56 | 67.9265 | 39.1763 | 60.0194 | 43.77 | 67.9304 | 32.5951 | 60.0205 | 37.77 | 67.9363 | 29.3841 | 60.0224 | 35.77 | 67.9343 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.962 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 67.9348 | 39.1763 | 60.0194 | 43.77 | 67.9388 | 32.6306 | 60.0205 | 37.77 | 67.9446 | 29.3841 | 60.0224 | 35.77 | 67.9426 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.9703 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 67.9432 | 39.1945 | 60.0194 | 43.77 | 67.9471 | 32.6306 | 60.0205 | 37.77 | 67.9529 | 29.3864 | 60.022 | 35.77 | 67.9509 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.9787 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 67.9515 | 39.1945 | 60.0194 | 43.77 | 67.9554 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 67.9612 | 29.3864 | 60.022 | 35.77 | 67.9592 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.987 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 67.9598 | 39.1804 | 60.0194 | 43.77 | 67.9637 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 67.9695 | 29.3864 | 60.022 | 35.77 | 67.9678 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
67.9953 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 67.9682 | 39.1804 | 60.0194 | 43.77 | 67.9722 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 67.9778 | 29.3864 | 60.022 | 35.77 | 67.9761 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
68.0037 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 67.9765 | 39.1802 | 60.0194 | 43.77 | 67.9805 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 67.9861 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 67.9844 | 17.5259 | 60.0233 | 23.54
68.012 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 67.9848 | 39.1802 | 60.0194 | 43.77 | 67.9888 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 67.9944 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 67.9927 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54
68.0203 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 67.9932 | 39.1787 | 60.0202 | 43.77 | 67.9971 | 32.6198 | 60.0205 | 37.77 | 68.0027 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.001 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54
68.0286 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0015 | 39.1787 | 60.0202 | 43.77 | 68.0055 | 32.5975 | 60.0205 | 37.77 | 68.0112 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0093 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54
68.037 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0098 | 39.1788 | 60.0202 | 43.77 | 68.0138 | 32.5975 | 60.0205 | 37.77 | 68.0195 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0176 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54
68.0453 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0182 | 39.1788 | 60.0202 | 43.77 | 68.0221 | 32.7083 | 60.0205 | 37.77 | 68.0278 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0259 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54
68.0536 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0265 | 39.1789 | 60.0202 | 43.77 | 68.0304 | 32.7083 | 60.0205 | 37.77 | 68.0361 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0344 | 17.6418 | 60.0233 | 23.54
68.062 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0348 | 39.1789 | 60.0202 | 43.77 | 68.0388 | 32.7083 | 60.0205 | 37.77 | 68.0444 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0427 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.0703 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0432 | 39.1793 | 60.0202 | 43.77 | 68.0471 | 32.7083 | 60.0205 | 37.77 | 68.0527 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.051 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.0786 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0515 | 39.1793 | 60.0202 | 43.77 | 68.0554 | 32.6929 | 60.0173 | 37.77 | 68.061 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0593 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.087 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0598 | 39.1795 | 60.0202 | 43.77 | 68.0637 | 32.6929 | 60.0173 | 37.77 | 68.0693 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0676 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.0953 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0681 | 39.1795 | 60.0202 | 43.77 | 68.0721 | 32.6929 | 60.0173 | 37.77 | 68.0779 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0759 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1036 | 51.5374 | 60.0297 | 56 | 68.0765 | 39.18 | 60.0202 | 43.77 | 68.0804 | 32.6929 | 60.0173 | 37.77 | 68.0862 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0842 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1119 | 51.4909 | 60.0297 | 56 | 68.0848 | 39.18 | 60.0202 | 43.77 | 68.0887 | 32.683 | 60.0173 | 37.77 | 68.0945 | 29.447 | 60.022 | 35.77 | 68.0925 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1203 | 51.4909 | 60.0297 | 56 | 68.0931 | 39.18 | 60.0202 | 43.77 | 68.097 | 32.683 | 60.0173 | 37.77 | 68.1028 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 68.1008 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1286 | 51.4909 | 60.0297 | 56 | 68.1015 | 39.18 | 60.0202 | 43.77 | 68.1055 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 68.1111 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 68.1094 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1369 | 51.4909 | 60.0297 | 56 | 68.1098 | 39.1791 | 60.0202 | 43.77 | 68.1138 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 68.1194 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 68.1177 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1453 | 51.4909 | 60.0297 | 56 | 68.1181 | 39.1791 | 60.0202 | 43.77 | 68.1221 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 68.1277 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 68.126 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1536 | 51.4909 | 60.0297 | 56 | 68.1265 | 39.1928 | 60.0202 | 43.77 | 68.1304 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 68.136 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 68.1343 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1619 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.1348 | 39.1928 | 60.0202 | 43.77 | 68.1388 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 68.1445 | 29.4375 | 60.022 | 35.77 | 68.1426 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1702 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.1431 | 39.1928 | 60.0202 | 43.77 | 68.1471 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 68.1528 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.1509 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1786 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.1515 | 39.1928 | 60.0202 | 43.77 | 68.1554 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 68.1611 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.1592 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1869 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.1598 | 39.1795 | 60.0202 | 43.77 | 68.1637 | 32.671 | 60.0173 | 37.77 | 68.1694 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.1675 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.1952 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.1681 | 39.1795 | 60.0202 | 43.77 | 68.1721 | 32.6556 | 60.0173 | 37.77 | 68.1777 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.176 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2036 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.1765 | 39.1805 | 60.0202 | 43.77 | 68.1804 | 32.6556 | 60.0173 | 37.77 | 68.186 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.1843 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2119 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.1848 | 39.1805 | 60.0202 | 43.77 | 68.1887 | 32.6297 | 60.0173 | 37.77 | 68.1943 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.1926 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2202 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.1931 | 39.1808 | 60.0202 | 43.77 | 68.197 | 32.6297 | 60.0173 | 37.77 | 68.2026 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2009 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2286 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2014 | 39.1808 | 60.0202 | 43.77 | 68.2053 | 32.6297 | 60.0173 | 37.77 | 68.2112 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2092 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2369 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2097 | 39.1808 | 60.0202 | 43.77 | 68.2137 | 32.6297 | 60.0173 | 37.77 | 68.2195 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2175 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2452 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2181 | 39.1808 | 60.0202 | 43.77 | 68.222 | 32.6177 | 60.0173 | 37.77 | 68.2278 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2258 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2535 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2264 | 39.1802 | 60.0202 | 43.77 | 68.2303 | 32.6177 | 60.0173 | 37.77 | 68.2361 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2341 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2619 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2347 | 39.1802 | 60.0202 | 43.77 | 68.2386 | 32.6454 | 60.0173 | 37.77 | 68.2444 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2427 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2702 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2431 | 39.1896 | 60.0202 | 43.77 | 68.2471 | 32.6454 | 60.0173 | 37.77 | 68.2527 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.251 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2785 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2514 | 39.1896 | 60.0202 | 43.77 | 68.2554 | 32.6454 | 60.0145 | 37.77 | 68.261 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2593 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2869 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2597 | 39.1889 | 60.0202 | 43.77 | 68.2637 | 32.6454 | 60.0145 | 37.77 | 68.2693 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2676 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.2952 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2681 | 39.1889 | 60.0202 | 43.77 | 68.272 | 32.6361 | 60.0145 | 37.77 | 68.2776 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2759 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.3035 | 51.4828 | 60.0308 | 56 | 68.2764 | 39.189 | 60.0202 | 43.77 | 68.2804 | 32.6361 | 60.0145 | 37.77 | 68.2861 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2842 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.3118 | 51.4714 | 60.0308 | 56 | 68.2847 | 39.189 | 60.0202 | 43.77 | 68.2887 | 32.6352 | 60.0145 | 37.77 | 68.2944 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.2925 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.3202 | 51.4714 | 60.0308 | 56 | 68.2931 | 39.1894 | 60.0202 | 43.77 | 68.297 | 32.6352 | 60.0145 | 37.77 | 68.3027 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.3008 | 17.6362 | 60.0233 | 23.54
68.3285 | 51.4714 | 60.0308 | 56 | 68.3014 | 39.1894 | 60.0202 | 43.77 | 68.3053 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 68.311 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.3091 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.3368 | 51.4714 | 60.0308 | 56 | 68.3097 | 39.1898 | 60.0202 | 43.77 | 68.3137 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 68.3193 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.3176 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.3452 | 51.4714 | 60.0308 | 56 | 68.3181 | 39.1898 | 60.0202 | 43.77 | 68.322 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 68.3276 | 29.4375 | 60.0216 | 35.77 | 68.3259 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.3535 | 51.4714 | 60.0308 | 56 | 68.3264 | 39.195 | 60.0202 | 43.77 | 68.3303 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 68.3359 | 29.5004 | 60.0216 | 35.77 | 68.3342 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.3618 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.3347 | 39.195 | 60.0202 | 43.77 | 68.3386 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 68.3442 | 29.5004 | 60.0216 | 35.77 | 68.3425 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.3701 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.343 | 39.2272 | 60.0202 | 43.77 | 68.347 | 32.6207 | 60.0145 | 37.77 | 68.3528 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 68.3508 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.3785 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.3514 | 39.2272 | 60.0202 | 43.77 | 68.3553 | 32.7187 | 60.0145 | 37.77 | 68.3611 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 68.3591 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.3868 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.3597 | 39.2264 | 60.0202 | 43.77 | 68.3636 | 32.7187 | 60.0145 | 37.77 | 68.3694 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 68.3674 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.3951 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.368 | 39.2264 | 60.0202 | 43.77 | 68.3719 | 32.7189 | 60.0145 | 37.77 | 68.3777 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 68.3757 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4035 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.3764 | 39.236 | 60.0202 | 43.77 | 68.3804 | 32.7189 | 60.0145 | 37.77 | 68.386 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 68.3843 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4118 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.3847 | 39.236 | 60.0202 | 43.77 | 68.3887 | 32.7096 | 60.0145 | 37.77 | 68.3943 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 68.3926 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4201 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.393 | 39.2037 | 60.0202 | 43.77 | 68.397 | 32.7096 | 60.0145 | 37.77 | 68.4026 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 68.4009 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4284 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.4014 | 39.2037 | 60.0202 | 43.77 | 68.4053 | 32.7096 | 60.0145 | 37.77 | 68.4109 | 29.5004 | 60.0212 | 35.77 | 68.4092 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4368 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.4097 | 39.2042 | 60.0202 | 43.77 | 68.4137 | 32.7096 | 60.0145 | 37.77 | 68.4194 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 68.4175 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4451 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.418 | 39.2042 | 60.0202 | 43.77 | 68.422 | 32.7088 | 60.0145 | 37.77 | 68.4277 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 68.4258 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4534 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.4264 | 39.3118 | 60.0202 | 43.77 | 68.4303 | 32.7088 | 60.0145 | 37.77 | 68.436 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 68.4341 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4618 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.4347 | 39.3118 | 60.0202 | 43.77 | 68.4386 | 32.7266 | 60.0145 | 37.77 | 68.4443 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 68.4424 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4701 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.443 | 39.3123 | 60.0202 | 43.77 | 68.447 | 32.7266 | 60.0145 | 37.77 | 68.4526 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 68.4509 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4784 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.4514 | 39.3123 | 60.0202 | 43.77 | 68.4553 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 68.4609 | 29.4924 | 60.0212 | 35.77 | 68.4592 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4867 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.4597 | 39.3767 | 60.0202 | 43.77 | 68.4636 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 68.4692 | 29.5949 | 60.0212 | 35.77 | 68.4675 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.4951 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.468 | 39.3767 | 60.0202 | 43.77 | 68.4719 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 68.4775 | 29.5949 | 60.0212 | 35.77 | 68.4758 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5034 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.4763 | 39.3539 | 60.0202 | 43.77 | 68.4803 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 68.4861 | 29.5949 | 60.0212 | 35.77 | 68.4841 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5117 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.4847 | 39.3539 | 60.0202 | 43.77 | 68.4886 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 68.4944 | 29.5949 | 60.0212 | 35.77 | 68.4924 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5201 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.493 | 39.353 | 60.0202 | 43.77 | 68.4969 | 32.7266 | 60.012 | 37.77 | 68.5027 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 68.5007 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5284 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.5013 | 39.353 | 60.0202 | 43.77 | 68.5054 | 32.7236 | 60.012 | 37.77 | 68.511 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 68.509 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5367 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.5097 | 39.3516 | 60.0202 | 43.77 | 68.5137 | 32.7236 | 60.012 | 37.77 | 68.5193 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 68.5173 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5451 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.518 | 39.3516 | 60.0202 | 43.77 | 68.522 | 32.7236 | 60.012 | 37.77 | 68.5276 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 68.5259 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5534 | 51.4714 | 60.0304 | 56 | 68.5263 | 39.3516 | 60.0202 | 43.77 | 68.5303 | 32.7236 | 60.012 | 37.77 | 68.5359 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 68.5342 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5617 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.5347 | 39.3516 | 60.0202 | 43.77 | 68.5387 | 32.7119 | 60.012 | 37.77 | 68.5442 | 29.5876 | 60.0212 | 35.77 | 68.5425 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.57 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.543 | 39.3519 | 60.0202 | 43.77 | 68.547 | 32.7119 | 60.012 | 37.77 | 68.5525 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.5508 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5784 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.5513 | 39.3519 | 60.0202 | 43.77 | 68.5553 | 32.7119 | 60.012 | 37.77 | 68.561 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.5591 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.5867 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.5597 | 39.3532 | 60.0202 | 43.77 | 68.5636 | 32.7119 | 60.012 | 37.77 | 68.5693 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.5674 | 17.6362 | 60.0234 | 23.54
68.595 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.568 | 39.3532 | 60.0202 | 43.77 | 68.572 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 68.5776 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.5757 | 17.6341 | 60.0234 | 23.54
68.6034 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.5763 | 39.3539 | 60.0202 | 43.77 | 68.5803 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 68.5859 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.584 | 17.6341 | 60.0234 | 23.54
68.6117 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.5846 | 39.3539 | 60.0202 | 43.77 | 68.5886 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 68.5942 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.5925 | 17.6341 | 60.0234 | 23.54
68.62 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.593 | 39.361 | 60.0194 | 43.77 | 68.5969 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 68.6025 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.6008 | 17.6341 | 60.0234 | 23.54
68.6283 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.6013 | 39.361 | 60.0194 | 43.77 | 68.6053 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 68.6108 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.6091 | 17.637 | 60.0234 | 23.54
68.6367 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.6096 | 39.3603 | 60.0194 | 43.77 | 68.6136 | 32.7122 | 60.012 | 37.77 | 68.6191 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.6174 | 17.637 | 60.0234 | 23.54
68.645 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.618 | 39.3603 | 60.0194 | 43.77 | 68.6219 | 32.7117 | 60.012 | 37.77 | 68.6277 | 29.5876 | 60.0209 | 35.77 | 68.6257 | 17.6337 | 60.0234 | 23.54
68.6533 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.6263 | 39.4528 | 60.0194 | 43.77 | 68.6302 | 32.7117 | 60.012 | 37.77 | 68.636 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 68.634 | 17.6337 | 60.0234 | 23.54
68.6617 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.6346 | 39.4528 | 60.0194 | 43.77 | 68.6387 | 32.7117 | 60.012 | 37.77 | 68.6443 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 68.6423 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.67 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.643 | 39.4122 | 60.0194 | 43.77 | 68.647 | 32.7117 | 60.012 | 37.77 | 68.6526 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 68.6506 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.6783 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.6513 | 39.4122 | 60.0194 | 43.77 | 68.6553 | 32.6879 | 60.0104 | 37.77 | 68.6609 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 68.6592 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.6867 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.6596 | 39.3918 | 60.0194 | 43.77 | 68.6636 | 32.6879 | 60.0104 | 37.77 | 68.6692 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 68.6675 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.695 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.6679 | 39.3918 | 60.0194 | 43.77 | 68.672 | 32.6879 | 60.0104 | 37.77 | 68.6775 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 68.6758 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7033 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.6763 | 39.3929 | 60.0194 | 43.77 | 68.6803 | 32.6879 | 60.0104 | 37.77 | 68.6858 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 68.6841 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7116 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.6846 | 39.3929 | 60.0194 | 43.77 | 68.6886 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 68.6943 | 29.5915 | 60.0209 | 35.77 | 68.6924 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.72 | 51.4714 | 60.03 | 56 | 68.693 | 39.3691 | 60.0194 | 43.77 | 68.6969 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 68.7026 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 68.7007 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7283 | 51.5647 | 60.03 | 56 | 68.7013 | 39.3691 | 60.0194 | 43.77 | 68.7053 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 68.7109 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 68.709 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7366 | 51.5647 | 60.03 | 56 | 68.7096 | 39.3692 | 60.0194 | 43.77 | 68.7136 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 68.7192 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 68.7173 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.745 | 51.5647 | 60.03 | 56 | 68.7179 | 39.3692 | 60.0194 | 43.77 | 68.7219 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 68.7275 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 68.7256 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7533 | 51.5647 | 60.03 | 56 | 68.7262 | 39.3692 | 60.0194 | 43.77 | 68.7302 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 68.7358 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 68.7341 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7616 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.7346 | 39.3692 | 60.0194 | 43.77 | 68.7386 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 68.7441 | 29.5967 | 60.0209 | 35.77 | 68.7424 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7699 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.7429 | 39.3682 | 60.0194 | 43.77 | 68.7469 | 32.6762 | 60.0104 | 37.77 | 68.7524 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 68.7507 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7783 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.7513 | 39.3682 | 60.0194 | 43.77 | 68.7552 | 32.6668 | 60.0104 | 37.77 | 68.761 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 68.759 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7866 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.7596 | 39.3587 | 60.0194 | 43.77 | 68.7635 | 32.6668 | 60.0104 | 37.77 | 68.7693 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 68.7673 | 17.6337 | 60.023 | 23.54
68.7949 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.7679 | 39.3587 | 60.0194 | 43.77 | 68.772 | 32.6668 | 60.0104 | 37.77 | 68.7776 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 68.7756 | 17.631 | 60.023 | 23.54
68.8033 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.7762 | 39.3585 | 60.0194 | 43.77 | 68.7803 | 32.6668 | 60.0104 | 37.77 | 68.7859 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 68.7839 | 17.631 | 60.023 | 23.54
68.8116 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.7846 | 39.3585 | 60.0194 | 43.77 | 68.7886 | 32.63 | 60.0104 | 37.77 | 68.7942 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 68.7922 | 17.6289 | 60.023 | 23.54
68.8199 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.7929 | 39.3518 | 60.0186 | 43.77 | 68.7969 | 32.63 | 60.0104 | 37.77 | 68.8025 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 68.8008 | 17.6289 | 60.023 | 23.54
68.8283 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8012 | 39.3518 | 60.0186 | 43.77 | 68.8053 | 32.63 | 60.0104 | 37.77 | 68.8108 | 29.5967 | 60.0204 | 35.77 | 68.8091 | 17.6289 | 60.023 | 23.54
68.8366 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8095 | 39.3526 | 60.0186 | 43.77 | 68.8136 | 32.63 | 60.0104 | 37.77 | 68.8191 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 68.8174 | 17.6289 | 60.023 | 23.54
68.8449 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8179 | 39.3526 | 60.0186 | 43.77 | 68.8219 | 32.7631 | 60.0104 | 37.77 | 68.8274 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 68.8257 | 17.6298 | 60.023 | 23.54
68.8532 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8262 | 39.3527 | 60.0186 | 43.77 | 68.8302 | 32.7631 | 60.0104 | 37.77 | 68.8359 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 68.834 | 17.6298 | 60.023 | 23.54
68.8616 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8346 | 39.3527 | 60.0186 | 43.77 | 68.8386 | 32.7584 | 60.0104 | 37.77 | 68.8442 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 68.8423 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54
68.8699 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8429 | 39.3527 | 60.0186 | 43.77 | 68.8469 | 32.7584 | 60.0104 | 37.77 | 68.8525 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 68.8506 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54
68.8782 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8512 | 39.3527 | 60.0186 | 43.77 | 68.8552 | 32.7579 | 60.0084 | 37.77 | 68.8608 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 68.8589 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54
68.8866 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8595 | 39.33 | 60.0186 | 43.77 | 68.8635 | 32.7579 | 60.0084 | 37.77 | 68.8691 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 68.8674 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54
68.8949 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8679 | 39.33 | 60.0186 | 43.77 | 68.8719 | 32.7579 | 60.0084 | 37.77 | 68.8774 | 29.5894 | 60.0204 | 35.77 | 68.8757 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54
68.9032 | 51.6536 | 60.0292 | 56 | 68.8762 | 39.2987 | 60.0186 | 43.77 | 68.8802 | 32.7579 | 60.0084 | 37.77 | 68.8857 | 29.5813 | 60.0204 | 35.77 | 68.884 | 17.6298 | 60.0218 | 23.54
68.9115 | 51.6154 | 60.0292 | 56 | 68.8846 | 39.2987 | 60.0186 | 43.77 | 68.8885 | 32.7552 | 60.0084 | 37.77 | 68.894 | 29.5813 | 60.0204 | 35.77 | 68.8923 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9199 | 51.6154 | 60.0292 | 56 | 68.8929 | 39.2983 | 60.0186 | 43.77 | 68.8969 | 32.7552 | 60.0084 | 37.77 | 68.9026 | 29.5813 | 60.0204 | 35.77 | 68.9006 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9282 | 51.6154 | 60.0292 | 56 | 68.9012 | 39.2983 | 60.0186 | 43.77 | 68.9053 | 32.7965 | 60.0084 | 37.77 | 68.9109 | 29.5813 | 60.0204 | 35.77 | 68.9089 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9365 | 51.6154 | 60.0292 | 56 | 68.9095 | 39.3413 | 60.0186 | 43.77 | 68.9136 | 32.7965 | 60.0084 | 37.77 | 68.9192 | 29.5718 | 60.0204 | 35.77 | 68.9172 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9449 | 51.6154 | 60.0292 | 56 | 68.9179 | 39.3413 | 60.0186 | 43.77 | 68.9219 | 32.7965 | 60.0084 | 37.77 | 68.9275 | 29.5718 | 60.0204 | 35.77 | 68.9255 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9532 | 51.6154 | 60.0292 | 56 | 68.9262 | 39.3216 | 60.0186 | 43.77 | 68.9302 | 32.7965 | 60.0084 | 37.77 | 68.9358 | 29.5718 | 60.0204 | 35.77 | 68.9341 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9615 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 68.9345 | 39.3216 | 60.0186 | 43.77 | 68.9386 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 68.9441 | 29.5718 | 60.0204 | 35.77 | 68.9424 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9698 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 68.9428 | 39.3222 | 60.0186 | 43.77 | 68.9469 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 68.9524 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 68.9507 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9782 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 68.9512 | 39.3222 | 60.0186 | 43.77 | 68.9552 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 68.9607 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 68.959 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9865 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 68.9595 | 39.3142 | 60.0186 | 43.77 | 68.9636 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 68.9692 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 68.9673 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
68.9948 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 68.9679 | 39.3142 | 60.0186 | 43.77 | 68.9719 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 68.9775 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 68.9756 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
69.0032 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 68.9762 | 39.4038 | 60.0186 | 43.77 | 68.9802 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 68.9858 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 68.9839 | 17.7753 | 60.0218 | 23.54
69.0115 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 68.9845 | 39.4038 | 60.0186 | 43.77 | 68.9885 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 68.9941 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 68.9922 | 17.7715 | 60.0218 | 23.54
69.0198 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 68.9928 | 39.4029 | 60.0168 | 43.77 | 68.9969 | 32.7848 | 60.0084 | 37.77 | 69.0024 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 69.0005 | 17.7715 | 60.0218 | 23.54
69.0281 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 69.0012 | 39.4029 | 60.0168 | 43.77 | 69.0052 | 32.7692 | 60.0084 | 37.77 | 69.0107 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 69.009 | 17.7689 | 60.0218 | 23.54
69.0365 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 69.0095 | 39.4024 | 60.0168 | 43.77 | 69.0135 | 32.7692 | 60.0084 | 37.77 | 69.019 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 69.0173 | 17.7689 | 60.0218 | 23.54
69.0448 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 69.0179 | 39.4024 | 60.0168 | 43.77 | 69.0219 | 32.7603 | 60.0084 | 37.77 | 69.0273 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 69.0256 | 17.7689 | 60.0218 | 23.54
69.0531 | 51.6154 | 60.028 | 56 | 69.0262 | 39.4014 | 60.0168 | 43.77 | 69.0303 | 32.7603 | 60.0084 | 37.77 | 69.0359 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 69.0339 | 17.7689 | 60.0218 | 23.54
69.0615 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.0345 | 39.4014 | 60.0168 | 43.77 | 69.0386 | 32.7603 | 60.0084 | 37.77 | 69.0442 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 69.0422 | 17.7689 | 60.0214 | 23.54
69.0698 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.0428 | 39.3843 | 60.0168 | 43.77 | 69.0469 | 32.7603 | 60.0084 | 37.77 | 69.0525 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 69.0505 | 17.7689 | 60.0214 | 23.54
69.0781 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.0512 | 39.3843 | 60.0168 | 43.77 | 69.0552 | 32.7603 | 60.006 | 37.77 | 69.0608 | 29.5718 | 60.0199 | 35.77 | 69.0588 | 17.7689 | 60.0214 | 23.54
69.0865 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.0595 | 39.3708 | 60.0168 | 43.77 | 69.0636 | 32.7603 | 60.006 | 37.77 | 69.0691 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 69.0671 | 17.7689 | 60.0214 | 23.54
69.0948 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.0678 | 39.3708 | 60.0168 | 43.77 | 69.0719 | 32.8638 | 60.006 | 37.77 | 69.0774 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 69.0757 | 17.7656 | 60.0214 | 23.54
69.1031 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.0761 | 39.371 | 60.0168 | 43.77 | 69.0802 | 32.8638 | 60.006 | 37.77 | 69.0857 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 69.084 | 17.7656 | 60.0214 | 23.54
69.1114 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.0845 | 39.371 | 60.0168 | 43.77 | 69.0885 | 32.8638 | 60.006 | 37.77 | 69.094 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 69.0923 | 17.7656 | 60.0214 | 23.54
69.1198 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.0928 | 39.3715 | 60.0168 | 43.77 | 69.0969 | 32.8638 | 60.006 | 37.77 | 69.1025 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 69.1006 | 17.7656 | 60.0214 | 23.54
69.1281 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.1012 | 39.3715 | 60.0168 | 43.77 | 69.1052 | 32.8644 | 60.006 | 37.77 | 69.1108 | 29.6894 | 60.0199 | 35.77 | 69.1089 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54
69.1364 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.1095 | 39.3715 | 60.0168 | 43.77 | 69.1135 | 32.8644 | 60.006 | 37.77 | 69.1191 | 29.6814 | 60.0199 | 35.77 | 69.1172 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54
69.1448 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.1178 | 39.3715 | 60.0168 | 43.77 | 69.1218 | 32.8617 | 60.006 | 37.77 | 69.1274 | 29.6814 | 60.0199 | 35.77 | 69.1255 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54
69.1531 | 51.5986 | 60.028 | 56 | 69.1261 | 39.3714 | 60.0168 | 43.77 | 69.1302 | 32.8617 | 60.006 | 37.77 | 69.1357 | 29.674 | 60.0199 | 35.77 | 69.1338 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54
69.1614 | 51.5986 | 60.0277 | 56 | 69.1345 | 39.3714 | 60.0168 | 43.77 | 69.1385 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 69.144 | 29.674 | 60.0199 | 35.77 | 69.1423 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54
69.1697 | 51.5986 | 60.0277 | 56 | 69.1428 | 39.3497 | 60.0168 | 43.77 | 69.1469 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 69.1523 | 29.674 | 60.0195 | 35.77 | 69.1506 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54
69.1781 | 51.5986 | 60.0277 | 56 | 69.1512 | 39.3497 | 60.0168 | 43.77 | 69.1552 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 69.1606 | 29.674 | 60.0195 | 35.77 | 69.1589 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54
69.1864 | 51.5986 | 60.0277 | 56 | 69.1595 | 39.3675 | 60.0168 | 43.77 | 69.1636 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 69.1689 | 29.674 | 60.0195 | 35.77 | 69.1672 | 17.7691 | 60.0214 | 23.54
69.1947 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.1678 | 39.3675 | 60.0168 | 43.77 | 69.1719 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 69.1775 | 29.674 | 60.0195 | 35.77 | 69.1755 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54
69.2031 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.1761 | 39.3677 | 60.0168 | 43.77 | 69.1802 | 32.8519 | 60.006 | 37.77 | 69.1858 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.1838 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54
69.2114 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.1845 | 39.3677 | 60.0168 | 43.77 | 69.1885 | 32.843 | 60.006 | 37.77 | 69.1941 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.1921 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54
69.2197 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.1928 | 39.3414 | 60.0156 | 43.77 | 69.1969 | 32.843 | 60.006 | 37.77 | 69.2024 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2004 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54
69.2281 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2011 | 39.3414 | 60.0156 | 43.77 | 69.2052 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 69.2107 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2087 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54
69.2364 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2094 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 69.2135 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 69.219 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2173 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54
69.2447 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2178 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 69.2219 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 69.2273 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2256 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54
69.253 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2261 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 69.2302 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 69.2356 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2339 | 17.7665 | 60.0214 | 23.54
69.2614 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2345 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 69.2385 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 69.2441 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2422 | 17.7665 | 60.0202 | 23.54
69.2697 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2428 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 69.2468 | 32.813 | 60.006 | 37.77 | 69.2524 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2505 | 17.7665 | 60.0202 | 23.54
69.278 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2511 | 39.319 | 60.0156 | 43.77 | 69.2552 | 32.813 | 60.0036 | 37.77 | 69.2607 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2588 | 17.7712 | 60.0202 | 23.54
69.2864 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2594 | 39.318 | 60.0156 | 43.77 | 69.2635 | 32.813 | 60.0036 | 37.77 | 69.269 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2671 | 17.7712 | 60.0202 | 23.54
69.2947 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2678 | 39.318 | 60.0156 | 43.77 | 69.2719 | 32.8365 | 60.0036 | 37.77 | 69.2773 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2754 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.303 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2761 | 39.3167 | 60.0156 | 43.77 | 69.2802 | 32.8365 | 60.0036 | 37.77 | 69.2856 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2839 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.3113 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2845 | 39.3167 | 60.0156 | 43.77 | 69.2886 | 32.8281 | 60.0036 | 37.77 | 69.2939 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.2922 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.3197 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.2928 | 39.3167 | 60.0156 | 43.77 | 69.2969 | 32.8281 | 60.0036 | 37.77 | 69.3022 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.3005 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.328 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.3011 | 39.3167 | 60.0156 | 43.77 | 69.3052 | 32.8281 | 60.0036 | 37.77 | 69.3108 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.3088 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.3363 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.3094 | 39.3168 | 60.0156 | 43.77 | 69.3135 | 32.8281 | 60.0036 | 37.77 | 69.3191 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.3171 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.3447 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.3178 | 39.3168 | 60.0156 | 43.77 | 69.3219 | 32.8167 | 60.0036 | 37.77 | 69.3274 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.3254 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.353 | 51.6071 | 60.0277 | 56 | 69.3261 | 39.3174 | 60.0156 | 43.77 | 69.3302 | 32.8167 | 60.0036 | 37.77 | 69.3357 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.3337 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.3613 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.3344 | 39.3174 | 60.0156 | 43.77 | 69.3385 | 32.8026 | 60.0036 | 37.77 | 69.344 | 29.6722 | 60.0195 | 35.77 | 69.342 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.3697 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.3427 | 39.3181 | 60.0156 | 43.77 | 69.3468 | 32.8026 | 60.0036 | 37.77 | 69.3523 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.3506 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.378 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.3511 | 39.3181 | 60.0156 | 43.77 | 69.3552 | 32.8026 | 60.0036 | 37.77 | 69.3606 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.3589 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.3863 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.3594 | 39.3184 | 60.0156 | 43.77 | 69.3635 | 32.8026 | 60.0036 | 37.77 | 69.3689 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.3672 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.3946 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.3678 | 39.3184 | 60.0156 | 43.77 | 69.3718 | 32.7828 | 60.0036 | 37.77 | 69.3774 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.3755 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.403 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.3761 | 39.3828 | 60.0156 | 43.77 | 69.3802 | 32.7828 | 60.0036 | 37.77 | 69.3857 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.3838 | 17.7691 | 60.0202 | 23.54
69.4113 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.3844 | 39.3828 | 60.0156 | 43.77 | 69.3885 | 32.7835 | 60.0036 | 37.77 | 69.394 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.3921 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54
69.4196 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.3927 | 39.3813 | 60.0148 | 43.77 | 69.3969 | 32.7835 | 60.0036 | 37.77 | 69.4023 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.4004 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54
69.428 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4011 | 39.3813 | 60.0148 | 43.77 | 69.4052 | 32.7835 | 60.0036 | 37.77 | 69.4106 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.4087 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54
69.4363 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4094 | 39.3812 | 60.0148 | 43.77 | 69.4136 | 32.7835 | 60.0036 | 37.77 | 69.4189 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.4172 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54
69.4446 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4178 | 39.3812 | 60.0148 | 43.77 | 69.4219 | 32.837 | 60.0036 | 37.77 | 69.4272 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.4255 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54
69.4529 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4261 | 39.3815 | 60.0148 | 43.77 | 69.4302 | 32.837 | 60.0036 | 37.77 | 69.4355 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.4338 | 17.7724 | 60.0202 | 23.54
69.4613 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4344 | 39.3815 | 60.0148 | 43.77 | 69.4385 | 32.8599 | 60.0036 | 37.77 | 69.4441 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.4421 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.4696 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4427 | 39.3817 | 60.0148 | 43.77 | 69.4469 | 32.8599 | 60.0036 | 37.77 | 69.4524 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.4504 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.4779 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4511 | 39.3817 | 60.0148 | 43.77 | 69.4552 | 32.8358 | 60.0007 | 37.77 | 69.4607 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.4587 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.4863 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4594 | 39.368 | 60.0148 | 43.77 | 69.4635 | 32.8358 | 60.0007 | 37.77 | 69.469 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.467 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.4946 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4677 | 39.368 | 60.0148 | 43.77 | 69.4718 | 32.8246 | 60.0007 | 37.77 | 69.4773 | 29.753 | 60.0192 | 35.77 | 69.4753 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5029 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.476 | 39.3684 | 60.0148 | 43.77 | 69.4802 | 32.8246 | 60.0007 | 37.77 | 69.4856 | 29.7555 | 60.0192 | 35.77 | 69.4839 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5113 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4844 | 39.3684 | 60.0148 | 43.77 | 69.4885 | 32.8246 | 60.0007 | 37.77 | 69.4939 | 29.7555 | 60.0192 | 35.77 | 69.4922 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5196 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.4927 | 39.3686 | 60.0148 | 43.77 | 69.4968 | 32.8246 | 60.0007 | 37.77 | 69.5022 | 29.7537 | 60.0192 | 35.77 | 69.5005 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5279 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.5011 | 39.3686 | 60.0148 | 43.77 | 69.5051 | 32.8162 | 60.0007 | 37.77 | 69.5107 | 29.7537 | 60.0192 | 35.77 | 69.5088 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5362 | 51.6071 | 60.0272 | 56 | 69.5094 | 39.4578 | 60.0148 | 43.77 | 69.5135 | 32.8162 | 60.0007 | 37.77 | 69.519 | 29.7537 | 60.0192 | 35.77 | 69.5171 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5446 | 51.6071 | 60.0273 | 56 | 69.5177 | 39.4578 | 60.0148 | 43.77 | 69.5219 | 32.8162 | 60.0007 | 37.77 | 69.5273 | 29.7537 | 60.0192 | 35.77 | 69.5254 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5529 | 51.6071 | 60.0273 | 56 | 69.526 | 39.5313 | 60.0148 | 43.77 | 69.5302 | 32.8162 | 60.0007 | 37.77 | 69.5356 | 29.7456 | 60.0192 | 35.77 | 69.5337 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5612 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.5344 | 39.5313 | 60.0148 | 43.77 | 69.5386 | 32.814 | 60.0007 | 37.77 | 69.5439 | 29.7456 | 60.0192 | 35.77 | 69.542 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5696 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.5427 | 39.5307 | 60.0148 | 43.77 | 69.5469 | 32.814 | 60.0007 | 37.77 | 69.5522 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.5503 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5779 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.5511 | 39.5307 | 60.0148 | 43.77 | 69.5552 | 32.8151 | 60.0007 | 37.77 | 69.5605 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.5588 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5862 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.5594 | 39.5312 | 60.0148 | 43.77 | 69.5635 | 32.8151 | 60.0007 | 37.77 | 69.5688 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.5671 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.5946 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.5677 | 39.5312 | 60.0148 | 43.77 | 69.5719 | 32.8151 | 60.0007 | 37.77 | 69.5771 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.5754 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.6029 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.576 | 39.5317 | 60.0148 | 43.77 | 69.5802 | 32.8151 | 60.0007 | 37.77 | 69.5857 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.5837 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.6112 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.5844 | 39.5317 | 60.0148 | 43.77 | 69.5885 | 32.8041 | 60.0007 | 37.77 | 69.594 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.592 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.6195 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.5927 | 39.5015 | 60.014 | 43.77 | 69.5968 | 32.8041 | 60.0007 | 37.77 | 69.6023 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6003 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.6279 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.601 | 39.5015 | 60.014 | 43.77 | 69.6052 | 32.782 | 60.0007 | 37.77 | 69.6106 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6086 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.6362 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.6093 | 39.4975 | 60.014 | 43.77 | 69.6135 | 32.782 | 60.0007 | 37.77 | 69.6189 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6169 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.6445 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.6177 | 39.4975 | 60.014 | 43.77 | 69.6218 | 32.7709 | 60.0007 | 37.77 | 69.6272 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6255 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.6529 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.626 | 39.4975 | 60.014 | 43.77 | 69.6301 | 32.7709 | 60.0007 | 37.77 | 69.6355 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6338 | 17.7724 | 60.0194 | 23.54
69.6612 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.6344 | 39.4975 | 60.014 | 43.77 | 69.6385 | 32.7667 | 60.0007 | 37.77 | 69.6438 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6421 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.6695 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.6427 | 39.4967 | 60.014 | 43.77 | 69.6469 | 32.7667 | 60.0007 | 37.77 | 69.6523 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6504 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.6778 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.651 | 39.4967 | 60.014 | 43.77 | 69.6552 | 32.8161 | 59.9974 | 37.77 | 69.6606 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6587 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.6862 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.6593 | 39.5442 | 60.014 | 43.77 | 69.6636 | 32.8161 | 59.9974 | 37.77 | 69.6689 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.667 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.6945 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.6677 | 39.5442 | 60.014 | 43.77 | 69.6719 | 32.8161 | 59.9974 | 37.77 | 69.6772 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6753 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7028 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.676 | 39.5134 | 60.014 | 43.77 | 69.6802 | 32.8161 | 59.9974 | 37.77 | 69.6855 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6836 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7112 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.6844 | 39.5134 | 60.014 | 43.77 | 69.6885 | 32.8077 | 59.9974 | 37.77 | 69.6938 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.6921 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7195 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.6927 | 39.5141 | 60.014 | 43.77 | 69.6969 | 32.8077 | 59.9974 | 37.77 | 69.7021 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.7004 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7278 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.701 | 39.5141 | 60.014 | 43.77 | 69.7052 | 32.8077 | 59.9974 | 37.77 | 69.7104 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.7087 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7362 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.7093 | 39.5149 | 60.014 | 43.77 | 69.7135 | 32.8077 | 59.9974 | 37.77 | 69.719 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.717 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7445 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.7177 | 39.5149 | 60.014 | 43.77 | 69.7218 | 32.7966 | 59.9974 | 37.77 | 69.7273 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.7253 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7528 | 51.6071 | 60.0276 | 56 | 69.726 | 39.5238 | 60.014 | 43.77 | 69.7302 | 32.7966 | 59.9974 | 37.77 | 69.7356 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.7336 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7611 | 51.6071 | 60.0285 | 56 | 69.7343 | 39.5238 | 60.014 | 43.77 | 69.7385 | 32.8363 | 59.9974 | 37.77 | 69.7439 | 29.7456 | 60.0184 | 35.77 | 69.7419 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7695 | 51.6071 | 60.0285 | 56 | 69.7426 | 39.4997 | 60.014 | 43.77 | 69.7468 | 32.8363 | 59.9974 | 37.77 | 69.7522 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.7502 | 17.7648 | 60.0194 | 23.54
69.7778 | 51.6071 | 60.0285 | 56 | 69.751 | 39.4997 | 60.014 | 43.77 | 69.7551 | 32.828 | 59.9974 | 37.77 | 69.7605 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.7588 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.7861 | 51.6071 | 60.0285 | 56 | 69.7593 | 39.4984 | 60.014 | 43.77 | 69.7635 | 32.828 | 59.9974 | 37.77 | 69.7688 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.7671 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.7945 | 51.6071 | 60.0285 | 56 | 69.7677 | 39.4984 | 60.014 | 43.77 | 69.7719 | 32.8282 | 59.9974 | 37.77 | 69.7771 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.7754 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.8028 | 51.6071 | 60.0285 | 56 | 69.776 | 39.498 | 60.014 | 43.77 | 69.7802 | 32.8282 | 59.9974 | 37.77 | 69.7856 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.7837 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.8111 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.7843 | 39.498 | 60.014 | 43.77 | 69.7886 | 32.9471 | 59.9974 | 37.77 | 69.7939 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.792 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.8195 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.7926 | 39.4973 | 60.0131 | 43.77 | 69.7969 | 32.9471 | 59.9974 | 37.77 | 69.8022 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8003 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.8278 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.801 | 39.4973 | 60.0131 | 43.77 | 69.8052 | 32.9483 | 59.9974 | 37.77 | 69.8105 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8086 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.8361 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.8093 | 39.4973 | 60.0131 | 43.77 | 69.8135 | 32.9483 | 59.9974 | 37.77 | 69.8188 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8169 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.8444 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.8177 | 39.4973 | 60.0131 | 43.77 | 69.8219 | 32.9235 | 59.9974 | 37.77 | 69.8271 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8254 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.8528 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.826 | 39.4338 | 60.0131 | 43.77 | 69.8302 | 32.9235 | 59.9974 | 37.77 | 69.8354 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8337 | 17.7627 | 60.0194 | 23.54
69.8611 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.8343 | 39.4338 | 60.0131 | 43.77 | 69.8385 | 32.9099 | 59.9974 | 37.77 | 69.8438 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.842 | 17.7627 | 60.0191 | 23.54
69.8694 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.8426 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 69.8468 | 32.9099 | 59.9974 | 37.77 | 69.8523 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8503 | 17.7627 | 60.0191 | 23.54
69.8778 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.851 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 69.8552 | 32.899 | 59.9942 | 37.77 | 69.8606 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8586 | 17.7632 | 60.0191 | 23.54
69.8861 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.8593 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 69.8635 | 32.899 | 59.9942 | 37.77 | 69.8689 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8669 | 17.7632 | 60.0191 | 23.54
69.8944 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.8676 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 69.8718 | 32.944 | 59.9942 | 37.77 | 69.8772 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8752 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9027 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.8759 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 69.8802 | 32.944 | 59.9942 | 37.77 | 69.8855 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8835 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9111 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.8843 | 39.4342 | 60.0131 | 43.77 | 69.8885 | 32.944 | 59.9942 | 37.77 | 69.8938 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.8921 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9194 | 51.5986 | 60.0285 | 56 | 69.8926 | 39.4522 | 60.0131 | 43.77 | 69.8969 | 32.944 | 59.9942 | 37.77 | 69.9021 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9004 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9277 | 51.5719 | 60.0285 | 56 | 69.901 | 39.4522 | 60.0131 | 43.77 | 69.9052 | 33.0746 | 59.9942 | 37.77 | 69.9104 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9087 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9361 | 51.5719 | 60.0285 | 56 | 69.9093 | 39.4203 | 60.0131 | 43.77 | 69.9136 | 33.0746 | 59.9942 | 37.77 | 69.9189 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.917 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9444 | 51.5719 | 60.0285 | 56 | 69.9176 | 39.4203 | 60.0131 | 43.77 | 69.9219 | 33.0746 | 59.9942 | 37.77 | 69.9272 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9253 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9527 | 51.5719 | 60.0285 | 56 | 69.9259 | 39.5326 | 60.0131 | 43.77 | 69.9302 | 33.0746 | 59.9942 | 37.77 | 69.9355 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9336 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9611 | 51.5719 | 60.0293 | 56 | 69.9343 | 39.5326 | 60.0131 | 43.77 | 69.9385 | 33.0562 | 59.9942 | 37.77 | 69.9438 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9419 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9694 | 51.5719 | 60.0293 | 56 | 69.9426 | 39.5329 | 60.0131 | 43.77 | 69.9469 | 33.0562 | 59.9942 | 37.77 | 69.9521 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9502 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9777 | 51.6444 | 60.0293 | 56 | 69.951 | 39.5329 | 60.0131 | 43.77 | 69.9552 | 33.0523 | 59.9942 | 37.77 | 69.9604 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9585 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.986 | 51.6444 | 60.0293 | 56 | 69.9593 | 39.4213 | 60.0131 | 43.77 | 69.9635 | 33.0523 | 59.9942 | 37.77 | 69.9688 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.967 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
69.9944 | 51.6444 | 60.0293 | 56 | 69.9676 | 39.4213 | 60.0131 | 43.77 | 69.9719 | 33.0523 | 59.9942 | 37.77 | 69.9771 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9753 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
70.0027 | 51.6444 | 60.0293 | 56 | 69.9759 | 39.4178 | 60.0131 | 43.77 | 69.9802 | 33.0523 | 59.9942 | 37.77 | 69.9856 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9836 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
70.011 | 51.7194 | 60.0293 | 56 | 69.9843 | 39.4178 | 60.0131 | 43.77 | 69.9885 | 33.0375 | 59.9942 | 37.77 | 69.9939 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 69.9919 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
70.0194 | 51.7194 | 60.0293 | 56 | 69.9926 | 39.418 | 60.0127 | 43.77 | 69.9968 | 33.0375 | 59.9942 | 37.77 | 70.0022 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0002 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
70.0277 | 51.7194 | 60.0293 | 56 | 70.0009 | 39.418 | 60.0127 | 43.77 | 70.0052 | 33.0472 | 59.9942 | 37.77 | 70.0105 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0085 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
70.036 | 51.7194 | 60.0293 | 56 | 70.0092 | 39.418 | 60.0127 | 43.77 | 70.0135 | 33.0472 | 59.9942 | 37.77 | 70.0188 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0168 | 17.7606 | 60.0191 | 23.54
70.0443 | 51.7194 | 60.0293 | 56 | 70.0176 | 39.418 | 60.0127 | 43.77 | 70.0219 | 33.0432 | 59.9942 | 37.77 | 70.0271 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0251 | 17.759 | 60.0191 | 23.54
70.0527 | 51.7194 | 60.0293 | 56 | 70.0259 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 70.0302 | 33.0432 | 59.9942 | 37.77 | 70.0354 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0337 | 17.759 | 60.0191 | 23.54
70.061 | 51.7194 | 60.0293 | 56 | 70.0343 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 70.0386 | 33.0432 | 59.9942 | 37.77 | 70.0437 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.042 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.0693 | 51.7194 | 60.0293 | 56 | 70.0426 | 39.4277 | 60.0127 | 43.77 | 70.0469 | 33.0432 | 59.9942 | 37.77 | 70.0522 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0503 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.0777 | 51.6229 | 60.0293 | 56 | 70.0509 | 39.4277 | 60.0127 | 43.77 | 70.0552 | 33.0285 | 59.9897 | 37.77 | 70.0605 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0586 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.086 | 51.6229 | 60.0293 | 56 | 70.0592 | 39.4277 | 60.0127 | 43.77 | 70.0636 | 33.0285 | 59.9897 | 37.77 | 70.0688 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0669 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.0943 | 51.6162 | 60.0293 | 56 | 70.0676 | 39.4277 | 60.0127 | 43.77 | 70.0719 | 33.0285 | 59.9897 | 37.77 | 70.0771 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0752 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.1027 | 51.6162 | 60.0293 | 56 | 70.0759 | 39.4282 | 60.0127 | 43.77 | 70.0802 | 33.0285 | 59.9897 | 37.77 | 70.0854 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0835 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.111 | 51.6162 | 60.0293 | 56 | 70.0843 | 39.4282 | 60.0127 | 43.77 | 70.0885 | 33.0178 | 59.9897 | 37.77 | 70.0938 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.0918 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.1193 | 51.6162 | 60.0293 | 56 | 70.0926 | 39.4281 | 60.0127 | 43.77 | 70.0969 | 33.0178 | 59.9897 | 37.77 | 70.1021 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1003 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.1276 | 51.6162 | 60.0293 | 56 | 70.1009 | 39.4281 | 60.0127 | 43.77 | 70.1052 | 32.947 | 59.9897 | 37.77 | 70.1104 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1086 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.136 | 51.6162 | 60.0293 | 56 | 70.1092 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 70.1135 | 32.947 | 59.9897 | 37.77 | 70.1187 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1169 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.1443 | 51.7298 | 60.0293 | 56 | 70.1176 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 70.1219 | 32.947 | 59.9897 | 37.77 | 70.1272 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1252 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.1526 | 51.7298 | 60.0293 | 56 | 70.1259 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 70.1302 | 32.947 | 59.9897 | 37.77 | 70.1355 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1335 | 17.7577 | 60.0183 | 23.54
70.161 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.1342 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 70.1385 | 32.9363 | 59.9897 | 37.77 | 70.1438 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1418 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54
70.1693 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.1425 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 70.1469 | 32.9363 | 59.9897 | 37.77 | 70.1521 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1501 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54
70.1776 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.1509 | 39.4287 | 60.0127 | 43.77 | 70.1553 | 32.938 | 59.9897 | 37.77 | 70.1604 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1584 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54
70.1859 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.1592 | 39.4279 | 60.0127 | 43.77 | 70.1636 | 32.938 | 59.9897 | 37.77 | 70.1687 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.167 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54
70.1943 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.1676 | 39.4279 | 60.0127 | 43.77 | 70.1719 | 32.9309 | 59.9897 | 37.77 | 70.177 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1753 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54
70.2026 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.1759 | 39.554 | 60.0127 | 43.77 | 70.1802 | 32.9309 | 59.9897 | 37.77 | 70.1853 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1836 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54
70.2109 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.1842 | 39.554 | 60.0127 | 43.77 | 70.1886 | 32.9904 | 59.9897 | 37.77 | 70.1938 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.1919 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54
70.2193 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.1925 | 39.5544 | 60.0123 | 43.77 | 70.1969 | 32.9904 | 59.9897 | 37.77 | 70.2021 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2002 | 17.7552 | 60.0183 | 23.54
70.2276 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.2009 | 39.5544 | 60.0123 | 43.77 | 70.2052 | 33.004 | 59.9897 | 37.77 | 70.2104 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2085 | 17.7553 | 60.0183 | 23.54
70.2359 | 51.7298 | 60.0313 | 56 | 70.2092 | 39.5546 | 60.0123 | 43.77 | 70.2136 | 33.004 | 59.9897 | 37.77 | 70.2188 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2168 | 17.7553 | 60.0183 | 23.54
70.2442 | 51.7773 | 60.0313 | 56 | 70.2176 | 39.5546 | 60.0123 | 43.77 | 70.2219 | 32.9935 | 59.9897 | 37.77 | 70.2271 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2251 | 17.7553 | 60.0183 | 23.54
70.2526 | 51.7773 | 60.0313 | 56 | 70.2259 | 39.5552 | 60.0123 | 43.77 | 70.2302 | 32.9935 | 59.9897 | 37.77 | 70.2354 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2336 | 17.7553 | 60.0183 | 23.54
70.2609 | 51.7773 | 60.0313 | 56 | 70.2342 | 39.5552 | 60.0123 | 43.77 | 70.2385 | 32.9731 | 59.9897 | 37.77 | 70.2437 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2419 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54
70.2692 | 51.7773 | 60.0313 | 56 | 70.2425 | 39.5556 | 60.0123 | 43.77 | 70.2469 | 32.9731 | 59.9897 | 37.77 | 70.252 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2502 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54
70.2776 | 51.7773 | 60.0313 | 56 | 70.2509 | 39.5556 | 60.0123 | 43.77 | 70.2552 | 32.9731 | 59.986 | 37.77 | 70.2605 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2585 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54
70.2859 | 51.7773 | 60.0313 | 56 | 70.2592 | 39.5376 | 60.0123 | 43.77 | 70.2635 | 32.9731 | 59.986 | 37.77 | 70.2688 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2668 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54
70.2942 | 51.7311 | 60.0313 | 56 | 70.2675 | 39.5376 | 60.0123 | 43.77 | 70.272 | 32.974 | 59.986 | 37.77 | 70.2771 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2751 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54
70.3025 | 51.7311 | 60.0313 | 56 | 70.2758 | 39.5375 | 60.0123 | 43.77 | 70.2803 | 32.974 | 59.986 | 37.77 | 70.2854 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2834 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54
70.3109 | 51.7311 | 60.0313 | 56 | 70.2842 | 39.5375 | 60.0123 | 43.77 | 70.2886 | 32.974 | 59.986 | 37.77 | 70.2937 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.2917 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54
70.3192 | 51.7311 | 60.0313 | 56 | 70.2925 | 39.5363 | 60.0123 | 43.77 | 70.2969 | 32.974 | 59.986 | 37.77 | 70.302 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.3003 | 17.7553 | 60.0175 | 23.54
70.3275 | 51.7311 | 60.0313 | 56 | 70.3009 | 39.5363 | 60.0123 | 43.77 | 70.3053 | 32.9493 | 59.986 | 37.77 | 70.3103 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.3086 | 17.8203 | 60.0175 | 23.54
70.3359 | 51.7311 | 60.0313 | 56 | 70.3092 | 39.536 | 60.0123 | 43.77 | 70.3136 | 32.9493 | 59.986 | 37.77 | 70.3186 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.3169 | 17.8203 | 60.0175 | 23.54
70.3442 | 51.7724 | 60.0313 | 56 | 70.3175 | 39.536 | 60.0123 | 43.77 | 70.3219 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 70.3271 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.3252 | 17.8203 | 60.0175 | 23.54
70.3525 | 51.7724 | 60.0313 | 56 | 70.3258 | 39.5363 | 60.0123 | 43.77 | 70.3303 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 70.3354 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.3335 | 17.8203 | 60.0175 | 23.54
70.3608 | 51.7724 | 60.0338 | 56 | 70.3342 | 39.5363 | 60.0123 | 43.77 | 70.3386 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 70.3438 | 29.7438 | 60.0179 | 35.77 | 70.3418 | 17.8252 | 60.0175 | 23.54
70.3692 | 51.7724 | 60.0338 | 56 | 70.3425 | 39.5752 | 60.0123 | 43.77 | 70.3469 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 70.3521 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.3501 | 17.8252 | 60.0175 | 23.54
70.3775 | 51.7724 | 60.0338 | 56 | 70.3509 | 39.5752 | 60.0123 | 43.77 | 70.3552 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 70.3604 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.3584 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.3858 | 51.7724 | 60.0338 | 56 | 70.3592 | 39.5758 | 60.0123 | 43.77 | 70.3636 | 32.9387 | 59.986 | 37.77 | 70.3687 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.3669 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.3942 | 51.7724 | 60.0338 | 56 | 70.3675 | 39.5758 | 60.0123 | 43.77 | 70.3719 | 32.9357 | 59.986 | 37.77 | 70.377 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.3752 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.4025 | 51.7724 | 60.0338 | 56 | 70.3758 | 39.5999 | 60.0123 | 43.77 | 70.3802 | 32.9357 | 59.986 | 37.77 | 70.3853 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.3835 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.4108 | 51.7724 | 60.0338 | 56 | 70.3842 | 39.5999 | 60.0123 | 43.77 | 70.3885 | 32.9841 | 59.986 | 37.77 | 70.3938 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.3918 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.4192 | 51.7724 | 60.0338 | 56 | 70.3925 | 39.5999 | 60.0127 | 43.77 | 70.397 | 32.9841 | 59.986 | 37.77 | 70.4021 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.4001 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.4275 | 51.7581 | 60.0338 | 56 | 70.4008 | 39.5999 | 60.0127 | 43.77 | 70.4053 | 32.9664 | 59.986 | 37.77 | 70.4104 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.4084 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.4358 | 51.7581 | 60.0338 | 56 | 70.4091 | 39.5882 | 60.0127 | 43.77 | 70.4136 | 32.9664 | 59.986 | 37.77 | 70.4187 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.4167 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.4441 | 51.7805 | 60.0338 | 56 | 70.4175 | 39.5882 | 60.0127 | 43.77 | 70.422 | 33.0086 | 59.986 | 37.77 | 70.427 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.425 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.4525 | 51.7805 | 60.0338 | 56 | 70.4258 | 39.5879 | 60.0127 | 43.77 | 70.4303 | 33.0086 | 59.986 | 37.77 | 70.4353 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.4336 | 17.8231 | 60.0175 | 23.54
70.4608 | 51.7805 | 60.0338 | 56 | 70.4342 | 39.5879 | 60.0127 | 43.77 | 70.4386 | 33.0086 | 59.986 | 37.77 | 70.4436 | 29.7438 | 60.0184 | 35.77 | 70.4419 | 17.8231 | 60.0167 | 23.54
70.4691 | 51.7805 | 60.0338 | 56 | 70.4425 | 39.588 | 60.0127 | 43.77 | 70.4469 | 33.0086 | 59.986 | 37.77 | 70.4519 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.4502 | 17.8231 | 60.0167 | 23.54
70.4775 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.4508 | 39.588 | 60.0127 | 43.77 | 70.4553 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 70.4604 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.4585 | 17.8231 | 60.0167 | 23.54
70.4858 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.4591 | 39.5881 | 60.0127 | 43.77 | 70.4636 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 70.4688 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.4668 | 17.8231 | 60.0167 | 23.54
70.4941 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.4675 | 39.5881 | 60.0127 | 43.77 | 70.4719 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 70.4771 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.4751 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54
70.5024 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.4758 | 39.5409 | 60.0127 | 43.77 | 70.4803 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 70.4854 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.4834 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54
70.5108 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.4842 | 39.5409 | 60.0127 | 43.77 | 70.4886 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 70.4937 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.4917 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54
70.5191 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.4925 | 39.541 | 60.0127 | 43.77 | 70.4969 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 70.502 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.5 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54
70.5274 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.5008 | 39.541 | 60.0127 | 43.77 | 70.5052 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 70.5103 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.5085 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54
70.5358 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.5091 | 39.5413 | 60.0127 | 43.77 | 70.5137 | 32.9842 | 59.9824 | 37.77 | 70.5186 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.5168 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54
70.5441 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.5175 | 39.5413 | 60.0127 | 43.77 | 70.522 | 32.9864 | 59.9824 | 37.77 | 70.5271 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.5251 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54
70.5524 | 51.811 | 60.0338 | 56 | 70.5258 | 39.5413 | 60.0127 | 43.77 | 70.5303 | 32.9864 | 59.9824 | 37.77 | 70.5354 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.5334 | 17.8161 | 60.0167 | 23.54
70.5607 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.5341 | 39.5413 | 60.0127 | 43.77 | 70.5387 | 32.9872 | 59.9824 | 37.77 | 70.5437 | 29.7379 | 60.0184 | 35.77 | 70.5417 | 17.8166 | 60.0167 | 23.54
70.5691 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.5424 | 39.5407 | 60.0127 | 43.77 | 70.547 | 32.9872 | 59.9824 | 37.77 | 70.552 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.55 | 17.8166 | 60.0167 | 23.54
70.5774 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.5508 | 39.5407 | 60.0127 | 43.77 | 70.5553 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 70.5603 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.5583 | 17.8166 | 60.0167 | 23.54
70.5857 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.5591 | 39.54 | 60.0127 | 43.77 | 70.5636 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 70.5686 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.5667 | 17.8166 | 60.0167 | 23.54
70.594 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.5675 | 39.54 | 60.0127 | 43.77 | 70.572 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 70.5769 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.5752 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54
70.6024 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.5758 | 39.5483 | 60.0127 | 43.77 | 70.5803 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 70.5852 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.5835 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54
70.6107 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.5841 | 39.5483 | 60.0127 | 43.77 | 70.5886 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 70.5935 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.5918 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54
70.619 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.5924 | 39.5485 | 60.0131 | 43.77 | 70.597 | 32.9807 | 59.9824 | 37.77 | 70.6021 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.6001 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54
70.6274 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.6008 | 39.5485 | 60.0131 | 43.77 | 70.6053 | 32.963 | 59.9824 | 37.77 | 70.6104 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.6084 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54
70.6357 | 51.811 | 60.0362 | 56 | 70.6091 | 39.5487 | 60.0131 | 43.77 | 70.6136 | 32.963 | 59.9824 | 37.77 | 70.6187 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.6167 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54
70.644 | 51.7637 | 60.0362 | 56 | 70.6175 | 39.5487 | 60.0131 | 43.77 | 70.6219 | 32.963 | 59.9824 | 37.77 | 70.627 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.625 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54
70.6524 | 51.7637 | 60.0362 | 56 | 70.6258 | 39.5493 | 60.0131 | 43.77 | 70.6304 | 32.963 | 59.9824 | 37.77 | 70.6353 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.6333 | 17.8128 | 60.0167 | 23.54
70.6607 | 51.7952 | 60.0362 | 56 | 70.6341 | 39.5493 | 60.0131 | 43.77 | 70.6387 | 32.9409 | 59.9824 | 37.77 | 70.6436 | 29.7379 | 60.0183 | 35.77 | 70.6418 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.669 | 51.7952 | 60.0362 | 56 | 70.6424 | 39.5595 | 60.0131 | 43.77 | 70.647 | 32.9409 | 59.9824 | 37.77 | 70.6519 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 70.6501 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.6773 | 51.7952 | 60.0362 | 56 | 70.6508 | 39.5595 | 60.0131 | 43.77 | 70.6554 | 32.9417 | 59.9799 | 37.77 | 70.6602 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 70.6584 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.6857 | 51.7952 | 60.0362 | 56 | 70.6591 | 39.5589 | 60.0131 | 43.77 | 70.6637 | 32.9417 | 59.9799 | 37.77 | 70.6687 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 70.6667 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.694 | 51.7821 | 60.0362 | 56 | 70.6674 | 39.5589 | 60.0131 | 43.77 | 70.672 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.677 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 70.675 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7023 | 51.7821 | 60.0362 | 56 | 70.6758 | 39.5583 | 60.0131 | 43.77 | 70.6804 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.6853 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 70.6833 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7107 | 51.7821 | 60.0362 | 56 | 70.6841 | 39.5583 | 60.0131 | 43.77 | 70.6887 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.6936 | 29.9021 | 60.0183 | 35.77 | 70.6917 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.719 | 51.7821 | 60.0362 | 56 | 70.6925 | 39.5583 | 60.0131 | 43.77 | 70.697 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.7019 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 70.7 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7273 | 51.8318 | 60.0362 | 56 | 70.7008 | 39.5583 | 60.0131 | 43.77 | 70.7053 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.7102 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 70.7085 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7356 | 51.8318 | 60.0362 | 56 | 70.7091 | 39.5586 | 60.0131 | 43.77 | 70.7137 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.7185 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 70.7168 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.744 | 51.8318 | 60.0362 | 56 | 70.7174 | 39.5586 | 60.0131 | 43.77 | 70.722 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.7268 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 70.7251 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7523 | 51.8318 | 60.0362 | 56 | 70.7258 | 39.5592 | 60.0131 | 43.77 | 70.7303 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.7354 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 70.7334 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7606 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.7341 | 39.5592 | 60.0131 | 43.77 | 70.7388 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.7437 | 29.908 | 60.0183 | 35.77 | 70.7417 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7689 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.7425 | 39.5596 | 60.0131 | 43.77 | 70.7471 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.752 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.75 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7773 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.7508 | 39.5596 | 60.0131 | 43.77 | 70.7554 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.7603 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.7583 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7856 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.7591 | 39.5596 | 60.0131 | 43.77 | 70.7637 | 32.9287 | 59.9799 | 37.77 | 70.7686 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.7666 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.7939 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.7674 | 39.5596 | 60.0131 | 43.77 | 70.7721 | 32.9182 | 59.9799 | 37.77 | 70.7769 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.7751 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8023 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.7758 | 39.5597 | 60.0131 | 43.77 | 70.7804 | 32.9182 | 59.9799 | 37.77 | 70.7852 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.7834 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8106 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.7841 | 39.5597 | 60.0131 | 43.77 | 70.7887 | 32.9182 | 59.9799 | 37.77 | 70.7935 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.7917 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8189 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.7924 | 39.5592 | 60.014 | 43.77 | 70.7971 | 32.9182 | 59.9799 | 37.77 | 70.802 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8272 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.8008 | 39.5592 | 60.014 | 43.77 | 70.8054 | 32.9045 | 59.9799 | 37.77 | 70.8103 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8083 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8356 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.8091 | 39.5584 | 60.014 | 43.77 | 70.8137 | 32.9045 | 59.9799 | 37.77 | 70.8186 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8167 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8439 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.8174 | 39.5584 | 60.014 | 43.77 | 70.822 | 32.9045 | 59.9799 | 37.77 | 70.8269 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.825 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8522 | 51.8318 | 60.0382 | 56 | 70.8258 | 39.5443 | 60.014 | 43.77 | 70.8304 | 32.9045 | 59.9799 | 37.77 | 70.8352 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8333 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8606 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.8341 | 39.5443 | 60.014 | 43.77 | 70.8387 | 32.9274 | 59.9799 | 37.77 | 70.8435 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8418 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8689 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.8424 | 39.5444 | 60.014 | 43.77 | 70.847 | 32.9274 | 59.9799 | 37.77 | 70.8518 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8501 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8772 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.8507 | 39.5444 | 60.014 | 43.77 | 70.8555 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.8601 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8584 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8855 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.8591 | 39.5448 | 60.014 | 43.77 | 70.8638 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.8687 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8667 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.8939 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.8674 | 39.5448 | 60.014 | 43.77 | 70.8721 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.877 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.875 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9022 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.8758 | 39.5453 | 60.014 | 43.77 | 70.8804 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.8853 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8833 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9105 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.8841 | 39.5453 | 60.014 | 43.77 | 70.8888 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.8936 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8916 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9188 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.8924 | 39.5453 | 60.014 | 43.77 | 70.8971 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.9019 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.8999 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9272 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.9007 | 39.5453 | 60.014 | 43.77 | 70.9054 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.9102 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.9084 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9355 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.9091 | 39.5451 | 60.014 | 43.77 | 70.9138 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.9185 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.9167 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9438 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.9174 | 39.5451 | 60.014 | 43.77 | 70.9221 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.9268 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.925 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9522 | 51.8663 | 60.0382 | 56 | 70.9258 | 39.5443 | 60.014 | 43.77 | 70.9304 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.9353 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.9333 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9605 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 70.9341 | 39.5443 | 60.014 | 43.77 | 70.9387 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.9436 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.9417 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9688 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 70.9424 | 39.5583 | 60.014 | 43.77 | 70.9471 | 33.0709 | 59.9778 | 37.77 | 70.9519 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.95 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9771 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 70.9507 | 39.5583 | 60.014 | 43.77 | 70.9554 | 33.1279 | 59.9778 | 37.77 | 70.9602 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.9583 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9855 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 70.9591 | 39.5585 | 60.014 | 43.77 | 70.9637 | 33.1279 | 59.9778 | 37.77 | 70.9685 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.9666 | 17.8128 | 60.0159 | 23.54
70.9938 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 70.9674 | 39.5585 | 60.014 | 43.77 | 70.9722 | 33.1116 | 59.9778 | 37.77 | 70.9768 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.9751 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0021 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 70.9757 | 39.5593 | 60.014 | 43.77 | 70.9805 | 33.1116 | 59.9778 | 37.77 | 70.9851 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.9834 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0105 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 70.984 | 39.5593 | 60.014 | 43.77 | 70.9888 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 70.9934 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 70.9917 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0188 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 70.9924 | 39.5594 | 60.014 | 43.77 | 70.9972 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 71.002 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0271 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0007 | 39.5594 | 60.014 | 43.77 | 71.0055 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 71.0103 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0083 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0354 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0091 | 39.5354 | 60.014 | 43.77 | 71.0138 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 71.0186 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0166 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0438 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0174 | 39.5354 | 60.014 | 43.77 | 71.0221 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 71.0269 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0249 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0521 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0257 | 39.5354 | 60.014 | 43.77 | 71.0305 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 71.0352 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0332 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0604 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.034 | 39.5354 | 60.014 | 43.77 | 71.0388 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 71.0435 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0417 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0687 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0424 | 39.5352 | 60.014 | 43.77 | 71.0471 | 33.1012 | 59.9778 | 37.77 | 71.0518 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.05 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0771 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0507 | 39.5352 | 60.014 | 43.77 | 71.0555 | 33.1012 | 59.9766 | 37.77 | 71.0601 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0583 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0854 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0591 | 39.512 | 60.014 | 43.77 | 71.0638 | 33.1012 | 59.9766 | 37.77 | 71.0686 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0667 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.0937 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0674 | 39.512 | 60.014 | 43.77 | 71.0721 | 33.1012 | 59.9766 | 37.77 | 71.0769 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.075 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1021 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0757 | 39.5226 | 60.014 | 43.77 | 71.0804 | 33.1012 | 59.9766 | 37.77 | 71.0852 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0833 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1104 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.084 | 39.5226 | 60.014 | 43.77 | 71.0889 | 33.0979 | 59.9766 | 37.77 | 71.0935 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0916 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1187 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.0924 | 39.5227 | 60.014 | 43.77 | 71.0972 | 33.0979 | 59.9766 | 37.77 | 71.1018 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.0999 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1271 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.1007 | 39.5227 | 60.014 | 43.77 | 71.1055 | 33.0989 | 59.9766 | 37.77 | 71.1101 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.1084 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1354 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.109 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 71.1139 | 33.0989 | 59.9766 | 37.77 | 71.1184 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.1167 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1437 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.1173 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 71.1222 | 33.0989 | 59.9766 | 37.77 | 71.1267 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.125 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.152 | 51.8663 | 60.0402 | 56 | 71.1257 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 71.1305 | 33.0989 | 59.9766 | 37.77 | 71.135 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.1333 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1604 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.134 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 71.1389 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 71.1436 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.1416 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1687 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.1424 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 71.1472 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 71.1519 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.1499 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.177 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.1507 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 71.1555 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 71.1602 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.1582 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1853 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.159 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 71.1638 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 71.1685 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.1665 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.1937 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.1673 | 39.5228 | 60.014 | 43.77 | 71.1722 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 71.1768 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.175 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.202 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.1757 | 39.5227 | 60.014 | 43.77 | 71.1805 | 33.1222 | 59.9766 | 37.77 | 71.1851 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.1833 | 17.9205 | 60.0159 | 23.54
71.2103 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.184 | 39.5227 | 60.014 | 43.77 | 71.1888 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 71.1934 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.1917 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.2187 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.1924 | 39.5405 | 60.0131 | 43.77 | 71.1973 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 71.2017 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.2 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.227 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.2007 | 39.5405 | 60.0131 | 43.77 | 71.2056 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 71.2102 | 29.908 | 60.0179 | 35.77 | 71.2083 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54
71.2353 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.209 | 39.5406 | 60.0131 | 43.77 | 71.2139 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 71.2185 | 29.912 | 60.0179 | 35.77 | 71.2166 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54
71.2436 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.2173 | 39.5406 | 60.0131 | 43.77 | 71.2222 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 71.2268 | 29.912 | 60.0179 | 35.77 | 71.2249 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54
71.252 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.2257 | 39.5409 | 60.0131 | 43.77 | 71.2306 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 71.2351 | 29.9138 | 60.0179 | 35.77 | 71.2332 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54
71.2603 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.234 | 39.5409 | 60.0131 | 43.77 | 71.2389 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 71.2434 | 29.9138 | 60.0179 | 35.77 | 71.2417 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54
71.2686 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.2423 | 39.5413 | 60.0131 | 43.77 | 71.2472 | 33.1215 | 59.9766 | 37.77 | 71.2517 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.25 | 17.9218 | 60.0159 | 23.54
71.2769 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.2506 | 39.5413 | 60.0131 | 43.77 | 71.2556 | 33.1215 | 59.9758 | 37.77 | 71.26 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.2583 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.2853 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.259 | 39.5413 | 60.0131 | 43.77 | 71.2639 | 33.1215 | 59.9758 | 37.77 | 71.2683 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.2666 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.2936 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.2673 | 39.5413 | 60.0131 | 43.77 | 71.2722 | 33.1215 | 59.9758 | 37.77 | 71.2769 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.2749 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3019 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.2757 | 39.5273 | 60.0131 | 43.77 | 71.2806 | 33.1215 | 59.9758 | 37.77 | 71.2852 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.2832 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3102 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.284 | 39.5273 | 60.0131 | 43.77 | 71.2889 | 33.1242 | 59.9758 | 37.77 | 71.2935 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.2915 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3186 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.2923 | 39.5273 | 60.0131 | 43.77 | 71.2972 | 33.1242 | 59.9758 | 37.77 | 71.3018 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.2998 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3269 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.3006 | 39.5273 | 60.0131 | 43.77 | 71.3055 | 33.1242 | 59.9758 | 37.77 | 71.3101 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.3083 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3352 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.309 | 39.676 | 60.0131 | 43.77 | 71.314 | 33.1242 | 59.9758 | 37.77 | 71.3184 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.3167 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3436 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.3173 | 39.676 | 60.0131 | 43.77 | 71.3223 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.3267 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.325 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3519 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.3257 | 39.7877 | 60.0131 | 43.77 | 71.3306 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.335 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.3333 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3602 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.334 | 39.7877 | 60.0131 | 43.77 | 71.339 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.3435 | 29.9125 | 60.0179 | 35.77 | 71.3416 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3686 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.3423 | 39.7879 | 60.0131 | 43.77 | 71.3473 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.3518 | 29.9125 | 60.0188 | 35.77 | 71.3499 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3769 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.3506 | 39.7879 | 60.0131 | 43.77 | 71.3556 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.3601 | 29.9125 | 60.0188 | 35.77 | 71.3582 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3852 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.359 | 39.7883 | 60.0131 | 43.77 | 71.3639 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.3684 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.3665 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.3935 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.3673 | 39.7883 | 60.0131 | 43.77 | 71.3723 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.3767 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.375 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.4019 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.3756 | 39.7884 | 60.0131 | 43.77 | 71.3806 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.385 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.3833 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.4102 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.3839 | 39.7884 | 60.0131 | 43.77 | 71.3889 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.3933 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.3916 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.4185 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.3923 | 39.7886 | 60.0127 | 43.77 | 71.3973 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.4016 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.3999 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.4268 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.4006 | 39.7886 | 60.0127 | 43.77 | 71.4056 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.4102 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4082 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.4352 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.409 | 39.8565 | 60.0127 | 43.77 | 71.4139 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.4185 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4165 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.4435 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.4173 | 39.8565 | 60.0127 | 43.77 | 71.4224 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.4268 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4248 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.4518 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.4256 | 39.8361 | 60.0127 | 43.77 | 71.4307 | 33.114 | 59.9758 | 37.77 | 71.4351 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4331 | 17.9185 | 60.0159 | 23.54
71.4602 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.4339 | 39.8361 | 60.0127 | 43.77 | 71.439 | 33.1133 | 59.9758 | 37.77 | 71.4434 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4417 | 17.9185 | 60.0151 | 23.54
71.4685 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.4423 | 39.8359 | 60.0127 | 43.77 | 71.4473 | 33.1133 | 59.9758 | 37.77 | 71.4517 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.45 | 17.9185 | 60.0151 | 23.54
71.4768 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.4506 | 39.8359 | 60.0127 | 43.77 | 71.4557 | 33.1133 | 59.9751 | 37.77 | 71.46 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4583 | 17.9185 | 60.0151 | 23.54
71.4851 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.459 | 39.836 | 60.0127 | 43.77 | 71.464 | 33.1133 | 59.9751 | 37.77 | 71.4683 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4666 | 17.9185 | 60.0151 | 23.54
71.4935 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.4673 | 39.836 | 60.0127 | 43.77 | 71.4723 | 33.1134 | 59.9751 | 37.77 | 71.4768 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4749 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5018 | 51.8663 | 60.0406 | 56 | 71.4756 | 39.8363 | 60.0127 | 43.77 | 71.4807 | 33.1134 | 59.9751 | 37.77 | 71.4851 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4832 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5101 | 51.8664 | 60.0406 | 56 | 71.4839 | 39.8363 | 60.0127 | 43.77 | 71.489 | 33.1008 | 59.9751 | 37.77 | 71.4934 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4915 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5185 | 51.8664 | 60.0406 | 56 | 71.4923 | 39.8365 | 60.0127 | 43.77 | 71.4973 | 33.1008 | 59.9751 | 37.77 | 71.5017 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.4998 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5268 | 51.8664 | 60.0406 | 56 | 71.5006 | 39.8365 | 60.0127 | 43.77 | 71.5056 | 33.1007 | 59.9751 | 37.77 | 71.51 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.5083 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5351 | 51.8664 | 60.0406 | 56 | 71.5089 | 39.8286 | 60.0127 | 43.77 | 71.514 | 33.1007 | 59.9751 | 37.77 | 71.5183 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.5166 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5434 | 51.8664 | 60.0406 | 56 | 71.5172 | 39.8286 | 60.0127 | 43.77 | 71.5223 | 33.1007 | 59.9751 | 37.77 | 71.5266 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.5249 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5518 | 51.8664 | 60.0406 | 56 | 71.5256 | 39.8185 | 60.0127 | 43.77 | 71.5306 | 33.1007 | 59.9751 | 37.77 | 71.5349 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.5332 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5601 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.5339 | 39.8185 | 60.0127 | 43.77 | 71.5391 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 71.5435 | 30.0106 | 60.0188 | 35.77 | 71.5415 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5684 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.5423 | 39.8185 | 60.0127 | 43.77 | 71.5474 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 71.5518 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.5498 | 17.9203 | 60.0151 | 23.54
71.5767 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.5506 | 39.8185 | 60.0127 | 43.77 | 71.5557 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 71.5601 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.5581 | 18.0017 | 60.0151 | 23.54
71.5851 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.5589 | 39.8181 | 60.0127 | 43.77 | 71.5641 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 71.5684 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.5664 | 18.0017 | 60.0151 | 23.54
71.5934 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.5672 | 39.8181 | 60.0127 | 43.77 | 71.5724 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 71.5767 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.575 | 18.0017 | 60.0151 | 23.54
71.6017 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.5756 | 39.8288 | 60.0127 | 43.77 | 71.5807 | 33.1018 | 59.9751 | 37.77 | 71.585 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.5833 | 18.0017 | 60.0151 | 23.54
71.6101 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.5839 | 39.8288 | 60.0127 | 43.77 | 71.589 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 71.5933 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.5916 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54
71.6184 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.5923 | 39.829 | 60.0123 | 43.77 | 71.5974 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 71.6016 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.5999 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54
71.6267 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.6006 | 39.829 | 60.0123 | 43.77 | 71.6057 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 71.6101 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6082 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54
71.635 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.6089 | 39.8292 | 60.0123 | 43.77 | 71.614 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 71.6184 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6165 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54
71.6434 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.6172 | 39.8292 | 60.0123 | 43.77 | 71.6224 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 71.6267 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6248 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54
71.6517 | 51.8664 | 60.0394 | 56 | 71.6256 | 39.8293 | 60.0123 | 43.77 | 71.6307 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 71.635 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6331 | 18.0005 | 60.0151 | 23.54
71.66 | 51.9797 | 60.0394 | 56 | 71.6339 | 39.8293 | 60.0123 | 43.77 | 71.639 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 71.6433 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6416 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.6683 | 51.9797 | 60.0394 | 56 | 71.6422 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 71.6473 | 33.0909 | 59.9751 | 37.77 | 71.6516 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6499 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.6767 | 51.9797 | 60.0394 | 56 | 71.6505 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 71.6558 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.6599 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6582 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.685 | 51.9797 | 60.0394 | 56 | 71.6589 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 71.6641 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.6682 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6665 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.6933 | 52.0198 | 60.0394 | 56 | 71.6672 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 71.6724 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.6765 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6748 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.7017 | 52.0198 | 60.0394 | 56 | 71.6756 | 39.8292 | 60.0123 | 43.77 | 71.6808 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.6851 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6831 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.71 | 52.0198 | 60.0394 | 56 | 71.6839 | 39.8292 | 60.0123 | 43.77 | 71.6891 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.6934 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6914 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.7183 | 52.0198 | 60.0394 | 56 | 71.6922 | 39.8288 | 60.0123 | 43.77 | 71.6974 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.7017 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.6997 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.7266 | 52.0198 | 60.0394 | 56 | 71.7005 | 39.8288 | 60.0123 | 43.77 | 71.7058 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.71 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.7083 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.735 | 52.0198 | 60.0394 | 56 | 71.7089 | 39.8288 | 60.0123 | 43.77 | 71.7141 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.7183 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.7166 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.7433 | 52.0198 | 60.0394 | 56 | 71.7172 | 39.8288 | 60.0123 | 43.77 | 71.7224 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.7266 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.7249 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.7516 | 52.0198 | 60.0394 | 56 | 71.7256 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 71.7307 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.7349 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.7332 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.76 | 51.9644 | 60.0378 | 56 | 71.7339 | 39.8294 | 60.0123 | 43.77 | 71.7391 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.7432 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.7415 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.7683 | 51.9644 | 60.0378 | 56 | 71.7422 | 39.8297 | 60.0123 | 43.77 | 71.7474 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.7517 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.7498 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.7766 | 51.9644 | 60.0378 | 56 | 71.7505 | 39.8297 | 60.0123 | 43.77 | 71.7557 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.76 | 30.0106 | 60.0184 | 35.77 | 71.7581 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.7849 | 51.9644 | 60.0378 | 56 | 71.7589 | 39.83 | 60.0123 | 43.77 | 71.7642 | 33.0735 | 59.9739 | 37.77 | 71.7683 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 71.7664 | 18.0005 | 60.0147 | 23.54
71.7933 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.7672 | 39.83 | 60.0123 | 43.77 | 71.7725 | 33.0633 | 59.9739 | 37.77 | 71.7766 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 71.7749 | 18.003 | 60.0147 | 23.54
71.8016 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.7755 | 39.7981 | 60.0123 | 43.77 | 71.7808 | 33.0633 | 59.9739 | 37.77 | 71.7849 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 71.7832 | 18.003 | 60.0147 | 23.54
71.8099 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.7838 | 39.7981 | 60.0123 | 43.77 | 71.7892 | 33.1495 | 59.9739 | 37.77 | 71.7932 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 71.7915 | 17.9994 | 60.0147 | 23.54
71.8182 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.7922 | 39.7981 | 60.0119 | 43.77 | 71.7975 | 33.1495 | 59.9739 | 37.77 | 71.8015 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 71.7998 | 17.9994 | 60.0147 | 23.54
71.8266 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8005 | 39.7981 | 60.0119 | 43.77 | 71.8058 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 71.8098 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 71.8081 | 17.9988 | 60.0147 | 23.54
71.8349 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8089 | 39.7971 | 60.0119 | 43.77 | 71.8141 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 71.8184 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 71.8164 | 17.9988 | 60.0147 | 23.54
71.8432 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8172 | 39.7971 | 60.0119 | 43.77 | 71.8225 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 71.8267 | 30.0119 | 60.0184 | 35.77 | 71.8247 | 17.9988 | 60.0147 | 23.54
71.8516 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8255 | 39.7967 | 60.0119 | 43.77 | 71.8308 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 71.835 | 30.0078 | 60.0184 | 35.77 | 71.833 | 17.9988 | 60.0147 | 23.54
71.8599 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8338 | 39.7967 | 60.0119 | 43.77 | 71.8391 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 71.8433 | 30.0078 | 60.0184 | 35.77 | 71.8416 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54
71.8682 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8422 | 39.7966 | 60.0119 | 43.77 | 71.8475 | 33.1369 | 59.9739 | 37.77 | 71.8516 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.8499 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54
71.8765 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8505 | 39.7966 | 60.0119 | 43.77 | 71.8558 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 71.8599 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.8582 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54
71.8849 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8589 | 39.7966 | 60.0119 | 43.77 | 71.8641 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 71.8682 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.8665 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54
71.8932 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8672 | 39.7966 | 60.0119 | 43.77 | 71.8724 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 71.8765 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.8748 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54
71.9015 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8755 | 39.7972 | 60.0119 | 43.77 | 71.8809 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 71.885 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.8831 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54
71.9099 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8839 | 39.7972 | 60.0119 | 43.77 | 71.8892 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 71.8933 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.8914 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54
71.9182 | 52.01 | 60.0378 | 56 | 71.8922 | 39.7976 | 60.0119 | 43.77 | 71.8975 | 33.1369 | 59.9729 | 37.77 | 71.9016 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.8997 | 17.9988 | 60.0155 | 23.54
71.9265 | 51.9571 | 60.0378 | 56 | 71.9005 | 39.7976 | 60.0119 | 43.77 | 71.9059 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.9099 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.9082 | 18.0021 | 60.0155 | 23.54
71.9349 | 51.9571 | 60.0378 | 56 | 71.9088 | 39.7977 | 60.0119 | 43.77 | 71.9142 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.9182 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.9165 | 18.0021 | 60.0155 | 23.54
71.9432 | 51.9571 | 60.0378 | 56 | 71.9172 | 39.7977 | 60.0119 | 43.77 | 71.9225 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.9265 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.9248 | 17.9952 | 60.0155 | 23.54
71.9515 | 51.9571 | 60.0378 | 56 | 71.9255 | 39.7972 | 60.0119 | 43.77 | 71.9309 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.9348 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.9331 | 17.9952 | 60.0155 | 23.54
71.9598 | 52.0027 | 60.0354 | 56 | 71.9339 | 39.7972 | 60.0119 | 43.77 | 71.9392 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.9431 | 30.006 | 60.0184 | 35.77 | 71.9414 | 17.9952 | 60.0155 | 23.54
71.9682 | 52.0027 | 60.0354 | 56 | 71.9422 | 39.7967 | 60.0119 | 43.77 | 71.9475 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.9517 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 71.9497 | 17.9952 | 60.0155 | 23.54
71.9765 | 52.0027 | 60.0354 | 56 | 71.9505 | 39.7967 | 60.0119 | 43.77 | 71.9558 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.96 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 71.958 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
71.9848 | 52.0027 | 60.0354 | 56 | 71.9588 | 39.8363 | 60.0119 | 43.77 | 71.9642 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.9683 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 71.9663 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
71.9931 | 52.0792 | 60.0354 | 56 | 71.9672 | 39.8363 | 60.0119 | 43.77 | 71.9725 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.9766 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 71.9749 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
72.0015 | 52.0792 | 60.0354 | 56 | 71.9755 | 39.8364 | 60.0119 | 43.77 | 71.9808 | 33.1382 | 59.9729 | 37.77 | 71.9849 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 71.9832 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
72.0098 | 52.0792 | 60.0354 | 56 | 71.9839 | 39.8364 | 60.0119 | 43.77 | 71.9893 | 33.202 | 59.9729 | 37.77 | 71.9932 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 71.9915 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
72.0181 | 52.0792 | 60.0354 | 56 | 71.9922 | 39.8373 | 60.0115 | 43.77 | 71.9976 | 33.202 | 59.9729 | 37.77 | 72.0015 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 71.9998 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
72.0265 | 52.0792 | 60.0354 | 56 | 72.0005 | 39.8373 | 60.0115 | 43.77 | 72.0059 | 33.2655 | 59.9729 | 37.77 | 72.0098 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0081 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
72.0348 | 52.0792 | 60.0354 | 56 | 72.0088 | 39.84 | 60.0115 | 43.77 | 72.0143 | 33.2655 | 59.9729 | 37.77 | 72.0183 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0164 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
72.0431 | 52.1748 | 60.0354 | 56 | 72.0172 | 39.84 | 60.0115 | 43.77 | 72.0226 | 33.2544 | 59.9729 | 37.77 | 72.0266 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0247 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
72.0514 | 52.1748 | 60.0354 | 56 | 72.0255 | 39.8402 | 60.0115 | 43.77 | 72.0309 | 33.2544 | 59.9729 | 37.77 | 72.0349 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.033 | 18.1126 | 60.0155 | 23.54
72.0598 | 52.1748 | 60.0354 | 56 | 72.0338 | 39.8402 | 60.0115 | 43.77 | 72.0392 | 33.2443 | 59.9729 | 37.77 | 72.0432 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0415 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54
72.0681 | 52.1748 | 60.0354 | 56 | 72.0421 | 39.8402 | 60.0115 | 43.77 | 72.0476 | 33.2443 | 59.9729 | 37.77 | 72.0515 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0498 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54
72.0764 | 52.1451 | 60.0354 | 56 | 72.0505 | 39.8402 | 60.0115 | 43.77 | 72.0559 | 33.2443 | 59.9717 | 37.77 | 72.0598 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0581 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54
72.0848 | 52.1451 | 60.0354 | 56 | 72.0588 | 39.7875 | 60.0115 | 43.77 | 72.0642 | 33.2443 | 59.9717 | 37.77 | 72.0681 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0664 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54
72.0931 | 52.1451 | 60.0354 | 56 | 72.0672 | 39.7875 | 60.0115 | 43.77 | 72.0726 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.0764 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0747 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54
72.1014 | 52.1451 | 60.0354 | 56 | 72.0755 | 39.7865 | 60.0115 | 43.77 | 72.0809 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.085 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.083 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54
72.1097 | 52.1451 | 60.0354 | 56 | 72.0838 | 39.7865 | 60.0115 | 43.77 | 72.0892 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.0933 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0913 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54
72.1181 | 52.1451 | 60.0354 | 56 | 72.0921 | 39.7977 | 60.0115 | 43.77 | 72.0977 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.1016 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.0996 | 18.1126 | 60.0163 | 23.54
72.1264 | 52.1451 | 60.0354 | 56 | 72.1005 | 39.7977 | 60.0115 | 43.77 | 72.106 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.1099 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1082 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.1347 | 52.1451 | 60.0354 | 56 | 72.1088 | 39.7977 | 60.0115 | 43.77 | 72.1143 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.1182 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1165 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.1431 | 52.1234 | 60.0354 | 56 | 72.1172 | 39.7977 | 60.0115 | 43.77 | 72.1226 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.1265 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1248 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.1514 | 52.1234 | 60.0354 | 56 | 72.1255 | 39.7983 | 60.0115 | 43.77 | 72.131 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.1348 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1331 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.1597 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.1338 | 39.7983 | 60.0115 | 43.77 | 72.1393 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.1431 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1414 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.168 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.1421 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 72.1476 | 33.2317 | 59.9717 | 37.77 | 72.1514 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1497 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.1764 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.1505 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 72.156 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 72.1599 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.158 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.1847 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.1588 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 72.1643 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 72.1682 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1663 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.193 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.1671 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 72.1726 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 72.1765 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1746 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.2014 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.1754 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 72.181 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 72.1848 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1831 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.2097 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.1838 | 39.7985 | 60.0115 | 43.77 | 72.1893 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 72.1931 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1914 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.218 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.1921 | 39.7978 | 60.0107 | 43.77 | 72.1976 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 72.2014 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.1997 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.2263 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2005 | 39.7978 | 60.0107 | 43.77 | 72.2059 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 72.2097 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.208 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.2347 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2088 | 39.7673 | 60.0107 | 43.77 | 72.2144 | 33.256 | 59.9717 | 37.77 | 72.218 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.2163 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.243 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2171 | 39.7673 | 60.0107 | 43.77 | 72.2227 | 33.2574 | 59.9717 | 37.77 | 72.2266 | 30.006 | 60.0179 | 35.77 | 72.2246 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.2513 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2254 | 39.7675 | 60.0107 | 43.77 | 72.231 | 33.2574 | 59.9717 | 37.77 | 72.2349 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.2329 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.2597 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2338 | 39.7675 | 60.0107 | 43.77 | 72.2394 | 33.2574 | 59.9717 | 37.77 | 72.2432 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.2412 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.268 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2421 | 39.7678 | 60.0107 | 43.77 | 72.2477 | 33.2574 | 59.9717 | 37.77 | 72.2515 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.2498 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.2763 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2505 | 39.7678 | 60.0107 | 43.77 | 72.256 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 72.2598 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.2581 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.2846 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2588 | 39.7684 | 60.0107 | 43.77 | 72.2643 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 72.2681 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.2664 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.293 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2671 | 39.7684 | 60.0107 | 43.77 | 72.2727 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 72.2764 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.2747 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3013 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2754 | 39.8637 | 60.0107 | 43.77 | 72.281 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 72.2847 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.283 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3096 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2838 | 39.8637 | 60.0107 | 43.77 | 72.2893 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 72.2932 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.2913 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.318 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.2921 | 39.8559 | 60.0107 | 43.77 | 72.2977 | 33.257 | 59.9709 | 37.77 | 72.3015 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.2996 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3263 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.3004 | 39.8559 | 60.0107 | 43.77 | 72.306 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 72.3098 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3079 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3346 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.3087 | 39.8559 | 60.0107 | 43.77 | 72.3143 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 72.3181 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3164 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3429 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.3171 | 39.8559 | 60.0107 | 43.77 | 72.3228 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 72.3264 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3247 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3513 | 52.0672 | 60.0337 | 56 | 72.3254 | 39.8555 | 60.0107 | 43.77 | 72.3311 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 72.3347 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.333 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3596 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.3338 | 39.8555 | 60.0107 | 43.77 | 72.3394 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 72.343 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3413 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3679 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.3421 | 39.8547 | 60.0107 | 43.77 | 72.3477 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 72.3513 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3496 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3763 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.3504 | 39.8547 | 60.0107 | 43.77 | 72.3561 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 72.3599 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3579 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3846 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.3587 | 39.8546 | 60.0107 | 43.77 | 72.3644 | 33.2505 | 59.9709 | 37.77 | 72.3682 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3662 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.3929 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.3671 | 39.8546 | 60.0107 | 43.77 | 72.3727 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.3765 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3745 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4012 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.3754 | 39.8547 | 60.0107 | 43.77 | 72.3811 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.3848 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3831 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4096 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.3838 | 39.8547 | 60.0107 | 43.77 | 72.3894 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.3931 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3914 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4179 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.3921 | 39.8549 | 60.0098 | 43.77 | 72.3977 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.4014 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.3997 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4262 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4004 | 39.8549 | 60.0098 | 43.77 | 72.4061 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.4097 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.408 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4346 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4088 | 39.8552 | 60.0098 | 43.77 | 72.4144 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.418 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.4163 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4429 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4171 | 39.8552 | 60.0098 | 43.77 | 72.4227 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.4265 | 30.253 | 60.0179 | 35.77 | 72.4246 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4512 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4254 | 39.9342 | 60.0098 | 43.77 | 72.431 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.4348 | 30.2612 | 60.0179 | 35.77 | 72.4329 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4595 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4337 | 39.9342 | 60.0098 | 43.77 | 72.4395 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.4431 | 30.2612 | 60.0179 | 35.77 | 72.4412 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4679 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4421 | 39.9338 | 60.0098 | 43.77 | 72.4478 | 33.2406 | 59.9709 | 37.77 | 72.4514 | 30.2612 | 60.0179 | 35.77 | 72.4497 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4762 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4504 | 39.9338 | 60.0098 | 43.77 | 72.4561 | 33.2406 | 59.9698 | 37.77 | 72.4597 | 30.2612 | 60.0179 | 35.77 | 72.458 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4845 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4588 | 39.9336 | 60.0098 | 43.77 | 72.4645 | 33.2406 | 59.9698 | 37.77 | 72.468 | 30.271 | 60.0179 | 35.77 | 72.4663 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.4929 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4671 | 39.9336 | 60.0098 | 43.77 | 72.4728 | 33.2406 | 59.9698 | 37.77 | 72.4763 | 30.271 | 60.0179 | 35.77 | 72.4746 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5012 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4754 | 39.9821 | 60.0098 | 43.77 | 72.4811 | 33.2406 | 59.9698 | 37.77 | 72.4846 | 30.271 | 60.0179 | 35.77 | 72.4829 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5095 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4837 | 39.9821 | 60.0098 | 43.77 | 72.4895 | 33.2245 | 59.9698 | 37.77 | 72.4932 | 30.271 | 60.0179 | 35.77 | 72.4912 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5178 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.4921 | 39.9829 | 60.0098 | 43.77 | 72.4978 | 33.2245 | 59.9698 | 37.77 | 72.5015 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 72.4995 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5262 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5004 | 39.9829 | 60.0098 | 43.77 | 72.5061 | 33.202 | 59.9698 | 37.77 | 72.5098 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 72.5078 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5345 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5088 | 39.9834 | 60.0098 | 43.77 | 72.5144 | 33.202 | 59.9698 | 37.77 | 72.5181 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 72.5164 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5428 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5171 | 39.9834 | 60.0098 | 43.77 | 72.5228 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.5264 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 72.5247 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5512 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5254 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 72.5311 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.5347 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 72.533 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5595 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5337 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 72.5394 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.543 | 30.2786 | 60.0179 | 35.77 | 72.5413 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5678 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5421 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 72.5479 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.5513 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.5496 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5761 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5504 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 72.5562 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.5598 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.5579 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5845 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5587 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 72.5645 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.5681 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.5662 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.5928 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.567 | 39.9837 | 60.0098 | 43.77 | 72.5729 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.5764 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.5745 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.6011 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5754 | 39.9828 | 60.0098 | 43.77 | 72.5812 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.5847 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.583 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.6095 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5837 | 39.9828 | 60.0098 | 43.77 | 72.5895 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.593 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.5913 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.6178 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.5921 | 39.9764 | 60.0094 | 43.77 | 72.5979 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.6013 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.5996 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.6261 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.6004 | 39.9764 | 60.0094 | 43.77 | 72.6062 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.6096 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6079 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.6345 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.6087 | 39.9764 | 60.0094 | 43.77 | 72.6145 | 33.2725 | 59.9698 | 37.77 | 72.6179 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6162 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.6428 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.617 | 39.9764 | 60.0094 | 43.77 | 72.6228 | 33.2769 | 59.9698 | 37.77 | 72.6265 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6245 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.6511 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.6254 | 39.9578 | 60.0094 | 43.77 | 72.6312 | 33.2769 | 59.9698 | 37.77 | 72.6348 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6328 | 18.1082 | 60.0167 | 23.54
72.6594 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.6337 | 39.9578 | 60.0094 | 43.77 | 72.6395 | 33.2769 | 59.9698 | 37.77 | 72.6431 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6411 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.6678 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.6421 | 39.9286 | 60.0094 | 43.77 | 72.6478 | 33.2769 | 59.9698 | 37.77 | 72.6514 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6497 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.6761 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.6504 | 39.9286 | 60.0094 | 43.77 | 72.6562 | 33.2715 | 59.9684 | 37.77 | 72.6597 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.658 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.6844 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.6587 | 39.9289 | 60.0094 | 43.77 | 72.6646 | 33.2715 | 59.9684 | 37.77 | 72.668 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6663 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.6928 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.667 | 39.9289 | 60.0094 | 43.77 | 72.6729 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.6763 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6746 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7011 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.6754 | 39.9289 | 60.0094 | 43.77 | 72.6813 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.6846 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6829 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7094 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.6837 | 39.9289 | 60.0094 | 43.77 | 72.6896 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.6929 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6912 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7177 | 52.0672 | 60.0325 | 56 | 72.692 | 39.9288 | 60.0094 | 43.77 | 72.6979 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.7014 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.6995 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7261 | 52.0526 | 60.0325 | 56 | 72.7003 | 39.9288 | 60.0094 | 43.77 | 72.7062 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.7097 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7078 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7344 | 52.0526 | 60.0325 | 56 | 72.7087 | 39.9277 | 60.0094 | 43.77 | 72.7146 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.718 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7163 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7427 | 52.0743 | 60.0325 | 56 | 72.717 | 39.9277 | 60.0094 | 43.77 | 72.7229 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.7263 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7246 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7511 | 52.0743 | 60.0325 | 56 | 72.7254 | 39.8979 | 60.0094 | 43.77 | 72.7312 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.7346 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7329 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7594 | 52.0743 | 60.0342 | 56 | 72.7337 | 39.8979 | 60.0094 | 43.77 | 72.7396 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.7429 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7412 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7677 | 52.0743 | 60.0342 | 56 | 72.742 | 39.8984 | 60.0094 | 43.77 | 72.7479 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.7512 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7495 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.776 | 52.0743 | 60.0342 | 56 | 72.7503 | 39.8984 | 60.0094 | 43.77 | 72.7562 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.7595 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7578 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7844 | 52.0743 | 60.0342 | 56 | 72.7587 | 39.8986 | 60.0094 | 43.77 | 72.7646 | 33.2964 | 59.9684 | 37.77 | 72.7681 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7661 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.7927 | 52.0743 | 60.0342 | 56 | 72.767 | 39.8986 | 60.0094 | 43.77 | 72.7729 | 33.2841 | 59.9684 | 37.77 | 72.7764 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7744 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.801 | 52.0743 | 60.0342 | 56 | 72.7754 | 39.899 | 60.0094 | 43.77 | 72.7812 | 33.2841 | 59.9684 | 37.77 | 72.7847 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.783 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.8093 | 52.123 | 60.0342 | 56 | 72.7837 | 39.899 | 60.0094 | 43.77 | 72.7896 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 72.793 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7913 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.8177 | 52.123 | 60.0342 | 56 | 72.792 | 39.8671 | 60.009 | 43.77 | 72.798 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 72.8013 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.7996 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.826 | 52.123 | 60.0342 | 56 | 72.8004 | 39.8671 | 60.009 | 43.77 | 72.8063 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 72.8096 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8079 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.8343 | 52.123 | 60.0342 | 56 | 72.8087 | 39.8671 | 60.009 | 43.77 | 72.8146 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 72.8179 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8162 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.8427 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.817 | 39.8671 | 60.009 | 43.77 | 72.823 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 72.8262 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8245 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.851 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.8253 | 39.8667 | 60.009 | 43.77 | 72.8313 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 72.8347 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8328 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.8593 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.8337 | 39.8667 | 60.009 | 43.77 | 72.8396 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 72.843 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8411 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.8677 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.842 | 39.8657 | 60.009 | 43.77 | 72.848 | 33.2743 | 59.9684 | 37.77 | 72.8513 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8496 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.876 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.8504 | 39.8657 | 60.009 | 43.77 | 72.8563 | 33.2743 | 59.9672 | 37.77 | 72.8596 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8579 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.8843 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.8587 | 39.8657 | 60.009 | 43.77 | 72.8646 | 33.2743 | 59.9672 | 37.77 | 72.8679 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8662 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.8926 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.867 | 39.8657 | 60.009 | 43.77 | 72.8729 | 33.2743 | 59.9672 | 37.77 | 72.8762 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8745 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.901 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.8753 | 39.8664 | 60.009 | 43.77 | 72.8813 | 33.2743 | 59.9672 | 37.77 | 72.8845 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8828 | 18.1082 | 60.0163 | 23.54
72.9093 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.8837 | 39.8664 | 60.009 | 43.77 | 72.8896 | 33.3149 | 59.9672 | 37.77 | 72.8928 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8911 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.9176 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.892 | 39.8664 | 60.009 | 43.77 | 72.8979 | 33.3149 | 59.9672 | 37.77 | 72.9014 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.8994 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.926 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.9004 | 39.8664 | 60.009 | 43.77 | 72.9064 | 33.3149 | 59.9672 | 37.77 | 72.9097 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9077 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.9343 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.9087 | 39.867 | 60.009 | 43.77 | 72.9147 | 33.3149 | 59.9672 | 37.77 | 72.918 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9163 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.9426 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.917 | 39.867 | 60.009 | 43.77 | 72.923 | 33.312 | 59.9672 | 37.77 | 72.9263 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9246 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.9509 | 52.1879 | 60.0342 | 56 | 72.9253 | 39.867 | 60.009 | 43.77 | 72.9314 | 33.312 | 59.9672 | 37.77 | 72.9346 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9329 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.9593 | 52.0971 | 60.0365 | 56 | 72.9337 | 39.867 | 60.009 | 43.77 | 72.9397 | 33.312 | 59.9672 | 37.77 | 72.9429 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9412 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.9676 | 52.0971 | 60.0365 | 56 | 72.942 | 39.8667 | 60.009 | 43.77 | 72.948 | 33.312 | 59.9672 | 37.77 | 72.9512 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9495 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.9759 | 52.0971 | 60.0365 | 56 | 72.9503 | 39.8667 | 60.009 | 43.77 | 72.9564 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 72.9595 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9578 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.9843 | 52.0971 | 60.0365 | 56 | 72.9586 | 39.874 | 60.009 | 43.77 | 72.9647 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 72.968 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9661 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
72.9926 | 52.0971 | 60.0365 | 56 | 72.967 | 39.874 | 60.009 | 43.77 | 72.973 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 72.9763 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9744 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
73.0009 | 52.0971 | 60.0365 | 56 | 72.9753 | 39.8955 | 60.009 | 43.77 | 72.9813 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 72.9846 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9829 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
73.0092 | 52.1458 | 60.0365 | 56 | 72.9837 | 39.8955 | 60.009 | 43.77 | 72.9897 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 72.9929 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9912 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
73.0176 | 52.1458 | 60.0365 | 56 | 72.992 | 39.8956 | 60.0081 | 43.77 | 72.998 | 33.3022 | 59.9672 | 37.77 | 73.0012 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 72.9995 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
73.0259 | 52.1458 | 60.0365 | 56 | 73.0003 | 39.8956 | 60.0081 | 43.77 | 73.0063 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 73.0095 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 73.0078 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
73.0342 | 52.1458 | 60.0365 | 56 | 73.0086 | 39.8965 | 60.0081 | 43.77 | 73.0148 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 73.0178 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 73.0161 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
73.0425 | 52.1458 | 60.0365 | 56 | 73.017 | 39.8965 | 60.0081 | 43.77 | 73.0231 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 73.0261 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 73.0244 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
73.0509 | 52.1458 | 60.0365 | 56 | 73.0253 | 39.8969 | 60.0081 | 43.77 | 73.0314 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 73.0347 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 73.0327 | 18.265 | 60.0163 | 23.54
73.0592 | 52.0524 | 60.0365 | 56 | 73.0337 | 39.8969 | 60.0081 | 43.77 | 73.0398 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 73.043 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 73.041 | 18.265 | 60.0167 | 23.54
73.0675 | 52.0524 | 60.0365 | 56 | 73.042 | 39.8971 | 60.0081 | 43.77 | 73.0481 | 33.29 | 59.9672 | 37.77 | 73.0513 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 73.0496 | 18.265 | 60.0167 | 23.54
73.0759 | 52.1185 | 60.0365 | 56 | 73.0503 | 39.8971 | 60.0081 | 43.77 | 73.0564 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 73.0596 | 30.2786 | 60.0188 | 35.77 | 73.0579 | 18.265 | 60.0167 | 23.54
73.0842 | 52.1185 | 60.0365 | 56 | 73.0586 | 39.883 | 60.0081 | 43.77 | 73.0647 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 73.0679 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.0662 | 18.265 | 60.0167 | 23.54
73.0925 | 52.0357 | 60.0365 | 56 | 73.067 | 39.883 | 60.0081 | 43.77 | 73.0731 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 73.0762 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.0745 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1009 | 52.0357 | 60.0365 | 56 | 73.0753 | 39.8946 | 60.0081 | 43.77 | 73.0814 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 73.0845 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.0828 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1092 | 52.1791 | 60.0365 | 56 | 73.0836 | 39.8946 | 60.0081 | 43.77 | 73.0897 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 73.0928 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.0911 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1175 | 52.1791 | 60.0365 | 56 | 73.092 | 39.8934 | 60.0081 | 43.77 | 73.0981 | 33.2916 | 59.9659 | 37.77 | 73.1011 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.0994 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1258 | 52.1791 | 60.0365 | 56 | 73.1003 | 39.8934 | 60.0081 | 43.77 | 73.1064 | 33.2862 | 59.9659 | 37.77 | 73.1096 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.1077 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1342 | 52.1791 | 60.0365 | 56 | 73.1087 | 39.8934 | 60.0081 | 43.77 | 73.1147 | 33.2862 | 59.9659 | 37.77 | 73.1179 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.116 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1425 | 52.1791 | 60.0365 | 56 | 73.117 | 39.8934 | 60.0081 | 43.77 | 73.1232 | 33.2862 | 59.9659 | 37.77 | 73.1262 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.1245 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1508 | 52.1791 | 60.0365 | 56 | 73.1253 | 39.8937 | 60.0081 | 43.77 | 73.1315 | 33.2862 | 59.9659 | 37.77 | 73.1345 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.1328 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1591 | 52.2029 | 60.0398 | 56 | 73.1336 | 39.8937 | 60.0081 | 43.77 | 73.1398 | 33.2894 | 59.9659 | 37.77 | 73.1428 | 30.2667 | 60.0188 | 35.77 | 73.1411 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1675 | 52.2029 | 60.0398 | 56 | 73.142 | 39.894 | 60.0081 | 43.77 | 73.1482 | 33.2894 | 59.9659 | 37.77 | 73.1511 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.1494 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1758 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.1503 | 39.894 | 60.0081 | 43.77 | 73.1565 | 33.2894 | 59.9659 | 37.77 | 73.1594 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.1577 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1841 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.1587 | 39.8945 | 60.0081 | 43.77 | 73.1648 | 33.2894 | 59.9659 | 37.77 | 73.1677 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.166 | 18.3622 | 60.0167 | 23.54
73.1925 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.167 | 39.8945 | 60.0081 | 43.77 | 73.1731 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.1763 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.1743 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54
73.2008 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.1753 | 39.8945 | 60.0081 | 43.77 | 73.1815 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.1846 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.1826 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54
73.2091 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.1836 | 39.8945 | 60.0081 | 43.77 | 73.1898 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.1929 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.1912 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54
73.2174 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.192 | 39.8945 | 60.0073 | 43.77 | 73.1981 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.2012 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.1995 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54
73.2258 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.2003 | 39.8945 | 60.0073 | 43.77 | 73.2065 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.2095 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.2078 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54
73.2341 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.2086 | 39.8941 | 60.0073 | 43.77 | 73.2148 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.2178 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.2161 | 18.3635 | 60.0167 | 23.54
73.2424 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.2169 | 39.8941 | 60.0073 | 43.77 | 73.2231 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.2261 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.2244 | 18.3674 | 60.0167 | 23.54
73.2508 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.2253 | 39.8936 | 60.0073 | 43.77 | 73.2316 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.2344 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.2327 | 18.3674 | 60.0167 | 23.54
73.2591 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.2336 | 39.8936 | 60.0073 | 43.77 | 73.2399 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.2429 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.241 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54
73.2674 | 52.2527 | 60.0398 | 56 | 73.242 | 39.8934 | 60.0073 | 43.77 | 73.2482 | 33.3147 | 59.9659 | 37.77 | 73.2512 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.2493 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54
73.2757 | 52.286 | 60.0398 | 56 | 73.2503 | 39.8934 | 60.0073 | 43.77 | 73.2566 | 33.3801 | 59.9652 | 37.77 | 73.2595 | 30.2667 | 60.0192 | 35.77 | 73.2578 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54
73.2841 | 52.286 | 60.0398 | 56 | 73.2586 | 39.8941 | 60.0073 | 43.77 | 73.2649 | 33.3801 | 59.9652 | 37.77 | 73.2678 | 30.2749 | 60.0192 | 35.77 | 73.2661 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54
73.2924 | 52.286 | 60.0398 | 56 | 73.2669 | 39.8941 | 60.0073 | 43.77 | 73.2732 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.2761 | 30.2749 | 60.0192 | 35.77 | 73.2744 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54
73.3007 | 52.286 | 60.0398 | 56 | 73.2753 | 39.8948 | 60.0073 | 43.77 | 73.2815 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.2844 | 30.2749 | 60.0192 | 35.77 | 73.2827 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54
73.309 | 52.286 | 60.0398 | 56 | 73.2836 | 39.8948 | 60.0073 | 43.77 | 73.2899 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.2927 | 30.2749 | 60.0192 | 35.77 | 73.291 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54
73.3174 | 52.286 | 60.0398 | 56 | 73.292 | 39.8911 | 60.0073 | 43.77 | 73.2982 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.301 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 73.2993 | 18.3674 | 60.0171 | 23.54
73.3257 | 52.2667 | 60.0398 | 56 | 73.3003 | 39.8911 | 60.0073 | 43.77 | 73.3065 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3096 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 73.3076 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.334 | 52.2667 | 60.0398 | 56 | 73.3086 | 39.9661 | 60.0073 | 43.77 | 73.3149 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3179 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 73.3159 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.3424 | 52.2667 | 60.0398 | 56 | 73.3169 | 39.9661 | 60.0073 | 43.77 | 73.3232 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3262 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 73.3245 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.3507 | 52.2667 | 60.0398 | 56 | 73.3253 | 39.9558 | 60.0073 | 43.77 | 73.3315 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3345 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 73.3328 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.359 | 52.3223 | 60.043 | 56 | 73.3336 | 39.9558 | 60.0073 | 43.77 | 73.34 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3428 | 30.3707 | 60.0192 | 35.77 | 73.3411 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.3673 | 52.3223 | 60.043 | 56 | 73.3419 | 39.9549 | 60.0073 | 43.77 | 73.3483 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3511 | 30.3707 | 60.0195 | 35.77 | 73.3494 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.3757 | 52.3223 | 60.043 | 56 | 73.3503 | 39.9549 | 60.0073 | 43.77 | 73.3566 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3594 | 30.3707 | 60.0195 | 35.77 | 73.3577 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.384 | 52.3223 | 60.043 | 56 | 73.3586 | 39.9546 | 60.0073 | 43.77 | 73.3649 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3677 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.366 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.3923 | 52.3223 | 60.043 | 56 | 73.367 | 39.9546 | 60.0073 | 43.77 | 73.3733 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3762 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.3743 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4007 | 52.3223 | 60.043 | 56 | 73.3753 | 39.9547 | 60.0073 | 43.77 | 73.3816 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3845 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.3826 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.409 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.3836 | 39.9547 | 60.0073 | 43.77 | 73.3899 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.3928 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.3911 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4173 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.3919 | 39.955 | 60.0069 | 43.77 | 73.3983 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.4011 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.3994 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4256 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4003 | 39.955 | 60.0069 | 43.77 | 73.4066 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.4094 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.4077 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.434 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4086 | 39.9555 | 60.0069 | 43.77 | 73.4149 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.4177 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.416 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4423 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.417 | 39.9555 | 60.0069 | 43.77 | 73.4233 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.426 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.4243 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4506 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4253 | 39.9794 | 60.0069 | 43.77 | 73.4316 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.4343 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.4326 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4589 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4336 | 39.9794 | 60.0069 | 43.77 | 73.4399 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.4429 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.4409 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4673 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4419 | 39.9794 | 60.0069 | 43.77 | 73.4484 | 33.3705 | 59.9652 | 37.77 | 73.4512 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.4492 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4756 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4503 | 39.9794 | 60.0069 | 43.77 | 73.4567 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 73.4595 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.4578 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4839 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4586 | 39.983 | 60.0069 | 43.77 | 73.465 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 73.4678 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.4661 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.4923 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4669 | 39.983 | 60.0069 | 43.77 | 73.4733 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 73.4761 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.4744 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5006 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4753 | 39.9825 | 60.0069 | 43.77 | 73.4817 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 73.4844 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.4827 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5089 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4836 | 39.9825 | 60.0069 | 43.77 | 73.49 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 73.4927 | 30.3805 | 60.0195 | 35.77 | 73.491 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5172 | 52.3224 | 60.043 | 56 | 73.4919 | 39.9826 | 60.0069 | 43.77 | 73.4983 | 33.3705 | 59.9648 | 37.77 | 73.501 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 73.4993 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5256 | 52.3316 | 60.043 | 56 | 73.5003 | 39.9826 | 60.0069 | 43.77 | 73.5067 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5093 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 73.5076 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5339 | 52.3316 | 60.043 | 56 | 73.5086 | 39.983 | 60.0069 | 43.77 | 73.515 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5178 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 73.5159 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5422 | 52.3218 | 60.043 | 56 | 73.5169 | 39.983 | 60.0069 | 43.77 | 73.5233 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5261 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 73.5244 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5505 | 52.3218 | 60.043 | 56 | 73.5252 | 39.9834 | 60.0069 | 43.77 | 73.5317 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5344 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 73.5327 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5589 | 52.3218 | 60.0458 | 56 | 73.5336 | 39.9834 | 60.0069 | 43.77 | 73.54 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5427 | 30.3888 | 60.0195 | 35.77 | 73.541 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5672 | 52.3218 | 60.0458 | 56 | 73.5419 | 39.984 | 60.0069 | 43.77 | 73.5483 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.551 | 30.3888 | 60.02 | 35.77 | 73.5493 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5755 | 52.3218 | 60.0458 | 56 | 73.5503 | 39.984 | 60.0069 | 43.77 | 73.5568 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5593 | 30.3888 | 60.02 | 35.77 | 73.5576 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5839 | 52.3218 | 60.0458 | 56 | 73.5586 | 39.984 | 60.0069 | 43.77 | 73.5651 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5676 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.5659 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.5922 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.5669 | 39.984 | 60.0069 | 43.77 | 73.5734 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5759 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.5742 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.6005 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.5752 | 40.0928 | 60.0069 | 43.77 | 73.5817 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5845 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.5825 | 18.3732 | 60.0171 | 23.54
73.6088 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.5836 | 40.0928 | 60.0069 | 43.77 | 73.5901 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.5928 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.5911 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54
73.6172 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.5919 | 40.092 | 60.0078 | 43.77 | 73.5984 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.6011 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.5994 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54
73.6255 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6003 | 40.092 | 60.0078 | 43.77 | 73.6067 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.6094 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.6077 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54
73.6338 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6086 | 40.0913 | 60.0078 | 43.77 | 73.6151 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.6177 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.616 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54
73.6421 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6169 | 40.0913 | 60.0078 | 43.77 | 73.6234 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.626 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.6243 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54
73.6505 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6253 | 40.0913 | 60.0078 | 43.77 | 73.6317 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.6343 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.6326 | 18.3777 | 60.0171 | 23.54
73.6588 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6336 | 40.0913 | 60.0078 | 43.77 | 73.6401 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.6426 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.6409 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54
73.6671 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6419 | 40.0912 | 60.0078 | 43.77 | 73.6484 | 33.3708 | 59.9648 | 37.77 | 73.6511 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.6492 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54
73.6755 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6502 | 40.0912 | 60.0078 | 43.77 | 73.6567 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.6594 | 30.3964 | 60.02 | 35.77 | 73.6577 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54
73.6838 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6586 | 40.092 | 60.0078 | 43.77 | 73.6652 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.6677 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.666 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54
73.6921 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6669 | 40.092 | 60.0078 | 43.77 | 73.6735 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.676 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.6743 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54
73.7004 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6753 | 40.0923 | 60.0078 | 43.77 | 73.6818 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.6843 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.6826 | 18.3777 | 60.0163 | 23.54
73.7088 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6836 | 40.0923 | 60.0078 | 43.77 | 73.6901 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.6926 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.6909 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.7171 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.6919 | 40.0923 | 60.0078 | 43.77 | 73.6985 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7009 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.6992 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.7254 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.7002 | 40.0923 | 60.0078 | 43.77 | 73.7068 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7092 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.7075 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.7337 | 52.2792 | 60.0458 | 56 | 73.7086 | 40.0917 | 60.0078 | 43.77 | 73.7151 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7178 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.7158 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.7421 | 52.3161 | 60.0458 | 56 | 73.7169 | 40.0917 | 60.0078 | 43.77 | 73.7235 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7261 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.7244 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.7504 | 52.3161 | 60.0458 | 56 | 73.7253 | 40.0912 | 60.0078 | 43.77 | 73.7318 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7344 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.7327 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.7587 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.7336 | 40.0912 | 60.0078 | 43.77 | 73.7401 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7427 | 30.4062 | 60.02 | 35.77 | 73.741 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.7671 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.7419 | 40.0757 | 60.0078 | 43.77 | 73.7485 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.751 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 73.7493 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.7754 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.7502 | 40.0757 | 60.0078 | 43.77 | 73.7568 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7593 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 73.7576 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.7837 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.7586 | 40.0759 | 60.0078 | 43.77 | 73.7651 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7676 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 73.7659 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.792 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.7669 | 40.0759 | 60.0078 | 43.77 | 73.7736 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7759 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 73.7742 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.8003 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.7752 | 40.0621 | 60.0078 | 43.77 | 73.7819 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7844 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 73.7825 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.8087 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.7835 | 40.0621 | 60.0078 | 43.77 | 73.7902 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.7927 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 73.791 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.817 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.7919 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 73.7985 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.801 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 73.7993 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.8253 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8002 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 73.8069 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.8093 | 30.4062 | 60.0205 | 35.77 | 73.8076 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.8337 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8086 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 73.8152 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.8176 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 73.8159 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.842 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8169 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 73.8235 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.8259 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 73.8242 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.8503 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8252 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 73.8319 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.8342 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 73.8325 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.8586 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8335 | 40.0625 | 60.0078 | 43.77 | 73.8402 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.8425 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 73.8408 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.867 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8419 | 40.0624 | 60.0078 | 43.77 | 73.8485 | 33.3678 | 59.9648 | 37.77 | 73.8508 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 73.8491 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.8753 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8502 | 40.0624 | 60.0078 | 43.77 | 73.8569 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 73.8594 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 73.8577 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.8836 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8586 | 40.0614 | 60.0078 | 43.77 | 73.8652 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 73.8677 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 73.866 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.8919 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8669 | 40.0614 | 60.0078 | 43.77 | 73.8735 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 73.876 | 30.4051 | 60.0205 | 35.77 | 73.8743 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9003 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8752 | 40.0613 | 60.0078 | 43.77 | 73.882 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 73.8843 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 73.8826 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9086 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8836 | 40.0613 | 60.0078 | 43.77 | 73.8903 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 73.8926 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 73.8909 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9169 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.8919 | 40.0616 | 60.0078 | 43.77 | 73.8986 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 73.9009 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 73.8992 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9253 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9002 | 40.0616 | 60.0078 | 43.77 | 73.9069 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 73.9092 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 73.9075 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9336 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9085 | 40.0615 | 60.0078 | 43.77 | 73.9153 | 33.3678 | 59.9647 | 37.77 | 73.9175 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 73.9158 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9419 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9169 | 40.0615 | 60.0078 | 43.77 | 73.9236 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 73.926 | 30.4127 | 60.0205 | 35.77 | 73.9243 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9502 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9252 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 73.9319 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 73.9343 | 30.4146 | 60.0205 | 35.77 | 73.9326 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9586 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9336 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 73.9403 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 73.9426 | 30.4146 | 60.0205 | 35.77 | 73.9409 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9669 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9419 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 73.9486 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 73.9509 | 30.4146 | 60.0213 | 35.77 | 73.9492 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9752 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9502 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 73.9569 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 73.9592 | 30.4146 | 60.0213 | 35.77 | 73.9575 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9835 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9585 | 40.0619 | 60.0078 | 43.77 | 73.9653 | 33.4848 | 59.9647 | 37.77 | 73.9675 | 30.4146 | 60.0213 | 35.77 | 73.9658 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
73.9919 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9669 | 40.0619 | 60.0078 | 43.77 | 73.9736 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 73.9758 | 30.4146 | 60.0213 | 35.77 | 73.9741 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0002 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9752 | 40.0615 | 60.0078 | 43.77 | 73.9819 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 73.9841 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 73.9824 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0085 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9836 | 40.0615 | 60.0078 | 43.77 | 73.9902 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 73.9927 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 73.991 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0169 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 73.9919 | 40.0614 | 60.0078 | 43.77 | 73.9987 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 74.001 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 73.9993 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0252 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0002 | 40.0614 | 60.0078 | 43.77 | 74.007 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 74.0093 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0076 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0335 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0085 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 74.0153 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 74.0176 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0159 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0418 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0169 | 40.0618 | 60.0078 | 43.77 | 74.0237 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 74.0259 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0242 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0502 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0252 | 40.0623 | 60.0078 | 43.77 | 74.032 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 74.0342 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0325 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0585 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0335 | 40.0623 | 60.0078 | 43.77 | 74.0403 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 74.0425 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0408 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0668 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0418 | 40.0626 | 60.0078 | 43.77 | 74.0487 | 33.4901 | 59.9647 | 37.77 | 74.0508 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0491 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0751 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0502 | 40.0626 | 60.0078 | 43.77 | 74.057 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.0593 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0574 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0835 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0585 | 40.0627 | 60.0078 | 43.77 | 74.0653 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.0676 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0659 | 18.3783 | 60.0163 | 23.54
74.0918 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0669 | 40.0627 | 60.0078 | 43.77 | 74.0737 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.0759 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0742 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1001 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0752 | 40.0528 | 60.0078 | 43.77 | 74.082 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.0842 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0825 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1085 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0835 | 40.0528 | 60.0078 | 43.77 | 74.0903 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.0925 | 30.423 | 60.0213 | 35.77 | 74.0908 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1168 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.0918 | 40.0526 | 60.0078 | 43.77 | 74.0986 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1008 | 30.4217 | 60.0213 | 35.77 | 74.0991 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1251 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.1002 | 40.0526 | 60.0078 | 43.77 | 74.1071 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1091 | 30.4217 | 60.0213 | 35.77 | 74.1074 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1334 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.1085 | 40.0517 | 60.0078 | 43.77 | 74.1154 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1174 | 30.4236 | 60.0213 | 35.77 | 74.1157 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1417 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.1169 | 40.0517 | 60.0078 | 43.77 | 74.1237 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.126 | 30.4236 | 60.0213 | 35.77 | 74.124 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1501 | 52.3161 | 60.047 | 56 | 74.1252 | 40.0439 | 60.0078 | 43.77 | 74.1321 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1343 | 30.4236 | 60.0213 | 35.77 | 74.1326 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1584 | 52.3598 | 60.0462 | 56 | 74.1335 | 40.0439 | 60.0078 | 43.77 | 74.1404 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1426 | 30.4236 | 60.0213 | 35.77 | 74.1409 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1667 | 52.3598 | 60.0462 | 56 | 74.1419 | 40.0442 | 60.0078 | 43.77 | 74.1487 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1509 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 74.1492 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1751 | 52.3598 | 60.0462 | 56 | 74.1502 | 40.0442 | 60.0078 | 43.77 | 74.1571 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1592 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 74.1575 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1834 | 52.3598 | 60.0462 | 56 | 74.1585 | 40.0443 | 60.0078 | 43.77 | 74.1654 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1675 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 74.1658 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.1917 | 52.369 | 60.0462 | 56 | 74.1668 | 40.0443 | 60.0078 | 43.77 | 74.1737 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1758 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 74.1741 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.2 | 52.369 | 60.0462 | 56 | 74.1752 | 40.0447 | 60.0079 | 43.77 | 74.1821 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1841 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 74.1824 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.2084 | 52.369 | 60.0462 | 56 | 74.1835 | 40.0447 | 60.0079 | 43.77 | 74.1904 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.1924 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 74.1907 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.2167 | 52.369 | 60.0462 | 56 | 74.1919 | 40.0447 | 60.007 | 43.77 | 74.1987 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.2009 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 74.1992 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.225 | 52.369 | 60.0462 | 56 | 74.2002 | 40.0447 | 60.007 | 43.77 | 74.207 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.2092 | 30.4236 | 60.0221 | 35.77 | 74.2075 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.2333 | 52.369 | 60.0462 | 56 | 74.2085 | 40.0447 | 60.007 | 43.77 | 74.2155 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.2175 | 30.3429 | 60.0221 | 35.77 | 74.2158 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.2417 | 52.3134 | 60.0462 | 56 | 74.2168 | 40.0447 | 60.007 | 43.77 | 74.2238 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.2258 | 30.3429 | 60.0221 | 35.77 | 74.2241 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.25 | 52.3134 | 60.0462 | 56 | 74.2252 | 40.0441 | 60.007 | 43.77 | 74.2321 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.2341 | 30.1765 | 60.0221 | 35.77 | 74.2324 | 18.4338 | 60.0163 | 23.54
74.2583 | 52.3134 | 60.0462 | 56 | 74.2335 | 40.0441 | 60.007 | 43.77 | 74.2405 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.2424 | 30.1765 | 60.0221 | 35.77 | 74.2407 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.2667 | 52.3134 | 60.0462 | 56 | 74.2419 | 40.0439 | 60.007 | 43.77 | 74.2488 | 33.4901 | 59.9643 | 37.77 | 74.2507 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.249 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.275 | 52.3134 | 60.0462 | 56 | 74.2502 | 40.0439 | 60.007 | 43.77 | 74.2571 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.259 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.2573 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.2833 | 52.3134 | 60.0462 | 56 | 74.2585 | 40.044 | 60.007 | 43.77 | 74.2655 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.2676 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.2659 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.2916 | 52.3134 | 60.0462 | 56 | 74.2668 | 40.044 | 60.007 | 43.77 | 74.2738 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.2759 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.2742 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3 | 52.3134 | 60.0462 | 56 | 74.2752 | 40.0208 | 60.007 | 43.77 | 74.2821 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.2842 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.2825 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3083 | 52.2672 | 60.0462 | 56 | 74.2835 | 40.0208 | 60.007 | 43.77 | 74.2905 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.2925 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.2908 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3166 | 52.2672 | 60.0462 | 56 | 74.2918 | 40.0211 | 60.007 | 43.77 | 74.2988 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3008 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.2991 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3249 | 52.2672 | 60.0462 | 56 | 74.3001 | 40.0211 | 60.007 | 43.77 | 74.3071 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3091 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.3074 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3333 | 52.2672 | 60.0462 | 56 | 74.3085 | 40.0213 | 60.007 | 43.77 | 74.3154 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3174 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.3157 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3416 | 52.2672 | 60.0462 | 56 | 74.3168 | 40.0213 | 60.007 | 43.77 | 74.3239 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3257 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.324 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3499 | 52.2672 | 60.0462 | 56 | 74.3252 | 40.0212 | 60.007 | 43.77 | 74.3322 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3342 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.3325 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3583 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.3335 | 40.0212 | 60.007 | 43.77 | 74.3405 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3425 | 29.9034 | 60.0221 | 35.77 | 74.3408 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3666 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.3418 | 40.1298 | 60.007 | 43.77 | 74.3489 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3508 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 74.3491 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3749 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.3501 | 40.1298 | 60.007 | 43.77 | 74.3572 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3591 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 74.3574 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3832 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.3585 | 40.1289 | 60.007 | 43.77 | 74.3655 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3674 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 74.3657 | 18.4338 | 60.0167 | 23.54
74.3916 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.3669 | 40.1289 | 60.007 | 43.77 | 74.3739 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3757 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 74.374 | 18.454 | 60.0167 | 23.54
74.3999 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.3752 | 40.2453 | 60.007 | 43.77 | 74.3822 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.384 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 74.3823 | 18.454 | 60.0167 | 23.54
74.4082 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.3835 | 40.2453 | 60.007 | 43.77 | 74.3905 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.3923 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 74.3906 | 18.454 | 60.0167 | 23.54
74.4165 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.3918 | 40.2455 | 60.0062 | 43.77 | 74.3989 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4006 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 74.3992 | 18.454 | 60.0167 | 23.54
74.4249 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.4002 | 40.2455 | 60.0062 | 43.77 | 74.4072 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4092 | 29.9034 | 60.0209 | 35.77 | 74.4075 | 18.454 | 60.0167 | 23.54
74.4332 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.4085 | 40.2459 | 60.0062 | 43.77 | 74.4155 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4175 | 30.4877 | 60.0209 | 35.77 | 74.4158 | 18.454 | 60.0167 | 23.54
74.4415 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.4168 | 40.2459 | 60.0062 | 43.77 | 74.4238 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4258 | 30.4877 | 60.0209 | 35.77 | 74.4241 | 18.454 | 60.0167 | 23.54
74.4499 | 52.356 | 60.0442 | 56 | 74.4251 | 40.2459 | 60.0062 | 43.77 | 74.4323 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4341 | 30.4837 | 60.0209 | 35.77 | 74.4324 | 18.454 | 60.0167 | 23.54
74.4582 | 52.3004 | 60.0442 | 56 | 74.4335 | 40.2459 | 60.0062 | 43.77 | 74.4406 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4424 | 30.4837 | 60.0209 | 35.77 | 74.4407 | 18.454 | 60.0171 | 23.54
74.4665 | 52.3004 | 60.0442 | 56 | 74.4418 | 40.3372 | 60.0062 | 43.77 | 74.4489 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4507 | 30.4727 | 60.0209 | 35.77 | 74.449 | 18.454 | 60.0171 | 23.54
74.4748 | 52.3004 | 60.0442 | 56 | 74.4502 | 40.3372 | 60.0062 | 43.77 | 74.4573 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.459 | 30.4727 | 60.0209 | 35.77 | 74.4573 | 18.4575 | 60.0171 | 23.54
74.4832 | 52.3004 | 60.0442 | 56 | 74.4585 | 40.3372 | 60.0062 | 43.77 | 74.4656 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4673 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.4658 | 18.4575 | 60.0171 | 23.54
74.4915 | 52.3933 | 60.0442 | 56 | 74.4668 | 40.3372 | 60.0062 | 43.77 | 74.4739 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4758 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.4741 | 18.4662 | 60.0171 | 23.54
74.4998 | 52.3933 | 60.0442 | 56 | 74.4751 | 40.3369 | 60.0062 | 43.77 | 74.4823 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4841 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.4824 | 18.4662 | 60.0171 | 23.54
74.5081 | 52.3933 | 60.0442 | 56 | 74.4835 | 40.3369 | 60.0062 | 43.77 | 74.4906 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.4924 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.4907 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54
74.5165 | 52.3933 | 60.0442 | 56 | 74.4918 | 40.3367 | 60.0062 | 43.77 | 74.4989 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.5007 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.499 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54
74.5248 | 52.3933 | 60.0442 | 56 | 74.5002 | 40.3367 | 60.0062 | 43.77 | 74.5073 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.509 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.5073 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54
74.5331 | 52.3933 | 60.0442 | 56 | 74.5085 | 40.3368 | 60.0062 | 43.77 | 74.5156 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.5173 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.5156 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54
74.5415 | 52.3431 | 60.0442 | 56 | 74.5168 | 40.3368 | 60.0062 | 43.77 | 74.5239 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.5256 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.5239 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54
74.5498 | 52.3431 | 60.0442 | 56 | 74.5251 | 40.3245 | 60.0062 | 43.77 | 74.5322 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.5339 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.5325 | 18.4759 | 60.0171 | 23.54
74.5581 | 52.3431 | 60.041 | 56 | 74.5335 | 40.3245 | 60.0062 | 43.77 | 74.5406 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.5425 | 30.4725 | 60.0209 | 35.77 | 74.5408 | 18.4794 | 60.0171 | 23.54
74.5664 | 52.3431 | 60.041 | 56 | 74.5418 | 40.3247 | 60.0062 | 43.77 | 74.549 | 33.4901 | 59.9645 | 37.77 | 74.5508 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.5491 | 18.4794 | 60.0171 | 23.54
74.5748 | 52.4527 | 60.041 | 56 | 74.5501 | 40.3247 | 60.0062 | 43.77 | 74.5573 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 74.5591 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.5574 | 18.488 | 60.0171 | 23.54
74.5831 | 52.4527 | 60.041 | 56 | 74.5584 | 40.3247 | 60.0062 | 43.77 | 74.5657 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 74.5674 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.5657 | 18.488 | 60.0171 | 23.54
74.5914 | 52.4527 | 60.041 | 56 | 74.5668 | 40.3247 | 60.0062 | 43.77 | 74.574 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 74.5757 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.574 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54
74.5997 | 52.4527 | 60.041 | 56 | 74.5751 | 40.3248 | 60.0062 | 43.77 | 74.5823 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 74.584 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.5823 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54
74.6081 | 52.4397 | 60.041 | 56 | 74.5835 | 40.3248 | 60.0062 | 43.77 | 74.5907 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 74.5923 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.5906 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54
74.6164 | 52.4397 | 60.041 | 56 | 74.5918 | 40.3104 | 60.0054 | 43.77 | 74.599 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 74.6006 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.5991 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54
74.6247 | 52.4397 | 60.041 | 56 | 74.6001 | 40.3104 | 60.0054 | 43.77 | 74.6073 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 74.6091 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.6074 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54
74.633 | 52.4397 | 60.041 | 56 | 74.6085 | 40.3097 | 60.0054 | 43.77 | 74.6157 | 33.4907 | 59.9645 | 37.77 | 74.6174 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.6157 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54
74.6414 | 52.4397 | 60.041 | 56 | 74.6168 | 40.3097 | 60.0054 | 43.77 | 74.624 | 33.4877 | 59.9645 | 37.77 | 74.6257 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.624 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54
74.6497 | 52.4397 | 60.041 | 56 | 74.6252 | 40.2872 | 60.0054 | 43.77 | 74.6323 | 33.4877 | 59.9645 | 37.77 | 74.634 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.6323 | 18.4901 | 60.0171 | 23.54
74.658 | 52.4397 | 60.041 | 56 | 74.6335 | 40.2872 | 60.0054 | 43.77 | 74.6406 | 33.4877 | 59.9645 | 37.77 | 74.6423 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.6406 | 18.4936 | 60.0189 | 23.54
74.6664 | 52.4397 | 60.041 | 56 | 74.6418 | 40.2578 | 60.0054 | 43.77 | 74.649 | 33.4877 | 59.9645 | 37.77 | 74.6506 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.6489 | 18.4936 | 60.0189 | 23.54
74.6747 | 52.4081 | 60.041 | 56 | 74.6501 | 40.2578 | 60.0054 | 43.77 | 74.6573 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.6589 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.6572 | 18.4904 | 60.0189 | 23.54
74.683 | 52.4081 | 60.041 | 56 | 74.6585 | 40.2583 | 60.0054 | 43.77 | 74.6656 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.6672 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.6658 | 18.4904 | 60.0189 | 23.54
74.6914 | 52.4081 | 60.041 | 56 | 74.6668 | 40.2583 | 60.0054 | 43.77 | 74.6741 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.6755 | 30.4725 | 60.0225 | 35.77 | 74.6741 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54
74.6997 | 52.4081 | 60.041 | 56 | 74.6751 | 40.2589 | 60.0054 | 43.77 | 74.6824 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.6841 | 30.4563 | 60.0225 | 35.77 | 74.6824 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54
74.708 | 52.4081 | 60.041 | 56 | 74.6834 | 40.2589 | 60.0054 | 43.77 | 74.6907 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.6924 | 30.4563 | 60.0225 | 35.77 | 74.6907 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54
74.7163 | 52.4081 | 60.041 | 56 | 74.6918 | 40.2533 | 60.0054 | 43.77 | 74.6991 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.7007 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 74.699 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54
74.7247 | 52.4081 | 60.041 | 56 | 74.7001 | 40.2533 | 60.0054 | 43.77 | 74.7074 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.709 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 74.7073 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54
74.733 | 52.4081 | 60.041 | 56 | 74.7085 | 40.2533 | 60.0054 | 43.77 | 74.7157 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.7173 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 74.7156 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54
74.7413 | 52.5021 | 60.041 | 56 | 74.7168 | 40.2533 | 60.0054 | 43.77 | 74.7241 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.7256 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 74.7239 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54
74.7496 | 52.5021 | 60.041 | 56 | 74.7251 | 40.2526 | 60.0054 | 43.77 | 74.7324 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.7339 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 74.7324 | 18.4867 | 60.0189 | 23.54
74.758 | 52.5021 | 60.0385 | 56 | 74.7334 | 40.2526 | 60.0054 | 43.77 | 74.7407 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.7422 | 30.4602 | 60.0225 | 35.77 | 74.7407 | 18.489 | 60.0189 | 23.54
74.7663 | 52.5021 | 60.0385 | 56 | 74.7418 | 40.2093 | 60.0054 | 43.77 | 74.749 | 33.4877 | 59.9641 | 37.77 | 74.7507 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 74.749 | 18.489 | 60.0189 | 23.54
74.7746 | 52.453 | 60.0385 | 56 | 74.7501 | 40.2093 | 60.0054 | 43.77 | 74.7574 | 33.4895 | 59.9641 | 37.77 | 74.759 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 74.7573 | 18.4969 | 60.0189 | 23.54
74.783 | 52.453 | 60.0385 | 56 | 74.7585 | 40.2093 | 60.0054 | 43.77 | 74.7657 | 33.4895 | 59.9641 | 37.77 | 74.7673 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 74.7656 | 18.4969 | 60.0189 | 23.54
74.7913 | 52.4762 | 60.0385 | 56 | 74.7668 | 40.2093 | 60.0054 | 43.77 | 74.774 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 74.7756 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 74.7739 | 18.5004 | 60.0189 | 23.54
74.7996 | 52.4762 | 60.0385 | 56 | 74.7751 | 40.21 | 60.0054 | 43.77 | 74.7825 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 74.7839 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 74.7822 | 18.5004 | 60.0189 | 23.54
74.8079 | 52.4762 | 60.0385 | 56 | 74.7834 | 40.21 | 60.0054 | 43.77 | 74.7908 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 74.7922 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 74.7905 | 18.503 | 60.0189 | 23.54
74.8163 | 52.4762 | 60.0385 | 56 | 74.7918 | 40.2103 | 60.0042 | 43.77 | 74.7991 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 74.8005 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 74.7988 | 18.503 | 60.0189 | 23.54
74.8246 | 52.4762 | 60.0385 | 56 | 74.8001 | 40.2103 | 60.0042 | 43.77 | 74.8075 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 74.8088 | 30.4602 | 60.0216 | 35.77 | 74.8074 | 18.5052 | 60.0189 | 23.54
74.8329 | 52.4762 | 60.0385 | 56 | 74.8084 | 40.2031 | 60.0042 | 43.77 | 74.8158 | 33.4898 | 59.9641 | 37.77 | 74.8174 | 30.4358 | 60.0216 | 35.77 | 74.8157 | 18.5052 | 60.0189 | 23.54
74.8413 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8168 | 40.2031 | 60.0042 | 43.77 | 74.8241 | 33.4897 | 59.9641 | 37.77 | 74.8257 | 30.4358 | 60.0216 | 35.77 | 74.824 | 18.5052 | 60.0189 | 23.54
74.8496 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8251 | 40.1793 | 60.0042 | 43.77 | 74.8325 | 33.4897 | 59.9641 | 37.77 | 74.834 | 30.4358 | 60.0216 | 35.77 | 74.8323 | 18.5052 | 60.0189 | 23.54
74.8579 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8335 | 40.1793 | 60.0042 | 43.77 | 74.8408 | 33.4897 | 59.9641 | 37.77 | 74.8423 | 30.4358 | 60.0216 | 35.77 | 74.8406 | 18.507 | 60.0209 | 23.54
74.8662 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8418 | 40.1793 | 60.0042 | 43.77 | 74.8491 | 33.4897 | 59.9641 | 37.77 | 74.8506 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 74.8489 | 18.507 | 60.0209 | 23.54
74.8746 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8501 | 40.1793 | 60.0042 | 43.77 | 74.8574 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.8589 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 74.8572 | 18.507 | 60.0209 | 23.54
74.8829 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8584 | 40.2699 | 60.0042 | 43.77 | 74.8658 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.8672 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 74.8655 | 18.507 | 60.0209 | 23.54
74.8912 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8668 | 40.2699 | 60.0042 | 43.77 | 74.8741 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.8755 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 74.874 | 18.5091 | 60.0209 | 23.54
74.8995 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8751 | 40.2696 | 60.0042 | 43.77 | 74.8824 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.884 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 74.8823 | 18.5091 | 60.0209 | 23.54
74.9079 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8835 | 40.2696 | 60.0042 | 43.77 | 74.8909 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.8923 | 30.428 | 60.0216 | 35.77 | 74.8906 | 18.5118 | 60.0209 | 23.54
74.9162 | 52.4318 | 60.0385 | 56 | 74.8918 | 40.2698 | 60.0042 | 43.77 | 74.8992 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.9006 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 74.8989 | 18.5118 | 60.0209 | 23.54
74.9245 | 52.5197 | 60.0385 | 56 | 74.9001 | 40.2698 | 60.0042 | 43.77 | 74.9075 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.9089 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 74.9072 | 18.5153 | 60.0209 | 23.54
74.9329 | 52.5197 | 60.0385 | 56 | 74.9084 | 40.2701 | 60.0042 | 43.77 | 74.9159 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.9172 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 74.9155 | 18.5153 | 60.0209 | 23.54
74.9412 | 52.5197 | 60.0385 | 56 | 74.9168 | 40.2701 | 60.0042 | 43.77 | 74.9242 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.9255 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 74.9238 | 18.5153 | 60.0209 | 23.54
74.9495 | 52.5197 | 60.0385 | 56 | 74.9251 | 40.2705 | 60.0042 | 43.77 | 74.9325 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.9338 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 74.9321 | 18.5153 | 60.0209 | 23.54
74.9578 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 74.9334 | 40.2705 | 60.0042 | 43.77 | 74.9409 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.9421 | 30.5306 | 60.0216 | 35.77 | 74.9407 | 18.6244 | 60.0209 | 23.54
74.9662 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 74.9417 | 40.2414 | 60.0042 | 43.77 | 74.9492 | 33.4827 | 59.9636 | 37.77 | 74.9504 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 74.949 | 18.6244 | 60.0209 | 23.54
74.9745 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 74.9501 | 40.2414 | 60.0042 | 43.77 | 74.9575 | 33.5637 | 59.9636 | 37.77 | 74.959 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 74.9573 | 18.6244 | 60.0209 | 23.54
74.9828 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 74.9584 | 40.2341 | 60.0042 | 43.77 | 74.9658 | 33.5637 | 59.9636 | 37.77 | 74.9673 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 74.9656 | 18.6244 | 60.0209 | 23.54
74.9912 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 74.9668 | 40.2341 | 60.0042 | 43.77 | 74.9742 | 33.6582 | 59.9636 | 37.77 | 74.9756 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 74.9739 | 18.733 | 60.0209 | 23.54
74.9995 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 74.9751 | 40.2337 | 60.0042 | 43.77 | 74.9825 | 33.6582 | 59.9636 | 37.77 | 74.9839 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 74.9822 | 18.733 | 60.0209 | 23.54
75.0078 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 74.9834 | 40.2337 | 60.0042 | 43.77 | 74.9908 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 74.9922 | 30.5286 | 60.0208 | 35.77 | 74.9905 | 18.7381 | 60.0209 | 23.54
75.0161 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 74.9918 | 40.2422 | 60.0033 | 43.77 | 74.9993 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 75.0005 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 74.9988 | 18.7381 | 60.0209 | 23.54
75.0245 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 75.0001 | 40.2422 | 60.0033 | 43.77 | 75.0076 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 75.0088 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0073 | 18.7731 | 60.0209 | 23.54
75.0328 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 75.0085 | 40.2921 | 60.0033 | 43.77 | 75.0159 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 75.0171 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0156 | 18.7731 | 60.0209 | 23.54
75.0411 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 75.0168 | 40.2921 | 60.0033 | 43.77 | 75.0243 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 75.0256 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0239 | 18.7787 | 60.0209 | 23.54
75.0495 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 75.0251 | 40.2927 | 60.0033 | 43.77 | 75.0326 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 75.0339 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0322 | 18.7787 | 60.0209 | 23.54
75.0578 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 75.0334 | 40.2927 | 60.0033 | 43.77 | 75.0409 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 75.0422 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0405 | 18.7825 | 60.0241 | 23.54
75.0661 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 75.0418 | 40.2932 | 60.0033 | 43.77 | 75.0493 | 33.6459 | 59.9636 | 37.77 | 75.0505 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0488 | 18.7825 | 60.0241 | 23.54
75.0744 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 75.0501 | 40.2932 | 60.0033 | 43.77 | 75.0576 | 33.6459 | 59.9628 | 37.77 | 75.0588 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0571 | 18.7825 | 60.0241 | 23.54
75.0828 | 52.5298 | 60.0349 | 56 | 75.0584 | 40.2697 | 60.0033 | 43.77 | 75.0659 | 33.6459 | 59.9628 | 37.77 | 75.0671 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0654 | 18.7825 | 60.0241 | 23.54
75.0911 | 52.5089 | 60.0349 | 56 | 75.0667 | 40.2697 | 60.0033 | 43.77 | 75.0742 | 33.6459 | 59.9628 | 37.77 | 75.0754 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0737 | 18.7791 | 60.0241 | 23.54
75.0994 | 52.5089 | 60.0349 | 56 | 75.0751 | 40.2624 | 60.0033 | 43.77 | 75.0826 | 33.6459 | 59.9628 | 37.77 | 75.0837 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0823 | 18.7791 | 60.0241 | 23.54
75.1077 | 52.4853 | 60.0349 | 56 | 75.0834 | 40.2624 | 60.0033 | 43.77 | 75.0909 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 75.0923 | 30.5201 | 60.0208 | 35.77 | 75.0906 | 18.7821 | 60.0241 | 23.54
75.1161 | 52.4853 | 60.0349 | 56 | 75.0918 | 40.2624 | 60.0033 | 43.77 | 75.0992 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 75.1006 | 30.5226 | 60.0208 | 35.77 | 75.0989 | 18.7821 | 60.0241 | 23.54
75.1244 | 52.4853 | 60.0349 | 56 | 75.1001 | 40.2624 | 60.0033 | 43.77 | 75.1077 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 75.1089 | 30.5226 | 60.0208 | 35.77 | 75.1072 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54
75.1327 | 52.4853 | 60.0349 | 56 | 75.1084 | 40.308 | 60.0033 | 43.77 | 75.116 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 75.1172 | 30.5266 | 60.0208 | 35.77 | 75.1155 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54
75.1411 | 52.5265 | 60.0349 | 56 | 75.1167 | 40.308 | 60.0033 | 43.77 | 75.1243 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 75.1255 | 30.5266 | 60.0208 | 35.77 | 75.1238 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54
75.1494 | 52.5265 | 60.0349 | 56 | 75.1251 | 40.3206 | 60.0033 | 43.77 | 75.1327 | 33.7084 | 59.9628 | 37.77 | 75.1338 | 30.5266 | 60.0208 | 35.77 | 75.1321 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54
75.1577 | 52.5265 | 60.0317 | 56 | 75.1335 | 40.3206 | 60.0033 | 43.77 | 75.141 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 75.1421 | 30.5266 | 60.0208 | 35.77 | 75.1404 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54
75.1661 | 52.5265 | 60.0317 | 56 | 75.1418 | 40.2988 | 60.0033 | 43.77 | 75.1493 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 75.1504 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 75.1489 | 18.7819 | 60.0241 | 23.54
75.1744 | 52.5265 | 60.0317 | 56 | 75.1501 | 40.2988 | 60.0033 | 43.77 | 75.1577 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 75.1589 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 75.1572 | 18.7814 | 60.0241 | 23.54
75.1827 | 52.5265 | 60.0317 | 56 | 75.1584 | 40.2714 | 60.0033 | 43.77 | 75.166 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 75.1672 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 75.1655 | 18.7814 | 60.0241 | 23.54
75.191 | 52.5265 | 60.0317 | 56 | 75.1668 | 40.2714 | 60.0033 | 43.77 | 75.1743 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 75.1755 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 75.1738 | 18.7808 | 60.0241 | 23.54
75.1994 | 52.5265 | 60.0317 | 56 | 75.1751 | 40.272 | 60.0033 | 43.77 | 75.1826 | 33.698 | 59.9628 | 37.77 | 75.1838 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 75.1821 | 18.7808 | 60.0241 | 23.54
75.2077 | 52.5265 | 60.0317 | 56 | 75.1834 | 40.272 | 60.0033 | 43.77 | 75.191 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 75.1921 | 30.5266 | 60.02 | 35.77 | 75.1904 | 18.7808 | 60.0241 | 23.54
75.216 | 52.5265 | 60.0317 | 56 | 75.1917 | 40.2722 | 60.0013 | 43.77 | 75.1993 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 75.2004 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 75.1987 | 18.7808 | 60.0241 | 23.54
75.2244 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2001 | 40.2722 | 60.0013 | 43.77 | 75.2076 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 75.2087 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 75.207 | 18.7863 | 60.0241 | 23.54
75.2327 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2084 | 40.2722 | 60.0013 | 43.77 | 75.2161 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 75.217 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 75.2156 | 18.7863 | 60.0241 | 23.54
75.241 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2168 | 40.2722 | 60.0013 | 43.77 | 75.2244 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 75.2253 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 75.2239 | 18.7863 | 60.0241 | 23.54
75.2494 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2251 | 40.2718 | 60.0013 | 43.77 | 75.2327 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 75.2339 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 75.2322 | 18.7863 | 60.0241 | 23.54
75.2577 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2334 | 40.2718 | 60.0013 | 43.77 | 75.2411 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 75.2422 | 30.5223 | 60.02 | 35.77 | 75.2405 | 18.7857 | 60.0268 | 23.54
75.266 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2417 | 40.2712 | 60.0013 | 43.77 | 75.2494 | 33.699 | 59.9628 | 37.77 | 75.2505 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.2488 | 18.7857 | 60.0268 | 23.54
75.2743 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2501 | 40.2712 | 60.0013 | 43.77 | 75.2577 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.2588 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.2571 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54
75.2827 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2584 | 40.2712 | 60.0013 | 43.77 | 75.2661 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.2671 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.2654 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54
75.291 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2668 | 40.2712 | 60.0013 | 43.77 | 75.2744 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.2754 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.2737 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54
75.2993 | 52.488 | 60.0317 | 56 | 75.2751 | 40.2716 | 60.0013 | 43.77 | 75.2827 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.2837 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.282 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54
75.3076 | 52.4424 | 60.0317 | 56 | 75.2834 | 40.2716 | 60.0013 | 43.77 | 75.291 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.292 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.2905 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54
75.316 | 52.4424 | 60.0317 | 56 | 75.2918 | 40.272 | 60.0013 | 43.77 | 75.2994 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.3005 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.2988 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54
75.3243 | 52.4424 | 60.0317 | 56 | 75.3001 | 40.272 | 60.0013 | 43.77 | 75.3077 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.3088 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.3071 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54
75.3326 | 52.4424 | 60.0317 | 56 | 75.3084 | 40.2673 | 60.0013 | 43.77 | 75.316 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.3171 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.3154 | 18.7913 | 60.0268 | 23.54
75.341 | 52.4424 | 60.0317 | 56 | 75.3167 | 40.2673 | 60.0013 | 43.77 | 75.3245 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.3254 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.3237 | 18.7951 | 60.0268 | 23.54
75.3493 | 52.4424 | 60.0317 | 56 | 75.3251 | 40.2673 | 60.0013 | 43.77 | 75.3328 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.3337 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.332 | 18.7951 | 60.0268 | 23.54
75.3576 | 52.4424 | 60.0293 | 56 | 75.3334 | 40.2673 | 60.0013 | 43.77 | 75.3411 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.342 | 30.6839 | 60.02 | 35.77 | 75.3403 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54
75.3659 | 52.4424 | 60.0293 | 56 | 75.3418 | 40.3493 | 60.0013 | 43.77 | 75.3495 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.3503 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 75.3486 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54
75.3743 | 52.3993 | 60.0293 | 56 | 75.3501 | 40.3493 | 60.0013 | 43.77 | 75.3578 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.3586 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 75.3572 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54
75.3826 | 52.3993 | 60.0293 | 56 | 75.3584 | 40.3485 | 60.0013 | 43.77 | 75.3661 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.3672 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 75.3655 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54
75.3909 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.3667 | 40.3485 | 60.0013 | 43.77 | 75.3745 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.3755 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 75.3738 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54
75.3993 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.3751 | 40.398 | 60.0013 | 43.77 | 75.3828 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.3838 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 75.3821 | 18.8006 | 60.0268 | 23.54
75.4076 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.3834 | 40.398 | 60.0013 | 43.77 | 75.3911 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.3921 | 30.8015 | 60.0195 | 35.77 | 75.3904 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54
75.4159 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.3918 | 40.3885 | 60.0004 | 43.77 | 75.3995 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4004 | 30.7938 | 60.0195 | 35.77 | 75.3987 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54
75.4242 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.4001 | 40.3885 | 60.0004 | 43.77 | 75.4078 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4087 | 30.7938 | 60.0195 | 35.77 | 75.407 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54
75.4326 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.4084 | 40.3886 | 60.0004 | 43.77 | 75.4161 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.417 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4153 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54
75.4409 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.4168 | 40.3886 | 60.0004 | 43.77 | 75.4244 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4253 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4236 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54
75.4492 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.4251 | 40.3888 | 60.0004 | 43.77 | 75.4329 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4338 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4321 | 18.7937 | 60.0268 | 23.54
75.4576 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.4334 | 40.3888 | 60.0004 | 43.77 | 75.4412 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4421 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4404 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54
75.4659 | 52.5152 | 60.0293 | 56 | 75.4417 | 40.3889 | 60.0004 | 43.77 | 75.4495 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4504 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4487 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54
75.4742 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.4501 | 40.3889 | 60.0004 | 43.77 | 75.4579 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4587 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.457 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54
75.4826 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.4584 | 40.36 | 60.0004 | 43.77 | 75.4662 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.467 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4653 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54
75.4909 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.4668 | 40.36 | 60.0004 | 43.77 | 75.4745 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4753 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4736 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54
75.4992 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.4751 | 40.3601 | 60.0004 | 43.77 | 75.4829 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4836 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4819 | 18.7967 | 60.0295 | 23.54
75.5075 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.4834 | 40.3601 | 60.0004 | 43.77 | 75.4912 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.4919 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4902 | 18.803 | 60.0295 | 23.54
75.5159 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.4917 | 40.3241 | 60.0004 | 43.77 | 75.4995 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5005 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.4988 | 18.803 | 60.0295 | 23.54
75.5242 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.5001 | 40.3241 | 60.0004 | 43.77 | 75.5079 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5088 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.5071 | 18.803 | 60.0295 | 23.54
75.5325 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.5084 | 40.3241 | 60.0004 | 43.77 | 75.5162 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5171 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.5154 | 18.803 | 60.0295 | 23.54
75.5409 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.5168 | 40.3241 | 60.0004 | 43.77 | 75.5245 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5254 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.5237 | 18.803 | 60.0295 | 23.54
75.5492 | 52.5072 | 60.0293 | 56 | 75.5251 | 40.3007 | 60.0004 | 43.77 | 75.5328 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5337 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.532 | 18.803 | 60.0295 | 23.54
75.5575 | 52.5072 | 60.0281 | 56 | 75.5334 | 40.3007 | 60.0004 | 43.77 | 75.5413 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.542 | 30.7849 | 60.0195 | 35.77 | 75.5403 | 18.8061 | 60.0295 | 23.54
75.5658 | 52.5072 | 60.0281 | 56 | 75.5418 | 40.3008 | 60.0004 | 43.77 | 75.5496 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5503 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.5486 | 18.8061 | 60.0295 | 23.54
75.5742 | 52.5072 | 60.0281 | 56 | 75.5501 | 40.3008 | 60.0004 | 43.77 | 75.5579 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5586 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.5569 | 18.8083 | 60.0295 | 23.54
75.5825 | 52.5072 | 60.0281 | 56 | 75.5584 | 40.3012 | 60.0004 | 43.77 | 75.5663 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5669 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.5652 | 18.8083 | 60.0295 | 23.54
75.5908 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.5667 | 40.3012 | 60.0004 | 43.77 | 75.5746 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5754 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.5737 | 18.8062 | 60.0295 | 23.54
75.5992 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.5751 | 40.4006 | 60.0004 | 43.77 | 75.5829 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.5837 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.582 | 18.8062 | 60.0295 | 23.54
75.6075 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.5834 | 40.4006 | 60.0004 | 43.77 | 75.5913 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.592 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.5903 | 18.8062 | 60.0295 | 23.54
75.6158 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.5918 | 40.3955 | 59.9991 | 43.77 | 75.5996 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6003 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.5986 | 18.8062 | 60.0295 | 23.54
75.6242 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.6001 | 40.3955 | 59.9991 | 43.77 | 75.6079 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6086 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6069 | 18.8031 | 60.0295 | 23.54
75.6325 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.6084 | 40.3952 | 59.9991 | 43.77 | 75.6163 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6169 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6152 | 18.8031 | 60.0295 | 23.54
75.6408 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.6167 | 40.3952 | 59.9991 | 43.77 | 75.6246 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6252 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6235 | 18.8029 | 60.0295 | 23.54
75.6491 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.6251 | 40.4452 | 59.9991 | 43.77 | 75.6329 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6335 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6318 | 18.8029 | 60.0295 | 23.54
75.6575 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.6334 | 40.4452 | 59.9991 | 43.77 | 75.6414 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6421 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6404 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54
75.6658 | 52.5964 | 60.0281 | 56 | 75.6418 | 40.4233 | 59.9991 | 43.77 | 75.6497 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6504 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6487 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54
75.6741 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.6501 | 40.4233 | 59.9991 | 43.77 | 75.658 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6587 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.657 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54
75.6825 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.6584 | 40.4237 | 59.9991 | 43.77 | 75.6663 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.667 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6653 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54
75.6908 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.6668 | 40.4237 | 59.9991 | 43.77 | 75.6747 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6753 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6736 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54
75.6991 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.6751 | 40.4058 | 59.9991 | 43.77 | 75.683 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6836 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6819 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54
75.7075 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.6834 | 40.4058 | 59.9991 | 43.77 | 75.6913 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.6919 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6902 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54
75.7158 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.6917 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 75.6997 | 33.7054 | 59.962 | 37.77 | 75.7002 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.6985 | 18.7995 | 60.0315 | 23.54
75.7241 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.7001 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 75.708 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.7087 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.7068 | 18.8026 | 60.0315 | 23.54
75.7324 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.7084 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 75.7163 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.717 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.7153 | 18.8026 | 60.0315 | 23.54
75.7408 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.7168 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 75.7247 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.7253 | 30.7849 | 60.019 | 35.77 | 75.7236 | 18.8026 | 60.0315 | 23.54
75.7491 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.7251 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 75.733 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.7336 | 30.7874 | 60.019 | 35.77 | 75.7319 | 18.8026 | 60.0315 | 23.54
75.7574 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.7334 | 40.4062 | 59.9991 | 43.77 | 75.7413 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.7419 | 30.7874 | 60.019 | 35.77 | 75.7402 | 18.8051 | 60.0315 | 23.54
75.7658 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.7417 | 40.4056 | 59.9991 | 43.77 | 75.7498 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.7502 | 30.7832 | 60.0187 | 35.77 | 75.7485 | 18.8051 | 60.0315 | 23.54
75.7741 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.7501 | 40.4056 | 59.9991 | 43.77 | 75.7581 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.7585 | 30.7832 | 60.0187 | 35.77 | 75.7568 | 18.805 | 60.0315 | 23.54
75.7824 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.7584 | 40.4626 | 59.9991 | 43.77 | 75.7664 | 33.699 | 59.962 | 37.77 | 75.7668 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.7651 | 18.805 | 60.0315 | 23.54
75.7907 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.7668 | 40.4626 | 59.9991 | 43.77 | 75.7747 | 33.6991 | 59.962 | 37.77 | 75.7754 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.7734 | 18.805 | 60.0315 | 23.54
75.7991 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.7751 | 40.4629 | 59.9991 | 43.77 | 75.7831 | 33.6991 | 59.962 | 37.77 | 75.7837 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.7817 | 18.805 | 60.0315 | 23.54
75.8074 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.7834 | 40.4629 | 59.9991 | 43.77 | 75.7914 | 33.6972 | 59.962 | 37.77 | 75.792 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.7903 | 18.805 | 60.0315 | 23.54
75.8157 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.7918 | 40.4353 | 59.9979 | 43.77 | 75.7997 | 33.6972 | 59.962 | 37.77 | 75.8003 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.7986 | 18.805 | 60.0315 | 23.54
75.8241 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8001 | 40.4353 | 59.9979 | 43.77 | 75.8081 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 75.8086 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8069 | 18.808 | 60.0315 | 23.54
75.8324 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8084 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 75.8164 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 75.8169 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8152 | 18.808 | 60.0315 | 23.54
75.8407 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8167 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 75.8247 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 75.8252 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8235 | 18.812 | 60.0315 | 23.54
75.8491 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8251 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 75.8331 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 75.8335 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8318 | 18.812 | 60.0315 | 23.54
75.8574 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8334 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 75.8414 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 75.842 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8401 | 18.8145 | 60.0331 | 23.54
75.8657 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8418 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 75.8497 | 33.7127 | 59.962 | 37.77 | 75.8503 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8484 | 18.8145 | 60.0331 | 23.54
75.874 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8501 | 40.4289 | 59.9979 | 43.77 | 75.8582 | 33.7127 | 59.9627 | 37.77 | 75.8586 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8569 | 18.7724 | 60.0331 | 23.54
75.8824 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8584 | 40.4288 | 59.9979 | 43.77 | 75.8665 | 33.7127 | 59.9627 | 37.77 | 75.8669 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8652 | 18.7724 | 60.0331 | 23.54
75.8907 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8667 | 40.4288 | 59.9979 | 43.77 | 75.8748 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.8752 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8735 | 18.7724 | 60.0331 | 23.54
75.899 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8751 | 40.4782 | 59.9979 | 43.77 | 75.8831 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.8835 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8818 | 18.7724 | 60.0331 | 23.54
75.9074 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8834 | 40.4782 | 59.9979 | 43.77 | 75.8915 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.8918 | 30.7812 | 60.0187 | 35.77 | 75.8901 | 18.7653 | 60.0331 | 23.54
75.9157 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.8918 | 40.4782 | 59.9979 | 43.77 | 75.8998 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9001 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 75.8984 | 18.7653 | 60.0331 | 23.54
75.924 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.9001 | 40.4782 | 59.9979 | 43.77 | 75.9081 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9087 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 75.9067 | 18.7653 | 60.0331 | 23.54
75.9324 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.9084 | 40.4785 | 59.9979 | 43.77 | 75.9165 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.917 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 75.915 | 18.7653 | 60.0331 | 23.54
75.9407 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.9168 | 40.4785 | 59.9979 | 43.77 | 75.9248 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9253 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 75.9233 | 18.8259 | 60.0331 | 23.54
75.949 | 52.7102 | 60.0277 | 56 | 75.9251 | 40.4787 | 59.9979 | 43.77 | 75.9331 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9336 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 75.9319 | 18.8259 | 60.0331 | 23.54
75.9573 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.9334 | 40.4787 | 59.9979 | 43.77 | 75.9415 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9419 | 30.7769 | 60.0187 | 35.77 | 75.9402 | 18.8259 | 60.0331 | 23.54
75.9657 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.9417 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 75.9498 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9502 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 75.9485 | 18.8259 | 60.0331 | 23.54
75.974 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.9501 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 75.9581 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9585 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 75.9568 | 18.8293 | 60.0331 | 23.54
75.9823 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.9584 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 75.9666 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9668 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 75.9651 | 18.8293 | 60.0331 | 23.54
75.9907 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.9668 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 75.9749 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9753 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 75.9734 | 18.8333 | 60.0331 | 23.54
75.999 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.9751 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 75.9832 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9836 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 75.9817 | 18.8333 | 60.0331 | 23.54
76.0073 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.9834 | 40.4789 | 59.9979 | 43.77 | 75.9916 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 75.9919 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 75.99 | 18.8333 | 60.0331 | 23.54
76.0156 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 75.9917 | 40.4782 | 59.9967 | 43.77 | 75.9999 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 76.0002 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 75.9983 | 18.8333 | 60.0331 | 23.54
76.024 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0001 | 40.4782 | 59.9967 | 43.77 | 76.0082 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 76.0085 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0068 | 18.8301 | 60.0331 | 23.54
76.0323 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0085 | 40.4923 | 59.9967 | 43.77 | 76.0165 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 76.0168 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0151 | 18.8301 | 60.0331 | 23.54
76.0406 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0168 | 40.4923 | 59.9967 | 43.77 | 76.0249 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 76.0251 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0234 | 18.8301 | 60.0331 | 23.54
76.049 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0251 | 40.4926 | 59.9967 | 43.77 | 76.0332 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 76.0334 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0317 | 18.8301 | 60.0331 | 23.54
76.0573 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0334 | 40.4926 | 59.9967 | 43.77 | 76.0415 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 76.0417 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.04 | 18.8275 | 60.0351 | 23.54
76.0656 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0418 | 40.4933 | 59.9967 | 43.77 | 76.0499 | 33.7156 | 59.9627 | 37.77 | 76.0503 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0483 | 18.8275 | 60.0351 | 23.54
76.074 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0501 | 40.4933 | 59.9967 | 43.77 | 76.0582 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 76.0586 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0566 | 18.8274 | 60.0351 | 23.54
76.0823 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0584 | 40.4938 | 59.9967 | 43.77 | 76.0665 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 76.0669 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0649 | 18.8274 | 60.0351 | 23.54
76.0906 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0667 | 40.4938 | 59.9967 | 43.77 | 76.075 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 76.0752 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0732 | 18.8274 | 60.0351 | 23.54
76.0989 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0751 | 40.494 | 59.9967 | 43.77 | 76.0833 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 76.0835 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0818 | 18.8274 | 60.0351 | 23.54
76.1073 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0834 | 40.494 | 59.9967 | 43.77 | 76.0916 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 76.0918 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0901 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54
76.1156 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.0918 | 40.494 | 59.9967 | 43.77 | 76.1 | 33.7156 | 59.9628 | 37.77 | 76.1001 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.0984 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54
76.1239 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1001 | 40.494 | 59.9967 | 43.77 | 76.1083 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 76.1084 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1067 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54
76.1323 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1084 | 40.4933 | 59.9967 | 43.77 | 76.1166 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 76.1169 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.115 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54
76.1406 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1168 | 40.4933 | 59.9967 | 43.77 | 76.1249 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 76.1252 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1233 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54
76.1489 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1251 | 40.4927 | 59.9967 | 43.77 | 76.1333 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 76.1335 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1316 | 18.8302 | 60.0351 | 23.54
76.1572 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1335 | 40.4927 | 59.9967 | 43.77 | 76.1416 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 76.1418 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1399 | 18.8299 | 60.0351 | 23.54
76.1656 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1418 | 40.4923 | 59.9967 | 43.77 | 76.1499 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 76.1501 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1484 | 18.8299 | 60.0351 | 23.54
76.1739 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1501 | 40.4923 | 59.9967 | 43.77 | 76.1583 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 76.1584 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1567 | 18.8333 | 60.0351 | 23.54
76.1822 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1584 | 40.4922 | 59.9967 | 43.77 | 76.1666 | 33.7277 | 59.9628 | 37.77 | 76.1667 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.165 | 18.8333 | 60.0351 | 23.54
76.1906 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1668 | 40.4922 | 59.9967 | 43.77 | 76.1749 | 33.7372 | 59.9628 | 37.77 | 76.175 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1733 | 18.8301 | 60.0351 | 23.54
76.1989 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1751 | 40.4421 | 59.9967 | 43.77 | 76.1833 | 33.7372 | 59.9628 | 37.77 | 76.1836 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1816 | 18.8301 | 60.0351 | 23.54
76.2072 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1834 | 40.4421 | 59.9967 | 43.77 | 76.1917 | 33.7372 | 59.9628 | 37.77 | 76.1919 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1899 | 18.8301 | 60.0351 | 23.54
76.2156 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.1917 | 40.4422 | 59.9967 | 43.77 | 76.2 | 33.7372 | 59.9628 | 37.77 | 76.2002 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.1982 | 18.8301 | 60.0351 | 23.54
76.2239 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2001 | 40.4422 | 59.9967 | 43.77 | 76.2084 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 76.2085 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.2065 | 18.8275 | 60.0351 | 23.54
76.2322 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2085 | 40.4425 | 59.9967 | 43.77 | 76.2167 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 76.2168 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.2148 | 18.8275 | 60.0351 | 23.54
76.2405 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2168 | 40.4425 | 59.9967 | 43.77 | 76.225 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 76.2251 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.2234 | 18.8272 | 60.0351 | 23.54
76.2489 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2251 | 40.4493 | 59.9967 | 43.77 | 76.2333 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 76.2334 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.2317 | 18.8272 | 60.0351 | 23.54
76.2572 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2334 | 40.4493 | 59.9967 | 43.77 | 76.2417 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 76.2417 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.24 | 18.83 | 60.0371 | 23.54
76.2655 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2418 | 40.4489 | 59.9967 | 43.77 | 76.25 | 33.7371 | 59.9628 | 37.77 | 76.2502 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.2483 | 18.83 | 60.0371 | 23.54
76.2739 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2501 | 40.4489 | 59.9967 | 43.77 | 76.2583 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.2585 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.2566 | 18.83 | 60.0371 | 23.54
76.2822 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2585 | 40.458 | 59.9967 | 43.77 | 76.2667 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.2668 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.2649 | 18.83 | 60.0371 | 23.54
76.2905 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2668 | 40.458 | 59.9967 | 43.77 | 76.275 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.2751 | 30.7769 | 60.0179 | 35.77 | 76.2732 | 18.83 | 60.0371 | 23.54
76.2988 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2751 | 40.458 | 59.9967 | 43.77 | 76.2833 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.2834 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 76.2815 | 18.83 | 60.0371 | 23.54
76.3072 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2834 | 40.458 | 59.9967 | 43.77 | 76.2917 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.2917 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 76.2898 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54
76.3155 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.2918 | 40.4585 | 59.9967 | 43.77 | 76.3 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.3 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 76.2983 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54
76.3238 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.3001 | 40.4585 | 59.9967 | 43.77 | 76.3083 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.3083 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 76.3066 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54
76.3322 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.3084 | 40.4868 | 59.9967 | 43.77 | 76.3168 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.3169 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 76.3149 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54
76.3405 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.3168 | 40.4868 | 59.9967 | 43.77 | 76.3251 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.3252 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 76.3232 | 18.8401 | 60.0371 | 23.54
76.3488 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.3251 | 40.4871 | 59.9967 | 43.77 | 76.3334 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.3335 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 76.3315 | 18.8401 | 60.0371 | 23.54
76.3572 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.3335 | 40.4871 | 59.9967 | 43.77 | 76.3417 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.3418 | 30.959 | 60.0179 | 35.77 | 76.3398 | 18.8401 | 60.0371 | 23.54
76.3655 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.3418 | 40.5067 | 59.9967 | 43.77 | 76.3501 | 33.7371 | 59.9636 | 37.77 | 76.3501 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.3481 | 18.8401 | 60.0371 | 23.54
76.3738 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.3501 | 40.5067 | 59.9967 | 43.77 | 76.3584 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 76.3584 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.3564 | 18.8375 | 60.0371 | 23.54
76.3821 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.3584 | 40.5065 | 59.9967 | 43.77 | 76.3667 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 76.3667 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.3647 | 18.8375 | 60.0371 | 23.54
76.3905 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.3668 | 40.5065 | 59.9967 | 43.77 | 76.3751 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 76.375 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.3733 | 18.8331 | 60.0371 | 23.54
76.3988 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.3751 | 40.5279 | 59.9967 | 43.77 | 76.3834 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 76.3835 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.3816 | 18.8331 | 60.0371 | 23.54
76.4071 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.3835 | 40.5279 | 59.9967 | 43.77 | 76.3917 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 76.3918 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.3899 | 18.8299 | 60.0371 | 23.54
76.4155 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.3918 | 40.5273 | 59.9979 | 43.77 | 76.4001 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 76.4001 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.3982 | 18.8299 | 60.0371 | 23.54
76.4238 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4001 | 40.5273 | 59.9979 | 43.77 | 76.4084 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 76.4084 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.4065 | 18.8299 | 60.0371 | 23.54
76.4321 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4085 | 40.5368 | 59.9979 | 43.77 | 76.4167 | 33.7588 | 59.9636 | 37.77 | 76.4167 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.4148 | 18.8299 | 60.0371 | 23.54
76.4404 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4168 | 40.5368 | 59.9979 | 43.77 | 76.4252 | 33.7795 | 59.9636 | 37.77 | 76.425 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.4231 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54
76.4488 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4251 | 40.5373 | 59.9979 | 43.77 | 76.4335 | 33.7795 | 59.9636 | 37.77 | 76.4333 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.4314 | 18.8333 | 60.0371 | 23.54
76.4571 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4334 | 40.5373 | 59.9979 | 43.77 | 76.4418 | 33.7795 | 59.9636 | 37.77 | 76.4417 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.4397 | 18.836 | 60.0396 | 23.54
76.4654 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4418 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 76.4501 | 33.7795 | 59.9636 | 37.77 | 76.4502 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.4482 | 18.836 | 60.0396 | 23.54
76.4738 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4501 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 76.4585 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 76.4585 | 30.959 | 60.0183 | 35.77 | 76.4565 | 18.8401 | 60.0396 | 23.54
76.4821 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4585 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 76.4668 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 76.4668 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.4648 | 18.8401 | 60.0396 | 23.54
76.4904 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4668 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 76.4751 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 76.4751 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.4731 | 18.8401 | 60.0396 | 23.54
76.4988 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4751 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 76.4835 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 76.4834 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.4814 | 18.8401 | 60.0396 | 23.54
76.5071 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4834 | 40.5377 | 59.9979 | 43.77 | 76.4918 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 76.4917 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.4897 | 18.8227 | 60.0396 | 23.54
76.5154 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.4918 | 40.5375 | 59.9979 | 43.77 | 76.5001 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 76.5 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.498 | 18.8227 | 60.0396 | 23.54
76.5237 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.5001 | 40.5375 | 59.9979 | 43.77 | 76.5085 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 76.5083 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5063 | 18.8233 | 60.0396 | 23.54
76.5321 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.5085 | 40.5993 | 59.9979 | 43.77 | 76.5168 | 33.7795 | 59.9645 | 37.77 | 76.5168 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5146 | 18.8233 | 60.0396 | 23.54
76.5404 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.5168 | 40.5993 | 59.9979 | 43.77 | 76.5251 | 33.7761 | 59.9645 | 37.77 | 76.5251 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5232 | 18.8233 | 60.0396 | 23.54
76.5487 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.5251 | 40.5995 | 59.9979 | 43.77 | 76.5336 | 33.7761 | 59.9645 | 37.77 | 76.5334 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5315 | 18.8233 | 60.0396 | 23.54
76.5571 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.5335 | 40.5995 | 59.9979 | 43.77 | 76.5419 | 33.7761 | 59.9645 | 37.77 | 76.5417 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5398 | 18.8262 | 60.0396 | 23.54
76.5654 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.5418 | 40.5999 | 59.9979 | 43.77 | 76.5502 | 33.7761 | 59.9645 | 37.77 | 76.55 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5481 | 18.8262 | 60.0396 | 23.54
76.5737 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.5501 | 40.5999 | 59.9979 | 43.77 | 76.5585 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.5583 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5564 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54
76.582 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.5584 | 40.6003 | 59.9979 | 43.77 | 76.5669 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.5667 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5647 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54
76.5904 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.5668 | 40.6003 | 59.9979 | 43.77 | 76.5752 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.575 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.573 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54
76.5987 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.5751 | 40.6008 | 59.9979 | 43.77 | 76.5835 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.5833 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5813 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54
76.607 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.5835 | 40.6008 | 59.9979 | 43.77 | 76.5919 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.5918 | 31.0766 | 60.0183 | 35.77 | 76.5896 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54
76.6154 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.5918 | 40.6008 | 59.9987 | 43.77 | 76.6002 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.6001 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.5981 | 18.8296 | 60.0396 | 23.54
76.6237 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6001 | 40.6008 | 59.9987 | 43.77 | 76.6085 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.6084 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6064 | 18.8325 | 60.0396 | 23.54
76.632 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6084 | 40.6008 | 59.9987 | 43.77 | 76.6169 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.6167 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6147 | 18.8325 | 60.0396 | 23.54
76.6403 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6168 | 40.6008 | 59.9987 | 43.77 | 76.6252 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.625 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.623 | 18.83 | 60.0396 | 23.54
76.6487 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6252 | 40.5997 | 59.9987 | 43.77 | 76.6335 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.6333 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6313 | 18.83 | 60.0396 | 23.54
76.657 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6335 | 40.5997 | 59.9987 | 43.77 | 76.642 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.6416 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6396 | 18.83 | 60.0417 | 23.54
76.6653 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6418 | 40.585 | 59.9987 | 43.77 | 76.6503 | 33.7856 | 59.9645 | 37.77 | 76.6499 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6479 | 18.83 | 60.0417 | 23.54
76.6737 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6501 | 40.585 | 59.9987 | 43.77 | 76.6586 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.6584 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6562 | 18.83 | 60.0417 | 23.54
76.682 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6585 | 40.585 | 59.9987 | 43.77 | 76.6669 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.6667 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6646 | 18.83 | 60.0417 | 23.54
76.6903 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6668 | 40.585 | 59.9987 | 43.77 | 76.6753 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.675 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6731 | 18.827 | 60.0417 | 23.54
76.6986 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6751 | 40.5854 | 59.9987 | 43.77 | 76.6836 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.6833 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6814 | 18.827 | 60.0417 | 23.54
76.707 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6834 | 40.5854 | 59.9987 | 43.77 | 76.6919 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.6917 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.6897 | 18.827 | 60.0417 | 23.54
76.7153 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.6918 | 40.5856 | 59.9987 | 43.77 | 76.7003 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.7 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.698 | 18.827 | 60.0417 | 23.54
76.7236 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.7001 | 40.5856 | 59.9987 | 43.77 | 76.7086 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.7083 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.7063 | 18.8303 | 60.0417 | 23.54
76.732 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.7085 | 40.5859 | 59.9987 | 43.77 | 76.7169 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.7166 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.7146 | 18.8303 | 60.0417 | 23.54
76.7403 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.7168 | 40.5859 | 59.9987 | 43.77 | 76.7253 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.7251 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.7229 | 18.8346 | 60.0417 | 23.54
76.7486 | 52.7102 | 60.0289 | 56 | 76.7251 | 40.5859 | 59.9987 | 43.77 | 76.7336 | 33.7856 | 59.9653 | 37.77 | 76.7334 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.7312 | 18.8346 | 60.0417 | 23.54
76.757 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.7334 | 40.5859 | 59.9987 | 43.77 | 76.7419 | 33.7949 | 59.9653 | 37.77 | 76.7417 | 31.2383 | 60.0183 | 35.77 | 76.7395 | 18.8346 | 60.0417 | 23.54
76.7653 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.7418 | 40.5855 | 59.9987 | 43.77 | 76.7504 | 33.7949 | 59.9653 | 37.77 | 76.75 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.748 | 18.8346 | 60.0417 | 23.54
76.7736 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.7502 | 40.5855 | 59.9987 | 43.77 | 76.7587 | 33.7949 | 59.9653 | 37.77 | 76.7583 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.7563 | 18.8375 | 60.0417 | 23.54
76.7819 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.7585 | 40.6208 | 59.9987 | 43.77 | 76.767 | 33.7949 | 59.9653 | 37.77 | 76.7666 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.7646 | 18.8375 | 60.0417 | 23.54
76.7903 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.7668 | 40.6208 | 59.9987 | 43.77 | 76.7753 | 33.7939 | 59.9653 | 37.77 | 76.7749 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.7729 | 18.8375 | 60.0417 | 23.54
76.7986 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.7751 | 40.6208 | 59.9987 | 43.77 | 76.7837 | 33.7939 | 59.9653 | 37.77 | 76.7832 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.7812 | 18.8375 | 60.0417 | 23.54
76.8069 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.7835 | 40.6208 | 59.9987 | 43.77 | 76.792 | 33.7939 | 59.9653 | 37.77 | 76.7917 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.7896 | 18.8307 | 60.0417 | 23.54
76.8153 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.7918 | 40.6213 | 59.9987 | 43.77 | 76.8003 | 33.7939 | 59.9653 | 37.77 | 76.8 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.7979 | 18.8307 | 60.0417 | 23.54
76.8236 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8001 | 40.6213 | 59.9987 | 43.77 | 76.8087 | 33.8901 | 59.9653 | 37.77 | 76.8083 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.8062 | 18.8307 | 60.0417 | 23.54
76.8319 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8084 | 40.6216 | 59.9987 | 43.77 | 76.817 | 33.8901 | 59.9653 | 37.77 | 76.8167 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.8145 | 18.8307 | 60.0417 | 23.54
76.8402 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8168 | 40.6216 | 59.9987 | 43.77 | 76.8253 | 33.8901 | 59.9653 | 37.77 | 76.825 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.823 | 18.8708 | 60.0417 | 23.54
76.8486 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8251 | 40.6219 | 59.9987 | 43.77 | 76.8337 | 33.8901 | 59.9653 | 37.77 | 76.8333 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.8313 | 18.8708 | 60.0417 | 23.54
76.8569 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8335 | 40.6219 | 59.9987 | 43.77 | 76.842 | 33.9452 | 59.9653 | 37.77 | 76.8416 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.8396 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54
76.8652 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8418 | 40.6498 | 59.9987 | 43.77 | 76.8503 | 33.9452 | 59.9653 | 37.77 | 76.8499 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.8479 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54
76.8736 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8501 | 40.6498 | 59.9987 | 43.77 | 76.8588 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 76.8584 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.8562 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54
76.8819 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8585 | 40.6427 | 59.9987 | 43.77 | 76.8671 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 76.8667 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.8645 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54
76.8902 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8668 | 40.6427 | 59.9987 | 43.77 | 76.8754 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 76.875 | 31.3173 | 60.0179 | 35.77 | 76.8728 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54
76.8986 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8752 | 40.6566 | 59.9987 | 43.77 | 76.8837 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 76.8833 | 31.3133 | 60.0179 | 35.77 | 76.8811 | 18.8745 | 60.0438 | 23.54
76.9069 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8835 | 40.6566 | 59.9987 | 43.77 | 76.8921 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 76.8916 | 31.3133 | 60.0179 | 35.77 | 76.8894 | 18.8774 | 60.0438 | 23.54
76.9152 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.8918 | 40.656 | 59.9987 | 43.77 | 76.9004 | 33.9452 | 59.9662 | 37.77 | 76.8999 | 31.3133 | 60.0179 | 35.77 | 76.8979 | 18.8774 | 60.0438 | 23.54
76.9235 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.9001 | 40.656 | 59.9987 | 43.77 | 76.9087 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.9082 | 31.3133 | 60.0179 | 35.77 | 76.9062 | 18.8774 | 60.0438 | 23.54
76.9319 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.9085 | 40.6562 | 59.9987 | 43.77 | 76.9171 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.9165 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 76.9146 | 18.8774 | 60.0438 | 23.54
76.9402 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.9168 | 40.6562 | 59.9987 | 43.77 | 76.9254 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.925 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 76.9229 | 18.8752 | 60.0438 | 23.54
76.9485 | 52.7102 | 60.0285 | 56 | 76.9251 | 40.647 | 59.9987 | 43.77 | 76.9337 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.9333 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 76.9312 | 18.8752 | 60.0438 | 23.54
76.9569 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.9334 | 40.647 | 59.9987 | 43.77 | 76.9421 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.9417 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 76.9395 | 18.9359 | 60.0438 | 23.54
76.9652 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.9418 | 40.6474 | 59.9987 | 43.77 | 76.9504 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.95 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 76.9478 | 18.9359 | 60.0438 | 23.54
76.9735 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.9501 | 40.6474 | 59.9987 | 43.77 | 76.9587 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.9583 | 31.3656 | 60.0179 | 35.77 | 76.9561 | 18.9331 | 60.0438 | 23.54
76.9818 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.9585 | 40.6476 | 59.9987 | 43.77 | 76.967 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.9666 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 76.9644 | 18.9331 | 60.0438 | 23.54
76.9902 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.9668 | 40.6476 | 59.9987 | 43.77 | 76.9755 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.9749 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 76.9727 | 18.9331 | 60.0438 | 23.54
76.9985 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.9751 | 40.6476 | 59.9987 | 43.77 | 76.9838 | 34.0235 | 59.9662 | 37.77 | 76.9832 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 76.9812 | 18.9331 | 60.0438 | 23.54
77.0068 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.9835 | 40.6476 | 59.9987 | 43.77 | 76.9921 | 34.0255 | 59.9662 | 37.77 | 76.9917 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 76.9895 | 18.9991 | 60.0438 | 23.54
77.0152 | 52.7102 | 60.0281 | 56 | 76.9918 | 40.6472 | 59.9979 | 43.77 | 77.0005 | 34.0255 | 59.9662 | 37.77 | 77 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 76.9978 | 18.9991 | 60.0438 | 23.54
77.0235 | 52.8038 | 60.0281 | 56 | 77.0002 | 40.6472 | 59.9979 | 43.77 | 77.0088 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 77.0083 | 31.3571 | 60.0179 | 35.77 | 77.0061 | 18.9997 | 60.0438 | 23.54
77.0318 | 52.8038 | 60.0281 | 56 | 77.0085 | 40.6467 | 59.9979 | 43.77 | 77.0171 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 77.0166 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 77.0144 | 18.9997 | 60.0438 | 23.54
77.0402 | 52.8038 | 60.0281 | 56 | 77.0168 | 40.6467 | 59.9979 | 43.77 | 77.0255 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 77.0249 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 77.0227 | 19.0028 | 60.0438 | 23.54
77.0485 | 52.8038 | 60.0281 | 56 | 77.0251 | 40.6187 | 59.9979 | 43.77 | 77.0338 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 77.0332 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 77.031 | 19.0028 | 60.0438 | 23.54
77.0568 | 52.8038 | 60.0281 | 56 | 77.0335 | 40.6187 | 59.9979 | 43.77 | 77.0421 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 77.0415 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 77.0393 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54
77.0651 | 52.8038 | 60.0281 | 56 | 77.0418 | 40.6189 | 59.9979 | 43.77 | 77.0505 | 34.0225 | 59.9662 | 37.77 | 77.0498 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 77.0476 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54
77.0735 | 52.7403 | 60.0281 | 56 | 77.0501 | 40.6189 | 59.9979 | 43.77 | 77.0588 | 34.0225 | 59.9653 | 37.77 | 77.0583 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 77.0562 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54
77.0818 | 52.7403 | 60.0281 | 56 | 77.0584 | 40.619 | 59.9979 | 43.77 | 77.0671 | 34.0225 | 59.9653 | 37.77 | 77.0667 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 77.0645 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54
77.0901 | 52.7403 | 60.0281 | 56 | 77.0668 | 40.619 | 59.9979 | 43.77 | 77.0754 | 34.0225 | 59.9653 | 37.77 | 77.075 | 31.3598 | 60.0179 | 35.77 | 77.0728 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54
77.0985 | 52.7403 | 60.0281 | 56 | 77.0751 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 77.0839 | 34.0225 | 59.9653 | 37.77 | 77.0833 | 31.3611 | 60.0179 | 35.77 | 77.0811 | 19.0006 | 60.0462 | 23.54
77.1068 | 52.8388 | 60.0281 | 56 | 77.0835 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 77.0922 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 77.0916 | 31.3611 | 60.0179 | 35.77 | 77.0894 | 18.998 | 60.0462 | 23.54
77.1151 | 52.8388 | 60.0281 | 56 | 77.0918 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 77.1005 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 77.0999 | 31.3573 | 60.0179 | 35.77 | 77.0977 | 18.998 | 60.0462 | 23.54
77.1235 | 52.8388 | 60.0281 | 56 | 77.1001 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 77.1089 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 77.1082 | 31.3573 | 60.0179 | 35.77 | 77.106 | 18.998 | 60.0462 | 23.54
77.1318 | 52.8388 | 60.0281 | 56 | 77.1085 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 77.1172 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 77.1165 | 31.3496 | 60.0179 | 35.77 | 77.1143 | 18.998 | 60.0462 | 23.54
77.1401 | 52.8388 | 60.0281 | 56 | 77.1168 | 40.6194 | 59.9979 | 43.77 | 77.1255 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 77.1248 | 31.3496 | 60.0179 | 35.77 | 77.1226 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54
77.1484 | 52.8388 | 60.0281 | 56 | 77.1252 | 40.5926 | 59.9979 | 43.77 | 77.1339 | 34.012 | 59.9653 | 37.77 | 77.1333 | 31.3496 | 60.0179 | 35.77 | 77.1311 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54
77.1568 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.1335 | 40.5926 | 59.9979 | 43.77 | 77.1422 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.1416 | 31.3496 | 60.0179 | 35.77 | 77.1394 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54
77.1651 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.1418 | 40.5921 | 59.9979 | 43.77 | 77.1505 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.1499 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 77.1477 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54
77.1734 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.1501 | 40.5921 | 59.9979 | 43.77 | 77.1589 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.1582 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 77.156 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54
77.1818 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.1585 | 40.5923 | 59.9979 | 43.77 | 77.1672 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.1665 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 77.1643 | 18.9957 | 60.0462 | 23.54
77.1901 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.1668 | 40.5923 | 59.9979 | 43.77 | 77.1755 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.1748 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 77.1726 | 18.9994 | 60.0462 | 23.54
77.1984 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.1751 | 40.5924 | 59.9979 | 43.77 | 77.1838 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.1831 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 77.1809 | 18.9994 | 60.0462 | 23.54
77.2067 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.1834 | 40.5924 | 59.9979 | 43.77 | 77.1923 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.1914 | 31.3411 | 60.0167 | 35.77 | 77.1892 | 18.9994 | 60.0462 | 23.54
77.2151 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.1918 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 77.2006 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.2 | 31.3438 | 60.0167 | 35.77 | 77.1975 | 18.9994 | 60.0462 | 23.54
77.2234 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.2002 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 77.2089 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.2083 | 31.3438 | 60.0167 | 35.77 | 77.2058 | 19.0031 | 60.0462 | 23.54
77.2317 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.2085 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 77.2173 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.2166 | 31.34 | 60.0167 | 35.77 | 77.2144 | 19.0031 | 60.0462 | 23.54
77.2401 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.2168 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 77.2256 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.2249 | 31.34 | 60.0167 | 35.77 | 77.2227 | 19.0049 | 60.0462 | 23.54
77.2484 | 52.8388 | 60.0264 | 56 | 77.2251 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 77.2339 | 33.9901 | 59.9653 | 37.77 | 77.2332 | 30.9821 | 60.0167 | 35.77 | 77.231 | 19.0049 | 60.0462 | 23.54
77.2567 | 52.9284 | 60.0264 | 56 | 77.2335 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 77.2423 | 33.9753 | 59.9653 | 37.77 | 77.2415 | 30.9821 | 60.0167 | 35.77 | 77.2393 | 19.0086 | 60.0483 | 23.54
77.2651 | 52.9284 | 60.0264 | 56 | 77.2418 | 40.5644 | 59.9971 | 43.77 | 77.2506 | 33.9753 | 59.9653 | 37.77 | 77.2498 | 30.9821 | 60.0167 | 35.77 | 77.2476 | 19.0086 | 60.0483 | 23.54
77.2734 | 52.9284 | 60.0264 | 56 | 77.2502 | 40.5644 | 59.9971 | 43.77 | 77.2589 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.2581 | 30.9821 | 60.0167 | 35.77 | 77.2559 | 19.0086 | 60.0483 | 23.54
77.2817 | 52.9284 | 60.0264 | 56 | 77.2585 | 40.5642 | 59.9971 | 43.77 | 77.2672 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.2666 | 30.9746 | 60.0167 | 35.77 | 77.2642 | 19.0086 | 60.0483 | 23.54
77.29 | 52.8896 | 60.0264 | 56 | 77.2668 | 40.5642 | 59.9971 | 43.77 | 77.2756 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.2749 | 30.9746 | 60.0167 | 35.77 | 77.2725 | 19.0047 | 60.0483 | 23.54
77.2984 | 52.8896 | 60.0264 | 56 | 77.2751 | 40.5641 | 59.9971 | 43.77 | 77.2839 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.2832 | 30.9746 | 60.0167 | 35.77 | 77.2808 | 19.0047 | 60.0483 | 23.54
77.3067 | 52.8896 | 60.0264 | 56 | 77.2835 | 40.5641 | 59.9971 | 43.77 | 77.2922 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.2915 | 30.9746 | 60.0167 | 35.77 | 77.2893 | 19.0078 | 60.0483 | 23.54
77.315 | 52.8896 | 60.0264 | 56 | 77.2918 | 40.5643 | 59.9971 | 43.77 | 77.3007 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.2998 | 30.963 | 60.0167 | 35.77 | 77.2976 | 19.0078 | 60.0483 | 23.54
77.3234 | 52.9183 | 60.0264 | 56 | 77.3001 | 40.5643 | 59.9971 | 43.77 | 77.309 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.3081 | 30.963 | 60.0167 | 35.77 | 77.3059 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54
77.3317 | 52.9183 | 60.0264 | 56 | 77.3085 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 77.3173 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.3164 | 30.963 | 60.0167 | 35.77 | 77.3142 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54
77.34 | 52.8015 | 60.0264 | 56 | 77.3168 | 40.5645 | 59.9971 | 43.77 | 77.3257 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.3247 | 30.963 | 60.0167 | 35.77 | 77.3225 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54
77.3484 | 52.8015 | 60.0264 | 56 | 77.3252 | 40.5649 | 59.9971 | 43.77 | 77.334 | 33.9786 | 59.9641 | 37.77 | 77.3333 | 30.9556 | 60.0167 | 35.77 | 77.3308 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54
77.3567 | 52.8914 | 60.0244 | 56 | 77.3335 | 40.5649 | 59.9971 | 43.77 | 77.3423 | 34.0293 | 59.9641 | 37.77 | 77.3416 | 30.9556 | 60.0167 | 35.77 | 77.3391 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54
77.365 | 52.8914 | 60.0244 | 56 | 77.3418 | 40.5414 | 59.9971 | 43.77 | 77.3507 | 34.0293 | 59.9641 | 37.77 | 77.3499 | 30.9556 | 60.0142 | 35.77 | 77.3474 | 19.0056 | 60.0483 | 23.54
77.3733 | 52.8914 | 60.0244 | 56 | 77.3501 | 40.5414 | 59.9971 | 43.77 | 77.359 | 34.017 | 59.9641 | 37.77 | 77.3582 | 30.9556 | 60.0142 | 35.77 | 77.3557 | 18.972 | 60.0483 | 23.54
77.3817 | 52.8914 | 60.0244 | 56 | 77.3585 | 40.5414 | 59.9971 | 43.77 | 77.3673 | 34.017 | 59.9641 | 37.77 | 77.3665 | 30.9556 | 60.0142 | 35.77 | 77.3643 | 18.972 | 60.0483 | 23.54
77.39 | 52.873 | 60.0244 | 56 | 77.3668 | 40.5414 | 59.9971 | 43.77 | 77.3756 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 77.3748 | 30.9556 | 60.0142 | 35.77 | 77.3726 | 18.9757 | 60.0483 | 23.54
77.3983 | 52.873 | 60.0244 | 56 | 77.3752 | 40.6273 | 59.9971 | 43.77 | 77.384 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 77.3831 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.3809 | 18.9757 | 60.0483 | 23.54
77.4067 | 52.873 | 60.0244 | 56 | 77.3835 | 40.6273 | 59.9971 | 43.77 | 77.3923 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 77.3914 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.3892 | 18.9757 | 60.0483 | 23.54
77.415 | 52.873 | 60.0244 | 56 | 77.3918 | 40.6268 | 59.9966 | 43.77 | 77.4006 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 77.3999 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.3975 | 18.9757 | 60.0483 | 23.54
77.4233 | 52.873 | 60.0244 | 56 | 77.4002 | 40.6268 | 59.9966 | 43.77 | 77.4091 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 77.4082 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4058 | 18.9731 | 60.0483 | 23.54
77.4316 | 52.873 | 60.0244 | 56 | 77.4085 | 40.6268 | 59.9966 | 43.77 | 77.4174 | 34.0074 | 59.9641 | 37.77 | 77.4165 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4141 | 18.9731 | 60.0483 | 23.54
77.44 | 52.873 | 60.0244 | 56 | 77.4168 | 40.6268 | 59.9966 | 43.77 | 77.4257 | 33.9948 | 59.9641 | 37.77 | 77.4248 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4224 | 18.9714 | 60.0483 | 23.54
77.4483 | 52.873 | 60.0244 | 56 | 77.4251 | 40.6269 | 59.9966 | 43.77 | 77.4341 | 33.9948 | 59.9641 | 37.77 | 77.4331 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4307 | 18.9714 | 60.0483 | 23.54
77.4566 | 52.8415 | 60.0244 | 56 | 77.4335 | 40.6269 | 59.9966 | 43.77 | 77.4424 | 33.9948 | 59.9641 | 37.77 | 77.4414 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.439 | 18.9714 | 60.0514 | 23.54
77.465 | 52.8415 | 60.0244 | 56 | 77.4418 | 40.6274 | 59.9966 | 43.77 | 77.4507 | 33.9948 | 59.9641 | 37.77 | 77.4497 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4475 | 18.9714 | 60.0514 | 23.54
77.4733 | 52.8415 | 60.0244 | 56 | 77.4502 | 40.6274 | 59.9966 | 43.77 | 77.4591 | 33.9948 | 59.9628 | 37.77 | 77.458 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4558 | 18.998 | 60.0514 | 23.54
77.4816 | 52.8415 | 60.0244 | 56 | 77.4585 | 40.6277 | 59.9966 | 43.77 | 77.4674 | 33.9948 | 59.9628 | 37.77 | 77.4666 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4641 | 18.998 | 60.0514 | 23.54
77.49 | 52.8607 | 60.0244 | 56 | 77.4668 | 40.6277 | 59.9966 | 43.77 | 77.4757 | 33.9938 | 59.9628 | 37.77 | 77.4749 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4724 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54
77.4983 | 52.8607 | 60.0244 | 56 | 77.4751 | 40.6277 | 59.9966 | 43.77 | 77.484 | 33.9938 | 59.9628 | 37.77 | 77.4832 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4807 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54
77.5066 | 52.8607 | 60.0244 | 56 | 77.4835 | 40.6277 | 59.9966 | 43.77 | 77.4924 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.4915 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.489 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54
77.5149 | 52.8607 | 60.0244 | 56 | 77.4918 | 40.7399 | 59.9966 | 43.77 | 77.5007 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.4998 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.4973 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54
77.5233 | 52.821 | 60.0244 | 56 | 77.5002 | 40.7399 | 59.9966 | 43.77 | 77.509 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.5081 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.5056 | 19.0066 | 60.0514 | 23.54
77.5316 | 52.821 | 60.0244 | 56 | 77.5085 | 40.7028 | 59.9966 | 43.77 | 77.5175 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.5164 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.5139 | 19.0066 | 60.0514 | 23.54
77.5399 | 52.821 | 60.0244 | 56 | 77.5168 | 40.7028 | 59.9966 | 43.77 | 77.5258 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.5247 | 30.9436 | 60.0142 | 35.77 | 77.5222 | 19.004 | 60.0514 | 23.54
77.5483 | 52.821 | 60.0244 | 56 | 77.5252 | 40.7027 | 59.9966 | 43.77 | 77.5341 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.5332 | 31.0075 | 60.0142 | 35.77 | 77.5308 | 19.004 | 60.0514 | 23.54
77.5566 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.5335 | 40.7027 | 59.9966 | 43.77 | 77.5425 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.5415 | 31.0075 | 60.0142 | 35.77 | 77.5391 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54
77.5649 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.5418 | 40.703 | 59.9966 | 43.77 | 77.5508 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.5498 | 30.9994 | 60.0134 | 35.77 | 77.5474 | 19.0019 | 60.0514 | 23.54
77.5733 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.5501 | 40.703 | 59.9966 | 43.77 | 77.5591 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.5581 | 30.9994 | 60.0134 | 35.77 | 77.5557 | 18.998 | 60.0514 | 23.54
77.5816 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.5585 | 40.675 | 59.9966 | 43.77 | 77.5675 | 33.9941 | 59.9628 | 37.77 | 77.5664 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.564 | 18.998 | 60.0514 | 23.54
77.5899 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.5668 | 40.675 | 59.9966 | 43.77 | 77.5758 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 77.5747 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.5723 | 18.998 | 60.0514 | 23.54
77.5983 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.5752 | 40.6688 | 59.9966 | 43.77 | 77.5841 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 77.583 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.5806 | 18.998 | 60.0514 | 23.54
77.6066 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.5835 | 40.6688 | 59.9966 | 43.77 | 77.5925 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 77.5913 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.5889 | 19.0015 | 60.0514 | 23.54
77.6149 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.5918 | 40.6688 | 59.9953 | 43.77 | 77.6008 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 77.5999 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.5972 | 19.0015 | 60.0514 | 23.54
77.6232 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.6002 | 40.6688 | 59.9953 | 43.77 | 77.6091 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 77.6082 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.6057 | 19.0054 | 60.0514 | 23.54
77.6316 | 52.9172 | 60.0212 | 56 | 77.6085 | 40.7447 | 59.9953 | 43.77 | 77.6174 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 77.6165 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.614 | 19.0054 | 60.0514 | 23.54
77.6399 | 52.8803 | 60.0212 | 56 | 77.6169 | 40.7447 | 59.9953 | 43.77 | 77.6259 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 77.6248 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.6223 | 19.0059 | 60.0514 | 23.54
77.6482 | 52.8803 | 60.0212 | 56 | 77.6252 | 40.7443 | 59.9953 | 43.77 | 77.6342 | 34.0202 | 59.9628 | 37.77 | 77.6331 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.6306 | 19.0059 | 60.0514 | 23.54
77.6566 | 53.0416 | 60.0212 | 56 | 77.6335 | 40.7443 | 59.9953 | 43.77 | 77.6425 | 34.0081 | 59.9628 | 37.77 | 77.6414 | 31.1031 | 60.0134 | 35.77 | 77.6389 | 19.0033 | 60.0539 | 23.54
77.6649 | 53.0416 | 60.0212 | 56 | 77.6418 | 40.8213 | 59.9953 | 43.77 | 77.6509 | 34.0081 | 59.9628 | 37.77 | 77.6497 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.6472 | 19.0033 | 60.0539 | 23.54
77.6732 | 53.0054 | 60.0212 | 56 | 77.6502 | 40.8213 | 59.9953 | 43.77 | 77.6592 | 34.0086 | 59.962 | 37.77 | 77.658 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.6555 | 19.0012 | 60.0539 | 23.54
77.6816 | 53.0054 | 60.0212 | 56 | 77.6585 | 40.7998 | 59.9953 | 43.77 | 77.6675 | 34.0086 | 59.962 | 37.77 | 77.6665 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.6638 | 19.0012 | 60.0539 | 23.54
77.6899 | 53.0054 | 60.0212 | 56 | 77.6668 | 40.7998 | 59.9953 | 43.77 | 77.6759 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.6748 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.6721 | 19.0012 | 60.0539 | 23.54
77.6982 | 53.0054 | 60.0212 | 56 | 77.6751 | 40.8001 | 59.9953 | 43.77 | 77.6842 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.6831 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.6804 | 19.0012 | 60.0539 | 23.54
77.7066 | 53.0054 | 60.0212 | 56 | 77.6835 | 40.8001 | 59.9953 | 43.77 | 77.6925 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.6914 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.689 | 19.0095 | 60.0539 | 23.54
77.7149 | 53.0054 | 60.0212 | 56 | 77.6919 | 40.8002 | 59.9953 | 43.77 | 77.7009 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.6997 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.6973 | 19.0095 | 60.0539 | 23.54
77.7232 | 52.9506 | 60.0212 | 56 | 77.7002 | 40.8002 | 59.9953 | 43.77 | 77.7092 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.708 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.7056 | 19.0095 | 60.0539 | 23.54
77.7315 | 52.9506 | 60.0212 | 56 | 77.7085 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 77.7175 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7163 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.7139 | 19.0095 | 60.0539 | 23.54
77.7399 | 53.0522 | 60.0212 | 56 | 77.7168 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 77.7258 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7246 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.7222 | 19.0133 | 60.0539 | 23.54
77.7482 | 53.0522 | 60.0212 | 56 | 77.7252 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 77.7343 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7332 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.7305 | 19.0133 | 60.0539 | 23.54
77.7565 | 53.0522 | 60.0183 | 56 | 77.7335 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 77.7426 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7415 | 31.1122 | 60.0133 | 35.77 | 77.7388 | 18.9595 | 60.0539 | 23.54
77.7649 | 53.0522 | 60.0183 | 56 | 77.7419 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 77.7509 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7498 | 31.1122 | 60.0121 | 35.77 | 77.7471 | 18.9595 | 60.0539 | 23.54
77.7732 | 53.0834 | 60.0183 | 56 | 77.7502 | 40.7634 | 59.9953 | 43.77 | 77.7593 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7581 | 31.1122 | 60.0121 | 35.77 | 77.7554 | 18.956 | 60.0539 | 23.54
77.7815 | 53.0834 | 60.0183 | 56 | 77.7585 | 40.8564 | 59.9953 | 43.77 | 77.7676 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7664 | 31.1122 | 60.0121 | 35.77 | 77.7637 | 18.956 | 60.0539 | 23.54
77.7898 | 53.0834 | 60.0183 | 56 | 77.7668 | 40.8564 | 59.9953 | 43.77 | 77.7759 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7747 | 31.1122 | 60.0121 | 35.77 | 77.7722 | 18.9539 | 60.0539 | 23.54
77.7982 | 53.0834 | 60.0183 | 56 | 77.7752 | 40.8563 | 59.9953 | 43.77 | 77.7843 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.783 | 31.1025 | 60.0121 | 35.77 | 77.7805 | 18.9539 | 60.0539 | 23.54
77.8065 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.7835 | 40.8563 | 59.9953 | 43.77 | 77.7926 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7913 | 31.1025 | 60.0121 | 35.77 | 77.7888 | 18.9539 | 60.0539 | 23.54
77.8148 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.7918 | 40.8564 | 59.9936 | 43.77 | 77.8009 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.7998 | 31.087 | 60.0121 | 35.77 | 77.7971 | 18.9539 | 60.0539 | 23.54
77.8232 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8002 | 40.8564 | 59.9936 | 43.77 | 77.8093 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.8081 | 31.087 | 60.0121 | 35.77 | 77.8054 | 18.9815 | 60.0539 | 23.54
77.8315 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8085 | 40.8388 | 59.9936 | 43.77 | 77.8176 | 34.0097 | 59.962 | 37.77 | 77.8164 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.8137 | 18.9815 | 60.0539 | 23.54
77.8398 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8169 | 40.8388 | 59.9936 | 43.77 | 77.8259 | 34.0038 | 59.962 | 37.77 | 77.8247 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.822 | 18.9865 | 60.0539 | 23.54
77.8482 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8252 | 40.8392 | 59.9936 | 43.77 | 77.8342 | 34.0038 | 59.962 | 37.77 | 77.833 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.8303 | 18.9865 | 60.0539 | 23.54
77.8565 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8335 | 40.8392 | 59.9936 | 43.77 | 77.8427 | 34.0038 | 59.962 | 37.77 | 77.8413 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.8386 | 18.9846 | 60.0567 | 23.54
77.8648 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8418 | 40.8327 | 59.9936 | 43.77 | 77.851 | 34.0038 | 59.962 | 37.77 | 77.8496 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.8472 | 18.9846 | 60.0567 | 23.54
77.8732 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8502 | 40.8327 | 59.9936 | 43.77 | 77.8593 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.8579 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.8555 | 18.9846 | 60.0567 | 23.54
77.8815 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8585 | 40.8475 | 59.9936 | 43.77 | 77.8677 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.8665 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.8638 | 18.9846 | 60.0567 | 23.54
77.8898 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8669 | 40.8475 | 59.9936 | 43.77 | 77.876 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.8748 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.8721 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54
77.8982 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8752 | 40.8306 | 59.9936 | 43.77 | 77.8843 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.8831 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.8804 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54
77.9065 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8835 | 40.8306 | 59.9936 | 43.77 | 77.8927 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.8914 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.8887 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54
77.9148 | 53.0155 | 60.0183 | 56 | 77.8919 | 40.8302 | 59.9936 | 43.77 | 77.901 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.8997 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.897 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54
77.9231 | 52.9767 | 60.0183 | 56 | 77.9002 | 40.8302 | 59.9936 | 43.77 | 77.9093 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.908 | 31.2045 | 60.0121 | 35.77 | 77.9053 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54
77.9315 | 52.9767 | 60.0183 | 56 | 77.9085 | 40.8044 | 59.9936 | 43.77 | 77.9177 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.9163 | 31.1865 | 60.0121 | 35.77 | 77.9136 | 18.9786 | 60.0567 | 23.54
77.9398 | 53.0799 | 60.0183 | 56 | 77.9168 | 40.8044 | 59.9936 | 43.77 | 77.926 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.9248 | 31.1865 | 60.0121 | 35.77 | 77.9219 | 18.9826 | 60.0567 | 23.54
77.9481 | 53.0799 | 60.0183 | 56 | 77.9252 | 40.8047 | 59.9936 | 43.77 | 77.9343 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.9331 | 31.1792 | 60.0121 | 35.77 | 77.9304 | 18.9826 | 60.0567 | 23.54
77.9565 | 53.0441 | 60.0151 | 56 | 77.9335 | 40.8047 | 59.9936 | 43.77 | 77.9427 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.9414 | 31.1792 | 60.0121 | 35.77 | 77.9387 | 18.9826 | 60.0567 | 23.54
77.9648 | 53.0441 | 60.0151 | 56 | 77.9419 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 77.951 | 34.0038 | 59.9613 | 37.77 | 77.9497 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 77.947 | 18.9826 | 60.0567 | 23.54
77.9731 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 77.9502 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 77.9594 | 34.0394 | 59.9613 | 37.77 | 77.958 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 77.9553 | 18.98 | 60.0567 | 23.54
77.9815 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 77.9585 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 77.9677 | 34.0394 | 59.9613 | 37.77 | 77.9663 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 77.9636 | 18.98 | 60.0567 | 23.54
77.9898 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 77.9669 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 77.9761 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 77.9746 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 77.9719 | 18.9765 | 60.0567 | 23.54
77.9981 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 77.9752 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 77.9844 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 77.9829 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 77.9802 | 18.9765 | 60.0567 | 23.54
78.0065 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 77.9836 | 40.805 | 59.9936 | 43.77 | 77.9927 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 77.9915 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 77.9885 | 18.9765 | 60.0567 | 23.54
78.0148 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 77.9919 | 40.805 | 59.9912 | 43.77 | 78.0011 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 77.9998 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 77.9968 | 18.9765 | 60.0567 | 23.54
78.0231 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 78.0002 | 40.805 | 59.9912 | 43.77 | 78.0094 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 78.0081 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 78.0051 | 18.9746 | 60.0567 | 23.54
78.0315 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 78.0085 | 40.7983 | 59.9912 | 43.77 | 78.0177 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 78.0164 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 78.0137 | 18.9746 | 60.0567 | 23.54
78.0398 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 78.0169 | 40.7983 | 59.9912 | 43.77 | 78.0261 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 78.0247 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 78.022 | 18.9781 | 60.0567 | 23.54
78.0481 | 53.2317 | 60.0151 | 56 | 78.0252 | 40.868 | 59.9912 | 43.77 | 78.0344 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 78.033 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 78.0303 | 18.9781 | 60.0567 | 23.54
78.0564 | 53.1229 | 60.0151 | 56 | 78.0335 | 40.868 | 59.9912 | 43.77 | 78.0427 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 78.0413 | 31.1792 | 60.0108 | 35.77 | 78.0386 | 18.9781 | 60.0587 | 23.54
78.0648 | 53.1229 | 60.0151 | 56 | 78.0418 | 40.8683 | 59.9912 | 43.77 | 78.0511 | 34.0299 | 59.9613 | 37.77 | 78.0496 | 31.1837 | 60.0108 | 35.77 | 78.0469 | 18.9781 | 60.0587 | 23.54
78.0731 | 53.0882 | 60.0151 | 56 | 78.0502 | 40.8683 | 59.9912 | 43.77 | 78.0594 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 78.0581 | 31.1837 | 60.0108 | 35.77 | 78.0552 | 19.0027 | 60.0587 | 23.54
78.0814 | 53.0882 | 60.0151 | 56 | 78.0586 | 40.8454 | 59.9912 | 43.77 | 78.0677 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 78.0664 | 31.1854 | 60.0108 | 35.77 | 78.0635 | 19.0027 | 60.0587 | 23.54
78.0898 | 53.0882 | 60.0151 | 56 | 78.0669 | 40.8454 | 59.9912 | 43.77 | 78.0762 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 78.0747 | 31.1854 | 60.0108 | 35.77 | 78.0718 | 19.0077 | 60.0587 | 23.54
78.0981 | 53.0882 | 60.0151 | 56 | 78.0752 | 40.8395 | 59.9912 | 43.77 | 78.0845 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 78.083 | 31.1854 | 60.0108 | 35.77 | 78.0801 | 19.0077 | 60.0587 | 23.54
78.1064 | 53.0882 | 60.0151 | 56 | 78.0835 | 40.8395 | 59.9912 | 43.77 | 78.0928 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 78.0913 | 31.1854 | 60.0108 | 35.77 | 78.0884 | 19.0077 | 60.0587 | 23.54
78.1148 | 53.0882 | 60.0151 | 56 | 78.0919 | 40.8395 | 59.9912 | 43.77 | 78.1011 | 34.0299 | 59.96 | 37.77 | 78.0996 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 78.0969 | 19.0077 | 60.0587 | 23.54
78.1231 | 53.0532 | 60.0151 | 56 | 78.1002 | 40.8395 | 59.9912 | 43.77 | 78.1095 | 34.1247 | 59.96 | 37.77 | 78.1079 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 78.1052 | 19.0059 | 60.0587 | 23.54
78.1314 | 53.0532 | 60.0151 | 56 | 78.1086 | 40.8708 | 59.9912 | 43.77 | 78.1178 | 34.1247 | 59.96 | 37.77 | 78.1162 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 78.1135 | 19.0059 | 60.0587 | 23.54
78.1398 | 53.0767 | 60.0151 | 56 | 78.1169 | 40.8708 | 59.9912 | 43.77 | 78.1261 | 34.1247 | 59.96 | 37.77 | 78.1248 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 78.1218 | 19.0059 | 60.0587 | 23.54
78.1481 | 53.0767 | 60.0151 | 56 | 78.1252 | 40.8705 | 59.9912 | 43.77 | 78.1345 | 34.1247 | 59.96 | 37.77 | 78.1331 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 78.1301 | 19.0059 | 60.0587 | 23.54
78.1564 | 53.0767 | 60.0123 | 56 | 78.1336 | 40.8705 | 59.9912 | 43.77 | 78.1428 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.1414 | 31.1781 | 60.0108 | 35.77 | 78.1384 | 19.0034 | 60.0587 | 23.54
78.1648 | 53.0767 | 60.0123 | 56 | 78.1419 | 40.8256 | 59.9912 | 43.77 | 78.1511 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.1497 | 31.1781 | 60.0096 | 35.77 | 78.1467 | 19.0034 | 60.0587 | 23.54
78.1731 | 53.0767 | 60.0123 | 56 | 78.1502 | 40.8256 | 59.9912 | 43.77 | 78.1595 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.158 | 31.1781 | 60.0096 | 35.77 | 78.155 | 19.0034 | 60.0587 | 23.54
78.1814 | 53.0767 | 60.0123 | 56 | 78.1585 | 40.8255 | 59.9912 | 43.77 | 78.1678 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.1663 | 31.1781 | 60.0096 | 35.77 | 78.1633 | 19.0034 | 60.0587 | 23.54
78.1898 | 53.0767 | 60.0123 | 56 | 78.1669 | 40.8255 | 59.9912 | 43.77 | 78.1761 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.1746 | 31.1781 | 60.0096 | 35.77 | 78.1716 | 18.9999 | 60.0587 | 23.54
78.1981 | 53.0767 | 60.0123 | 56 | 78.1752 | 40.8257 | 59.9912 | 43.77 | 78.1846 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.1829 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 78.1802 | 18.9999 | 60.0587 | 23.54
78.2064 | 53.0616 | 60.0123 | 56 | 78.1836 | 40.8257 | 59.9912 | 43.77 | 78.1929 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.1914 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 78.1885 | 19.0477 | 60.0587 | 23.54
78.2147 | 53.0616 | 60.0123 | 56 | 78.1919 | 40.7987 | 59.9892 | 43.77 | 78.2012 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.1997 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 78.1968 | 19.0477 | 60.0587 | 23.54
78.2231 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2002 | 40.7987 | 59.9892 | 43.77 | 78.2096 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.208 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 78.2051 | 19.0518 | 60.0587 | 23.54
78.2314 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2086 | 40.7988 | 59.9892 | 43.77 | 78.2179 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.2163 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 78.2134 | 19.0518 | 60.0587 | 23.54
78.2397 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2169 | 40.7988 | 59.9892 | 43.77 | 78.2262 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.2246 | 31.1682 | 60.0096 | 35.77 | 78.2217 | 19.0518 | 60.0587 | 23.54
78.2481 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2253 | 40.8088 | 59.9892 | 43.77 | 78.2345 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.2329 | 31.1601 | 60.0096 | 35.77 | 78.23 | 19.0518 | 60.0587 | 23.54
78.2564 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2336 | 40.8088 | 59.9892 | 43.77 | 78.2429 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.2412 | 31.1601 | 60.0096 | 35.77 | 78.2383 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.2647 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2419 | 40.7878 | 59.9892 | 43.77 | 78.2512 | 34.115 | 59.96 | 37.77 | 78.2495 | 31.1601 | 60.0096 | 35.77 | 78.2466 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.2731 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2502 | 40.7878 | 59.9892 | 43.77 | 78.2595 | 34.115 | 59.9588 | 37.77 | 78.2581 | 31.1601 | 60.0096 | 35.77 | 78.2549 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.2814 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2586 | 40.7874 | 59.9892 | 43.77 | 78.2679 | 34.115 | 59.9588 | 37.77 | 78.2664 | 31.1631 | 60.0096 | 35.77 | 78.2634 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.2897 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2669 | 40.7874 | 59.9892 | 43.77 | 78.2762 | 34.115 | 59.9588 | 37.77 | 78.2747 | 31.1631 | 60.0096 | 35.77 | 78.2717 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.2981 | 53.0962 | 60.0123 | 56 | 78.2752 | 40.8896 | 59.9892 | 43.77 | 78.2845 | 34.115 | 59.9588 | 37.77 | 78.283 | 31.3103 | 60.0096 | 35.77 | 78.28 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.3064 | 53.1888 | 60.0123 | 56 | 78.2836 | 40.8896 | 59.9892 | 43.77 | 78.293 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.2913 | 31.3103 | 60.0096 | 35.77 | 78.2883 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.3147 | 53.1888 | 60.0123 | 56 | 78.2919 | 40.8898 | 59.9892 | 43.77 | 78.3013 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.2996 | 31.3103 | 60.0096 | 35.77 | 78.2966 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.3231 | 53.1888 | 60.0123 | 56 | 78.3003 | 40.8898 | 59.9892 | 43.77 | 78.3096 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.3079 | 31.3103 | 60.0096 | 35.77 | 78.3049 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.3314 | 53.1888 | 60.0123 | 56 | 78.3086 | 40.8673 | 59.9892 | 43.77 | 78.318 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.3162 | 31.3803 | 60.0096 | 35.77 | 78.3132 | 19.0557 | 60.0603 | 23.54
78.3397 | 53.155 | 60.0123 | 56 | 78.3169 | 40.8673 | 59.9892 | 43.77 | 78.3263 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.3247 | 31.3803 | 60.0096 | 35.77 | 78.3215 | 19.0608 | 60.0603 | 23.54
78.348 | 53.155 | 60.0123 | 56 | 78.3252 | 40.8679 | 59.9892 | 43.77 | 78.3346 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.333 | 31.3724 | 60.0096 | 35.77 | 78.3298 | 19.0608 | 60.0603 | 23.54
78.3564 | 53.155 | 60.0098 | 56 | 78.3336 | 40.8679 | 59.9892 | 43.77 | 78.343 | 34.1096 | 59.9588 | 37.77 | 78.3413 | 31.3724 | 60.0096 | 35.77 | 78.3381 | 19.0608 | 60.0603 | 23.54
78.3647 | 53.155 | 60.0098 | 56 | 78.3419 | 40.8619 | 59.9892 | 43.77 | 78.3513 | 34.1096 | 59.9588 | 37.77 | 78.3496 | 31.3724 | 60.0088 | 35.77 | 78.3467 | 19.0608 | 60.0603 | 23.54
78.373 | 53.155 | 60.0098 | 56 | 78.3503 | 40.8619 | 59.9892 | 43.77 | 78.3596 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.3579 | 31.3724 | 60.0088 | 35.77 | 78.355 | 19.059 | 60.0603 | 23.54
78.3814 | 53.155 | 60.0098 | 56 | 78.3586 | 40.8619 | 59.9892 | 43.77 | 78.3679 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.3662 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 78.3633 | 19.059 | 60.0603 | 23.54
78.3897 | 53.155 | 60.0098 | 56 | 78.3669 | 40.8619 | 59.9892 | 43.77 | 78.3763 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.3745 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 78.3716 | 19.059 | 60.0603 | 23.54
78.398 | 53.155 | 60.0098 | 56 | 78.3753 | 40.8347 | 59.9892 | 43.77 | 78.3846 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.3831 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 78.3799 | 19.059 | 60.0603 | 23.54
78.4064 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.3836 | 40.8347 | 59.9892 | 43.77 | 78.3929 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.3914 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 78.3882 | 19.0568 | 60.0603 | 23.54
78.4147 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.3919 | 40.7948 | 59.9874 | 43.77 | 78.4014 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.3997 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 78.3965 | 19.0568 | 60.0603 | 23.54
78.423 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4002 | 40.7948 | 59.9874 | 43.77 | 78.4097 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.408 | 31.37 | 60.0088 | 35.77 | 78.4048 | 19.0568 | 60.0603 | 23.54
78.4314 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4086 | 40.7948 | 59.9874 | 43.77 | 78.418 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.4163 | 31.5004 | 60.0088 | 35.77 | 78.4131 | 19.0568 | 60.0603 | 23.54
78.4397 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.417 | 40.7948 | 59.9874 | 43.77 | 78.4264 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.4246 | 31.5004 | 60.0088 | 35.77 | 78.4214 | 19.0532 | 60.0603 | 23.54
78.448 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4253 | 40.795 | 59.9874 | 43.77 | 78.4347 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.4329 | 31.5004 | 60.0088 | 35.77 | 78.4299 | 19.0532 | 60.0603 | 23.54
78.4564 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4336 | 40.795 | 59.9874 | 43.77 | 78.443 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.4412 | 31.5004 | 60.0088 | 35.77 | 78.4382 | 19.0532 | 60.0619 | 23.54
78.4647 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4419 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 78.4514 | 34.1094 | 59.9588 | 37.77 | 78.4497 | 31.4909 | 60.0088 | 35.77 | 78.4465 | 19.0532 | 60.0619 | 23.54
78.473 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4503 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 78.4597 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.458 | 31.4909 | 60.0088 | 35.77 | 78.4548 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.4814 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4586 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 78.468 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.4663 | 31.4929 | 60.0088 | 35.77 | 78.4631 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.4897 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4669 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 78.4764 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.4746 | 31.4929 | 60.0088 | 35.77 | 78.4714 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.498 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4753 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 78.4847 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.4829 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 78.4797 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.5064 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.4836 | 40.7954 | 59.9874 | 43.77 | 78.493 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.4912 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 78.488 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.5147 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.492 | 40.7893 | 59.9874 | 43.77 | 78.5013 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.4995 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 78.4963 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.523 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.5003 | 40.7893 | 59.9874 | 43.77 | 78.5098 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.5078 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 78.5046 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.5313 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.5086 | 40.7612 | 59.9874 | 43.77 | 78.5181 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.5164 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 78.5132 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.5397 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.5169 | 40.7612 | 59.9874 | 43.77 | 78.5264 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.5247 | 31.4859 | 60.0088 | 35.77 | 78.5215 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.548 | 53.1242 | 60.0098 | 56 | 78.5253 | 40.8123 | 59.9874 | 43.77 | 78.5348 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.533 | 31.4684 | 60.0088 | 35.77 | 78.5298 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.5563 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.5336 | 40.8123 | 59.9874 | 43.77 | 78.5431 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.5413 | 31.4684 | 60.0088 | 35.77 | 78.5381 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.5647 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.542 | 40.8123 | 59.9874 | 43.77 | 78.5514 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.5496 | 31.4613 | 60.0072 | 35.77 | 78.5464 | 19.0574 | 60.0619 | 23.54
78.573 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.5503 | 40.8123 | 59.9874 | 43.77 | 78.5598 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.5579 | 31.4613 | 60.0072 | 35.77 | 78.5547 | 19.0613 | 60.0619 | 23.54
78.5813 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.5586 | 40.8129 | 59.9874 | 43.77 | 78.5681 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.5662 | 31.4613 | 60.0072 | 35.77 | 78.563 | 19.0613 | 60.0619 | 23.54
78.5897 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.567 | 40.8129 | 59.9874 | 43.77 | 78.5764 | 34.1096 | 59.9584 | 37.77 | 78.5745 | 31.4613 | 60.0072 | 35.77 | 78.5713 | 19.0613 | 60.0619 | 23.54
78.598 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.5753 | 40.7842 | 59.9874 | 43.77 | 78.5848 | 34.1096 | 59.9584 | 37.77 | 78.583 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 78.5796 | 19.0613 | 60.0619 | 23.54
78.6063 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.5836 | 40.7842 | 59.9874 | 43.77 | 78.5931 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.5913 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 78.5879 | 19.0663 | 60.0619 | 23.54
78.6147 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.5919 | 40.8957 | 59.9853 | 43.77 | 78.6014 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.5996 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 78.5962 | 19.0663 | 60.0619 | 23.54
78.623 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.6003 | 40.8957 | 59.9853 | 43.77 | 78.6099 | 34.1096 | 59.9584 | 37.77 | 78.6079 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 78.6047 | 19.0663 | 60.0619 | 23.54
78.6313 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.6086 | 40.8957 | 59.9853 | 43.77 | 78.6182 | 34.1096 | 59.9584 | 37.77 | 78.6162 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 78.613 | 19.0663 | 60.0619 | 23.54
78.6397 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.617 | 40.8957 | 59.9853 | 43.77 | 78.6265 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.6245 | 31.4534 | 60.0072 | 35.77 | 78.6213 | 19.0645 | 60.0619 | 23.54
78.648 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.6253 | 40.8953 | 59.9853 | 43.77 | 78.6348 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.6328 | 31.4583 | 60.0072 | 35.77 | 78.6296 | 19.0645 | 60.0619 | 23.54
78.6563 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.6336 | 40.8953 | 59.9853 | 43.77 | 78.6432 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.6414 | 31.4583 | 60.0072 | 35.77 | 78.6379 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54
78.6647 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.642 | 40.8949 | 59.9853 | 43.77 | 78.6515 | 34.1094 | 59.9584 | 37.77 | 78.6497 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 78.6462 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54
78.673 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.6503 | 40.8949 | 59.9853 | 43.77 | 78.6598 | 34.1094 | 59.9579 | 37.77 | 78.658 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 78.6545 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54
78.6813 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.6587 | 40.8705 | 59.9853 | 43.77 | 78.6682 | 34.1094 | 59.9579 | 37.77 | 78.6663 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 78.6628 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54
78.6897 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.667 | 40.8705 | 59.9853 | 43.77 | 78.6765 | 34.1094 | 59.9579 | 37.77 | 78.6746 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 78.6711 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54
78.698 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.6753 | 40.8708 | 59.9853 | 43.77 | 78.6848 | 34.1094 | 59.9579 | 37.77 | 78.6829 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 78.6794 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54
78.7063 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.6837 | 40.8708 | 59.9853 | 43.77 | 78.6932 | 34.1095 | 59.9579 | 37.77 | 78.6912 | 31.4616 | 60.0072 | 35.77 | 78.688 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54
78.7147 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.692 | 40.8714 | 59.9853 | 43.77 | 78.7015 | 34.1095 | 59.9579 | 37.77 | 78.6995 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 78.6963 | 19.0645 | 60.0628 | 23.54
78.723 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.7003 | 40.8714 | 59.9853 | 43.77 | 78.7098 | 34.1095 | 59.9579 | 37.77 | 78.708 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 78.7046 | 19.0623 | 60.0628 | 23.54
78.7313 | 53.217 | 60.0082 | 56 | 78.7086 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 78.7183 | 34.1095 | 59.9579 | 37.77 | 78.7163 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 78.7129 | 19.0623 | 60.0628 | 23.54
78.7396 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 78.717 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 78.7266 | 34.1189 | 59.9579 | 37.77 | 78.7246 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 78.7212 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.748 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 78.7253 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 78.7349 | 34.1189 | 59.9579 | 37.77 | 78.7329 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 78.7295 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.7563 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.7337 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 78.7433 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 78.7412 | 31.4442 | 60.0072 | 35.77 | 78.7378 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.7647 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.742 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 78.7516 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 78.7495 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 78.7461 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.773 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.7503 | 40.8448 | 59.9853 | 43.77 | 78.7599 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 78.7578 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 78.7544 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.7813 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.7587 | 40.8968 | 59.9853 | 43.77 | 78.7683 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 78.7661 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 78.7627 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.7896 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.767 | 40.8968 | 59.9853 | 43.77 | 78.7766 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 78.7747 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 78.7712 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.798 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.7754 | 40.8877 | 59.9853 | 43.77 | 78.7849 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 78.783 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 78.7795 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.8063 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.7837 | 40.8877 | 59.9853 | 43.77 | 78.7932 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 78.7913 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 78.7878 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.8146 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.792 | 40.8879 | 59.9837 | 43.77 | 78.8016 | 34.1243 | 59.9579 | 37.77 | 78.7996 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 78.7961 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.823 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.8003 | 40.8879 | 59.9837 | 43.77 | 78.8099 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 78.8079 | 31.4371 | 60.0051 | 35.77 | 78.8044 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.8313 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.8087 | 40.8882 | 59.9837 | 43.77 | 78.8182 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 78.8162 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 78.8127 | 19.0588 | 60.0628 | 23.54
78.8396 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.817 | 40.8882 | 59.9837 | 43.77 | 78.8267 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 78.8245 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 78.821 | 19.057 | 60.0628 | 23.54
78.848 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.8253 | 40.8887 | 59.9837 | 43.77 | 78.835 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 78.8328 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 78.8293 | 19.057 | 60.0628 | 23.54
78.8563 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.8337 | 40.8887 | 59.9837 | 43.77 | 78.8433 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 78.8413 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 78.8376 | 19.057 | 60.0636 | 23.54
78.8646 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.842 | 40.8607 | 59.9837 | 43.77 | 78.8517 | 34.1396 | 59.9579 | 37.77 | 78.8496 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 78.8459 | 19.057 | 60.0636 | 23.54
78.873 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.8504 | 40.8607 | 59.9837 | 43.77 | 78.86 | 34.2303 | 59.9593 | 37.77 | 78.8579 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 78.8545 | 19.057 | 60.0636 | 23.54
78.8813 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.8587 | 40.8607 | 59.9837 | 43.77 | 78.8683 | 34.2303 | 59.9593 | 37.77 | 78.8662 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 78.8628 | 19.057 | 60.0636 | 23.54
78.8896 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.867 | 40.8607 | 59.9837 | 43.77 | 78.8767 | 34.2301 | 59.9593 | 37.77 | 78.8745 | 31.4391 | 60.0051 | 35.77 | 78.8711 | 19.057 | 60.0636 | 23.54
78.898 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.8754 | 40.8395 | 59.9837 | 43.77 | 78.885 | 34.2301 | 59.9593 | 37.77 | 78.8828 | 31.4296 | 60.0051 | 35.77 | 78.8794 | 19.057 | 60.0636 | 23.54
78.9063 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.8837 | 40.8395 | 59.9837 | 43.77 | 78.8933 | 34.2298 | 59.9593 | 37.77 | 78.8911 | 31.4296 | 60.0051 | 35.77 | 78.8877 | 19.0548 | 60.0636 | 23.54
78.9146 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.8921 | 40.8392 | 59.9837 | 43.77 | 78.9017 | 34.2298 | 59.9593 | 37.77 | 78.8997 | 31.4296 | 60.0051 | 35.77 | 78.896 | 19.0548 | 60.0636 | 23.54
78.923 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.9004 | 40.8392 | 59.9837 | 43.77 | 78.91 | 34.2298 | 59.9593 | 37.77 | 78.908 | 31.4296 | 60.0051 | 35.77 | 78.9043 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54
78.9313 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.9087 | 40.8389 | 59.9837 | 43.77 | 78.9183 | 34.2298 | 59.9593 | 37.77 | 78.9163 | 31.4226 | 60.0051 | 35.77 | 78.9126 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54
78.9396 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.917 | 40.8389 | 59.9837 | 43.77 | 78.9266 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 78.9246 | 31.4226 | 60.0051 | 35.77 | 78.9209 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54
78.948 | 53.2672 | 60.0074 | 56 | 78.9254 | 40.839 | 59.9837 | 43.77 | 78.9351 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 78.9329 | 31.4226 | 60.0051 | 35.77 | 78.9292 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54
78.9563 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 78.9337 | 40.839 | 59.9837 | 43.77 | 78.9434 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 78.9412 | 31.4226 | 60.0051 | 35.77 | 78.9375 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54
78.9646 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 78.942 | 40.8131 | 59.9837 | 43.77 | 78.9517 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 78.9495 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 78.946 | 19.1803 | 60.0636 | 23.54
78.973 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 78.9504 | 40.8131 | 59.9837 | 43.77 | 78.9601 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 78.9578 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 78.9543 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
78.9813 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 78.9587 | 40.8134 | 59.9837 | 43.77 | 78.9684 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 78.9663 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 78.9626 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
78.9896 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 78.9671 | 40.8134 | 59.9837 | 43.77 | 78.9767 | 34.2327 | 59.9593 | 37.77 | 78.9746 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 78.9709 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
78.9979 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 78.9754 | 40.824 | 59.9837 | 43.77 | 78.9851 | 34.2327 | 59.9593 | 37.77 | 78.9829 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 78.9792 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
79.0063 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 78.9837 | 40.824 | 59.9837 | 43.77 | 78.9934 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 78.9912 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 78.9875 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
79.0146 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 78.9921 | 40.8237 | 59.9824 | 43.77 | 79.0017 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 78.9995 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 78.9958 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
79.023 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0004 | 40.8237 | 59.9824 | 43.77 | 79.0101 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 79.0078 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 79.0042 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
79.0313 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0088 | 40.8233 | 59.9824 | 43.77 | 79.0184 | 34.2326 | 59.9593 | 37.77 | 79.0161 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 79.0125 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
79.0396 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0171 | 40.8233 | 59.9824 | 43.77 | 79.0267 | 34.2327 | 59.9593 | 37.77 | 79.0244 | 31.4226 | 60.0042 | 35.77 | 79.0208 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
79.048 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0254 | 40.9279 | 59.9824 | 43.77 | 79.0352 | 34.2327 | 59.9593 | 37.77 | 79.033 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 79.0293 | 19.2058 | 60.0636 | 23.54
79.0563 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0337 | 40.9279 | 59.9824 | 43.77 | 79.0435 | 34.2446 | 59.9593 | 37.77 | 79.0413 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 79.0376 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.0646 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0421 | 40.9279 | 59.9824 | 43.77 | 79.0518 | 34.2446 | 59.9593 | 37.77 | 79.0496 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 79.0459 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.0729 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0504 | 40.9279 | 59.9824 | 43.77 | 79.0602 | 34.2447 | 59.9602 | 37.77 | 79.0579 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 79.0542 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.0813 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0587 | 40.9291 | 59.9824 | 43.77 | 79.0685 | 34.2447 | 59.9602 | 37.77 | 79.0662 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 79.0625 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.0896 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0671 | 40.9291 | 59.9824 | 43.77 | 79.0768 | 34.254 | 59.9602 | 37.77 | 79.0745 | 31.4146 | 60.0042 | 35.77 | 79.0708 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.0979 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0754 | 40.9239 | 59.9824 | 43.77 | 79.0851 | 34.254 | 59.9602 | 37.77 | 79.0828 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 79.0791 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1063 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0838 | 40.9239 | 59.9824 | 43.77 | 79.0935 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 79.0913 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 79.0874 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1146 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.0921 | 40.9238 | 59.9824 | 43.77 | 79.1018 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 79.0996 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 79.0957 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1229 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1004 | 40.9238 | 59.9824 | 43.77 | 79.1101 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 79.1079 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 79.104 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1313 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1088 | 40.9185 | 59.9824 | 43.77 | 79.1185 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 79.1162 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 79.1125 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1396 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1171 | 40.9185 | 59.9824 | 43.77 | 79.1268 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 79.1245 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 79.1208 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1479 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1255 | 40.918 | 59.9824 | 43.77 | 79.1351 | 34.2636 | 59.9602 | 37.77 | 79.1328 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 79.1292 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1563 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1338 | 40.918 | 59.9824 | 43.77 | 79.1436 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 79.1411 | 31.4051 | 60.0042 | 35.77 | 79.1375 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1646 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1421 | 40.9168 | 59.9824 | 43.77 | 79.1519 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 79.1494 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 79.1458 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1729 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1505 | 40.9168 | 59.9824 | 43.77 | 79.1602 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 79.158 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 79.1541 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1813 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1588 | 40.9168 | 59.9824 | 43.77 | 79.1686 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 79.1663 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 79.1624 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1896 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1671 | 40.9168 | 59.9824 | 43.77 | 79.1769 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 79.1746 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 79.1707 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.1979 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1754 | 40.9169 | 59.9824 | 43.77 | 79.1852 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 79.1829 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 79.179 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2063 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1838 | 40.9169 | 59.9824 | 43.77 | 79.1935 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 79.1912 | 31.4051 | 60.0033 | 35.77 | 79.1873 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2146 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.1921 | 40.9147 | 59.9812 | 43.77 | 79.2019 | 34.2637 | 59.9602 | 37.77 | 79.1995 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.1956 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2229 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2005 | 40.9147 | 59.9812 | 43.77 | 79.2102 | 34.2639 | 59.9602 | 37.77 | 79.2078 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2041 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2313 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2088 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 79.2185 | 34.2639 | 59.9602 | 37.77 | 79.2163 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2124 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2396 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2171 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 79.2269 | 34.2639 | 59.9602 | 37.77 | 79.2246 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2207 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2479 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2255 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 79.2352 | 34.2639 | 59.9602 | 37.77 | 79.2329 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.229 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2562 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2338 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 79.2435 | 34.2638 | 59.9602 | 37.77 | 79.2412 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2373 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2646 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2422 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 79.252 | 34.2638 | 59.9602 | 37.77 | 79.2495 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2456 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2729 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2505 | 40.9145 | 59.9812 | 43.77 | 79.2603 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 79.2578 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2539 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2813 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2588 | 40.9336 | 59.9812 | 43.77 | 79.2686 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 79.2661 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2622 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2896 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2672 | 40.9336 | 59.9812 | 43.77 | 79.277 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 79.2744 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2705 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.2979 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2755 | 40.9335 | 59.9812 | 43.77 | 79.2853 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 79.283 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2788 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.3063 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2838 | 40.9335 | 59.9812 | 43.77 | 79.2936 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 79.2913 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2874 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.3146 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.2921 | 40.9335 | 59.9812 | 43.77 | 79.302 | 34.2665 | 59.9609 | 37.77 | 79.2996 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.2957 | 19.2058 | 60.0644 | 23.54
79.3229 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.3005 | 40.9335 | 59.9812 | 43.77 | 79.3103 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 79.3079 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.304 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54
79.3312 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.3088 | 40.9341 | 59.9812 | 43.77 | 79.3186 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 79.3162 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.3123 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54
79.3396 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.3172 | 40.9341 | 59.9812 | 43.77 | 79.3269 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 79.3245 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.3206 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54
79.3479 | 53.2672 | 60.0078 | 56 | 79.3255 | 40.9345 | 59.9812 | 43.77 | 79.3353 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 79.3328 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.3289 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54
79.3562 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.3338 | 40.9345 | 59.9812 | 43.77 | 79.3436 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 79.3411 | 31.3964 | 60.0033 | 35.77 | 79.3372 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54
79.3646 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.3422 | 40.9345 | 59.9812 | 43.77 | 79.3519 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 79.3496 | 31.3964 | 60.003 | 35.77 | 79.3455 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54
79.3729 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.3505 | 40.9345 | 59.9812 | 43.77 | 79.3604 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 79.3579 | 31.3964 | 60.003 | 35.77 | 79.3538 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54
79.3812 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.3589 | 40.9066 | 59.9812 | 43.77 | 79.3687 | 34.2666 | 59.9609 | 37.77 | 79.3662 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.3621 | 19.2025 | 60.0644 | 23.54
79.3896 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.3672 | 40.9066 | 59.9812 | 43.77 | 79.377 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.3745 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.3706 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54
79.3979 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.3755 | 40.9063 | 59.9812 | 43.77 | 79.3854 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.3828 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.3789 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54
79.4062 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.3839 | 40.9063 | 59.9812 | 43.77 | 79.3937 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.3911 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.3872 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54
79.4146 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.3922 | 40.9061 | 59.9808 | 43.77 | 79.402 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.3994 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.3955 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54
79.4229 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4005 | 40.9061 | 59.9808 | 43.77 | 79.4104 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.408 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4038 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54
79.4312 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4088 | 40.8592 | 59.9808 | 43.77 | 79.4187 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.4163 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4121 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54
79.4396 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4172 | 40.8592 | 59.9808 | 43.77 | 79.427 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.4246 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4204 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54
79.4479 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4256 | 40.8592 | 59.9808 | 43.77 | 79.4354 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.4329 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4287 | 19.2068 | 60.0644 | 23.54
79.4562 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4339 | 40.8592 | 59.9808 | 43.77 | 79.4437 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.4412 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.437 | 19.2107 | 60.0649 | 23.54
79.4646 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4422 | 40.8595 | 59.9808 | 43.77 | 79.452 | 34.276 | 59.9609 | 37.77 | 79.4495 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4453 | 19.2107 | 60.0649 | 23.54
79.4729 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4505 | 40.8595 | 59.9808 | 43.77 | 79.4603 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.4578 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4536 | 19.2107 | 60.0649 | 23.54
79.4812 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4589 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 79.4688 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.4661 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4622 | 19.2107 | 60.0649 | 23.54
79.4896 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4672 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 79.4771 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.4746 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4705 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.4979 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4756 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 79.4854 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.4829 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4788 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.5062 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4839 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 79.4938 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.4912 | 31.4596 | 60.003 | 35.77 | 79.4871 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.5145 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.4922 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 79.5021 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.4995 | 31.527 | 60.003 | 35.77 | 79.4954 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.5229 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.5006 | 40.86 | 59.9808 | 43.77 | 79.5104 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.5078 | 31.527 | 60.003 | 35.77 | 79.5037 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.5312 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.5089 | 40.8593 | 59.9808 | 43.77 | 79.5188 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.5161 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 79.512 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.5395 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.5172 | 40.8593 | 59.9808 | 43.77 | 79.5271 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.5244 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 79.5203 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.5479 | 53.2672 | 60.0082 | 56 | 79.5255 | 40.923 | 59.9808 | 43.77 | 79.5354 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.533 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 79.5286 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.5562 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.5339 | 40.923 | 59.9808 | 43.77 | 79.5438 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.5413 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 79.5369 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.5646 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.5423 | 40.9233 | 59.9808 | 43.77 | 79.5521 | 34.2759 | 59.9614 | 37.77 | 79.5496 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 79.5454 | 19.216 | 60.0649 | 23.54
79.5729 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.5506 | 40.9233 | 59.9808 | 43.77 | 79.5604 | 34.2912 | 59.9614 | 37.77 | 79.5579 | 31.5192 | 60.003 | 35.77 | 79.5537 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54
79.5812 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.5589 | 40.9233 | 59.9808 | 43.77 | 79.5687 | 34.2912 | 59.9614 | 37.77 | 79.5662 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.562 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54
79.5895 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.5672 | 40.9233 | 59.9808 | 43.77 | 79.5771 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 79.5745 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.5703 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54
79.5979 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.5756 | 40.8903 | 59.9808 | 43.77 | 79.5854 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 79.5828 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.5786 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54
79.6062 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.5839 | 40.8903 | 59.9808 | 43.77 | 79.5938 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 79.5911 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.5869 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54
79.6145 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.5923 | 40.8903 | 59.9799 | 43.77 | 79.6022 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 79.5996 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.5952 | 19.2204 | 60.0649 | 23.54
79.6229 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.6006 | 40.8903 | 59.9799 | 43.77 | 79.6105 | 34.3033 | 59.9614 | 37.77 | 79.6079 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.6035 | 19.2243 | 60.0649 | 23.54
79.6312 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.6089 | 40.8903 | 59.9799 | 43.77 | 79.6188 | 34.3033 | 59.9614 | 37.77 | 79.6162 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.6118 | 19.2243 | 60.0649 | 23.54
79.6395 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.6173 | 40.8903 | 59.9799 | 43.77 | 79.6272 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 79.6245 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.6201 | 19.2243 | 60.0649 | 23.54
79.6479 | 53.2203 | 60.0077 | 56 | 79.6256 | 41.1329 | 59.9799 | 43.77 | 79.6355 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 79.6328 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.6287 | 19.2243 | 60.0649 | 23.54
79.6562 | 53.1799 | 60.0077 | 56 | 79.6339 | 41.1329 | 59.9799 | 43.77 | 79.6438 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 79.6411 | 31.5121 | 60.003 | 35.77 | 79.637 | 19.2243 | 60.0656 | 23.54
79.6645 | 53.1799 | 60.0077 | 56 | 79.6423 | 41.1068 | 59.9799 | 43.77 | 79.6522 | 34.3032 | 59.9614 | 37.77 | 79.6494 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 79.6453 | 19.2243 | 60.0656 | 23.54
79.6729 | 53.1799 | 60.0077 | 56 | 79.6506 | 41.1068 | 59.9799 | 43.77 | 79.6605 | 34.3032 | 59.9618 | 37.77 | 79.6577 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 79.6536 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54
79.6812 | 53.1799 | 60.0077 | 56 | 79.659 | 41.0831 | 59.9799 | 43.77 | 79.6688 | 34.3032 | 59.9618 | 37.77 | 79.6663 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 79.6619 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54
79.6895 | 53.1434 | 60.0077 | 56 | 79.6673 | 41.0831 | 59.9799 | 43.77 | 79.6772 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.6746 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 79.6702 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54
79.6979 | 53.1434 | 60.0077 | 56 | 79.6756 | 41.0833 | 59.9799 | 43.77 | 79.6855 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.6829 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 79.6785 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54
79.7062 | 53.1434 | 60.0077 | 56 | 79.6839 | 41.0833 | 59.9799 | 43.77 | 79.6938 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.6912 | 31.5107 | 60.003 | 35.77 | 79.6868 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54
79.7145 | 53.1434 | 60.0077 | 56 | 79.6923 | 41.0836 | 59.9799 | 43.77 | 79.7021 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.6995 | 31.6428 | 60.003 | 35.77 | 79.6951 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54
79.7229 | 53.3378 | 60.0077 | 56 | 79.7007 | 41.0836 | 59.9799 | 43.77 | 79.7106 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.7078 | 31.6428 | 60.003 | 35.77 | 79.7034 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54
79.7312 | 53.3378 | 60.0077 | 56 | 79.709 | 41.0838 | 59.9799 | 43.77 | 79.7189 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.7161 | 31.6428 | 60.003 | 35.77 | 79.7117 | 19.2296 | 60.0656 | 23.54
79.7395 | 53.4616 | 60.0077 | 56 | 79.7173 | 41.0838 | 59.9799 | 43.77 | 79.7272 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.7246 | 31.6428 | 60.003 | 35.77 | 79.7202 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.7479 | 53.4616 | 60.0077 | 56 | 79.7256 | 41.0838 | 59.9799 | 43.77 | 79.7356 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.7329 | 31.635 | 60.003 | 35.77 | 79.7285 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.7562 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.734 | 41.0838 | 59.9799 | 43.77 | 79.7439 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.7412 | 31.635 | 60.003 | 35.77 | 79.7368 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.7645 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.7423 | 41.0836 | 59.9799 | 43.77 | 79.7522 | 34.3006 | 59.9618 | 37.77 | 79.7495 | 31.635 | 60.0021 | 35.77 | 79.7451 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.7729 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.7506 | 41.0836 | 59.9799 | 43.77 | 79.7606 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 79.7578 | 31.635 | 60.0021 | 35.77 | 79.7534 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.7812 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.759 | 41.1368 | 59.9799 | 43.77 | 79.7689 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 79.7661 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.7617 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.7895 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.7673 | 41.1368 | 59.9799 | 43.77 | 79.7772 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 79.7744 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.77 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.7978 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.7757 | 41.1367 | 59.9799 | 43.77 | 79.7856 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 79.7827 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.7783 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.8062 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.784 | 41.1367 | 59.9799 | 43.77 | 79.7939 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 79.7913 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.7866 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.8145 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.7923 | 41.1367 | 59.9786 | 43.77 | 79.8022 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 79.7996 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.7949 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.8229 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.8007 | 41.1367 | 59.9786 | 43.77 | 79.8105 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 79.8079 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8035 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.8312 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.809 | 41.0998 | 59.9786 | 43.77 | 79.819 | 34.358 | 59.9618 | 37.77 | 79.8162 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8118 | 19.228 | 60.0656 | 23.54
79.8395 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.8174 | 41.0998 | 59.9786 | 43.77 | 79.8273 | 34.3729 | 59.9618 | 37.77 | 79.8245 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8201 | 19.2258 | 60.0656 | 23.54
79.8478 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.8257 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 79.8356 | 34.3729 | 59.9618 | 37.77 | 79.8328 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8284 | 19.2258 | 60.0656 | 23.54
79.8562 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.834 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 79.844 | 34.3729 | 59.9618 | 37.77 | 79.8411 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8367 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.8645 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.8423 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 79.8523 | 34.3729 | 59.9618 | 37.77 | 79.8496 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.845 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.8728 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.8507 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 79.8606 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.8579 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8533 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.8812 | 53.4616 | 60.0065 | 56 | 79.859 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 79.869 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.8662 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8616 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.8895 | 53.4876 | 60.0065 | 56 | 79.8673 | 41.1002 | 59.9786 | 43.77 | 79.8773 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.8745 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8699 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.8978 | 53.4876 | 60.0065 | 56 | 79.8757 | 41.1 | 59.9786 | 43.77 | 79.8856 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.8828 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8782 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.9062 | 53.4552 | 60.0065 | 56 | 79.884 | 41.1 | 59.9786 | 43.77 | 79.894 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.8911 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.8865 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.9145 | 53.4552 | 60.0065 | 56 | 79.8924 | 41.0464 | 59.9786 | 43.77 | 79.9023 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.8994 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.895 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.9228 | 53.4227 | 60.0065 | 56 | 79.9007 | 41.0464 | 59.9786 | 43.77 | 79.9106 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9077 | 31.6372 | 60.0021 | 35.77 | 79.9033 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.9312 | 53.4227 | 60.0065 | 56 | 79.909 | 41.0464 | 59.9786 | 43.77 | 79.9191 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9163 | 31.6423 | 60.0021 | 35.77 | 79.9116 | 19.2177 | 60.0665 | 23.54
79.9395 | 53.4227 | 60.0065 | 56 | 79.9174 | 41.0464 | 59.9786 | 43.77 | 79.9274 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9246 | 31.6423 | 60.0021 | 35.77 | 79.9199 | 19.2423 | 60.0665 | 23.54
79.9478 | 53.4227 | 60.0065 | 56 | 79.9257 | 41.0466 | 59.9786 | 43.77 | 79.9357 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9329 | 31.6423 | 60.0021 | 35.77 | 79.9282 | 19.2423 | 60.0665 | 23.54
79.9562 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 79.9341 | 41.0466 | 59.9786 | 43.77 | 79.944 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9412 | 31.6423 | 60.0021 | 35.77 | 79.9365 | 19.2401 | 60.0665 | 23.54
79.9645 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 79.9424 | 41.0469 | 59.9786 | 43.77 | 79.9524 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9495 | 31.6445 | 60.0012 | 35.77 | 79.9448 | 19.2401 | 60.0665 | 23.54
79.9728 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 79.9507 | 41.0469 | 59.9786 | 43.77 | 79.9607 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9578 | 31.6445 | 60.0012 | 35.77 | 79.9531 | 19.2401 | 60.0665 | 23.54
79.9812 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 79.9591 | 41.047 | 59.9786 | 43.77 | 79.969 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9661 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 79.9614 | 19.2401 | 60.0665 | 23.54
79.9895 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 79.9674 | 41.047 | 59.9786 | 43.77 | 79.9774 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9746 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 79.9697 | 19.3063 | 60.0665 | 23.54
79.9978 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 79.9757 | 41.047 | 59.9786 | 43.77 | 79.9857 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9829 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 79.9783 | 19.3063 | 60.0665 | 23.54
80.0062 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 79.984 | 41.047 | 59.9786 | 43.77 | 79.994 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9912 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 79.9866 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54
80.0145 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 79.9924 | 41.047 | 59.9766 | 43.77 | 80.0024 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 79.9995 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 79.9949 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54
80.0228 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 80.0008 | 41.047 | 59.9766 | 43.77 | 80.0107 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.0078 | 31.6377 | 60.0012 | 35.77 | 80.0032 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54
80.0312 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 80.0091 | 41.0464 | 59.9766 | 43.77 | 80.019 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.0161 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0115 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54
80.0395 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 80.0174 | 41.0464 | 59.9766 | 43.77 | 80.0275 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.0244 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0198 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54
80.0478 | 53.4227 | 60.0045 | 56 | 80.0257 | 41.0224 | 59.9766 | 43.77 | 80.0358 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.0327 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0281 | 19.3117 | 60.0665 | 23.54
80.0562 | 53.5246 | 60.0045 | 56 | 80.0341 | 41.0224 | 59.9766 | 43.77 | 80.0441 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.0413 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0364 | 19.3102 | 60.0673 | 23.54
80.0645 | 53.5246 | 60.0045 | 56 | 80.0424 | 41.0074 | 59.9766 | 43.77 | 80.0524 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.0496 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0447 | 19.3102 | 60.0673 | 23.54
80.0728 | 53.4733 | 60.0045 | 56 | 80.0508 | 41.0074 | 59.9766 | 43.77 | 80.0608 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.0579 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.053 | 19.3062 | 60.0673 | 23.54
80.0812 | 53.4733 | 60.0045 | 56 | 80.0591 | 41.0077 | 59.9766 | 43.77 | 80.0691 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.0662 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0613 | 19.3062 | 60.0673 | 23.54
80.0895 | 53.4733 | 60.0045 | 56 | 80.0674 | 41.0077 | 59.9766 | 43.77 | 80.0774 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.0745 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0698 | 19.3062 | 60.0673 | 23.54
80.0978 | 53.4733 | 60.0045 | 56 | 80.0758 | 41.0079 | 59.9766 | 43.77 | 80.0858 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.0828 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0781 | 19.3062 | 60.0673 | 23.54
80.1061 | 53.3297 | 60.0045 | 56 | 80.0841 | 41.0079 | 59.9766 | 43.77 | 80.0941 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.0911 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0864 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1145 | 53.3297 | 60.0045 | 56 | 80.0924 | 41.0082 | 59.9766 | 43.77 | 80.1024 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.0994 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.0947 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1228 | 53.3297 | 60.0045 | 56 | 80.1008 | 41.0082 | 59.9766 | 43.77 | 80.1108 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.1079 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.103 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1312 | 53.3297 | 60.0045 | 56 | 80.1091 | 40.9804 | 59.9766 | 43.77 | 80.1191 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.1162 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.1113 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1395 | 53.535 | 60.0045 | 56 | 80.1175 | 40.9804 | 59.9766 | 43.77 | 80.1274 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.1245 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.1196 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1478 | 53.535 | 60.0045 | 56 | 80.1258 | 40.9552 | 59.9766 | 43.77 | 80.1359 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.1328 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.1279 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1562 | 53.535 | 60.002 | 56 | 80.1341 | 40.9552 | 59.9766 | 43.77 | 80.1442 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.1411 | 31.6218 | 60.0012 | 35.77 | 80.1362 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1645 | 53.535 | 60.002 | 56 | 80.1424 | 41.0456 | 59.9766 | 43.77 | 80.1525 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.1494 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.1445 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1728 | 53.535 | 60.002 | 56 | 80.1508 | 41.0456 | 59.9766 | 43.77 | 80.1608 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.1577 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.1531 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1811 | 53.535 | 60.002 | 56 | 80.1591 | 41.0455 | 59.9766 | 43.77 | 80.1692 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.1663 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.1614 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1895 | 53.535 | 60.002 | 56 | 80.1674 | 41.0455 | 59.9766 | 43.77 | 80.1775 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.1746 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.1697 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.1978 | 53.535 | 60.002 | 56 | 80.1758 | 41.0458 | 59.9766 | 43.77 | 80.1858 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.1829 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.178 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.2062 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.1841 | 41.0458 | 59.9766 | 43.77 | 80.1942 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.1912 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.1863 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.2145 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.1925 | 41.0457 | 59.9754 | 43.77 | 80.2025 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.1995 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.1946 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.2228 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2008 | 41.0457 | 59.9754 | 43.77 | 80.2108 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2078 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.2029 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.2311 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2091 | 41.0459 | 59.9754 | 43.77 | 80.2192 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2161 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.2112 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.2395 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2175 | 41.0459 | 59.9754 | 43.77 | 80.2275 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2244 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.2195 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.2478 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2258 | 41.0432 | 59.9754 | 43.77 | 80.2358 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2329 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.2278 | 19.3103 | 60.0673 | 23.54
80.2561 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2342 | 41.0432 | 59.9754 | 43.77 | 80.2443 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2412 | 31.614 | 60.0005 | 35.77 | 80.2361 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.2645 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2425 | 41.0432 | 59.9754 | 43.77 | 80.2526 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2495 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 80.2446 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.2728 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2508 | 41.0432 | 59.9754 | 43.77 | 80.2609 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2578 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 80.2529 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.2812 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2592 | 41.0251 | 59.9754 | 43.77 | 80.2693 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2661 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 80.2612 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.2895 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2675 | 41.0251 | 59.9754 | 43.77 | 80.2776 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2744 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 80.2695 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.2978 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2758 | 41.1384 | 59.9754 | 43.77 | 80.2859 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2827 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 80.2778 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.3061 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2841 | 41.1384 | 59.9754 | 43.77 | 80.2942 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2913 | 31.6072 | 60.0005 | 35.77 | 80.2861 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.3145 | 53.5034 | 60.002 | 56 | 80.2925 | 41.1384 | 59.9754 | 43.77 | 80.3026 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.2996 | 31.6123 | 60.0005 | 35.77 | 80.2944 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.3228 | 53.5289 | 60.002 | 56 | 80.3009 | 41.1384 | 59.9754 | 43.77 | 80.3109 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3079 | 31.6123 | 60.0005 | 35.77 | 80.3027 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.3311 | 53.5289 | 60.002 | 56 | 80.3092 | 41.1388 | 59.9754 | 43.77 | 80.3192 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3162 | 31.676 | 60.0005 | 35.77 | 80.311 | 19.311 | 60.0686 | 23.54
80.3395 | 53.5289 | 60.002 | 56 | 80.3175 | 41.1388 | 59.9754 | 43.77 | 80.3276 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3245 | 31.676 | 60.0005 | 35.77 | 80.3193 | 19.3073 | 60.0686 | 23.54
80.3478 | 53.5289 | 60.002 | 56 | 80.3258 | 41.1169 | 59.9754 | 43.77 | 80.3359 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3328 | 31.676 | 60.0005 | 35.77 | 80.3279 | 19.3073 | 60.0686 | 23.54
80.3561 | 53.5289 | 59.9995 | 56 | 80.3342 | 41.1169 | 59.9754 | 43.77 | 80.3442 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3411 | 31.676 | 60.0005 | 35.77 | 80.3362 | 19.3073 | 60.0686 | 23.54
80.3645 | 53.5289 | 59.9995 | 56 | 80.3426 | 41.2415 | 59.9754 | 43.77 | 80.3527 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3494 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.3445 | 19.3073 | 60.0686 | 23.54
80.3728 | 53.5289 | 59.9995 | 56 | 80.3509 | 41.2415 | 59.9754 | 43.77 | 80.361 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3579 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.3528 | 19.3 | 60.0686 | 23.54
80.3811 | 53.5289 | 59.9995 | 56 | 80.3592 | 41.2415 | 59.9754 | 43.77 | 80.3693 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3662 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.3611 | 19.3 | 60.0686 | 23.54
80.3895 | 53.5289 | 59.9995 | 56 | 80.3675 | 41.2415 | 59.9754 | 43.77 | 80.3777 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3745 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.3694 | 19.3 | 60.0686 | 23.54
80.3978 | 53.5289 | 59.9995 | 56 | 80.3759 | 41.26 | 59.9754 | 43.77 | 80.386 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3828 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.3777 | 19.3 | 60.0686 | 23.54
80.4062 | 53.4973 | 59.9995 | 56 | 80.3842 | 41.26 | 59.9754 | 43.77 | 80.3943 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3911 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.386 | 19.3 | 60.0686 | 23.54
80.4145 | 53.4973 | 59.9995 | 56 | 80.3925 | 41.2169 | 59.974 | 43.77 | 80.4026 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.3994 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.3943 | 19.3 | 60.0686 | 23.54
80.4228 | 53.4973 | 59.9995 | 56 | 80.4009 | 41.2169 | 59.974 | 43.77 | 80.411 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.4077 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.4026 | 19.3 | 60.0686 | 23.54
80.4311 | 53.4973 | 59.9995 | 56 | 80.4092 | 41.2169 | 59.974 | 43.77 | 80.4193 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.4163 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.4109 | 19.3 | 60.0686 | 23.54
80.4395 | 53.4973 | 59.9995 | 56 | 80.4176 | 41.2169 | 59.974 | 43.77 | 80.4276 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.4246 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.4194 | 19.296 | 60.0686 | 23.54
80.4478 | 53.4973 | 59.9995 | 56 | 80.4259 | 41.2173 | 59.974 | 43.77 | 80.436 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.4329 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.4277 | 19.296 | 60.0686 | 23.54
80.4561 | 53.4973 | 59.9995 | 56 | 80.4342 | 41.2173 | 59.974 | 43.77 | 80.4443 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.4412 | 31.676 | 60 | 35.77 | 80.436 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.4645 | 53.4973 | 59.9995 | 56 | 80.4426 | 41.2177 | 59.974 | 43.77 | 80.4526 | 34.3729 | 59.9626 | 37.77 | 80.4495 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 80.4443 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.4728 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.4509 | 41.2177 | 59.974 | 43.77 | 80.4611 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.4578 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 80.4526 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.4811 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.4593 | 41.218 | 59.974 | 43.77 | 80.4694 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.4661 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 80.4609 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.4895 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.4676 | 41.218 | 59.974 | 43.77 | 80.4777 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.4744 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 80.4692 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.4978 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.4759 | 41.2044 | 59.974 | 43.77 | 80.4861 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.4829 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 80.4775 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5061 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.4843 | 41.2044 | 59.974 | 43.77 | 80.4944 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.4912 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 80.4858 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5145 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.4926 | 41.184 | 59.974 | 43.77 | 80.5027 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.4995 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 80.4941 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5228 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.5009 | 41.184 | 59.974 | 43.77 | 80.511 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.5078 | 31.6682 | 60 | 35.77 | 80.5027 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5312 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.5092 | 41.1833 | 59.974 | 43.77 | 80.5194 | 34.373 | 59.9626 | 37.77 | 80.5161 | 31.6626 | 60 | 35.77 | 80.511 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5395 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.5176 | 41.1833 | 59.974 | 43.77 | 80.5277 | 34.3609 | 59.9626 | 37.77 | 80.5244 | 31.6626 | 60 | 35.77 | 80.5193 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5478 | 53.5266 | 59.9995 | 56 | 80.526 | 41.1555 | 59.974 | 43.77 | 80.536 | 34.3609 | 59.9626 | 37.77 | 80.5327 | 31.6626 | 60 | 35.77 | 80.5276 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5561 | 53.4885 | 59.9975 | 56 | 80.5343 | 41.1555 | 59.974 | 43.77 | 80.5444 | 34.3504 | 59.9626 | 37.77 | 80.5413 | 31.6626 | 60 | 35.77 | 80.5359 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5645 | 53.4885 | 59.9975 | 56 | 80.5426 | 41.1348 | 59.974 | 43.77 | 80.5527 | 34.3504 | 59.9626 | 37.77 | 80.5496 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.5442 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5728 | 53.4885 | 59.9975 | 56 | 80.5509 | 41.1348 | 59.974 | 43.77 | 80.561 | 34.3504 | 59.9626 | 37.77 | 80.5579 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.5525 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5812 | 53.4885 | 59.9975 | 56 | 80.5593 | 41.1349 | 59.974 | 43.77 | 80.5695 | 34.3504 | 59.9626 | 37.77 | 80.5662 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.5608 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5895 | 53.4885 | 59.9975 | 56 | 80.5677 | 41.1349 | 59.974 | 43.77 | 80.5778 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.5745 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.5691 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.5978 | 53.4885 | 59.9975 | 56 | 80.576 | 41.1352 | 59.974 | 43.77 | 80.5861 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.5828 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.5774 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.6061 | 53.5155 | 59.9975 | 56 | 80.5843 | 41.1352 | 59.974 | 43.77 | 80.5945 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.5911 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.5857 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.6145 | 53.5155 | 59.9975 | 56 | 80.5926 | 41.2003 | 59.9714 | 43.77 | 80.6028 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.5994 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.5942 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.6228 | 53.5155 | 59.9975 | 56 | 80.601 | 41.2003 | 59.9714 | 43.77 | 80.6111 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.6079 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.6025 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.6312 | 53.5155 | 59.9975 | 56 | 80.6093 | 41.2003 | 59.9714 | 43.77 | 80.6195 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.6162 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.6108 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.6395 | 53.5155 | 59.9975 | 56 | 80.6176 | 41.2003 | 59.9714 | 43.77 | 80.6278 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.6245 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.6191 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.6478 | 53.5155 | 59.9975 | 56 | 80.626 | 41.2002 | 59.9714 | 43.77 | 80.6361 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.6328 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.6274 | 19.296 | 60.069 | 23.54
80.6562 | 53.5155 | 59.9975 | 56 | 80.6343 | 41.2002 | 59.9714 | 43.77 | 80.6444 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.6411 | 31.6626 | 59.9995 | 35.77 | 80.6357 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.6645 | 53.5155 | 59.9975 | 56 | 80.6427 | 41.1774 | 59.9714 | 43.77 | 80.6528 | 34.3527 | 59.9626 | 37.77 | 80.6494 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 80.644 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.6728 | 53.4847 | 59.9975 | 56 | 80.651 | 41.1774 | 59.9714 | 43.77 | 80.6611 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.6577 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 80.6523 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.6811 | 53.4847 | 59.9975 | 56 | 80.6593 | 41.1575 | 59.9714 | 43.77 | 80.6694 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.6663 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 80.6606 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.6895 | 53.4847 | 59.9975 | 56 | 80.6677 | 41.1575 | 59.9714 | 43.77 | 80.6779 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.6746 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 80.6689 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.6978 | 53.4847 | 59.9975 | 56 | 80.676 | 41.158 | 59.9714 | 43.77 | 80.6862 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.6829 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 80.6772 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7062 | 53.4847 | 59.9975 | 56 | 80.6844 | 41.158 | 59.9714 | 43.77 | 80.6945 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.6912 | 31.6648 | 59.9995 | 35.77 | 80.6858 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7145 | 53.4847 | 59.9975 | 56 | 80.6927 | 41.1583 | 59.9714 | 43.77 | 80.7029 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.6995 | 31.658 | 59.9995 | 35.77 | 80.6941 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7228 | 53.4847 | 59.9975 | 56 | 80.701 | 41.1583 | 59.9714 | 43.77 | 80.7112 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7078 | 31.658 | 59.9995 | 35.77 | 80.7024 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7311 | 53.4847 | 59.9975 | 56 | 80.7094 | 41.1114 | 59.9714 | 43.77 | 80.7195 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7161 | 31.658 | 59.9995 | 35.77 | 80.7107 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7395 | 53.5889 | 59.9975 | 56 | 80.7177 | 41.1114 | 59.9714 | 43.77 | 80.7279 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7244 | 31.658 | 59.9995 | 35.77 | 80.719 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7478 | 53.5889 | 59.9975 | 56 | 80.726 | 41.2212 | 59.9714 | 43.77 | 80.7362 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7329 | 31.6553 | 59.9995 | 35.77 | 80.7273 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7562 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.7344 | 41.2212 | 59.9714 | 43.77 | 80.7445 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7412 | 31.6553 | 59.9995 | 35.77 | 80.7356 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7645 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.7427 | 41.2763 | 59.9714 | 43.77 | 80.7528 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7495 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 80.7439 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7728 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.7511 | 41.2763 | 59.9714 | 43.77 | 80.7612 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7578 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 80.7522 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7812 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.7594 | 41.2538 | 59.9714 | 43.77 | 80.7695 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7661 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 80.7605 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7895 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.7677 | 41.2538 | 59.9714 | 43.77 | 80.7778 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7744 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 80.769 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.7978 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.7761 | 41.2538 | 59.9714 | 43.77 | 80.7863 | 34.3527 | 59.9622 | 37.77 | 80.7827 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 80.7773 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.8062 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.7844 | 41.2538 | 59.9714 | 43.77 | 80.7946 | 34.4153 | 59.9622 | 37.77 | 80.7913 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 80.7856 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.8145 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.7928 | 41.23 | 59.9685 | 43.77 | 80.8029 | 34.4153 | 59.9622 | 37.77 | 80.7996 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 80.7939 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.8228 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8011 | 41.23 | 59.9685 | 43.77 | 80.8113 | 34.4153 | 59.9622 | 37.77 | 80.8079 | 31.6553 | 59.9984 | 35.77 | 80.8022 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.8312 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8094 | 41.2037 | 59.9685 | 43.77 | 80.8196 | 34.4153 | 59.9622 | 37.77 | 80.8162 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 80.8105 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.8395 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8178 | 41.2037 | 59.9685 | 43.77 | 80.8279 | 34.4127 | 59.9622 | 37.77 | 80.8245 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 80.8188 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.8478 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8261 | 41.2046 | 59.9685 | 43.77 | 80.8363 | 34.4127 | 59.9622 | 37.77 | 80.8328 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 80.8271 | 19.296 | 60.0691 | 23.54
80.8562 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8344 | 41.2046 | 59.9685 | 43.77 | 80.8446 | 34.4127 | 59.9622 | 37.77 | 80.8411 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 80.8354 | 19.296 | 60.0687 | 23.54
80.8645 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8427 | 41.223 | 59.9685 | 43.77 | 80.8529 | 34.4127 | 59.9622 | 37.77 | 80.8496 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 80.8438 | 19.296 | 60.0687 | 23.54
80.8728 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8511 | 41.223 | 59.9685 | 43.77 | 80.8612 | 34.4127 | 59.9614 | 37.77 | 80.8579 | 31.6475 | 59.9984 | 35.77 | 80.8521 | 19.296 | 60.0687 | 23.54
80.8812 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8595 | 41.2185 | 59.9685 | 43.77 | 80.8696 | 34.4127 | 59.9614 | 37.77 | 80.8662 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.8606 | 19.296 | 60.0687 | 23.54
80.8895 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8678 | 41.2185 | 59.9685 | 43.77 | 80.8779 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 80.8745 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.8689 | 19.296 | 60.0687 | 23.54
80.8978 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8761 | 41.218 | 59.9685 | 43.77 | 80.8862 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 80.8828 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.8772 | 19.296 | 60.0687 | 23.54
80.9062 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8844 | 41.218 | 59.9685 | 43.77 | 80.8947 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 80.8911 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.8855 | 19.296 | 60.0687 | 23.54
80.9145 | 53.5889 | 59.9959 | 56 | 80.8928 | 41.2729 | 59.9685 | 43.77 | 80.903 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 80.8994 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.8938 | 19.296 | 60.0687 | 23.54
80.9228 | 53.5138 | 59.9959 | 56 | 80.9012 | 41.2729 | 59.9685 | 43.77 | 80.9113 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 80.9077 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.9021 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
80.9312 | 53.5138 | 59.9959 | 56 | 80.9095 | 41.2112 | 59.9685 | 43.77 | 80.9197 | 34.4909 | 59.9614 | 37.77 | 80.9163 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.9104 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
80.9395 | 53.6243 | 59.9959 | 56 | 80.9178 | 41.2112 | 59.9685 | 43.77 | 80.928 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9246 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.9187 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
80.9478 | 53.6243 | 59.9959 | 56 | 80.9261 | 41.2116 | 59.9685 | 43.77 | 80.9363 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9329 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.927 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
80.9562 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 80.9345 | 41.2116 | 59.9685 | 43.77 | 80.9447 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9412 | 31.7162 | 59.9984 | 35.77 | 80.9353 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
80.9645 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 80.9428 | 41.2121 | 59.9685 | 43.77 | 80.953 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9495 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 80.9438 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
80.9728 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 80.9511 | 41.2121 | 59.9685 | 43.77 | 80.9613 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9578 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 80.9521 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
80.9812 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 80.9595 | 41.2122 | 59.9685 | 43.77 | 80.9697 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9661 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 80.9604 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
80.9895 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 80.9678 | 41.2122 | 59.9685 | 43.77 | 80.978 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9746 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 80.9688 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
80.9978 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 80.9762 | 41.1908 | 59.9685 | 43.77 | 80.9863 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9829 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 80.9771 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
81.0062 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 80.9845 | 41.1908 | 59.9685 | 43.77 | 80.9946 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9912 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 80.9854 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
81.0145 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 80.9928 | 41.1909 | 59.9651 | 43.77 | 81.0031 | 34.4908 | 59.9614 | 37.77 | 80.9995 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 80.9937 | 19.4227 | 60.0687 | 23.54
81.0228 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0012 | 41.1909 | 59.9651 | 43.77 | 81.0114 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 81.0078 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 81.002 | 19.528 | 60.0687 | 23.54
81.0312 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0095 | 41.1664 | 59.9651 | 43.77 | 81.0197 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 81.0161 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 81.0103 | 19.528 | 60.0687 | 23.54
81.0395 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0179 | 41.1664 | 59.9651 | 43.77 | 81.0281 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 81.0244 | 31.7094 | 59.9979 | 35.77 | 81.0186 | 19.528 | 60.0687 | 23.54
81.0478 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0262 | 41.2228 | 59.9651 | 43.77 | 81.0364 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 81.0327 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 81.0269 | 19.528 | 60.0687 | 23.54
81.0562 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0345 | 41.2228 | 59.9651 | 43.77 | 81.0447 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 81.0413 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 81.0354 | 19.528 | 60.0691 | 23.54
81.0645 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0429 | 41.2037 | 59.9651 | 43.77 | 81.0531 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 81.0496 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 81.0437 | 19.528 | 60.0691 | 23.54
81.0729 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0512 | 41.2037 | 59.9651 | 43.77 | 81.0614 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 81.0579 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 81.052 | 19.528 | 60.0691 | 23.54
81.0812 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0595 | 41.1823 | 59.9651 | 43.77 | 81.0697 | 34.492 | 59.9614 | 37.77 | 81.0662 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 81.0603 | 19.528 | 60.0691 | 23.54
81.0895 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0679 | 41.1823 | 59.9651 | 43.77 | 81.0781 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.0745 | 31.7001 | 59.9979 | 35.77 | 81.0686 | 19.528 | 60.0691 | 23.54
81.0978 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0762 | 41.1825 | 59.9651 | 43.77 | 81.0864 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.0828 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 81.0769 | 19.528 | 60.0691 | 23.54
81.1062 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0846 | 41.1825 | 59.9651 | 43.77 | 81.0947 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.0911 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 81.0852 | 19.528 | 60.0691 | 23.54
81.1145 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.0929 | 41.1783 | 59.9651 | 43.77 | 81.103 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.0996 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 81.0935 | 19.528 | 60.0691 | 23.54
81.1229 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.1012 | 41.1783 | 59.9651 | 43.77 | 81.1115 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.1079 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 81.1018 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.1312 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.1096 | 41.178 | 59.9651 | 43.77 | 81.1198 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.1162 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 81.1101 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.1395 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.1179 | 41.178 | 59.9651 | 43.77 | 81.1281 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.1245 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 81.1184 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.1479 | 53.6243 | 59.9946 | 56 | 81.1263 | 41.183 | 59.9651 | 43.77 | 81.1365 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.1328 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 81.127 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.1562 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.1346 | 41.183 | 59.9651 | 43.77 | 81.1448 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.1411 | 31.6924 | 59.9979 | 35.77 | 81.1353 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.1645 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.1429 | 41.215 | 59.9651 | 43.77 | 81.1531 | 34.4976 | 59.9614 | 37.77 | 81.1494 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.1436 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.1729 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.1513 | 41.215 | 59.9651 | 43.77 | 81.1615 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.1577 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.1519 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.1812 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.1596 | 41.1955 | 59.9651 | 43.77 | 81.1698 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.1663 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.1602 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.1895 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.1679 | 41.1955 | 59.9651 | 43.77 | 81.1781 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.1746 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.1685 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.1979 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.1763 | 41.1962 | 59.9651 | 43.77 | 81.1865 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.1829 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.1768 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.2062 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.1846 | 41.1962 | 59.9651 | 43.77 | 81.1948 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.1912 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.1851 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.2145 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.193 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 81.2031 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.1995 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.1934 | 19.6094 | 60.0691 | 23.54
81.2229 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.2013 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 81.2115 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.2078 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.2017 | 19.6144 | 60.0691 | 23.54
81.2312 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.2096 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 81.2198 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.2161 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.2102 | 19.6144 | 60.0691 | 23.54
81.2395 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.218 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 81.2281 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.2246 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.2185 | 19.6144 | 60.0691 | 23.54
81.2479 | 53.6243 | 59.9934 | 56 | 81.2263 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 81.2365 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.2329 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.2268 | 19.6144 | 60.0691 | 23.54
81.2562 | 53.6141 | 59.9934 | 56 | 81.2346 | 41.1967 | 59.9625 | 43.77 | 81.2449 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.2412 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.2351 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.2645 | 53.6141 | 59.9934 | 56 | 81.243 | 41.1965 | 59.9625 | 43.77 | 81.2532 | 34.5042 | 59.9614 | 37.77 | 81.2495 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.2434 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.2729 | 53.5629 | 59.9934 | 56 | 81.2513 | 41.1965 | 59.9625 | 43.77 | 81.2615 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.2578 | 31.6924 | 59.997 | 35.77 | 81.2517 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.2812 | 53.5629 | 59.9934 | 56 | 81.2597 | 41.208 | 59.9625 | 43.77 | 81.2699 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.2661 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.26 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.2895 | 53.5629 | 59.9934 | 56 | 81.268 | 41.208 | 59.9625 | 43.77 | 81.2782 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.2744 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.2683 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.2979 | 53.5629 | 59.9934 | 56 | 81.2763 | 41.208 | 59.9625 | 43.77 | 81.2865 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.283 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.2766 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3062 | 53.5629 | 59.9934 | 56 | 81.2847 | 41.208 | 59.9625 | 43.77 | 81.2949 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.2913 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.2849 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3145 | 53.5629 | 59.9934 | 56 | 81.293 | 41.2083 | 59.9625 | 43.77 | 81.3032 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.2996 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.2932 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3229 | 53.5339 | 59.9934 | 56 | 81.3014 | 41.2083 | 59.9625 | 43.77 | 81.3115 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.3079 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.3018 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3312 | 53.5339 | 59.9934 | 56 | 81.3097 | 41.1767 | 59.9625 | 43.77 | 81.3199 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.3162 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.3101 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3395 | 53.6614 | 59.9934 | 56 | 81.318 | 41.1767 | 59.9625 | 43.77 | 81.3282 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 81.3245 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.3184 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3479 | 53.6614 | 59.9934 | 56 | 81.3264 | 41.1771 | 59.9625 | 43.77 | 81.3365 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 81.3328 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.3267 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3562 | 53.6614 | 59.9921 | 56 | 81.3347 | 41.1771 | 59.9625 | 43.77 | 81.345 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 81.3411 | 31.6856 | 59.997 | 35.77 | 81.335 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3645 | 53.6614 | 59.9921 | 56 | 81.343 | 41.1539 | 59.9625 | 43.77 | 81.3533 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 81.3496 | 31.6909 | 59.9967 | 35.77 | 81.3433 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3729 | 53.6614 | 59.9921 | 56 | 81.3514 | 41.1539 | 59.9625 | 43.77 | 81.3616 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 81.3579 | 31.6909 | 59.9967 | 35.77 | 81.3516 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3812 | 53.6614 | 59.9921 | 56 | 81.3597 | 41.1535 | 59.9625 | 43.77 | 81.3699 | 34.5043 | 59.961 | 37.77 | 81.3662 | 31.6909 | 59.9967 | 35.77 | 81.3599 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3895 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.3681 | 41.1535 | 59.9625 | 43.77 | 81.3783 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.3745 | 31.6909 | 59.9967 | 35.77 | 81.3682 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.3979 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.3764 | 41.2306 | 59.9625 | 43.77 | 81.3866 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.3828 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 81.3765 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.4062 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.3847 | 41.2306 | 59.9625 | 43.77 | 81.3949 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.3911 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 81.3848 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.4145 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.3931 | 41.2863 | 59.9609 | 43.77 | 81.4033 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.3994 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 81.3933 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.4229 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4014 | 41.2863 | 59.9609 | 43.77 | 81.4116 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.408 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 81.4016 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.4312 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4098 | 41.2865 | 59.9609 | 43.77 | 81.4199 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4163 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 81.4099 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.4396 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4181 | 41.2865 | 59.9609 | 43.77 | 81.4283 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4246 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 81.4182 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.4479 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4264 | 41.2869 | 59.9609 | 43.77 | 81.4366 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4329 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 81.4265 | 19.6144 | 60.0686 | 23.54
81.4562 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4348 | 41.2869 | 59.9609 | 43.77 | 81.4449 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4412 | 31.6833 | 59.9967 | 35.77 | 81.4348 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.4646 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4431 | 41.2872 | 59.9609 | 43.77 | 81.4534 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4495 | 31.6945 | 59.9967 | 35.77 | 81.4431 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.4729 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4514 | 41.2872 | 59.9609 | 43.77 | 81.4617 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4578 | 31.6945 | 59.9967 | 35.77 | 81.4514 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.4812 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4598 | 41.2735 | 59.9609 | 43.77 | 81.47 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4661 | 31.6719 | 59.9967 | 35.77 | 81.4597 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.4896 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4681 | 41.2735 | 59.9609 | 43.77 | 81.4783 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4746 | 31.6719 | 59.9967 | 35.77 | 81.468 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.4979 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4765 | 41.2735 | 59.9609 | 43.77 | 81.4867 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4829 | 31.6719 | 59.9967 | 35.77 | 81.4766 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.5062 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4848 | 41.2735 | 59.9609 | 43.77 | 81.495 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4912 | 31.6719 | 59.9967 | 35.77 | 81.4849 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.5146 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.4931 | 41.2734 | 59.9609 | 43.77 | 81.5033 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.4995 | 31.6643 | 59.9967 | 35.77 | 81.4932 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.5229 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.5015 | 41.2734 | 59.9609 | 43.77 | 81.5117 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5078 | 31.6643 | 59.9967 | 35.77 | 81.5015 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.5312 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.5099 | 41.2727 | 59.9609 | 43.77 | 81.52 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5161 | 31.6643 | 59.9967 | 35.77 | 81.5098 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.5396 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.5182 | 41.2727 | 59.9609 | 43.77 | 81.5283 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5244 | 31.6643 | 59.9967 | 35.77 | 81.5181 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.5479 | 53.5883 | 59.9921 | 56 | 81.5265 | 41.3824 | 59.9609 | 43.77 | 81.5367 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.533 | 31.6927 | 59.9967 | 35.77 | 81.5264 | 19.6144 | 60.0682 | 23.54
81.5562 | 53.5883 | 59.9912 | 56 | 81.5348 | 41.3824 | 59.9609 | 43.77 | 81.545 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5413 | 31.6927 | 59.9967 | 35.77 | 81.5347 | 19.6097 | 60.0682 | 23.54
81.5646 | 53.5883 | 59.9912 | 56 | 81.5432 | 41.3953 | 59.9609 | 43.77 | 81.5533 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5496 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 81.543 | 19.6097 | 60.0682 | 23.54
81.5729 | 53.5883 | 59.9912 | 56 | 81.5515 | 41.3953 | 59.9609 | 43.77 | 81.5618 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5579 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 81.5513 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54
81.5812 | 53.5883 | 59.9912 | 56 | 81.5598 | 41.3724 | 59.9609 | 43.77 | 81.5701 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5662 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 81.5596 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54
81.5896 | 53.5883 | 59.9912 | 56 | 81.5682 | 41.3724 | 59.9609 | 43.77 | 81.5784 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5745 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 81.5681 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54
81.5979 | 53.5883 | 59.9912 | 56 | 81.5766 | 41.3453 | 59.9609 | 43.77 | 81.5868 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5828 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 81.5764 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54
81.6062 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.5849 | 41.3453 | 59.9609 | 43.77 | 81.5951 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5913 | 31.6927 | 59.9958 | 35.77 | 81.5847 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54
81.6146 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.5932 | 41.3452 | 59.9596 | 43.77 | 81.6034 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.5996 | 31.6982 | 59.9958 | 35.77 | 81.593 | 19.6129 | 60.0682 | 23.54
81.6229 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6015 | 41.3452 | 59.9596 | 43.77 | 81.6117 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.6079 | 31.6982 | 59.9958 | 35.77 | 81.6013 | 19.6087 | 60.0682 | 23.54
81.6312 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6099 | 41.3452 | 59.9596 | 43.77 | 81.6201 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.6162 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 81.6096 | 19.6087 | 60.0682 | 23.54
81.6396 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6183 | 41.3452 | 59.9596 | 43.77 | 81.6284 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.6245 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 81.6179 | 19.6087 | 60.0682 | 23.54
81.6479 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6266 | 41.3256 | 59.9596 | 43.77 | 81.6367 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.6328 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 81.6262 | 19.6087 | 60.0682 | 23.54
81.6562 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6349 | 41.3256 | 59.9596 | 43.77 | 81.6451 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.6411 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 81.6345 | 19.6087 | 60.0678 | 23.54
81.6646 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6433 | 41.3245 | 59.9596 | 43.77 | 81.6534 | 34.5042 | 59.961 | 37.77 | 81.6494 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 81.6428 | 19.6087 | 60.0678 | 23.54
81.6729 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6516 | 41.3245 | 59.9596 | 43.77 | 81.6617 | 34.5162 | 59.9614 | 37.77 | 81.658 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 81.6514 | 19.6101 | 60.0678 | 23.54
81.6813 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6599 | 41.3245 | 59.9596 | 43.77 | 81.6702 | 34.5162 | 59.9614 | 37.77 | 81.6663 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 81.6597 | 19.6101 | 60.0678 | 23.54
81.6896 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6682 | 41.3245 | 59.9596 | 43.77 | 81.6785 | 34.514 | 59.9614 | 37.77 | 81.6746 | 31.702 | 59.9958 | 35.77 | 81.668 | 19.6045 | 60.0678 | 23.54
81.6979 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6766 | 41.325 | 59.9596 | 43.77 | 81.6868 | 34.514 | 59.9614 | 37.77 | 81.6829 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 81.6763 | 19.6045 | 60.0678 | 23.54
81.7063 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.685 | 41.325 | 59.9596 | 43.77 | 81.6952 | 34.5141 | 59.9614 | 37.77 | 81.6912 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 81.6846 | 19.6045 | 60.0678 | 23.54
81.7146 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.6933 | 41.3254 | 59.9596 | 43.77 | 81.7035 | 34.5141 | 59.9614 | 37.77 | 81.6995 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 81.6929 | 19.6045 | 60.0678 | 23.54
81.7229 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.7016 | 41.3254 | 59.9596 | 43.77 | 81.7118 | 34.5141 | 59.9614 | 37.77 | 81.7078 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 81.7012 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54
81.7313 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.71 | 41.3255 | 59.9596 | 43.77 | 81.7202 | 34.5141 | 59.9614 | 37.77 | 81.7163 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 81.7095 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54
81.7396 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.7183 | 41.3255 | 59.9596 | 43.77 | 81.7285 | 34.524 | 59.9614 | 37.77 | 81.7246 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 81.7178 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54
81.7479 | 53.6412 | 59.9912 | 56 | 81.7267 | 41.3255 | 59.9596 | 43.77 | 81.7368 | 34.524 | 59.9614 | 37.77 | 81.7329 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 81.7261 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54
81.7563 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.735 | 41.3255 | 59.9596 | 43.77 | 81.7451 | 34.524 | 59.9614 | 37.77 | 81.7412 | 31.7045 | 59.9958 | 35.77 | 81.7344 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54
81.7646 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.7433 | 41.3249 | 59.9596 | 43.77 | 81.7535 | 34.524 | 59.9614 | 37.77 | 81.7495 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.7429 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54
81.7729 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.7517 | 41.3249 | 59.9596 | 43.77 | 81.7618 | 34.5174 | 59.9614 | 37.77 | 81.7578 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.7512 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54
81.7813 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.76 | 41.3234 | 59.9596 | 43.77 | 81.7701 | 34.5174 | 59.9614 | 37.77 | 81.7661 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.7595 | 19.6065 | 60.0678 | 23.54
81.7896 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.7683 | 41.3234 | 59.9596 | 43.77 | 81.7786 | 34.5985 | 59.9614 | 37.77 | 81.7744 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.7678 | 19.6019 | 60.0678 | 23.54
81.7979 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.7767 | 41.3234 | 59.9596 | 43.77 | 81.7869 | 34.5985 | 59.9614 | 37.77 | 81.783 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.7761 | 19.6019 | 60.0678 | 23.54
81.8063 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.785 | 41.3234 | 59.9596 | 43.77 | 81.7952 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 81.7913 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.7844 | 19.6019 | 60.0678 | 23.54
81.8146 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.7934 | 41.3237 | 59.9583 | 43.77 | 81.8036 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 81.7996 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.7927 | 19.6019 | 60.0678 | 23.54
81.8229 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.8017 | 41.3237 | 59.9583 | 43.77 | 81.8119 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 81.8079 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.801 | 19.596 | 60.0678 | 23.54
81.8313 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.81 | 41.3458 | 59.9583 | 43.77 | 81.8202 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 81.8162 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8093 | 19.596 | 60.0678 | 23.54
81.8396 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.8184 | 41.3458 | 59.9583 | 43.77 | 81.8286 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 81.8245 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8176 | 19.596 | 60.0678 | 23.54
81.8479 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.8267 | 41.3271 | 59.9583 | 43.77 | 81.8369 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 81.8328 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8262 | 19.596 | 60.0678 | 23.54
81.8563 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.8351 | 41.3271 | 59.9583 | 43.77 | 81.8452 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 81.8413 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8345 | 19.596 | 60.0662 | 23.54
81.8646 | 53.6412 | 59.9908 | 56 | 81.8434 | 41.3271 | 59.9583 | 43.77 | 81.8535 | 34.5984 | 59.9614 | 37.77 | 81.8496 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8428 | 19.596 | 60.0662 | 23.54
81.8729 | 53.7367 | 59.9908 | 56 | 81.8517 | 41.3271 | 59.9583 | 43.77 | 81.8619 | 34.5984 | 59.9622 | 37.77 | 81.8579 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8511 | 19.596 | 60.0662 | 23.54
81.8813 | 53.7367 | 59.9908 | 56 | 81.8601 | 41.3133 | 59.9583 | 43.77 | 81.8702 | 34.5984 | 59.9622 | 37.77 | 81.8662 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8594 | 19.596 | 60.0662 | 23.54
81.8896 | 53.7367 | 59.9908 | 56 | 81.8684 | 41.3133 | 59.9583 | 43.77 | 81.8785 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 81.8745 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8677 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54
81.898 | 53.7367 | 59.9908 | 56 | 81.8767 | 41.3128 | 59.9583 | 43.77 | 81.887 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 81.8828 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.876 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54
81.9063 | 53.7091 | 59.9908 | 56 | 81.8851 | 41.3128 | 59.9583 | 43.77 | 81.8953 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 81.8911 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8843 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54
81.9146 | 53.7091 | 59.9908 | 56 | 81.8934 | 41.2892 | 59.9583 | 43.77 | 81.9036 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 81.8997 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.8926 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54
81.923 | 53.7091 | 59.9908 | 56 | 81.9018 | 41.2892 | 59.9583 | 43.77 | 81.912 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 81.908 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9009 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54
81.9313 | 53.7091 | 59.9908 | 56 | 81.9101 | 41.2893 | 59.9583 | 43.77 | 81.9203 | 34.6078 | 59.9622 | 37.77 | 81.9163 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9092 | 19.5974 | 60.0662 | 23.54
81.9396 | 53.7091 | 59.9908 | 56 | 81.9184 | 41.2893 | 59.9583 | 43.77 | 81.9286 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9246 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9177 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54
81.948 | 53.7091 | 59.9908 | 56 | 81.9268 | 41.2897 | 59.9583 | 43.77 | 81.937 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9329 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.926 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54
81.9563 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 81.9351 | 41.2897 | 59.9583 | 43.77 | 81.9453 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9412 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9343 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54
81.9646 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 81.9435 | 41.2897 | 59.9583 | 43.77 | 81.9536 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9495 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9426 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54
81.973 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 81.9518 | 41.2897 | 59.9583 | 43.77 | 81.962 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9578 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9509 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54
81.9813 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 81.9601 | 41.2902 | 59.9583 | 43.77 | 81.9703 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9663 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9592 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54
81.9896 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 81.9685 | 41.2902 | 59.9583 | 43.77 | 81.9786 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9746 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9675 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54
81.998 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 81.9768 | 41.2902 | 59.9583 | 43.77 | 81.9869 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9829 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9758 | 19.6027 | 60.0662 | 23.54
82.0063 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 81.9851 | 41.2902 | 59.9583 | 43.77 | 81.9954 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9912 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9841 | 19.598 | 60.0662 | 23.54
82.0146 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 81.9935 | 41.2897 | 59.9579 | 43.77 | 82.0037 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 81.9995 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 81.9924 | 19.598 | 60.0662 | 23.54
82.023 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0018 | 41.2897 | 59.9579 | 43.77 | 82.012 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 82.0078 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 82.001 | 19.598 | 60.0662 | 23.54
82.0313 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0102 | 41.2895 | 59.9579 | 43.77 | 82.0204 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 82.0161 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 82.0093 | 19.598 | 60.0662 | 23.54
82.0396 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0185 | 41.2895 | 59.9579 | 43.77 | 82.0287 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 82.0247 | 31.6966 | 59.9946 | 35.77 | 82.0176 | 19.5924 | 60.0662 | 23.54
82.048 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0268 | 41.2892 | 59.9579 | 43.77 | 82.037 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 82.033 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.0259 | 19.5924 | 60.0662 | 23.54
82.0563 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0352 | 41.2892 | 59.9579 | 43.77 | 82.0454 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 82.0413 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.0342 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54
82.0646 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0435 | 41.2898 | 59.9579 | 43.77 | 82.0537 | 34.6746 | 59.9622 | 37.77 | 82.0496 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.0425 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54
82.073 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0518 | 41.2898 | 59.9579 | 43.77 | 82.062 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.0579 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.0508 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54
82.0813 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0602 | 41.2901 | 59.9579 | 43.77 | 82.0704 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.0662 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.0591 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54
82.0897 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0686 | 41.2901 | 59.9579 | 43.77 | 82.0787 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.0745 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.0674 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54
82.098 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0769 | 41.2906 | 59.9579 | 43.77 | 82.087 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.083 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.0757 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54
82.1063 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0852 | 41.2906 | 59.9579 | 43.77 | 82.0953 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.0913 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.084 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54
82.1147 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.0935 | 41.2905 | 59.9579 | 43.77 | 82.1038 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.0996 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.0925 | 19.5882 | 60.0646 | 23.54
82.123 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.1019 | 41.2905 | 59.9579 | 43.77 | 82.1121 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.1079 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1008 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54
82.1313 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.1103 | 41.2901 | 59.9579 | 43.77 | 82.1204 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.1162 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1091 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54
82.1397 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.1186 | 41.2901 | 59.9579 | 43.77 | 82.1288 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.1245 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1174 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54
82.148 | 53.7091 | 59.9901 | 56 | 82.1269 | 41.2821 | 59.9579 | 43.77 | 82.1371 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.1328 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1257 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54
82.1563 | 53.7091 | 59.9897 | 56 | 82.1353 | 41.2821 | 59.9579 | 43.77 | 82.1454 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.1411 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.134 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54
82.1647 | 53.7091 | 59.9897 | 56 | 82.1436 | 41.2798 | 59.9579 | 43.77 | 82.1538 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.1497 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1423 | 19.5896 | 60.0646 | 23.54
82.173 | 53.7091 | 59.9897 | 56 | 82.1519 | 41.2798 | 59.9579 | 43.77 | 82.1621 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.158 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1506 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54
82.1813 | 53.7091 | 59.9897 | 56 | 82.1602 | 41.28 | 59.9579 | 43.77 | 82.1704 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.1663 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1589 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54
82.1897 | 53.7091 | 59.9897 | 56 | 82.1686 | 41.28 | 59.9579 | 43.77 | 82.1788 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.1746 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1672 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54
82.198 | 53.7091 | 59.9897 | 56 | 82.177 | 41.2802 | 59.9579 | 43.77 | 82.1871 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.1829 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1758 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54
82.2063 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.1853 | 41.2802 | 59.9579 | 43.77 | 82.1954 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.1912 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1841 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54
82.2147 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.1936 | 41.2805 | 59.957 | 43.77 | 82.2037 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.1995 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.1924 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54
82.223 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.202 | 41.2805 | 59.957 | 43.77 | 82.2122 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.208 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2007 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54
82.2313 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.2103 | 41.2806 | 59.957 | 43.77 | 82.2205 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.2163 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.209 | 19.5948 | 60.0646 | 23.54
82.2397 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.2187 | 41.2806 | 59.957 | 43.77 | 82.2288 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.2246 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2173 | 19.5962 | 60.0646 | 23.54
82.248 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.227 | 41.2808 | 59.957 | 43.77 | 82.2372 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.2329 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2256 | 19.5962 | 60.0646 | 23.54
82.2563 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.2353 | 41.2808 | 59.957 | 43.77 | 82.2455 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.2412 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2339 | 19.5962 | 60.0634 | 23.54
82.2647 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.2437 | 41.2803 | 59.957 | 43.77 | 82.2538 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.2495 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2422 | 19.5962 | 60.0634 | 23.54
82.273 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.252 | 41.2803 | 59.957 | 43.77 | 82.2622 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.2578 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2505 | 19.5962 | 60.0634 | 23.54
82.2813 | 53.7621 | 59.9897 | 56 | 82.2603 | 41.3945 | 59.957 | 43.77 | 82.2705 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.2664 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.259 | 19.5962 | 60.0634 | 23.54
82.2897 | 53.7092 | 59.9897 | 56 | 82.2687 | 41.3945 | 59.957 | 43.77 | 82.2788 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.2747 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2673 | 19.592 | 60.0634 | 23.54
82.298 | 53.7092 | 59.9897 | 56 | 82.277 | 41.3945 | 59.957 | 43.77 | 82.2872 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.283 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2756 | 19.592 | 60.0634 | 23.54
82.3064 | 53.7092 | 59.9897 | 56 | 82.2854 | 41.3945 | 59.957 | 43.77 | 82.2955 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.2913 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2839 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54
82.3147 | 53.7092 | 59.9897 | 56 | 82.2937 | 41.3952 | 59.957 | 43.77 | 82.3038 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.2996 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.2922 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54
82.323 | 53.7092 | 59.9897 | 56 | 82.302 | 41.3952 | 59.957 | 43.77 | 82.3121 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3079 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.3005 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54
82.3314 | 53.7092 | 59.9897 | 56 | 82.3104 | 41.3957 | 59.957 | 43.77 | 82.3206 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3162 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.3088 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54
82.3397 | 53.7092 | 59.9897 | 56 | 82.3187 | 41.3957 | 59.957 | 43.77 | 82.3289 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3245 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.3171 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54
82.348 | 53.7092 | 59.9897 | 56 | 82.3271 | 41.4942 | 59.957 | 43.77 | 82.3372 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.333 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.3254 | 19.6417 | 60.0634 | 23.54
82.3564 | 53.7415 | 59.9888 | 56 | 82.3354 | 41.4942 | 59.957 | 43.77 | 82.3456 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3413 | 31.6985 | 59.9946 | 35.77 | 82.3337 | 19.637 | 60.0634 | 23.54
82.3647 | 53.7415 | 59.9888 | 56 | 82.3437 | 41.4942 | 59.957 | 43.77 | 82.3539 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3496 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 82.342 | 19.637 | 60.0634 | 23.54
82.373 | 53.7415 | 59.9888 | 56 | 82.3521 | 41.4942 | 59.957 | 43.77 | 82.3622 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3579 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 82.3506 | 19.637 | 60.0634 | 23.54
82.3814 | 53.7415 | 59.9888 | 56 | 82.3604 | 41.4939 | 59.957 | 43.77 | 82.3706 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3662 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 82.3589 | 19.637 | 60.0634 | 23.54
82.3897 | 53.7415 | 59.9888 | 56 | 82.3687 | 41.4939 | 59.957 | 43.77 | 82.3789 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3745 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 82.3672 | 19.6404 | 60.0634 | 23.54
82.398 | 53.7415 | 59.9888 | 56 | 82.3771 | 41.4932 | 59.957 | 43.77 | 82.3872 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3828 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 82.3755 | 19.6404 | 60.0634 | 23.54
82.4064 | 53.7415 | 59.9888 | 56 | 82.3854 | 41.4932 | 59.957 | 43.77 | 82.3956 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3914 | 31.6985 | 59.9942 | 35.77 | 82.3838 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54
82.4147 | 53.7415 | 59.9888 | 56 | 82.3938 | 41.4926 | 59.957 | 43.77 | 82.4039 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.3997 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.3921 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54
82.423 | 53.6916 | 59.9888 | 56 | 82.4021 | 41.4926 | 59.957 | 43.77 | 82.4122 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.408 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4004 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54
82.4314 | 53.6916 | 59.9888 | 56 | 82.4104 | 41.4927 | 59.957 | 43.77 | 82.4205 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.4163 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4087 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54
82.4397 | 53.6916 | 59.9888 | 56 | 82.4188 | 41.4927 | 59.957 | 43.77 | 82.429 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.4246 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.417 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54
82.4481 | 53.6916 | 59.9888 | 56 | 82.4272 | 41.5919 | 59.957 | 43.77 | 82.4373 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.4329 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4253 | 19.6425 | 60.0634 | 23.54
82.4564 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.4355 | 41.5919 | 59.957 | 43.77 | 82.4456 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.4412 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4338 | 19.7401 | 60.0618 | 23.54
82.4647 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.4438 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 82.454 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.4497 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4421 | 19.7401 | 60.0618 | 23.54
82.473 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.4522 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 82.4623 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.458 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4504 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54
82.4814 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.4605 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 82.4706 | 34.6746 | 59.963 | 37.77 | 82.4663 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4587 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54
82.4897 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.4688 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 82.479 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.4746 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.467 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54
82.4981 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.4771 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 82.4873 | 34.6747 | 59.963 | 37.77 | 82.4829 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4753 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54
82.5064 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.4855 | 41.5924 | 59.957 | 43.77 | 82.4956 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.4912 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4836 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54
82.5147 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.4939 | 41.5919 | 59.957 | 43.77 | 82.504 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.4995 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.4919 | 19.7354 | 60.0618 | 23.54
82.5231 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.5022 | 41.5919 | 59.957 | 43.77 | 82.5123 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.5081 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.5002 | 19.7313 | 60.0618 | 23.54
82.5314 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.5105 | 41.5916 | 59.957 | 43.77 | 82.5206 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.5164 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.5085 | 19.7313 | 60.0618 | 23.54
82.5397 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.5189 | 41.5916 | 59.957 | 43.77 | 82.5291 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.5247 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.5171 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54
82.5481 | 53.8474 | 59.9888 | 56 | 82.5272 | 41.5716 | 59.957 | 43.77 | 82.5374 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.533 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.5254 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54
82.5564 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.5356 | 41.5716 | 59.957 | 43.77 | 82.5457 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.5413 | 31.7803 | 59.9942 | 35.77 | 82.5337 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54
82.5647 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.5439 | 41.5718 | 59.957 | 43.77 | 82.554 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.5496 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.542 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54
82.5731 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.5522 | 41.5718 | 59.957 | 43.77 | 82.5624 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.5579 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.5503 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54
82.5814 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.5606 | 41.5722 | 59.957 | 43.77 | 82.5707 | 34.6624 | 59.963 | 37.77 | 82.5662 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.5586 | 19.7257 | 60.0618 | 23.54
82.5897 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.5689 | 41.5722 | 59.957 | 43.77 | 82.579 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 82.5747 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.5669 | 19.7271 | 60.0618 | 23.54
82.5981 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.5772 | 41.5691 | 59.957 | 43.77 | 82.5874 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 82.583 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.5752 | 19.7271 | 60.0618 | 23.54
82.6064 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.5856 | 41.5691 | 59.957 | 43.77 | 82.5957 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 82.5913 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.5835 | 19.7271 | 60.0618 | 23.54
82.6147 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.5939 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 82.604 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 82.5996 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.5918 | 19.7271 | 60.0618 | 23.54
82.6231 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.6023 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 82.6124 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 82.6079 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.6003 | 19.7327 | 60.0618 | 23.54
82.6314 | 53.8117 | 59.9875 | 56 | 82.6106 | 41.5817 | 59.957 | 43.77 | 82.6207 | 34.653 | 59.963 | 37.77 | 82.6162 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.6086 | 19.7327 | 60.0618 | 23.54
82.6397 | 53.7031 | 59.9875 | 56 | 82.6189 | 41.5817 | 59.957 | 43.77 | 82.629 | 34.6426 | 59.963 | 37.77 | 82.6245 | 31.7803 | 59.9946 | 35.77 | 82.6169 | 19.7327 | 60.0618 | 23.54
82.6481 | 53.7031 | 59.9875 | 56 | 82.6273 | 41.581 | 59.957 | 43.77 | 82.6375 | 34.6426 | 59.963 | 37.77 | 82.6331 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.6252 | 19.7327 | 60.0618 | 23.54
82.6564 | 53.6743 | 59.9875 | 56 | 82.6356 | 41.581 | 59.957 | 43.77 | 82.6458 | 34.6426 | 59.963 | 37.77 | 82.6414 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.6335 | 19.7327 | 60.0605 | 23.54
82.6648 | 53.6743 | 59.9875 | 56 | 82.644 | 41.5807 | 59.957 | 43.77 | 82.6541 | 34.6426 | 59.963 | 37.77 | 82.6497 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.6418 | 19.7327 | 60.0605 | 23.54
82.6731 | 53.6743 | 59.9875 | 56 | 82.6523 | 41.5807 | 59.957 | 43.77 | 82.6624 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.658 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.6501 | 19.7281 | 60.0605 | 23.54
82.6814 | 53.6743 | 59.9875 | 56 | 82.6606 | 41.5809 | 59.957 | 43.77 | 82.6708 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.6663 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.6584 | 19.7281 | 60.0605 | 23.54
82.6898 | 53.7198 | 59.9875 | 56 | 82.669 | 41.5809 | 59.957 | 43.77 | 82.6791 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.6746 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.6667 | 19.7281 | 60.0605 | 23.54
82.6981 | 53.7198 | 59.9875 | 56 | 82.6773 | 41.5813 | 59.957 | 43.77 | 82.6874 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.6829 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.675 | 19.7281 | 60.0605 | 23.54
82.7064 | 53.7198 | 59.9875 | 56 | 82.6856 | 41.5813 | 59.957 | 43.77 | 82.6958 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.6914 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.6836 | 19.7828 | 60.0605 | 23.54
82.7148 | 53.7198 | 59.9875 | 56 | 82.694 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 82.7041 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.6997 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.6919 | 19.7828 | 60.0605 | 23.54
82.7231 | 53.7198 | 59.9875 | 56 | 82.7023 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 82.7124 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.708 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7002 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54
82.7314 | 53.7198 | 59.9875 | 56 | 82.7107 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 82.7208 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7163 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7085 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54
82.7398 | 53.8334 | 59.9875 | 56 | 82.719 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 82.7291 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7246 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7168 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54
82.7481 | 53.8334 | 59.9875 | 56 | 82.7273 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 82.7374 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7329 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7251 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54
82.7564 | 53.8334 | 59.9855 | 56 | 82.7357 | 41.5818 | 59.957 | 43.77 | 82.7458 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7412 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7334 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54
82.7648 | 53.8334 | 59.9855 | 56 | 82.744 | 41.5949 | 59.957 | 43.77 | 82.7542 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7495 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7417 | 19.7731 | 60.0605 | 23.54
82.7731 | 53.8334 | 59.9855 | 56 | 82.7523 | 41.5949 | 59.957 | 43.77 | 82.7625 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7581 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.75 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54
82.7814 | 53.8334 | 59.9855 | 56 | 82.7607 | 41.6311 | 59.957 | 43.77 | 82.7708 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7664 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7583 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54
82.7898 | 53.8334 | 59.9855 | 56 | 82.769 | 41.6311 | 59.957 | 43.77 | 82.7792 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7747 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7666 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54
82.7981 | 53.8334 | 59.9855 | 56 | 82.7774 | 41.6312 | 59.957 | 43.77 | 82.7875 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.783 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7751 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54
82.8064 | 53.8334 | 59.9855 | 56 | 82.7857 | 41.6312 | 59.957 | 43.77 | 82.7958 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7913 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7834 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54
82.8148 | 53.8334 | 59.9855 | 56 | 82.794 | 41.6315 | 59.9566 | 43.77 | 82.8042 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.7996 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.7917 | 19.7748 | 60.0605 | 23.54
82.8231 | 53.798 | 59.9855 | 56 | 82.8024 | 41.6315 | 59.9566 | 43.77 | 82.8125 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.8079 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8 | 19.7707 | 60.0605 | 23.54
82.8315 | 53.798 | 59.9855 | 56 | 82.8108 | 41.5536 | 59.9566 | 43.77 | 82.8208 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.8164 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8083 | 19.7707 | 60.0605 | 23.54
82.8398 | 53.798 | 59.9855 | 56 | 82.8191 | 41.5536 | 59.9566 | 43.77 | 82.8292 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.8247 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8167 | 19.7692 | 60.0605 | 23.54
82.8481 | 53.798 | 59.9855 | 56 | 82.8274 | 41.554 | 59.9566 | 43.77 | 82.8375 | 34.6426 | 59.9626 | 37.77 | 82.833 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.825 | 19.7692 | 60.0605 | 23.54
82.8565 | 53.7699 | 59.9855 | 56 | 82.8358 | 41.554 | 59.9566 | 43.77 | 82.8458 | 34.7208 | 59.9626 | 37.77 | 82.8413 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8333 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54
82.8648 | 53.7699 | 59.9855 | 56 | 82.8441 | 41.5315 | 59.9566 | 43.77 | 82.8542 | 34.7208 | 59.9626 | 37.77 | 82.8496 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8416 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54
82.8731 | 53.7699 | 59.9855 | 56 | 82.8524 | 41.5315 | 59.9566 | 43.77 | 82.8625 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.8579 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8499 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54
82.8815 | 53.7699 | 59.9855 | 56 | 82.8607 | 41.5124 | 59.9566 | 43.77 | 82.8708 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.8662 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8584 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54
82.8898 | 53.7699 | 59.9855 | 56 | 82.8691 | 41.5124 | 59.9566 | 43.77 | 82.8792 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.8748 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8667 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54
82.8981 | 53.7699 | 59.9855 | 56 | 82.8775 | 41.5119 | 59.9566 | 43.77 | 82.8876 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.8831 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.875 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54
82.9065 | 53.8758 | 59.9855 | 56 | 82.8858 | 41.5119 | 59.9566 | 43.77 | 82.8959 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.8914 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8833 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54
82.9148 | 53.8758 | 59.9855 | 56 | 82.8941 | 41.5115 | 59.9566 | 43.77 | 82.9042 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.8997 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8916 | 19.7647 | 60.0589 | 23.54
82.9231 | 53.8758 | 59.9855 | 56 | 82.9025 | 41.5115 | 59.9566 | 43.77 | 82.9126 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.908 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.8999 | 19.7669 | 60.0589 | 23.54
82.9315 | 53.8758 | 59.9855 | 56 | 82.9108 | 41.5045 | 59.9566 | 43.77 | 82.9209 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.9163 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.9082 | 19.7669 | 60.0589 | 23.54
82.9398 | 53.8758 | 59.9855 | 56 | 82.9192 | 41.5045 | 59.9566 | 43.77 | 82.9292 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.9246 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.9165 | 19.7669 | 60.0589 | 23.54
82.9482 | 53.8758 | 59.9855 | 56 | 82.9275 | 41.505 | 59.9566 | 43.77 | 82.9376 | 34.7208 | 59.9622 | 37.77 | 82.9329 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.9248 | 19.7669 | 60.0589 | 23.54
82.9565 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 82.9358 | 41.505 | 59.9566 | 43.77 | 82.9459 | 34.8019 | 59.9622 | 37.77 | 82.9414 | 31.8973 | 59.9946 | 35.77 | 82.9331 | 19.7703 | 60.0589 | 23.54
82.9648 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 82.9442 | 41.5054 | 59.9566 | 43.77 | 82.9542 | 34.8019 | 59.9622 | 37.77 | 82.9497 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 82.9417 | 19.7703 | 60.0589 | 23.54
82.9732 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 82.9525 | 41.5054 | 59.9566 | 43.77 | 82.9626 | 34.8019 | 59.9622 | 37.77 | 82.958 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 82.95 | 19.772 | 60.0589 | 23.54
82.9815 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 82.9608 | 41.505 | 59.9566 | 43.77 | 82.9709 | 34.8019 | 59.9622 | 37.77 | 82.9663 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 82.9583 | 19.772 | 60.0589 | 23.54
82.9898 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 82.9692 | 41.505 | 59.9566 | 43.77 | 82.9792 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 82.9746 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 82.9666 | 19.772 | 60.0589 | 23.54
82.9982 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 82.9775 | 41.5052 | 59.9566 | 43.77 | 82.9877 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 82.9829 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 82.9749 | 19.772 | 60.0589 | 23.54
83.0065 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 82.9859 | 41.5052 | 59.9566 | 43.77 | 82.996 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 82.9912 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 82.9832 | 19.772 | 60.0589 | 23.54
83.0148 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 82.9942 | 41.5046 | 59.9553 | 43.77 | 83.0043 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 82.9998 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 82.9915 | 19.772 | 60.0589 | 23.54
83.0232 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 83.0025 | 41.5046 | 59.9553 | 43.77 | 83.0126 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 83.0081 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 82.9998 | 19.8184 | 60.0589 | 23.54
83.0315 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 83.0109 | 41.5813 | 59.9553 | 43.77 | 83.021 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 83.0164 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 83.0081 | 19.8184 | 60.0589 | 23.54
83.0398 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 83.0192 | 41.5813 | 59.9553 | 43.77 | 83.0293 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 83.0247 | 31.8973 | 59.9947 | 35.77 | 83.0164 | 19.8184 | 60.0589 | 23.54
83.0482 | 53.8758 | 59.9833 | 56 | 83.0276 | 41.5813 | 59.9553 | 43.77 | 83.0376 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 83.033 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.0249 | 19.8184 | 60.0589 | 23.54
83.0565 | 53.9649 | 59.9833 | 56 | 83.0359 | 41.5813 | 59.9553 | 43.77 | 83.046 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 83.0413 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.0332 | 19.8132 | 60.0573 | 23.54
83.0649 | 53.9649 | 59.9833 | 56 | 83.0442 | 41.5815 | 59.9553 | 43.77 | 83.0543 | 34.7991 | 59.9622 | 37.77 | 83.0496 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.0415 | 19.8132 | 60.0573 | 23.54
83.0732 | 53.9649 | 59.9833 | 56 | 83.0526 | 41.5815 | 59.9553 | 43.77 | 83.0626 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 83.0581 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.0498 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54
83.0815 | 53.9649 | 59.9833 | 56 | 83.0609 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 83.071 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 83.0664 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.0581 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54
83.0899 | 53.9376 | 59.9833 | 56 | 83.0692 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 83.0793 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 83.0747 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.0664 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54
83.0982 | 53.9376 | 59.9833 | 56 | 83.0776 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 83.0876 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 83.083 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.0747 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54
83.1065 | 53.9376 | 59.9833 | 56 | 83.086 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 83.0961 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 83.0913 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.083 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54
83.1149 | 53.9376 | 59.9833 | 56 | 83.0943 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 83.1044 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 83.0996 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.0913 | 19.8087 | 60.0573 | 23.54
83.1232 | 53.8864 | 59.9833 | 56 | 83.1026 | 41.5542 | 59.9553 | 43.77 | 83.1127 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 83.1079 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.0996 | 19.8109 | 60.0573 | 23.54
83.1315 | 53.8864 | 59.9833 | 56 | 83.1109 | 41.535 | 59.9553 | 43.77 | 83.121 | 34.7991 | 59.9618 | 37.77 | 83.1162 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.1082 | 19.8109 | 60.0573 | 23.54
83.1399 | 53.8864 | 59.9833 | 56 | 83.1193 | 41.535 | 59.9553 | 43.77 | 83.1294 | 34.8002 | 59.9618 | 37.77 | 83.1248 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.1165 | 19.8109 | 60.0573 | 23.54
83.1482 | 53.8864 | 59.9833 | 56 | 83.1277 | 41.5348 | 59.9553 | 43.77 | 83.1377 | 34.8002 | 59.9618 | 37.77 | 83.1331 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.1248 | 19.8109 | 60.0573 | 23.54
83.1565 | 53.8864 | 59.9818 | 56 | 83.136 | 41.5348 | 59.9553 | 43.77 | 83.146 | 34.8002 | 59.9618 | 37.77 | 83.1414 | 31.8935 | 59.9947 | 35.77 | 83.1331 | 19.91 | 60.0573 | 23.54
83.1649 | 53.8864 | 59.9818 | 56 | 83.1443 | 41.557 | 59.9553 | 43.77 | 83.1544 | 34.8002 | 59.9618 | 37.77 | 83.1497 | 31.8935 | 59.9951 | 35.77 | 83.1414 | 19.91 | 60.0573 | 23.54
83.1732 | 53.8864 | 59.9818 | 56 | 83.1527 | 41.557 | 59.9553 | 43.77 | 83.1627 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.158 | 31.8935 | 59.9951 | 35.77 | 83.1497 | 19.91 | 60.0573 | 23.54
83.1816 | 53.8864 | 59.9818 | 56 | 83.161 | 41.5574 | 59.9553 | 43.77 | 83.171 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.1663 | 31.9027 | 59.9951 | 35.77 | 83.158 | 19.91 | 60.0573 | 23.54
83.1899 | 53.8864 | 59.9818 | 56 | 83.1693 | 41.5574 | 59.9553 | 43.77 | 83.1794 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.1746 | 31.9027 | 59.9951 | 35.77 | 83.1663 | 19.91 | 60.0573 | 23.54
83.1982 | 53.8864 | 59.9818 | 56 | 83.1777 | 41.5578 | 59.9553 | 43.77 | 83.1877 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.1831 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.1746 | 19.91 | 60.0573 | 23.54
83.2066 | 53.8074 | 59.9818 | 56 | 83.186 | 41.5578 | 59.9553 | 43.77 | 83.196 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.1914 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.1829 | 19.906 | 60.0573 | 23.54
83.2149 | 53.8074 | 59.9818 | 56 | 83.1944 | 41.5579 | 59.955 | 43.77 | 83.2045 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.1997 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.1914 | 19.906 | 60.0573 | 23.54
83.2232 | 53.8074 | 59.9818 | 56 | 83.2027 | 41.5579 | 59.955 | 43.77 | 83.2128 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.208 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.1997 | 19.906 | 60.0573 | 23.54
83.2316 | 53.8074 | 59.9818 | 56 | 83.211 | 41.5579 | 59.955 | 43.77 | 83.2211 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.2163 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.208 | 19.906 | 60.0573 | 23.54
83.2399 | 53.8074 | 59.9818 | 56 | 83.2194 | 41.5579 | 59.955 | 43.77 | 83.2295 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.2246 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.2163 | 19.9015 | 60.0573 | 23.54
83.2482 | 53.8074 | 59.9818 | 56 | 83.2277 | 41.5577 | 59.955 | 43.77 | 83.2378 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.2329 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.2246 | 19.9015 | 60.0573 | 23.54
83.2566 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.2361 | 41.5577 | 59.955 | 43.77 | 83.2461 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.2415 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.2329 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54
83.2649 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.2444 | 41.557 | 59.955 | 43.77 | 83.2544 | 34.863 | 59.9618 | 37.77 | 83.2498 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.2412 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54
83.2732 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.2527 | 41.557 | 59.955 | 43.77 | 83.2628 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 83.2581 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.2495 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54
83.2816 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.2611 | 41.647 | 59.955 | 43.77 | 83.2711 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 83.2664 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.2578 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54
83.2899 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.2694 | 41.647 | 59.955 | 43.77 | 83.2794 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 83.2747 | 31.9001 | 59.9951 | 35.77 | 83.2664 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54
83.2983 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.2777 | 41.647 | 59.955 | 43.77 | 83.2878 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 83.283 | 31.9067 | 59.9951 | 35.77 | 83.2747 | 19.9053 | 60.0553 | 23.54
83.3066 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.2861 | 41.647 | 59.955 | 43.77 | 83.2961 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 83.2913 | 31.9067 | 59.9951 | 35.77 | 83.283 | 19.9077 | 60.0553 | 23.54
83.3149 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.2944 | 41.6471 | 59.955 | 43.77 | 83.3044 | 34.863 | 59.9614 | 37.77 | 83.2996 | 31.9067 | 59.9951 | 35.77 | 83.2913 | 19.9077 | 60.0553 | 23.54
83.3233 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.3028 | 41.6471 | 59.955 | 43.77 | 83.3129 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3081 | 31.9067 | 59.9951 | 35.77 | 83.2996 | 19.9093 | 60.0553 | 23.54
83.3316 | 53.8619 | 59.9818 | 56 | 83.3111 | 41.6457 | 59.955 | 43.77 | 83.3212 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3164 | 32.0619 | 59.9951 | 35.77 | 83.3079 | 19.9093 | 60.0553 | 23.54
83.3399 | 53.817 | 59.9818 | 56 | 83.3194 | 41.6457 | 59.955 | 43.77 | 83.3295 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3247 | 32.0619 | 59.9951 | 35.77 | 83.3162 | 19.9093 | 60.0553 | 23.54
83.3483 | 53.817 | 59.9818 | 56 | 83.3278 | 41.6269 | 59.955 | 43.77 | 83.3379 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.333 | 32.0696 | 59.9951 | 35.77 | 83.3245 | 19.9093 | 60.0553 | 23.54
83.3566 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.3362 | 41.6269 | 59.955 | 43.77 | 83.3462 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3413 | 32.0696 | 59.9951 | 35.77 | 83.3328 | 19.9041 | 60.0553 | 23.54
83.3649 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.3445 | 41.6269 | 59.955 | 43.77 | 83.3545 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3496 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 83.3411 | 19.9041 | 60.0553 | 23.54
83.3733 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.3528 | 41.6269 | 59.955 | 43.77 | 83.3628 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3579 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 83.3496 | 19.9001 | 60.0553 | 23.54
83.3816 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.3612 | 41.6266 | 59.955 | 43.77 | 83.3712 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3665 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 83.3579 | 19.9001 | 60.0553 | 23.54
83.3899 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.3695 | 41.6266 | 59.955 | 43.77 | 83.3795 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3748 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 83.3662 | 19.9001 | 60.0553 | 23.54
83.3983 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.3778 | 41.6263 | 59.955 | 43.77 | 83.3878 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3831 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 83.3745 | 19.9001 | 60.0553 | 23.54
83.4066 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.3861 | 41.6263 | 59.955 | 43.77 | 83.3962 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3914 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 83.3828 | 19.952 | 60.0553 | 23.54
83.415 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.3945 | 41.6263 | 59.9541 | 43.77 | 83.4045 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.3997 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 83.3911 | 19.952 | 60.0553 | 23.54
83.4233 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.4029 | 41.6263 | 59.9541 | 43.77 | 83.4128 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.408 | 32.0696 | 59.9958 | 35.77 | 83.3994 | 19.9558 | 60.0553 | 23.54
83.4316 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.4112 | 41.6267 | 59.9541 | 43.77 | 83.4213 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.4163 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4077 | 19.9558 | 60.0553 | 23.54
83.44 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.4195 | 41.6267 | 59.9541 | 43.77 | 83.4296 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.4246 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.416 | 19.9582 | 60.0553 | 23.54
83.4483 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.4279 | 41.6272 | 59.9541 | 43.77 | 83.4379 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.4331 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4243 | 19.9582 | 60.0553 | 23.54
83.4566 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.4362 | 41.6272 | 59.9541 | 43.77 | 83.4463 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.4414 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4329 | 19.9582 | 60.0533 | 23.54
83.465 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.4445 | 41.634 | 59.9541 | 43.77 | 83.4546 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.4497 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4412 | 19.9582 | 60.0533 | 23.54
83.4733 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.4529 | 41.634 | 59.9541 | 43.77 | 83.4629 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.458 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4495 | 19.9548 | 60.0533 | 23.54
83.4817 | 53.817 | 59.9802 | 56 | 83.4612 | 41.6335 | 59.9541 | 43.77 | 83.4713 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.4663 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4578 | 19.9548 | 60.0533 | 23.54
83.49 | 53.8995 | 59.9802 | 56 | 83.4696 | 41.6335 | 59.9541 | 43.77 | 83.4796 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.4746 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4661 | 19.9548 | 60.0533 | 23.54
83.4983 | 53.8995 | 59.9802 | 56 | 83.4779 | 41.71 | 59.9541 | 43.77 | 83.4879 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.4829 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4744 | 19.9548 | 60.0533 | 23.54
83.5067 | 54.0642 | 59.9802 | 56 | 83.4862 | 41.71 | 59.9541 | 43.77 | 83.4962 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.4915 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4827 | 19.9508 | 60.0533 | 23.54
83.515 | 54.0642 | 59.9802 | 56 | 83.4946 | 41.7094 | 59.9541 | 43.77 | 83.5046 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.4998 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.491 | 19.9508 | 60.0533 | 23.54
83.5233 | 54.0642 | 59.9802 | 56 | 83.5029 | 41.7094 | 59.9541 | 43.77 | 83.5129 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.5081 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.4993 | 19.9508 | 60.0533 | 23.54
83.5317 | 54.0642 | 59.9802 | 56 | 83.5113 | 41.6898 | 59.9541 | 43.77 | 83.5212 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.5164 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.5076 | 19.9508 | 60.0533 | 23.54
83.54 | 54.0642 | 59.9802 | 56 | 83.5196 | 41.6898 | 59.9541 | 43.77 | 83.5297 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.5247 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.5161 | 19.9465 | 60.0533 | 23.54
83.5483 | 54.0642 | 59.9802 | 56 | 83.5279 | 41.6644 | 59.9541 | 43.77 | 83.538 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.533 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.5244 | 19.9465 | 60.0533 | 23.54
83.5567 | 54.0642 | 59.9788 | 56 | 83.5363 | 41.6644 | 59.9541 | 43.77 | 83.5463 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.5413 | 32.0787 | 59.9958 | 35.77 | 83.5327 | 19.9465 | 60.0533 | 23.54
83.565 | 54.0642 | 59.9788 | 56 | 83.5446 | 41.6437 | 59.9541 | 43.77 | 83.5547 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.5498 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.541 | 19.9465 | 60.0533 | 23.54
83.5733 | 54.0642 | 59.9788 | 56 | 83.5529 | 41.6437 | 59.9541 | 43.77 | 83.563 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.5581 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.5493 | 19.9455 | 60.0533 | 23.54
83.5817 | 54.0642 | 59.9788 | 56 | 83.5613 | 41.6441 | 59.9541 | 43.77 | 83.5713 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.5664 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.5576 | 19.9455 | 60.0533 | 23.54
83.59 | 54.0642 | 59.9788 | 56 | 83.5696 | 41.6441 | 59.9541 | 43.77 | 83.5797 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.5747 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.5659 | 19.9479 | 60.0533 | 23.54
83.5984 | 54.0642 | 59.9788 | 56 | 83.578 | 41.6441 | 59.9541 | 43.77 | 83.588 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.583 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.5742 | 19.9479 | 60.0533 | 23.54
83.6067 | 54.0642 | 59.9788 | 56 | 83.5863 | 41.6441 | 59.9541 | 43.77 | 83.5963 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.5913 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.5825 | 19.9498 | 60.0533 | 23.54
83.615 | 54.0642 | 59.9788 | 56 | 83.5946 | 41.6441 | 59.9532 | 43.77 | 83.6046 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.5996 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.5911 | 19.9498 | 60.0533 | 23.54
83.6234 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.603 | 41.6441 | 59.9532 | 43.77 | 83.613 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.6079 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.5994 | 19.9063 | 60.0533 | 23.54
83.6317 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.6114 | 41.6663 | 59.9532 | 43.77 | 83.6213 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.6165 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6077 | 19.9063 | 60.0533 | 23.54
83.64 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.6197 | 41.6663 | 59.9532 | 43.77 | 83.6296 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.6248 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.616 | 19.9064 | 60.0533 | 23.54
83.6484 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.628 | 41.6472 | 59.9532 | 43.77 | 83.6381 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.6331 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6243 | 19.9064 | 60.0533 | 23.54
83.6567 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.6364 | 41.6472 | 59.9532 | 43.77 | 83.6464 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.6414 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6326 | 19.9064 | 60.0509 | 23.54
83.665 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.6447 | 41.6472 | 59.9532 | 43.77 | 83.6547 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.6497 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6409 | 19.9064 | 60.0509 | 23.54
83.6734 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.653 | 41.6472 | 59.9532 | 43.77 | 83.6631 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 83.658 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6492 | 19.9021 | 60.0509 | 23.54
83.6817 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.6613 | 41.6403 | 59.9532 | 43.77 | 83.6714 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 83.6663 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6575 | 19.9021 | 60.0509 | 23.54
83.6901 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.6697 | 41.6403 | 59.9532 | 43.77 | 83.6797 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 83.6748 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6658 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54
83.6984 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.6781 | 41.6409 | 59.9532 | 43.77 | 83.6881 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 83.6831 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6743 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54
83.7067 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.6864 | 41.6409 | 59.9532 | 43.77 | 83.6964 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 83.6914 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6826 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54
83.7151 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.6947 | 41.6408 | 59.9532 | 43.77 | 83.7047 | 34.8632 | 59.9614 | 37.77 | 83.6997 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6909 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54
83.7234 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.7031 | 41.6408 | 59.9532 | 43.77 | 83.7131 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.708 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.6992 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54
83.7317 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.7114 | 41.641 | 59.9532 | 43.77 | 83.7214 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7163 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7075 | 19.8996 | 60.0509 | 23.54
83.7401 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.7198 | 41.641 | 59.9532 | 43.77 | 83.7297 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7246 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7158 | 19.9015 | 60.0509 | 23.54
83.7484 | 54.0377 | 59.9788 | 56 | 83.7281 | 41.6406 | 59.9532 | 43.77 | 83.738 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7332 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7241 | 19.9015 | 60.0509 | 23.54
83.7567 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.7364 | 41.6406 | 59.9532 | 43.77 | 83.7465 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7415 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7324 | 19.9015 | 60.0509 | 23.54
83.7651 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.7448 | 41.6404 | 59.9532 | 43.77 | 83.7548 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7498 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7407 | 19.9015 | 60.0509 | 23.54
83.7734 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.7531 | 41.6404 | 59.9532 | 43.77 | 83.7631 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7581 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.749 | 19.9016 | 60.0509 | 23.54
83.7817 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.7614 | 41.6415 | 59.9532 | 43.77 | 83.7715 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7664 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7576 | 19.9016 | 60.0509 | 23.54
83.7901 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.7698 | 41.6415 | 59.9532 | 43.77 | 83.7798 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7747 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7659 | 19.8973 | 60.0509 | 23.54
83.7984 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.7781 | 41.6347 | 59.9532 | 43.77 | 83.7881 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.783 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7742 | 19.8973 | 60.0509 | 23.54
83.8068 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.7865 | 41.6347 | 59.9532 | 43.77 | 83.7965 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7913 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7825 | 19.8973 | 60.0509 | 23.54
83.8151 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.7948 | 41.6127 | 59.9523 | 43.77 | 83.8048 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.7998 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7908 | 19.8973 | 60.0509 | 23.54
83.8234 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.8031 | 41.6127 | 59.9523 | 43.77 | 83.8131 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.8081 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.7991 | 19.8884 | 60.0509 | 23.54
83.8318 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.8115 | 41.613 | 59.9523 | 43.77 | 83.8215 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.8164 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.8074 | 19.8884 | 60.0509 | 23.54
83.8401 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.8199 | 41.613 | 59.9523 | 43.77 | 83.8298 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.8247 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.8157 | 19.8841 | 60.0509 | 23.54
83.8484 | 54.0046 | 59.9771 | 56 | 83.8282 | 41.5943 | 59.9523 | 43.77 | 83.8381 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.833 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.824 | 19.8841 | 60.0509 | 23.54
83.8568 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.8365 | 41.5943 | 59.9523 | 43.77 | 83.8464 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.8413 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.8325 | 19.8841 | 60.0484 | 23.54
83.8651 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.8449 | 41.594 | 59.9523 | 43.77 | 83.8549 | 34.8633 | 59.9614 | 37.77 | 83.8496 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.8408 | 19.8841 | 60.0484 | 23.54
83.8735 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.8532 | 41.594 | 59.9523 | 43.77 | 83.8632 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.8582 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.8491 | 19.8805 | 60.0484 | 23.54
83.8818 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.8615 | 41.5935 | 59.9523 | 43.77 | 83.8715 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.8665 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.8574 | 19.8805 | 60.0484 | 23.54
83.8901 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.8699 | 41.5935 | 59.9523 | 43.77 | 83.8799 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.8748 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.8657 | 19.8752 | 60.0484 | 23.54
83.8985 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.8782 | 41.6717 | 59.9523 | 43.77 | 83.8882 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.8831 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.874 | 19.8752 | 60.0484 | 23.54
83.9068 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.8866 | 41.6717 | 59.9523 | 43.77 | 83.8965 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.8914 | 32.0787 | 59.9963 | 35.77 | 83.8823 | 19.8771 | 60.0484 | 23.54
83.9151 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.8949 | 41.6646 | 59.9523 | 43.77 | 83.9049 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.8997 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 83.8906 | 19.8771 | 60.0484 | 23.54
83.9235 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.9032 | 41.6646 | 59.9523 | 43.77 | 83.9132 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.908 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 83.8989 | 19.9348 | 60.0484 | 23.54
83.9318 | 53.9643 | 59.9771 | 56 | 83.9116 | 41.6649 | 59.9523 | 43.77 | 83.9215 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.9163 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 83.9072 | 19.9348 | 60.0484 | 23.54
83.9401 | 54.0385 | 59.9771 | 56 | 83.9199 | 41.6649 | 59.9523 | 43.77 | 83.9299 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.9248 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 83.9158 | 19.9348 | 60.0484 | 23.54
83.9485 | 54.0385 | 59.9771 | 56 | 83.9283 | 41.6655 | 59.9523 | 43.77 | 83.9382 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.9331 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 83.9241 | 19.9348 | 60.0484 | 23.54
83.9568 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 83.9366 | 41.6655 | 59.9523 | 43.77 | 83.9465 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.9414 | 32.0855 | 59.9963 | 35.77 | 83.9324 | 19.9995 | 60.0484 | 23.54
83.9652 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 83.9449 | 41.6657 | 59.9523 | 43.77 | 83.955 | 34.8632 | 59.9618 | 37.77 | 83.9497 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 83.9407 | 19.9995 | 60.0484 | 23.54
83.9735 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 83.9533 | 41.6657 | 59.9523 | 43.77 | 83.9633 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.958 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 83.949 | 19.9954 | 60.0484 | 23.54
83.9818 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 83.9616 | 41.6655 | 59.9523 | 43.77 | 83.9716 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.9663 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 83.9573 | 19.9954 | 60.0484 | 23.54
83.9902 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 83.9699 | 41.6655 | 59.9523 | 43.77 | 83.9799 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.9746 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 83.9656 | 19.9954 | 60.0484 | 23.54
83.9985 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 83.9783 | 41.6651 | 59.9523 | 43.77 | 83.9883 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.9832 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 83.9739 | 19.9954 | 60.0484 | 23.54
84.0068 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 83.9867 | 41.6651 | 59.9523 | 43.77 | 83.9966 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.9915 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 83.9822 | 19.9866 | 60.0484 | 23.54
84.0152 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 83.995 | 41.6456 | 59.9515 | 43.77 | 84.0049 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 83.9998 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 83.9907 | 19.9866 | 60.0484 | 23.54
84.0235 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.0033 | 41.6456 | 59.9515 | 43.77 | 84.0133 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 84.0081 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 83.999 | 19.9824 | 60.0484 | 23.54
84.0319 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.0116 | 41.6457 | 59.9515 | 43.77 | 84.0216 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 84.0164 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0073 | 19.9824 | 60.0484 | 23.54
84.0402 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.02 | 41.6457 | 59.9515 | 43.77 | 84.0299 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 84.0247 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0156 | 19.9824 | 60.0484 | 23.54
84.0485 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.0284 | 41.646 | 59.9515 | 43.77 | 84.0383 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 84.033 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0239 | 19.9824 | 60.0484 | 23.54
84.0569 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.0367 | 41.646 | 59.9515 | 43.77 | 84.0466 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 84.0415 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0322 | 19.9852 | 60.0456 | 23.54
84.0652 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.045 | 41.6464 | 59.9515 | 43.77 | 84.0549 | 34.8633 | 59.9618 | 37.77 | 84.0498 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0405 | 19.9852 | 60.0456 | 23.54
84.0735 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.0534 | 41.6464 | 59.9515 | 43.77 | 84.0634 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.0581 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0488 | 19.9852 | 60.0456 | 23.54
84.0819 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.0617 | 41.6448 | 59.9515 | 43.77 | 84.0717 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.0664 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0571 | 19.9852 | 60.0456 | 23.54
84.0902 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.07 | 41.6448 | 59.9515 | 43.77 | 84.08 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.0747 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0654 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54
84.0985 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.0784 | 41.6449 | 59.9515 | 43.77 | 84.0883 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.083 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.074 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54
84.1069 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.0867 | 41.6449 | 59.9515 | 43.77 | 84.0967 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.0913 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0823 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54
84.1152 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.0951 | 41.6607 | 59.9515 | 43.77 | 84.105 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.0996 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0906 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54
84.1236 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.1034 | 41.6607 | 59.9515 | 43.77 | 84.1133 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1082 | 32.0893 | 59.9967 | 35.77 | 84.0989 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54
84.1319 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.1117 | 41.6604 | 59.9515 | 43.77 | 84.1217 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1165 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1072 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54
84.1402 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.1201 | 41.6604 | 59.9515 | 43.77 | 84.13 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1248 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1155 | 19.9824 | 60.0456 | 23.54
84.1486 | 54.0385 | 59.9755 | 56 | 84.1284 | 41.6599 | 59.9515 | 43.77 | 84.1383 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1331 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1238 | 19.9824 | 60.0456 | 23.54
84.1569 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.1367 | 41.6599 | 59.9515 | 43.77 | 84.1467 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1414 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1321 | 19.9824 | 60.0456 | 23.54
84.1652 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.1451 | 41.6601 | 59.9515 | 43.77 | 84.155 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1497 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1404 | 19.9824 | 60.0456 | 23.54
84.1736 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.1534 | 41.6601 | 59.9515 | 43.77 | 84.1633 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.158 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1489 | 19.9846 | 60.0456 | 23.54
84.1819 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.1618 | 41.6607 | 59.9515 | 43.77 | 84.1718 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1665 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1572 | 19.9846 | 60.0456 | 23.54
84.1903 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.1701 | 41.6607 | 59.9515 | 43.77 | 84.1801 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1748 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1655 | 19.9846 | 60.0456 | 23.54
84.1986 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.1784 | 41.6608 | 59.9515 | 43.77 | 84.1884 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1831 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1738 | 19.9846 | 60.0456 | 23.54
84.2069 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.1868 | 41.6608 | 59.9515 | 43.77 | 84.1967 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1914 | 32.1423 | 59.9967 | 35.77 | 84.1821 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54
84.2153 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.1952 | 41.6611 | 59.9507 | 43.77 | 84.2051 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.1997 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.1904 | 19.9912 | 60.0456 | 23.54
84.2236 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2035 | 41.6611 | 59.9507 | 43.77 | 84.2134 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.208 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.1987 | 19.9871 | 60.0456 | 23.54
84.2319 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2118 | 41.6613 | 59.9507 | 43.77 | 84.2217 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2163 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.207 | 19.9871 | 60.0456 | 23.54
84.2403 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2202 | 41.6613 | 59.9507 | 43.77 | 84.2301 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2246 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2153 | 19.9871 | 60.0456 | 23.54
84.2486 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2285 | 41.6604 | 59.9507 | 43.77 | 84.2384 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2332 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2239 | 19.9871 | 60.0456 | 23.54
84.257 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2368 | 41.6604 | 59.9507 | 43.77 | 84.2467 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2415 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2322 | 19.9871 | 60.0431 | 23.54
84.2653 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2451 | 41.674 | 59.9507 | 43.77 | 84.2551 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2498 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2405 | 19.9871 | 60.0431 | 23.54
84.2736 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2535 | 41.674 | 59.9507 | 43.77 | 84.2634 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2581 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2488 | 19.9783 | 60.0431 | 23.54
84.282 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2619 | 41.6739 | 59.9507 | 43.77 | 84.2717 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2664 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2571 | 19.9783 | 60.0431 | 23.54
84.2903 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2702 | 41.6739 | 59.9507 | 43.77 | 84.2802 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2747 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2654 | 19.9783 | 60.0431 | 23.54
84.2986 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2785 | 41.6743 | 59.9507 | 43.77 | 84.2885 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.283 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2737 | 19.9783 | 60.0431 | 23.54
84.307 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2869 | 41.6743 | 59.9507 | 43.77 | 84.2968 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2915 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.282 | 19.9805 | 60.0431 | 23.54
84.3153 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.2952 | 41.6743 | 59.9507 | 43.77 | 84.3052 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.2998 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2903 | 19.9805 | 60.0431 | 23.54
84.3236 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.3036 | 41.6743 | 59.9507 | 43.77 | 84.3135 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.3081 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.2988 | 19.9805 | 60.0431 | 23.54
84.332 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.3119 | 41.6746 | 59.9507 | 43.77 | 84.3218 | 34.8739 | 59.9622 | 37.77 | 84.3164 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.3071 | 19.9805 | 60.0431 | 23.54
84.3403 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.3202 | 41.6746 | 59.9507 | 43.77 | 84.3301 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 84.3247 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.3154 | 19.9832 | 60.0431 | 23.54
84.3486 | 54.0385 | 59.9747 | 56 | 84.3286 | 41.6746 | 59.9507 | 43.77 | 84.3385 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 84.333 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.3237 | 19.9832 | 60.0431 | 23.54
84.357 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.3369 | 41.6746 | 59.9507 | 43.77 | 84.3468 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 84.3413 | 32.2367 | 59.9967 | 35.77 | 84.332 | 19.9824 | 60.0431 | 23.54
84.3653 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.3452 | 41.6744 | 59.9507 | 43.77 | 84.3551 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 84.3499 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.3403 | 19.9824 | 60.0431 | 23.54
84.3737 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.3536 | 41.6744 | 59.9507 | 43.77 | 84.3635 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 84.3582 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.3486 | 19.9782 | 60.0431 | 23.54
84.382 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.362 | 41.6741 | 59.9507 | 43.77 | 84.3718 | 34.8861 | 59.9622 | 37.77 | 84.3665 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.3569 | 19.9782 | 60.0431 | 23.54
84.3903 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.3703 | 41.6741 | 59.9507 | 43.77 | 84.3801 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.3748 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.3652 | 19.9782 | 60.0431 | 23.54
84.3987 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.3786 | 41.6738 | 59.9507 | 43.77 | 84.3885 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.3831 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.3735 | 19.9782 | 60.0431 | 23.54
84.407 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.3869 | 41.6738 | 59.9507 | 43.77 | 84.3969 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.3914 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.3821 | 20.0961 | 60.0431 | 23.54
84.4153 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.3953 | 41.6738 | 59.9507 | 43.77 | 84.4052 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.3997 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.3904 | 20.0961 | 60.0431 | 23.54
84.4237 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.4037 | 41.6738 | 59.9507 | 43.77 | 84.4136 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.408 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.3987 | 20.1497 | 60.0431 | 23.54
84.432 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.412 | 41.6937 | 59.9507 | 43.77 | 84.4219 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.4165 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.407 | 20.1497 | 60.0431 | 23.54
84.4403 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.4203 | 41.6937 | 59.9507 | 43.77 | 84.4302 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.4248 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.4153 | 20.1494 | 60.0431 | 23.54
84.4487 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.4287 | 41.6939 | 59.9507 | 43.77 | 84.4385 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.4331 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.4236 | 20.1494 | 60.0431 | 23.54
84.457 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.437 | 41.6939 | 59.9507 | 43.77 | 84.4469 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.4414 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.4319 | 20.146 | 60.0407 | 23.54
84.4654 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.4453 | 41.6939 | 59.9507 | 43.77 | 84.4552 | 34.8906 | 59.9622 | 37.77 | 84.4497 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.4402 | 20.146 | 60.0407 | 23.54
84.4737 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.4537 | 41.6939 | 59.9507 | 43.77 | 84.4635 | 34.8884 | 59.9626 | 37.77 | 84.458 | 32.2367 | 59.9972 | 35.77 | 84.4485 | 20.146 | 60.0407 | 23.54
84.482 | 54.0385 | 59.9752 | 56 | 84.462 | 41.7682 | 59.9507 | 43.77 | 84.4719 | 34.8884 | 59.9626 | 37.77 | 84.4663 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.457 | 20.146 | 60.0407 | 23.54
84.4904 | 54.0839 | 59.9752 | 56 | 84.4704 | 41.7682 | 59.9507 | 43.77 | 84.4802 | 34.8884 | 59.9626 | 37.77 | 84.4749 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.4653 | 20.1481 | 60.0407 | 23.54
84.4987 | 54.0839 | 59.9752 | 56 | 84.4787 | 41.7885 | 59.9507 | 43.77 | 84.4885 | 34.8884 | 59.9626 | 37.77 | 84.4832 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.4736 | 20.1481 | 60.0407 | 23.54
84.507 | 54.1334 | 59.9752 | 56 | 84.487 | 41.7885 | 59.9507 | 43.77 | 84.4969 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 84.4915 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.4819 | 20.1481 | 60.0407 | 23.54
84.5154 | 54.1334 | 59.9752 | 56 | 84.4954 | 41.7883 | 59.9507 | 43.77 | 84.5052 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 84.4998 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.4902 | 20.1481 | 60.0407 | 23.54
84.5237 | 54.1392 | 59.9752 | 56 | 84.5037 | 41.7883 | 59.9507 | 43.77 | 84.5135 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 84.5081 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.4985 | 20.2124 | 60.0407 | 23.54
84.5321 | 54.1392 | 59.9752 | 56 | 84.5121 | 41.7888 | 59.9507 | 43.77 | 84.522 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 84.5164 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.5068 | 20.2124 | 60.0407 | 23.54
84.5404 | 54.102 | 59.9752 | 56 | 84.5204 | 41.7888 | 59.9507 | 43.77 | 84.5303 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 84.5247 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.5151 | 20.2155 | 60.0407 | 23.54
84.5487 | 54.102 | 59.9752 | 56 | 84.5287 | 41.789 | 59.9507 | 43.77 | 84.5386 | 34.8817 | 59.9626 | 37.77 | 84.533 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.5234 | 20.2155 | 60.0407 | 23.54
84.5571 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.5371 | 41.789 | 59.9507 | 43.77 | 84.5469 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 84.5415 | 32.238 | 59.9972 | 35.77 | 84.532 | 20.2115 | 60.0407 | 23.54
84.5654 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.5454 | 41.7891 | 59.9507 | 43.77 | 84.5553 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 84.5498 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 84.5403 | 20.2115 | 60.0407 | 23.54
84.5737 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.5537 | 41.7891 | 59.9507 | 43.77 | 84.5636 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 84.5581 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 84.5486 | 20.2067 | 60.0407 | 23.54
84.5821 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.5621 | 41.7891 | 59.9507 | 43.77 | 84.5719 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 84.5664 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 84.5569 | 20.2067 | 60.0407 | 23.54
84.5904 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.5705 | 41.7891 | 59.9507 | 43.77 | 84.5803 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 84.5747 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 84.5652 | 20.2033 | 60.0407 | 23.54
84.5987 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.5788 | 41.8111 | 59.9507 | 43.77 | 84.5886 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 84.583 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 84.5735 | 20.2033 | 60.0407 | 23.54
84.6071 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.5871 | 41.8111 | 59.9507 | 43.77 | 84.5969 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 84.5913 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 84.5818 | 20.2057 | 60.0407 | 23.54
84.6154 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.5955 | 41.811 | 59.9515 | 43.77 | 84.6053 | 34.9363 | 59.9626 | 37.77 | 84.5999 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 84.5901 | 20.2057 | 60.0407 | 23.54
84.6238 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6038 | 41.811 | 59.9515 | 43.77 | 84.6136 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 84.6082 | 32.238 | 59.997 | 35.77 | 84.5984 | 20.2009 | 60.0407 | 23.54
84.6321 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6122 | 41.8103 | 59.9515 | 43.77 | 84.6219 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 84.6165 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 84.6069 | 20.2009 | 60.0407 | 23.54
84.6404 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6205 | 41.8103 | 59.9515 | 43.77 | 84.6304 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 84.6248 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 84.6152 | 20.1935 | 60.0407 | 23.54
84.6488 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6288 | 41.8105 | 59.9515 | 43.77 | 84.6387 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 84.6331 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 84.6235 | 20.1935 | 60.0407 | 23.54
84.6571 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6372 | 41.8105 | 59.9515 | 43.77 | 84.647 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 84.6414 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 84.6318 | 20.1935 | 60.0378 | 23.54
84.6654 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6455 | 41.8109 | 59.9515 | 43.77 | 84.6554 | 34.9581 | 59.9626 | 37.77 | 84.6497 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 84.6401 | 20.1935 | 60.0378 | 23.54
84.6738 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6538 | 41.8109 | 59.9515 | 43.77 | 84.6637 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 84.6582 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 84.6484 | 20.1978 | 60.0378 | 23.54
84.6821 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6622 | 41.8113 | 59.9515 | 43.77 | 84.672 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 84.6665 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 84.6567 | 20.1978 | 60.0378 | 23.54
84.6905 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6705 | 41.8113 | 59.9515 | 43.77 | 84.6803 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 84.6748 | 32.2458 | 59.997 | 35.77 | 84.665 | 20.2009 | 60.0378 | 23.54
84.6988 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6789 | 41.8116 | 59.9515 | 43.77 | 84.6887 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 84.6831 | 32.2545 | 59.997 | 35.77 | 84.6733 | 20.2009 | 60.0378 | 23.54
84.7071 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6872 | 41.8116 | 59.9515 | 43.77 | 84.697 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 84.6914 | 32.2545 | 59.997 | 35.77 | 84.6819 | 20.1969 | 60.0378 | 23.54
84.7155 | 54.102 | 59.9769 | 56 | 84.6955 | 41.8374 | 59.9515 | 43.77 | 84.7053 | 34.9581 | 59.9634 | 37.77 | 84.6997 | 32.2545 | 59.997 | 35.77 | 84.6902 | 20.1969 | 60.0378 | 23.54
84.7238 | 54.0934 | 59.9769 | 56 | 84.7039 | 41.8374 | 59.9515 | 43.77 | 84.7137 | 34.9626 | 59.9634 | 37.77 | 84.708 | 32.2545 | 59.997 | 35.77 | 84.6985 | 20.1921 | 60.0378 | 23.54
84.7321 | 54.0934 | 59.9769 | 56 | 84.7122 | 41.8907 | 59.9515 | 43.77 | 84.722 | 34.9626 | 59.9634 | 37.77 | 84.7163 | 32.2557 | 59.997 | 35.77 | 84.7068 | 20.1921 | 60.0378 | 23.54
84.7405 | 54.0934 | 59.9769 | 56 | 84.7206 | 41.8907 | 59.9515 | 43.77 | 84.7303 | 34.9626 | 59.9634 | 37.77 | 84.7249 | 32.2557 | 59.997 | 35.77 | 84.7151 | 20.1921 | 60.0378 | 23.54
84.7488 | 54.0934 | 59.9769 | 56 | 84.7289 | 41.89 | 59.9515 | 43.77 | 84.7388 | 34.9626 | 59.9634 | 37.77 | 84.7332 | 32.2557 | 59.997 | 35.77 | 84.7234 | 20.1921 | 60.0378 | 23.54
84.7571 | 54.0934 | 59.9786 | 56 | 84.7373 | 41.89 | 59.9515 | 43.77 | 84.7471 | 35.0742 | 59.9634 | 37.77 | 84.7415 | 32.2557 | 59.997 | 35.77 | 84.7317 | 20.1887 | 60.0378 | 23.54
84.7655 | 54.0934 | 59.9786 | 56 | 84.7456 | 41.8898 | 59.9515 | 43.77 | 84.7554 | 35.0742 | 59.9634 | 37.77 | 84.7498 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.74 | 20.1887 | 60.0378 | 23.54
84.7738 | 54.0934 | 59.9786 | 56 | 84.7539 | 41.8898 | 59.9515 | 43.77 | 84.7638 | 35.0742 | 59.9634 | 37.77 | 84.7581 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.7483 | 20.1911 | 60.0378 | 23.54
84.7822 | 54.0934 | 59.9786 | 56 | 84.7622 | 41.8899 | 59.9515 | 43.77 | 84.7721 | 35.0742 | 59.9634 | 37.77 | 84.7664 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.7568 | 20.1911 | 60.0378 | 23.54
84.7905 | 54.1439 | 59.9786 | 56 | 84.7706 | 41.8899 | 59.9515 | 43.77 | 84.7804 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.7747 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.7651 | 20.1911 | 60.0378 | 23.54
84.7988 | 54.1439 | 59.9786 | 56 | 84.779 | 41.89 | 59.9515 | 43.77 | 84.7887 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.7832 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.7734 | 20.1911 | 60.0378 | 23.54
84.8072 | 54.1439 | 59.9786 | 56 | 84.7873 | 41.89 | 59.9515 | 43.77 | 84.7971 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.7915 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.7817 | 20.1874 | 60.0378 | 23.54
84.8155 | 54.1439 | 59.9786 | 56 | 84.7956 | 41.8905 | 59.9524 | 43.77 | 84.8054 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.7998 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.79 | 20.1874 | 60.0378 | 23.54
84.8238 | 54.2511 | 59.9786 | 56 | 84.804 | 41.8905 | 59.9524 | 43.77 | 84.8137 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.8081 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.7983 | 20.1834 | 60.0378 | 23.54
84.8322 | 54.2511 | 59.9786 | 56 | 84.8123 | 41.8905 | 59.9524 | 43.77 | 84.8221 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.8164 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8066 | 20.1834 | 60.0378 | 23.54
84.8405 | 54.2511 | 59.9786 | 56 | 84.8206 | 41.8905 | 59.9524 | 43.77 | 84.8304 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.8247 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8149 | 20.1834 | 60.0378 | 23.54
84.8488 | 54.2511 | 59.9786 | 56 | 84.829 | 41.8906 | 59.9524 | 43.77 | 84.8387 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.833 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8232 | 20.1834 | 60.0378 | 23.54
84.8572 | 54.2511 | 59.9786 | 56 | 84.8373 | 41.8906 | 59.9524 | 43.77 | 84.8472 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.8413 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8318 | 20.1825 | 60.035 | 23.54
84.8655 | 54.2511 | 59.9786 | 56 | 84.8457 | 41.89 | 59.9524 | 43.77 | 84.8555 | 35.2368 | 59.9634 | 37.77 | 84.8499 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8401 | 20.1825 | 60.035 | 23.54
84.8738 | 54.1693 | 59.9786 | 56 | 84.854 | 41.89 | 59.9524 | 43.77 | 84.8638 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.8582 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8484 | 20.1822 | 60.035 | 23.54
84.8822 | 54.1693 | 59.9786 | 56 | 84.8623 | 41.8898 | 59.9524 | 43.77 | 84.8722 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.8665 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8567 | 20.1822 | 60.035 | 23.54
84.8905 | 54.1693 | 59.9786 | 56 | 84.8707 | 41.8898 | 59.9524 | 43.77 | 84.8805 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.8748 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.865 | 20.1822 | 60.035 | 23.54
84.8989 | 54.1693 | 59.9786 | 56 | 84.879 | 41.8898 | 59.9524 | 43.77 | 84.8888 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.8831 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8733 | 20.1822 | 60.035 | 23.54
84.9072 | 54.1329 | 59.9786 | 56 | 84.8874 | 41.8898 | 59.9524 | 43.77 | 84.8971 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.8914 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8816 | 20.1822 | 60.035 | 23.54
84.9155 | 54.1329 | 59.9786 | 56 | 84.8957 | 41.8901 | 59.9524 | 43.77 | 84.9055 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.8997 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8899 | 20.1822 | 60.035 | 23.54
84.9239 | 54.1607 | 59.9786 | 56 | 84.904 | 41.8901 | 59.9524 | 43.77 | 84.9138 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.9082 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.8982 | 20.1822 | 60.035 | 23.54
84.9322 | 54.1607 | 59.9786 | 56 | 84.9124 | 41.8906 | 59.9524 | 43.77 | 84.9221 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.9165 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9067 | 20.1822 | 60.035 | 23.54
84.9405 | 54.1607 | 59.9786 | 56 | 84.9207 | 41.8906 | 59.9524 | 43.77 | 84.9305 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.9248 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.915 | 20.1812 | 60.035 | 23.54
84.9489 | 54.1607 | 59.9786 | 56 | 84.929 | 41.8913 | 59.9524 | 43.77 | 84.9388 | 35.2368 | 59.9642 | 37.77 | 84.9331 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9233 | 20.1812 | 60.035 | 23.54
84.9572 | 54.1607 | 59.9806 | 56 | 84.9374 | 41.8913 | 59.9524 | 43.77 | 84.9471 | 35.3077 | 59.9642 | 37.77 | 84.9414 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9316 | 20.1763 | 60.035 | 23.54
84.9656 | 54.1607 | 59.9806 | 56 | 84.9458 | 41.8913 | 59.9524 | 43.77 | 84.9556 | 35.3077 | 59.9642 | 37.77 | 84.9497 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9399 | 20.1763 | 60.035 | 23.54
84.9739 | 54.1607 | 59.9806 | 56 | 84.9541 | 41.8913 | 59.9524 | 43.77 | 84.9639 | 35.3077 | 59.9642 | 37.77 | 84.958 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9482 | 20.1763 | 60.035 | 23.54
84.9822 | 54.1607 | 59.9806 | 56 | 84.9624 | 41.8912 | 59.9524 | 43.77 | 84.9722 | 35.3077 | 59.9642 | 37.77 | 84.9666 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9565 | 20.1763 | 60.035 | 23.54
84.9906 | 54.1607 | 59.9806 | 56 | 84.9708 | 41.8912 | 59.9524 | 43.77 | 84.9806 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 84.9749 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9648 | 20.1763 | 60.0351 | 23.54
84.9989 | 54.1607 | 59.9806 | 56 | 84.9791 | 41.8907 | 59.9524 | 43.77 | 84.9889 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 84.9832 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9734 | 20.1763 | 60.0351 | 23.54
85.0072 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 84.9875 | 41.8907 | 59.9524 | 43.77 | 84.9972 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 84.9915 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9817 | 20.169 | 60.0351 | 23.54
85.0156 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 84.9958 | 41.8922 | 59.9528 | 43.77 | 85.0055 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 84.9998 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.99 | 20.169 | 60.0351 | 23.54
85.0239 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0041 | 41.8922 | 59.9528 | 43.77 | 85.0139 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 85.0081 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 84.9983 | 20.1733 | 60.0351 | 23.54
85.0322 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0125 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 85.0222 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 85.0164 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0066 | 20.1733 | 60.0351 | 23.54
85.0406 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0208 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 85.0305 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 85.0247 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0149 | 20.1733 | 60.0351 | 23.54
85.0489 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0291 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 85.0389 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 85.0332 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0232 | 20.1733 | 60.0351 | 23.54
85.0572 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0375 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 85.0472 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 85.0415 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0315 | 20.2159 | 60.0326 | 23.54
85.0656 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0458 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 85.0555 | 35.3178 | 59.9642 | 37.77 | 85.0498 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0398 | 20.2159 | 60.0326 | 23.54
85.0739 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0542 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 85.064 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.0581 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0483 | 20.2153 | 60.0326 | 23.54
85.0823 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0625 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 85.0723 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.0664 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0566 | 20.2153 | 60.0326 | 23.54
85.0906 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0708 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 85.0806 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.0747 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0649 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54
85.0989 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0792 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 85.089 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.083 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0732 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54
85.1073 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0875 | 41.8928 | 59.9528 | 43.77 | 85.0973 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.0916 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0815 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54
85.1156 | 54.1474 | 59.9806 | 56 | 85.0959 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 85.1056 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.0999 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0898 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54
85.1239 | 54.1945 | 59.9806 | 56 | 85.1042 | 41.8924 | 59.9528 | 43.77 | 85.1139 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1082 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.0981 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54
85.1323 | 54.1945 | 59.9806 | 56 | 85.1125 | 41.8922 | 59.9528 | 43.77 | 85.1223 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1165 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.1064 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54
85.1406 | 54.1945 | 59.9806 | 56 | 85.1209 | 41.8922 | 59.9528 | 43.77 | 85.1306 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1248 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.1147 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54
85.1489 | 54.1945 | 59.9806 | 56 | 85.1292 | 41.8923 | 59.9528 | 43.77 | 85.1389 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1331 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.1233 | 20.2105 | 60.0326 | 23.54
85.1573 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.1375 | 41.8923 | 59.9528 | 43.77 | 85.1473 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1414 | 32.2557 | 59.9975 | 35.77 | 85.1316 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54
85.1656 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.1459 | 41.8925 | 59.9528 | 43.77 | 85.1556 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1497 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.1399 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54
85.174 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.1543 | 41.8925 | 59.9528 | 43.77 | 85.1639 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1582 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.1482 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54
85.1823 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.1626 | 41.8925 | 59.9528 | 43.77 | 85.1724 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1665 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.1565 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54
85.1906 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.1709 | 41.8925 | 59.9528 | 43.77 | 85.1807 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1748 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.1648 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54
85.199 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.1793 | 41.927 | 59.9528 | 43.77 | 85.189 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1831 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.1731 | 20.2143 | 60.0326 | 23.54
85.2073 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.1876 | 41.927 | 59.9528 | 43.77 | 85.1974 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1914 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.1814 | 20.2629 | 60.0326 | 23.54
85.2156 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.196 | 41.9466 | 59.9533 | 43.77 | 85.2057 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.1997 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.1897 | 20.2629 | 60.0326 | 23.54
85.224 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.2043 | 41.9466 | 59.9533 | 43.77 | 85.214 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.208 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.1982 | 20.2609 | 60.0326 | 23.54
85.2323 | 54.1945 | 59.9827 | 56 | 85.2126 | 41.9725 | 59.9533 | 43.77 | 85.2223 | 35.3178 | 59.9651 | 37.77 | 85.2166 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.2065 | 20.2609 | 60.0326 | 23.54
85.2406 | 54.2032 | 59.9827 | 56 | 85.221 | 41.9725 | 59.9533 | 43.77 | 85.2307 | 35.3382 | 59.9651 | 37.77 | 85.2249 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.2148 | 20.2609 | 60.0326 | 23.54
85.249 | 54.2032 | 59.9827 | 56 | 85.2293 | 41.9721 | 59.9533 | 43.77 | 85.239 | 35.3382 | 59.9651 | 37.77 | 85.2332 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.2231 | 20.2609 | 60.0326 | 23.54
85.2573 | 54.2032 | 59.9827 | 56 | 85.2376 | 41.9721 | 59.9533 | 43.77 | 85.2473 | 35.3382 | 59.9651 | 37.77 | 85.2415 | 32.2557 | 59.9972 | 35.77 | 85.2314 | 20.2636 | 60.0302 | 23.54
85.2656 | 54.2032 | 59.9827 | 56 | 85.246 | 41.9722 | 59.9533 | 43.77 | 85.2557 | 35.3382 | 59.9651 | 37.77 | 85.2498 | 32.2519 | 59.9972 | 35.77 | 85.2397 | 20.2636 | 60.0302 | 23.54
85.274 | 54.1748 | 59.9827 | 56 | 85.2543 | 41.9722 | 59.9533 | 43.77 | 85.264 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.2581 | 32.2519 | 59.9972 | 35.77 | 85.248 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54
85.2823 | 54.1748 | 59.9827 | 56 | 85.2627 | 41.9726 | 59.9533 | 43.77 | 85.2723 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.2664 | 32.2519 | 59.9972 | 35.77 | 85.2563 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54
85.2907 | 54.2691 | 59.9827 | 56 | 85.271 | 41.9726 | 59.9533 | 43.77 | 85.2808 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.2747 | 32.2519 | 59.9972 | 35.77 | 85.2649 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54
85.299 | 54.2691 | 59.9827 | 56 | 85.2793 | 41.9726 | 59.9533 | 43.77 | 85.2891 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.2832 | 32.241 | 59.9972 | 35.77 | 85.2732 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54
85.3073 | 54.2996 | 59.9827 | 56 | 85.2877 | 41.9726 | 59.9533 | 43.77 | 85.2974 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.2915 | 32.241 | 59.9972 | 35.77 | 85.2815 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54
85.3157 | 54.2996 | 59.9827 | 56 | 85.296 | 41.9728 | 59.9533 | 43.77 | 85.3057 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.2998 | 32.2539 | 59.9972 | 35.77 | 85.2898 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54
85.324 | 54.2996 | 59.9827 | 56 | 85.3044 | 41.9728 | 59.9533 | 43.77 | 85.3141 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3081 | 32.2539 | 59.9972 | 35.77 | 85.2981 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54
85.3323 | 54.2996 | 59.9827 | 56 | 85.3127 | 41.9719 | 59.9533 | 43.77 | 85.3224 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3164 | 32.2515 | 59.9972 | 35.77 | 85.3064 | 20.2568 | 60.0302 | 23.54
85.3407 | 54.2996 | 59.9827 | 56 | 85.321 | 41.9719 | 59.9533 | 43.77 | 85.3307 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3247 | 32.2515 | 59.9972 | 35.77 | 85.3147 | 20.2502 | 60.0302 | 23.54
85.349 | 54.2996 | 59.9827 | 56 | 85.3294 | 41.9716 | 59.9533 | 43.77 | 85.3391 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.333 | 32.2515 | 59.9972 | 35.77 | 85.323 | 20.2502 | 60.0302 | 23.54
85.3573 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.3377 | 41.9716 | 59.9533 | 43.77 | 85.3474 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3416 | 32.2515 | 59.9972 | 35.77 | 85.3313 | 20.2502 | 60.0302 | 23.54
85.3657 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.346 | 41.9714 | 59.9533 | 43.77 | 85.3557 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3499 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.3398 | 20.2502 | 60.0302 | 23.54
85.374 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.3544 | 41.9714 | 59.9533 | 43.77 | 85.3641 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3582 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.3481 | 20.2456 | 60.0302 | 23.54
85.3823 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.3628 | 41.971 | 59.9533 | 43.77 | 85.3724 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3665 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.3564 | 20.2456 | 60.0302 | 23.54
85.3907 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.3711 | 41.971 | 59.9533 | 43.77 | 85.3807 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3748 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.3647 | 20.2484 | 60.0302 | 23.54
85.399 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.3794 | 41.9716 | 59.9533 | 43.77 | 85.3892 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3831 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.373 | 20.2484 | 60.0302 | 23.54
85.4074 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.3878 | 41.9716 | 59.9533 | 43.77 | 85.3975 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3914 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.3813 | 20.2453 | 60.0302 | 23.54
85.4157 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.3961 | 41.9717 | 59.9537 | 43.77 | 85.4058 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.3999 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.3896 | 20.2453 | 60.0302 | 23.54
85.424 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.4044 | 41.9717 | 59.9537 | 43.77 | 85.4141 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4082 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.3979 | 20.2453 | 60.0302 | 23.54
85.4324 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.4128 | 41.9734 | 59.9537 | 43.77 | 85.4225 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4165 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4062 | 20.2453 | 60.0302 | 23.54
85.4407 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.4211 | 41.9734 | 59.9537 | 43.77 | 85.4308 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4248 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4148 | 20.2499 | 60.0302 | 23.54
85.449 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.4295 | 41.9947 | 59.9537 | 43.77 | 85.4391 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4331 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4231 | 20.2499 | 60.0302 | 23.54
85.4574 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.4378 | 41.9947 | 59.9537 | 43.77 | 85.4475 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4414 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4314 | 20.2499 | 60.0277 | 23.54
85.4657 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.4461 | 41.9721 | 59.9537 | 43.77 | 85.4558 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4497 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4397 | 20.2499 | 60.0277 | 23.54
85.474 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.4545 | 41.9721 | 59.9537 | 43.77 | 85.4641 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.458 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.448 | 20.2463 | 60.0277 | 23.54
85.4824 | 54.2538 | 59.9852 | 56 | 85.4628 | 41.9718 | 59.9537 | 43.77 | 85.4725 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4666 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4563 | 20.2463 | 60.0277 | 23.54
85.4907 | 54.2814 | 59.9852 | 56 | 85.4712 | 41.9718 | 59.9537 | 43.77 | 85.4808 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4749 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4646 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54
85.499 | 54.2814 | 59.9852 | 56 | 85.4795 | 41.9716 | 59.9537 | 43.77 | 85.4891 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4832 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4729 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54
85.5074 | 54.2814 | 59.9852 | 56 | 85.4878 | 41.9716 | 59.9537 | 43.77 | 85.4976 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4915 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4814 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54
85.5157 | 54.2814 | 59.9852 | 56 | 85.4962 | 42.0285 | 59.9537 | 43.77 | 85.5059 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.4998 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.4897 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54
85.524 | 54.3293 | 59.9852 | 56 | 85.5045 | 42.0285 | 59.9537 | 43.77 | 85.5142 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5081 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.498 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54
85.5324 | 54.3293 | 59.9852 | 56 | 85.5128 | 42.0287 | 59.9537 | 43.77 | 85.5225 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5164 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.5063 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54
85.5407 | 54.2964 | 59.9852 | 56 | 85.5212 | 42.0287 | 59.9537 | 43.77 | 85.5309 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5249 | 32.2611 | 59.9979 | 35.77 | 85.5146 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54
85.549 | 54.2964 | 59.9852 | 56 | 85.5295 | 42.0289 | 59.9537 | 43.77 | 85.5392 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5332 | 32.2679 | 59.9979 | 35.77 | 85.5229 | 20.2496 | 60.0277 | 23.54
85.5574 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.5379 | 42.0289 | 59.9537 | 43.77 | 85.5475 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5415 | 32.2679 | 59.9979 | 35.77 | 85.5312 | 20.245 | 60.0277 | 23.54
85.5657 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.5462 | 42.029 | 59.9537 | 43.77 | 85.5559 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5498 | 32.2679 | 59.9984 | 35.77 | 85.5396 | 20.245 | 60.0277 | 23.54
85.5741 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.5545 | 42.029 | 59.9537 | 43.77 | 85.5642 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5581 | 32.2679 | 59.9984 | 35.77 | 85.5479 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54
85.5824 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.5629 | 41.972 | 59.9537 | 43.77 | 85.5725 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5664 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.5564 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54
85.5907 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.5713 | 41.972 | 59.9537 | 43.77 | 85.5809 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5747 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.5647 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54
85.5991 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.5796 | 41.9717 | 59.9537 | 43.77 | 85.5892 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.583 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.573 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54
85.6074 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.5879 | 41.9717 | 59.9537 | 43.77 | 85.5975 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5916 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.5813 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54
85.6157 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.5963 | 41.9717 | 59.9546 | 43.77 | 85.6058 | 35.3382 | 59.9659 | 37.77 | 85.5999 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.5896 | 20.2448 | 60.0277 | 23.54
85.6241 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.6046 | 41.9717 | 59.9546 | 43.77 | 85.6143 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 85.6082 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.5979 | 20.2494 | 60.0277 | 23.54
85.6324 | 54.2964 | 59.9869 | 56 | 85.6129 | 41.9713 | 59.9546 | 43.77 | 85.6226 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 85.6165 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.6062 | 20.2494 | 60.0277 | 23.54
85.6407 | 54.3227 | 59.9869 | 56 | 85.6212 | 41.9713 | 59.9546 | 43.77 | 85.6309 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 85.6248 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.6145 | 20.2457 | 60.0277 | 23.54
85.6491 | 54.3227 | 59.9869 | 56 | 85.6296 | 41.9716 | 59.9546 | 43.77 | 85.6393 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 85.6331 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.623 | 20.2457 | 60.0277 | 23.54
85.6574 | 54.3227 | 59.9869 | 56 | 85.638 | 41.9716 | 59.9546 | 43.77 | 85.6476 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 85.6414 | 32.2758 | 59.9984 | 35.77 | 85.6313 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54
85.6657 | 54.3227 | 59.9869 | 56 | 85.6463 | 41.9719 | 59.9546 | 43.77 | 85.6559 | 35.3189 | 59.9659 | 37.77 | 85.6499 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.6396 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54
85.6741 | 54.3227 | 59.9869 | 56 | 85.6546 | 41.9719 | 59.9546 | 43.77 | 85.6643 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.6582 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.6479 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54
85.6824 | 54.3227 | 59.9869 | 56 | 85.663 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 85.6726 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.6665 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.6562 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54
85.6908 | 54.3314 | 59.9869 | 56 | 85.6713 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 85.6809 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.6748 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.6646 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54
85.6991 | 54.3314 | 59.9869 | 56 | 85.6797 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 85.6893 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.6831 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.6729 | 20.2491 | 60.0257 | 23.54
85.7074 | 54.3314 | 59.9869 | 56 | 85.688 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 85.6976 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.6914 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.6812 | 20.2445 | 60.0257 | 23.54
85.7158 | 54.3314 | 59.9869 | 56 | 85.6963 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 85.7059 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.6997 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.6895 | 20.2445 | 60.0257 | 23.54
85.7241 | 54.3314 | 59.9869 | 56 | 85.7047 | 41.9723 | 59.9546 | 43.77 | 85.7142 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.708 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.698 | 20.2445 | 60.0257 | 23.54
85.7324 | 54.3314 | 59.9869 | 56 | 85.713 | 41.9717 | 59.9546 | 43.77 | 85.7227 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7166 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.7063 | 20.2445 | 60.0257 | 23.54
85.7408 | 54.3496 | 59.9869 | 56 | 85.7213 | 41.9717 | 59.9546 | 43.77 | 85.731 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7249 | 32.2996 | 59.9984 | 35.77 | 85.7146 | 20.2409 | 60.0257 | 23.54
85.7491 | 54.3496 | 59.9869 | 56 | 85.7297 | 42.0284 | 59.9546 | 43.77 | 85.7393 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7332 | 32.3068 | 59.9984 | 35.77 | 85.7229 | 20.2409 | 60.0257 | 23.54
85.7574 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.738 | 42.0284 | 59.9546 | 43.77 | 85.7477 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7415 | 32.3068 | 59.9984 | 35.77 | 85.7312 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54
85.7658 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.7464 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 85.756 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7498 | 32.3147 | 59.9993 | 35.77 | 85.7395 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54
85.7741 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.7547 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 85.7643 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7581 | 32.3147 | 59.9993 | 35.77 | 85.7478 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54
85.7824 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.763 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 85.7727 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7664 | 32.3147 | 59.9993 | 35.77 | 85.7561 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54
85.7908 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.7714 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 85.781 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7749 | 32.3147 | 59.9993 | 35.77 | 85.7646 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54
85.7991 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.7798 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 85.7893 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7832 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.7729 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54
85.8074 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.7881 | 42.0288 | 59.9546 | 43.77 | 85.7977 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7915 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.7812 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54
85.8158 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.7964 | 42.0291 | 59.9546 | 43.77 | 85.806 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.7998 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.7896 | 20.2378 | 60.0257 | 23.54
85.8241 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8047 | 42.0291 | 59.9546 | 43.77 | 85.8143 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.8081 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.7979 | 20.2406 | 60.0257 | 23.54
85.8325 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8131 | 42.0218 | 59.9546 | 43.77 | 85.8226 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.8164 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8062 | 20.2406 | 60.0257 | 23.54
85.8408 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8214 | 42.0218 | 59.9546 | 43.77 | 85.8311 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.8247 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8145 | 20.2406 | 60.0257 | 23.54
85.8491 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8297 | 42.0218 | 59.9546 | 43.77 | 85.8394 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.833 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8228 | 20.2406 | 60.0257 | 23.54
85.8574 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8381 | 42.0218 | 59.9546 | 43.77 | 85.8477 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.8416 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8313 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.8658 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8465 | 42.0209 | 59.9546 | 43.77 | 85.8561 | 35.3189 | 59.9655 | 37.77 | 85.8499 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8396 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.8741 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8548 | 42.0209 | 59.9546 | 43.77 | 85.8644 | 35.3132 | 59.9651 | 37.77 | 85.8582 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8479 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.8825 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8631 | 42.0209 | 59.9546 | 43.77 | 85.8727 | 35.3132 | 59.9651 | 37.77 | 85.8665 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8562 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.8908 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8715 | 42.0209 | 59.9546 | 43.77 | 85.8811 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.8748 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8645 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.8991 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8798 | 42.0181 | 59.9546 | 43.77 | 85.8894 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.8831 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8728 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.9075 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8882 | 42.0181 | 59.9546 | 43.77 | 85.8977 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.8914 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8811 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.9158 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.8965 | 42.0184 | 59.9546 | 43.77 | 85.906 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.8999 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8894 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.9241 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.9048 | 42.0184 | 59.9546 | 43.77 | 85.9144 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.9082 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.8977 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.9325 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.9132 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 85.9227 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.9165 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.9062 | 20.2376 | 60.0241 | 23.54
85.9408 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.9215 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 85.931 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.9248 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.9146 | 20.2339 | 60.0241 | 23.54
85.9491 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 85.9298 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 85.9395 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.9331 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.9229 | 20.2339 | 60.0241 | 23.54
85.9575 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 85.9382 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 85.9478 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.9414 | 32.3243 | 59.9993 | 35.77 | 85.9312 | 20.3562 | 60.0241 | 23.54
85.9658 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 85.9465 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 85.9561 | 35.3082 | 59.9651 | 37.77 | 85.9497 | 32.3243 | 59.9996 | 35.77 | 85.9395 | 20.3562 | 60.0241 | 23.54
85.9741 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 85.9549 | 42.0183 | 59.9546 | 43.77 | 85.9645 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 85.9583 | 32.3243 | 59.9996 | 35.77 | 85.9478 | 20.3517 | 60.0241 | 23.54
85.9825 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 85.9632 | 42.018 | 59.9546 | 43.77 | 85.9728 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 85.9666 | 32.3243 | 59.9996 | 35.77 | 85.9561 | 20.3517 | 60.0241 | 23.54
85.9908 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 85.9715 | 42.018 | 59.9546 | 43.77 | 85.9811 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 85.9749 | 32.3243 | 59.9996 | 35.77 | 85.9644 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54
85.9991 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 85.9799 | 42.018 | 59.9546 | 43.77 | 85.9895 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 85.9832 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 85.9729 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54
86.0075 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 85.9882 | 42.018 | 59.9546 | 43.77 | 85.9978 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 85.9915 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 85.9812 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54
86.0158 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 85.9966 | 41.9886 | 59.9537 | 43.77 | 86.0061 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 85.9998 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 85.9895 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54
86.0241 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0049 | 41.9886 | 59.9537 | 43.77 | 86.0144 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 86.0081 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 85.9978 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54
86.0325 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0132 | 41.9884 | 59.9537 | 43.77 | 86.0228 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 86.0164 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0061 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54
86.0408 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0216 | 41.9884 | 59.9537 | 43.77 | 86.0311 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 86.0249 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0144 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54
86.0492 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0299 | 41.9884 | 59.9537 | 43.77 | 86.0394 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 86.0332 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0227 | 20.3551 | 60.0241 | 23.54
86.0575 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0382 | 41.9884 | 59.9537 | 43.77 | 86.0479 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 86.0415 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.031 | 20.3514 | 60.0226 | 23.54
86.0658 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0466 | 42.0039 | 59.9537 | 43.77 | 86.0562 | 35.2986 | 59.9651 | 37.77 | 86.0498 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0396 | 20.3514 | 60.0226 | 23.54
86.0742 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.055 | 42.0039 | 59.9537 | 43.77 | 86.0645 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.0581 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0479 | 20.3514 | 60.0226 | 23.54
86.0825 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0633 | 42.0041 | 59.9537 | 43.77 | 86.0729 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.0664 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0562 | 20.3514 | 60.0226 | 23.54
86.0908 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0716 | 42.0041 | 59.9537 | 43.77 | 86.0812 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.0747 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0645 | 20.3563 | 60.0226 | 23.54
86.0992 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0799 | 42.0038 | 59.9537 | 43.77 | 86.0895 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.0833 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0728 | 20.3563 | 60.0226 | 23.54
86.1075 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0883 | 42.0038 | 59.9537 | 43.77 | 86.0979 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.0916 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0811 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1158 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.0966 | 42.0036 | 59.9537 | 43.77 | 86.1062 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.0999 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0894 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1242 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.1049 | 42.0036 | 59.9537 | 43.77 | 86.1145 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.1082 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.0977 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1325 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.1133 | 41.9863 | 59.9537 | 43.77 | 86.1228 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.1165 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.106 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1408 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.1217 | 41.9863 | 59.9537 | 43.77 | 86.1312 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.1248 | 32.3243 | 59.9997 | 35.77 | 86.1145 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1492 | 54.3536 | 59.9894 | 56 | 86.13 | 41.9868 | 59.9537 | 43.77 | 86.1395 | 35.2986 | 59.9647 | 37.77 | 86.1331 | 32.3257 | 59.9997 | 35.77 | 86.1228 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1575 | 54.3536 | 59.9898 | 56 | 86.1383 | 41.9868 | 59.9537 | 43.77 | 86.1478 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.1414 | 32.3257 | 59.9997 | 35.77 | 86.1311 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1658 | 54.3536 | 59.9898 | 56 | 86.1467 | 41.9872 | 59.9537 | 43.77 | 86.1562 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.1499 | 32.3257 | 60.0002 | 35.77 | 86.1394 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1742 | 54.3536 | 59.9898 | 56 | 86.155 | 41.9872 | 59.9537 | 43.77 | 86.1646 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.1582 | 32.3257 | 60.0002 | 35.77 | 86.1477 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1825 | 54.3536 | 59.9898 | 56 | 86.1634 | 41.9872 | 59.9537 | 43.77 | 86.1729 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.1665 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 86.156 | 20.3533 | 60.0226 | 23.54
86.1908 | 54.3536 | 59.9898 | 56 | 86.1717 | 41.9872 | 59.9537 | 43.77 | 86.1813 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.1748 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 86.1643 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54
86.1992 | 54.3536 | 59.9898 | 56 | 86.18 | 41.987 | 59.9537 | 43.77 | 86.1896 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.1831 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 86.1726 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54
86.2075 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.1884 | 41.987 | 59.9537 | 43.77 | 86.1979 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.1914 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 86.1812 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54
86.2158 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.1967 | 41.9865 | 59.9529 | 43.77 | 86.2063 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.1997 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 86.1895 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54
86.2242 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.205 | 41.9865 | 59.9529 | 43.77 | 86.2146 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.2083 | 32.3408 | 60.0002 | 35.77 | 86.1978 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54
86.2325 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2134 | 42.0456 | 59.9529 | 43.77 | 86.2229 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.2166 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 86.2061 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54
86.2409 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2217 | 42.0456 | 59.9529 | 43.77 | 86.2312 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.2249 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 86.2144 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54
86.2492 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2301 | 42.1029 | 59.9529 | 43.77 | 86.2396 | 35.2985 | 59.9647 | 37.77 | 86.2332 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 86.2227 | 20.4176 | 60.0226 | 23.54
86.2575 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2384 | 42.1029 | 59.9529 | 43.77 | 86.2479 | 35.2984 | 59.9647 | 37.77 | 86.2415 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 86.231 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.2659 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2467 | 42.1031 | 59.9529 | 43.77 | 86.2562 | 35.2984 | 59.9647 | 37.77 | 86.2498 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 86.2393 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.2742 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2551 | 42.1031 | 59.9529 | 43.77 | 86.2646 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.2581 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 86.2478 | 20.4162 | 60.0217 | 23.54
86.2825 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2635 | 42.1034 | 59.9529 | 43.77 | 86.2729 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.2664 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 86.2561 | 20.4162 | 60.0217 | 23.54
86.2909 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2718 | 42.1034 | 59.9529 | 43.77 | 86.2812 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.2749 | 32.4481 | 60.0002 | 35.77 | 86.2644 | 20.4162 | 60.0217 | 23.54
86.2992 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2801 | 42.102 | 59.9529 | 43.77 | 86.2897 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.2832 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 86.2727 | 20.4162 | 60.0217 | 23.54
86.3075 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2884 | 42.102 | 59.9529 | 43.77 | 86.298 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.2915 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 86.281 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3159 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.2968 | 42.0947 | 59.9529 | 43.77 | 86.3063 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.2998 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 86.2893 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3242 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.3051 | 42.0947 | 59.9529 | 43.77 | 86.3147 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3081 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 86.2976 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3325 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.3134 | 42.0946 | 59.9529 | 43.77 | 86.323 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3164 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 86.3059 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3409 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.3218 | 42.0946 | 59.9529 | 43.77 | 86.3313 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3247 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 86.3142 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3492 | 54.3536 | 59.9897 | 56 | 86.3302 | 42.0943 | 59.9529 | 43.77 | 86.3396 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3333 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 86.3228 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3575 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.3385 | 42.0943 | 59.9529 | 43.77 | 86.348 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3416 | 32.4752 | 60.0002 | 35.77 | 86.3311 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3659 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.3468 | 42.094 | 59.9529 | 43.77 | 86.3563 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3499 | 32.4752 | 60.0005 | 35.77 | 86.3394 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3742 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.3552 | 42.094 | 59.9529 | 43.77 | 86.3646 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3582 | 32.4752 | 60.0005 | 35.77 | 86.3477 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3825 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.3635 | 42.094 | 59.9529 | 43.77 | 86.373 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3665 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.356 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3909 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.3719 | 42.094 | 59.9529 | 43.77 | 86.3813 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3748 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.3643 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.3992 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.3802 | 42.1919 | 59.9529 | 43.77 | 86.3896 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3831 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.3726 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.4076 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.3885 | 42.1919 | 59.9529 | 43.77 | 86.3981 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3914 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.3809 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.4159 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.3969 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 86.4064 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.3999 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.3894 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.4242 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4052 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 86.4147 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4082 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.3977 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.4325 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4135 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 86.4231 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4165 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.406 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.4409 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4219 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 86.4314 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4248 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.4143 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.4492 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4302 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 86.4397 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4331 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.4226 | 20.4132 | 60.0217 | 23.54
86.4576 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4386 | 42.193 | 59.9524 | 43.77 | 86.448 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4414 | 32.4825 | 60.0005 | 35.77 | 86.4309 | 20.4097 | 60.021 | 23.54
86.4659 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4469 | 42.1921 | 59.9524 | 43.77 | 86.4564 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4497 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 86.4392 | 20.4097 | 60.021 | 23.54
86.4742 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4552 | 42.1921 | 59.9524 | 43.77 | 86.4647 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4583 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 86.4475 | 20.4097 | 60.021 | 23.54
86.4826 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4636 | 42.192 | 59.9524 | 43.77 | 86.473 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4666 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 86.4561 | 20.4097 | 60.021 | 23.54
86.4909 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.472 | 42.192 | 59.9524 | 43.77 | 86.4814 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4749 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 86.4644 | 20.4146 | 60.021 | 23.54
86.4992 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4803 | 42.0941 | 59.9524 | 43.77 | 86.4897 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4832 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 86.4727 | 20.4146 | 60.021 | 23.54
86.5076 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4886 | 42.0941 | 59.9524 | 43.77 | 86.498 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4915 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 86.481 | 20.418 | 60.021 | 23.54
86.5159 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.4969 | 42.0943 | 59.9524 | 43.77 | 86.5065 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.4998 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 86.4893 | 20.418 | 60.021 | 23.54
86.5242 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.5053 | 42.0943 | 59.9524 | 43.77 | 86.5148 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5081 | 32.4897 | 60.0005 | 35.77 | 86.4976 | 20.418 | 60.021 | 23.54
86.5326 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.5136 | 42.0944 | 59.9524 | 43.77 | 86.5231 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5164 | 32.4877 | 60.0005 | 35.77 | 86.5059 | 20.418 | 60.021 | 23.54
86.5409 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.5219 | 42.0944 | 59.9524 | 43.77 | 86.5315 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5249 | 32.4877 | 60.0005 | 35.77 | 86.5142 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.5492 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.5303 | 42.0916 | 59.9524 | 43.77 | 86.5398 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5332 | 32.4877 | 60.0005 | 35.77 | 86.5227 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.5576 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.5387 | 42.0916 | 59.9524 | 43.77 | 86.5481 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5415 | 32.4877 | 60.0005 | 35.77 | 86.531 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.5659 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.547 | 42.1821 | 59.9524 | 43.77 | 86.5564 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5498 | 32.4877 | 60.0014 | 35.77 | 86.5393 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.5742 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.5553 | 42.1821 | 59.9524 | 43.77 | 86.5648 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5581 | 32.4877 | 60.0014 | 35.77 | 86.5476 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.5826 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.5637 | 42.182 | 59.9524 | 43.77 | 86.5731 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5664 | 32.4877 | 60.0014 | 35.77 | 86.5559 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.5909 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.572 | 42.182 | 59.9524 | 43.77 | 86.5814 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5747 | 32.4877 | 60.0014 | 35.77 | 86.5642 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.5993 | 54.3536 | 59.9889 | 56 | 86.5804 | 42.2811 | 59.9524 | 43.77 | 86.5898 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.583 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 86.5725 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.6076 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.5887 | 42.2811 | 59.9524 | 43.77 | 86.5981 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5916 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 86.5808 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.6159 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.597 | 42.2811 | 59.952 | 43.77 | 86.6064 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.5999 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 86.5891 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.6243 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.6054 | 42.2811 | 59.952 | 43.77 | 86.6149 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.6082 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 86.5977 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.6326 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.6137 | 42.2813 | 59.952 | 43.77 | 86.6232 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.6165 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 86.606 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.6409 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.622 | 42.2813 | 59.952 | 43.77 | 86.6315 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.6248 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 86.6143 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.6493 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.6304 | 42.2816 | 59.952 | 43.77 | 86.6399 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.6331 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 86.6226 | 20.4427 | 60.021 | 23.54
86.6576 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.6387 | 42.2816 | 59.952 | 43.77 | 86.6482 | 35.2984 | 59.9643 | 37.77 | 86.6414 | 32.4975 | 60.0014 | 35.77 | 86.6309 | 20.4382 | 60.0202 | 23.54
86.6659 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.6471 | 42.2819 | 59.952 | 43.77 | 86.6565 | 35.2984 | 59.9643 | 37.77 | 86.6499 | 32.5047 | 60.0014 | 35.77 | 86.6392 | 20.4382 | 60.0202 | 23.54
86.6743 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.6554 | 42.2819 | 59.952 | 43.77 | 86.6648 | 35.2984 | 59.9643 | 37.77 | 86.6582 | 32.5047 | 60.0014 | 35.77 | 86.6475 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54
86.6826 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.6637 | 42.2819 | 59.952 | 43.77 | 86.6732 | 35.2984 | 59.9643 | 37.77 | 86.6665 | 32.5047 | 60.0014 | 35.77 | 86.6558 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54
86.6909 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.6721 | 42.2819 | 59.952 | 43.77 | 86.6815 | 35.2986 | 59.9643 | 37.77 | 86.6748 | 32.5047 | 60.0014 | 35.77 | 86.6643 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54
86.6993 | 54.4068 | 59.9889 | 56 | 86.6805 | 42.2771 | 59.952 | 43.77 | 86.6898 | 35.2986 | 59.9643 | 37.77 | 86.6831 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 86.6726 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54
86.7076 | 54.4865 | 59.9889 | 56 | 86.6888 | 42.2771 | 59.952 | 43.77 | 86.6982 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.6914 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 86.6809 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54
86.7159 | 54.4865 | 59.9889 | 56 | 86.6971 | 42.2572 | 59.952 | 43.77 | 86.7065 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.6997 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 86.6892 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54
86.7243 | 54.4865 | 59.9889 | 56 | 86.7055 | 42.2572 | 59.952 | 43.77 | 86.7148 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.708 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 86.6975 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54
86.7326 | 54.4865 | 59.9889 | 56 | 86.7138 | 42.2776 | 59.952 | 43.77 | 86.7233 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.7166 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 86.7058 | 20.4412 | 60.0202 | 23.54
86.7409 | 54.4865 | 59.9889 | 56 | 86.7221 | 42.2776 | 59.952 | 43.77 | 86.7316 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.7249 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 86.7141 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54
86.7493 | 54.4865 | 59.9889 | 56 | 86.7304 | 42.2776 | 59.952 | 43.77 | 86.7399 | 35.2985 | 59.9643 | 37.77 | 86.7332 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 86.7224 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54
86.7576 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.7388 | 42.2776 | 59.952 | 43.77 | 86.7483 | 35.3081 | 59.9643 | 37.77 | 86.7415 | 32.513 | 60.0014 | 35.77 | 86.731 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54
86.766 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.7472 | 42.2778 | 59.952 | 43.77 | 86.7566 | 35.3081 | 59.9643 | 37.77 | 86.7498 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.7393 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54
86.7743 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.7555 | 42.2778 | 59.952 | 43.77 | 86.7649 | 35.311 | 59.9643 | 37.77 | 86.7581 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.7476 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54
86.7826 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.7638 | 42.2779 | 59.952 | 43.77 | 86.7732 | 35.311 | 59.9643 | 37.77 | 86.7664 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.7559 | 20.4383 | 60.0202 | 23.54
86.7909 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.7722 | 42.2779 | 59.952 | 43.77 | 86.7816 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.7749 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.7642 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54
86.7993 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.7805 | 42.2575 | 59.952 | 43.77 | 86.7899 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.7832 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.7725 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54
86.8076 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.7888 | 42.2575 | 59.952 | 43.77 | 86.7982 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.7915 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.7808 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54
86.816 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.7972 | 42.2575 | 59.952 | 43.77 | 86.8066 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.7998 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.7891 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54
86.8243 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8055 | 42.2575 | 59.952 | 43.77 | 86.8149 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.8081 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.7976 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54
86.8326 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8139 | 42.2573 | 59.952 | 43.77 | 86.8232 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.8164 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.8059 | 20.4387 | 60.0202 | 23.54
86.841 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8222 | 42.2573 | 59.952 | 43.77 | 86.8317 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.8247 | 32.513 | 60.0023 | 35.77 | 86.8142 | 20.4369 | 60.0202 | 23.54
86.8493 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8305 | 42.2571 | 59.952 | 43.77 | 86.84 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.833 | 32.5161 | 60.0023 | 35.77 | 86.8225 | 20.4369 | 60.0202 | 23.54
86.8576 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8389 | 42.2571 | 59.952 | 43.77 | 86.8483 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.8416 | 32.5161 | 60.0023 | 35.77 | 86.8308 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.866 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8472 | 42.2571 | 59.952 | 43.77 | 86.8566 | 35.327 | 59.9643 | 37.77 | 86.8499 | 32.5126 | 60.0023 | 35.77 | 86.8391 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.8743 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8556 | 42.2571 | 59.952 | 43.77 | 86.865 | 35.327 | 59.9651 | 37.77 | 86.8582 | 32.5126 | 60.0023 | 35.77 | 86.8474 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.8826 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8639 | 42.2577 | 59.952 | 43.77 | 86.8733 | 35.327 | 59.9651 | 37.77 | 86.8665 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.8557 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.891 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8722 | 42.2577 | 59.952 | 43.77 | 86.8816 | 35.327 | 59.9651 | 37.77 | 86.8748 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.8643 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.8993 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8806 | 42.2577 | 59.952 | 43.77 | 86.89 | 35.327 | 59.9651 | 37.77 | 86.8831 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.8726 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.9076 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8889 | 42.2577 | 59.952 | 43.77 | 86.8983 | 35.408 | 59.9651 | 37.77 | 86.8914 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.8809 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.916 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.8972 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 86.9066 | 35.408 | 59.9651 | 37.77 | 86.8999 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.8892 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.9243 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.9056 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 86.915 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.9082 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.8975 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.9326 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.914 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 86.9233 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.9165 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.9058 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.941 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.9223 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 86.9316 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.9248 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.9141 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.9493 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 86.9306 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 86.9401 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.9331 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.9224 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.9576 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 86.939 | 42.2578 | 59.952 | 43.77 | 86.9484 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.9414 | 32.5209 | 60.0023 | 35.77 | 86.9307 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.966 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 86.9473 | 42.3146 | 59.952 | 43.77 | 86.9567 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.9497 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 86.9392 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.9743 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 86.9557 | 42.3146 | 59.952 | 43.77 | 86.965 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.958 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 86.9475 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.9827 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 86.964 | 42.3147 | 59.952 | 43.77 | 86.9734 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.9666 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 86.9558 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.991 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 86.9723 | 42.3147 | 59.952 | 43.77 | 86.9817 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.9749 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 86.9641 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
86.9993 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 86.9807 | 42.315 | 59.952 | 43.77 | 86.99 | 35.4109 | 59.9651 | 37.77 | 86.9832 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 86.9724 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
87.0077 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 86.989 | 42.315 | 59.952 | 43.77 | 86.9984 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 86.9915 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 86.9807 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
87.016 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 86.9973 | 42.315 | 59.9516 | 43.77 | 87.0067 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 86.9998 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 86.989 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
87.0243 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0057 | 42.315 | 59.9516 | 43.77 | 87.015 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 87.0081 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 86.9973 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
87.0327 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.014 | 42.315 | 59.9516 | 43.77 | 87.0234 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 87.0164 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 87.0059 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
87.041 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0224 | 42.315 | 59.9516 | 43.77 | 87.0317 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 87.0247 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 87.0142 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
87.0493 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0307 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 87.04 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 87.0332 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 87.0225 | 20.4369 | 60.0193 | 23.54
87.0577 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.039 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 87.0485 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 87.0415 | 32.5209 | 60.0031 | 35.77 | 87.0308 | 20.434 | 60.019 | 23.54
87.066 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0474 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 87.0568 | 35.4206 | 59.9651 | 37.77 | 87.0498 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 87.0391 | 20.434 | 60.019 | 23.54
87.0743 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0558 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 87.0651 | 35.4206 | 59.9659 | 37.77 | 87.0581 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 87.0474 | 20.434 | 60.019 | 23.54
87.0827 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0641 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 87.0734 | 35.4206 | 59.9659 | 37.77 | 87.0664 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 87.0557 | 20.434 | 60.019 | 23.54
87.091 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0724 | 42.2576 | 59.9516 | 43.77 | 87.0818 | 35.433 | 59.9659 | 37.77 | 87.0747 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 87.064 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.0993 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0807 | 42.2569 | 59.9516 | 43.77 | 87.0901 | 35.433 | 59.9659 | 37.77 | 87.083 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 87.0725 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.1077 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0891 | 42.2569 | 59.9516 | 43.77 | 87.0984 | 35.433 | 59.9659 | 37.77 | 87.0916 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 87.0808 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.116 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.0974 | 42.2572 | 59.9516 | 43.77 | 87.1068 | 35.433 | 59.9659 | 37.77 | 87.0999 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 87.0891 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.1244 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.1057 | 42.2572 | 59.9516 | 43.77 | 87.1151 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1082 | 32.5281 | 60.0031 | 35.77 | 87.0974 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.1327 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.1141 | 42.2575 | 59.9516 | 43.77 | 87.1234 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1165 | 32.5462 | 60.0031 | 35.77 | 87.1057 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.141 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.1225 | 42.2575 | 59.9516 | 43.77 | 87.1318 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1248 | 32.5462 | 60.0031 | 35.77 | 87.114 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.1494 | 54.4865 | 59.9881 | 56 | 87.1308 | 42.2579 | 59.9516 | 43.77 | 87.1401 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1331 | 32.5462 | 60.0031 | 35.77 | 87.1223 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.1577 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.1391 | 42.2579 | 59.9516 | 43.77 | 87.1484 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1414 | 32.5462 | 60.0031 | 35.77 | 87.1306 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.166 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.1475 | 42.2579 | 59.9516 | 43.77 | 87.1569 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1497 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 87.1392 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.1744 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.1558 | 42.2579 | 59.9516 | 43.77 | 87.1652 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1582 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 87.1475 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.1827 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.1642 | 42.2581 | 59.9516 | 43.77 | 87.1735 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1665 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 87.1558 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.191 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.1725 | 42.2581 | 59.9516 | 43.77 | 87.1818 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1748 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 87.1641 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.1994 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.1808 | 42.2578 | 59.9516 | 43.77 | 87.1902 | 35.4379 | 59.9659 | 37.77 | 87.1831 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 87.1724 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.2077 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.1892 | 42.2578 | 59.9516 | 43.77 | 87.1985 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 87.1914 | 32.5462 | 60.0039 | 35.77 | 87.1807 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.216 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.1975 | 42.2712 | 59.9516 | 43.77 | 87.2068 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 87.1997 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 87.189 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.2244 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2058 | 42.2712 | 59.9516 | 43.77 | 87.2152 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 87.208 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 87.1973 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.2327 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2142 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 87.2235 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 87.2166 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 87.2058 | 20.4306 | 60.019 | 23.54
87.241 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2225 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 87.2318 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 87.2249 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 87.2141 | 20.4307 | 60.019 | 23.54
87.2494 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2309 | 42.2715 | 59.9516 | 43.77 | 87.2402 | 35.5027 | 59.9659 | 37.77 | 87.2332 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 87.2224 | 20.4307 | 60.019 | 23.54
87.2577 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2392 | 42.2715 | 59.9516 | 43.77 | 87.2485 | 35.5561 | 59.9659 | 37.77 | 87.2415 | 32.5977 | 60.0039 | 35.77 | 87.2307 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.266 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2475 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 87.2568 | 35.5561 | 59.9659 | 37.77 | 87.2498 | 32.6051 | 60.0039 | 35.77 | 87.239 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.2744 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2559 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 87.2651 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.2581 | 32.6051 | 60.0039 | 35.77 | 87.2473 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.2827 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2643 | 42.2714 | 59.9516 | 43.77 | 87.2736 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.2664 | 32.6031 | 60.0039 | 35.77 | 87.2556 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.2911 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2726 | 42.2714 | 59.9516 | 43.77 | 87.2819 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.2747 | 32.6031 | 60.0039 | 35.77 | 87.2639 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.2994 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2809 | 42.2715 | 59.9516 | 43.77 | 87.2902 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.2832 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 87.2725 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.3077 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2893 | 42.2715 | 59.9516 | 43.77 | 87.2986 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.2915 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 87.2808 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.316 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.2976 | 42.2714 | 59.9516 | 43.77 | 87.3069 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.2998 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 87.2891 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.3244 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.3059 | 42.2714 | 59.9516 | 43.77 | 87.3152 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.3081 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 87.2974 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.3327 | 54.4865 | 59.9885 | 56 | 87.3142 | 42.271 | 59.9516 | 43.77 | 87.3236 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.3164 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 87.3057 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.3411 | 54.5139 | 59.9885 | 56 | 87.3226 | 42.271 | 59.9516 | 43.77 | 87.3319 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.3247 | 32.6129 | 60.0039 | 35.77 | 87.314 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.3494 | 54.5139 | 59.9885 | 56 | 87.331 | 42.2709 | 59.9516 | 43.77 | 87.3402 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.333 | 32.7632 | 60.0039 | 35.77 | 87.3223 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.3577 | 54.5139 | 59.9897 | 56 | 87.3393 | 42.2709 | 59.9516 | 43.77 | 87.3486 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.3413 | 32.7632 | 60.0039 | 35.77 | 87.3306 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.3661 | 54.5139 | 59.9897 | 56 | 87.3476 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 87.3569 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.3499 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.3389 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.3744 | 54.5756 | 59.9897 | 56 | 87.356 | 42.2713 | 59.9516 | 43.77 | 87.3652 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.3582 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.3474 | 20.4325 | 60.0186 | 23.54
87.3827 | 54.5756 | 59.9897 | 56 | 87.3643 | 42.2719 | 59.9516 | 43.77 | 87.3735 | 35.5561 | 59.9666 | 37.77 | 87.3665 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.3557 | 20.4325 | 60.0186 | 23.54
87.3911 | 54.5756 | 59.9897 | 56 | 87.3727 | 42.2719 | 59.9516 | 43.77 | 87.382 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 87.3748 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.364 | 20.4325 | 60.0186 | 23.54
87.3994 | 54.5756 | 59.9897 | 56 | 87.381 | 42.2719 | 59.9516 | 43.77 | 87.3903 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 87.3831 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.3723 | 20.4325 | 60.0186 | 23.54
87.4077 | 54.6116 | 59.9897 | 56 | 87.3893 | 42.2719 | 59.9516 | 43.77 | 87.3986 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 87.3914 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.3806 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.4161 | 54.6116 | 59.9897 | 56 | 87.3977 | 42.2719 | 59.952 | 43.77 | 87.407 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 87.3997 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.3889 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.4244 | 54.6116 | 59.9897 | 56 | 87.406 | 42.2719 | 59.952 | 43.77 | 87.4153 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 87.4082 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.3972 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.4327 | 54.6116 | 59.9897 | 56 | 87.4143 | 42.2749 | 59.952 | 43.77 | 87.4236 | 35.562 | 59.9666 | 37.77 | 87.4165 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4055 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.4411 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.4227 | 42.2749 | 59.952 | 43.77 | 87.432 | 35.578 | 59.9666 | 37.77 | 87.4248 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4141 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.4494 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.431 | 42.2744 | 59.952 | 43.77 | 87.4403 | 35.578 | 59.9666 | 37.77 | 87.4331 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4224 | 20.4307 | 60.0186 | 23.54
87.4577 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.4394 | 42.2744 | 59.952 | 43.77 | 87.4486 | 35.578 | 59.9666 | 37.77 | 87.4414 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4307 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54
87.4661 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.4477 | 42.2952 | 59.952 | 43.77 | 87.457 | 35.578 | 59.9666 | 37.77 | 87.4497 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.439 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54
87.4744 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.456 | 42.2952 | 59.952 | 43.77 | 87.4653 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.458 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4473 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54
87.4827 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.4644 | 42.2955 | 59.952 | 43.77 | 87.4736 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.4663 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4556 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54
87.4911 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.4727 | 42.2955 | 59.952 | 43.77 | 87.4819 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.4749 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4639 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54
87.4994 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.481 | 42.2953 | 59.952 | 43.77 | 87.4904 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.4832 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4722 | 20.4307 | 60.0178 | 23.54
87.5078 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.4894 | 42.2953 | 59.952 | 43.77 | 87.4987 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.4915 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4807 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5161 | 54.6213 | 59.9897 | 56 | 87.4978 | 42.2956 | 59.952 | 43.77 | 87.507 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.4998 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.489 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5244 | 54.5894 | 59.9897 | 56 | 87.5061 | 42.2956 | 59.952 | 43.77 | 87.5154 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.5081 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.4973 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5328 | 54.5894 | 59.9897 | 56 | 87.5144 | 42.2958 | 59.952 | 43.77 | 87.5237 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.5164 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.5056 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5411 | 54.5894 | 59.9897 | 56 | 87.5228 | 42.2958 | 59.952 | 43.77 | 87.532 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.5247 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.5139 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5494 | 54.5894 | 59.9897 | 56 | 87.5311 | 42.3003 | 59.952 | 43.77 | 87.5404 | 35.5879 | 59.9671 | 37.77 | 87.533 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.5222 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5578 | 54.5894 | 59.9914 | 56 | 87.5395 | 42.3003 | 59.952 | 43.77 | 87.5487 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.5415 | 32.7632 | 60.0047 | 35.77 | 87.5305 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5661 | 54.5894 | 59.9914 | 56 | 87.5478 | 42.3 | 59.952 | 43.77 | 87.557 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.5498 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 87.5388 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5744 | 54.5894 | 59.9914 | 56 | 87.5561 | 42.3 | 59.952 | 43.77 | 87.5653 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.5581 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 87.5474 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5828 | 54.5894 | 59.9914 | 56 | 87.5645 | 42.2994 | 59.952 | 43.77 | 87.5737 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.5664 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 87.5557 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5911 | 54.6197 | 59.9914 | 56 | 87.5728 | 42.2994 | 59.952 | 43.77 | 87.582 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.5747 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 87.564 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.5994 | 54.6197 | 59.9914 | 56 | 87.5811 | 42.2992 | 59.952 | 43.77 | 87.5903 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.583 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 87.5723 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.6078 | 54.5455 | 59.9914 | 56 | 87.5895 | 42.2992 | 59.952 | 43.77 | 87.5988 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.5913 | 32.7632 | 60.0052 | 35.77 | 87.5806 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.6161 | 54.5455 | 59.9914 | 56 | 87.5978 | 42.2994 | 59.953 | 43.77 | 87.6071 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.5999 | 32.7564 | 60.0052 | 35.77 | 87.5889 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.6244 | 54.5552 | 59.9914 | 56 | 87.6062 | 42.2994 | 59.953 | 43.77 | 87.6154 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.6082 | 32.7564 | 60.0052 | 35.77 | 87.5972 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.6328 | 54.5552 | 59.9914 | 56 | 87.6145 | 42.2998 | 59.953 | 43.77 | 87.6238 | 35.6005 | 59.9671 | 37.77 | 87.6165 | 32.7564 | 60.0052 | 35.77 | 87.6055 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.6411 | 54.5552 | 59.9914 | 56 | 87.6228 | 42.2998 | 59.953 | 43.77 | 87.6321 | 35.6211 | 59.9671 | 37.77 | 87.6248 | 32.7564 | 60.0052 | 35.77 | 87.614 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.6494 | 54.5552 | 59.9914 | 56 | 87.6312 | 42.3006 | 59.953 | 43.77 | 87.6404 | 35.6211 | 59.9671 | 37.77 | 87.6331 | 32.7548 | 60.0052 | 35.77 | 87.6223 | 20.4355 | 60.0178 | 23.54
87.6578 | 54.594 | 59.9914 | 56 | 87.6396 | 42.3006 | 59.953 | 43.77 | 87.6487 | 35.6211 | 59.9671 | 37.77 | 87.6414 | 32.7548 | 60.0052 | 35.77 | 87.6306 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.6661 | 54.594 | 59.9914 | 56 | 87.6479 | 42.3009 | 59.953 | 43.77 | 87.6571 | 35.6211 | 59.9671 | 37.77 | 87.6497 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.6389 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.6744 | 54.594 | 59.9914 | 56 | 87.6562 | 42.3009 | 59.953 | 43.77 | 87.6654 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 87.658 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.6472 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.6828 | 54.594 | 59.9914 | 56 | 87.6645 | 42.2883 | 59.953 | 43.77 | 87.6737 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 87.6665 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.6555 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.6911 | 54.594 | 59.9914 | 56 | 87.6729 | 42.2883 | 59.953 | 43.77 | 87.6821 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 87.6748 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.6638 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.6995 | 54.594 | 59.9914 | 56 | 87.6812 | 42.2649 | 59.953 | 43.77 | 87.6904 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 87.6831 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.6721 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7078 | 54.594 | 59.9914 | 56 | 87.6895 | 42.2649 | 59.953 | 43.77 | 87.6987 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 87.6914 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.6807 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7161 | 54.594 | 59.9914 | 56 | 87.6979 | 42.2649 | 59.953 | 43.77 | 87.7072 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 87.6997 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.689 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7244 | 54.6436 | 59.9914 | 56 | 87.7063 | 42.2649 | 59.953 | 43.77 | 87.7155 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 87.708 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.6973 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7328 | 54.6436 | 59.9914 | 56 | 87.7146 | 42.2653 | 59.953 | 43.77 | 87.7238 | 35.6211 | 59.9683 | 37.77 | 87.7163 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.7056 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7411 | 54.6436 | 59.9914 | 56 | 87.7229 | 42.2653 | 59.953 | 43.77 | 87.7322 | 35.6536 | 59.9683 | 37.77 | 87.7246 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.7139 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7495 | 54.6436 | 59.9914 | 56 | 87.7313 | 42.2652 | 59.953 | 43.77 | 87.7405 | 35.6536 | 59.9683 | 37.77 | 87.7332 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.7222 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7578 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.7396 | 42.2652 | 59.953 | 43.77 | 87.7488 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.7415 | 32.759 | 60.0052 | 35.77 | 87.7305 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7661 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.748 | 42.2654 | 59.953 | 43.77 | 87.7571 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.7498 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.7388 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7745 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.7563 | 42.2654 | 59.953 | 43.77 | 87.7655 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.7581 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.7473 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7828 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.7646 | 42.2654 | 59.953 | 43.77 | 87.7738 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.7664 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.7556 | 20.4355 | 60.0181 | 23.54
87.7911 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.773 | 42.2654 | 59.953 | 43.77 | 87.7821 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.7747 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.7639 | 20.4307 | 60.0181 | 23.54
87.7995 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.7813 | 42.2652 | 59.953 | 43.77 | 87.7905 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.783 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.7722 | 20.4307 | 60.0181 | 23.54
87.8078 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.7896 | 42.2652 | 59.953 | 43.77 | 87.7988 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.7915 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.7805 | 20.4342 | 60.0181 | 23.54
87.8161 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.798 | 42.2649 | 59.9538 | 43.77 | 87.8071 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.7998 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.7888 | 20.4342 | 60.0181 | 23.54
87.8245 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.8063 | 42.2649 | 59.9538 | 43.77 | 87.8156 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.8081 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.7971 | 20.4371 | 60.0181 | 23.54
87.8328 | 54.5761 | 59.9938 | 56 | 87.8147 | 42.2644 | 59.9538 | 43.77 | 87.8239 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.8164 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8054 | 20.4371 | 60.0181 | 23.54
87.8411 | 54.6696 | 59.9938 | 56 | 87.823 | 42.2644 | 59.9538 | 43.77 | 87.8322 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.8247 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.814 | 20.4371 | 60.0181 | 23.54
87.8495 | 54.6696 | 59.9938 | 56 | 87.8313 | 42.2646 | 59.9538 | 43.77 | 87.8405 | 35.6565 | 59.9683 | 37.77 | 87.833 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8223 | 20.4371 | 60.0181 | 23.54
87.8578 | 54.7244 | 59.9938 | 56 | 87.8397 | 42.2646 | 59.9538 | 43.77 | 87.8489 | 35.6664 | 59.9683 | 37.77 | 87.8413 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8306 | 20.4371 | 60.0185 | 23.54
87.8661 | 54.7244 | 59.9938 | 56 | 87.8481 | 42.2648 | 59.9538 | 43.77 | 87.8572 | 35.6664 | 59.9683 | 37.77 | 87.8496 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8389 | 20.4371 | 60.0185 | 23.54
87.8745 | 54.7244 | 59.9938 | 56 | 87.8564 | 42.2648 | 59.9538 | 43.77 | 87.8655 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 87.8582 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8472 | 20.4371 | 60.0185 | 23.54
87.8828 | 54.7244 | 59.9938 | 56 | 87.8647 | 42.2726 | 59.9538 | 43.77 | 87.8739 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 87.8665 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8555 | 20.4371 | 60.0185 | 23.54
87.8911 | 54.7574 | 59.9938 | 56 | 87.873 | 42.2726 | 59.9538 | 43.77 | 87.8822 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 87.8748 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8638 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.8995 | 54.7574 | 59.9938 | 56 | 87.8814 | 42.2915 | 59.9538 | 43.77 | 87.8905 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 87.8831 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8721 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9078 | 54.6241 | 59.9938 | 56 | 87.8897 | 42.2915 | 59.9538 | 43.77 | 87.8989 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 87.8914 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8804 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9161 | 54.6241 | 59.9938 | 56 | 87.898 | 42.2915 | 59.9538 | 43.77 | 87.9072 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 87.8997 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8889 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9245 | 54.6241 | 59.9938 | 56 | 87.9064 | 42.2915 | 59.9538 | 43.77 | 87.9155 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 87.908 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.8972 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9328 | 54.6241 | 59.9938 | 56 | 87.9148 | 42.335 | 59.9538 | 43.77 | 87.9238 | 35.6664 | 59.969 | 37.77 | 87.9163 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9055 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9411 | 54.6241 | 59.9938 | 56 | 87.9231 | 42.335 | 59.9538 | 43.77 | 87.9323 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 87.9248 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9138 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9495 | 54.6241 | 59.9938 | 56 | 87.9314 | 42.3342 | 59.9538 | 43.77 | 87.9406 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 87.9331 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9221 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9578 | 54.6241 | 59.9963 | 56 | 87.9398 | 42.3342 | 59.9538 | 43.77 | 87.9489 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 87.9414 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9304 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9661 | 54.6241 | 59.9963 | 56 | 87.9481 | 42.334 | 59.9538 | 43.77 | 87.9573 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 87.9497 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9387 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9745 | 54.6241 | 59.9963 | 56 | 87.9565 | 42.334 | 59.9538 | 43.77 | 87.9656 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 87.958 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.947 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9828 | 54.6241 | 59.9963 | 56 | 87.9648 | 42.3344 | 59.9538 | 43.77 | 87.9739 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 87.9663 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9556 | 20.4415 | 60.0185 | 23.54
87.9911 | 54.6241 | 59.9963 | 56 | 87.9731 | 42.3344 | 59.9538 | 43.77 | 87.9823 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 87.9746 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9639 | 20.445 | 60.0185 | 23.54
87.9995 | 54.6241 | 59.9963 | 56 | 87.9815 | 42.3343 | 59.9538 | 43.77 | 87.9906 | 35.679 | 59.969 | 37.77 | 87.9832 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9722 | 20.445 | 60.0185 | 23.54
88.0078 | 54.6241 | 59.9963 | 56 | 87.9898 | 42.3343 | 59.9538 | 43.77 | 87.9989 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 87.9915 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9805 | 20.445 | 60.0185 | 23.54
88.0162 | 54.6241 | 59.9963 | 56 | 87.9981 | 42.3347 | 59.9551 | 43.77 | 88.0073 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 87.9998 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9888 | 20.445 | 60.0185 | 23.54
88.0245 | 54.554 | 59.9963 | 56 | 88.0065 | 42.3347 | 59.9551 | 43.77 | 88.0156 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 88.0081 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 87.9971 | 20.445 | 60.0185 | 23.54
88.0328 | 54.554 | 59.9963 | 56 | 88.0148 | 42.3348 | 59.9551 | 43.77 | 88.0239 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 88.0164 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 88.0054 | 20.445 | 60.0185 | 23.54
88.0411 | 54.583 | 59.9963 | 56 | 88.0232 | 42.3348 | 59.9551 | 43.77 | 88.0322 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 88.0247 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 88.0137 | 20.4479 | 60.0185 | 23.54
88.0495 | 54.583 | 59.9963 | 56 | 88.0315 | 42.3348 | 59.9551 | 43.77 | 88.0406 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 88.033 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 88.0222 | 20.4479 | 60.0185 | 23.54
88.0578 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.0398 | 42.3348 | 59.9551 | 43.77 | 88.049 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 88.0413 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 88.0305 | 20.5268 | 60.0193 | 23.54
88.0662 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.0482 | 42.3671 | 59.9551 | 43.77 | 88.0573 | 35.6899 | 59.969 | 37.77 | 88.0498 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 88.0388 | 20.5268 | 60.0193 | 23.54
88.0745 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.0565 | 42.3671 | 59.9551 | 43.77 | 88.0657 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 88.0581 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 88.0471 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54
88.0828 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.0648 | 42.3667 | 59.9551 | 43.77 | 88.074 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 88.0664 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 88.0554 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54
88.0911 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.0732 | 42.3667 | 59.9551 | 43.77 | 88.0823 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 88.0747 | 32.759 | 60.0056 | 35.77 | 88.0637 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54
88.0995 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.0815 | 42.3667 | 59.9551 | 43.77 | 88.0907 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 88.083 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 88.072 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54
88.1078 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.0899 | 42.3667 | 59.9551 | 43.77 | 88.099 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 88.0913 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 88.0803 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54
88.1162 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.0982 | 42.3673 | 59.9551 | 43.77 | 88.1073 | 35.6899 | 59.9698 | 37.77 | 88.0996 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 88.0889 | 20.6248 | 60.0193 | 23.54
88.1245 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.1065 | 42.3673 | 59.9551 | 43.77 | 88.1156 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 88.1079 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 88.0972 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54
88.1328 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.1149 | 42.3625 | 59.9551 | 43.77 | 88.124 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 88.1165 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 88.1055 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54
88.1412 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.1233 | 42.3625 | 59.9551 | 43.77 | 88.1323 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 88.1248 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 88.1138 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54
88.1495 | 54.6233 | 59.9963 | 56 | 88.1316 | 42.3822 | 59.9551 | 43.77 | 88.1406 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 88.1331 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 88.1221 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54
88.1578 | 54.6233 | 59.9992 | 56 | 88.1399 | 42.3822 | 59.9551 | 43.77 | 88.149 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 88.1414 | 32.7548 | 60.0056 | 35.77 | 88.1304 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54
88.1662 | 54.6233 | 59.9992 | 56 | 88.1482 | 42.3377 | 59.9551 | 43.77 | 88.1573 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 88.1497 | 32.7548 | 60.0051 | 35.77 | 88.1387 | 20.6292 | 60.0193 | 23.54
88.1745 | 54.5469 | 59.9992 | 56 | 88.1566 | 42.3377 | 59.9551 | 43.77 | 88.1656 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 88.158 | 32.7548 | 60.0051 | 35.77 | 88.147 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.1828 | 54.5469 | 59.9992 | 56 | 88.1649 | 42.3375 | 59.9551 | 43.77 | 88.1741 | 35.6877 | 59.9698 | 37.77 | 88.1663 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.1555 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.1912 | 54.5469 | 59.9992 | 56 | 88.1732 | 42.3375 | 59.9551 | 43.77 | 88.1824 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.1748 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.1638 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.1995 | 54.5469 | 59.9992 | 56 | 88.1816 | 42.3584 | 59.9551 | 43.77 | 88.1907 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.1831 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.1721 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.2078 | 54.5076 | 59.9992 | 56 | 88.19 | 42.3584 | 59.9551 | 43.77 | 88.199 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.1914 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.1804 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.2162 | 54.5076 | 59.9992 | 56 | 88.1983 | 42.3582 | 59.956 | 43.77 | 88.2074 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.1997 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.1887 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.2245 | 54.5714 | 59.9992 | 56 | 88.2066 | 42.3582 | 59.956 | 43.77 | 88.2157 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.208 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.197 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.2328 | 54.5714 | 59.9992 | 56 | 88.215 | 42.3812 | 59.956 | 43.77 | 88.224 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.2163 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2053 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.2412 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.2233 | 42.3812 | 59.956 | 43.77 | 88.2324 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.2246 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2136 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.2495 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.2317 | 42.4005 | 59.956 | 43.77 | 88.2407 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.2329 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2222 | 20.6328 | 60.0193 | 23.54
88.2578 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.24 | 42.4005 | 59.956 | 43.77 | 88.249 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.2415 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2305 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54
88.2662 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.2483 | 42.4009 | 59.956 | 43.77 | 88.2574 | 35.7153 | 59.9698 | 37.77 | 88.2498 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2388 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54
88.2745 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.2567 | 42.4009 | 59.956 | 43.77 | 88.2657 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.2581 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2471 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54
88.2828 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.265 | 42.4009 | 59.956 | 43.77 | 88.274 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.2664 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2554 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54
88.2912 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.2733 | 42.4009 | 59.956 | 43.77 | 88.2823 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.2747 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2637 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54
88.2995 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.2817 | 42.3878 | 59.956 | 43.77 | 88.2908 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.283 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.272 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54
88.3078 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.29 | 42.3878 | 59.956 | 43.77 | 88.2991 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.2913 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2803 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54
88.3162 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.2984 | 42.3868 | 59.956 | 43.77 | 88.3074 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.2996 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2886 | 20.6328 | 60.0201 | 23.54
88.3245 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.3067 | 42.3868 | 59.956 | 43.77 | 88.3158 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3081 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.2971 | 20.6358 | 60.0201 | 23.54
88.3328 | 54.6033 | 59.9992 | 56 | 88.315 | 42.3868 | 59.956 | 43.77 | 88.3241 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3164 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.3054 | 20.6358 | 60.0201 | 23.54
88.3412 | 54.6355 | 59.9992 | 56 | 88.3234 | 42.3868 | 59.956 | 43.77 | 88.3324 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3247 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.3137 | 20.6358 | 60.0201 | 23.54
88.3495 | 54.6355 | 59.9992 | 56 | 88.3317 | 42.3873 | 59.956 | 43.77 | 88.3408 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.333 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.322 | 20.6358 | 60.0201 | 23.54
88.3578 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.3401 | 42.3873 | 59.956 | 43.77 | 88.3491 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3413 | 32.7481 | 60.0051 | 35.77 | 88.3303 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54
88.3662 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.3484 | 42.4067 | 59.956 | 43.77 | 88.3574 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3496 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 88.3386 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54
88.3745 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.3567 | 42.4067 | 59.956 | 43.77 | 88.3657 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3579 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 88.3469 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54
88.3828 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.3651 | 42.3704 | 59.956 | 43.77 | 88.3741 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3665 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 88.3552 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54
88.3912 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.3734 | 42.3704 | 59.956 | 43.77 | 88.3824 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3748 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 88.3638 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54
88.3995 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.3817 | 42.4058 | 59.956 | 43.77 | 88.3907 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3831 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 88.3721 | 20.6309 | 60.0201 | 23.54
88.4078 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.3901 | 42.4058 | 59.956 | 43.77 | 88.3992 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3914 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 88.3804 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54
88.4162 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.3984 | 42.4056 | 59.9577 | 43.77 | 88.4075 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.3997 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 88.3887 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54
88.4245 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.4068 | 42.4056 | 59.9577 | 43.77 | 88.4158 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.408 | 32.7481 | 60.0047 | 35.77 | 88.397 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54
88.4328 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.4151 | 42.4053 | 59.9577 | 43.77 | 88.4242 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.4163 | 32.7397 | 60.0047 | 35.77 | 88.4053 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54
88.4412 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.4234 | 42.4053 | 59.9577 | 43.77 | 88.4325 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.4246 | 32.7397 | 60.0047 | 35.77 | 88.4136 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54
88.4495 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.4318 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 88.4408 | 35.7153 | 59.9703 | 37.77 | 88.4331 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 88.4219 | 20.6345 | 60.0201 | 23.54
88.4578 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.4402 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 88.4491 | 35.7152 | 59.9703 | 37.77 | 88.4414 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 88.4304 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54
88.4662 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.4485 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 88.4575 | 35.7152 | 59.9703 | 37.77 | 88.4497 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 88.4387 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54
88.4745 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.4568 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 88.4658 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.458 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 88.447 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54
88.4828 | 54.6355 | 60.002 | 56 | 88.4652 | 42.4054 | 59.9577 | 43.77 | 88.4741 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.4663 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 88.4553 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54
88.4912 | 54.6342 | 60.002 | 56 | 88.4735 | 42.4054 | 59.9577 | 43.77 | 88.4825 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.4746 | 32.738 | 60.0047 | 35.77 | 88.4636 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54
88.4995 | 54.6342 | 60.002 | 56 | 88.4818 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 88.4908 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.4829 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 88.4719 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54
88.5078 | 54.6632 | 60.002 | 56 | 88.4901 | 42.4052 | 59.9577 | 43.77 | 88.4991 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.4912 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 88.4802 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54
88.5162 | 54.6632 | 60.002 | 56 | 88.4985 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 88.5076 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.4998 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 88.4885 | 20.6345 | 60.0209 | 23.54
88.5245 | 54.6632 | 60.002 | 56 | 88.5069 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 88.5159 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.5081 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 88.4971 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54
88.5328 | 54.6632 | 60.002 | 56 | 88.5152 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 88.5242 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.5164 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 88.5054 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54
88.5412 | 54.6766 | 60.002 | 56 | 88.5235 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 88.5325 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.5247 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 88.5137 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54
88.5495 | 54.6766 | 60.002 | 56 | 88.5319 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 88.5409 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.533 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 88.522 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54
88.5578 | 54.6766 | 60.0037 | 56 | 88.5402 | 42.4089 | 59.9577 | 43.77 | 88.5492 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.5413 | 32.7306 | 60.0047 | 35.77 | 88.5303 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.5662 | 54.6766 | 60.0037 | 56 | 88.5486 | 42.4086 | 59.9577 | 43.77 | 88.5575 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.5496 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.5386 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.5745 | 54.6766 | 60.0037 | 56 | 88.5569 | 42.4086 | 59.9577 | 43.77 | 88.5659 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.5581 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.5469 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.5828 | 54.6766 | 60.0037 | 56 | 88.5652 | 42.4303 | 59.9577 | 43.77 | 88.5742 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.5664 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.5552 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.5911 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.5736 | 42.4303 | 59.9577 | 43.77 | 88.5825 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.5747 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.5637 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.5995 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.5819 | 42.4304 | 59.9577 | 43.77 | 88.5909 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.583 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.572 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.6078 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.5902 | 42.4304 | 59.9577 | 43.77 | 88.5992 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.5913 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.5803 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.6162 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.5986 | 42.4306 | 59.9585 | 43.77 | 88.6075 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.5996 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.5886 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.6245 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6069 | 42.4306 | 59.9585 | 43.77 | 88.6158 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.6079 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.5969 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.6328 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6153 | 42.431 | 59.9585 | 43.77 | 88.6243 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.6162 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6052 | 20.6389 | 60.0209 | 23.54
88.6412 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6236 | 42.431 | 59.9585 | 43.77 | 88.6326 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.6248 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6135 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54
88.6495 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6319 | 42.431 | 59.9585 | 43.77 | 88.6409 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.6331 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6218 | 20.6419 | 60.0209 | 23.54
88.6578 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6403 | 42.431 | 59.9585 | 43.77 | 88.6493 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.6414 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6301 | 20.6419 | 60.0217 | 23.54
88.6661 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6486 | 42.4502 | 59.9585 | 43.77 | 88.6576 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.6497 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6387 | 20.6419 | 60.0217 | 23.54
88.6745 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.657 | 42.4502 | 59.9585 | 43.77 | 88.6659 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.658 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.647 | 20.6463 | 60.0217 | 23.54
88.6828 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6653 | 42.457 | 59.9585 | 43.77 | 88.6743 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.6663 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6553 | 20.6463 | 60.0217 | 23.54
88.6911 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6736 | 42.457 | 59.9585 | 43.77 | 88.6826 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.6746 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6636 | 20.6463 | 60.0217 | 23.54
88.6995 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.682 | 42.4571 | 59.9585 | 43.77 | 88.6909 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.6829 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6719 | 20.6463 | 60.0217 | 23.54
88.7078 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6903 | 42.4571 | 59.9585 | 43.77 | 88.6992 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.6914 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6802 | 20.6499 | 60.0217 | 23.54
88.7161 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.6986 | 42.4575 | 59.9585 | 43.77 | 88.7076 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.6997 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6885 | 20.6499 | 60.0217 | 23.54
88.7245 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.707 | 42.4575 | 59.9585 | 43.77 | 88.7159 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.708 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.6968 | 20.6499 | 60.0217 | 23.54
88.7328 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.7153 | 42.4576 | 59.9585 | 43.77 | 88.7242 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.7163 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.7053 | 20.6499 | 60.0217 | 23.54
88.7411 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.7237 | 42.4576 | 59.9585 | 43.77 | 88.7327 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.7246 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.7136 | 20.7065 | 60.0217 | 23.54
88.7495 | 54.6819 | 60.0037 | 56 | 88.732 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 88.741 | 35.7152 | 59.9706 | 37.77 | 88.7329 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.7219 | 20.7065 | 60.0217 | 23.54
88.7578 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.7403 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 88.7493 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.7412 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.7302 | 20.703 | 60.0217 | 23.54
88.7661 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.7487 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 88.7577 | 35.7153 | 59.9706 | 37.77 | 88.7498 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.7385 | 20.703 | 60.0217 | 23.54
88.7745 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.757 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 88.766 | 35.7284 | 59.9706 | 37.77 | 88.7581 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.7468 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54
88.7828 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.7654 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 88.7743 | 35.7284 | 59.9706 | 37.77 | 88.7664 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.7551 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54
88.7911 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.7737 | 42.4808 | 59.9585 | 43.77 | 88.7826 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 88.7747 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.7634 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54
88.7995 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.782 | 42.4805 | 59.9585 | 43.77 | 88.791 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 88.783 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.772 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54
88.8078 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.7904 | 42.4805 | 59.9585 | 43.77 | 88.7993 | 35.7395 | 59.9706 | 37.77 | 88.7913 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.7803 | 20.6952 | 60.0217 | 23.54
88.8161 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.7987 | 42.48 | 59.9594 | 43.77 | 88.8076 | 35.7395 | 59.9706 | 37.77 | 88.7996 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.7886 | 20.6952 | 60.0217 | 23.54
88.8245 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.807 | 42.48 | 59.9594 | 43.77 | 88.816 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 88.8079 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.7969 | 20.6952 | 60.0217 | 23.54
88.8328 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8154 | 42.4799 | 59.9594 | 43.77 | 88.8243 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 88.8164 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8052 | 20.6952 | 60.0217 | 23.54
88.8411 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8238 | 42.4799 | 59.9594 | 43.77 | 88.8326 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 88.8247 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8135 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54
88.8495 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8321 | 42.4801 | 59.9594 | 43.77 | 88.8411 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 88.833 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8218 | 20.6981 | 60.0217 | 23.54
88.8578 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8404 | 42.4801 | 59.9594 | 43.77 | 88.8494 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 88.8413 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8301 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54
88.8661 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8487 | 42.4804 | 59.9594 | 43.77 | 88.8577 | 35.7393 | 59.9706 | 37.77 | 88.8496 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8386 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54
88.8745 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8571 | 42.4804 | 59.9594 | 43.77 | 88.866 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.8579 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8469 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54
88.8828 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8654 | 42.4808 | 59.9594 | 43.77 | 88.8744 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.8662 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8552 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54
88.8911 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8737 | 42.4808 | 59.9594 | 43.77 | 88.8827 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.8745 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8635 | 20.6979 | 60.0233 | 23.54
88.8995 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8821 | 42.4808 | 59.9594 | 43.77 | 88.891 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.8831 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8718 | 20.6979 | 60.0233 | 23.54
88.9078 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8905 | 42.4808 | 59.9594 | 43.77 | 88.8994 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.8914 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8801 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54
88.9161 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.8988 | 42.5213 | 59.9594 | 43.77 | 88.9077 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.8997 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8884 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54
88.9245 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.9071 | 42.5213 | 59.9594 | 43.77 | 88.916 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.908 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.8967 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54
88.9328 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.9154 | 42.5207 | 59.9594 | 43.77 | 88.9244 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9163 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.905 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54
88.9411 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.9238 | 42.5207 | 59.9594 | 43.77 | 88.9327 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9246 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.9136 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54
88.9495 | 54.6819 | 60.0045 | 56 | 88.9322 | 42.4995 | 59.9594 | 43.77 | 88.941 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9329 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.9219 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54
88.9578 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 88.9405 | 42.4995 | 59.9594 | 43.77 | 88.9493 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9414 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 88.9302 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54
88.9661 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 88.9488 | 42.4995 | 59.9594 | 43.77 | 88.9578 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9497 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.9385 | 20.7016 | 60.0233 | 23.54
88.9745 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 88.9572 | 42.4995 | 59.9594 | 43.77 | 88.9661 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.958 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.9468 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54
88.9828 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 88.9655 | 42.4432 | 59.9594 | 43.77 | 88.9744 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9663 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.9551 | 20.6981 | 60.0233 | 23.54
88.9911 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 88.9738 | 42.4432 | 59.9594 | 43.77 | 88.9828 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9746 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.9634 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54
88.9995 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 88.9821 | 42.4435 | 59.9594 | 43.77 | 88.9911 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9829 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.9717 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54
89.0078 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 88.9905 | 42.4435 | 59.9594 | 43.77 | 88.9994 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9912 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.9802 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54
89.0161 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 88.9989 | 42.4436 | 59.9602 | 43.77 | 89.0078 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 88.9995 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.9885 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54
89.0245 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 89.0072 | 42.4436 | 59.9602 | 43.77 | 89.0161 | 35.7394 | 59.971 | 37.77 | 89.0081 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 88.9968 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54
89.0328 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 89.0155 | 42.4642 | 59.9602 | 43.77 | 89.0244 | 35.7394 | 59.971 | 37.77 | 89.0164 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0051 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54
89.0411 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 89.0239 | 42.4642 | 59.9602 | 43.77 | 89.0327 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 89.0247 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0134 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54
89.0495 | 54.6819 | 60.0041 | 56 | 89.0322 | 42.4639 | 59.9602 | 43.77 | 89.0411 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 89.033 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0217 | 20.7534 | 60.0233 | 23.54
89.0578 | 54.7837 | 60.0041 | 56 | 89.0406 | 42.4639 | 59.9602 | 43.77 | 89.0494 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 89.0413 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.03 | 20.7534 | 60.0245 | 23.54
89.0661 | 54.7837 | 60.0041 | 56 | 89.0489 | 42.4636 | 59.9602 | 43.77 | 89.0577 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 89.0496 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0383 | 20.7534 | 60.0245 | 23.54
89.0745 | 54.7837 | 60.0041 | 56 | 89.0572 | 42.4636 | 59.9602 | 43.77 | 89.0662 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 89.0579 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0469 | 20.7534 | 60.0245 | 23.54
89.0828 | 54.7837 | 60.0041 | 56 | 89.0656 | 42.4636 | 59.9602 | 43.77 | 89.0745 | 35.7393 | 59.971 | 37.77 | 89.0664 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0552 | 20.7534 | 60.0245 | 23.54
89.0911 | 54.7483 | 60.0041 | 56 | 89.0739 | 42.4636 | 59.9602 | 43.77 | 89.0828 | 35.752 | 59.971 | 37.77 | 89.0747 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0635 | 20.757 | 60.0245 | 23.54
89.0994 | 54.7483 | 60.0041 | 56 | 89.0822 | 42.4643 | 59.9602 | 43.77 | 89.0912 | 35.752 | 59.971 | 37.77 | 89.083 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0718 | 20.757 | 60.0245 | 23.54
89.1078 | 54.7483 | 60.0041 | 56 | 89.0906 | 42.4643 | 59.9602 | 43.77 | 89.0995 | 35.7521 | 59.971 | 37.77 | 89.0913 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0801 | 20.7616 | 60.0245 | 23.54
89.1161 | 54.7483 | 60.0041 | 56 | 89.0989 | 42.4646 | 59.9602 | 43.77 | 89.1078 | 35.7521 | 59.971 | 37.77 | 89.0996 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0884 | 20.7616 | 60.0245 | 23.54
89.1244 | 54.7483 | 60.0041 | 56 | 89.1073 | 42.4646 | 59.9602 | 43.77 | 89.1161 | 35.7521 | 59.971 | 37.77 | 89.1079 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.0967 | 20.7616 | 60.0245 | 23.54
89.1328 | 54.7483 | 60.0041 | 56 | 89.1156 | 42.4647 | 59.9602 | 43.77 | 89.1245 | 35.7521 | 59.971 | 37.77 | 89.1162 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.105 | 20.7616 | 60.0245 | 23.54
89.1411 | 54.6992 | 60.0041 | 56 | 89.1239 | 42.4647 | 59.9602 | 43.77 | 89.1328 | 35.7621 | 59.971 | 37.77 | 89.1245 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.1133 | 20.8186 | 60.0245 | 23.54
89.1495 | 54.6992 | 60.0041 | 56 | 89.1323 | 42.4582 | 59.9602 | 43.77 | 89.1411 | 35.7621 | 59.971 | 37.77 | 89.1331 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.1218 | 20.8186 | 60.0245 | 23.54
89.1578 | 54.6992 | 60.0024 | 56 | 89.1406 | 42.4582 | 59.9602 | 43.77 | 89.1495 | 35.7621 | 59.971 | 37.77 | 89.1414 | 32.7306 | 60.0044 | 35.77 | 89.1301 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.1661 | 54.6992 | 60.0024 | 56 | 89.149 | 42.4578 | 59.9602 | 43.77 | 89.1578 | 35.7621 | 59.971 | 37.77 | 89.1497 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 89.1384 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.1744 | 54.6992 | 60.0024 | 56 | 89.1573 | 42.4578 | 59.9602 | 43.77 | 89.1661 | 35.7622 | 59.971 | 37.77 | 89.158 | 32.7306 | 60.0042 | 35.77 | 89.1467 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.1828 | 54.6992 | 60.0024 | 56 | 89.1656 | 42.4574 | 59.9602 | 43.77 | 89.1746 | 35.7622 | 59.971 | 37.77 | 89.1663 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.155 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.1911 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.174 | 42.4574 | 59.9602 | 43.77 | 89.1829 | 35.7622 | 59.971 | 37.77 | 89.1746 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.1633 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.1994 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.1823 | 42.4577 | 59.9602 | 43.77 | 89.1912 | 35.7622 | 59.971 | 37.77 | 89.1829 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.1716 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.2078 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.1906 | 42.4577 | 59.9602 | 43.77 | 89.1995 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 89.1912 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.1799 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.2161 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.199 | 42.4576 | 59.9606 | 43.77 | 89.2079 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 89.1997 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.1885 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.2244 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.2073 | 42.4576 | 59.9606 | 43.77 | 89.2162 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 89.208 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.1968 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.2328 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.2157 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 89.2245 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 89.2163 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.2051 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.2411 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.224 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 89.2329 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 89.2246 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.2134 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.2494 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.2323 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 89.2412 | 35.7787 | 59.971 | 37.77 | 89.2329 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.2217 | 20.9175 | 60.0245 | 23.54
89.2578 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.2407 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 89.2495 | 35.7914 | 59.971 | 37.77 | 89.2412 | 32.8869 | 60.0042 | 35.77 | 89.23 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.2661 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.249 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 89.2579 | 35.7914 | 59.971 | 37.77 | 89.2495 | 32.8836 | 60.0042 | 35.77 | 89.2383 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.2744 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.2574 | 42.4579 | 59.9606 | 43.77 | 89.2662 | 35.7914 | 59.9722 | 37.77 | 89.2581 | 32.8836 | 60.0042 | 35.77 | 89.2466 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.2828 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.2657 | 42.4578 | 59.9606 | 43.77 | 89.2745 | 35.7914 | 59.9722 | 37.77 | 89.2664 | 32.8836 | 60.0042 | 35.77 | 89.2549 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.2911 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.274 | 42.4578 | 59.9606 | 43.77 | 89.2828 | 35.7914 | 59.9722 | 37.77 | 89.2747 | 32.8836 | 60.0042 | 35.77 | 89.2634 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.2994 | 54.8069 | 60.0024 | 56 | 89.2824 | 42.457 | 59.9606 | 43.77 | 89.2913 | 35.7914 | 59.9722 | 37.77 | 89.283 | 32.9921 | 60.0042 | 35.77 | 89.2717 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.3078 | 54.775 | 60.0024 | 56 | 89.2907 | 42.457 | 59.9606 | 43.77 | 89.2996 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.2913 | 32.9921 | 60.0042 | 35.77 | 89.28 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.3161 | 54.775 | 60.0024 | 56 | 89.299 | 42.4572 | 59.9606 | 43.77 | 89.3079 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.2996 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 89.2883 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.3244 | 54.8708 | 60.0024 | 56 | 89.3074 | 42.4572 | 59.9606 | 43.77 | 89.3163 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.3079 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 89.2966 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.3328 | 54.8708 | 60.0024 | 56 | 89.3157 | 42.4575 | 59.9606 | 43.77 | 89.3246 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.3162 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 89.3049 | 20.9207 | 60.0249 | 23.54
89.3411 | 54.8708 | 60.0024 | 56 | 89.3241 | 42.4575 | 59.9606 | 43.77 | 89.3329 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.3247 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 89.3132 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54
89.3494 | 54.8708 | 60.0024 | 56 | 89.3324 | 42.4576 | 59.9606 | 43.77 | 89.3413 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.333 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 89.3215 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54
89.3578 | 54.8708 | 60.0004 | 56 | 89.3407 | 42.4576 | 59.9606 | 43.77 | 89.3496 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.3413 | 33.0005 | 60.0042 | 35.77 | 89.3301 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54
89.3661 | 54.8708 | 60.0004 | 56 | 89.3491 | 42.4615 | 59.9606 | 43.77 | 89.3579 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.3496 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.3384 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54
89.3744 | 54.8391 | 60.0004 | 56 | 89.3574 | 42.4615 | 59.9606 | 43.77 | 89.3662 | 35.7963 | 59.9722 | 37.77 | 89.3579 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.3467 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54
89.3828 | 54.8391 | 60.0004 | 56 | 89.3658 | 42.4691 | 59.9606 | 43.77 | 89.3746 | 35.7963 | 59.9722 | 37.77 | 89.3662 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.355 | 20.9159 | 60.0249 | 23.54
89.3911 | 54.8273 | 60.0004 | 56 | 89.3741 | 42.4691 | 59.9606 | 43.77 | 89.3829 | 35.7963 | 59.9722 | 37.77 | 89.3745 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.3633 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54
89.3994 | 54.8273 | 60.0004 | 56 | 89.3824 | 42.469 | 59.9606 | 43.77 | 89.3912 | 35.7963 | 59.9722 | 37.77 | 89.3828 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.3716 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54
89.4078 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.3908 | 42.469 | 59.9606 | 43.77 | 89.3997 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.3914 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.3799 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54
89.4161 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.3991 | 42.4687 | 59.961 | 43.77 | 89.408 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.3997 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.3882 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54
89.4244 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.4074 | 42.4687 | 59.961 | 43.77 | 89.4163 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.408 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.3967 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54
89.4328 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.4158 | 42.5964 | 59.961 | 43.77 | 89.4247 | 35.7964 | 59.9722 | 37.77 | 89.4163 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.405 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54
89.4411 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.4241 | 42.5964 | 59.961 | 43.77 | 89.433 | 35.8147 | 59.9722 | 37.77 | 89.4246 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.4133 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54
89.4494 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.4325 | 42.5965 | 59.961 | 43.77 | 89.4413 | 35.8147 | 59.9722 | 37.77 | 89.4329 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.4216 | 20.9158 | 60.0249 | 23.54
89.4578 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.4408 | 42.5965 | 59.961 | 43.77 | 89.4496 | 35.8248 | 59.9722 | 37.77 | 89.4412 | 33.0005 | 60.0047 | 35.77 | 89.4299 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.4661 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.4491 | 42.6112 | 59.961 | 43.77 | 89.458 | 35.8248 | 59.9722 | 37.77 | 89.4497 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.4382 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.4744 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.4575 | 42.6112 | 59.961 | 43.77 | 89.4663 | 35.88 | 59.973 | 37.77 | 89.458 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.4465 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.4828 | 54.7317 | 60.0004 | 56 | 89.4659 | 42.6342 | 59.961 | 43.77 | 89.4746 | 35.88 | 59.973 | 37.77 | 89.4663 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.4548 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.4911 | 54.7601 | 60.0004 | 56 | 89.4742 | 42.6342 | 59.961 | 43.77 | 89.483 | 35.8799 | 59.973 | 37.77 | 89.4746 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.4631 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.4994 | 54.7601 | 60.0004 | 56 | 89.4825 | 42.6341 | 59.961 | 43.77 | 89.4913 | 35.8799 | 59.973 | 37.77 | 89.4829 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.4717 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5078 | 54.7096 | 60.0004 | 56 | 89.4908 | 42.6341 | 59.961 | 43.77 | 89.4996 | 35.8801 | 59.973 | 37.77 | 89.4912 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.48 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5161 | 54.7096 | 60.0004 | 56 | 89.4992 | 42.6341 | 59.961 | 43.77 | 89.5079 | 35.8801 | 59.973 | 37.77 | 89.4995 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.4883 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5244 | 54.7096 | 60.0004 | 56 | 89.5075 | 42.6341 | 59.961 | 43.77 | 89.5164 | 35.8801 | 59.973 | 37.77 | 89.5078 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.4966 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5328 | 54.7096 | 60.0004 | 56 | 89.5158 | 42.6338 | 59.961 | 43.77 | 89.5247 | 35.8801 | 59.973 | 37.77 | 89.5164 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.5049 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5411 | 54.7096 | 60.0004 | 56 | 89.5242 | 42.6338 | 59.961 | 43.77 | 89.533 | 35.8765 | 59.973 | 37.77 | 89.5247 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.5132 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5494 | 54.7096 | 60.0004 | 56 | 89.5326 | 42.6889 | 59.961 | 43.77 | 89.5414 | 35.8765 | 59.973 | 37.77 | 89.533 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.5215 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5578 | 54.7096 | 59.9983 | 56 | 89.5409 | 42.6889 | 59.961 | 43.77 | 89.5497 | 35.8868 | 59.973 | 37.77 | 89.5413 | 33.0023 | 60.0047 | 35.77 | 89.5298 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5661 | 54.7096 | 59.9983 | 56 | 89.5492 | 42.6891 | 59.961 | 43.77 | 89.558 | 35.8868 | 59.973 | 37.77 | 89.5496 | 33.0115 | 60.0051 | 35.77 | 89.5383 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5744 | 54.7096 | 59.9983 | 56 | 89.5575 | 42.6891 | 59.961 | 43.77 | 89.5664 | 35.8406 | 59.973 | 37.77 | 89.5579 | 33.0115 | 60.0051 | 35.77 | 89.5466 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5828 | 54.7096 | 59.9983 | 56 | 89.5659 | 42.6895 | 59.961 | 43.77 | 89.5747 | 35.8406 | 59.973 | 37.77 | 89.5662 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 89.5549 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5911 | 54.7096 | 59.9983 | 56 | 89.5742 | 42.6895 | 59.961 | 43.77 | 89.583 | 35.8633 | 59.973 | 37.77 | 89.5745 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 89.5632 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.5994 | 54.7096 | 59.9983 | 56 | 89.5826 | 42.6899 | 59.961 | 43.77 | 89.5913 | 35.8633 | 59.973 | 37.77 | 89.583 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 89.5715 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6078 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.5909 | 42.6899 | 59.961 | 43.77 | 89.5997 | 35.8762 | 59.973 | 37.77 | 89.5913 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 89.5798 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6161 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.5993 | 42.6899 | 59.9611 | 43.77 | 89.608 | 35.8762 | 59.973 | 37.77 | 89.5996 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 89.5881 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6244 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.6076 | 42.6899 | 59.9611 | 43.77 | 89.6163 | 35.8763 | 59.973 | 37.77 | 89.6079 | 33.02 | 60.0051 | 35.77 | 89.5964 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6328 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.6159 | 42.6899 | 59.9611 | 43.77 | 89.6248 | 35.8763 | 59.973 | 37.77 | 89.6162 | 33.0303 | 60.0051 | 35.77 | 89.6047 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6411 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.6242 | 42.6899 | 59.9611 | 43.77 | 89.6331 | 35.8745 | 59.973 | 37.77 | 89.6245 | 33.0303 | 60.0051 | 35.77 | 89.6133 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6494 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.6326 | 42.6916 | 59.9611 | 43.77 | 89.6414 | 35.8745 | 59.973 | 37.77 | 89.6328 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6216 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6578 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.641 | 42.6916 | 59.9611 | 43.77 | 89.6498 | 35.8745 | 59.973 | 37.77 | 89.6414 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6299 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6661 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.6493 | 42.7257 | 59.9611 | 43.77 | 89.6581 | 35.8745 | 59.973 | 37.77 | 89.6497 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6382 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6744 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.6576 | 42.7257 | 59.9611 | 43.77 | 89.6664 | 35.8745 | 59.975 | 37.77 | 89.658 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6465 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6828 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.666 | 42.6352 | 59.9611 | 43.77 | 89.6747 | 35.8745 | 59.975 | 37.77 | 89.6663 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6548 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6911 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.6743 | 42.6352 | 59.9611 | 43.77 | 89.6831 | 35.8804 | 59.975 | 37.77 | 89.6746 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6631 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.6994 | 54.7829 | 59.9983 | 56 | 89.6826 | 42.6351 | 59.9611 | 43.77 | 89.6914 | 35.8804 | 59.975 | 37.77 | 89.6829 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6714 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7078 | 54.7518 | 59.9983 | 56 | 89.6909 | 42.6351 | 59.9611 | 43.77 | 89.6997 | 35.8893 | 59.975 | 37.77 | 89.6912 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6799 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7161 | 54.7518 | 59.9983 | 56 | 89.6993 | 42.6352 | 59.9611 | 43.77 | 89.7081 | 35.8893 | 59.975 | 37.77 | 89.6995 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6882 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7244 | 54.7518 | 59.9983 | 56 | 89.7077 | 42.6352 | 59.9611 | 43.77 | 89.7164 | 35.8761 | 59.975 | 37.77 | 89.708 | 33.0379 | 60.0051 | 35.77 | 89.6965 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7328 | 54.7518 | 59.9983 | 56 | 89.716 | 42.6565 | 59.9611 | 43.77 | 89.7247 | 35.8761 | 59.975 | 37.77 | 89.7163 | 33.1339 | 60.0051 | 35.77 | 89.7048 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7411 | 54.7518 | 59.9983 | 56 | 89.7243 | 42.6565 | 59.9611 | 43.77 | 89.7332 | 35.8761 | 59.975 | 37.77 | 89.7246 | 33.1339 | 60.0051 | 35.77 | 89.7131 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7494 | 54.7518 | 59.9983 | 56 | 89.7327 | 42.6566 | 59.9611 | 43.77 | 89.7415 | 35.8761 | 59.975 | 37.77 | 89.7329 | 33.1339 | 60.0051 | 35.77 | 89.7214 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7578 | 54.8506 | 59.9962 | 56 | 89.741 | 42.6566 | 59.9611 | 43.77 | 89.7498 | 35.8729 | 59.975 | 37.77 | 89.7412 | 33.1339 | 60.0051 | 35.77 | 89.7297 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7661 | 54.8506 | 59.9962 | 56 | 89.7494 | 42.6566 | 59.9611 | 43.77 | 89.7581 | 35.8729 | 59.975 | 37.77 | 89.7495 | 33.1339 | 60.006 | 35.77 | 89.738 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7744 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.7577 | 42.6566 | 59.9611 | 43.77 | 89.7665 | 35.873 | 59.975 | 37.77 | 89.7578 | 33.1339 | 60.006 | 35.77 | 89.7466 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7828 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.766 | 42.6565 | 59.9611 | 43.77 | 89.7748 | 35.873 | 59.975 | 37.77 | 89.7661 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 89.7549 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7911 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.7744 | 42.6565 | 59.9611 | 43.77 | 89.7831 | 35.8948 | 59.975 | 37.77 | 89.7747 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 89.7632 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.7994 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.7827 | 42.6563 | 59.9611 | 43.77 | 89.7915 | 35.8948 | 59.975 | 37.77 | 89.783 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 89.7715 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8078 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.791 | 42.6563 | 59.9611 | 43.77 | 89.7998 | 35.8948 | 59.975 | 37.77 | 89.7913 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 89.7798 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8161 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.7993 | 42.6564 | 59.9619 | 43.77 | 89.8081 | 35.8948 | 59.975 | 37.77 | 89.7996 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 89.7881 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8244 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.8077 | 42.6564 | 59.9619 | 43.77 | 89.8164 | 35.908 | 59.975 | 37.77 | 89.8079 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 89.7964 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8328 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.8161 | 42.6568 | 59.9619 | 43.77 | 89.8248 | 35.908 | 59.975 | 37.77 | 89.8162 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 89.8047 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8411 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.8244 | 42.6568 | 59.9619 | 43.77 | 89.8331 | 35.9185 | 59.975 | 37.77 | 89.8245 | 33.1271 | 60.006 | 35.77 | 89.813 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8494 | 54.9454 | 59.9962 | 56 | 89.8327 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 89.8414 | 35.9185 | 59.975 | 37.77 | 89.833 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.8215 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8578 | 54.898 | 59.9962 | 56 | 89.8411 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 89.8499 | 35.9301 | 59.975 | 37.77 | 89.8413 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.8298 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8661 | 54.898 | 59.9962 | 56 | 89.8494 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 89.8582 | 35.9301 | 59.975 | 37.77 | 89.8496 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.8381 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8744 | 54.898 | 59.9962 | 56 | 89.8578 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 89.8665 | 35.9367 | 59.9774 | 37.77 | 89.8579 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.8464 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8828 | 54.898 | 59.9962 | 56 | 89.8661 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 89.8749 | 35.9367 | 59.9774 | 37.77 | 89.8662 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.8547 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8911 | 54.8429 | 59.9962 | 56 | 89.8744 | 42.657 | 59.9619 | 43.77 | 89.8832 | 35.9472 | 59.9774 | 37.77 | 89.8745 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.863 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.8995 | 54.8429 | 59.9962 | 56 | 89.8828 | 42.6707 | 59.9619 | 43.77 | 89.8915 | 35.9472 | 59.9774 | 37.77 | 89.8828 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.8713 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.9078 | 54.8429 | 59.9962 | 56 | 89.8911 | 42.6707 | 59.9619 | 43.77 | 89.8998 | 35.9473 | 59.9774 | 37.77 | 89.8911 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.8796 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.9161 | 54.8429 | 59.9962 | 56 | 89.8994 | 42.6704 | 59.9619 | 43.77 | 89.9082 | 35.9473 | 59.9774 | 37.77 | 89.8997 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.8882 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.9244 | 54.8429 | 59.9962 | 56 | 89.9078 | 42.6704 | 59.9619 | 43.77 | 89.9165 | 35.9473 | 59.9774 | 37.77 | 89.908 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.8965 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.9328 | 54.8429 | 59.9962 | 56 | 89.9161 | 42.6491 | 59.9619 | 43.77 | 89.9248 | 35.9473 | 59.9774 | 37.77 | 89.9163 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.9048 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.9411 | 54.8429 | 59.9962 | 56 | 89.9245 | 42.6491 | 59.9619 | 43.77 | 89.9332 | 36.0038 | 59.9774 | 37.77 | 89.9246 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.9131 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.9495 | 54.8429 | 59.9962 | 56 | 89.9328 | 42.6493 | 59.9619 | 43.77 | 89.9415 | 36.0038 | 59.9774 | 37.77 | 89.9329 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.9214 | 20.9158 | 60.0257 | 23.54
89.9578 | 54.8429 | 59.9938 | 56 | 89.9411 | 42.6493 | 59.9619 | 43.77 | 89.9498 | 36.0023 | 59.9774 | 37.77 | 89.9412 | 33.0976 | 60.006 | 35.77 | 89.9297 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54
89.9661 | 54.8429 | 59.9938 | 56 | 89.9495 | 42.6495 | 59.9619 | 43.77 | 89.9581 | 36.0023 | 59.9774 | 37.77 | 89.9495 | 33.0976 | 60.0067 | 35.77 | 89.938 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54
89.9745 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 89.9578 | 42.6495 | 59.9619 | 43.77 | 89.9666 | 36.0637 | 59.9774 | 37.77 | 89.9578 | 33.0976 | 60.0067 | 35.77 | 89.9463 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54
89.9828 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 89.9662 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 89.9749 | 36.0637 | 59.9774 | 37.77 | 89.9663 | 33.0957 | 60.0067 | 35.77 | 89.9546 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54
89.9911 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 89.9745 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 89.9832 | 36.0639 | 59.9774 | 37.77 | 89.9746 | 33.0957 | 60.0067 | 35.77 | 89.9631 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54
89.9995 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 89.9828 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 89.9916 | 36.0639 | 59.9774 | 37.77 | 89.9829 | 33.0957 | 60.0067 | 35.77 | 89.9714 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54
90.0078 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 89.9912 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 89.9999 | 36.0572 | 59.9774 | 37.77 | 89.9912 | 33.0957 | 60.0067 | 35.77 | 89.9797 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54
90.0161 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 89.9995 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 90.0082 | 36.0572 | 59.9774 | 37.77 | 89.9995 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 89.988 | 20.9244 | 60.0257 | 23.54
90.0245 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0078 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 90.0165 | 36.0557 | 59.9774 | 37.77 | 90.0078 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 89.9963 | 20.9835 | 60.0257 | 23.54
90.0328 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0162 | 42.7485 | 59.9619 | 43.77 | 90.0249 | 36.0557 | 59.9774 | 37.77 | 90.0161 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 90.0046 | 20.9835 | 60.0257 | 23.54
90.0411 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0245 | 42.7485 | 59.9619 | 43.77 | 90.0332 | 36.0557 | 59.9774 | 37.77 | 90.0247 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 90.0129 | 20.9835 | 60.0257 | 23.54
90.0495 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0329 | 42.7485 | 59.9619 | 43.77 | 90.0415 | 36.0557 | 59.9774 | 37.77 | 90.033 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 90.0212 | 20.9835 | 60.0257 | 23.54
90.0578 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0412 | 42.7485 | 59.9619 | 43.77 | 90.0499 | 36.0748 | 59.9774 | 37.77 | 90.0413 | 33.0975 | 60.0067 | 35.77 | 90.0298 | 20.9835 | 60.026 | 23.54
90.0661 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0495 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 90.0582 | 36.0748 | 59.9774 | 37.77 | 90.0496 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 90.0381 | 20.9835 | 60.026 | 23.54
90.0745 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0579 | 42.7488 | 59.9619 | 43.77 | 90.0665 | 36.0721 | 59.9798 | 37.77 | 90.0579 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 90.0464 | 20.9835 | 60.026 | 23.54
90.0828 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0662 | 42.7491 | 59.9622 | 43.77 | 90.075 | 36.0721 | 59.9798 | 37.77 | 90.0662 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 90.0547 | 20.9835 | 60.026 | 23.54
90.0911 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0746 | 42.7491 | 59.9622 | 43.77 | 90.0833 | 36.0826 | 59.9798 | 37.77 | 90.0745 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 90.063 | 20.9835 | 60.026 | 23.54
90.0995 | 54.8738 | 59.9938 | 56 | 90.0829 | 42.749 | 59.9622 | 43.77 | 90.0916 | 36.0826 | 59.9798 | 37.77 | 90.0828 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 90.0713 | 20.9835 | 60.026 | 23.54
90.1078 | 54.7976 | 59.9938 | 56 | 90.0912 | 42.749 | 59.9622 | 43.77 | 90.0999 | 36.0826 | 59.9798 | 37.77 | 90.0913 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 90.0796 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1161 | 54.7976 | 59.9938 | 56 | 90.0996 | 42.7509 | 59.9622 | 43.77 | 90.1083 | 36.0826 | 59.9798 | 37.77 | 90.0996 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 90.0879 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1245 | 54.7976 | 59.9938 | 56 | 90.1079 | 42.7509 | 59.9622 | 43.77 | 90.1166 | 36.0828 | 59.9798 | 37.77 | 90.1079 | 33.0943 | 60.0067 | 35.77 | 90.0962 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1328 | 54.7976 | 59.9938 | 56 | 90.1162 | 42.7507 | 59.9622 | 43.77 | 90.1249 | 36.0828 | 59.9798 | 37.77 | 90.1162 | 33.1046 | 60.0067 | 35.77 | 90.1047 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1411 | 54.7976 | 59.9938 | 56 | 90.1246 | 42.7507 | 59.9622 | 43.77 | 90.1333 | 36.0963 | 59.9798 | 37.77 | 90.1245 | 33.1046 | 60.0067 | 35.77 | 90.113 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1495 | 54.7976 | 59.9938 | 56 | 90.1329 | 42.7502 | 59.9622 | 43.77 | 90.1416 | 36.0963 | 59.9798 | 37.77 | 90.1328 | 33.1046 | 60.0067 | 35.77 | 90.1213 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1578 | 54.7976 | 59.9922 | 56 | 90.1413 | 42.7502 | 59.9622 | 43.77 | 90.1499 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 90.1411 | 33.1046 | 60.0067 | 35.77 | 90.1296 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1661 | 54.7976 | 59.9922 | 56 | 90.1496 | 42.6586 | 59.9622 | 43.77 | 90.1582 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 90.1494 | 33.1046 | 60.0076 | 35.77 | 90.1379 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1745 | 54.7976 | 59.9922 | 56 | 90.1579 | 42.6586 | 59.9622 | 43.77 | 90.1666 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 90.158 | 33.1046 | 60.0076 | 35.77 | 90.1462 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1828 | 54.7976 | 59.9922 | 56 | 90.1663 | 42.6591 | 59.9622 | 43.77 | 90.1749 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 90.1663 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 90.1545 | 21.0405 | 60.026 | 23.54
90.1912 | 54.7976 | 59.9922 | 56 | 90.1746 | 42.6591 | 59.9622 | 43.77 | 90.1832 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 90.1746 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 90.1628 | 21.0425 | 60.026 | 23.54
90.1995 | 54.7976 | 59.9922 | 56 | 90.183 | 42.6804 | 59.9622 | 43.77 | 90.1917 | 36.0798 | 59.9798 | 37.77 | 90.1829 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 90.1714 | 21.0425 | 60.026 | 23.54
90.2078 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.1913 | 42.6804 | 59.9622 | 43.77 | 90.2 | 36.0799 | 59.9798 | 37.77 | 90.1912 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 90.1797 | 21.0425 | 60.026 | 23.54
90.2161 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.1996 | 42.6807 | 59.9622 | 43.77 | 90.2083 | 36.0799 | 59.9798 | 37.77 | 90.1995 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 90.188 | 21.0425 | 60.026 | 23.54
90.2245 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.208 | 42.6807 | 59.9622 | 43.77 | 90.2166 | 36.0858 | 59.9798 | 37.77 | 90.2078 | 33.1132 | 60.0076 | 35.77 | 90.1963 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.2328 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.2163 | 42.6807 | 59.9622 | 43.77 | 90.225 | 36.0858 | 59.9798 | 37.77 | 90.2161 | 33.1335 | 60.0076 | 35.77 | 90.2046 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.2412 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.2246 | 42.6807 | 59.9622 | 43.77 | 90.2333 | 36.0857 | 59.9798 | 37.77 | 90.2246 | 33.1335 | 60.0076 | 35.77 | 90.2129 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.2495 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.233 | 42.6806 | 59.9622 | 43.77 | 90.2416 | 36.0857 | 59.9798 | 37.77 | 90.2329 | 33.1335 | 60.0076 | 35.77 | 90.2212 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.2578 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.2413 | 42.6806 | 59.9622 | 43.77 | 90.25 | 36.0921 | 59.9798 | 37.77 | 90.2412 | 33.1335 | 60.0076 | 35.77 | 90.2295 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.2662 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.2497 | 42.6805 | 59.9622 | 43.77 | 90.2583 | 36.0921 | 59.9798 | 37.77 | 90.2495 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 90.238 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.2745 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.258 | 42.6805 | 59.9622 | 43.77 | 90.2666 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 90.2578 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 90.2463 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.2828 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.2663 | 42.6797 | 59.9626 | 43.77 | 90.2749 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 90.2661 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 90.2546 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.2912 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.2747 | 42.6797 | 59.9626 | 43.77 | 90.2833 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 90.2744 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 90.2629 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.2995 | 54.8485 | 59.9922 | 56 | 90.283 | 42.6802 | 59.9626 | 43.77 | 90.2916 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 90.283 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 90.2712 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.3078 | 54.9544 | 59.9922 | 56 | 90.2914 | 42.6802 | 59.9626 | 43.77 | 90.2999 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 90.2913 | 33.1486 | 60.0076 | 35.77 | 90.2795 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.3162 | 54.9544 | 59.9922 | 56 | 90.2997 | 42.6804 | 59.9626 | 43.77 | 90.3083 | 36.0921 | 59.9826 | 37.77 | 90.2996 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 90.2878 | 21.0604 | 60.026 | 23.54
90.3245 | 54.9544 | 59.9922 | 56 | 90.308 | 42.6804 | 59.9626 | 43.77 | 90.3167 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 90.3079 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 90.2961 | 21.0576 | 60.026 | 23.54
90.3328 | 54.9544 | 59.9922 | 56 | 90.3164 | 42.6808 | 59.9626 | 43.77 | 90.325 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 90.3162 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 90.3044 | 21.0576 | 60.026 | 23.54
90.3412 | 54.9544 | 59.9922 | 56 | 90.3247 | 42.6808 | 59.9626 | 43.77 | 90.3333 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 90.3245 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 90.313 | 21.0576 | 60.026 | 23.54
90.3495 | 54.9544 | 59.9922 | 56 | 90.333 | 42.6808 | 59.9626 | 43.77 | 90.3417 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 90.3328 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 90.3213 | 21.0576 | 60.026 | 23.54
90.3578 | 54.9502 | 59.9905 | 56 | 90.3414 | 42.6808 | 59.9626 | 43.77 | 90.35 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 90.3411 | 33.1504 | 60.0076 | 35.77 | 90.3296 | 21.0625 | 60.026 | 23.54
90.3662 | 54.9502 | 59.9905 | 56 | 90.3497 | 42.6992 | 59.9626 | 43.77 | 90.3583 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 90.3496 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 90.3379 | 21.0625 | 60.026 | 23.54
90.3745 | 54.9502 | 59.9905 | 56 | 90.3581 | 42.6992 | 59.9626 | 43.77 | 90.3667 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 90.3579 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 90.3462 | 21.0625 | 60.026 | 23.54
90.3828 | 54.9502 | 59.9905 | 56 | 90.3664 | 42.6988 | 59.9626 | 43.77 | 90.375 | 36.1166 | 59.9826 | 37.77 | 90.3662 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 90.3545 | 21.0625 | 60.026 | 23.54
90.3912 | 54.9502 | 59.9905 | 56 | 90.3747 | 42.6988 | 59.9626 | 43.77 | 90.3833 | 36.1147 | 59.9826 | 37.77 | 90.3745 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 90.3628 | 21.0625 | 60.026 | 23.54
90.3995 | 54.9502 | 59.9905 | 56 | 90.3831 | 42.6985 | 59.9626 | 43.77 | 90.3916 | 36.1147 | 59.9826 | 37.77 | 90.3828 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 90.3711 | 21.0625 | 60.026 | 23.54
90.4078 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.3914 | 42.6985 | 59.9626 | 43.77 | 90.4 | 36.0473 | 59.9826 | 37.77 | 90.3911 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 90.3796 | 21.066 | 60.026 | 23.54
90.4162 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.3997 | 42.706 | 59.9626 | 43.77 | 90.4083 | 36.0473 | 59.9826 | 37.77 | 90.3994 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 90.3879 | 21.066 | 60.026 | 23.54
90.4245 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4081 | 42.706 | 59.9626 | 43.77 | 90.4166 | 36.0473 | 59.9826 | 37.77 | 90.4077 | 33.1504 | 60.0084 | 35.77 | 90.3962 | 21.066 | 60.026 | 23.54
90.4329 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4164 | 42.7065 | 59.9626 | 43.77 | 90.425 | 36.0473 | 59.9826 | 37.77 | 90.4163 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4045 | 21.066 | 60.026 | 23.54
90.4412 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4248 | 42.7065 | 59.9626 | 43.77 | 90.4333 | 36.0592 | 59.9826 | 37.77 | 90.4246 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4128 | 21.066 | 60.026 | 23.54
90.4495 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4331 | 42.7067 | 59.9626 | 43.77 | 90.4417 | 36.0592 | 59.9826 | 37.77 | 90.4329 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4211 | 21.066 | 60.026 | 23.54
90.4578 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4414 | 42.7067 | 59.9626 | 43.77 | 90.4501 | 36.0592 | 59.9826 | 37.77 | 90.4412 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4294 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.4662 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4498 | 42.707 | 59.9626 | 43.77 | 90.4584 | 36.0592 | 59.9826 | 37.77 | 90.4495 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4377 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.4745 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4581 | 42.707 | 59.9626 | 43.77 | 90.4667 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 90.4578 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.446 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.4829 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4665 | 42.7071 | 59.9631 | 43.77 | 90.475 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 90.4661 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4546 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.4912 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4748 | 42.7071 | 59.9631 | 43.77 | 90.4834 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 90.4744 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4629 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.4995 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4831 | 42.707 | 59.9631 | 43.77 | 90.4917 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 90.4829 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4712 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.5079 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4915 | 42.707 | 59.9631 | 43.77 | 90.5 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 90.4912 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4795 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.5162 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.4998 | 42.7062 | 59.9631 | 43.77 | 90.5083 | 36.0592 | 59.9838 | 37.77 | 90.4995 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4878 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.5245 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.5081 | 42.7062 | 59.9631 | 43.77 | 90.5167 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5078 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.4961 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.5329 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.5165 | 42.7058 | 59.9631 | 43.77 | 90.525 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5161 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5044 | 21.066 | 60.0268 | 23.54
90.5412 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.5248 | 42.7058 | 59.9631 | 43.77 | 90.5333 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5244 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5127 | 21.0699 | 60.0268 | 23.54
90.5495 | 55.0459 | 59.9905 | 56 | 90.5332 | 42.7062 | 59.9631 | 43.77 | 90.5417 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5327 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5212 | 21.0699 | 60.0268 | 23.54
90.5579 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.5415 | 42.7062 | 59.9631 | 43.77 | 90.55 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5413 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5295 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.5662 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.5498 | 42.7065 | 59.9631 | 43.77 | 90.5583 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5496 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5378 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.5745 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.5582 | 42.7065 | 59.9631 | 43.77 | 90.5667 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5579 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5461 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.5829 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.5665 | 42.7068 | 59.9631 | 43.77 | 90.5751 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5662 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5544 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.5912 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.5749 | 42.7068 | 59.9631 | 43.77 | 90.5834 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5745 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5627 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.5995 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.5832 | 42.7645 | 59.9631 | 43.77 | 90.5917 | 36.0665 | 59.9838 | 37.77 | 90.5828 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.571 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.6079 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.5915 | 42.7645 | 59.9631 | 43.77 | 90.6001 | 36.0653 | 59.9838 | 37.77 | 90.5911 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5793 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.6162 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.5999 | 42.7645 | 59.9631 | 43.77 | 90.6084 | 36.0653 | 59.9838 | 37.77 | 90.5994 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5876 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.6245 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6082 | 42.7645 | 59.9631 | 43.77 | 90.6167 | 36.0653 | 59.9838 | 37.77 | 90.6079 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.5962 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.6329 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6165 | 42.7838 | 59.9631 | 43.77 | 90.625 | 36.0653 | 59.9838 | 37.77 | 90.6162 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6045 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.6412 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6249 | 42.7838 | 59.9631 | 43.77 | 90.6334 | 36.0721 | 59.9838 | 37.77 | 90.6245 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6128 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.6495 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6332 | 42.7914 | 59.9631 | 43.77 | 90.6417 | 36.0721 | 59.9838 | 37.77 | 90.6328 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6211 | 21.0652 | 60.0268 | 23.54
90.6579 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6416 | 42.7914 | 59.9631 | 43.77 | 90.65 | 36.0721 | 59.9838 | 37.77 | 90.6411 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6294 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.6662 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6499 | 42.7912 | 59.9631 | 43.77 | 90.6584 | 36.0721 | 59.9838 | 37.77 | 90.6494 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6377 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.6746 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6582 | 42.7912 | 59.9631 | 43.77 | 90.6667 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.6577 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.646 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.6829 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6666 | 42.7914 | 59.9638 | 43.77 | 90.675 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.666 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6543 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.6912 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6749 | 42.7914 | 59.9638 | 43.77 | 90.6833 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.6746 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6628 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.6996 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6833 | 42.7919 | 59.9638 | 43.77 | 90.6918 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.6829 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6711 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7079 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6916 | 42.7919 | 59.9638 | 43.77 | 90.7001 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.6912 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6794 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7162 | 55.0459 | 59.9901 | 56 | 90.6999 | 42.7577 | 59.9638 | 43.77 | 90.7084 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.6995 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.6877 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7246 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 90.7083 | 42.7577 | 59.9638 | 43.77 | 90.7168 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.7078 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.696 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7329 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 90.7166 | 42.7577 | 59.9638 | 43.77 | 90.7251 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.7161 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.7043 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7412 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 90.7249 | 42.7577 | 59.9638 | 43.77 | 90.7334 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.7244 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.7126 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7496 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 90.7333 | 42.7575 | 59.9638 | 43.77 | 90.7417 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.7327 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.7209 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7579 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.7416 | 42.7575 | 59.9638 | 43.77 | 90.7501 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.7412 | 33.1379 | 60.0084 | 35.77 | 90.7292 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7662 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.75 | 42.7569 | 59.9638 | 43.77 | 90.7584 | 36.0721 | 59.985 | 37.77 | 90.7495 | 33.1379 | 60.0088 | 35.77 | 90.7378 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7746 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.7583 | 42.7569 | 59.9638 | 43.77 | 90.7667 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 90.7578 | 33.1379 | 60.0088 | 35.77 | 90.7461 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7829 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.7666 | 42.7569 | 59.9638 | 43.77 | 90.7751 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 90.7661 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.7544 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7912 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.775 | 42.7569 | 59.9638 | 43.77 | 90.7834 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 90.7744 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.7627 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.7996 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.7833 | 42.7576 | 59.9638 | 43.77 | 90.7917 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 90.7827 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.771 | 21.062 | 60.0276 | 23.54
90.8079 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.7917 | 42.7576 | 59.9638 | 43.77 | 90.8 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 90.791 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.7793 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54
90.8162 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.8 | 42.7815 | 59.9638 | 43.77 | 90.8085 | 36.0758 | 59.985 | 37.77 | 90.7993 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.7876 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54
90.8246 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.8083 | 42.7815 | 59.9638 | 43.77 | 90.8168 | 36.0758 | 59.9851 | 37.77 | 90.8079 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.7959 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54
90.8329 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.8167 | 42.7896 | 59.9638 | 43.77 | 90.8251 | 36.0758 | 59.9851 | 37.77 | 90.8162 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8044 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54
90.8413 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.825 | 42.7896 | 59.9638 | 43.77 | 90.8335 | 36.0746 | 59.9851 | 37.77 | 90.8245 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8127 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54
90.8496 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.8333 | 42.7887 | 59.9638 | 43.77 | 90.8418 | 36.0746 | 59.9851 | 37.77 | 90.8328 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.821 | 21.0642 | 60.0276 | 23.54
90.8579 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.8417 | 42.7887 | 59.9638 | 43.77 | 90.8501 | 36.0746 | 59.9851 | 37.77 | 90.8411 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8293 | 21.0642 | 60.0284 | 23.54
90.8662 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.85 | 42.7886 | 59.9639 | 43.77 | 90.8584 | 36.0746 | 59.9851 | 37.77 | 90.8494 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8376 | 21.0642 | 60.0284 | 23.54
90.8746 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.8584 | 42.7886 | 59.9639 | 43.77 | 90.8668 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.8577 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8459 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54
90.8829 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.8667 | 42.8102 | 59.9644 | 43.77 | 90.8751 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.8662 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8542 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54
90.8913 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.875 | 42.8102 | 59.9644 | 43.77 | 90.8834 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.8745 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8625 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54
90.8996 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.8834 | 42.8101 | 59.9644 | 43.77 | 90.8918 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.8828 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8708 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54
90.9079 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.8917 | 42.8101 | 59.9644 | 43.77 | 90.9001 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.8911 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8794 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54
90.9163 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9001 | 42.8102 | 59.9644 | 43.77 | 90.9084 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.8994 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.8877 | 21.0676 | 60.0284 | 23.54
90.9246 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9084 | 42.8102 | 59.9644 | 43.77 | 90.9167 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9077 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.896 | 21.1826 | 60.0284 | 23.54
90.9329 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9167 | 42.8104 | 59.9644 | 43.77 | 90.9252 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.916 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.9043 | 21.1826 | 60.0284 | 23.54
90.9413 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9251 | 42.8104 | 59.9644 | 43.77 | 90.9335 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9243 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.9126 | 21.1826 | 60.0284 | 23.54
90.9496 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9334 | 42.8108 | 59.9644 | 43.77 | 90.9418 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9329 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.9209 | 21.1826 | 60.0284 | 23.54
90.9579 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9417 | 42.8108 | 59.9644 | 43.77 | 90.9502 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9412 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.9292 | 21.3417 | 60.0284 | 23.54
90.9663 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9501 | 42.8106 | 59.9644 | 43.77 | 90.9585 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9495 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.9375 | 21.3417 | 60.0284 | 23.54
90.9746 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9584 | 42.8106 | 59.9644 | 43.77 | 90.9668 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9578 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.946 | 21.3417 | 60.0284 | 23.54
90.9829 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9668 | 42.8283 | 59.9644 | 43.77 | 90.9751 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9661 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.9543 | 21.3417 | 60.0284 | 23.54
90.9913 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9751 | 42.8283 | 59.9644 | 43.77 | 90.9835 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9744 | 33.1422 | 60.0088 | 35.77 | 90.9626 | 21.3456 | 60.0284 | 23.54
90.9996 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9834 | 42.8283 | 59.9644 | 43.77 | 90.9918 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9827 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 90.9709 | 21.3456 | 60.0284 | 23.54
91.0079 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 90.9918 | 42.8283 | 59.9644 | 43.77 | 91.0001 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.991 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 90.9792 | 21.3461 | 60.0284 | 23.54
91.0163 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0001 | 42.8277 | 59.9644 | 43.77 | 91.0085 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 90.9995 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 90.9875 | 21.3461 | 60.0284 | 23.54
91.0246 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0085 | 42.8277 | 59.9644 | 43.77 | 91.0168 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 91.0078 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 90.9958 | 21.3461 | 60.0284 | 23.54
91.033 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0168 | 42.8281 | 59.9644 | 43.77 | 91.0251 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 91.0161 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 91.0042 | 21.3461 | 60.0284 | 23.54
91.0413 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0251 | 42.8281 | 59.9644 | 43.77 | 91.0334 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 91.0244 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 91.0125 | 21.4493 | 60.0284 | 23.54
91.0496 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0335 | 42.8218 | 59.9644 | 43.77 | 91.0419 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 91.0327 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 91.021 | 21.4493 | 60.0284 | 23.54
91.0579 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0418 | 42.8218 | 59.9644 | 43.77 | 91.0502 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 91.041 | 33.1335 | 60.0088 | 35.77 | 91.0293 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.0663 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0501 | 42.822 | 59.9644 | 43.77 | 91.0585 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 91.0493 | 33.1257 | 60.0088 | 35.77 | 91.0376 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.0746 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0585 | 42.822 | 59.9644 | 43.77 | 91.0669 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 91.0576 | 33.1257 | 60.0088 | 35.77 | 91.0459 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.083 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0668 | 42.8221 | 59.9653 | 43.77 | 91.0752 | 36.0747 | 59.9858 | 37.77 | 91.0662 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 91.0542 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.0913 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0752 | 42.8221 | 59.9653 | 43.77 | 91.0835 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.0745 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 91.0625 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.0996 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0835 | 42.8261 | 59.9653 | 43.77 | 91.0918 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.0828 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 91.0708 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.108 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.0918 | 42.8261 | 59.9653 | 43.77 | 91.1002 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.0911 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 91.0791 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.1163 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.1002 | 42.8479 | 59.9653 | 43.77 | 91.1085 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.0994 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 91.0876 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.1246 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.1085 | 42.8479 | 59.9653 | 43.77 | 91.1168 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1077 | 33.1221 | 60.0088 | 35.77 | 91.0959 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.133 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.1169 | 42.8715 | 59.9653 | 43.77 | 91.1251 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.116 | 33.1134 | 60.0088 | 35.77 | 91.1042 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.1413 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.1252 | 42.8715 | 59.9653 | 43.77 | 91.1335 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1243 | 33.1134 | 60.0088 | 35.77 | 91.1125 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.1496 | 55.0541 | 59.9897 | 56 | 91.1335 | 42.8716 | 59.9653 | 43.77 | 91.1418 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1328 | 33.1134 | 60.0088 | 35.77 | 91.1208 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.158 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.1419 | 42.8716 | 59.9653 | 43.77 | 91.1501 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1411 | 33.1134 | 60.0088 | 35.77 | 91.1292 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.1663 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.1502 | 42.872 | 59.9653 | 43.77 | 91.1586 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1494 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.1375 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.1746 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.1585 | 42.872 | 59.9653 | 43.77 | 91.1669 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1577 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.1458 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.183 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.1669 | 42.9514 | 59.9653 | 43.77 | 91.1752 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.166 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.1541 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.1913 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.1752 | 42.9514 | 59.9653 | 43.77 | 91.1835 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1743 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.1626 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.1996 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.1836 | 42.9516 | 59.9653 | 43.77 | 91.1919 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1826 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.1709 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.208 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.1919 | 42.9516 | 59.9653 | 43.77 | 91.2002 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1912 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.1792 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.2163 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2002 | 42.9516 | 59.9653 | 43.77 | 91.2085 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.1995 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.1875 | 21.4493 | 60.0293 | 23.54
91.2246 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2086 | 42.9516 | 59.9653 | 43.77 | 91.2169 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.2078 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.1958 | 21.4513 | 60.0293 | 23.54
91.233 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2169 | 42.9388 | 59.9653 | 43.77 | 91.2252 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.2161 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.2041 | 21.4513 | 60.0293 | 23.54
91.2413 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2253 | 42.9388 | 59.9653 | 43.77 | 91.2335 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.2244 | 33.1166 | 60.0076 | 35.77 | 91.2124 | 21.4513 | 60.0293 | 23.54
91.2497 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2336 | 42.9378 | 59.9653 | 43.77 | 91.2418 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.2327 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.2207 | 21.4513 | 60.0293 | 23.54
91.258 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2419 | 42.9378 | 59.9653 | 43.77 | 91.2502 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.241 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.229 | 21.4513 | 60.0296 | 23.54
91.2663 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2503 | 42.9378 | 59.9653 | 43.77 | 91.2585 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.2493 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.2375 | 21.4513 | 60.0296 | 23.54
91.2747 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2586 | 42.9378 | 59.9653 | 43.77 | 91.2668 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.2578 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.2458 | 21.4513 | 60.0296 | 23.54
91.283 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2669 | 42.9424 | 59.9666 | 43.77 | 91.2753 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.2661 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.2542 | 21.4513 | 60.0296 | 23.54
91.2913 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2753 | 42.9424 | 59.9666 | 43.77 | 91.2836 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.2744 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.2625 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54
91.2997 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.2836 | 42.9457 | 59.9666 | 43.77 | 91.2919 | 36.0746 | 59.9858 | 37.77 | 91.2827 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.2708 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54
91.308 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.292 | 42.9457 | 59.9666 | 43.77 | 91.3002 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.291 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.2791 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54
91.3163 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.3003 | 42.9462 | 59.9666 | 43.77 | 91.3086 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.2993 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.2874 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54
91.3247 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.3086 | 42.9462 | 59.9666 | 43.77 | 91.3169 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3076 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.2957 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54
91.333 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.317 | 42.9462 | 59.9666 | 43.77 | 91.3252 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3159 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.3042 | 21.4481 | 60.0296 | 23.54
91.3413 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.3253 | 42.9462 | 59.9666 | 43.77 | 91.3336 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3245 | 33.1063 | 60.0076 | 35.77 | 91.3125 | 21.4454 | 60.0296 | 23.54
91.3497 | 55.0541 | 59.9901 | 56 | 91.3336 | 42.9458 | 59.9666 | 43.77 | 91.3419 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3328 | 33.1123 | 60.0076 | 35.77 | 91.3208 | 21.4454 | 60.0296 | 23.54
91.358 | 55.0541 | 59.991 | 56 | 91.342 | 42.9458 | 59.9666 | 43.77 | 91.3502 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3411 | 33.1123 | 60.0076 | 35.77 | 91.3291 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.3663 | 55.0541 | 59.991 | 56 | 91.3503 | 42.9596 | 59.9666 | 43.77 | 91.3585 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3494 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 91.3374 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.3747 | 55.0541 | 59.991 | 56 | 91.3587 | 42.9596 | 59.9666 | 43.77 | 91.3669 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3577 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 91.3457 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.383 | 55.0541 | 59.991 | 56 | 91.367 | 42.9595 | 59.9666 | 43.77 | 91.3752 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.366 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 91.354 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.3913 | 55.0541 | 59.991 | 56 | 91.3753 | 42.9595 | 59.9666 | 43.77 | 91.3835 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3743 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 91.3623 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.3997 | 55.0541 | 59.991 | 56 | 91.3837 | 42.9596 | 59.9666 | 43.77 | 91.392 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3826 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 91.3706 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.408 | 55.001 | 59.991 | 56 | 91.392 | 42.9596 | 59.9666 | 43.77 | 91.4003 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3911 | 33.1123 | 60.0067 | 35.77 | 91.3792 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.4163 | 55.001 | 59.991 | 56 | 91.4004 | 42.9598 | 59.9666 | 43.77 | 91.4086 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.3994 | 33.1669 | 60.0067 | 35.77 | 91.3875 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.4247 | 55.001 | 59.991 | 56 | 91.4087 | 42.9598 | 59.9666 | 43.77 | 91.4169 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.4077 | 33.1669 | 60.0067 | 35.77 | 91.3958 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.433 | 55.001 | 59.991 | 56 | 91.417 | 42.9601 | 59.9666 | 43.77 | 91.4253 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.416 | 33.1669 | 60.0067 | 35.77 | 91.4041 | 21.4459 | 60.0296 | 23.54
91.4414 | 55.0307 | 59.991 | 56 | 91.4254 | 42.9601 | 59.9666 | 43.77 | 91.4336 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.4243 | 33.1669 | 60.0067 | 35.77 | 91.4124 | 21.4495 | 60.0296 | 23.54
91.4497 | 55.0307 | 59.991 | 56 | 91.4337 | 42.9602 | 59.9666 | 43.77 | 91.4419 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.4326 | 33.1591 | 60.0067 | 35.77 | 91.4207 | 21.4495 | 60.0296 | 23.54
91.458 | 55.0307 | 59.991 | 56 | 91.442 | 42.9602 | 59.9666 | 43.77 | 91.4503 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.4409 | 33.1591 | 60.0067 | 35.77 | 91.429 | 21.4495 | 60.0308 | 23.54
91.4663 | 55.0307 | 59.991 | 56 | 91.4503 | 42.9602 | 59.9666 | 43.77 | 91.4586 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.4495 | 33.1591 | 60.0067 | 35.77 | 91.4373 | 21.4495 | 60.0308 | 23.54
91.4747 | 55.0307 | 59.991 | 56 | 91.4587 | 42.9602 | 59.9666 | 43.77 | 91.4669 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.4578 | 33.1591 | 60.0067 | 35.77 | 91.4458 | 21.4495 | 60.0308 | 23.54
91.483 | 55.0307 | 59.991 | 56 | 91.4671 | 42.9601 | 59.9674 | 43.77 | 91.4752 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.4661 | 33.2374 | 60.0067 | 35.77 | 91.4541 | 21.4495 | 60.0308 | 23.54
91.4914 | 55.0764 | 59.991 | 56 | 91.4754 | 42.9601 | 59.9674 | 43.77 | 91.4836 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.4744 | 33.2374 | 60.0067 | 35.77 | 91.4624 | 21.4536 | 60.0308 | 23.54
91.4997 | 55.0764 | 59.991 | 56 | 91.4837 | 42.9593 | 59.9674 | 43.77 | 91.4919 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.4827 | 33.2286 | 60.0067 | 35.77 | 91.4707 | 21.4536 | 60.0308 | 23.54
91.508 | 55.0764 | 59.991 | 56 | 91.4921 | 42.9593 | 59.9674 | 43.77 | 91.5002 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.491 | 33.2286 | 60.0067 | 35.77 | 91.479 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.5164 | 55.0764 | 59.991 | 56 | 91.5004 | 42.9591 | 59.9674 | 43.77 | 91.5085 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.4993 | 33.2286 | 60.0067 | 35.77 | 91.4873 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.5247 | 55.0764 | 59.991 | 56 | 91.5088 | 42.9591 | 59.9674 | 43.77 | 91.517 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5076 | 33.2286 | 60.0067 | 35.77 | 91.4956 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.533 | 55.0764 | 59.991 | 56 | 91.5171 | 42.9597 | 59.9674 | 43.77 | 91.5253 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5161 | 33.2181 | 60.0067 | 35.77 | 91.5039 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.5414 | 55.0764 | 59.991 | 56 | 91.5254 | 42.9597 | 59.9674 | 43.77 | 91.5336 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5244 | 33.2181 | 60.0067 | 35.77 | 91.5122 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.5497 | 55.0764 | 59.991 | 56 | 91.5338 | 42.96 | 59.9674 | 43.77 | 91.542 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5327 | 33.2181 | 60.0067 | 35.77 | 91.5208 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.558 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.5421 | 42.96 | 59.9674 | 43.77 | 91.5503 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.541 | 33.2181 | 60.0067 | 35.77 | 91.5291 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.5664 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.5504 | 42.9602 | 59.9674 | 43.77 | 91.5586 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5493 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 91.5374 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.5747 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.5587 | 42.9602 | 59.9674 | 43.77 | 91.5669 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5576 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 91.5457 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.583 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.5671 | 42.9602 | 59.9674 | 43.77 | 91.5753 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5659 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 91.554 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.5914 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.5755 | 42.9602 | 59.9674 | 43.77 | 91.5836 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5742 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 91.5623 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.5997 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.5838 | 42.9598 | 59.9674 | 43.77 | 91.5919 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5828 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 91.5706 | 21.4588 | 60.0308 | 23.54
91.608 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.5921 | 42.9598 | 59.9674 | 43.77 | 91.6003 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5911 | 33.2181 | 60.0063 | 35.77 | 91.5789 | 21.4624 | 60.0308 | 23.54
91.6164 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.6004 | 42.9596 | 59.9674 | 43.77 | 91.6086 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.5994 | 33.2103 | 60.0063 | 35.77 | 91.5872 | 21.4624 | 60.0308 | 23.54
91.6247 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.6088 | 42.9596 | 59.9674 | 43.77 | 91.6169 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.6077 | 33.2103 | 60.0063 | 35.77 | 91.5957 | 21.4624 | 60.0308 | 23.54
91.633 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.6172 | 42.9595 | 59.9674 | 43.77 | 91.6252 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.616 | 33.2015 | 60.0063 | 35.77 | 91.604 | 21.4624 | 60.0308 | 23.54
91.6414 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.6255 | 42.9595 | 59.9674 | 43.77 | 91.6337 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.6243 | 33.2015 | 60.0063 | 35.77 | 91.6123 | 21.4665 | 60.0308 | 23.54
91.6497 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.6338 | 42.96 | 59.9674 | 43.77 | 91.642 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.6326 | 33.2015 | 60.0063 | 35.77 | 91.6206 | 21.4665 | 60.0308 | 23.54
91.658 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.6421 | 42.96 | 59.9674 | 43.77 | 91.6503 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.6411 | 33.2015 | 60.0063 | 35.77 | 91.6289 | 21.4665 | 60.0316 | 23.54
91.6664 | 55.0608 | 59.9918 | 56 | 91.6505 | 42.9599 | 59.9674 | 43.77 | 91.6587 | 36.0683 | 59.9858 | 37.77 | 91.6494 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.6372 | 21.4665 | 60.0316 | 23.54
91.6747 | 55.0877 | 59.9918 | 56 | 91.6588 | 42.9599 | 59.9674 | 43.77 | 91.667 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.6577 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.6455 | 21.4665 | 60.0316 | 23.54
91.6831 | 55.0877 | 59.9918 | 56 | 91.6671 | 42.9602 | 59.9669 | 43.77 | 91.6753 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.666 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.6538 | 21.4665 | 60.0316 | 23.54
91.6914 | 55.0877 | 59.9918 | 56 | 91.6755 | 42.9602 | 59.9669 | 43.77 | 91.6836 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.6743 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.6624 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54
91.6997 | 55.0877 | 59.9918 | 56 | 91.6838 | 42.9599 | 59.9669 | 43.77 | 91.692 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.6826 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.6707 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54
91.708 | 55.0877 | 59.9918 | 56 | 91.6922 | 42.9599 | 59.9669 | 43.77 | 91.7003 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.6909 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.679 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54
91.7164 | 55.0877 | 59.9918 | 56 | 91.7005 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 91.7086 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.6992 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.6873 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54
91.7247 | 55.1156 | 59.9918 | 56 | 91.7088 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 91.717 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.7078 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.6956 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54
91.7331 | 55.1156 | 59.9918 | 56 | 91.7172 | 42.9395 | 59.9669 | 43.77 | 91.7253 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.7161 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.7039 | 21.4667 | 60.0316 | 23.54
91.7414 | 55.1156 | 59.9918 | 56 | 91.7256 | 42.9395 | 59.9669 | 43.77 | 91.7336 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.7244 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.7122 | 21.4703 | 60.0316 | 23.54
91.7497 | 55.1156 | 59.9918 | 56 | 91.7339 | 42.939 | 59.9669 | 43.77 | 91.7419 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.7327 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.7205 | 21.4703 | 60.0316 | 23.54
91.7581 | 55.1156 | 59.993 | 56 | 91.7422 | 42.939 | 59.9669 | 43.77 | 91.7504 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.741 | 33.1997 | 60.0063 | 35.77 | 91.7288 | 21.4744 | 60.0316 | 23.54
91.7664 | 55.1156 | 59.993 | 56 | 91.7505 | 42.939 | 59.9669 | 43.77 | 91.7587 | 36.0682 | 59.9858 | 37.77 | 91.7493 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.7373 | 21.4744 | 60.0316 | 23.54
91.7747 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.7589 | 42.939 | 59.9669 | 43.77 | 91.767 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 91.7576 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.7456 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.7831 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.7672 | 42.9393 | 59.9669 | 43.77 | 91.7754 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 91.7659 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.7539 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.7914 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.7755 | 42.9393 | 59.9669 | 43.77 | 91.7837 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 91.7744 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.7622 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.7997 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.7839 | 42.9395 | 59.9669 | 43.77 | 91.792 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 91.7827 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.7705 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.8081 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.7922 | 42.9395 | 59.9669 | 43.77 | 91.8003 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 91.791 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.7788 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.8164 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8006 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 91.8087 | 36.069 | 59.9858 | 37.77 | 91.7993 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.7871 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.8247 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8089 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 91.817 | 36.0828 | 59.9858 | 37.77 | 91.8076 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.7954 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.8331 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8172 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 91.8253 | 36.0828 | 59.9858 | 37.77 | 91.8159 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8037 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.8414 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8256 | 42.9397 | 59.9669 | 43.77 | 91.8337 | 36.0828 | 59.9858 | 37.77 | 91.8242 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8123 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.8497 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8339 | 42.9396 | 59.9669 | 43.77 | 91.842 | 36.0828 | 59.9858 | 37.77 | 91.8328 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8206 | 21.4796 | 60.0316 | 23.54
91.8581 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8423 | 42.9396 | 59.9669 | 43.77 | 91.8503 | 36.0938 | 59.9858 | 37.77 | 91.8411 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8289 | 21.4796 | 60.0328 | 23.54
91.8664 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8506 | 42.9727 | 59.9669 | 43.77 | 91.8586 | 36.0938 | 59.9858 | 37.77 | 91.8494 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8372 | 21.4796 | 60.0328 | 23.54
91.8747 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8589 | 42.9727 | 59.9669 | 43.77 | 91.8671 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.8577 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8455 | 21.4692 | 60.0328 | 23.54
91.8831 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8673 | 42.9727 | 59.9665 | 43.77 | 91.8754 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.866 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8538 | 21.4692 | 60.0328 | 23.54
91.8914 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8756 | 42.9727 | 59.9665 | 43.77 | 91.8837 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.8743 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8621 | 21.4692 | 60.0328 | 23.54
91.8997 | 55.1258 | 59.993 | 56 | 91.8839 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 91.8921 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.8826 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8704 | 21.4692 | 60.0328 | 23.54
91.9081 | 55.1105 | 59.993 | 56 | 91.8923 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 91.9004 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.8909 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8789 | 21.4886 | 60.0328 | 23.54
91.9164 | 55.1105 | 59.993 | 56 | 91.9006 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 91.9087 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.8994 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8872 | 21.4886 | 60.0328 | 23.54
91.9248 | 55.1292 | 59.993 | 56 | 91.909 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 91.917 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.9077 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.8955 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
91.9331 | 55.1292 | 59.993 | 56 | 91.9173 | 42.9586 | 59.9665 | 43.77 | 91.9254 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.916 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.9038 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
91.9414 | 55.1292 | 59.993 | 56 | 91.9256 | 42.9586 | 59.9665 | 43.77 | 91.9337 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.9243 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.9121 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
91.9497 | 55.1292 | 59.993 | 56 | 91.934 | 42.9586 | 59.9665 | 43.77 | 91.942 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.9326 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.9204 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
91.9581 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 91.9423 | 42.9586 | 59.9665 | 43.77 | 91.9503 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.9409 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 91.9287 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
91.9664 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 91.9507 | 42.9383 | 59.9665 | 43.77 | 91.9587 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.9492 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 91.937 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
91.9748 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 91.959 | 42.9383 | 59.9665 | 43.77 | 91.967 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.9575 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 91.9453 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
91.9831 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 91.9673 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 91.9753 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.9661 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 91.9539 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
91.9914 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 91.9757 | 42.9583 | 59.9665 | 43.77 | 91.9838 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.9744 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 91.9622 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
91.9997 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 91.984 | 42.95 | 59.9665 | 43.77 | 91.9921 | 36.0928 | 59.9862 | 37.77 | 91.9827 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 91.9705 | 21.4445 | 60.0328 | 23.54
92.0081 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 91.9923 | 42.95 | 59.9665 | 43.77 | 92.0004 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 91.991 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 91.9788 | 21.4459 | 60.0328 | 23.54
92.0164 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0007 | 42.9506 | 59.9665 | 43.77 | 92.0087 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 91.9993 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 91.9871 | 21.4459 | 60.0328 | 23.54
92.0248 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.009 | 42.9506 | 59.9665 | 43.77 | 92.0171 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 92.0076 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 91.9954 | 21.4511 | 60.0328 | 23.54
92.0331 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0174 | 42.9509 | 59.9665 | 43.77 | 92.0254 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 92.0159 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0037 | 21.4511 | 60.0328 | 23.54
92.0414 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0257 | 42.9509 | 59.9665 | 43.77 | 92.0337 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 92.0244 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.012 | 21.4511 | 60.0328 | 23.54
92.0498 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.034 | 42.9515 | 59.9665 | 43.77 | 92.0421 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 92.0327 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0203 | 21.4511 | 60.0328 | 23.54
92.0581 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0424 | 42.9515 | 59.9665 | 43.77 | 92.0504 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 92.041 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0288 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.0664 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0507 | 42.9515 | 59.9665 | 43.77 | 92.0587 | 36.1754 | 59.9862 | 37.77 | 92.0493 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0371 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.0748 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0591 | 42.9515 | 59.9665 | 43.77 | 92.067 | 36.2342 | 59.9875 | 37.77 | 92.0576 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0454 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.0831 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0674 | 42.9509 | 59.9657 | 43.77 | 92.0754 | 36.2342 | 59.9875 | 37.77 | 92.0659 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0537 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.0914 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0757 | 42.9509 | 59.9657 | 43.77 | 92.0837 | 36.2595 | 59.9875 | 37.77 | 92.0742 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.062 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.0998 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0841 | 42.9502 | 59.9657 | 43.77 | 92.092 | 36.2595 | 59.9875 | 37.77 | 92.0825 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0703 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1081 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.0924 | 42.9502 | 59.9657 | 43.77 | 92.1005 | 36.2716 | 59.9875 | 37.77 | 92.0911 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0786 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1164 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.1007 | 42.9502 | 59.9657 | 43.77 | 92.1088 | 36.2716 | 59.9875 | 37.77 | 92.0994 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0869 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1248 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.1091 | 42.9502 | 59.9657 | 43.77 | 92.1171 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 92.1077 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.0955 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1331 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.1174 | 42.9503 | 59.9657 | 43.77 | 92.1254 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 92.116 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.1038 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1414 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.1258 | 42.9503 | 59.9657 | 43.77 | 92.1338 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 92.1243 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.1121 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1498 | 55.1292 | 59.9943 | 56 | 92.1341 | 42.9505 | 59.9657 | 43.77 | 92.1421 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 92.1326 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.1204 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1581 | 55.1292 | 59.9947 | 56 | 92.1424 | 42.9505 | 59.9657 | 43.77 | 92.1504 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 92.1409 | 33.1997 | 60.005 | 35.77 | 92.1287 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1664 | 55.1292 | 59.9947 | 56 | 92.1508 | 42.9515 | 59.9657 | 43.77 | 92.1588 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 92.1492 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.137 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1748 | 55.1292 | 59.9947 | 56 | 92.1591 | 42.9515 | 59.9657 | 43.77 | 92.1671 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 92.1577 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.1453 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1831 | 55.1292 | 59.9947 | 56 | 92.1674 | 42.9515 | 59.9657 | 43.77 | 92.1754 | 36.2717 | 59.9875 | 37.77 | 92.166 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.1536 | 21.4511 | 60.0344 | 23.54
92.1914 | 55.1292 | 59.9947 | 56 | 92.1758 | 42.9515 | 59.9657 | 43.77 | 92.1837 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 92.1743 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.1619 | 21.4481 | 60.0344 | 23.54
92.1998 | 55.1292 | 59.9947 | 56 | 92.1841 | 42.9507 | 59.9657 | 43.77 | 92.1921 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 92.1826 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.1704 | 21.4481 | 60.0344 | 23.54
92.2081 | 55.1292 | 59.9947 | 56 | 92.1925 | 42.9507 | 59.9657 | 43.77 | 92.2004 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 92.1909 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.1787 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54
92.2164 | 55.1292 | 59.9947 | 56 | 92.2008 | 42.9506 | 59.9657 | 43.77 | 92.2087 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 92.1992 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.187 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54
92.2248 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2091 | 42.9506 | 59.9657 | 43.77 | 92.217 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 92.2075 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.1953 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54
92.2331 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2175 | 42.9356 | 59.9657 | 43.77 | 92.2255 | 36.2867 | 59.9875 | 37.77 | 92.2161 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.2036 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54
92.2414 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2258 | 42.9356 | 59.9657 | 43.77 | 92.2338 | 36.3077 | 59.9875 | 37.77 | 92.2244 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.2119 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54
92.2498 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2342 | 42.9358 | 59.9657 | 43.77 | 92.2421 | 36.3077 | 59.9875 | 37.77 | 92.2327 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.2202 | 21.4479 | 60.0344 | 23.54
92.2581 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2425 | 42.9358 | 59.9657 | 43.77 | 92.2505 | 36.3067 | 59.9875 | 37.77 | 92.241 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.2285 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.2664 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2508 | 43.0355 | 59.9657 | 43.77 | 92.2588 | 36.3067 | 59.9875 | 37.77 | 92.2493 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.2368 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.2748 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2592 | 43.0355 | 59.9657 | 43.77 | 92.2671 | 36.3067 | 59.9894 | 37.77 | 92.2576 | 33.1997 | 60.0051 | 35.77 | 92.2454 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.2831 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2675 | 43.036 | 59.9652 | 43.77 | 92.2754 | 36.3067 | 59.9894 | 37.77 | 92.2659 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 92.2537 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.2915 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2758 | 43.036 | 59.9652 | 43.77 | 92.2838 | 36.3067 | 59.9894 | 37.77 | 92.2742 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 92.262 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.2998 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2841 | 43.0362 | 59.9652 | 43.77 | 92.2921 | 36.3067 | 59.9894 | 37.77 | 92.2827 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 92.2703 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3081 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.2925 | 43.0362 | 59.9652 | 43.77 | 92.3004 | 36.2899 | 59.9894 | 37.77 | 92.291 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 92.2786 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3164 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3009 | 43.0362 | 59.9652 | 43.77 | 92.3088 | 36.2899 | 59.9894 | 37.77 | 92.2993 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 92.2869 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3248 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3092 | 43.0362 | 59.9652 | 43.77 | 92.3171 | 36.3014 | 59.9894 | 37.77 | 92.3076 | 33.281 | 60.0051 | 35.77 | 92.2952 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3331 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3175 | 43.0501 | 59.9652 | 43.77 | 92.3254 | 36.3014 | 59.9894 | 37.77 | 92.3159 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 92.3035 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3415 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3259 | 43.0501 | 59.9652 | 43.77 | 92.3337 | 36.3196 | 59.9894 | 37.77 | 92.3242 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 92.3118 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3498 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3342 | 43.05 | 59.9652 | 43.77 | 92.3422 | 36.3196 | 59.9894 | 37.77 | 92.3325 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 92.3203 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3581 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3426 | 43.05 | 59.9652 | 43.77 | 92.3505 | 36.3336 | 59.9894 | 37.77 | 92.3408 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 92.3286 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3664 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3509 | 43.0836 | 59.9652 | 43.77 | 92.3588 | 36.3336 | 59.9894 | 37.77 | 92.3494 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 92.3369 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3748 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3592 | 43.0836 | 59.9652 | 43.77 | 92.3672 | 36.345 | 59.9894 | 37.77 | 92.3577 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 92.3452 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3831 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3676 | 43.0841 | 59.9652 | 43.77 | 92.3755 | 36.345 | 59.9894 | 37.77 | 92.366 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 92.3535 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3915 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3759 | 43.0841 | 59.9652 | 43.77 | 92.3838 | 36.345 | 59.9894 | 37.77 | 92.3743 | 33.3439 | 60.0051 | 35.77 | 92.3618 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.3998 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3842 | 43.0843 | 59.9652 | 43.77 | 92.3921 | 36.345 | 59.9894 | 37.77 | 92.3826 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.3701 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.4081 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.3925 | 43.0843 | 59.9652 | 43.77 | 92.4005 | 36.3432 | 59.9894 | 37.77 | 92.3909 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.3784 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.4165 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4009 | 43.029 | 59.9652 | 43.77 | 92.4088 | 36.3432 | 59.9894 | 37.77 | 92.3992 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.3867 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.4248 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4093 | 43.029 | 59.9652 | 43.77 | 92.4171 | 36.3496 | 59.9894 | 37.77 | 92.4077 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.3953 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.4331 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4176 | 43.0509 | 59.9652 | 43.77 | 92.4254 | 36.3496 | 59.9894 | 37.77 | 92.416 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4036 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.4415 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4259 | 43.0509 | 59.9652 | 43.77 | 92.4338 | 36.3496 | 59.9894 | 37.77 | 92.4243 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4119 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.4498 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4342 | 43.0507 | 59.9652 | 43.77 | 92.4421 | 36.3496 | 59.9894 | 37.77 | 92.4326 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4202 | 21.4479 | 60.0352 | 23.54
92.4581 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4426 | 43.0507 | 59.9652 | 43.77 | 92.4504 | 36.3638 | 59.9894 | 37.77 | 92.4409 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4285 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.4665 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.451 | 43.0505 | 59.9652 | 43.77 | 92.4589 | 36.3638 | 59.9894 | 37.77 | 92.4492 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4368 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.4748 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4593 | 43.0505 | 59.9652 | 43.77 | 92.4672 | 36.3629 | 59.9922 | 37.77 | 92.4575 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4451 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.4831 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4676 | 43.05 | 59.9657 | 43.77 | 92.4755 | 36.3629 | 59.9922 | 37.77 | 92.4658 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4534 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.4915 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.476 | 43.05 | 59.9657 | 43.77 | 92.4838 | 36.3629 | 59.9922 | 37.77 | 92.4744 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4617 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.4998 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4843 | 43.0422 | 59.9657 | 43.77 | 92.4922 | 36.3629 | 59.9922 | 37.77 | 92.4827 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4702 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5081 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.4926 | 43.0422 | 59.9657 | 43.77 | 92.5005 | 36.3812 | 59.9922 | 37.77 | 92.491 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4785 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5165 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.5009 | 43.0427 | 59.9657 | 43.77 | 92.5088 | 36.3812 | 59.9922 | 37.77 | 92.4993 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4868 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5248 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.5093 | 43.0427 | 59.9657 | 43.77 | 92.5172 | 36.379 | 59.9922 | 37.77 | 92.5076 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.4951 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5331 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.5177 | 43.0427 | 59.9657 | 43.77 | 92.5255 | 36.379 | 59.9922 | 37.77 | 92.5159 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.5034 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5415 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.526 | 43.0427 | 59.9657 | 43.77 | 92.5338 | 36.379 | 59.9922 | 37.77 | 92.5242 | 33.3507 | 60.0051 | 35.77 | 92.5117 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5498 | 55.1468 | 59.9947 | 56 | 92.5343 | 43.0426 | 59.9657 | 43.77 | 92.5421 | 36.379 | 59.9922 | 37.77 | 92.5325 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.52 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5581 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.5426 | 43.0426 | 59.9657 | 43.77 | 92.5505 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 92.541 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.5283 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5665 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.551 | 43.0426 | 59.9657 | 43.77 | 92.5588 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 92.5493 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.5369 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5748 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.5594 | 43.0426 | 59.9657 | 43.77 | 92.5671 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 92.5576 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.5452 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5831 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.5677 | 43.0564 | 59.9657 | 43.77 | 92.5754 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 92.5659 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.5535 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5915 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.576 | 43.0564 | 59.9657 | 43.77 | 92.5839 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 92.5742 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.5618 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.5998 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.5843 | 43.0319 | 59.9657 | 43.77 | 92.5922 | 36.3319 | 59.9922 | 37.77 | 92.5825 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.5701 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6081 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.5927 | 43.0319 | 59.9657 | 43.77 | 92.6005 | 36.3537 | 59.9922 | 37.77 | 92.5908 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.5784 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6165 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.601 | 43.032 | 59.9657 | 43.77 | 92.6089 | 36.3537 | 59.9922 | 37.77 | 92.5994 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.5867 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6248 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6093 | 43.032 | 59.9657 | 43.77 | 92.6172 | 36.3537 | 59.9922 | 37.77 | 92.6077 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.595 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6331 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6177 | 43.0321 | 59.9657 | 43.77 | 92.6255 | 36.3537 | 59.9922 | 37.77 | 92.616 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6033 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6415 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6261 | 43.0321 | 59.9657 | 43.77 | 92.6338 | 36.3651 | 59.9922 | 37.77 | 92.6243 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6118 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6498 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6344 | 43.0323 | 59.9657 | 43.77 | 92.6422 | 36.3651 | 59.9922 | 37.77 | 92.6326 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6201 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6581 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6427 | 43.0323 | 59.9657 | 43.77 | 92.6505 | 36.3651 | 59.9922 | 37.77 | 92.6409 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6284 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6665 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.651 | 43.0182 | 59.9657 | 43.77 | 92.6588 | 36.3651 | 59.9922 | 37.77 | 92.6492 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6367 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6748 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6594 | 43.0182 | 59.9657 | 43.77 | 92.6671 | 36.3629 | 59.9946 | 37.77 | 92.6575 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.645 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6831 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6678 | 43.0182 | 59.9652 | 43.77 | 92.6755 | 36.3629 | 59.9946 | 37.77 | 92.666 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6533 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6915 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6761 | 43.0182 | 59.9652 | 43.77 | 92.6838 | 36.3629 | 59.9946 | 37.77 | 92.6743 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6616 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.6998 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6844 | 43.0164 | 59.9652 | 43.77 | 92.6921 | 36.3629 | 59.9946 | 37.77 | 92.6826 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6699 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7082 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.6927 | 43.0164 | 59.9652 | 43.77 | 92.7006 | 36.362 | 59.9946 | 37.77 | 92.6909 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6782 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7165 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.7011 | 43.0157 | 59.9652 | 43.77 | 92.7089 | 36.362 | 59.9946 | 37.77 | 92.6992 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6868 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7248 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.7094 | 43.0157 | 59.9652 | 43.77 | 92.7172 | 36.3696 | 59.9946 | 37.77 | 92.7075 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.6951 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7331 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.7177 | 43.0155 | 59.9652 | 43.77 | 92.7255 | 36.3696 | 59.9946 | 37.77 | 92.7158 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.7034 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7415 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.7261 | 43.0155 | 59.9652 | 43.77 | 92.7339 | 36.3838 | 59.9946 | 37.77 | 92.7241 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.7117 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7498 | 55.1468 | 59.9942 | 56 | 92.7344 | 43.0157 | 59.9652 | 43.77 | 92.7422 | 36.3838 | 59.9946 | 37.77 | 92.7327 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.72 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7582 | 55.1468 | 59.9934 | 56 | 92.7428 | 43.0157 | 59.9652 | 43.77 | 92.7505 | 36.3838 | 59.9946 | 37.77 | 92.741 | 33.3523 | 60.0051 | 35.77 | 92.7283 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7665 | 55.1468 | 59.9934 | 56 | 92.7511 | 43.016 | 59.9652 | 43.77 | 92.7588 | 36.3838 | 59.9946 | 37.77 | 92.7493 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 92.7366 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7748 | 55.1468 | 59.9934 | 56 | 92.7594 | 43.016 | 59.9652 | 43.77 | 92.7672 | 36.3953 | 59.9946 | 37.77 | 92.7576 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 92.7449 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7832 | 55.1468 | 59.9934 | 56 | 92.7678 | 43.016 | 59.9652 | 43.77 | 92.7755 | 36.3953 | 59.9946 | 37.77 | 92.7659 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 92.7532 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7915 | 55.1468 | 59.9934 | 56 | 92.7762 | 43.016 | 59.9652 | 43.77 | 92.7838 | 36.4389 | 59.9946 | 37.77 | 92.7742 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 92.7617 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.7998 | 55.1468 | 59.9934 | 56 | 92.7845 | 43.0163 | 59.9652 | 43.77 | 92.7922 | 36.4389 | 59.9946 | 37.77 | 92.7825 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 92.77 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.8082 | 55.1468 | 59.9934 | 56 | 92.7928 | 43.0163 | 59.9652 | 43.77 | 92.8005 | 36.3829 | 59.9946 | 37.77 | 92.791 | 33.3523 | 60.005 | 35.77 | 92.7783 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.8165 | 55.1468 | 59.9934 | 56 | 92.8011 | 43.0162 | 59.9652 | 43.77 | 92.8088 | 36.3829 | 59.9946 | 37.77 | 92.7993 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 92.7866 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.8248 | 55.0946 | 59.9934 | 56 | 92.8095 | 43.0162 | 59.9652 | 43.77 | 92.8171 | 36.3994 | 59.9946 | 37.77 | 92.8076 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 92.7949 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.8332 | 55.0946 | 59.9934 | 56 | 92.8178 | 43.0255 | 59.9652 | 43.77 | 92.8256 | 36.3994 | 59.9946 | 37.77 | 92.8159 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 92.8032 | 21.4479 | 60.0356 | 23.54
92.8415 | 55.0946 | 59.9934 | 56 | 92.8261 | 43.0255 | 59.9652 | 43.77 | 92.8339 | 36.4109 | 59.9946 | 37.77 | 92.8242 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 92.8115 | 21.447 | 60.0356 | 23.54
92.8498 | 55.0946 | 59.9934 | 56 | 92.8345 | 43.0255 | 59.9652 | 43.77 | 92.8422 | 36.4109 | 59.9946 | 37.77 | 92.8325 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 92.8198 | 21.447 | 60.0356 | 23.54
92.8582 | 55.1681 | 59.9934 | 56 | 92.8428 | 43.0255 | 59.9652 | 43.77 | 92.8505 | 36.4109 | 59.9946 | 37.77 | 92.8408 | 33.3602 | 60.005 | 35.77 | 92.8281 | 21.447 | 60.0352 | 23.54
92.8665 | 55.1681 | 59.9934 | 56 | 92.8512 | 43.0259 | 59.9652 | 43.77 | 92.8589 | 36.4109 | 59.9946 | 37.77 | 92.8491 | 33.3552 | 60.005 | 35.77 | 92.8367 | 21.447 | 60.0352 | 23.54
92.8748 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.8595 | 43.0259 | 59.9652 | 43.77 | 92.8672 | 36.4109 | 59.997 | 37.77 | 92.8577 | 33.3552 | 60.005 | 35.77 | 92.845 | 21.447 | 60.0352 | 23.54
92.8832 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.8678 | 43.0258 | 59.9656 | 43.77 | 92.8755 | 36.4109 | 59.997 | 37.77 | 92.866 | 33.3552 | 60.005 | 35.77 | 92.8533 | 21.447 | 60.0352 | 23.54
92.8915 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.8762 | 43.0258 | 59.9656 | 43.77 | 92.8839 | 36.4109 | 59.997 | 37.77 | 92.8743 | 33.3552 | 60.005 | 35.77 | 92.8616 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.8998 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.8846 | 43.0261 | 59.9656 | 43.77 | 92.8922 | 36.4109 | 59.997 | 37.77 | 92.8826 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 92.8699 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9082 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.8929 | 43.0261 | 59.9656 | 43.77 | 92.9005 | 36.41 | 59.997 | 37.77 | 92.8909 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 92.8782 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9165 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.9012 | 43.0287 | 59.9656 | 43.77 | 92.9088 | 36.41 | 59.997 | 37.77 | 92.8992 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 92.8865 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9248 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.9095 | 43.0287 | 59.9656 | 43.77 | 92.9172 | 36.4375 | 59.997 | 37.77 | 92.9075 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 92.8948 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9332 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.9179 | 43.0287 | 59.9656 | 43.77 | 92.9255 | 36.4375 | 59.997 | 37.77 | 92.9158 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 92.9031 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9415 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.9262 | 43.0287 | 59.9656 | 43.77 | 92.9338 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 92.9243 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 92.9116 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9498 | 55.1137 | 59.9934 | 56 | 92.9345 | 43.0283 | 59.9656 | 43.77 | 92.9421 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 92.9326 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 92.9199 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9582 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 92.9429 | 43.0283 | 59.9656 | 43.77 | 92.9506 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 92.9409 | 33.3639 | 60.005 | 35.77 | 92.9282 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9665 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 92.9512 | 43.0278 | 59.9656 | 43.77 | 92.9589 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 92.9492 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 92.9365 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9748 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 92.9596 | 43.0278 | 59.9656 | 43.77 | 92.9672 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 92.9575 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 92.9448 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9832 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 92.9679 | 43.0279 | 59.9656 | 43.77 | 92.9756 | 36.3995 | 59.997 | 37.77 | 92.9658 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 92.9531 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9915 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 92.9762 | 43.0279 | 59.9656 | 43.77 | 92.9839 | 36.4113 | 59.997 | 37.77 | 92.9741 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 92.9614 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
92.9999 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 92.9846 | 43.0284 | 59.9656 | 43.77 | 92.9922 | 36.4113 | 59.997 | 37.77 | 92.9827 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 92.9697 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
93.0082 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 92.9929 | 43.0284 | 59.9656 | 43.77 | 93.0005 | 36.4259 | 59.997 | 37.77 | 92.991 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 92.9783 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
93.0165 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 93.0013 | 43.0467 | 59.9656 | 43.77 | 93.0089 | 36.4259 | 59.997 | 37.77 | 92.9993 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 92.9866 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
93.0248 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 93.0096 | 43.0467 | 59.9656 | 43.77 | 93.0172 | 36.4259 | 59.997 | 37.77 | 93.0076 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 92.9949 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
93.0332 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 93.0179 | 43.0467 | 59.9656 | 43.77 | 93.0255 | 36.4259 | 59.997 | 37.77 | 93.0159 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 93.0032 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
93.0415 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 93.0263 | 43.0467 | 59.9656 | 43.77 | 93.0338 | 36.4339 | 59.997 | 37.77 | 93.0242 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 93.0115 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
93.0499 | 55.1137 | 59.9918 | 56 | 93.0346 | 43.0687 | 59.9656 | 43.77 | 93.0422 | 36.4339 | 59.997 | 37.77 | 93.0325 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 93.0198 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
93.0582 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.0429 | 43.0687 | 59.9656 | 43.77 | 93.0505 | 36.4334 | 59.997 | 37.77 | 93.0408 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 93.0281 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
93.0665 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.0513 | 43.0685 | 59.9656 | 43.77 | 93.0588 | 36.4334 | 59.997 | 37.77 | 93.0493 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 93.0364 | 21.5639 | 60.0352 | 23.54
93.0749 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.0596 | 43.0685 | 59.9656 | 43.77 | 93.0673 | 36.4334 | 59.999 | 37.77 | 93.0576 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 93.0447 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.0832 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.068 | 43.0683 | 59.9657 | 43.77 | 93.0756 | 36.4334 | 59.999 | 37.77 | 93.0659 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 93.0532 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.0915 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.0763 | 43.0683 | 59.9657 | 43.77 | 93.0839 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.0742 | 33.3639 | 60.0058 | 35.77 | 93.0615 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.0999 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.0846 | 43.0681 | 59.9657 | 43.77 | 93.0922 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.0825 | 33.3607 | 60.0058 | 35.77 | 93.0698 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1082 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.093 | 43.0681 | 59.9657 | 43.77 | 93.1006 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.0908 | 33.3607 | 60.0058 | 35.77 | 93.0781 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1165 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.1013 | 43.0123 | 59.9657 | 43.77 | 93.1089 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.0991 | 33.3607 | 60.0058 | 35.77 | 93.0864 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1249 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.1096 | 43.0123 | 59.9657 | 43.77 | 93.1172 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.1074 | 33.3607 | 60.0058 | 35.77 | 93.0947 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1332 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.118 | 43.0322 | 59.9657 | 43.77 | 93.1255 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.116 | 33.3651 | 60.0058 | 35.77 | 93.103 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1415 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.1263 | 43.0322 | 59.9657 | 43.77 | 93.1339 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.1243 | 33.3651 | 60.0058 | 35.77 | 93.1113 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1499 | 55.0841 | 59.9918 | 56 | 93.1347 | 43.0324 | 59.9657 | 43.77 | 93.1422 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.1326 | 33.3669 | 60.0058 | 35.77 | 93.1196 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1582 | 55.158 | 59.9901 | 56 | 93.143 | 43.0324 | 59.9657 | 43.77 | 93.1505 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.1409 | 33.3669 | 60.0058 | 35.77 | 93.1282 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1665 | 55.158 | 59.9901 | 56 | 93.1513 | 43.0324 | 59.9657 | 43.77 | 93.1588 | 36.4315 | 59.999 | 37.77 | 93.1492 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.1365 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1749 | 55.0804 | 59.9901 | 56 | 93.1597 | 43.0324 | 59.9657 | 43.77 | 93.1672 | 36.4433 | 59.999 | 37.77 | 93.1575 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.1448 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1832 | 55.0804 | 59.9901 | 56 | 93.168 | 43.0656 | 59.9657 | 43.77 | 93.1755 | 36.4433 | 59.999 | 37.77 | 93.1658 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.1531 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1916 | 55.0804 | 59.9901 | 56 | 93.1764 | 43.0656 | 59.9657 | 43.77 | 93.1838 | 36.4463 | 59.999 | 37.77 | 93.1741 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.1614 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.1999 | 55.0804 | 59.9901 | 56 | 93.1847 | 43.0652 | 59.9657 | 43.77 | 93.1923 | 36.4463 | 59.999 | 37.77 | 93.1826 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.1697 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2082 | 55.1562 | 59.9901 | 56 | 93.193 | 43.0652 | 59.9657 | 43.77 | 93.2006 | 36.4691 | 59.999 | 37.77 | 93.1909 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.178 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2165 | 55.1562 | 59.9901 | 56 | 93.2014 | 43.0652 | 59.9657 | 43.77 | 93.2089 | 36.4691 | 59.999 | 37.77 | 93.1992 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.1863 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2249 | 55.1562 | 59.9901 | 56 | 93.2097 | 43.0652 | 59.9657 | 43.77 | 93.2172 | 36.4691 | 59.999 | 37.77 | 93.2075 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.1946 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2332 | 55.1562 | 59.9901 | 56 | 93.218 | 43.0655 | 59.9657 | 43.77 | 93.2256 | 36.4691 | 59.999 | 37.77 | 93.2158 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.2031 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2416 | 55.1562 | 59.9901 | 56 | 93.2264 | 43.0655 | 59.9657 | 43.77 | 93.2339 | 36.4686 | 59.999 | 37.77 | 93.2241 | 33.3669 | 60.0062 | 35.77 | 93.2114 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2499 | 55.1562 | 59.9901 | 56 | 93.2347 | 43.0738 | 59.9657 | 43.77 | 93.2422 | 36.4686 | 59.999 | 37.77 | 93.2324 | 33.3713 | 60.0062 | 35.77 | 93.2197 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2582 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.2431 | 43.0738 | 59.9657 | 43.77 | 93.2505 | 36.4686 | 59.999 | 37.77 | 93.241 | 33.3713 | 60.0062 | 35.77 | 93.228 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2666 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.2514 | 43.0737 | 59.9657 | 43.77 | 93.2589 | 36.4686 | 59.999 | 37.77 | 93.2493 | 33.3713 | 60.0062 | 35.77 | 93.2363 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2749 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.2597 | 43.0737 | 59.9657 | 43.77 | 93.2672 | 36.4686 | 60.0008 | 37.77 | 93.2576 | 33.3713 | 60.0062 | 35.77 | 93.2446 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2832 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.2681 | 43.0776 | 59.9671 | 43.77 | 93.2755 | 36.4686 | 60.0008 | 37.77 | 93.2659 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 93.2529 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2916 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.2764 | 43.0776 | 59.9671 | 43.77 | 93.2838 | 36.467 | 60.0008 | 37.77 | 93.2742 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 93.2612 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.2999 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.2848 | 43.0575 | 59.9671 | 43.77 | 93.2922 | 36.467 | 60.0008 | 37.77 | 93.2825 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 93.2695 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.3082 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.2931 | 43.0575 | 59.9671 | 43.77 | 93.3005 | 36.467 | 60.0008 | 37.77 | 93.2908 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 93.2781 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.3166 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.3014 | 43.0793 | 59.9671 | 43.77 | 93.3088 | 36.467 | 60.0008 | 37.77 | 93.2991 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 93.2864 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.3249 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.3098 | 43.0793 | 59.9671 | 43.77 | 93.3173 | 36.486 | 60.0008 | 37.77 | 93.3076 | 33.3798 | 60.0062 | 35.77 | 93.2947 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.3332 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.3181 | 43.0793 | 59.9671 | 43.77 | 93.3256 | 36.486 | 60.0008 | 37.77 | 93.3159 | 33.4581 | 60.0062 | 35.77 | 93.303 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.3416 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.3264 | 43.0793 | 59.9671 | 43.77 | 93.3339 | 36.486 | 60.0008 | 37.77 | 93.3242 | 33.4581 | 60.0062 | 35.77 | 93.3113 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.3499 | 55.2094 | 59.9901 | 56 | 93.3348 | 43.0797 | 59.9671 | 43.77 | 93.3422 | 36.486 | 60.0008 | 37.77 | 93.3325 | 33.4581 | 60.0062 | 35.77 | 93.3196 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.3582 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.3431 | 43.0797 | 59.9671 | 43.77 | 93.3506 | 36.4977 | 60.0008 | 37.77 | 93.3408 | 33.4581 | 60.0062 | 35.77 | 93.3279 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.3666 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.3515 | 43.0798 | 59.9671 | 43.77 | 93.3589 | 36.4977 | 60.0008 | 37.77 | 93.3491 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.3362 | 21.5836 | 60.0352 | 23.54
93.3749 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.3598 | 43.0798 | 59.9671 | 43.77 | 93.3672 | 36.4977 | 60.0008 | 37.77 | 93.3574 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.3447 | 21.588 | 60.0352 | 23.54
93.3832 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.3681 | 43.1001 | 59.9671 | 43.77 | 93.3755 | 36.4977 | 60.0008 | 37.77 | 93.3657 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.353 | 21.588 | 60.0352 | 23.54
93.3916 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.3765 | 43.1001 | 59.9671 | 43.77 | 93.3839 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 93.3743 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.3613 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54
93.3999 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.3848 | 43.1 | 59.9671 | 43.77 | 93.3922 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 93.3826 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.3696 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54
93.4082 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.3932 | 43.1 | 59.9671 | 43.77 | 93.4005 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 93.3909 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.3779 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54
93.4166 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4015 | 43.1381 | 59.9671 | 43.77 | 93.4088 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 93.3992 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.3862 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54
93.4249 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4098 | 43.1381 | 59.9671 | 43.77 | 93.4172 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 93.4075 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.3945 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54
93.4333 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4182 | 43.1381 | 59.9671 | 43.77 | 93.4255 | 36.5125 | 60.0008 | 37.77 | 93.4158 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4028 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54
93.4416 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4265 | 43.1381 | 59.9671 | 43.77 | 93.4338 | 36.5243 | 60.0008 | 37.77 | 93.4241 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4111 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54
93.4499 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4348 | 43.1376 | 59.9671 | 43.77 | 93.4423 | 36.5243 | 60.0008 | 37.77 | 93.4326 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4197 | 21.5927 | 60.0352 | 23.54
93.4583 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4431 | 43.1376 | 59.9671 | 43.77 | 93.4506 | 36.4981 | 60.0008 | 37.77 | 93.4409 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.428 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.4666 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4515 | 43.1376 | 59.9671 | 43.77 | 93.4589 | 36.4981 | 60.0008 | 37.77 | 93.4492 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4363 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.4749 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4599 | 43.1376 | 59.9671 | 43.77 | 93.4672 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.4575 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4446 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.4833 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4682 | 43.0829 | 59.9684 | 43.77 | 93.4756 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.4658 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4529 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.4916 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4765 | 43.0829 | 59.9684 | 43.77 | 93.4839 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.4741 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4612 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.4999 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4848 | 43.0829 | 59.9684 | 43.77 | 93.4922 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.4824 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4695 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5083 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.4932 | 43.0829 | 59.9684 | 43.77 | 93.5005 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.4907 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4778 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5166 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.5016 | 43.103 | 59.9684 | 43.77 | 93.5089 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.4993 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4861 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5249 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.5099 | 43.103 | 59.9684 | 43.77 | 93.5172 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.5076 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.4946 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5333 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.5182 | 43.1253 | 59.9684 | 43.77 | 93.5255 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.5159 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.5029 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5416 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.5265 | 43.1253 | 59.9684 | 43.77 | 93.5338 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.5242 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.5112 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5499 | 55.1824 | 59.9889 | 56 | 93.5349 | 43.1252 | 59.9684 | 43.77 | 93.5422 | 36.4981 | 60.0027 | 37.77 | 93.5325 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.5195 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5583 | 55.1824 | 59.9876 | 56 | 93.5432 | 43.1252 | 59.9684 | 43.77 | 93.5505 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 93.5408 | 33.4581 | 60.0067 | 35.77 | 93.5278 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5666 | 55.1824 | 59.9876 | 56 | 93.5515 | 43.1248 | 59.9684 | 43.77 | 93.5588 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 93.5491 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 93.5361 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5749 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.5599 | 43.1248 | 59.9684 | 43.77 | 93.5671 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 93.5574 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 93.5444 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5833 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.5683 | 43.1369 | 59.9684 | 43.77 | 93.5756 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 93.5659 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 93.5527 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.5916 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.5766 | 43.1369 | 59.9684 | 43.77 | 93.5839 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 93.5742 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 93.561 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.6 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.5849 | 43.1182 | 59.9684 | 43.77 | 93.5922 | 36.4976 | 60.0027 | 37.77 | 93.5825 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 93.5696 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.6083 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.5932 | 43.1182 | 59.9684 | 43.77 | 93.6006 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 93.5908 | 33.4581 | 60.0063 | 35.77 | 93.5779 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.6166 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.6016 | 43.1303 | 59.9684 | 43.77 | 93.6089 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 93.5991 | 33.4493 | 60.0063 | 35.77 | 93.5862 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.625 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.61 | 43.1303 | 59.9684 | 43.77 | 93.6172 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 93.6074 | 33.4493 | 60.0063 | 35.77 | 93.5945 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.6333 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.6183 | 43.0758 | 59.9684 | 43.77 | 93.6255 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 93.6157 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6028 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.6416 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.6266 | 43.0758 | 59.9684 | 43.77 | 93.6339 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 93.624 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6111 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.65 | 55.1735 | 59.9876 | 56 | 93.6349 | 43.0758 | 59.9684 | 43.77 | 93.6422 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 93.6326 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6194 | 21.5927 | 60.0356 | 23.54
93.6583 | 55.1465 | 59.9876 | 56 | 93.6433 | 43.0758 | 59.9684 | 43.77 | 93.6505 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 93.6409 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6277 | 21.5898 | 60.036 | 23.54
93.6666 | 55.1465 | 59.9876 | 56 | 93.6516 | 43.0756 | 59.9684 | 43.77 | 93.6588 | 36.5124 | 60.0027 | 37.77 | 93.6492 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.636 | 21.5898 | 60.036 | 23.54
93.675 | 55.1465 | 59.9876 | 56 | 93.6599 | 43.0756 | 59.9684 | 43.77 | 93.6672 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 93.6575 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6445 | 21.5898 | 60.036 | 23.54
93.6833 | 55.1465 | 59.9876 | 56 | 93.6683 | 43.0749 | 59.97 | 43.77 | 93.6755 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 93.6658 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6528 | 21.5898 | 60.036 | 23.54
93.6916 | 55.1465 | 59.9876 | 56 | 93.6766 | 43.0749 | 59.97 | 43.77 | 93.6838 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 93.6741 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6611 | 21.5874 | 60.036 | 23.54
93.7 | 55.1465 | 59.9876 | 56 | 93.685 | 43.0747 | 59.97 | 43.77 | 93.6921 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 93.6824 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6694 | 21.5874 | 60.036 | 23.54
93.7083 | 55.1375 | 59.9876 | 56 | 93.6933 | 43.0747 | 59.97 | 43.77 | 93.7006 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 93.6909 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6777 | 21.5874 | 60.036 | 23.54
93.7166 | 55.1375 | 59.9876 | 56 | 93.7016 | 43.0766 | 59.97 | 43.77 | 93.7089 | 36.521 | 60.0039 | 37.77 | 93.6992 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.686 | 21.5874 | 60.036 | 23.54
93.725 | 55.1375 | 59.9876 | 56 | 93.71 | 43.0766 | 59.97 | 43.77 | 93.7172 | 36.5204 | 60.0039 | 37.77 | 93.7075 | 33.439 | 60.0063 | 35.77 | 93.6943 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.7333 | 55.1375 | 59.9876 | 56 | 93.7183 | 43.0969 | 59.97 | 43.77 | 93.7255 | 36.5204 | 60.0039 | 37.77 | 93.7158 | 33.4422 | 60.0063 | 35.77 | 93.7026 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.7416 | 55.1375 | 59.9876 | 56 | 93.7267 | 43.0969 | 59.97 | 43.77 | 93.7339 | 36.5204 | 60.0039 | 37.77 | 93.7241 | 33.4422 | 60.0063 | 35.77 | 93.7109 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.75 | 55.1375 | 59.9876 | 56 | 93.735 | 43.1012 | 59.97 | 43.77 | 93.7422 | 36.5204 | 60.0039 | 37.77 | 93.7324 | 33.4422 | 60.0063 | 35.77 | 93.7195 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.7583 | 55.1375 | 59.9864 | 56 | 93.7433 | 43.1012 | 59.97 | 43.77 | 93.7505 | 36.5836 | 60.0039 | 37.77 | 93.7407 | 33.4422 | 60.0063 | 35.77 | 93.7278 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.7667 | 55.1375 | 59.9864 | 56 | 93.7517 | 43.1012 | 59.97 | 43.77 | 93.7589 | 36.5836 | 60.0039 | 37.77 | 93.749 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.7361 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.775 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.76 | 43.1012 | 59.97 | 43.77 | 93.7672 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.7576 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.7444 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.7833 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.7683 | 43.1239 | 59.97 | 43.77 | 93.7755 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.7659 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.7527 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.7917 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.7767 | 43.1239 | 59.97 | 43.77 | 93.7838 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.7742 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.761 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.8 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.785 | 43.1438 | 59.97 | 43.77 | 93.7922 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.7825 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.7693 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.8083 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.7934 | 43.1438 | 59.97 | 43.77 | 93.8005 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.7908 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.7776 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.8167 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8017 | 43.1439 | 59.97 | 43.77 | 93.8088 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.7991 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.7859 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.825 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.81 | 43.1439 | 59.97 | 43.77 | 93.8171 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.8074 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.7944 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.8333 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8184 | 43.181 | 59.97 | 43.77 | 93.8256 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.8157 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.8027 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.8417 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8267 | 43.181 | 59.97 | 43.77 | 93.8339 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.8242 | 33.4422 | 60.0062 | 35.77 | 93.811 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.85 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8351 | 43.1809 | 59.97 | 43.77 | 93.8422 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.8325 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 93.8193 | 21.5929 | 60.036 | 23.54
93.8583 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8434 | 43.1809 | 59.97 | 43.77 | 93.8505 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.8408 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 93.8276 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.8667 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8517 | 43.1805 | 59.97 | 43.77 | 93.8589 | 36.5776 | 60.0039 | 37.77 | 93.8491 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 93.8359 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.875 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8601 | 43.1805 | 59.97 | 43.77 | 93.8672 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.8574 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 93.8442 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.8833 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8684 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 93.8755 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.8657 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 93.8525 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.8917 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8767 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 93.8838 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.874 | 33.4334 | 60.0062 | 35.77 | 93.8611 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.9 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.885 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 93.8922 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.8826 | 33.4384 | 60.0062 | 35.77 | 93.8694 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.9083 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.8934 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 93.9005 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.8909 | 33.4384 | 60.0062 | 35.77 | 93.8777 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.9167 | 55.1544 | 59.9864 | 56 | 93.9018 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 93.9088 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.8992 | 33.4384 | 60.0062 | 35.77 | 93.886 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.925 | 55.2081 | 59.9864 | 56 | 93.9101 | 43.1805 | 59.9717 | 43.77 | 93.9172 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.9075 | 33.4384 | 60.0062 | 35.77 | 93.8943 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.9334 | 55.2081 | 59.9864 | 56 | 93.9184 | 43.1824 | 59.9717 | 43.77 | 93.9255 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.9158 | 33.4305 | 60.0062 | 35.77 | 93.9026 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.9417 | 55.2081 | 59.9864 | 56 | 93.9267 | 43.1824 | 59.9717 | 43.77 | 93.9338 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.9241 | 33.4305 | 60.0062 | 35.77 | 93.9109 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.95 | 55.2081 | 59.9864 | 56 | 93.9351 | 43.2026 | 59.9717 | 43.77 | 93.9421 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.9324 | 33.4305 | 60.0062 | 35.77 | 93.9192 | 21.5929 | 60.0364 | 23.54
93.9584 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 93.9435 | 43.2026 | 59.9717 | 43.77 | 93.9506 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.9407 | 33.4305 | 60.0062 | 35.77 | 93.9275 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54
93.9667 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 93.9518 | 43.2029 | 59.9717 | 43.77 | 93.9589 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.9492 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 93.936 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54
93.975 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 93.9601 | 43.2029 | 59.9717 | 43.77 | 93.9672 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.9575 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 93.9443 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54
93.9834 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 93.9684 | 43.2032 | 59.9717 | 43.77 | 93.9755 | 36.5818 | 60.0048 | 37.77 | 93.9658 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 93.9526 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54
93.9917 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 93.9768 | 43.2032 | 59.9717 | 43.77 | 93.9839 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 93.9741 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 93.9609 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54
94 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 93.9851 | 43.2032 | 59.9717 | 43.77 | 93.9922 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 93.9824 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 93.9692 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54
94.0084 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 93.9934 | 43.2032 | 59.9717 | 43.77 | 94.0005 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 93.9907 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 93.9775 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54
94.0167 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0018 | 43.1651 | 59.9717 | 43.77 | 94.0088 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 93.999 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 93.9858 | 21.7528 | 60.0364 | 23.54
94.025 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0101 | 43.1651 | 59.9717 | 43.77 | 94.0172 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 94.0073 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 93.9941 | 21.7606 | 60.0364 | 23.54
94.0334 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0185 | 43.1876 | 59.9717 | 43.77 | 94.0255 | 36.5969 | 60.0048 | 37.77 | 94.0159 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 94.0024 | 21.7606 | 60.0364 | 23.54
94.0417 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0268 | 43.1876 | 59.9717 | 43.77 | 94.0338 | 36.6089 | 60.0048 | 37.77 | 94.0242 | 33.4305 | 60.0055 | 35.77 | 94.011 | 21.7606 | 60.0364 | 23.54
94.0501 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0351 | 43.1917 | 59.9717 | 43.77 | 94.0421 | 36.6089 | 60.0048 | 37.77 | 94.0325 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 94.0193 | 21.7606 | 60.0364 | 23.54
94.0584 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0435 | 43.1917 | 59.9717 | 43.77 | 94.0505 | 36.6089 | 60.0048 | 37.77 | 94.0408 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 94.0276 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.0667 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0518 | 43.2042 | 59.9717 | 43.77 | 94.0588 | 36.6089 | 60.0048 | 37.77 | 94.0491 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 94.0359 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.0751 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0602 | 43.2042 | 59.9717 | 43.77 | 94.0671 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.0574 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 94.0442 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.0834 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0685 | 43.2045 | 59.973 | 43.77 | 94.0754 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.0657 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 94.0525 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.0917 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0768 | 43.2045 | 59.973 | 43.77 | 94.0839 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.0742 | 33.4133 | 60.0055 | 35.77 | 94.0608 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1001 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0852 | 43.0965 | 59.973 | 43.77 | 94.0922 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.0825 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 94.0691 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1084 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.0935 | 43.0965 | 59.973 | 43.77 | 94.1005 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.0908 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 94.0774 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1167 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.1018 | 43.0968 | 59.973 | 43.77 | 94.1089 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.0991 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 94.0859 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1251 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.1102 | 43.0968 | 59.973 | 43.77 | 94.1172 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.1074 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 94.0942 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1334 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.1185 | 43.0968 | 59.973 | 43.77 | 94.1255 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.1157 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 94.1025 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1417 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.1269 | 43.0968 | 59.973 | 43.77 | 94.1338 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.124 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 94.1108 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1501 | 55.2081 | 59.9857 | 56 | 94.1352 | 43.0967 | 59.973 | 43.77 | 94.1422 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.1323 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 94.1191 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1584 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.1435 | 43.0967 | 59.973 | 43.77 | 94.1505 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.1409 | 33.4046 | 60.0055 | 35.77 | 94.1274 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1667 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.1519 | 43.0964 | 59.973 | 43.77 | 94.1588 | 36.6089 | 60.0051 | 37.77 | 94.1492 | 33.4046 | 60.0046 | 35.77 | 94.1357 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1751 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.1602 | 43.0964 | 59.973 | 43.77 | 94.1671 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 94.1575 | 33.4046 | 60.0046 | 35.77 | 94.144 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1834 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.1685 | 43.096 | 59.973 | 43.77 | 94.1755 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 94.1658 | 33.4046 | 60.0046 | 35.77 | 94.1523 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.1917 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.1768 | 43.096 | 59.973 | 43.77 | 94.1838 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 94.1741 | 33.4046 | 60.0046 | 35.77 | 94.1609 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.2001 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.1852 | 43.0961 | 59.973 | 43.77 | 94.1921 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 94.1824 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 94.1692 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.2084 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.1935 | 43.0961 | 59.973 | 43.77 | 94.2004 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 94.1907 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 94.1775 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.2168 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2019 | 43.0901 | 59.973 | 43.77 | 94.2089 | 36.611 | 60.0051 | 37.77 | 94.199 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 94.1858 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.2251 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2102 | 43.0901 | 59.973 | 43.77 | 94.2172 | 36.6097 | 60.0051 | 37.77 | 94.2075 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 94.1941 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.2334 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2185 | 43.0949 | 59.973 | 43.77 | 94.2255 | 36.6097 | 60.0051 | 37.77 | 94.2158 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 94.2024 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.2418 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2269 | 43.0949 | 59.973 | 43.77 | 94.2338 | 36.6097 | 60.0051 | 37.77 | 94.2241 | 33.3951 | 60.0046 | 35.77 | 94.2107 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.2501 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2352 | 43.0949 | 59.973 | 43.77 | 94.2422 | 36.6097 | 60.0051 | 37.77 | 94.2324 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.219 | 21.7606 | 60.0368 | 23.54
94.2584 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2436 | 43.0949 | 59.973 | 43.77 | 94.2505 | 36.6093 | 60.0051 | 37.77 | 94.2407 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.2273 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.2668 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2519 | 43.1176 | 59.973 | 43.77 | 94.2588 | 36.6093 | 60.0051 | 37.77 | 94.249 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.2358 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.2751 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2602 | 43.1176 | 59.973 | 43.77 | 94.2671 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.2573 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.2441 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.2834 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2686 | 43.1175 | 59.9743 | 43.77 | 94.2755 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.2659 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.2524 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.2918 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2769 | 43.1175 | 59.9743 | 43.77 | 94.2838 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.2742 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.2607 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3001 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2852 | 43.1172 | 59.9743 | 43.77 | 94.2921 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.2825 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.269 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3084 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.2936 | 43.1172 | 59.9743 | 43.77 | 94.3005 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.2908 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.2773 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3168 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3019 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 94.3088 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.2991 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.2856 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3251 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3103 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 94.3171 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.3074 | 33.5576 | 60.0046 | 35.77 | 94.2939 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3335 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3186 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 94.3254 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.3157 | 33.5558 | 60.0045 | 35.77 | 94.3022 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3418 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3269 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 94.3339 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.324 | 33.5558 | 60.0045 | 35.77 | 94.3108 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3501 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3353 | 43.1173 | 59.9743 | 43.77 | 94.3422 | 36.6093 | 60.0056 | 37.77 | 94.3325 | 33.5392 | 60.0045 | 35.77 | 94.3191 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3585 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3436 | 43.1173 | 59.9743 | 43.77 | 94.3505 | 36.6394 | 60.0056 | 37.77 | 94.3408 | 33.5392 | 60.0045 | 35.77 | 94.3274 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3668 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.352 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 94.3588 | 36.6394 | 60.0056 | 37.77 | 94.3491 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.3357 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3751 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3603 | 43.1174 | 59.9743 | 43.77 | 94.3672 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 94.3574 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.344 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3835 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3686 | 43.1091 | 59.9743 | 43.77 | 94.3755 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 94.3657 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.3523 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.3918 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.377 | 43.1091 | 59.9743 | 43.77 | 94.3838 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 94.374 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.3606 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.4001 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3853 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.3921 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 94.3823 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.3689 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.4085 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.3936 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.4005 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 94.3906 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.3772 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.4168 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.4019 | 43.1087 | 59.9743 | 43.77 | 94.4088 | 36.6514 | 60.0056 | 37.77 | 94.3992 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.3857 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.4251 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.4103 | 43.1087 | 59.9743 | 43.77 | 94.4171 | 36.6501 | 60.0056 | 37.77 | 94.4075 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.394 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.4335 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.4186 | 43.1087 | 59.9743 | 43.77 | 94.4254 | 36.6501 | 60.0056 | 37.77 | 94.4158 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.4023 | 21.7606 | 60.0372 | 23.54
94.4418 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.427 | 43.1087 | 59.9743 | 43.77 | 94.4338 | 36.6157 | 60.0056 | 37.77 | 94.4241 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.4106 | 21.761 | 60.0372 | 23.54
94.4501 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.4353 | 43.1091 | 59.9743 | 43.77 | 94.4421 | 36.6157 | 60.0056 | 37.77 | 94.4324 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.4189 | 21.761 | 60.0372 | 23.54
94.4585 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.4436 | 43.1091 | 59.9743 | 43.77 | 94.4504 | 36.6157 | 60.0056 | 37.77 | 94.4407 | 33.5392 | 60.004 | 35.77 | 94.4272 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.4668 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.452 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 94.4587 | 36.6157 | 60.0056 | 37.77 | 94.449 | 33.5374 | 60.004 | 35.77 | 94.4355 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.4752 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.4603 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 94.4672 | 36.6157 | 60.0073 | 37.77 | 94.4575 | 33.5374 | 60.004 | 35.77 | 94.4438 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.4835 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.4687 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 94.4755 | 36.6157 | 60.0073 | 37.77 | 94.4658 | 33.5374 | 60.004 | 35.77 | 94.4521 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.4918 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.477 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 94.4838 | 36.6352 | 60.0073 | 37.77 | 94.4741 | 33.5374 | 60.004 | 35.77 | 94.4607 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5002 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.4853 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 94.4921 | 36.6352 | 60.0073 | 37.77 | 94.4824 | 33.6691 | 60.004 | 35.77 | 94.469 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5085 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.4937 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 94.5005 | 36.6352 | 60.0073 | 37.77 | 94.4907 | 33.6691 | 60.004 | 35.77 | 94.4773 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5168 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.502 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 94.5088 | 36.6352 | 60.0073 | 37.77 | 94.499 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 94.4856 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5252 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.5103 | 43.1093 | 59.9743 | 43.77 | 94.5171 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 94.5073 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 94.4939 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5335 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.5187 | 43.1089 | 59.9743 | 43.77 | 94.5255 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 94.5156 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 94.5022 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5418 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.527 | 43.1089 | 59.9743 | 43.77 | 94.5338 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 94.5242 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 94.5105 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5502 | 55.2081 | 59.9852 | 56 | 94.5354 | 43.1089 | 59.9743 | 43.77 | 94.5421 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 94.5325 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 94.5188 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5585 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.5437 | 43.1089 | 59.9743 | 43.77 | 94.5504 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 94.5408 | 33.7863 | 60.004 | 35.77 | 94.5271 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5668 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.552 | 43.1092 | 59.9743 | 43.77 | 94.5588 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 94.5491 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 94.5356 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5752 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.5604 | 43.1092 | 59.9743 | 43.77 | 94.5671 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 94.5574 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 94.5439 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5835 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.5687 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.5754 | 36.6321 | 60.0073 | 37.77 | 94.5657 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 94.5522 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.5919 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.5771 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.5837 | 36.6536 | 60.0073 | 37.77 | 94.574 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 94.5605 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.6002 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.5854 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.5922 | 36.6536 | 60.0073 | 37.77 | 94.5823 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 94.5688 | 21.7632 | 60.0372 | 23.54
94.6085 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.5937 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.6005 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 94.5908 | 33.7918 | 60.0032 | 35.77 | 94.5771 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6169 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.602 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.6088 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 94.5991 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.5854 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6252 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6104 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.6171 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 94.6074 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.5938 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6335 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6187 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.6255 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 94.6157 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6023 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6419 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.627 | 43.109 | 59.9743 | 43.77 | 94.6338 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 94.624 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6106 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6502 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6354 | 43.1067 | 59.9743 | 43.77 | 94.6421 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 94.6323 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6189 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6585 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6437 | 43.1067 | 59.9743 | 43.77 | 94.6504 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 94.6406 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6272 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6669 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6521 | 43.1062 | 59.9743 | 43.77 | 94.6588 | 36.6627 | 60.0073 | 37.77 | 94.6492 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6355 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6752 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6604 | 43.1062 | 59.9743 | 43.77 | 94.6671 | 36.6672 | 60.0096 | 37.77 | 94.6575 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6438 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6835 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6687 | 43.1062 | 59.9743 | 43.77 | 94.6754 | 36.6672 | 60.0096 | 37.77 | 94.6658 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6521 | 21.864 | 60.0372 | 23.54
94.6919 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6771 | 43.1062 | 59.9743 | 43.77 | 94.6837 | 36.6698 | 60.0096 | 37.77 | 94.6741 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6604 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7002 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6854 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 94.6921 | 36.6698 | 60.0096 | 37.77 | 94.6824 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6687 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7085 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.6938 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 94.7004 | 36.6698 | 60.0096 | 37.77 | 94.6907 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6772 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7169 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.7021 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 94.7087 | 36.6698 | 60.0096 | 37.77 | 94.699 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6855 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7252 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.7104 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 94.717 | 36.6912 | 60.0096 | 37.77 | 94.7073 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.6938 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7335 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.7188 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 94.7255 | 36.6912 | 60.0096 | 37.77 | 94.7158 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.7021 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7419 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.7271 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 94.7338 | 36.6912 | 60.0096 | 37.77 | 94.7241 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.7104 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7502 | 55.2081 | 59.986 | 56 | 94.7354 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 94.7421 | 36.6912 | 60.0096 | 37.77 | 94.7324 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.7188 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7586 | 55.2081 | 59.9865 | 56 | 94.7438 | 43.1068 | 59.9743 | 43.77 | 94.7504 | 36.7594 | 60.0096 | 37.77 | 94.7407 | 33.79 | 60.0032 | 35.77 | 94.7271 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7669 | 55.2081 | 59.9865 | 56 | 94.7521 | 43.1069 | 59.9743 | 43.77 | 94.7588 | 36.7594 | 60.0096 | 37.77 | 94.749 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.7354 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7752 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.7605 | 43.1069 | 59.9743 | 43.77 | 94.7671 | 36.7686 | 60.0096 | 37.77 | 94.7573 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.7437 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7836 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.7688 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.7754 | 36.7686 | 60.0096 | 37.77 | 94.7656 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.7522 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.7919 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.7771 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.7837 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 94.7742 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.7605 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.8002 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.7855 | 43.1064 | 59.9743 | 43.77 | 94.7921 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 94.7825 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.7688 | 21.8556 | 60.0372 | 23.54
94.8086 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.7938 | 43.1064 | 59.9743 | 43.77 | 94.8004 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 94.7908 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.7771 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54
94.8169 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.8022 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.8087 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 94.7991 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.7854 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54
94.8252 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.8105 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.8171 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 94.8074 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.7937 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54
94.8336 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.8188 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.8254 | 36.7675 | 60.0096 | 37.77 | 94.8157 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.802 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54
94.8419 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.8271 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.8337 | 36.7478 | 60.0096 | 37.77 | 94.824 | 33.79 | 60.0028 | 35.77 | 94.8103 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54
94.8502 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.8355 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.842 | 36.7478 | 60.0096 | 37.77 | 94.8323 | 33.7796 | 60.0028 | 35.77 | 94.8186 | 21.8508 | 60.0372 | 23.54
94.8586 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.8438 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.8505 | 36.7666 | 60.0096 | 37.77 | 94.8408 | 33.7796 | 60.0028 | 35.77 | 94.8271 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.8669 | 55.1847 | 59.9865 | 56 | 94.8521 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.8588 | 36.7666 | 60.0096 | 37.77 | 94.8491 | 33.7719 | 60.0028 | 35.77 | 94.8354 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.8753 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.8605 | 43.1066 | 59.9743 | 43.77 | 94.8671 | 36.7665 | 60.0121 | 37.77 | 94.8574 | 33.7719 | 60.0028 | 35.77 | 94.8438 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.8836 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.8688 | 43.1066 | 59.9742 | 43.77 | 94.8754 | 36.7665 | 60.0121 | 37.77 | 94.8657 | 33.7719 | 60.0028 | 35.77 | 94.8521 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.8919 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.8772 | 43.1066 | 59.9742 | 43.77 | 94.8838 | 36.7668 | 60.0121 | 37.77 | 94.874 | 33.7719 | 60.0028 | 35.77 | 94.8604 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.9003 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.8855 | 43.1252 | 59.9742 | 43.77 | 94.8921 | 36.7668 | 60.0121 | 37.77 | 94.8823 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 94.8687 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.9086 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.8938 | 43.1252 | 59.9742 | 43.77 | 94.9004 | 36.7668 | 60.0121 | 37.77 | 94.8906 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 94.877 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.9169 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.9022 | 43.1252 | 59.9742 | 43.77 | 94.9087 | 36.7668 | 60.0121 | 37.77 | 94.8989 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 94.8853 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.9253 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.9105 | 43.1252 | 59.9742 | 43.77 | 94.9171 | 36.7539 | 60.0121 | 37.77 | 94.9075 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 94.8936 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.9336 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.9189 | 43.1111 | 59.9742 | 43.77 | 94.9254 | 36.7539 | 60.0121 | 37.77 | 94.9158 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 94.9021 | 21.8508 | 60.0376 | 23.54
94.9419 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.9272 | 43.1111 | 59.9742 | 43.77 | 94.9337 | 36.7939 | 60.0121 | 37.77 | 94.9241 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 94.9104 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
94.9503 | 55.22 | 59.9865 | 56 | 94.9355 | 43.1114 | 59.9742 | 43.77 | 94.942 | 36.7939 | 60.0121 | 37.77 | 94.9324 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 94.9187 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
94.9586 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 94.9439 | 43.1114 | 59.9742 | 43.77 | 94.9504 | 36.794 | 60.0121 | 37.77 | 94.9407 | 33.7632 | 60.0028 | 35.77 | 94.927 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
94.9669 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 94.9522 | 43.1113 | 59.9742 | 43.77 | 94.9587 | 36.794 | 60.0121 | 37.77 | 94.949 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 94.9353 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
94.9753 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 94.9605 | 43.1113 | 59.9742 | 43.77 | 94.967 | 36.7929 | 60.0121 | 37.77 | 94.9573 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 94.9436 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
94.9836 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 94.9689 | 43.1113 | 59.9742 | 43.77 | 94.9753 | 36.7929 | 60.0121 | 37.77 | 94.9658 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 94.9519 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
94.9919 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 94.9772 | 43.1113 | 59.9742 | 43.77 | 94.9838 | 36.7452 | 60.0121 | 37.77 | 94.9741 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 94.9602 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
95.0003 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 94.9856 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 94.9921 | 36.7452 | 60.0121 | 37.77 | 94.9824 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 94.9685 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
95.0086 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 94.9939 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 95.0004 | 36.7578 | 60.0121 | 37.77 | 94.9907 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 94.9771 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
95.0169 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0022 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 95.0087 | 36.7578 | 60.0121 | 37.77 | 94.999 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 94.9854 | 21.8462 | 60.0376 | 23.54
95.0253 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0106 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 95.0171 | 36.7834 | 60.0121 | 37.77 | 95.0073 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 94.9937 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.0336 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0189 | 43.1799 | 59.9742 | 43.77 | 95.0254 | 36.7834 | 60.0121 | 37.77 | 95.0156 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.002 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.042 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0273 | 43.1799 | 59.9742 | 43.77 | 95.0337 | 36.7834 | 60.0121 | 37.77 | 95.0239 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0103 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.0503 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0356 | 43.1799 | 59.9742 | 43.77 | 95.042 | 36.7834 | 60.0121 | 37.77 | 95.0325 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0186 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.0586 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0439 | 43.1799 | 59.9742 | 43.77 | 95.0504 | 36.7836 | 60.0121 | 37.77 | 95.0408 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0269 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.067 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0522 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 95.0587 | 36.7836 | 60.0121 | 37.77 | 95.0491 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0352 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.0753 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0606 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 95.067 | 36.783 | 60.0153 | 37.77 | 95.0574 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0435 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.0836 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0689 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 95.0753 | 36.783 | 60.0153 | 37.77 | 95.0657 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.052 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.092 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0772 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 95.0837 | 36.783 | 60.0153 | 37.77 | 95.074 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0603 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.1003 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0856 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 95.092 | 36.783 | 60.0153 | 37.77 | 95.0823 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0686 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.1086 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.0939 | 43.18 | 59.9742 | 43.77 | 95.1003 | 36.7859 | 60.0153 | 37.77 | 95.0908 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0769 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.117 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.1023 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 95.1086 | 36.7859 | 60.0153 | 37.77 | 95.0991 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0852 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.1253 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.1106 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 95.1171 | 36.7862 | 60.0153 | 37.77 | 95.1074 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.0935 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.1336 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.1189 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 95.1254 | 36.7862 | 60.0153 | 37.77 | 95.1157 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.1018 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.142 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.1273 | 43.1257 | 59.9742 | 43.77 | 95.1337 | 36.7862 | 60.0153 | 37.77 | 95.124 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.1101 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.1503 | 55.22 | 59.9877 | 56 | 95.1356 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 95.142 | 36.7862 | 60.0153 | 37.77 | 95.1323 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.1184 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.1586 | 55.22 | 59.988 | 56 | 95.144 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 95.1504 | 36.802 | 60.0153 | 37.77 | 95.1406 | 33.7632 | 60.002 | 35.77 | 95.127 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.167 | 55.22 | 59.988 | 56 | 95.1523 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 95.1587 | 36.802 | 60.0153 | 37.77 | 95.1489 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.1353 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.1753 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.1606 | 43.1254 | 59.9742 | 43.77 | 95.167 | 36.802 | 60.0153 | 37.77 | 95.1575 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.1436 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.1836 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.169 | 43.1195 | 59.9742 | 43.77 | 95.1753 | 36.802 | 60.0153 | 37.77 | 95.1658 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.1519 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.192 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.1773 | 43.1195 | 59.9742 | 43.77 | 95.1837 | 36.8147 | 60.0153 | 37.77 | 95.1741 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.1602 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.2003 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.1856 | 43.1196 | 59.9742 | 43.77 | 95.192 | 36.8147 | 60.0153 | 37.77 | 95.1824 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.1685 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.2087 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.194 | 43.1196 | 59.9742 | 43.77 | 95.2003 | 36.8147 | 60.0153 | 37.77 | 95.1907 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.1768 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.217 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.2023 | 43.1196 | 59.9742 | 43.77 | 95.2086 | 36.8147 | 60.0153 | 37.77 | 95.199 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.1851 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.2253 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.2107 | 43.1196 | 59.9742 | 43.77 | 95.217 | 36.8312 | 60.0153 | 37.77 | 95.2073 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.1934 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.2337 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.219 | 43.1241 | 59.9742 | 43.77 | 95.2253 | 36.8312 | 60.0153 | 37.77 | 95.2158 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.2019 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.242 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.2273 | 43.1241 | 59.9742 | 43.77 | 95.2336 | 36.8306 | 60.0153 | 37.77 | 95.2241 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.2102 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.2503 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.2356 | 43.1383 | 59.9742 | 43.77 | 95.2419 | 36.8306 | 60.0153 | 37.77 | 95.2324 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.2185 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.2587 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.244 | 43.1383 | 59.9742 | 43.77 | 95.2504 | 36.8433 | 60.0153 | 37.77 | 95.2407 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.2268 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.267 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.2523 | 43.1381 | 59.9742 | 43.77 | 95.2587 | 36.8433 | 60.0153 | 37.77 | 95.249 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.2351 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.2753 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.2607 | 43.1381 | 59.9742 | 43.77 | 95.267 | 36.8135 | 60.0177 | 37.77 | 95.2573 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.2434 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.2837 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.269 | 43.1381 | 59.9745 | 43.77 | 95.2753 | 36.8135 | 60.0177 | 37.77 | 95.2656 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.2517 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.292 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.2773 | 43.1381 | 59.9745 | 43.77 | 95.2837 | 36.8293 | 60.0177 | 37.77 | 95.2739 | 33.7632 | 60.0016 | 35.77 | 95.26 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.3003 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.2857 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.292 | 36.8293 | 60.0177 | 37.77 | 95.2825 | 33.7614 | 60.0016 | 35.77 | 95.2683 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.3087 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.294 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.3003 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 95.2908 | 33.7614 | 60.0016 | 35.77 | 95.2769 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.317 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.3023 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.3086 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 95.2991 | 33.7614 | 60.0016 | 35.77 | 95.2852 | 21.9051 | 60.0376 | 23.54
95.3253 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.3107 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.317 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 95.3074 | 33.7614 | 60.0016 | 35.77 | 95.2935 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.3337 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.319 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.3253 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 95.3157 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 95.3018 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.342 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.3274 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.3336 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 95.324 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 95.3101 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.3503 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.3357 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.3419 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 95.3323 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 95.3184 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.3587 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.344 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.3503 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 95.3408 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 95.3267 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.367 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.3524 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.3586 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 95.3491 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 95.335 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.3754 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.3607 | 43.1383 | 59.9745 | 43.77 | 95.3669 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 95.3574 | 33.757 | 60.0016 | 35.77 | 95.3433 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.3837 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.369 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 95.3752 | 36.8322 | 60.0177 | 37.77 | 95.3657 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.3518 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.392 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.3774 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 95.3837 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 95.374 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.3601 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.4004 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.3857 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 95.392 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 95.3823 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.3684 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.4087 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.3941 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 95.4003 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 95.3906 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.3767 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.417 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4024 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 95.4086 | 36.8328 | 60.0177 | 37.77 | 95.3989 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.385 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.4254 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4107 | 43.1359 | 59.9745 | 43.77 | 95.417 | 36.8493 | 60.0177 | 37.77 | 95.4075 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.3933 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.4337 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4191 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 95.4253 | 36.8493 | 60.0177 | 37.77 | 95.4158 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.4016 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.442 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4274 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 95.4336 | 36.8594 | 60.0177 | 37.77 | 95.4241 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.4099 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.4504 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4358 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 95.4419 | 36.8594 | 60.0177 | 37.77 | 95.4324 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.4182 | 21.9005 | 60.0376 | 23.54
95.4587 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4441 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 95.4503 | 36.8477 | 60.0177 | 37.77 | 95.4407 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.4268 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.467 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4524 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 95.4586 | 36.8477 | 60.0177 | 37.77 | 95.449 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.4351 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.4754 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4607 | 43.1279 | 59.9745 | 43.77 | 95.4669 | 36.8477 | 60.0202 | 37.77 | 95.4573 | 33.7588 | 60.0016 | 35.77 | 95.4434 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.4837 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4691 | 43.1279 | 59.9742 | 43.77 | 95.4752 | 36.8477 | 60.0202 | 37.77 | 95.4656 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.4517 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.492 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4774 | 43.1279 | 59.9742 | 43.77 | 95.4836 | 36.8567 | 60.0202 | 37.77 | 95.4741 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.46 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5004 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4857 | 43.1276 | 59.9742 | 43.77 | 95.4919 | 36.8567 | 60.0202 | 37.77 | 95.4824 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.4683 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5087 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.4941 | 43.1276 | 59.9742 | 43.77 | 95.5002 | 36.8567 | 60.0202 | 37.77 | 95.4907 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.4766 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5171 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5024 | 43.142 | 59.9742 | 43.77 | 95.5085 | 36.8567 | 60.0202 | 37.77 | 95.499 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.4849 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5254 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5108 | 43.142 | 59.9742 | 43.77 | 95.5168 | 36.8573 | 60.0202 | 37.77 | 95.5073 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.4932 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5337 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5191 | 43.1966 | 59.9742 | 43.77 | 95.5253 | 36.8573 | 60.0202 | 37.77 | 95.5156 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.5017 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.542 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5274 | 43.1966 | 59.9742 | 43.77 | 95.5336 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 95.5239 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.51 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5504 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5358 | 43.1966 | 59.9742 | 43.77 | 95.5419 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 95.5325 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.5183 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5587 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5441 | 43.1966 | 59.9742 | 43.77 | 95.5502 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 95.5408 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.5266 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5671 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5525 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 95.5586 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 95.5491 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.5349 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5754 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5608 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 95.5669 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 95.5574 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.5432 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5837 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5691 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 95.5752 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 95.5657 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.5515 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.5921 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5775 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 95.5835 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 95.574 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.5598 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6004 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5858 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 95.5919 | 36.8673 | 60.0202 | 37.77 | 95.5823 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.5684 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6087 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.5941 | 43.1423 | 59.9742 | 43.77 | 95.6002 | 36.8679 | 60.0202 | 37.77 | 95.5906 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.5767 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6171 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6025 | 43.1216 | 59.9742 | 43.77 | 95.6085 | 36.8679 | 60.0202 | 37.77 | 95.5991 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.585 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6254 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6108 | 43.1216 | 59.9742 | 43.77 | 95.6168 | 36.8839 | 60.0202 | 37.77 | 95.6074 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.5933 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6337 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6192 | 43.1213 | 59.9742 | 43.77 | 95.6252 | 36.8839 | 60.0202 | 37.77 | 95.6157 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6016 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6421 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6275 | 43.1213 | 59.9742 | 43.77 | 95.6335 | 36.8839 | 60.0202 | 37.77 | 95.624 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6099 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6504 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6358 | 43.1213 | 59.9742 | 43.77 | 95.6418 | 36.8839 | 60.0202 | 37.77 | 95.6323 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6182 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6587 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6441 | 43.1213 | 59.9742 | 43.77 | 95.6501 | 36.8942 | 60.0202 | 37.77 | 95.6406 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6265 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6671 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6525 | 43.1215 | 59.9742 | 43.77 | 95.6586 | 36.8942 | 60.0202 | 37.77 | 95.6489 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6348 | 21.9 | 60.0372 | 23.54
95.6754 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6609 | 43.1215 | 59.9742 | 43.77 | 95.6669 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.6575 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6433 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.6837 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6692 | 43.1218 | 59.9742 | 43.77 | 95.6752 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.6658 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6516 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.6921 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6775 | 43.1218 | 59.9742 | 43.77 | 95.6835 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.6741 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6599 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7004 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6858 | 43.1219 | 59.9742 | 43.77 | 95.6919 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.6824 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6682 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7087 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.6942 | 43.1219 | 59.9742 | 43.77 | 95.7002 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.6907 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6765 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7171 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.7025 | 43.1221 | 59.9742 | 43.77 | 95.7085 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.699 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6848 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7254 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.7108 | 43.1221 | 59.9742 | 43.77 | 95.7168 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.7073 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.6931 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7338 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.7192 | 43.1447 | 59.9742 | 43.77 | 95.7252 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.7156 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.7014 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7421 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.7275 | 43.1447 | 59.9742 | 43.77 | 95.7335 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.7241 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.7097 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7504 | 55.2035 | 59.9884 | 56 | 95.7359 | 43.1442 | 59.9742 | 43.77 | 95.7418 | 36.8944 | 60.0224 | 37.77 | 95.7324 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.7183 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7588 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.7442 | 43.1442 | 59.9742 | 43.77 | 95.7501 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 95.7407 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 95.7266 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7671 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.7525 | 43.2576 | 59.9742 | 43.77 | 95.7585 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 95.749 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.7349 | 21.903 | 60.0372 | 23.54
95.7754 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.7609 | 43.2576 | 59.9742 | 43.77 | 95.7668 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 95.7573 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.7432 | 21.9025 | 60.0372 | 23.54
95.7838 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.7692 | 43.2391 | 59.9742 | 43.77 | 95.7751 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 95.7656 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.7515 | 21.9025 | 60.0372 | 23.54
95.7921 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.7776 | 43.2391 | 59.9742 | 43.77 | 95.7834 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 95.7739 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.7598 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54
95.8004 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.7859 | 43.1463 | 59.9742 | 43.77 | 95.7917 | 36.962 | 60.0224 | 37.77 | 95.7825 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.7681 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54
95.8088 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.7942 | 43.1463 | 59.9742 | 43.77 | 95.8002 | 36.9628 | 60.0224 | 37.77 | 95.7908 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.7764 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54
95.8171 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8026 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 95.8085 | 36.9628 | 60.0224 | 37.77 | 95.7991 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.7847 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54
95.8254 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8109 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 95.8168 | 36.9628 | 60.0224 | 37.77 | 95.8074 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.7932 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54
95.8338 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8192 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 95.8251 | 36.9628 | 60.0224 | 37.77 | 95.8157 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8015 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54
95.8421 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8276 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 95.8335 | 36.9624 | 60.0224 | 37.77 | 95.824 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8098 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54
95.8504 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8359 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 95.8418 | 36.9624 | 60.0224 | 37.77 | 95.8323 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8181 | 21.9071 | 60.0372 | 23.54
95.8588 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8443 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 95.8501 | 36.9657 | 60.0224 | 37.77 | 95.8406 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8264 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.8671 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8526 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 95.8584 | 36.9657 | 60.0224 | 37.77 | 95.8491 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8347 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.8755 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8609 | 43.1834 | 59.9742 | 43.77 | 95.8668 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.8574 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.843 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.8838 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8692 | 43.1833 | 59.9751 | 43.77 | 95.8751 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.8657 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8513 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.8921 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8776 | 43.1833 | 59.9751 | 43.77 | 95.8834 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.874 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8596 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9005 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.886 | 43.1833 | 59.9751 | 43.77 | 95.8917 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.8823 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8682 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9088 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.8943 | 43.1833 | 59.9751 | 43.77 | 95.9001 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.8906 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8765 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9171 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9026 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 95.9084 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.8989 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8848 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9255 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9109 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 95.9167 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.9075 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.8931 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9338 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9193 | 43.1835 | 59.9751 | 43.77 | 95.925 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.9158 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9014 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9421 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9276 | 43.1835 | 59.9751 | 43.77 | 95.9335 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.9241 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9097 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9505 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9359 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 95.9418 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.9324 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.918 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9588 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9443 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 95.9501 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.9407 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9263 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9671 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9526 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 95.9584 | 36.9657 | 60.0236 | 37.77 | 95.949 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9346 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9755 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.961 | 43.1834 | 59.9751 | 43.77 | 95.9668 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 95.9573 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9431 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9838 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9693 | 43.1915 | 59.9751 | 43.77 | 95.9751 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 95.9656 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9514 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
95.9921 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9776 | 43.1915 | 59.9751 | 43.77 | 95.9834 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 95.9741 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9597 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.0005 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.986 | 43.1916 | 59.9751 | 43.77 | 95.9917 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 95.9824 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.968 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.0088 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 95.9943 | 43.1916 | 59.9751 | 43.77 | 96 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 95.9907 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9763 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.0171 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.0027 | 43.2123 | 59.9751 | 43.77 | 96.0084 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 95.999 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9846 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.0255 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.011 | 43.2123 | 59.9751 | 43.77 | 96.0167 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 96.0073 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 95.9929 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.0338 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.0193 | 43.2124 | 59.9751 | 43.77 | 96.025 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 96.0156 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0012 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.0422 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.0277 | 43.2124 | 59.9751 | 43.77 | 96.0333 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 96.0239 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0095 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.0505 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.036 | 43.2122 | 59.9751 | 43.77 | 96.0417 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 96.0325 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0181 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.0588 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.0443 | 43.2122 | 59.9751 | 43.77 | 96.05 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 96.0408 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0264 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.0671 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.0526 | 43.2122 | 59.9751 | 43.77 | 96.0583 | 36.9122 | 60.0236 | 37.77 | 96.0491 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0347 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.0755 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.061 | 43.2122 | 59.9751 | 43.77 | 96.0667 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.0574 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.043 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.0838 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.0694 | 43.1844 | 59.9759 | 43.77 | 96.0751 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.0657 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0513 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.0922 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.0777 | 43.1844 | 59.9759 | 43.77 | 96.0834 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.074 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0596 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1005 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.086 | 43.1844 | 59.9759 | 43.77 | 96.0917 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.0823 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0679 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1088 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.0943 | 43.1844 | 59.9759 | 43.77 | 96.1 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.0906 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0762 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1172 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.1027 | 43.2093 | 59.9759 | 43.77 | 96.1084 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.0991 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.0845 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1255 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.1111 | 43.2093 | 59.9759 | 43.77 | 96.1167 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1074 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.093 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1338 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.1194 | 43.2093 | 59.9759 | 43.77 | 96.125 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1157 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.1013 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1422 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.1277 | 43.2093 | 59.9759 | 43.77 | 96.1333 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.124 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.1096 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1505 | 55.2035 | 59.988 | 56 | 96.136 | 43.2144 | 59.9759 | 43.77 | 96.1417 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1323 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.1179 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1588 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.1444 | 43.2144 | 59.9759 | 43.77 | 96.15 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1406 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.1262 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1672 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.1527 | 43.2146 | 59.9759 | 43.77 | 96.1583 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1489 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.1345 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1755 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.161 | 43.2146 | 59.9759 | 43.77 | 96.1666 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1572 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.1428 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1838 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.1694 | 43.2373 | 59.9759 | 43.77 | 96.175 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1658 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.1511 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.1922 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.1777 | 43.2373 | 59.9759 | 43.77 | 96.1833 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1741 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.1594 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.2005 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.1861 | 43.2373 | 59.9759 | 43.77 | 96.1917 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1824 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.168 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.2088 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.1944 | 43.2373 | 59.9759 | 43.77 | 96.2 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.1907 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.1763 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.2172 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.2027 | 43.2191 | 59.9759 | 43.77 | 96.2083 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.199 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.1846 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.2255 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.2111 | 43.2191 | 59.9759 | 43.77 | 96.2167 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.2073 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.1929 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.2338 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.2194 | 43.2393 | 59.9759 | 43.77 | 96.225 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.2156 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2012 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.2422 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.2278 | 43.2393 | 59.9759 | 43.77 | 96.2333 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.2241 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2095 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.2505 | 55.2035 | 59.9888 | 56 | 96.2361 | 43.2477 | 59.9759 | 43.77 | 96.2416 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.2324 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2178 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.2589 | 55.2305 | 59.9888 | 56 | 96.2444 | 43.2477 | 59.9759 | 43.77 | 96.25 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.2407 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2261 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.2672 | 55.2305 | 59.9888 | 56 | 96.2528 | 43.2477 | 59.9759 | 43.77 | 96.2583 | 36.9122 | 60.024 | 37.77 | 96.249 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2344 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.2755 | 55.2305 | 59.9888 | 56 | 96.2611 | 43.2477 | 59.9759 | 43.77 | 96.2666 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 96.2573 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2429 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.2839 | 55.2305 | 59.9888 | 56 | 96.2694 | 43.2477 | 59.9776 | 43.77 | 96.2749 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 96.2656 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2512 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.2922 | 55.2047 | 59.9888 | 56 | 96.2777 | 43.2477 | 59.9776 | 43.77 | 96.2833 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 96.2739 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2595 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3005 | 55.2047 | 59.9888 | 56 | 96.2861 | 43.2476 | 59.9776 | 43.77 | 96.2916 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 96.2822 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2678 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3089 | 55.2135 | 59.9888 | 56 | 96.2945 | 43.2476 | 59.9776 | 43.77 | 96.2999 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 96.2908 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2761 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3172 | 55.2135 | 59.9888 | 56 | 96.3028 | 43.2476 | 59.9776 | 43.77 | 96.3082 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 96.2991 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2844 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3255 | 55.2135 | 59.9888 | 56 | 96.3111 | 43.2476 | 59.9776 | 43.77 | 96.3167 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 96.3074 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.2927 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3339 | 55.2135 | 59.9888 | 56 | 96.3194 | 43.2656 | 59.9776 | 43.77 | 96.325 | 36.9122 | 60.0241 | 37.77 | 96.3157 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.301 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3422 | 55.2135 | 59.9888 | 56 | 96.3278 | 43.2656 | 59.9776 | 43.77 | 96.3333 | 36.8961 | 60.0241 | 37.77 | 96.324 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.3093 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3505 | 55.2135 | 59.9888 | 56 | 96.3361 | 43.2656 | 59.9776 | 43.77 | 96.3416 | 36.8961 | 60.0241 | 37.77 | 96.3323 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.3179 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3589 | 55.2135 | 59.9892 | 56 | 96.3445 | 43.2656 | 59.9776 | 43.77 | 96.35 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.3406 | 33.8223 | 60.0012 | 35.77 | 96.3262 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3672 | 55.2135 | 59.9892 | 56 | 96.3528 | 43.2653 | 59.9776 | 43.77 | 96.3583 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.3491 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.3345 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3755 | 55.2135 | 59.9892 | 56 | 96.3611 | 43.2653 | 59.9776 | 43.77 | 96.3666 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.3574 | 33.8223 | 60.0016 | 35.77 | 96.3428 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3839 | 55.2135 | 59.9892 | 56 | 96.3695 | 43.2737 | 59.9776 | 43.77 | 96.3749 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.3657 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 96.3511 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.3922 | 55.1974 | 59.9892 | 56 | 96.3778 | 43.2737 | 59.9776 | 43.77 | 96.3833 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.374 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 96.3594 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.4006 | 55.1974 | 59.9892 | 56 | 96.3861 | 43.2738 | 59.9776 | 43.77 | 96.3916 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.3823 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 96.3677 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.4089 | 55.2424 | 59.9892 | 56 | 96.3945 | 43.2738 | 59.9776 | 43.77 | 96.3999 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.3906 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 96.376 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.4172 | 55.2424 | 59.9892 | 56 | 96.4028 | 43.2213 | 59.9776 | 43.77 | 96.4082 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.3989 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 96.3845 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.4256 | 55.2424 | 59.9892 | 56 | 96.4112 | 43.2213 | 59.9776 | 43.77 | 96.4165 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.4072 | 33.9037 | 60.0016 | 35.77 | 96.3928 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.4339 | 55.2424 | 59.9892 | 56 | 96.4195 | 43.2261 | 59.9776 | 43.77 | 96.4249 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.4158 | 33.8949 | 60.0016 | 35.77 | 96.4011 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.4422 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.4278 | 43.2261 | 59.9776 | 43.77 | 96.4332 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.4241 | 33.8949 | 60.0016 | 35.77 | 96.4094 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.4506 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.4361 | 43.2495 | 59.9776 | 43.77 | 96.4415 | 36.8549 | 60.0241 | 37.77 | 96.4324 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.4177 | 21.9071 | 60.0367 | 23.54
96.4589 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.4445 | 43.2495 | 59.9776 | 43.77 | 96.4498 | 36.8551 | 60.0241 | 37.77 | 96.4407 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.426 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.4672 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.4529 | 43.1539 | 59.9776 | 43.77 | 96.4583 | 36.8551 | 60.0241 | 37.77 | 96.449 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.4343 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.4756 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.4612 | 43.1539 | 59.9776 | 43.77 | 96.4666 | 36.8551 | 60.0228 | 37.77 | 96.4573 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.4426 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.4839 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.4695 | 43.1536 | 59.9792 | 43.77 | 96.4749 | 36.8551 | 60.0228 | 37.77 | 96.4656 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.4509 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.4922 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.4778 | 43.1536 | 59.9792 | 43.77 | 96.4832 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.4741 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.4595 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.5006 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.4862 | 43.1536 | 59.9792 | 43.77 | 96.4916 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.4824 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.4678 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.5089 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.4945 | 43.1536 | 59.9792 | 43.77 | 96.4999 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.4907 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.4761 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.5172 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.5028 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5082 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.499 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.4844 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.5256 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.5112 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5165 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.5073 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.4927 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.5339 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.5195 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5249 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.5156 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.501 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.5422 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.5279 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5332 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.5239 | 33.8751 | 60.0016 | 35.77 | 96.5093 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.5506 | 55.3332 | 59.9892 | 56 | 96.5362 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5415 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.5322 | 33.8675 | 60.0016 | 35.77 | 96.5176 | 21.9071 | 60.0368 | 23.54
96.5589 | 55.3332 | 59.9905 | 56 | 96.5445 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5498 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.5408 | 33.8675 | 60.0016 | 35.77 | 96.5259 | 21.9042 | 60.0368 | 23.54
96.5673 | 55.3332 | 59.9905 | 56 | 96.5529 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5582 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.5491 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.5344 | 21.9042 | 60.0368 | 23.54
96.5756 | 55.3332 | 59.9905 | 56 | 96.5612 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5665 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.5574 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.5427 | 21.9098 | 60.0368 | 23.54
96.5839 | 55.3332 | 59.9905 | 56 | 96.5695 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5748 | 36.8544 | 60.0228 | 37.77 | 96.5657 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.551 | 21.9098 | 60.0368 | 23.54
96.5922 | 55.3332 | 59.9905 | 56 | 96.5779 | 43.1537 | 59.9792 | 43.77 | 96.5831 | 36.9082 | 60.0228 | 37.77 | 96.574 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.5593 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54
96.6006 | 55.3332 | 59.9905 | 56 | 96.5862 | 43.1725 | 59.9792 | 43.77 | 96.5916 | 36.9082 | 60.0228 | 37.77 | 96.5823 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.5676 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54
96.6089 | 55.3644 | 59.9905 | 56 | 96.5946 | 43.1725 | 59.9792 | 43.77 | 96.5999 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 96.5906 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.5759 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54
96.6173 | 55.3644 | 59.9905 | 56 | 96.6029 | 43.1727 | 59.9792 | 43.77 | 96.6082 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 96.5991 | 33.8587 | 60.0004 | 35.77 | 96.5842 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54
96.6256 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6112 | 43.1727 | 59.9792 | 43.77 | 96.6165 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 96.6074 | 33.8587 | 60.0004 | 35.77 | 96.5925 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54
96.6339 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6195 | 43.1936 | 59.9792 | 43.77 | 96.6248 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 96.6157 | 33.8587 | 60.0004 | 35.77 | 96.6008 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54
96.6423 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6279 | 43.1936 | 59.9792 | 43.77 | 96.6332 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 96.624 | 33.8587 | 60.0004 | 35.77 | 96.6094 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54
96.6506 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6362 | 43.1935 | 59.9792 | 43.77 | 96.6415 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 96.6323 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 96.6177 | 21.9075 | 60.0368 | 23.54
96.6589 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6446 | 43.1935 | 59.9792 | 43.77 | 96.6498 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 96.6406 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 96.626 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.6673 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6529 | 43.2022 | 59.9792 | 43.77 | 96.6581 | 36.9155 | 60.0228 | 37.77 | 96.6489 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 96.6343 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.6756 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6612 | 43.2022 | 59.9792 | 43.77 | 96.6665 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.6572 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 96.6426 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.6839 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6696 | 43.2022 | 59.9801 | 43.77 | 96.6748 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.6658 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 96.6509 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.6923 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6779 | 43.2022 | 59.9801 | 43.77 | 96.6831 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.6741 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 96.6592 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7006 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6862 | 43.2022 | 59.9801 | 43.77 | 96.6914 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.6824 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 96.6675 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7089 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.6945 | 43.2022 | 59.9801 | 43.77 | 96.6998 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.6907 | 33.864 | 60.0004 | 35.77 | 96.6758 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7173 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.7029 | 43.202 | 59.9801 | 43.77 | 96.7081 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.699 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.6843 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7256 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.7113 | 43.202 | 59.9801 | 43.77 | 96.7164 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.7073 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.6926 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7339 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.7196 | 43.2018 | 59.9801 | 43.77 | 96.7247 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.7156 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.7009 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7423 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.7279 | 43.2018 | 59.9801 | 43.77 | 96.7332 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.7241 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.7092 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7506 | 55.2899 | 59.9905 | 56 | 96.7362 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.7415 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.7324 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.7175 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7589 | 55.2899 | 59.9916 | 56 | 96.7446 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.7498 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.7407 | 33.8675 | 60.0004 | 35.77 | 96.7258 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7673 | 55.2899 | 59.9916 | 56 | 96.753 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.7581 | 36.9095 | 60.022 | 37.77 | 96.749 | 33.8675 | 59.9996 | 35.77 | 96.7341 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7756 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.7613 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.7665 | 36.9241 | 60.022 | 37.77 | 96.7573 | 33.8675 | 59.9996 | 35.77 | 96.7424 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7839 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.7696 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.7748 | 36.9241 | 60.022 | 37.77 | 96.7656 | 33.8658 | 59.9996 | 35.77 | 96.7507 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.7923 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.7779 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.7831 | 36.9241 | 60.022 | 37.77 | 96.7739 | 33.8658 | 59.9996 | 35.77 | 96.7593 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.8006 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.7863 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.7914 | 36.9241 | 60.022 | 37.77 | 96.7822 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.7676 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.809 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.7946 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.7998 | 36.9111 | 60.022 | 37.77 | 96.7908 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.7759 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.8173 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8029 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.8081 | 36.9111 | 60.022 | 37.77 | 96.7991 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.7842 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.8256 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8113 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.8164 | 36.9111 | 60.022 | 37.77 | 96.8074 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.7925 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.834 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8196 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.8247 | 36.9111 | 60.022 | 37.77 | 96.8157 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8008 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.8423 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.828 | 43.2021 | 59.9801 | 43.77 | 96.8331 | 36.9007 | 60.022 | 37.77 | 96.824 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8091 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.8506 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8363 | 43.2016 | 59.9801 | 43.77 | 96.8414 | 36.9007 | 60.022 | 37.77 | 96.8323 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8174 | 21.9075 | 60.0372 | 23.54
96.859 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8446 | 43.2016 | 59.9801 | 43.77 | 96.8497 | 36.9007 | 60.022 | 37.77 | 96.8406 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8257 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54
96.8673 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8529 | 43.2016 | 59.9801 | 43.77 | 96.858 | 36.9007 | 60.022 | 37.77 | 96.8491 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8342 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54
96.8756 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8613 | 43.2016 | 59.9801 | 43.77 | 96.8663 | 36.9007 | 60.0211 | 37.77 | 96.8574 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8425 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54
96.884 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8697 | 43.2018 | 59.9805 | 43.77 | 96.8748 | 36.9007 | 60.0211 | 37.77 | 96.8657 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8508 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54
96.8923 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.878 | 43.2018 | 59.9805 | 43.77 | 96.8831 | 36.8847 | 60.0211 | 37.77 | 96.874 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8591 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54
96.9006 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8863 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 96.8914 | 36.8847 | 60.0211 | 37.77 | 96.8823 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8674 | 21.9075 | 60.0376 | 23.54
96.909 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.8946 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 96.8997 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 96.8906 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8757 | 22.167 | 60.0376 | 23.54
96.9173 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.903 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 96.9081 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 96.8989 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.884 | 22.167 | 60.0376 | 23.54
96.9256 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.9113 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 96.9164 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 96.9072 | 33.8679 | 59.9996 | 35.77 | 96.8923 | 22.167 | 60.0376 | 23.54
96.934 | 55.3188 | 59.9916 | 56 | 96.9196 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 96.9247 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 96.9158 | 33.8506 | 59.9996 | 35.77 | 96.9006 | 22.167 | 60.0376 | 23.54
96.9423 | 55.3685 | 59.9916 | 56 | 96.928 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 96.933 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 96.9241 | 33.8506 | 59.9996 | 35.77 | 96.9092 | 22.2847 | 60.0376 | 23.54
96.9506 | 55.3685 | 59.9916 | 56 | 96.9363 | 43.2022 | 59.9805 | 43.77 | 96.9414 | 36.9363 | 60.0211 | 37.77 | 96.9324 | 33.8429 | 59.9996 | 35.77 | 96.9175 | 22.2847 | 60.0376 | 23.54
96.959 | 55.3685 | 59.9929 | 56 | 96.9447 | 43.2022 | 59.9805 | 43.77 | 96.9497 | 36.9357 | 60.0211 | 37.77 | 96.9407 | 33.8429 | 59.9996 | 35.77 | 96.9258 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
96.9673 | 55.3685 | 59.9929 | 56 | 96.953 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 96.958 | 36.9357 | 60.0211 | 37.77 | 96.949 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 96.9341 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
96.9756 | 55.3685 | 59.9929 | 56 | 96.9613 | 43.202 | 59.9805 | 43.77 | 96.9663 | 36.9357 | 60.0211 | 37.77 | 96.9573 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 96.9424 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
96.984 | 55.3685 | 59.9929 | 56 | 96.9697 | 43.2019 | 59.9805 | 43.77 | 96.9747 | 36.9357 | 60.0211 | 37.77 | 96.9656 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 96.9507 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
96.9923 | 55.3685 | 59.9929 | 56 | 96.978 | 43.2019 | 59.9805 | 43.77 | 96.983 | 36.9361 | 60.0211 | 37.77 | 96.9741 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 96.959 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.0006 | 55.3685 | 59.9929 | 56 | 96.9864 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 96.9913 | 36.9361 | 60.0211 | 37.77 | 96.9824 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 96.9673 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.009 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 96.9947 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 96.9996 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 96.9907 | 33.8429 | 59.9992 | 35.77 | 96.9756 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.0173 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.003 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 97.0081 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 96.999 | 33.9067 | 59.9992 | 35.77 | 96.9841 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.0256 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.0113 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 97.0164 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 97.0073 | 33.9067 | 59.9992 | 35.77 | 96.9924 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.034 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.0197 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 97.0247 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 97.0156 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0007 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.0423 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.028 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 97.033 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 97.0239 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.009 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.0507 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.0363 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 97.0414 | 36.9085 | 60.0211 | 37.77 | 97.0322 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0173 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.059 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.0447 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 97.0497 | 36.8954 | 60.0211 | 37.77 | 97.0408 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0256 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.0673 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.053 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 97.058 | 36.8954 | 60.0211 | 37.77 | 97.0491 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0339 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.0756 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.0614 | 43.2021 | 59.9805 | 43.77 | 97.0663 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 97.0574 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0422 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.084 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.0697 | 43.1838 | 59.9801 | 43.77 | 97.0747 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 97.0657 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0505 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.0923 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.078 | 43.1838 | 59.9801 | 43.77 | 97.083 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 97.074 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0591 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.1007 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.0864 | 43.1837 | 59.9801 | 43.77 | 97.0913 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 97.0823 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0674 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.109 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.0947 | 43.1837 | 59.9801 | 43.77 | 97.0996 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 97.0906 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0757 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.1173 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.1031 | 43.169 | 59.9801 | 43.77 | 97.108 | 36.8954 | 60.0196 | 37.77 | 97.0991 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.084 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.1257 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.1114 | 43.169 | 59.9801 | 43.77 | 97.1163 | 36.8794 | 60.0196 | 37.77 | 97.1074 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.0923 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.134 | 55.318 | 59.9929 | 56 | 97.1197 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 97.1246 | 36.8794 | 60.0196 | 37.77 | 97.1157 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.1006 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.1423 | 55.2655 | 59.9929 | 56 | 97.1281 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 97.1329 | 36.8794 | 60.0196 | 37.77 | 97.124 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.1089 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.1507 | 55.2655 | 59.9929 | 56 | 97.1364 | 43.1694 | 59.9801 | 43.77 | 97.1412 | 36.8794 | 60.0196 | 37.77 | 97.1323 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.1172 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.159 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.1447 | 43.1694 | 59.9801 | 43.77 | 97.1497 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 97.1406 | 33.9023 | 59.9992 | 35.77 | 97.1255 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.1673 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.153 | 43.1694 | 59.9801 | 43.77 | 97.158 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 97.1489 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 97.134 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.1757 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.1614 | 43.1694 | 59.9801 | 43.77 | 97.1663 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 97.1572 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 97.1423 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.184 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.1697 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 97.1746 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 97.1658 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 97.1506 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.1923 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.1781 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 97.183 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 97.1741 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 97.1589 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.2007 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.1864 | 43.169 | 59.9801 | 43.77 | 97.1913 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 97.1824 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 97.1672 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.209 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.1947 | 43.169 | 59.9801 | 43.77 | 97.1996 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 97.1907 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 97.1755 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.2173 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.2031 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 97.2079 | 36.871 | 60.0196 | 37.77 | 97.199 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 97.1838 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.2257 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.2114 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 97.2163 | 36.8853 | 60.0196 | 37.77 | 97.2073 | 33.9023 | 59.9988 | 35.77 | 97.1921 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.234 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.2198 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 97.2246 | 36.8853 | 60.0196 | 37.77 | 97.2156 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 97.2007 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.2423 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.2281 | 43.1692 | 59.9801 | 43.77 | 97.2329 | 36.8891 | 60.0196 | 37.77 | 97.2241 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 97.209 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.2507 | 55.2841 | 59.9941 | 56 | 97.2364 | 43.1693 | 59.9801 | 43.77 | 97.2412 | 36.8891 | 60.0196 | 37.77 | 97.2324 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 97.2173 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.259 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.2448 | 43.1693 | 59.9801 | 43.77 | 97.2496 | 36.8891 | 60.0196 | 37.77 | 97.2407 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 97.2256 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.2673 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.2531 | 43.1693 | 59.9801 | 43.77 | 97.2579 | 36.8891 | 60.0196 | 37.77 | 97.249 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 97.2339 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.2757 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.2614 | 43.1693 | 59.9801 | 43.77 | 97.2662 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.2573 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 97.2422 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.284 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.2697 | 43.1693 | 59.9796 | 43.77 | 97.2745 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.2656 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 97.2505 | 22.2799 | 60.0376 | 23.54
97.2923 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.2781 | 43.1693 | 59.9796 | 43.77 | 97.283 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.2739 | 34.0079 | 59.9988 | 35.77 | 97.2588 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.3007 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.2865 | 43.1693 | 59.9796 | 43.77 | 97.2913 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.2822 | 33.8977 | 59.9988 | 35.77 | 97.2671 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.309 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.2948 | 43.1693 | 59.9796 | 43.77 | 97.2996 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.2908 | 33.8977 | 59.9988 | 35.77 | 97.2756 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.3173 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.3031 | 43.1694 | 59.9796 | 43.77 | 97.3079 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.2991 | 33.8977 | 59.9988 | 35.77 | 97.2839 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.3257 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.3114 | 43.1694 | 59.9796 | 43.77 | 97.3163 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3074 | 33.8977 | 59.9988 | 35.77 | 97.2922 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.334 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.3198 | 43.169 | 59.9796 | 43.77 | 97.3246 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3157 | 33.8446 | 59.9988 | 35.77 | 97.3005 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.3423 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.3281 | 43.169 | 59.9796 | 43.77 | 97.3329 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.324 | 33.8446 | 59.9988 | 35.77 | 97.3088 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.3507 | 55.189 | 59.9941 | 56 | 97.3365 | 43.169 | 59.9796 | 43.77 | 97.3412 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3323 | 33.8446 | 59.9988 | 35.77 | 97.3171 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.359 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.3448 | 43.169 | 59.9796 | 43.77 | 97.3496 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3406 | 33.8446 | 59.9988 | 35.77 | 97.3254 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.3673 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.3531 | 43.1609 | 59.9796 | 43.77 | 97.3579 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3491 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 97.3337 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.3757 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.3615 | 43.1609 | 59.9796 | 43.77 | 97.3662 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3574 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 97.342 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.384 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.3698 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 97.3745 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3657 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 97.3506 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.3924 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.3781 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 97.3829 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.374 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 97.3589 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.4007 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.3864 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 97.3912 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3823 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 97.3672 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.409 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.3948 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 97.3995 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3906 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 97.3755 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.4174 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.4032 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 97.4078 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.3989 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 97.3838 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.4257 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.4115 | 43.161 | 59.9796 | 43.77 | 97.4163 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.4072 | 33.8446 | 59.998 | 35.77 | 97.3921 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.434 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.4198 | 43.1608 | 59.9796 | 43.77 | 97.4246 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.4158 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 97.4004 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.4424 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.4281 | 43.1608 | 59.9796 | 43.77 | 97.4329 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.4241 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 97.4087 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.4507 | 55.189 | 59.9949 | 56 | 97.4365 | 43.1751 | 59.9796 | 43.77 | 97.4412 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.4324 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 97.417 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.459 | 55.1934 | 59.9949 | 56 | 97.4449 | 43.1751 | 59.9796 | 43.77 | 97.4496 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.4407 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 97.4255 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.4674 | 55.1934 | 59.9949 | 56 | 97.4532 | 43.1751 | 59.9796 | 43.77 | 97.4579 | 36.8891 | 60.0187 | 37.77 | 97.449 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 97.4338 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.4757 | 55.1934 | 59.9949 | 56 | 97.4615 | 43.1751 | 59.9796 | 43.77 | 97.4662 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.4573 | 33.8404 | 59.998 | 35.77 | 97.4421 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.484 | 55.1934 | 59.9949 | 56 | 97.4698 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 97.4745 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.4656 | 33.8405 | 59.998 | 35.77 | 97.4504 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.4924 | 55.1891 | 59.9949 | 56 | 97.4782 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 97.4829 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.4741 | 33.8405 | 59.998 | 35.77 | 97.4587 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.5007 | 55.1891 | 59.9949 | 56 | 97.4865 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 97.4912 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.4824 | 33.9182 | 59.998 | 35.77 | 97.467 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.509 | 55.1891 | 59.9949 | 56 | 97.4948 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 97.4995 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.4907 | 33.9182 | 59.998 | 35.77 | 97.4753 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.5174 | 55.1891 | 59.9949 | 56 | 97.5032 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 97.5078 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.499 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 97.4836 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.5257 | 55.1891 | 59.9949 | 56 | 97.5115 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 97.5162 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5073 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 97.4919 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.534 | 55.1891 | 59.9949 | 56 | 97.5199 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 97.5245 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5156 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 97.5005 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.5424 | 55.1891 | 59.9949 | 56 | 97.5282 | 43.1753 | 59.9796 | 43.77 | 97.5328 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5239 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 97.5088 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.5507 | 55.1891 | 59.9949 | 56 | 97.5365 | 43.1608 | 59.9796 | 43.77 | 97.5411 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5325 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 97.5171 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.559 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.5448 | 43.1608 | 59.9796 | 43.77 | 97.5496 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5408 | 34.0351 | 59.998 | 35.77 | 97.5254 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.5674 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.5532 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 97.5579 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5491 | 34.0351 | 59.9976 | 35.77 | 97.5337 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.5757 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.5616 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 97.5662 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5574 | 34.0351 | 59.9976 | 35.77 | 97.542 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.584 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.5699 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 97.5745 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5657 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.5503 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
97.5924 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.5782 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 97.5828 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.574 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.5586 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.6007 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.5865 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 97.5912 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5823 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.5669 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.609 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.5949 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 97.5995 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5906 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.5754 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.6174 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6032 | 43.1582 | 59.9796 | 43.77 | 97.6078 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.5991 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.5837 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.6257 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6115 | 43.1582 | 59.9796 | 43.77 | 97.6161 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.6074 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.592 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.634 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6199 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 97.6245 | 36.8891 | 60.0182 | 37.77 | 97.6157 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6003 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.6424 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6282 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 97.6328 | 36.8895 | 60.0182 | 37.77 | 97.624 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6086 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.6507 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6366 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 97.6411 | 36.8895 | 60.0182 | 37.77 | 97.6323 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6169 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.659 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6449 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 97.6494 | 36.8895 | 60.0182 | 37.77 | 97.6406 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6252 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.6674 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6532 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 97.6578 | 36.8895 | 60.0182 | 37.77 | 97.6489 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6335 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.6757 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6616 | 43.1584 | 59.9796 | 43.77 | 97.6661 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.6575 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6418 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.684 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6699 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 97.6744 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.6658 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6504 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.6924 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6783 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 97.6827 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.6741 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6587 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.7007 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6866 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 97.6912 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.6824 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.667 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.709 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.6949 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 97.6995 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.6907 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6753 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.7174 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.7033 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 97.7078 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.699 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6836 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.7257 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.7116 | 43.1584 | 59.9792 | 43.77 | 97.7161 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7073 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.6919 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.734 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.7199 | 43.1585 | 59.9792 | 43.77 | 97.7245 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7156 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7002 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.7424 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.7282 | 43.1585 | 59.9792 | 43.77 | 97.7328 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7241 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7085 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.7507 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 97.7366 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 97.7411 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7324 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7168 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.759 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.7449 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 97.7494 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7407 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7253 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.7674 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.7533 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 97.7578 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.749 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7336 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.7757 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.7616 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 97.7661 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7573 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7419 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.784 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.7699 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 97.7744 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7656 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7502 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.7924 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.7783 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 97.7827 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7739 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7585 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.8007 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.7866 | 43.1582 | 59.9792 | 43.77 | 97.7911 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7825 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7668 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.809 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.795 | 43.1582 | 59.9792 | 43.77 | 97.7994 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7908 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7751 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.8174 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.8033 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 97.8077 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.7991 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7834 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.8257 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.8116 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 97.816 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.8074 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.7917 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.8341 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.82 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 97.8245 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.8157 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.8003 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.8424 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.8283 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 97.8328 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.824 | 34.1166 | 59.9976 | 35.77 | 97.8086 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.8507 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.8366 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 97.8411 | 36.8945 | 60.0187 | 37.77 | 97.8323 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 97.8169 | 22.281 | 60.038 | 23.54
97.859 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.8449 | 43.158 | 59.9792 | 43.77 | 97.8494 | 36.9114 | 60.0187 | 37.77 | 97.8406 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 97.8252 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.8674 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.8533 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 97.8578 | 36.9114 | 60.0187 | 37.77 | 97.8491 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 97.8335 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.8757 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.8617 | 43.1581 | 59.9792 | 43.77 | 97.8661 | 36.9243 | 60.0191 | 37.77 | 97.8574 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 97.8418 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.8841 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.87 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 97.8744 | 36.9243 | 60.0191 | 37.77 | 97.8657 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 97.8501 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.8924 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.8783 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 97.8827 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.874 | 34.115 | 59.9976 | 35.77 | 97.8584 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9007 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.8866 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 97.8911 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.8823 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 97.8667 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.909 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.895 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 97.8994 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.8906 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 97.8752 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9174 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.9033 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 97.9077 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.8989 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 97.8835 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9257 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.9117 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 97.916 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9075 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 97.8918 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9341 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.92 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 97.9244 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9158 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 97.9001 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9424 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.9283 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 97.9327 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9241 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 97.9084 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9507 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.9367 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 97.941 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9324 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 97.9167 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9591 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.945 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 97.9493 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9407 | 34.1169 | 59.9976 | 35.77 | 97.925 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9674 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.9533 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 97.9578 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.949 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 97.9333 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9757 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.9617 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 97.9661 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9573 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 97.9417 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9841 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.97 | 43.1728 | 59.9797 | 43.77 | 97.9744 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9658 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 97.9502 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
97.9924 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.9784 | 43.1728 | 59.9797 | 43.77 | 97.9827 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9741 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 97.9585 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.0007 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.9867 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 97.9911 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9824 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 97.9668 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.0091 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 97.995 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 97.9994 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.9907 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 97.9751 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.0174 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0033 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.0077 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 97.999 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 97.9834 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.0257 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0117 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.016 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 98.0073 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 97.9917 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.0341 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0201 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.0243 | 36.9401 | 60.0191 | 37.77 | 98.0156 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 98 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.0424 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0284 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.0327 | 36.9528 | 60.0191 | 37.77 | 98.0239 | 34.1169 | 59.9972 | 35.77 | 98.0083 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.0507 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0367 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.041 | 36.9528 | 60.0191 | 37.77 | 98.0325 | 34.1235 | 59.9972 | 35.77 | 98.0166 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.0591 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.045 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.0493 | 36.9686 | 60.0191 | 37.77 | 98.0408 | 34.1235 | 59.9972 | 35.77 | 98.0251 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.0674 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0534 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 98.0576 | 36.9686 | 60.0191 | 37.77 | 98.0491 | 34.0064 | 59.9972 | 35.77 | 98.0334 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.0757 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0617 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 98.066 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 98.0574 | 34.0064 | 59.9972 | 35.77 | 98.0417 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.0841 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.07 | 43.158 | 59.9797 | 43.77 | 98.0743 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 98.0657 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.05 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.0924 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0784 | 43.158 | 59.9797 | 43.77 | 98.0826 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 98.074 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.0583 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1007 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0867 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 98.0909 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 98.0823 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.0667 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1091 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.0951 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 98.0994 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 98.0908 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.075 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1174 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.1034 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 98.1077 | 36.9824 | 60.0204 | 37.77 | 98.0991 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.0833 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1257 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.1117 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 98.116 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1074 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.0916 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1341 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.1201 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 98.1243 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1157 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.1001 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1424 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.1284 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 98.1327 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.124 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.1084 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1507 | 55.1891 | 59.9958 | 56 | 98.1367 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 98.141 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1323 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.1167 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1591 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.1451 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 98.1493 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1406 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.125 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1674 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.1534 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 98.1576 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1489 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.1333 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1757 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.1617 | 43.1584 | 59.9797 | 43.77 | 98.166 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1575 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.1416 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1841 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.1701 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 98.1743 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1658 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.1499 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.1924 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.1784 | 43.1583 | 59.9797 | 43.77 | 98.1826 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1741 | 33.8472 | 59.9972 | 35.77 | 98.1582 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.2008 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.1867 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 98.1909 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1824 | 33.8551 | 59.9972 | 35.77 | 98.1665 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.2091 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.1951 | 43.1725 | 59.9797 | 43.77 | 98.1993 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.1907 | 33.8551 | 59.9972 | 35.77 | 98.175 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.2174 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2034 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.2076 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.199 | 33.8626 | 59.9972 | 35.77 | 98.1833 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.2257 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2118 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.2159 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.2073 | 33.8626 | 59.9972 | 35.77 | 98.1917 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.2341 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2201 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.2242 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.2158 | 34.2724 | 59.9972 | 35.77 | 98.2 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.2424 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2284 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.2327 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.2241 | 34.2724 | 59.9972 | 35.77 | 98.2083 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.2508 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2368 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.241 | 36.9953 | 60.0204 | 37.77 | 98.2324 | 34.2811 | 59.9972 | 35.77 | 98.2166 | 22.281 | 60.038 | 23.54
98.2591 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2451 | 43.1726 | 59.9797 | 43.77 | 98.2493 | 36.9949 | 60.0204 | 37.77 | 98.2407 | 34.2811 | 59.9972 | 35.77 | 98.2249 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.2674 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2534 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 98.2576 | 36.9949 | 60.0204 | 37.77 | 98.249 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 98.2332 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.2757 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2617 | 43.1581 | 59.9797 | 43.77 | 98.266 | 36.9956 | 60.0211 | 37.77 | 98.2573 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 98.2415 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.2841 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2701 | 43.1581 | 59.9796 | 43.77 | 98.2743 | 36.9956 | 60.0211 | 37.77 | 98.2656 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 98.25 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.2924 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2785 | 43.1581 | 59.9796 | 43.77 | 98.2826 | 36.9956 | 60.0211 | 37.77 | 98.2742 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 98.2583 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.3008 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2868 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 98.2909 | 36.9956 | 60.0211 | 37.77 | 98.2825 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 98.2666 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.3091 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.2951 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 98.2993 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 98.2908 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 98.2749 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.3174 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3034 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 98.3076 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 98.2991 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 98.2832 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.3258 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3118 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 98.3159 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 98.3074 | 34.2923 | 59.9972 | 35.77 | 98.2915 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.3341 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3201 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 98.3242 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 98.3157 | 34.3011 | 59.9972 | 35.77 | 98.2998 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.3424 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3285 | 43.158 | 59.9796 | 43.77 | 98.3326 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 98.324 | 34.3011 | 59.9972 | 35.77 | 98.3081 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.3508 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3368 | 43.1583 | 59.9796 | 43.77 | 98.3409 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 98.3323 | 34.3011 | 59.9972 | 35.77 | 98.3164 | 22.281 | 60.0376 | 23.54
98.3591 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3451 | 43.1583 | 59.9796 | 43.77 | 98.3492 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 98.3408 | 34.3011 | 59.9972 | 35.77 | 98.325 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.3674 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3535 | 43.1583 | 59.9796 | 43.77 | 98.3575 | 37.0058 | 60.0211 | 37.77 | 98.3491 | 34.2975 | 59.9988 | 35.77 | 98.3333 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.3758 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3618 | 43.1583 | 59.9796 | 43.77 | 98.3658 | 37.0348 | 60.0211 | 37.77 | 98.3574 | 34.2975 | 59.9988 | 35.77 | 98.3416 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.3841 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3701 | 43.1585 | 59.9796 | 43.77 | 98.3743 | 37.0348 | 60.0211 | 37.77 | 98.3657 | 34.2975 | 59.9988 | 35.77 | 98.3499 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.3924 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3784 | 43.1585 | 59.9796 | 43.77 | 98.3826 | 37.0348 | 60.0211 | 37.77 | 98.374 | 34.2975 | 59.9988 | 35.77 | 98.3582 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4008 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3868 | 43.1585 | 59.9796 | 43.77 | 98.3909 | 37.0348 | 60.0211 | 37.77 | 98.3823 | 34.3079 | 59.9988 | 35.77 | 98.3665 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4091 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.3952 | 43.1585 | 59.9796 | 43.77 | 98.3992 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.3906 | 34.3079 | 59.9988 | 35.77 | 98.3748 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4174 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4035 | 43.1727 | 59.9796 | 43.77 | 98.4076 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.3992 | 34.3079 | 59.9988 | 35.77 | 98.3831 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4258 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4118 | 43.1727 | 59.9796 | 43.77 | 98.4159 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.4075 | 34.3079 | 59.9988 | 35.77 | 98.3916 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4341 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4201 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4242 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.4158 | 34.3167 | 59.9988 | 35.77 | 98.3999 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4424 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4285 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4325 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.4241 | 34.3167 | 59.9988 | 35.77 | 98.4082 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4508 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4369 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4409 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.4324 | 34.3167 | 59.9988 | 35.77 | 98.4165 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4591 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4452 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4492 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.4407 | 34.3167 | 59.9988 | 35.77 | 98.4248 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4674 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4535 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4575 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.449 | 34.3245 | 59.9988 | 35.77 | 98.4331 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4758 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4618 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4658 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.4573 | 34.3245 | 59.9988 | 35.77 | 98.4414 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4841 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4702 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4742 | 37.0349 | 60.0211 | 37.77 | 98.4658 | 34.3245 | 59.9988 | 35.77 | 98.4497 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.4924 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4785 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4825 | 37.0453 | 60.0211 | 37.77 | 98.4741 | 34.3245 | 59.9988 | 35.77 | 98.458 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5008 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4868 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4908 | 37.0453 | 60.0211 | 37.77 | 98.4824 | 34.3279 | 59.9988 | 35.77 | 98.4666 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5091 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.4952 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.4991 | 37.0453 | 60.0211 | 37.77 | 98.4907 | 34.3279 | 59.9988 | 35.77 | 98.4749 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5174 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.5035 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.5076 | 37.0453 | 60.0211 | 37.77 | 98.499 | 34.3257 | 59.9988 | 35.77 | 98.4832 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5258 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.5119 | 43.1728 | 59.9796 | 43.77 | 98.5159 | 37.0453 | 60.0225 | 37.77 | 98.5073 | 34.3257 | 59.9988 | 35.77 | 98.4915 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5341 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.5202 | 43.1726 | 59.9796 | 43.77 | 98.5242 | 37.0453 | 60.0225 | 37.77 | 98.5156 | 34.2579 | 59.9988 | 35.77 | 98.4998 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5424 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.5285 | 43.1726 | 59.9796 | 43.77 | 98.5325 | 37.0453 | 60.0225 | 37.77 | 98.5242 | 34.2579 | 59.9988 | 35.77 | 98.5081 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5508 | 55.1891 | 59.9954 | 56 | 98.5369 | 43.1725 | 59.9796 | 43.77 | 98.5409 | 37.0453 | 60.0225 | 37.77 | 98.5325 | 34.2579 | 59.9988 | 35.77 | 98.5164 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5591 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.5452 | 43.1725 | 59.9796 | 43.77 | 98.5492 | 37.0315 | 60.0225 | 37.77 | 98.5408 | 34.2579 | 59.9988 | 35.77 | 98.5247 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5674 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.5536 | 43.1725 | 59.9796 | 43.77 | 98.5575 | 37.0315 | 60.0225 | 37.77 | 98.5491 | 34.2579 | 60.0007 | 35.77 | 98.533 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5758 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.5619 | 43.1725 | 59.9796 | 43.77 | 98.5658 | 37.0315 | 60.0225 | 37.77 | 98.5574 | 34.2579 | 60.0007 | 35.77 | 98.5415 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5841 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.5702 | 43.1521 | 59.9796 | 43.77 | 98.5742 | 37.0315 | 60.0225 | 37.77 | 98.5657 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 98.5498 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.5924 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.5785 | 43.1521 | 59.9796 | 43.77 | 98.5825 | 37.0319 | 60.0225 | 37.77 | 98.574 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 98.5581 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.6008 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.5869 | 43.1522 | 59.9796 | 43.77 | 98.5908 | 37.0319 | 60.0225 | 37.77 | 98.5823 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 98.5664 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.6091 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.5952 | 43.1522 | 59.9796 | 43.77 | 98.5991 | 37.0319 | 60.0225 | 37.77 | 98.5908 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 98.5747 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.6174 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6035 | 43.1572 | 59.9796 | 43.77 | 98.6075 | 37.0319 | 60.0225 | 37.77 | 98.5991 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 98.583 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.6258 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6119 | 43.1572 | 59.9796 | 43.77 | 98.6158 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 98.6074 | 34.2657 | 60.0007 | 35.77 | 98.5913 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.6341 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6202 | 43.1572 | 59.9796 | 43.77 | 98.6241 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 98.6157 | 34.2746 | 60.0007 | 35.77 | 98.5996 | 22.2785 | 60.0376 | 23.54
98.6424 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6286 | 43.1572 | 59.9796 | 43.77 | 98.6324 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 98.624 | 34.2746 | 60.0007 | 35.77 | 98.6079 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.6508 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6369 | 43.1801 | 59.9796 | 43.77 | 98.6407 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 98.6323 | 34.2647 | 60.0007 | 35.77 | 98.6165 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.6591 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6452 | 43.1801 | 59.9796 | 43.77 | 98.6492 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 98.6406 | 34.2647 | 60.0007 | 35.77 | 98.6248 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.6674 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6536 | 43.18 | 59.9796 | 43.77 | 98.6575 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 98.6492 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 98.6331 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.6758 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6619 | 43.18 | 59.9796 | 43.77 | 98.6658 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 98.6575 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 98.6414 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.6841 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6703 | 43.18 | 59.98 | 43.77 | 98.6741 | 37.0351 | 60.0225 | 37.77 | 98.6658 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 98.6497 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.6925 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6786 | 43.18 | 59.98 | 43.77 | 98.6825 | 37.0452 | 60.0225 | 37.77 | 98.6741 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 98.658 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.7008 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6869 | 43.1624 | 59.98 | 43.77 | 98.6908 | 37.0452 | 60.0225 | 37.77 | 98.6824 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 98.6663 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.7091 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.6953 | 43.1624 | 59.98 | 43.77 | 98.6991 | 37.0452 | 60.0225 | 37.77 | 98.6907 | 34.2753 | 60.0007 | 35.77 | 98.6746 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.7174 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.7036 | 43.1625 | 59.98 | 43.77 | 98.7074 | 37.0452 | 60.0225 | 37.77 | 98.699 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 98.6829 | 22.2813 | 60.0376 | 23.54
98.7258 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.7119 | 43.1625 | 59.98 | 43.77 | 98.7158 | 37.0452 | 60.0241 | 37.77 | 98.7073 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 98.6914 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.7341 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.7202 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 98.7241 | 37.0452 | 60.0241 | 37.77 | 98.7158 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 98.6997 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.7425 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.7286 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 98.7324 | 37.0456 | 60.0241 | 37.77 | 98.7241 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 98.708 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.7508 | 55.1891 | 59.9946 | 56 | 98.7369 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 98.7407 | 37.0456 | 60.0241 | 37.77 | 98.7324 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 98.7163 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.7591 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.7453 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 98.7491 | 37.0455 | 60.0241 | 37.77 | 98.7407 | 34.2831 | 60.0007 | 35.77 | 98.7246 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.7675 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.7536 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 98.7574 | 37.0455 | 60.0241 | 37.77 | 98.749 | 34.3027 | 60.0019 | 35.77 | 98.7329 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.7758 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.7619 | 43.1872 | 59.98 | 43.77 | 98.7657 | 37.0564 | 60.0241 | 37.77 | 98.7573 | 34.3027 | 60.0019 | 35.77 | 98.7412 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.7841 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.7703 | 43.2055 | 59.98 | 43.77 | 98.774 | 37.0564 | 60.0241 | 37.77 | 98.7656 | 34.3027 | 60.0019 | 35.77 | 98.7495 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.7925 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.7786 | 43.2055 | 59.98 | 43.77 | 98.7825 | 37.0565 | 60.0241 | 37.77 | 98.7742 | 34.3027 | 60.0019 | 35.77 | 98.7578 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.8008 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.787 | 43.2195 | 59.98 | 43.77 | 98.7908 | 37.0565 | 60.0241 | 37.77 | 98.7825 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.7664 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.8091 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.7953 | 43.2195 | 59.98 | 43.77 | 98.7991 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.7908 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.7747 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.8175 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.8036 | 43.2195 | 59.98 | 43.77 | 98.8074 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.7991 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.783 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.8258 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.812 | 43.2195 | 59.98 | 43.77 | 98.8158 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.8074 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.7913 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.8341 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.8203 | 43.2197 | 59.98 | 43.77 | 98.8241 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.8157 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.7996 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.8425 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.8286 | 43.2197 | 59.98 | 43.77 | 98.8324 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.824 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.8079 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.8508 | 55.1891 | 59.9942 | 56 | 98.8369 | 43.2267 | 59.98 | 43.77 | 98.8407 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.8323 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.8162 | 22.2798 | 60.0376 | 23.54
98.8591 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.8453 | 43.2267 | 59.98 | 43.77 | 98.849 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.8408 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.8245 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.8675 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.8537 | 43.2267 | 59.98 | 43.77 | 98.8574 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.8491 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.8328 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.8758 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.862 | 43.2267 | 59.98 | 43.77 | 98.8657 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.8574 | 34.3266 | 60.0019 | 35.77 | 98.8413 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.8841 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.8703 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 98.874 | 37.0839 | 60.0241 | 37.77 | 98.8657 | 34.3348 | 60.0019 | 35.77 | 98.8496 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.8925 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.8786 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 98.8823 | 37.0838 | 60.0241 | 37.77 | 98.874 | 34.3348 | 60.0019 | 35.77 | 98.8579 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9008 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.887 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 98.8907 | 37.0838 | 60.0241 | 37.77 | 98.8823 | 34.3348 | 60.0019 | 35.77 | 98.8662 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9091 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.8953 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 98.899 | 37.0838 | 60.0241 | 37.77 | 98.8906 | 34.3348 | 60.0019 | 35.77 | 98.8745 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9175 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.9037 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.9073 | 37.0838 | 60.0241 | 37.77 | 98.8992 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 98.8828 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9258 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.912 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.9156 | 37.0838 | 60.0242 | 37.77 | 98.9075 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 98.8911 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9341 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.9203 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.9241 | 37.0838 | 60.0242 | 37.77 | 98.9158 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 98.8994 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9425 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.9287 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.9324 | 37.0838 | 60.0242 | 37.77 | 98.9241 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 98.9077 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9508 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 98.937 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.9407 | 37.0838 | 60.0242 | 37.77 | 98.9324 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 98.9163 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9591 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 98.9453 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.949 | 37.0729 | 60.0242 | 37.77 | 98.9407 | 34.3386 | 60.0019 | 35.77 | 98.9246 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9675 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 98.9536 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.9574 | 37.0729 | 60.0242 | 37.77 | 98.949 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 98.9329 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9758 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 98.962 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.9657 | 37.0722 | 60.0242 | 37.77 | 98.9573 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 98.9412 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9841 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 98.9704 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.974 | 37.0722 | 60.0242 | 37.77 | 98.9658 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 98.9495 | 22.2798 | 60.0372 | 23.54
98.9925 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 98.9787 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.9823 | 37.0722 | 60.0242 | 37.77 | 98.9741 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 98.9578 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54
99.0008 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 98.987 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.9907 | 37.0722 | 60.0242 | 37.77 | 98.9824 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 98.9661 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54
99.0091 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 98.9953 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 98.999 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 98.9907 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 98.9744 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54
99.0175 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.0037 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 99.0073 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 98.999 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 98.9827 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54
99.0258 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.012 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 99.0156 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 99.0073 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 98.9912 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54
99.0342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.0204 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 99.0239 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 99.0156 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 98.9995 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54
99.0425 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.0287 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 99.0323 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 99.0239 | 34.3386 | 60.0031 | 35.77 | 99.0078 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54
99.0508 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.037 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 99.0406 | 37.0723 | 60.0242 | 37.77 | 99.0325 | 34.3468 | 60.0031 | 35.77 | 99.0161 | 22.3605 | 60.0372 | 23.54
99.0592 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.0454 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 99.049 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 99.0408 | 34.3468 | 60.0031 | 35.77 | 99.0244 | 22.3605 | 60.0367 | 23.54
99.0675 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.0537 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 99.0573 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 99.0491 | 34.3468 | 60.0031 | 35.77 | 99.0327 | 22.3605 | 60.0367 | 23.54
99.0758 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.062 | 43.255 | 59.9809 | 43.77 | 99.0657 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 99.0574 | 34.3468 | 60.0031 | 35.77 | 99.041 | 22.3605 | 60.0367 | 23.54
99.0842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.0704 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 99.074 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 99.0657 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 99.0493 | 22.3605 | 60.0367 | 23.54
99.0925 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.0787 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 99.0823 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 99.074 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 99.0576 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1008 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.0871 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 99.0906 | 37.1258 | 60.0242 | 37.77 | 99.0823 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 99.0662 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1092 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.0954 | 43.2551 | 59.9809 | 43.77 | 99.099 | 37.1156 | 60.0242 | 37.77 | 99.0908 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 99.0745 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1175 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1037 | 43.2638 | 59.9809 | 43.77 | 99.1073 | 37.1156 | 60.0242 | 37.77 | 99.0991 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 99.0828 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1258 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.112 | 43.2638 | 59.9809 | 43.77 | 99.1156 | 37.1156 | 60.0238 | 37.77 | 99.1074 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 99.0911 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1204 | 43.2638 | 59.9809 | 43.77 | 99.1239 | 37.1156 | 60.0238 | 37.77 | 99.1157 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 99.0994 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1425 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1288 | 43.2638 | 59.9809 | 43.77 | 99.1323 | 37.1156 | 60.0238 | 37.77 | 99.124 | 34.3664 | 60.0031 | 35.77 | 99.1077 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1508 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1371 | 43.2821 | 59.9809 | 43.77 | 99.1406 | 37.1156 | 60.0238 | 37.77 | 99.1323 | 34.3807 | 60.0031 | 35.77 | 99.116 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1592 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1454 | 43.2821 | 59.9809 | 43.77 | 99.1489 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 99.1406 | 34.3807 | 60.0031 | 35.77 | 99.1243 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1675 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1537 | 43.2821 | 59.9809 | 43.77 | 99.1572 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 99.1489 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 99.1326 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1758 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1621 | 43.2821 | 59.9809 | 43.77 | 99.1656 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 99.1575 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 99.1411 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1704 | 43.282 | 59.9809 | 43.77 | 99.174 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 99.1658 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 99.1494 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.1925 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1787 | 43.282 | 59.9809 | 43.77 | 99.1823 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 99.1741 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 99.1577 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2008 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1871 | 43.2819 | 59.9808 | 43.77 | 99.1906 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 99.1824 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 99.166 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2092 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.1954 | 43.2819 | 59.9808 | 43.77 | 99.199 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 99.1907 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 99.1743 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2175 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2038 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 99.2073 | 37.1156 | 60.0237 | 37.77 | 99.199 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 99.1826 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2258 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2121 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 99.2156 | 37.1023 | 60.0237 | 37.77 | 99.2073 | 34.3807 | 60.0039 | 35.77 | 99.1909 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2204 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 99.2239 | 37.1023 | 60.0237 | 37.77 | 99.2158 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 99.1992 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2425 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2287 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 99.2322 | 37.1024 | 60.0237 | 37.77 | 99.2241 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 99.2075 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2508 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2371 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 99.2406 | 37.1024 | 60.0237 | 37.77 | 99.2324 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 99.2161 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2592 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2455 | 43.282 | 59.9808 | 43.77 | 99.2489 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 99.2407 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 99.2244 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2675 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2538 | 43.2819 | 59.9808 | 43.77 | 99.2572 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 99.249 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 99.2327 | 22.358 | 60.0367 | 23.54
99.2758 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2621 | 43.2819 | 59.9808 | 43.77 | 99.2655 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 99.2573 | 34.3871 | 60.0039 | 35.77 | 99.241 | 22.3559 | 60.0367 | 23.54
99.2842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2704 | 43.2819 | 59.9828 | 43.77 | 99.2739 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 99.2656 | 34.3908 | 60.0039 | 35.77 | 99.2493 | 22.3559 | 60.0367 | 23.54
99.2925 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2788 | 43.2819 | 59.9828 | 43.77 | 99.2822 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 99.2739 | 34.3908 | 60.0039 | 35.77 | 99.2576 | 22.3559 | 60.0367 | 23.54
99.3008 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2871 | 43.2819 | 59.9828 | 43.77 | 99.2905 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 99.2825 | 34.3908 | 60.0039 | 35.77 | 99.2659 | 22.3559 | 60.0367 | 23.54
99.3092 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.2954 | 43.2819 | 59.9828 | 43.77 | 99.2988 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 99.2908 | 34.3908 | 60.0039 | 35.77 | 99.2742 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3175 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3038 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 99.3073 | 37.0971 | 60.0237 | 37.77 | 99.2991 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 99.2827 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3258 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3121 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 99.3156 | 37.0971 | 60.0229 | 37.77 | 99.3074 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 99.291 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3205 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 99.3239 | 37.0971 | 60.0229 | 37.77 | 99.3157 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 99.2993 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3425 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3288 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 99.3322 | 37.0971 | 60.0229 | 37.77 | 99.324 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 99.3076 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3509 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3371 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 99.3406 | 37.0971 | 60.0229 | 37.77 | 99.3323 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 99.3159 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3592 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3455 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 99.3489 | 37.0597 | 60.0229 | 37.77 | 99.3406 | 34.4364 | 60.0039 | 35.77 | 99.3242 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3675 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3538 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 99.3572 | 37.0597 | 60.0229 | 37.77 | 99.3491 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 99.3325 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3758 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3622 | 43.2676 | 59.9828 | 43.77 | 99.3655 | 37.0596 | 60.0229 | 37.77 | 99.3574 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 99.3408 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3705 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 99.3739 | 37.0596 | 60.0229 | 37.77 | 99.3657 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 99.3491 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.3925 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3788 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 99.3822 | 37.0588 | 60.0229 | 37.77 | 99.374 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 99.3577 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.4009 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3871 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 99.3905 | 37.0588 | 60.0229 | 37.77 | 99.3823 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 99.366 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.4092 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.3955 | 43.2675 | 59.9828 | 43.77 | 99.3988 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.3906 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 99.3743 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.4175 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4038 | 43.2466 | 59.9828 | 43.77 | 99.4072 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.3989 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 99.3826 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.4258 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4121 | 43.2466 | 59.9828 | 43.77 | 99.4155 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4075 | 34.4422 | 60.0051 | 35.77 | 99.3909 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.4342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4205 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 99.4238 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4158 | 34.4533 | 60.0051 | 35.77 | 99.3992 | 22.3613 | 60.0367 | 23.54
99.4425 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4288 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 99.4321 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4241 | 34.4533 | 60.0051 | 35.77 | 99.4075 | 22.3657 | 60.0367 | 23.54
99.4509 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4372 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 99.4404 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4324 | 34.4533 | 60.0051 | 35.77 | 99.4158 | 22.3657 | 60.0367 | 23.54
99.4592 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4455 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 99.4489 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4407 | 34.4533 | 60.0051 | 35.77 | 99.4241 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54
99.4675 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4538 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 99.4572 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.449 | 34.4107 | 60.0051 | 35.77 | 99.4326 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54
99.4759 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4622 | 43.2464 | 59.9828 | 43.77 | 99.4655 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4573 | 34.4107 | 60.0051 | 35.77 | 99.4409 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54
99.4842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4705 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.4738 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4656 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 99.4492 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54
99.4925 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4789 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.4822 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4741 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 99.4575 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54
99.5009 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4872 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.4905 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4824 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 99.4658 | 22.3657 | 60.0372 | 23.54
99.5092 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.4955 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.4988 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.4907 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 99.4741 | 22.3717 | 60.0372 | 23.54
99.5175 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5038 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.5071 | 37.0427 | 60.0229 | 37.77 | 99.499 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 99.4824 | 22.3717 | 60.0372 | 23.54
99.5259 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5122 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.5155 | 37.0427 | 60.0217 | 37.77 | 99.5073 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 99.4907 | 22.3717 | 60.0372 | 23.54
99.5342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5205 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.5238 | 37.0427 | 60.0217 | 37.77 | 99.5156 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 99.499 | 22.3717 | 60.0372 | 23.54
99.5425 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5288 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.5321 | 37.0483 | 60.0217 | 37.77 | 99.5239 | 34.4189 | 60.0051 | 35.77 | 99.5076 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.5509 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5372 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.5404 | 37.0483 | 60.0217 | 37.77 | 99.5322 | 34.43 | 60.0051 | 35.77 | 99.5159 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.5592 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5455 | 43.2377 | 59.9828 | 43.77 | 99.5488 | 37.0483 | 60.0217 | 37.77 | 99.5408 | 34.43 | 60.0051 | 35.77 | 99.5242 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.5675 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5539 | 43.2213 | 59.9828 | 43.77 | 99.5571 | 37.0483 | 60.0217 | 37.77 | 99.5491 | 34.4394 | 60.0063 | 35.77 | 99.5325 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.5759 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5622 | 43.2213 | 59.9828 | 43.77 | 99.5654 | 37.0475 | 60.0217 | 37.77 | 99.5574 | 34.4394 | 60.0063 | 35.77 | 99.5408 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.5842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5705 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 99.5737 | 37.0475 | 60.0217 | 37.77 | 99.5657 | 34.4394 | 60.0063 | 35.77 | 99.5491 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.5925 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5789 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 99.5822 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.574 | 34.4394 | 60.0063 | 35.77 | 99.5574 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.6009 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5872 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 99.5905 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.5823 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 99.5657 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.6092 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.5956 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 99.5988 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.5906 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 99.574 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.6175 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6039 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 99.6071 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.5991 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 99.5825 | 22.3766 | 60.0372 | 23.54
99.6259 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6122 | 43.2214 | 59.9828 | 43.77 | 99.6155 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.6074 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 99.5908 | 22.3768 | 60.0372 | 23.54
99.6342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6205 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 99.6238 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.6157 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 99.5991 | 22.3768 | 60.0372 | 23.54
99.6425 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6289 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 99.6321 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.624 | 34.4476 | 60.0063 | 35.77 | 99.6074 | 22.3768 | 60.0372 | 23.54
99.6509 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6372 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 99.6404 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.6323 | 34.4497 | 60.0063 | 35.77 | 99.6157 | 22.3768 | 60.0372 | 23.54
99.6592 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6455 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 99.6488 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.6406 | 34.4497 | 60.0063 | 35.77 | 99.624 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54
99.6675 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6539 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 99.6571 | 37.0618 | 60.0217 | 37.77 | 99.6489 | 34.4483 | 60.0063 | 35.77 | 99.6323 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54
99.6759 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6622 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 99.6654 | 37.0566 | 60.0217 | 37.77 | 99.6572 | 34.4483 | 60.0063 | 35.77 | 99.6406 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54
99.6842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6706 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 99.6737 | 37.0566 | 60.0217 | 37.77 | 99.6658 | 34.4565 | 60.0063 | 35.77 | 99.6489 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54
99.6926 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6789 | 43.2004 | 59.9828 | 43.77 | 99.682 | 37.0603 | 60.0217 | 37.77 | 99.6741 | 34.4565 | 60.0063 | 35.77 | 99.6575 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54
99.7009 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6872 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 99.6904 | 37.0603 | 60.0217 | 37.77 | 99.6824 | 34.4565 | 60.0063 | 35.77 | 99.6658 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54
99.7092 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.6956 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 99.6987 | 37.0602 | 60.0217 | 37.77 | 99.6907 | 34.4565 | 60.0063 | 35.77 | 99.6741 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54
99.7176 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7039 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 99.707 | 37.0602 | 60.0217 | 37.77 | 99.699 | 34.4607 | 60.0063 | 35.77 | 99.6824 | 22.3768 | 60.0381 | 23.54
99.7259 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7122 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 99.7153 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 99.7073 | 34.4607 | 60.0063 | 35.77 | 99.6907 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.7342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7206 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 99.7238 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 99.7156 | 34.4607 | 60.0063 | 35.77 | 99.699 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.7426 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7289 | 43.1975 | 59.9828 | 43.77 | 99.7321 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 99.7239 | 34.4607 | 60.0063 | 35.77 | 99.7073 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.7509 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7372 | 43.1973 | 59.9828 | 43.77 | 99.7404 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 99.7324 | 34.4441 | 60.0063 | 35.77 | 99.7156 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.7592 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7456 | 43.1973 | 59.9828 | 43.77 | 99.7487 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 99.7407 | 34.4441 | 60.0063 | 35.77 | 99.7239 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.7676 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7539 | 43.1973 | 59.9828 | 43.77 | 99.7571 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 99.749 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 99.7324 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.7759 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7622 | 43.1973 | 59.9828 | 43.77 | 99.7654 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 99.7573 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 99.7407 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.7842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7706 | 43.2507 | 59.9828 | 43.77 | 99.7737 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 99.7656 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 99.749 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.7926 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7789 | 43.2507 | 59.9828 | 43.77 | 99.782 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.7739 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 99.7573 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.8009 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7873 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.7904 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.7822 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 99.7656 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.8092 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.7956 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.7987 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.7905 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 99.7739 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.8176 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8039 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.807 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.7991 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 99.7822 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.8259 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8123 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.8153 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8074 | 34.4525 | 60.0083 | 35.77 | 99.7905 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.8342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8206 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.8237 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8157 | 34.4636 | 60.0083 | 35.77 | 99.7988 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.8426 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8289 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.832 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.824 | 34.4636 | 60.0083 | 35.77 | 99.8074 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.8509 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8372 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.8403 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8323 | 34.473 | 60.0083 | 35.77 | 99.8157 | 22.3747 | 60.0381 | 23.54
99.8592 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8456 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.8486 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8406 | 34.473 | 60.0083 | 35.77 | 99.824 | 22.3747 | 60.0388 | 23.54
99.8676 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8539 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.8571 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8489 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 99.8323 | 22.3747 | 60.0388 | 23.54
99.8759 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8623 | 43.2362 | 59.9828 | 43.77 | 99.8654 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8574 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 99.8406 | 22.3747 | 60.0388 | 23.54
99.8842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8706 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.8737 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8657 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 99.8489 | 22.3747 | 60.0388 | 23.54
99.8926 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8789 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.882 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.874 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 99.8572 | 22.3719 | 60.0388 | 23.54
99.9009 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8873 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.8904 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8823 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 99.8655 | 22.3719 | 60.0388 | 23.54
99.9092 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.8956 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.8987 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8906 | 34.4699 | 60.0083 | 35.77 | 99.8738 | 22.5321 | 60.0388 | 23.54
99.9176 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.904 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.907 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.8989 | 34.4741 | 60.0083 | 35.77 | 99.8823 | 22.5321 | 60.0388 | 23.54
99.9259 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.9123 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.9153 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9072 | 34.4741 | 60.0083 | 35.77 | 99.8906 | 22.5321 | 60.0388 | 23.54
99.9342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.9206 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.9237 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9155 | 34.4919 | 60.0083 | 35.77 | 99.8989 | 22.5321 | 60.0388 | 23.54
99.9426 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.929 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.932 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9241 | 34.4919 | 60.0083 | 35.77 | 99.9072 | 22.7097 | 60.0388 | 23.54
99.9509 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.9373 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.9403 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9324 | 34.4919 | 60.0083 | 35.77 | 99.9155 | 22.7097 | 60.0388 | 23.54
99.9593 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.9456 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.9486 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9407 | 34.4919 | 60.0083 | 35.77 | 99.9238 | 22.7097 | 60.0388 | 23.54
99.9676 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.9539 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.957 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.949 | 34.4919 | 60.0099 | 35.77 | 99.9321 | 22.7097 | 60.0388 | 23.54
99.9759 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.9623 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.9653 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9573 | 34.4919 | 60.0099 | 35.77 | 99.9404 | 22.8107 | 60.0388 | 23.54
99.9842 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.9707 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.9736 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9656 | 34.4919 | 60.0099 | 35.77 | 99.9487 | 22.8107 | 60.0388 | 23.54
99.9926 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.979 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.9819 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9739 | 34.4919 | 60.0099 | 35.77 | 99.9573 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54
100.0009 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.9873 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.9902 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9822 | 34.4905 | 60.0099 | 35.77 | 99.9656 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54
100.0093 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 99.9956 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 99.9987 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.9907 | 34.4905 | 60.0099 | 35.77 | 99.9739 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54
100.0176 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.004 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 100.007 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 99.999 | 34.5016 | 60.0099 | 35.77 | 99.9822 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54
100.0259 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.0123 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 100.0153 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 100.0073 | 34.5016 | 60.0099 | 35.77 | 99.9905 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54
100.0342 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.0207 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 100.0236 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 100.0156 | 34.5381 | 60.0099 | 35.77 | 99.9988 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54
100.0426 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.029 | 43.2362 | 59.9808 | 43.77 | 100.032 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 100.0239 | 34.5381 | 60.0099 | 35.77 | 100.0071 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54
100.0509 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.0373 | 43.245 | 59.9808 | 43.77 | 100.0403 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 100.0322 | 34.5381 | 60.0099 | 35.77 | 100.0154 | 22.8133 | 60.0388 | 23.54
100.0593 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.0457 | 43.245 | 59.9808 | 43.77 | 100.0486 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 100.0405 | 34.5381 | 60.0099 | 35.77 | 100.0237 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.0676 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.054 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 100.0569 | 37.0603 | 60.0209 | 37.77 | 100.0488 | 34.5333 | 60.0099 | 35.77 | 100.0322 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.0759 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.0623 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 100.0653 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 100.0574 | 34.5333 | 60.0099 | 35.77 | 100.0405 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.0843 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.0706 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 100.0736 | 37.0602 | 60.0209 | 37.77 | 100.0657 | 34.5427 | 60.0099 | 35.77 | 100.0488 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.0926 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.079 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 100.0819 | 37.0764 | 60.0209 | 37.77 | 100.074 | 34.5427 | 60.0099 | 35.77 | 100.0571 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1009 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.0874 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 100.0902 | 37.0764 | 60.0209 | 37.77 | 100.0823 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 100.0654 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1093 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.0957 | 43.266 | 59.9808 | 43.77 | 100.0986 | 37.0764 | 60.0209 | 37.77 | 100.0906 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 100.0737 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1176 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.104 | 43.2659 | 59.9808 | 43.77 | 100.1069 | 37.0764 | 60.0209 | 37.77 | 100.0989 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 100.082 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1259 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.1123 | 43.2659 | 59.9808 | 43.77 | 100.1152 | 37.0764 | 60.0213 | 37.77 | 100.1072 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 100.0903 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1343 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.1207 | 43.2747 | 59.9808 | 43.77 | 100.1235 | 37.0764 | 60.0213 | 37.77 | 100.1155 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 100.0986 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1426 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.129 | 43.2747 | 59.9808 | 43.77 | 100.132 | 37.0764 | 60.0213 | 37.77 | 100.124 | 34.4712 | 60.0099 | 35.77 | 100.1072 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1509 | 55.163 | 59.9938 | 56 | 100.1374 | 43.2745 | 59.9808 | 43.77 | 100.1403 | 37.0764 | 60.0213 | 37.77 | 100.1323 | 34.502 | 60.0099 | 35.77 | 100.1155 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1593 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.1457 | 43.2745 | 59.9808 | 43.77 | 100.1486 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 100.1406 | 34.502 | 60.0099 | 35.77 | 100.1238 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1676 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.154 | 43.2746 | 59.9808 | 43.77 | 100.1569 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 100.1489 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 100.1321 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1759 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.1624 | 43.2746 | 59.9808 | 43.77 | 100.1653 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 100.1572 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 100.1404 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1843 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.1707 | 43.2746 | 59.9808 | 43.77 | 100.1736 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 100.1655 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 100.1487 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.1926 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.179 | 43.2746 | 59.9808 | 43.77 | 100.1819 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 100.1738 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 100.157 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.2009 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.1874 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 100.1902 | 37.0894 | 60.0213 | 37.77 | 100.1824 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 100.1653 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.2093 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.1957 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 100.1986 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 100.1907 | 34.5131 | 60.0123 | 35.77 | 100.1736 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.2176 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2041 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 100.2069 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 100.199 | 34.5245 | 60.0123 | 35.77 | 100.1821 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.2259 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2124 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 100.2152 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 100.2073 | 34.5245 | 60.0123 | 35.77 | 100.1904 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.2343 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2207 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 100.2235 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 100.2156 | 34.5342 | 60.0123 | 35.77 | 100.1987 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.2426 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.229 | 43.2212 | 59.9808 | 43.77 | 100.2319 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 100.2239 | 34.5342 | 60.0123 | 35.77 | 100.207 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.2509 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2374 | 43.2211 | 59.9808 | 43.77 | 100.2402 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 100.2322 | 34.5342 | 60.0123 | 35.77 | 100.2153 | 22.8133 | 60.0396 | 23.54
100.2593 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2458 | 43.2211 | 59.9808 | 43.77 | 100.2485 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 100.2405 | 34.5342 | 60.0123 | 35.77 | 100.2236 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.2676 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2541 | 43.2213 | 59.9808 | 43.77 | 100.2568 | 37.0997 | 60.0213 | 37.77 | 100.249 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 100.2319 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.2759 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2624 | 43.2213 | 59.9808 | 43.77 | 100.2651 | 37.0994 | 60.0213 | 37.77 | 100.2573 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 100.2402 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.2843 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2707 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.2736 | 37.0994 | 60.0213 | 37.77 | 100.2656 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 100.2485 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.2926 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2791 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.2819 | 37.0994 | 60.0213 | 37.77 | 100.2739 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 100.2571 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.3009 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2874 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.2902 | 37.0994 | 60.0213 | 37.77 | 100.2822 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 100.2654 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.3093 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.2957 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.2985 | 37.0995 | 60.0213 | 37.77 | 100.2905 | 34.543 | 60.0123 | 35.77 | 100.2737 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.3176 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3041 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.3069 | 37.0995 | 60.0213 | 37.77 | 100.2988 | 34.5527 | 60.0123 | 35.77 | 100.282 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.326 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3124 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.3152 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 100.3071 | 34.5527 | 60.0123 | 35.77 | 100.2903 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.3343 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3208 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.3235 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 100.3157 | 34.5574 | 60.0123 | 35.77 | 100.2986 | 22.8133 | 60.0397 | 23.54
100.3426 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3291 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.3318 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 100.324 | 34.5574 | 60.0123 | 35.77 | 100.3069 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54
100.3509 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3374 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.3402 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 100.3323 | 34.5574 | 60.0123 | 35.77 | 100.3152 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54
100.3593 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3457 | 43.2214 | 59.9808 | 43.77 | 100.3485 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.3406 | 34.5574 | 60.0123 | 35.77 | 100.3235 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54
100.3676 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3541 | 43.2213 | 59.9808 | 43.77 | 100.3568 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.3489 | 34.5574 | 60.0143 | 35.77 | 100.332 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54
100.376 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3625 | 43.2213 | 59.9808 | 43.77 | 100.3651 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.3572 | 34.5574 | 60.0143 | 35.77 | 100.3403 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54
100.3843 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3708 | 43.2211 | 59.9808 | 43.77 | 100.3735 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.3655 | 34.5574 | 60.0143 | 35.77 | 100.3486 | 22.8111 | 60.0397 | 23.54
100.3926 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3791 | 43.2211 | 59.9808 | 43.77 | 100.3818 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.3738 | 34.5574 | 60.0143 | 35.77 | 100.3569 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54
100.401 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3874 | 43.2282 | 59.9808 | 43.77 | 100.3901 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.3823 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 100.3652 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54
100.4093 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.3958 | 43.2282 | 59.9808 | 43.77 | 100.3984 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.3906 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 100.3735 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54
100.4176 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4041 | 43.2282 | 59.9808 | 43.77 | 100.4069 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.3989 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 100.3818 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54
100.426 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4124 | 43.2282 | 59.9808 | 43.77 | 100.4152 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.4072 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 100.3901 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54
100.4343 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4208 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 100.4235 | 37.0999 | 60.0222 | 37.77 | 100.4155 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 100.3984 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54
100.4426 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4291 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 100.4318 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 100.4238 | 34.5546 | 60.0143 | 35.77 | 100.407 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54
100.451 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4375 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 100.4402 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 100.4321 | 34.5643 | 60.0143 | 35.77 | 100.4153 | 22.8066 | 60.0397 | 23.54
100.4593 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4458 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 100.4485 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 100.4404 | 34.5643 | 60.0143 | 35.77 | 100.4236 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.4676 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4541 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 100.4568 | 37.1 | 60.0222 | 37.77 | 100.449 | 34.5643 | 60.0143 | 35.77 | 100.4319 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.476 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4625 | 43.2283 | 59.9808 | 43.77 | 100.4651 | 37.1233 | 60.0222 | 37.77 | 100.4573 | 34.5643 | 60.0143 | 35.77 | 100.4402 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.4843 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4708 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 100.4735 | 37.1233 | 60.0222 | 37.77 | 100.4656 | 34.5758 | 60.0143 | 35.77 | 100.4485 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.4926 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4792 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 100.4818 | 37.1394 | 60.0222 | 37.77 | 100.4739 | 34.5758 | 60.0143 | 35.77 | 100.4568 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.501 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4875 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 100.4901 | 37.1394 | 60.0222 | 37.77 | 100.4822 | 34.5758 | 60.0143 | 35.77 | 100.4651 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.5093 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.4958 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 100.4984 | 37.1394 | 60.0222 | 37.77 | 100.4905 | 34.5758 | 60.0143 | 35.77 | 100.4734 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.5176 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.5041 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 100.5067 | 37.1394 | 60.0222 | 37.77 | 100.4988 | 34.5961 | 60.0143 | 35.77 | 100.4819 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.526 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.5125 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 100.5151 | 37.1394 | 60.0234 | 37.77 | 100.5071 | 34.5961 | 60.0143 | 35.77 | 100.4902 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.5343 | 55.163 | 59.9942 | 56 | 100.5208 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 100.5234 | 37.1394 | 60.0234 | 37.77 | 100.5156 | 34.5961 | 60.0143 | 35.77 | 100.4985 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.5426 | 55.1337 | 59.9942 | 56 | 100.5291 | 43.2282 | 59.9812 | 43.77 | 100.5317 | 37.1394 | 60.0234 | 37.77 | 100.5239 | 34.5961 | 60.0143 | 35.77 | 100.5068 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.551 | 55.1337 | 59.9942 | 56 | 100.5375 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 100.54 | 37.1394 | 60.0234 | 37.77 | 100.5322 | 34.595 | 60.0143 | 35.77 | 100.5151 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.5593 | 55.1337 | 59.9938 | 56 | 100.5458 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 100.5485 | 37.1257 | 60.0234 | 37.77 | 100.5405 | 34.595 | 60.0143 | 35.77 | 100.5234 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.5676 | 55.1337 | 59.9938 | 56 | 100.5542 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 100.5568 | 37.1257 | 60.0234 | 37.77 | 100.5488 | 34.595 | 60.0154 | 35.77 | 100.5317 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.576 | 55.1865 | 59.9938 | 56 | 100.5625 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 100.5651 | 37.1258 | 60.0234 | 37.77 | 100.5571 | 34.595 | 60.0154 | 35.77 | 100.54 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.5843 | 55.1865 | 59.9938 | 56 | 100.5708 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 100.5734 | 37.1258 | 60.0234 | 37.77 | 100.5654 | 34.595 | 60.0154 | 35.77 | 100.5483 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.5926 | 55.1865 | 59.9938 | 56 | 100.5792 | 43.2285 | 59.9812 | 43.77 | 100.5818 | 37.1255 | 60.0234 | 37.77 | 100.5737 | 34.595 | 60.0154 | 35.77 | 100.5569 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.601 | 55.1865 | 59.9938 | 56 | 100.5875 | 43.2284 | 59.9812 | 43.77 | 100.5901 | 37.1255 | 60.0234 | 37.77 | 100.5823 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 100.5652 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.6093 | 55.1865 | 59.9938 | 56 | 100.5959 | 43.2284 | 59.9812 | 43.77 | 100.5984 | 37.1255 | 60.0234 | 37.77 | 100.5906 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 100.5735 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.6176 | 55.1865 | 59.9938 | 56 | 100.6042 | 43.2431 | 59.9812 | 43.77 | 100.6067 | 37.1255 | 60.0234 | 37.77 | 100.5989 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 100.5818 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.626 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6125 | 43.2431 | 59.9812 | 43.77 | 100.6151 | 37.1262 | 60.0234 | 37.77 | 100.6072 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 100.5901 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.6343 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6209 | 43.2431 | 59.9812 | 43.77 | 100.6234 | 37.1262 | 60.0234 | 37.77 | 100.6155 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 100.5984 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.6426 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6292 | 43.2431 | 59.9812 | 43.77 | 100.6317 | 37.1262 | 60.0234 | 37.77 | 100.6238 | 34.5906 | 60.0154 | 35.77 | 100.6067 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.651 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6375 | 43.2428 | 59.9812 | 43.77 | 100.64 | 37.1262 | 60.0234 | 37.77 | 100.6321 | 34.5879 | 60.0154 | 35.77 | 100.615 | 22.8066 | 60.04 | 23.54
100.6593 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6458 | 43.2428 | 59.9812 | 43.77 | 100.6484 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 100.6404 | 34.5879 | 60.0154 | 35.77 | 100.6233 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54
100.6677 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6542 | 43.243 | 59.9812 | 43.77 | 100.6567 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 100.6489 | 34.5879 | 60.0154 | 35.77 | 100.6318 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54
100.676 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6625 | 43.243 | 59.9812 | 43.77 | 100.665 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 100.6572 | 34.5879 | 60.0154 | 35.77 | 100.6401 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54
100.6843 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6709 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.6733 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 100.6655 | 34.5976 | 60.0154 | 35.77 | 100.6484 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54
100.6926 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6792 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.6818 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 100.6738 | 34.5976 | 60.0154 | 35.77 | 100.6567 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54
100.701 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6875 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.6901 | 37.1364 | 60.0234 | 37.77 | 100.6821 | 34.5976 | 60.0154 | 35.77 | 100.665 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54
100.7093 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.6959 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.6984 | 37.0862 | 60.0234 | 37.77 | 100.6904 | 34.5976 | 60.0154 | 35.77 | 100.6733 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54
100.7177 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.7042 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.7067 | 37.0862 | 60.0234 | 37.77 | 100.6987 | 34.609 | 60.0154 | 35.77 | 100.6816 | 22.8066 | 60.0399 | 23.54
100.726 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.7126 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.715 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.707 | 34.609 | 60.0154 | 35.77 | 100.6899 | 22.8091 | 60.0399 | 23.54
100.7343 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.7209 | 43.2223 | 59.9812 | 43.77 | 100.7234 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.7156 | 34.5847 | 60.0154 | 35.77 | 100.6982 | 22.8091 | 60.0399 | 23.54
100.7427 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.7292 | 43.2223 | 59.9812 | 43.77 | 100.7317 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.7239 | 34.5847 | 60.0154 | 35.77 | 100.7068 | 22.8091 | 60.0399 | 23.54
100.751 | 55.2816 | 59.9938 | 56 | 100.7376 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.74 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.7322 | 34.5936 | 60.0154 | 35.77 | 100.7151 | 22.8091 | 60.0399 | 23.54
100.7593 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.7459 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.7483 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.7405 | 34.5936 | 60.0154 | 35.77 | 100.7234 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.7677 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.7542 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.7567 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.7488 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 100.7317 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.776 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.7625 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.765 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.7571 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 100.74 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.7843 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.7709 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.7733 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.7654 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 100.7483 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.7927 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.7792 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.7816 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.7737 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 100.7566 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.801 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.7876 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.79 | 37.1156 | 60.0245 | 37.77 | 100.7822 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 100.7649 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.8093 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.7959 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.7983 | 37.0622 | 60.0245 | 37.77 | 100.7905 | 34.5936 | 60.0167 | 35.77 | 100.7732 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.8177 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8042 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.8066 | 37.0622 | 60.0245 | 37.77 | 100.7988 | 34.5884 | 60.0167 | 35.77 | 100.7817 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.826 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8126 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.8149 | 37.0512 | 60.0245 | 37.77 | 100.8071 | 34.5884 | 60.0167 | 35.77 | 100.79 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.8343 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8209 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.8234 | 37.0512 | 60.0245 | 37.77 | 100.8154 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 100.7983 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.8427 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8293 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.8317 | 37.0511 | 60.0245 | 37.77 | 100.8237 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 100.8066 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.851 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8376 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.84 | 37.0511 | 60.0245 | 37.77 | 100.832 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 100.8149 | 22.8146 | 60.0399 | 23.54
100.8593 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8459 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.8483 | 37.0624 | 60.0245 | 37.77 | 100.8403 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 100.8232 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.8677 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8543 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.8567 | 37.0624 | 60.0245 | 37.77 | 100.8489 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 100.8315 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.876 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8626 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.865 | 37.0624 | 60.0245 | 37.77 | 100.8572 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 100.8398 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.8843 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8709 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.8733 | 37.0624 | 60.0245 | 37.77 | 100.8655 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 100.8481 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.8927 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8792 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.8816 | 37.0625 | 60.0245 | 37.77 | 100.8738 | 34.5981 | 60.0167 | 35.77 | 100.8567 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.901 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.8876 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.89 | 37.0625 | 60.0245 | 37.77 | 100.8821 | 34.6439 | 60.0167 | 35.77 | 100.865 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.9093 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.896 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.8983 | 37.0492 | 60.0245 | 37.77 | 100.8904 | 34.6439 | 60.0167 | 35.77 | 100.8733 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.9177 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.9043 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.9066 | 37.0492 | 60.0245 | 37.77 | 100.8987 | 34.6529 | 60.0167 | 35.77 | 100.8816 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.926 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.9126 | 43.2226 | 59.9812 | 43.77 | 100.9149 | 37.0655 | 60.0257 | 37.77 | 100.907 | 34.6529 | 60.0167 | 35.77 | 100.8899 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.9343 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.9209 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.9232 | 37.0655 | 60.0257 | 37.77 | 100.9155 | 34.6529 | 60.0167 | 35.77 | 100.8982 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.9427 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.9293 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.9316 | 37.0655 | 60.0257 | 37.77 | 100.9238 | 34.6529 | 60.0167 | 35.77 | 100.9065 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.951 | 55.2494 | 59.993 | 56 | 100.9376 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.9399 | 37.0655 | 60.0257 | 37.77 | 100.9321 | 34.6521 | 60.0167 | 35.77 | 100.9148 | 22.8146 | 60.0404 | 23.54
100.9593 | 55.2494 | 59.9917 | 56 | 100.946 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.9482 | 37.0654 | 60.0257 | 37.77 | 100.9404 | 34.6521 | 60.0167 | 35.77 | 100.9231 | 22.8056 | 60.0404 | 23.54
100.9677 | 55.2494 | 59.9917 | 56 | 100.9543 | 43.2223 | 59.9812 | 43.77 | 100.9565 | 37.0654 | 60.0257 | 37.77 | 100.9487 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 100.9316 | 22.8056 | 60.0404 | 23.54
100.976 | 55.2494 | 59.9917 | 56 | 100.9626 | 43.2223 | 59.9812 | 43.77 | 100.965 | 37.0654 | 60.0257 | 37.77 | 100.957 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 100.9399 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54
100.9844 | 55.2494 | 59.9917 | 56 | 100.971 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.9733 | 37.0654 | 60.0257 | 37.77 | 100.9653 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 100.9482 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54
100.9927 | 55.2494 | 59.9917 | 56 | 100.9793 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.9816 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 100.9736 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 100.9565 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54
101.001 | 55.2494 | 59.9917 | 56 | 100.9876 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.9899 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 100.9819 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 100.9648 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54
101.0094 | 55.2494 | 59.9917 | 56 | 100.9959 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 100.9983 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 100.9905 | 34.6521 | 60.0178 | 35.77 | 100.9731 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54
101.0177 | 55.2494 | 59.9917 | 56 | 101.0043 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 101.0066 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 100.9988 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 100.9814 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54
101.026 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.0127 | 43.2225 | 59.9812 | 43.77 | 101.0149 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 101.0071 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 100.9897 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54
101.0344 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.021 | 43.2228 | 59.9812 | 43.77 | 101.0232 | 37.0788 | 60.0257 | 37.77 | 101.0154 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 100.998 | 22.8084 | 60.0404 | 23.54
101.0427 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.0293 | 43.2228 | 59.9812 | 43.77 | 101.0316 | 37.1001 | 60.0257 | 37.77 | 101.0237 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 101.0066 | 22.8126 | 60.0404 | 23.54
101.051 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.0376 | 43.2278 | 59.9812 | 43.77 | 101.0399 | 37.1001 | 60.0257 | 37.77 | 101.032 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 101.0149 | 22.8126 | 60.0404 | 23.54
101.0594 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.046 | 43.2278 | 59.9812 | 43.77 | 101.0482 | 37.1001 | 60.0257 | 37.77 | 101.0403 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 101.0232 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54
101.0677 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.0543 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 101.0565 | 37.1001 | 60.0257 | 37.77 | 101.0486 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 101.0315 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54
101.076 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.0627 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 101.0648 | 37.1163 | 60.0257 | 37.77 | 101.0571 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 101.0398 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54
101.0844 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.071 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 101.0732 | 37.1163 | 60.0257 | 37.77 | 101.0654 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 101.0481 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54
101.0927 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.0793 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 101.0815 | 37.1163 | 60.0257 | 37.77 | 101.0737 | 34.6479 | 60.0178 | 35.77 | 101.0564 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54
101.101 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.0877 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 101.0898 | 37.1163 | 60.0257 | 37.77 | 101.082 | 34.6453 | 60.0178 | 35.77 | 101.0647 | 22.8126 | 60.0396 | 23.54
101.1094 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.096 | 43.2506 | 59.9812 | 43.77 | 101.0981 | 37.1172 | 60.0257 | 37.77 | 101.0903 | 34.6453 | 60.0178 | 35.77 | 101.073 | 22.8075 | 60.0396 | 23.54
101.1177 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.1043 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 101.1066 | 37.1172 | 60.0257 | 37.77 | 101.0986 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 101.0815 | 22.8075 | 60.0396 | 23.54
101.126 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.1127 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 101.1149 | 37.1172 | 60.027 | 37.77 | 101.1069 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 101.0898 | 22.8075 | 60.0396 | 23.54
101.1344 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.121 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 101.1232 | 37.1172 | 60.027 | 37.77 | 101.1152 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 101.0981 | 22.8075 | 60.0396 | 23.54
101.1427 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.1294 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 101.1315 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 101.1238 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 101.1064 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.151 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.1377 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 101.1399 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 101.1321 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 101.1147 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.1594 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.146 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 101.1482 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 101.1404 | 34.6554 | 60.0178 | 35.77 | 101.123 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.1677 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.1543 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 101.1565 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 101.1487 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.1313 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.176 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.1627 | 43.2509 | 59.9812 | 43.77 | 101.1648 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 101.157 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.1396 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.1844 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.1711 | 43.2864 | 59.9812 | 43.77 | 101.1732 | 37.1173 | 60.027 | 37.77 | 101.1653 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.1479 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.1927 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.1794 | 43.2864 | 59.9812 | 43.77 | 101.1815 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 101.1736 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.1565 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.201 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.1877 | 43.3074 | 59.9812 | 43.77 | 101.1898 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 101.1819 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.1648 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.2094 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.196 | 43.3074 | 59.9812 | 43.77 | 101.1981 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 101.1904 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.1731 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.2177 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2044 | 43.3072 | 59.9812 | 43.77 | 101.2065 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 101.1987 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.1814 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.2261 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2127 | 43.3072 | 59.9812 | 43.77 | 101.2148 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 101.207 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.1897 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.2344 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.221 | 43.31 | 59.9812 | 43.77 | 101.2231 | 37.1171 | 60.027 | 37.77 | 101.2153 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.198 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.2427 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2294 | 43.31 | 59.9812 | 43.77 | 101.2314 | 37.1452 | 60.027 | 37.77 | 101.2236 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.2063 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.2511 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2377 | 43.3103 | 59.9812 | 43.77 | 101.2397 | 37.1452 | 60.027 | 37.77 | 101.2319 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.2146 | 22.803 | 60.0396 | 23.54
101.2594 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2461 | 43.3103 | 59.9812 | 43.77 | 101.2482 | 37.1461 | 60.027 | 37.77 | 101.2402 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.2229 | 22.803 | 60.0388 | 23.54
101.2677 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2544 | 43.2762 | 59.9812 | 43.77 | 101.2565 | 37.1461 | 60.027 | 37.77 | 101.2485 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.2314 | 22.803 | 60.0388 | 23.54
101.2761 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2627 | 43.2762 | 59.9812 | 43.77 | 101.2648 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 101.2571 | 34.6554 | 60.0191 | 35.77 | 101.2397 | 22.803 | 60.0388 | 23.54
101.2844 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.271 | 43.2301 | 59.9825 | 43.77 | 101.2731 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 101.2654 | 34.6894 | 60.0191 | 35.77 | 101.248 | 22.803 | 60.0388 | 23.54
101.2927 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2794 | 43.2301 | 59.9825 | 43.77 | 101.2815 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 101.2737 | 34.6894 | 60.0191 | 35.77 | 101.2563 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3011 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2878 | 43.2612 | 59.9825 | 43.77 | 101.2898 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 101.282 | 34.6894 | 60.0191 | 35.77 | 101.2646 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3094 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.2961 | 43.2612 | 59.9825 | 43.77 | 101.2981 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 101.2903 | 34.6894 | 60.0191 | 35.77 | 101.2729 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3177 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.3044 | 43.2612 | 59.9825 | 43.77 | 101.3064 | 37.1391 | 60.027 | 37.77 | 101.2986 | 34.8117 | 60.0191 | 35.77 | 101.2812 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3261 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.3127 | 43.2612 | 59.9825 | 43.77 | 101.3148 | 37.1391 | 60.0281 | 37.77 | 101.3069 | 34.8117 | 60.0191 | 35.77 | 101.2896 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3344 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.3211 | 43.2611 | 59.9825 | 43.77 | 101.3231 | 37.1391 | 60.0281 | 37.77 | 101.3152 | 34.8117 | 60.0191 | 35.77 | 101.2979 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3427 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.3294 | 43.2611 | 59.9825 | 43.77 | 101.3314 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.3237 | 34.8117 | 60.0191 | 35.77 | 101.3064 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3511 | 55.3022 | 59.9917 | 56 | 101.3377 | 43.2611 | 59.9825 | 43.77 | 101.3397 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.332 | 34.823 | 60.0191 | 35.77 | 101.3147 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3594 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.3461 | 43.2611 | 59.9825 | 43.77 | 101.3481 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.3403 | 34.823 | 60.0191 | 35.77 | 101.323 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3677 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.3544 | 43.3088 | 59.9825 | 43.77 | 101.3564 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.3486 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.3313 | 22.7917 | 60.0388 | 23.54
101.3761 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.3628 | 43.3088 | 59.9825 | 43.77 | 101.3647 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.3569 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.3396 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.3844 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.3711 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 101.373 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.3652 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.3479 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.3927 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.3794 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 101.3813 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.3735 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.3562 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.4011 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.3877 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 101.3898 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.3818 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.3645 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.4094 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.3961 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 101.3981 | 37.1378 | 60.0281 | 37.77 | 101.3904 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.3728 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.4177 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.4044 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 101.4064 | 37.1378 | 60.0281 | 37.77 | 101.3987 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.3813 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.4261 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.4128 | 43.3322 | 59.9825 | 43.77 | 101.4147 | 37.1378 | 60.0281 | 37.77 | 101.407 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.3896 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.4344 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.4211 | 43.3207 | 59.9825 | 43.77 | 101.4231 | 37.1378 | 60.0281 | 37.77 | 101.4153 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.3979 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.4427 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.4294 | 43.3207 | 59.9825 | 43.77 | 101.4314 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4236 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.4062 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.4511 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.4378 | 43.3419 | 59.9825 | 43.77 | 101.4397 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4319 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.4146 | 22.7945 | 60.0388 | 23.54
101.4594 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.4461 | 43.3419 | 59.9825 | 43.77 | 101.448 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4402 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.4229 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.4678 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.4544 | 43.3419 | 59.9825 | 43.77 | 101.4564 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4485 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.4312 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.4761 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.4628 | 43.3419 | 59.9825 | 43.77 | 101.4647 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4568 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.4395 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.4844 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.4711 | 43.3419 | 59.9846 | 43.77 | 101.473 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4653 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.4478 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.4928 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.4795 | 43.3419 | 59.9846 | 43.77 | 101.4813 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4736 | 34.823 | 60.0194 | 35.77 | 101.4563 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.5011 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.4878 | 43.3421 | 59.9846 | 43.77 | 101.4897 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4819 | 34.8207 | 60.0194 | 35.77 | 101.4646 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.5094 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.4961 | 43.3421 | 59.9846 | 43.77 | 101.498 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4902 | 34.8207 | 60.0194 | 35.77 | 101.4729 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.5178 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5044 | 43.3686 | 59.9846 | 43.77 | 101.5063 | 37.1377 | 60.0281 | 37.77 | 101.4985 | 34.8207 | 60.0194 | 35.77 | 101.4812 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.5261 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5128 | 43.3686 | 59.9846 | 43.77 | 101.5146 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5068 | 34.8207 | 60.0194 | 35.77 | 101.4895 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.5344 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5211 | 43.3467 | 59.9846 | 43.77 | 101.5229 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5151 | 34.8307 | 60.0194 | 35.77 | 101.4978 | 22.7945 | 60.038 | 23.54
101.5428 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5294 | 43.3467 | 59.9846 | 43.77 | 101.5314 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5234 | 34.8307 | 60.0194 | 35.77 | 101.5061 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.5511 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5378 | 43.2942 | 59.9846 | 43.77 | 101.5397 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.532 | 34.8307 | 60.0194 | 35.77 | 101.5144 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.5594 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5461 | 43.2942 | 59.9846 | 43.77 | 101.548 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5403 | 34.8307 | 60.0194 | 35.77 | 101.5227 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.5678 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5545 | 43.2942 | 59.9846 | 43.77 | 101.5563 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5486 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 101.5312 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.5761 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5628 | 43.2942 | 59.9846 | 43.77 | 101.5647 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5569 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 101.5396 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.5844 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5711 | 43.3177 | 59.9846 | 43.77 | 101.573 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5652 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 101.5479 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.5928 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5795 | 43.3177 | 59.9846 | 43.77 | 101.5813 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5735 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 101.5562 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.6011 | 55.2931 | 59.9913 | 56 | 101.5878 | 43.339 | 59.9846 | 43.77 | 101.5896 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5818 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 101.5645 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.6094 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.5962 | 43.339 | 59.9846 | 43.77 | 101.598 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5901 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 101.5728 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.6178 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6045 | 43.3066 | 59.9846 | 43.77 | 101.6063 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.5986 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 101.5811 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.6261 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6128 | 43.3066 | 59.9846 | 43.77 | 101.6146 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.6069 | 34.8334 | 60.0203 | 35.77 | 101.5894 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.6344 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6211 | 43.2952 | 59.9846 | 43.77 | 101.6229 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.6152 | 34.8544 | 60.0203 | 35.77 | 101.5977 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.6428 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6295 | 43.2952 | 59.9846 | 43.77 | 101.6312 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.6235 | 34.8544 | 60.0203 | 35.77 | 101.6062 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.6511 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6378 | 43.3221 | 59.9846 | 43.77 | 101.6396 | 37.1382 | 60.0285 | 37.77 | 101.6318 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.6145 | 22.7993 | 60.038 | 23.54
101.6594 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6461 | 43.3221 | 59.9846 | 43.77 | 101.6479 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 101.6401 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.6228 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.6678 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6545 | 43.3436 | 59.9846 | 43.77 | 101.6562 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 101.6484 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.6311 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.6761 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6628 | 43.3436 | 59.9846 | 43.77 | 101.6646 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 101.6567 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.6394 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.6845 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6712 | 43.3436 | 59.9871 | 43.77 | 101.673 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 101.6653 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.6477 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.6928 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6795 | 43.3436 | 59.9871 | 43.77 | 101.6813 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 101.6736 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.656 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7011 | 55.3088 | 59.9913 | 56 | 101.6878 | 43.3436 | 59.9871 | 43.77 | 101.6896 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 101.6819 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.6643 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7094 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.6962 | 43.3436 | 59.9871 | 43.77 | 101.6979 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 101.6902 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.6726 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7178 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.7045 | 43.367 | 59.9871 | 43.77 | 101.7063 | 37.1383 | 60.0285 | 37.77 | 101.6985 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.6812 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7261 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.7129 | 43.367 | 59.9871 | 43.77 | 101.7146 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7068 | 34.8697 | 60.0203 | 35.77 | 101.6895 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7345 | 55.3022 | 59.9913 | 56 | 101.7212 | 43.3672 | 59.9871 | 43.77 | 101.7229 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7151 | 34.8674 | 60.0203 | 35.77 | 101.6978 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7428 | 55.3798 | 59.9913 | 56 | 101.7295 | 43.3672 | 59.9871 | 43.77 | 101.7312 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7234 | 34.8674 | 60.0203 | 35.77 | 101.7061 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7511 | 55.3798 | 59.9913 | 56 | 101.7378 | 43.2705 | 59.9871 | 43.77 | 101.7396 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7319 | 34.8667 | 60.0203 | 35.77 | 101.7144 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7595 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.7462 | 43.2705 | 59.9871 | 43.77 | 101.7479 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7402 | 34.8667 | 60.0203 | 35.77 | 101.7227 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7678 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.7545 | 43.2739 | 59.9871 | 43.77 | 101.7562 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7485 | 34.8667 | 60.0218 | 35.77 | 101.731 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7761 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.7628 | 43.2739 | 59.9871 | 43.77 | 101.7645 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7568 | 34.8667 | 60.0218 | 35.77 | 101.7393 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7845 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.7712 | 43.3012 | 59.9871 | 43.77 | 101.7728 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7651 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 101.7476 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.7928 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.7795 | 43.3012 | 59.9871 | 43.77 | 101.7812 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7734 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 101.7561 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.8011 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.7879 | 43.3069 | 59.9871 | 43.77 | 101.7896 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7817 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 101.7644 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.8095 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.7962 | 43.3069 | 59.9871 | 43.77 | 101.7979 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.79 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 101.7727 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.8178 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8045 | 43.3069 | 59.9871 | 43.77 | 101.8062 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.7983 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 101.781 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.8261 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8128 | 43.3069 | 59.9871 | 43.77 | 101.8146 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.8069 | 34.8787 | 60.0218 | 35.77 | 101.7893 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.8345 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8212 | 43.3306 | 59.9871 | 43.77 | 101.8229 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.8152 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 101.7976 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.8428 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8296 | 43.3306 | 59.9871 | 43.77 | 101.8312 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.8235 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 101.8059 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.8511 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8379 | 43.3306 | 59.9871 | 43.77 | 101.8395 | 37.1383 | 60.0289 | 37.77 | 101.8318 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 101.8142 | 22.7993 | 60.0376 | 23.54
101.8595 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8462 | 43.3306 | 59.9871 | 43.77 | 101.8479 | 37.1328 | 60.0289 | 37.77 | 101.8401 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 101.8225 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.8678 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8545 | 43.3521 | 59.9871 | 43.77 | 101.8562 | 37.1328 | 60.0289 | 37.77 | 101.8484 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 101.8311 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.8762 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8629 | 43.3521 | 59.9871 | 43.77 | 101.8645 | 37.1328 | 60.0289 | 37.77 | 101.8567 | 34.8161 | 60.0218 | 35.77 | 101.8394 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.8845 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8712 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 101.8728 | 37.1328 | 60.0289 | 37.77 | 101.865 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 101.8477 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.8928 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8795 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 101.8812 | 37.1192 | 60.0289 | 37.77 | 101.8735 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 101.856 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.9011 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8878 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 101.8895 | 37.1192 | 60.0289 | 37.77 | 101.8818 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 101.8643 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.9095 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.8962 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 101.8978 | 37.1192 | 60.0289 | 37.77 | 101.8901 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 101.8726 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.9178 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9046 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 101.9061 | 37.1192 | 60.0289 | 37.77 | 101.8984 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 101.8809 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.9262 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9129 | 43.3521 | 59.9897 | 43.77 | 101.9144 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 101.9067 | 34.8356 | 60.0218 | 35.77 | 101.8892 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.9345 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9212 | 43.3408 | 59.9897 | 43.77 | 101.9229 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 101.915 | 34.8316 | 60.0218 | 35.77 | 101.8975 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.9428 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9295 | 43.3408 | 59.9897 | 43.77 | 101.9312 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 101.9233 | 34.8316 | 60.0218 | 35.77 | 101.906 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.9512 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9379 | 43.3408 | 59.9897 | 43.77 | 101.9395 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 101.9316 | 34.8316 | 60.0218 | 35.77 | 101.9143 | 22.7993 | 60.0379 | 23.54
101.9595 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9462 | 43.3408 | 59.9897 | 43.77 | 101.9478 | 37.1193 | 60.0285 | 37.77 | 101.9402 | 34.8316 | 60.0218 | 35.77 | 101.9226 | 22.8 | 60.0379 | 23.54
101.9678 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9546 | 43.3563 | 59.9897 | 43.77 | 101.9562 | 37.1193 | 60.0285 | 37.77 | 101.9485 | 34.8316 | 60.0231 | 35.77 | 101.9309 | 22.8 | 60.0379 | 23.54
101.9762 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9629 | 43.3563 | 59.9897 | 43.77 | 101.9645 | 37.1193 | 60.0285 | 37.77 | 101.9568 | 34.8316 | 60.0231 | 35.77 | 101.9392 | 22.8 | 60.0379 | 23.54
101.9845 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9712 | 43.3662 | 59.9897 | 43.77 | 101.9728 | 37.1193 | 60.0285 | 37.77 | 101.9651 | 34.7712 | 60.0231 | 35.77 | 101.9475 | 22.8 | 60.0379 | 23.54
101.9928 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9796 | 43.3662 | 59.9897 | 43.77 | 101.9811 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 101.9734 | 34.7712 | 60.0231 | 35.77 | 101.9558 | 22.8 | 60.0379 | 23.54
102.0012 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9879 | 43.372 | 59.9897 | 43.77 | 101.9895 | 37.1192 | 60.0285 | 37.77 | 101.9817 | 34.7805 | 60.0231 | 35.77 | 101.9641 | 22.8 | 60.0379 | 23.54
102.0095 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 101.9962 | 43.372 | 59.9897 | 43.77 | 101.9978 | 37.1156 | 60.0285 | 37.77 | 101.99 | 34.7805 | 60.0231 | 35.77 | 101.9724 | 22.8 | 60.0379 | 23.54
102.0178 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0045 | 43.372 | 59.9897 | 43.77 | 102.0061 | 37.1156 | 60.0285 | 37.77 | 101.9983 | 34.7805 | 60.0231 | 35.77 | 101.981 | 22.8 | 60.0379 | 23.54
102.0262 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0129 | 43.372 | 59.9897 | 43.77 | 102.0144 | 37.1156 | 60.0285 | 37.77 | 102.0066 | 34.7805 | 60.0231 | 35.77 | 101.9893 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.0345 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0212 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 102.0227 | 37.1156 | 60.0285 | 37.77 | 102.0151 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 101.9976 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.0428 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0296 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 102.0311 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.0234 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 102.0059 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.0512 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0379 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 102.0394 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.0317 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 102.0142 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.0595 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0462 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 102.0477 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.04 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 102.0225 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.0678 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0546 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 102.056 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.0483 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 102.0308 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.0762 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0629 | 43.3803 | 59.9897 | 43.77 | 102.0645 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.0566 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 102.0391 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.0845 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0713 | 43.3803 | 59.9908 | 43.77 | 102.0728 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.0649 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 102.0474 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.0928 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0796 | 43.3803 | 59.9908 | 43.77 | 102.0811 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.0732 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 102.0559 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.1012 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0879 | 43.3803 | 59.9908 | 43.77 | 102.0894 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.0818 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 102.0642 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.1095 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.0962 | 43.3803 | 59.9908 | 43.77 | 102.0978 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.0901 | 34.8028 | 60.0231 | 35.77 | 102.0725 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.1179 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.1046 | 43.4073 | 59.9908 | 43.77 | 102.1061 | 37.1154 | 60.0285 | 37.77 | 102.0984 | 34.8116 | 60.0231 | 35.77 | 102.0808 | 22.7986 | 60.0379 | 23.54
102.1262 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.1129 | 43.4073 | 59.9908 | 43.77 | 102.1144 | 37.1154 | 60.0277 | 37.77 | 102.1067 | 34.8116 | 60.0231 | 35.77 | 102.0891 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.1345 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.1212 | 43.4132 | 59.9908 | 43.77 | 102.1227 | 37.1154 | 60.0277 | 37.77 | 102.115 | 34.789 | 60.0231 | 35.77 | 102.0974 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.1429 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.1296 | 43.4132 | 59.9908 | 43.77 | 102.1311 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.1233 | 34.789 | 60.0231 | 35.77 | 102.1057 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.1512 | 55.3798 | 59.9909 | 56 | 102.1379 | 43.4132 | 59.9908 | 43.77 | 102.1394 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.1316 | 34.7944 | 60.0231 | 35.77 | 102.114 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.1595 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.1463 | 43.4132 | 59.9908 | 43.77 | 102.1477 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.1399 | 34.7944 | 60.0231 | 35.77 | 102.1223 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.1679 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.1546 | 43.4133 | 59.9908 | 43.77 | 102.156 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.1484 | 34.7944 | 60.0246 | 35.77 | 102.1309 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.1762 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.1629 | 43.4133 | 59.9908 | 43.77 | 102.1643 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.1567 | 34.7944 | 60.0246 | 35.77 | 102.1392 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.1845 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.1712 | 43.4131 | 59.9908 | 43.77 | 102.1727 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.165 | 34.7923 | 60.0246 | 35.77 | 102.1475 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.1929 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.1796 | 43.4131 | 59.9908 | 43.77 | 102.181 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.1733 | 34.7923 | 60.0246 | 35.77 | 102.1558 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.2012 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.1879 | 43.4131 | 59.9908 | 43.77 | 102.1893 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.1816 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 102.1641 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.2095 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.1963 | 43.4131 | 59.9908 | 43.77 | 102.1976 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.1899 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 102.1724 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.2179 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2046 | 43.4078 | 59.9908 | 43.77 | 102.2061 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.1982 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 102.1807 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.2262 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2129 | 43.4078 | 59.9908 | 43.77 | 102.2144 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.2065 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 102.189 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.2345 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2213 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 102.2227 | 37.1144 | 60.0277 | 37.77 | 102.2148 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 102.1973 | 22.8037 | 60.0379 | 23.54
102.2429 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2296 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 102.231 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.2234 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 102.2058 | 22.8023 | 60.0379 | 23.54
102.2512 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2379 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 102.2394 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.2317 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 102.2141 | 22.8023 | 60.0379 | 23.54
102.2595 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2462 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 102.2477 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.24 | 34.8398 | 60.0246 | 35.77 | 102.2224 | 22.8023 | 60.0383 | 23.54
102.2679 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2546 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 102.256 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.2483 | 34.8519 | 60.0246 | 35.77 | 102.2307 | 22.8023 | 60.0383 | 23.54
102.2762 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2629 | 43.4079 | 59.9908 | 43.77 | 102.2643 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.2566 | 34.8519 | 60.0246 | 35.77 | 102.239 | 22.8023 | 60.0383 | 23.54
102.2845 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2713 | 43.4317 | 59.9916 | 43.77 | 102.2727 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.2649 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 102.2473 | 22.8023 | 60.0383 | 23.54
102.2929 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2796 | 43.4317 | 59.9916 | 43.77 | 102.281 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.2732 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 102.2556 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3012 | 55.3798 | 59.9918 | 56 | 102.2879 | 43.4396 | 59.9916 | 43.77 | 102.2893 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.2815 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 102.2639 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3095 | 55.4095 | 59.9918 | 56 | 102.2963 | 43.4396 | 59.9916 | 43.77 | 102.2976 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.29 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 102.2722 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3179 | 55.4095 | 59.9918 | 56 | 102.3046 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 102.3059 | 37.0979 | 60.0277 | 37.77 | 102.2983 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 102.2808 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3262 | 55.4095 | 59.9918 | 56 | 102.313 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 102.3143 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 102.3066 | 34.8719 | 60.0246 | 35.77 | 102.2891 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3345 | 55.4095 | 59.9918 | 56 | 102.3213 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 102.3226 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 102.3149 | 34.8723 | 60.0246 | 35.77 | 102.2974 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3429 | 55.4318 | 59.9918 | 56 | 102.3296 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 102.3309 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 102.3232 | 34.8723 | 60.0246 | 35.77 | 102.3057 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3512 | 55.4318 | 59.9918 | 56 | 102.3379 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 102.3392 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 102.3315 | 34.8723 | 60.0246 | 35.77 | 102.314 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3596 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.3463 | 43.4614 | 59.9916 | 43.77 | 102.3477 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 102.3398 | 34.8723 | 60.0246 | 35.77 | 102.3223 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3679 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.3546 | 43.4615 | 59.9916 | 43.77 | 102.356 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 102.3481 | 34.8816 | 60.0262 | 35.77 | 102.3306 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3762 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.3629 | 43.4615 | 59.9916 | 43.77 | 102.3643 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 102.3567 | 34.8816 | 60.0262 | 35.77 | 102.3389 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3845 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.3713 | 43.4101 | 59.9916 | 43.77 | 102.3726 | 37.0679 | 60.0269 | 37.77 | 102.365 | 34.8816 | 60.0262 | 35.77 | 102.3472 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.3929 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.3796 | 43.4101 | 59.9916 | 43.77 | 102.381 | 37.1628 | 60.0269 | 37.77 | 102.3733 | 34.8816 | 60.0262 | 35.77 | 102.3557 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.4012 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.388 | 43.4101 | 59.9916 | 43.77 | 102.3893 | 37.1628 | 60.0269 | 37.77 | 102.3816 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 102.364 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.4096 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.3963 | 43.4101 | 59.9916 | 43.77 | 102.3976 | 37.1628 | 60.0269 | 37.77 | 102.3899 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 102.3723 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.4179 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.4046 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 102.4059 | 37.1628 | 60.0269 | 37.77 | 102.3982 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 102.3806 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.4262 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.4129 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 102.4143 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4065 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 102.3889 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.4346 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.4213 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 102.4226 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4148 | 34.8979 | 60.0262 | 35.77 | 102.3972 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.4429 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.4297 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 102.4309 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4231 | 34.8979 | 60.0262 | 35.77 | 102.4055 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.4512 | 55.4318 | 59.993 | 56 | 102.438 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 102.4392 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4316 | 34.8518 | 60.0262 | 35.77 | 102.4138 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.4596 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.4463 | 43.4099 | 59.9916 | 43.77 | 102.4475 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4399 | 34.8518 | 60.0262 | 35.77 | 102.4221 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.4679 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.4546 | 43.41 | 59.9916 | 43.77 | 102.4559 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4482 | 34.8518 | 60.0262 | 35.77 | 102.4307 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.4762 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.463 | 43.41 | 59.9916 | 43.77 | 102.4642 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4565 | 34.8518 | 60.0262 | 35.77 | 102.439 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.4846 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.4713 | 43.4045 | 59.9925 | 43.77 | 102.4725 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4648 | 34.8747 | 60.0262 | 35.77 | 102.4473 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.4929 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.4796 | 43.4045 | 59.9925 | 43.77 | 102.4808 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4731 | 34.8747 | 60.0262 | 35.77 | 102.4556 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5012 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.4879 | 43.4045 | 59.9925 | 43.77 | 102.4893 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4814 | 34.8845 | 60.0262 | 35.77 | 102.4639 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5096 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.4963 | 43.4045 | 59.9925 | 43.77 | 102.4976 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4897 | 34.8845 | 60.0262 | 35.77 | 102.4722 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5179 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.5046 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5059 | 37.1574 | 60.0269 | 37.77 | 102.4983 | 34.8845 | 60.0262 | 35.77 | 102.4805 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5262 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.513 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5142 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 102.5066 | 34.8845 | 60.0262 | 35.77 | 102.4888 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5346 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.5213 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5226 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 102.5149 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 102.4971 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5429 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.5296 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5309 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 102.5232 | 34.8874 | 60.0262 | 35.77 | 102.5056 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5512 | 55.4424 | 59.993 | 56 | 102.538 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5392 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 102.5315 | 34.8971 | 60.0262 | 35.77 | 102.5139 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5596 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.5463 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5475 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 102.5398 | 34.8971 | 60.0262 | 35.77 | 102.5222 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5679 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.5547 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5559 | 37.1574 | 60.0261 | 37.77 | 102.5481 | 34.8971 | 60.029 | 35.77 | 102.5305 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5762 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.563 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5642 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.5564 | 34.8971 | 60.029 | 35.77 | 102.5388 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5846 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.5713 | 43.3896 | 59.9925 | 43.77 | 102.5725 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.5647 | 34.9029 | 60.029 | 35.77 | 102.5471 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.5929 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.5796 | 43.3896 | 59.9925 | 43.77 | 102.5808 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.5732 | 34.9029 | 60.029 | 35.77 | 102.5554 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.6012 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.588 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5892 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.5815 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 102.5637 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.6096 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.5963 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.5975 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.5898 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 102.572 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.6179 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.6046 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.6058 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.5981 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 102.5806 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.6262 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.613 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.6141 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.6064 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 102.5889 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.6346 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.6213 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.6224 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.6147 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 102.5972 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.6429 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.6297 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.6309 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.623 | 34.9015 | 60.029 | 35.77 | 102.6055 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.6513 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.638 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.6392 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.6313 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 102.6138 | 22.7876 | 60.0387 | 23.54
102.6596 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.6463 | 43.3895 | 59.9925 | 43.77 | 102.6475 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.6399 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 102.6221 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.6679 | 55.4424 | 59.9938 | 56 | 102.6546 | 43.3894 | 59.9925 | 43.77 | 102.6558 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.6482 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 102.6304 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.6762 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.663 | 43.3894 | 59.9925 | 43.77 | 102.6642 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.6565 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 102.6387 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.6846 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.6713 | 43.3894 | 59.9925 | 43.77 | 102.6725 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.6648 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 102.647 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.6929 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.6797 | 43.3894 | 59.9925 | 43.77 | 102.6808 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.6731 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 102.6555 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7013 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.688 | 43.3801 | 59.9925 | 43.77 | 102.6891 | 37.157 | 60.0261 | 37.77 | 102.6814 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 102.6638 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7096 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.6963 | 43.3801 | 59.9925 | 43.77 | 102.6975 | 37.1571 | 60.0261 | 37.77 | 102.6897 | 34.9103 | 60.029 | 35.77 | 102.6721 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7179 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.7047 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.7058 | 37.1571 | 60.0261 | 37.77 | 102.698 | 34.9228 | 60.029 | 35.77 | 102.6804 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7262 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.713 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.7141 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 102.7063 | 34.9228 | 60.029 | 35.77 | 102.6887 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7346 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.7213 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.7224 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 102.7148 | 34.9333 | 60.029 | 35.77 | 102.697 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7429 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.7296 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.7308 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 102.7231 | 34.9333 | 60.029 | 35.77 | 102.7053 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7513 | 55.3634 | 59.9938 | 56 | 102.738 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.7391 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 102.7314 | 34.8827 | 60.029 | 35.77 | 102.7136 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7596 | 55.3634 | 59.9951 | 56 | 102.7463 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.7474 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 102.7397 | 34.8827 | 60.029 | 35.77 | 102.7219 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7679 | 55.3634 | 59.9951 | 56 | 102.7547 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.7557 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 102.748 | 34.8858 | 60.0306 | 35.77 | 102.7305 | 22.7876 | 60.0383 | 23.54
102.7763 | 55.3634 | 59.9951 | 56 | 102.763 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.764 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 102.7563 | 34.8858 | 60.0306 | 35.77 | 102.7388 | 22.7814 | 60.0383 | 23.54
102.7846 | 55.3634 | 59.9951 | 56 | 102.7713 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.7725 | 37.1571 | 60.0257 | 37.77 | 102.7646 | 34.8858 | 60.0306 | 35.77 | 102.7471 | 22.7814 | 60.0383 | 23.54
102.7929 | 55.3634 | 59.9951 | 56 | 102.7797 | 43.3582 | 59.9925 | 43.77 | 102.7808 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 102.7729 | 34.8858 | 60.0306 | 35.77 | 102.7554 | 22.7841 | 60.0383 | 23.54
102.8013 | 55.3634 | 59.9951 | 56 | 102.788 | 43.3478 | 59.9925 | 43.77 | 102.7891 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 102.7815 | 34.884 | 60.0306 | 35.77 | 102.7637 | 22.7841 | 60.0383 | 23.54
102.8096 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.7964 | 43.3478 | 59.9925 | 43.77 | 102.7974 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 102.7898 | 34.884 | 60.0306 | 35.77 | 102.772 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54
102.8179 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.8047 | 43.3478 | 59.9925 | 43.77 | 102.8058 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 102.7981 | 34.884 | 60.0306 | 35.77 | 102.7803 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54
102.8263 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.813 | 43.3478 | 59.9925 | 43.77 | 102.8141 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 102.8064 | 34.884 | 60.0306 | 35.77 | 102.7886 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54
102.8346 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.8213 | 43.3476 | 59.9925 | 43.77 | 102.8224 | 37.1437 | 60.0257 | 37.77 | 102.8147 | 34.8902 | 60.0306 | 35.77 | 102.7969 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54
102.8429 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.8297 | 43.3476 | 59.9925 | 43.77 | 102.8307 | 37.1398 | 60.0257 | 37.77 | 102.823 | 34.8902 | 60.0306 | 35.77 | 102.8054 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54
102.8513 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.838 | 43.3477 | 59.9925 | 43.77 | 102.8391 | 37.1398 | 60.0257 | 37.77 | 102.8313 | 34.9009 | 60.0306 | 35.77 | 102.8137 | 22.7791 | 60.0383 | 23.54
102.8596 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.8463 | 43.3477 | 59.9925 | 43.77 | 102.8474 | 37.1398 | 60.0257 | 37.77 | 102.8396 | 34.9009 | 60.0306 | 35.77 | 102.822 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.8679 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.8547 | 43.3477 | 59.9925 | 43.77 | 102.8557 | 37.1398 | 60.0257 | 37.77 | 102.8479 | 34.8515 | 60.0306 | 35.77 | 102.8303 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.8763 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.863 | 43.3477 | 59.9925 | 43.77 | 102.864 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 102.8564 | 34.8515 | 60.0306 | 35.77 | 102.8386 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.8846 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.8714 | 43.3386 | 59.992 | 43.77 | 102.8724 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 102.8647 | 34.8305 | 60.0306 | 35.77 | 102.8469 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.8929 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.8797 | 43.3386 | 59.992 | 43.77 | 102.8807 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 102.873 | 34.8305 | 60.0306 | 35.77 | 102.8552 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9013 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.888 | 43.3386 | 59.992 | 43.77 | 102.889 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 102.8813 | 34.8475 | 60.0306 | 35.77 | 102.8635 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9096 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.8963 | 43.3386 | 59.992 | 43.77 | 102.8973 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 102.8896 | 34.8475 | 60.0306 | 35.77 | 102.8721 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9179 | 55.3111 | 59.9951 | 56 | 102.9047 | 43.3538 | 59.992 | 43.77 | 102.9058 | 37.19 | 60.0257 | 37.77 | 102.8979 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 102.8804 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9263 | 55.3566 | 59.9951 | 56 | 102.913 | 43.3538 | 59.992 | 43.77 | 102.9141 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9062 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 102.8887 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9346 | 55.3566 | 59.9951 | 56 | 102.9214 | 43.3538 | 59.992 | 43.77 | 102.9224 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9146 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 102.897 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9429 | 55.4445 | 59.9951 | 56 | 102.9297 | 43.3538 | 59.992 | 43.77 | 102.9307 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9229 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 102.9053 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9513 | 55.4445 | 59.9951 | 56 | 102.938 | 43.332 | 59.992 | 43.77 | 102.939 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9314 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 102.9136 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9596 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 102.9464 | 43.332 | 59.992 | 43.77 | 102.9474 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9397 | 34.8575 | 60.0306 | 35.77 | 102.9219 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9679 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 102.9547 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 102.9557 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.948 | 34.8575 | 60.0338 | 35.77 | 102.9302 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9763 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 102.963 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 102.964 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9563 | 34.8575 | 60.0338 | 35.77 | 102.9385 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9846 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 102.9713 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 102.9723 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9646 | 34.6974 | 60.0338 | 35.77 | 102.947 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
102.9929 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 102.9797 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 102.9807 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9729 | 34.6974 | 60.0338 | 35.77 | 102.9553 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
103.0013 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 102.988 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 102.989 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9812 | 34.6974 | 60.0338 | 35.77 | 102.9636 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
103.0096 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 102.9964 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 102.9973 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.9895 | 34.6974 | 60.0338 | 35.77 | 102.9719 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
103.018 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.0047 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 103.0056 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 102.998 | 34.5372 | 60.0338 | 35.77 | 102.9802 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
103.0263 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.013 | 43.3044 | 59.992 | 43.77 | 103.014 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0063 | 34.5372 | 60.0338 | 35.77 | 102.9885 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
103.0346 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.0214 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 103.0223 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0146 | 34.3606 | 60.0338 | 35.77 | 102.9968 | 22.7791 | 60.0378 | 23.54
103.0429 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.0297 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 103.0306 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0229 | 34.3606 | 60.0338 | 35.77 | 103.0051 | 22.7782 | 60.0378 | 23.54
103.0513 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.0381 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 103.0389 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0312 | 34.3606 | 60.0338 | 35.77 | 103.0134 | 22.7782 | 60.0378 | 23.54
103.0596 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.0464 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 103.0474 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0396 | 34.3606 | 60.0338 | 35.77 | 103.022 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.068 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.0547 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 103.0557 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0479 | 34.3766 | 60.0338 | 35.77 | 103.0303 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.0763 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.063 | 43.2743 | 59.992 | 43.77 | 103.064 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0562 | 34.3766 | 60.0338 | 35.77 | 103.0386 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.0846 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.0714 | 43.2685 | 59.9908 | 43.77 | 103.0723 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0645 | 34.3766 | 60.0338 | 35.77 | 103.0469 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.0929 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.0797 | 43.2685 | 59.9908 | 43.77 | 103.0807 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.073 | 34.3766 | 60.0338 | 35.77 | 103.0552 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.1013 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.088 | 43.2392 | 59.9908 | 43.77 | 103.089 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0813 | 34.2965 | 60.0338 | 35.77 | 103.0635 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.1096 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.0964 | 43.2392 | 59.9908 | 43.77 | 103.0973 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0896 | 34.2965 | 60.0338 | 35.77 | 103.0718 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.118 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.1047 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 103.1056 | 37.19 | 60.0254 | 37.77 | 103.0979 | 34.2965 | 60.0338 | 35.77 | 103.0801 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.1263 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.1131 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 103.1139 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1062 | 34.2965 | 60.0338 | 35.77 | 103.0884 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.1346 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.1214 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 103.1223 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1145 | 34.3073 | 60.0338 | 35.77 | 103.0969 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.143 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.1297 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 103.1306 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1228 | 34.3073 | 60.0338 | 35.77 | 103.1052 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.1513 | 55.4445 | 59.9958 | 56 | 103.138 | 43.2389 | 59.9908 | 43.77 | 103.1389 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1311 | 34.3073 | 60.0338 | 35.77 | 103.1135 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.1596 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.1464 | 43.2389 | 59.9908 | 43.77 | 103.1472 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1394 | 34.3073 | 60.0338 | 35.77 | 103.1218 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.168 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.1547 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 103.1556 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1479 | 34.1475 | 60.0346 | 35.77 | 103.1301 | 22.7737 | 60.0374 | 23.54
103.1763 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.1631 | 43.2391 | 59.9908 | 43.77 | 103.1639 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1562 | 34.1475 | 60.0346 | 35.77 | 103.1384 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.1846 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.1714 | 43.2392 | 59.9908 | 43.77 | 103.1722 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1646 | 34.1633 | 60.0346 | 35.77 | 103.1467 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.193 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.1797 | 43.2392 | 59.9908 | 43.77 | 103.1805 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1729 | 34.1633 | 60.0346 | 35.77 | 103.155 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.2013 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.1881 | 43.2174 | 59.9908 | 43.77 | 103.189 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1812 | 34.3345 | 60.0346 | 35.77 | 103.1633 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.2096 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.1964 | 43.2174 | 59.9908 | 43.77 | 103.1973 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1895 | 34.3345 | 60.0346 | 35.77 | 103.1719 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.218 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2047 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 103.2056 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.1978 | 34.3345 | 60.0346 | 35.77 | 103.1802 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.2263 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.213 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 103.2139 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2061 | 34.3345 | 60.0346 | 35.77 | 103.1885 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.2346 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2214 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 103.2223 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2144 | 34.6446 | 60.0346 | 35.77 | 103.1968 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.243 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2297 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 103.2306 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2229 | 34.6446 | 60.0346 | 35.77 | 103.2051 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.2513 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2381 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 103.2389 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2312 | 34.6446 | 60.0346 | 35.77 | 103.2134 | 22.773 | 60.0374 | 23.54
103.2596 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2464 | 43.1984 | 59.9908 | 43.77 | 103.2472 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2395 | 34.6446 | 60.0346 | 35.77 | 103.2217 | 22.775 | 60.0366 | 23.54
103.268 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2547 | 43.2501 | 59.9908 | 43.77 | 103.2556 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2478 | 34.7927 | 60.0346 | 35.77 | 103.23 | 22.775 | 60.0366 | 23.54
103.2763 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2631 | 43.2501 | 59.9908 | 43.77 | 103.2639 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2561 | 34.7927 | 60.0346 | 35.77 | 103.2383 | 22.775 | 60.0366 | 23.54
103.2846 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2714 | 43.2501 | 59.9895 | 43.77 | 103.2722 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2644 | 34.7927 | 60.0346 | 35.77 | 103.2468 | 22.775 | 60.0366 | 23.54
103.293 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2798 | 43.2501 | 59.9895 | 43.77 | 103.2805 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2727 | 34.7927 | 60.0346 | 35.77 | 103.2551 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.3013 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2881 | 43.266 | 59.9895 | 43.77 | 103.2888 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.281 | 34.8626 | 60.0346 | 35.77 | 103.2634 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.3096 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.2964 | 43.266 | 59.9895 | 43.77 | 103.2972 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2893 | 34.8626 | 60.0346 | 35.77 | 103.2717 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.318 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3047 | 43.2657 | 59.9895 | 43.77 | 103.3055 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.2979 | 34.8757 | 60.0346 | 35.77 | 103.28 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.3263 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3131 | 43.2657 | 59.9895 | 43.77 | 103.3138 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3062 | 34.8757 | 60.0346 | 35.77 | 103.2883 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.3346 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3214 | 43.2599 | 59.9895 | 43.77 | 103.3221 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3145 | 34.9182 | 60.0346 | 35.77 | 103.2966 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.343 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3297 | 43.2599 | 59.9895 | 43.77 | 103.3306 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3228 | 34.9182 | 60.0346 | 35.77 | 103.3049 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.3513 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3381 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.3389 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3311 | 34.9058 | 60.0346 | 35.77 | 103.3132 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.3596 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3464 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.3472 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3394 | 34.9058 | 60.0346 | 35.77 | 103.3218 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.368 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3548 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.3555 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3477 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.3301 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.3763 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3631 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.3639 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.356 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.3384 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.3846 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3714 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.3722 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3645 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.3467 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.393 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3797 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.3805 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3728 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.355 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.4013 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3881 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.3888 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3811 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.3633 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.4096 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.3965 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.3972 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3894 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.3716 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.418 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.4048 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.4055 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.3977 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.3799 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.4263 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.4131 | 43.2419 | 59.9895 | 43.77 | 103.4138 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.406 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.3882 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.4346 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.4214 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 103.4221 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.4143 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.3967 | 22.7705 | 60.0366 | 23.54
103.443 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.4298 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 103.4305 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.4226 | 34.9054 | 60.0383 | 35.77 | 103.405 | 22.7698 | 60.0366 | 23.54
103.4513 | 55.4445 | 59.9963 | 56 | 103.4381 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 103.4388 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.4309 | 34.9089 | 60.0383 | 35.77 | 103.4133 | 22.7698 | 60.0366 | 23.54
103.4596 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.4464 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 103.4471 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 103.4395 | 34.9089 | 60.0383 | 35.77 | 103.4216 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.468 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.4547 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 103.4554 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 103.4478 | 34.9089 | 60.0383 | 35.77 | 103.4299 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.4763 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.4631 | 43.2028 | 59.9895 | 43.77 | 103.4637 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 103.4561 | 34.9089 | 60.0383 | 35.77 | 103.4382 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.4846 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.4715 | 43.2028 | 59.9879 | 43.77 | 103.4722 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 103.4644 | 34.9075 | 60.0383 | 35.77 | 103.4465 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.493 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.4798 | 43.2028 | 59.9879 | 43.77 | 103.4805 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 103.4727 | 34.9075 | 60.0383 | 35.77 | 103.4548 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.5013 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.4881 | 43.2029 | 59.9879 | 43.77 | 103.4888 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 103.481 | 34.9075 | 60.0383 | 35.77 | 103.4631 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.5097 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.4964 | 43.2029 | 59.9879 | 43.77 | 103.4971 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 103.4893 | 34.9075 | 60.0383 | 35.77 | 103.4717 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.518 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.5048 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 103.5055 | 37.1899 | 60.0249 | 37.77 | 103.4976 | 34.9084 | 60.0383 | 35.77 | 103.48 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.5263 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.5131 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 103.5138 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.5059 | 34.9084 | 60.0383 | 35.77 | 103.4883 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.5346 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.5215 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 103.5221 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.5144 | 34.9084 | 60.0383 | 35.77 | 103.4966 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.543 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.5298 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 103.5304 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.5227 | 34.9084 | 60.0383 | 35.77 | 103.5049 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.5513 | 55.4731 | 59.9963 | 56 | 103.5381 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 103.5388 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.531 | 34.9215 | 60.0383 | 35.77 | 103.5132 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.5597 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.5465 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 103.5471 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.5393 | 34.9215 | 60.0383 | 35.77 | 103.5215 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.568 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.5548 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 103.5554 | 37.19 | 60.0249 | 37.77 | 103.5476 | 34.9215 | 60.0399 | 35.77 | 103.5298 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.5763 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.5631 | 43.3168 | 59.9879 | 43.77 | 103.5637 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.5559 | 34.9215 | 60.0399 | 35.77 | 103.5381 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.5846 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.5714 | 43.3022 | 59.9879 | 43.77 | 103.5721 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.5642 | 34.9215 | 60.0399 | 35.77 | 103.5466 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.593 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.5798 | 43.3022 | 59.9879 | 43.77 | 103.5804 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.5725 | 34.9215 | 60.0399 | 35.77 | 103.5549 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.6013 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.5881 | 43.302 | 59.9879 | 43.77 | 103.5887 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.5808 | 34.9019 | 60.0399 | 35.77 | 103.5632 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.6097 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.5965 | 43.302 | 59.9879 | 43.77 | 103.597 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.5894 | 34.9019 | 60.0399 | 35.77 | 103.5715 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.618 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.6048 | 43.3181 | 59.9879 | 43.77 | 103.6055 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.5977 | 34.9125 | 60.0399 | 35.77 | 103.5798 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.6263 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.6131 | 43.3181 | 59.9879 | 43.77 | 103.6138 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.606 | 34.9125 | 60.0399 | 35.77 | 103.5881 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.6347 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.6215 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 103.6221 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.6143 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.5964 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.643 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.6298 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 103.6304 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.6226 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.6047 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.6513 | 55.4731 | 59.9971 | 56 | 103.6382 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 103.6387 | 37.2034 | 60.0249 | 37.77 | 103.6309 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.613 | 22.7698 | 60.0362 | 23.54
103.6597 | 55.4844 | 59.9971 | 56 | 103.6465 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 103.6471 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 103.6392 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.6216 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.668 | 55.4844 | 59.9971 | 56 | 103.6548 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 103.6554 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 103.6475 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.6299 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.6763 | 55.4844 | 59.9971 | 56 | 103.6631 | 43.3153 | 59.9879 | 43.77 | 103.6637 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 103.6558 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.6382 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.6847 | 55.4844 | 59.9971 | 56 | 103.6715 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.672 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 103.6643 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.6465 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.693 | 55.4844 | 59.9971 | 56 | 103.6798 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.6804 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 103.6726 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.6548 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.7013 | 55.4844 | 59.9971 | 56 | 103.6881 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.6887 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 103.6809 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.6631 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.7096 | 55.4844 | 59.9971 | 56 | 103.6965 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.697 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 103.6892 | 34.9239 | 60.0399 | 35.77 | 103.6714 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.718 | 55.4844 | 59.9971 | 56 | 103.7048 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.7053 | 37.2229 | 60.0249 | 37.77 | 103.6975 | 34.9211 | 60.0399 | 35.77 | 103.6797 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.7263 | 55.5052 | 59.9971 | 56 | 103.7132 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.7137 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7058 | 34.9211 | 60.0399 | 35.77 | 103.6882 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.7347 | 55.5052 | 59.9971 | 56 | 103.7215 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.722 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7141 | 34.9211 | 60.0399 | 35.77 | 103.6965 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.743 | 55.5052 | 59.9971 | 56 | 103.7298 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.7303 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7224 | 34.9211 | 60.0399 | 35.77 | 103.7048 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.7513 | 55.5052 | 59.9971 | 56 | 103.7382 | 43.3157 | 59.9871 | 43.77 | 103.7386 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7307 | 34.9317 | 60.0399 | 35.77 | 103.7131 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.7597 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.7465 | 43.3157 | 59.9871 | 43.77 | 103.7471 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7393 | 34.9317 | 60.0399 | 35.77 | 103.7214 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.768 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.7549 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.7554 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7476 | 34.9326 | 60.0411 | 35.77 | 103.7297 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.7763 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.7632 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.7637 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7559 | 34.9326 | 60.0411 | 35.77 | 103.738 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.7847 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.7715 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.772 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7642 | 34.9326 | 60.0411 | 35.77 | 103.7463 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.793 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.7798 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.7804 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7725 | 34.9326 | 60.0411 | 35.77 | 103.7546 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.8013 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.7882 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.7887 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7808 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 103.7632 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.8097 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.7965 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.797 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7891 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 103.7715 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.818 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8048 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.8053 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.7974 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 103.7798 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.8263 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8132 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.8136 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.8057 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 103.7881 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.8347 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8215 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.822 | 37.2229 | 60.0257 | 37.77 | 103.8142 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 103.7964 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.843 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8299 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.8303 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.8225 | 34.9457 | 60.0411 | 35.77 | 103.8047 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.8513 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8382 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.8386 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.8308 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 103.813 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.8597 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8465 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 103.8469 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.8391 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 103.8213 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.868 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8548 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 103.8553 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.8474 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 103.8296 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.8763 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8632 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 103.8636 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.8557 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 103.8381 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.8847 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8716 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 103.8719 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.864 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 103.8464 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.893 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8799 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 103.8802 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.8723 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 103.8547 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.9013 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8882 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.8887 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.8806 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 103.863 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.9097 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.8965 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.897 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.8889 | 34.9478 | 60.0411 | 35.77 | 103.8713 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.918 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.9049 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.9053 | 37.2095 | 60.0257 | 37.77 | 103.8975 | 34.9467 | 60.0411 | 35.77 | 103.8796 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.9263 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.9132 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.9136 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 103.9058 | 34.9467 | 60.0411 | 35.77 | 103.8879 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.9347 | 55.5052 | 59.9976 | 56 | 103.9215 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.922 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 103.9141 | 34.958 | 60.0411 | 35.77 | 103.8962 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.943 | 55.4761 | 59.9976 | 56 | 103.9299 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.9303 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 103.9224 | 34.958 | 60.0411 | 35.77 | 103.9045 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.9513 | 55.4761 | 59.9976 | 56 | 103.9382 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.9386 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 103.9307 | 34.958 | 60.0411 | 35.77 | 103.9131 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.9597 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 103.9466 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.9469 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 103.939 | 34.958 | 60.0411 | 35.77 | 103.9214 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.968 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 103.9549 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.9553 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 103.9473 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 103.9297 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.9763 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 103.9632 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.9636 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 103.9556 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 103.938 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.9847 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 103.9715 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.9719 | 37.1932 | 60.0253 | 37.77 | 103.9639 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 103.9463 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
103.993 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 103.9799 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 103.9802 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 103.9724 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 103.9546 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.0013 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 103.9882 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 103.9885 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 103.9807 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 103.9629 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.0097 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 103.9966 | 43.3153 | 59.9871 | 43.77 | 103.9969 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 103.989 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 103.9712 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.018 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 104.0049 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 104.0052 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 103.9973 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 103.9795 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.0263 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 104.0132 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 104.0135 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 104.0056 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 103.988 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.0347 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 104.0216 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 104.0219 | 37.1827 | 60.0253 | 37.77 | 104.0139 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 103.9963 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.043 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 104.0299 | 43.3154 | 59.9871 | 43.77 | 104.0303 | 37.1818 | 60.0253 | 37.77 | 104.0222 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 104.0046 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.0513 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 104.0382 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 104.0386 | 37.1818 | 60.0253 | 37.77 | 104.0305 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 104.0129 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.0597 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 104.0465 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 104.0469 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 104.0388 | 34.9555 | 60.042 | 35.77 | 104.0212 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.068 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 104.0549 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 104.0552 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 104.0474 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 104.0295 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.0763 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 104.0633 | 43.3155 | 59.9871 | 43.77 | 104.0636 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 104.0557 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 104.0378 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.0847 | 55.4761 | 59.9983 | 56 | 104.0716 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 104.0719 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 104.064 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 104.0461 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.093 | 55.5299 | 59.9983 | 56 | 104.0799 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 104.0802 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 104.0723 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 104.0544 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.1013 | 55.5299 | 59.9983 | 56 | 104.0882 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 104.0885 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 104.0806 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 104.063 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.1097 | 55.5299 | 59.9983 | 56 | 104.0966 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 104.0969 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 104.0889 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 104.0713 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.118 | 55.5299 | 59.9983 | 56 | 104.1049 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 104.1052 | 37.182 | 60.0253 | 37.77 | 104.0972 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 104.0796 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.1263 | 55.5299 | 59.9983 | 56 | 104.1133 | 43.3154 | 59.9876 | 43.77 | 104.1135 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 104.1055 | 34.9661 | 60.042 | 35.77 | 104.0879 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.1347 | 55.5299 | 59.9983 | 56 | 104.1216 | 43.3153 | 59.9876 | 43.77 | 104.1218 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 104.1138 | 34.967 | 60.042 | 35.77 | 104.0962 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.143 | 55.5299 | 59.9983 | 56 | 104.1299 | 43.3153 | 59.9876 | 43.77 | 104.1302 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 104.1223 | 34.967 | 60.042 | 35.77 | 104.1045 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.1513 | 55.5299 | 59.9983 | 56 | 104.1383 | 43.3155 | 59.9876 | 43.77 | 104.1385 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 104.1306 | 34.967 | 60.042 | 35.77 | 104.1128 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.1597 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.1466 | 43.3155 | 59.9876 | 43.77 | 104.1469 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 104.1389 | 34.967 | 60.042 | 35.77 | 104.1211 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.168 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.1549 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 104.1552 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 104.1472 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.1296 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.1763 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.1632 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 104.1635 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 104.1555 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.1379 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.1847 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.1716 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 104.1719 | 37.182 | 60.0244 | 37.77 | 104.1638 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.1462 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.193 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.1799 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 104.1802 | 37.154 | 60.0244 | 37.77 | 104.1721 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.1545 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.2013 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.1883 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 104.1885 | 37.154 | 60.0244 | 37.77 | 104.1804 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.1628 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.2097 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.1966 | 43.3156 | 59.9876 | 43.77 | 104.1968 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 104.1887 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.1711 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.218 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.2049 | 43.3391 | 59.9876 | 43.77 | 104.2052 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 104.1973 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.1794 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.2263 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.2133 | 43.3391 | 59.9876 | 43.77 | 104.2135 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 104.2056 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.1877 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.2347 | 55.4051 | 59.9992 | 56 | 104.2216 | 43.3605 | 59.9876 | 43.77 | 104.2218 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 104.2139 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.196 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.243 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.2299 | 43.3605 | 59.9876 | 43.77 | 104.2301 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 104.2222 | 34.9803 | 60.0428 | 35.77 | 104.2046 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.2513 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.2383 | 43.3603 | 59.9876 | 43.77 | 104.2385 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 104.2305 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.2129 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.2597 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.2466 | 43.3603 | 59.9876 | 43.77 | 104.2468 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 104.2388 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.2212 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.268 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.2549 | 43.3603 | 59.9876 | 43.77 | 104.2551 | 37.2022 | 60.0244 | 37.77 | 104.2471 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.2295 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.2763 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.2633 | 43.3603 | 59.9876 | 43.77 | 104.2634 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 104.2554 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.2378 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.2847 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.2716 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.2719 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 104.2637 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.2461 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.293 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.2799 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.2802 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 104.2722 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.2544 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.3013 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.2883 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.2885 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 104.2805 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.2627 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.3097 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.2966 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.2968 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 104.2888 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.271 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.318 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.305 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3052 | 37.1909 | 60.0244 | 37.77 | 104.2971 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.2795 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.3263 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.3133 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3135 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 104.3054 | 34.9424 | 60.0428 | 35.77 | 104.2878 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.3347 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.3216 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3218 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 104.3137 | 34.9533 | 60.0428 | 35.77 | 104.2961 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.343 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.3299 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3301 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 104.322 | 34.9533 | 60.0428 | 35.77 | 104.3044 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.3513 | 55.4537 | 59.9992 | 56 | 104.3383 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3384 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 104.3303 | 34.9533 | 60.0428 | 35.77 | 104.3127 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.3597 | 55.5514 | 60.0004 | 56 | 104.3466 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3468 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 104.3386 | 34.9533 | 60.0428 | 35.77 | 104.321 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.368 | 55.5514 | 60.0004 | 56 | 104.3549 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3551 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 104.3472 | 34.9533 | 60.0435 | 35.77 | 104.3293 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.3763 | 55.5514 | 60.0004 | 56 | 104.3633 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3634 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 104.3555 | 34.9533 | 60.0435 | 35.77 | 104.3376 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.3847 | 55.5514 | 60.0004 | 56 | 104.3716 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3717 | 37.1909 | 60.0229 | 37.77 | 104.3638 | 34.9647 | 60.0435 | 35.77 | 104.3459 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.393 | 55.5832 | 60.0004 | 56 | 104.38 | 43.3603 | 59.988 | 43.77 | 104.3801 | 37.1804 | 60.0229 | 37.77 | 104.3721 | 34.9647 | 60.0435 | 35.77 | 104.3545 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.4013 | 55.5832 | 60.0004 | 56 | 104.3883 | 43.3489 | 59.988 | 43.77 | 104.3884 | 37.1804 | 60.0229 | 37.77 | 104.3804 | 34.9647 | 60.0435 | 35.77 | 104.3628 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.4097 | 55.5832 | 60.0004 | 56 | 104.3966 | 43.3489 | 59.988 | 43.77 | 104.3967 | 37.1804 | 60.0229 | 37.77 | 104.3887 | 34.9647 | 60.0435 | 35.77 | 104.3711 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.418 | 55.5832 | 60.0004 | 56 | 104.405 | 43.3239 | 59.988 | 43.77 | 104.405 | 37.1804 | 60.0229 | 37.77 | 104.397 | 34.9871 | 60.0435 | 35.77 | 104.3794 | 22.7698 | 60.0358 | 23.54
104.4263 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.4133 | 43.3239 | 59.988 | 43.77 | 104.4135 | 37.1671 | 60.0229 | 37.77 | 104.4053 | 34.9871 | 60.0435 | 35.77 | 104.3877 | 22.7673 | 60.0358 | 23.54
104.4347 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.4217 | 43.3239 | 59.988 | 43.77 | 104.4218 | 37.1671 | 60.0229 | 37.77 | 104.4136 | 34.9871 | 60.0435 | 35.77 | 104.396 | 22.7673 | 60.0358 | 23.54
104.443 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.43 | 43.3239 | 59.988 | 43.77 | 104.4301 | 37.1671 | 60.0229 | 37.77 | 104.4219 | 34.9871 | 60.0435 | 35.77 | 104.4043 | 22.7673 | 60.0358 | 23.54
104.4513 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.4383 | 43.3295 | 59.988 | 43.77 | 104.4384 | 37.1671 | 60.0229 | 37.77 | 104.4304 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 104.4126 | 22.7673 | 60.0358 | 23.54
104.4597 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.4466 | 43.3295 | 59.988 | 43.77 | 104.4468 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 104.4387 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 104.4209 | 22.77 | 60.0358 | 23.54
104.468 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.455 | 43.3295 | 59.988 | 43.77 | 104.4551 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 104.447 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 104.4294 | 22.77 | 60.0358 | 23.54
104.4763 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.4633 | 43.3295 | 59.988 | 43.77 | 104.4634 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 104.4553 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 104.4377 | 22.77 | 60.0358 | 23.54
104.4847 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.4716 | 43.3387 | 59.9884 | 43.77 | 104.4717 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 104.4636 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 104.446 | 22.77 | 60.0358 | 23.54
104.493 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.48 | 43.3387 | 59.9884 | 43.77 | 104.4801 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 104.4719 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 104.4543 | 22.77 | 60.0358 | 23.54
104.5013 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.4883 | 43.3387 | 59.9884 | 43.77 | 104.4884 | 37.1674 | 60.0229 | 37.77 | 104.4802 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 104.4626 | 22.77 | 60.0358 | 23.54
104.5097 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.4967 | 43.3387 | 59.9884 | 43.77 | 104.4967 | 37.1915 | 60.0229 | 37.77 | 104.4885 | 34.9907 | 60.0435 | 35.77 | 104.4709 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.518 | 55.5695 | 60.0004 | 56 | 104.505 | 43.3228 | 59.9884 | 43.77 | 104.505 | 37.1915 | 60.0229 | 37.77 | 104.4968 | 34.9899 | 60.0435 | 35.77 | 104.4792 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.5263 | 55.6007 | 60.0004 | 56 | 104.5133 | 43.3228 | 59.9884 | 43.77 | 104.5134 | 37.1908 | 60.0217 | 37.77 | 104.5054 | 34.9899 | 60.0435 | 35.77 | 104.4875 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.5347 | 55.6007 | 60.0004 | 56 | 104.5216 | 43.2727 | 59.9884 | 43.77 | 104.5217 | 37.1908 | 60.0217 | 37.77 | 104.5137 | 34.9899 | 60.0435 | 35.77 | 104.4958 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.543 | 55.6007 | 60.0004 | 56 | 104.53 | 43.2727 | 59.9884 | 43.77 | 104.53 | 37.205 | 60.0217 | 37.77 | 104.522 | 34.9899 | 60.0435 | 35.77 | 104.5044 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.5513 | 55.6007 | 60.0004 | 56 | 104.5383 | 43.2727 | 59.9884 | 43.77 | 104.5383 | 37.205 | 60.0217 | 37.77 | 104.5303 | 34.9909 | 60.0435 | 35.77 | 104.5127 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.5597 | 55.5631 | 60.0024 | 56 | 104.5467 | 43.2727 | 59.9884 | 43.77 | 104.5468 | 37.2589 | 60.0217 | 37.77 | 104.5386 | 34.9909 | 60.0435 | 35.77 | 104.521 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.568 | 55.5631 | 60.0024 | 56 | 104.555 | 43.2726 | 59.9884 | 43.77 | 104.5551 | 37.2589 | 60.0217 | 37.77 | 104.5469 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.5293 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.5763 | 55.5631 | 60.0024 | 56 | 104.5633 | 43.2726 | 59.9884 | 43.77 | 104.5634 | 37.2559 | 60.0217 | 37.77 | 104.5552 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.5376 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.5847 | 55.5631 | 60.0024 | 56 | 104.5717 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 104.5717 | 37.2559 | 60.0217 | 37.77 | 104.5635 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.5459 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.593 | 55.5927 | 60.0024 | 56 | 104.58 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 104.58 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.5718 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.5542 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.6013 | 55.5927 | 60.0024 | 56 | 104.5883 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 104.5884 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.5803 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.5625 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.6097 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.5966 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 104.5967 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.5886 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.5708 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.618 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.605 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 104.605 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.5969 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.5793 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.6263 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.6134 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 104.6133 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.6052 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.5876 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.6347 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.6217 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 104.6217 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.6135 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.5959 | 22.7694 | 60.0358 | 23.54
104.643 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.63 | 43.2942 | 59.9884 | 43.77 | 104.63 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.6218 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6042 | 22.774 | 60.0358 | 23.54
104.6513 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.6383 | 43.3178 | 59.9884 | 43.77 | 104.6383 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.6301 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6125 | 22.774 | 60.0358 | 23.54
104.6597 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.6467 | 43.3178 | 59.9884 | 43.77 | 104.6466 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.6384 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6208 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.668 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.655 | 43.3451 | 59.9884 | 43.77 | 104.655 | 37.2398 | 60.0217 | 37.77 | 104.6467 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6292 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.6763 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.6634 | 43.3451 | 59.9884 | 43.77 | 104.6633 | 37.2393 | 60.0217 | 37.77 | 104.6553 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6375 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.6847 | 55.4991 | 60.0024 | 56 | 104.6717 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 104.6716 | 37.2393 | 60.0217 | 37.77 | 104.6636 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.646 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.693 | 55.4034 | 60.0024 | 56 | 104.68 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 104.6799 | 37.2393 | 60.0217 | 37.77 | 104.6719 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6543 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.7013 | 55.4034 | 60.0024 | 56 | 104.6884 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 104.6884 | 37.2393 | 60.0217 | 37.77 | 104.6802 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6626 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.7097 | 55.4034 | 60.0024 | 56 | 104.6967 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 104.6967 | 37.2397 | 60.0217 | 37.77 | 104.6885 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6709 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.718 | 55.4034 | 60.0024 | 56 | 104.705 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 104.705 | 37.2397 | 60.0217 | 37.77 | 104.6968 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6792 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.7263 | 55.4034 | 60.0024 | 56 | 104.7133 | 43.3509 | 59.9897 | 43.77 | 104.7133 | 37.2397 | 60.0205 | 37.77 | 104.7051 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6875 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.7347 | 55.4034 | 60.0024 | 56 | 104.7217 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 104.7217 | 37.2397 | 60.0205 | 37.77 | 104.7134 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.6958 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.743 | 55.4034 | 60.0024 | 56 | 104.73 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 104.73 | 37.2397 | 60.0205 | 37.77 | 104.7217 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.7041 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.7513 | 55.4034 | 60.0024 | 56 | 104.7384 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 104.7383 | 37.2397 | 60.0205 | 37.77 | 104.73 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.7124 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.7597 | 55.4034 | 60.0041 | 56 | 104.7467 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 104.7466 | 37.2229 | 60.0205 | 37.77 | 104.7385 | 34.9945 | 60.0444 | 35.77 | 104.7209 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.768 | 55.4034 | 60.0041 | 56 | 104.755 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 104.755 | 37.2229 | 60.0205 | 37.77 | 104.7468 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.7292 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.7763 | 55.4609 | 60.0041 | 56 | 104.7634 | 43.3691 | 59.9897 | 43.77 | 104.7633 | 37.2098 | 60.0205 | 37.77 | 104.7551 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.7375 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.7847 | 55.4609 | 60.0041 | 56 | 104.7717 | 43.3792 | 59.9897 | 43.77 | 104.7716 | 37.2098 | 60.0205 | 37.77 | 104.7634 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.7458 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.793 | 55.4934 | 60.0041 | 56 | 104.7801 | 43.3792 | 59.9897 | 43.77 | 104.7799 | 37.2098 | 60.0205 | 37.77 | 104.7717 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.7542 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.8013 | 55.4934 | 60.0041 | 56 | 104.7884 | 43.4008 | 59.9897 | 43.77 | 104.7883 | 37.2098 | 60.0205 | 37.77 | 104.78 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.7625 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.8097 | 55.4934 | 60.0041 | 56 | 104.7967 | 43.4008 | 59.9897 | 43.77 | 104.7966 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.7883 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.7708 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.818 | 55.4934 | 60.0041 | 56 | 104.805 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 104.8049 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.7966 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.7791 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.8263 | 55.4934 | 60.0041 | 56 | 104.8134 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 104.8132 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.8049 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.7874 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.8347 | 55.4934 | 60.0041 | 56 | 104.8217 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 104.8217 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.8135 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.7959 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.843 | 55.4676 | 60.0041 | 56 | 104.83 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 104.83 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.8218 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.8042 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.8513 | 55.4676 | 60.0041 | 56 | 104.8384 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 104.8383 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.8301 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.8125 | 22.774 | 60.0351 | 23.54
104.8597 | 55.4676 | 60.0041 | 56 | 104.8467 | 43.4007 | 59.9897 | 43.77 | 104.8466 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.8384 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.8208 | 22.774 | 60.0355 | 23.54
104.868 | 55.4676 | 60.0041 | 56 | 104.8551 | 43.3951 | 59.9897 | 43.77 | 104.8549 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.8467 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.8291 | 22.774 | 60.0355 | 23.54
104.8763 | 55.4676 | 60.0041 | 56 | 104.8634 | 43.3951 | 59.9897 | 43.77 | 104.8633 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.855 | 34.9912 | 60.0452 | 35.77 | 104.8374 | 22.7694 | 60.0355 | 23.54
104.8847 | 55.4676 | 60.0041 | 56 | 104.8717 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 104.8716 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.8633 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.8457 | 22.7694 | 60.0355 | 23.54
104.893 | 55.4676 | 60.0041 | 56 | 104.88 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 104.8799 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.8716 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.854 | 22.7694 | 60.0355 | 23.54
104.9013 | 55.4676 | 60.0041 | 56 | 104.8884 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 104.8882 | 37.2046 | 60.0205 | 37.77 | 104.8799 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.8623 | 22.7694 | 60.0355 | 23.54
104.9097 | 55.5302 | 60.0041 | 56 | 104.8967 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 104.8966 | 37.204 | 60.0205 | 37.77 | 104.8884 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.8708 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.918 | 55.5302 | 60.0041 | 56 | 104.9051 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 104.9049 | 37.204 | 60.0205 | 37.77 | 104.8967 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.8792 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.9263 | 55.5302 | 60.0041 | 56 | 104.9134 | 43.3918 | 59.9913 | 43.77 | 104.9132 | 37.1936 | 60.0193 | 37.77 | 104.905 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.8875 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.9347 | 55.5302 | 60.0041 | 56 | 104.9217 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 104.9215 | 37.1936 | 60.0193 | 37.77 | 104.9133 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.8958 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.943 | 55.5302 | 60.0041 | 56 | 104.9301 | 43.4162 | 59.9913 | 43.77 | 104.9299 | 37.1936 | 60.0193 | 37.77 | 104.9216 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.9041 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.9513 | 55.5302 | 60.0041 | 56 |  |  |  |  | 104.9382 | 37.1936 | 60.0193 | 37.77 | 104.9299 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.9124 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.9596 | 55.5302 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 104.9465 | 37.1945 | 60.0193 | 37.77 | 104.9382 | 34.9455 | 60.0452 | 35.77 | 104.9207 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.968 | 55.5302 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 104.9548 | 37.1945 | 60.0193 | 37.77 | 104.9465 | 34.9455 | 60.0456 | 35.77 | 104.929 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.9763 | 55.5297 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 104.9633 | 37.1944 | 60.0193 | 37.77 | 104.9548 | 34.9455 | 60.0456 | 35.77 | 104.9373 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.9846 | 55.5297 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 104.9716 | 37.1944 | 60.0193 | 37.77 | 104.9634 | 34.9455 | 60.0456 | 35.77 | 104.9458 | 22.7753 | 60.0355 | 23.54
104.993 | 55.5297 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 104.9799 | 37.2006 | 60.0193 | 37.77 | 104.9717 | 34.9455 | 60.0456 | 35.77 | 104.9541 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.0013 | 55.5297 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 104.9882 | 37.2006 | 60.0193 | 37.77 | 104.98 | 34.9589 | 60.0456 | 35.77 | 104.9624 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.0097 | 55.5297 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 104.9966 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 104.9883 | 34.9589 | 60.0456 | 35.77 | 104.9707 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.018 | 55.5297 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0049 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 104.9966 | 34.9589 | 60.0456 | 35.77 | 104.979 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.0263 | 55.5297 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0132 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 105.0049 | 34.9589 | 60.0456 | 35.77 | 104.9873 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.0346 | 55.5297 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0215 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 105.0132 | 34.9699 | 60.0456 | 35.77 | 104.9956 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.043 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0299 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 105.0215 | 34.9699 | 60.0456 | 35.77 | 105.0039 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.0513 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0382 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 105.0298 | 34.9699 | 60.0456 | 35.77 | 105.0122 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.0596 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0465 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 105.0381 | 34.9699 | 60.0456 | 35.77 | 105.0208 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.068 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0548 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 105.0466 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.0291 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.0763 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0632 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 105.0549 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.0374 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.0846 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0715 | 37.1876 | 60.0193 | 37.77 | 105.0632 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.0457 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.093 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0798 | 37.1884 | 60.0193 | 37.77 | 105.0715 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.054 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.1013 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0881 | 37.1884 | 60.0193 | 37.77 | 105.0798 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.0623 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.1096 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.0966 | 37.1884 | 60.0193 | 37.77 | 105.0881 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.0706 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.118 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.1049 | 37.1884 | 60.0193 | 37.77 | 105.0964 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.0789 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.1263 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.1132 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.1047 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.0874 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.1346 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.1215 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.113 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.0957 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.143 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.1299 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.1216 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.104 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.1513 | 55.5455 | 60.0065 | 56 |  |  |  |  | 105.1382 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.1299 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.1123 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.1596 | 55.5455 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.1465 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.1382 | 34.9709 | 60.0456 | 35.77 | 105.1206 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.168 | 55.5455 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.1548 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.1465 | 34.9709 | 60.0464 | 35.77 | 105.1289 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.1763 | 55.5455 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.1632 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.1548 | 34.9709 | 60.0464 | 35.77 | 105.1372 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.1846 | 55.5455 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.1715 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.1631 | 34.9709 | 60.0464 | 35.77 | 105.1455 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.193 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.1798 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.1714 | 34.9709 | 60.0464 | 35.77 | 105.1538 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.2013 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.1881 | 37.1884 | 60.0167 | 37.77 | 105.1797 | 34.9746 | 60.0464 | 35.77 | 105.1624 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.2096 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.1965 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.188 | 34.9746 | 60.0464 | 35.77 | 105.1707 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.2179 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2048 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.1965 | 34.9855 | 60.0464 | 35.77 | 105.179 | 22.776 | 60.0355 | 23.54
105.2263 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2131 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.2048 | 34.9855 | 60.0464 | 35.77 | 105.1873 | 22.7783 | 60.0355 | 23.54
105.2346 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2214 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.2131 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 105.1956 | 22.7783 | 60.0355 | 23.54
105.243 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2299 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.2214 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 105.2039 | 22.7783 | 60.0355 | 23.54
105.2513 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2382 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.2297 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 105.2122 | 22.7783 | 60.0355 | 23.54
105.2596 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2465 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.238 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 105.2205 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.268 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2548 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.2463 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 105.2288 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.2763 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2632 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.2546 | 34.9519 | 60.0464 | 35.77 | 105.2373 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.2846 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2715 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.2629 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 105.2456 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.2929 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2798 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.2712 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 105.2539 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3013 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2881 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.2798 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 105.2622 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3096 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.2965 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 105.2881 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 105.2705 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3179 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.3048 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 105.2964 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 105.2788 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3263 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.3131 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 105.3047 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 105.2871 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3346 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.3214 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 105.313 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 105.2954 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3429 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.3298 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 105.3213 | 34.9534 | 60.0464 | 35.77 | 105.3037 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3513 | 55.4867 | 60.0081 | 56 |  |  |  |  | 105.3381 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 105.3296 | 34.951 | 60.0464 | 35.77 | 105.3123 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3596 | 55.4867 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.3464 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 105.3379 | 34.951 | 60.0464 | 35.77 | 105.3206 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3679 | 55.4867 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.3547 | 37.1881 | 60.0167 | 37.77 | 105.3462 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 105.3289 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3763 | 55.4867 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.3632 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.3547 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 105.3372 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3846 | 55.4867 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.3715 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.363 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 105.3455 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.3929 | 55.4867 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.3798 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.3713 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 105.3538 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.4013 | 55.4867 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.3881 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.3796 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 105.3621 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.4096 | 55.4867 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.3964 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.3879 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 105.3704 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.4179 | 55.4867 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4048 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.3962 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 105.3787 | 22.7783 | 60.0358 | 23.54
105.4263 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4131 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4045 | 34.951 | 60.0472 | 35.77 | 105.3872 | 22.7789 | 60.0358 | 23.54
105.4346 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4214 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4128 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.3955 | 22.7789 | 60.0358 | 23.54
105.4429 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4297 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4211 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4038 | 22.7789 | 60.0358 | 23.54
105.4513 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4381 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4297 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4121 | 22.7789 | 60.0358 | 23.54
105.4596 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4464 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.438 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4204 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.4679 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4547 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4463 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4287 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.4762 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.463 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4546 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.437 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.4846 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4714 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4629 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4453 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.4929 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4797 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4712 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4536 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5012 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.488 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4795 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4622 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5096 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.4963 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4878 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4705 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5179 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.5048 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.4961 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4788 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5262 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.5131 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.5044 | 34.9502 | 60.0472 | 35.77 | 105.4871 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5346 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.5214 | 37.1882 | 60.0167 | 37.77 | 105.5129 | 34.9561 | 60.0472 | 35.77 | 105.4954 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5429 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.5297 | 37.204 | 60.0167 | 37.77 | 105.5212 | 34.9561 | 60.0472 | 35.77 | 105.5037 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5512 | 55.4895 | 60.009 | 56 |  |  |  |  | 105.5381 | 37.204 | 60.0167 | 37.77 | 105.5295 | 34.9561 | 60.0472 | 35.77 | 105.512 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5596 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.5464 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 105.5378 | 34.9561 | 60.0472 | 35.77 | 105.5203 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5679 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.5547 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 105.5461 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.5286 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5762 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.563 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 105.5544 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.5371 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5846 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.5714 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 105.5627 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.5454 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.5929 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.5797 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 105.571 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.5537 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.6012 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.588 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 105.5793 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.562 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.6096 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.5963 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 105.5879 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.5703 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.6179 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.6047 | 37.2169 | 60.0167 | 37.77 | 105.5962 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.5786 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.6262 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.613 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 105.6045 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.5869 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.6346 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.6213 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 105.6128 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.5952 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.6429 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.6296 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 105.6211 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.6038 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.6512 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.6381 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 105.6294 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.6121 | 22.7789 | 60.0362 | 23.54
105.6596 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.6464 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 105.6377 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.6204 | 22.7789 | 60.0366 | 23.54
105.6679 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.6547 | 37.217 | 60.0167 | 37.77 | 105.646 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.6287 | 22.7789 | 60.0366 | 23.54
105.6762 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.663 | 37.2262 | 60.0167 | 37.77 | 105.6543 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.637 | 22.7789 | 60.0366 | 23.54
105.6845 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.6714 | 37.2262 | 60.0167 | 37.77 | 105.6626 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.6453 | 22.7789 | 60.0366 | 23.54
105.6929 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.6797 | 37.2262 | 60.0167 | 37.77 | 105.6711 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.6536 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
105.7012 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.688 | 37.2262 | 60.0167 | 37.77 | 105.6794 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.6619 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
105.7096 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.6963 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.6877 | 34.9561 | 60.0476 | 35.77 | 105.6702 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
105.7179 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.7047 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.696 | 34.9696 | 60.0476 | 35.77 | 105.6787 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
105.7262 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.713 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.7043 | 34.9696 | 60.0476 | 35.77 | 105.687 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
105.7346 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.7213 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.7126 | 34.971 | 60.0476 | 35.77 | 105.6953 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
105.7429 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.7296 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.7209 | 34.971 | 60.0476 | 35.77 | 105.7036 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
105.7512 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.738 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.7292 | 34.971 | 60.0476 | 35.77 | 105.7119 | 22.7741 | 60.0366 | 23.54
105.7595 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.7463 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.7375 | 34.971 | 60.0476 | 35.77 | 105.7202 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.7679 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.7546 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.7461 | 34.971 | 60.0481 | 35.77 | 105.7285 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.7762 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.7629 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.7544 | 34.971 | 60.0481 | 35.77 | 105.7368 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.7845 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.7714 | 37.2392 | 60.0167 | 37.77 | 105.7627 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 105.7451 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.7929 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.7797 | 37.2396 | 60.0167 | 37.77 | 105.771 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 105.7537 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.8012 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.788 | 37.2396 | 60.0167 | 37.77 | 105.7793 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 105.762 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.8095 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.7963 | 37.2389 | 60.0167 | 37.77 | 105.7876 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 105.7703 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.8179 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8047 | 37.2389 | 60.0167 | 37.77 | 105.7959 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 105.7786 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.8262 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.813 | 37.2389 | 60.0167 | 37.77 | 105.8042 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 105.7869 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.8345 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8213 | 37.2389 | 60.0167 | 37.77 | 105.8125 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 105.7952 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.8429 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8296 | 37.2557 | 60.0167 | 37.77 | 105.8208 | 34.9702 | 60.0481 | 35.77 | 105.8035 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.8512 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.838 | 37.2557 | 60.0167 | 37.77 | 105.8293 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8118 | 22.8758 | 60.0366 | 23.54
105.8595 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8463 | 37.2557 | 60.0167 | 37.77 | 105.8376 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8201 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.8679 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8546 | 37.2557 | 60.0167 | 37.77 | 105.8459 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8286 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.8762 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8629 | 37.2687 | 60.0167 | 37.77 | 105.8542 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8369 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.8845 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8713 | 37.2687 | 60.0167 | 37.77 | 105.8625 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8452 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.8929 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8796 | 37.2845 | 60.0167 | 37.77 | 105.8708 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8535 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9012 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8879 | 37.2845 | 60.0167 | 37.77 | 105.8792 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8618 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9095 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.8962 | 37.2845 | 60.0167 | 37.77 | 105.8875 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8701 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9179 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.9047 | 37.2845 | 60.0167 | 37.77 | 105.8958 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8784 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9262 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.913 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 105.9043 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.8867 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9345 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.9213 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 105.9126 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.895 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9428 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.9296 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 105.9209 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.9036 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9512 | 55.4895 | 60.0094 | 56 |  |  |  |  | 105.938 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 105.9292 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.9119 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9595 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 105.9463 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 105.9375 | 34.9742 | 60.0481 | 35.77 | 105.9202 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9678 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 105.9546 | 37.2845 | 60.0193 | 37.77 | 105.9458 | 34.9742 | 60.0485 | 35.77 | 105.9285 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9762 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 105.9629 | 37.2397 | 60.0193 | 37.77 | 105.9541 | 34.9742 | 60.0485 | 35.77 | 105.9368 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9845 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 105.9713 | 37.2397 | 60.0193 | 37.77 | 105.9624 | 34.9742 | 60.0485 | 35.77 | 105.9451 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
105.9928 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 105.9796 | 37.2496 | 60.0193 | 37.77 | 105.9707 | 34.9742 | 60.0485 | 35.77 | 105.9534 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
106.0012 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 105.9879 | 37.2496 | 60.0193 | 37.77 | 105.9792 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 105.9617 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
106.0095 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 105.9962 | 37.2356 | 60.0193 | 37.77 | 105.9875 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 105.97 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
106.0178 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0046 | 37.2356 | 60.0193 | 37.77 | 105.9958 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 105.9785 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
106.0262 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0129 | 37.2356 | 60.0193 | 37.77 | 106.0042 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 105.9868 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
106.0345 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0212 | 37.2356 | 60.0193 | 37.77 | 106.0125 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 105.9951 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
106.0428 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0295 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 106.0208 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 106.0034 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
106.0512 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.038 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 106.0291 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 106.0117 | 22.8758 | 60.037 | 23.54
106.0595 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0463 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 106.0374 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 106.02 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.0678 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0546 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 106.0457 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 106.0283 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.0762 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0629 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 106.054 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 106.0366 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.0845 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0712 | 37.1845 | 60.0193 | 37.77 | 106.0625 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 106.0449 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.0928 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0796 | 37.1851 | 60.0193 | 37.77 | 106.0708 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 106.0535 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.1012 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0879 | 37.1851 | 60.0193 | 37.77 | 106.0791 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 106.0618 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.1095 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.0962 | 37.1904 | 60.0193 | 37.77 | 106.0874 | 34.9781 | 60.0485 | 35.77 | 106.0701 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.1178 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.1045 | 37.1904 | 60.0193 | 37.77 | 106.0957 | 34.99 | 60.0485 | 35.77 | 106.0784 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.1262 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.1129 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.104 | 34.99 | 60.0485 | 35.77 | 106.0867 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.1345 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.1212 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1123 | 35.0009 | 60.0485 | 35.77 | 106.095 | 22.8758 | 60.0371 | 23.54
106.1428 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.1295 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1206 | 35.0009 | 60.0485 | 35.77 | 106.1033 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
106.1511 | 55.4895 | 60.0085 | 56 |  |  |  |  | 106.1378 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1289 | 34.9988 | 60.0485 | 35.77 | 106.1116 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
106.1595 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.1462 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1375 | 34.9988 | 60.0485 | 35.77 | 106.1199 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
106.1678 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.1545 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1458 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.1284 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
106.1761 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.1628 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1541 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.1367 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
106.1845 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.1711 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1624 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.145 | 22.8661 | 60.0371 | 23.54
106.1928 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.1796 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1707 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.1533 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
106.2011 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.1879 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.179 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.1616 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
106.2095 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.1962 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1873 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.1699 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
106.2178 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2045 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.1956 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.1782 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
106.2261 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2129 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.2039 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.1865 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
106.2345 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2212 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.2122 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.1948 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
106.2428 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2295 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.2207 | 34.9988 | 60.0494 | 35.77 | 106.2034 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
106.2511 | 55.4895 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2378 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.229 | 35.0002 | 60.0494 | 35.77 | 106.2117 | 22.8702 | 60.0371 | 23.54
106.2595 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2462 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.2373 | 35.0002 | 60.0494 | 35.77 | 106.22 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.2678 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2545 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.2456 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.2283 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.2761 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2628 | 37.1903 | 60.0218 | 37.77 | 106.2539 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.2366 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.2845 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2711 | 37.1903 | 60.0218 | 37.77 | 106.2622 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.2449 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.2928 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2795 | 37.1903 | 60.0218 | 37.77 | 106.2705 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.2532 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3011 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2878 | 37.1903 | 60.0218 | 37.77 | 106.2788 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.2615 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3095 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.2961 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.2871 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.27 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3178 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3044 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.2957 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.2783 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3261 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3129 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.304 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.2866 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3345 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3212 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.3123 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.2949 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3428 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3295 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.3206 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.3032 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3511 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3378 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.3289 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.3115 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3595 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3461 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.3372 | 34.9994 | 60.0494 | 35.77 | 106.3198 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3678 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3545 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.3455 | 35.0071 | 60.0501 | 35.77 | 106.3281 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3761 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3628 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.3538 | 35.0071 | 60.0501 | 35.77 | 106.3364 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3845 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3711 | 37.1904 | 60.0218 | 37.77 | 106.3621 | 35.0071 | 60.0501 | 35.77 | 106.345 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.3928 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3794 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.3704 | 35.0071 | 60.0501 | 35.77 | 106.3533 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.4011 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3878 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.3789 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.3616 | 22.8702 | 60.0362 | 23.54
106.4094 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.3961 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.3872 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.3699 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
106.4178 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4044 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.3955 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.3782 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
106.4261 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4127 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4038 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.3865 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
106.4344 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4211 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4121 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.3948 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
106.4428 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4294 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4204 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.4031 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
106.4511 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4377 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4287 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.4114 | 22.8676 | 60.0362 | 23.54
106.4594 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.446 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.437 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.4199 | 22.8621 | 60.0357 | 23.54
106.4678 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4545 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4453 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.4282 | 22.8621 | 60.0357 | 23.54
106.4761 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4628 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4539 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.4365 | 22.8621 | 60.0357 | 23.54
106.4844 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4711 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4622 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.4448 | 22.8621 | 60.0357 | 23.54
106.4928 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4794 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4705 | 35.1107 | 60.0501 | 35.77 | 106.4531 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5011 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4878 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4788 | 35.1413 | 60.0501 | 35.77 | 106.4614 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5094 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.4961 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4871 | 35.1413 | 60.0501 | 35.77 | 106.4697 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5178 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5044 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.4954 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 106.478 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5261 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5127 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.5037 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 106.4863 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5344 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5211 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.512 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 106.4949 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5428 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5294 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.5203 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 106.5032 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5511 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5377 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.5286 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 106.5115 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5594 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.546 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.5371 | 35.1464 | 60.0501 | 35.77 | 106.5198 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5678 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5544 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.5454 | 35.1464 | 60.0517 | 35.77 | 106.5281 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5761 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5627 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.5537 | 35.1464 | 60.0517 | 35.77 | 106.5364 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5844 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.571 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.562 | 35.1478 | 60.0517 | 35.77 | 106.5447 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.5928 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5793 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.5703 | 35.1478 | 60.0517 | 35.77 | 106.553 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.6011 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5878 | 37.1936 | 60.0218 | 37.77 | 106.5786 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 106.5613 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.6094 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.5961 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.5869 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 106.5698 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.6178 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.6044 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.5952 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 106.5781 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.6261 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.6127 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6035 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 106.5864 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.6344 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.621 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6121 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 106.5947 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.6428 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.6294 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6204 | 35.0921 | 60.0517 | 35.77 | 106.603 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.6511 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.6377 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6287 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6113 | 22.8649 | 60.0357 | 23.54
106.6594 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.646 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.637 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6196 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.6677 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.6543 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6453 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6279 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.6761 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.6627 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6536 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6362 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.6844 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.671 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6619 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6448 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.6927 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.6793 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6702 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6531 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7011 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.6876 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6785 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6614 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7094 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.696 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6868 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6697 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7177 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.7043 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.6953 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.678 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7261 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.7126 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.7036 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6863 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7344 | 55.4541 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.7209 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.7119 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.6946 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7427 | 55.5074 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.7294 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.7202 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.7029 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7511 | 55.5074 | 60.0078 | 56 |  |  |  |  | 106.7377 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.7285 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.7112 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7594 | 55.5074 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.746 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.7368 | 35.1061 | 60.0517 | 35.77 | 106.7197 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7677 | 55.5074 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.7543 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.7451 | 35.0889 | 60.053 | 35.77 | 106.728 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7761 | 55.5585 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.7627 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.7534 | 35.0889 | 60.053 | 35.77 | 106.7363 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7844 | 55.5585 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.771 | 37.1989 | 60.0218 | 37.77 | 106.7617 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.7446 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.7927 | 55.5585 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.7793 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.77 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.7529 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8011 | 55.5585 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.7876 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.7786 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.7612 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8094 | 55.5585 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.796 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.7869 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.7695 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8177 | 55.5585 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8043 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.7952 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.7778 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8261 | 55.5585 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8126 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8035 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.7864 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8344 | 55.5585 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8209 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8118 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.7947 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8427 | 55.4538 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8293 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8201 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.803 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8511 | 55.4538 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8376 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8284 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8113 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8594 | 55.4538 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8459 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8367 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8196 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8677 | 55.4538 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8542 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.845 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8279 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8761 | 55.4538 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8625 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8535 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8362 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8844 | 55.4538 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.871 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8618 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8445 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.8927 | 55.4192 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8793 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8701 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8528 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.9011 | 55.4192 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8876 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8784 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8613 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.9094 | 55.4537 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.8959 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.8867 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8696 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.9177 | 55.4537 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.9043 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.895 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8779 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.926 | 55.5556 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.9126 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9033 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8862 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.9344 | 55.5556 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.9209 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9116 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.8945 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.9427 | 55.5556 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.9292 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9199 | 35.0882 | 60.053 | 35.77 | 106.9028 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.951 | 55.5556 | 60.0089 | 56 |  |  |  |  | 106.9376 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9282 | 35.1003 | 60.053 | 35.77 | 106.9111 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.9594 | 55.5902 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 106.9459 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9368 | 35.1003 | 60.053 | 35.77 | 106.9194 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.9677 | 55.5902 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 106.9542 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9451 | 35.1114 | 60.0538 | 35.77 | 106.9277 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.976 | 55.5902 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 106.9625 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9534 | 35.1114 | 60.0538 | 35.77 | 106.9363 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.9844 | 55.5902 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 106.9709 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9617 | 35.1154 | 60.0538 | 35.77 | 106.9446 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
106.9927 | 55.5902 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 106.9792 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.97 | 35.1154 | 60.0538 | 35.77 | 106.9529 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
107.001 | 55.5902 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 106.9875 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9783 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 106.9612 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
107.0094 | 55.5902 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 106.9958 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9866 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 106.9695 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
107.0177 | 55.5902 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0043 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 106.9949 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 106.9778 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
107.026 | 55.4553 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0126 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 107.0032 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 106.9861 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
107.0344 | 55.4553 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0209 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 107.0115 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 106.9944 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
107.0427 | 55.4898 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0292 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 107.02 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 107.0027 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
107.051 | 55.4898 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0376 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 107.0283 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 107.0112 | 22.8649 | 60.0354 | 23.54
107.0593 | 55.4673 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0459 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 107.0366 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 107.0195 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
107.0677 | 55.4673 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0542 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 107.0449 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 107.0278 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
107.076 | 55.4673 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0625 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 107.0532 | 35.0595 | 60.0538 | 35.77 | 107.0361 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
107.0843 | 55.4673 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0709 | 37.2121 | 60.0218 | 37.77 | 107.0615 | 35.0578 | 60.0538 | 35.77 | 107.0444 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
107.0927 | 55.3684 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0792 | 37.2261 | 60.0218 | 37.77 | 107.0698 | 35.0578 | 60.0538 | 35.77 | 107.0527 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
107.101 | 55.3684 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0875 | 37.2261 | 60.0218 | 37.77 | 107.0781 | 35.0578 | 60.0538 | 35.77 | 107.061 | 22.8623 | 60.0354 | 23.54
107.1094 | 55.3684 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.0958 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.0864 | 35.0578 | 60.0538 | 35.77 | 107.0693 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.1177 | 55.3684 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.1042 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.0947 | 35.0588 | 60.0538 | 35.77 | 107.0776 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.126 | 55.4038 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.1125 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1033 | 35.0588 | 60.0538 | 35.77 | 107.0862 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.1343 | 55.4038 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.1208 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1116 | 35.0834 | 60.0538 | 35.77 | 107.0945 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.1427 | 55.4038 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.1292 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1199 | 35.0834 | 60.0538 | 35.77 | 107.1028 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.151 | 55.4038 | 60.0114 | 56 |  |  |  |  | 107.1375 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1282 | 35.0834 | 60.0538 | 35.77 | 107.1111 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.1593 | 55.4038 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.1459 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1365 | 35.0834 | 60.0538 | 35.77 | 107.1194 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.1677 | 55.4038 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.1542 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1448 | 35.0834 | 60.055 | 35.77 | 107.1277 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.176 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.1625 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1531 | 35.0834 | 60.055 | 35.77 | 107.136 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.1843 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.1708 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1614 | 35.0834 | 60.055 | 35.77 | 107.1443 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.1927 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.1792 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1697 | 35.0834 | 60.055 | 35.77 | 107.1526 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.201 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.1875 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1782 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 107.1611 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.2093 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.1958 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1865 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 107.1694 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.2177 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2041 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.1948 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 107.1777 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.226 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2125 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.2031 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 107.186 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.2343 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2208 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.2114 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 107.1943 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.2427 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2291 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.2197 | 35.0975 | 60.055 | 35.77 | 107.2026 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.251 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2374 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.228 | 35.1208 | 60.055 | 35.77 | 107.2109 | 22.8616 | 60.0354 | 23.54
107.2593 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2458 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.2363 | 35.1208 | 60.055 | 35.77 | 107.2192 | 22.8616 | 60.035 | 23.54
107.2676 | 55.4196 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2542 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.2446 | 35.1208 | 60.055 | 35.77 | 107.2278 | 22.8616 | 60.035 | 23.54
107.276 | 55.335 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2625 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.2529 | 35.1208 | 60.055 | 35.77 | 107.2361 | 22.8616 | 60.035 | 23.54
107.2843 | 55.335 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2708 | 37.2313 | 60.0218 | 37.77 | 107.2615 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 107.2444 | 22.8616 | 60.035 | 23.54
107.2926 | 55.4121 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2792 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.2698 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 107.2527 | 22.8636 | 60.035 | 23.54
107.301 | 55.4121 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2875 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.2781 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 107.261 | 22.8636 | 60.035 | 23.54
107.3093 | 55.4656 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.2958 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.2864 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 107.2693 | 22.859 | 60.035 | 23.54
107.3176 | 55.4656 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.3041 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.2947 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 107.2776 | 22.859 | 60.035 | 23.54
107.326 | 55.4656 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.3125 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.303 | 35.1209 | 60.055 | 35.77 | 107.2859 | 22.859 | 60.035 | 23.54
107.3343 | 55.4656 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.3208 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3113 | 35.0865 | 60.055 | 35.77 | 107.2942 | 22.859 | 60.035 | 23.54
107.3426 | 55.4656 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.3291 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3196 | 35.0865 | 60.055 | 35.77 | 107.3027 | 22.859 | 60.035 | 23.54
107.351 | 55.4656 | 60.0142 | 56 |  |  |  |  | 107.3374 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3279 | 35.0865 | 60.055 | 35.77 | 107.311 | 22.859 | 60.035 | 23.54
107.3593 | 55.4656 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.3458 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3362 | 35.0865 | 60.055 | 35.77 | 107.3193 | 22.859 | 60.035 | 23.54
107.3676 | 55.4656 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.3541 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3447 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.3276 | 22.859 | 60.035 | 23.54
107.376 | 55.4656 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.3624 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.353 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.3359 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.3843 | 55.4656 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.3707 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3613 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.3442 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.3926 | 55.4656 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.379 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3696 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.3525 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.4009 | 55.4656 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.3875 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3779 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.3608 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.4093 | 55.4656 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.3958 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3862 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.3691 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.4176 | 55.4656 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4041 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.3945 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.3777 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.4259 | 55.314 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4124 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4028 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.386 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.4343 | 55.314 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4208 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4111 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.3943 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.4426 | 55.4082 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4291 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4194 | 35.0819 | 60.0562 | 35.77 | 107.4026 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.4509 | 55.4082 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4374 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.428 | 35.1081 | 60.0562 | 35.77 | 107.4109 | 22.8583 | 60.035 | 23.54
107.4593 | 55.4082 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4457 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4363 | 35.1081 | 60.0562 | 35.77 | 107.4192 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.4676 | 55.4082 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4541 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4446 | 35.1081 | 60.0562 | 35.77 | 107.4275 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.4759 | 55.4082 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4624 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4529 | 35.1081 | 60.0562 | 35.77 | 107.4358 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.4842 | 55.4082 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4707 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4612 | 35.1196 | 60.0562 | 35.77 | 107.4441 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.4926 | 55.3883 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.479 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4695 | 35.1196 | 60.0562 | 35.77 | 107.4526 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5009 | 55.3883 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4874 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4778 | 35.1263 | 60.0562 | 35.77 | 107.4609 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5092 | 55.3883 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.4957 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4861 | 35.1263 | 60.0562 | 35.77 | 107.4692 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5176 | 55.3883 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.504 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.4944 | 35.1263 | 60.0562 | 35.77 | 107.4775 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5259 | 55.3883 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.5123 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5027 | 35.1263 | 60.0562 | 35.77 | 107.4858 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5342 | 55.3883 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.5208 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5112 | 35.1281 | 60.0562 | 35.77 | 107.4941 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5426 | 55.3883 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.5291 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5195 | 35.1281 | 60.0562 | 35.77 | 107.5024 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5509 | 55.3883 | 60.0175 | 56 |  |  |  |  | 107.5374 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5278 | 35.1266 | 60.0562 | 35.77 | 107.5107 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5592 | 55.3883 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.5457 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5361 | 35.1266 | 60.0562 | 35.77 | 107.519 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5676 | 55.3883 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.5541 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5444 | 35.1263 | 60.0575 | 35.77 | 107.5276 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5759 | 55.3883 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.5624 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5527 | 35.1263 | 60.0575 | 35.77 | 107.5359 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5842 | 55.3883 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.5707 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.561 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 107.5442 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.5926 | 55.4217 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.579 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5693 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 107.5525 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.6009 | 55.4217 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.5874 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5776 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 107.5608 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.6092 | 55.4217 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.5957 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5859 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 107.5691 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.6175 | 55.4217 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.604 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.5945 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 107.5774 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.6259 | 55.4409 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.6123 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6028 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 107.5857 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.6342 | 55.4409 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.6206 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6111 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 107.5942 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.6425 | 55.4409 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.629 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6194 | 35.0728 | 60.0575 | 35.77 | 107.6025 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.6509 | 55.4409 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.6373 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6277 | 35.0749 | 60.0575 | 35.77 | 107.6108 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.6592 | 55.4409 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.6456 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.636 | 35.0749 | 60.0575 | 35.77 | 107.6191 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.6675 | 55.4409 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.6539 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6443 | 35.0749 | 60.0575 | 35.77 | 107.6274 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.6758 | 55.5031 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.6624 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6526 | 35.0749 | 60.0575 | 35.77 | 107.6357 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.6842 | 55.5031 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.6707 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6609 | 35.0892 | 60.0575 | 35.77 | 107.644 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.6925 | 55.4743 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.679 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6694 | 35.0892 | 60.0575 | 35.77 | 107.6523 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7008 | 55.4743 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.6873 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6777 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 107.6606 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7092 | 55.4743 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.6957 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.686 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 107.6692 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7175 | 55.4743 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.704 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.6943 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 107.6775 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7258 | 55.4743 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.7123 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7026 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 107.6858 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7342 | 55.4743 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.7206 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7109 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 107.6941 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7425 | 55.4927 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.729 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7192 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 107.7024 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7508 | 55.4927 | 60.0204 | 56 |  |  |  |  | 107.7373 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7275 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 107.7107 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7592 | 55.4505 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.7456 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7358 | 35.0888 | 60.0575 | 35.77 | 107.719 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7675 | 55.4505 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.7539 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7441 | 35.0998 | 60.0591 | 35.77 | 107.7273 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7758 | 55.4505 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.7623 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7527 | 35.0998 | 60.0591 | 35.77 | 107.7356 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7842 | 55.4505 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.7706 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.761 | 35.0998 | 60.0591 | 35.77 | 107.7441 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.7925 | 55.4505 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.7789 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7693 | 35.0998 | 60.0591 | 35.77 | 107.7524 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.8008 | 55.4505 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.7872 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7776 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.7607 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.8091 | 55.4505 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.7957 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7859 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.769 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.8175 | 55.4505 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.804 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.7942 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.7773 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.8258 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8123 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8025 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.7856 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.8341 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8206 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8108 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.7939 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.8425 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.829 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8191 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.8022 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.8508 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8373 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8274 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.8105 | 22.8583 | 60.0341 | 23.54
107.8591 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8456 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8359 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.8191 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.8675 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8539 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8442 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.8274 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.8758 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8623 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8525 | 35.1112 | 60.0591 | 35.77 | 107.8357 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.8841 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8706 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8608 | 35.1133 | 60.0591 | 35.77 | 107.844 | 22.8583 | 60.0346 | 23.54
107.8924 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8789 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8691 | 35.1133 | 60.0591 | 35.77 | 107.8523 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9008 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8872 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8774 | 35.1133 | 60.0591 | 35.77 | 107.8606 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9091 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.8955 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.8857 | 35.1133 | 60.0591 | 35.77 | 107.8689 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9174 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.9039 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.894 | 35.1215 | 60.0591 | 35.77 | 107.8772 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9258 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.9122 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.9023 | 35.1215 | 60.0591 | 35.77 | 107.8855 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9341 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.9205 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.9106 | 35.1292 | 60.0591 | 35.77 | 107.894 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9424 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.9288 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.9192 | 35.1292 | 60.0591 | 35.77 | 107.9023 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9508 | 55.4775 | 60.0228 | 56 |  |  |  |  | 107.9373 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.9275 | 35.1292 | 60.0591 | 35.77 | 107.9106 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9591 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 107.9456 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.9358 | 35.1292 | 60.0591 | 35.77 | 107.9189 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9674 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 107.9539 | 37.2316 | 60.0218 | 37.77 | 107.9441 | 35.0327 | 60.0603 | 35.77 | 107.9272 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9757 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 107.9622 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 107.9524 | 35.0327 | 60.0603 | 35.77 | 107.9355 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9841 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 107.9706 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 107.9607 | 35.0327 | 60.0603 | 35.77 | 107.9438 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
107.9924 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 107.9789 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 107.969 | 35.0327 | 60.0603 | 35.77 | 107.9521 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.0007 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 107.9872 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 107.9773 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 107.9607 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.0091 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 107.9955 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 107.9856 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 107.969 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.0174 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0039 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 107.9939 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 107.9773 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.0257 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0122 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 108.0022 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 107.9856 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.034 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0205 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 108.0107 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 107.9939 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.0424 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0288 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 108.019 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 108.0022 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.0507 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0372 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 108.0273 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 108.0105 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.059 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0455 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 108.0356 | 35.0708 | 60.0603 | 35.77 | 108.0188 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.0674 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0538 | 37.2179 | 60.0218 | 37.77 | 108.0439 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 108.0271 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.0757 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0621 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 108.0522 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 108.0356 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.084 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0706 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 108.0605 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 108.0439 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.0924 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0789 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 108.0688 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 108.0522 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.1007 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0872 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 108.0771 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 108.0605 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.109 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.0955 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 108.0854 | 35.0824 | 60.0603 | 35.77 | 108.0688 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.1173 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.1039 | 37.234 | 60.0218 | 37.77 | 108.094 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 108.0771 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.1257 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.1122 | 37.2473 | 60.0218 | 37.77 | 108.1023 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 108.0854 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.134 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.1205 | 37.2473 | 60.0218 | 37.77 | 108.1106 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 108.0938 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.1423 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.1288 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1189 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 108.1021 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.1507 | 55.4884 | 60.0247 | 56 |  |  |  |  | 108.1371 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1272 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 108.1106 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.159 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.1455 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1355 | 35.0868 | 60.0603 | 35.77 | 108.1189 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.1673 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.1538 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1438 | 35.0868 | 60.0616 | 35.77 | 108.1272 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.1757 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.1621 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1521 | 35.0868 | 60.0616 | 35.77 | 108.1355 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.184 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.1704 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1604 | 35.0868 | 60.0616 | 35.77 | 108.1438 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.1923 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.1788 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1687 | 35.0868 | 60.0616 | 35.77 | 108.1521 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.2006 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.1871 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1772 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 108.1604 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.209 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.1954 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1855 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 108.1687 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.2173 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2037 | 37.2613 | 60.0218 | 37.77 | 108.1938 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 108.177 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.2256 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2122 | 37.261 | 60.0218 | 37.77 | 108.2021 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 108.1855 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.234 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2205 | 37.261 | 60.0218 | 37.77 | 108.2104 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 108.1938 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.2423 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2288 | 37.261 | 60.0218 | 37.77 | 108.2188 | 35.0891 | 60.0616 | 35.77 | 108.2021 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.2506 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2371 | 37.261 | 60.0218 | 37.77 | 108.2271 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 108.2104 | 22.9381 | 60.0346 | 23.54
108.259 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2455 | 37.2618 | 60.0218 | 37.77 | 108.2354 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 108.2188 | 22.9381 | 60.0341 | 23.54
108.2673 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2538 | 37.2618 | 60.0218 | 37.77 | 108.2437 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 108.2271 | 22.9381 | 60.0341 | 23.54
108.2756 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2621 | 37.2617 | 60.0218 | 37.77 | 108.252 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 108.2354 | 22.9374 | 60.0341 | 23.54
108.2839 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2704 | 37.2617 | 60.0218 | 37.77 | 108.2605 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 108.2437 | 22.9374 | 60.0341 | 23.54
108.2923 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2788 | 37.2617 | 60.0218 | 37.77 | 108.2688 | 35.0935 | 60.0616 | 35.77 | 108.252 | 22.9321 | 60.0341 | 23.54
108.3006 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2871 | 37.2617 | 60.0218 | 37.77 | 108.2771 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 108.2605 | 22.9321 | 60.0341 | 23.54
108.3089 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.2954 | 37.2567 | 60.0218 | 37.77 | 108.2854 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 108.2688 | 22.9321 | 60.0341 | 23.54
108.3173 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.3037 | 37.2567 | 60.0218 | 37.77 | 108.2937 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 108.2771 | 22.9321 | 60.0341 | 23.54
108.3256 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.3121 | 37.2729 | 60.0244 | 37.77 | 108.302 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 108.2854 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.3339 | 55.4884 | 60.0259 | 56 |  |  |  |  | 108.3204 | 37.2729 | 60.0244 | 37.77 | 108.3103 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 108.2937 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.3423 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | [8 empty] | 108.3186 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 108.302 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.3506 | 55.4884 | 60.0259 | 56 | [8 empty] | 108.3269 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 108.3103 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.3589 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.3352 | 35.0933 | 60.0616 | 35.77 | 108.3186 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.3672 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.3438 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 108.3271 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.3756 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.3521 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 108.3354 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.3839 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.3604 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 108.3438 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.3922 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.3687 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 108.3521 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.4006 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.377 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 108.3604 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.4089 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.3853 | 35.0933 | 60.0621 | 35.77 | 108.3687 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.4172 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.3936 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.377 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.4256 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4019 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.3853 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.4339 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4102 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.3936 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.4422 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4185 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4021 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.4505 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.427 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4104 | 22.9262 | 60.0341 | 23.54
108.4589 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4353 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4187 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.4672 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4436 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.427 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.4755 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4519 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4353 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.4839 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4602 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4436 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.4922 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4685 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4519 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5005 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4768 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4602 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5089 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4851 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4685 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5172 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.4934 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4771 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5255 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.5017 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4854 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5338 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.51 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.4937 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5422 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.5186 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.502 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5505 | 55.4884 | 60.0255 | 56 | [8 empty] | 108.5269 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.5103 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5588 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.5352 | 35.0877 | 60.0621 | 35.77 | 108.5186 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5672 | 55.4884 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.5435 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.5269 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5755 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.5518 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.5352 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5838 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.5601 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.5435 | 22.9262 | 60.034 | 23.54
108.5922 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.5684 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.552 | 22.9199 | 60.034 | 23.54
108.6005 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.5767 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.5603 | 22.9199 | 60.034 | 23.54
108.6088 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.585 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.5686 | 22.9199 | 60.034 | 23.54
108.6171 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.5933 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.5769 | 22.9199 | 60.034 | 23.54
108.6255 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6018 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.5852 | 22.9227 | 60.034 | 23.54
108.6338 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6101 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.5935 | 22.9227 | 60.034 | 23.54
108.6421 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6184 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6018 | 22.9227 | 60.034 | 23.54
108.6505 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6267 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6101 | 22.9227 | 60.034 | 23.54
108.6588 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.635 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6187 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
108.6671 | 55.4313 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6433 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.627 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
108.6755 | 55.382 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6516 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6353 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
108.6838 | 55.382 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6599 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6436 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
108.6921 | 55.4815 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6682 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6519 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
108.7004 | 55.4815 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6765 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6602 | 22.9227 | 60.0336 | 23.54
108.7088 | 55.4815 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6851 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6685 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7171 | 55.4815 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.6934 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6768 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7254 | 55.5774 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.7017 | 35.0877 | 60.0625 | 35.77 | 108.6851 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7338 | 55.5774 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.71 | 35.0761 | 60.0625 | 35.77 | 108.6936 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7421 | 55.5774 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.7183 | 35.0761 | 60.0625 | 35.77 | 108.7019 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7504 | 55.5774 | 60.0247 | 56 | [8 empty] | 108.7266 | 35.0636 | 60.0625 | 35.77 | 108.7102 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7588 | 55.5774 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.7349 | 35.0636 | 60.0625 | 35.77 | 108.7185 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7671 | 55.5774 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.7432 | 35.0636 | 60.0621 | 35.77 | 108.7268 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7754 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.7515 | 35.0636 | 60.0621 | 35.77 | 108.7351 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7837 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.7598 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.7434 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.7921 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.7683 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.7517 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.8004 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.7766 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.76 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.8087 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.7849 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.7686 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.8171 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.7932 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.7769 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.8254 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8015 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.7852 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.8337 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8098 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.7935 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.842 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8181 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.8018 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.8504 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8264 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.8101 | 22.9175 | 60.0336 | 23.54
108.8587 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8347 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.8184 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.867 | 55.5404 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.843 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.8267 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.8754 | 55.6671 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8516 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.835 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.8837 | 55.6671 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8599 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.8435 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.892 | 55.6671 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8682 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.8518 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.9004 | 55.6671 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8765 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.8601 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.9087 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8848 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.8684 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.917 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.8931 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.8767 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.9253 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.9014 | 35.0648 | 60.0621 | 35.77 | 108.885 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.9337 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.9097 | 35.0387 | 60.0621 | 35.77 | 108.8933 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.942 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.918 | 35.0387 | 60.0621 | 35.77 | 108.9016 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.9503 | 55.5183 | 60.0227 | 56 | [8 empty] | 108.9263 | 35.0365 | 60.0621 | 35.77 | 108.9102 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.9587 | 55.5183 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 108.9346 | 35.0365 | 60.0621 | 35.77 | 108.9185 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.967 | 55.5183 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 108.9431 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 108.9268 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.9753 | 55.4973 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 108.9514 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 108.9351 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.9837 | 55.4973 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 108.9597 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 108.9434 | 22.9175 | 60.0329 | 23.54
108.992 | 55.4973 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 108.968 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 108.9517 | 22.9129 | 60.0329 | 23.54
109.0003 | 55.4973 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 108.9763 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 108.96 | 22.9129 | 60.0329 | 23.54
109.0087 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 108.9846 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 108.9683 | 22.9129 | 60.0329 | 23.54
109.017 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 108.9929 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 108.9766 | 22.9129 | 60.0329 | 23.54
109.0253 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0012 | 35.0365 | 60.0612 | 35.77 | 108.9851 | 22.9067 | 60.0329 | 23.54
109.0337 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0095 | 35.0367 | 60.0612 | 35.77 | 108.9934 | 22.9067 | 60.0329 | 23.54
109.042 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0178 | 35.0367 | 60.0612 | 35.77 | 109.0017 | 22.9067 | 60.0329 | 23.54
109.0503 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0264 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.01 | 22.9067 | 60.0329 | 23.54
109.0586 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0347 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.0183 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.067 | 55.5179 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.043 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.0266 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.0753 | 55.5482 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0513 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.0349 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.0836 | 55.5482 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0596 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.0432 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.092 | 55.5482 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0679 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.0515 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.1003 | 55.5482 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0762 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.0601 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.1086 | 55.5191 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0845 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.0684 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.117 | 55.5191 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.0928 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.0767 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.1253 | 55.5191 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.1011 | 35.0197 | 60.0612 | 35.77 | 109.085 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.1336 | 55.5191 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.1096 | 35.0209 | 60.0612 | 35.77 | 109.0933 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.1419 | 55.483 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.1179 | 35.0209 | 60.0612 | 35.77 | 109.1016 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.1503 | 55.483 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 109.1262 | 35.0093 | 60.0612 | 35.77 | 109.1099 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.1586 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.1345 | 35.0093 | 60.0612 | 35.77 | 109.1182 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.1669 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.1428 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 109.1265 | 22.9015 | 60.0324 | 23.54
109.1753 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.1511 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 109.135 | 22.8968 | 60.0324 | 23.54
109.1836 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.1594 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 109.1433 | 22.8968 | 60.0324 | 23.54
109.1919 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.1677 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 109.1516 | 22.901 | 60.0324 | 23.54
109.2003 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.176 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 109.1599 | 22.901 | 60.0324 | 23.54
109.2086 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.1843 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 109.1682 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
109.2169 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.1929 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 109.1765 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
109.2253 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2012 | 35.007 | 60.0596 | 35.77 | 109.1848 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
109.2336 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2095 | 34.9925 | 60.0596 | 35.77 | 109.1931 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
109.2419 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2178 | 34.9925 | 60.0596 | 35.77 | 109.2017 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
109.2502 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2261 | 34.9925 | 60.0596 | 35.77 | 109.21 | 22.903 | 60.0324 | 23.54
109.2586 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2344 | 34.9925 | 60.0596 | 35.77 | 109.2183 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
109.2669 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2427 | 34.9927 | 60.0596 | 35.77 | 109.2266 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
109.2752 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.251 | 34.9927 | 60.0596 | 35.77 | 109.2349 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
109.2836 | 55.483 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2593 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 109.2432 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
109.2919 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2676 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 109.2515 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
109.3002 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2761 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 109.2598 | 22.903 | 60.0317 | 23.54
109.3086 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2844 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 109.2681 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
109.3169 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.2927 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 109.2766 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
109.3252 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.301 | 34.9802 | 60.0596 | 35.77 | 109.2849 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
109.3335 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.3093 | 34.9657 | 60.0596 | 35.77 | 109.2932 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
109.3419 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.3176 | 34.9657 | 60.0596 | 35.77 | 109.3015 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
109.3502 | 55.5043 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 109.3259 | 35.0142 | 60.0596 | 35.77 | 109.3098 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
109.3585 | 55.5043 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.3342 | 35.0142 | 60.0596 | 35.77 | 109.3181 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
109.3669 | 55.5043 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.3425 | 35.0026 | 60.0581 | 35.77 | 109.3264 | 22.8968 | 60.0317 | 23.54
109.3752 | 55.4948 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.3508 | 35.0026 | 60.0581 | 35.77 | 109.3347 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
109.3835 | 55.4948 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.3594 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 109.343 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
109.3919 | 55.4803 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.3677 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 109.3516 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
109.4002 | 55.4803 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.376 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 109.3599 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
109.4085 | 55.4803 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.3843 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 109.3682 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
109.4169 | 55.4803 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.3926 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 109.3765 | 22.8922 | 60.0317 | 23.54
109.4252 | 55.5293 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4009 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 109.3848 | 22.8869 | 60.0317 | 23.54
109.4335 | 55.5293 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4092 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 109.3931 | 22.8869 | 60.0317 | 23.54
109.4419 | 55.5293 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4175 | 35.0871 | 60.0581 | 35.77 | 109.4014 | 22.8869 | 60.0317 | 23.54
109.4502 | 55.5293 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4258 | 35.1422 | 60.0581 | 35.77 | 109.4097 | 22.8869 | 60.0317 | 23.54
109.4585 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4341 | 35.1422 | 60.0581 | 35.77 | 109.4182 | 22.8869 | 60.0308 | 23.54
109.4669 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4426 | 35.1288 | 60.0581 | 35.77 | 109.4265 | 22.8869 | 60.0308 | 23.54
109.4752 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4509 | 35.1288 | 60.0581 | 35.77 | 109.4348 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.4835 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4592 | 35.1288 | 60.0581 | 35.77 | 109.4431 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.4918 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4675 | 35.1288 | 60.0581 | 35.77 | 109.4514 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5002 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4758 | 35.1146 | 60.0581 | 35.77 | 109.4597 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5085 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4841 | 35.1146 | 60.0581 | 35.77 | 109.468 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5168 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.4924 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 109.4763 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5252 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.5007 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 109.4846 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5335 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.509 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 109.4932 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5418 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.5173 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 109.5015 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5502 | 55.5202 | 60.0162 | 56 | [8 empty] | 109.5259 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 109.5098 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5585 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.5342 | 35.1026 | 60.0581 | 35.77 | 109.5181 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5668 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.5425 | 35.1042 | 60.0561 | 35.77 | 109.5264 | 22.949 | 60.0308 | 23.54
109.5752 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.5508 | 35.1042 | 60.0561 | 35.77 | 109.5347 | 23.003 | 60.0308 | 23.54
109.5835 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.5591 | 35.1042 | 60.0561 | 35.77 | 109.543 | 23.003 | 60.0308 | 23.54
109.5918 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.5674 | 35.1042 | 60.0561 | 35.77 | 109.5513 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
109.6002 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.5757 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 109.5596 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
109.6085 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.584 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 109.5681 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
109.6168 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.5923 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 109.5764 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
109.6251 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6006 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 109.5847 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
109.6335 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6091 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 109.593 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
109.6418 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6174 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 109.6013 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
109.6501 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6257 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 109.6096 | 22.9933 | 60.0308 | 23.54
109.6585 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.634 | 35.1025 | 60.0561 | 35.77 | 109.6179 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.6668 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6423 | 35.1214 | 60.0561 | 35.77 | 109.6262 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.6751 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6506 | 35.1214 | 60.0561 | 35.77 | 109.6348 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.6835 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6589 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 109.6431 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.6918 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6672 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 109.6514 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7001 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6755 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 109.6597 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7085 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6838 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 109.668 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7168 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.6924 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 109.6763 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7251 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.7007 | 35.1082 | 60.0561 | 35.77 | 109.6846 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7335 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.709 | 35.1099 | 60.0561 | 35.77 | 109.6929 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7418 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.7173 | 35.1099 | 60.0561 | 35.77 | 109.7012 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7501 | 55.5202 | 60.015 | 56 | [8 empty] | 109.7256 | 35.0864 | 60.0561 | 35.77 | 109.7097 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7584 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.7339 | 35.0864 | 60.0561 | 35.77 | 109.718 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7668 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.7422 | 35.0864 | 60.054 | 35.77 | 109.7263 | 22.9933 | 60.0299 | 23.54
109.7751 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.7505 | 35.0864 | 60.054 | 35.77 | 109.7346 | 22.9999 | 60.0299 | 23.54
109.7834 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.7588 | 35.141 | 60.054 | 35.77 | 109.7429 | 22.9999 | 60.0299 | 23.54
109.7918 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.7671 | 35.141 | 60.054 | 35.77 | 109.7512 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
109.8001 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.7756 | 35.1268 | 60.054 | 35.77 | 109.7595 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
109.8084 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.7839 | 35.1268 | 60.054 | 35.77 | 109.7678 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
109.8168 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.7922 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 109.7764 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
109.8251 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8005 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 109.7847 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
109.8334 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8088 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 109.793 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
109.8418 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8171 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 109.8013 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
109.8501 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8254 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 109.8096 | 23.0027 | 60.0299 | 23.54
109.8584 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8337 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 109.8179 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
109.8668 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.842 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 109.8262 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
109.8751 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8506 | 35.1153 | 60.054 | 35.77 | 109.8345 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
109.8834 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8589 | 35.1176 | 60.054 | 35.77 | 109.8428 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
109.8917 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8672 | 35.1176 | 60.054 | 35.77 | 109.8513 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
109.9001 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8755 | 35.1158 | 60.054 | 35.77 | 109.8596 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
109.9084 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8838 | 35.1158 | 60.054 | 35.77 | 109.8679 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
109.9167 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.8921 | 35.1158 | 60.054 | 35.77 | 109.8762 | 23.0027 | 60.0291 | 23.54
109.9251 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.9004 | 35.1158 | 60.054 | 35.77 | 109.8845 | 22.9965 | 60.0291 | 23.54
109.9334 | 55.5202 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.9087 | 35.1531 | 60.054 | 35.77 | 109.8928 | 22.9965 | 60.0291 | 23.54
109.9417 | 55.5378 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.917 | 35.1531 | 60.054 | 35.77 | 109.9011 | 22.9965 | 60.0291 | 23.54
109.9501 | 55.5378 | 60.0154 | 56 | [8 empty] | 109.9253 | 35.1297 | 60.054 | 35.77 | 109.9094 | 22.9965 | 60.0291 | 23.54
109.9584 | 55.5378 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 109.9338 | 35.1297 | 60.054 | 35.77 | 109.9177 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
109.9667 | 55.5378 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 109.9421 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 109.9263 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
109.975 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 109.9504 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 109.9346 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
109.9834 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 109.9587 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 109.9429 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
109.9917 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 109.967 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 109.9512 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
110 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 109.9753 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 109.9595 | 22.9869 | 60.0291 | 23.54
110.0084 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 109.9836 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 109.9678 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
110.0167 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 109.9919 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 109.9761 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
110.025 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0002 | 35.1297 | 60.0519 | 35.77 | 109.9844 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
110.0334 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0085 | 35.1317 | 60.0519 | 35.77 | 109.9929 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
110.0417 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0171 | 35.1317 | 60.0519 | 35.77 | 110.0012 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
110.05 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0254 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 110.0095 | 23.01 | 60.0291 | 23.54
110.0584 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0337 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 110.0178 | 23.0144 | 60.0279 | 23.54
110.0667 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.042 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 110.0261 | 23.0144 | 60.0279 | 23.54
110.075 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0503 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 110.0344 | 23.0144 | 60.0279 | 23.54
110.0834 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0586 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 110.0427 | 23.0144 | 60.0279 | 23.54
110.0917 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0669 | 35.1188 | 60.0519 | 35.77 | 110.051 | 23.0093 | 60.0279 | 23.54
110.1 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0752 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 110.0593 | 23.0093 | 60.0279 | 23.54
110.1083 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.0835 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 110.0679 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.1167 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.092 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 110.0762 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.125 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.1003 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 110.0845 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.1333 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.1086 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 110.0928 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.1417 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.1169 | 35.1089 | 60.0519 | 35.77 | 110.1011 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.15 | 55.4763 | 60.0166 | 56 | [8 empty] | 110.1252 | 35.1096 | 60.0519 | 35.77 | 110.1094 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.1583 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.1335 | 35.1096 | 60.0519 | 35.77 | 110.1177 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.1667 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.1418 | 35.0974 | 60.0499 | 35.77 | 110.126 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.175 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.1501 | 35.0974 | 60.0499 | 35.77 | 110.1345 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.1833 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.1584 | 35.153 | 60.0499 | 35.77 | 110.1428 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.1917 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.1667 | 35.153 | 60.0499 | 35.77 | 110.1511 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.2 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.1753 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.1594 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.2083 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.1836 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.1677 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.2167 | 55.4763 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.1919 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.176 | 23.0122 | 60.0279 | 23.54
110.225 | 55.493 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2002 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.1843 | 23.0061 | 60.0279 | 23.54
110.2333 | 55.493 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2085 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.1926 | 23.0061 | 60.0279 | 23.54
110.2416 | 55.493 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2168 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.2009 | 23.0039 | 60.0279 | 23.54
110.25 | 55.493 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2251 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.2095 | 23.0039 | 60.0279 | 23.54
110.2583 | 55.493 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2334 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.2178 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.2666 | 55.493 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2417 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.2261 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.275 | 55.493 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2502 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.2344 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.2833 | 55.493 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2585 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.2427 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.2916 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2668 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.251 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.2999 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2751 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.2593 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3083 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2834 | 35.2533 | 60.0499 | 35.77 | 110.2676 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3166 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.2917 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 110.2761 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3249 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.3 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 110.2844 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3333 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.3083 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 110.2927 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3416 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.3167 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 110.301 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3499 | 55.5117 | 60.0182 | 56 | [8 empty] | 110.325 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 110.3093 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3583 | 55.5117 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.3335 | 35.2269 | 60.0499 | 35.77 | 110.3176 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3666 | 55.5117 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.3418 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 110.3259 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3749 | 55.5017 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.3501 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 110.3342 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3833 | 55.5017 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.3584 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 110.3425 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3916 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.3667 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 110.3511 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.3999 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.375 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 110.3594 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.4083 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.3833 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 110.3677 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.4166 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.3916 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 110.376 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.4249 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.3999 | 35.2269 | 60.0487 | 35.77 | 110.3843 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.4333 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.4084 | 35.2157 | 60.0487 | 35.77 | 110.3926 | 23.0039 | 60.0271 | 23.54
110.4416 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.4167 | 35.2157 | 60.0487 | 35.77 | 110.4009 | 22.9988 | 60.0271 | 23.54
110.4499 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.425 | 35.2157 | 60.0487 | 35.77 | 110.4092 | 22.9988 | 60.0271 | 23.54
110.4582 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.4333 | 35.2157 | 60.0487 | 35.77 | 110.4177 | 22.9987 | 60.0263 | 23.54
110.4666 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.4417 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.426 | 22.9987 | 60.0263 | 23.54
110.4749 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.45 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.4343 | 22.9987 | 60.0263 | 23.54
110.4832 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.4583 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.4426 | 22.9987 | 60.0263 | 23.54
110.4916 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.4666 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.4509 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.4999 | 55.5289 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.4749 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.4592 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.5082 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.4832 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.4675 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.5165 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.4917 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.4758 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.5249 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.5 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.4841 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.5332 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.5083 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.4927 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.5415 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.5166 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.501 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.5499 | 55.5359 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 110.5249 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.5093 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.5582 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.5332 | 35.2118 | 60.0487 | 35.77 | 110.5176 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.5665 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.5415 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 110.5259 | 22.981 | 60.0263 | 23.54
110.5749 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.5498 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 110.5342 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.5832 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.5581 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 110.5425 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.5915 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.5667 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 110.5508 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.5999 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.575 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 110.5593 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.6082 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.5833 | 35.2138 | 60.0475 | 35.77 | 110.5676 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.6165 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.5916 | 35.2028 | 60.0475 | 35.77 | 110.5759 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.6249 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.5999 | 35.2028 | 60.0475 | 35.77 | 110.5842 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.6332 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6082 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.5925 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.6415 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6165 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6008 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.6498 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6248 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6091 | 22.9755 | 60.0263 | 23.54
110.6582 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6331 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6174 | 22.9755 | 60.0255 | 23.54
110.6665 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6414 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.626 | 22.9755 | 60.0255 | 23.54
110.6748 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6499 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6343 | 22.9755 | 60.0255 | 23.54
110.6832 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6582 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6426 | 22.9755 | 60.0255 | 23.54
110.6915 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6665 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6509 | 22.9706 | 60.0255 | 23.54
110.6998 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6748 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6592 | 22.9706 | 60.0255 | 23.54
110.7082 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6831 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6675 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
110.7165 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6914 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6758 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
110.7248 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.6997 | 35.2013 | 60.0475 | 35.77 | 110.6841 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
110.7331 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.708 | 35.1874 | 60.0475 | 35.77 | 110.6924 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
110.7415 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.7163 | 35.1874 | 60.0475 | 35.77 | 110.7009 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
110.7498 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.7249 | 35.1882 | 60.0475 | 35.77 | 110.7092 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
110.7581 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.7332 | 35.1882 | 60.0475 | 35.77 | 110.7175 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
110.7665 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.7415 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.7258 | 22.9735 | 60.0255 | 23.54
110.7748 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.7498 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.7341 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.7831 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.7581 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.7424 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.7915 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.7664 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.7507 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.7998 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.7747 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.759 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.8081 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.783 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.7676 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.8164 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.7913 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.7759 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.8248 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.7996 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.7842 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.8331 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8081 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.7925 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.8414 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8164 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.8008 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.8498 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8247 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.8091 | 22.9674 | 60.0255 | 23.54
110.8581 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.833 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.8174 | 22.9674 | 60.025 | 23.54
110.8664 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8413 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.8257 | 22.9674 | 60.025 | 23.54
110.8748 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8496 | 35.1762 | 60.0467 | 35.77 | 110.834 | 22.9674 | 60.025 | 23.54
110.8831 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8579 | 35.2897 | 60.0467 | 35.77 | 110.8425 | 22.9674 | 60.025 | 23.54
110.8914 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8662 | 35.2897 | 60.0467 | 35.77 | 110.8508 | 22.9716 | 60.025 | 23.54
110.8998 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8745 | 35.2897 | 60.0467 | 35.77 | 110.8591 | 22.9716 | 60.025 | 23.54
110.9081 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8831 | 35.2897 | 60.0467 | 35.77 | 110.8674 | 22.9716 | 60.025 | 23.54
110.9164 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8914 | 35.2858 | 60.0467 | 35.77 | 110.8757 | 22.9716 | 60.025 | 23.54
110.9248 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.8997 | 35.2858 | 60.0467 | 35.77 | 110.884 | 22.974 | 60.025 | 23.54
110.9331 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.908 | 35.2735 | 60.0467 | 35.77 | 110.8923 | 22.974 | 60.025 | 23.54
110.9414 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.9163 | 35.2735 | 60.0467 | 35.77 | 110.9006 | 22.974 | 60.025 | 23.54
110.9497 | 55.5427 | 60.0211 | 56 | [8 empty] | 110.9246 | 35.2735 | 60.0467 | 35.77 | 110.9092 | 22.974 | 60.025 | 23.54
110.9581 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.9329 | 35.2735 | 60.0467 | 35.77 | 110.9175 | 22.9695 | 60.025 | 23.54
110.9664 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.9412 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 110.9258 | 22.9695 | 60.025 | 23.54
110.9747 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.9495 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 110.9341 | 22.9695 | 60.025 | 23.54
110.9831 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.958 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 110.9424 | 22.9695 | 60.025 | 23.54
110.9914 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.9663 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 110.9507 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
110.9997 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.9746 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 110.959 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
111.008 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.9829 | 35.2735 | 60.0458 | 35.77 | 110.9673 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
111.0164 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.9912 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 110.9758 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
111.0247 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 110.9995 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 110.9841 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
111.033 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0078 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 110.9924 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
111.0414 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0161 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 111.0007 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
111.0497 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0244 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 111.009 | 22.9741 | 60.025 | 23.54
111.058 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0327 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 111.0173 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.0664 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0413 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 111.0256 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.0747 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0496 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 111.0339 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.083 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0579 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 111.0422 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.0914 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0662 | 35.2658 | 60.0458 | 35.77 | 111.0508 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.0997 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0745 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 111.0591 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.108 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0828 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 111.0674 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.1163 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0911 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 111.0757 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.1247 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.0994 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 111.084 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.133 | 55.5427 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.1077 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 111.0923 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.1413 | 55.5028 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.1162 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 111.1006 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.1497 | 55.5028 | 60.0207 | 56 | [8 empty] | 111.1245 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 111.1089 | 22.9741 | 60.0242 | 23.54
111.158 | 55.5028 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.1328 | 35.2428 | 60.0458 | 35.77 | 111.1174 | 22.9692 | 60.0242 | 23.54
111.1663 | 55.5028 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.1411 | 35.2428 | 60.0447 | 35.77 | 111.1257 | 22.9692 | 60.0242 | 23.54
111.1747 | 55.5028 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.1494 | 35.2428 | 60.0447 | 35.77 | 111.134 | 22.9692 | 60.0242 | 23.54
111.183 | 55.5028 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.1577 | 35.2428 | 60.0447 | 35.77 | 111.1423 | 22.9692 | 60.0242 | 23.54
111.1913 | 55.4968 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.166 | 35.2428 | 60.0447 | 35.77 | 111.1506 | 22.9647 | 60.0242 | 23.54
111.1997 | 55.4968 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.1743 | 35.2291 | 60.0447 | 35.77 | 111.1589 | 22.9647 | 60.0242 | 23.54
111.208 | 55.4968 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.1826 | 35.2291 | 60.0447 | 35.77 | 111.1672 | 22.9647 | 60.0242 | 23.54
111.2163 | 55.4968 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.1912 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 111.1755 | 22.9647 | 60.0242 | 23.54
111.2246 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.1995 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 111.1838 | 22.9589 | 60.0242 | 23.54
111.233 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2078 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 111.1924 | 22.9589 | 60.0242 | 23.54
111.2413 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2161 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 111.2007 | 22.983 | 60.0242 | 23.54
111.2496 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2244 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 111.209 | 22.983 | 60.0242 | 23.54
111.258 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2327 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 111.2173 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
111.2663 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.241 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 111.2256 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
111.2746 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2493 | 35.2181 | 60.0447 | 35.77 | 111.2339 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
111.283 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2576 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 111.2422 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
111.2913 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2661 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 111.2505 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
111.2996 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2744 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 111.259 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
111.3079 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2827 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 111.2673 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
111.3163 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.291 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 111.2756 | 22.983 | 60.0234 | 23.54
111.3246 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.2993 | 35.2369 | 60.0447 | 35.77 | 111.2839 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
111.3329 | 55.5071 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.3076 | 35.2391 | 60.0447 | 35.77 | 111.2922 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
111.3413 | 55.4677 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.3159 | 35.2391 | 60.0447 | 35.77 | 111.3005 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
111.3496 | 55.4677 | 60.0194 | 56 | [8 empty] | 111.3242 | 35.2269 | 60.0447 | 35.77 | 111.3088 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
111.3579 | 55.5977 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.3325 | 35.2269 | 60.0447 | 35.77 | 111.3171 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
111.3663 | 55.5977 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.3408 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 111.3257 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
111.3746 | 55.6194 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.3494 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 111.334 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
111.3829 | 55.6194 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.3577 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 111.3423 | 22.9781 | 60.0234 | 23.54
111.3913 | 55.6194 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.366 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 111.3506 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
111.3996 | 55.6194 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.3743 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 111.3589 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
111.4079 | 55.5654 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.3826 | 35.2269 | 60.0434 | 35.77 | 111.3672 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
111.4163 | 55.5654 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.3909 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 111.3755 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
111.4246 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.3992 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 111.3838 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
111.4329 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4075 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 111.3921 | 22.9738 | 60.0234 | 23.54
111.4412 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4158 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 111.4006 | 22.9734 | 60.0234 | 23.54
111.4496 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4243 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 111.4089 | 22.9734 | 60.0234 | 23.54
111.4579 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4326 | 35.2844 | 60.0434 | 35.77 | 111.4172 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.4662 | 55.4776 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4409 | 35.2707 | 60.0434 | 35.77 | 111.4255 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.4746 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4492 | 35.2707 | 60.0434 | 35.77 | 111.4338 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.4829 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4575 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.4421 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.4912 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4658 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.4504 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.4996 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4741 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.4587 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.5079 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4824 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.4673 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.5162 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4907 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.4756 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.5246 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.4993 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.4839 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.5329 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.5076 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.4922 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.5412 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.5159 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.5005 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.5496 | 55.5436 | 60.0174 | 56 | [8 empty] | 111.5242 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.5088 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.5579 | 55.5436 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.5325 | 35.3055 | 60.0434 | 35.77 | 111.5171 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.5662 | 55.5436 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.5408 | 35.3177 | 60.0423 | 35.77 | 111.5254 | 22.9734 | 60.0226 | 23.54
111.5745 | 55.5083 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.5491 | 35.3177 | 60.0423 | 35.77 | 111.5339 | 22.9758 | 60.0226 | 23.54
111.5829 | 55.5083 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.5574 | 35.3177 | 60.0423 | 35.77 | 111.5422 | 22.9758 | 60.0226 | 23.54
111.5912 | 55.6111 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.5657 | 35.3177 | 60.0423 | 35.77 | 111.5505 | 22.9758 | 60.0226 | 23.54
111.5995 | 55.6111 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.5742 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 111.5588 | 22.9758 | 60.0226 | 23.54
111.6079 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.5825 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 111.5671 | 22.9749 | 60.0226 | 23.54
111.6162 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.5908 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 111.5754 | 22.9749 | 60.0226 | 23.54
111.6245 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.5991 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 111.5837 | 22.9706 | 60.0226 | 23.54
111.6329 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.6074 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 111.592 | 22.9706 | 60.0226 | 23.54
111.6412 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.6157 | 35.2898 | 60.0423 | 35.77 | 111.6003 | 22.9706 | 60.0226 | 23.54
111.6495 | 55.5736 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.624 | 35.2792 | 60.0423 | 35.77 | 111.6089 | 22.9706 | 60.0226 | 23.54
111.6579 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.6323 | 35.2792 | 60.0423 | 35.77 | 111.6172 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
111.6662 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.6406 | 35.2792 | 60.0423 | 35.77 | 111.6255 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
111.6745 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.6492 | 35.2792 | 60.0423 | 35.77 | 111.6338 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
111.6829 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.6575 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 | 111.6421 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
111.6912 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.6658 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 | 111.6504 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
111.6995 | 55.6072 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.6741 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 | 111.6587 | 22.9706 | 60.0221 | 23.54
111.7078 | 55.5908 | 60.0146 | 56 | [8 empty] | 111.6824 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 | 111.667 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.6907 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 | 111.6755 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.699 | 35.2658 | 60.0423 | 35.77 | 111.6838 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7073 | 35.2434 | 60.0423 | 35.77 | 111.6921 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7156 | 35.2434 | 60.0423 | 35.77 | 111.7004 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7239 | 35.246 | 60.0423 | 35.77 | 111.7087 | 22.9657 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7324 | 35.246 | 60.0423 | 35.77 | 111.717 | 22.9598 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7407 | 35.246 | 60.0407 | 35.77 | 111.7253 | 22.9598 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.749 | 35.246 | 60.0407 | 35.77 | 111.7336 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7573 | 35.246 | 60.0407 | 35.77 | 111.7422 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7656 | 35.246 | 60.0407 | 35.77 | 111.7505 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7739 | 35.2461 | 60.0407 | 35.77 | 111.7588 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7822 | 35.2461 | 60.0407 | 35.77 | 111.7671 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7905 | 35.2461 | 60.0407 | 35.77 | 111.7754 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.7988 | 35.2461 | 60.0407 | 35.77 | 111.7837 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.8074 | 35.2327 | 60.0407 | 35.77 | 111.792 | 22.9629 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.8157 | 35.2327 | 60.0407 | 35.77 | 111.8003 | 22.958 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.824 | 35.2327 | 60.0407 | 35.77 | 111.8088 | 22.958 | 60.0221 | 23.54
[12 empty] | 111.8323 | 35.2327 | 60.0407 | 35.77 | 111.8171 | 22.958 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.8406 | 35.2218 | 60.0407 | 35.77 | 111.8254 | 22.958 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.8489 | 35.2218 | 60.0407 | 35.77 | 111.8337 | 22.958 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.8572 | 35.2102 | 60.0407 | 35.77 | 111.842 | 22.958 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.8655 | 35.2102 | 60.0407 | 35.77 | 111.8503 | 23.0272 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.8738 | 35.203 | 60.0407 | 35.77 | 111.8586 | 23.0272 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.8823 | 35.203 | 60.0407 | 35.77 | 111.8669 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.8906 | 35.2428 | 60.0407 | 35.77 | 111.8752 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.8989 | 35.2428 | 60.0407 | 35.77 | 111.8838 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9072 | 35.2314 | 60.0407 | 35.77 | 111.8921 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9155 | 35.2314 | 60.0407 | 35.77 | 111.9004 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9238 | 35.2314 | 60.0407 | 35.77 | 111.9087 | 23.023 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9321 | 35.2314 | 60.0407 | 35.77 | 111.917 | 23.0256 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9404 | 35.2314 | 60.0383 | 35.77 | 111.9253 | 23.0256 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9487 | 35.2314 | 60.0383 | 35.77 | 111.9336 | 23.0256 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9573 | 35.2179 | 60.0383 | 35.77 | 111.9419 | 23.0256 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9656 | 35.2179 | 60.0383 | 35.77 | 111.9504 | 23.0228 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9739 | 35.2064 | 60.0383 | 35.77 | 111.9587 | 23.0228 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9822 | 35.2064 | 60.0383 | 35.77 | 111.967 | 23.0478 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9905 | 35.2077 | 60.0383 | 35.77 | 111.9753 | 23.0478 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 111.9988 | 35.2077 | 60.0383 | 35.77 | 111.9836 | 23.0478 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 112.0071 | 35.2077 | 60.0383 | 35.77 | 111.9919 | 23.0478 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 112.0154 | 35.2077 | 60.0383 | 35.77 | 112.0002 | 23.043 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 112.0237 | 35.2071 | 60.0383 | 35.77 | 112.0085 | 23.043 | 60.0208 | 23.54
[12 empty] | 112.0322 | 35.2071 | 60.0383 | 35.77 | 112.0171 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.0405 | 35.2099 | 60.0383 | 35.77 | 112.0254 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.0488 | 35.2099 | 60.0383 | 35.77 | 112.0337 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.0571 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 | 112.042 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.0654 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 | 112.0503 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.0737 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 | 112.0586 | 23.043 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.082 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 | 112.0669 | 23.033 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.0903 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 | 112.0752 | 23.033 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.0986 | 35.1985 | 60.0383 | 35.77 | 112.0837 | 23.101 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1072 | 35.1853 | 60.0383 | 35.77 | 112.092 | 23.101 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1155 | 35.1853 | 60.0383 | 35.77 | 112.1003 | 23.101 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1238 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 | 112.1086 | 23.101 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1321 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 | 112.1169 | 23.0962 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1404 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 | 112.1252 | 23.0962 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1487 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 | 112.1335 | 23.0962 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.157 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 | 112.1418 | 23.0962 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1653 | 35.2019 | 60.0383 | 35.77 | 112.1504 | 23.0921 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1736 | 35.1838 | 60.0383 | 35.77 | 112.1587 | 23.0921 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1821 | 35.1838 | 60.0383 | 35.77 | 112.167 | 23.0917 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1904 | 35.1851 | 60.0383 | 35.77 | 112.1753 | 23.0917 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.1987 | 35.1851 | 60.0383 | 35.77 | 112.1836 | 23.0917 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.207 | 35.1851 | 60.0383 | 35.77 | 112.1919 | 23.0917 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.2153 | 35.1851 | 60.0383 | 35.77 | 112.2002 | 23.087 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.2236 | 35.1847 | 60.0383 | 35.77 | 112.2085 | 23.087 | 60.0192 | 23.54
[12 empty] | 112.2319 | 35.1847 | 60.0383 | 35.77 | 112.2168 | 23.087 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.2402 | 35.1791 | 60.0383 | 35.77 | 112.2253 | 23.087 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.2485 | 35.1791 | 60.0383 | 35.77 | 112.2336 | 23.087 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.2571 | 35.1791 | 60.0383 | 35.77 | 112.2419 | 23.087 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.2654 | 35.1791 | 60.0383 | 35.77 | 112.2502 | 23.0829 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.2737 | 35.1573 | 60.0383 | 35.77 | 112.2585 | 23.0829 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.282 | 35.1573 | 60.0383 | 35.77 | 112.2668 | 23.0829 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.2903 | 35.262 | 60.0383 | 35.77 | 112.2751 | 23.0829 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.2986 | 35.262 | 60.0383 | 35.77 | 112.2834 | 23.0773 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3069 | 35.262 | 60.0383 | 35.77 | 112.292 | 23.0773 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3152 | 35.262 | 60.0383 | 35.77 | 112.3003 | 23.08 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3235 | 35.2513 | 60.0383 | 35.77 | 112.3086 | 23.08 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.332 | 35.2513 | 60.0383 | 35.77 | 112.3169 | 23.08 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3403 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.3252 | 23.08 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3486 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.3335 | 23.0758 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3569 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.3418 | 23.0758 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3652 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.3501 | 23.0711 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3735 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.3586 | 23.0711 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3818 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.3669 | 23.0707 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3901 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.3752 | 23.0707 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.3987 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.3835 | 23.0707 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.407 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.3918 | 23.0707 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.4153 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.4001 | 23.0666 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.4236 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.4084 | 23.0666 | 60.0175 | 23.54
[12 empty] | 112.4319 | 35.2384 | 60.0329 | 35.77 | 112.4167 | 23.0619 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.4402 | 35.2272 | 60.0329 | 35.77 | 112.4253 | 23.0619 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.4485 | 35.2272 | 60.0329 | 35.77 | 112.4336 | 23.0619 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.4568 | 35.2272 | 60.0329 | 35.77 | 112.4419 | 23.0619 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.4651 | 35.2272 | 60.0329 | 35.77 | 112.4502 | 23.0876 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.4736 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.4585 | 23.0876 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.4819 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.4668 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.4902 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.4751 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.4985 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.4834 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5068 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.4919 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5151 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.5002 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5234 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.5085 | 23.0667 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5317 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.5168 | 23.0701 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.54 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.5251 | 23.0701 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5486 | 35.217 | 60.0329 | 35.77 | 112.5334 | 23.0729 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5569 | 35.2106 | 60.0329 | 35.77 | 112.5417 | 23.0729 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5652 | 35.2106 | 60.0329 | 35.77 | 112.55 | 23.0729 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5735 | 35.2106 | 60.0329 | 35.77 | 112.5586 | 23.0729 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5818 | 35.2106 | 60.0329 | 35.77 | 112.5669 | 23.0779 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5901 | 35.1994 | 60.0329 | 35.77 | 112.5752 | 23.0779 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.5984 | 35.1994 | 60.0329 | 35.77 | 112.5835 | 23.0779 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.6067 | 35.1994 | 60.0329 | 35.77 | 112.5918 | 23.0779 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.615 | 35.1994 | 60.0329 | 35.77 | 112.6001 | 23.0693 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.6235 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6084 | 23.0693 | 60.0154 | 23.54
[12 empty] | 112.6318 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6167 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.6401 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6252 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.6484 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6335 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.6567 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6418 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.665 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6501 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.6733 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6584 | 23.0638 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.6816 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6667 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.6902 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.675 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.6985 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6833 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7068 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.6919 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7151 | 35.201 | 60.0329 | 35.77 | 112.7002 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7234 | 35.203 | 60.0329 | 35.77 | 112.7085 | 23.0553 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7317 | 35.203 | 60.0329 | 35.77 | 112.7168 | 23.0497 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.74 | 35.203 | 60.0302 | 35.77 | 112.7251 | 23.0497 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7483 | 35.203 | 60.0302 | 35.77 | 112.7334 | 23.0497 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7566 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 | 112.7417 | 23.0497 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7651 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 | 112.75 | 23.0412 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7734 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 | 112.7585 | 23.0412 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7817 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 | 112.7668 | 23.0412 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.79 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 | 112.7751 | 23.0412 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.7983 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 | 112.7834 | 23.0462 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.8066 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 | 112.7917 | 23.0462 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.8149 | 35.2635 | 60.0302 | 35.77 | 112.8 | 23.0462 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.8232 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8083 | 23.0462 | 60.0138 | 23.54
[12 empty] | 112.8315 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8167 | 23.0524 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.8401 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8252 | 23.0524 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.8484 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8335 | 23.0378 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.8567 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8418 | 23.0378 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.865 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8501 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.8733 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8584 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.8816 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8667 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.8899 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.875 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.8982 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8833 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9067 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.8918 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.915 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9001 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9233 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9084 | 23.0322 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9316 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9167 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9399 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.925 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9482 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9333 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9565 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9417 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9648 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.95 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9731 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9585 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9817 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9668 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.99 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9751 | 23.0774 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 112.9983 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9834 | 23.077 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 113.0066 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 112.9917 | 23.077 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 113.0149 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113 | 23.0726 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 113.0232 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.0083 | 23.0726 | 60.0117 | 23.54
[12 empty] | 113.0315 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.0166 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.0398 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.0251 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.0483 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.0334 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.0566 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.0417 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.0649 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.05 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.0732 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.0583 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.0815 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.0667 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.0898 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.075 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.0981 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.0835 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1064 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.0918 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1147 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1001 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1233 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1084 | 23.069 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1316 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1167 | 23.0634 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1399 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.125 | 23.0634 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1482 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1333 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1565 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1416 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1648 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1501 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1731 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1584 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1814 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1667 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1897 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.175 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.1982 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1833 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.2065 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.1917 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.2148 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.2231 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2083 | 23.0628 | 60.0096 | 23.54
[12 empty] | 113.2314 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2168 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.2397 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2251 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.248 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2334 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.2563 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2417 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.2649 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.25 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.2732 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2583 | 23.0628 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.2815 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2666 | 23.077 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.2898 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2749 | 23.077 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.2981 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2834 | 23.0799 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3064 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.2917 | 23.0799 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3147 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.3 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.323 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.3083 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3313 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.3167 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3398 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.325 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3481 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.3333 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3564 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.3416 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3647 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.3501 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.373 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.3584 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3813 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.3667 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3896 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.375 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.3979 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.3833 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.4062 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.3916 | 23.0763 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.4148 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.3999 | 23.071 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.4231 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.4084 | 23.071 | 60.0084 | 23.54
[12 empty] | 113.4314 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.4167 | 23.071 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.4397 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.425 | 23.071 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.448 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.4333 | 23.071 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.4563 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.4417 | 23.071 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.4646 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.45 | 23.0666 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.4729 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.4583 | 23.0666 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.4814 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.4666 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.4897 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.4751 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.498 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.4834 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5063 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.4917 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5146 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5229 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5083 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5312 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5166 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5396 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5249 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5479 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5332 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5564 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5417 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5647 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.55 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.573 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5583 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5813 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5667 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5896 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.575 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.5979 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5833 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.6062 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5916 | 23.063 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.6145 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.5999 | 23.0533 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.6228 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.6084 | 23.0533 | 60.0071 | 23.54
[12 empty] | 113.6313 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.6167 | 23.0533 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.6396 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.625 | 23.0533 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.6479 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.6333 | 23.0533 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.6562 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.6416 | 23.0533 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.6646 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.6499 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.6729 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.6582 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.6812 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.6667 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.6895 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.675 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.698 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.6833 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7063 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.6917 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7146 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.7 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7229 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.7083 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7312 | 35.2644 | 60.0329 | 35.77 | 113.7166 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7395 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.7249 | 23.0496 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7478 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.7334 | 23.1177 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7561 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.7417 | 23.1177 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7644 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.75 | 23.1135 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7729 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.7583 | 23.1135 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7812 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.7666 | 23.1135 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7896 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.7749 | 23.1135 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.7979 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.7832 | 23.1082 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.8062 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.7915 | 23.1082 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.8145 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.8 | 23.1082 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.8228 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.8083 | 23.1082 | 60.0063 | 23.54
[12 empty] | 113.8311 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.8167 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.8394 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.825 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.8479 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.8333 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.8562 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.8416 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.8645 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.8499 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.8728 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.8584 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.8811 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.8667 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.8894 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.875 | 23.1045 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.8977 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 113.8833 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.906 | 35.269 | 60.0302 | 35.77 | 113.8916 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9146 | 35.269 | 60.0302 | 35.77 | 113.8999 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9229 | 35.2787 | 60.0302 | 35.77 | 113.9082 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9312 | 35.2787 | 60.0302 | 35.77 | 113.9165 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9395 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 113.925 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9478 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 113.9333 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9561 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 113.9417 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9644 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 113.95 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9727 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 113.9583 | 23.1003 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.981 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 113.9666 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9895 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 113.9749 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 113.9978 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 113.9832 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 114.0061 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 113.9917 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 114.0144 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 114.0227 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0083 | 23.1055 | 60.0051 | 23.54
[12 empty] | 114.031 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0166 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.0393 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0249 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.0476 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0332 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.0559 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0415 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.0645 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.05 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.0728 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0583 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.0811 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0667 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.0894 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.075 | 23.1055 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.0977 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0833 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.106 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0916 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1143 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.0999 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1226 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.1082 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1311 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.1167 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1394 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.125 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1477 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.1333 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.156 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.1416 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1643 | 35.2787 | 60.0329 | 35.77 | 114.1499 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1726 | 35.2691 | 60.0329 | 35.77 | 114.1582 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1809 | 35.2691 | 60.0329 | 35.77 | 114.1665 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1892 | 35.2691 | 60.0329 | 35.77 | 114.1748 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.1975 | 35.2691 | 60.0329 | 35.77 | 114.1833 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.2061 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.1917 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.2144 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.2 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.2227 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.2083 | 23.1019 | 60.0043 | 23.54
[12 empty] | 114.231 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.2166 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.2393 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.2249 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.2476 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.2332 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.2559 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.2417 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.2642 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.25 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.2725 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.2583 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.281 | 35.269 | 60.0329 | 35.77 | 114.2666 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.2893 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 | 114.2749 | 23.1019 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.2976 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 | 114.2832 | 23.0998 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3059 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 | 114.2915 | 23.0998 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3142 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 | 114.2998 | 23.0998 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3225 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 | 114.3083 | 23.0998 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3308 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 | 114.3167 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3391 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 | 114.325 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3474 | 35.258 | 60.0329 | 35.77 | 114.3333 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.356 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.3416 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3643 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.3499 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3726 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.3582 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3809 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.3665 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3892 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.375 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.3975 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.3833 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.4058 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.3916 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.4141 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.3999 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.4226 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.4082 | 23.0999 | 60.0039 | 23.54
[12 empty] | 114.4309 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.4165 | 23.0999 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.4392 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.4248 | 23.0999 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.4475 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.4333 | 23.0999 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.4558 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.4417 | 23.0999 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.4641 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.45 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.4724 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.4583 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.4807 | 35.2597 | 60.0329 | 35.77 | 114.4666 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.489 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 | 114.4749 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.4976 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 | 114.4832 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5059 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 | 114.4915 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5142 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 | 114.5 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5225 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 | 114.5083 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5308 | 35.2564 | 60.0329 | 35.77 | 114.5166 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5391 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.5249 | 23.0962 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5474 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.5332 | 23.092 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5557 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.5415 | 23.092 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.564 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.5498 | 23.092 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5725 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.5583 | 23.092 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5808 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.5667 | 23.0867 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5891 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.575 | 23.0867 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.5974 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.5833 | 23.0905 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.6057 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.5916 | 23.0905 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.614 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.5999 | 23.0905 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.6223 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.6082 | 23.0905 | 60.0035 | 23.54
[12 empty] | 114.6306 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.6165 | 23.0905 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.6392 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.625 | 23.0905 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.6475 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.6333 | 23.0862 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.6558 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.6416 | 23.0862 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.6641 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.6499 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.6724 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.6582 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.6807 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.6665 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.689 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.6748 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.6973 | 35.2564 | 60.0302 | 35.77 | 114.6831 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7056 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 | 114.6917 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7141 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 | 114.7 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7224 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 | 114.7083 | 23.0914 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7307 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 | 114.7166 | 23.0878 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.739 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 | 114.7249 | 23.0878 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7473 | 35.2619 | 60.0302 | 35.77 | 114.7332 | 23.091 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7556 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.7415 | 23.091 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7639 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.75 | 23.0857 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7722 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.7583 | 23.0857 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7805 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.7666 | 23.0969 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7891 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.7749 | 23.0969 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.7974 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.7832 | 23.0842 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.8057 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.7915 | 23.0842 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.814 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.7998 | 23.0806 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.8223 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.8081 | 23.0806 | 60.0027 | 23.54
[12 empty] | 114.8306 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.8167 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.8389 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.825 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.8472 | 35.2652 | 60.0302 | 35.77 | 114.8333 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.8557 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 114.8416 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.864 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 114.8499 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.8723 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 114.8582 | 23.0562 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.8806 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 114.8665 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.8889 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 114.875 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.8972 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 114.8833 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9055 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 114.8916 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9138 | 35.2644 | 60.0302 | 35.77 | 114.8999 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9221 | 35.2699 | 60.0302 | 35.77 | 114.9082 | 23.0511 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9307 | 35.2699 | 60.0302 | 35.77 | 114.9165 | 23.0479 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.939 | 35.2699 | 60.0329 | 35.77 | 114.9248 | 23.0479 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9473 | 35.2699 | 60.0329 | 35.77 | 114.9331 | 23.0438 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9556 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 114.9417 | 23.0438 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9639 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 114.95 | 23.0438 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9722 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 114.9583 | 23.0438 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9805 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 114.9666 | 23.0493 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9888 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 114.9749 | 23.0493 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 114.9973 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 114.9832 | 23.0493 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 115.0056 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 114.9915 | 23.0493 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 115.0139 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 115 | 23.046 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 115.0222 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 115.0083 | 23.046 | 60.0007 | 23.54
[12 empty] | 115.0305 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 115.0166 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.0388 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 115.0249 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.0471 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 115.0332 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.0554 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 115.0415 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.0637 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 115.0498 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.0723 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 115.0581 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.0806 | 35.2795 | 60.0329 | 35.77 | 115.0667 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.0889 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.075 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.0972 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.0833 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1055 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.0916 | 23.0316 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1138 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.0999 | 23.035 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1221 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.1082 | 23.035 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1304 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.1165 | 23.039 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1387 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.125 | 23.039 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1472 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.1333 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1555 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.1416 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1638 | 35.2761 | 60.0329 | 35.77 | 115.1499 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1721 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.1582 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1804 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.1665 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.1887 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.1748 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.197 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.1831 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.2053 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.1917 | 23.0393 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.2136 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2 | 23.032 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.2222 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2083 | 23.032 | 59.9992 | 23.54
[12 empty] | 115.2305 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2166 | 23.032 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.2388 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2249 | 23.032 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.2471 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2332 | 23.032 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.2554 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2415 | 23.032 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.2637 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.25 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.272 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2583 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.2803 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2666 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.2888 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2749 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.2971 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2832 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3054 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2915 | 23.0256 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3137 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.2998 | 23.0185 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.322 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.3081 | 23.0185 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3303 | 35.2769 | 60.0329 | 35.77 | 115.3167 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3386 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 | 115.325 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3469 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 | 115.3333 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3552 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 | 115.3416 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3638 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 | 115.3499 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3721 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 | 115.3582 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3804 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 | 115.3665 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.3887 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 | 115.375 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.397 | 35.2769 | 60.0302 | 35.77 | 115.3833 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.4053 | 35.2879 | 60.0302 | 35.77 | 115.3916 | 23.0081 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.4136 | 35.2879 | 60.0302 | 35.77 | 115.3999 | 23.0167 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.4219 | 35.2879 | 60.0302 | 35.77 | 115.4082 | 23.0167 | 59.9976 | 23.54
[12 empty] | 115.4302 | 35.2879 | 60.0302 | 35.77 | 115.4165 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.4387 | 35.2982 | 60.0302 | 35.77 | 115.4248 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.447 | 35.2982 | 60.0302 | 35.77 | 115.4333 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.4553 | 35.2982 | 60.0302 | 35.77 | 115.4417 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.4636 | 35.2982 | 60.0302 | 35.77 | 115.45 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.4719 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 | 115.4583 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.4802 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 | 115.4666 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.4885 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 | 115.4749 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.4968 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 | 115.4832 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5054 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 | 115.4915 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5137 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 | 115.5 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.522 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 | 115.5083 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5303 | 35.311 | 60.0302 | 35.77 | 115.5166 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5386 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 | 115.5249 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5469 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 | 115.5332 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5552 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 | 115.5415 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5635 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 | 115.5498 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5718 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 | 115.5583 | 23.0192 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5803 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 | 115.5667 | 23.0144 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5886 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 | 115.575 | 23.0144 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.5969 | 35.311 | 60.0329 | 35.77 | 115.5833 | 23.0105 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.6052 | 35.3112 | 60.0329 | 35.77 | 115.5916 | 23.0105 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.6135 | 35.3112 | 60.0329 | 35.77 | 115.5999 | 23.0072 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.6218 | 35.3048 | 60.0329 | 35.77 | 115.6082 | 23.0072 | 59.996 | 23.54
[12 empty] | 115.6301 | 35.3048 | 60.0329 | 35.77 | 115.6165 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.6384 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.625 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.6467 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.6333 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.6553 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.6416 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.6636 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.6499 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.6719 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.6582 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.6802 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.6665 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.6885 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.6748 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.6968 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.6833 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7051 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.6917 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7134 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.7 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7219 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.7083 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7302 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.7166 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7385 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.7249 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7468 | 35.3032 | 60.0329 | 35.77 | 115.7332 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7551 | 35.316 | 60.0329 | 35.77 | 115.7417 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7634 | 35.316 | 60.0329 | 35.77 | 115.75 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7717 | 35.316 | 60.0329 | 35.77 | 115.7583 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.78 | 35.316 | 60.0329 | 35.77 | 115.7666 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7883 | 35.327 | 60.0329 | 35.77 | 115.7749 | 23.0072 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.7969 | 35.327 | 60.0329 | 35.77 | 115.7832 | 23.0108 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.8052 | 35.327 | 60.0329 | 35.77 | 115.7915 | 23.0108 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.8135 | 35.327 | 60.0329 | 35.77 | 115.7998 | 23.0108 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.8218 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 | 115.8083 | 23.0108 | 59.9952 | 23.54
[12 empty] | 115.8301 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 | 115.8167 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.8384 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 | 115.825 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.8467 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 | 115.8333 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.855 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 | 115.8416 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.8633 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 | 115.8499 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.8718 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 | 115.8582 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.8801 | 35.3373 | 60.0329 | 35.77 | 115.8667 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.8884 | 35.3439 | 60.0329 | 35.77 | 115.875 | 23.0059 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.8967 | 35.3439 | 60.0329 | 35.77 | 115.8833 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.905 | 35.3439 | 60.0329 | 35.77 | 115.8916 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9133 | 35.3439 | 60.0329 | 35.77 | 115.8999 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9216 | 35.3541 | 60.0329 | 35.77 | 115.9082 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9299 | 35.3541 | 60.0329 | 35.77 | 115.9165 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9382 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 115.925 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9468 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 115.9333 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9551 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 115.9417 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9634 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 115.95 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9717 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 115.9583 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.98 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 115.9666 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9883 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 115.9749 | 23.01 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 115.9966 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 115.9832 | 23.0061 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 116.0049 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 115.9917 | 23.0061 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 116.0134 | 35.2732 | 60.0329 | 35.77 | 116 | 23.0061 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 116.0217 | 35.2812 | 60.0329 | 35.77 | 116.0083 | 23.0061 | 59.9944 | 23.54
[12 empty] | 116.03 | 35.2812 | 60.0329 | 35.77 | 116.0166 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.0383 | 35.2797 | 60.0329 | 35.77 | 116.0249 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.0466 | 35.2797 | 60.0329 | 35.77 | 116.0332 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.0549 | 35.2797 | 60.0329 | 35.77 | 116.0415 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.0632 | 35.2797 | 60.0329 | 35.77 | 116.05 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.0715 | 35.2204 | 60.0329 | 35.77 | 116.0583 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.0798 | 35.2204 | 60.0329 | 35.77 | 116.0667 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.0884 | 35.2204 | 60.0329 | 35.77 | 116.075 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.0967 | 35.2204 | 60.0329 | 35.77 | 116.0833 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.105 | 35.2444 | 60.0329 | 35.77 | 116.0916 | 23.0086 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1133 | 35.2444 | 60.0329 | 35.77 | 116.0999 | 23.0047 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1216 | 35.2444 | 60.0329 | 35.77 | 116.1084 | 23.0047 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1299 | 35.2444 | 60.0329 | 35.77 | 116.1167 | 23.0047 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1382 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 | 116.125 | 23.0047 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1465 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 | 116.1333 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1548 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 | 116.1416 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1633 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 | 116.1499 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1716 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 | 116.1582 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1799 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 | 116.1665 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1882 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 | 116.175 | 22.9945 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.1965 | 35.2444 | 60.0356 | 35.77 | 116.1833 | 23.0245 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.2048 | 35.2556 | 60.0356 | 35.77 | 116.1917 | 23.0245 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.2131 | 35.2556 | 60.0356 | 35.77 | 116.2 | 23.0193 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.2214 | 35.2674 | 60.0356 | 35.77 | 116.2083 | 23.0193 | 59.9936 | 23.54
[12 empty] | 116.2297 | 35.2674 | 60.0356 | 35.77 | 116.2166 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.2383 | 35.2674 | 60.0356 | 35.77 | 116.2249 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.2466 | 35.2674 | 60.0356 | 35.77 | 116.2334 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.2549 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 | 116.2417 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.2632 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 | 116.25 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.2715 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 | 116.2583 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.2798 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 | 116.2666 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.2881 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 | 116.2749 | 23.0193 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.2964 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 | 116.2832 | 23.0154 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3049 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 | 116.2917 | 23.0154 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3132 | 35.2468 | 60.0356 | 35.77 | 116.3 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3215 | 35.244 | 60.0356 | 35.77 | 116.3083 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3298 | 35.244 | 60.0356 | 35.77 | 116.3167 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3381 | 35.244 | 60.0356 | 35.77 | 116.325 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3464 | 35.244 | 60.0356 | 35.77 | 116.3333 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3547 | 35.2552 | 60.0356 | 35.77 | 116.3416 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.363 | 35.2552 | 60.0356 | 35.77 | 116.3501 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3713 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.3584 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3799 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.3667 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3882 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.375 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.3965 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.3833 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.4048 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.3916 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.4131 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.3999 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.4214 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.4082 | 23.0075 | 59.9925 | 23.54
[12 empty] | 116.4297 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.4167 | 23.0075 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.438 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.425 | 23.0075 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.4463 | 35.2864 | 60.0356 | 35.77 | 116.4333 | 23.0752 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.4548 | 35.3002 | 60.0356 | 35.77 | 116.4417 | 23.0752 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.4631 | 35.3002 | 60.0356 | 35.77 | 116.45 | 23.0752 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.4714 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 | 116.4583 | 23.0752 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.4797 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 | 116.4666 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.488 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 | 116.4751 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.4963 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 | 116.4834 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5046 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 | 116.4917 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5129 | 35.3108 | 60.0356 | 35.77 | 116.5 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5212 | 35.3222 | 60.0356 | 35.77 | 116.5083 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5298 | 35.3222 | 60.0356 | 35.77 | 116.5166 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5381 | 35.3256 | 60.0383 | 35.77 | 116.5249 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5464 | 35.3256 | 60.0383 | 35.77 | 116.5334 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5547 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 | 116.5417 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.563 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 | 116.55 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5713 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 | 116.5583 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5796 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 | 116.5667 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5879 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 | 116.575 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.5962 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 | 116.5833 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.6047 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 | 116.5918 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.613 | 35.3362 | 60.0383 | 35.77 | 116.6001 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.6213 | 35.3475 | 60.0383 | 35.77 | 116.6084 | 23.0778 | 59.9913 | 23.54
[12 empty] | 116.6296 | 35.3475 | 60.0383 | 35.77 | 116.6167 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.6379 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 | 116.625 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.6462 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 | 116.6333 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.6545 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 | 116.6416 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.6628 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 | 116.6499 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.6711 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 | 116.6584 | 23.0778 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.6797 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 | 116.6667 | 23.0741 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.688 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 | 116.675 | 23.0741 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.6963 | 35.3447 | 60.0383 | 35.77 | 116.6833 | 23.0741 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7046 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 | 116.6917 | 23.0741 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7129 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 | 116.7 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7212 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 | 116.7083 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7295 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 | 116.7168 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7378 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 | 116.7251 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7461 | 35.3036 | 60.0383 | 35.77 | 116.7334 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7546 | 35.2451 | 60.0383 | 35.77 | 116.7417 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7629 | 35.2451 | 60.0383 | 35.77 | 116.75 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7712 | 35.2583 | 60.0383 | 35.77 | 116.7583 | 23.0693 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7795 | 35.2583 | 60.0383 | 35.77 | 116.7666 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7878 | 35.2583 | 60.0383 | 35.77 | 116.7751 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.7961 | 35.2583 | 60.0383 | 35.77 | 116.7834 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.8044 | 35.2591 | 60.0383 | 35.77 | 116.7917 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.8127 | 35.2591 | 60.0383 | 35.77 | 116.8 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.821 | 35.2591 | 60.0383 | 35.77 | 116.8083 | 23.0735 | 59.9905 | 23.54
[12 empty] | 116.8296 | 35.2591 | 60.0383 | 35.77 | 116.8167 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.8379 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 | 116.825 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.8462 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 | 116.8335 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.8545 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 | 116.8418 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.8628 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 | 116.8501 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.8711 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 | 116.8584 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.8794 | 35.2712 | 60.0383 | 35.77 | 116.8667 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.8877 | 35.2785 | 60.0383 | 35.77 | 116.875 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.896 | 35.2785 | 60.0383 | 35.77 | 116.8833 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9045 | 35.29 | 60.0383 | 35.77 | 116.8918 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9128 | 35.29 | 60.0383 | 35.77 | 116.9001 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9211 | 35.29 | 60.0383 | 35.77 | 116.9084 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9294 | 35.29 | 60.0383 | 35.77 | 116.9167 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9377 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 116.925 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.946 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 116.9333 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9543 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 116.9417 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9626 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 116.95 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9709 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 116.9585 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9795 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 116.9668 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9878 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 116.9751 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 116.9961 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 116.9834 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 117.0044 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 116.9917 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 117.0127 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 117 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 117.021 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 117.0083 | 23.0735 | 59.9901 | 23.54
[12 empty] | 117.0293 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 117.0168 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.0376 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 117.0251 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.0459 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 117.0334 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.0544 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 117.0417 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.0627 | 35.289 | 60.041 | 35.77 | 117.05 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.071 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 | 117.0583 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.0793 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 | 117.0667 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.0876 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 | 117.0752 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.0959 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 | 117.0835 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1042 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 | 117.0918 | 23.0735 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1125 | 35.2841 | 60.041 | 35.77 | 117.1001 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1208 | 35.2872 | 60.041 | 35.77 | 117.1084 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1294 | 35.2872 | 60.041 | 35.77 | 117.1167 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1377 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.125 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.146 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.1335 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1543 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.1418 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1626 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.1501 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1709 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.1584 | 23.0773 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1792 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.1667 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1875 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.175 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.1958 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.1833 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.2043 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.1919 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.2126 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2002 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.2209 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2085 | 23.0694 | 59.9897 | 23.54
[12 empty] | 117.2292 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2168 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.2375 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2251 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.2458 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2334 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.2542 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2417 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.2625 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2502 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.2708 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2585 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.2793 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2668 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.2876 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2751 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.2959 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2834 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3042 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.2917 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3125 | 35.2872 | 60.0437 | 35.77 | 117.3 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3208 | 35.2877 | 60.0437 | 35.77 | 117.3083 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3291 | 35.2877 | 60.0437 | 35.77 | 117.3169 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3374 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.3252 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3457 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.3335 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.354 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.3418 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3625 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.3501 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3708 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.3584 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3792 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.3667 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3875 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.3752 | 23.084 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.3958 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.3835 | 23.0803 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.4041 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.3918 | 23.0803 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.4124 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.4001 | 23.0803 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.4207 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.4084 | 23.0803 | 59.9893 | 23.54
[12 empty] | 117.429 | 35.2877 | 60.041 | 35.77 | 117.4167 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.4375 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 | 117.425 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.4458 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 | 117.4336 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.4541 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 | 117.4419 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.4624 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 | 117.4502 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.4707 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 | 117.4585 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.479 | 35.2867 | 60.041 | 35.77 | 117.4668 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.4873 | 35.2983 | 60.041 | 35.77 | 117.4751 | 23.0759 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.4956 | 35.2983 | 60.041 | 35.77 | 117.4834 | 23.0658 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5039 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 | 117.4919 | 23.0658 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5125 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 | 117.5002 | 23.0621 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5208 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 | 117.5085 | 23.0621 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5291 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 | 117.5168 | 23.0621 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5374 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 | 117.5251 | 23.0621 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5457 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 | 117.5334 | 23.093 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.554 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 | 117.5417 | 23.093 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5623 | 35.2957 | 60.041 | 35.77 | 117.5503 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5706 | 35.3283 | 60.041 | 35.77 | 117.5586 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5789 | 35.3283 | 60.041 | 35.77 | 117.5669 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5874 | 35.3293 | 60.041 | 35.77 | 117.5752 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.5957 | 35.3293 | 60.041 | 35.77 | 117.5835 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.604 | 35.3293 | 60.041 | 35.77 | 117.5918 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.6123 | 35.3293 | 60.041 | 35.77 | 117.6001 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.6206 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 | 117.6086 | 23.0974 | 59.9889 | 23.54
[12 empty] | 117.6289 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 | 117.6169 | 23.0974 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.6372 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 | 117.6252 | 23.0974 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.6455 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 | 117.6335 | 23.0937 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.6538 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 | 117.6418 | 23.0937 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.6624 | 35.3428 | 60.041 | 35.77 | 117.6501 | 23.0937 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.6707 | 35.3536 | 60.041 | 35.77 | 117.6584 | 23.0937 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.679 | 35.3536 | 60.041 | 35.77 | 117.6667 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.6873 | 35.3653 | 60.041 | 35.77 | 117.6753 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.6956 | 35.3653 | 60.041 | 35.77 | 117.6836 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7039 | 35.3653 | 60.041 | 35.77 | 117.6919 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7122 | 35.3653 | 60.041 | 35.77 | 117.7002 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7205 | 35.3627 | 60.041 | 35.77 | 117.7085 | 23.0946 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7288 | 35.3627 | 60.041 | 35.77 | 117.7168 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7373 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 | 117.7251 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7456 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 | 117.7336 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7539 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 | 117.7419 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7622 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 | 117.7502 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7705 | 35.3642 | 60.041 | 35.77 | 117.7585 | 23.082 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7788 | 35.3642 | 60.041 | 35.77 | 117.7668 | 23.0784 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7871 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 | 117.7751 | 23.0784 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.7954 | 35.3652 | 60.041 | 35.77 | 117.7834 | 23.0784 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.8037 | 35.3463 | 60.041 | 35.77 | 117.792 | 23.0784 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.8123 | 35.3463 | 60.041 | 35.77 | 117.8003 | 23.0738 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.8206 | 35.36 | 60.041 | 35.77 | 117.8086 | 23.0738 | 59.9873 | 23.54
[12 empty] | 117.8289 | 35.36 | 60.041 | 35.77 | 117.8169 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.8372 | 35.36 | 60.041 | 35.77 | 117.8252 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.8455 | 35.36 | 60.041 | 35.77 | 117.8335 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.8538 | 35.371 | 60.041 | 35.77 | 117.8418 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.8621 | 35.371 | 60.041 | 35.77 | 117.8503 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.8704 | 35.3827 | 60.041 | 35.77 | 117.8586 | 23.0738 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.8787 | 35.3827 | 60.041 | 35.77 | 117.8669 | 23.0709 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.8872 | 35.3827 | 60.041 | 35.77 | 117.8752 | 23.0709 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.8955 | 35.3827 | 60.041 | 35.77 | 117.8835 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9038 | 35.3234 | 60.041 | 35.77 | 117.8918 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9121 | 35.3234 | 60.041 | 35.77 | 117.9001 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9204 | 35.3234 | 60.041 | 35.77 | 117.9087 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9287 | 35.3234 | 60.041 | 35.77 | 117.917 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.937 | 35.3226 | 60.0437 | 35.77 | 117.9253 | 23.0673 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9453 | 35.3226 | 60.0437 | 35.77 | 117.9336 | 23.0628 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9536 | 35.3285 | 60.0437 | 35.77 | 117.9419 | 23.0628 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9622 | 35.3285 | 60.0437 | 35.77 | 117.9502 | 23.0628 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9705 | 35.3285 | 60.0437 | 35.77 | 117.9585 | 23.0628 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9788 | 35.3285 | 60.0437 | 35.77 | 117.967 | 23.0577 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9871 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 | 117.9753 | 23.0577 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 117.9954 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 | 117.9836 | 23.0541 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 118.0037 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 | 117.9919 | 23.0541 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 118.012 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 | 118.0002 | 23.0541 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 118.0203 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 | 118.0085 | 23.0541 | 59.9862 | 23.54
[12 empty] | 118.0286 | 35.3483 | 60.0437 | 35.77 | 118.0168 | 23.0541 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.0371 | 35.3495 | 60.0437 | 35.77 | 118.0254 | 23.0541 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.0454 | 35.3495 | 60.0437 | 35.77 | 118.0337 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.0537 | 35.3606 | 60.0437 | 35.77 | 118.042 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.062 | 35.3606 | 60.0437 | 35.77 | 118.0503 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.0703 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 | 118.0586 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.0786 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 | 118.0669 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.0869 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 | 118.0752 | 23.0585 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.0952 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 | 118.0837 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1035 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 | 118.092 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1118 | 35.3583 | 60.0437 | 35.77 | 118.1003 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1204 | 35.3595 | 60.0437 | 35.77 | 118.1086 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1287 | 35.3595 | 60.0437 | 35.77 | 118.1169 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.137 | 35.3595 | 60.0437 | 35.77 | 118.1252 | 23.0644 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1453 | 35.3595 | 60.0437 | 35.77 | 118.1335 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1536 | 35.3049 | 60.0437 | 35.77 | 118.1421 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1619 | 35.3049 | 60.0437 | 35.77 | 118.1504 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1702 | 35.3049 | 60.0437 | 35.77 | 118.1587 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1785 | 35.3049 | 60.0437 | 35.77 | 118.167 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1868 | 35.313 | 60.0437 | 35.77 | 118.1753 | 23.0684 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.1953 | 35.313 | 60.0437 | 35.77 | 118.1836 | 23.0536 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.2036 | 35.313 | 60.0437 | 35.77 | 118.1919 | 23.0536 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.2119 | 35.313 | 60.0437 | 35.77 | 118.2004 | 23.0536 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.2202 | 35.2686 | 60.0437 | 35.77 | 118.2087 | 23.0536 | 59.985 | 23.54
[12 empty] | 118.2285 | 35.2686 | 60.0437 | 35.77 | 118.217 | 23.0536 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.2368 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 | 118.2253 | 23.0536 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.2451 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 | 118.2336 | 23.0536 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.2534 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 | 118.2419 | 23.0536 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.2617 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 | 118.2502 | 23.0058 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.2703 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 | 118.2588 | 23.0058 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.2786 | 35.2797 | 60.0437 | 35.77 | 118.2671 | 23.0058 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.2869 | 35.2997 | 60.0437 | 35.77 | 118.2754 | 23.0058 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.2952 | 35.2997 | 60.0437 | 35.77 | 118.2837 | 23.0221 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3035 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 | 118.292 | 23.0221 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3118 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 | 118.3003 | 23.0178 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3201 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 | 118.3086 | 23.0178 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3284 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 | 118.3171 | 23.0151 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3367 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 | 118.3254 | 23.0151 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3452 | 35.2989 | 60.0437 | 35.77 | 118.3337 | 23.0151 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3535 | 35.3004 | 60.0437 | 35.77 | 118.342 | 23.0151 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3618 | 35.3004 | 60.0437 | 35.77 | 118.3503 | 23.0115 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3701 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 | 118.3586 | 23.0115 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3784 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 | 118.3669 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.3867 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 | 118.3755 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.395 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 | 118.3838 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.4033 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 | 118.3921 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.4116 | 35.3255 | 60.0437 | 35.77 | 118.4004 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.4199 | 35.3355 | 60.0437 | 35.77 | 118.4087 | 23.0852 | 59.9838 | 23.54
[12 empty] | 118.4285 | 35.3355 | 60.0437 | 35.77 | 118.417 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.4368 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 | 118.4253 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.4451 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 | 118.4338 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.4534 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 | 118.4421 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.4617 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 | 118.4504 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.47 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 | 118.4587 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.4783 | 35.3347 | 60.0437 | 35.77 | 118.467 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.4866 | 35.2808 | 60.0437 | 35.77 | 118.4753 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.4949 | 35.2808 | 60.0437 | 35.77 | 118.4836 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5034 | 35.2999 | 60.0437 | 35.77 | 118.4922 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5117 | 35.2999 | 60.0437 | 35.77 | 118.5005 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.52 | 35.2999 | 60.0437 | 35.77 | 118.5088 | 23.0852 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5283 | 35.2999 | 60.0437 | 35.77 | 118.5171 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5366 | 35.2825 | 60.0464 | 35.77 | 118.5254 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5449 | 35.2825 | 60.0464 | 35.77 | 118.5337 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5532 | 35.2947 | 60.0464 | 35.77 | 118.542 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5615 | 35.2947 | 60.0464 | 35.77 | 118.5505 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5698 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 | 118.5588 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5784 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 | 118.5671 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.5867 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 | 118.5754 | 23.0897 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.595 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 | 118.5837 | 23.0854 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.6033 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 | 118.592 | 23.0854 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.6116 | 35.294 | 60.0464 | 35.77 | 118.6003 | 23.0854 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.6199 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 | 118.6089 | 23.0854 | 59.9822 | 23.54
[12 empty] | 118.6282 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 | 118.6172 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.6365 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 | 118.6255 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.6448 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 | 118.6338 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.6533 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 | 118.6421 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.6616 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 | 118.6504 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.6699 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 | 118.6587 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.6782 | 35.3021 | 60.0464 | 35.77 | 118.6672 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.6865 | 35.3038 | 60.0464 | 35.77 | 118.6755 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.6948 | 35.3038 | 60.0464 | 35.77 | 118.6838 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7031 | 35.3201 | 60.0464 | 35.77 | 118.6921 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7114 | 35.3201 | 60.0464 | 35.77 | 118.7004 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7197 | 35.3201 | 60.0464 | 35.77 | 118.7087 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.728 | 35.3201 | 60.0464 | 35.77 | 118.717 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7366 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.7256 | 23.082 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7449 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.7339 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7532 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.7422 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7615 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.7505 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7698 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.7588 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7781 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.7671 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7864 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.7754 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.7947 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.7839 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.803 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.7922 | 23.077 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.8115 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8005 | 23.0832 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.8198 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8088 | 23.0832 | 59.9818 | 23.54
[12 empty] | 118.8281 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8171 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.8364 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8254 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.8447 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8337 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.853 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8423 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.8613 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8506 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.8696 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8589 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.8779 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8672 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.8862 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8755 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.8948 | 35.3201 | 60.0491 | 35.77 | 118.8838 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9031 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.8921 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9114 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.9006 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9197 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.9089 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.928 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.9172 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9363 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.9255 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9446 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.9338 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9529 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.9421 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9612 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.9504 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9697 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.959 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.978 | 35.3243 | 60.0491 | 35.77 | 118.9673 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9863 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 | 118.9756 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 118.9946 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 | 118.9839 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 119.0029 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 | 118.9922 | 23.0815 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 119.0112 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 | 119.0005 | 23.0788 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 119.0195 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 | 119.0088 | 23.0788 | 59.9811 | 23.54
[12 empty] | 119.0278 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 | 119.0173 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.0361 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 | 119.0256 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.0444 | 35.3304 | 60.0491 | 35.77 | 119.0339 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.053 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 | 119.0422 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.0613 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 | 119.0505 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.0696 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 | 119.0588 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.0779 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 | 119.0671 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.0862 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 | 119.0757 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.0945 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 | 119.084 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1028 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 | 119.0923 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1111 | 35.3297 | 60.0491 | 35.77 | 119.1006 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1194 | 35.3254 | 60.0491 | 35.77 | 119.1089 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1279 | 35.3254 | 60.0491 | 35.77 | 119.1172 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1362 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 | 119.1255 | 23.0788 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1445 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 | 119.134 | 23.0755 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1528 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 | 119.1423 | 23.0755 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1611 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 | 119.1506 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1694 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 | 119.1589 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1777 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 | 119.1672 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.186 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 | 119.1755 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.1943 | 35.3237 | 60.0491 | 35.77 | 119.1838 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.2026 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.1924 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.2112 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.2007 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.2195 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.209 | 23.0656 | 59.9807 | 23.54
[12 empty] | 119.2278 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.2173 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.2361 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.2256 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.2444 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.2339 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.2527 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.2422 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.261 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.2507 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.2693 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.259 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.2776 | 35.3067 | 60.0491 | 35.77 | 119.2673 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.2861 | 35.3085 | 60.0491 | 35.77 | 119.2756 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.2944 | 35.3085 | 60.0491 | 35.77 | 119.2839 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3027 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 | 119.2922 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.311 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 | 119.3005 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3193 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 | 119.3091 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3276 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 | 119.3174 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3359 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 | 119.3257 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3442 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 | 119.334 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3525 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 | 119.3423 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3608 | 35.308 | 60.0491 | 35.77 | 119.3506 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3694 | 35.3063 | 60.0491 | 35.77 | 119.3591 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3777 | 35.3063 | 60.0491 | 35.77 | 119.3674 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.386 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 | 119.3757 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.3943 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 | 119.384 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4026 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 | 119.3923 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4109 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 | 119.4006 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4192 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 | 119.4089 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4275 | 35.3305 | 60.0491 | 35.77 | 119.4175 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4358 | 35.3429 | 60.0491 | 35.77 | 119.4258 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4443 | 35.3429 | 60.0491 | 35.77 | 119.4341 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4526 | 35.3543 | 60.0491 | 35.77 | 119.4424 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4609 | 35.3543 | 60.0491 | 35.77 | 119.4507 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4692 | 35.3543 | 60.0491 | 35.77 | 119.459 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4775 | 35.3543 | 60.0491 | 35.77 | 119.4673 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4858 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 | 119.4758 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.4941 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 | 119.4841 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5024 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 | 119.4924 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5107 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 | 119.5007 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.519 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 | 119.509 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5276 | 35.3744 | 60.0491 | 35.77 | 119.5173 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5359 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.5256 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5442 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.5342 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5525 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.5425 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5608 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.5508 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5691 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.5591 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5774 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.5674 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.5857 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.5757 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.594 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.584 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6025 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.5925 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6108 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6008 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6191 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6091 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6274 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6174 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6357 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6257 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.644 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.634 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6523 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6423 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6606 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6509 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6689 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6592 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6772 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6675 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6858 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6758 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.6941 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6841 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7024 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.6924 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7107 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7007 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.719 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7092 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7273 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7175 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7356 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7258 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7439 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7341 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7522 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7424 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7605 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7507 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.769 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.759 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7773 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7676 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7856 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7759 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.7939 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7842 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.8022 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.7925 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.8105 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.8008 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.8188 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.8091 | 23.0656 | 59.9803 | 23.54
[12 empty] | 119.8271 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.8174 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.8354 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.8259 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.844 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.8342 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.8523 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.8425 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.8606 | 35.3187 | 60.0518 | 35.77 | 119.8508 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.8689 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.8591 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.8772 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.8674 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.8855 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.8757 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.8938 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.8843 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9021 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.8926 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9104 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.9009 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9187 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.9092 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9272 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.9175 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9355 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.9258 | 23.0656 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9438 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.9341 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9521 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.9426 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9604 | 35.3086 | 60.0518 | 35.77 | 119.9509 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9688 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 119.9592 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9771 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 119.9675 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9854 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 119.9758 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 119.9937 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 119.9841 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0022 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 119.9924 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0105 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.001 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0188 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0093 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0271 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0176 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0354 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0259 | 23.0678 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0437 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0342 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.052 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0425 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0603 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.051 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0686 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0593 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0769 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0676 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0854 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0759 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.0938 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0842 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1021 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.0925 | 23.074 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1104 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.1008 | 23.0706 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1187 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.1094 | 23.0706 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.127 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.1177 | 23.0706 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1353 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.126 | 23.0706 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1436 | 35.3015 | 60.0518 | 35.77 | 120.1343 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1519 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.1426 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1602 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.1509 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1687 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.1592 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.177 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.1677 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1853 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.176 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.1936 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.1843 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.2019 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.1926 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.2102 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2009 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.2185 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2092 | 23.0679 | 59.9799 | 23.54
[12 empty] | 120.2268 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2175 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.2351 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2261 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.2437 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2344 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.252 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2427 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.2603 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.251 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.2686 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2593 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.2769 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2676 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.2852 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2759 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.2935 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2844 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3018 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.2927 | 23.0679 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3101 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.301 | 23.0636 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3184 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3093 | 23.0636 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3269 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3176 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3352 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3259 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3435 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3342 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3518 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3428 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3601 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3511 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3684 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3594 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3767 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3677 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.385 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.376 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.3933 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3843 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.4016 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.3926 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.4102 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4011 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.4185 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4094 | 23.1005 | 59.9795 | 23.54
[12 empty] | 120.4268 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4177 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.4351 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.426 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.4434 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4343 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.4517 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4426 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.46 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4509 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.4683 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4595 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.4766 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4678 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.4851 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4761 | 23.1005 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.4934 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4844 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5017 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.4927 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.51 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.501 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5183 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5093 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5266 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5178 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5349 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5261 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5432 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5344 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5515 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5427 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5598 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.551 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5684 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5593 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5767 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5679 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.585 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5762 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.5933 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5845 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.6016 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.5928 | 23.098 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.6099 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6011 | 23.0963 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.6182 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6094 | 23.0963 | 59.9787 | 23.54
[12 empty] | 120.6265 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6177 | 23.0919 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.6348 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6262 | 23.0919 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.6433 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6345 | 23.0919 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.6516 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6428 | 23.0919 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.6599 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6511 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.6682 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6594 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.6765 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6677 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.6848 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.676 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.6931 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6846 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7014 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.6929 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7097 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7012 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.718 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7095 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7266 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7178 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7349 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7261 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7432 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7344 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7515 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7429 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7598 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7512 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7681 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7595 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7764 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7678 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.7847 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7761 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.793 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7844 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.8013 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.7927 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.8098 | 35.291 | 60.0518 | 35.77 | 120.8013 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.8181 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8096 | 23.084 | 59.9783 | 23.54
[12 empty] | 120.8264 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8179 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.8347 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8262 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.843 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8345 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.8513 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8428 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.8596 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8511 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.8679 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8596 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.8762 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8679 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.8848 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8762 | 23.0783 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.8931 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8845 | 23.0739 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9014 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.8928 | 23.0739 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9097 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9011 | 23.0921 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.918 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9094 | 23.0921 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9263 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.918 | 23.0921 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9346 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9263 | 23.0921 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9429 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9346 | 23.0889 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9512 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9429 | 23.0889 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9595 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9512 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.968 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9595 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9763 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9678 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9846 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9763 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 120.9929 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9846 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 121.0012 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 120.9929 | 23.0864 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 121.0095 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 121.0012 | 23.0928 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 121.0178 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 121.0095 | 23.0928 | 59.978 | 23.54
[12 empty] | 121.0261 | 35.2913 | 60.0518 | 35.77 | 121.0178 | 23.0928 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.0344 | 35.2851 | 60.0518 | 35.77 | 121.0264 | 23.0928 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.0427 | 35.2851 | 60.0518 | 35.77 | 121.0347 | 23.0928 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.0513 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.043 | 23.0928 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.0596 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.0513 | 23.0895 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.0679 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.0596 | 23.0895 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.0762 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.0679 | 23.087 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.0845 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.0762 | 23.087 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.0928 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.0847 | 23.087 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1011 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.093 | 23.087 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1094 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.1013 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1177 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.1096 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1262 | 35.2808 | 60.0518 | 35.77 | 121.1179 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1345 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.1262 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1428 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.1345 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1511 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.1431 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1594 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.1514 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1677 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.1597 | 23.083 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.176 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.168 | 23.0797 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1843 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.1763 | 23.0797 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.1926 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.1846 | 23.0797 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.2009 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.1929 | 23.0797 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.2095 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2014 | 23.0772 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.2178 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2097 | 23.0772 | 59.9766 | 23.54
[12 empty] | 121.2261 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.218 | 23.0772 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.2344 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2263 | 23.0772 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.2427 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2346 | 23.0772 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.251 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2429 | 23.0772 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.2593 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2512 | 23.0731 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.2676 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2598 | 23.0731 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.2759 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2681 | 23.0731 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.2844 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2764 | 23.0731 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.2927 | 35.2808 | 60.0491 | 35.77 | 121.2847 | 23.0699 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.301 | 35.2849 | 60.0491 | 35.77 | 121.293 | 23.0699 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3093 | 35.2849 | 60.0491 | 35.77 | 121.3013 | 23.1034 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3176 | 35.2849 | 60.0491 | 35.77 | 121.3098 | 23.1034 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3259 | 35.2849 | 60.0491 | 35.77 | 121.3181 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3342 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.3264 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3425 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.3347 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3508 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.343 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3591 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.3513 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3677 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.3596 | 23.1011 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.376 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.3682 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3843 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.3765 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.3926 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.3848 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.4009 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.3931 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.4092 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.4014 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.4175 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.4097 | 23.097 | 59.9752 | 23.54
[12 empty] | 121.4258 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.418 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.4341 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.4265 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.4426 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.4348 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.4509 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.4431 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.4592 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.4514 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.4675 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.4597 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.4758 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.468 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.4841 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.4763 | 23.0953 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.4924 | 35.2849 | 60.0518 | 35.77 | 121.4849 | 23.0954 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5007 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 | 121.4932 | 23.0954 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.509 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 | 121.5015 | 23.0954 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5173 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 | 121.5098 | 23.0954 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5259 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 | 121.5181 | 23.0883 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5342 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 | 121.5264 | 23.0883 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5425 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 | 121.5349 | 23.086 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5508 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 | 121.5432 | 23.086 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5591 | 35.2869 | 60.0518 | 35.77 | 121.5515 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5674 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 | 121.5598 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5757 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 | 121.5681 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.584 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 | 121.5764 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.5923 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 | 121.5847 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.6006 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 | 121.5933 | 23.0829 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.6091 | 35.2746 | 60.0518 | 35.77 | 121.6016 | 23.0837 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.6174 | 35.2703 | 60.0518 | 35.77 | 121.6099 | 23.0837 | 59.9738 | 23.54
[12 empty] | 121.6257 | 35.2703 | 60.0518 | 35.77 | 121.6182 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.634 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.6265 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.6423 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.6348 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.6506 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.6431 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.6589 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.6516 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.6672 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.6599 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.6755 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.6682 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.6841 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.6765 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.6924 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.6848 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7007 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.6931 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.709 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.7014 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7173 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.71 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7256 | 35.2586 | 60.0518 | 35.77 | 121.7183 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7339 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 | 121.7266 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7422 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 | 121.7349 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7505 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 | 121.7432 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7588 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 | 121.7515 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7673 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 | 121.76 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7756 | 35.2586 | 60.0491 | 35.77 | 121.7683 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7839 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.7766 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.7922 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.7849 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.8005 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.7932 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.8088 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.8015 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.8171 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.8098 | 23.0837 | 59.9733 | 23.54
[12 empty] | 121.8254 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.8184 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[12 empty] | 121.8337 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.8267 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[12 empty] | 121.8423 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.835 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[12 empty] | 121.8506 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.8433 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[12 empty] | 121.8589 | 35.3147 | 60.0491 | 35.77 | 121.8516 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
[16 empty] | 121.8599 | 23.0837 | 59.973 | 23.54

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Potencia declarada (MW) | 67.92 | Rampa ajustada %/min | 14.0018 | Rango de operación: | 61.128 | MW
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 12.23 | 20.0072 | -9.4478 | -13.9102
2 | 12.23 | 20.0072 | -9.4834 | -13.9627
3 | 12.23 | 20.0072 | -9.4482 | -13.9108
4 | 12.23 | 20.0072 | -9.3128 | -13.7114
5 | 12.23 | 20.0072 | -9.3992 | -13.8387
Promedio |  |  | -9.4183 | -13.8667
Desviación estándar |  |  | 0.066155
Coeficiente de variación |  |  | -0.0070241
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.9643% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1741
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.008338 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.0080261 | 55.5908 | 60.0146 | 56 | 0.0050354 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.00085449 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 0.0048828 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.016676 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.016357 | 55.5908 | 60.0146 | 56 | 0.013367 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.0092773 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 0.013428 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.025014 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.024689 | 55.5908 | 60.0146 | 56 | 0.021698 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.017578 | 25.2674 | 60.0168 | 25.54 | 0.021729 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.033352 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.03302 | 55.5562 | 60.0146 | 56 | 0.030029 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.025879 | 25.2155 | 60.0168 | 25.54 | 0.030029 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.04169 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.041351 | 55.5562 | 60.0146 | 56 | 0.038361 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.03418 | 25.2155 | 60.0168 | 25.54 | 0.03833 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.050028 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.049683 | 55.5562 | 60.0113 | 56 | 0.046692 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.042603 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 0.046631 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.058366 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.058014 | 55.5562 | 60.0113 | 56 | 0.055023 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.050903 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 0.054932 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.066704 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.066345 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 0.063354 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.059204 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 0.063232 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.075042 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.074677 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 0.071686 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.067505 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 0.071777 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.08338 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.083008 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 0.080017 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.075928 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 0.080078 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.091718 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.091339 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 0.088348 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.084229 | 25.1949 | 60.0168 | 25.54 | 0.088379 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.10006 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.09967 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 0.09668 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.092529 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 0.09668 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.10839 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.108 | 55.5171 | 60.0113 | 56 | 0.10501 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.10083 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 0.10498 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.11673 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.11633 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 0.11334 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.10925 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 0.11328 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.12507 | 55.4478 | 59.966 | 56 | 0.12466 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 0.12167 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.11755 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 0.12183 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.13341 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.133 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 0.12997 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.12585 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 0.13013 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.14175 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.14133 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 0.13831 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.13416 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 0.13843 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.15008 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.14966 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 0.14664 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.14258 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 0.14673 | 23.0837 | 59.973 | 23.54
0.15842 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.15799 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 0.15497 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.15088 | 25.1949 | 60.0142 | 25.54 | 0.15503 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.16676 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.16632 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 0.1633 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.15918 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 0.16333 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.1751 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.17465 | 55.6217 | 60.0113 | 56 | 0.17163 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.16748 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 0.17163 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.18343 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.18298 | 55.536 | 60.0113 | 56 | 0.17996 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.1759 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 0.18018 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.19177 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.19131 | 55.536 | 60.0113 | 56 | 0.18829 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.1842 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 0.18848 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.20011 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.19965 | 55.536 | 60.0113 | 56 | 0.19662 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.1925 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 0.19678 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.20845 | 55.4478 | 59.9677 | 56 | 0.20798 | 55.536 | 60.0113 | 56 | 0.20496 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.20081 | 25.1673 | 60.0142 | 25.54 | 0.20508 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.21679 | 55.4878 | 59.9677 | 56 | 0.21631 | 55.5719 | 60.0113 | 56 | 0.21329 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.20923 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 0.21338 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.22512 | 55.4878 | 59.9677 | 56 | 0.22464 | 55.5719 | 60.0113 | 56 | 0.22162 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.21753 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 0.22168 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.23346 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.23297 | 55.5719 | 60.0113 | 56 | 0.22995 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.22583 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 0.22998 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.2418 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.2413 | 55.5719 | 60.0113 | 56 | 0.23828 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.23413 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 0.23853 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.25014 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.24963 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.24661 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.24255 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 0.24683 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.25848 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.25797 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.25494 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.25085 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 0.25513 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.26681 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.2663 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.26328 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.25916 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 0.26343 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.27515 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.27463 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.27161 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.26746 | 25.1415 | 60.0142 | 25.54 | 0.27173 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.28349 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.28297 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.27994 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.27588 | 25.093 | 60.0142 | 25.54 | 0.28003 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.29183 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.29131 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.28827 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.28418 | 25.093 | 60.0142 | 25.54 | 0.28857 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.30016 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.29964 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.2966 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.29248 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 0.29688 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.3085 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.30797 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.30493 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.30078 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 0.30518 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.31684 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.3163 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.31326 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.3092 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 0.31348 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.32518 | 55.4881 | 59.9677 | 56 | 0.32463 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.32159 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.3175 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 0.32178 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.33352 | 55.4881 | 59.9693 | 56 | 0.33296 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.32993 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.32581 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 0.33008 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.34185 | 55.4881 | 59.9693 | 56 | 0.34129 | 55.5719 | 60.0088 | 56 | 0.33826 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.33411 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 0.33838 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.35019 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.34962 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 0.34659 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.34253 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 0.34692 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.35853 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.35796 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 0.35492 | 43.3399 | 60.0169 | 43.77 | 0.35083 | 25.093 | 60.0122 | 25.54 | 0.35522 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.36687 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.36629 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 0.36325 | 43.3164 | 60.0169 | 43.77 | 0.35913 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 0.36353 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
0.3752 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.37462 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 0.37158 | 43.3164 | 60.0169 | 43.77 | 0.36743 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 0.37183 | 23.0891 | 59.9728 | 23.54
0.38354 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.38295 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 0.37991 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.37585 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 0.38013 | 23.0891 | 59.9728 | 23.54
0.39188 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.39128 | 55.5577 | 60.0088 | 56 | 0.38824 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.38416 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 0.38843 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.40022 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.39961 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 0.39658 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.39246 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 0.39673 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.40856 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.40794 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 0.40491 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.40076 | 25.0758 | 60.0122 | 25.54 | 0.40527 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.41689 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.41628 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 0.41324 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.40918 | 25.0652 | 60.0122 | 25.54 | 0.41357 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.42523 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.42461 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 0.42157 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.41748 | 25.0652 | 60.0122 | 25.54 | 0.42188 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.43357 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.43294 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 0.4299 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.42578 | 25.0446 | 60.0122 | 25.54 | 0.43018 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.4419 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.44128 | 55.4803 | 60.0088 | 56 | 0.43823 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.43408 | 25.0446 | 60.0122 | 25.54 | 0.43848 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.45024 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.44962 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 0.44656 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.4425 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 0.44678 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.45858 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.45795 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 0.4549 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.45081 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 0.45508 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.46692 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.46628 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 0.46323 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.45911 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 0.46362 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.47526 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.47461 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 0.47156 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.46741 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 0.47192 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.48359 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.48294 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 0.47989 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.47583 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 0.48022 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.49193 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.49127 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 0.48822 | 43.2956 | 60.0169 | 43.77 | 0.48413 | 25.1535 | 60.0122 | 25.54 | 0.48853 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.50027 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.4996 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 0.49655 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 | 0.49243 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 0.49683 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.50861 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.50793 | 55.4803 | 60.0064 | 56 | 0.50488 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 | 0.50073 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 0.50513 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.51694 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.51627 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 0.51321 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 | 0.50916 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 0.51367 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.52528 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.5246 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 0.52155 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 | 0.51746 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 0.52197 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.53362 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.53293 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 0.52988 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 | 0.52576 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 0.53027 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.54196 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.54126 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 0.53821 | 43.2956 | 60.0165 | 43.77 | 0.53406 | 25.2813 | 60.0105 | 25.54 | 0.53857 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.55029 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.54959 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 0.54654 | 43.3966 | 60.0165 | 43.77 | 0.54248 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.54688 | 23.0932 | 59.9728 | 23.54
0.55863 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.55794 | 55.4504 | 60.0064 | 56 | 0.55487 | 43.3966 | 60.0165 | 43.77 | 0.55078 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.55518 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.56697 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.56627 | 55.501 | 60.0064 | 56 | 0.5632 | 43.4278 | 60.0165 | 43.77 | 0.55908 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.56348 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.57531 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.5746 | 55.501 | 60.0064 | 56 | 0.57153 | 43.4278 | 60.0165 | 43.77 | 0.56738 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.57202 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.58364 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.58293 | 55.501 | 60.0064 | 56 | 0.57986 | 43.4278 | 60.0165 | 43.77 | 0.57581 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.58032 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.59198 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.59126 | 55.501 | 60.0064 | 56 | 0.5882 | 43.4278 | 60.0165 | 43.77 | 0.58411 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.58862 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.60032 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.59959 | 55.4966 | 60.0064 | 56 | 0.59653 | 43.4122 | 60.0165 | 43.77 | 0.59241 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.59692 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.60866 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.60793 | 55.4966 | 60.0064 | 56 | 0.60486 | 43.4122 | 60.0165 | 43.77 | 0.60083 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.60522 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.61699 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.61626 | 55.4912 | 60.0064 | 56 | 0.61319 | 43.4122 | 60.0165 | 43.77 | 0.60913 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.61353 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.62533 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.62459 | 55.4912 | 60.0064 | 56 | 0.62152 | 43.4122 | 60.0165 | 43.77 | 0.61743 | 25.2182 | 60.0105 | 25.54 | 0.62183 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.63367 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.63292 | 55.4912 | 60.0064 | 56 | 0.62985 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 | 0.62573 | 25.1996 | 60.0105 | 25.54 | 0.63037 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.64201 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.64125 | 55.4912 | 60.0064 | 56 | 0.63818 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 | 0.63416 | 25.1996 | 60.0105 | 25.54 | 0.63867 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.65035 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.64958 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.64651 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 | 0.64246 | 25.1996 | 60.0105 | 25.54 | 0.64697 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.65868 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.65791 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.65485 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 | 0.65076 | 25.1996 | 60.0105 | 25.54 | 0.65527 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.66702 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.66626 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.66318 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 | 0.65906 | 25.1793 | 60.0105 | 25.54 | 0.66357 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.67536 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.67459 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.67151 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 | 0.66748 | 25.1793 | 60.0105 | 25.54 | 0.67188 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.6837 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.68292 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.67984 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 | 0.67578 | 25.1536 | 60.0105 | 25.54 | 0.68018 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.69203 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.69125 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.68817 | 43.4091 | 60.0165 | 43.77 | 0.68408 | 25.1536 | 60.0105 | 25.54 | 0.68872 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.70037 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.69958 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.6965 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.69238 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 0.69702 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.70871 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.70792 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.70483 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.70081 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 0.70532 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.71705 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.71625 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.71317 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.70911 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 0.71362 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.72538 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.72458 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.7215 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.71741 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 0.72192 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.73372 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.73291 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.72983 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.72571 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 0.73022 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.74206 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.74124 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.73816 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.73413 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 0.73877 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.7504 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.74957 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.74649 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.74243 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 0.74707 | 23.0932 | 59.9732 | 23.54
0.75873 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.7579 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.75482 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.75073 | 25.1536 | 60.0084 | 25.54 | 0.75537 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.76707 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.76625 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.76315 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.75903 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.76367 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.77541 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.77458 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.77148 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.76746 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.77197 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.78375 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.78291 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.77982 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.77576 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.78027 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.79208 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.79124 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.78815 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.78406 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.78857 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.80042 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.79958 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.79648 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.79236 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.79712 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.80876 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.80791 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.80481 | 43.4091 | 60.0152 | 43.77 | 0.80078 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.80542 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.8171 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.81624 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.81314 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 | 0.80908 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.81372 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.82543 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.82457 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.82147 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 | 0.81738 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.82202 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.83377 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.8329 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.8298 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 | 0.82568 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.83032 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.84211 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.84123 | 55.4912 | 60.0052 | 56 | 0.83813 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 | 0.83411 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.83862 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.85045 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.84956 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.84647 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 | 0.84241 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.84692 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.85878 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.85791 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.8548 | 43.3598 | 60.0152 | 43.77 | 0.85071 | 25.1161 | 60.0084 | 25.54 | 0.85547 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.86712 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.86624 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.86313 | 43.3484 | 60.0152 | 43.77 | 0.85901 | 25.0903 | 60.0084 | 25.54 | 0.86377 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.87546 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.87457 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.87146 | 43.3484 | 60.0152 | 43.77 | 0.86743 | 25.0903 | 60.0084 | 25.54 | 0.87207 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.8838 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.8829 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.87979 | 43.3484 | 60.0152 | 43.77 | 0.87573 | 25.0903 | 60.0084 | 25.54 | 0.88037 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.89214 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.89124 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.88812 | 43.3484 | 60.0152 | 43.77 | 0.88403 | 25.0903 | 60.0084 | 25.54 | 0.88867 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.90047 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.89957 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.89645 | 43.3484 | 60.0144 | 43.77 | 0.89233 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 0.89697 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.90881 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.9079 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.90479 | 43.3484 | 60.0144 | 43.77 | 0.90076 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 0.90552 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.91715 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.91623 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.91312 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.90906 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 0.91382 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.92549 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.92456 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.92145 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.91736 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 0.92212 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.93382 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.93289 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.92978 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.92578 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 0.93042 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.94216 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.94122 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.93811 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.93408 | 25.0903 | 60.0063 | 25.54 | 0.93872 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.9505 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.94957 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.94644 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.94238 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 0.94702 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.95884 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.9579 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.95477 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.95068 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 0.95532 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.96717 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.96623 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.9631 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.95911 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 0.96387 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.97551 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.97456 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.97144 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.96741 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 0.97217 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.98385 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.98289 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.97977 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.97571 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 0.98047 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
0.99219 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.99123 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.9881 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.98401 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 0.98877 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0005 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 0.99956 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 0.99643 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 0.99243 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 0.99707 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0089 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0079 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 1.0048 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.0007 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 1.0054 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0172 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0162 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 1.0131 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.009 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 1.0137 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0255 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0246 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 1.0214 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.0173 | 25.253 | 60.0063 | 25.54 | 1.0222 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0339 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0329 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 1.0298 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.0258 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 1.0305 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0422 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0412 | 55.4912 | 60.0048 | 56 | 1.0381 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.0341 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 1.0388 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0505 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0496 | 55.4912 | 60.006 | 56 | 1.0464 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.0424 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 1.0471 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0589 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0579 | 55.4912 | 60.006 | 56 | 1.0547 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.0507 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 1.0554 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0672 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0662 | 55.4651 | 60.006 | 56 | 1.0631 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.0591 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 1.0637 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0756 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0746 | 55.4651 | 60.006 | 56 | 1.0714 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.0674 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 1.072 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0839 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0829 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.0797 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.0757 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 1.0806 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.0922 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0912 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.0881 | 43.343 | 60.0144 | 43.77 | 1.084 | 25.2141 | 60.0063 | 25.54 | 1.0889 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.1006 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.0995 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.0964 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.0924 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.0972 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.1089 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.1079 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1047 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1007 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1055 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.1172 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.1162 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1131 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.109 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1138 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.1256 | 55.4878 | 59.9693 | 56 | 1.1245 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1214 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1173 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1221 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.1339 | 55.4878 | 59.9677 | 56 | 1.1329 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1297 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1257 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1306 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.1423 | 55.4878 | 59.9677 | 56 | 1.1412 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1381 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.134 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1389 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.1506 | 55.4878 | 59.9677 | 56 | 1.1496 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1464 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1423 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1472 | 23.0932 | 59.9736 | 23.54
1.1589 | 55.4878 | 59.9677 | 56 | 1.1579 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1547 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1508 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1555 | 23.0891 | 59.9732 | 23.54
1.1673 | 55.5468 | 59.9677 | 56 | 1.1662 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1631 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1591 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1638 | 23.0891 | 59.9732 | 23.54
1.1756 | 55.5468 | 59.9677 | 56 | 1.1745 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1714 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1674 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1721 | 23.0891 | 59.9732 | 23.54
1.184 | 55.5468 | 59.9677 | 56 | 1.1829 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1797 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1757 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1804 | 23.0891 | 59.9732 | 23.54
1.1923 | 55.5468 | 59.9677 | 56 | 1.1912 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.188 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1841 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.189 | 23.086 | 59.9732 | 23.54
1.2006 | 55.5468 | 59.9677 | 56 | 1.1995 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.1964 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.1924 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.1973 | 23.086 | 59.9732 | 23.54
1.209 | 55.5468 | 59.9677 | 56 | 1.2079 | 55.4589 | 60.006 | 56 | 1.2047 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.2007 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.2056 | 23.086 | 59.9732 | 23.54
1.2173 | 55.5468 | 59.9677 | 56 | 1.2162 | 55.4955 | 60.006 | 56 | 1.213 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.209 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.2139 | 23.086 | 59.9732 | 23.54
1.2256 | 55.5468 | 59.9677 | 56 | 1.2245 | 55.4955 | 60.006 | 56 | 1.2214 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.2174 | 25.2141 | 60.0055 | 25.54 | 1.2222 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.234 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.2329 | 55.4955 | 60.006 | 56 | 1.2297 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.2257 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 1.2305 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.2423 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.2412 | 55.4955 | 60.006 | 56 | 1.238 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.234 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 1.2388 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.2507 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.2495 | 55.5289 | 60.0085 | 56 | 1.2464 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.2423 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 1.2473 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.259 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.2579 | 55.5289 | 60.0085 | 56 | 1.2547 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.2507 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 1.2556 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.2673 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.2662 | 55.6408 | 60.0085 | 56 | 1.263 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.259 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 1.2639 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.2757 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.2745 | 55.6408 | 60.0085 | 56 | 1.2714 | 43.343 | 60.0136 | 43.77 | 1.2673 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 1.2722 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.284 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.2829 | 55.5806 | 60.0085 | 56 | 1.2797 | 43.3376 | 60.0136 | 43.77 | 1.2756 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 1.2805 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.2923 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.2912 | 55.5806 | 60.0085 | 56 | 1.288 | 43.3376 | 60.0136 | 43.77 | 1.2841 | 25.1975 | 60.0055 | 25.54 | 1.2888 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.3007 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.2995 | 55.5564 | 60.0085 | 56 | 1.2964 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.2924 | 25.1975 | 60.0046 | 25.54 | 1.2971 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.309 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.3079 | 55.5564 | 60.0085 | 56 | 1.3047 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.3007 | 25.1975 | 60.0046 | 25.54 | 1.3057 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.3174 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.3162 | 55.5564 | 60.0085 | 56 | 1.313 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.309 | 25.1975 | 60.0046 | 25.54 | 1.314 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.3257 | 55.593 | 59.9677 | 56 | 1.3245 | 55.5564 | 60.0085 | 56 | 1.3214 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.3174 | 25.1975 | 60.0046 | 25.54 | 1.3223 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.334 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.3329 | 55.5218 | 60.0085 | 56 | 1.3297 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.3257 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.3306 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.3424 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.3412 | 55.5218 | 60.0085 | 56 | 1.338 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.334 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.3389 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.3507 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.3495 | 55.5534 | 60.0085 | 56 | 1.3463 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.3424 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.3472 | 23.0837 | 59.9732 | 23.54
1.359 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.3578 | 55.5534 | 60.0085 | 56 | 1.3547 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.3507 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.3557 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.3674 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.3662 | 55.5534 | 60.0085 | 56 | 1.363 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.359 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.364 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.3757 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.3745 | 55.5534 | 60.0085 | 56 | 1.3713 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.3673 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.3723 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.3841 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.3828 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 1.3797 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.3757 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.3806 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.3924 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.3912 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 1.388 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.384 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.3889 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4007 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.3995 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 1.3963 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.3923 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.3972 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4091 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.4079 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 1.4047 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.4006 | 25.1905 | 60.0046 | 25.54 | 1.4055 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4174 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.4162 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 1.413 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.4091 | 25.1803 | 60.0046 | 25.54 | 1.4141 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4258 | 55.593 | 59.9661 | 56 | 1.4245 | 55.6057 | 60.0085 | 56 | 1.4213 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.4174 | 25.1803 | 60.0046 | 25.54 | 1.4224 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4341 | 55.5339 | 59.9661 | 56 | 1.4328 | 55.6432 | 60.0085 | 56 | 1.4297 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.4257 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 1.4307 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4424 | 55.5339 | 59.9661 | 56 | 1.4412 | 55.6432 | 60.0085 | 56 | 1.438 | 43.3376 | 60.0132 | 43.77 | 1.434 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 1.439 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4508 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.4495 | 55.5401 | 60.0122 | 56 | 1.4463 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 | 1.4424 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 1.4473 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4591 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.4578 | 55.5401 | 60.0122 | 56 | 1.4547 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 | 1.4507 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 1.4556 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4674 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.4662 | 55.5401 | 60.0122 | 56 | 1.463 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 | 1.459 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 1.4639 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4758 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.4745 | 55.5401 | 60.0122 | 56 | 1.4713 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 | 1.4673 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 1.4724 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4841 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.4828 | 55.4412 | 60.0122 | 56 | 1.4796 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 | 1.4757 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 1.4807 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.4925 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.4912 | 55.4412 | 60.0122 | 56 | 1.488 | 43.3106 | 60.0132 | 43.77 | 1.484 | 25.2914 | 60.0046 | 25.54 | 1.489 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.5008 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.4995 | 55.3856 | 60.0122 | 56 | 1.4963 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.4923 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.4973 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.5091 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.5078 | 55.3856 | 60.0122 | 56 | 1.5046 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.5007 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5056 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.5175 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.5162 | 55.3856 | 60.0122 | 56 | 1.513 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.509 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5139 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.5258 | 55.535 | 59.9661 | 56 | 1.5245 | 55.3856 | 60.0122 | 56 | 1.5213 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.5173 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5222 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.5341 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.5328 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 1.5296 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.5256 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5308 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.5425 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.5412 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 1.538 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.5341 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5391 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.5508 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.5495 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 1.5463 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.5424 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5474 | 23.0837 | 59.9728 | 23.54
1.5592 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.5578 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 1.5546 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.5507 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5557 | 23.0837 | 59.9724 | 23.54
1.5675 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.5661 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 1.563 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.559 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.564 | 23.0837 | 59.9724 | 23.54
1.5758 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.5745 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 1.5713 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.5674 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5723 | 23.0765 | 59.9724 | 23.54
1.5842 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.5828 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 1.5796 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.5757 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5808 | 23.0765 | 59.9724 | 23.54
1.5925 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.5911 | 55.5105 | 60.0122 | 56 | 1.588 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.584 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5891 | 23.0765 | 59.9724 | 23.54
1.6009 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.5995 | 55.5531 | 60.0122 | 56 | 1.5963 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.5923 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.5974 | 23.0765 | 59.9724 | 23.54
1.6092 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.6078 | 55.5531 | 60.0122 | 56 | 1.6046 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.6007 | 25.2914 | 60.0042 | 25.54 | 1.6057 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6175 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.6161 | 55.5222 | 60.0122 | 56 | 1.6129 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.609 | 25.2748 | 60.0042 | 25.54 | 1.614 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6259 | 55.535 | 59.9644 | 56 | 1.6245 | 55.5222 | 60.0122 | 56 | 1.6213 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.6173 | 25.2748 | 60.0042 | 25.54 | 1.6223 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6342 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.6328 | 55.5222 | 60.0122 | 56 | 1.6296 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.6256 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 1.6306 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6425 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.6411 | 55.5222 | 60.0122 | 56 | 1.6379 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.634 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 1.6392 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6509 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.6495 | 55.5222 | 60.0171 | 56 | 1.6463 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.6423 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 1.6475 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6592 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.6578 | 55.5222 | 60.0171 | 56 | 1.6546 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.6506 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 1.6558 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6676 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.6661 | 55.5222 | 60.0171 | 56 | 1.6629 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.6589 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 1.6641 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6759 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.6745 | 55.5222 | 60.0171 | 56 | 1.6713 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.6674 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 1.6724 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6842 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.6828 | 55.5583 | 60.0171 | 56 | 1.6796 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.6757 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 1.6807 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.6926 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.6911 | 55.5583 | 60.0171 | 56 | 1.6879 | 43.3106 | 60.0128 | 43.77 | 1.684 | 25.2413 | 60.0042 | 25.54 | 1.689 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.7009 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.6994 | 55.5458 | 60.0171 | 56 | 1.6963 | 43.3106 | 60.0123 | 43.77 | 1.6924 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.6975 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.7092 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7078 | 55.5458 | 60.0171 | 56 | 1.7046 | 43.3106 | 60.0123 | 43.77 | 1.7007 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7058 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.7176 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7161 | 55.4448 | 60.0171 | 56 | 1.7129 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.709 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7141 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.7259 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7244 | 55.4448 | 60.0171 | 56 | 1.7213 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.7173 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7224 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.7343 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7328 | 55.5297 | 60.0171 | 56 | 1.7296 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.7257 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7307 | 23.0742 | 59.9724 | 23.54
1.7426 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7411 | 55.5297 | 60.0171 | 56 | 1.7379 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.734 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.739 | 23.0711 | 59.9724 | 23.54
1.7509 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7494 | 55.5297 | 60.0171 | 56 | 1.7462 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.7423 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7476 | 23.0711 | 59.9724 | 23.54
1.7593 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7578 | 55.5297 | 60.0171 | 56 | 1.7546 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.7506 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7559 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
1.7676 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7661 | 55.5883 | 60.0171 | 56 | 1.7629 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.759 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7642 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
1.776 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7744 | 55.5883 | 60.0171 | 56 | 1.7712 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.7673 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7725 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
1.7843 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7828 | 55.5883 | 60.0171 | 56 | 1.7796 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.7756 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7808 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
1.7926 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7911 | 55.5883 | 60.0171 | 56 | 1.7879 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.7839 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7891 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
1.801 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.7994 | 55.6187 | 60.0171 | 56 | 1.7962 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.7924 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.7974 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
1.8093 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.8078 | 55.6187 | 60.0171 | 56 | 1.8046 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.8007 | 25.2413 | 60.0035 | 25.54 | 1.8059 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
1.8176 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.8161 | 55.6187 | 60.0171 | 56 | 1.8129 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.809 | 25.2244 | 60.0035 | 25.54 | 1.8142 | 23.067 | 59.9716 | 23.54
1.826 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.8244 | 55.6187 | 60.0171 | 56 | 1.8212 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.8173 | 25.2244 | 60.0035 | 25.54 | 1.8225 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.8343 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.8327 | 55.5602 | 60.0171 | 56 | 1.8296 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.8257 | 25.2244 | 60.0035 | 25.54 | 1.8308 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.8427 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.8411 | 55.5602 | 60.0171 | 56 | 1.8379 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.834 | 25.2244 | 60.0035 | 25.54 | 1.8391 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.851 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.8494 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 1.8462 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.8423 | 25.2785 | 60.0035 | 25.54 | 1.8474 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.8593 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.8577 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 1.8546 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.8507 | 25.2785 | 60.0035 | 25.54 | 1.8557 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.8677 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.8661 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 1.8629 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.859 | 25.2785 | 60.0035 | 25.54 | 1.8643 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.876 | 55.5154 | 59.9644 | 56 | 1.8744 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 1.8712 | 43.2902 | 60.0123 | 43.77 | 1.8673 | 25.2785 | 60.0035 | 25.54 | 1.8726 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.8844 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.8827 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 1.8796 | 43.339 | 60.0123 | 43.77 | 1.8756 | 25.2319 | 60.0035 | 25.54 | 1.8809 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.8927 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.8911 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 1.8879 | 43.339 | 60.0123 | 43.77 | 1.884 | 25.2319 | 60.0035 | 25.54 | 1.8892 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.901 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.8994 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 1.8962 | 43.339 | 60.0119 | 43.77 | 1.8923 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.8975 | 23.0623 | 59.9716 | 23.54
1.9094 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.9077 | 55.5418 | 60.0223 | 56 | 1.9046 | 43.339 | 60.0119 | 43.77 | 1.9006 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9058 | 23.0592 | 59.9716 | 23.54
1.9177 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.916 | 55.5867 | 60.0223 | 56 | 1.9129 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 | 1.9089 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9143 | 23.0592 | 59.9716 | 23.54
1.926 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.9244 | 55.5867 | 60.0223 | 56 | 1.9212 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 | 1.9174 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9226 | 23.0528 | 59.9716 | 23.54
1.9344 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.9327 | 55.5867 | 60.0223 | 56 | 1.9296 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 | 1.9257 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9309 | 23.0528 | 59.9716 | 23.54
1.9427 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.941 | 55.5867 | 60.0223 | 56 | 1.9379 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 | 1.934 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9392 | 23.0528 | 59.9716 | 23.54
1.9511 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.9494 | 55.6244 | 60.0223 | 56 | 1.9462 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 | 1.9423 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9475 | 23.0528 | 59.9716 | 23.54
1.9594 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.9577 | 55.6244 | 60.0223 | 56 | 1.9546 | 43.4142 | 60.0119 | 43.77 | 1.9507 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9558 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
1.9677 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.966 | 55.6244 | 60.0223 | 56 | 1.9629 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 1.959 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9641 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
1.9761 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.9744 | 55.6244 | 60.0223 | 56 | 1.9712 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 1.9673 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9727 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
1.9844 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.9827 | 55.6803 | 60.0223 | 56 | 1.9796 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 1.9756 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.981 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
1.9928 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.991 | 55.6803 | 60.0223 | 56 | 1.9879 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 1.984 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9893 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
2.0011 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 1.9994 | 55.6803 | 60.0223 | 56 | 1.9962 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 1.9923 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 1.9976 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
2.0094 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.0077 | 55.6803 | 60.0223 | 56 | 2.0045 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.0006 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 2.0059 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
2.0178 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.016 | 55.5709 | 60.0223 | 56 | 2.0129 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.009 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 2.0142 | 23.0528 | 59.9704 | 23.54
2.0261 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.0243 | 55.5709 | 60.0223 | 56 | 2.0212 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.0173 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 2.0225 | 23.0728 | 59.9704 | 23.54
2.0344 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.0327 | 55.5921 | 60.0223 | 56 | 2.0295 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.0256 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 2.031 | 23.0728 | 59.9704 | 23.54
2.0428 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.041 | 55.5921 | 60.0223 | 56 | 2.0379 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.0339 | 25.2319 | 60.0025 | 25.54 | 2.0393 | 23.0728 | 59.9704 | 23.54
2.0511 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.0493 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.0462 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.0424 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 2.0476 | 23.0728 | 59.9704 | 23.54
2.0595 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.0577 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.0545 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.0507 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 2.0559 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
2.0678 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.066 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.0629 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.059 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 2.0642 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
2.0761 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.0743 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.0712 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.0673 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 2.0725 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
2.0845 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.0827 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.0795 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.0757 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 2.0811 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
2.0928 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.091 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.0879 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.084 | 25.2136 | 60.0025 | 25.54 | 2.0894 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
2.1012 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.0993 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.0962 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.0923 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.0977 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
2.1095 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.1076 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1045 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.1006 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.106 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
2.1178 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.116 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1129 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.109 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1143 | 23.0674 | 59.9704 | 23.54
2.1262 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.1243 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1212 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.1173 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1226 | 23.0693 | 59.9704 | 23.54
2.1345 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.1326 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1295 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.1256 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1309 | 23.0693 | 59.9704 | 23.54
2.1428 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.141 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1378 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.1339 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1394 | 23.0693 | 59.9704 | 23.54
2.1512 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.1493 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1462 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.1423 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1477 | 23.0693 | 59.9704 | 23.54
2.1595 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.1576 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1545 | 43.4257 | 60.0119 | 43.77 | 2.1506 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.156 | 23.0693 | 59.9696 | 23.54
2.1679 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.166 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1628 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.1589 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1643 | 23.0693 | 59.9696 | 23.54
2.1762 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.1743 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1712 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.1674 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1726 | 23.0662 | 59.9696 | 23.54
2.1845 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.1826 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1795 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.1757 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1809 | 23.0662 | 59.9696 | 23.54
2.1929 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.1909 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1878 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.184 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1892 | 23.0662 | 59.9696 | 23.54
2.2012 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.1993 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.1962 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.1923 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.1978 | 23.0662 | 59.9696 | 23.54
2.2095 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2076 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.2045 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.2007 | 25.1772 | 60.0013 | 25.54 | 2.2061 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
2.2179 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2159 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.2128 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.209 | 25.1438 | 60.0013 | 25.54 | 2.2144 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
2.2262 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2243 | 55.5088 | 60.0264 | 56 | 2.2212 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.2173 | 25.1438 | 60.0013 | 25.54 | 2.2227 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
2.2346 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2326 | 55.5318 | 60.0264 | 56 | 2.2295 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.2256 | 25.1271 | 60.0013 | 25.54 | 2.231 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
2.2429 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2409 | 55.5318 | 60.0264 | 56 | 2.2378 | 43.4026 | 60.0119 | 43.77 | 2.234 | 25.1271 | 60.0013 | 25.54 | 2.2393 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
2.2512 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2493 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.2462 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 | 2.2423 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 2.2478 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
2.2596 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2576 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.2545 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 | 2.2506 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 2.2561 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
2.2679 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2659 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.2628 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 | 2.2589 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 2.2644 | 23.0984 | 59.9696 | 23.54
2.2763 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2742 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.2711 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 | 2.2673 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 2.2727 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.2846 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2826 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.2795 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 | 2.2756 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 2.281 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.2929 | 55.5391 | 59.9644 | 56 | 2.2909 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.2878 | 43.3639 | 60.0119 | 43.77 | 2.2839 | 25.1073 | 60.0013 | 25.54 | 2.2893 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.3013 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.2992 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.2961 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.2924 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.2976 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.3096 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3076 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.3045 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.3007 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3062 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.3179 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3159 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.3128 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.309 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3145 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.3263 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3242 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.3211 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.3173 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3228 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.3346 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3325 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.3295 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.3257 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3311 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.343 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3409 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.3378 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.334 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3394 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.3513 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3492 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.3461 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.3423 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3477 | 23.0946 | 59.9696 | 23.54
2.3596 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3575 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.3545 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.3506 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.356 | 23.0946 | 59.9685 | 23.54
2.368 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3659 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.3628 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.359 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3645 | 23.0946 | 59.9685 | 23.54
2.3763 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3742 | 55.5351 | 60.0288 | 56 | 2.3711 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.3673 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3728 | 23.0914 | 59.9685 | 23.54
2.3847 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3825 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 2.3795 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.3756 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3811 | 23.0914 | 59.9685 | 23.54
2.393 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3908 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 2.3878 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.3839 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3894 | 23.0914 | 59.9685 | 23.54
2.4013 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.3992 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 2.3961 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.3923 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.3977 | 23.0914 | 59.9685 | 23.54
2.4097 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4075 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 2.4044 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.4006 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.406 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.418 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4158 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 2.4128 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.4089 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.4146 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.4263 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4242 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 2.4211 | 43.3639 | 60.0116 | 43.77 | 2.4174 | 25.1073 | 59.9996 | 25.54 | 2.4229 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.4347 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4325 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 2.4294 | 43.3337 | 60.0116 | 43.77 | 2.4257 | 25.074 | 59.9996 | 25.54 | 2.4312 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.443 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4408 | 55.548 | 60.0288 | 56 | 2.4378 | 43.3337 | 60.0116 | 43.77 | 2.434 | 25.074 | 59.9996 | 25.54 | 2.4395 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.4514 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4492 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.4461 | 43.3337 | 60.0116 | 43.77 | 2.4423 | 25.074 | 59.9996 | 25.54 | 2.4478 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.4597 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4575 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.4544 | 43.3337 | 60.0116 | 43.77 | 2.4507 | 25.074 | 59.9996 | 25.54 | 2.4561 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.468 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4658 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.4628 | 43.3032 | 60.0116 | 43.77 | 2.459 | 25.0509 | 59.9996 | 25.54 | 2.4644 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.4764 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4741 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.4711 | 43.3032 | 60.0116 | 43.77 | 2.4673 | 25.0509 | 59.9996 | 25.54 | 2.4729 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.4847 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4825 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.4794 | 43.3032 | 60.0116 | 43.77 | 2.4756 | 25.0509 | 59.9996 | 25.54 | 2.4812 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.493 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4908 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.4878 | 43.3032 | 60.0116 | 43.77 | 2.484 | 25.0509 | 59.9996 | 25.54 | 2.4895 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.5014 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.4991 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.4961 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.4923 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.4978 | 23.0893 | 59.9685 | 23.54
2.5097 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.5075 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5044 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5006 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5061 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
2.5181 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.5158 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5128 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5089 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5144 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
2.5264 | 55.4916 | 59.9644 | 56 | 2.5241 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5211 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5173 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5229 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
2.5347 | 55.49 | 59.966 | 56 | 2.5324 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5294 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5256 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5312 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
2.5431 | 55.49 | 59.966 | 56 | 2.5408 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5378 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5339 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5396 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
2.5514 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.5491 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5461 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5424 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5479 | 23.1659 | 59.9685 | 23.54
2.5598 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.5574 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5544 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5507 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5562 | 23.1621 | 59.9681 | 23.54
2.5681 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.5658 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5628 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.559 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5645 | 23.1621 | 59.9681 | 23.54
2.5764 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.5741 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5711 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5673 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5728 | 23.1621 | 59.9681 | 23.54
2.5848 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.5824 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5794 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5757 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5813 | 23.1621 | 59.9681 | 23.54
2.5931 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.5907 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5878 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.584 | 25.0509 | 59.9987 | 25.54 | 2.5896 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
2.6014 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.5991 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.5961 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.5923 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 2.5979 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
2.6098 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.6074 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6044 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.6006 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 2.6062 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
2.6181 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.6157 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6128 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.609 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 2.6145 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
2.6265 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.6241 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6211 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.6173 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 2.6228 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
2.6348 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.6324 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6294 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.6256 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 2.6311 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
2.6431 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.6407 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6378 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.6339 | 25.041 | 59.9987 | 25.54 | 2.6396 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
2.6515 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.649 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6461 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.6423 | 25.0377 | 59.9987 | 25.54 | 2.6479 | 23.1592 | 59.9681 | 23.54
2.6598 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.6574 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6544 | 43.3032 | 60.0107 | 43.77 | 2.6506 | 25.0377 | 59.9987 | 25.54 | 2.6562 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.6681 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.6657 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6628 | 43.3453 | 60.0107 | 43.77 | 2.6589 | 25.0293 | 59.9987 | 25.54 | 2.6646 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.6765 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.674 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6711 | 43.3453 | 60.0107 | 43.77 | 2.6674 | 25.0293 | 59.9987 | 25.54 | 2.6729 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.6848 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.6824 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6794 | 43.3254 | 60.0107 | 43.77 | 2.6757 | 25.0847 | 59.9987 | 25.54 | 2.6812 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.6932 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.6907 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6877 | 43.3254 | 60.0107 | 43.77 | 2.684 | 25.0847 | 59.9987 | 25.54 | 2.6897 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.7015 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.699 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.6961 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 | 2.6923 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.698 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.7098 | 55.5301 | 59.966 | 56 | 2.7074 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7044 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 | 2.7007 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7063 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.7182 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 2.7157 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7127 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 | 2.709 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7146 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.7265 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 2.724 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7211 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 | 2.7173 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7229 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.7349 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.7323 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7294 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 | 2.7256 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7312 | 23.157 | 59.9681 | 23.54
2.7432 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.7407 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7377 | 43.3254 | 60.0095 | 43.77 | 2.734 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7395 | 23.1532 | 59.9681 | 23.54
2.7515 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.749 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7461 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.7423 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.748 | 23.1532 | 59.9681 | 23.54
2.7599 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.7573 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7544 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.7506 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7563 | 23.1532 | 59.9669 | 23.54
2.7682 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.7657 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7627 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.759 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7646 | 23.1532 | 59.9669 | 23.54
2.7765 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.774 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7711 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.7673 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7729 | 23.1532 | 59.9669 | 23.54
2.7849 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.7823 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7794 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.7756 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7812 | 23.1532 | 59.9669 | 23.54
2.7932 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.7906 | 55.548 | 60.0304 | 56 | 2.7877 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.7839 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7896 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8016 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.799 | 55.4858 | 60.0304 | 56 | 2.7961 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.7924 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.7981 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8099 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8073 | 55.4858 | 60.0304 | 56 | 2.8044 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.8007 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8064 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8182 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8156 | 55.4858 | 60.0304 | 56 | 2.8127 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.809 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8147 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8266 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.824 | 55.4858 | 60.0304 | 56 | 2.821 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.8173 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.823 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8349 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8323 | 55.5836 | 60.0304 | 56 | 2.8294 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.8257 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8313 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8432 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8406 | 55.5836 | 60.0304 | 56 | 2.8377 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.834 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8396 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8516 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.849 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.846 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.8423 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8479 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8599 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8573 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.8544 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.8506 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8564 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8683 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8656 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.8627 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.859 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8647 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8766 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8739 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.871 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.8673 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.873 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8849 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8823 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.8794 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.8756 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8813 | 23.1502 | 59.9669 | 23.54
2.8933 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8906 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.8877 | 43.3182 | 60.0095 | 43.77 | 2.884 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8896 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
2.9016 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.8989 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.896 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.8923 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.8979 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
2.9099 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9073 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.9044 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.9006 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9062 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
2.9183 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9156 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.9127 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.9089 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9148 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
2.9266 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9239 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.9211 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.9174 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9231 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
2.935 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9322 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.9294 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.9257 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9314 | 23.1481 | 59.9669 | 23.54
2.9433 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9406 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.9377 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.934 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9397 | 23.1442 | 59.9669 | 23.54
2.9516 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9489 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.946 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.9423 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.948 | 23.1442 | 59.9669 | 23.54
2.96 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9572 | 55.5704 | 60.0288 | 56 | 2.9544 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.9507 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9563 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
2.9683 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9656 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 2.9627 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.959 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9648 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
2.9767 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9739 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 2.971 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.9673 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9731 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
2.985 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9822 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 2.9794 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.9757 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9814 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
2.9933 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9905 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 2.9877 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.984 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.9897 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.0017 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 2.9989 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 2.996 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 2.9923 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 2.998 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.01 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0072 | 55.5517 | 60.0288 | 56 | 3.0044 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 3.0006 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0063 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.0183 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0155 | 55.5947 | 60.0288 | 56 | 3.0127 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 3.009 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0146 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.0267 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0239 | 55.5947 | 60.0288 | 56 | 3.021 | 43.2792 | 60.009 | 43.77 | 3.0173 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0232 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.035 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0322 | 55.5947 | 60.0288 | 56 | 3.0294 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 | 3.0256 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0315 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.0434 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0405 | 55.5947 | 60.0288 | 56 | 3.0377 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 | 3.0339 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0398 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.0517 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0489 | 55.528 | 60.0259 | 56 | 3.046 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 | 3.0424 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0481 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.06 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0572 | 55.528 | 60.0259 | 56 | 3.0544 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 | 3.0507 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0564 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.0684 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0655 | 55.5457 | 60.0259 | 56 | 3.0627 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 | 3.059 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0647 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.0767 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0738 | 55.5457 | 60.0259 | 56 | 3.071 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 | 3.0674 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0732 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.085 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0822 | 55.5457 | 60.0259 | 56 | 3.0793 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 | 3.0757 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0815 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.0934 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0905 | 55.5457 | 60.0259 | 56 | 3.0877 | 43.2547 | 60.009 | 43.77 | 3.084 | 25.0847 | 59.9971 | 25.54 | 3.0898 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.1017 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.0988 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.096 | 43.2547 | 60.0078 | 43.77 | 3.0923 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.0981 | 23.1413 | 59.9661 | 23.54
3.1101 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1072 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.1043 | 43.2547 | 60.0078 | 43.77 | 3.1007 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1064 | 23.1367 | 59.9661 | 23.54
3.1184 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1155 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.1127 | 43.2547 | 60.0078 | 43.77 | 3.109 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1147 | 23.1367 | 59.9661 | 23.54
3.1267 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1238 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.121 | 43.2547 | 60.0078 | 43.77 | 3.1173 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.123 | 23.1367 | 59.9661 | 23.54
3.1351 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1322 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.1293 | 43.3592 | 60.0078 | 43.77 | 3.1256 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1316 | 23.1367 | 59.9661 | 23.54
3.1434 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1405 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.1377 | 43.3592 | 60.0078 | 43.77 | 3.134 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1399 | 23.1352 | 59.9661 | 23.54
3.1517 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1488 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.146 | 43.3592 | 60.0078 | 43.77 | 3.1423 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1482 | 23.1352 | 59.9661 | 23.54
3.1601 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1571 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.1543 | 43.3592 | 60.0078 | 43.77 | 3.1506 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1565 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
3.1684 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1655 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.1627 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.1589 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1648 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
3.1768 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1738 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.171 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.1674 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1731 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
3.1851 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1821 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.1793 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.1757 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1816 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
3.1934 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1905 | 55.5084 | 60.0259 | 56 | 3.1877 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.184 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1899 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
3.2018 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.1988 | 55.4775 | 60.0259 | 56 | 3.196 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.1924 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.1982 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
3.2101 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2071 | 55.4775 | 60.0259 | 56 | 3.2043 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.2007 | 25.0847 | 59.9976 | 25.54 | 3.2065 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
3.2184 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2154 | 55.4775 | 60.0259 | 56 | 3.2127 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.209 | 25.1012 | 59.9976 | 25.54 | 3.2148 | 23.1361 | 59.9653 | 23.54
3.2268 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2238 | 55.4775 | 60.0259 | 56 | 3.221 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.2173 | 25.1012 | 59.9976 | 25.54 | 3.2231 | 23.134 | 59.9653 | 23.54
3.2351 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2321 | 55.4402 | 60.0259 | 56 | 3.2293 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.2257 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 3.2314 | 23.134 | 59.9653 | 23.54
3.2435 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2404 | 55.4402 | 60.0259 | 56 | 3.2377 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.234 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 3.24 | 23.0948 | 59.9653 | 23.54
3.2518 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2488 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 3.246 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.2423 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 3.2483 | 23.0948 | 59.9653 | 23.54
3.2601 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2571 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 3.2543 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.2506 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 3.2566 | 23.0918 | 59.9653 | 23.54
3.2685 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2654 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 3.2627 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.259 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 3.2649 | 23.0918 | 59.9653 | 23.54
3.2768 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2738 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 3.271 | 43.4087 | 60.0078 | 43.77 | 3.2673 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 3.2732 | 23.0918 | 59.9653 | 23.54
3.2852 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2821 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 3.2793 | 43.3825 | 60.0078 | 43.77 | 3.2756 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 3.2815 | 23.0918 | 59.9653 | 23.54
3.2935 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2904 | 55.4402 | 60.0231 | 56 | 3.2877 | 43.3825 | 60.0078 | 43.77 | 3.2841 | 25.1263 | 59.9976 | 25.54 | 3.29 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
3.3018 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.2988 | 55.5403 | 60.0231 | 56 | 3.296 | 43.4284 | 60.007 | 43.77 | 3.2924 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.2983 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
3.3102 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3071 | 55.5403 | 60.0231 | 56 | 3.3043 | 43.4284 | 60.007 | 43.77 | 3.3007 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.3066 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
3.3185 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3154 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 3.3127 | 43.4284 | 60.007 | 43.77 | 3.309 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.3149 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
3.3268 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3237 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 3.321 | 43.4284 | 60.007 | 43.77 | 3.3174 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.3232 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
3.3352 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3321 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 3.3293 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.3257 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.3315 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
3.3435 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3404 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 3.3376 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.334 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.3398 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
3.3519 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3487 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 3.346 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.3423 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.3484 | 23.088 | 59.9653 | 23.54
3.3602 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3571 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 3.3543 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.3507 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.3567 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
3.3685 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3654 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 3.3626 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.359 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.365 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
3.3769 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3737 | 55.5882 | 60.0231 | 56 | 3.371 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.3673 | 25.1263 | 59.998 | 25.54 | 3.3733 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
3.3852 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.382 | 55.6308 | 60.0231 | 56 | 3.3793 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.3756 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.3816 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
3.3935 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3904 | 55.6308 | 60.0231 | 56 | 3.3876 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.384 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.3899 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
3.4019 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.3987 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 3.396 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.3923 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.3982 | 23.088 | 59.9645 | 23.54
3.4102 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.407 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 3.4043 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.4006 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4067 | 23.0861 | 59.9645 | 23.54
3.4186 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.4154 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 3.4126 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.4091 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.415 | 23.0861 | 59.9645 | 23.54
3.4269 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.4237 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 3.421 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.4174 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4233 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
3.4352 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.432 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 3.4293 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.4257 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4316 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
3.4436 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.4404 | 55.5841 | 60.0231 | 56 | 3.4376 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.434 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4399 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
3.4519 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.4487 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 3.446 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.4424 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4482 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
3.4602 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.457 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 3.4543 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.4507 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4568 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
3.4686 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.4653 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 3.4626 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.459 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4651 | 23.0832 | 59.9645 | 23.54
3.4769 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.4737 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 3.471 | 43.3939 | 60.007 | 43.77 | 3.4673 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4734 | 23.085 | 59.9645 | 23.54
3.4853 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.482 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 3.4793 | 43.3454 | 60.007 | 43.77 | 3.4757 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4817 | 23.085 | 59.9645 | 23.54
3.4936 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.4903 | 55.5841 | 60.0207 | 56 | 3.4876 | 43.3454 | 60.007 | 43.77 | 3.484 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.49 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
3.5019 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.4987 | 55.6322 | 60.0207 | 56 | 3.496 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 | 3.4923 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.4983 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
3.5103 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.507 | 55.6322 | 60.0207 | 56 | 3.5043 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 | 3.5007 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5066 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
3.5186 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.5153 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.5126 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 | 3.509 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5151 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
3.5269 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.5237 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.521 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 | 3.5173 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5234 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
3.5353 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.532 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.5293 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 | 3.5256 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5317 | 23.08 | 59.9645 | 23.54
3.5436 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.5403 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.5376 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 | 3.5341 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.54 | 23.1021 | 59.9645 | 23.54
3.552 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.5487 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.546 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 | 3.5424 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5483 | 23.1021 | 59.9645 | 23.54
3.5603 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.557 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.5543 | 43.3193 | 60.0058 | 43.77 | 3.5507 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5566 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.5686 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.5653 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.5626 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 | 3.559 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5652 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.577 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.5736 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.571 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 | 3.5674 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5735 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.5853 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.582 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.5793 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 | 3.5757 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5818 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.5937 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.5903 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.5876 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 | 3.584 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5901 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.602 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.5986 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.5959 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 | 3.5923 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.5984 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.6103 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.607 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.6043 | 43.369 | 60.0058 | 43.77 | 3.6007 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.6067 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.6187 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.6153 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.6126 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.609 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.615 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.627 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.6236 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.6209 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.6173 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.6235 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.6353 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.632 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.6293 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.6257 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.6318 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.6437 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.6403 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.6376 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.634 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.6401 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.652 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.6486 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.6459 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.6423 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.6484 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.6604 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.657 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.6543 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.6506 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.6567 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.6687 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.6653 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.6626 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.6591 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.665 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.677 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.6736 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.671 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.6674 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.6736 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.6854 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.6819 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.6793 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.6757 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.6819 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.6937 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.6903 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.6876 | 43.3545 | 60.0058 | 43.77 | 3.684 | 25.1428 | 59.998 | 25.54 | 3.6902 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.702 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.6986 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.696 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.6924 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.6985 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7104 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7069 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7043 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.7007 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7068 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7187 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7153 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7126 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.709 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7151 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7271 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7236 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7209 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.7174 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7234 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7354 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7319 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7293 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.7257 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7319 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7437 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7402 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7376 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.734 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7402 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7521 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7486 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7459 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.7423 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7485 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7604 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7569 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7543 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.7507 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7568 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7687 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7652 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7626 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.759 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7651 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7771 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7736 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7709 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.7673 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7734 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7854 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7819 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7793 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.7756 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.782 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.7938 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7902 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7876 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.7841 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7903 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8021 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.7986 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.7959 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.7924 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.7986 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8104 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8069 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.8043 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.8007 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8069 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8188 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8152 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.8126 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.809 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8152 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8271 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8236 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.8209 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.8174 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8235 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8354 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8319 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.8293 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.8257 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.832 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8438 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8402 | 55.6107 | 60.0195 | 56 | 3.8376 | 43.3545 | 60.005 | 43.77 | 3.834 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8403 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8521 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8486 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.8459 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 | 3.8424 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8486 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8605 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8569 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.8542 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 | 3.8507 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8569 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8688 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8652 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.8626 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 | 3.859 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8652 | 23.1021 | 59.9634 | 23.54
3.8771 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8736 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.8709 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 | 3.8673 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8735 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
3.8855 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8819 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.8793 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 | 3.8757 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8818 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
3.8938 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8902 | 55.6107 | 60.0207 | 56 | 3.8876 | 43.3476 | 60.005 | 43.77 | 3.884 | 25.1428 | 59.9981 | 25.54 | 3.8904 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
3.9022 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.8985 | 55.551 | 60.0207 | 56 | 3.8959 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.8923 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.8987 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
3.9105 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.9069 | 55.551 | 60.0207 | 56 | 3.9043 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9006 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.907 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
3.9188 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.9152 | 55.551 | 60.0207 | 56 | 3.9126 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9091 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9153 | 23.0976 | 59.9634 | 23.54
3.9272 | 55.5569 | 59.9676 | 56 | 3.9235 | 55.551 | 60.0207 | 56 | 3.9209 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9174 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9236 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
3.9355 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 3.9319 | 55.451 | 60.0207 | 56 | 3.9293 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9257 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9319 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
3.9438 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 3.9402 | 55.451 | 60.0207 | 56 | 3.9376 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9341 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9404 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
3.9522 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 3.9485 | 55.451 | 60.0207 | 56 | 3.9459 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9424 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9487 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
3.9605 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 3.9568 | 55.451 | 60.0207 | 56 | 3.9543 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9507 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.957 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
3.9689 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 3.9652 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 3.9626 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.959 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9653 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
3.9772 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 3.9735 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 3.9709 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9674 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9736 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
3.9855 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 3.9818 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 3.9792 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9757 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9819 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
3.9939 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 3.9902 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 3.9876 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.984 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9902 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0022 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 3.9985 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 3.9959 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 3.9923 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 3.9988 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0105 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 4.0068 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 4.0042 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0007 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0071 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0189 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 4.0152 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 4.0126 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.009 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0154 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0272 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 4.0235 | 55.5245 | 60.0207 | 56 | 4.0209 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0173 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0237 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0356 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 4.0318 | 55.5618 | 60.0207 | 56 | 4.0292 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0256 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.032 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0439 | 55.5569 | 59.966 | 56 | 4.0402 | 55.5618 | 60.0207 | 56 | 4.0376 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0341 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0403 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0522 | 55.5801 | 59.966 | 56 | 4.0485 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 4.0459 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0424 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0488 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0606 | 55.5801 | 59.966 | 56 | 4.0568 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 4.0543 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0507 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0571 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0689 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.0651 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 4.0626 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0591 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0654 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0772 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.0735 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 4.0709 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0674 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0737 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0856 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.0818 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 4.0793 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0757 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.082 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.0939 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.0901 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 4.0876 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.084 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0903 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.1023 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.0985 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 4.0959 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.0924 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.0986 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.1106 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.1068 | 55.5618 | 60.0228 | 56 | 4.1042 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1007 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.1072 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.1189 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.1151 | 55.305 | 60.0228 | 56 | 4.1126 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.109 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1155 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.1273 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.1235 | 55.305 | 60.0228 | 56 | 4.1209 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1173 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1238 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.1356 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.1318 | 55.4547 | 60.0228 | 56 | 4.1292 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1257 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1321 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.144 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.1401 | 55.4547 | 60.0228 | 56 | 4.1376 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.134 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1404 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.1523 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.1485 | 55.4547 | 60.0228 | 56 | 4.1459 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1423 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1487 | 23.0962 | 59.9634 | 23.54
4.1606 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.1568 | 55.4547 | 60.0228 | 56 | 4.1542 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1506 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1572 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.169 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.1651 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 4.1626 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1591 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1655 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.1773 | 55.639 | 59.966 | 56 | 4.1734 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 4.1709 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1674 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1738 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.1856 | 55.5603 | 59.966 | 56 | 4.1818 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 4.1792 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1757 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1821 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.194 | 55.5603 | 59.966 | 56 | 4.1901 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 4.1876 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1841 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1904 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.2023 | 55.5603 | 59.966 | 56 | 4.1984 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 4.1959 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.1924 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.1987 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.2107 | 55.5603 | 59.966 | 56 | 4.2068 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 4.2042 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.2007 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.207 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.219 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 4.2151 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 4.2126 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.209 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2156 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.2273 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 4.2234 | 55.3935 | 60.0228 | 56 | 4.2209 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.2174 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2239 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.2357 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 4.2318 | 55.4254 | 60.0228 | 56 | 4.2292 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.2257 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2322 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.244 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 4.2401 | 55.4254 | 60.0228 | 56 | 4.2376 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.234 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2405 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.2523 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 4.2484 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 4.2459 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.2423 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2488 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.2607 | 55.4813 | 59.966 | 56 | 4.2567 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 4.2542 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.2507 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2571 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.269 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 4.2651 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 4.2626 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.259 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2656 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.2774 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 4.2734 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 4.2709 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.2673 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2739 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.2857 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 4.2817 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 4.2792 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.2758 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2822 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.294 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 4.2901 | 55.4634 | 60.0264 | 56 | 4.2876 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.2841 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2905 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3024 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 4.2984 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 4.2959 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.2924 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.2988 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3107 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 4.3067 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 4.3042 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.3007 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3071 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3191 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 4.315 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 4.3126 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.3091 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3154 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3274 | 55.5315 | 59.966 | 56 | 4.3234 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 4.3209 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.3174 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.324 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3357 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.3317 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 4.3292 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.3257 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3323 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3441 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.34 | 55.4205 | 60.0264 | 56 | 4.3376 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.334 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3406 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3524 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.3484 | 55.44 | 60.0264 | 56 | 4.3459 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.3424 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3489 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3607 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.3567 | 55.44 | 60.0264 | 56 | 4.3542 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.3507 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3572 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3691 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.365 | 55.4861 | 60.0264 | 56 | 4.3625 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.359 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3655 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3774 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.3734 | 55.4861 | 60.0264 | 56 | 4.3709 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.3673 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.374 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3858 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.3817 | 55.5405 | 60.0264 | 56 | 4.3792 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.3757 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3823 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.3941 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.39 | 55.5405 | 60.0264 | 56 | 4.3876 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.384 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3906 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4024 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.3983 | 55.5405 | 60.0264 | 56 | 4.3959 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.3923 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.3989 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4108 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.4067 | 55.5405 | 60.0264 | 56 | 4.4042 | 43.3476 | 60.0041 | 43.77 | 4.4008 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4072 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4191 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.415 | 55.5832 | 60.0264 | 56 | 4.4126 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.4091 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4155 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4275 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.4233 | 55.5832 | 60.0264 | 56 | 4.4209 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.4174 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4238 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4358 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.4317 | 55.5832 | 60.0264 | 56 | 4.4292 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.4257 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4324 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4441 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.44 | 55.5832 | 60.0264 | 56 | 4.4376 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.4341 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4407 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4525 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.4483 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 4.4459 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.4424 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.449 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4608 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.4566 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 4.4542 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.4507 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4573 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4691 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.465 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 4.4626 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.459 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4656 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4775 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.4733 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 4.4709 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.4674 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4739 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4858 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.4816 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 4.4792 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.4757 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4824 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.4942 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.49 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 4.4875 | 43.3476 | 60.004 | 43.77 | 4.484 | 25.1428 | 59.9985 | 25.54 | 4.4907 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5025 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.4983 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 4.4959 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.4923 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.499 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5108 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5066 | 55.5595 | 60.0312 | 56 | 4.5042 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5007 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5073 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5192 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.515 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 4.5125 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.509 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5156 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5275 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5233 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 4.5209 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5173 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5239 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5359 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5316 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 4.5292 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5258 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5322 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5442 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5399 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 4.5375 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5341 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5408 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5525 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5483 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 4.5459 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5424 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5491 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5609 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5566 | 55.5952 | 60.0312 | 56 | 4.5542 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5507 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5574 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5692 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5649 | 55.6423 | 60.0312 | 56 | 4.5626 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5591 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5657 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5775 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5733 | 55.6423 | 60.0312 | 56 | 4.5709 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5674 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.574 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5859 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5816 | 55.3761 | 60.0312 | 56 | 4.5792 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5757 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5823 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.5942 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5899 | 55.3761 | 60.0312 | 56 | 4.5876 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.584 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5908 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.6026 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.5983 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 4.5959 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.5924 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.5991 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.6109 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.6066 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 4.6042 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.6007 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6074 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.6192 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.6149 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 4.6125 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.609 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6157 | 23.0915 | 59.963 | 23.54
4.6276 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.6232 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 4.6209 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.6174 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.624 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.6359 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.6316 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 4.6292 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.6257 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6323 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.6443 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.6399 | 55.4686 | 60.0312 | 56 | 4.6375 | 43.3476 | 60.0036 | 43.77 | 4.634 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6406 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.6526 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.6482 | 55.4921 | 60.0356 | 56 | 4.6459 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.6423 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6492 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.6609 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.6565 | 55.4921 | 60.0356 | 56 | 4.6542 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.6508 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6575 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.6693 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.6649 | 55.4921 | 60.0356 | 56 | 4.6625 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.6591 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6658 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.6776 | 55.5315 | 59.9627 | 56 | 4.6732 | 55.4921 | 60.0356 | 56 | 4.6709 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.6674 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6741 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.6859 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.6815 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 4.6792 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.6757 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6824 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.6943 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.6899 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 4.6875 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.6841 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6907 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.7026 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.6982 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 4.6959 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.6924 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.6992 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.711 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7065 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 4.7042 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.7007 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7075 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.7193 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7148 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 4.7125 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.709 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7158 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.7276 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7232 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 4.7209 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.7174 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7241 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.736 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7315 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 4.7292 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.7257 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7324 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.7443 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7398 | 55.5326 | 60.0356 | 56 | 4.7375 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.734 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7407 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.7527 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7482 | 55.4169 | 60.0356 | 56 | 4.7459 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.7424 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.749 | 23.1016 | 59.963 | 23.54
4.761 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7565 | 55.4169 | 60.0356 | 56 | 4.7542 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.7507 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7576 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
4.7693 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7648 | 55.4169 | 60.0356 | 56 | 4.7625 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.759 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7659 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
4.7777 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7731 | 55.4169 | 60.0356 | 56 | 4.7709 | 43.3378 | 60.0036 | 43.77 | 4.7673 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7742 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
4.786 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7815 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 4.7792 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.7758 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7825 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
4.7943 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7898 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 4.7875 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.7841 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7908 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
4.8027 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.7981 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 4.7959 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.7924 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.7991 | 23.098 | 59.9625 | 23.54
4.811 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8065 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 4.8042 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.8007 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.8076 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
4.8194 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8148 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 4.8125 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.8091 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.8159 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
4.8277 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8231 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 4.8209 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.8174 | 25.1428 | 59.9984 | 25.54 | 4.8242 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
4.836 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8314 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 4.8292 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.8257 | 25.1362 | 59.9984 | 25.54 | 4.8325 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
4.8444 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8398 | 55.495 | 60.0356 | 56 | 4.8375 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.834 | 25.1362 | 59.9984 | 25.54 | 4.8408 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
4.8527 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8481 | 55.5635 | 60.0401 | 56 | 4.8459 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.8424 | 25.1362 | 59.9984 | 25.54 | 4.8491 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
4.8611 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8564 | 55.5635 | 60.0401 | 56 | 4.8542 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.8507 | 25.1362 | 59.9984 | 25.54 | 4.8574 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
4.8694 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8648 | 55.5635 | 60.0401 | 56 | 4.8625 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.859 | 25.1179 | 59.9984 | 25.54 | 4.866 | 23.0831 | 59.9625 | 23.54
4.8777 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8731 | 55.5635 | 60.0401 | 56 | 4.8708 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.8674 | 25.1179 | 59.9984 | 25.54 | 4.8743 | 23.0795 | 59.9625 | 23.54
4.8861 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8814 | 55.5115 | 60.0401 | 56 | 4.8792 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.8757 | 25.1179 | 59.9984 | 25.54 | 4.8826 | 23.0795 | 59.9625 | 23.54
4.8944 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8897 | 55.5115 | 60.0401 | 56 | 4.8875 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.884 | 25.1179 | 59.9984 | 25.54 | 4.8909 | 23.0795 | 59.9625 | 23.54
4.9027 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.8981 | 55.5542 | 60.0401 | 56 | 4.8959 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.8923 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 4.8992 | 23.0795 | 59.9625 | 23.54
4.9111 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.9064 | 55.5542 | 60.0401 | 56 | 4.9042 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9008 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 4.9075 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
4.9194 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.9147 | 55.5542 | 60.0401 | 56 | 4.9125 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9091 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 4.916 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
4.9278 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.923 | 55.5542 | 60.0401 | 56 | 4.9209 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9174 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 4.9243 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
4.9361 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.9314 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 4.9292 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9257 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 4.9326 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
4.9444 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.9397 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 4.9375 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9341 | 25.1179 | 59.9976 | 25.54 | 4.9409 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
4.9528 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.948 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 4.9459 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9424 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 4.9492 | 23.0748 | 59.9625 | 23.54
4.9611 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.9564 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 4.9542 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9507 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 4.9575 | 23.0748 | 59.9609 | 23.54
4.9695 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.9647 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 4.9625 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9591 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 4.9661 | 23.0748 | 59.9609 | 23.54
4.9778 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.973 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 4.9709 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9674 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 4.9744 | 23.0817 | 59.9609 | 23.54
4.9861 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.9813 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 4.9792 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9757 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 4.9827 | 23.0817 | 59.9609 | 23.54
4.9945 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.9897 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 4.9875 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.984 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 4.991 | 23.106 | 59.9609 | 23.54
5.0028 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 4.998 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 4.9958 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 4.9924 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 4.9993 | 23.106 | 59.9609 | 23.54
5.0111 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.0063 | 55.4548 | 60.0401 | 56 | 5.0042 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0007 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0076 | 23.106 | 59.9609 | 23.54
5.0195 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.0146 | 55.4685 | 60.0401 | 56 | 5.0125 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.009 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0159 | 23.106 | 59.9609 | 23.54
5.0278 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.023 | 55.4685 | 60.0401 | 56 | 5.0208 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0173 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0244 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
5.0362 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.0313 | 55.4685 | 60.0401 | 56 | 5.0292 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0258 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0327 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
5.0445 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.0396 | 55.4685 | 60.0401 | 56 | 5.0375 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0341 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.041 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
5.0528 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.048 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 5.0458 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0424 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0493 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
5.0612 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.0563 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 5.0542 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0507 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0576 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
5.0695 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.0646 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 5.0625 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0591 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0659 | 23.0966 | 59.9609 | 23.54
5.0779 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.073 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 5.0709 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0674 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0745 | 23.0939 | 59.9609 | 23.54
5.0862 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.0813 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 5.0792 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0757 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0828 | 23.0939 | 59.9609 | 23.54
5.0945 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.0896 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 5.0875 | 43.3844 | 60.0036 | 43.77 | 5.0841 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.0911 | 23.0921 | 59.9609 | 23.54
5.1029 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.0979 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 5.0959 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.0924 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.0994 | 23.0921 | 59.9609 | 23.54
5.1112 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1063 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 5.1042 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1007 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1077 | 23.0921 | 59.9609 | 23.54
5.1196 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1146 | 55.4685 | 60.0433 | 56 | 5.1125 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.109 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.116 | 23.0921 | 59.9609 | 23.54
5.1279 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1229 | 55.4685 | 60.0433 | 55.9748 | 5.1208 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1174 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1243 | 23.0803 | 59.9609 | 23.54
5.1362 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1312 | 55.4685 | 60.0433 | 55.873 | 5.1292 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1257 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1328 | 23.0803 | 59.9609 | 23.54
5.1446 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1396 | 55.4685 | 60.0433 | 55.7711 | 5.1375 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.134 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1411 | 23.0803 | 59.9609 | 23.54
5.1529 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1479 | 55.4627 | 60.0433 | 55.6693 | 5.1458 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1423 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1494 | 23.0803 | 59.9609 | 23.54
5.1612 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1562 | 55.4627 | 60.0433 | 55.5674 | 5.1542 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1508 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1577 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
5.1696 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1646 | 55.4627 | 60.0433 | 55.4656 | 5.1625 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1591 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.166 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
5.1779 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1729 | 55.4627 | 60.0433 | 55.3637 | 5.1708 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1674 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1743 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
5.1863 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1812 | 55.4627 | 60.0433 | 55.2619 | 5.1792 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1758 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1829 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
5.1946 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1895 | 55.4627 | 60.0433 | 55.16 | 5.1875 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1841 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1912 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
5.2029 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.1979 | 55.4627 | 60.0433 | 55.0582 | 5.1958 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.1924 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.1995 | 23.0779 | 59.9594 | 23.54
5.2113 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2062 | 55.4627 | 60.0433 | 54.9564 | 5.2042 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.2007 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2078 | 23.0762 | 59.9594 | 23.54
5.2196 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2145 | 55.4627 | 60.0433 | 54.8545 | 5.2125 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.2091 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2161 | 23.0762 | 59.9594 | 23.54
5.228 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2228 | 55.4627 | 60.0433 | 54.7527 | 5.2209 | 43.3844 | 60.004 | 43.77 | 5.2174 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2244 | 23.0762 | 59.9594 | 23.54
5.2363 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2312 | 55.4627 | 60.0433 | 54.6508 | 5.2292 | 43.3983 | 60.004 | 43.77 | 5.2257 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2327 | 23.0762 | 59.9594 | 23.54
5.2446 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2395 | 55.4627 | 60.0433 | 54.549 | 5.2375 | 43.3983 | 60.004 | 43.77 | 5.234 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2412 | 23.0783 | 59.9594 | 23.54
5.253 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2478 | 55.4627 | 60.0445 | 54.4471 | 5.2458 | 43.3983 | 60.004 | 43.77 | 5.2424 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2495 | 23.0783 | 59.9594 | 23.54
5.2613 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2561 | 55.4627 | 60.0445 | 54.3453 | 5.2542 | 43.3983 | 60.004 | 43.77 | 5.2507 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2578 | 23.0783 | 59.9594 | 23.54
5.2696 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2645 | 55.4627 | 60.0445 | 54.2435 | 5.2625 | 43.4225 | 60.004 | 43.77 | 5.259 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2661 | 23.0783 | 59.9594 | 23.54
5.278 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2728 | 55.4627 | 60.0445 | 54.1416 | 5.2708 | 43.4225 | 60.004 | 43.77 | 5.2675 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2744 | 23.0759 | 59.9594 | 23.54
5.2863 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2811 | 55.4627 | 60.0445 | 54.0398 | 5.2792 | 43.4225 | 60.004 | 43.77 | 5.2758 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2827 | 23.0759 | 59.9594 | 23.54
5.2947 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2895 | 55.4627 | 60.0445 | 53.9379 | 5.2875 | 43.4225 | 60.004 | 43.77 | 5.2841 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2913 | 23.0759 | 59.9594 | 23.54
5.303 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.2978 | 55.4627 | 60.0445 | 53.8361 | 5.2958 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.2924 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.2996 | 23.0759 | 59.9594 | 23.54
5.3113 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3061 | 55.4627 | 60.0445 | 53.7343 | 5.3042 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.3008 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3079 | 23.0742 | 59.9594 | 23.54
5.3197 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3144 | 55.4627 | 60.0445 | 53.6324 | 5.3125 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.3091 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3162 | 23.0742 | 59.9594 | 23.54
5.328 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3228 | 55.4627 | 60.0445 | 53.5306 | 5.3208 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.3174 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3245 | 23.0648 | 59.9594 | 23.54
5.3364 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3311 | 55.4627 | 60.0445 | 53.4287 | 5.3292 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.3257 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3328 | 23.0648 | 59.9594 | 23.54
5.3447 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3394 | 55.4627 | 60.0445 | 53.3269 | 5.3375 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.3341 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3413 | 23.0885 | 59.9594 | 23.54
5.353 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3477 | 55.4627 | 60.0445 | 53.225 | 5.3458 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.3424 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3496 | 23.0885 | 59.9594 | 23.54
5.3614 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3561 | 55.4627 | 60.0445 | 53.1232 | 5.3542 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.3507 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3579 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
5.3697 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3644 | 55.4627 | 60.0445 | 53.0214 | 5.3625 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.359 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3662 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
5.378 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3727 | 55.4627 | 60.0445 | 52.9195 | 5.3708 | 43.4225 | 60.0048 | 43.77 | 5.3674 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3745 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
5.3864 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3811 | 55.4627 | 60.0445 | 52.8177 | 5.3792 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.3757 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3828 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
5.3947 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3894 | 55.4627 | 60.0445 | 52.7158 | 5.3875 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.384 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3911 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
5.4031 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.3977 | 55.4627 | 60.0445 | 52.614 | 5.3958 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.3925 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.3997 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
5.4114 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.406 | 55.4627 | 60.0445 | 52.5122 | 5.4042 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4008 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.408 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
5.4197 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.4144 | 55.4627 | 60.0445 | 52.4103 | 5.4125 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4091 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.4163 | 23.0861 | 59.9574 | 23.54
5.4281 | 55.435 | 59.9627 | 56 | 5.4227 | 55.4627 | 60.0445 | 52.3085 | 5.4208 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4174 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.4246 | 23.0844 | 59.9574 | 23.54
5.4364 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.431 | 55.4627 | 60.0445 | 52.2066 | 5.4292 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4258 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.4329 | 23.0844 | 59.9574 | 23.54
5.4448 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.4393 | 55.4627 | 60.0445 | 52.1048 | 5.4375 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4341 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.4412 | 23.0869 | 59.9574 | 23.54
5.4531 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.4477 | 55.4627 | 60.0441 | 52.003 | 5.4458 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4424 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.4497 | 23.0869 | 59.9574 | 23.54
5.4614 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.456 | 55.4627 | 60.0441 | 51.9011 | 5.4542 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4507 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.458 | 23.0869 | 59.9574 | 23.54
5.4698 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.4643 | 55.4627 | 60.0441 | 51.7993 | 5.4625 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4591 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.4663 | 23.0869 | 59.9574 | 23.54
5.4781 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.4727 | 55.4627 | 60.0441 | 51.6974 | 5.4708 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4674 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.4746 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
5.4864 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.481 | 55.4627 | 60.0441 | 51.5956 | 5.4792 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4757 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.4829 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
5.4948 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.4893 | 55.4627 | 60.0441 | 51.4937 | 5.4875 | 43.3759 | 60.0048 | 43.77 | 5.4841 | 25.1014 | 59.9972 | 25.54 | 5.4912 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
5.5031 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.4976 | 55.4627 | 60.0441 | 51.3919 | 5.4958 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 | 5.4924 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.4998 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
5.5115 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.506 | 55.4627 | 60.0441 | 51.2901 | 5.5042 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 | 5.5007 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5081 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
5.5198 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.5143 | 55.4627 | 60.0441 | 51.1882 | 5.5125 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 | 5.509 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5164 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
5.5281 | 55.411 | 59.9627 | 56 | 5.5226 | 55.4627 | 60.0441 | 51.0864 | 5.5208 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 | 5.5175 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5247 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
5.5365 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.5309 | 55.4161 | 60.0441 | 50.9845 | 5.5291 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 | 5.5258 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.533 | 23.0845 | 59.9574 | 23.54
5.5448 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.5393 | 55.4161 | 60.0441 | 50.8827 | 5.5375 | 43.3759 | 60.0056 | 43.77 | 5.5341 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5413 | 23.1196 | 59.9574 | 23.54
5.5532 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.5476 | 55.4161 | 60.0441 | 50.7809 | 5.5458 | 43.3985 | 60.0056 | 43.77 | 5.5424 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5496 | 23.1196 | 59.9574 | 23.54
5.5615 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.5559 | 55.4161 | 60.0441 | 50.679 | 5.5541 | 43.3985 | 60.0056 | 43.77 | 5.5508 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5581 | 23.1196 | 59.9562 | 23.54
5.5698 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.5643 | 55.5294 | 60.0441 | 50.5772 | 5.5625 | 43.4471 | 60.0056 | 43.77 | 5.5591 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5664 | 23.1196 | 59.9562 | 23.54
5.5782 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.5726 | 55.5294 | 60.0441 | 50.4753 | 5.5708 | 43.4471 | 60.0056 | 43.77 | 5.5674 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5747 | 23.1196 | 59.9562 | 23.54
5.5865 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.5809 | 55.4918 | 60.0441 | 50.3735 | 5.5791 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.5757 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.583 | 23.1196 | 59.9562 | 23.54
5.5948 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.5892 | 55.4918 | 60.0441 | 50.2717 | 5.5875 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.5841 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5913 | 23.1163 | 59.9562 | 23.54
5.6032 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.5976 | 55.5843 | 60.0441 | 50.1698 | 5.5958 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.5924 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.5996 | 23.1163 | 59.9562 | 23.54
5.6115 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6059 | 55.5843 | 60.0441 | 50.068 | 5.6042 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6007 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6082 | 23.1163 | 59.9562 | 23.54
5.6199 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6142 | 55.5843 | 60.0441 | 49.9661 | 5.6125 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6091 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6165 | 23.1163 | 59.9562 | 23.54
5.6282 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6225 | 55.5843 | 60.0441 | 49.8643 | 5.6208 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6174 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6248 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.6365 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6309 | 55.5843 | 60.0441 | 49.7624 | 5.6292 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6257 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6331 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.6449 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6392 | 55.5843 | 60.0441 | 49.6606 | 5.6375 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.634 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6414 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.6532 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6475 | 55.5843 | 60.0417 | 49.5588 | 5.6458 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6425 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6497 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.6616 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6559 | 55.5843 | 60.0417 | 49.4569 | 5.6541 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6508 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6582 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.6699 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6642 | 55.5843 | 60.0417 | 49.3551 | 5.6625 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6591 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6665 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.6782 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6725 | 55.5843 | 60.0417 | 49.2532 | 5.6708 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6674 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6748 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.6866 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6808 | 55.5843 | 60.0417 | 49.1514 | 5.6791 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6758 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6831 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.6949 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6892 | 55.5843 | 60.0417 | 49.0495 | 5.6875 | 43.4665 | 60.0056 | 43.77 | 5.6841 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6914 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.7032 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.6975 | 55.5602 | 60.0417 | 48.9477 | 5.6958 | 43.4961 | 60.0069 | 43.77 | 5.6924 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.6997 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.7116 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7058 | 55.5602 | 60.0417 | 48.8458 | 5.7041 | 43.4961 | 60.0069 | 43.77 | 5.7008 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.708 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.7199 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7141 | 55.5382 | 60.0417 | 48.744 | 5.7125 | 43.4961 | 60.0069 | 43.77 | 5.7091 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.7166 | 23.1215 | 59.9562 | 23.54
5.7283 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7225 | 55.5382 | 60.0417 | 48.6421 | 5.7208 | 43.4961 | 60.0069 | 43.77 | 5.7174 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.7249 | 23.1199 | 59.9562 | 23.54
5.7366 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7308 | 55.5382 | 60.0417 | 48.5403 | 5.7291 | 43.4043 | 60.0069 | 43.77 | 5.7257 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.7332 | 23.1199 | 59.9562 | 23.54
5.7449 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7391 | 55.5382 | 60.0417 | 48.4384 | 5.7375 | 43.4043 | 60.0069 | 43.77 | 5.7341 | 25.1014 | 59.9976 | 25.54 | 5.7415 | 23.1099 | 59.9562 | 23.54
5.7533 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7475 | 55.5382 | 60.0417 | 48.3366 | 5.7458 | 43.4043 | 60.0069 | 43.77 | 5.7424 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 5.7498 | 23.1099 | 59.9562 | 23.54
5.7616 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7558 | 55.5382 | 60.0417 | 48.2348 | 5.7541 | 43.4043 | 60.0069 | 43.77 | 5.7507 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 5.7581 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.7699 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7641 | 55.6122 | 60.0417 | 48.1329 | 5.7625 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 | 5.759 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 5.7666 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.7783 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7724 | 55.6122 | 60.0417 | 48.0311 | 5.7708 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 | 5.7675 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 5.7749 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.7866 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7808 | 55.5695 | 60.0417 | 47.9292 | 5.7791 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 | 5.7758 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 5.7832 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.795 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7891 | 55.5695 | 60.0417 | 47.8274 | 5.7874 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 | 5.7841 | 25.1197 | 59.9976 | 25.54 | 5.7915 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.8033 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.7974 | 55.5695 | 60.0417 | 47.7255 | 5.7958 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 | 5.7924 | 25.1395 | 59.9976 | 25.54 | 5.7998 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.8116 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8058 | 55.5695 | 60.0417 | 47.6237 | 5.8041 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 | 5.8008 | 25.1395 | 59.9976 | 25.54 | 5.8081 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.82 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8141 | 55.4646 | 60.0417 | 47.5218 | 5.8124 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 | 5.8091 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.8167 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.8283 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8224 | 55.4646 | 60.0417 | 47.42 | 5.8208 | 43.4186 | 60.0069 | 43.77 | 5.8174 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.825 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.8367 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8307 | 55.4646 | 60.0417 | 47.3181 | 5.8291 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 | 5.8258 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.8333 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.845 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8391 | 55.4646 | 60.0417 | 47.2163 | 5.8375 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 | 5.8341 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.8416 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.8533 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8474 | 55.5097 | 60.0393 | 47.1145 | 5.8458 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 | 5.8424 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.8499 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.8617 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8557 | 55.5097 | 60.0393 | 47.0126 | 5.8541 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 | 5.8507 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.8582 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.87 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.864 | 55.4856 | 60.0393 | 46.9108 | 5.8625 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 | 5.8591 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.8665 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.8783 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8724 | 55.4856 | 60.0393 | 46.8089 | 5.8708 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 | 5.8674 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.875 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.8867 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8807 | 55.4856 | 60.0393 | 46.707 | 5.8791 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 | 5.8757 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.8833 | 23.1065 | 59.955 | 23.54
5.895 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.889 | 55.4856 | 60.0393 | 46.6052 | 5.8875 | 43.4384 | 60.0069 | 43.77 | 5.884 | 25.166 | 59.9976 | 25.54 | 5.8916 | 23.1049 | 59.955 | 23.54
5.9034 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.8974 | 55.4856 | 60.0393 | 46.5034 | 5.8958 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.8925 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 5.8999 | 23.1049 | 59.955 | 23.54
5.9117 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.9057 | 55.4856 | 60.0393 | 46.4015 | 5.9041 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9008 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 5.9082 | 23.1025 | 59.955 | 23.54
5.92 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.914 | 55.4856 | 60.0393 | 46.2997 | 5.9124 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9091 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 5.9165 | 23.1025 | 59.955 | 23.54
5.9284 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.9223 | 55.4856 | 60.0393 | 46.1978 | 5.9208 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9175 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 5.925 | 23.1025 | 59.955 | 23.54
5.9367 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.9307 | 55.5308 | 60.0393 | 46.096 | 5.9291 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9258 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 5.9333 | 23.1025 | 59.955 | 23.54
5.9451 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.939 | 55.5308 | 60.0393 | 45.9941 | 5.9374 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9341 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 5.9417 | 23.105 | 59.955 | 23.54
5.9534 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.9473 | 55.5308 | 60.0393 | 45.8922 | 5.9458 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9424 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 5.95 | 23.105 | 59.955 | 23.54
5.9617 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.9556 | 55.5308 | 60.0393 | 45.7904 | 5.9541 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9508 | 25.166 | 59.9985 | 25.54 | 5.9583 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
5.9701 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.964 | 55.4888 | 60.0393 | 45.6886 | 5.9624 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9591 | 25.1911 | 59.9985 | 25.54 | 5.9666 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
5.9784 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.9723 | 55.4888 | 60.0393 | 45.5867 | 5.9708 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9674 | 25.1911 | 59.9985 | 25.54 | 5.9751 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
5.9867 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.9806 | 55.4888 | 60.0393 | 45.4849 | 5.9791 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9757 | 25.2142 | 59.9985 | 25.54 | 5.9834 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
5.9951 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.989 | 55.4888 | 60.0393 | 45.383 | 5.9874 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9841 | 25.2142 | 59.9985 | 25.54 | 5.9917 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0034 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 5.9973 | 55.4888 | 60.0393 | 45.2812 | 5.9958 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 5.9924 | 25.2142 | 59.9985 | 25.54 | 6 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0118 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0056 | 55.4888 | 60.0393 | 45.1793 | 6.0041 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0007 | 25.2142 | 59.9985 | 25.54 | 6.0083 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0201 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0139 | 55.4441 | 60.0393 | 45.0774 | 6.0124 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.009 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 6.0166 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0284 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0223 | 55.4441 | 60.0393 | 44.9756 | 6.0208 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0175 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 6.0251 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0368 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0306 | 55.4441 | 60.0393 | 44.8738 | 6.0291 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0258 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 6.0334 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0451 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0389 | 55.4441 | 60.0393 | 44.7719 | 6.0374 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0341 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 6.0417 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0535 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0473 | 55.4441 | 60.0368 | 44.6701 | 6.0457 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0425 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 6.05 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0618 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0556 | 55.4441 | 60.0368 | 44.5682 | 6.0541 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0508 | 25.239 | 59.9985 | 25.54 | 6.0583 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0701 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0639 | 55.4441 | 60.0368 | 44.4663 | 6.0624 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0591 | 25.2656 | 59.9985 | 25.54 | 6.0667 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0785 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0722 | 55.4441 | 60.0368 | 44.3645 | 6.0708 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0674 | 25.2656 | 59.9985 | 25.54 | 6.075 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0868 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0806 | 55.4441 | 60.0368 | 44.2626 | 6.0791 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0758 | 25.2656 | 59.9985 | 25.54 | 6.0835 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.0951 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0889 | 55.4441 | 60.0368 | 44.1608 | 6.0874 | 43.4384 | 60.0077 | 43.77 | 6.0841 | 25.2656 | 59.9985 | 25.54 | 6.0918 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.1035 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.0972 | 55.4671 | 60.0368 | 44.0589 | 6.0958 | 43.4384 | 60.0081 | 43.77 | 6.0924 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 6.1001 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.1118 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1056 | 55.4671 | 60.0368 | 43.9571 | 6.1041 | 43.4384 | 60.0081 | 43.77 | 6.1007 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 6.1084 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.1202 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1139 | 55.6394 | 60.0368 | 43.8552 | 6.1124 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1091 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 6.1167 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.1285 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1222 | 55.6394 | 60.0368 | 43.77 | 6.1208 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1174 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 6.125 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.1368 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1305 | 55.5985 | 60.0368 | 43.77 | 6.1291 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1257 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 6.1335 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.1452 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1389 | 55.5985 | 60.0368 | 43.77 | 6.1374 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.134 | 25.2656 | 60.0002 | 25.54 | 6.1418 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.1535 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1472 | 55.5782 | 60.0368 | 43.77 | 6.1458 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1425 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.1501 | 23.105 | 59.9539 | 23.54
6.1618 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1555 | 55.5782 | 60.0368 | 43.77 | 6.1541 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1508 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.1584 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.1702 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1638 | 55.5782 | 60.0368 | 43.77 | 6.1624 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1591 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.1667 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.1785 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1722 | 55.5782 | 60.0368 | 43.77 | 6.1707 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1675 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.175 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.1869 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1805 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 6.1791 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1758 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.1836 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.1952 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1888 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 6.1874 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1841 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.1919 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2035 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.1972 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 6.1957 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.1924 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.2002 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2119 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2055 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 6.2041 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2008 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.2085 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2202 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2138 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 6.2124 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2091 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.2168 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2286 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2222 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 6.2207 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2174 | 25.2854 | 60.0002 | 25.54 | 6.2251 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2369 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2305 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 6.2291 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2257 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 6.2336 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2452 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2388 | 55.4999 | 60.0368 | 43.77 | 6.2374 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2341 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 6.2419 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2536 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2471 | 55.4999 | 60.0336 | 43.77 | 6.2457 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2424 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 6.2502 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2619 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2555 | 55.4999 | 60.0336 | 43.77 | 6.2541 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2507 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 6.2585 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2702 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2638 | 55.4602 | 60.0336 | 43.77 | 6.2624 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.259 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 6.2668 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2786 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2721 | 55.4602 | 60.0336 | 43.77 | 6.2707 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2675 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 6.2751 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2869 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2804 | 55.4602 | 60.0336 | 43.77 | 6.2791 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2758 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 6.2834 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.2953 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2888 | 55.4602 | 60.0336 | 43.77 | 6.2874 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2841 | 25.3102 | 60.0002 | 25.54 | 6.292 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.3036 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.2971 | 55.4374 | 60.0336 | 43.77 | 6.2957 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.2925 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3003 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.3119 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3054 | 55.4374 | 60.0336 | 43.77 | 6.304 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3008 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3086 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.3203 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3138 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 6.3124 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3091 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3169 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.3286 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3221 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 6.3207 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3174 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3252 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.337 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3304 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 6.329 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3258 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3335 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.3453 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3387 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 6.3374 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3341 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.342 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.3536 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3471 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 6.3457 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3424 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3503 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.362 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3554 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 6.3541 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3507 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3586 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.3703 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3637 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 6.3624 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3591 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3669 | 23.105 | 59.9535 | 23.54
6.3786 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3721 | 55.4838 | 60.0336 | 43.77 | 6.3707 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3674 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3752 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.387 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3804 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 6.3791 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3757 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3835 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.3953 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.3887 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 6.3874 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.384 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.3921 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.4037 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.397 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 6.3957 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.3925 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.4004 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.412 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.4054 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 6.4041 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.4008 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.4087 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.4203 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.4137 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 6.4124 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.4091 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.417 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.4287 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.422 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 6.4207 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.4175 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.4253 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.437 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.4304 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 6.429 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.4258 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.4336 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.4454 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.4387 | 55.4992 | 60.0336 | 43.77 | 6.4374 | 43.4682 | 60.0081 | 43.77 | 6.4341 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.4419 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.4537 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.447 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 6.4457 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 | 6.4424 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.4504 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.462 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.4554 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 6.454 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 | 6.4508 | 25.3102 | 60.0014 | 25.54 | 6.4587 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.4704 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.4637 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 6.4624 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 | 6.4591 | 25.3201 | 60.0014 | 25.54 | 6.467 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.4787 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.472 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 6.4707 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 | 6.4674 | 25.3201 | 60.0014 | 25.54 | 6.4753 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.487 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.4803 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 6.479 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 | 6.4757 | 25.3201 | 60.0014 | 25.54 | 6.4836 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.4954 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.4887 | 55.4992 | 60.0312 | 43.77 | 6.4874 | 43.4454 | 60.0081 | 43.77 | 6.4841 | 25.3201 | 60.0014 | 25.54 | 6.4919 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.5037 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.497 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.4957 | 43.4454 | 60.0072 | 43.77 | 6.4924 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.5005 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.5121 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.5053 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.504 | 43.4454 | 60.0072 | 43.77 | 6.5007 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.5088 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.5204 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.5137 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.5124 | 43.4454 | 60.0072 | 43.77 | 6.509 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.5171 | 23.1037 | 59.9535 | 23.54
6.5287 | 55.411 | 59.9642 | 56 | 6.522 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.5207 | 43.4454 | 60.0072 | 43.77 | 6.5175 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.5254 | 23.1154 | 59.9535 | 23.54
6.5371 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.5303 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.529 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.5258 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.5337 | 23.1154 | 59.9535 | 23.54
6.5454 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.5386 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.5374 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.5341 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.542 | 23.1188 | 59.9535 | 23.54
6.5538 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.547 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.5457 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.5425 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.5505 | 23.1188 | 59.9535 | 23.54
6.5621 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.5553 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.554 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.5508 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.5588 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.5704 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.5636 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.5623 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.5591 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.5671 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.5788 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.572 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.5707 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.5674 | 25.3201 | 60.0018 | 25.54 | 6.5754 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.5871 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.5803 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.579 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.5758 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.5837 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.5954 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.5886 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.5873 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.5841 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.592 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6038 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.5969 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.5957 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.5924 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6006 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6121 | 55.597 | 59.9626 | 56 | 6.6053 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.604 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.6007 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6089 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6205 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 6.6136 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.6124 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.6091 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6172 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6288 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 6.6219 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.6207 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.6174 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6255 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6371 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 6.6303 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.629 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.6257 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6338 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6455 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 6.6386 | 55.5032 | 60.0312 | 43.77 | 6.6374 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.634 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6421 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6538 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 6.6469 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.6457 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.6425 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6504 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6622 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 6.6552 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.654 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.6508 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6589 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6705 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 6.6636 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.6624 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.6591 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6672 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6788 | 55.5204 | 59.9626 | 56 | 6.6719 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.6707 | 43.4106 | 60.0072 | 43.77 | 6.6674 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6755 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6872 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 6.6802 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.679 | 43.3843 | 60.0072 | 43.77 | 6.6758 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6838 | 23.1188 | 59.9539 | 23.54
6.6955 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 6.6886 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.6873 | 43.3843 | 60.0072 | 43.77 | 6.6841 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.6921 | 23.1135 | 59.9539 | 23.54
6.7038 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 6.6969 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.6957 | 43.3843 | 60.0064 | 43.77 | 6.6924 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7004 | 23.1135 | 59.9539 | 23.54
6.7122 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 6.7052 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.704 | 43.3843 | 60.0064 | 43.77 | 6.7008 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.709 | 23.1135 | 59.9539 | 23.54
6.7205 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 6.7135 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.7123 | 43.3843 | 60.0064 | 43.77 | 6.7091 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7173 | 23.1135 | 59.9539 | 23.54
6.7289 | 55.4369 | 59.9626 | 56 | 6.7219 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.7207 | 43.3843 | 60.0064 | 43.77 | 6.7174 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7256 | 23.1151 | 59.9539 | 23.54
6.7372 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.7302 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.729 | 43.3695 | 60.0064 | 43.77 | 6.7257 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7339 | 23.1151 | 59.9539 | 23.54
6.7455 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.7385 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.7373 | 43.3695 | 60.0064 | 43.77 | 6.7341 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7422 | 23.1185 | 59.9539 | 23.54
6.7539 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.7469 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.7457 | 43.3204 | 60.0064 | 43.77 | 6.7424 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7505 | 23.1185 | 59.9539 | 23.54
6.7622 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.7552 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.754 | 43.3204 | 60.0064 | 43.77 | 6.7507 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.759 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.7706 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.7635 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.7623 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 6.759 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7673 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.7789 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.7719 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.7707 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 6.7675 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7756 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.7872 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.7802 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.779 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 6.7758 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7839 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.7956 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.7885 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.7873 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 6.7841 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.7922 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8039 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.7968 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.7957 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 6.7924 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8005 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8122 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8052 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.804 | 43.2912 | 60.0064 | 43.77 | 6.8008 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8091 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8206 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8135 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.8123 | 43.3833 | 60.0064 | 43.77 | 6.8091 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8174 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8289 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8218 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.8206 | 43.3833 | 60.0064 | 43.77 | 6.8174 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8257 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8373 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8302 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.829 | 43.3695 | 60.0064 | 43.77 | 6.8258 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.834 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8456 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8385 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.8373 | 43.3695 | 60.0064 | 43.77 | 6.8341 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8423 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8539 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8468 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.8457 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 6.8424 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8506 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8623 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8551 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.854 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 6.8507 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8589 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8706 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8635 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.8623 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 6.8591 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8674 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.879 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8718 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.8707 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 6.8674 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8757 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8873 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8801 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.879 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 6.8757 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.884 | 23.1185 | 59.955 | 23.54
6.8956 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8885 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.8873 | 43.3591 | 60.0064 | 43.77 | 6.884 | 25.3267 | 60.0018 | 25.54 | 6.8923 | 23.1285 | 59.955 | 23.54
6.904 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.8968 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.8957 | 43.3591 | 60.0048 | 43.77 | 6.8925 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9006 | 23.1285 | 59.955 | 23.54
6.9123 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.9051 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.904 | 43.3591 | 60.0048 | 43.77 | 6.9008 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9089 | 23.1285 | 59.955 | 23.54
6.9207 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.9135 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.9123 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9091 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9175 | 23.1285 | 59.955 | 23.54
6.929 | 55.4406 | 59.9609 | 56 | 6.9218 | 55.5032 | 60.0304 | 43.77 | 6.9207 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9174 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9258 | 23.1285 | 59.955 | 23.54
6.9373 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 6.9301 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 6.929 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9258 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9341 | 23.1285 | 59.955 | 23.54
6.9457 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 6.9384 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 6.9373 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9341 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9424 | 23.14 | 59.955 | 23.54
6.954 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 6.9468 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 6.9456 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9424 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9507 | 23.14 | 59.955 | 23.54
6.9623 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 6.9551 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 6.954 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9507 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.959 | 23.14 | 59.9558 | 23.54
6.9707 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 6.9634 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 6.9623 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9591 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9675 | 23.14 | 59.9558 | 23.54
6.979 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 6.9718 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 6.9706 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9674 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9758 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
6.9874 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 6.9801 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 6.979 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9757 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9841 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
6.9957 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 6.9884 | 55.4569 | 60.0304 | 43.77 | 6.9873 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9841 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 6.9924 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.004 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 6.9967 | 55.4957 | 60.0304 | 43.77 | 6.9956 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 6.9924 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 7.0007 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0124 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.0051 | 55.4957 | 60.0304 | 43.77 | 7.004 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 7.0007 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 7.009 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0207 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.0134 | 55.3997 | 60.0304 | 43.77 | 7.0123 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 7.009 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 7.0173 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0291 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.0217 | 55.3997 | 60.0304 | 43.77 | 7.0206 | 43.3396 | 60.0048 | 43.77 | 7.0175 | 25.3267 | 60.0026 | 25.54 | 7.0259 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0374 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.0301 | 55.3997 | 60.0304 | 43.77 | 7.029 | 43.3103 | 60.0048 | 43.77 | 7.0258 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.0342 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0457 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.0384 | 55.3997 | 60.0304 | 43.77 | 7.0373 | 43.3103 | 60.0048 | 43.77 | 7.0341 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.0425 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0541 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.0467 | 55.4401 | 60.032 | 43.77 | 7.0457 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 7.0424 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.0508 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0624 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.055 | 55.4401 | 60.032 | 43.77 | 7.054 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 7.0508 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.0591 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0708 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.0634 | 55.4401 | 60.032 | 43.77 | 7.0623 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 7.0591 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.0674 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0791 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.0717 | 55.4401 | 60.032 | 43.77 | 7.0706 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 7.0674 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.0759 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0874 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.08 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 7.079 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 7.0757 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.0842 | 23.1434 | 59.9558 | 23.54
7.0958 | 55.5715 | 59.9593 | 56 | 7.0884 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 7.0873 | 43.3569 | 60.0048 | 43.77 | 7.0841 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.0925 | 23.1326 | 59.9558 | 23.54
7.1041 | 55.5527 | 59.9593 | 56 | 7.0967 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 7.0956 | 43.4069 | 60.0036 | 43.77 | 7.0924 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1008 | 23.1326 | 59.9558 | 23.54
7.1124 | 55.5527 | 59.9593 | 56 | 7.105 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 7.104 | 43.4069 | 60.0036 | 43.77 | 7.1007 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1091 | 23.1326 | 59.9558 | 23.54
7.1208 | 55.6129 | 59.9593 | 56 | 7.1133 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 7.1123 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 7.109 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1174 | 23.1326 | 59.9558 | 23.54
7.1291 | 55.6129 | 59.9593 | 56 | 7.1217 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 7.1206 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 7.1174 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.126 | 23.1326 | 59.9558 | 23.54
7.1375 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.13 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 7.129 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 7.1257 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1343 | 23.1326 | 59.9558 | 23.54
7.1458 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.1383 | 55.3482 | 60.032 | 43.77 | 7.1373 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 7.134 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1426 | 23.1326 | 59.9558 | 23.54
7.1541 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.1467 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.1456 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 7.1425 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1509 | 23.1326 | 59.9558 | 23.54
7.1625 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.155 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.154 | 43.3779 | 60.0036 | 43.77 | 7.1508 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1592 | 23.1326 | 59.9566 | 23.54
7.1708 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.1633 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.1623 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 7.1591 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1675 | 23.1326 | 59.9566 | 23.54
7.1792 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.1716 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.1706 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 7.1674 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1758 | 23.1326 | 59.9566 | 23.54
7.1875 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.18 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.179 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 7.1758 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1843 | 23.1326 | 59.9566 | 23.54
7.1958 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.1883 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.1873 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 7.1841 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.1926 | 23.1326 | 59.9566 | 23.54
7.2042 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.1966 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.1956 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 7.1924 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2009 | 23.1326 | 59.9566 | 23.54
7.2125 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.205 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.2039 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 7.2007 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2092 | 23.1326 | 59.9566 | 23.54
7.2209 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2133 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.2123 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 7.2091 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2175 | 23.1326 | 59.9566 | 23.54
7.2292 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2216 | 55.3878 | 60.032 | 43.77 | 7.2206 | 43.3333 | 60.0036 | 43.77 | 7.2174 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2258 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.2375 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2299 | 55.4883 | 60.032 | 43.77 | 7.229 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 7.2257 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2344 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.2459 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2383 | 55.4883 | 60.032 | 43.77 | 7.2373 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 7.234 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2427 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.2542 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2466 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 7.2456 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 7.2424 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.251 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.2626 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2549 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 7.254 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 7.2507 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2593 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.2709 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2633 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 7.2623 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 7.259 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2676 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.2792 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2716 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 7.2706 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 7.2673 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2759 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.2876 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2799 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 7.279 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 7.2758 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2844 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.2959 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2883 | 55.4742 | 60.0345 | 43.77 | 7.2873 | 43.3075 | 60.0036 | 43.77 | 7.2841 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.2927 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.3042 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.2966 | 55.4954 | 60.0345 | 43.77 | 7.2956 | 43.3075 | 60.0023 | 43.77 | 7.2924 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.301 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.3126 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3049 | 55.4954 | 60.0345 | 43.77 | 7.304 | 43.3075 | 60.0023 | 43.77 | 7.3008 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3093 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.3209 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3132 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3123 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.3091 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3176 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.3293 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3216 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3206 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.3174 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3259 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.3376 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3299 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3289 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.3257 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3342 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.3459 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3382 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3373 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.3341 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3428 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.3543 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3466 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3456 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.3424 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3511 | 23.1314 | 59.9566 | 23.54
7.3626 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3549 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3539 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.3507 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3594 | 23.1414 | 59.957 | 23.54
7.371 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3632 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3623 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.359 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3677 | 23.1414 | 59.957 | 23.54
7.3793 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3715 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3706 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.3674 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.376 | 23.1414 | 59.957 | 23.54
7.3876 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3799 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.379 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.3757 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3843 | 23.1414 | 59.957 | 23.54
7.396 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3882 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3873 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.384 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.3928 | 23.1448 | 59.957 | 23.54
7.4043 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.3965 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.3956 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.3923 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4011 | 23.1448 | 59.957 | 23.54
7.4127 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.4048 | 55.4498 | 60.0345 | 43.77 | 7.404 | 43.2879 | 60.0023 | 43.77 | 7.4008 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4094 | 23.1448 | 59.957 | 23.54
7.421 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.4132 | 55.4854 | 60.0345 | 43.77 | 7.4123 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 7.4091 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4177 | 23.1448 | 59.957 | 23.54
7.4293 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.4215 | 55.4854 | 60.0345 | 43.77 | 7.4206 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 7.4174 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.426 | 23.1448 | 59.957 | 23.54
7.4377 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.4298 | 55.5258 | 60.0345 | 43.77 | 7.429 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 7.4257 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4343 | 23.1448 | 59.957 | 23.54
7.446 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.4382 | 55.5258 | 60.0345 | 43.77 | 7.4373 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 7.4341 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4429 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.4544 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.4465 | 55.5258 | 60.0373 | 43.77 | 7.4456 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 7.4424 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4512 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.4627 | 55.6129 | 59.9576 | 56 | 7.4548 | 55.5258 | 60.0373 | 43.77 | 7.4539 | 43.2778 | 60.0023 | 43.77 | 7.4507 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4595 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.471 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.4632 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 7.4623 | 43.3055 | 60.0023 | 43.77 | 7.4591 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4678 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.4794 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.4715 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 7.4706 | 43.3055 | 60.0023 | 43.77 | 7.4674 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4761 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.4877 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.4798 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 7.4789 | 43.3529 | 60.0023 | 43.77 | 7.4757 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4844 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.4961 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.4881 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 7.4873 | 43.3529 | 60.0023 | 43.77 | 7.484 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.4927 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.5044 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.4965 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 7.4956 | 43.4032 | 60.001 | 43.77 | 7.4924 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.5012 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.5127 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5048 | 55.5042 | 60.0373 | 43.77 | 7.5039 | 43.4032 | 60.001 | 43.77 | 7.5007 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.5095 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.5211 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5131 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 7.5123 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.509 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.5178 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.5294 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5215 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 7.5206 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5173 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.5261 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.5377 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5298 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 7.529 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5258 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.5344 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.5461 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5381 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 7.5373 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5341 | 25.3249 | 60.0026 | 25.54 | 7.5427 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.5544 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5464 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 7.5456 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5424 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.5513 | 23.1464 | 59.957 | 23.54
7.5628 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5548 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 7.554 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5507 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.5596 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.5711 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5631 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 7.5623 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5591 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.5679 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.5794 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5714 | 55.4106 | 60.0373 | 43.77 | 7.5706 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5674 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.5762 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.5878 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5797 | 55.4352 | 60.0373 | 43.77 | 7.5789 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5757 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.5845 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.5961 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5881 | 55.4352 | 60.0373 | 43.77 | 7.5873 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5841 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.5928 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6045 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.5964 | 55.4616 | 60.0373 | 43.77 | 7.5956 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.5924 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6013 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6128 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.6047 | 55.4616 | 60.0373 | 43.77 | 7.6039 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.6007 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6096 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6211 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.6131 | 55.3491 | 60.0373 | 43.77 | 7.6123 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.609 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6179 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6295 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.6214 | 55.3491 | 60.0373 | 43.77 | 7.6206 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.6174 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6262 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6378 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.6297 | 55.3491 | 60.0373 | 43.77 | 7.6289 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.6257 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6345 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6462 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.638 | 55.3491 | 60.0373 | 43.77 | 7.6373 | 43.3893 | 60.001 | 43.77 | 7.634 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6428 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6545 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.6464 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.6456 | 43.3639 | 60.001 | 43.77 | 7.6423 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6511 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6628 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.6547 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.654 | 43.3639 | 60.001 | 43.77 | 7.6508 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6597 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6712 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.663 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.6623 | 43.3639 | 60.001 | 43.77 | 7.6591 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.668 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6795 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.6714 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.6706 | 43.3639 | 60.001 | 43.77 | 7.6674 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6763 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6879 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.6797 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.679 | 43.3554 | 60.001 | 43.77 | 7.6757 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6846 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.6962 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.688 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.6873 | 43.3554 | 60.001 | 43.77 | 7.6841 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.6929 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7045 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.6963 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.6956 | 43.3554 | 59.9998 | 43.77 | 7.6924 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7012 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7129 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.7047 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.7039 | 43.3554 | 59.9998 | 43.77 | 7.7007 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7097 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7212 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.713 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.7123 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 7.709 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.718 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7295 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.7213 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.7206 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 7.7174 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7263 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7379 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.7296 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.7289 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 7.7257 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7346 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7462 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.738 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.7373 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 7.734 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7429 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7546 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.7463 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.7456 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 7.7424 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7512 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7629 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.7546 | 55.3824 | 60.0401 | 43.77 | 7.7539 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 7.7507 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7598 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7712 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.763 | 55.3378 | 60.0401 | 43.77 | 7.7623 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 7.759 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7681 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7796 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.7713 | 55.3378 | 60.0401 | 43.77 | 7.7706 | 43.3432 | 59.9998 | 43.77 | 7.7673 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7764 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7879 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.7796 | 55.3378 | 60.0401 | 43.77 | 7.779 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.7758 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.7847 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.7963 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.7879 | 55.3378 | 60.0401 | 43.77 | 7.7873 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.7841 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.793 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.8046 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.7963 | 55.2598 | 60.0401 | 43.77 | 7.7956 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.7924 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8013 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.8129 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8046 | 55.2598 | 60.0401 | 43.77 | 7.804 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.8007 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8096 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.8213 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8129 | 55.2662 | 60.0401 | 43.77 | 7.8123 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.8091 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8181 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.8296 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8213 | 55.2662 | 60.0401 | 43.77 | 7.8206 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.8174 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8264 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.838 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8296 | 55.2662 | 60.0401 | 43.77 | 7.8289 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.8257 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8347 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.8463 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8379 | 55.2662 | 60.0401 | 43.77 | 7.8373 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.834 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.843 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.8546 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8462 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.8456 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.8424 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8513 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.863 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8546 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.8539 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.8507 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8596 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.8713 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8629 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.8623 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.859 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8682 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.8797 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8712 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.8706 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.8673 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8765 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.888 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8795 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.8789 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.8757 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8848 | 23.1464 | 59.9574 | 23.54
7.8963 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8879 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.8873 | 43.3338 | 59.9998 | 43.77 | 7.884 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.8931 | 23.1476 | 59.9574 | 23.54
7.9047 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.8962 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.8956 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.8923 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9014 | 23.1476 | 59.9574 | 23.54
7.913 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.9045 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.904 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9008 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9097 | 23.1476 | 59.9574 | 23.54
7.9214 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.9129 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9123 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9091 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9182 | 23.1476 | 59.9574 | 23.54
7.9297 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.9212 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9206 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9174 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9265 | 23.1476 | 59.9574 | 23.54
7.938 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.9295 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.929 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9257 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9348 | 23.1476 | 59.9574 | 23.54
7.9464 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.9378 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9373 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9341 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9431 | 23.1476 | 59.9574 | 23.54
7.9547 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.9462 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9456 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9424 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9514 | 23.1476 | 59.9574 | 23.54
7.963 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.9545 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9539 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9507 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9597 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
7.9714 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.9628 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9623 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.959 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.968 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
7.9797 | 55.638 | 59.9576 | 56 | 7.9711 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9706 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9674 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9766 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
7.9881 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 7.9795 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9789 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9757 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9849 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
7.9964 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 7.9878 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9873 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.984 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 7.9932 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0047 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 7.9961 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 7.9956 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 7.9923 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0015 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0131 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 8.0045 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 8.0039 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0007 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0098 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0214 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 8.0128 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 8.0123 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.009 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0181 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0298 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 8.0211 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 8.0206 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0173 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0266 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0381 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 8.0294 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 8.029 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0256 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0349 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0464 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 8.0378 | 55.2662 | 60.0421 | 43.77 | 8.0373 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0341 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0432 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0548 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 8.0461 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.0456 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0424 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0515 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0631 | 55.5879 | 59.9576 | 56 | 8.0544 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.054 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0507 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0598 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0715 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 8.0627 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.0623 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0591 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0681 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0798 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 8.0711 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.0706 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0674 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0767 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0881 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 8.0794 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.0789 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0757 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.085 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.0965 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 8.0877 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.0873 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.084 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.0933 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.1048 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 8.0961 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.0956 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.0924 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1016 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.1132 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 8.1044 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1039 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.1007 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1099 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.1215 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 8.1127 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1123 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.109 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1182 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.1298 | 55.5277 | 59.9576 | 56 | 8.121 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1206 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.1173 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1265 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.1382 | 55.5277 | 59.9593 | 56 | 8.1294 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1289 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.1257 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.135 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.1465 | 55.5277 | 59.9593 | 56 | 8.1377 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1373 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.134 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1433 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.1548 | 55.5277 | 59.9593 | 56 | 8.146 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1456 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.1423 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1516 | 23.1476 | 59.9582 | 23.54
8.1632 | 55.5277 | 59.9593 | 56 | 8.1544 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.154 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.1506 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1599 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.1715 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 8.1627 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1623 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.1591 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1682 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.1799 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 8.171 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1706 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.1674 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1765 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.1882 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 8.1793 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.179 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.1757 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1851 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.1965 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 8.1877 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1873 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.184 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.1934 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2049 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 8.196 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.1956 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.1924 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2017 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2132 | 55.604 | 59.9593 | 56 | 8.2043 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.2039 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.2007 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.21 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2216 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 8.2126 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.2123 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.209 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2183 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2299 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 8.221 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.2206 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.2174 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2266 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2382 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 8.2293 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.2289 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.2257 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2351 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2466 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 8.2376 | 55.2662 | 60.0425 | 43.77 | 8.2373 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.234 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2434 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2549 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 8.246 | 55.2662 | 60.0413 | 43.77 | 8.2456 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.2423 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2517 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2633 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 8.2543 | 55.2662 | 60.0413 | 43.77 | 8.254 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.2507 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.26 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2716 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 8.2626 | 55.2662 | 60.0413 | 43.77 | 8.2623 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.259 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2683 | 23.1476 | 59.9578 | 23.54
8.2799 | 55.6798 | 59.9593 | 56 | 8.2709 | 55.2662 | 60.0413 | 43.77 | 8.2706 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.2673 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2766 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.2883 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 8.2793 | 55.2247 | 60.0413 | 43.77 | 8.279 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.2756 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2849 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.2966 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 8.2876 | 55.2247 | 60.0413 | 43.77 | 8.2873 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.2841 | 25.2304 | 60.0026 | 25.54 | 8.2935 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.305 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 8.2959 | 55.3178 | 60.0413 | 43.77 | 8.2956 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.2924 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3018 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.3133 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 8.3042 | 55.3178 | 60.0413 | 43.77 | 8.304 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.3007 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3101 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.3216 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 8.3126 | 55.3178 | 60.0413 | 43.77 | 8.3123 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.309 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3184 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.33 | 55.5153 | 59.9593 | 56 | 8.3209 | 55.3178 | 60.0413 | 43.77 | 8.3206 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.3174 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3267 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.3383 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.3292 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.3289 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.3257 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.335 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.3466 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.3376 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.3373 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.334 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3435 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.355 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.3459 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.3456 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.3424 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3518 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.3633 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.3542 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.3539 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.3507 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3601 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.3717 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.3625 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.3623 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.359 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3684 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.38 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.3709 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.3706 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.3673 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3767 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.3883 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.3792 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.379 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.3757 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.385 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.3967 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.3875 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.3873 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.384 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.3936 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.405 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.3959 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.3956 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.3923 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.4019 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.4134 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.4042 | 55.2838 | 60.0413 | 43.77 | 8.404 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.4006 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.4102 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.4217 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.4125 | 55.2387 | 60.0413 | 43.77 | 8.4123 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.4091 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.4185 | 23.1464 | 59.9578 | 23.54
8.43 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.4208 | 55.2387 | 60.0413 | 43.77 | 8.4206 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.4174 | 25.2304 | 60.0022 | 25.54 | 8.4268 | 23.1491 | 59.9578 | 23.54
8.4384 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.4292 | 55.2387 | 60.0413 | 43.77 | 8.429 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.4257 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 8.4351 | 23.1491 | 59.9578 | 23.54
8.4467 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.4375 | 55.2387 | 60.0413 | 43.77 | 8.4373 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.434 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 8.4434 | 23.1504 | 59.9578 | 23.54
8.455 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 8.4458 | 55.2387 | 60.0388 | 43.77 | 8.4456 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.4424 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 8.4519 | 23.1504 | 59.9578 | 23.54
8.4634 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 8.4541 | 55.2387 | 60.0388 | 43.77 | 8.4539 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.4507 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 8.4602 | 23.1504 | 59.9578 | 23.54
8.4717 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 8.4625 | 55.1966 | 60.0388 | 43.77 | 8.4623 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.459 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 8.4685 | 23.1504 | 59.9578 | 23.54
8.4801 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 8.4708 | 55.1966 | 60.0388 | 43.77 | 8.4706 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.4673 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 8.4768 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.4884 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 8.4791 | 55.0768 | 60.0388 | 43.77 | 8.4789 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.4757 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 8.4851 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.4967 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 8.4875 | 55.0768 | 60.0388 | 43.77 | 8.4873 | 43.3338 | 59.9991 | 43.77 | 8.484 | 25.222 | 60.0022 | 25.54 | 8.4934 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.5051 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 8.4958 | 55.1708 | 60.0388 | 43.77 | 8.4956 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.4923 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.502 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.5134 | 55.5156 | 59.9626 | 56 | 8.5041 | 55.1708 | 60.0388 | 43.77 | 8.504 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.5007 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5103 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.5218 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5124 | 55.2486 | 60.0388 | 43.77 | 8.5123 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.509 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5186 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.5301 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5208 | 55.2486 | 60.0388 | 43.77 | 8.5206 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.5173 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5269 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.5384 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5291 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 8.529 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.5256 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5352 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.5468 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5374 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 8.5373 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.5341 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5435 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.5551 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5457 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 8.5456 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.5424 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5518 | 23.1492 | 59.9578 | 23.54
8.5634 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5541 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 8.554 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.5507 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5603 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.5718 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5624 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 8.5623 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.559 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5686 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.5801 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5707 | 55.3394 | 60.0388 | 43.77 | 8.5706 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.5674 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5769 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.5885 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5791 | 55.3044 | 60.0388 | 43.77 | 8.5789 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.5757 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5852 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.5968 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5874 | 55.3044 | 60.0388 | 43.77 | 8.5873 | 43.3338 | 59.9995 | 43.77 | 8.584 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.5935 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6051 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.5957 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 8.5956 | 43.3591 | 59.9995 | 43.77 | 8.5923 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6018 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6135 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.604 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 8.6039 | 43.3591 | 59.9995 | 43.77 | 8.6007 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6104 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6218 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.6124 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 8.6123 | 43.3591 | 59.9995 | 43.77 | 8.609 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6187 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6302 | 55.5153 | 59.9626 | 56 | 8.6207 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 8.6206 | 43.3591 | 59.9995 | 43.77 | 8.6173 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.627 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6385 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.629 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 8.629 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 8.6256 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6353 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6468 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.6374 | 55.2837 | 60.0388 | 43.77 | 8.6373 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 8.634 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6436 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6552 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.6457 | 55.2983 | 60.0344 | 43.77 | 8.6456 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 8.6423 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6519 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6635 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.654 | 55.2983 | 60.0344 | 43.77 | 8.654 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 8.6506 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6604 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6718 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.6623 | 55.3222 | 60.0344 | 43.77 | 8.6623 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 8.6591 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6687 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6802 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.6707 | 55.3222 | 60.0344 | 43.77 | 8.6706 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 8.6674 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.677 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6885 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.679 | 55.2649 | 60.0344 | 43.77 | 8.679 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 8.6757 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6853 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.6969 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.6873 | 55.2649 | 60.0344 | 43.77 | 8.6873 | 43.3927 | 59.9995 | 43.77 | 8.684 | 25.222 | 60.0018 | 25.54 | 8.6936 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.7052 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.6957 | 55.2649 | 60.0344 | 43.77 | 8.6956 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.6924 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 8.7019 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.7135 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.704 | 55.2649 | 60.0344 | 43.77 | 8.7039 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.7007 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 8.7102 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.7219 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.7123 | 55.1878 | 60.0344 | 43.77 | 8.7123 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.709 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 8.7188 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.7302 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.7206 | 55.1878 | 60.0344 | 43.77 | 8.7206 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.7173 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 8.7271 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.7386 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.729 | 55.1878 | 60.0344 | 43.77 | 8.729 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.7257 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 8.7354 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.7469 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.7373 | 55.1878 | 60.0344 | 43.77 | 8.7373 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.734 | 25.222 | 60.0017 | 25.54 | 8.7437 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.7552 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.7456 | 55.2694 | 60.0344 | 43.77 | 8.7456 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.7423 | 25.2138 | 60.0017 | 25.54 | 8.752 | 23.1492 | 59.957 | 23.54
8.7636 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.754 | 55.2694 | 60.0344 | 43.77 | 8.754 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.7506 | 25.2138 | 60.0017 | 25.54 | 8.7603 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.7719 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.7623 | 55.2694 | 60.0344 | 43.77 | 8.7623 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.759 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.7688 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.7802 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.7706 | 55.2694 | 60.0344 | 43.77 | 8.7706 | 43.3927 | 60.0003 | 43.77 | 8.7673 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.7771 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.7886 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.7789 | 55.2455 | 60.0344 | 43.77 | 8.779 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.7756 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.7854 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.7969 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.7873 | 55.2455 | 60.0344 | 43.77 | 8.7873 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.7841 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.7937 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.8053 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.7956 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 8.7956 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.7924 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.802 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.8136 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.8039 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 8.804 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.8007 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8103 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.8219 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.8123 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 8.8123 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.809 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8188 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.8303 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.8206 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 8.8206 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.8174 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8271 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.8386 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.8289 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 8.8289 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.8257 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8354 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.847 | 55.5695 | 59.9626 | 56 | 8.8372 | 55.3287 | 60.0344 | 43.77 | 8.8373 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.834 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8438 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.8553 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.8456 | 55.2902 | 60.03 | 43.77 | 8.8456 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.8423 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8521 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.8636 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.8539 | 55.2902 | 60.03 | 43.77 | 8.8539 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.8507 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8604 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.872 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.8622 | 55.2902 | 60.03 | 43.77 | 8.8623 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.859 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8687 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.8803 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.8706 | 55.2902 | 60.03 | 43.77 | 8.8706 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.8673 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8772 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.8886 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.8789 | 55.2513 | 60.03 | 43.77 | 8.879 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.8756 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8855 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.897 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.8872 | 55.2513 | 60.03 | 43.77 | 8.8873 | 43.4052 | 60.0003 | 43.77 | 8.884 | 25.1972 | 60.0017 | 25.54 | 8.8938 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.9053 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.8956 | 55.2513 | 60.03 | 43.77 | 8.8956 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.8923 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9021 | 23.1492 | 59.9574 | 23.54
8.9137 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.9039 | 55.2513 | 60.03 | 43.77 | 8.904 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.9006 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9104 | 23.1526 | 59.9574 | 23.54
8.922 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.9122 | 55.2684 | 60.03 | 43.77 | 8.9123 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.9089 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9187 | 23.1526 | 59.9574 | 23.54
8.9303 | 55.5698 | 59.9626 | 56 | 8.9205 | 55.2684 | 60.03 | 43.77 | 8.9206 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.9174 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9272 | 23.155 | 59.9574 | 23.54
8.9387 | 55.5698 | 59.9642 | 56 | 8.9289 | 55.2308 | 60.03 | 43.77 | 8.929 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.9257 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9355 | 23.155 | 59.9574 | 23.54
8.947 | 55.5698 | 59.9642 | 56 | 8.9372 | 55.2308 | 60.03 | 43.77 | 8.9373 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.934 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9438 | 23.155 | 59.9574 | 23.54
8.9554 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 8.9455 | 55.1425 | 60.03 | 43.77 | 8.9456 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.9424 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9521 | 23.155 | 59.9574 | 23.54
8.9637 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 8.9539 | 55.1425 | 60.03 | 43.77 | 8.9539 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.9507 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9604 | 23.155 | 59.9574 | 23.54
8.972 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 8.9622 | 55.2966 | 60.03 | 43.77 | 8.9623 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.959 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9688 | 23.155 | 59.9574 | 23.54
8.9804 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 8.9705 | 55.2966 | 60.03 | 43.77 | 8.9706 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.9673 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9773 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
8.9887 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 8.9788 | 55.2966 | 60.03 | 43.77 | 8.9789 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.9757 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9856 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
8.997 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 8.9872 | 55.2966 | 60.03 | 43.77 | 8.9873 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.984 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 8.9939 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0054 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 8.9955 | 55.2477 | 60.03 | 43.77 | 8.9956 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 8.9923 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0022 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0137 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0038 | 55.2477 | 60.03 | 43.77 | 9.004 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.0006 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0105 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0221 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0122 | 55.2101 | 60.03 | 43.77 | 9.0123 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.009 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0188 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0304 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0205 | 55.2101 | 60.03 | 43.77 | 9.0206 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.0173 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0271 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0387 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0288 | 55.2288 | 60.03 | 43.77 | 9.029 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.0256 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0356 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0471 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0371 | 55.2288 | 60.03 | 43.77 | 9.0373 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.0339 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0439 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0554 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0455 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 9.0456 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.0424 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0522 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0638 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0538 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 9.054 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.0507 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0605 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0721 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0621 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 9.0623 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.059 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0688 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0804 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0705 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 9.0706 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.0674 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0771 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0888 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0788 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 9.0789 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.0757 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.0857 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.0971 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0871 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 9.0873 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.084 | 25.1972 | 60.0013 | 25.54 | 9.094 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.1054 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.0955 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 9.0956 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.0923 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.1023 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.1138 | 55.5695 | 59.9642 | 56 | 9.1038 | 55.2288 | 60.0247 | 43.77 | 9.1039 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.1007 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.1106 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.1221 | 55.6774 | 59.9642 | 56 | 9.1121 | 55.1955 | 60.0247 | 43.77 | 9.1123 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.109 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.1189 | 23.1565 | 59.9574 | 23.54
9.1305 | 55.6774 | 59.9642 | 56 | 9.1204 | 55.1955 | 60.0247 | 43.77 | 9.1206 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.1173 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.1272 | 23.159 | 59.9574 | 23.54
9.1388 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.1288 | 55.1577 | 60.0247 | 43.77 | 9.129 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.1256 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 9.1357 | 23.159 | 59.9574 | 23.54
9.1471 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.1371 | 55.1577 | 60.0247 | 43.77 | 9.1373 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.134 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 9.144 | 23.159 | 59.9574 | 23.54
9.1555 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.1454 | 55.2537 | 60.0247 | 43.77 | 9.1456 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.1423 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 9.1523 | 23.159 | 59.9574 | 23.54
9.1638 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.1538 | 55.2537 | 60.0247 | 43.77 | 9.154 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.1506 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 9.1606 | 23.1623 | 59.9582 | 23.54
9.1722 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.1621 | 55.2537 | 60.0247 | 43.77 | 9.1623 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.1589 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 9.1689 | 23.1623 | 59.9582 | 23.54
9.1805 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.1704 | 55.2537 | 60.0247 | 43.77 | 9.1706 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.1674 | 25.1973 | 60.0018 | 25.54 | 9.1772 | 23.1623 | 59.9582 | 23.54
9.1888 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.1788 | 55.1698 | 60.0247 | 43.77 | 9.179 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.1757 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.1855 | 23.1623 | 59.9582 | 23.54
9.1972 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.1871 | 55.1698 | 60.0247 | 43.77 | 9.1873 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.184 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.1941 | 23.1639 | 59.9582 | 23.54
9.2055 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.1954 | 55.1698 | 60.0247 | 43.77 | 9.1956 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.1923 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2024 | 23.1639 | 59.9582 | 23.54
9.2138 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.2037 | 55.1698 | 60.0247 | 43.77 | 9.2039 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.2007 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2107 | 23.1639 | 59.9582 | 23.54
9.2222 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.2121 | 55.2305 | 60.0247 | 43.77 | 9.2123 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.209 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.219 | 23.1639 | 59.9582 | 23.54
9.2305 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.2204 | 55.2305 | 60.0247 | 43.77 | 9.2206 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.2173 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2273 | 23.1639 | 59.9582 | 23.54
9.2389 | 55.6771 | 59.9626 | 56 | 9.2287 | 55.2305 | 60.0247 | 43.77 | 9.2289 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.2257 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2356 | 23.1639 | 59.9582 | 23.54
9.2472 | 55.6771 | 59.9626 | 56 | 9.2371 | 55.2305 | 60.0247 | 43.77 | 9.2373 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.234 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2441 | 23.1663 | 59.9582 | 23.54
9.2555 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.2454 | 55.1935 | 60.0206 | 43.77 | 9.2456 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.2423 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2524 | 23.1663 | 59.9582 | 23.54
9.2639 | 55.6777 | 59.9626 | 56 | 9.2537 | 55.1935 | 60.0206 | 43.77 | 9.2539 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.2506 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2607 | 23.1705 | 59.9582 | 23.54
9.2722 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 9.2621 | 55.1935 | 60.0206 | 43.77 | 9.2623 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.259 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.269 | 23.1705 | 59.9582 | 23.54
9.2806 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 9.2704 | 55.1935 | 60.0206 | 43.77 | 9.2706 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.2673 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2773 | 23.1739 | 59.9582 | 23.54
9.2889 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 9.2787 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 9.279 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.2756 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2856 | 23.1739 | 59.9582 | 23.54
9.2972 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 9.287 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 9.2873 | 43.4052 | 60.0012 | 43.77 | 9.2839 | 25.1972 | 60.0018 | 25.54 | 9.2942 | 23.1854 | 59.9582 | 23.54
9.3056 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 9.2954 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 9.2956 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.2924 | 25.1972 | 60.0022 | 25.54 | 9.3025 | 23.1854 | 59.9582 | 23.54
9.3139 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 9.3037 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 9.304 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.3007 | 25.1972 | 60.0022 | 25.54 | 9.3108 | 23.1854 | 59.9582 | 23.54
9.3222 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 9.312 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 9.3123 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.309 | 25.1972 | 60.0022 | 25.54 | 9.3191 | 23.1854 | 59.9582 | 23.54
9.3306 | 55.6033 | 59.9626 | 56 | 9.3204 | 55.176 | 60.0206 | 43.77 | 9.3206 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.3173 | 25.1972 | 60.0022 | 25.54 | 9.3274 | 23.1956 | 59.9582 | 23.54
9.3389 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 9.3287 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.3289 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.3257 | 25.2155 | 60.0022 | 25.54 | 9.3357 | 23.1956 | 59.9582 | 23.54
9.3473 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 9.337 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.3373 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.334 | 25.2155 | 60.0022 | 25.54 | 9.344 | 23.1251 | 59.9582 | 23.54
9.3556 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 9.3454 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.3456 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.3423 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.3525 | 23.1251 | 59.9582 | 23.54
9.3639 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 9.3537 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.3539 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.3507 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.3608 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.3723 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 9.362 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.3623 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.359 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.3691 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.3806 | 55.525 | 59.9609 | 56 | 9.3703 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.3706 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.3673 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.3774 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.389 | 55.525 | 59.961 | 56 | 9.3787 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.3789 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.3756 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.3857 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.3973 | 55.525 | 59.961 | 56 | 9.387 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.3873 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.384 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.394 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.4056 | 55.525 | 59.961 | 56 | 9.3953 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.3956 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.3923 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.4026 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.414 | 55.525 | 59.961 | 56 | 9.4037 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.404 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.4006 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.4109 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.4223 | 55.525 | 59.961 | 56 | 9.412 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.4123 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.4089 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.4192 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.4307 | 55.525 | 59.961 | 56 | 9.4203 | 55.1712 | 60.0206 | 43.77 | 9.4206 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.4174 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.4275 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.439 | 55.525 | 59.961 | 56 | 9.4287 | 55.1565 | 60.0206 | 43.77 | 9.429 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.4257 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.4358 | 23.1285 | 59.9597 | 23.54
9.4473 | 55.525 | 59.961 | 56 | 9.437 | 55.1565 | 60.0206 | 43.77 | 9.4373 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.434 | 25.2388 | 60.0022 | 25.54 | 9.4441 | 23.1234 | 59.9597 | 23.54
9.4557 | 55.575 | 59.961 | 56 | 9.4453 | 55.0865 | 60.0174 | 43.77 | 9.4456 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.4423 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 9.4524 | 23.1234 | 59.9597 | 23.54
9.464 | 55.575 | 59.961 | 56 | 9.4537 | 55.0865 | 60.0174 | 43.77 | 9.4539 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.4507 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 9.4609 | 23.1234 | 59.9597 | 23.54
9.4723 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 9.462 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 9.4623 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.459 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 9.4692 | 23.1234 | 59.9597 | 23.54
9.4807 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 9.4703 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 9.4706 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.4673 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 9.4775 | 23.1182 | 59.9597 | 23.54
9.489 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 9.4787 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 9.4789 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.4756 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 9.4858 | 23.1182 | 59.9597 | 23.54
9.4974 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 9.487 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 9.4873 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.484 | 25.2654 | 60.0022 | 25.54 | 9.4941 | 23.1216 | 59.9597 | 23.54
9.5057 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 9.4953 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 9.4956 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.4923 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.5024 | 23.1216 | 59.9597 | 23.54
9.514 | 55.5791 | 59.961 | 56 | 9.5036 | 55.1352 | 60.0174 | 43.77 | 9.5039 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.5006 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.511 | 23.1216 | 59.9597 | 23.54
9.5224 | 55.5792 | 59.961 | 56 | 9.512 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.5123 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.509 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.5193 | 23.1216 | 59.9597 | 23.54
9.5307 | 55.5792 | 59.961 | 56 | 9.5203 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.5206 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.5173 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.5276 | 23.1241 | 59.9597 | 23.54
9.5391 | 55.5792 | 59.9577 | 56 | 9.5286 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.529 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.5256 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.5359 | 23.1241 | 59.9597 | 23.54
9.5474 | 55.5792 | 59.9577 | 56 | 9.537 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.5373 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.5339 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.5442 | 23.1241 | 59.9597 | 23.54
9.5557 | 55.5792 | 59.9577 | 56 | 9.5453 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.5456 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.5424 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.5525 | 23.1241 | 59.9597 | 23.54
9.5641 | 55.5792 | 59.9577 | 56 | 9.5536 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.554 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.5507 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.561 | 23.1358 | 59.9613 | 23.54
9.5724 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.562 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.5623 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.559 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.5693 | 23.1358 | 59.9613 | 23.54
9.5808 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.5703 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.5706 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.5673 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.5776 | 23.1358 | 59.9613 | 23.54
9.5891 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.5786 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.5789 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.5757 | 25.2654 | 60.0027 | 25.54 | 9.5859 | 23.1358 | 59.9613 | 23.54
9.5974 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.5869 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.5873 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.584 | 25.2654 | 60.0027 | 25.4873 | 9.5942 | 23.1391 | 59.9613 | 23.54
9.6058 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.5953 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.5956 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.5923 | 25.2654 | 60.0027 | 25.3854 | 9.6025 | 23.1391 | 59.9613 | 23.54
9.6141 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.6036 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.6039 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.6006 | 25.2654 | 60.0027 | 25.2835 | 9.6108 | 23.1168 | 59.9613 | 23.54
9.6224 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.6119 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.6123 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.609 | 25.2654 | 60.0027 | 25.1816 | 9.6194 | 23.1168 | 59.9613 | 23.54
9.6308 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.6203 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.6206 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.6173 | 25.2654 | 60.0027 | 25.0797 | 9.6277 | 23.1194 | 59.9613 | 23.54
9.6391 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.6286 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.6289 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.6256 | 25.2654 | 60.0027 | 24.9778 | 9.636 | 23.1194 | 59.9613 | 23.54
9.6475 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.6369 | 55.132 | 60.0174 | 43.77 | 9.6373 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.6339 | 25.2654 | 60.0027 | 24.8759 | 9.6443 | 23.1142 | 59.9613 | 23.54
9.6558 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.6453 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.6456 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.6423 | 25.2654 | 60.0027 | 24.7739 | 9.6526 | 23.1142 | 59.9613 | 23.54
9.6641 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.6536 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.654 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.6506 | 25.2654 | 60.0027 | 24.672 | 9.6609 | 23.1142 | 59.9613 | 23.54
9.6725 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.6619 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.6623 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.6589 | 25.2654 | 60.0027 | 24.5701 | 9.6694 | 23.1142 | 59.9613 | 23.54
9.6808 | 55.5794 | 59.9577 | 56 | 9.6703 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.6706 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.6674 | 25.2654 | 60.0027 | 24.4682 | 9.6777 | 23.1142 | 59.9613 | 23.54
9.6892 | 55.543 | 59.9577 | 56 | 9.6786 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.679 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.6757 | 25.2654 | 60.0027 | 24.3663 | 9.686 | 23.1142 | 59.9613 | 23.54
9.6975 | 55.543 | 59.9577 | 56 | 9.6869 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.6873 | 43.4052 | 60.0008 | 43.77 | 9.684 | 25.2654 | 60.0027 | 24.2644 | 9.6943 | 23.1142 | 59.9613 | 23.54
9.7058 | 55.543 | 59.9577 | 56 | 9.6953 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.6956 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.6923 | 25.2654 | 60.0035 | 24.1625 | 9.7026 | 23.1142 | 59.9613 | 23.54
9.7142 | 55.543 | 59.9577 | 56 | 9.7036 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7039 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7007 | 25.2654 | 60.0035 | 24.0606 | 9.7109 | 23.1146 | 59.9613 | 23.54
9.7225 | 55.6032 | 59.9577 | 56 | 9.7119 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7123 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.709 | 25.2654 | 60.0035 | 23.9587 | 9.7192 | 23.1146 | 59.9613 | 23.54
9.7309 | 55.6032 | 59.9577 | 56 | 9.7202 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7206 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7173 | 25.2654 | 60.0035 | 23.8567 | 9.7278 | 23.1165 | 59.9613 | 23.54
9.7392 | 55.6032 | 59.956 | 56 | 9.7286 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7289 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7256 | 25.2654 | 60.0035 | 23.7548 | 9.7361 | 23.1165 | 59.9613 | 23.54
9.7475 | 55.6032 | 59.956 | 56 | 9.7369 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7373 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.734 | 25.2654 | 60.0035 | 23.6529 | 9.7444 | 23.1165 | 59.9613 | 23.54
9.7559 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.7452 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7456 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7423 | 25.2654 | 60.0035 | 23.551 | 9.7527 | 23.1165 | 59.9613 | 23.54
9.7642 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.7536 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7539 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7506 | 25.2654 | 60.0035 | 23.4491 | 9.761 | 23.1165 | 59.9633 | 23.54
9.7726 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.7619 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7623 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7589 | 25.2654 | 60.0035 | 23.3472 | 9.7693 | 23.1165 | 59.9633 | 23.54
9.7809 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.7702 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7706 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7673 | 25.2654 | 60.0035 | 23.2453 | 9.7778 | 23.1165 | 59.9633 | 23.54
9.7892 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.7786 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7789 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7756 | 25.2654 | 60.0035 | 23.1434 | 9.7861 | 23.1165 | 59.9633 | 23.54
9.7976 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.7869 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7873 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7839 | 25.2654 | 60.0035 | 23.0414 | 9.7944 | 23.0452 | 59.9633 | 23.54
9.8059 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.7952 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.7956 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.7922 | 25.2654 | 60.0035 | 22.9395 | 9.8027 | 23.0452 | 59.9633 | 23.54
9.8143 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.8036 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.804 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.8007 | 25.2654 | 60.0035 | 22.8376 | 9.811 | 23.0452 | 59.9633 | 23.54
9.8226 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.8119 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.8123 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.809 | 25.2653 | 60.0035 | 22.7357 | 9.8193 | 23.0452 | 59.9633 | 23.54
9.8309 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.8202 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.8206 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.8173 | 25.2653 | 60.0035 | 22.6338 | 9.8276 | 23.0471 | 59.9633 | 23.54
9.8393 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.8286 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.8289 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.8257 | 25.2653 | 60.0035 | 22.5319 | 9.8362 | 23.0471 | 59.9633 | 23.54
9.8476 | 55.5283 | 59.956 | 56 | 9.8369 | 55.132 | 60.0162 | 43.77 | 9.8373 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.834 | 25.2653 | 60.0035 | 22.43 | 9.8445 | 23.0471 | 59.9633 | 23.54
9.8559 | 55.5286 | 59.956 | 56 | 9.8452 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.8456 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.8423 | 25.2653 | 60.0035 | 22.3281 | 9.8528 | 23.0471 | 59.9633 | 23.54
9.8643 | 55.5286 | 59.956 | 56 | 9.8535 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.8539 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.8506 | 25.2653 | 60.0035 | 22.2262 | 9.8611 | 23.0471 | 59.9633 | 23.54
9.8726 | 55.528 | 59.956 | 56 | 9.8619 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.8623 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.859 | 25.2653 | 60.0035 | 22.1243 | 9.8694 | 23.0471 | 59.9633 | 23.54
9.881 | 55.528 | 59.956 | 56 | 9.8702 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.8706 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.8673 | 25.2653 | 60.0035 | 22.0223 | 9.8777 | 23.0499 | 59.9633 | 23.54
9.8893 | 55.5286 | 59.956 | 56 | 9.8785 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.8789 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.8756 | 25.2653 | 60.0035 | 21.9204 | 9.8862 | 23.0499 | 59.9633 | 23.54
9.8976 | 55.5286 | 59.956 | 56 | 9.8869 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.8873 | 43.4052 | 60.0013 | 43.77 | 9.8839 | 25.2653 | 60.0035 | 21.8185 | 9.8945 | 23.0535 | 59.9633 | 23.54
9.906 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.8952 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.8956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.8923 | 25.2653 | 60.0034 | 21.7166 | 9.9028 | 23.0535 | 59.9633 | 23.54
9.9143 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9035 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.9039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.9006 | 25.2653 | 60.0034 | 21.6147 | 9.9111 | 23.0554 | 59.9633 | 23.54
9.9227 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9119 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.9123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.9089 | 25.2653 | 60.0034 | 21.5128 | 9.9194 | 23.0554 | 59.9633 | 23.54
9.931 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9202 | 55.132 | 60.0166 | 43.77 | 9.9206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.9172 | 25.2653 | 60.0034 | 21.4109 | 9.9277 | 23.0554 | 59.9633 | 23.54
9.9393 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9285 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 9.929 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.9257 | 25.2653 | 60.0034 | 21.309 | 9.936 | 23.0554 | 59.9633 | 23.54
9.9477 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9368 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 9.9373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.934 | 25.2653 | 60.0034 | 21.2071 | 9.9446 | 23.0582 | 59.9633 | 23.54
9.956 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9452 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 9.9456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.9423 | 25.2653 | 60.0034 | 21.1051 | 9.9529 | 23.0582 | 59.9633 | 23.54
9.9644 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9535 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 9.9539 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.9506 | 25.2653 | 60.0034 | 21.0032 | 9.9612 | 23.0571 | 59.9652 | 23.54
9.9727 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9618 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 9.9623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.959 | 25.2653 | 60.0034 | 20.9013 | 9.9695 | 23.0571 | 59.9652 | 23.54
9.981 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9702 | 55.0833 | 60.0166 | 43.77 | 9.9706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.9673 | 25.2653 | 60.0034 | 20.7994 | 9.9778 | 23.0571 | 59.9652 | 23.54
9.9894 | 55.5108 | 59.956 | 56 | 9.9785 | 55.1221 | 60.0166 | 43.77 | 9.9789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.9756 | 25.2722 | 60.0034 | 20.6975 | 9.9861 | 23.0571 | 59.9652 | 23.54
9.9977 | 55.5108 | 59.956 | 55.9885 | 9.9868 | 55.1221 | 60.0166 | 43.77 | 9.9873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.984 | 25.2722 | 60.0034 | 20.5956 | 9.9946 | 23.059 | 59.9652 | 23.54
10.0061 | 55.5108 | 59.956 | 55.8865 | 9.9952 | 55.1221 | 60.0166 | 43.77 | 9.9956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 9.9923 | 25.2722 | 60.0034 | 20.4937 | 10.0029 | 23.059 | 59.9652 | 23.54
10.0144 | 55.5108 | 59.956 | 55.7845 | 10.0035 | 55.1221 | 60.0166 | 43.77 | 10.0039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0006 | 25.2722 | 60.0034 | 20.3918 | 10.0112 | 23.059 | 59.9652 | 23.54
10.0227 | 55.5108 | 59.956 | 55.6826 | 10.0118 | 55.1761 | 60.0166 | 43.77 | 10.0123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0089 | 25.2722 | 60.0034 | 20.2899 | 10.0195 | 23.059 | 59.9652 | 23.54
10.0311 | 55.5108 | 59.956 | 55.5806 | 10.0202 | 55.1761 | 60.0166 | 43.77 | 10.0206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0173 | 25.2722 | 60.0034 | 20.1879 | 10.0278 | 23.0653 | 59.9652 | 23.54
10.0394 | 55.5108 | 59.956 | 55.4786 | 10.0285 | 55.1761 | 60.0166 | 43.77 | 10.0289 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0256 | 25.2722 | 60.0034 | 20.086 | 10.0361 | 23.0653 | 59.9652 | 23.54
10.0478 | 55.5108 | 59.956 | 55.3766 | 10.0368 | 55.1761 | 60.0166 | 43.77 | 10.0373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0339 | 25.2722 | 60.0034 | 19.9841 | 10.0444 | 23.0653 | 59.9652 | 23.54
10.0561 | 55.5108 | 59.956 | 55.2746 | 10.0452 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.0456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0422 | 25.2722 | 60.0034 | 19.8822 | 10.053 | 23.0653 | 59.9652 | 23.54
10.0644 | 55.5108 | 59.956 | 55.1726 | 10.0535 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.054 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0507 | 25.2722 | 60.0034 | 19.7803 | 10.0613 | 23.077 | 59.9652 | 23.54
10.0728 | 55.5111 | 59.956 | 55.0706 | 10.0618 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.0623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.059 | 25.2722 | 60.0034 | 19.6784 | 10.0696 | 23.077 | 59.9652 | 23.54
10.0811 | 55.5111 | 59.956 | 54.9686 | 10.0701 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.0706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0673 | 25.2722 | 60.0034 | 19.5765 | 10.0779 | 23.077 | 59.9652 | 23.54
10.0895 | 55.5108 | 59.956 | 54.8666 | 10.0785 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.0789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0756 | 25.2722 | 60.0034 | 19.4746 | 10.0862 | 23.077 | 59.9652 | 23.54
10.0978 | 55.5108 | 59.956 | 54.7646 | 10.0868 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.0873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.084 | 25.2722 | 60.0034 | 19.3727 | 10.0945 | 23.0833 | 59.9652 | 23.54
10.1061 | 55.5108 | 59.956 | 54.6626 | 10.0951 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.0956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.0923 | 25.2821 | 60.0038 | 19.2708 | 10.103 | 23.0833 | 59.9652 | 23.54
10.1145 | 55.5108 | 59.956 | 54.5606 | 10.1035 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.1039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1006 | 25.2821 | 60.0038 | 19.1688 | 10.1113 | 23.0781 | 59.9652 | 23.54
10.1228 | 55.5365 | 59.956 | 54.4587 | 10.1118 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.1123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1089 | 25.2821 | 60.0038 | 19.0669 | 10.1196 | 23.0781 | 59.9652 | 23.54
10.1312 | 55.5365 | 59.956 | 54.3567 | 10.1201 | 55.1557 | 60.0182 | 43.77 | 10.1206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1173 | 25.2821 | 60.0038 | 18.965 | 10.1279 | 23.0781 | 59.9652 | 23.54
10.1395 | 55.5025 | 59.956 | 54.2547 | 10.1285 | 55.1737 | 60.0182 | 43.77 | 10.1289 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1256 | 25.2821 | 60.0038 | 18.8631 | 10.1362 | 23.0781 | 59.9652 | 23.54
10.1478 | 55.5025 | 59.956 | 54.1527 | 10.1368 | 55.1737 | 60.0182 | 43.77 | 10.1373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1339 | 25.2821 | 60.0038 | 18.7612 | 10.1445 | 23.0781 | 59.9652 | 23.54
10.1562 | 55.5025 | 59.956 | 54.0507 | 10.1451 | 55.1737 | 60.0182 | 43.77 | 10.1456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1423 | 25.2821 | 60.0038 | 18.6593 | 10.1528 | 23.0781 | 59.9652 | 23.54
10.1645 | 55.5025 | 59.956 | 53.9487 | 10.1535 | 55.1737 | 60.0182 | 43.77 | 10.1539 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1506 | 25.2821 | 60.0038 | 18.5574 | 10.1614 | 23.0771 | 59.9672 | 23.54
10.1728 | 55.5025 | 59.956 | 53.8467 | 10.1618 | 55.0542 | 60.0182 | 43.77 | 10.1623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1589 | 25.2821 | 60.0038 | 18.4555 | 10.1697 | 23.0771 | 59.9672 | 23.54
10.1812 | 55.5025 | 59.956 | 53.7447 | 10.1701 | 55.0542 | 60.0182 | 43.77 | 10.1706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1672 | 25.2821 | 60.0038 | 18.3536 | 10.178 | 23.0798 | 59.9672 | 23.54
10.1895 | 55.5025 | 59.956 | 53.6427 | 10.1785 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 10.1789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1757 | 25.2821 | 60.0038 | 18.2517 | 10.1863 | 23.0798 | 59.9672 | 23.54
10.1979 | 55.5025 | 59.956 | 53.5407 | 10.1868 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 10.1873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.184 | 25.2821 | 60.0038 | 18.1497 | 10.1946 | 23.0591 | 59.9672 | 23.54
10.2062 | 55.5025 | 59.956 | 53.4387 | 10.1951 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 10.1956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.1923 | 25.2821 | 60.0038 | 18.0478 | 10.2029 | 23.0591 | 59.9672 | 23.54
10.2145 | 55.5025 | 59.956 | 53.3367 | 10.2034 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 10.2039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2006 | 25.2821 | 60.0038 | 17.9459 | 10.2114 | 23.0591 | 59.9672 | 23.54
10.2229 | 55.5025 | 59.956 | 53.2348 | 10.2118 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 10.2123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.209 | 25.2821 | 60.0038 | 17.844 | 10.2197 | 23.0591 | 59.9672 | 23.54
10.2312 | 55.5025 | 59.956 | 53.1328 | 10.2201 | 55.0906 | 60.0182 | 43.77 | 10.2206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2173 | 25.2821 | 60.0038 | 17.7421 | 10.228 | 23.073 | 59.9672 | 23.54
10.2396 | 55.5025 | 59.956 | 53.0308 | 10.2284 | 55.1207 | 60.0182 | 43.77 | 10.2289 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2256 | 25.2821 | 60.0038 | 17.6402 | 10.2363 | 23.073 | 59.9672 | 23.54
10.2479 | 55.5025 | 59.956 | 52.9288 | 10.2368 | 55.1207 | 60.0182 | 43.77 | 10.2373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2339 | 25.2821 | 60.0038 | 17.5383 | 10.2446 | 23.073 | 59.9672 | 23.54
10.2562 | 55.5025 | 59.956 | 52.8268 | 10.2451 | 55.1207 | 60.0203 | 43.77 | 10.2456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2423 | 25.2821 | 60.0038 | 17.4364 | 10.2529 | 23.073 | 59.9672 | 23.54
10.2646 | 55.5025 | 59.956 | 52.7248 | 10.2534 | 55.1207 | 60.0203 | 43.77 | 10.2539 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2506 | 25.2821 | 60.0038 | 17.3345 | 10.2612 | 23.0742 | 59.9672 | 23.54
10.2729 | 55.5025 | 59.956 | 52.6228 | 10.2617 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 10.2623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2589 | 25.2821 | 60.0038 | 17.2326 | 10.2698 | 23.0742 | 59.9672 | 23.54
10.2813 | 55.5025 | 59.956 | 52.5208 | 10.2701 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 10.2706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2672 | 25.2821 | 60.0038 | 17.1306 | 10.2781 | 23.0742 | 59.9672 | 23.54
10.2896 | 55.5025 | 59.956 | 52.4188 | 10.2784 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 10.2789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2756 | 25.2821 | 60.0038 | 17.0287 | 10.2864 | 23.0742 | 59.9672 | 23.54
10.2979 | 55.5025 | 59.956 | 52.3168 | 10.2867 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 10.2873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2839 | 25.2821 | 60.0038 | 16.9268 | 10.2947 | 23.0742 | 59.9672 | 23.54
10.3063 | 55.5025 | 59.956 | 52.2148 | 10.2951 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 10.2956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.2922 | 25.2886 | 60.0038 | 16.8249 | 10.303 | 23.0742 | 59.9672 | 23.54
10.3146 | 55.5025 | 59.956 | 52.1129 | 10.3034 | 55.0729 | 60.0203 | 43.77 | 10.3039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3007 | 25.2886 | 60.0038 | 16.723 | 10.3113 | 23.0761 | 59.9672 | 23.54
10.323 | 55.5025 | 59.956 | 52.0109 | 10.3117 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.309 | 25.2886 | 60.0038 | 16.6211 | 10.3198 | 23.0761 | 59.9672 | 23.54
10.3313 | 55.5025 | 59.956 | 51.9089 | 10.3201 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3173 | 25.2886 | 60.0038 | 16.5192 | 10.3281 | 23.0855 | 59.9672 | 23.54
10.3396 | 55.5632 | 59.9544 | 51.8069 | 10.3284 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3289 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3256 | 25.2886 | 60.0038 | 16.4173 | 10.3364 | 23.0855 | 59.9672 | 23.54
10.348 | 55.5632 | 59.9544 | 51.7049 | 10.3367 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.334 | 25.2886 | 60.0038 | 16.3154 | 10.3447 | 23.0855 | 59.9672 | 23.54
10.3563 | 55.5632 | 59.9544 | 51.6029 | 10.3451 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3423 | 25.2886 | 60.0038 | 16.2134 | 10.353 | 23.0855 | 59.9672 | 23.54
10.3647 | 55.5632 | 59.9544 | 51.5009 | 10.3534 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3539 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3506 | 25.2886 | 60.0038 | 16.1115 | 10.3613 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.373 | 55.5632 | 59.9544 | 51.3989 | 10.3617 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3589 | 25.2886 | 60.0038 | 16.0096 | 10.3696 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.3813 | 55.5632 | 59.9544 | 51.2969 | 10.3701 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3673 | 25.2886 | 60.0038 | 15.9077 | 10.3782 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.3897 | 55.5632 | 59.9544 | 51.1949 | 10.3784 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3756 | 25.2886 | 60.0038 | 15.8058 | 10.3865 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.398 | 55.5632 | 59.9544 | 51.0929 | 10.3867 | 55.1372 | 60.0203 | 43.77 | 10.3873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3839 | 25.2886 | 60.0038 | 15.7039 | 10.3948 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.4064 | 55.5889 | 59.9544 | 50.9909 | 10.3951 | 55.1274 | 60.0203 | 43.77 | 10.3956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.3922 | 25.2886 | 60.0038 | 15.602 | 10.4031 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.4147 | 55.5889 | 59.9544 | 50.8889 | 10.4034 | 55.1274 | 60.0203 | 43.77 | 10.4039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4006 | 25.2886 | 60.0038 | 15.5001 | 10.4114 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.423 | 55.5889 | 59.9544 | 50.7869 | 10.4117 | 55.1379 | 60.0203 | 43.77 | 10.4123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4089 | 25.2886 | 60.0038 | 15.3982 | 10.4197 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.4314 | 55.5889 | 59.9544 | 50.6849 | 10.42 | 55.1379 | 60.0203 | 43.77 | 10.4206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4172 | 25.2886 | 60.0038 | 15.2963 | 10.428 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.4397 | 55.5889 | 59.9544 | 50.5829 | 10.4284 | 55.1379 | 60.0203 | 43.77 | 10.4289 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4255 | 25.2886 | 60.0038 | 15.1943 | 10.4365 | 23.0894 | 59.9692 | 23.54
10.4481 | 55.5889 | 59.9544 | 50.481 | 10.4367 | 55.1379 | 60.0203 | 43.77 | 10.4373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.434 | 25.2886 | 60.0038 | 15.0924 | 10.4448 | 23.0917 | 59.9692 | 23.54
10.4564 | 55.5889 | 59.9544 | 50.379 | 10.445 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.4456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4423 | 25.2886 | 60.0038 | 14.9905 | 10.4531 | 23.0917 | 59.9692 | 23.54
10.4647 | 55.5889 | 59.9544 | 50.277 | 10.4534 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.4539 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4506 | 25.2886 | 60.0038 | 14.8886 | 10.4614 | 23.0917 | 59.9692 | 23.54
10.4731 | 55.5889 | 59.9544 | 50.175 | 10.4617 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.4623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4589 | 25.2886 | 60.0038 | 14.7867 | 10.4697 | 23.0917 | 59.9692 | 23.54
10.4814 | 55.5889 | 59.9544 | 50.073 | 10.47 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.4706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4673 | 25.2886 | 60.0038 | 14.6848 | 10.478 | 23.0947 | 59.9692 | 23.54
10.4898 | 55.5889 | 59.9544 | 49.971 | 10.4783 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.4789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4756 | 25.2886 | 60.0038 | 14.5829 | 10.4866 | 23.0947 | 59.9692 | 23.54
10.4981 | 55.5889 | 59.9544 | 49.869 | 10.4867 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.4873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4839 | 25.2886 | 60.0038 | 14.481 | 10.4949 | 23.0986 | 59.9692 | 23.54
10.5064 | 55.5889 | 59.9544 | 49.767 | 10.495 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.4956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.4923 | 25.2886 | 60.0042 | 14.3791 | 10.5032 | 23.0986 | 59.9692 | 23.54
10.5148 | 55.5889 | 59.9544 | 49.665 | 10.5033 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.5039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5006 | 25.2886 | 60.0042 | 14.2771 | 10.5115 | 23.0986 | 59.9692 | 23.54
10.5231 | 55.5889 | 59.9544 | 49.563 | 10.5117 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.5123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5089 | 25.2886 | 60.0042 | 14.1752 | 10.5198 | 23.0986 | 59.9692 | 23.54
10.5314 | 55.5889 | 59.9544 | 49.461 | 10.52 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.5206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5172 | 25.2886 | 60.0042 | 14.0733 | 10.5281 | 23.0986 | 59.9692 | 23.54
10.5398 | 55.5889 | 59.9544 | 49.359 | 10.5283 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.5289 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5256 | 25.2886 | 60.0042 | 13.9714 | 10.5364 | 23.0986 | 59.9692 | 23.54
10.5481 | 55.5889 | 59.9544 | 49.257 | 10.5367 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.5373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5339 | 25.2886 | 60.0042 | 13.8695 | 10.5449 | 23.0986 | 59.9692 | 23.54
10.5565 | 55.5889 | 59.9544 | 49.155 | 10.545 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.5456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5422 | 25.2886 | 60.0042 | 13.7676 | 10.5532 | 23.0986 | 59.9692 | 23.54
10.5648 | 55.5889 | 59.9544 | 49.053 | 10.5533 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.5539 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5505 | 25.2886 | 60.0042 | 13.6657 | 10.5615 | 23.1009 | 59.9707 | 23.54
10.5731 | 55.5889 | 59.9544 | 48.951 | 10.5616 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.5623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.559 | 25.2886 | 60.0042 | 13.5638 | 10.5698 | 23.1009 | 59.9707 | 23.54
10.5815 | 55.5889 | 59.9544 | 48.849 | 10.57 | 55.1379 | 60.0219 | 43.77 | 10.5706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5673 | 25.2886 | 60.0042 | 13.4619 | 10.5781 | 23.1009 | 59.9707 | 23.54
10.5898 | 55.5889 | 59.9544 | 48.747 | 10.5783 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 10.5789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5756 | 25.2886 | 60.0042 | 13.36 | 10.5864 | 23.1009 | 59.9707 | 23.54
10.5982 | 55.5889 | 59.9544 | 48.6451 | 10.5866 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 10.5873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5839 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.5947 | 23.104 | 59.9707 | 23.54
10.6065 | 55.5889 | 59.9544 | 48.5431 | 10.595 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 10.5956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.5923 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6033 | 23.104 | 59.9707 | 23.54
10.6148 | 55.5889 | 59.9544 | 48.4411 | 10.6033 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 10.6039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6006 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6116 | 23.104 | 59.9707 | 23.54
10.6232 | 55.5889 | 59.9544 | 48.3391 | 10.6116 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 10.6123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6089 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6199 | 23.104 | 59.9707 | 23.54
10.6315 | 55.5889 | 59.9544 | 48.2371 | 10.62 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 10.6206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6172 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6282 | 23.104 | 59.9707 | 23.54
10.6399 | 55.5889 | 59.9544 | 48.1351 | 10.6283 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 10.6289 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6256 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6365 | 23.104 | 59.9707 | 23.54
10.6482 | 55.5889 | 59.9544 | 48.0331 | 10.6366 | 55.0901 | 60.0219 | 43.77 | 10.6373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6339 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6448 | 23.104 | 59.9707 | 23.54
10.6565 | 55.5889 | 59.9544 | 47.9311 | 10.645 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.6456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6422 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6533 | 23.104 | 59.9707 | 23.54
10.6649 | 55.5889 | 59.9544 | 47.8291 | 10.6533 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.6539 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6506 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6616 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.6732 | 55.5889 | 59.9544 | 47.7271 | 10.6616 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.6623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6589 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6699 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.6816 | 55.5889 | 59.9544 | 47.6251 | 10.6699 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.6706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6672 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6782 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.6899 | 55.5889 | 59.9544 | 47.5231 | 10.6783 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.6789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6755 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6865 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.6982 | 55.5889 | 59.9544 | 47.4211 | 10.6866 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.6873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.684 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.6948 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.7066 | 55.5889 | 59.9544 | 47.3191 | 10.6949 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.6956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.6923 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7031 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.7149 | 55.5889 | 59.9544 | 47.2171 | 10.7033 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7006 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7117 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.7233 | 55.5889 | 59.9544 | 47.1151 | 10.7116 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7089 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.72 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.7316 | 55.5889 | 59.9544 | 47.0132 | 10.7199 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7173 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7283 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.7399 | 55.5889 | 59.9544 | 46.9112 | 10.7283 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7289 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7256 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7366 | 23.1078 | 59.9707 | 23.54
10.7483 | 55.5889 | 59.9544 | 46.8092 | 10.7366 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7339 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7449 | 23.1041 | 59.9707 | 23.54
10.7566 | 55.5889 | 59.9544 | 46.7072 | 10.7449 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7422 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7532 | 23.1041 | 59.9707 | 23.54
10.765 | 55.5889 | 59.9544 | 46.6052 | 10.7533 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7539 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7506 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7615 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.7733 | 55.5889 | 59.9544 | 46.5032 | 10.7616 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7589 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.77 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.7816 | 55.5889 | 59.9544 | 46.4012 | 10.7699 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7672 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7783 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.79 | 55.5889 | 59.9544 | 46.2992 | 10.7782 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7755 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7866 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.7983 | 55.5889 | 59.9544 | 46.1972 | 10.7866 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7839 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.7949 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.8067 | 55.5889 | 59.9544 | 46.0952 | 10.7949 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.7956 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.7922 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8032 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.815 | 55.5889 | 59.9544 | 45.9932 | 10.8032 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8039 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8005 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8115 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.8233 | 55.5889 | 59.9544 | 45.8912 | 10.8116 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8123 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8088 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8201 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.8317 | 55.5889 | 59.9544 | 45.7892 | 10.8199 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8206 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8173 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8284 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.84 | 55.5889 | 59.9544 | 45.6872 | 10.8282 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8289 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8256 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8367 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.8484 | 55.5889 | 59.9544 | 45.5852 | 10.8365 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8373 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8339 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.845 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.8567 | 55.5889 | 59.9544 | 45.4832 | 10.8449 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8456 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8423 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8533 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.865 | 55.5889 | 59.9544 | 45.3812 | 10.8532 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8539 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8506 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8616 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.8734 | 55.5889 | 59.9544 | 45.2792 | 10.8615 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8623 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8589 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8699 | 23.1041 | 59.9715 | 23.54
10.8817 | 55.5889 | 59.9544 | 45.1773 | 10.8699 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8706 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8672 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8784 | 23.1032 | 59.9715 | 23.54
10.8901 | 55.5889 | 59.9544 | 45.0753 | 10.8782 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8789 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8756 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.8867 | 23.1032 | 59.9715 | 23.54
10.8984 | 55.5889 | 59.9544 | 44.9733 | 10.8865 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8873 | 43.4052 | 60.0004 | 43.77 | 10.8839 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.895 | 23.1032 | 59.9715 | 23.54
10.9067 | 55.5889 | 59.9544 | 44.8713 | 10.8949 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.8956 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.8922 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9033 | 23.1032 | 59.9715 | 23.54
10.9151 | 55.5889 | 59.9544 | 44.7693 | 10.9032 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.9039 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9005 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9116 | 23.1032 | 59.9715 | 23.54
10.9234 | 55.5889 | 59.9544 | 44.6673 | 10.9115 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.9123 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9089 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9199 | 23.1032 | 59.9715 | 23.54
10.9318 | 55.5889 | 59.9544 | 44.5653 | 10.9198 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.9206 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9172 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9282 | 23.1032 | 59.9715 | 23.54
10.9401 | 55.5889 | 59.9544 | 44.4633 | 10.9282 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.9289 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9255 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9368 | 23.1032 | 59.9715 | 23.54
10.9484 | 55.5889 | 59.9544 | 44.3613 | 10.9365 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.9373 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9338 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9451 | 23.1063 | 59.9715 | 23.54
10.9568 | 55.5889 | 59.9544 | 44.2593 | 10.9448 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.9456 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9423 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9534 | 23.1063 | 59.9715 | 23.54
10.9651 | 55.5889 | 59.9544 | 44.1573 | 10.9532 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.9539 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9506 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9617 | 23.1063 | 59.9719 | 23.54
10.9735 | 55.5889 | 59.9544 | 44.0553 | 10.9615 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.9623 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9589 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.97 | 23.1063 | 59.9719 | 23.54
10.9818 | 55.5889 | 59.9544 | 43.9533 | 10.9698 | 55.0901 | 60.0227 | 43.77 | 10.9706 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9672 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9783 | 23.1063 | 59.9719 | 23.54
10.9901 | 55.5889 | 59.9544 | 43.8513 | 10.9782 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 10.9789 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9756 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9868 | 23.1063 | 59.9719 | 23.54
10.9985 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 10.9865 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 10.9873 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9839 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 10.9951 | 23.1086 | 59.9719 | 23.54
11.0068 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 10.9948 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 10.9956 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 10.9922 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0034 | 23.1086 | 59.9719 | 23.54
11.0152 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 11.0032 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 11.0039 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0006 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0117 | 23.1086 | 59.9719 | 23.54
11.0235 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 11.0115 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 11.0123 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0089 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.02 | 23.1086 | 59.9719 | 23.54
11.0318 | 55.5889 | 59.9544 | 43.77 | 11.0198 | 55.1192 | 60.0227 | 43.77 | 11.0206 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0172 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0283 | 23.1086 | 59.9719 | 23.54
11.0402 | 55.4596 | 59.9544 | 43.77 | 11.0281 | 55.0824 | 60.0227 | 43.77 | 11.0289 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0255 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0366 | 23.1086 | 59.9719 | 23.54
11.0485 | 55.4596 | 59.9544 | 43.77 | 11.0365 | 55.0824 | 60.0227 | 43.77 | 11.0373 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0339 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0452 | 23.1086 | 59.9719 | 23.54
11.0568 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.0448 | 55.0824 | 60.0215 | 43.77 | 11.0456 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0422 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0535 | 23.1086 | 59.9719 | 23.54
11.0652 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.0531 | 55.0824 | 60.0215 | 43.77 | 11.0539 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0505 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0618 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.0735 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.0615 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.0623 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0588 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0701 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.0819 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.0698 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.0706 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0673 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0784 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.0902 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.0781 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.0789 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0756 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.0867 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.0985 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.0865 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.0873 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0839 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.095 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.1069 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.0948 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.0956 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.0922 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1035 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.1152 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.1031 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.1039 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.1006 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1118 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.1236 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.1115 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.1123 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.1089 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1201 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.1319 | 55.3989 | 59.9544 | 43.77 | 11.1198 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.1206 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.1172 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1284 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.1402 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.1281 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.1289 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.1255 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1367 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.1486 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.1364 | 55.0211 | 60.0215 | 43.77 | 11.1373 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.1339 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.145 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.1569 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.1448 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 11.1456 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.1422 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1536 | 23.1077 | 59.9719 | 23.54
11.1653 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.1531 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 11.1539 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.1505 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1619 | 23.1107 | 59.9727 | 23.54
11.1736 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.1614 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 11.1623 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.1588 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1702 | 23.1107 | 59.9727 | 23.54
11.1819 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.1698 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 11.1706 | 43.4052 | 60.0007 | 43.77 | 11.1672 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1785 | 23.1107 | 59.9727 | 23.54
11.1903 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.1781 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 11.1789 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 11.1755 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1868 | 23.1107 | 59.9727 | 23.54
11.1986 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.1864 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 11.1873 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 11.1838 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.1951 | 23.0914 | 59.9727 | 23.54
11.207 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.1947 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 11.1956 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 11.1923 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2034 | 23.0914 | 59.9727 | 23.54
11.2153 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.2031 | 55.041 | 60.0215 | 43.77 | 11.2039 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 11.2006 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2119 | 23.0955 | 59.9727 | 23.54
11.2236 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.2114 | 55.005 | 60.0215 | 43.77 | 11.2122 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 11.2089 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2202 | 23.0955 | 59.9727 | 23.54
11.232 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.2197 | 55.005 | 60.0215 | 43.77 | 11.2206 | 43.3913 | 60.0007 | 43.77 | 11.2172 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2285 | 23.0955 | 59.9727 | 23.54
11.2403 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.2281 | 55.0906 | 60.0215 | 43.77 | 11.2289 | 43.4202 | 60.0007 | 43.77 | 11.2256 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2368 | 23.0955 | 59.9727 | 23.54
11.2487 | 55.3989 | 59.956 | 43.77 | 11.2364 | 55.0906 | 60.0215 | 43.77 | 11.2373 | 43.4202 | 60.0007 | 43.77 | 11.2339 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2451 | 23.0956 | 59.9727 | 23.54
11.257 | 55.4735 | 59.956 | 43.77 | 11.2447 | 55.0906 | 60.0194 | 43.77 | 11.2456 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 11.2422 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2534 | 23.0956 | 59.9727 | 23.54
11.2653 | 55.4735 | 59.956 | 43.77 | 11.2531 | 55.0906 | 60.0194 | 43.77 | 11.2539 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 11.2505 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2617 | 23.0956 | 59.9727 | 23.54
11.2737 | 55.4735 | 59.956 | 43.77 | 11.2614 | 55.0717 | 60.0194 | 43.77 | 11.2623 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 11.2589 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2703 | 23.0956 | 59.9727 | 23.54
11.282 | 55.4735 | 59.956 | 43.77 | 11.2697 | 55.0717 | 60.0194 | 43.77 | 11.2706 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 11.2672 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2786 | 23.0979 | 59.9727 | 23.54
11.2904 | 55.4688 | 59.956 | 43.77 | 11.278 | 55.1687 | 60.0194 | 43.77 | 11.2789 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 11.2755 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2869 | 23.0979 | 59.9727 | 23.54
11.2987 | 55.4688 | 59.956 | 43.77 | 11.2864 | 55.1687 | 60.0194 | 43.77 | 11.2873 | 43.4342 | 60.0007 | 43.77 | 11.2838 | 25.2886 | 60.0042 | 13.31 | 11.2952 | 23.0979 | 59.9727 | 23.54
11.307 | 55.4688 | 59.956 | 43.77 | 11.2947 | 55.1687 | 60.0194 | 43.77 | 11.2956 | 43.4342 | 60.0015 | 43.77 | 11.2922 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3035 | 23.0979 | 59.9727 | 23.54
11.3154 | 55.4688 | 59.956 | 43.77 | 11.303 | 55.1687 | 60.0194 | 43.77 | 11.3039 | 43.4342 | 60.0015 | 43.77 | 11.3005 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3118 | 23.0979 | 59.9727 | 23.54
11.3237 | 55.5563 | 59.956 | 43.77 | 11.3114 | 55.0676 | 60.0194 | 43.77 | 11.3123 | 43.4342 | 60.0015 | 43.77 | 11.3088 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3201 | 23.0979 | 59.9727 | 23.54
11.3321 | 55.5563 | 59.956 | 43.77 | 11.3197 | 55.0676 | 60.0194 | 43.77 | 11.3206 | 43.4342 | 60.0015 | 43.77 | 11.3171 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3286 | 23.0979 | 59.9727 | 23.54
11.3404 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.328 | 55.0676 | 60.0194 | 43.77 | 11.3289 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.3256 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3369 | 23.0979 | 59.9727 | 23.54
11.3487 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.3364 | 55.0676 | 60.0194 | 43.77 | 11.3372 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.3339 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3452 | 23.101 | 59.9727 | 23.54
11.3571 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.3447 | 55.0283 | 60.0194 | 43.77 | 11.3456 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.3422 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3535 | 23.101 | 59.9727 | 23.54
11.3654 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.353 | 55.0283 | 60.0194 | 43.77 | 11.3539 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.3506 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3618 | 23.101 | 59.9735 | 23.54
11.3737 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.3614 | 55.0283 | 60.0194 | 43.77 | 11.3623 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.3589 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3701 | 23.101 | 59.9735 | 23.54
11.3821 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.3697 | 55.0283 | 60.0194 | 43.77 | 11.3706 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.3672 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3787 | 23.101 | 59.9735 | 23.54
11.3904 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.378 | 55.0499 | 60.0194 | 43.77 | 11.3789 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.3755 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.387 | 23.101 | 59.9735 | 23.54
11.3988 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.3864 | 55.0499 | 60.0194 | 43.77 | 11.3873 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.3839 | 25.2886 | 60.0038 | 13.31 | 11.3953 | 23.1002 | 59.9735 | 23.54
11.4071 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.3947 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 11.3956 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.3922 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.4036 | 23.1002 | 59.9735 | 23.54
11.4154 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.403 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 11.4039 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4005 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.4119 | 23.1002 | 59.9735 | 23.54
11.4238 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.4113 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 11.4123 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4088 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.4202 | 23.1002 | 59.9735 | 23.54
11.4321 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.4197 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 11.4206 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4172 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.4285 | 23.1002 | 59.9735 | 23.54
11.4405 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.428 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 11.4289 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4255 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.437 | 23.1002 | 59.9735 | 23.54
11.4488 | 55.5563 | 59.9577 | 43.77 | 11.4363 | 55.0211 | 60.0194 | 43.77 | 11.4373 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4338 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.4453 | 23.1002 | 59.9735 | 23.54
11.4571 | 55.5067 | 59.9577 | 43.77 | 11.4447 | 55.0211 | 60.0162 | 43.77 | 11.4456 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4421 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.4536 | 23.1002 | 59.9735 | 23.54
11.4655 | 55.5067 | 59.9577 | 43.77 | 11.453 | 55.0211 | 60.0162 | 43.77 | 11.4539 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4506 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.4619 | 23.1026 | 59.9735 | 23.54
11.4738 | 55.5067 | 59.9577 | 43.77 | 11.4613 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 11.4622 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4589 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.4702 | 23.1026 | 59.9735 | 23.54
11.4822 | 55.5067 | 59.9577 | 43.77 | 11.4697 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 11.4706 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4672 | 25.1588 | 60.0038 | 13.31 | 11.4785 | 23.1067 | 59.9735 | 23.54
11.4905 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.478 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 11.4789 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4755 | 25.1754 | 60.0038 | 13.31 | 11.4868 | 23.1067 | 59.9735 | 23.54
11.4988 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.4863 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 11.4872 | 43.4728 | 60.0015 | 43.77 | 11.4839 | 25.1754 | 60.0038 | 13.31 | 11.4954 | 23.1097 | 59.9735 | 23.54
11.5072 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.4947 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 11.4956 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.4922 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.5037 | 23.1097 | 59.9735 | 23.54
11.5155 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.503 | 54.986 | 60.0162 | 43.77 | 11.5039 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5005 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.512 | 23.1097 | 59.9735 | 23.54
11.5239 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.5113 | 55.0184 | 60.0162 | 43.77 | 11.5123 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5089 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.5203 | 23.1097 | 59.9735 | 23.54
11.5322 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.5196 | 55.0184 | 60.0162 | 43.77 | 11.5206 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5172 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.5286 | 23.1097 | 59.9735 | 23.54
11.5405 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.528 | 55.0184 | 60.0162 | 43.77 | 11.5289 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5255 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.5369 | 23.1097 | 59.9735 | 23.54
11.5489 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.5363 | 55.0184 | 60.0162 | 43.77 | 11.5373 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5338 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.5454 | 23.1097 | 59.9735 | 23.54
11.5572 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.5446 | 54.9661 | 60.0162 | 43.77 | 11.5456 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5422 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.5537 | 23.1097 | 59.9735 | 23.54
11.5656 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.553 | 54.9661 | 60.0162 | 43.77 | 11.5539 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5505 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.562 | 23.1097 | 59.9747 | 23.54
11.5739 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.5613 | 54.9661 | 60.0162 | 43.77 | 11.5623 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5588 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.5703 | 23.1097 | 59.9747 | 23.54
11.5822 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.5696 | 54.9661 | 60.0162 | 43.77 | 11.5706 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5671 | 25.1754 | 60.0042 | 13.31 | 11.5786 | 23.112 | 59.9747 | 23.54
11.5906 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.578 | 55.0346 | 60.0162 | 43.77 | 11.5789 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5756 | 25.2358 | 60.0042 | 13.31 | 11.5869 | 23.112 | 59.9747 | 23.54
11.5989 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.5863 | 55.0346 | 60.0162 | 43.77 | 11.5872 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5839 | 25.2358 | 60.0042 | 13.31 | 11.5952 | 23.112 | 59.9747 | 23.54
11.6072 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.5946 | 55.137 | 60.0162 | 43.77 | 11.5956 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.5922 | 25.2358 | 60.0042 | 13.31 | 11.6038 | 23.112 | 59.9747 | 23.54
11.6156 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.603 | 55.137 | 60.0162 | 43.77 | 11.6039 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6005 | 25.2358 | 60.0042 | 13.31 | 11.6121 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.6239 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6113 | 55.0358 | 60.0162 | 43.77 | 11.6122 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6089 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.6204 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.6323 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6196 | 55.0358 | 60.0162 | 43.77 | 11.6206 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6172 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.6287 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.6406 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6279 | 55.0358 | 60.0162 | 43.77 | 11.6289 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6255 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.637 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.6489 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6363 | 55.0358 | 60.0162 | 43.77 | 11.6373 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6338 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.6453 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.6573 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6446 | 55.0358 | 60.0125 | 43.77 | 11.6456 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6422 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.6536 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.6656 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6529 | 55.0358 | 60.0125 | 43.77 | 11.6539 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6505 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.6621 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.674 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6613 | 55.0358 | 60.0125 | 43.77 | 11.6623 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6588 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.6704 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.6823 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6696 | 55.0358 | 60.0125 | 43.77 | 11.6706 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6671 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.6787 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.6906 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6779 | 54.9802 | 60.0125 | 43.77 | 11.6789 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6755 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.687 | 23.1192 | 59.9747 | 23.54
11.699 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6863 | 54.9802 | 60.0125 | 43.77 | 11.6873 | 43.4728 | 60.0021 | 43.77 | 11.6838 | 24.9598 | 60.0042 | 13.31 | 11.6953 | 23.1246 | 59.9747 | 23.54
11.7073 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.6946 | 54.9802 | 60.0125 | 43.77 | 11.6956 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.6921 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7036 | 23.1246 | 59.9747 | 23.54
11.7157 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.7029 | 54.9802 | 60.0125 | 43.77 | 11.7039 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7006 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7119 | 23.1246 | 59.9747 | 23.54
11.724 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.7113 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 11.7122 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7089 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7205 | 23.1246 | 59.9747 | 23.54
11.7323 | 55.4467 | 59.9577 | 43.77 | 11.7196 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 11.7206 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7172 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7288 | 23.1308 | 59.9747 | 23.54
11.7407 | 55.4653 | 59.9577 | 43.77 | 11.7279 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 11.7289 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7255 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7371 | 23.1308 | 59.9747 | 23.54
11.749 | 55.4653 | 59.9577 | 43.77 | 11.7363 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 11.7372 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7339 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7454 | 23.1308 | 59.9747 | 23.54
11.7574 | 55.4653 | 59.9577 | 43.77 | 11.7446 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 11.7456 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7422 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7537 | 23.1308 | 59.9747 | 23.54
11.7657 | 55.4653 | 59.9577 | 43.77 | 11.7529 | 55.0148 | 60.0125 | 43.77 | 11.7539 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7505 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.762 | 23.1308 | 59.9762 | 23.54
11.774 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.7613 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 11.7622 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7588 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7703 | 23.1308 | 59.9762 | 23.54
11.7824 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.7696 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 11.7706 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7672 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7788 | 23.134 | 59.9762 | 23.54
11.7907 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.7779 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 11.7789 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7755 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7871 | 23.134 | 59.9762 | 23.54
11.799 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.7863 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 11.7873 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7838 | 24.9798 | 60.0055 | 13.31 | 11.7954 | 23.1363 | 59.9762 | 23.54
11.8074 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.7946 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 11.7956 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.7921 | 24.9986 | 60.0055 | 13.31 | 11.8037 | 23.1363 | 59.9762 | 23.54
11.8157 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8029 | 55.0388 | 60.0125 | 43.77 | 11.8039 | 43.476 | 60.0024 | 43.77 | 11.8005 | 24.9986 | 60.0055 | 13.31 | 11.812 | 23.1363 | 59.9762 | 23.54
11.8241 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8112 | 55.0024 | 60.0125 | 43.77 | 11.8123 | 43.4355 | 60.0024 | 43.77 | 11.8088 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 11.8203 | 23.1363 | 59.9762 | 23.54
11.8324 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8196 | 55.0024 | 60.0125 | 43.77 | 11.8206 | 43.4355 | 60.0024 | 43.77 | 11.8171 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 11.8289 | 23.1404 | 59.9762 | 23.54
11.8407 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8279 | 54.9512 | 60.0125 | 43.77 | 11.8289 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.8254 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 11.8372 | 23.1404 | 59.9762 | 23.54
11.8491 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8362 | 54.9512 | 60.0125 | 43.77 | 11.8372 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.8339 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 11.8455 | 23.1404 | 59.9762 | 23.54
11.8574 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8446 | 54.9512 | 60.0092 | 43.77 | 11.8456 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.8422 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 11.8538 | 23.1404 | 59.9762 | 23.54
11.8658 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8529 | 54.9512 | 60.0092 | 43.77 | 11.8539 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.8505 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 11.8621 | 23.1404 | 59.9762 | 23.54
11.8741 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8612 | 54.9512 | 60.0092 | 43.77 | 11.8622 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.8588 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 11.8704 | 23.1404 | 59.9762 | 23.54
11.8824 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8696 | 54.9512 | 60.0092 | 43.77 | 11.8706 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.8672 | 25.0141 | 60.0055 | 13.31 | 11.8787 | 23.1437 | 59.9762 | 23.54
11.8908 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8779 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.8789 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.8755 | 25.0375 | 60.0055 | 13.31 | 11.8872 | 23.1437 | 59.9762 | 23.54
11.8991 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8862 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.8872 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.8838 | 25.0375 | 60.0055 | 13.31 | 11.8955 | 23.146 | 59.9762 | 23.54
11.9075 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.8946 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.8956 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.8922 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9038 | 23.146 | 59.9762 | 23.54
11.9158 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.9029 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.9039 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9005 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9121 | 23.0805 | 59.9762 | 23.54
11.9241 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.9112 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.9122 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9088 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9204 | 23.0805 | 59.9762 | 23.54
11.9325 | 55.4053 | 59.9577 | 43.77 | 11.9196 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.9206 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9171 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9287 | 23.079 | 59.9762 | 23.54
11.9408 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 11.9279 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.9289 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9255 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.937 | 23.079 | 59.9762 | 23.54
11.9492 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 11.9362 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.9373 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9338 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9456 | 23.0822 | 59.9762 | 23.54
11.9575 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 11.9445 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.9456 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9421 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9539 | 23.0822 | 59.9762 | 23.54
11.9658 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 11.9529 | 54.9369 | 60.0092 | 43.77 | 11.9539 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9504 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9622 | 23.0822 | 59.9782 | 23.54
11.9742 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 11.9612 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 11.9622 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9589 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9705 | 23.0822 | 59.9782 | 23.54
11.9825 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 11.9695 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 11.9706 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9672 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9788 | 23.0849 | 59.9782 | 23.54
11.9909 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 11.9779 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 11.9789 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9755 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9871 | 23.0849 | 59.9782 | 23.54
11.9992 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 11.9862 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 11.9872 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9838 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 11.9954 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0075 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 11.9946 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 11.9956 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 11.9922 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 12.0039 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0159 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0029 | 54.9274 | 60.0092 | 43.77 | 12.0039 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0005 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 12.0122 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0242 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0112 | 54.8977 | 60.0092 | 43.77 | 12.0122 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0088 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 12.0205 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0325 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0195 | 54.8977 | 60.0092 | 43.77 | 12.0206 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0171 | 25.0375 | 60.0067 | 13.31 | 12.0288 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0409 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0279 | 54.8998 | 60.0092 | 43.77 | 12.0289 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0255 | 25.0562 | 60.0067 | 13.31 | 12.0371 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0492 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0362 | 54.8998 | 60.0092 | 43.77 | 12.0372 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0338 | 25.0562 | 60.0067 | 13.31 | 12.0454 | 23.0717 | 59.9782 | 23.54
12.0576 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0445 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.0456 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0421 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 12.0537 | 23.0717 | 59.9782 | 23.54
12.0659 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0529 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.0539 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0504 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 12.0623 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0742 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0612 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.0622 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0588 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 12.0706 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0826 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0695 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.0706 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0671 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 12.0789 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0909 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0779 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.0789 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0754 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 12.0872 | 23.0673 | 59.9782 | 23.54
12.0993 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0862 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.0872 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.0837 | 25.0732 | 60.0067 | 13.31 | 12.0955 | 23.07 | 59.9782 | 23.54
12.1076 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.0945 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.0956 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.0922 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1038 | 23.07 | 59.9782 | 23.54
12.1159 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.1029 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.1039 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1005 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1121 | 23.07 | 59.9782 | 23.54
12.1243 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.1112 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.1122 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1088 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1206 | 23.07 | 59.9782 | 23.54
12.1326 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.1195 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.1206 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1172 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1289 | 23.07 | 59.9782 | 23.54
12.141 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.1279 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.1289 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1255 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1372 | 23.07 | 59.9782 | 23.54
12.1493 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.1362 | 54.8998 | 60.0064 | 43.77 | 12.1372 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1338 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1455 | 23.0775 | 59.9782 | 23.54
12.1576 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.1445 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.1456 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1421 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1538 | 23.0775 | 59.9782 | 23.54
12.166 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.1529 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.1539 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1505 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1621 | 23.0802 | 59.9798 | 23.54
12.1743 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.1612 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.1622 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1588 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1707 | 23.0802 | 59.9798 | 23.54
12.1827 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.1695 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.1706 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1671 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.179 | 23.0802 | 59.9798 | 23.54
12.191 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.1779 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.1789 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1754 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1873 | 23.0802 | 59.9798 | 23.54
12.1993 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.1862 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.1872 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1838 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.1956 | 23.0148 | 59.9798 | 23.54
12.2077 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.1945 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.1956 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.1921 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.2039 | 23.0148 | 59.9798 | 23.54
12.216 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2029 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.2039 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2004 | 25.0732 | 60.0075 | 13.31 | 12.2122 | 23.0148 | 59.9798 | 23.54
12.2243 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2112 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.2122 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2087 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.2205 | 23.0148 | 59.9798 | 23.54
12.2327 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2195 | 54.9504 | 60.0064 | 43.77 | 12.2206 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2172 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.229 | 23.0228 | 59.9798 | 23.54
12.241 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2279 | 54.9478 | 60.0064 | 43.77 | 12.2289 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2255 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.2373 | 23.0228 | 59.9798 | 23.54
12.2494 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2362 | 54.9478 | 60.0064 | 43.77 | 12.2372 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2338 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.2456 | 23.0254 | 59.9798 | 23.54
12.2577 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2445 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.2456 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2421 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.2539 | 23.0254 | 59.9798 | 23.54
12.266 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2529 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.2539 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2505 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.2622 | 23.0254 | 59.9798 | 23.54
12.2744 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2612 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.2622 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2588 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.2705 | 23.0254 | 59.9798 | 23.54
12.2827 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2695 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.2706 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2671 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.2788 | 23.0254 | 59.9798 | 23.54
12.2911 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2778 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.2789 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2754 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.2874 | 23.0254 | 59.9798 | 23.54
12.2994 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2862 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.2872 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2838 | 25.0932 | 60.0075 | 13.31 | 12.2957 | 23.029 | 59.9798 | 23.54
12.3077 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.2945 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.2956 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.2921 | 25.0932 | 60.0084 | 13.31 | 12.304 | 23.029 | 59.9798 | 23.54
12.3161 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.3028 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3039 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3004 | 25.0932 | 60.0084 | 13.31 | 12.3123 | 23.0278 | 59.9798 | 23.54
12.3244 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.3112 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3122 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3087 | 25.1185 | 60.0084 | 13.31 | 12.3206 | 23.0278 | 59.9798 | 23.54
12.3328 | 55.4357 | 59.9593 | 43.77 | 12.3195 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3206 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3171 | 25.1185 | 60.0084 | 13.31 | 12.3289 | 23.0304 | 59.9798 | 23.54
12.3411 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.3279 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3289 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3254 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 12.3372 | 23.0304 | 59.9798 | 23.54
12.3494 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.3362 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3372 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3337 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 12.3457 | 23.034 | 59.9798 | 23.54
12.3578 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.3445 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3456 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.342 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 12.354 | 23.034 | 59.9798 | 23.54
12.3661 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.3528 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3539 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3505 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 12.3623 | 23.034 | 59.9817 | 23.54
12.3744 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.3612 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3622 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3588 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 12.3706 | 23.034 | 59.9817 | 23.54
12.3828 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.3695 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3705 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3671 | 24.9157 | 60.0084 | 13.31 | 12.3789 | 23.034 | 59.9817 | 23.54
12.3911 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.3778 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3789 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3754 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 12.3872 | 23.034 | 59.9817 | 23.54
12.3995 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.3862 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3872 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3838 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 12.3955 | 23.0383 | 59.9817 | 23.54
12.4078 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.3945 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.3956 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.3921 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 12.4041 | 23.0383 | 59.9817 | 23.54
12.4161 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.4028 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4039 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4004 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 12.4124 | 23.041 | 59.9817 | 23.54
12.4245 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.4112 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4122 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4088 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 12.4207 | 23.041 | 59.9817 | 23.54
12.4328 | 55.4357 | 59.9577 | 43.77 | 12.4195 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4206 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4171 | 24.9412 | 60.0084 | 13.31 | 12.429 | 23.041 | 59.9817 | 23.54
12.4412 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.4278 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4289 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4254 | 24.7894 | 60.0084 | 13.31 | 12.4373 | 23.041 | 59.9817 | 23.54
12.4495 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.4362 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4372 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4337 | 24.7894 | 60.0084 | 13.31 | 12.4456 | 23.0445 | 59.9817 | 23.54
12.4578 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.4445 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4456 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4421 | 24.7894 | 60.0085 | 13.31 | 12.4539 | 23.0445 | 59.9817 | 23.54
12.4662 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.4528 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4539 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4504 | 24.7894 | 60.0085 | 13.31 | 12.4624 | 23.0445 | 59.9817 | 23.54
12.4745 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.4612 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4622 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4587 | 24.8064 | 60.0085 | 13.31 | 12.4707 | 23.0445 | 59.9817 | 23.54
12.4829 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.4695 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4706 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.467 | 24.8064 | 60.0085 | 13.31 | 12.479 | 23.0445 | 59.9817 | 23.54
12.4912 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.4778 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4789 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4755 | 24.8064 | 60.0085 | 13.31 | 12.4873 | 23.0445 | 59.9817 | 23.54
12.4995 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.4862 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4872 | 43.3883 | 60.0027 | 43.77 | 12.4838 | 24.8064 | 60.0085 | 13.31 | 12.4956 | 23.046 | 59.9817 | 23.54
12.5079 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.4945 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.4955 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.4921 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5039 | 23.046 | 59.9817 | 23.54
12.5162 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.5028 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5039 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5004 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5122 | 23.0495 | 59.9817 | 23.54
12.5246 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.5112 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5122 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5088 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5208 | 23.0495 | 59.9817 | 23.54
12.5329 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.5195 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5205 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5171 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5291 | 23.0495 | 59.9817 | 23.54
12.5412 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.5278 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5289 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5254 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5374 | 23.0495 | 59.9817 | 23.54
12.5496 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.5362 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5372 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5337 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5457 | 23.0336 | 59.9817 | 23.54
12.5579 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.5445 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5456 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5421 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.554 | 23.0336 | 59.9817 | 23.54
12.5663 | 55.4601 | 59.9577 | 43.77 | 12.5528 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5539 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5504 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5623 | 23.0336 | 59.9841 | 23.54
12.5746 | 55.5231 | 59.9577 | 43.77 | 12.5612 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5622 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5587 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5706 | 23.0336 | 59.9841 | 23.54
12.5829 | 55.5231 | 59.9577 | 43.77 | 12.5695 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5706 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.567 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5791 | 23.0336 | 59.9841 | 23.54
12.5913 | 55.5231 | 59.9577 | 43.77 | 12.5778 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5789 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5754 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5874 | 23.0336 | 59.9841 | 23.54
12.5996 | 55.5231 | 59.9577 | 43.77 | 12.5862 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5872 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.5837 | 24.8064 | 60.0093 | 13.31 | 12.5957 | 23.0363 | 59.9841 | 23.54
12.6079 | 55.5719 | 59.9577 | 43.77 | 12.5945 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.5956 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.592 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.604 | 23.0363 | 59.9841 | 23.54
12.6163 | 55.5719 | 59.9577 | 43.77 | 12.6028 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.6039 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6003 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6123 | 23.0408 | 59.9841 | 23.54
12.6246 | 55.5719 | 59.9577 | 43.77 | 12.6111 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.6122 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6088 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6206 | 23.0408 | 59.9841 | 23.54
12.633 | 55.5719 | 59.9577 | 43.77 | 12.6195 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.6205 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6171 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6289 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.6413 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 12.6278 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.6289 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6254 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6375 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.6496 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 12.6362 | 54.9478 | 60.0052 | 43.77 | 12.6372 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6337 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6458 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.658 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 12.6445 | 54.9478 | 60.0061 | 43.77 | 12.6455 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6421 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6541 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.6663 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 12.6528 | 54.9478 | 60.0061 | 43.77 | 12.6539 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6504 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6624 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.6747 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 12.6611 | 54.9478 | 60.0061 | 43.77 | 12.6622 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6587 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6707 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.683 | 55.4977 | 59.9577 | 43.77 | 12.6695 | 54.9478 | 60.0061 | 43.77 | 12.6705 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.667 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.679 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.6913 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.6778 | 54.875 | 60.0061 | 43.77 | 12.6789 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6754 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6873 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.6997 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.6861 | 54.875 | 60.0061 | 43.77 | 12.6872 | 43.3883 | 60.0024 | 43.77 | 12.6837 | 24.8169 | 60.0093 | 13.31 | 12.6958 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.708 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.6945 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 12.6956 | 43.3883 | 60.0018 | 43.77 | 12.692 | 24.8169 | 60.0101 | 13.31 | 12.7041 | 23.0444 | 59.9841 | 23.54
12.7164 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7028 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 12.7039 | 43.3883 | 60.0018 | 43.77 | 12.7003 | 24.8169 | 60.0101 | 13.31 | 12.7124 | 23.0405 | 59.9841 | 23.54
12.7247 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7111 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 12.7122 | 43.366 | 60.0018 | 43.77 | 12.7087 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.7207 | 23.0405 | 59.9841 | 23.54
12.733 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7195 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 12.7206 | 43.366 | 60.0018 | 43.77 | 12.717 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.729 | 23.0477 | 59.9841 | 23.54
12.7414 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7278 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 12.7289 | 43.366 | 60.0018 | 43.77 | 12.7253 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.7373 | 23.0477 | 59.9841 | 23.54
12.7497 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7361 | 54.7738 | 60.0061 | 43.77 | 12.7372 | 43.366 | 60.0018 | 43.77 | 12.7338 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.7456 | 23.0477 | 59.9841 | 23.54
12.7581 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7445 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.7455 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.7421 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.7542 | 23.0477 | 59.9841 | 23.54
12.7664 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7528 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.7539 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.7504 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.7625 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.7747 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7611 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.7622 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.7587 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.7708 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.7831 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7695 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.7705 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.7671 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.7791 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.7914 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7778 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.7789 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.7754 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.7874 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.7997 | 55.4171 | 59.9577 | 43.77 | 12.7861 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.7872 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.7837 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.7957 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.8081 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.7945 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.7955 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.792 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.804 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.8164 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.8028 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.8039 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.8004 | 24.8669 | 60.0101 | 13.31 | 12.8125 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.8248 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.8111 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.8122 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.8087 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.8208 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.8331 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.8195 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.8205 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.817 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.8291 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.8414 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.8278 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.8289 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.8253 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.8374 | 23.0477 | 59.9856 | 23.54
12.8498 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.8361 | 54.8172 | 60.0061 | 43.77 | 12.8372 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.8337 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.8457 | 23.093 | 59.9856 | 23.54
12.8581 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.8445 | 54.8172 | 60.0081 | 43.77 | 12.8456 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.842 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.854 | 23.093 | 59.9856 | 23.54
12.8665 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.8528 | 54.8172 | 60.0081 | 43.77 | 12.8539 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.8503 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.8623 | 23.093 | 59.9856 | 23.54
12.8748 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.8611 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.8622 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.8586 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.8708 | 23.093 | 59.9856 | 23.54
12.8831 | 55.4216 | 59.9577 | 43.77 | 12.8695 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.8705 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.8671 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.8792 | 23.0921 | 59.9856 | 23.54
12.8915 | 55.4723 | 59.9577 | 43.77 | 12.8778 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.8789 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.8754 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.8875 | 23.0921 | 59.9856 | 23.54
12.8998 | 55.4723 | 59.9577 | 43.77 | 12.8861 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.8872 | 43.3614 | 60.0019 | 43.77 | 12.8837 | 24.8942 | 60.0101 | 13.31 | 12.8958 | 23.0917 | 59.9856 | 23.54
12.9082 | 55.4723 | 59.9577 | 43.77 | 12.8945 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.8955 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.892 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9041 | 23.0917 | 59.9856 | 23.54
12.9165 | 55.4723 | 59.9577 | 43.77 | 12.9028 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.9039 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.9004 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9124 | 23.0917 | 59.9856 | 23.54
12.9248 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 12.9111 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.9122 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.9087 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9207 | 23.0917 | 59.9856 | 23.54
12.9332 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 12.9194 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.9205 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.917 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9292 | 23.0917 | 59.9856 | 23.54
12.9415 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 12.9278 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.9289 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.9253 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9375 | 23.0917 | 59.9856 | 23.54
12.9499 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 12.9361 | 54.8507 | 60.0081 | 43.77 | 12.9372 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.9337 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9458 | 23.0917 | 59.9856 | 23.54
12.9582 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 12.9444 | 54.7846 | 60.0081 | 43.77 | 12.9455 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.942 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9541 | 23.0917 | 59.9856 | 23.54
12.9665 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 12.9528 | 54.7846 | 60.0081 | 43.77 | 12.9539 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.9503 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9624 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
12.9749 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 12.9611 | 54.7731 | 60.0081 | 43.77 | 12.9622 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.9586 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9707 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
12.9832 | 55.4183 | 59.9577 | 43.77 | 12.9695 | 54.7731 | 60.0081 | 43.77 | 12.9705 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.967 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.979 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
12.9916 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 12.9778 | 54.7731 | 60.0081 | 43.77 | 12.9789 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.9753 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9875 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
12.9999 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 12.9861 | 54.7731 | 60.0081 | 43.77 | 12.9872 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.9836 | 24.8942 | 60.0118 | 13.31 | 12.9958 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
13.0082 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 12.9944 | 54.8104 | 60.0081 | 43.77 | 12.9955 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 12.9919 | 24.9148 | 60.0118 | 13.31 | 13.0042 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
13.0166 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 13.0028 | 54.8104 | 60.0081 | 43.77 | 13.0039 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 13.0004 | 24.9148 | 60.0118 | 13.31 | 13.0125 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
13.0249 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 13.0111 | 54.8104 | 60.0081 | 43.77 | 13.0122 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 13.0087 | 24.9148 | 60.0118 | 13.31 | 13.0208 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
13.0332 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 13.0194 | 54.8104 | 60.0081 | 43.77 | 13.0205 | 43.3614 | 60.0016 | 43.77 | 13.017 | 24.9148 | 60.0118 | 13.31 | 13.0291 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
13.0416 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 13.0278 | 54.675 | 60.0081 | 43.77 | 13.0289 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.0253 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 13.0374 | 23.0917 | 59.9865 | 23.54
13.0499 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 13.0361 | 54.675 | 60.0081 | 43.77 | 13.0372 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.0337 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 13.0459 | 23.0963 | 59.9865 | 23.54
13.0583 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 13.0444 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 13.0455 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.042 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 13.0542 | 23.0963 | 59.9865 | 23.54
13.0666 | 55.3089 | 59.9577 | 43.77 | 13.0528 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 13.0539 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.0503 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 13.0625 | 23.0963 | 59.9865 | 23.54
13.0749 | 55.3134 | 59.9577 | 43.77 | 13.0611 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 13.0622 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.0586 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 13.0708 | 23.0963 | 59.9865 | 23.54
13.0833 | 55.3134 | 59.9577 | 43.77 | 13.0694 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 13.0705 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.067 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 13.0791 | 23.0998 | 59.9865 | 23.54
13.0916 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 13.0778 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 13.0789 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.0753 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 13.0874 | 23.0998 | 59.9865 | 23.54
13.1 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 13.0861 | 54.675 | 60.0109 | 43.77 | 13.0872 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.0836 | 24.9318 | 60.0118 | 13.31 | 13.0957 | 23.0998 | 59.9866 | 23.54
13.1083 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 13.0944 | 54.7265 | 60.0109 | 43.77 | 13.0955 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.0919 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1042 | 23.0998 | 59.9866 | 23.54
13.1166 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 13.1028 | 54.7265 | 60.0109 | 43.77 | 13.1039 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1003 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1125 | 23.1027 | 59.9866 | 23.54
13.125 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 13.1111 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 13.1122 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1086 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1208 | 23.1027 | 59.9866 | 23.54
13.1333 | 55.2847 | 59.9577 | 43.77 | 13.1194 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 13.1205 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1169 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1292 | 23.1027 | 59.9866 | 23.54
13.1417 | 55.2847 | 59.956 | 43.77 | 13.1277 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 13.1289 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1252 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1375 | 23.1027 | 59.9866 | 23.54
13.15 | 55.2847 | 59.956 | 43.77 | 13.1361 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 13.1372 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1337 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1458 | 23.1027 | 59.9866 | 23.54
13.1583 | 55.2847 | 59.956 | 43.77 | 13.1444 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 13.1455 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.142 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1541 | 23.1027 | 59.9866 | 23.54
13.1667 | 55.2847 | 59.956 | 43.77 | 13.1528 | 54.7578 | 60.0109 | 43.77 | 13.1539 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1503 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1624 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.175 | 55.2341 | 59.956 | 43.77 | 13.1611 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.1622 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1586 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1709 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.1834 | 55.2341 | 59.956 | 43.77 | 13.1694 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.1705 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.167 | 24.9318 | 60.0122 | 13.31 | 13.1792 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.1917 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.1777 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.1789 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1753 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.1875 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.2 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.1861 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.1872 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1836 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.1958 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.2084 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.1944 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.1955 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.1919 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2041 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.2167 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2027 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.2039 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2003 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2124 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.2251 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2111 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.2122 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2086 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2207 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.2334 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2194 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.2205 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2169 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2292 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.2417 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2277 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.2289 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2252 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2375 | 23.1027 | 59.9874 | 23.54
13.2501 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2361 | 54.7021 | 60.0109 | 43.77 | 13.2372 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2336 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2458 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.2584 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2444 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 13.2455 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2419 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2542 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.2667 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2527 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 13.2538 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2502 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2625 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.2751 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2611 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 13.2622 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2585 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2708 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.2834 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2694 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 13.2705 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.267 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2791 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.2918 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2777 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 13.2789 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2753 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2876 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.3001 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2861 | 54.7548 | 60.0142 | 43.77 | 13.2872 | 43.4118 | 60.0016 | 43.77 | 13.2836 | 24.9423 | 60.0122 | 13.31 | 13.2959 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.3084 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.2944 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.2955 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.292 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3042 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.3168 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.3027 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3039 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3003 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3125 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.3251 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.3111 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3122 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3086 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3208 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.3335 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.3194 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3205 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3169 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3291 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.3418 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.3277 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3289 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3253 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3374 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.3501 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.336 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3372 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3336 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3459 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.3585 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.3444 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3455 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3419 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3542 | 23.0968 | 59.9874 | 23.54
13.3668 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.3527 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3539 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3502 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3625 | 23.0929 | 59.9878 | 23.54
13.3752 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.361 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3622 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3586 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3708 | 23.0929 | 59.9878 | 23.54
13.3835 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.3694 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3705 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3669 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3792 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.3918 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.3777 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3788 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3752 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3875 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4002 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.386 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3872 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.3835 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.3958 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4085 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.3944 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.3955 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.392 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.4043 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4169 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.4027 | 54.8244 | 60.0142 | 43.77 | 13.4039 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4003 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.4126 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4252 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.411 | 54.8627 | 60.0142 | 43.77 | 13.4122 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4086 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.4209 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4335 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.4194 | 54.8627 | 60.0142 | 43.77 | 13.4205 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4169 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.4292 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4419 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.4277 | 54.7612 | 60.0142 | 43.77 | 13.4289 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4253 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.4375 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4502 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.436 | 54.7612 | 60.0142 | 43.77 | 13.4372 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4336 | 24.9423 | 60.013 | 13.31 | 13.4458 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4586 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.4444 | 54.6635 | 60.0167 | 43.77 | 13.4455 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4419 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 13.4541 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4669 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.4527 | 54.6635 | 60.0167 | 43.77 | 13.4539 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4502 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 13.4626 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4752 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.461 | 54.6635 | 60.0167 | 43.77 | 13.4622 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4586 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 13.4709 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4836 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.4693 | 54.6635 | 60.0167 | 43.77 | 13.4705 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4669 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 13.4792 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.4919 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.4777 | 54.6888 | 60.0167 | 43.77 | 13.4789 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4752 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 13.4875 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.5003 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.486 | 54.6888 | 60.0167 | 43.77 | 13.4872 | 43.4118 | 60.0019 | 43.77 | 13.4835 | 24.9592 | 60.013 | 13.31 | 13.4958 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.5086 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.4943 | 54.6888 | 60.0167 | 43.77 | 13.4955 | 43.4118 | 60.0022 | 43.77 | 13.4919 | 24.9847 | 60.0135 | 13.31 | 13.5042 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.5169 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.5027 | 54.6888 | 60.0167 | 43.77 | 13.5038 | 43.4118 | 60.0022 | 43.77 | 13.5002 | 24.9847 | 60.0135 | 13.31 | 13.5125 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.5253 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.511 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5122 | 43.4118 | 60.0022 | 43.77 | 13.5085 | 24.9847 | 60.0135 | 13.31 | 13.521 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.5336 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.5193 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5205 | 43.4118 | 60.0022 | 43.77 | 13.5168 | 24.9847 | 60.0135 | 13.31 | 13.5293 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.542 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.5277 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5288 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 13.5253 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.5376 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.5503 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.536 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5372 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 13.5336 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.5459 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.5586 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.5443 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5455 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 13.5419 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.5542 | 23.0958 | 59.9878 | 23.54
13.567 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.5527 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5539 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 13.5502 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.5625 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.5753 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.561 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5622 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 13.5586 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.5708 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.5837 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.5693 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5705 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 13.5669 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.5793 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.592 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.5777 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5789 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 13.5752 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.5876 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.6003 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.586 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5872 | 43.4513 | 60.0022 | 43.77 | 13.5835 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.5959 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.6087 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.5943 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.5955 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 13.5919 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6042 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.617 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6026 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.6039 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 13.6002 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6125 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.6254 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.611 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.6122 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 13.6085 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6208 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.6337 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6193 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.6205 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 13.6168 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6292 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.642 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6276 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.6288 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 13.6252 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6375 | 23.0953 | 59.9885 | 23.54
13.6504 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.636 | 54.6767 | 60.0167 | 43.77 | 13.6372 | 43.4013 | 60.0022 | 43.77 | 13.6335 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.646 | 23.1073 | 59.9885 | 23.54
13.6587 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6443 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.6455 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 13.6418 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6543 | 23.1073 | 59.9885 | 23.54
13.6671 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6526 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.6538 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 13.6501 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6626 | 23.1073 | 59.9885 | 23.54
13.6754 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6609 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.6622 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 13.6586 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6709 | 23.1073 | 59.9885 | 23.54
13.6837 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6693 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.6705 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 13.6669 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6792 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.6921 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6776 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.6788 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 13.6752 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6875 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.7004 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6859 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.6872 | 43.3746 | 60.0022 | 43.77 | 13.6835 | 25.0121 | 60.0135 | 13.31 | 13.6958 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.7087 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.6943 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.6955 | 43.3746 | 60.0033 | 43.77 | 13.6919 | 25.0121 | 60.0143 | 13.31 | 13.7043 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.7171 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.7026 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7039 | 43.3746 | 60.0033 | 43.77 | 13.7002 | 25.0121 | 60.0143 | 13.31 | 13.7126 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.7254 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.7109 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7122 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 13.7085 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.7209 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.7338 | 55.1824 | 59.9543 | 43.77 | 13.7193 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7205 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 13.7168 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.7292 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.7421 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.7276 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7289 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 13.7252 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.7375 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.7504 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.7359 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7372 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 13.7335 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.7458 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.7588 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.7443 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7455 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 13.7418 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.7542 | 23.1051 | 59.9885 | 23.54
13.7671 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.7526 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7538 | 43.4041 | 60.0033 | 43.77 | 13.7501 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.7627 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.7755 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.7609 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7622 | 43.4505 | 60.0033 | 43.77 | 13.7585 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.771 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.7838 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.7693 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7705 | 43.4505 | 60.0033 | 43.77 | 13.7668 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.7793 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.7921 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.7776 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7788 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 13.7751 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.7876 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8005 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.7859 | 54.6767 | 60.0182 | 43.77 | 13.7872 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 13.7834 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.7959 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8088 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.7943 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 13.7955 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 13.7919 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.8042 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8172 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8026 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 13.8038 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 13.8002 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.8125 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8255 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8109 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 13.8122 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 13.8085 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.821 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8338 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8192 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 13.8205 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 13.8168 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.8293 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8422 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8276 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 13.8288 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 13.8252 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.8376 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8505 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8359 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 13.8372 | 43.4795 | 60.0033 | 43.77 | 13.8335 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.8459 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8589 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8442 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.8455 | 43.3798 | 60.0033 | 43.77 | 13.8418 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.8542 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8672 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8526 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.8539 | 43.3798 | 60.0033 | 43.77 | 13.8501 | 25.023 | 60.0143 | 13.31 | 13.8625 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8755 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8609 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.8622 | 43.4025 | 60.0033 | 43.77 | 13.8585 | 25.0569 | 60.0143 | 13.31 | 13.8708 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8839 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8692 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.8705 | 43.4025 | 60.0033 | 43.77 | 13.8668 | 25.0569 | 60.0143 | 13.31 | 13.8794 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.8922 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8776 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.8788 | 43.4025 | 60.0033 | 43.77 | 13.8751 | 25.0569 | 60.0143 | 13.31 | 13.8877 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.9006 | 55.1824 | 59.956 | 43.77 | 13.8859 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.8872 | 43.4025 | 60.0033 | 43.77 | 13.8834 | 25.0569 | 60.0143 | 13.31 | 13.896 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.9089 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.8942 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.8955 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 13.8918 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9043 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.9172 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9025 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9038 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 13.9001 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9126 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.9256 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9109 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9122 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 13.9084 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9209 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.9339 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9192 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9205 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 13.9167 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9292 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.9423 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9275 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9288 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 13.9252 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9377 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.9506 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9359 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9372 | 43.4025 | 60.0053 | 43.77 | 13.9335 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.946 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.9589 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9442 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9455 | 43.4172 | 60.0053 | 43.77 | 13.9418 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9543 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
13.9673 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9525 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9538 | 43.4172 | 60.0053 | 43.77 | 13.9501 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9626 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
13.9756 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9609 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9622 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 13.9585 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9709 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
13.984 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9692 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9705 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 13.9668 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9792 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
13.9923 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9775 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9788 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 13.9751 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9875 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.0006 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9859 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9872 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 13.9834 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 13.9961 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.009 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 13.9942 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 13.9955 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 13.9918 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 14.0044 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.0173 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 14.0025 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 14.0038 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 14.0001 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 14.0127 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.0257 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 14.0108 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 14.0121 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 14.0084 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 14.021 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.034 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 14.0192 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 14.0205 | 43.3709 | 60.0053 | 43.77 | 14.0167 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 14.0293 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.0423 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 14.0275 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 14.0288 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 14.0251 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 14.0376 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.0507 | 55.0953 | 59.956 | 43.77 | 14.0358 | 54.6801 | 60.0191 | 43.77 | 14.0371 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 14.0334 | 25.0569 | 60.0151 | 13.31 | 14.0459 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.059 | 55.0692 | 59.956 | 43.77 | 14.0442 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.0455 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 14.0417 | 25.0775 | 60.0151 | 13.31 | 14.0542 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.0673 | 55.0692 | 59.956 | 43.77 | 14.0525 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.0538 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 14.05 | 25.0775 | 60.0151 | 13.31 | 14.0627 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.0757 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 14.0608 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.0622 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 14.0585 | 25.0775 | 60.0151 | 13.31 | 14.071 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.084 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 14.0692 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.0705 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 14.0668 | 25.0775 | 60.0151 | 13.31 | 14.0793 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.0924 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 14.0775 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.0788 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 14.0751 | 25.0774 | 60.0151 | 13.31 | 14.0876 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1007 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 14.0858 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.0872 | 43.3848 | 60.0053 | 43.77 | 14.0834 | 25.0774 | 60.0151 | 13.31 | 14.0959 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.109 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 14.0942 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.0955 | 43.3848 | 60.0067 | 43.77 | 14.0918 | 25.0774 | 60.0159 | 13.31 | 14.1042 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1174 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 14.1025 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1038 | 43.3848 | 60.0067 | 43.77 | 14.1001 | 25.0774 | 60.0159 | 13.31 | 14.1125 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1257 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 14.1108 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1122 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 14.1084 | 25.0774 | 60.0159 | 13.31 | 14.1211 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1341 | 55.1051 | 59.956 | 43.77 | 14.1191 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1205 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 14.1167 | 25.0774 | 60.0159 | 13.31 | 14.1294 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1424 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 14.1275 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1288 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 14.1251 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 14.1377 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1507 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 14.1358 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1371 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 14.1334 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 14.146 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1591 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 14.1441 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1455 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 14.1417 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 14.1543 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1674 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 14.1525 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1538 | 43.4427 | 60.0067 | 43.77 | 14.15 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 14.1626 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1758 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 14.1608 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1621 | 43.3509 | 60.0067 | 43.77 | 14.1584 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 14.1709 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1841 | 55.1051 | 59.9593 | 43.77 | 14.1691 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1705 | 43.3509 | 60.0067 | 43.77 | 14.1667 | 24.8665 | 60.0159 | 13.31 | 14.1794 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.1924 | 55.124 | 59.9593 | 43.77 | 14.1775 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1788 | 43.3509 | 60.0067 | 43.77 | 14.175 | 24.8854 | 60.0159 | 13.31 | 14.1877 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2008 | 55.124 | 59.9593 | 43.77 | 14.1858 | 54.6801 | 60.0182 | 43.77 | 14.1871 | 43.3509 | 60.0067 | 43.77 | 14.1833 | 24.8854 | 60.0159 | 13.31 | 14.196 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2091 | 55.124 | 59.9593 | 43.77 | 14.1941 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 14.1955 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.1918 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 14.2043 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2175 | 55.124 | 59.9593 | 43.77 | 14.2025 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 14.2038 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.2001 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 14.2126 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2258 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2108 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 14.2121 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.2084 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 14.2209 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2341 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2191 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 14.2205 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.2167 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 14.2292 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2425 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2274 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 14.2288 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.2251 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 14.2378 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2508 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2358 | 54.6442 | 60.0182 | 43.77 | 14.2371 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.2334 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 14.2461 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2591 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2441 | 54.6442 | 60.017 | 43.77 | 14.2455 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.2417 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 14.2544 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2675 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2524 | 54.6442 | 60.017 | 43.77 | 14.2538 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.25 | 24.9019 | 60.0159 | 13.31 | 14.2627 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2758 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2608 | 54.7463 | 60.017 | 43.77 | 14.2621 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.2584 | 24.7952 | 60.0159 | 13.31 | 14.271 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2842 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2691 | 54.7463 | 60.017 | 43.77 | 14.2705 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.2667 | 24.7952 | 60.0159 | 13.31 | 14.2793 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.2925 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2774 | 54.7463 | 60.017 | 43.77 | 14.2788 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.275 | 24.7952 | 60.0159 | 13.31 | 14.2876 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.3008 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2858 | 54.7463 | 60.017 | 43.77 | 14.2871 | 43.3736 | 60.0067 | 43.77 | 14.2833 | 24.7952 | 60.0159 | 13.31 | 14.2961 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.3092 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.2941 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 14.2955 | 43.3736 | 60.0081 | 43.77 | 14.2917 | 24.7952 | 60.0168 | 13.31 | 14.3044 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.3175 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3024 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 14.3038 | 43.3736 | 60.0081 | 43.77 | 14.3 | 24.7952 | 60.0168 | 13.31 | 14.3127 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.3259 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3108 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 14.3121 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 14.3083 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.321 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.3342 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3191 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 14.3205 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 14.3167 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.3293 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.3425 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3274 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 14.3288 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 14.3251 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.3376 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.3509 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3358 | 54.6995 | 60.017 | 43.77 | 14.3371 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 14.3334 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.3459 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.3592 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3441 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 14.3455 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 14.3417 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.3545 | 23.1051 | 59.9886 | 23.54
14.3676 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3524 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 14.3538 | 43.4031 | 60.0081 | 43.77 | 14.35 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.3628 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
14.3759 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3607 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 14.3621 | 43.4137 | 60.0081 | 43.77 | 14.3584 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.3711 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
14.3842 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3691 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 14.3705 | 43.4137 | 60.0081 | 43.77 | 14.3667 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.3794 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
14.3926 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3774 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 14.3788 | 43.3681 | 60.0081 | 43.77 | 14.375 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.3877 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
14.4009 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3857 | 54.7486 | 60.017 | 43.77 | 14.3871 | 43.3681 | 60.0081 | 43.77 | 14.3833 | 24.8162 | 60.0168 | 13.31 | 14.396 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
14.4093 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.3941 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 14.3954 | 43.3681 | 60.0081 | 43.77 | 14.3917 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 14.4043 | 23.1051 | 59.9889 | 23.54
14.4176 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4024 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 14.4038 | 43.3681 | 60.0081 | 43.77 | 14.4 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 14.4126 | 23.1126 | 59.9889 | 23.54
14.4259 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4107 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 14.4121 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.4083 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 14.4211 | 23.1126 | 59.9889 | 23.54
14.4343 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4191 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 14.4204 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.4166 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 14.4294 | 23.1163 | 59.9889 | 23.54
14.4426 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4274 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 14.4288 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.425 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 14.4377 | 23.1163 | 59.9889 | 23.54
14.4509 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4357 | 54.6911 | 60.017 | 43.77 | 14.4371 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.4333 | 24.6396 | 60.0168 | 13.31 | 14.446 | 23.1163 | 59.9889 | 23.54
14.4593 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4441 | 54.6911 | 60.015 | 43.77 | 14.4454 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.4417 | 24.6679 | 60.0168 | 13.31 | 14.4543 | 23.1163 | 59.9889 | 23.54
14.4676 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4524 | 54.6911 | 60.015 | 43.77 | 14.4538 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.45 | 24.6679 | 60.0168 | 13.31 | 14.4626 | 23.1163 | 59.9889 | 23.54
14.476 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4607 | 54.6911 | 60.015 | 43.77 | 14.4621 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.4583 | 24.6679 | 60.0168 | 13.31 | 14.4709 | 23.1163 | 59.9889 | 23.54
14.4843 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.469 | 54.6911 | 60.015 | 43.77 | 14.4704 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.4667 | 24.6679 | 60.0168 | 13.31 | 14.4795 | 23.1163 | 59.9889 | 23.54
14.4926 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4774 | 54.7235 | 60.015 | 43.77 | 14.4788 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.475 | 24.6956 | 60.0168 | 13.31 | 14.4878 | 23.1163 | 59.9889 | 23.54
14.501 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.4857 | 54.7235 | 60.015 | 43.77 | 14.4871 | 43.3217 | 60.0081 | 43.77 | 14.4833 | 24.6956 | 60.0168 | 13.31 | 14.4961 | 23.1019 | 59.9889 | 23.54
14.5093 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.494 | 54.6219 | 60.015 | 43.77 | 14.4954 | 43.3217 | 60.0093 | 43.77 | 14.4916 | 24.6956 | 60.0177 | 13.31 | 14.5044 | 23.1019 | 59.9889 | 23.54
14.5177 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.5024 | 54.6219 | 60.015 | 43.77 | 14.5038 | 43.3217 | 60.0093 | 43.77 | 14.5 | 24.6956 | 60.0177 | 13.31 | 14.5127 | 23.1019 | 59.9889 | 23.54
14.526 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.5107 | 54.6827 | 60.015 | 43.77 | 14.5121 | 43.3217 | 60.0093 | 43.77 | 14.5083 | 24.6956 | 60.0177 | 13.31 | 14.521 | 23.1019 | 59.9889 | 23.54
14.5343 | 55.1196 | 59.9593 | 43.77 | 14.519 | 54.6827 | 60.015 | 43.77 | 14.5204 | 43.3217 | 60.0093 | 43.77 | 14.5166 | 24.6956 | 60.0177 | 13.31 | 14.5293 | 23.1019 | 59.9889 | 23.54
14.5427 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.5274 | 54.6307 | 60.015 | 43.77 | 14.5287 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.5249 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.5378 | 23.1019 | 59.9889 | 23.54
14.551 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.5357 | 54.6307 | 60.015 | 43.77 | 14.5371 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.5333 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.5461 | 23.1019 | 59.9889 | 23.54
14.5594 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.544 | 54.6307 | 60.015 | 43.77 | 14.5454 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.5416 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.5544 | 23.1019 | 59.9889 | 23.54
14.5677 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.5524 | 54.6307 | 60.015 | 43.77 | 14.5538 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.5499 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.5627 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.576 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.5607 | 54.6532 | 60.015 | 43.77 | 14.5621 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.5582 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.571 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.5844 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.569 | 54.6532 | 60.015 | 43.77 | 14.5704 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.5667 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.5793 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.5927 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.5773 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 14.5788 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.575 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.5876 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.601 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.5857 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 14.5871 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.5833 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.5962 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.6094 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.594 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 14.5954 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.5916 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.6045 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.6177 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.6023 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 14.6038 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.6 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.6128 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.6261 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.6107 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 14.6121 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.6083 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.6211 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.6344 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.619 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 14.6204 | 43.4118 | 60.0093 | 43.77 | 14.6166 | 24.7165 | 60.0177 | 13.31 | 14.6294 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.6427 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.6273 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 14.6288 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 14.6249 | 24.7362 | 60.0177 | 13.31 | 14.6377 | 23.1019 | 59.9897 | 23.54
14.6511 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.6357 | 54.6382 | 60.015 | 43.77 | 14.6371 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 14.6333 | 24.7362 | 60.0177 | 13.31 | 14.646 | 23.0938 | 59.9897 | 23.54
14.6594 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.644 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.6454 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 14.6416 | 24.7362 | 60.0177 | 13.31 | 14.6545 | 23.0938 | 59.9897 | 23.54
14.6678 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.6523 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.6537 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 14.6499 | 24.7362 | 60.0177 | 13.31 | 14.6628 | 23.0935 | 59.9897 | 23.54
14.6761 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.6607 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.6621 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 14.6582 | 24.7528 | 60.0177 | 13.31 | 14.6711 | 23.0935 | 59.9897 | 23.54
14.6844 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.669 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.6704 | 43.3671 | 60.0093 | 43.77 | 14.6666 | 24.7528 | 60.0177 | 13.31 | 14.6794 | 23.0935 | 59.9897 | 23.54
14.6928 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.6773 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.6787 | 43.3704 | 60.0093 | 43.77 | 14.6749 | 24.7528 | 60.0177 | 13.31 | 14.6877 | 23.0935 | 59.9897 | 23.54
14.7011 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.6857 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.6871 | 43.3704 | 60.0093 | 43.77 | 14.6832 | 24.7528 | 60.0177 | 13.31 | 14.696 | 23.0935 | 59.9897 | 23.54
14.7095 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.694 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.6954 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 14.6915 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.7043 | 23.0935 | 59.9897 | 23.54
14.7178 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.7023 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.7037 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 14.7 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.7129 | 23.0631 | 59.9897 | 23.54
14.7261 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.7107 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.7121 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 14.7083 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.7212 | 23.0631 | 59.9897 | 23.54
14.7345 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.719 | 54.6382 | 60.0125 | 43.77 | 14.7204 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 14.7166 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.7295 | 23.0631 | 59.9897 | 23.54
14.7428 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.7273 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 14.7287 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 14.7249 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.7378 | 23.0631 | 59.9897 | 23.54
14.7511 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.7357 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 14.7371 | 43.3704 | 60.0109 | 43.77 | 14.7333 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.7461 | 23.0631 | 59.9897 | 23.54
14.7595 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.744 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 14.7454 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.7416 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.7544 | 23.0631 | 59.9897 | 23.54
14.7678 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.7523 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 14.7537 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.7499 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.7627 | 23.0631 | 59.9901 | 23.54
14.7762 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.7607 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 14.7621 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.7582 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.771 | 23.0631 | 59.9901 | 23.54
14.7845 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.769 | 54.5869 | 60.0125 | 43.77 | 14.7704 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.7666 | 24.7737 | 60.0193 | 13.31 | 14.7795 | 23.0631 | 59.9901 | 23.54
14.7928 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.7773 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 14.7787 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.7749 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 14.7878 | 23.0631 | 59.9901 | 23.54
14.8012 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.7856 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 14.787 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.7832 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 14.7961 | 23.0625 | 59.9901 | 23.54
14.8095 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.794 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 14.7954 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.7915 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 14.8044 | 23.0625 | 59.9901 | 23.54
14.8179 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.8023 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 14.8037 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.7999 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 14.8127 | 23.0738 | 59.9901 | 23.54
14.8262 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.8106 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 14.812 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.8082 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 14.821 | 23.0738 | 59.9901 | 23.54
14.8345 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.819 | 54.5718 | 60.0125 | 43.77 | 14.8204 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.8165 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 14.8293 | 23.0738 | 59.9901 | 23.54
14.8429 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.8273 | 54.5533 | 60.0125 | 43.77 | 14.8287 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.8248 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 14.8379 | 23.0738 | 59.9901 | 23.54
14.8512 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.8356 | 54.5533 | 60.0125 | 43.77 | 14.837 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.8333 | 24.7848 | 60.0193 | 13.31 | 14.8462 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.8596 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.844 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.8454 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.8416 | 24.8113 | 60.0193 | 13.31 | 14.8545 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.8679 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.8523 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.8537 | 43.4006 | 60.0109 | 43.77 | 14.8499 | 24.8113 | 60.0193 | 13.31 | 14.8628 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.8762 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.8606 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.862 | 43.4158 | 60.0109 | 43.77 | 14.8582 | 24.8227 | 60.0193 | 13.31 | 14.8711 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.8846 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.869 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.8704 | 43.4158 | 60.0109 | 43.77 | 14.8666 | 24.8227 | 60.0193 | 13.31 | 14.8794 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.8929 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.8773 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.8787 | 43.4158 | 60.0109 | 43.77 | 14.8749 | 24.8227 | 60.0193 | 13.31 | 14.8877 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.9012 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.8856 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.887 | 43.4158 | 60.0109 | 43.77 | 14.8832 | 24.8227 | 60.0193 | 13.31 | 14.8962 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.9096 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.894 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.8954 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.8915 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 14.9045 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.9179 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9023 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.9037 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.8999 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 14.9128 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.9263 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9106 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.912 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.9082 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 14.9211 | 23.0768 | 59.9901 | 23.54
14.9346 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9189 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.9203 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.9165 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 14.9294 | 23.0779 | 59.9901 | 23.54
14.9429 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9273 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.9287 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.9248 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 14.9377 | 23.0779 | 59.9901 | 23.54
14.9513 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9356 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.937 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.9332 | 24.8227 | 60.0205 | 13.31 | 14.946 | 23.0779 | 59.9901 | 23.54
14.9596 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9439 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.9453 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.9415 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 14.9546 | 23.0779 | 59.9901 | 23.54
14.968 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9523 | 54.5533 | 60.0101 | 43.77 | 14.9537 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.9498 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 14.9629 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
14.9763 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9606 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 14.962 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.9581 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 14.9712 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
14.9846 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9689 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 14.9703 | 43.4158 | 60.0124 | 43.77 | 14.9664 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 14.9795 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
14.993 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9773 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 14.9787 | 43.4356 | 60.0124 | 43.77 | 14.9749 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 14.9878 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
15.0013 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9856 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 14.987 | 43.4356 | 60.0124 | 43.77 | 14.9832 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 14.9961 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
15.0097 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 14.9939 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 14.9953 | 43.4409 | 60.0124 | 43.77 | 14.9915 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 15.0044 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
15.018 | 55.0941 | 59.9593 | 43.77 | 15.0023 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 15.0037 | 43.4409 | 60.0124 | 43.77 | 14.9998 | 24.851 | 60.0205 | 13.31 | 15.0129 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
15.0263 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0106 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 15.012 | 43.4409 | 60.0124 | 43.77 | 15.0082 | 24.872 | 60.0205 | 13.31 | 15.0212 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
15.0347 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0189 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 15.0204 | 43.4409 | 60.0124 | 43.77 | 15.0165 | 24.872 | 60.0205 | 13.31 | 15.0295 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
15.043 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0273 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 15.0287 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 15.0248 | 24.872 | 60.0205 | 13.31 | 15.0378 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
15.0514 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0356 | 54.5504 | 60.0101 | 43.77 | 15.037 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 15.0331 | 24.872 | 60.0205 | 13.31 | 15.0461 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
15.0597 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0439 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.0453 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 15.0415 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 15.0544 | 23.0809 | 59.9913 | 23.54
15.068 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0523 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.0537 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 15.0498 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 15.0627 | 23.0847 | 59.9913 | 23.54
15.0764 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0606 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.062 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 15.0581 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 15.071 | 23.0847 | 59.9913 | 23.54
15.0847 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0689 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.0703 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 15.0664 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 15.0796 | 23.0847 | 59.9913 | 23.54
15.093 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0773 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.0787 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 15.0748 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 15.0879 | 23.0847 | 59.9913 | 23.54
15.1014 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0856 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.087 | 43.3924 | 60.0124 | 43.77 | 15.0831 | 24.8885 | 60.0205 | 13.31 | 15.0962 | 23.0926 | 59.9913 | 23.54
15.1097 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.0939 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.0953 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.0914 | 24.8885 | 60.0222 | 13.31 | 15.1045 | 23.0926 | 59.9913 | 23.54
15.1181 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.1022 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.1037 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.0997 | 24.8885 | 60.0222 | 13.31 | 15.1128 | 23.1036 | 59.9913 | 23.54
15.1264 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.1106 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.112 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1082 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 15.1211 | 23.1036 | 59.9913 | 23.54
15.1347 | 55.1451 | 59.9593 | 43.77 | 15.1189 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.1203 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1165 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 15.1294 | 23.1036 | 59.9913 | 23.54
15.1431 | 55.1495 | 59.9577 | 43.77 | 15.1272 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.1287 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1248 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 15.1379 | 23.1036 | 59.9913 | 23.54
15.1514 | 55.1495 | 59.9577 | 43.77 | 15.1356 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.137 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1331 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 15.1462 | 23.1075 | 59.9913 | 23.54
15.1598 | 55.1498 | 59.9577 | 43.77 | 15.1439 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.1453 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1415 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 15.1545 | 23.1075 | 59.9913 | 23.54
15.1681 | 55.1498 | 59.9577 | 43.77 | 15.1523 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.1537 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1498 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 15.1628 | 23.1075 | 59.9929 | 23.54
15.1764 | 55.0777 | 59.9577 | 43.77 | 15.1606 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.162 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1581 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 15.1711 | 23.1075 | 59.9929 | 23.54
15.1848 | 55.0777 | 59.9577 | 43.77 | 15.1689 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.1703 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1664 | 24.9081 | 60.0222 | 13.31 | 15.1794 | 23.1123 | 59.9929 | 23.54
15.1931 | 55.0777 | 59.9577 | 43.77 | 15.1772 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.1786 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1748 | 24.7252 | 60.0222 | 13.31 | 15.1877 | 23.1123 | 59.9929 | 23.54
15.2015 | 55.0777 | 59.9577 | 43.77 | 15.1856 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.187 | 43.3924 | 60.0135 | 43.77 | 15.1831 | 24.7252 | 60.0222 | 13.31 | 15.1963 | 23.1154 | 59.9929 | 23.54
15.2098 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 15.1939 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.1953 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.1914 | 24.7252 | 60.0222 | 13.31 | 15.2046 | 23.1154 | 59.9929 | 23.54
15.2181 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 15.2022 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.2036 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.1997 | 24.7252 | 60.0222 | 13.31 | 15.2129 | 23.1154 | 59.9929 | 23.54
15.2265 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 15.2106 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.212 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.208 | 24.741 | 60.0222 | 13.31 | 15.2212 | 23.1154 | 59.9929 | 23.54
15.2348 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 15.2189 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.2203 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2164 | 24.741 | 60.0222 | 13.31 | 15.2295 | 23.1154 | 59.9929 | 23.54
15.2432 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 15.2272 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.2286 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2247 | 24.741 | 60.0222 | 13.31 | 15.2378 | 23.1154 | 59.9929 | 23.54
15.2515 | 55.0774 | 59.9577 | 43.77 | 15.2356 | 54.5504 | 60.0089 | 43.77 | 15.237 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.233 | 24.741 | 60.0222 | 13.31 | 15.2461 | 23.1193 | 59.9929 | 23.54
15.2598 | 54.9875 | 59.9577 | 43.77 | 15.2439 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.2453 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2413 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 15.2546 | 23.1193 | 59.9929 | 23.54
15.2682 | 54.9875 | 59.9577 | 43.77 | 15.2522 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.2536 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2498 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 15.2629 | 23.1193 | 59.9929 | 23.54
15.2765 | 54.9937 | 59.9577 | 43.77 | 15.2606 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.262 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2581 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 15.2712 | 23.1193 | 59.9929 | 23.54
15.2848 | 54.9937 | 59.9577 | 43.77 | 15.2689 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.2703 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2664 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 15.2795 | 23.1136 | 59.9929 | 23.54
15.2932 | 54.9937 | 59.9577 | 43.77 | 15.2772 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.2786 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2747 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 15.2878 | 23.1136 | 59.9929 | 23.54
15.3015 | 54.9937 | 59.9577 | 43.77 | 15.2856 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.287 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2831 | 24.7587 | 60.0222 | 13.31 | 15.2961 | 23.1136 | 59.9929 | 23.54
15.3099 | 55.0201 | 59.9577 | 43.77 | 15.2939 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.2953 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2914 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 15.3044 | 23.1136 | 59.9929 | 23.54
15.3182 | 55.0201 | 59.9577 | 43.77 | 15.3022 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3036 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.2997 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 15.3127 | 23.1166 | 59.9929 | 23.54
15.3265 | 55.0201 | 59.9577 | 43.77 | 15.3105 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.312 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.308 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 15.3213 | 23.1166 | 59.9929 | 23.54
15.3349 | 55.0201 | 59.9577 | 43.77 | 15.3189 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3203 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.3164 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 15.3296 | 23.1205 | 59.9929 | 23.54
15.3432 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.3272 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3286 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.3247 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 15.3379 | 23.1205 | 59.9929 | 23.54
15.3516 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.3356 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3369 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.333 | 24.7587 | 60.0234 | 13.31 | 15.3462 | 23.1385 | 59.9929 | 23.54
15.3599 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.3439 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3453 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.3413 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.3545 | 23.1385 | 59.9929 | 23.54
15.3682 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.3522 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3536 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.3497 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.3628 | 23.1434 | 59.9945 | 23.54
15.3766 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.3605 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3619 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.358 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.3711 | 23.1434 | 59.9945 | 23.54
15.3849 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.3689 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3703 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.3663 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.3796 | 23.1434 | 59.9945 | 23.54
15.3933 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.3772 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3786 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.3746 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.3879 | 23.1434 | 59.9945 | 23.54
15.4016 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.3855 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3869 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.3831 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.3962 | 23.1434 | 59.9945 | 23.54
15.4099 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.3939 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.3953 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.3914 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.4045 | 23.1434 | 59.9945 | 23.54
15.4183 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4022 | 54.5504 | 60.0097 | 43.77 | 15.4036 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.3997 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.4128 | 23.1468 | 59.9945 | 23.54
15.4266 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4105 | 54.5842 | 60.0097 | 43.77 | 15.4119 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.408 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.4211 | 23.1468 | 59.9945 | 23.54
15.435 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4189 | 54.5842 | 60.0097 | 43.77 | 15.4203 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.4164 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.4294 | 23.1507 | 59.9945 | 23.54
15.4433 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4272 | 54.5842 | 60.0097 | 43.77 | 15.4286 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.4247 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.438 | 23.1507 | 59.9945 | 23.54
15.4516 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4355 | 54.5842 | 60.0097 | 43.77 | 15.4369 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.433 | 24.6349 | 60.0234 | 13.31 | 15.4463 | 23.1901 | 59.9945 | 23.54
15.46 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4439 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 15.4453 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.4413 | 24.6463 | 60.0234 | 13.31 | 15.4546 | 23.1901 | 59.9945 | 23.54
15.4683 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4522 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 15.4536 | 43.4232 | 60.0135 | 43.77 | 15.4496 | 24.6463 | 60.0234 | 13.31 | 15.4629 | 23.1901 | 59.9945 | 23.54
15.4767 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4605 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 15.4619 | 43.3615 | 60.0135 | 43.77 | 15.458 | 24.482 | 60.0234 | 13.31 | 15.4712 | 23.1901 | 59.9945 | 23.54
15.485 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4689 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 15.4702 | 43.3615 | 60.0135 | 43.77 | 15.4663 | 24.482 | 60.0234 | 13.31 | 15.4795 | 23.1954 | 59.9945 | 23.54
15.4933 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4772 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 15.4786 | 43.3615 | 60.0135 | 43.77 | 15.4746 | 24.482 | 60.0234 | 13.31 | 15.4878 | 23.1954 | 59.9945 | 23.54
15.5017 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4855 | 54.5842 | 60.0106 | 43.77 | 15.4869 | 43.3615 | 60.0135 | 43.77 | 15.4829 | 24.482 | 60.0234 | 13.31 | 15.4961 | 23.1988 | 59.9945 | 23.54
15.51 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.4939 | 54.6108 | 60.0106 | 43.77 | 15.4952 | 43.3615 | 60.0129 | 43.77 | 15.4913 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.5046 | 23.1988 | 59.9945 | 23.54
15.5184 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.5022 | 54.6108 | 60.0106 | 43.77 | 15.5036 | 43.3615 | 60.0129 | 43.77 | 15.4996 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.5129 | 23.2027 | 59.9945 | 23.54
15.5267 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.5105 | 54.6108 | 60.0106 | 43.77 | 15.5119 | 43.3615 | 60.0129 | 43.77 | 15.5079 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.5212 | 23.2027 | 59.9945 | 23.54
15.535 | 55.0201 | 59.9556 | 43.77 | 15.5189 | 54.6108 | 60.0106 | 43.77 | 15.5202 | 43.3615 | 60.0129 | 43.77 | 15.5162 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.5295 | 23.2027 | 59.9945 | 23.54
15.5434 | 55.0201 | 59.9539 | 43.77 | 15.5272 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.5286 | 43.3311 | 60.0129 | 43.77 | 15.5247 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.5378 | 23.2027 | 59.9945 | 23.54
15.5517 | 55.0201 | 59.9539 | 43.77 | 15.5355 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.5369 | 43.3311 | 60.0129 | 43.77 | 15.533 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.5461 | 23.208 | 59.9945 | 23.54
15.56 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 15.5439 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.5452 | 43.3311 | 60.0129 | 43.77 | 15.5413 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.5544 | 23.208 | 59.9945 | 23.54
15.5684 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 15.5522 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.5536 | 43.3311 | 60.0129 | 43.77 | 15.5496 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.563 | 23.208 | 59.9964 | 23.54
15.5767 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 15.5605 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.5619 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.558 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.5713 | 23.208 | 59.9964 | 23.54
15.5851 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 15.5688 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.5702 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.5663 | 24.482 | 60.0242 | 13.31 | 15.5796 | 23.2114 | 59.9964 | 23.54
15.5934 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 15.5772 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.5786 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.5746 | 24.4939 | 60.0242 | 13.31 | 15.5879 | 23.2114 | 59.9964 | 23.54
15.6017 | 55.0263 | 59.9539 | 43.77 | 15.5855 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.5869 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.5829 | 24.4939 | 60.0242 | 13.31 | 15.5962 | 23.2078 | 59.9964 | 23.54
15.6101 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 15.5938 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.5952 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.5913 | 24.4939 | 60.0242 | 13.31 | 15.6045 | 23.2078 | 59.9964 | 23.54
15.6184 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 15.6022 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.6035 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.5996 | 24.4939 | 60.0242 | 13.31 | 15.6128 | 23.1499 | 59.9964 | 23.54
15.6268 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 15.6105 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.6119 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.6079 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.6213 | 23.1499 | 59.9964 | 23.54
15.6351 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 15.6188 | 54.3056 | 60.0106 | 43.77 | 15.6202 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.6162 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.6296 | 23.1499 | 59.9964 | 23.54
15.6434 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 15.6272 | 54.3403 | 60.0106 | 43.77 | 15.6285 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.6245 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.6379 | 23.1499 | 59.9964 | 23.54
15.6518 | 54.9751 | 59.9539 | 43.77 | 15.6355 | 54.3403 | 60.0106 | 43.77 | 15.6369 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.6329 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.6462 | 23.1498 | 59.9964 | 23.54
15.6601 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.6438 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.6452 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.6412 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.6545 | 23.1498 | 59.9964 | 23.54
15.6685 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.6522 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.6535 | 43.3914 | 60.0129 | 43.77 | 15.6495 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.6628 | 23.1498 | 59.9964 | 23.54
15.6768 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.6605 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.6619 | 43.3683 | 60.0129 | 43.77 | 15.6578 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.6711 | 23.1498 | 59.9964 | 23.54
15.6851 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.6688 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.6702 | 43.3683 | 60.0129 | 43.77 | 15.6663 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.6794 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.6935 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.6772 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.6785 | 43.3184 | 60.0129 | 43.77 | 15.6746 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.688 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.7018 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.6855 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.6869 | 43.3184 | 60.0129 | 43.77 | 15.6829 | 24.5117 | 60.0242 | 13.31 | 15.6963 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.7102 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.6938 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.6952 | 43.3184 | 60.0113 | 43.77 | 15.6912 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7046 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.7185 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.7021 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.7035 | 43.3184 | 60.0113 | 43.77 | 15.6996 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7129 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.7268 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.7105 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.7119 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7079 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7212 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.7352 | 54.9397 | 59.9539 | 43.77 | 15.7188 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.7202 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7162 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7295 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.7435 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.7271 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.7285 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7245 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7378 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.7519 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.7355 | 54.3403 | 60.0125 | 43.77 | 15.7368 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7329 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7463 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.7602 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.7438 | 54.3822 | 60.0125 | 43.77 | 15.7452 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7412 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7546 | 23.1575 | 59.9964 | 23.54
15.7685 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.7521 | 54.3822 | 60.0125 | 43.77 | 15.7535 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7495 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7629 | 23.1617 | 59.998 | 23.54
15.7769 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.7605 | 54.3822 | 60.0125 | 43.77 | 15.7618 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7578 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7712 | 23.1617 | 59.998 | 23.54
15.7852 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.7688 | 54.3822 | 60.0125 | 43.77 | 15.7702 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7662 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7795 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.7936 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.7771 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 15.7785 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7745 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7878 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8019 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.7855 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 15.7868 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7828 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.7961 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8102 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.7938 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 15.7952 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7911 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.8044 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8186 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.8021 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 15.8035 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.7996 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.813 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8269 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.8105 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 15.8118 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8079 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.8213 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8353 | 54.9397 | 59.9525 | 43.77 | 15.8188 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 15.8202 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8162 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.8296 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8436 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.8271 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 15.8285 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8245 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.8379 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8519 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.8355 | 54.4702 | 60.0125 | 43.77 | 15.8368 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8328 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.8462 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8603 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.8438 | 54.5049 | 60.0146 | 43.77 | 15.8452 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8412 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.8545 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8686 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.8521 | 54.5049 | 60.0146 | 43.77 | 15.8535 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8495 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.8628 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.877 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.8605 | 54.4133 | 60.0146 | 43.77 | 15.8618 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8578 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.8713 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8853 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.8688 | 54.4133 | 60.0146 | 43.77 | 15.8701 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8661 | 24.5117 | 60.0246 | 13.31 | 15.8796 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.8936 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.8771 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.8785 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8745 | 24.5318 | 60.0246 | 13.31 | 15.8879 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.902 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.8855 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.8868 | 43.303 | 60.0113 | 43.77 | 15.8828 | 24.5318 | 60.0246 | 13.31 | 15.8962 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.9103 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.8938 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.8951 | 43.303 | 60.0104 | 43.77 | 15.8911 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 15.9045 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.9187 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.9021 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9035 | 43.303 | 60.0104 | 43.77 | 15.8994 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 15.9128 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.927 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.9104 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9118 | 43.303 | 60.0104 | 43.77 | 15.9078 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 15.9211 | 23.1651 | 59.998 | 23.54
15.9353 | 54.9033 | 59.9525 | 43.77 | 15.9188 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9201 | 43.303 | 60.0104 | 43.77 | 15.9161 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 15.9297 | 23.1654 | 59.998 | 23.54
15.9437 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 15.9271 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9285 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9244 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 15.938 | 23.1654 | 59.998 | 23.54
15.952 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 15.9354 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9368 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9327 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 15.9463 | 23.1706 | 59.998 | 23.54
15.9604 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 15.9438 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9452 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9412 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 15.9546 | 23.1706 | 59.998 | 23.54
15.9687 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 15.9521 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9535 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9495 | 24.5398 | 60.0255 | 13.31 | 15.9629 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
15.977 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 15.9604 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9618 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9578 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 15.9712 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
15.9854 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 15.9688 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9702 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9661 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 15.9795 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
15.9937 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 15.9771 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9785 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9745 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 15.9878 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0021 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 15.9854 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9868 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9828 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 15.9963 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0104 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 15.9938 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 15.9951 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9911 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0046 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0187 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 16.0021 | 54.3643 | 60.0146 | 43.77 | 16.0035 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 15.9994 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0129 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0271 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 16.0104 | 54.4102 | 60.0146 | 43.77 | 16.0118 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 16.0077 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0212 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0354 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 16.0188 | 54.4102 | 60.0146 | 43.77 | 16.0201 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 16.0161 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0295 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0438 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 16.0271 | 54.3131 | 60.0146 | 43.77 | 16.0285 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 16.0244 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0378 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0521 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 16.0354 | 54.3131 | 60.0146 | 43.77 | 16.0368 | 43.3409 | 60.0104 | 43.77 | 16.0327 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0461 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0604 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 16.0437 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.0451 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 16.041 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0547 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0688 | 54.9033 | 59.9514 | 43.77 | 16.0521 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.0535 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 16.0494 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.063 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0771 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 16.0604 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.0618 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 16.0577 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0713 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0855 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 16.0687 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.0701 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 16.066 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0796 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.0938 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 16.0771 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.0785 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 16.0743 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0879 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.1021 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 16.0854 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.0868 | 43.3429 | 60.0104 | 43.77 | 16.0828 | 24.5571 | 60.0255 | 13.31 | 16.0962 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.1105 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 16.0937 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.0951 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.0911 | 24.6137 | 60.0263 | 13.31 | 16.1045 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.1188 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 16.1021 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.1035 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.0994 | 24.6137 | 60.0263 | 13.31 | 16.1128 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.1272 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 16.1104 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.1118 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.1077 | 24.6137 | 60.0263 | 13.31 | 16.1213 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.1355 | 54.9136 | 59.9514 | 43.77 | 16.1187 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.1201 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.1161 | 24.6137 | 60.0263 | 13.31 | 16.1296 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.1438 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.127 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.1284 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.1244 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.1379 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.1522 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.1354 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.1368 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.1327 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.1462 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.1605 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.1437 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.1451 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.141 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.1545 | 23.1706 | 59.9992 | 23.54
16.1689 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.152 | 54.3304 | 60.0163 | 43.77 | 16.1534 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.1494 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.1628 | 23.1706 | 60 | 23.54
16.1772 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.1604 | 54.3304 | 60.0162 | 43.77 | 16.1618 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.1577 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.1711 | 23.1706 | 60 | 23.54
16.1855 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.1687 | 54.3304 | 60.0162 | 43.77 | 16.1701 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.166 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.1797 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.1939 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.177 | 54.3304 | 60.0162 | 43.77 | 16.1784 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.1743 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.188 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2022 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.1854 | 54.3304 | 60.0162 | 43.77 | 16.1868 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.1826 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.1963 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2106 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.1937 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 16.1951 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.191 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.2046 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2189 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.202 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 16.2034 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.1993 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.2129 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2272 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.2104 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 16.2118 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.2076 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.2212 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2356 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.2187 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 16.2201 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.2159 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.2295 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2439 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.227 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 16.2284 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.2244 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.2378 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2523 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.2354 | 54.2864 | 60.0162 | 43.77 | 16.2368 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.2327 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.2463 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2606 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.2437 | 54.2864 | 60.0182 | 43.77 | 16.2451 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.241 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.2546 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2689 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.252 | 54.2864 | 60.0182 | 43.77 | 16.2534 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.2493 | 24.635 | 60.0263 | 13.31 | 16.2629 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2773 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.2603 | 54.2864 | 60.0182 | 43.77 | 16.2617 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.2577 | 24.6631 | 60.0263 | 13.31 | 16.2712 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.2856 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.2687 | 54.2864 | 60.0182 | 43.77 | 16.2701 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.266 | 24.6631 | 60.0263 | 13.31 | 16.2795 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.294 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.277 | 54.274 | 60.0182 | 43.77 | 16.2784 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.2743 | 24.6631 | 60.0263 | 13.31 | 16.2878 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.3023 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.2853 | 54.274 | 60.0182 | 43.77 | 16.2867 | 43.3429 | 60.0093 | 43.77 | 16.2826 | 24.6631 | 60.0263 | 13.31 | 16.2961 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.3106 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.2937 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.2951 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.291 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3047 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.319 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.302 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3034 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.2993 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.313 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.3273 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.3103 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3118 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3076 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3213 | 23.1653 | 60 | 23.54
16.3357 | 54.9136 | 59.9513 | 43.77 | 16.3187 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3201 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3159 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3296 | 23.1707 | 60 | 23.54
16.344 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.327 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3284 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3242 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3379 | 23.1707 | 60 | 23.54
16.3523 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.3353 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3368 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3326 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3462 | 23.1707 | 60 | 23.54
16.3607 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.3437 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3451 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3409 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3545 | 23.1707 | 60 | 23.54
16.369 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.352 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3534 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3492 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3628 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.3774 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.3603 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3618 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3575 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3713 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.3857 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.3687 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3701 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.366 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3796 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.394 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.377 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3784 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3743 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3879 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4024 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.3853 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3867 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3826 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.3962 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4107 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.3936 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.3951 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3909 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.4045 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4191 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.402 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.4034 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.3993 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.4128 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4274 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.4103 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.4117 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4076 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.4211 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4357 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.4186 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.4201 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4159 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.4297 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4441 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.427 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.4284 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4242 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.438 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4524 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.4353 | 54.278 | 60.0182 | 43.77 | 16.4367 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4326 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.4463 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4608 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.4436 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.4451 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4409 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.4546 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4691 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.452 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.4534 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4492 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.4629 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4774 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.4603 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.4617 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4575 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.4712 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4858 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.4686 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.4701 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4658 | 24.6749 | 60.028 | 13.31 | 16.4795 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.4941 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.4769 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.4784 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4742 | 24.6863 | 60.028 | 13.31 | 16.4878 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.5025 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.4853 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.4867 | 43.3881 | 60.009 | 43.77 | 16.4825 | 24.6863 | 60.028 | 13.31 | 16.4963 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.5108 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.4936 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.4951 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 16.4908 | 24.7131 | 60.0292 | 13.31 | 16.5046 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.5191 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.5019 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.5034 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 16.4991 | 24.7131 | 60.0292 | 13.31 | 16.5129 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.5275 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.5103 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.5117 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 16.5076 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.5212 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.5358 | 54.9136 | 59.9517 | 43.77 | 16.5186 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.5201 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 16.5159 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.5295 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.5442 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.5269 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.5284 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 16.5242 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.5378 | 23.1707 | 60.0004 | 23.54
16.5525 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.5353 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.5367 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 16.5325 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.5461 | 23.1749 | 60.0004 | 23.54
16.5608 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.5436 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.545 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 16.5409 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.5547 | 23.1749 | 60.0004 | 23.54
16.5692 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.5519 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.5534 | 43.3881 | 60.0098 | 43.77 | 16.5492 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.563 | 23.1749 | 60.0004 | 23.54
16.5775 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.5603 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.5617 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 16.5575 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.5713 | 23.1749 | 60.0004 | 23.54
16.5859 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.5686 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.57 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 16.5658 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.5796 | 23.171 | 60.0004 | 23.54
16.5942 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.5769 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.5784 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 16.5742 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.5879 | 23.171 | 60.0004 | 23.54
16.6025 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.5853 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.5867 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 16.5825 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.5962 | 23.171 | 60.0004 | 23.54
16.6109 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.5936 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.595 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 16.5908 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.6045 | 23.171 | 60.0004 | 23.54
16.6192 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6019 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.6034 | 43.411 | 60.0098 | 43.77 | 16.5991 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.6128 | 23.171 | 60.0004 | 23.54
16.6276 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6102 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.6117 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6074 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.6213 | 23.171 | 60.0004 | 23.54
16.6359 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6186 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.62 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6158 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.6296 | 23.171 | 60.0004 | 23.54
16.6442 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6269 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.6284 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6241 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.6379 | 23.171 | 60.0004 | 23.54
16.6526 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6352 | 54.278 | 60.0193 | 43.77 | 16.6367 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6324 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.6462 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.6609 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6436 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.645 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6407 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.6545 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.6693 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6519 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.6534 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6492 | 24.6232 | 60.0292 | 13.31 | 16.6628 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.6776 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6602 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.6617 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6575 | 24.6737 | 60.0292 | 13.31 | 16.6711 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.6859 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6685 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.67 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6658 | 24.6737 | 60.0292 | 13.31 | 16.6797 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.6943 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6769 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.6784 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6741 | 24.6737 | 60.0292 | 13.31 | 16.688 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.7026 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6852 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.6867 | 43.431 | 60.0098 | 43.77 | 16.6825 | 24.6737 | 60.0292 | 13.31 | 16.6963 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.711 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.6935 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.695 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.6908 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7046 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.7193 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.7019 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.7034 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.6991 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7129 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.7276 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.7102 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.7117 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7074 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7212 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.736 | 54.9136 | 59.9522 | 43.77 | 16.7185 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.72 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7157 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7295 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.7443 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.7269 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.7284 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7241 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7378 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.7527 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.7352 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.7367 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7324 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7463 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.761 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.7435 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.745 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7407 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7546 | 23.1762 | 60.0004 | 23.54
16.7693 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.7519 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.7534 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.749 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7629 | 23.1762 | 60.0011 | 23.54
16.7777 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.7602 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.7617 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7574 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7712 | 23.1762 | 60.0011 | 23.54
16.786 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.7685 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.77 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7657 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7795 | 23.1804 | 60.0011 | 23.54
16.7944 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.7769 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.7784 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.774 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7878 | 23.1804 | 60.0011 | 23.54
16.8027 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.7852 | 54.278 | 60.0186 | 43.77 | 16.7867 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7823 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.7961 | 23.1804 | 60.0011 | 23.54
16.811 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.7935 | 54.2579 | 60.0186 | 43.77 | 16.795 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7908 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.8047 | 23.1804 | 60.0011 | 23.54
16.8194 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.8018 | 54.2579 | 60.0186 | 43.77 | 16.8033 | 43.431 | 60.0104 | 43.77 | 16.7991 | 24.6906 | 60.0304 | 13.31 | 16.813 | 23.1804 | 60.0011 | 23.54
16.8277 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.8102 | 54.2043 | 60.0186 | 43.77 | 16.8117 | 43.4122 | 60.0104 | 43.77 | 16.8074 | 24.5499 | 60.0304 | 13.31 | 16.8213 | 23.1804 | 60.0011 | 23.54
16.8361 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.8185 | 54.2043 | 60.0186 | 43.77 | 16.82 | 43.4122 | 60.0104 | 43.77 | 16.8157 | 24.5499 | 60.0304 | 13.31 | 16.8296 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.8444 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.8268 | 54.2043 | 60.0186 | 43.77 | 16.8283 | 43.4122 | 60.0104 | 43.77 | 16.824 | 24.5499 | 60.0304 | 13.31 | 16.8379 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.8527 | 54.9136 | 59.9527 | 43.77 | 16.8352 | 54.2043 | 60.0186 | 43.77 | 16.8367 | 43.4122 | 60.0104 | 43.77 | 16.8324 | 24.5499 | 60.0304 | 13.31 | 16.8462 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.8611 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.8435 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.845 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 16.8407 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 16.8545 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.8694 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.8518 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.8533 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 16.849 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 16.8628 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.8778 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.8602 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.8617 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 16.8573 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 16.8713 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.8861 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.8685 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.87 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 16.8657 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 16.8796 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.8944 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.8768 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.8783 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 16.874 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 16.8879 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.9028 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.8851 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.8867 | 43.4917 | 60.0104 | 43.77 | 16.8823 | 24.3371 | 60.0304 | 13.31 | 16.8962 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.9111 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.8935 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.895 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 16.8906 | 24.3371 | 60.0325 | 13.31 | 16.9045 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.9195 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.9018 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.9033 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 16.899 | 24.3371 | 60.0325 | 13.31 | 16.9128 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.9278 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.9101 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.9117 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 16.9073 | 24.3371 | 60.0325 | 13.31 | 16.9211 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.9361 | 54.8521 | 59.9527 | 43.77 | 16.9185 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.92 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 16.9156 | 24.3371 | 60.0325 | 13.31 | 16.9297 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.9445 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 16.9268 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.9283 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 16.924 | 24.3665 | 60.0325 | 13.31 | 16.938 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.9528 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 16.9351 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.9366 | 43.4242 | 60.0117 | 43.77 | 16.9323 | 24.3665 | 60.0325 | 13.31 | 16.9463 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.9612 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 16.9435 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.945 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 16.9407 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 16.9546 | 23.1859 | 60.0011 | 23.54
16.9695 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 16.9518 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.9533 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 16.949 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 16.9629 | 23.1859 | 60.0015 | 23.54
16.9778 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 16.9601 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.9616 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 16.9573 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 16.9712 | 23.1859 | 60.0015 | 23.54
16.9862 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 16.9685 | 54.2577 | 60.0173 | 43.77 | 16.97 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 16.9656 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 16.9795 | 23.1859 | 60.0015 | 23.54
16.9945 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 16.9768 | 54.2037 | 60.0173 | 43.77 | 16.9783 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 16.974 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 16.9878 | 23.1859 | 60.0015 | 23.54
17.0029 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 16.9851 | 54.2037 | 60.0173 | 43.77 | 16.9866 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 16.9823 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 16.9963 | 23.1859 | 60.0015 | 23.54
17.0112 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 16.9935 | 54.2037 | 60.0173 | 43.77 | 16.995 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 16.9906 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.0046 | 23.1859 | 60.0015 | 23.54
17.0195 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 17.0018 | 54.2037 | 60.0173 | 43.77 | 17.0033 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 16.9989 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.0129 | 23.1805 | 60.0015 | 23.54
17.0279 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 17.0101 | 54.1617 | 60.0173 | 43.77 | 17.0116 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 17.0073 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.0212 | 23.1805 | 60.0015 | 23.54
17.0362 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 17.0184 | 54.1617 | 60.0173 | 43.77 | 17.02 | 43.4318 | 60.0117 | 43.77 | 17.0156 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.0295 | 23.1805 | 60.0015 | 23.54
17.0446 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 17.0268 | 54.1617 | 60.0173 | 43.77 | 17.0283 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 17.0239 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.0378 | 23.1805 | 60.0015 | 23.54
17.0529 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 17.0351 | 54.1617 | 60.0173 | 43.77 | 17.0366 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 17.0322 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.0461 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.0612 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 17.0434 | 54.1617 | 60.0153 | 43.77 | 17.045 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 17.0405 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.0544 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.0696 | 54.8521 | 59.9536 | 43.77 | 17.0518 | 54.1617 | 60.0153 | 43.77 | 17.0533 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 17.049 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.063 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.0779 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 17.0601 | 54.1617 | 60.0153 | 43.77 | 17.0616 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 17.0573 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.0713 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.0863 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 17.0684 | 54.1617 | 60.0153 | 43.77 | 17.0699 | 43.462 | 60.0117 | 43.77 | 17.0656 | 24.3847 | 60.0325 | 13.31 | 17.0796 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.0946 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 17.0768 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 17.0783 | 43.4891 | 60.0117 | 43.77 | 17.0739 | 24.4409 | 60.0325 | 13.31 | 17.0879 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.1029 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 17.0851 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 17.0866 | 43.4891 | 60.0117 | 43.77 | 17.0823 | 24.4409 | 60.0325 | 13.31 | 17.0962 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.1113 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 17.0934 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 17.0949 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 17.0906 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1045 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.1196 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 17.1018 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 17.1033 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 17.0989 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1128 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.128 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 17.1101 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 17.1116 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 17.1072 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1213 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.1363 | 54.8253 | 59.9536 | 43.77 | 17.1184 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 17.1199 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 17.1156 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1296 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.1446 | 54.8253 | 59.9544 | 43.77 | 17.1268 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 17.1283 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 17.1239 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1379 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.153 | 54.8253 | 59.9544 | 43.77 | 17.1351 | 54.0551 | 60.0153 | 43.77 | 17.1366 | 43.4407 | 60.0133 | 43.77 | 17.1322 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1462 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.1613 | 54.8968 | 59.9544 | 43.77 | 17.1434 | 54.1153 | 60.0153 | 43.77 | 17.1449 | 43.3963 | 60.0133 | 43.77 | 17.1405 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1545 | 23.184 | 60.0015 | 23.54
17.1697 | 54.8968 | 59.9544 | 43.77 | 17.1517 | 54.1153 | 60.0153 | 43.77 | 17.1533 | 43.3963 | 60.0133 | 43.77 | 17.1488 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1628 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.178 | 54.8968 | 59.9544 | 43.77 | 17.1601 | 54.0836 | 60.0153 | 43.77 | 17.1616 | 43.4462 | 60.0133 | 43.77 | 17.1572 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1711 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.1863 | 54.8968 | 59.9544 | 43.77 | 17.1684 | 54.0836 | 60.0153 | 43.77 | 17.1699 | 43.4462 | 60.0133 | 43.77 | 17.1655 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1794 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.1947 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 17.1767 | 54.1066 | 60.0153 | 43.77 | 17.1783 | 43.4618 | 60.0133 | 43.77 | 17.1738 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.188 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.203 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 17.1851 | 54.1066 | 60.0153 | 43.77 | 17.1866 | 43.4618 | 60.0133 | 43.77 | 17.1821 | 24.4409 | 60.0341 | 13.31 | 17.1963 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.2114 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 17.1934 | 54.1066 | 60.0153 | 43.77 | 17.1949 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 17.1906 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 17.2046 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.2197 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 17.2017 | 54.1066 | 60.0153 | 43.77 | 17.2032 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 17.1989 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 17.2129 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.228 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 17.2101 | 54.2048 | 60.0153 | 43.77 | 17.2116 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 17.2072 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 17.2212 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.2364 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 17.2184 | 54.2048 | 60.0153 | 43.77 | 17.2199 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 17.2155 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 17.2295 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.2447 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 17.2267 | 54.2048 | 60.0153 | 43.77 | 17.2283 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 17.2238 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 17.2378 | 23.184 | 60.0019 | 23.54
17.2531 | 54.9681 | 59.9544 | 43.77 | 17.2351 | 54.2048 | 60.0153 | 43.77 | 17.2366 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 17.2322 | 24.4557 | 60.0341 | 13.31 | 17.2463 | 23.1882 | 60.0019 | 23.54
17.2614 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.2434 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.2449 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 17.2405 | 24.4816 | 60.0341 | 13.31 | 17.2546 | 23.1882 | 60.0019 | 23.54
17.2697 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.2517 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.2533 | 43.4732 | 60.0133 | 43.77 | 17.2488 | 24.4816 | 60.0341 | 13.31 | 17.2629 | 23.1882 | 60.0019 | 23.54
17.2781 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.2601 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.2616 | 43.4417 | 60.0133 | 43.77 | 17.2571 | 24.4991 | 60.0341 | 13.31 | 17.2712 | 23.1882 | 60.0019 | 23.54
17.2864 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.2684 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.2699 | 43.4417 | 60.0133 | 43.77 | 17.2655 | 24.4991 | 60.0341 | 13.31 | 17.2795 | 23.1601 | 60.0019 | 23.54
17.2948 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.2767 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.2783 | 43.4417 | 60.0133 | 43.77 | 17.2738 | 24.4991 | 60.0341 | 13.31 | 17.2878 | 23.1601 | 60.0019 | 23.54
17.3031 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.285 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.2866 | 43.4417 | 60.0133 | 43.77 | 17.2821 | 24.4991 | 60.0341 | 13.31 | 17.2961 | 23.1653 | 60.0019 | 23.54
17.3114 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.2934 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.2949 | 43.3717 | 60.0154 | 43.77 | 17.2904 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3044 | 23.1653 | 60.0019 | 23.54
17.3198 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.3017 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.3033 | 43.3717 | 60.0154 | 43.77 | 17.2988 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.313 | 23.1653 | 60.0019 | 23.54
17.3281 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.31 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.3116 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3071 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3213 | 23.1653 | 60.0019 | 23.54
17.3365 | 54.9421 | 59.9544 | 43.77 | 17.3184 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.3199 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3154 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3296 | 23.1653 | 60.0019 | 23.54
17.3448 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.3267 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.3282 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3237 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3379 | 23.1653 | 60.0019 | 23.54
17.3531 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.335 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.3366 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.332 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3462 | 23.1616 | 60.0019 | 23.54
17.3615 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.3434 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.3449 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3405 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3545 | 23.1616 | 60.0019 | 23.54
17.3698 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.3517 | 54.1777 | 60.0132 | 43.77 | 17.3532 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3488 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3628 | 23.1616 | 60.0027 | 23.54
17.3781 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.36 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.3616 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3571 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3713 | 23.1616 | 60.0027 | 23.54
17.3865 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.3684 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.3699 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3654 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3796 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.3948 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.3767 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.3782 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3738 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3879 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4032 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.385 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.3866 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3821 | 24.4991 | 60.0358 | 13.31 | 17.3962 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4115 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.3934 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.3949 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3904 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4045 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4198 | 54.9421 | 59.9561 | 43.77 | 17.4017 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.4032 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.3987 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4128 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4282 | 54.9373 | 59.9561 | 43.77 | 17.41 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.4115 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.407 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4211 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4365 | 54.9373 | 59.9561 | 43.77 | 17.4184 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.4199 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.4154 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4294 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4449 | 54.9373 | 59.9561 | 43.77 | 17.4267 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.4282 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.4237 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.438 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4532 | 54.9373 | 59.9561 | 43.77 | 17.435 | 54.1405 | 60.0132 | 43.77 | 17.4365 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.432 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4463 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4615 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.4433 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 17.4449 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.4403 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4546 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4699 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.4517 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 17.4532 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.4487 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4629 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4782 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.46 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 17.4615 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.457 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4712 | 23.1658 | 60.0027 | 23.54
17.4866 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.4683 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 17.4698 | 43.3834 | 60.0154 | 43.77 | 17.4653 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4795 | 23.171 | 60.0027 | 23.54
17.4949 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.4767 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 17.4782 | 43.3952 | 60.0154 | 43.77 | 17.4736 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4878 | 23.171 | 60.0027 | 23.54
17.5032 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.485 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 17.4865 | 43.3952 | 60.0154 | 43.77 | 17.4821 | 24.41 | 60.0358 | 13.31 | 17.4961 | 23.171 | 60.0027 | 23.54
17.5116 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.4933 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 17.4948 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.4904 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 17.5046 | 23.171 | 60.0027 | 23.54
17.5199 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.5017 | 54.1405 | 60.0108 | 43.77 | 17.5032 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.4987 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 17.5129 | 23.1715 | 60.0027 | 23.54
17.5283 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.51 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 17.5115 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.507 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 17.5212 | 23.1715 | 60.0027 | 23.54
17.5366 | 54.8075 | 59.9561 | 43.77 | 17.5183 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 17.5198 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.5153 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 17.5295 | 23.1715 | 60.0027 | 23.54
17.5449 | 54.8075 | 59.9582 | 43.77 | 17.5267 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 17.5282 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.5237 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 17.5378 | 23.1715 | 60.0027 | 23.54
17.5533 | 54.8075 | 59.9582 | 43.77 | 17.535 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 17.5365 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.532 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 17.5461 | 23.1715 | 60.0027 | 23.54
17.5616 | 54.8075 | 59.9582 | 43.77 | 17.5433 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 17.5448 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.5403 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 17.5544 | 23.1715 | 60.0027 | 23.54
17.57 | 54.8075 | 59.9582 | 43.77 | 17.5517 | 54.1304 | 60.0108 | 43.77 | 17.5532 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.5486 | 24.41 | 60.0362 | 13.31 | 17.563 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.5783 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 17.56 | 54.0999 | 60.0108 | 43.77 | 17.5615 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.557 | 24.4218 | 60.0362 | 13.31 | 17.5713 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.5866 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 17.5683 | 54.0999 | 60.0108 | 43.77 | 17.5698 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.5653 | 24.4218 | 60.0362 | 13.31 | 17.5796 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.595 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 17.5767 | 54.0999 | 60.0108 | 43.77 | 17.5782 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.5736 | 24.4218 | 60.0362 | 13.31 | 17.5879 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.6033 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 17.585 | 54.0999 | 60.0108 | 43.77 | 17.5865 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 17.5819 | 24.4218 | 60.0362 | 13.31 | 17.5962 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.6117 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 17.5933 | 54.1352 | 60.0108 | 43.77 | 17.5948 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.5902 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 17.6045 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.62 | 54.8812 | 59.9582 | 43.77 | 17.6017 | 54.1352 | 60.0108 | 43.77 | 17.6031 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.5986 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 17.6128 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.6283 | 54.8204 | 59.9582 | 43.77 | 17.61 | 54.1033 | 60.0108 | 43.77 | 17.6115 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.6069 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 17.6211 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.6367 | 54.8204 | 59.9582 | 43.77 | 17.6183 | 54.1033 | 60.0108 | 43.77 | 17.6198 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.6152 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 17.6296 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.645 | 54.8204 | 59.9582 | 43.77 | 17.6266 | 54.1033 | 60.0108 | 43.77 | 17.6281 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.6235 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 17.6379 | 23.1612 | 60.0039 | 23.54
17.6533 | 54.8204 | 59.9582 | 43.77 | 17.635 | 54.1033 | 60.0108 | 43.77 | 17.6365 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.632 | 24.421 | 60.0362 | 13.31 | 17.6462 | 23.1614 | 60.0039 | 23.54
17.6617 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 17.6433 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.6448 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.6403 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 17.6545 | 23.1614 | 60.0039 | 23.54
17.67 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 17.6516 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.6531 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.6486 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 17.6628 | 23.1614 | 60.0039 | 23.54
17.6784 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 17.66 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.6615 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.6569 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 17.6711 | 23.1614 | 60.0039 | 23.54
17.6867 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 17.6683 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.6698 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.6652 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 17.6794 | 23.1692 | 60.0039 | 23.54
17.695 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 17.6766 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.6781 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.6736 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 17.688 | 23.1692 | 60.0039 | 23.54
17.7034 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 17.685 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.6865 | 43.3924 | 60.017 | 43.77 | 17.6819 | 24.4301 | 60.0362 | 13.31 | 17.6963 | 23.1692 | 60.0039 | 23.54
17.7117 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 17.6933 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.6948 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.6902 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7046 | 23.1692 | 60.0039 | 23.54
17.7201 | 54.9287 | 59.9582 | 43.77 | 17.7016 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7031 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.6985 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7129 | 23.1694 | 60.0039 | 23.54
17.7284 | 54.9705 | 59.9581 | 43.77 | 17.71 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7115 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7069 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7212 | 23.1694 | 60.0039 | 23.54
17.7367 | 54.9705 | 59.9581 | 43.77 | 17.7183 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7198 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7152 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7295 | 23.1694 | 60.0039 | 23.54
17.7451 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.7266 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7281 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7235 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7378 | 23.1694 | 60.0039 | 23.54
17.7534 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.735 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7365 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7318 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7461 | 23.1694 | 60.0039 | 23.54
17.7618 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.7433 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7448 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7402 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7546 | 23.1694 | 60.0039 | 23.54
17.7701 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.7516 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7531 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7485 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7629 | 23.1773 | 60.0047 | 23.54
17.7784 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.76 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7614 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7568 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7712 | 23.1773 | 60.0047 | 23.54
17.7868 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.7683 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7698 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7651 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7795 | 23.1773 | 60.0047 | 23.54
17.7951 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.7766 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7781 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7734 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7878 | 23.1773 | 60.0047 | 23.54
17.8034 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.785 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7864 | 43.3924 | 60.0178 | 43.77 | 17.7819 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.7961 | 23.191 | 60.0047 | 23.54
17.8118 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.7933 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.7948 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.7902 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8044 | 23.191 | 60.0047 | 23.54
17.8201 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.8016 | 54.1033 | 60.0092 | 43.77 | 17.8031 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.7985 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8127 | 23.1965 | 60.0047 | 23.54
17.8285 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.81 | 54.0746 | 60.0092 | 43.77 | 17.8114 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8068 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8213 | 23.1965 | 60.0047 | 23.54
17.8368 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.8183 | 54.0746 | 60.0092 | 43.77 | 17.8198 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8152 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8296 | 23.1965 | 60.0047 | 23.54
17.8451 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.8266 | 54.0746 | 60.0092 | 43.77 | 17.8281 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8235 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8379 | 23.1965 | 60.0047 | 23.54
17.8535 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.8349 | 54.0746 | 60.0092 | 43.77 | 17.8364 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8318 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8462 | 23.2045 | 60.0047 | 23.54
17.8618 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.8433 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.8448 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8401 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8545 | 23.2045 | 60.0047 | 23.54
17.8702 | 54.9705 | 59.9598 | 43.77 | 17.8516 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.8531 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8484 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8628 | 23.2045 | 60.0047 | 23.54
17.8785 | 54.9103 | 59.9598 | 43.77 | 17.8599 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.8614 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8568 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8711 | 23.2045 | 60.0047 | 23.54
17.8868 | 54.9103 | 59.9598 | 43.77 | 17.8683 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.8698 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8651 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8796 | 23.2045 | 60.0047 | 23.54
17.8952 | 54.9103 | 59.9598 | 43.77 | 17.8766 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.8781 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8734 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8879 | 23.2045 | 60.0047 | 23.54
17.9035 | 54.9103 | 59.9598 | 43.77 | 17.8849 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.8864 | 43.3964 | 60.0178 | 43.77 | 17.8817 | 24.4301 | 60.0369 | 13.31 | 17.8962 | 23.2045 | 60.0047 | 23.54
17.9119 | 54.8851 | 59.9598 | 43.77 | 17.8933 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.8947 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.8901 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9045 | 23.2045 | 60.0047 | 23.54
17.9202 | 54.8851 | 59.9598 | 43.77 | 17.9016 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9031 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.8984 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9128 | 23.2046 | 60.0047 | 23.54
17.9285 | 54.8851 | 59.9598 | 43.77 | 17.9099 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9114 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9067 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9211 | 23.2046 | 60.0047 | 23.54
17.9369 | 54.8851 | 59.9598 | 43.77 | 17.9183 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9197 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.915 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9294 | 23.151 | 60.0047 | 23.54
17.9452 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 17.9266 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9281 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9233 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9377 | 23.151 | 60.0047 | 23.54
17.9536 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 17.9349 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9364 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9318 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9463 | 23.151 | 60.0047 | 23.54
17.9619 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 17.9433 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9447 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9401 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9546 | 23.151 | 60.0047 | 23.54
17.9702 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 17.9516 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9531 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9484 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9629 | 23.1513 | 60.0066 | 23.54
17.9786 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 17.9599 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9614 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9567 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9712 | 23.1513 | 60.0066 | 23.54
17.9869 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 17.9683 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9697 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9651 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9795 | 23.1513 | 60.0066 | 23.54
17.9952 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 17.9766 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9781 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9734 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9878 | 23.1513 | 60.0066 | 23.54
18.0036 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 17.9849 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9864 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9817 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 17.9961 | 23.1557 | 60.0066 | 23.54
18.0119 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 17.9933 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 17.9947 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.99 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0044 | 23.1557 | 60.0066 | 23.54
18.0203 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0016 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 18.0031 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 17.9983 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0129 | 23.1596 | 60.0066 | 23.54
18.0286 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0099 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 18.0114 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.0067 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0212 | 23.1596 | 60.0066 | 23.54
18.0369 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0183 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 18.0197 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.015 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0295 | 23.1596 | 60.0066 | 23.54
18.0453 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0266 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 18.028 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.0233 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0378 | 23.1596 | 60.0066 | 23.54
18.0536 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0349 | 54.0746 | 60.0075 | 43.77 | 18.0364 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.0316 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0461 | 23.1651 | 60.0066 | 23.54
18.062 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0433 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.0447 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.04 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0544 | 23.1651 | 60.0066 | 23.54
18.0703 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0516 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.053 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.0483 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0627 | 23.1695 | 60.0066 | 23.54
18.0786 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0599 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.0613 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.0566 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0713 | 23.1695 | 60.0066 | 23.54
18.087 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0683 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.0697 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.0649 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0796 | 23.1695 | 60.0066 | 23.54
18.0953 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0766 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.078 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.0732 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0879 | 23.1695 | 60.0066 | 23.54
18.1036 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0849 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.0863 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.0817 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.0962 | 23.166 | 60.0066 | 23.54
18.112 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.0932 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.0947 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.09 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1045 | 23.166 | 60.0066 | 23.54
18.1203 | 54.8851 | 59.9606 | 43.77 | 18.1016 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.103 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.0983 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1128 | 23.166 | 60.0066 | 23.54
18.1287 | 54.5353 | 59.9606 | 43.77 | 18.1099 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.1113 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1066 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1211 | 23.166 | 60.0066 | 23.54
18.137 | 54.5353 | 59.9606 | 43.77 | 18.1182 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.1197 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.115 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1294 | 23.166 | 60.0066 | 23.54
18.1453 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.1266 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.128 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1233 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1379 | 23.166 | 60.0066 | 23.54
18.1537 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.1349 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.1363 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1316 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1462 | 23.1707 | 60.0066 | 23.54
18.162 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.1432 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.1447 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1399 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1545 | 23.1707 | 60.0066 | 23.54
18.1704 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.1516 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.153 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1483 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1628 | 23.1662 | 60.009 | 23.54
18.1787 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.1599 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.1613 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1566 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1711 | 23.1662 | 60.009 | 23.54
18.187 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.1682 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.1696 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1649 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1794 | 23.1662 | 60.009 | 23.54
18.1954 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.1766 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.178 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1732 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.1877 | 23.1662 | 60.009 | 23.54
18.2037 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.1849 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.1863 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1815 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.196 | 23.1662 | 60.009 | 23.54
18.2121 | 54.5356 | 59.962 | 43.77 | 18.1932 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.1946 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1899 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.2046 | 23.1662 | 60.009 | 23.54
18.2204 | 54.5356 | 59.962 | 43.77 | 18.2016 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.203 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.1982 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.2129 | 23.1662 | 60.009 | 23.54
18.2287 | 54.5356 | 59.962 | 43.77 | 18.2099 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.2113 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2065 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.2212 | 23.1662 | 60.009 | 23.54
18.2371 | 54.5356 | 59.962 | 43.77 | 18.2182 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.2196 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2148 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.2295 | 23.1631 | 60.009 | 23.54
18.2454 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.2266 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.228 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2233 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.2378 | 23.1631 | 60.009 | 23.54
18.2537 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.2349 | 54.0746 | 60.0067 | 43.77 | 18.2363 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2316 | 24.4301 | 60.0373 | 13.31 | 18.2461 | 23.1167 | 60.009 | 23.54
18.2621 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.2432 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.2446 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2399 | 24.3852 | 60.0373 | 13.31 | 18.2544 | 23.1167 | 60.009 | 23.54
18.2704 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.2516 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.253 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2482 | 24.3852 | 60.0373 | 13.31 | 18.2627 | 23.1207 | 60.009 | 23.54
18.2788 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.2599 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.2613 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2565 | 24.3558 | 60.0373 | 13.31 | 18.2712 | 23.1207 | 60.009 | 23.54
18.2871 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.2682 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.2696 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2649 | 24.3558 | 60.0373 | 13.31 | 18.2795 | 23.1207 | 60.009 | 23.54
18.2954 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.2766 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.278 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2732 | 24.3558 | 60.0373 | 13.31 | 18.2878 | 23.1207 | 60.009 | 23.54
18.3038 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.2849 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.2863 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2815 | 24.3558 | 60.0373 | 13.31 | 18.2961 | 23.1207 | 60.009 | 23.54
18.3121 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.2932 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.2946 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2898 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3044 | 23.1207 | 60.009 | 23.54
18.3205 | 54.5353 | 59.962 | 43.77 | 18.3016 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3029 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.2982 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3127 | 23.1254 | 60.009 | 23.54
18.3288 | 54.5101 | 59.962 | 43.77 | 18.3099 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3113 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3065 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.321 | 23.1254 | 60.009 | 23.54
18.3371 | 54.5101 | 59.962 | 43.77 | 18.3182 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3196 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3148 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3296 | 23.1254 | 60.009 | 23.54
18.3455 | 54.5098 | 59.9623 | 43.77 | 18.3266 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3279 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3231 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3379 | 23.1254 | 60.009 | 23.54
18.3538 | 54.5098 | 59.9623 | 43.77 | 18.3349 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3363 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3314 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3462 | 23.1257 | 60.009 | 23.54
18.3621 | 54.5098 | 59.9623 | 43.77 | 18.3432 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3446 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3398 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3545 | 23.1257 | 60.009 | 23.54
18.3705 | 54.5098 | 59.9623 | 43.77 | 18.3515 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3529 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3481 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3628 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.3788 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.3599 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3613 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3564 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3711 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.3872 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.3682 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3696 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3647 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3794 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.3955 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.3766 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3779 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3732 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3877 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.4038 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.3849 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3863 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3815 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.3962 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.4122 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.3932 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.3946 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3898 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.4045 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.4205 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4016 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.4029 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.3981 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.4128 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.4289 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4099 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.4113 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.4064 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.4211 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.4372 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4182 | 54.0746 | 60.0071 | 43.77 | 18.4196 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.4148 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.4294 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.4455 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4265 | 53.9741 | 60.0071 | 43.77 | 18.4279 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.4231 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.4377 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.4539 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4349 | 53.9741 | 60.0071 | 43.77 | 18.4362 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.4314 | 24.3558 | 60.0361 | 13.31 | 18.446 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.4622 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4432 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 18.4446 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.4397 | 24.3065 | 60.0361 | 13.31 | 18.4543 | 23.1223 | 60.011 | 23.54
18.4705 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4515 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 18.4529 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.4481 | 24.3065 | 60.0361 | 13.31 | 18.4629 | 23.1275 | 60.011 | 23.54
18.4789 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4599 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 18.4612 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.4564 | 24.2859 | 60.0361 | 13.31 | 18.4712 | 23.1275 | 60.011 | 23.54
18.4872 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4682 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 18.4696 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.4647 | 24.2859 | 60.0361 | 13.31 | 18.4795 | 23.1275 | 60.011 | 23.54
18.4956 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4765 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 18.4779 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.473 | 24.2859 | 60.0361 | 13.31 | 18.4878 | 23.1275 | 60.011 | 23.54
18.5039 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4849 | 54.0266 | 60.0084 | 43.77 | 18.4862 | 43.3964 | 60.0186 | 43.77 | 18.4814 | 24.2859 | 60.0361 | 13.31 | 18.4961 | 23.1275 | 60.011 | 23.54
18.5122 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.4932 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 18.4946 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.4897 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5044 | 23.1275 | 60.011 | 23.54
18.5206 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.5015 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 18.5029 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.498 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5127 | 23.1315 | 60.011 | 23.54
18.5289 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.5099 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 18.5112 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.5063 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.521 | 23.1315 | 60.011 | 23.54
18.5373 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 18.5182 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 18.5196 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.5146 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5295 | 23.1315 | 60.011 | 23.54
18.5456 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.5265 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 18.5279 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.5231 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5378 | 23.1315 | 60.011 | 23.54
18.5539 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.5349 | 54.0777 | 60.0084 | 43.77 | 18.5362 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.5314 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5461 | 23.1315 | 60.011 | 23.54
18.5623 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.5432 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.5445 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.5397 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5544 | 23.1315 | 60.011 | 23.54
18.5706 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.5515 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.5529 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.548 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5627 | 23.1288 | 60.0122 | 23.54
18.5789 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.5599 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.5612 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.5564 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.571 | 23.1288 | 60.0122 | 23.54
18.5873 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.5682 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.5695 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.5647 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5793 | 23.1288 | 60.0122 | 23.54
18.5956 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.5765 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.5779 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.573 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5876 | 23.1288 | 60.0122 | 23.54
18.604 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.5849 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.5862 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.5813 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.5962 | 23.1288 | 60.0122 | 23.54
18.6123 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.5932 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.5945 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.5896 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6045 | 23.1288 | 60.0122 | 23.54
18.6206 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.6015 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.6028 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.598 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6128 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.629 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.6098 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.6112 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.6063 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6211 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.6373 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.6182 | 53.973 | 60.0084 | 43.77 | 18.6195 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.6146 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6294 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.6457 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.6265 | 54.0101 | 60.0084 | 43.77 | 18.6278 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.6229 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6377 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.654 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.6348 | 54.0101 | 60.0084 | 43.77 | 18.6362 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.6313 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.646 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.6623 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.6432 | 54.0101 | 60.0105 | 43.77 | 18.6445 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.6396 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6543 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.6707 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.6515 | 54.0101 | 60.0105 | 43.77 | 18.6528 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.6479 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6628 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.679 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.6599 | 54.0101 | 60.0105 | 43.77 | 18.6612 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.6562 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6711 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.6873 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.6682 | 54.0101 | 60.0105 | 43.77 | 18.6695 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.6646 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6794 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.6957 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 18.6765 | 54.0613 | 60.0105 | 43.77 | 18.6778 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.673 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.6877 | 23.1346 | 60.0122 | 23.54
18.704 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 18.6848 | 54.0613 | 60.0105 | 43.77 | 18.6862 | 43.3637 | 60.0178 | 43.77 | 18.6813 | 24.2859 | 60.0349 | 13.31 | 18.696 | 23.1385 | 60.0122 | 23.54
18.7124 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 18.6932 | 54.0613 | 60.0105 | 43.77 | 18.6945 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.6896 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7043 | 23.1385 | 60.0122 | 23.54
18.7207 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 18.7015 | 54.0613 | 60.0105 | 43.77 | 18.7028 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.6979 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7126 | 23.1385 | 60.0122 | 23.54
18.729 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 18.7098 | 54.0266 | 60.0105 | 43.77 | 18.7112 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7063 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7209 | 23.1385 | 60.0122 | 23.54
18.7374 | 54.4499 | 59.9631 | 43.77 | 18.7182 | 54.0266 | 60.0105 | 43.77 | 18.7195 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7146 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7295 | 23.1385 | 60.0122 | 23.54
18.7457 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 18.7265 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.7278 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7229 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7378 | 23.1385 | 60.0122 | 23.54
18.7541 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 18.7348 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.7361 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7312 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7461 | 23.1409 | 60.0122 | 23.54
18.7624 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 18.7432 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.7445 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7396 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7544 | 23.1409 | 60.0122 | 23.54
18.7707 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 18.7515 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.7528 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7479 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7627 | 23.1409 | 60.013 | 23.54
18.7791 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 18.7598 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.7611 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7562 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.771 | 23.1409 | 60.013 | 23.54
18.7874 | 54.4499 | 59.9635 | 43.77 | 18.7682 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.7695 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7645 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7793 | 23.1409 | 60.013 | 23.54
18.7957 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.7765 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.7778 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7728 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7876 | 23.1409 | 60.013 | 23.54
18.8041 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.7848 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.7861 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7812 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.7961 | 23.1409 | 60.013 | 23.54
18.8124 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.7932 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.7945 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7896 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.8044 | 23.1409 | 60.013 | 23.54
18.8208 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8015 | 53.9773 | 60.0105 | 43.77 | 18.8028 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.7979 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.8127 | 23.1409 | 60.013 | 23.54
18.8291 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8098 | 54.0083 | 60.0105 | 43.77 | 18.8111 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.8062 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.821 | 23.1409 | 60.013 | 23.54
18.8374 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8181 | 54.0083 | 60.0105 | 43.77 | 18.8195 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.8146 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.8293 | 23.136 | 60.013 | 23.54
18.8458 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8265 | 54.0083 | 60.0105 | 43.77 | 18.8278 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.8229 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.8376 | 23.136 | 60.013 | 23.54
18.8541 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8348 | 54.0083 | 60.0105 | 43.77 | 18.8361 | 43.3637 | 60.0174 | 43.77 | 18.8312 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.8459 | 23.136 | 60.013 | 23.54
18.8625 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8431 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 18.8445 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 18.8395 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.8542 | 23.136 | 60.013 | 23.54
18.8708 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8515 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 18.8528 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 18.8479 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.8628 | 23.1359 | 60.013 | 23.54
18.8791 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8598 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 18.8611 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 18.8562 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.8711 | 23.1359 | 60.013 | 23.54
18.8875 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8681 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 18.8694 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 18.8645 | 24.2859 | 60.034 | 13.31 | 18.8794 | 23.1359 | 60.013 | 23.54
18.8958 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8765 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 18.8778 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 18.8728 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.8877 | 23.1359 | 60.013 | 23.54
18.9041 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8848 | 54.0083 | 60.0125 | 43.77 | 18.8861 | 43.3598 | 60.0174 | 43.77 | 18.8811 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.896 | 23.1359 | 60.013 | 23.54
18.9125 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.8931 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 18.8944 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.8895 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9043 | 23.1359 | 60.013 | 23.54
18.9208 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.9015 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 18.9028 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.8978 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9126 | 23.1359 | 60.013 | 23.54
18.9292 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.9098 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 18.9111 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9061 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9209 | 23.1359 | 60.013 | 23.54
18.9375 | 54.4496 | 59.9635 | 43.77 | 18.9181 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 18.9194 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9144 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9294 | 23.1446 | 60.013 | 23.54
18.9458 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.9265 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 18.9278 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9229 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9377 | 23.1446 | 60.013 | 23.54
18.9542 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.9348 | 53.9857 | 60.0125 | 43.77 | 18.9361 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9312 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.946 | 23.1446 | 60.013 | 23.54
18.9625 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.9431 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 18.9444 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9395 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9543 | 23.1446 | 60.013 | 23.54
18.9709 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.9515 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 18.9528 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9478 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9626 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
18.9792 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.9598 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 18.9611 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9561 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9709 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
18.9875 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.9681 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 18.9694 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9645 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9792 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
18.9959 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.9765 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 18.9778 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9728 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9878 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0042 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.9848 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 18.9861 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9811 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 18.9961 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0125 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 18.9931 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 18.9944 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9894 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0044 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0209 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0014 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 19.0027 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 18.9978 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0127 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0292 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0098 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 19.0111 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.0061 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.021 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0376 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0181 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 19.0194 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.0144 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0293 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0459 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0264 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 19.0277 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.0227 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0376 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0542 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0348 | 53.8942 | 60.0125 | 43.77 | 19.0361 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.0311 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0459 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0626 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0431 | 53.8942 | 60.0142 | 43.77 | 19.0444 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.0394 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0544 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0709 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0514 | 53.8942 | 60.0142 | 43.77 | 19.0527 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.0477 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0627 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0793 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0598 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.0611 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.056 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.071 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0876 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0681 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.0694 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.0643 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0793 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.0959 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0764 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.0777 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.0728 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0876 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.1043 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0848 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.0861 | 43.3598 | 60.0166 | 43.77 | 19.0811 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.0959 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.1126 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.0931 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.0944 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.0894 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1042 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.1209 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.1014 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.1027 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.0977 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1125 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.1293 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.1098 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.1111 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.1061 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1211 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.1376 | 54.4496 | 59.9631 | 43.77 | 19.1181 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.1194 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.1144 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1294 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.146 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.1264 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.1277 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.1227 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1377 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.1543 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.1348 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.136 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.131 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.146 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.1626 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.1431 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.1444 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.1393 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1543 | 23.1446 | 60.0134 | 23.54
19.171 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.1514 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.1527 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.1477 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1626 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.1793 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.1597 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.161 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.156 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1709 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.1877 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.1681 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.1694 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.1643 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1792 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.196 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.1764 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.1777 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.1726 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.1877 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.2043 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.1847 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.186 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.181 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.196 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.2127 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.1931 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.1944 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.1893 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2043 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.221 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2014 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.2027 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.1976 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2126 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.2293 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2097 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.211 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.2059 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2209 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.2377 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2181 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.2194 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.2144 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2292 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.246 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2264 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.2277 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.2227 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2375 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.2544 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2347 | 53.9037 | 60.0142 | 43.77 | 19.236 | 43.3598 | 60.017 | 43.77 | 19.231 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2458 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.2627 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2431 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.2443 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 19.2393 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2544 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.271 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2514 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.2527 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 19.2476 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2627 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.2794 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2597 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.261 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 19.256 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.271 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.2877 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2681 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.2693 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 19.2643 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2793 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.2961 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2764 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.2776 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 19.2726 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2876 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3044 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.2847 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.286 | 43.3716 | 60.017 | 43.77 | 19.2809 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.2959 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3127 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.293 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.2943 | 43.3716 | 60.0178 | 43.77 | 19.2893 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3042 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3211 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.3014 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.3026 | 43.3716 | 60.0178 | 43.77 | 19.2976 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3125 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3294 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.3097 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.311 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3059 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.321 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3377 | 54.4496 | 59.9623 | 43.77 | 19.318 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.3193 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3142 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3293 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3461 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.3264 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.3276 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3226 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3376 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3544 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.3347 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.336 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3309 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3459 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3628 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.343 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.3443 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3392 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3542 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3711 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.3514 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.3526 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3475 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3625 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3794 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.3597 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.361 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3558 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3708 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3878 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.368 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.3693 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3643 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3792 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.3961 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.3764 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.3776 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3726 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.3877 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4045 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.3847 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.386 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3809 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.396 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4128 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.393 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.3943 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3892 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4043 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4211 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.4014 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4026 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.3976 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4126 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4295 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.4097 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4109 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.4059 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4209 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4378 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.418 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4193 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.4142 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4292 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4462 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.4263 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4276 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.4225 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4375 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4545 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.4347 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4359 | 43.4028 | 60.0178 | 43.77 | 19.4308 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4458 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4628 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.443 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4443 | 43.4343 | 60.0178 | 43.77 | 19.4392 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4543 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4712 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.4513 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4526 | 43.4343 | 60.0178 | 43.77 | 19.4475 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4626 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4795 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.4597 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4609 | 43.4343 | 60.0178 | 43.77 | 19.4558 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4709 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4878 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.468 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4693 | 43.4343 | 60.0178 | 43.77 | 19.4641 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4792 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.4962 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.4763 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4776 | 43.4551 | 60.0178 | 43.77 | 19.4725 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4875 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.5045 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.4847 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4859 | 43.4551 | 60.0178 | 43.77 | 19.4808 | 24.2725 | 60.034 | 13.31 | 19.4958 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.5129 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.493 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.4943 | 43.4551 | 60.0191 | 43.77 | 19.4891 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5042 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.5212 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.5013 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5026 | 43.4551 | 60.0191 | 43.77 | 19.4974 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5125 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.5295 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.5097 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5109 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 19.5059 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.521 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.5379 | 54.4496 | 59.9614 | 43.77 | 19.518 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5193 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 19.5142 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5293 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.5462 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.5263 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5276 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 19.5225 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5376 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.5546 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.5347 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5359 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 19.5308 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5459 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.5629 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.543 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5443 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 19.5391 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5542 | 23.1446 | 60.0138 | 23.54
19.5712 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.5513 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5526 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 19.5475 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5625 | 23.1446 | 60.0142 | 23.54
19.5796 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.5596 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5609 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 19.5558 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5708 | 23.1446 | 60.0142 | 23.54
19.5879 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.568 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5692 | 43.517 | 60.0191 | 43.77 | 19.5641 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5791 | 23.1446 | 60.0142 | 23.54
19.5963 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.5763 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5776 | 43.4222 | 60.0191 | 43.77 | 19.5724 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5876 | 23.1446 | 60.0142 | 23.54
19.6046 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.5846 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5859 | 43.4222 | 60.0191 | 43.77 | 19.5808 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.5959 | 23.1446 | 60.0142 | 23.54
19.6129 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.593 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.5942 | 43.4497 | 60.0191 | 43.77 | 19.5891 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.6042 | 23.1446 | 60.0142 | 23.54
19.6213 | 54.4496 | 59.961 | 43.77 | 19.6013 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.6026 | 43.4497 | 60.0191 | 43.77 | 19.5974 | 24.2725 | 60.0336 | 13.31 | 19.6125 | 23.1503 | 60.0142 | 23.54
19.6296 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.6096 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.6109 | 43.2336 | 60.0191 | 43.77 | 19.6057 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6208 | 23.1503 | 60.0142 | 23.54
19.6379 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.618 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.6192 | 43.2336 | 60.0191 | 43.77 | 19.6141 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6292 | 23.1503 | 60.0142 | 23.54
19.6463 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.6263 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.6276 | 43.2336 | 60.0191 | 43.77 | 19.6224 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6375 | 23.1503 | 60.0142 | 23.54
19.6546 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.6346 | 53.9037 | 60.0153 | 43.77 | 19.6359 | 43.2336 | 60.0191 | 43.77 | 19.6307 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6458 | 23.1503 | 60.0142 | 23.54
19.663 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.643 | 53.8688 | 60.0137 | 43.77 | 19.6442 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 19.639 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6543 | 23.1503 | 60.0142 | 23.54
19.6713 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.6513 | 53.8688 | 60.0137 | 43.77 | 19.6526 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 19.6473 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6626 | 23.1469 | 60.0142 | 23.54
19.6796 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.6596 | 53.8688 | 60.0137 | 43.77 | 19.6609 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 19.6558 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6709 | 23.1469 | 60.0142 | 23.54
19.688 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.668 | 53.8688 | 60.0137 | 43.77 | 19.6692 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 19.6641 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6792 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.6963 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.6763 | 53.8164 | 60.0137 | 43.77 | 19.6776 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 19.6724 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6875 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.7047 | 54.3965 | 59.961 | 43.77 | 19.6846 | 53.8164 | 60.0137 | 43.77 | 19.6859 | 43.2609 | 60.0191 | 43.77 | 19.6807 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.6958 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.713 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 19.6929 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.6942 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.6891 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.7041 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.7213 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 19.7013 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7025 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.6974 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.7124 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.7297 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 19.7096 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7109 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.7057 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.7209 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.738 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 19.7179 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7192 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.714 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.7292 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.7463 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.7263 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7275 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.7223 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.7375 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.7547 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.7346 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7358 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.7307 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.7458 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.763 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.7429 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7442 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.739 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.7542 | 23.1971 | 60.0142 | 23.54
19.7714 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.7513 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7525 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.7473 | 24.2549 | 60.0336 | 13.31 | 19.7625 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.7797 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.7596 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7608 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.7556 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.7708 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.788 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.7679 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7692 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.764 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.7791 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.7964 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.7763 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7775 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.7723 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.7876 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8047 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.7846 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7858 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.7806 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.7959 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8131 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.7929 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.7942 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.7889 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8042 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8214 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8013 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.8025 | 43.2692 | 60.0212 | 43.77 | 19.7974 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8125 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8297 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8096 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.8108 | 43.3211 | 60.0212 | 43.77 | 19.8057 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8208 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8381 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8179 | 53.9383 | 60.0137 | 43.77 | 19.8192 | 43.3211 | 60.0212 | 43.77 | 19.814 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8291 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8464 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8262 | 53.9012 | 60.0137 | 43.77 | 19.8275 | 43.3211 | 60.0212 | 43.77 | 19.8223 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8374 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8548 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8346 | 53.9012 | 60.0137 | 43.77 | 19.8358 | 43.3211 | 60.0212 | 43.77 | 19.8306 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8457 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8631 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8429 | 53.9012 | 60.0117 | 43.77 | 19.8441 | 43.3531 | 60.0212 | 43.77 | 19.839 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8542 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8714 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8512 | 53.9012 | 60.0117 | 43.77 | 19.8525 | 43.3531 | 60.0212 | 43.77 | 19.8473 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8625 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8798 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8596 | 53.9012 | 60.0117 | 43.77 | 19.8608 | 43.3531 | 60.0212 | 43.77 | 19.8556 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8708 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8881 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8679 | 53.9012 | 60.0117 | 43.77 | 19.8691 | 43.3531 | 60.0212 | 43.77 | 19.8639 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8792 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.8964 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8762 | 53.9256 | 60.0117 | 43.77 | 19.8775 | 43.3117 | 60.0212 | 43.77 | 19.8723 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8875 | 23.1971 | 60.0146 | 23.54
19.9048 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8846 | 53.9256 | 60.0117 | 43.77 | 19.8858 | 43.3117 | 60.0212 | 43.77 | 19.8806 | 24.2367 | 60.0336 | 13.31 | 19.8958 | 23.205 | 60.0146 | 23.54
19.9131 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.8929 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 19.8941 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 19.8889 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9041 | 23.205 | 60.0146 | 23.54
19.9215 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.9012 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 19.9025 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 19.8972 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9124 | 23.205 | 60.0146 | 23.54
19.9298 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.9096 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 19.9108 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 19.9055 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9209 | 23.205 | 60.0146 | 23.54
19.9381 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 19.9179 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 19.9191 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 19.9139 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9292 | 23.205 | 60.0146 | 23.54
19.9465 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 19.9262 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 19.9275 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 19.9222 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9375 | 23.205 | 60.0146 | 23.54
19.9548 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 19.9346 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 19.9358 | 43.3117 | 60.0228 | 43.77 | 19.9305 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9458 | 23.205 | 60.0146 | 23.54
19.9632 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 19.9429 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 19.9441 | 43.3328 | 60.0228 | 43.77 | 19.9388 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9541 | 23.205 | 60.0146 | 23.54
19.9715 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 19.9512 | 53.9107 | 60.0117 | 43.77 | 19.9525 | 43.3328 | 60.0228 | 43.77 | 19.9473 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9624 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
19.9798 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 19.9595 | 53.8103 | 60.0117 | 43.77 | 19.9608 | 43.3328 | 60.0228 | 43.77 | 19.9556 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9707 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
19.9882 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 19.9679 | 53.8103 | 60.0117 | 43.77 | 19.9691 | 43.3328 | 60.0228 | 43.77 | 19.9639 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.979 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
19.9965 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 19.9762 | 53.8103 | 60.0117 | 43.77 | 19.9774 | 43.3411 | 60.0228 | 43.77 | 19.9722 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9875 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.0049 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 19.9845 | 53.8103 | 60.0117 | 43.77 | 19.9857 | 43.3411 | 60.0228 | 43.77 | 19.9806 | 24.2147 | 60.0331 | 13.31 | 19.9958 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.0132 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 19.9929 | 53.7539 | 60.0117 | 43.77 | 19.9941 | 43.3411 | 60.0228 | 43.77 | 19.9889 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0042 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.0215 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0012 | 53.7539 | 60.0117 | 43.77 | 20.0024 | 43.3411 | 60.0228 | 43.77 | 19.9972 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0125 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.0299 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0095 | 53.7539 | 60.0117 | 43.77 | 20.0107 | 43.3602 | 60.0228 | 43.77 | 20.0055 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0208 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.0382 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0179 | 53.7539 | 60.0117 | 43.77 | 20.0191 | 43.3602 | 60.0228 | 43.77 | 20.0138 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0291 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.0465 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0262 | 53.7207 | 60.0117 | 43.77 | 20.0274 | 43.3602 | 60.0228 | 43.77 | 20.0222 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0374 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.0549 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0345 | 53.7207 | 60.0117 | 43.77 | 20.0357 | 43.3602 | 60.0228 | 43.77 | 20.0305 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0457 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.0632 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0429 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.0441 | 43.2622 | 60.0228 | 43.77 | 20.0388 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0542 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.0716 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0512 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.0524 | 43.2622 | 60.0228 | 43.77 | 20.0471 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0625 | 23.2003 | 60.0154 | 23.54
20.0799 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0595 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.0607 | 43.2793 | 60.0228 | 43.77 | 20.0555 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0708 | 23.2003 | 60.0154 | 23.54
20.0882 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0679 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.0691 | 43.2793 | 60.0228 | 43.77 | 20.0638 | 24.1941 | 60.0331 | 13.31 | 20.0791 | 23.2003 | 60.0154 | 23.54
20.0966 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0762 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.0774 | 43.2793 | 60.0228 | 43.77 | 20.0721 | 24.1759 | 60.0331 | 13.31 | 20.0874 | 23.2003 | 60.0154 | 23.54
20.1049 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0845 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.0857 | 43.2793 | 60.0228 | 43.77 | 20.0804 | 24.1759 | 60.0331 | 13.31 | 20.0957 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.1133 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.0929 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.0941 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.0889 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.104 | 23.205 | 60.0154 | 23.54
20.1216 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1012 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.1024 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.0972 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1123 | 23.2093 | 60.0154 | 23.54
20.1299 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1095 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.1107 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1055 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1208 | 23.2093 | 60.0154 | 23.54
20.1383 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1179 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.119 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1138 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1292 | 23.2093 | 60.0154 | 23.54
20.1466 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1262 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.1274 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1221 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1375 | 23.2093 | 60.0154 | 23.54
20.155 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1345 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.1357 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1305 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1458 | 23.2093 | 60.0154 | 23.54
20.1633 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1429 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.144 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1388 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1541 | 23.2093 | 60.0154 | 23.54
20.1716 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1512 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.1524 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1471 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1624 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.18 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1595 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.1607 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1554 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1707 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.1883 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1678 | 53.7207 | 60.0096 | 43.77 | 20.169 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1638 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.179 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.1966 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1762 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 20.1774 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1721 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1875 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.205 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1845 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 20.1857 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1804 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.1958 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.2133 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.1928 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 20.194 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1887 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.2041 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.2217 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2012 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 20.2023 | 43.3648 | 60.0245 | 43.77 | 20.1971 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.2124 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.23 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2095 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 20.2107 | 43.2312 | 60.0245 | 43.77 | 20.2054 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.2207 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.2383 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2178 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 20.219 | 43.2312 | 60.0245 | 43.77 | 20.2137 | 24.1582 | 60.0323 | 13.31 | 20.229 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.2467 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2262 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 20.2273 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 20.222 | 24.1376 | 60.0323 | 13.31 | 20.2373 | 23.2093 | 60.0162 | 23.54
20.255 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2345 | 53.6973 | 60.0096 | 43.77 | 20.2357 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 20.2303 | 24.1376 | 60.0323 | 13.31 | 20.2456 | 23.2066 | 60.0162 | 23.54
20.2634 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2428 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.244 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 20.2388 | 24.1376 | 60.0323 | 13.31 | 20.2542 | 23.2066 | 60.0162 | 23.54
20.2717 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2512 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.2523 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 20.2471 | 24.1376 | 60.0323 | 13.31 | 20.2625 | 23.2126 | 60.0162 | 23.54
20.28 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2595 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.2607 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 20.2554 | 24.1208 | 60.0323 | 13.31 | 20.2708 | 23.2126 | 60.0162 | 23.54
20.2884 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2678 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.269 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 20.2637 | 24.1208 | 60.0323 | 13.31 | 20.2791 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.2967 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2762 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.2773 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 20.2721 | 24.1208 | 60.0323 | 13.31 | 20.2874 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.3051 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2845 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.2856 | 43.2576 | 60.0245 | 43.77 | 20.2804 | 24.1208 | 60.0323 | 13.31 | 20.2957 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.3134 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.2928 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.294 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.2887 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 20.304 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.3217 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3012 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.3023 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.297 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 20.3123 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.3301 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3095 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.3106 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.3054 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 20.3208 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.3384 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3178 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.319 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.3137 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 20.3291 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.3467 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3262 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.3273 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.322 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 20.3374 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.3551 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3345 | 53.6973 | 60.008 | 43.77 | 20.3356 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.3303 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 20.3457 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.3634 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3428 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 20.344 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.3386 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 20.354 | 23.2168 | 60.0162 | 23.54
20.3718 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3512 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 20.3523 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.347 | 24.0935 | 60.031 | 13.31 | 20.3623 | 23.2168 | 60.017 | 23.54
20.3801 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3595 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 20.3606 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.3553 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 20.3706 | 23.2168 | 60.017 | 23.54
20.3884 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3678 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 20.3689 | 43.2576 | 60.0265 | 43.77 | 20.3636 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 20.3789 | 23.2168 | 60.017 | 23.54
20.3968 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3762 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 20.3773 | 43.2816 | 60.0265 | 43.77 | 20.3719 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 20.3875 | 23.2168 | 60.017 | 23.54
20.4051 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3845 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 20.3856 | 43.2816 | 60.0265 | 43.77 | 20.3804 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 20.3958 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4135 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.3928 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 20.3939 | 43.2816 | 60.0265 | 43.77 | 20.3887 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 20.4041 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4218 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4012 | 53.6698 | 60.008 | 43.77 | 20.4023 | 43.2816 | 60.0265 | 43.77 | 20.397 | 24.0641 | 60.031 | 13.31 | 20.4124 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4301 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4095 | 53.6696 | 60.008 | 43.77 | 20.4106 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.4053 | 24.0422 | 60.031 | 13.31 | 20.4207 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4385 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4178 | 53.6696 | 60.008 | 43.77 | 20.4189 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.4137 | 24.0422 | 60.031 | 13.31 | 20.429 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4468 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4261 | 53.6696 | 60.008 | 43.77 | 20.4272 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.422 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 20.4373 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4552 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4345 | 53.6696 | 60.008 | 43.77 | 20.4356 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.4303 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 20.4456 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4635 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4428 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.4439 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.4386 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 20.4541 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4718 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4511 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.4522 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.4469 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 20.4624 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4802 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4595 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.4606 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.4553 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 20.4707 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4885 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4678 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.4689 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.4636 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 20.479 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.4968 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4761 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.4772 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.4719 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 20.4873 | 23.2136 | 60.017 | 23.54
20.5052 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4845 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.4856 | 43.3034 | 60.0265 | 43.77 | 20.4802 | 24.024 | 60.031 | 13.31 | 20.4956 | 23.2195 | 60.017 | 23.54
20.5135 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.4928 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.4939 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 20.4886 | 24.024 | 60.0294 | 13.31 | 20.5039 | 23.2195 | 60.017 | 23.54
20.5219 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.5011 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5022 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 20.4969 | 24.024 | 60.0294 | 13.31 | 20.5122 | 23.1708 | 60.017 | 23.54
20.5302 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.5095 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5105 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 20.5052 | 24.024 | 60.0294 | 13.31 | 20.5205 | 23.1708 | 60.017 | 23.54
20.5385 | 54.34 | 59.9601 | 43.77 | 20.5178 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5189 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 20.5135 | 24.024 | 60.0294 | 13.31 | 20.5291 | 23.1685 | 60.017 | 23.54
20.5469 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.5261 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5272 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 20.522 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 20.5374 | 23.1685 | 60.017 | 23.54
20.5552 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.5345 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5355 | 43.3034 | 60.0277 | 43.77 | 20.5303 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 20.5457 | 23.1727 | 60.017 | 23.54
20.5636 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.5428 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5439 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.5386 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 20.554 | 23.1727 | 60.017 | 23.54
20.5719 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.5511 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5522 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.5469 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 20.5623 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.5802 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.5595 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5605 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.5552 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 20.5706 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.5886 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.5678 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5688 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.5636 | 24.0413 | 60.0294 | 13.31 | 20.5789 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.5969 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.5761 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5772 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.5719 | 24.0294 | 60.0294 | 13.31 | 20.5872 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.6052 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.5845 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5855 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.5802 | 24.0294 | 60.0294 | 13.31 | 20.5957 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.6136 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.5928 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.5938 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.5885 | 24.0294 | 60.0294 | 13.31 | 20.604 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.6219 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6011 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.6022 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.5969 | 24.0294 | 60.0294 | 13.31 | 20.6123 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.6303 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6095 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.6105 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.6052 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 20.6206 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.6386 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6178 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.6188 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.6135 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 20.6289 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.6469 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6261 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.6272 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.6218 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 20.6372 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.6553 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6345 | 53.6552 | 60.0071 | 43.77 | 20.6355 | 43.3249 | 60.0277 | 43.77 | 20.6302 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 20.6455 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.6636 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6428 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.6438 | 43.3166 | 60.0277 | 43.77 | 20.6385 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 20.6538 | 23.1727 | 60.0182 | 23.54
20.672 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6511 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.6522 | 43.3166 | 60.0277 | 43.77 | 20.6469 | 24.0119 | 60.0294 | 13.31 | 20.6624 | 23.1232 | 60.0182 | 23.54
20.6803 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6595 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.6605 | 43.3055 | 60.0277 | 43.77 | 20.6552 | 23.9922 | 60.0294 | 13.31 | 20.6707 | 23.1232 | 60.0182 | 23.54
20.6886 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6678 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.6688 | 43.3055 | 60.0277 | 43.77 | 20.6636 | 23.9922 | 60.0294 | 13.31 | 20.679 | 23.1342 | 60.0182 | 23.54
20.697 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6761 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.6771 | 43.3055 | 60.0277 | 43.77 | 20.6719 | 23.9922 | 60.0294 | 13.31 | 20.6873 | 23.1342 | 60.0182 | 23.54
20.7053 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6844 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.6855 | 43.3055 | 60.0277 | 43.77 | 20.6802 | 23.9922 | 60.0294 | 13.31 | 20.6956 | 23.1387 | 60.0182 | 23.54
20.7137 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.6928 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.6938 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 20.6885 | 23.9922 | 60.0277 | 13.31 | 20.7039 | 23.1387 | 60.0182 | 23.54
20.722 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.7011 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7021 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 20.6968 | 23.9922 | 60.0277 | 13.31 | 20.7122 | 23.1387 | 60.0182 | 23.54
20.7303 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.7094 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7104 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 20.7052 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 20.7205 | 23.1387 | 60.0182 | 23.54
20.7387 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.7178 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7188 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 20.7135 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 20.729 | 23.1387 | 60.0182 | 23.54
20.747 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.7261 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7271 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 20.7218 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 20.7373 | 23.1387 | 60.0182 | 23.54
20.7553 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.7345 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7354 | 43.3055 | 60.0285 | 43.77 | 20.7301 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 20.7456 | 23.1387 | 60.0182 | 23.54
20.7637 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.7428 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7438 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.7385 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 20.7539 | 23.1387 | 60.0182 | 23.54
20.772 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.7511 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7521 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.7468 | 23.971 | 60.0277 | 13.31 | 20.7622 | 23.1387 | 60.0193 | 23.54
20.7804 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.7594 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7604 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.7551 | 23.9437 | 60.0277 | 13.31 | 20.7705 | 23.1387 | 60.0193 | 23.54
20.7887 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.7678 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7688 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.7634 | 23.9437 | 60.0277 | 13.31 | 20.7788 | 23.1442 | 60.0193 | 23.54
20.797 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.7761 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7771 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.7719 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 20.7871 | 23.1442 | 60.0193 | 23.54
20.8054 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.7844 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7854 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.7802 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 20.7957 | 23.1442 | 60.0193 | 23.54
20.8137 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.7928 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.7937 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.7885 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 20.804 | 23.1442 | 60.0193 | 23.54
20.8221 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8011 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.8021 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.7968 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 20.8123 | 23.1413 | 60.0193 | 23.54
20.8304 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8094 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.8104 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8051 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 20.8206 | 23.1413 | 60.0193 | 23.54
20.8387 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8178 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.8187 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8135 | 23.9437 | 60.0278 | 13.31 | 20.8289 | 23.1413 | 60.0193 | 23.54
20.8471 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8261 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.8271 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8218 | 23.9239 | 60.0278 | 13.31 | 20.8372 | 23.1413 | 60.0193 | 23.54
20.8554 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8344 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.8354 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8301 | 23.9239 | 60.0278 | 13.31 | 20.8455 | 23.1413 | 60.0193 | 23.54
20.8638 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8428 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.8437 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8384 | 23.9239 | 60.0278 | 13.31 | 20.8538 | 23.1413 | 60.0193 | 23.54
20.8721 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8511 | 53.6552 | 60.0067 | 43.77 | 20.8521 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8468 | 23.9239 | 60.0278 | 13.31 | 20.8623 | 23.0744 | 60.0193 | 23.54
20.8804 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8594 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.8604 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8551 | 23.912 | 60.0278 | 13.31 | 20.8706 | 23.0744 | 60.0193 | 23.54
20.8888 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8678 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.8687 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8634 | 23.912 | 60.0278 | 13.31 | 20.8789 | 23.0758 | 60.0193 | 23.54
20.8971 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8761 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.877 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8717 | 23.912 | 60.0278 | 13.31 | 20.8872 | 23.0758 | 60.0193 | 23.54
20.9054 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8844 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.8854 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 20.8801 | 23.912 | 60.0278 | 13.31 | 20.8955 | 23.0735 | 60.0193 | 23.54
20.9138 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.8928 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.8937 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.8884 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.9038 | 23.0735 | 60.0193 | 23.54
20.9221 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.9011 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.902 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.8967 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.9121 | 23.078 | 60.0193 | 23.54
20.9305 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.9094 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.9104 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.905 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.9204 | 23.078 | 60.0193 | 23.54
20.9388 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 20.9178 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.9187 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9135 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.929 | 23.078 | 60.0193 | 23.54
20.9471 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.9261 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.927 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9218 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.9373 | 23.078 | 60.0193 | 23.54
20.9555 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.9344 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.9353 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9301 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.9456 | 23.078 | 60.0193 | 23.54
20.9638 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.9427 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.9437 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9384 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.9539 | 23.078 | 60.0193 | 23.54
20.9722 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.9511 | 53.5788 | 60.0067 | 43.77 | 20.952 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9468 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.9622 | 23.078 | 60.021 | 23.54
20.9805 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.9594 | 53.5429 | 60.0067 | 43.77 | 20.9603 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9551 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.9705 | 23.078 | 60.021 | 23.54
20.9888 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.9678 | 53.5429 | 60.0067 | 43.77 | 20.9687 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9634 | 23.912 | 60.0261 | 13.31 | 20.9788 | 23.078 | 60.021 | 23.54
20.9972 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.9761 | 53.5429 | 60.0067 | 43.77 | 20.977 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9717 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 20.9871 | 23.078 | 60.021 | 23.54
21.0055 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.9844 | 53.5429 | 60.0067 | 43.77 | 20.9853 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.98 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 20.9954 | 23.078 | 60.021 | 23.54
21.0139 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 20.9928 | 53.6007 | 60.0067 | 43.77 | 20.9937 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9884 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 21.0039 | 23.078 | 60.021 | 23.54
21.0222 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0011 | 53.6007 | 60.0067 | 43.77 | 21.002 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 20.9967 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 21.0122 | 23.078 | 60.021 | 23.54
21.0305 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0094 | 53.652 | 60.0067 | 43.77 | 21.0103 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.005 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 21.0205 | 23.078 | 60.021 | 23.54
21.0389 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0177 | 53.652 | 60.0067 | 43.77 | 21.0186 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.0133 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 21.0288 | 23.078 | 60.021 | 23.54
21.0472 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0261 | 53.652 | 60.0067 | 43.77 | 21.027 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.0217 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 21.0371 | 23.078 | 60.021 | 23.54
21.0555 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0344 | 53.652 | 60.0067 | 43.77 | 21.0353 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.03 | 23.8938 | 60.0261 | 13.31 | 21.0454 | 23.0788 | 60.021 | 23.54
21.0639 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0427 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.0436 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.0383 | 23.874 | 60.0261 | 13.31 | 21.0537 | 23.0788 | 60.021 | 23.54
21.0722 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0511 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.0519 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.0466 | 23.874 | 60.0261 | 13.31 | 21.062 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.0806 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0594 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.0603 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.0551 | 23.8535 | 60.0261 | 13.31 | 21.0706 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.0889 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0677 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.0686 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.0634 | 23.8535 | 60.0261 | 13.31 | 21.0789 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.0972 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0761 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.0769 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.0717 | 23.8362 | 60.0261 | 13.31 | 21.0872 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.1056 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0844 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.0853 | 43.3393 | 60.0289 | 43.77 | 21.08 | 23.8362 | 60.0261 | 13.31 | 21.0955 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.1139 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.0927 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.0936 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 21.0884 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1038 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.1223 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.1011 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.1019 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 21.0967 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1121 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.1306 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.1094 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.1103 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 21.105 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1204 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.1389 | 54.34 | 59.9605 | 43.77 | 21.1177 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.1186 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 21.1133 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1287 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.1473 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.1261 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.1269 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 21.1216 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1372 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.1556 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.1344 | 53.6278 | 60.0088 | 43.77 | 21.1353 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 21.13 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1455 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.1639 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.1427 | 53.6588 | 60.0088 | 43.77 | 21.1436 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 21.1383 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1538 | 23.0759 | 60.021 | 23.54
21.1723 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.1511 | 53.6588 | 60.0088 | 43.77 | 21.1519 | 43.3393 | 60.0285 | 43.77 | 21.1466 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1621 | 23.0872 | 60.0222 | 23.54
21.1806 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.1594 | 53.6588 | 60.0088 | 43.77 | 21.1602 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.1549 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1704 | 23.0872 | 60.0222 | 23.54
21.189 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.1677 | 53.6588 | 60.0088 | 43.77 | 21.1686 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.1633 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1787 | 23.0872 | 60.0222 | 23.54
21.1973 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.1761 | 53.4665 | 60.0088 | 43.77 | 21.1769 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.1716 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.187 | 23.0872 | 60.0222 | 23.54
21.2056 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.1844 | 53.4665 | 60.0088 | 43.77 | 21.1852 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.1799 | 23.8362 | 60.0249 | 13.31 | 21.1953 | 23.0918 | 60.0222 | 23.54
21.214 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.1927 | 53.6337 | 60.0088 | 43.77 | 21.1935 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.1882 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2039 | 23.0918 | 60.0222 | 23.54
21.2223 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.201 | 53.6337 | 60.0088 | 43.77 | 21.2019 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.1967 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2122 | 23.0918 | 60.0222 | 23.54
21.2307 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.2094 | 53.6337 | 60.0088 | 43.77 | 21.2102 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.205 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2205 | 23.0918 | 60.0222 | 23.54
21.239 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.2177 | 53.6337 | 60.0088 | 43.77 | 21.2185 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.2133 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2288 | 23.0918 | 60.0222 | 23.54
21.2473 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.226 | 53.5297 | 60.0088 | 43.77 | 21.2269 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.2216 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2371 | 23.0918 | 60.0222 | 23.54
21.2557 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.2344 | 53.5297 | 60.0088 | 43.77 | 21.2352 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.23 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2454 | 23.0918 | 60.0222 | 23.54
21.264 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.2427 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 21.2435 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.2383 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2537 | 23.0918 | 60.0222 | 23.54
21.2724 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.2511 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 21.2519 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.2466 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.262 | 23.0918 | 60.0222 | 23.5377
21.2807 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.2594 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 21.2602 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.2549 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2703 | 23.0918 | 60.0222 | 23.4868
21.289 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.2677 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 21.2685 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.2633 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2788 | 23.0918 | 60.0222 | 23.4358
21.2974 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.276 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 21.2769 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.2716 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2871 | 23.0918 | 60.0222 | 23.3849
21.3057 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.2844 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 21.2852 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.2799 | 23.8187 | 60.0249 | 13.31 | 21.2954 | 23.0918 | 60.0222 | 23.3339
21.314 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.2927 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 21.2935 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.2882 | 23.8187 | 60.0241 | 13.31 | 21.3037 | 23.0918 | 60.0222 | 23.283
21.3224 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.301 | 53.5645 | 60.0116 | 43.77 | 21.3018 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.2965 | 23.8187 | 60.0241 | 13.31 | 21.312 | 23.0918 | 60.0222 | 23.2321
21.3307 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.3094 | 53.5993 | 60.0116 | 43.77 | 21.3102 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3049 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.3203 | 23.0918 | 60.0222 | 23.1811
21.3391 | 54.34 | 59.961 | 43.77 | 21.3177 | 53.5993 | 60.0116 | 43.77 | 21.3185 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3132 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.3286 | 23.0918 | 60.0222 | 23.1302
21.3474 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 21.326 | 53.5993 | 60.0116 | 43.77 | 21.3268 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3215 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.3369 | 23.0918 | 60.0222 | 23.0792
21.3557 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 21.3344 | 53.5993 | 60.0116 | 43.77 | 21.3351 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3298 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.3455 | 23.0918 | 60.0222 | 23.0283
21.3641 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 21.3427 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 21.3435 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3383 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.3538 | 23.0918 | 60.0222 | 22.9774
21.3724 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 21.351 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 21.3518 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3466 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.3621 | 23.0918 | 60.023 | 22.9264
21.3808 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 21.3594 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 21.3601 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3549 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.3704 | 23.0918 | 60.023 | 22.8755
21.3891 | 54.34 | 59.9614 | 43.77 | 21.3677 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 21.3685 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3632 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.3787 | 23.0918 | 60.023 | 22.8245
21.3974 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.376 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 21.3768 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3716 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.387 | 23.0918 | 60.023 | 22.7736
21.4058 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.3844 | 53.6018 | 60.0116 | 43.77 | 21.3851 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3799 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.3953 | 23.0902 | 60.023 | 22.7227
21.4141 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.3927 | 53.58 | 60.0116 | 43.77 | 21.3935 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3882 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.4036 | 23.0902 | 60.023 | 22.6717
21.4224 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.401 | 53.58 | 60.0116 | 43.77 | 21.4018 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.3965 | 23.783 | 60.0241 | 13.31 | 21.4121 | 23.0902 | 60.023 | 22.6208
21.4308 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.4093 | 53.58 | 60.0116 | 43.77 | 21.4101 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4049 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 21.4204 | 23.0902 | 60.023 | 22.5699
21.4391 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.4177 | 53.58 | 60.0116 | 43.77 | 21.4185 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4132 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 21.4287 | 23.0902 | 60.0229 | 22.5189
21.4475 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.426 | 53.7229 | 60.0116 | 43.77 | 21.4268 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4215 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 21.437 | 23.0902 | 60.0229 | 22.468
21.4558 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.4343 | 53.7229 | 60.0116 | 43.77 | 21.4351 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4298 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 21.4453 | 23.0902 | 60.0229 | 22.417
21.4641 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.4427 | 53.7229 | 60.0161 | 43.77 | 21.4434 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4382 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 21.4536 | 23.0902 | 60.0229 | 22.3661
21.4725 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.451 | 53.7229 | 60.0161 | 43.77 | 21.4518 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4465 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 21.4619 | 23.0902 | 60.0229 | 22.3152
21.4808 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.4593 | 53.7229 | 60.0161 | 43.77 | 21.4601 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4548 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 21.4702 | 23.0902 | 60.0229 | 22.2642
21.4892 | 54.2119 | 59.9614 | 43.77 | 21.4677 | 53.7229 | 60.0161 | 43.77 | 21.4684 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4631 | 23.7664 | 60.0241 | 13.31 | 21.4785 | 23.0902 | 60.0229 | 22.2133
21.4975 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 21.476 | 53.6251 | 60.0161 | 43.77 | 21.4767 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4716 | 23.7235 | 60.0241 | 13.31 | 21.4871 | 23.0902 | 60.0229 | 22.1623
21.5058 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 21.4843 | 53.6251 | 60.0161 | 43.77 | 21.4851 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4799 | 23.7235 | 60.0241 | 13.31 | 21.4954 | 23.0872 | 60.0229 | 22.1114
21.5142 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 21.4927 | 53.6251 | 60.0161 | 43.77 | 21.4934 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4882 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5037 | 23.0872 | 60.0229 | 22.0605
21.5225 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 21.501 | 53.6251 | 60.0161 | 43.77 | 21.5017 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.4965 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.512 | 23.0872 | 60.0229 | 22.0095
21.5309 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 21.5093 | 53.6297 | 60.0161 | 43.77 | 21.5101 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5048 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5203 | 23.0872 | 60.0229 | 21.9586
21.5392 | 54.2082 | 59.9614 | 43.77 | 21.5177 | 53.6297 | 60.0161 | 43.77 | 21.5184 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5132 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5286 | 23.0872 | 60.0229 | 21.9076
21.5475 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.526 | 53.6297 | 60.0161 | 43.77 | 21.5267 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5215 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5369 | 23.0872 | 60.0229 | 21.8567
21.5559 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.5343 | 53.6297 | 60.0161 | 43.77 | 21.5351 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5298 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5452 | 23.0872 | 60.0229 | 21.8058
21.5642 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.5426 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 21.5434 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5381 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5537 | 23.0872 | 60.0229 | 21.7548
21.5725 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.551 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 21.5517 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5465 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.562 | 23.0872 | 60.0233 | 21.7039
21.5809 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.5593 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 21.5601 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5548 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5703 | 23.0872 | 60.0233 | 21.6529
21.5892 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.5676 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 21.5684 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5631 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5786 | 23.0872 | 60.0233 | 21.602
21.5976 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.576 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 21.5767 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5714 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5869 | 23.0872 | 60.0233 | 21.5511
21.6059 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.5843 | 53.5724 | 60.0161 | 43.77 | 21.585 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5798 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.5952 | 23.0872 | 60.0233 | 21.5001
21.6142 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.5926 | 53.6087 | 60.0161 | 43.77 | 21.5934 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5881 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.6035 | 23.0872 | 60.0233 | 21.4492
21.6226 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.601 | 53.6087 | 60.0161 | 43.77 | 21.6017 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.5964 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.6118 | 23.0872 | 60.0233 | 21.3983
21.6309 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.6093 | 53.6087 | 60.0161 | 43.77 | 21.61 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6047 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.6204 | 23.0872 | 60.0233 | 21.3473
21.6393 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.6176 | 53.6087 | 60.0161 | 43.77 | 21.6183 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6132 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.6287 | 23.0872 | 60.0233 | 21.2964
21.6476 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.626 | 53.6458 | 60.0161 | 43.77 | 21.6267 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6215 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.637 | 23.0872 | 60.0233 | 21.2454
21.6559 | 54.2082 | 59.9628 | 43.77 | 21.6343 | 53.6458 | 60.0161 | 43.77 | 21.635 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6298 | 23.7235 | 60.0224 | 13.31 | 21.6453 | 23.0872 | 60.0233 | 21.1945
21.6643 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 21.6426 | 53.6338 | 60.021 | 43.77 | 21.6433 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6381 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 21.6536 | 23.0872 | 60.0233 | 21.1436
21.6726 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 21.651 | 53.6338 | 60.021 | 43.77 | 21.6517 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6465 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 21.6619 | 23.0872 | 60.0233 | 21.0926
21.6809 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 21.6593 | 53.6338 | 60.021 | 43.77 | 21.66 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6548 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 21.6702 | 23.0872 | 60.0233 | 21.0417
21.6893 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 21.6676 | 53.6338 | 60.021 | 43.77 | 21.6683 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6631 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 21.6785 | 23.0872 | 60.0233 | 20.9907
21.6976 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 21.6759 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 21.6767 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6714 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 21.6868 | 23.0872 | 60.0233 | 20.9398
21.706 | 54.2459 | 59.9628 | 43.77 | 21.6843 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 21.685 | 43.3392 | 60.0281 | 43.77 | 21.6798 | 23.7059 | 60.0224 | 13.31 | 21.6953 | 23.0872 | 60.0233 | 20.8889
21.7143 | 54.1292 | 59.9628 | 43.77 | 21.6926 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 21.6933 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.6881 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7036 | 23.0872 | 60.0233 | 20.8379
21.7226 | 54.1292 | 59.9628 | 43.77 | 21.7009 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 21.7017 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.6964 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7119 | 23.0872 | 60.0233 | 20.787
21.731 | 54.1604 | 59.9628 | 43.77 | 21.7093 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 21.71 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.7047 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7202 | 23.0872 | 60.0233 | 20.7361
21.7393 | 54.1604 | 59.9628 | 43.77 | 21.7176 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 21.7183 | 43.3392 | 60.0285 | 43.77 | 21.7131 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7285 | 23.0872 | 60.0233 | 20.6851
21.7477 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.7259 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 21.7266 | 43.3678 | 60.0285 | 43.77 | 21.7214 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7368 | 23.0872 | 60.0233 | 20.6342
21.756 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.7343 | 53.5707 | 60.021 | 43.77 | 21.735 | 43.3678 | 60.0285 | 43.77 | 21.7297 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7451 | 23.0872 | 60.0233 | 20.5832
21.7643 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.7426 | 53.5185 | 60.021 | 43.77 | 21.7433 | 43.3678 | 60.0285 | 43.77 | 21.738 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7534 | 23.0872 | 60.0233 | 20.5323
21.7727 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.7509 | 53.5185 | 60.021 | 43.77 | 21.7516 | 43.3678 | 60.0285 | 43.77 | 21.7463 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.762 | 23.0872 | 60.0233 | 20.4814
21.781 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.7592 | 53.5556 | 60.021 | 43.77 | 21.7599 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.7548 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7703 | 23.0872 | 60.0233 | 20.4304
21.7893 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.7676 | 53.5556 | 60.021 | 43.77 | 21.7683 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.7631 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7786 | 23.0872 | 60.0233 | 20.3795
21.7977 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.7759 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 21.7766 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.7714 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7869 | 23.0872 | 60.0233 | 20.3286
21.806 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.7842 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 21.7849 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.7797 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.7952 | 23.0872 | 60.0233 | 20.2776
21.8144 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.7926 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 21.7933 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.7881 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.8035 | 23.0872 | 60.0233 | 20.2267
21.8227 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8009 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 21.8016 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.7964 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.8118 | 23.0872 | 60.0233 | 20.1757
21.831 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8092 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 21.8099 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.8047 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.8201 | 23.0872 | 60.0233 | 20.1248
21.8394 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8176 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 21.8183 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.813 | 23.7059 | 60.0215 | 13.31 | 21.8286 | 23.0872 | 60.0233 | 20.0739
21.8477 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8259 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 21.8266 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.8214 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 21.8369 | 23.0872 | 60.0233 | 20.0229
21.8561 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8342 | 53.4612 | 60.021 | 43.77 | 21.8349 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.8297 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 21.8452 | 23.0872 | 60.0233 | 19.972
21.8644 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8426 | 53.5263 | 60.0258 | 43.77 | 21.8433 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.838 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 21.8535 | 23.0872 | 60.0233 | 19.921
21.8727 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8509 | 53.5263 | 60.0258 | 43.77 | 21.8516 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.8463 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 21.8618 | 23.0872 | 60.0233 | 19.8701
21.8811 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8592 | 53.5263 | 60.0258 | 43.77 | 21.8599 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.8547 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 21.8701 | 23.0872 | 60.0233 | 19.8192
21.8894 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8675 | 53.5263 | 60.0258 | 43.77 | 21.8682 | 43.4005 | 60.0285 | 43.77 | 21.863 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 21.8784 | 23.0872 | 60.0233 | 19.7682
21.8977 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8759 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 21.8766 | 43.3375 | 60.0285 | 43.77 | 21.8713 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 21.8867 | 23.0872 | 60.0233 | 19.7173
21.9061 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8842 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 21.8849 | 43.3375 | 60.0285 | 43.77 | 21.8796 | 23.6947 | 60.0215 | 13.31 | 21.895 | 23.0872 | 60.0233 | 19.6663
21.9144 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.8925 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 21.8932 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 21.8881 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9036 | 23.0872 | 60.0233 | 19.6154
21.9228 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.9009 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 21.9016 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 21.8964 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9119 | 23.0872 | 60.0233 | 19.5645
21.9311 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.9092 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 21.9099 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 21.9047 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9202 | 23.0872 | 60.0233 | 19.5135
21.9394 | 54.1604 | 59.964 | 43.77 | 21.9175 | 53.6247 | 60.0258 | 43.77 | 21.9182 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 21.913 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9285 | 23.0872 | 60.0233 | 19.4626
21.9478 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 21.9258 | 53.6361 | 60.0258 | 43.77 | 21.9265 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 21.9214 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9368 | 23.0872 | 60.0233 | 19.4117
21.9561 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 21.9342 | 53.6361 | 60.0258 | 43.77 | 21.9349 | 43.322 | 60.0301 | 43.77 | 21.9297 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9451 | 23.0872 | 60.0233 | 19.3607
21.9645 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 21.9425 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 21.9432 | 43.3873 | 60.0301 | 43.77 | 21.938 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9534 | 23.0872 | 60.0233 | 19.3098
21.9728 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 21.9508 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 21.9515 | 43.3873 | 60.0301 | 43.77 | 21.9463 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9617 | 23.0872 | 60.0233 | 19.2588
21.9811 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 21.9592 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 21.9599 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 21.9547 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9702 | 23.0872 | 60.0233 | 19.2079
21.9895 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 21.9675 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 21.9682 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 21.963 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9785 | 23.0872 | 60.0233 | 19.157
21.9978 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 21.9758 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 21.9765 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 21.9713 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9868 | 23.0872 | 60.0233 | 19.106
22.0061 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 21.9842 | 53.6759 | 60.0258 | 43.77 | 21.9848 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 21.9796 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 21.9951 | 23.0872 | 60.0233 | 19.0551
22.0145 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 21.9925 | 53.4234 | 60.0258 | 43.77 | 21.9932 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 21.988 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0034 | 23.0872 | 60.0233 | 19.0041
22.0228 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 22.0008 | 53.4234 | 60.0258 | 43.77 | 22.0015 | 43.4054 | 60.0301 | 43.77 | 21.9963 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0117 | 23.0872 | 60.0233 | 18.9532
22.0312 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 22.0091 | 53.4474 | 60.0258 | 43.77 | 22.0098 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 22.0046 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.02 | 23.0872 | 60.0233 | 18.9023
22.0395 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 22.0175 | 53.4474 | 60.0258 | 43.77 | 22.0182 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 22.0129 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0283 | 23.0872 | 60.0233 | 18.8513
22.0478 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 22.0258 | 53.4474 | 60.0258 | 43.77 | 22.0265 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 22.0212 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0369 | 23.0872 | 60.0233 | 18.8004
22.0562 | 54.1604 | 59.9644 | 43.77 | 22.0341 | 53.4474 | 60.0258 | 43.77 | 22.0348 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 22.0297 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0452 | 23.0872 | 60.0233 | 18.7494
22.0645 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.0425 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 22.0432 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 22.038 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0535 | 23.0872 | 60.0233 | 18.6985
22.0728 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.0508 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 22.0515 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 22.0463 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0618 | 23.0872 | 60.0233 | 18.6476
22.0812 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.0591 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 22.0598 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 22.0546 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0701 | 23.0872 | 60.0233 | 18.5966
22.0895 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.0675 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 22.0681 | 43.3799 | 60.0301 | 43.77 | 22.063 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0784 | 23.0872 | 60.0233 | 18.5457
22.0979 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.0758 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 22.0765 | 43.3981 | 60.0301 | 43.77 | 22.0713 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.0867 | 23.0872 | 60.0233 | 18.4948
22.1062 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.0841 | 53.4698 | 60.0307 | 43.77 | 22.0848 | 43.3981 | 60.0301 | 43.77 | 22.0796 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.095 | 23.0872 | 60.0233 | 18.4438
22.1145 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.0924 | 53.4455 | 60.0307 | 43.77 | 22.0931 | 43.3981 | 60.0322 | 43.77 | 22.0879 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1035 | 23.0872 | 60.0233 | 18.3929
22.1229 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.1008 | 53.4455 | 60.0307 | 43.77 | 22.1014 | 43.3981 | 60.0322 | 43.77 | 22.0963 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1118 | 23.0872 | 60.0233 | 18.3419
22.1312 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.1091 | 53.5603 | 60.0307 | 43.77 | 22.1098 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1046 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1201 | 23.0872 | 60.0233 | 18.291
22.1396 | 54.1359 | 59.9644 | 43.77 | 22.1174 | 53.5603 | 60.0307 | 43.77 | 22.1181 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1129 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1284 | 23.0872 | 60.0233 | 18.2401
22.1479 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.1258 | 53.5603 | 60.0307 | 43.77 | 22.1264 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1212 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1367 | 23.0872 | 60.0233 | 18.1891
22.1562 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.1341 | 53.5603 | 60.0307 | 43.77 | 22.1348 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1296 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.145 | 23.0872 | 60.0233 | 18.1382
22.1646 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.1424 | 53.546 | 60.0307 | 43.77 | 22.1431 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1379 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1533 | 23.0872 | 60.0233 | 18.0872
22.1729 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.1507 | 53.546 | 60.0307 | 43.77 | 22.1514 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1462 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1616 | 23.0872 | 60.0233 | 18.0363
22.1812 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.1591 | 53.546 | 60.0307 | 43.77 | 22.1598 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1545 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1699 | 23.0872 | 60.0233 | 17.9854
22.1896 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.1674 | 53.546 | 60.0307 | 43.77 | 22.1681 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.163 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1785 | 23.0872 | 60.0233 | 17.9344
22.1979 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.1757 | 53.5812 | 60.0307 | 43.77 | 22.1764 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1713 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1868 | 23.0872 | 60.0233 | 17.8835
22.2063 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.1841 | 53.5812 | 60.0307 | 43.77 | 22.1848 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1796 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.1951 | 23.0872 | 60.0233 | 17.8326
22.2146 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.1924 | 53.5812 | 60.0307 | 43.77 | 22.1931 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1879 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2034 | 23.0872 | 60.0233 | 17.7816
22.2229 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.2007 | 53.5812 | 60.0307 | 43.77 | 22.2014 | 43.4317 | 60.0322 | 43.77 | 22.1963 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2117 | 23.0872 | 60.0233 | 17.7307
22.2313 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.209 | 53.5472 | 60.0307 | 43.77 | 22.2097 | 43.4651 | 60.0322 | 43.77 | 22.2046 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.22 | 23.0872 | 60.0233 | 17.6797
22.2396 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.2174 | 53.5472 | 60.0307 | 43.77 | 22.218 | 43.4651 | 60.0322 | 43.77 | 22.2129 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2283 | 23.0872 | 60.0233 | 17.6288
22.248 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.2257 | 53.4561 | 60.0307 | 43.77 | 22.2264 | 43.4943 | 60.0322 | 43.77 | 22.2212 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2366 | 23.0872 | 60.0233 | 17.5779
22.2563 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.234 | 53.4561 | 60.0307 | 43.77 | 22.2347 | 43.4943 | 60.0322 | 43.77 | 22.2296 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2451 | 23.0872 | 60.0233 | 17.5269
22.2646 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.2424 | 53.4561 | 60.0348 | 43.77 | 22.243 | 43.5079 | 60.0322 | 43.77 | 22.2379 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2534 | 23.0872 | 60.0233 | 17.476
22.273 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.2507 | 53.4561 | 60.0348 | 43.77 | 22.2514 | 43.5079 | 60.0322 | 43.77 | 22.2462 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2617 | 23.0872 | 60.0233 | 17.425
22.2813 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.259 | 53.4561 | 60.0348 | 43.77 | 22.2597 | 43.5079 | 60.0322 | 43.77 | 22.2545 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.27 | 23.0872 | 60.0233 | 17.3741
22.2896 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.2673 | 53.4561 | 60.0348 | 43.77 | 22.268 | 43.5079 | 60.0322 | 43.77 | 22.2629 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2783 | 23.0872 | 60.0233 | 17.3232
22.298 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.2757 | 53.5037 | 60.0348 | 43.77 | 22.2764 | 43.3735 | 60.0322 | 43.77 | 22.2712 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2866 | 23.0872 | 60.0233 | 17.2722
22.3063 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.284 | 53.5037 | 60.0348 | 43.77 | 22.2847 | 43.3735 | 60.0322 | 43.77 | 22.2795 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.2949 | 23.0872 | 60.0233 | 17.2213
22.3147 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.2923 | 53.4092 | 60.0348 | 43.77 | 22.293 | 43.3735 | 60.0342 | 43.77 | 22.2878 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3032 | 23.0872 | 60.0233 | 17.1704
22.323 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.3007 | 53.4092 | 60.0348 | 43.77 | 22.3013 | 43.3735 | 60.0342 | 43.77 | 22.2961 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3118 | 23.0872 | 60.0233 | 17.1194
22.3313 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.309 | 53.4092 | 60.0348 | 43.77 | 22.3097 | 43.2795 | 60.0342 | 43.77 | 22.3046 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3201 | 23.0872 | 60.0233 | 17.0685
22.3397 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.3173 | 53.4092 | 60.0348 | 43.77 | 22.318 | 43.2795 | 60.0342 | 43.77 | 22.3129 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3284 | 23.0872 | 60.0233 | 17.0175
22.348 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.3257 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 22.3263 | 43.2795 | 60.0342 | 43.77 | 22.3212 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3367 | 23.0872 | 60.0233 | 16.9666
22.3563 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.334 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 22.3347 | 43.2795 | 60.0342 | 43.77 | 22.3295 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.345 | 23.0872 | 60.0233 | 16.9157
22.3647 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.3423 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 22.343 | 43.2889 | 60.0342 | 43.77 | 22.3379 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3533 | 23.0872 | 60.0233 | 16.8647
22.373 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.3506 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 22.3513 | 43.2889 | 60.0342 | 43.77 | 22.3462 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3616 | 23.0872 | 60.0233 | 16.8138
22.3814 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.359 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 22.3596 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.3545 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3699 | 23.0872 | 60.0233 | 16.7628
22.3897 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.3673 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 22.368 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.3628 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3782 | 23.0872 | 60.0233 | 16.7119
22.398 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.3756 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 22.3763 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.3712 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.3867 | 23.0872 | 60.0233 | 16.661
22.4064 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.3839 | 53.4266 | 60.0348 | 43.77 | 22.3846 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.3795 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.395 | 23.0872 | 60.0233 | 16.61
22.4147 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.3923 | 53.5181 | 60.0348 | 43.77 | 22.3929 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.3878 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4033 | 23.0872 | 60.0233 | 16.5591
22.4231 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4006 | 53.5181 | 60.0348 | 43.77 | 22.4013 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.3961 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4116 | 23.0879 | 60.0233 | 16.5082
22.4314 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4089 | 53.5181 | 60.0348 | 43.77 | 22.4096 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.4045 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4199 | 23.0879 | 60.0233 | 16.4572
22.4397 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4173 | 53.5181 | 60.0348 | 43.77 | 22.4179 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.4128 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4282 | 23.0879 | 60.0233 | 16.4063
22.4481 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4256 | 53.6051 | 60.0348 | 43.77 | 22.4263 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.4211 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4365 | 23.0879 | 60.0233 | 16.3553
22.4564 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4339 | 53.6051 | 60.0348 | 43.77 | 22.4346 | 43.3115 | 60.0342 | 43.77 | 22.4294 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4448 | 23.0879 | 60.0233 | 16.3044
22.4647 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4422 | 53.6051 | 60.0388 | 43.77 | 22.4429 | 43.3456 | 60.0342 | 43.77 | 22.4379 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4534 | 23.0879 | 60.0233 | 16.2535
22.4731 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4506 | 53.6051 | 60.0388 | 43.77 | 22.4513 | 43.3456 | 60.0342 | 43.77 | 22.4462 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4617 | 23.0879 | 60.0233 | 16.2025
22.4814 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4589 | 53.6051 | 60.0388 | 43.77 | 22.4596 | 43.3456 | 60.0342 | 43.77 | 22.4545 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.47 | 23.0879 | 60.0233 | 16.1516
22.4898 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4672 | 53.6051 | 60.0388 | 43.77 | 22.4679 | 43.3456 | 60.0342 | 43.77 | 22.4628 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4783 | 23.0879 | 60.0233 | 16.1006
22.4981 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4756 | 53.5935 | 60.0388 | 43.77 | 22.4763 | 43.4209 | 60.0342 | 43.77 | 22.4712 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4866 | 23.0879 | 60.0233 | 16.0497
22.5064 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4839 | 53.5935 | 60.0388 | 43.77 | 22.4846 | 43.4209 | 60.0342 | 43.77 | 22.4795 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.4949 | 23.0879 | 60.0233 | 15.9988
22.5148 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.4922 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 22.4929 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 22.4878 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5032 | 23.0879 | 60.0233 | 15.9478
22.5231 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.5005 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 22.5012 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 22.4961 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5115 | 23.0902 | 60.0233 | 15.8969
22.5315 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.5089 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 22.5096 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 22.5045 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.52 | 23.0902 | 60.0233 | 15.846
22.5398 | 54.1359 | 59.9648 | 43.77 | 22.5172 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 22.5179 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 22.5128 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5283 | 23.0902 | 60.0233 | 15.795
22.5481 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.5255 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 22.5262 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 22.5211 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5366 | 23.0902 | 60.0233 | 15.7441
22.5565 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.5339 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 22.5345 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 22.5294 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5449 | 23.0902 | 60.0233 | 15.6931
22.5648 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.5422 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 22.5429 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 22.5378 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5532 | 23.0902 | 60.0233 | 15.6422
22.5731 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.5505 | 53.4454 | 60.0388 | 43.77 | 22.5512 | 43.4209 | 60.0367 | 43.77 | 22.5461 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5615 | 23.0902 | 60.0241 | 15.5913
22.5815 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.5588 | 53.356 | 60.0388 | 43.77 | 22.5595 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 22.5544 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5698 | 23.0902 | 60.0241 | 15.5403
22.5898 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.5672 | 53.356 | 60.0388 | 43.77 | 22.5679 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 22.5627 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5781 | 23.0902 | 60.0241 | 15.4894
22.5982 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.5755 | 53.3785 | 60.0388 | 43.77 | 22.5762 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 22.571 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.5864 | 23.0902 | 60.0241 | 15.4384
22.6065 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.5838 | 53.3785 | 60.0388 | 43.77 | 22.5845 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 22.5795 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.595 | 23.0965 | 60.0241 | 15.3875
22.6148 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.5921 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 22.5928 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 22.5878 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6033 | 23.0965 | 60.0241 | 15.3366
22.6232 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.6005 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 22.6012 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 22.5961 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6116 | 23.0965 | 60.0241 | 15.2856
22.6315 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.6088 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 22.6095 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 22.6044 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6199 | 23.0965 | 60.0241 | 15.2347
22.6399 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.6171 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 22.6178 | 43.4303 | 60.0367 | 43.77 | 22.6128 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6282 | 23.0965 | 60.0241 | 15.1838
22.6482 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.6255 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 22.6262 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 22.6211 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6365 | 23.0965 | 60.0241 | 15.1328
22.6565 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.6338 | 53.4219 | 60.0388 | 43.77 | 22.6345 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 22.6294 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6448 | 23.0965 | 60.0241 | 15.0819
22.6649 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.6421 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.6428 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 22.6377 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6531 | 23.0965 | 60.0241 | 15.0309
22.6732 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.6505 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.6512 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 22.6461 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6616 | 23.0965 | 60.0241 | 14.98
22.6815 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.6588 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.6595 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 22.6544 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6699 | 23.0965 | 60.0241 | 14.9291
22.6899 | 54.1359 | 59.9639 | 43.77 | 22.6671 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.6678 | 43.4453 | 60.0367 | 43.77 | 22.6627 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6782 | 23.0965 | 60.0241 | 14.8781
22.6982 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 22.6754 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.6761 | 43.4747 | 60.0367 | 43.77 | 22.671 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6865 | 23.0965 | 60.0241 | 14.8272
22.7066 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 22.6838 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.6844 | 43.4747 | 60.0367 | 43.77 | 22.6794 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.6948 | 23.0965 | 60.0241 | 14.7763
22.7149 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 22.6921 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.6928 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 22.6877 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7031 | 23.0965 | 60.0241 | 14.7253
22.7232 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 22.7004 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.7011 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 22.696 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7114 | 23.0965 | 60.0241 | 14.6744
22.7316 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 22.7087 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.7094 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 22.7043 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7197 | 23.0965 | 60.0241 | 14.6234
22.7399 | 54.0822 | 59.9639 | 43.77 | 22.7171 | 53.4219 | 60.042 | 43.77 | 22.7178 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 22.7128 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7283 | 23.0965 | 60.0241 | 14.5725
22.7482 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.7254 | 53.463 | 60.042 | 43.77 | 22.7261 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 22.7211 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7366 | 23.0965 | 60.0241 | 14.5216
22.7566 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.7337 | 53.463 | 60.042 | 43.77 | 22.7344 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 22.7294 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7449 | 23.0965 | 60.0241 | 14.4706
22.7649 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.7421 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 22.7427 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 22.7377 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7532 | 23.0965 | 60.0241 | 14.4197
22.7733 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.7504 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 22.7511 | 43.3785 | 60.0387 | 43.77 | 22.7461 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7615 | 23.0965 | 60.0244 | 14.3687
22.7816 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.7587 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 22.7594 | 43.4446 | 60.0387 | 43.77 | 22.7544 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7698 | 23.0965 | 60.0244 | 14.3178
22.7899 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.767 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 22.7677 | 43.4446 | 60.0387 | 43.77 | 22.7627 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7781 | 23.0965 | 60.0244 | 14.2669
22.7983 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.7754 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 22.7761 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.771 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7864 | 23.0965 | 60.0244 | 14.2159
22.8066 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.7837 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 22.7844 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.7794 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.7947 | 23.0965 | 60.0244 | 14.165
22.815 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.792 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 22.7927 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.7877 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8032 | 23.0965 | 60.0244 | 14.1141
22.8233 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.8003 | 53.3767 | 60.042 | 43.77 | 22.8011 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.796 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8115 | 23.1016 | 60.0244 | 14.0631
22.8316 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.8087 | 53.4079 | 60.042 | 43.77 | 22.8094 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.8043 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8198 | 23.1016 | 60.0244 | 14.0122
22.84 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.817 | 53.4079 | 60.042 | 43.77 | 22.8177 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.8127 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8281 | 23.1061 | 60.0244 | 13.9613
22.8483 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.8253 | 53.4423 | 60.042 | 43.77 | 22.826 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.821 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8364 | 23.1061 | 60.0244 | 13.9103
22.8566 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.8336 | 53.4423 | 60.042 | 43.77 | 22.8344 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.8293 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8447 | 23.1061 | 60.0244 | 13.8594
22.865 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.842 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.8427 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.8376 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.853 | 23.1061 | 60.0244 | 13.8084
22.8733 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.8503 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.851 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.8461 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8613 | 23.1061 | 60.0244 | 13.7575
22.8817 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.8586 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.8593 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.8544 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8699 | 23.1061 | 60.0244 | 13.7066
22.89 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.867 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.8677 | 43.4637 | 60.0387 | 43.77 | 22.8627 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8782 | 23.1068 | 60.0244 | 13.6556
22.8983 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.8753 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.876 | 43.4007 | 60.0387 | 43.77 | 22.871 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8865 | 23.1068 | 60.0244 | 13.6047
22.9067 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.8836 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.8843 | 43.4007 | 60.0387 | 43.77 | 22.8793 | 23.6775 | 60.0211 | 13.31 | 22.8948 | 23.1068 | 60.0244 | 13.5537
22.915 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.8919 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.8926 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.8877 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.9031 | 23.1068 | 60.0244 | 13.5028
22.9234 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9003 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.901 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.896 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.9114 | 23.1068 | 60.0244 | 13.4519
22.9317 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9086 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.9093 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.9043 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.9197 | 23.1068 | 60.0244 | 13.4009
22.94 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9169 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.9176 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.9126 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.928 | 23.1068 | 60.0244 | 13.35
22.9484 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9252 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.926 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.921 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.9363 | 23.1068 | 60.0244 | 13.2991
22.9567 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9336 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.9343 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.9293 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.9448 | 23.1068 | 60.0244 | 13.2481
22.965 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9419 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.9426 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.9376 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.9531 | 23.1068 | 60.0244 | 13.1972
22.9734 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9502 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.951 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.9459 | 23.6775 | 60.0207 | 13.31 | 22.9614 | 23.1068 | 60.0253 | 13.1462
22.9817 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9586 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.9593 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.9543 | 23.6518 | 60.0207 | 13.31 | 22.9697 | 23.1068 | 60.0253 | 13.0953
22.9901 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9669 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.9676 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.9626 | 23.6518 | 60.0207 | 13.31 | 22.978 | 23.1163 | 60.0253 | 13.0444
22.9984 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9752 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.9759 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.9709 | 23.6307 | 60.0207 | 13.31 | 22.9863 | 23.1163 | 60.0253 | 12.9934
23.0067 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9835 | 53.4423 | 60.044 | 43.77 | 22.9843 | 43.4104 | 60.0411 | 43.77 | 22.9792 | 23.6307 | 60.0207 | 13.31 | 22.9946 | 23.1226 | 60.0253 | 12.9425
23.0151 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 22.9919 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 22.9926 | 43.3376 | 60.0411 | 43.77 | 22.9877 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0029 | 23.1226 | 60.0253 | 12.8916
23.0234 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0002 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 23.0009 | 43.3376 | 60.0411 | 43.77 | 22.996 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0115 | 23.1226 | 60.0253 | 12.8406
23.0318 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0085 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 23.0092 | 43.3618 | 60.0411 | 43.77 | 23.0043 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0198 | 23.1226 | 60.0253 | 12.7897
23.0401 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0168 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 23.0176 | 43.3618 | 60.0411 | 43.77 | 23.0126 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0281 | 23.1226 | 60.0253 | 12.7388
23.0484 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0252 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 23.0259 | 43.3814 | 60.0411 | 43.77 | 23.021 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0364 | 23.1226 | 60.0253 | 12.6878
23.0568 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0335 | 53.3983 | 60.044 | 43.77 | 23.0342 | 43.3814 | 60.0411 | 43.77 | 23.0293 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0447 | 23.1226 | 60.0253 | 12.6369
23.0651 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0418 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.0425 | 43.4009 | 60.0411 | 43.77 | 23.0376 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.053 | 23.1226 | 60.0253 | 12.5859
23.0734 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0502 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.0509 | 43.4009 | 60.0411 | 43.77 | 23.0459 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0613 | 23.1226 | 60.0253 | 12.535
23.0818 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0585 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.0592 | 43.4136 | 60.0411 | 43.77 | 23.0543 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0696 | 23.1226 | 60.0253 | 12.4841
23.0901 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0668 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.0675 | 43.4136 | 60.0411 | 43.77 | 23.0626 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0781 | 23.1226 | 60.0253 | 12.4331
23.0985 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0751 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.0759 | 43.4136 | 60.0411 | 43.77 | 23.0709 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0864 | 23.1226 | 60.0253 | 12.3822
23.1068 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0835 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.0842 | 43.4136 | 60.0411 | 43.77 | 23.0792 | 23.6034 | 60.0207 | 13.31 | 23.0947 | 23.1234 | 60.0253 | 12.3313
23.1151 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.0918 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.0925 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.0876 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.103 | 23.1234 | 60.0253 | 12.2803
23.1235 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.1001 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.1008 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.0959 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1113 | 23.1279 | 60.0253 | 12.2294
23.1318 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.1084 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.1092 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1042 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1196 | 23.1279 | 60.0253 | 12.1784
23.1402 | 54.0822 | 59.9631 | 43.77 | 23.1168 | 53.3983 | 60.0448 | 43.77 | 23.1175 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1125 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1279 | 23.1048 | 60.0253 | 12.1275
23.1485 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.1251 | 53.4121 | 60.0448 | 43.77 | 23.1258 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.121 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1362 | 23.1048 | 60.0253 | 12.0766
23.1568 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.1334 | 53.4121 | 60.0448 | 43.77 | 23.1342 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1293 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1445 | 23.042 | 60.0253 | 12.0256
23.1652 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.1418 | 53.4121 | 60.0448 | 43.77 | 23.1425 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1376 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1531 | 23.042 | 60.0253 | 11.9747
23.1735 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.1501 | 53.4121 | 60.0448 | 43.77 | 23.1508 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1459 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1614 | 23.042 | 60.0264 | 11.9238
23.1818 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.1584 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.1591 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1543 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1697 | 23.042 | 60.0264 | 11.8728
23.1902 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.1667 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.1674 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1626 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.178 | 23.042 | 60.0264 | 11.8219
23.1985 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.1751 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.1758 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1709 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1863 | 23.042 | 60.0264 | 11.771
23.2069 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.1834 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.1841 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1792 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.1946 | 23.042 | 60.0264 | 11.72
23.2152 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.1917 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.1924 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1875 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2029 | 23.042 | 60.0264 | 11.6691
23.2235 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.2 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.2008 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.1959 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2112 | 23.0483 | 60.0264 | 11.6181
23.2319 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.2084 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.2091 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.2042 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2197 | 23.0483 | 60.0264 | 11.5672
23.2402 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.2167 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.2174 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.2125 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.228 | 23.0463 | 60.0264 | 11.5163
23.2486 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.225 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.2257 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.2208 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2363 | 23.0463 | 60.0264 | 11.4653
23.2569 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.2334 | 53.4397 | 60.0448 | 43.77 | 23.2341 | 43.4136 | 60.0427 | 43.77 | 23.2292 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2446 | 23.0435 | 60.0264 | 11.4144
23.2652 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.2417 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.2424 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 23.2375 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2529 | 23.0435 | 60.0264 | 11.3635
23.2736 | 54.0822 | 59.9636 | 43.77 | 23.25 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.2507 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 23.2458 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2612 | 23.0435 | 60.0264 | 11.3125
23.2819 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 23.2583 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.2591 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 23.2542 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2695 | 23.0435 | 60.0264 | 11.31
23.2902 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 23.2667 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.2674 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 23.2626 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2778 | 23.0435 | 60.0264 | 11.31
23.2986 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 23.275 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.2757 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 23.2709 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2861 | 23.0435 | 60.0264 | 11.31
23.3069 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 23.2833 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.2841 | 43.4048 | 60.0427 | 43.77 | 23.2792 | 23.6034 | 60.0199 | 13.31 | 23.2947 | 23.0487 | 60.0264 | 11.31
23.3153 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 23.2916 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.2924 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.2875 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.303 | 23.0487 | 60.0264 | 11.31
23.3236 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 23.3 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.3007 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.2959 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3113 | 23.0534 | 60.0264 | 11.31
23.3319 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 23.3083 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.309 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3042 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3196 | 23.0534 | 60.0264 | 11.31
23.3403 | 54.0487 | 59.9636 | 43.77 | 23.3166 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.3174 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3125 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3279 | 23.0548 | 60.0264 | 11.31
23.3486 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.325 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.3257 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3208 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3362 | 23.0548 | 60.0264 | 11.31
23.357 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.3333 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.334 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3292 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3445 | 23.0548 | 60.0264 | 11.31
23.3653 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.3416 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.3423 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3375 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3528 | 23.0548 | 60.0264 | 11.31
23.3736 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.3499 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.3507 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3458 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3613 | 23.0548 | 60.0281 | 11.31
23.382 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.3583 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.359 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3541 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3696 | 23.0548 | 60.0281 | 11.31
23.3903 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.3666 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.3673 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3625 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3779 | 23.06 | 60.0281 | 11.31
23.3986 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.3749 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.3756 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3708 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3862 | 23.06 | 60.0281 | 11.31
23.407 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.3832 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.384 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3792 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.3945 | 23.0647 | 60.0281 | 11.31
23.4153 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.3916 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.3923 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3875 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4028 | 23.0647 | 60.0281 | 11.31
23.4237 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.3999 | 53.373 | 60.0459 | 43.77 | 23.4006 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.3959 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4111 | 23.0647 | 60.0281 | 11.31
23.432 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.4082 | 53.4245 | 60.0459 | 43.77 | 23.409 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4042 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4194 | 23.0647 | 60.0281 | 11.31
23.4403 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.4165 | 53.4245 | 60.0459 | 43.77 | 23.4173 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4125 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4277 | 23.0017 | 60.0281 | 11.31
23.4487 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.4249 | 53.4245 | 60.0459 | 43.77 | 23.4256 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4208 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4363 | 23.0017 | 60.0281 | 11.31
23.457 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.4332 | 53.4245 | 60.0459 | 43.77 | 23.4339 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4292 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4446 | 23.0035 | 60.0281 | 11.31
23.4654 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.4415 | 53.4245 | 60.0476 | 43.77 | 23.4423 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4375 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4529 | 23.0035 | 60.0281 | 11.31
23.4737 | 54.0487 | 59.9653 | 43.77 | 23.4499 | 53.4245 | 60.0476 | 43.77 | 23.4506 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4458 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4612 | 23.0035 | 60.0281 | 11.31
23.482 | 54.1451 | 59.9653 | 43.77 | 23.4582 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 23.4589 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4541 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4695 | 23.0035 | 60.0281 | 11.31
23.4904 | 54.1451 | 59.9653 | 43.77 | 23.4665 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 23.4673 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4625 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4778 | 23.0059 | 60.0281 | 11.31
23.4987 | 54.1451 | 59.9653 | 43.77 | 23.4748 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 23.4756 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4708 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4861 | 23.0059 | 60.0281 | 11.31
23.507 | 54.1451 | 59.9653 | 43.77 | 23.4832 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 23.4839 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4791 | 23.3356 | 60.0199 | 13.31 | 23.4944 | 23.0059 | 60.0281 | 11.31
23.5154 | 54.2288 | 59.9653 | 43.77 | 23.4915 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 23.4922 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4874 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5029 | 23.0059 | 60.0281 | 11.31
23.5237 | 54.2288 | 59.9653 | 43.77 | 23.4998 | 53.3379 | 60.0476 | 43.77 | 23.5005 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.4958 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5112 | 23.0059 | 60.0281 | 11.31
23.5321 | 54.2288 | 59.9653 | 43.77 | 23.5081 | 53.2294 | 60.0476 | 43.77 | 23.5089 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.5042 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5195 | 23.0059 | 60.0281 | 11.31
23.5404 | 54.2288 | 59.9653 | 43.77 | 23.5165 | 53.2294 | 60.0476 | 43.77 | 23.5172 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.5125 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5278 | 23.0106 | 60.0281 | 11.31
23.5487 | 54.2288 | 59.967 | 43.77 | 23.5248 | 53.2294 | 60.0476 | 43.77 | 23.5255 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.5208 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5361 | 23.0106 | 60.0281 | 11.31
23.5571 | 54.2288 | 59.967 | 43.77 | 23.5331 | 53.2294 | 60.0476 | 43.77 | 23.5339 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.5291 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5444 | 23.0153 | 60.0281 | 11.31
23.5654 | 54.2288 | 59.967 | 43.77 | 23.5415 | 53.2406 | 60.0476 | 43.77 | 23.5422 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.5375 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5527 | 23.0153 | 60.0281 | 11.31
23.5737 | 54.2288 | 59.967 | 43.77 | 23.5498 | 53.2406 | 60.0476 | 43.77 | 23.5505 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.5458 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.561 | 22.9706 | 60.03 | 11.31
23.5821 | 54.1029 | 59.967 | 43.77 | 23.5581 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 23.5588 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.5541 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5693 | 22.9706 | 60.03 | 11.31
23.5904 | 54.1029 | 59.967 | 43.77 | 23.5664 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 23.5672 | 43.4048 | 60.0436 | 43.77 | 23.5624 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5779 | 22.9715 | 60.03 | 11.31
23.5988 | 54.2793 | 59.967 | 43.77 | 23.5748 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 23.5755 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 23.5708 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5862 | 22.9715 | 60.03 | 11.31
23.6071 | 54.2793 | 59.967 | 43.77 | 23.5831 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 23.5838 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 23.5791 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.5945 | 22.9341 | 60.03 | 11.31
23.6154 | 54.2793 | 59.967 | 43.77 | 23.5914 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 23.5922 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 23.5874 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6028 | 22.9341 | 60.03 | 11.31
23.6238 | 54.2793 | 59.967 | 43.77 | 23.5997 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 23.6005 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 23.5957 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6111 | 22.9391 | 60.03 | 11.31
23.6321 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.6081 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 23.6088 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 23.6041 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6194 | 22.9391 | 60.03 | 11.31
23.6404 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.6164 | 53.2732 | 60.0476 | 43.77 | 23.6171 | 43.3747 | 60.0436 | 43.77 | 23.6124 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6277 | 22.9458 | 60.03 | 11.31
23.6488 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.6247 | 53.3482 | 60.0476 | 43.77 | 23.6255 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 23.6207 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.636 | 22.9458 | 60.03 | 11.31
23.6571 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.633 | 53.3482 | 60.0476 | 43.77 | 23.6338 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 23.629 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6445 | 22.9513 | 60.03 | 11.31
23.6655 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.6414 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 23.6421 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 23.6375 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6528 | 22.9513 | 60.03 | 11.31
23.6738 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.6497 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 23.6505 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 23.6458 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6611 | 22.9563 | 60.03 | 11.31
23.6821 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.658 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 23.6588 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 23.6541 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6694 | 22.9563 | 60.03 | 11.31
23.6905 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.6664 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 23.6671 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 23.6624 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6777 | 22.9573 | 60.03 | 11.31
23.6988 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.6747 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 23.6754 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 23.6708 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.686 | 22.9573 | 60.03 | 11.31
23.7072 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.683 | 53.3862 | 60.05 | 43.77 | 23.6837 | 43.3433 | 60.0436 | 43.77 | 23.6791 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.6943 | 22.9557 | 60.03 | 11.31
23.7155 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.6913 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 23.6921 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 23.6874 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7026 | 22.9557 | 60.03 | 11.31
23.7238 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.6997 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 23.7004 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 23.6957 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7109 | 22.9557 | 60.03 | 11.31
23.7322 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.708 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 23.7087 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 23.7041 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7195 | 22.9557 | 60.03 | 11.31
23.7405 | 53.86 | 59.967 | 43.77 | 23.7163 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 23.7171 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 23.7124 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7278 | 22.9551 | 60.03 | 11.31
23.7488 | 53.86 | 59.9695 | 43.77 | 23.7246 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 23.7254 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 23.7207 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7361 | 22.9551 | 60.03 | 11.31
23.7572 | 53.86 | 59.9695 | 43.77 | 23.733 | 53.4035 | 60.05 | 43.77 | 23.7337 | 43.3433 | 60.0424 | 43.77 | 23.729 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7444 | 22.9606 | 60.03 | 11.31
23.7655 | 53.86 | 59.9695 | 43.77 | 23.7413 | 53.3353 | 60.05 | 43.77 | 23.742 | 43.3335 | 60.0424 | 43.77 | 23.7374 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7527 | 22.9606 | 60.03 | 11.31
23.7739 | 53.86 | 59.9695 | 43.77 | 23.7496 | 53.3353 | 60.05 | 43.77 | 23.7504 | 43.3335 | 60.0424 | 43.77 | 23.7457 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.761 | 22.9606 | 60.0328 | 11.31
23.7822 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 23.7579 | 53.3011 | 60.05 | 43.77 | 23.7587 | 43.3335 | 60.0424 | 43.77 | 23.754 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7693 | 22.9606 | 60.0328 | 11.31
23.7905 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 23.7663 | 53.3011 | 60.05 | 43.77 | 23.767 | 43.3335 | 60.0424 | 43.77 | 23.7623 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7776 | 22.9656 | 60.0328 | 11.31
23.7989 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 23.7746 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 23.7754 | 43.3337 | 60.0424 | 43.77 | 23.7708 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7859 | 22.9656 | 60.0328 | 11.31
23.8072 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 23.7829 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 23.7837 | 43.3337 | 60.0424 | 43.77 | 23.7791 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.7944 | 22.9675 | 60.0328 | 11.31
23.8155 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 23.7912 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 23.792 | 43.3337 | 60.0424 | 43.77 | 23.7874 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.8027 | 22.9675 | 60.0328 | 11.31
23.8239 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 23.7996 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 23.8003 | 43.3337 | 60.0424 | 43.77 | 23.7957 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.811 | 22.9659 | 60.0328 | 11.31
23.8322 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 23.8079 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 23.8087 | 43.4113 | 60.0424 | 43.77 | 23.8041 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.8193 | 22.9659 | 60.0328 | 11.31
23.8406 | 53.9195 | 59.9695 | 43.77 | 23.8162 | 53.3346 | 60.05 | 43.77 | 23.817 | 43.4113 | 60.0424 | 43.77 | 23.8124 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.8276 | 22.9709 | 60.0328 | 11.31
23.8489 | 53.8966 | 59.9695 | 43.77 | 23.8246 | 53.3549 | 60.05 | 43.77 | 23.8253 | 43.4113 | 60.0424 | 43.77 | 23.8207 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.8359 | 22.9709 | 60.0328 | 11.31
23.8572 | 53.8966 | 59.9695 | 43.77 | 23.8329 | 53.3549 | 60.05 | 43.77 | 23.8336 | 43.4113 | 60.0424 | 43.77 | 23.829 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.8442 | 22.9709 | 60.0328 | 11.31
23.8656 | 53.9724 | 59.9695 | 43.77 | 23.8412 | 53.4313 | 60.054 | 43.77 | 23.842 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 23.8374 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.8525 | 22.9709 | 60.0328 | 11.31
23.8739 | 53.9724 | 59.9695 | 43.77 | 23.8495 | 53.4313 | 60.054 | 43.77 | 23.8503 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 23.8457 | 23.3356 | 60.0194 | 13.31 | 23.8611 | 22.9831 | 60.0328 | 11.31
23.8822 | 53.9724 | 59.9695 | 43.77 | 23.8579 | 53.389 | 60.054 | 43.77 | 23.8586 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 23.854 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.8694 | 22.9831 | 60.0328 | 11.31
23.8906 | 53.9724 | 59.9695 | 43.77 | 23.8662 | 53.389 | 60.054 | 43.77 | 23.8669 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 23.8623 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.8777 | 22.9831 | 60.0328 | 11.31
23.8989 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 23.8745 | 53.389 | 60.054 | 43.77 | 23.8753 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 23.8707 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.886 | 22.9831 | 60.0328 | 11.31
23.9073 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 23.8828 | 53.389 | 60.054 | 43.77 | 23.8836 | 43.3919 | 60.0424 | 43.77 | 23.879 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.8943 | 22.9806 | 60.0328 | 11.31
23.9156 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 23.8912 | 53.2331 | 60.054 | 43.77 | 23.8919 | 43.3919 | 60.0411 | 43.77 | 23.8873 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.9026 | 22.9806 | 60.0328 | 11.31
23.9239 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 23.8995 | 53.2331 | 60.054 | 43.77 | 23.9003 | 43.3919 | 60.0411 | 43.77 | 23.8956 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.9109 | 22.9768 | 60.0328 | 11.31
23.9323 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 23.9078 | 53.2331 | 60.054 | 43.77 | 23.9086 | 43.3776 | 60.0411 | 43.77 | 23.9041 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.9192 | 22.9768 | 60.0328 | 11.31
23.9406 | 53.9142 | 59.9695 | 43.77 | 23.9161 | 53.2331 | 60.054 | 43.77 | 23.9169 | 43.3776 | 60.0411 | 43.77 | 23.9124 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.9275 | 22.9752 | 60.0328 | 11.31
23.9489 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9245 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 23.9253 | 43.3776 | 60.0411 | 43.77 | 23.9207 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.936 | 22.9752 | 60.0328 | 11.31
23.9573 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9328 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 23.9336 | 43.3776 | 60.0411 | 43.77 | 23.929 | 23.3084 | 60.0194 | 13.31 | 23.9443 | 22.9727 | 60.0328 | 11.31
23.9656 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9411 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 23.9419 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 23.9373 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 23.9526 | 22.9727 | 60.0328 | 11.31
23.974 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9494 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 23.9502 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 23.9457 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 23.9609 | 22.9727 | 60.0356 | 11.31
23.9823 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9578 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 23.9586 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 23.954 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 23.9692 | 22.9727 | 60.0356 | 11.31
23.9906 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9661 | 53.272 | 60.054 | 43.77 | 23.9669 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 23.9623 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 23.9775 | 22.9727 | 60.0356 | 11.31
23.999 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9744 | 53.1881 | 60.054 | 43.77 | 23.9752 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 23.9706 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 23.9858 | 22.9727 | 60.0356 | 11.31
24.0073 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9827 | 53.1881 | 60.054 | 43.77 | 23.9836 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 23.979 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 23.9941 | 22.9849 | 60.0356 | 11.31
24.0156 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9911 | 53.2047 | 60.054 | 43.77 | 23.9919 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 23.9873 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0024 | 22.9849 | 60.0356 | 11.31
24.024 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 23.9994 | 53.2047 | 60.054 | 43.77 | 24.0002 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 23.9956 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.011 | 22.9849 | 60.0356 | 11.31
24.0323 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 24.0077 | 53.2254 | 60.054 | 43.77 | 24.0085 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 24.0039 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0193 | 22.9849 | 60.0356 | 11.31
24.0407 | 53.8685 | 59.9724 | 43.77 | 24.0161 | 53.2254 | 60.054 | 43.77 | 24.0168 | 43.4146 | 60.0411 | 43.77 | 24.0123 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0276 | 22.9974 | 60.0356 | 11.31
24.049 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.0244 | 53.2254 | 60.054 | 43.77 | 24.0252 | 43.3681 | 60.0411 | 43.77 | 24.0206 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0359 | 22.9974 | 60.0356 | 11.31
24.0573 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.0327 | 53.2254 | 60.054 | 43.77 | 24.0335 | 43.3681 | 60.0411 | 43.77 | 24.0289 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0442 | 23.0029 | 60.0356 | 11.31
24.0657 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.041 | 53.1395 | 60.0572 | 43.77 | 24.0418 | 43.3681 | 60.0411 | 43.77 | 24.0372 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0525 | 23.0029 | 60.0356 | 11.31
24.074 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.0493 | 53.1395 | 60.0572 | 43.77 | 24.0502 | 43.3681 | 60.0411 | 43.77 | 24.0457 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0608 | 23.0048 | 60.0356 | 11.31
24.0823 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.0577 | 53.1395 | 60.0572 | 43.77 | 24.0585 | 43.3334 | 60.0411 | 43.77 | 24.054 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0691 | 23.0048 | 60.0356 | 11.31
24.0907 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.066 | 53.1395 | 60.0572 | 43.77 | 24.0668 | 43.3334 | 60.0411 | 43.77 | 24.0623 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0774 | 23.0023 | 60.0356 | 11.31
24.099 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.0743 | 53.1608 | 60.0572 | 43.77 | 24.0751 | 43.3334 | 60.0411 | 43.77 | 24.0706 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0859 | 23.0023 | 60.0356 | 11.31
24.1073 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.0827 | 53.1608 | 60.0572 | 43.77 | 24.0835 | 43.3334 | 60.0411 | 43.77 | 24.079 | 23.2909 | 60.0194 | 13.31 | 24.0942 | 22.9434 | 60.0356 | 11.31
24.1157 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.091 | 53.2298 | 60.0572 | 43.77 | 24.0918 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 24.0873 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1025 | 22.9434 | 60.0356 | 11.31
24.124 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.0993 | 53.2298 | 60.0572 | 43.77 | 24.1001 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 24.0956 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1108 | 22.949 | 60.0356 | 11.31
24.1324 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.1076 | 53.2298 | 60.0572 | 43.77 | 24.1085 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 24.1039 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1191 | 22.949 | 60.0356 | 11.31
24.1407 | 53.93 | 59.9724 | 43.77 | 24.116 | 53.2298 | 60.0572 | 43.77 | 24.1168 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 24.1123 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1274 | 22.9557 | 60.0356 | 11.31
24.149 | 53.93 | 59.9749 | 43.77 | 24.1243 | 53.0837 | 60.0572 | 43.77 | 24.1251 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 24.1206 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1357 | 22.9557 | 60.0356 | 11.31
24.1574 | 53.93 | 59.9749 | 43.77 | 24.1326 | 53.0837 | 60.0572 | 43.77 | 24.1335 | 43.3334 | 60.0395 | 43.77 | 24.1289 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.144 | 22.9607 | 60.0356 | 11.31
24.1657 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.1409 | 53.0837 | 60.0572 | 43.77 | 24.1418 | 43.3144 | 60.0395 | 43.77 | 24.1372 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1523 | 22.9607 | 60.0356 | 11.31
24.174 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.1493 | 53.0837 | 60.0572 | 43.77 | 24.1501 | 43.3144 | 60.0395 | 43.77 | 24.1456 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1609 | 22.9591 | 60.0384 | 11.31
24.1824 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.1576 | 53.105 | 60.0572 | 43.77 | 24.1584 | 43.2786 | 60.0395 | 43.77 | 24.1539 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1692 | 22.9591 | 60.0384 | 11.31
24.1907 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.1659 | 53.105 | 60.0572 | 43.77 | 24.1667 | 43.2786 | 60.0395 | 43.77 | 24.1622 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1775 | 22.9591 | 60.0384 | 11.31
24.1991 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.1742 | 53.1401 | 60.0572 | 43.77 | 24.1751 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 24.1705 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1858 | 22.9591 | 60.0384 | 11.31
24.2074 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.1826 | 53.1401 | 60.0572 | 43.77 | 24.1834 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 24.179 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.1941 | 22.834 | 60.0384 | 11.31
24.2157 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.1909 | 53.1403 | 60.0572 | 43.77 | 24.1917 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 24.1873 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.2024 | 22.834 | 60.0384 | 11.31
24.2241 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.1992 | 53.1403 | 60.0572 | 43.77 | 24.2001 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 24.1956 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.2107 | 22.8393 | 60.0384 | 11.31
24.2324 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.2075 | 53.0558 | 60.0572 | 43.77 | 24.2084 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 24.2039 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.219 | 22.8393 | 60.0384 | 11.31
24.2407 | 53.9301 | 59.9749 | 43.77 | 24.2159 | 53.0558 | 60.0572 | 43.77 | 24.2167 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 24.2123 | 23.2909 | 60.0186 | 13.31 | 24.2275 | 22.8449 | 60.0384 | 11.31
24.2491 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 24.2242 | 53.0959 | 60.0572 | 43.77 | 24.225 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 24.2206 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 24.2358 | 22.8449 | 60.0384 | 11.31
24.2574 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 24.2325 | 53.0959 | 60.0572 | 43.77 | 24.2334 | 43.2642 | 60.0395 | 43.77 | 24.2289 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 24.2441 | 22.8449 | 60.0384 | 11.31
24.2658 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 24.2408 | 53.1131 | 60.0616 | 43.77 | 24.2417 | 43.3753 | 60.0395 | 43.77 | 24.2372 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 24.2524 | 22.8449 | 60.0384 | 11.31
24.2741 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 24.2492 | 53.1131 | 60.0616 | 43.77 | 24.25 | 43.3753 | 60.0395 | 43.77 | 24.2456 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 24.2607 | 22.8449 | 60.0384 | 11.31
24.2824 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 24.2575 | 53.113 | 60.0616 | 43.77 | 24.2584 | 43.4198 | 60.0395 | 43.77 | 24.2539 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 24.269 | 22.8449 | 60.0384 | 11.31
24.2908 | 53.8069 | 59.9749 | 43.77 | 24.2658 | 53.113 | 60.0616 | 43.77 | 24.2667 | 43.4198 | 60.0395 | 43.77 | 24.2622 | 23.2799 | 60.0186 | 13.31 | 24.2773 | 22.8469 | 60.0384 | 11.31
24.2991 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 24.2741 | 53.113 | 60.0616 | 43.77 | 24.275 | 43.3971 | 60.0395 | 43.77 | 24.2705 | 23.263 | 60.0186 | 13.31 | 24.2856 | 22.8469 | 60.0384 | 11.31
24.3074 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 24.2825 | 53.113 | 60.0616 | 43.77 | 24.2834 | 43.3971 | 60.0395 | 43.77 | 24.2789 | 23.263 | 60.0186 | 13.31 | 24.2939 | 22.8447 | 60.0384 | 11.31
24.3158 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 24.2908 | 53.2108 | 60.0616 | 43.77 | 24.2917 | 43.3971 | 60.0375 | 43.77 | 24.2872 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 24.3025 | 22.8447 | 60.0384 | 11.31
24.3241 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 24.2991 | 53.2108 | 60.0616 | 43.77 | 24.3 | 43.3971 | 60.0375 | 43.77 | 24.2955 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 24.3108 | 22.8432 | 60.0384 | 11.31
24.3324 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 24.3074 | 53.2328 | 60.0616 | 43.77 | 24.3083 | 43.41 | 60.0375 | 43.77 | 24.3038 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 24.3191 | 22.8432 | 60.0384 | 11.31
24.3408 | 53.9436 | 59.9749 | 43.77 | 24.3158 | 53.2328 | 60.0616 | 43.77 | 24.3167 | 43.41 | 60.0375 | 43.77 | 24.3123 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 24.3274 | 22.8432 | 60.0384 | 11.31
24.3491 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.3241 | 53.2328 | 60.0616 | 43.77 | 24.325 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3206 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 24.3357 | 22.8432 | 60.0384 | 11.31
24.3575 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.3324 | 53.2328 | 60.0616 | 43.77 | 24.3333 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3289 | 23.263 | 60.0182 | 13.31 | 24.344 | 22.8432 | 60.0384 | 11.31
24.3658 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.3407 | 53.1666 | 60.0616 | 43.77 | 24.3416 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3372 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.3523 | 22.8432 | 60.0384 | 11.31
24.3741 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.3491 | 53.1666 | 60.0616 | 43.77 | 24.35 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3456 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.3606 | 22.8484 | 60.0408 | 11.31
24.3825 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.3574 | 53.1666 | 60.0616 | 43.77 | 24.3583 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3539 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.3689 | 22.8484 | 60.0408 | 11.31
24.3908 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.3657 | 53.1666 | 60.0616 | 43.77 | 24.3666 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3622 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.3774 | 22.8551 | 60.0408 | 11.31
24.3991 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.374 | 53.1874 | 60.0616 | 43.77 | 24.3749 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3705 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.3857 | 22.8551 | 60.0408 | 11.31
24.4075 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.3824 | 53.1874 | 60.0616 | 43.77 | 24.3833 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3788 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.394 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4158 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.3907 | 53.1067 | 60.0616 | 43.77 | 24.3916 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3872 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4023 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4241 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.399 | 53.1067 | 60.0616 | 43.77 | 24.3999 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.3955 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4106 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4325 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.4073 | 53.1067 | 60.0616 | 43.77 | 24.4083 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.4038 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4189 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4408 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.4157 | 53.1067 | 60.0616 | 43.77 | 24.4166 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.4121 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4272 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4492 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.424 | 53.1251 | 60.0616 | 43.77 | 24.4249 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.4205 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4355 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4575 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.4323 | 53.1251 | 60.0616 | 43.77 | 24.4333 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.4288 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4438 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4658 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.4406 | 53.1251 | 60.066 | 43.77 | 24.4416 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.4371 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4524 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4742 | 53.8859 | 59.9767 | 43.77 | 24.449 | 53.1251 | 60.066 | 43.77 | 24.4499 | 43.3808 | 60.0375 | 43.77 | 24.4454 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4607 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4825 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 24.4573 | 53.1478 | 60.066 | 43.77 | 24.4582 | 43.3715 | 60.0375 | 43.77 | 24.4539 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.469 | 22.8228 | 60.0408 | 11.31
24.4908 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 24.4656 | 53.1478 | 60.066 | 43.77 | 24.4666 | 43.3715 | 60.0375 | 43.77 | 24.4622 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4773 | 22.817 | 60.0408 | 11.31
24.4992 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 24.4739 | 53.1478 | 60.066 | 43.77 | 24.4749 | 43.3566 | 60.0375 | 43.77 | 24.4705 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4856 | 22.817 | 60.0408 | 11.31
24.5075 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 24.4823 | 53.1478 | 60.066 | 43.77 | 24.4832 | 43.3566 | 60.0375 | 43.77 | 24.4788 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 24.4939 | 22.8158 | 60.0408 | 11.31
24.5159 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 24.4906 | 53.1173 | 60.0661 | 43.77 | 24.4915 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.4872 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5022 | 22.8158 | 60.0408 | 11.31
24.5242 | 53.9284 | 59.9767 | 43.77 | 24.4989 | 53.1173 | 60.0661 | 43.77 | 24.4999 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.4955 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5105 | 22.8171 | 60.0408 | 11.31
24.5325 | 53.7531 | 59.9767 | 43.77 | 24.5072 | 53.1886 | 60.0661 | 43.77 | 24.5082 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5038 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5188 | 22.8171 | 60.0408 | 11.31
24.5409 | 53.7531 | 59.9767 | 43.77 | 24.5155 | 53.1886 | 60.0661 | 43.77 | 24.5165 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5121 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5271 | 22.8171 | 60.0408 | 11.31
24.5492 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5239 | 53.1886 | 60.0661 | 43.77 | 24.5249 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5205 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5356 | 22.8171 | 60.0408 | 11.31
24.5575 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5322 | 53.1886 | 60.0661 | 43.77 | 24.5332 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5288 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5439 | 22.8224 | 60.0408 | 11.31
24.5659 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5405 | 53.207 | 60.0661 | 43.77 | 24.5415 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5371 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5522 | 22.8224 | 60.0408 | 11.31
24.5742 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5488 | 53.207 | 60.0661 | 43.77 | 24.5498 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5454 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5605 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.5825 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5572 | 53.19 | 60.0661 | 43.77 | 24.5582 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5538 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5688 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.5909 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5655 | 53.19 | 60.0661 | 43.77 | 24.5665 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5621 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5771 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.5992 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5738 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 24.5748 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5704 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5854 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6076 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5821 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 24.5832 | 43.3457 | 60.0358 | 43.77 | 24.5787 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.5938 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6159 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5905 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 24.5915 | 43.3272 | 60.0358 | 43.77 | 24.5872 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6021 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6242 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.5988 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 24.5998 | 43.3272 | 60.0358 | 43.77 | 24.5955 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6106 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6326 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6071 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 24.6082 | 43.3272 | 60.0358 | 43.77 | 24.6038 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6189 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6409 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6154 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 24.6165 | 43.3272 | 60.0358 | 43.77 | 24.6121 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6272 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6492 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6238 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 24.6248 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 24.6205 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6355 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6576 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6321 | 53.1086 | 60.0661 | 43.77 | 24.6331 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 24.6288 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6438 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6659 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6404 | 53.1452 | 60.0693 | 43.77 | 24.6414 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 24.6371 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6521 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6742 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6487 | 53.1452 | 60.0693 | 43.77 | 24.6498 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 24.6454 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6604 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6826 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6571 | 53.1452 | 60.0693 | 43.77 | 24.6581 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 24.6538 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6687 | 22.8281 | 60.0424 | 11.31
24.6909 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6654 | 53.1452 | 60.0693 | 43.77 | 24.6664 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 24.6621 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.677 | 22.8225 | 60.0424 | 11.31
24.6993 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6737 | 53.1682 | 60.0693 | 43.77 | 24.6748 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 24.6704 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6855 | 22.8225 | 60.0424 | 11.31
24.7076 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.682 | 53.1682 | 60.0693 | 43.77 | 24.6831 | 43.3048 | 60.0358 | 43.77 | 24.6787 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 24.6938 | 22.8225 | 60.0424 | 11.31
24.7159 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6904 | 53.1391 | 60.0693 | 43.77 | 24.6914 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.6871 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7021 | 22.8225 | 60.0424 | 11.31
24.7243 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.6987 | 53.1391 | 60.0693 | 43.77 | 24.6998 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.6954 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7104 | 22.8225 | 60.0424 | 11.31
24.7326 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.707 | 53.0604 | 60.0693 | 43.77 | 24.7081 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7037 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7188 | 22.8225 | 60.0424 | 11.31
24.7409 | 53.7531 | 59.9778 | 43.77 | 24.7153 | 53.0604 | 60.0693 | 43.77 | 24.7164 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.712 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7271 | 22.8284 | 60.0424 | 11.31
24.7493 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.7236 | 53.0604 | 60.0693 | 43.77 | 24.7247 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7205 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7354 | 22.8284 | 60.0424 | 11.31
24.7576 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.732 | 53.0604 | 60.0693 | 43.77 | 24.7331 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7288 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7437 | 22.8284 | 60.0424 | 11.31
24.7659 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.7403 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 24.7414 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7371 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.752 | 22.8284 | 60.0424 | 11.31
24.7743 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.7486 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 24.7497 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7454 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7605 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.7826 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.7569 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 24.7581 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7538 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7688 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.791 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.7653 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 24.7664 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7621 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7771 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.7993 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.7736 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 24.7747 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7704 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7854 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.8076 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.7819 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 24.7831 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7787 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.7937 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.816 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.7902 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 24.7914 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7871 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.802 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.8243 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.7986 | 52.9797 | 60.0693 | 43.77 | 24.7997 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.7954 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8103 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.8326 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.8069 | 53.0228 | 60.0693 | 43.77 | 24.808 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.8037 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8186 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.841 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.8152 | 53.0228 | 60.0693 | 43.77 | 24.8163 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.812 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8269 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.8493 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.8235 | 53.0228 | 60.0693 | 43.77 | 24.8247 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.8204 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8354 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.8576 | 53.7531 | 59.9787 | 43.77 | 24.8319 | 53.0228 | 60.0693 | 43.77 | 24.833 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.8287 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8438 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.866 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.8402 | 53.0228 | 60.0717 | 43.77 | 24.8413 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.837 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8521 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.8743 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.8485 | 53.0228 | 60.0717 | 43.77 | 24.8497 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.8453 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8604 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.8827 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.8568 | 53.0228 | 60.0717 | 43.77 | 24.858 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.8538 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8687 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.891 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.8652 | 53.0228 | 60.0717 | 43.77 | 24.8663 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.8621 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.877 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.8993 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.8735 | 53.0392 | 60.0717 | 43.77 | 24.8747 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.8704 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8853 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.9077 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.8818 | 53.0392 | 60.0717 | 43.77 | 24.883 | 43.3048 | 60.0342 | 43.77 | 24.8787 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.8936 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.916 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.8901 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.8913 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.8871 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9019 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.9243 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.8985 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.8996 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.8954 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9104 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.9327 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.9068 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.908 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.9037 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9187 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.941 | 53.6954 | 59.9787 | 43.77 | 24.9151 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9163 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.912 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.927 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.9493 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.9234 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9246 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.9204 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9353 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.9577 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.9317 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.933 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.9287 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9436 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.966 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.9401 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9413 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.937 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9519 | 22.8284 | 60.0437 | 11.31
24.9744 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.9484 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9496 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.9453 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9602 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
24.9827 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.9567 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9579 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.9536 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9685 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
24.991 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.965 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9663 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.962 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9768 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
24.9994 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.9734 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9746 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.9703 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9851 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.0077 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.9817 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9829 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.9786 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 24.9937 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.016 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.99 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9913 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.9869 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.002 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.0244 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 24.9983 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 24.9996 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 24.9954 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0103 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.0327 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 25.0067 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 25.0079 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 25.0037 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0186 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.041 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 25.015 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 25.0162 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 25.012 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0269 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.0494 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 25.0233 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 25.0246 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 25.0203 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0352 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.0577 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 25.0316 | 52.9686 | 60.0717 | 43.77 | 25.0329 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 25.0287 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0435 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.066 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 25.0399 | 52.9686 | 60.0733 | 43.77 | 25.0412 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 25.037 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0518 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.0744 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 25.0483 | 52.9686 | 60.0733 | 43.77 | 25.0496 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 25.0453 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0601 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.0827 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 25.0566 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.0579 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 25.0536 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0686 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.0911 | 53.6954 | 59.979 | 43.77 | 25.0649 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.0662 | 43.3048 | 60.0334 | 43.77 | 25.062 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0769 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.0994 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.0732 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.0746 | 43.27 | 60.0334 | 43.77 | 25.0703 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0852 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.1077 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.0816 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.0829 | 43.27 | 60.0334 | 43.77 | 25.0786 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.0935 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.1161 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.0899 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.0912 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.0869 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1018 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.1244 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.0982 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.0995 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.0953 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1101 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.1327 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1065 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1078 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.1036 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1184 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.1411 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1149 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1162 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.1119 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1267 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.1494 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1232 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1245 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.1202 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.135 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.1577 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1315 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1328 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.1287 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1436 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.1661 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1398 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1412 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.137 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1519 | 22.8284 | 60.0445 | 11.31
25.1744 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1481 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1495 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.1453 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1602 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.1828 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1565 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1578 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.1536 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1685 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.1911 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1648 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1662 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.162 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1768 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.1994 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1731 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1745 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.1703 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1851 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2078 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1814 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1828 | 43.27 | 60.0338 | 43.77 | 25.1786 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.1934 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2161 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1898 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1911 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 25.1869 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2017 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2244 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.1981 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.1995 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 25.1953 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.21 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2328 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.2064 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.2078 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 25.2036 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2185 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2411 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.2147 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.2161 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 25.2119 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2268 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2494 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.2231 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.2245 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 25.2202 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2351 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2578 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.2314 | 52.86 | 60.0733 | 43.77 | 25.2328 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 25.2286 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2434 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2661 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.2397 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.2411 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 25.2369 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2517 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2745 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.248 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.2495 | 43.2839 | 60.0338 | 43.77 | 25.2452 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.26 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2828 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.2563 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.2578 | 43.3176 | 60.0338 | 43.77 | 25.2535 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2683 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2911 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.2647 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.2661 | 43.3176 | 60.0338 | 43.77 | 25.262 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2766 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.2995 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.273 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.2744 | 43.3176 | 60.0338 | 43.77 | 25.2703 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2849 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.3078 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.2813 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.2827 | 43.3176 | 60.0338 | 43.77 | 25.2786 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.2932 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.3161 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.2896 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.2911 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 25.2869 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3018 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.3245 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.298 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.2994 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 25.2953 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3101 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.3328 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3063 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3077 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 25.3036 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3184 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.3411 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3146 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3161 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 25.3119 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3267 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.3495 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3229 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3244 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 25.3202 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.335 | 22.8284 | 60.0441 | 11.31
25.3578 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3313 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3327 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 25.3286 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3433 | 22.8274 | 60.0441 | 11.31
25.3662 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3396 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3411 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 25.3369 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3516 | 22.8274 | 60.0441 | 11.31
25.3745 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3479 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3494 | 43.3176 | 60.0346 | 43.77 | 25.3452 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3599 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.3828 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3562 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3577 | 43.2789 | 60.0346 | 43.77 | 25.3535 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3682 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.3912 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3645 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3661 | 43.2789 | 60.0346 | 43.77 | 25.3619 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3767 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.3995 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3729 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3744 | 43.2789 | 60.0346 | 43.77 | 25.3702 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.385 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4078 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3812 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3827 | 43.2789 | 60.0346 | 43.77 | 25.3785 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.3933 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4162 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3895 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.391 | 43.279 | 60.0346 | 43.77 | 25.3868 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4016 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4245 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.3978 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.3994 | 43.279 | 60.0346 | 43.77 | 25.3953 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4099 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4328 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4062 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.4077 | 43.279 | 60.0346 | 43.77 | 25.4036 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4182 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4412 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4145 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.416 | 43.279 | 60.0346 | 43.7291 | 25.4119 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4265 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4495 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4228 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.4243 | 43.3129 | 60.0346 | 43.6273 | 25.4202 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4348 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4579 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4311 | 52.86 | 60.0737 | 43.77 | 25.4327 | 43.3129 | 60.0346 | 43.5254 | 25.4286 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4431 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4662 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4395 | 52.86 | 60.0729 | 43.77 | 25.441 | 43.3129 | 60.0346 | 43.4235 | 25.4369 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4517 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4745 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4478 | 52.86 | 60.0729 | 43.77 | 25.4493 | 43.3129 | 60.0346 | 43.3217 | 25.4452 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.46 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4829 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4561 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 25.4577 | 43.3314 | 60.0346 | 43.2198 | 25.4535 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4683 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4912 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4644 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 25.466 | 43.3314 | 60.0346 | 43.118 | 25.4619 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4766 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.4995 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4727 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 25.4743 | 43.3989 | 60.0346 | 43.0161 | 25.4702 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4849 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5079 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4811 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 25.4826 | 43.3989 | 60.0346 | 42.9143 | 25.4785 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.4932 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5162 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4894 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 25.491 | 43.3989 | 60.0359 | 42.8124 | 25.4868 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5015 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5245 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.4977 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 25.4993 | 43.3989 | 60.0359 | 42.7105 | 25.4952 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5098 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5329 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.506 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 25.5076 | 43.3989 | 60.0359 | 42.6087 | 25.5035 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5181 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5412 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.5144 | 52.8125 | 60.0729 | 43.77 | 25.516 | 43.3989 | 60.0359 | 42.5068 | 25.5118 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5266 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5496 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.5227 | 52.8357 | 60.0729 | 43.77 | 25.5243 | 43.3989 | 60.0359 | 42.405 | 25.5201 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5349 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5579 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.531 | 52.8357 | 60.0729 | 43.77 | 25.5326 | 43.3989 | 60.0359 | 42.3031 | 25.5284 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5432 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5662 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.5393 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 25.541 | 43.3989 | 60.0359 | 42.2013 | 25.5369 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5515 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5746 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.5477 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 25.5493 | 43.3989 | 60.0359 | 42.0994 | 25.5452 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5598 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5829 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.556 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 25.5576 | 43.3543 | 60.0359 | 41.9975 | 25.5535 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5681 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5912 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.5643 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 25.5659 | 43.3543 | 60.0359 | 41.8957 | 25.5618 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5764 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.5996 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.5726 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 25.5742 | 43.3543 | 60.0359 | 41.7938 | 25.5702 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.5847 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.6079 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.5809 | 52.9161 | 60.0729 | 43.77 | 25.5826 | 43.3543 | 60.0359 | 41.692 | 25.5785 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.593 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.6162 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.5893 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 25.5909 | 43.3635 | 60.0359 | 41.5901 | 25.5868 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6013 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.6246 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.5976 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 25.5992 | 43.3635 | 60.0359 | 41.4883 | 25.5951 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6099 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.6329 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6059 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 25.6076 | 43.3635 | 60.0359 | 41.3864 | 25.6035 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6182 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.6413 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6142 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 25.6159 | 43.3635 | 60.0359 | 41.2846 | 25.6118 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6265 | 22.8285 | 60.0445 | 11.31
25.6496 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6226 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 25.6242 | 43.3694 | 60.0359 | 41.1827 | 25.6201 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6348 | 22.8285 | 60.0445 | 11.31
25.6579 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6309 | 52.8931 | 60.0729 | 43.77 | 25.6326 | 43.3694 | 60.0359 | 41.0808 | 25.6284 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6431 | 22.8285 | 60.0445 | 11.31
25.6663 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6392 | 52.8931 | 60.0705 | 43.77 | 25.6409 | 43.3694 | 60.0359 | 40.979 | 25.6368 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6514 | 22.8285 | 60.0445 | 11.31
25.6746 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6475 | 52.8931 | 60.0705 | 43.77 | 25.6492 | 43.3694 | 60.0359 | 40.8771 | 25.6451 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6597 | 22.8285 | 60.0445 | 11.31
25.6829 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6559 | 52.874 | 60.0705 | 43.77 | 25.6575 | 43.3694 | 60.0359 | 40.7753 | 25.6534 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.668 | 22.8285 | 60.0445 | 11.31
25.6913 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6642 | 52.874 | 60.0705 | 43.77 | 25.6659 | 43.3694 | 60.0359 | 40.6734 | 25.6617 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6763 | 22.8285 | 60.0445 | 11.31
25.6996 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6725 | 52.874 | 60.0705 | 43.77 | 25.6742 | 43.3694 | 60.0359 | 40.5716 | 25.6702 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6848 | 22.8285 | 60.0445 | 11.31
25.7079 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.6808 | 52.874 | 60.0705 | 43.77 | 25.6825 | 43.3694 | 60.0359 | 40.4697 | 25.6785 | 23.2551 | 60.0182 | 13.31 | 25.6931 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.7163 | 53.595 | 59.979 | 43.77 | 25.6891 | 52.8763 | 60.0705 | 43.77 | 25.6909 | 43.3694 | 60.0375 | 40.3679 | 25.6868 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7014 | 22.8274 | 60.0445 | 11.31
25.7246 | 53.595 | 59.979 | 43.77 | 25.6975 | 52.8763 | 60.0705 | 43.77 | 25.6992 | 43.3694 | 60.0375 | 40.266 | 25.6951 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7097 | 22.8233 | 60.0445 | 11.31
25.7329 | 53.595 | 59.979 | 43.77 | 25.7058 | 52.8763 | 60.0705 | 43.77 | 25.7075 | 43.3694 | 60.0375 | 40.1641 | 25.7035 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.718 | 22.8233 | 60.0445 | 11.31
25.7413 | 53.595 | 59.979 | 43.77 | 25.7141 | 52.8763 | 60.0705 | 43.77 | 25.7159 | 43.3694 | 60.0375 | 40.0623 | 25.7118 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7263 | 22.8233 | 60.0445 | 11.31
25.7496 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.7224 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 25.7242 | 43.3694 | 60.0375 | 39.9604 | 25.7201 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7346 | 22.8233 | 60.0445 | 11.31
25.758 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.7308 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 25.7325 | 43.3694 | 60.0375 | 39.8586 | 25.7284 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7429 | 22.8233 | 60.0445 | 11.31
25.7663 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.7391 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 25.7408 | 43.3886 | 60.0375 | 39.7567 | 25.7368 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7512 | 22.8233 | 60.0445 | 11.31
25.7746 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.7474 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 25.7491 | 43.3886 | 60.0375 | 39.6549 | 25.7451 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7598 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.783 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.7557 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 25.7575 | 43.424 | 60.0375 | 39.553 | 25.7534 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7681 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.7913 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.7641 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 25.7658 | 43.424 | 60.0375 | 39.4512 | 25.7617 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7764 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.7996 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.7724 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 25.7741 | 43.424 | 60.0375 | 39.3493 | 25.7701 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.7847 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.808 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.7807 | 52.8533 | 60.0705 | 43.77 | 25.7825 | 43.424 | 60.0375 | 39.2475 | 25.7784 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.793 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.8163 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.789 | 52.825 | 60.0705 | 43.77 | 25.7908 | 43.424 | 60.0375 | 39.1456 | 25.7867 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8013 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.8246 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.7974 | 52.825 | 60.0705 | 43.77 | 25.7991 | 43.424 | 60.0375 | 39.0438 | 25.795 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8096 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.833 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.8057 | 52.9068 | 60.0705 | 43.77 | 25.8074 | 43.424 | 60.0375 | 38.9419 | 25.8035 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8179 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.8413 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.814 | 52.9068 | 60.0705 | 43.77 | 25.8158 | 43.424 | 60.0375 | 38.8401 | 25.8118 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8262 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.8497 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.8223 | 52.8844 | 60.0705 | 43.77 | 25.8241 | 43.3873 | 60.0375 | 38.7382 | 25.8201 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8347 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.858 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.8307 | 52.8844 | 60.0705 | 43.77 | 25.8324 | 43.3873 | 60.0375 | 38.6363 | 25.8284 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.843 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.8663 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.839 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 25.8408 | 43.3873 | 60.0375 | 38.5345 | 25.8368 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8513 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.8747 | 53.595 | 59.9787 | 43.77 | 25.8473 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 25.8491 | 43.3873 | 60.0375 | 38.4326 | 25.8451 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8596 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.883 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 25.8556 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 25.8574 | 43.3873 | 60.0375 | 38.3308 | 25.8534 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8679 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.8913 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 25.864 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 25.8658 | 43.3873 | 60.0375 | 38.2289 | 25.8617 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8762 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.8997 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 25.8723 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 25.8741 | 43.3873 | 60.0375 | 38.1271 | 25.8701 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8845 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.908 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 25.8806 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 25.8824 | 43.3873 | 60.0375 | 38.0252 | 25.8784 | 23.2551 | 60.0178 | 13.31 | 25.8928 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.9163 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 25.8889 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 25.8907 | 43.3873 | 60.0387 | 37.9234 | 25.8867 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 25.9011 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.9247 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 25.8972 | 52.8022 | 60.0681 | 43.77 | 25.899 | 43.3873 | 60.0387 | 37.8215 | 25.895 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 25.9094 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.933 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 25.9056 | 52.784 | 60.0681 | 43.77 | 25.9074 | 43.3873 | 60.0387 | 37.7197 | 25.9034 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 25.918 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.9414 | 53.5947 | 59.9787 | 43.77 | 25.9139 | 52.784 | 60.0681 | 43.77 | 25.9157 | 43.3873 | 60.0387 | 37.6178 | 25.9117 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 25.9263 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.9497 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9222 | 52.7616 | 60.0681 | 43.77 | 25.924 | 43.3873 | 60.0387 | 37.516 | 25.92 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 25.9346 | 22.8233 | 60.0449 | 11.31
25.958 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9305 | 52.7616 | 60.0681 | 43.77 | 25.9324 | 43.3873 | 60.0387 | 37.4141 | 25.9283 | 23.2551 | 60.0174 | 13.31 | 25.9429 | 22.8292 | 60.0449 | 11.31
25.9664 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9389 | 52.7616 | 60.0681 | 43.77 | 25.9407 | 43.3989 | 60.0387 | 37.3123 | 25.9368 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 25.9512 | 22.8292 | 60.0449 | 11.31
25.9747 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9472 | 52.7616 | 60.0681 | 43.77 | 25.949 | 43.3989 | 60.0387 | 37.2104 | 25.9451 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 25.9595 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
25.983 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9555 | 52.7051 | 60.0681 | 43.77 | 25.9574 | 43.3989 | 60.0387 | 37.1086 | 25.9534 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 25.9678 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
25.9914 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9638 | 52.7051 | 60.0681 | 43.77 | 25.9657 | 43.3989 | 60.0387 | 37.0067 | 25.9617 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 25.9761 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
25.9997 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9722 | 52.7051 | 60.0681 | 43.77 | 25.974 | 43.3989 | 60.0387 | 36.9049 | 25.9701 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 25.9844 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
26.008 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9805 | 52.7051 | 60.0681 | 43.77 | 25.9823 | 43.3989 | 60.0387 | 36.803 | 25.9784 | 23.2357 | 60.0174 | 13.31 | 25.9929 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
26.0164 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9888 | 52.7475 | 60.0681 | 43.77 | 25.9907 | 43.4037 | 60.0387 | 36.7012 | 25.9867 | 23.224 | 60.0174 | 13.31 | 26.0012 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
26.0247 | 53.5947 | 59.979 | 43.77 | 25.9971 | 52.7475 | 60.0681 | 43.77 | 25.999 | 43.4037 | 60.0387 | 36.5993 | 25.995 | 23.224 | 60.0174 | 13.31 | 26.0095 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
26.0331 | 53.537 | 59.979 | 43.77 | 26.0054 | 52.6726 | 60.0681 | 43.77 | 26.0073 | 43.4037 | 60.0387 | 36.4975 | 26.0034 | 23.224 | 60.0174 | 13.31 | 26.0178 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
26.0414 | 53.537 | 59.979 | 43.77 | 26.0138 | 52.6726 | 60.0681 | 43.77 | 26.0157 | 43.4037 | 60.0387 | 36.3956 | 26.0117 | 23.224 | 60.0174 | 13.31 | 26.0261 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
26.0497 | 53.537 | 59.979 | 43.77 | 26.0221 | 52.6726 | 60.0681 | 43.77 | 26.024 | 43.4037 | 60.0387 | 36.2938 | 26.02 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 26.0344 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
26.0581 | 53.537 | 59.979 | 43.77 | 26.0304 | 52.6726 | 60.0681 | 43.77 | 26.0323 | 43.4037 | 60.0387 | 36.1919 | 26.0283 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 26.0427 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
26.0664 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.0387 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 26.0406 | 43.4037 | 60.0387 | 36.0901 | 26.0367 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 26.051 | 22.8368 | 60.0449 | 11.31
26.0747 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.0471 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 26.049 | 43.4037 | 60.0387 | 35.9882 | 26.045 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 26.0593 | 22.7791 | 60.0449 | 11.31
26.0831 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.0554 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 26.0573 | 43.4037 | 60.0387 | 35.8864 | 26.0533 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 26.0679 | 22.7791 | 60.0449 | 11.31
26.0914 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.0637 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 26.0656 | 43.4037 | 60.0387 | 35.7845 | 26.0616 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 26.0762 | 22.7791 | 60.0449 | 11.31
26.0997 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.0721 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 26.0739 | 43.4037 | 60.0387 | 35.6827 | 26.0701 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 26.0845 | 22.7791 | 60.0449 | 11.31
26.1081 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.0804 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 26.0823 | 43.4037 | 60.0387 | 35.5808 | 26.0784 | 23.2064 | 60.0174 | 13.31 | 26.0928 | 22.7791 | 60.0449 | 11.31
26.1164 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.0887 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 26.0906 | 43.4037 | 60.0395 | 35.479 | 26.0867 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1011 | 22.7791 | 60.0449 | 11.31
26.1248 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.097 | 52.6726 | 60.0645 | 43.77 | 26.0989 | 43.4037 | 60.0395 | 35.3771 | 26.095 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1094 | 22.7791 | 60.0449 | 11.31
26.1331 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.1053 | 52.651 | 60.0645 | 43.77 | 26.1073 | 43.4037 | 60.0395 | 35.2753 | 26.1033 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1177 | 22.7791 | 60.0449 | 11.31
26.1414 | 53.537 | 59.9791 | 43.77 | 26.1137 | 52.651 | 60.0645 | 43.77 | 26.1156 | 43.4037 | 60.0395 | 35.1734 | 26.1117 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.126 | 22.703 | 60.0449 | 11.31
26.1498 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.122 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1239 | 43.4037 | 60.0395 | 35.0716 | 26.12 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1343 | 22.703 | 60.0449 | 11.31
26.1581 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.1303 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1322 | 43.4037 | 60.0395 | 34.9697 | 26.1283 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1426 | 22.703 | 60.0449 | 11.31
26.1664 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.1386 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1406 | 43.4037 | 60.0395 | 34.8679 | 26.1366 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1511 | 22.703 | 60.0449 | 11.31
26.1748 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.147 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1489 | 43.4037 | 60.0395 | 34.766 | 26.145 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1594 | 22.71 | 60.0458 | 11.31
26.1831 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.1553 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1572 | 43.4037 | 60.0395 | 34.6642 | 26.1533 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1677 | 22.71 | 60.0458 | 11.31
26.1914 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.1636 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1656 | 43.4037 | 60.0395 | 34.5623 | 26.1616 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.176 | 22.71 | 60.0458 | 11.31
26.1998 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.1719 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1739 | 43.4037 | 60.0395 | 34.4605 | 26.1699 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1843 | 22.71 | 60.0458 | 11.31
26.2081 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.1803 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1822 | 43.4037 | 60.0395 | 34.3586 | 26.1783 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.1926 | 22.6908 | 60.0458 | 11.31
26.2165 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.1886 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1905 | 43.4037 | 60.0395 | 34.2568 | 26.1866 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2009 | 22.6908 | 60.0458 | 11.31
26.2248 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.1969 | 52.6335 | 60.0645 | 43.77 | 26.1989 | 43.4037 | 60.0395 | 34.1549 | 26.1949 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2092 | 22.6967 | 60.0458 | 11.31
26.2331 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.2052 | 52.7363 | 60.0645 | 43.77 | 26.2072 | 43.4037 | 60.0395 | 34.0531 | 26.2032 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2175 | 22.6967 | 60.0458 | 11.31
26.2415 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.2136 | 52.7363 | 60.0645 | 43.77 | 26.2155 | 43.4037 | 60.0395 | 33.9512 | 26.2117 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2261 | 22.7021 | 60.0458 | 11.31
26.2498 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.2219 | 52.6306 | 60.0645 | 43.77 | 26.2238 | 43.4037 | 60.0395 | 33.8494 | 26.22 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2344 | 22.7021 | 60.0458 | 11.31
26.2581 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.2302 | 52.6306 | 60.0645 | 43.77 | 26.2322 | 43.4037 | 60.0395 | 33.7475 | 26.2283 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2427 | 22.6988 | 60.0458 | 11.31
26.2665 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.2385 | 52.7547 | 60.0613 | 43.77 | 26.2405 | 43.4037 | 60.0395 | 33.6457 | 26.2366 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.251 | 22.6988 | 60.0458 | 11.31
26.2748 | 53.537 | 59.9796 | 43.77 | 26.2469 | 52.7547 | 60.0613 | 43.77 | 26.2488 | 43.4037 | 60.0395 | 33.5438 | 26.245 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2593 | 22.6988 | 60.0458 | 11.31
26.2831 | 53.494 | 59.9796 | 43.77 | 26.2552 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.2572 | 43.4037 | 60.0395 | 33.442 | 26.2533 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2676 | 22.6988 | 60.0458 | 11.31
26.2915 | 53.494 | 59.9796 | 43.77 | 26.2635 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.2655 | 43.4037 | 60.0395 | 33.3401 | 26.2616 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2759 | 22.6988 | 60.0458 | 11.31
26.2998 | 53.494 | 59.9796 | 43.77 | 26.2718 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.2738 | 43.4037 | 60.0395 | 33.2383 | 26.2699 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2842 | 22.6988 | 60.0458 | 11.31
26.3081 | 53.494 | 59.9796 | 43.77 | 26.2802 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.2821 | 43.4037 | 60.0395 | 33.1364 | 26.2783 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.2925 | 22.6977 | 60.0458 | 11.31
26.3165 | 53.4981 | 59.9796 | 43.77 | 26.2885 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.2905 | 43.4037 | 60.0391 | 33.0346 | 26.2866 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.301 | 22.6977 | 60.0458 | 11.31
26.3248 | 53.4981 | 59.9796 | 43.77 | 26.2968 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.2988 | 43.4037 | 60.0391 | 32.9327 | 26.2949 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3093 | 22.7102 | 60.0458 | 11.31
26.3332 | 53.5629 | 59.9796 | 43.77 | 26.3051 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.3071 | 43.4037 | 60.0391 | 32.8309 | 26.3032 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3176 | 22.7102 | 60.0458 | 11.31
26.3415 | 53.5629 | 59.9796 | 43.77 | 26.3135 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.3155 | 43.4037 | 60.0391 | 32.729 | 26.3116 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3259 | 22.7102 | 60.0458 | 11.31
26.3498 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3218 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.3238 | 43.4037 | 60.0391 | 32.6272 | 26.3199 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3342 | 22.7102 | 60.0458 | 11.31
26.3582 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3301 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.3321 | 43.4037 | 60.0391 | 32.5253 | 26.3282 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3425 | 22.7102 | 60.0458 | 11.31
26.3665 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3384 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.3404 | 43.4037 | 60.0391 | 32.4235 | 26.3365 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3508 | 22.7102 | 60.0458 | 11.31
26.3748 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3468 | 52.7198 | 60.0613 | 43.77 | 26.3488 | 43.4037 | 60.0391 | 32.3216 | 26.345 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3591 | 22.7161 | 60.0477 | 11.31
26.3832 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3551 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 26.3571 | 43.4037 | 60.0391 | 32.2198 | 26.3533 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3674 | 22.7161 | 60.0477 | 11.31
26.3915 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3634 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 26.3654 | 43.4037 | 60.0391 | 32.1179 | 26.3616 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3757 | 22.7215 | 60.0477 | 11.31
26.3998 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3717 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 26.3737 | 43.4037 | 60.0391 | 32.0161 | 26.3699 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3843 | 22.7215 | 60.0477 | 11.31
26.4082 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3801 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 26.3821 | 43.4037 | 60.0391 | 31.9142 | 26.3783 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.3926 | 22.7215 | 60.0477 | 11.31
26.4165 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3884 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 26.3904 | 43.3894 | 60.0391 | 31.8124 | 26.3866 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4009 | 22.7215 | 60.0477 | 11.31
26.4249 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.3967 | 52.6985 | 60.0613 | 43.77 | 26.3987 | 43.3894 | 60.0391 | 31.7105 | 26.3949 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4092 | 22.724 | 60.0477 | 11.31
26.4332 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.405 | 52.7812 | 60.0613 | 43.77 | 26.4071 | 43.3894 | 60.0391 | 31.6087 | 26.4032 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4175 | 22.724 | 60.0477 | 11.31
26.4415 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.4134 | 52.7812 | 60.0613 | 43.77 | 26.4154 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 26.4116 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4258 | 22.7229 | 60.0477 | 11.31
26.4499 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.4217 | 52.747 | 60.0613 | 43.77 | 26.4237 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 26.4199 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4341 | 22.7229 | 60.0477 | 11.31
26.4582 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.43 | 52.747 | 60.0613 | 43.77 | 26.432 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 26.4282 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4424 | 22.7229 | 60.0477 | 11.31
26.4665 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.4383 | 52.747 | 60.0589 | 43.77 | 26.4404 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 26.4365 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4507 | 22.7229 | 60.0477 | 11.31
26.4749 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.4467 | 52.747 | 60.0589 | 43.77 | 26.4487 | 43.3894 | 60.0391 | 31.54 | 26.4449 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4592 | 22.721 | 60.0477 | 11.31
26.4832 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.455 | 52.7513 | 60.0589 | 43.77 | 26.457 | 43.3589 | 60.0391 | 31.54 | 26.4532 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4675 | 22.721 | 60.0477 | 11.31
26.4915 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.4633 | 52.7513 | 60.0589 | 43.77 | 26.4654 | 43.3589 | 60.0391 | 31.54 | 26.4615 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4758 | 22.721 | 60.0477 | 11.31
26.4999 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.4716 | 52.7513 | 60.0589 | 43.77 | 26.4737 | 43.3589 | 60.0391 | 31.54 | 26.4698 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4841 | 22.721 | 60.0477 | 11.31
26.5082 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.4799 | 52.7513 | 60.0589 | 43.77 | 26.482 | 43.3589 | 60.0391 | 31.54 | 26.4783 | 23.2064 | 60.0169 | 13.31 | 26.4924 | 22.7294 | 60.0477 | 11.31
26.5166 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.4883 | 52.7306 | 60.0589 | 43.77 | 26.4903 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 26.4866 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5007 | 22.7294 | 60.0477 | 11.31
26.5249 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.4966 | 52.7306 | 60.0589 | 43.77 | 26.4987 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 26.4949 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.509 | 22.7348 | 60.0477 | 11.31
26.5332 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.5049 | 52.7306 | 60.0589 | 43.77 | 26.507 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 26.5032 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5173 | 22.7348 | 60.0477 | 11.31
26.5416 | 53.5629 | 59.9812 | 43.77 | 26.5133 | 52.7306 | 60.0589 | 43.77 | 26.5153 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 26.5116 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5256 | 22.7348 | 60.0477 | 11.31
26.5499 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 26.5216 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 26.5237 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 26.5199 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5342 | 22.7348 | 60.0477 | 11.31
26.5582 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 26.5299 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 26.532 | 43.3589 | 60.0383 | 31.54 | 26.5282 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5425 | 22.6207 | 60.0477 | 11.31
26.5666 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 26.5382 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 26.5403 | 43.3294 | 60.0383 | 31.54 | 26.5365 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5508 | 22.6207 | 60.0477 | 11.31
26.5749 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 26.5466 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 26.5486 | 43.3294 | 60.0383 | 31.54 | 26.5449 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5591 | 22.5206 | 60.0499 | 11.31
26.5832 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 26.5549 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 26.557 | 43.3294 | 60.0383 | 31.54 | 26.5532 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5674 | 22.5206 | 60.0499 | 11.31
26.5916 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 26.5632 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 26.5653 | 43.3294 | 60.0383 | 31.54 | 26.5615 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5757 | 22.5216 | 60.0499 | 11.31
26.5999 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 26.5715 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 26.5736 | 43.4605 | 60.0383 | 31.54 | 26.5698 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.584 | 22.5216 | 60.0499 | 11.31
26.6082 | 53.5629 | 59.9832 | 43.77 | 26.5799 | 52.763 | 60.0589 | 43.77 | 26.5819 | 43.4605 | 60.0383 | 31.54 | 26.5782 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.5923 | 22.5216 | 60.0499 | 11.31
26.6166 | 53.442 | 59.9832 | 43.77 | 26.5882 | 52.6641 | 60.0589 | 43.77 | 26.5903 | 43.4605 | 60.0383 | 31.54 | 26.5865 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6006 | 22.5216 | 60.0499 | 11.31
26.6249 | 53.442 | 59.9832 | 43.77 | 26.5965 | 52.6641 | 60.0589 | 43.77 | 26.5986 | 43.4605 | 60.0383 | 31.54 | 26.5948 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6089 | 22.5216 | 60.0499 | 11.31
26.6332 | 53.442 | 59.9832 | 43.77 | 26.6048 | 52.6253 | 60.0589 | 43.77 | 26.6069 | 43.4034 | 60.0383 | 31.54 | 26.6031 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6174 | 22.5216 | 60.0499 | 11.31
26.6416 | 53.442 | 59.9832 | 43.77 | 26.6132 | 52.6253 | 60.0589 | 43.77 | 26.6153 | 43.4034 | 60.0383 | 31.54 | 26.6116 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6257 | 22.5216 | 60.0499 | 11.31
26.6499 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 26.6215 | 52.6253 | 60.0589 | 43.77 | 26.6236 | 43.4034 | 60.0383 | 31.54 | 26.6199 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.634 | 22.5216 | 60.0499 | 11.31
26.6583 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 26.6298 | 52.6253 | 60.0589 | 43.77 | 26.6319 | 43.4034 | 60.0383 | 31.54 | 26.6282 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6423 | 22.4711 | 60.0499 | 11.31
26.6666 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 26.6381 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 26.6403 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 26.6365 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6506 | 22.4711 | 60.0499 | 11.31
26.6749 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 26.6465 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 26.6486 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 26.6449 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6589 | 22.4838 | 60.0499 | 11.31
26.6833 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 26.6548 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 26.6569 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 26.6532 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6672 | 22.4838 | 60.0499 | 11.31
26.6916 | 53.385 | 59.9832 | 43.77 | 26.6631 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 26.6652 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 26.6615 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6755 | 22.4838 | 60.0499 | 11.31
26.6999 | 53.451 | 59.9832 | 43.77 | 26.6714 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 26.6736 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 26.6698 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6838 | 22.4838 | 60.0499 | 11.31
26.7083 | 53.451 | 59.9832 | 43.77 | 26.6798 | 52.6253 | 60.0565 | 43.77 | 26.6819 | 43.419 | 60.0383 | 31.54 | 26.6782 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.6924 | 22.483 | 60.0499 | 11.31
26.7166 | 53.6133 | 59.9832 | 43.77 | 26.6881 | 52.6673 | 60.0565 | 43.77 | 26.6902 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.6865 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7007 | 22.483 | 60.0499 | 11.31
26.7249 | 53.6133 | 59.9832 | 43.77 | 26.6964 | 52.6673 | 60.0565 | 43.77 | 26.6985 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.6948 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.709 | 22.483 | 60.0499 | 11.31
26.7333 | 53.6133 | 59.9832 | 43.77 | 26.7047 | 52.6673 | 60.0565 | 43.77 | 26.7069 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.7031 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7173 | 22.483 | 60.0499 | 11.31
26.7416 | 53.6133 | 59.9832 | 43.77 | 26.7131 | 52.6673 | 60.0565 | 43.77 | 26.7152 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.7115 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7256 | 22.4855 | 60.0499 | 11.31
26.7499 | 53.6133 | 59.9854 | 43.77 | 26.7214 | 52.7878 | 60.0565 | 43.77 | 26.7235 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.7198 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7339 | 22.4855 | 60.0499 | 11.31
26.7583 | 53.6133 | 59.9854 | 43.77 | 26.7297 | 52.7878 | 60.0565 | 43.77 | 26.7318 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.7281 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7422 | 22.4855 | 60.0499 | 11.31
26.7666 | 53.6133 | 59.9854 | 43.77 | 26.738 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.7402 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.7365 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7505 | 22.4855 | 60.0499 | 11.31
26.775 | 53.6133 | 59.9854 | 43.77 | 26.7464 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.7485 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.7449 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7588 | 22.4855 | 60.0523 | 11.31
26.7833 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 26.7547 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.7568 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.7532 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7671 | 22.4855 | 60.0523 | 11.31
26.7916 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 26.763 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.7652 | 43.405 | 60.0366 | 31.54 | 26.7615 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7756 | 22.4855 | 60.0523 | 11.31
26.8 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 26.7713 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.7735 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 26.7698 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7839 | 22.4855 | 60.0523 | 11.31
26.8083 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 26.7797 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.7818 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 26.7782 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.7922 | 22.4855 | 60.0523 | 11.31
26.8166 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 26.788 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.7902 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 26.7865 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8005 | 22.4855 | 60.0523 | 11.31
26.825 | 53.7068 | 59.9854 | 43.77 | 26.7963 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.7985 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 26.7948 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8088 | 22.4847 | 60.0523 | 11.31
26.8333 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 26.8046 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.8068 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 26.8031 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8171 | 22.4847 | 60.0523 | 11.31
26.8416 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 26.813 | 52.7516 | 60.0565 | 43.77 | 26.8151 | 43.3862 | 60.0366 | 31.54 | 26.8115 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8254 | 22.4829 | 60.0523 | 11.31
26.85 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 26.8213 | 52.724 | 60.0565 | 43.77 | 26.8235 | 43.3861 | 60.0366 | 31.54 | 26.8198 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8337 | 22.4829 | 60.0523 | 11.31
26.8583 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 26.8296 | 52.724 | 60.0565 | 43.77 | 26.8318 | 43.3861 | 60.0366 | 31.54 | 26.8281 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.842 | 22.4829 | 60.0523 | 11.31
26.8666 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 26.838 | 52.724 | 60.054 | 43.77 | 26.8401 | 43.3861 | 60.0366 | 31.54 | 26.8364 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8503 | 22.4829 | 60.0523 | 11.31
26.875 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 26.8463 | 52.724 | 60.054 | 43.77 | 26.8484 | 43.3861 | 60.0366 | 31.54 | 26.8448 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8589 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.8833 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 26.8546 | 52.724 | 60.054 | 43.77 | 26.8568 | 43.476 | 60.0366 | 31.54 | 26.8531 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8672 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.8917 | 53.6546 | 59.9854 | 43.77 | 26.8629 | 52.724 | 60.054 | 43.77 | 26.8651 | 43.476 | 60.0366 | 31.54 | 26.8615 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8755 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.9 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 26.8712 | 52.6858 | 60.054 | 43.77 | 26.8734 | 43.476 | 60.0366 | 31.54 | 26.8698 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8838 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.9083 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 26.8796 | 52.6858 | 60.054 | 43.77 | 26.8818 | 43.476 | 60.0366 | 31.54 | 26.8782 | 23.2064 | 60.0161 | 13.31 | 26.8921 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.9167 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 26.8879 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.8901 | 43.476 | 60.0346 | 31.54 | 26.8865 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9004 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.925 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 26.8962 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.8984 | 43.476 | 60.0346 | 31.54 | 26.8948 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9087 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.9333 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 26.9046 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.9067 | 43.4577 | 60.0346 | 31.54 | 26.9031 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.917 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.9417 | 53.6146 | 59.9854 | 43.77 | 26.9129 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.9151 | 43.4577 | 60.0346 | 31.54 | 26.9115 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9253 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.95 | 53.2788 | 59.9879 | 43.77 | 26.9212 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.9234 | 43.4577 | 60.0346 | 31.54 | 26.9198 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9338 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.9583 | 53.2788 | 59.9879 | 43.77 | 26.9295 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.9317 | 43.4577 | 60.0346 | 31.54 | 26.9281 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9421 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.9667 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 26.9379 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.9401 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 26.9364 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9504 | 22.4799 | 60.0523 | 11.31
26.975 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 26.9462 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.9484 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 26.9448 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9587 | 22.483 | 60.0539 | 11.31
26.9833 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 26.9545 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.9567 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 26.9531 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.967 | 22.483 | 60.0539 | 11.31
26.9917 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 26.9628 | 52.6525 | 60.054 | 43.77 | 26.9651 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 26.9614 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9753 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 26.9712 | 52.5762 | 60.054 | 43.77 | 26.9734 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 26.9697 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9836 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.0083 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 26.9795 | 52.5762 | 60.054 | 43.77 | 26.9817 | 43.379 | 60.0346 | 31.54 | 26.9781 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 26.9919 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.0167 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 26.9878 | 52.5762 | 60.054 | 43.77 | 26.99 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 26.9865 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 27.0002 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.025 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 26.9961 | 52.5762 | 60.054 | 43.77 | 26.9984 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 26.9948 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 27.0085 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.0333 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 27.0045 | 52.7264 | 60.054 | 43.77 | 27.0067 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 27.0031 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 27.0171 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.0417 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 27.0128 | 52.7264 | 60.054 | 43.77 | 27.015 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 27.0115 | 23.2064 | 60.0164 | 13.31 | 27.0254 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.05 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 27.0211 | 52.7299 | 60.054 | 43.77 | 27.0233 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 27.0198 | 23.2337 | 60.0164 | 13.31 | 27.0337 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.0584 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 27.0294 | 52.7299 | 60.054 | 43.77 | 27.0317 | 43.418 | 60.0346 | 31.54 | 27.0281 | 23.2337 | 60.0164 | 13.31 | 27.042 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.0667 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 27.0378 | 52.7299 | 60.052 | 43.77 | 27.04 | 43.3958 | 60.0346 | 31.54 | 27.0364 | 23.2415 | 60.0164 | 13.31 | 27.0503 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.075 | 53.3463 | 59.9879 | 43.77 | 27.0461 | 52.7299 | 60.052 | 43.77 | 27.0483 | 43.3958 | 60.0346 | 31.54 | 27.0448 | 23.2415 | 60.0164 | 13.31 | 27.0586 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.0834 | 53.2941 | 59.9879 | 43.77 | 27.0544 | 52.7299 | 60.052 | 43.77 | 27.0567 | 43.3958 | 60.0346 | 31.54 | 27.0531 | 23.2692 | 60.0164 | 13.31 | 27.0669 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.0917 | 53.2941 | 59.9879 | 43.77 | 27.0627 | 52.7299 | 60.052 | 43.77 | 27.065 | 43.3958 | 60.0346 | 31.54 | 27.0614 | 23.2692 | 60.0164 | 13.31 | 27.0752 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.1 | 53.3509 | 59.9879 | 43.77 | 27.0711 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.0733 | 43.3867 | 60.0346 | 31.54 | 27.0697 | 23.2692 | 60.0164 | 13.31 | 27.0835 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.1084 | 53.3509 | 59.9879 | 43.77 | 27.0794 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.0816 | 43.3867 | 60.0346 | 31.54 | 27.078 | 23.2692 | 60.0164 | 13.31 | 27.0918 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.1167 | 53.3509 | 59.9879 | 43.77 | 27.0877 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.09 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.0864 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1003 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.125 | 53.3509 | 59.9879 | 43.77 | 27.0961 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.0983 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.0947 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1086 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.1334 | 53.3123 | 59.9879 | 43.77 | 27.1044 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.1066 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.103 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1169 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.1417 | 53.3123 | 59.9879 | 43.77 | 27.1127 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.115 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1113 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1252 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.15 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 27.121 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.1233 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1198 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1335 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.1584 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 27.1293 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.1316 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1281 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1418 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.1667 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 27.1377 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.14 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1364 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1501 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.175 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 27.146 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.1483 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1447 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1584 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.1834 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 27.1543 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.1566 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1531 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1667 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.1917 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 27.1627 | 52.7102 | 60.052 | 43.77 | 27.1649 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1614 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1753 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 27.171 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 27.1732 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1697 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1836 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2084 | 53.3123 | 59.9907 | 43.77 | 27.1793 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 27.1816 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.178 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.1919 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2167 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.1876 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 27.1899 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1864 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.2002 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.225 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.196 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 27.1982 | 43.3867 | 60.0325 | 31.54 | 27.1947 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.2085 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2334 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.2043 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 27.2066 | 43.3531 | 60.0325 | 31.54 | 27.203 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.2168 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2417 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.2126 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 27.2149 | 43.3531 | 60.0325 | 31.54 | 27.2113 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.2251 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2501 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.2209 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 27.2232 | 43.3388 | 60.0325 | 31.54 | 27.2197 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.2334 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2584 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.2293 | 52.6772 | 60.052 | 43.77 | 27.2316 | 43.3388 | 60.0325 | 31.54 | 27.228 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.2417 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2667 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.2376 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.2399 | 43.3388 | 60.0325 | 31.54 | 27.2363 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.25 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2751 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.2459 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.2482 | 43.3388 | 60.0325 | 31.54 | 27.2446 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.2585 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2834 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.2542 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.2566 | 43.2944 | 60.0325 | 31.54 | 27.2531 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.2668 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.2917 | 53.3625 | 59.9907 | 43.77 | 27.2626 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.2649 | 43.2944 | 60.0325 | 31.54 | 27.2614 | 23.2692 | 60.0173 | 13.31 | 27.2751 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.3001 | 53.3932 | 59.9907 | 43.77 | 27.2709 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.2732 | 43.3101 | 60.0325 | 31.54 | 27.2697 | 23.0996 | 60.0173 | 13.31 | 27.2834 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.3084 | 53.3932 | 59.9907 | 43.77 | 27.2792 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.2815 | 43.3101 | 60.0325 | 31.54 | 27.278 | 23.0996 | 60.0173 | 13.31 | 27.2917 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.3167 | 53.3561 | 59.9907 | 43.77 | 27.2876 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.2899 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.2864 | 22.9492 | 60.0177 | 13.31 | 27.3 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.3251 | 53.3561 | 59.9907 | 43.77 | 27.2959 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.2982 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.2947 | 22.9492 | 60.0177 | 13.31 | 27.3083 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.3334 | 53.3561 | 59.9907 | 43.77 | 27.3042 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3065 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.303 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.3167 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.3417 | 53.3561 | 59.9907 | 43.77 | 27.3125 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3148 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.3113 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.325 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.3501 | 53.3561 | 59.9945 | 43.77 | 27.3209 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3232 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.3197 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.3333 | 22.4747 | 60.0539 | 11.31
27.3584 | 53.3561 | 59.9945 | 43.77 | 27.3292 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3315 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.328 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.3418 | 22.4631 | 60.0539 | 11.31
27.3667 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 27.3375 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3398 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.3363 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.3501 | 22.4631 | 60.0539 | 11.31
27.3751 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 27.3458 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3482 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.3446 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.3584 | 22.4631 | 60.0537 | 11.31
27.3834 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 27.3542 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3565 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.353 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.3667 | 22.4631 | 60.0537 | 11.31
27.3917 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 27.3625 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3648 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.3613 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.375 | 22.4559 | 60.0537 | 11.31
27.4001 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 27.3708 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3732 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.3696 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.3833 | 22.4559 | 60.0537 | 11.31
27.4084 | 53.4225 | 59.9945 | 43.77 | 27.3791 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3815 | 43.2893 | 60.0309 | 31.54 | 27.3779 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.3916 | 22.4559 | 60.0537 | 11.31
27.4167 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.3875 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3898 | 43.3161 | 60.0309 | 31.54 | 27.3864 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.3999 | 22.4559 | 60.0537 | 11.31
27.4251 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.3958 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.3981 | 43.3161 | 60.0309 | 31.54 | 27.3947 | 22.7236 | 60.0177 | 13.31 | 27.4082 | 22.4559 | 60.0537 | 11.31
27.4334 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.4041 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.4065 | 43.3161 | 60.0309 | 31.54 | 27.403 | 22.7485 | 60.0177 | 13.31 | 27.4165 | 22.4559 | 60.0537 | 11.31
27.4417 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.4124 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.4148 | 43.3161 | 60.0309 | 31.54 | 27.4113 | 22.7485 | 60.0177 | 13.31 | 27.425 | 22.4559 | 60.0537 | 11.31
27.4501 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.4208 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.4231 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 27.4197 | 22.768 | 60.0177 | 13.31 | 27.4333 | 22.4559 | 60.0537 | 11.31
27.4584 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.4291 | 52.6772 | 60.0508 | 43.77 | 27.4315 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 27.428 | 22.768 | 60.0177 | 13.31 | 27.4417 | 22.4568 | 60.0537 | 11.31
27.4667 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.4374 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.4398 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 27.4363 | 22.768 | 60.0177 | 13.31 | 27.45 | 22.4568 | 60.0537 | 11.31
27.4751 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.4458 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.4481 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 27.4446 | 22.768 | 60.0177 | 13.31 | 27.4583 | 22.4568 | 60.0537 | 11.31
27.4834 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.4541 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.4565 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 27.453 | 22.7841 | 60.0177 | 13.31 | 27.4666 | 22.4568 | 60.0537 | 11.31
27.4917 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.4624 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.4648 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 27.4613 | 22.7841 | 60.0177 | 13.31 | 27.4749 | 22.4586 | 60.0537 | 11.31
27.5001 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.4707 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.4731 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 27.4696 | 22.7841 | 60.0177 | 13.31 | 27.4832 | 22.4586 | 60.0537 | 11.31
27.5084 | 53.493 | 59.9945 | 43.77 | 27.479 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.4814 | 43.2982 | 60.0309 | 31.54 | 27.4779 | 22.7841 | 60.0177 | 13.31 | 27.4915 | 22.4615 | 60.0537 | 11.31
27.5168 | 53.3291 | 59.9945 | 43.77 | 27.4874 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.4898 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.4863 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5 | 22.4615 | 60.0537 | 11.31
27.5251 | 53.3291 | 59.9945 | 43.77 | 27.4957 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.4981 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.4946 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5083 | 22.4615 | 60.0537 | 11.31
27.5334 | 53.3291 | 59.9945 | 43.77 | 27.504 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.5064 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.5029 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5166 | 22.4615 | 60.0537 | 11.31
27.5418 | 53.3291 | 59.9945 | 43.77 | 27.5124 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.5147 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.5112 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5249 | 22.4615 | 60.0537 | 11.31
27.5501 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.5207 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.5231 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.5197 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5332 | 22.4615 | 60.0537 | 11.31
27.5584 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.529 | 52.6772 | 60.0504 | 43.77 | 27.5314 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.528 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5415 | 22.4499 | 60.0537 | 11.31
27.5668 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.5373 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.5397 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.5363 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5498 | 22.4499 | 60.0537 | 11.31
27.5751 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.5457 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.5481 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.5446 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5581 | 22.4427 | 60.052 | 11.31
27.5834 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.554 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.5564 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.553 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5664 | 22.4427 | 60.052 | 11.31
27.5918 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.5623 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.5647 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.5613 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5747 | 22.4427 | 60.052 | 11.31
27.6001 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.5706 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.5731 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.5696 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5833 | 22.4427 | 60.052 | 11.31
27.6084 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.579 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.5814 | 43.2982 | 60.0293 | 31.54 | 27.5779 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5916 | 22.4427 | 60.052 | 11.31
27.6168 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.5873 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.5897 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 27.5863 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.5999 | 22.4427 | 60.052 | 11.31
27.6251 | 53.3291 | 59.9977 | 43.77 | 27.5956 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.5981 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 27.5946 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.6082 | 22.4312 | 60.052 | 11.31
27.6334 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6039 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.6064 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 27.6029 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.6165 | 22.4312 | 60.052 | 11.31
27.6418 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6123 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.6147 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 27.6112 | 22.7841 | 60.0185 | 13.31 | 27.6248 | 22.4312 | 60.052 | 11.31
27.6501 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6206 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.623 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 27.6196 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 27.6331 | 22.4312 | 60.052 | 11.31
27.6584 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6289 | 52.6507 | 60.0504 | 43.77 | 27.6313 | 43.3398 | 60.0293 | 31.54 | 27.6279 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 27.6414 | 22.4283 | 60.052 | 11.31
27.6668 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6373 | 52.6507 | 60.05 | 43.77 | 27.6397 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 27.6362 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 27.6497 | 22.4283 | 60.052 | 11.31
27.6751 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6456 | 52.6507 | 60.05 | 43.77 | 27.648 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 27.6445 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 27.658 | 22.4283 | 60.052 | 11.31
27.6834 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6539 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.6563 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 27.653 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 27.6665 | 22.4283 | 60.052 | 11.31
27.6918 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6622 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.6647 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 27.6613 | 22.805 | 60.0185 | 13.31 | 27.6748 | 22.4283 | 60.052 | 11.31
27.7001 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6706 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.673 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 27.6696 | 22.8246 | 60.0185 | 13.31 | 27.6831 | 22.4283 | 60.052 | 11.31
27.7084 | 53.4607 | 59.9977 | 43.77 | 27.6789 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.6813 | 43.3396 | 60.0293 | 31.54 | 27.6779 | 22.8246 | 60.0185 | 13.31 | 27.6914 | 22.4241 | 60.052 | 11.31
27.7168 | 53.3005 | 59.9977 | 43.77 | 27.6872 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.6897 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.6862 | 22.8246 | 60.0198 | 13.31 | 27.6997 | 22.4241 | 60.052 | 11.31
27.7251 | 53.3005 | 59.9977 | 43.77 | 27.6955 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.698 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.6946 | 22.8246 | 60.0198 | 13.31 | 27.708 | 22.4241 | 60.052 | 11.31
27.7334 | 53.3005 | 59.9977 | 43.77 | 27.7039 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.7063 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7029 | 22.8246 | 60.0198 | 13.31 | 27.7163 | 22.4241 | 60.052 | 11.31
27.7418 | 53.3005 | 59.9977 | 43.77 | 27.7122 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.7147 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7112 | 22.8246 | 60.0198 | 13.31 | 27.7246 | 22.4169 | 60.052 | 11.31
27.7501 | 53.3005 | 60.001 | 43.77 | 27.7205 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.723 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7195 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.7329 | 22.4169 | 60.052 | 11.31
27.7584 | 53.3005 | 60.001 | 43.77 | 27.7289 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.7313 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7279 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.7415 | 22.4122 | 60.052 | 11.31
27.7668 | 53.0578 | 60.001 | 43.77 | 27.7372 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.7397 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7362 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.7498 | 22.4122 | 60.052 | 11.31
27.7751 | 53.0578 | 60.001 | 43.77 | 27.7455 | 52.6129 | 60.05 | 43.77 | 27.748 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7445 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.7581 | 22.4122 | 60.0499 | 11.31
27.7834 | 53.0578 | 60.001 | 43.77 | 27.7538 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 27.7563 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7528 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.7664 | 22.4122 | 60.0499 | 11.31
27.7918 | 53.0578 | 60.001 | 43.77 | 27.7621 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 27.7646 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7612 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.7747 | 22.4151 | 60.0499 | 11.31
27.8001 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 27.7705 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 27.7729 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7695 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.783 | 22.4151 | 60.0499 | 11.31
27.8084 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 27.7788 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 27.7813 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7778 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.7913 | 22.4151 | 60.0499 | 11.31
27.8168 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 27.7871 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 27.7896 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7861 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.7996 | 22.4151 | 60.0499 | 11.31
27.8251 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 27.7955 | 52.7022 | 60.05 | 43.77 | 27.7979 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.7946 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8079 | 22.4178 | 60.0499 | 11.31
27.8334 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 27.8038 | 52.6698 | 60.05 | 43.77 | 27.8063 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8029 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8162 | 22.4178 | 60.0499 | 11.31
27.8418 | 53.2029 | 60.001 | 43.77 | 27.8121 | 52.6698 | 60.05 | 43.77 | 27.8146 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8112 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8247 | 22.4178 | 60.0499 | 11.31
27.8501 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 27.8204 | 52.5939 | 60.05 | 43.77 | 27.8229 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8195 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.833 | 22.4178 | 60.0499 | 11.31
27.8584 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 27.8288 | 52.5939 | 60.05 | 43.77 | 27.8313 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8279 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8413 | 22.4178 | 60.0499 | 11.31
27.8668 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 27.8371 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 27.8396 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8362 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8496 | 22.4178 | 60.0499 | 11.31
27.8751 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 27.8454 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 27.8479 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8445 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8579 | 22.4707 | 60.0499 | 11.31
27.8834 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 27.8537 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 27.8563 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8528 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8662 | 22.4707 | 60.0499 | 11.31
27.8918 | 53.2759 | 60.001 | 43.77 | 27.8621 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 27.8646 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8612 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8745 | 22.4591 | 60.0499 | 11.31
27.9001 | 53.3384 | 60.001 | 43.77 | 27.8704 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 27.8729 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8695 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8828 | 22.4591 | 60.0499 | 11.31
27.9084 | 53.3384 | 60.001 | 43.77 | 27.8787 | 52.5939 | 60.0488 | 43.77 | 27.8813 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8778 | 22.8422 | 60.0198 | 13.31 | 27.8911 | 22.4591 | 60.0499 | 11.31
27.9168 | 53.3059 | 60.001 | 43.77 | 27.8871 | 52.5749 | 60.0488 | 43.77 | 27.8896 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8861 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 27.8997 | 22.4591 | 60.0499 | 11.31
27.9251 | 53.3059 | 60.001 | 43.77 | 27.8954 | 52.5749 | 60.0488 | 43.77 | 27.8979 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.8945 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 27.908 | 22.4568 | 60.0499 | 11.31
27.9334 | 53.1991 | 60.001 | 43.77 | 27.9037 | 52.5016 | 60.0488 | 43.77 | 27.9062 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9028 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 27.9163 | 22.4568 | 60.0499 | 11.31
27.9418 | 53.1991 | 60.001 | 43.77 | 27.912 | 52.5016 | 60.0488 | 43.77 | 27.9146 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9111 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 27.9246 | 22.495 | 60.0499 | 11.31
27.9501 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.9203 | 52.5016 | 60.0488 | 43.77 | 27.9229 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9194 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 27.9329 | 22.495 | 60.0499 | 11.31
27.9584 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.9287 | 52.5016 | 60.0488 | 43.77 | 27.9312 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9279 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 27.9412 | 22.495 | 60.0499 | 11.31
27.9668 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.937 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 27.9395 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9362 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 27.9495 | 22.495 | 60.0499 | 11.31
27.9751 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.9453 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 27.9479 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9445 | 22.8422 | 60.0206 | 13.31 | 27.9578 | 22.4882 | 60.0471 | 11.31
27.9834 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.9537 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 27.9562 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9528 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 27.9661 | 22.4882 | 60.0471 | 11.31
27.9918 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.962 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 27.9645 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9612 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 27.9744 | 22.4769 | 60.0471 | 11.31
28.0001 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.9703 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 27.9729 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9695 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 27.9829 | 22.4769 | 60.0471 | 11.31
28.0084 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.9786 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 27.9812 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9778 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 27.9912 | 22.4769 | 60.0471 | 11.31
28.0168 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.987 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 27.9895 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9861 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 27.9995 | 22.4769 | 60.0471 | 11.31
28.0251 | 53.1991 | 60.0051 | 43.77 | 27.9953 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 27.9979 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 27.9945 | 22.8541 | 60.0206 | 13.31 | 28.0078 | 22.4803 | 60.0471 | 11.31
28.0334 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 28.0036 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 28.0062 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.0028 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 28.0161 | 22.4803 | 60.0471 | 11.31
28.0418 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 28.0119 | 52.5883 | 60.0488 | 43.77 | 28.0145 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.0111 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 28.0244 | 22.4399 | 60.0471 | 11.31
28.0501 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 28.0203 | 52.5566 | 60.0488 | 43.77 | 28.0228 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.0194 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 28.0327 | 22.4399 | 60.0471 | 11.31
28.0584 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 28.0286 | 52.5566 | 60.0488 | 43.77 | 28.0312 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.0277 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 28.041 | 22.4348 | 60.0471 | 11.31
28.0667 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 28.0369 | 52.5566 | 60.0472 | 43.77 | 28.0395 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.0361 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 28.0493 | 22.4348 | 60.0471 | 11.31
28.0751 | 53.2529 | 60.0051 | 43.77 | 28.0453 | 52.5566 | 60.0472 | 43.77 | 28.0478 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.0444 | 22.8737 | 60.0206 | 13.31 | 28.0579 | 22.4279 | 60.0471 | 11.31
28.0834 | 53.2373 | 60.0051 | 43.77 | 28.0536 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 28.0562 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.0527 | 22.8913 | 60.0206 | 13.31 | 28.0662 | 22.4279 | 60.0471 | 11.31
28.0917 | 53.2373 | 60.0051 | 43.77 | 28.0619 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 28.0645 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.061 | 22.8913 | 60.0206 | 13.31 | 28.0745 | 22.4222 | 60.0471 | 11.31
28.1001 | 53.2373 | 60.0051 | 43.77 | 28.0702 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 28.0728 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.0695 | 22.8913 | 60.0206 | 13.31 | 28.0828 | 22.4222 | 60.0471 | 11.31
28.1084 | 53.2373 | 60.0051 | 43.77 | 28.0786 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 28.0811 | 43.3396 | 60.0285 | 31.54 | 28.0778 | 22.8913 | 60.0206 | 13.31 | 28.0911 | 22.4243 | 60.0471 | 11.31
28.1167 | 53.1936 | 60.0051 | 43.77 | 28.0869 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 28.0895 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.0861 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.0994 | 22.4243 | 60.0471 | 11.31
28.1251 | 53.1936 | 60.0051 | 43.77 | 28.0952 | 52.5193 | 60.0472 | 43.77 | 28.0978 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.0944 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1077 | 22.4243 | 60.0471 | 11.31
28.1334 | 53.2671 | 60.0051 | 43.77 | 28.1035 | 52.6655 | 60.0472 | 43.77 | 28.1061 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1028 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.116 | 22.4243 | 60.0471 | 11.31
28.1417 | 53.2671 | 60.0051 | 43.77 | 28.1119 | 52.6655 | 60.0472 | 43.77 | 28.1145 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1111 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1243 | 22.4232 | 60.0471 | 11.31
28.1501 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 28.1202 | 52.6655 | 60.0472 | 43.77 | 28.1228 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1194 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1326 | 22.4232 | 60.0471 | 11.31
28.1584 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 28.1285 | 52.6655 | 60.0472 | 43.77 | 28.1311 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1277 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1411 | 22.4181 | 60.0471 | 11.31
28.1667 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 28.1368 | 52.6751 | 60.0472 | 43.77 | 28.1395 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1361 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1494 | 22.4181 | 60.0471 | 11.31
28.1751 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 28.1452 | 52.6751 | 60.0472 | 43.77 | 28.1478 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1444 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1577 | 22.4181 | 60.0442 | 11.31
28.1834 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 28.1535 | 52.6751 | 60.0472 | 43.77 | 28.1561 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1527 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.166 | 22.4181 | 60.0442 | 11.31
28.1917 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 28.1618 | 52.6751 | 60.0472 | 43.77 | 28.1644 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.161 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1743 | 22.4181 | 60.0442 | 11.31
28.2001 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 28.1702 | 52.6567 | 60.0472 | 43.77 | 28.1728 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1694 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1826 | 22.4181 | 60.0442 | 11.31
28.2084 | 53.2671 | 60.0084 | 43.77 | 28.1785 | 52.6567 | 60.0472 | 43.77 | 28.1811 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1777 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1909 | 22.4124 | 60.0442 | 11.31
28.2167 | 53.1553 | 60.0084 | 43.77 | 28.1868 | 52.625 | 60.0472 | 43.77 | 28.1894 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.186 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.1992 | 22.4124 | 60.0442 | 11.31
28.2251 | 53.1553 | 60.0084 | 43.77 | 28.1951 | 52.625 | 60.0472 | 43.77 | 28.1978 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.1943 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.2075 | 22.4133 | 60.0442 | 11.31
28.2334 | 53.1553 | 60.0084 | 43.77 | 28.2035 | 52.5878 | 60.0472 | 43.77 | 28.2061 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.2028 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.2161 | 22.4133 | 60.0442 | 11.31
28.2417 | 53.1553 | 60.0084 | 43.77 | 28.2118 | 52.5878 | 60.0472 | 43.77 | 28.2144 | 43.3396 | 60.0289 | 31.54 | 28.2111 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.2244 | 22.4133 | 60.0442 | 11.31
28.2501 | 53.2132 | 60.0084 | 43.77 | 28.2201 | 52.5878 | 60.0472 | 43.77 | 28.2227 | 43.3529 | 60.0289 | 31.54 | 28.2194 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.2327 | 22.4133 | 60.0442 | 11.31
28.2584 | 53.2132 | 60.0084 | 43.77 | 28.2284 | 52.5878 | 60.0472 | 43.77 | 28.2311 | 43.3529 | 60.0289 | 31.54 | 28.2277 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.241 | 22.4133 | 60.0442 | 11.31
28.2667 | 53.2132 | 60.0084 | 43.77 | 28.2368 | 52.5878 | 60.0448 | 43.77 | 28.2394 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 28.2361 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.2493 | 22.4133 | 60.0442 | 11.31
28.2751 | 53.2132 | 60.0084 | 43.77 | 28.2451 | 52.5878 | 60.0448 | 43.77 | 28.2477 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 28.2444 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.2576 | 22.4053 | 60.0442 | 11.31
28.2834 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 28.2534 | 52.5878 | 60.0448 | 43.77 | 28.2561 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 28.2527 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.2659 | 22.4053 | 60.0442 | 11.31
28.2917 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 28.2617 | 52.5878 | 60.0448 | 43.77 | 28.2644 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 28.261 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.2742 | 22.4001 | 60.0442 | 11.31
28.3001 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 28.2701 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 28.2727 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 28.2694 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.2825 | 22.4001 | 60.0442 | 11.31
28.3084 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 28.2784 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 28.281 | 43.3747 | 60.0289 | 31.54 | 28.2777 | 22.8913 | 60.021 | 13.31 | 28.291 | 22.4001 | 60.0442 | 11.31
28.3167 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 28.2867 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 28.2894 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 28.286 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.2993 | 22.4001 | 60.0442 | 11.31
28.3251 | 53.3542 | 60.0084 | 43.77 | 28.2951 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 28.2977 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 28.2943 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3076 | 22.4001 | 60.0442 | 11.31
28.3334 | 53.3124 | 60.0084 | 43.77 | 28.3034 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 28.306 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 28.3026 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3159 | 22.4001 | 60.0442 | 11.31
28.3417 | 53.3124 | 60.0084 | 43.77 | 28.3117 | 52.5352 | 60.0448 | 43.77 | 28.3144 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 28.311 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3242 | 22.4014 | 60.0442 | 11.31
28.35 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.32 | 52.4986 | 60.0448 | 43.77 | 28.3227 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 28.3193 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3325 | 22.4014 | 60.0442 | 11.31
28.3584 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.3284 | 52.4986 | 60.0448 | 43.77 | 28.331 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 28.3276 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3408 | 22.3939 | 60.0442 | 11.31
28.3667 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.3367 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.3394 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 28.3359 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3491 | 22.3939 | 60.0442 | 11.31
28.375 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.345 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.3477 | 43.3747 | 60.0293 | 31.54 | 28.3444 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3574 | 22.3939 | 60.0414 | 11.31
28.3834 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.3533 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.356 | 43.3745 | 60.0293 | 31.54 | 28.3527 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.366 | 22.3939 | 60.0414 | 11.31
28.3917 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.3617 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.3643 | 43.3745 | 60.0293 | 31.54 | 28.361 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3743 | 22.3939 | 60.0414 | 11.31
28.4 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.37 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.3727 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 28.3693 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3826 | 22.3939 | 60.0414 | 11.31
28.4084 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.3783 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.381 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 28.3777 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3909 | 22.3882 | 60.0414 | 11.31
28.4167 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.3867 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.3893 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 28.386 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.3992 | 22.3882 | 60.0414 | 11.31
28.425 | 53.3124 | 60.012 | 43.77 | 28.395 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.3977 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 28.3943 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4075 | 22.3882 | 60.0414 | 11.31
28.4334 | 53.3437 | 60.012 | 43.77 | 28.4033 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.406 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 28.4026 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4158 | 22.3882 | 60.0414 | 11.31
28.4417 | 53.3437 | 60.012 | 43.77 | 28.4116 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.4143 | 43.3287 | 60.0293 | 31.54 | 28.411 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4241 | 22.3903 | 60.0414 | 11.31
28.45 | 53.3437 | 60.012 | 43.77 | 28.42 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.4226 | 43.3572 | 60.0293 | 31.54 | 28.4193 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4324 | 22.3903 | 60.0414 | 11.31
28.4584 | 53.3437 | 60.012 | 43.77 | 28.4283 | 52.4678 | 60.0448 | 43.77 | 28.431 | 43.3572 | 60.0293 | 31.54 | 28.4276 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4407 | 22.3903 | 60.0414 | 11.31
28.4667 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.4366 | 52.5419 | 60.0423 | 43.77 | 28.4393 | 43.3751 | 60.0293 | 31.54 | 28.4359 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4492 | 22.3903 | 60.0414 | 11.31
28.475 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.4449 | 52.5419 | 60.0423 | 43.77 | 28.4476 | 43.3751 | 60.0293 | 31.54 | 28.4443 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4575 | 22.3834 | 60.0414 | 11.31
28.4834 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.4533 | 52.5419 | 60.0423 | 43.77 | 28.456 | 43.3751 | 60.0293 | 31.54 | 28.4526 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4658 | 22.3834 | 60.0414 | 11.31
28.4917 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.4616 | 52.5419 | 60.0423 | 43.77 | 28.4643 | 43.3751 | 60.0293 | 31.54 | 28.4609 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4741 | 22.3834 | 60.0414 | 11.31
28.5 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.4699 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 28.4726 | 43.206 | 60.0293 | 31.54 | 28.4692 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4824 | 22.3834 | 60.0414 | 11.31
28.5083 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.4783 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 28.481 | 43.206 | 60.0293 | 31.54 | 28.4777 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.4907 | 22.3834 | 60.0414 | 11.31
28.5167 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.4866 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 28.4893 | 43.206 | 60.0305 | 31.54 | 28.486 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.499 | 22.3834 | 60.0414 | 11.31
28.525 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.4949 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 28.4976 | 43.206 | 60.0305 | 31.54 | 28.4943 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5073 | 22.3847 | 60.0414 | 11.31
28.5333 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.5032 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 28.506 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 28.5026 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5156 | 22.3847 | 60.0414 | 11.31
28.5417 | 53.4055 | 60.012 | 43.77 | 28.5116 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 28.5143 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 28.511 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5242 | 22.3796 | 60.0414 | 11.31
28.55 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 28.5199 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 28.5226 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 28.5193 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5325 | 22.3796 | 60.0414 | 11.31
28.5583 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 28.5282 | 52.5292 | 60.0423 | 43.77 | 28.5309 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 28.5276 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5408 | 22.3829 | 60.0414 | 11.31
28.5667 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 28.5365 | 52.5739 | 60.0423 | 43.77 | 28.5392 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 28.5359 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5491 | 22.3829 | 60.0414 | 11.31
28.575 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 28.5449 | 52.5739 | 60.0423 | 43.77 | 28.5476 | 43.239 | 60.0305 | 31.54 | 28.5443 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5574 | 22.3829 | 60.0395 | 11.31
28.5833 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 28.5532 | 52.5379 | 60.0423 | 43.77 | 28.5559 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 28.5526 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5657 | 22.3829 | 60.0395 | 11.31
28.5917 | 53.0729 | 60.0153 | 43.77 | 28.5615 | 52.5379 | 60.0423 | 43.77 | 28.5642 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 28.5609 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.574 | 22.3829 | 60.0395 | 11.31
28.6 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.5699 | 52.5379 | 60.0423 | 43.77 | 28.5726 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 28.5692 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5823 | 22.3829 | 60.0395 | 11.31
28.6083 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.5782 | 52.5379 | 60.0423 | 43.77 | 28.5809 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 28.5775 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5906 | 22.3829 | 60.0395 | 11.31
28.6167 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.5865 | 52.4812 | 60.0423 | 43.77 | 28.5892 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 28.5859 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.5991 | 22.3829 | 60.0395 | 11.31
28.625 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.5948 | 52.4812 | 60.0423 | 43.77 | 28.5976 | 43.2526 | 60.0305 | 31.54 | 28.5942 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.6074 | 22.3801 | 60.0395 | 11.31
28.6333 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.6032 | 52.4506 | 60.0423 | 43.77 | 28.6059 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 28.6025 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.6157 | 22.3801 | 60.0395 | 11.31
28.6416 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.6115 | 52.4506 | 60.0423 | 43.77 | 28.6142 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 28.6108 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.624 | 22.3801 | 60.0395 | 11.31
28.65 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.6198 | 52.4506 | 60.0423 | 43.77 | 28.6226 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 28.6193 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.6323 | 22.3801 | 60.0395 | 11.31
28.6583 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.6282 | 52.4506 | 60.0423 | 43.77 | 28.6309 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 28.6276 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.6406 | 22.3797 | 60.0395 | 11.31
28.6666 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.6365 | 52.4956 | 60.0395 | 43.77 | 28.6392 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 28.6359 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.6489 | 22.3797 | 60.0395 | 11.31
28.675 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.6448 | 52.4956 | 60.0395 | 43.77 | 28.6475 | 43.2554 | 60.0305 | 31.54 | 28.6442 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.6572 | 22.3797 | 60.0395 | 11.31
28.6833 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.6531 | 52.6257 | 60.0395 | 43.77 | 28.6559 | 43.2101 | 60.0305 | 31.54 | 28.6526 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.6655 | 22.3797 | 60.0395 | 11.31
28.6916 | 52.9639 | 60.0153 | 43.77 | 28.6615 | 52.6257 | 60.0395 | 43.77 | 28.6642 | 43.2101 | 60.0305 | 31.54 | 28.6609 | 22.8913 | 60.0215 | 13.31 | 28.6741 | 22.3797 | 60.0395 | 11.31
28.7 | 53.0247 | 60.0153 | 43.77 | 28.6698 | 52.6257 | 60.0395 | 43.77 | 28.6725 | 43.2101 | 60.0305 | 31.54 | 28.6692 | 22.8992 | 60.0215 | 13.31 | 28.6824 | 22.3797 | 60.0395 | 11.31
28.7083 | 53.0247 | 60.0153 | 43.77 | 28.6781 | 52.6257 | 60.0395 | 43.77 | 28.6808 | 43.2101 | 60.0305 | 31.54 | 28.6775 | 22.8992 | 60.0215 | 13.31 | 28.6907 | 22.3746 | 60.0395 | 11.31
28.7166 | 53.0247 | 60.0153 | 43.77 | 28.6864 | 52.6385 | 60.0395 | 43.77 | 28.6892 | 43.2101 | 60.0325 | 31.54 | 28.6859 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.699 | 22.3746 | 60.0395 | 11.31
28.725 | 53.0247 | 60.0153 | 43.77 | 28.6948 | 52.6385 | 60.0395 | 43.77 | 28.6975 | 43.2101 | 60.0325 | 31.54 | 28.6942 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7073 | 22.3746 | 60.0395 | 11.31
28.7333 | 53.0853 | 60.0153 | 43.77 | 28.7031 | 52.6385 | 60.0395 | 43.77 | 28.7058 | 43.2101 | 60.0325 | 31.54 | 28.7025 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7156 | 22.3746 | 60.0395 | 11.31
28.7416 | 53.0853 | 60.0153 | 43.77 | 28.7114 | 52.6385 | 60.0395 | 43.77 | 28.7142 | 43.2101 | 60.0325 | 31.54 | 28.7108 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7239 | 22.3622 | 60.0395 | 11.31
28.75 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 28.7198 | 52.6083 | 60.0395 | 43.77 | 28.7225 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7192 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7322 | 22.3622 | 60.0395 | 11.31
28.7583 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 28.7281 | 52.6083 | 60.0395 | 43.77 | 28.7308 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7275 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7405 | 22.3622 | 60.0395 | 11.31
28.7666 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 28.7364 | 52.6083 | 60.0395 | 43.77 | 28.7392 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7358 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.749 | 22.3622 | 60.0395 | 11.31
28.7749 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 28.7447 | 52.6083 | 60.0395 | 43.77 | 28.7475 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7441 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7573 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.7833 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 28.7531 | 52.573 | 60.0395 | 43.77 | 28.7558 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7526 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7656 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.7916 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 28.7614 | 52.573 | 60.0395 | 43.77 | 28.7641 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7609 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7739 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.7999 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 28.7697 | 52.573 | 60.0395 | 43.77 | 28.7725 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7692 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7822 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8083 | 53.0853 | 60.0186 | 43.77 | 28.778 | 52.573 | 60.0395 | 43.77 | 28.7808 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7775 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7905 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8166 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.7864 | 52.5245 | 60.0395 | 43.77 | 28.7891 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7859 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.7988 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8249 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.7947 | 52.5245 | 60.0395 | 43.77 | 28.7975 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.7942 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8071 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8333 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.803 | 52.5245 | 60.0395 | 43.77 | 28.8058 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8025 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8154 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8416 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.8114 | 52.5245 | 60.0395 | 43.77 | 28.8141 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8108 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.824 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8499 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.8197 | 52.4106 | 60.0395 | 43.77 | 28.8224 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8192 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8323 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8583 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.828 | 52.4106 | 60.0395 | 43.77 | 28.8308 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8275 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8406 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8666 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.8363 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 28.8391 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8358 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8489 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8749 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.8447 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 28.8474 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8441 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8572 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8832 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.853 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 28.8557 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8524 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8655 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8916 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.8613 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 28.8641 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8608 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8738 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.8999 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.8697 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 28.8724 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8691 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8821 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.9082 | 53.0341 | 60.0186 | 43.77 | 28.878 | 52.4247 | 60.0359 | 43.77 | 28.8807 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8774 | 22.8992 | 60.0219 | 13.31 | 28.8904 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.9166 | 53.1159 | 60.0186 | 43.77 | 28.8863 | 52.4026 | 60.0359 | 43.77 | 28.8891 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8857 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.8989 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.9249 | 53.1159 | 60.0186 | 43.77 | 28.8947 | 52.4026 | 60.0359 | 43.77 | 28.8974 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.8942 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9072 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.9332 | 53.1159 | 60.0186 | 43.77 | 28.903 | 52.3909 | 60.0359 | 43.77 | 28.9057 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9025 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9155 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.9416 | 53.1159 | 60.0186 | 43.77 | 28.9113 | 52.3909 | 60.0359 | 43.77 | 28.9141 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9108 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9238 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.9499 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 28.9196 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.9224 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9191 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9321 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.9582 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 28.928 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.9307 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9275 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9404 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.9666 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 28.9363 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.9391 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9358 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9487 | 22.3419 | 60.0387 | 11.31
28.9749 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 28.9446 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.9474 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9441 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.957 | 22.344 | 60.0382 | 11.31
28.9832 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 28.9529 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.9557 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9524 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9653 | 22.344 | 60.0382 | 11.31
28.9915 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 28.9613 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.964 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9608 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9739 | 22.344 | 60.0382 | 11.31
28.9999 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 28.9696 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.9724 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9691 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9822 | 22.344 | 60.0382 | 11.31
29.0082 | 53.1159 | 60.0205 | 43.77 | 28.9779 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.9807 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9774 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9905 | 22.3454 | 60.0382 | 11.31
29.0165 | 53.0134 | 60.0205 | 43.77 | 28.9863 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.989 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9857 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 28.9988 | 22.3454 | 60.0382 | 11.31
29.0249 | 53.0134 | 60.0205 | 43.77 | 28.9946 | 52.3622 | 60.0359 | 43.77 | 28.9973 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 28.9941 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 29.0071 | 22.3454 | 60.0382 | 11.31
29.0332 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0029 | 52.3275 | 60.0359 | 43.77 | 29.0057 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0024 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 29.0154 | 22.3454 | 60.0382 | 11.31
29.0415 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0112 | 52.3275 | 60.0359 | 43.77 | 29.014 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0107 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 29.0237 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.0499 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0196 | 52.3429 | 60.0359 | 43.77 | 29.0223 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.019 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 29.032 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.0582 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0279 | 52.3429 | 60.0359 | 43.77 | 29.0307 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0275 | 22.8992 | 60.0223 | 13.31 | 29.0403 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.0665 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0362 | 52.3142 | 60.0323 | 43.77 | 29.039 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0358 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.0488 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.0749 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0446 | 52.3142 | 60.0323 | 43.77 | 29.0473 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0441 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.0571 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.0832 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0529 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 29.0556 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0524 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.0654 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.0915 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0612 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 29.064 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0608 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.0737 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.0998 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0695 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 29.0723 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0691 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.082 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.1082 | 53.0571 | 60.0205 | 43.77 | 29.0779 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 29.0806 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0774 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.0903 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.1165 | 53.1129 | 60.0205 | 43.77 | 29.0862 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 29.089 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.0857 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.0986 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.1248 | 53.1129 | 60.0205 | 43.77 | 29.0945 | 52.2486 | 60.0323 | 43.77 | 29.0973 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.094 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1069 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.1332 | 53.1129 | 60.0205 | 43.77 | 29.1029 | 52.2145 | 60.0323 | 43.77 | 29.1056 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.1024 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1152 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.1415 | 53.1129 | 60.0205 | 43.77 | 29.1112 | 52.2145 | 60.0323 | 43.77 | 29.114 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.1107 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1238 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.1498 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 29.1195 | 52.2399 | 60.0323 | 43.77 | 29.1223 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.119 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1321 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.1582 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 29.1278 | 52.2399 | 60.0323 | 43.77 | 29.1306 | 43.2146 | 60.0325 | 31.54 | 29.1273 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1404 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.1665 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 29.1362 | 52.2399 | 60.0323 | 43.77 | 29.1389 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 29.1357 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1487 | 22.3444 | 60.0382 | 11.31
29.1748 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 29.1445 | 52.2399 | 60.0323 | 43.77 | 29.1473 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 29.144 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.157 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.1831 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 29.1528 | 52.1949 | 60.0323 | 43.77 | 29.1556 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 29.1523 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1653 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.1915 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 29.1612 | 52.1949 | 60.0323 | 43.77 | 29.1639 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 29.1606 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1736 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.1998 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 29.1695 | 52.1949 | 60.0323 | 43.77 | 29.1722 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 29.1691 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1819 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2081 | 53.1129 | 60.0229 | 43.77 | 29.1778 | 52.1949 | 60.0323 | 43.77 | 29.1806 | 43.1965 | 60.0325 | 31.54 | 29.1774 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1902 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2165 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.1861 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 29.1889 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 29.1857 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.1987 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2248 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.1945 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 29.1972 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 29.194 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.207 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2331 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2028 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 29.2056 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 29.2024 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.2153 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2415 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2111 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 29.2139 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 29.2107 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.2236 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2498 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2195 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 29.2222 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 29.219 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.2319 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2581 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2278 | 52.276 | 60.0323 | 43.77 | 29.2306 | 43.1784 | 60.0325 | 31.54 | 29.2273 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.2402 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2664 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2361 | 52.276 | 60.0286 | 43.77 | 29.2389 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 29.2357 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.2485 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2748 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2444 | 52.276 | 60.0286 | 43.77 | 29.2472 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 29.244 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.2568 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2831 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2528 | 52.276 | 60.0286 | 43.77 | 29.2556 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 29.2523 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.2654 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2914 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2611 | 52.276 | 60.0286 | 43.77 | 29.2639 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 29.2606 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.2737 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.2998 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2694 | 52.3735 | 60.0286 | 43.77 | 29.2722 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 29.269 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.282 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.3081 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2778 | 52.3735 | 60.0286 | 43.77 | 29.2805 | 43.186 | 60.0325 | 31.54 | 29.2773 | 22.9104 | 60.0223 | 13.31 | 29.2903 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.3164 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2861 | 52.3458 | 60.0286 | 43.77 | 29.2888 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 29.2856 | 22.9104 | 60.0227 | 13.31 | 29.2986 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.3248 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.2944 | 52.3458 | 60.0286 | 43.77 | 29.2972 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 29.2939 | 22.9104 | 60.0227 | 13.31 | 29.3069 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.3331 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.3027 | 52.3123 | 60.0286 | 43.77 | 29.3055 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 29.3024 | 22.9273 | 60.0227 | 13.31 | 29.3152 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.3414 | 53.0878 | 60.0229 | 43.77 | 29.3111 | 52.3123 | 60.0286 | 43.77 | 29.3138 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 29.3107 | 22.9273 | 60.0227 | 13.31 | 29.3235 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.3497 | 53.0878 | 60.0249 | 43.77 | 29.3194 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 29.3222 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 29.319 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.3318 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.3581 | 53.0878 | 60.0249 | 43.77 | 29.3277 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 29.3305 | 43.186 | 60.0313 | 31.54 | 29.3273 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.3403 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.3664 | 53.0522 | 60.0249 | 43.77 | 29.3361 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 29.3388 | 43.165 | 60.0313 | 31.54 | 29.3356 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.3486 | 22.3444 | 60.0374 | 11.31
29.3747 | 53.0522 | 60.0249 | 43.77 | 29.3444 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 29.3472 | 43.165 | 60.0313 | 31.54 | 29.344 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.3569 | 22.343 | 60.0376 | 11.31
29.3831 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.3527 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 29.3555 | 43.1362 | 60.0313 | 31.54 | 29.3523 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.3652 | 22.343 | 60.0376 | 11.31
29.3914 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.3611 | 52.2482 | 60.0286 | 43.77 | 29.3638 | 43.1362 | 60.0313 | 31.54 | 29.3606 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.3735 | 22.3409 | 60.0376 | 11.31
29.3997 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.3694 | 52.3422 | 60.0286 | 43.77 | 29.3721 | 43.1185 | 60.0313 | 31.54 | 29.3689 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.3818 | 22.3409 | 60.0376 | 11.31
29.4081 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.3777 | 52.3422 | 60.0286 | 43.77 | 29.3805 | 43.1185 | 60.0313 | 31.54 | 29.3773 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.3901 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.4164 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.386 | 52.3422 | 60.0286 | 43.77 | 29.3888 | 43.1185 | 60.0313 | 31.54 | 29.3856 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.3984 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.4247 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.3944 | 52.3422 | 60.0286 | 43.77 | 29.3971 | 43.1185 | 60.0313 | 31.54 | 29.3939 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4067 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.433 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.4027 | 52.2999 | 60.0286 | 43.77 | 29.4055 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.4022 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4153 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.4414 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.411 | 52.2999 | 60.0286 | 43.77 | 29.4138 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.4106 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4236 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.4497 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.4194 | 52.2999 | 60.0286 | 43.77 | 29.4221 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.4189 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4319 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.458 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.4277 | 52.2999 | 60.0286 | 43.77 | 29.4305 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.4272 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4402 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.4664 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.436 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 29.4388 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.4355 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4485 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.4747 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.4444 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 29.4471 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.444 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4568 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.483 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.4527 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 29.4554 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.4523 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4651 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.4914 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.461 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 29.4638 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.4606 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4734 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.4997 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.4693 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 29.4721 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.4689 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4817 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.508 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.4777 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 29.4804 | 43.0638 | 60.0314 | 31.54 | 29.4773 | 22.7583 | 60.0227 | 13.31 | 29.4902 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.5163 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.486 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 29.4887 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 29.4856 | 22.7583 | 60.0231 | 13.31 | 29.4985 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.5247 | 53.1129 | 60.0249 | 43.77 | 29.4943 | 52.3084 | 60.0257 | 43.77 | 29.4971 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 29.4939 | 22.7583 | 60.0231 | 13.31 | 29.5068 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.533 | 53.0826 | 60.0249 | 43.77 | 29.5027 | 52.3743 | 60.0257 | 43.77 | 29.5054 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 29.5022 | 22.7695 | 60.0231 | 13.31 | 29.5151 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.5413 | 53.0826 | 60.0249 | 43.77 | 29.511 | 52.3743 | 60.0257 | 43.77 | 29.5137 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 29.5106 | 22.7695 | 60.0231 | 13.31 | 29.5234 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.5497 | 53.0826 | 60.0273 | 43.77 | 29.5193 | 52.3743 | 60.0257 | 43.77 | 29.5221 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 29.5189 | 22.7695 | 60.0231 | 13.31 | 29.5317 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.558 | 53.0826 | 60.0273 | 43.77 | 29.5276 | 52.3743 | 60.0257 | 43.77 | 29.5304 | 43.0638 | 60.0301 | 31.54 | 29.5272 | 22.7695 | 60.0231 | 13.31 | 29.54 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.5663 | 53.0826 | 60.0273 | 43.77 | 29.536 | 52.3471 | 60.0257 | 43.77 | 29.5387 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 29.5355 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 29.5483 | 22.3419 | 60.0376 | 11.31
29.5747 | 53.0826 | 60.0273 | 43.77 | 29.5443 | 52.3471 | 60.0257 | 43.77 | 29.5471 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 29.5438 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 29.5566 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.583 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 29.5526 | 52.3471 | 60.0257 | 43.77 | 29.5554 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 29.5522 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 29.5652 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.5913 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 29.561 | 52.3471 | 60.0257 | 43.77 | 29.5637 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 29.5605 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 29.5735 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.5996 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 29.5693 | 52.2849 | 60.0257 | 43.77 | 29.5721 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 29.5688 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 29.5818 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.608 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 29.5776 | 52.2849 | 60.0257 | 43.77 | 29.5804 | 43.0505 | 60.0301 | 31.54 | 29.5771 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 29.5901 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6163 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 29.586 | 52.252 | 60.0257 | 43.77 | 29.5887 | 43.0177 | 60.0301 | 31.54 | 29.5856 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 29.5984 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6246 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 29.5943 | 52.252 | 60.0257 | 43.77 | 29.597 | 43.0177 | 60.0301 | 31.54 | 29.5939 | 22.7905 | 60.0231 | 13.31 | 29.6067 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.633 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 29.6026 | 52.2811 | 60.0257 | 43.77 | 29.6053 | 43.114 | 60.0301 | 31.54 | 29.6022 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.615 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6413 | 53.0827 | 60.0273 | 43.77 | 29.6109 | 52.2811 | 60.0257 | 43.77 | 29.6137 | 43.114 | 60.0301 | 31.54 | 29.6105 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.6233 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6496 | 53.0297 | 60.0273 | 43.77 | 29.6193 | 52.2811 | 60.0257 | 43.77 | 29.622 | 43.114 | 60.0301 | 31.54 | 29.6189 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.6316 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6579 | 53.0297 | 60.0273 | 43.77 | 29.6276 | 52.2811 | 60.0257 | 43.77 | 29.6303 | 43.114 | 60.0301 | 31.54 | 29.6272 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.6401 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6663 | 52.7968 | 60.0273 | 43.77 | 29.6359 | 52.2811 | 60.0221 | 43.77 | 29.6387 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 29.6355 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.6484 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6746 | 52.7968 | 60.0273 | 43.77 | 29.6443 | 52.2811 | 60.0221 | 43.77 | 29.647 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 29.6438 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.6567 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6829 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 29.6526 | 52.2548 | 60.0221 | 43.77 | 29.6553 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 29.6522 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.665 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6913 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 29.6609 | 52.2548 | 60.0221 | 43.77 | 29.6637 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 29.6605 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.6733 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.6996 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 29.6693 | 52.373 | 60.0221 | 43.77 | 29.672 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 29.6688 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.6816 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.7079 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 29.6776 | 52.373 | 60.0221 | 43.77 | 29.6803 | 43.1541 | 60.0301 | 31.54 | 29.6771 | 22.5663 | 60.0231 | 13.31 | 29.6899 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.7163 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 29.6859 | 52.373 | 60.0221 | 43.77 | 29.6887 | 43.1541 | 60.0285 | 31.54 | 29.6855 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.6982 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.7246 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 29.6942 | 52.373 | 60.0221 | 43.77 | 29.697 | 43.1541 | 60.0285 | 31.54 | 29.6938 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7065 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.7329 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 29.7026 | 52.3585 | 60.0221 | 43.77 | 29.7053 | 43.13 | 60.0285 | 31.54 | 29.7021 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7151 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.7412 | 52.9511 | 60.0273 | 43.77 | 29.7109 | 52.3585 | 60.0221 | 43.77 | 29.7137 | 43.13 | 60.0285 | 31.54 | 29.7104 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7234 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.7496 | 52.9511 | 60.0302 | 43.77 | 29.7192 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 29.722 | 43.1309 | 60.0285 | 31.54 | 29.7189 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7317 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.7579 | 52.9511 | 60.0302 | 43.77 | 29.7276 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 29.7303 | 43.1309 | 60.0285 | 31.54 | 29.7272 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.74 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.7662 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 29.7359 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 29.7386 | 43.1309 | 60.0285 | 31.54 | 29.7355 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7483 | 22.3419 | 60.0384 | 11.31
29.7746 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 29.7442 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 29.7469 | 43.1309 | 60.0285 | 31.54 | 29.7438 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7566 | 22.344 | 60.0381 | 11.31
29.7829 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 29.7526 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 29.7553 | 43.177 | 60.0285 | 31.54 | 29.7521 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7649 | 22.344 | 60.0381 | 11.31
29.7912 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 29.7609 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 29.7636 | 43.177 | 60.0285 | 31.54 | 29.7605 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7732 | 22.344 | 60.0381 | 11.31
29.7995 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 29.7692 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 29.7719 | 43.1765 | 60.0285 | 31.54 | 29.7688 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7815 | 22.344 | 60.0381 | 11.31
29.8079 | 52.8475 | 60.0302 | 43.77 | 29.7776 | 52.3686 | 60.0221 | 43.77 | 29.7803 | 43.1765 | 60.0285 | 31.54 | 29.7771 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.79 | 22.3384 | 60.0381 | 11.31
29.8162 | 52.8859 | 60.0302 | 43.77 | 29.7859 | 52.2926 | 60.0221 | 43.77 | 29.7886 | 43.1765 | 60.0285 | 31.54 | 29.7854 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.7983 | 22.3384 | 60.0381 | 11.31
29.8245 | 52.8859 | 60.0302 | 43.77 | 29.7942 | 52.2926 | 60.0221 | 43.77 | 29.7969 | 43.1765 | 60.0285 | 31.54 | 29.7938 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.8066 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.8329 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8026 | 52.2911 | 60.0221 | 43.77 | 29.8053 | 43.1764 | 60.0285 | 31.54 | 29.8021 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.8149 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.8412 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8109 | 52.2911 | 60.0221 | 43.77 | 29.8136 | 43.1764 | 60.0285 | 31.54 | 29.8104 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.8232 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.8495 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8192 | 52.2382 | 60.0221 | 43.77 | 29.8219 | 43.1589 | 60.0285 | 31.54 | 29.8187 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.8315 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.8579 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8275 | 52.2382 | 60.0221 | 43.77 | 29.8303 | 43.1589 | 60.0285 | 31.54 | 29.8271 | 22.5663 | 60.0235 | 13.31 | 29.8398 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.8662 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8359 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 29.8386 | 43.1586 | 60.0285 | 31.54 | 29.8354 | 22.6015 | 60.0235 | 13.31 | 29.8481 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.8745 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8442 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 29.8469 | 43.1586 | 60.0285 | 31.54 | 29.8438 | 22.6015 | 60.0235 | 13.31 | 29.8564 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.8828 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8525 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 29.8552 | 43.1263 | 60.0285 | 31.54 | 29.8521 | 22.6015 | 60.0235 | 13.31 | 29.865 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.8912 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8609 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 29.8636 | 43.1263 | 60.0285 | 31.54 | 29.8605 | 22.6015 | 60.0235 | 13.31 | 29.8733 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.8995 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8692 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 29.8719 | 43.1263 | 60.0285 | 31.54 | 29.8688 | 22.6177 | 60.0235 | 13.31 | 29.8816 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.9078 | 52.9523 | 60.0302 | 43.77 | 29.8775 | 52.2384 | 60.0188 | 43.77 | 29.8802 | 43.1263 | 60.0285 | 31.54 | 29.8771 | 22.6177 | 60.0235 | 13.31 | 29.8899 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.9162 | 52.85 | 60.0302 | 43.77 | 29.8858 | 52.2249 | 60.0188 | 43.77 | 29.8885 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.8854 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.8982 | 22.342 | 60.0381 | 11.31
29.9245 | 52.85 | 60.0302 | 43.77 | 29.8942 | 52.2249 | 60.0188 | 43.77 | 29.8969 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.8938 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9065 | 22.3313 | 60.0381 | 11.31
29.9328 | 52.85 | 60.0302 | 43.77 | 29.9025 | 52.2249 | 60.0188 | 43.77 | 29.9052 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9021 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9148 | 22.3313 | 60.0381 | 11.31
29.9411 | 52.85 | 60.0302 | 43.77 | 29.9108 | 52.2249 | 60.0188 | 43.77 | 29.9135 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9104 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9231 | 22.3327 | 60.0381 | 11.31
29.9495 | 52.7522 | 60.0346 | 43.77 | 29.9192 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 29.9219 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9187 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9314 | 22.3327 | 60.0381 | 11.31
29.9578 | 52.7522 | 60.0346 | 43.77 | 29.9275 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 29.9302 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9271 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9399 | 22.3327 | 60.0381 | 11.31
29.9661 | 52.7522 | 60.0346 | 43.77 | 29.9358 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 29.9385 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9354 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9482 | 22.3327 | 60.0381 | 11.31
29.9745 | 52.7522 | 60.0346 | 43.77 | 29.9442 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 29.9469 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9437 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9565 | 22.3327 | 60.0372 | 11.31
29.9828 | 52.8199 | 60.0346 | 43.77 | 29.9525 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 29.9552 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.952 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9648 | 22.3327 | 60.0372 | 11.31
29.9911 | 52.8199 | 60.0346 | 43.77 | 29.9608 | 52.1996 | 60.0188 | 43.77 | 29.9635 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9603 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9731 | 22.3327 | 60.0372 | 11.31
29.9994 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 29.9692 | 52.2119 | 60.0188 | 43.77 | 29.9719 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9688 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9814 | 22.3327 | 60.0372 | 11.31
30.0078 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 29.9775 | 52.2119 | 60.0188 | 43.77 | 29.9802 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9771 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.9897 | 22.2136 | 60.0372 | 11.31
30.0161 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 29.9858 | 52.18 | 60.0188 | 43.77 | 29.9885 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9854 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 29.998 | 22.2136 | 60.0372 | 11.31
30.0244 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 29.9942 | 52.18 | 60.0188 | 43.77 | 29.9968 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 29.9937 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0063 | 22.2157 | 60.0372 | 11.31
30.0328 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 30.0025 | 52.18 | 60.0188 | 43.77 | 30.0052 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 30.0021 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0149 | 22.2157 | 60.0372 | 11.31
30.0411 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 30.0108 | 52.18 | 60.0188 | 43.77 | 30.0135 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 30.0104 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0232 | 22.2102 | 60.0372 | 11.31
30.0494 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 30.0191 | 52.1547 | 60.0188 | 43.77 | 30.0218 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 30.0187 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0315 | 22.2102 | 60.0372 | 11.31
30.0577 | 52.889 | 60.0346 | 43.77 | 30.0275 | 52.1547 | 60.0188 | 43.77 | 30.0302 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 30.027 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0398 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.0661 | 53.0318 | 60.0346 | 43.77 | 30.0358 | 52.1547 | 60.0155 | 43.77 | 30.0385 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 30.0354 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0481 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.0744 | 53.0318 | 60.0346 | 43.77 | 30.0441 | 52.1547 | 60.0155 | 43.77 | 30.0468 | 43.098 | 60.0272 | 31.54 | 30.0437 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0564 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.0827 | 53.0125 | 60.0346 | 43.77 | 30.0525 | 52.1767 | 60.0155 | 43.77 | 30.0551 | 43.0805 | 60.0272 | 31.54 | 30.052 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0647 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.0911 | 53.0125 | 60.0346 | 43.77 | 30.0608 | 52.1767 | 60.0155 | 43.77 | 30.0635 | 43.0805 | 60.0272 | 31.54 | 30.0603 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.073 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.0994 | 52.9831 | 60.0346 | 43.77 | 30.0691 | 52.1604 | 60.0155 | 43.77 | 30.0718 | 43.0634 | 60.0272 | 31.54 | 30.0687 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0813 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.1077 | 52.9831 | 60.0346 | 43.77 | 30.0775 | 52.1604 | 60.0155 | 43.77 | 30.0801 | 43.0634 | 60.0272 | 31.54 | 30.077 | 22.646 | 60.0243 | 13.31 | 30.0898 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.116 | 52.9831 | 60.0346 | 43.77 | 30.0858 | 52.1024 | 60.0155 | 43.77 | 30.0885 | 43.0634 | 60.026 | 31.54 | 30.0853 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.0981 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.1244 | 52.9831 | 60.0346 | 43.77 | 30.0941 | 52.1024 | 60.0155 | 43.77 | 30.0968 | 43.0634 | 60.026 | 31.54 | 30.0936 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.1064 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.1327 | 53.0376 | 60.0346 | 43.77 | 30.1024 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 30.1051 | 43.0634 | 60.026 | 31.54 | 30.1021 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.1147 | 22.11 | 60.0372 | 11.31
30.141 | 53.0376 | 60.0346 | 43.77 | 30.1108 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 30.1135 | 43.0634 | 60.026 | 31.54 | 30.1104 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.123 | 22.1462 | 60.0372 | 11.31
30.1494 | 53.0376 | 60.0394 | 43.77 | 30.1191 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 30.1218 | 43.071 | 60.026 | 31.54 | 30.1187 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.1313 | 22.1462 | 60.0372 | 11.31
30.1577 | 53.0376 | 60.0394 | 43.77 | 30.1274 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 30.1301 | 43.071 | 60.026 | 31.54 | 30.127 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.1396 | 22.1357 | 60.0372 | 11.31
30.166 | 53.0854 | 60.0394 | 43.77 | 30.1358 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 30.1384 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.1353 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.1479 | 22.1357 | 60.0372 | 11.31
30.1743 | 53.0854 | 60.0394 | 43.77 | 30.1441 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 30.1468 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.1437 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.1562 | 22.1357 | 60.0357 | 11.31
30.1827 | 53.0854 | 60.0394 | 43.77 | 30.1524 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 30.1551 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.152 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.1648 | 22.1357 | 60.0357 | 11.31
30.191 | 53.0854 | 60.0394 | 43.77 | 30.1608 | 52.0712 | 60.0155 | 43.77 | 30.1634 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.1603 | 22.646 | 60.0255 | 13.31 | 30.1731 | 22.1357 | 60.0357 | 11.31
30.1993 | 52.986 | 60.0394 | 43.77 | 30.1691 | 52.0464 | 60.0155 | 43.77 | 30.1718 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.1686 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 30.1814 | 22.1357 | 60.0357 | 11.31
30.2077 | 52.986 | 60.0394 | 43.77 | 30.1774 | 52.0464 | 60.0155 | 43.77 | 30.1801 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.177 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 30.1897 | 22.1357 | 60.0357 | 11.31
30.216 | 52.986 | 60.0394 | 43.77 | 30.1858 | 52.0464 | 60.0155 | 43.77 | 30.1884 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.1853 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 30.198 | 22.1357 | 60.0357 | 11.31
30.2243 | 52.986 | 60.0394 | 43.77 | 30.1941 | 52.0464 | 60.0155 | 43.77 | 30.1967 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.1936 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 30.2063 | 22.1357 | 60.0357 | 11.31
30.2326 | 52.812 | 60.0394 | 43.77 | 30.2024 | 52.0151 | 60.0155 | 43.77 | 30.2051 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.2019 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 30.2146 | 22.1357 | 60.0357 | 11.31
30.241 | 52.812 | 60.0394 | 43.77 | 30.2108 | 52.0151 | 60.0155 | 43.77 | 30.2134 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.2103 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 30.2229 | 22.131 | 60.0357 | 11.31
30.2493 | 52.7846 | 60.0394 | 43.77 | 30.2191 | 52.1137 | 60.0155 | 43.77 | 30.2217 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.2186 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 30.2312 | 22.131 | 60.0357 | 11.31
30.2576 | 52.7846 | 60.0394 | 43.77 | 30.2274 | 52.1137 | 60.0155 | 43.77 | 30.2301 | 43.0981 | 60.026 | 31.54 | 30.2269 | 22.5416 | 60.0255 | 13.31 | 30.2397 | 22.131 | 60.0357 | 11.31
30.2659 | 52.7846 | 60.0394 | 43.77 | 30.2357 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 30.2384 | 43.0852 | 60.026 | 31.54 | 30.2352 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 30.248 | 22.131 | 60.0357 | 11.31
30.2743 | 52.7846 | 60.0394 | 43.77 | 30.2441 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 30.2467 | 43.0852 | 60.026 | 31.54 | 30.2437 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 30.2563 | 22.131 | 60.0357 | 11.31
30.2826 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 30.2524 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 30.2551 | 43.0371 | 60.026 | 31.54 | 30.252 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 30.2646 | 22.131 | 60.0357 | 11.31
30.2909 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 30.2607 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 30.2634 | 43.0371 | 60.026 | 31.54 | 30.2603 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 30.2729 | 22.131 | 60.0357 | 11.31
30.2993 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 30.2691 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 30.2717 | 42.9664 | 60.026 | 31.54 | 30.2686 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 30.2812 | 22.131 | 60.0357 | 11.31
30.3076 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 30.2774 | 52.1137 | 60.0127 | 43.77 | 30.2801 | 42.9664 | 60.026 | 31.54 | 30.277 | 22.5433 | 60.0255 | 13.31 | 30.2896 | 22.1208 | 60.0357 | 11.31
30.3159 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 30.2857 | 52.2581 | 60.0127 | 43.77 | 30.2884 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.2853 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.2979 | 22.1208 | 60.0357 | 11.31
30.3242 | 52.859 | 60.0394 | 43.77 | 30.2941 | 52.2581 | 60.0127 | 43.77 | 30.2967 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.2936 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3064 | 22.1145 | 60.0357 | 11.31
30.3326 | 52.927 | 60.0394 | 43.77 | 30.3024 | 52.2337 | 60.0127 | 43.77 | 30.305 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3019 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3147 | 22.1145 | 60.0357 | 11.31
30.3409 | 52.927 | 60.0394 | 43.77 | 30.3107 | 52.2337 | 60.0127 | 43.77 | 30.3134 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3102 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.323 | 22.1145 | 60.0357 | 11.31
30.3492 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 30.3191 | 52.2216 | 60.0127 | 43.77 | 30.3217 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3186 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3313 | 22.1145 | 60.0357 | 11.31
30.3576 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 30.3274 | 52.2216 | 60.0127 | 43.77 | 30.33 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3269 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3396 | 22.1145 | 60.0357 | 11.31
30.3659 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 30.3357 | 52.2216 | 60.0127 | 43.77 | 30.3383 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3352 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3479 | 22.1145 | 60.0357 | 11.31
30.3742 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 30.3441 | 52.2216 | 60.0127 | 43.77 | 30.3467 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3435 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3562 | 22.1091 | 60.0337 | 11.31
30.3825 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 30.3524 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 30.355 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3519 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3645 | 22.1091 | 60.0337 | 11.31
30.3909 | 52.927 | 60.045 | 43.77 | 30.3607 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 30.3633 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3602 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3728 | 22.1043 | 60.0337 | 11.31
30.3992 | 52.8335 | 60.045 | 43.77 | 30.369 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 30.3717 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3685 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3813 | 22.1043 | 60.0337 | 11.31
30.4075 | 52.8335 | 60.045 | 43.77 | 30.3774 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 30.38 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3768 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3896 | 22.108 | 60.0337 | 11.31
30.4158 | 52.8335 | 60.045 | 43.77 | 30.3857 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 30.3883 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3853 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.3979 | 22.108 | 60.0337 | 11.31
30.4242 | 52.8335 | 60.045 | 43.77 | 30.3941 | 52.1651 | 60.0127 | 43.77 | 30.3967 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.3936 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4062 | 22.108 | 60.0337 | 11.31
30.4325 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 30.4024 | 52.2157 | 60.0127 | 43.77 | 30.405 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4019 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4146 | 22.108 | 60.0337 | 11.31
30.4408 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 30.4107 | 52.2157 | 60.0127 | 43.77 | 30.4133 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4102 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4229 | 22.1095 | 60.0337 | 11.31
30.4492 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 30.4191 | 52.1619 | 60.0127 | 43.77 | 30.4217 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4186 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4312 | 22.1095 | 60.0337 | 11.31
30.4575 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 30.4274 | 52.1619 | 60.0127 | 43.77 | 30.43 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4269 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4395 | 22.0984 | 60.0337 | 11.31
30.4658 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 30.4357 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 30.4383 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4352 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4478 | 22.0984 | 60.0337 | 11.31
30.4741 | 53.0293 | 60.045 | 43.77 | 30.444 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 30.4467 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4435 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4563 | 22.0984 | 60.0337 | 11.31
30.4825 | 52.9329 | 60.045 | 43.77 | 30.4524 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 30.455 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4519 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4646 | 22.0984 | 60.0337 | 11.31
30.4908 | 52.9329 | 60.045 | 43.77 | 30.4607 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 30.4633 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4602 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4729 | 22.0984 | 60.0337 | 11.31
30.4991 | 52.9329 | 60.045 | 43.77 | 30.469 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 30.4716 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4685 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4812 | 22.0984 | 60.0337 | 11.31
30.5074 | 52.9329 | 60.045 | 43.77 | 30.4774 | 52.1619 | 60.0095 | 43.77 | 30.48 | 42.9664 | 60.0244 | 31.54 | 30.4768 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4895 | 22.0955 | 60.0337 | 11.31
30.5158 | 52.9783 | 60.045 | 43.77 | 30.4857 | 52.2544 | 60.0095 | 43.77 | 30.4883 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.4851 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.4978 | 22.0955 | 60.0337 | 11.31
30.5241 | 52.9783 | 60.045 | 43.77 | 30.494 | 52.2544 | 60.0095 | 43.77 | 30.4966 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.4935 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5061 | 22.0946 | 60.0337 | 11.31
30.5324 | 52.9551 | 60.045 | 43.77 | 30.5024 | 52.2544 | 60.0095 | 43.77 | 30.5049 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5018 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5144 | 22.0946 | 60.0337 | 11.31
30.5408 | 52.9551 | 60.045 | 43.77 | 30.5107 | 52.2544 | 60.0095 | 43.77 | 30.5133 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5101 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5227 | 22.0946 | 60.0337 | 11.31
30.5491 | 52.9551 | 60.0498 | 43.77 | 30.519 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 30.5216 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5184 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5312 | 22.0946 | 60.0337 | 11.31
30.5574 | 52.9551 | 60.0498 | 43.77 | 30.5274 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 30.5299 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5269 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5396 | 22.0968 | 60.0337 | 11.31
30.5657 | 52.9551 | 60.0498 | 43.77 | 30.5357 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 30.5383 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5352 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5479 | 22.0968 | 60.0337 | 11.31
30.5741 | 52.9551 | 60.0498 | 43.77 | 30.544 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 30.5466 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5435 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5562 | 22.1399 | 60.0309 | 11.31
30.5824 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 30.5524 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 30.5549 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5518 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5645 | 22.1399 | 60.0309 | 11.31
30.5907 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 30.5607 | 52.2241 | 60.0095 | 43.77 | 30.5633 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5602 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5728 | 22.1399 | 60.0309 | 11.31
30.599 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 30.569 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 30.5716 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5685 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5811 | 22.1399 | 60.0309 | 11.31
30.6074 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 30.5773 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 30.5799 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5768 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5894 | 22.1348 | 60.0309 | 11.31
30.6157 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 30.5857 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 30.5883 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5851 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.5979 | 22.1348 | 60.0309 | 11.31
30.624 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 30.594 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 30.5966 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.5935 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6062 | 22.13 | 60.0309 | 11.31
30.6323 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 30.6024 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 30.6049 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.6018 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6145 | 22.13 | 60.0309 | 11.31
30.6407 | 53.0103 | 60.0498 | 43.77 | 30.6107 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 30.6133 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.6101 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6228 | 22.1283 | 60.0309 | 11.31
30.649 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.619 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 30.6216 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.6184 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6311 | 22.1283 | 60.0309 | 11.31
30.6573 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.6273 | 52.184 | 60.0095 | 43.77 | 30.6299 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.6268 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6394 | 22.1283 | 60.0309 | 11.31
30.6656 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.6357 | 52.0851 | 60.0066 | 43.77 | 30.6382 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.6351 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6477 | 22.1283 | 60.0309 | 11.31
30.674 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.644 | 52.0851 | 60.0066 | 43.77 | 30.6466 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.6434 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.656 | 22.1302 | 60.0309 | 11.31
30.6823 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.6523 | 52.0851 | 60.0066 | 43.77 | 30.6549 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.6517 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6643 | 22.1302 | 60.0309 | 11.31
30.6906 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.6607 | 52.0851 | 60.0066 | 43.77 | 30.6632 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.66 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6729 | 22.1254 | 60.0309 | 11.31
30.699 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.669 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 30.6716 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.6685 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6812 | 22.1254 | 60.0309 | 11.31
30.7073 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.6773 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 30.6799 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.6768 | 22.5433 | 60.0259 | 13.31 | 30.6895 | 22.1191 | 60.0309 | 11.31
30.7156 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.6857 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 30.6882 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.6851 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.6978 | 22.1191 | 60.0309 | 11.31
30.7239 | 52.9153 | 60.0498 | 43.77 | 30.694 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 30.6966 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.6934 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7061 | 22.114 | 60.0309 | 11.31
30.7323 | 52.8835 | 60.0498 | 43.77 | 30.7023 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 30.7049 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7018 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7144 | 22.114 | 60.0309 | 11.31
30.7406 | 52.8835 | 60.0498 | 43.77 | 30.7107 | 52.1111 | 60.0066 | 43.77 | 30.7132 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7101 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7227 | 22.1164 | 60.0309 | 11.31
30.7489 | 52.8835 | 60.0538 | 43.77 | 30.719 | 52.1181 | 60.0066 | 43.77 | 30.7215 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7184 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.731 | 22.1164 | 60.0309 | 11.31
30.7572 | 52.8835 | 60.0538 | 43.77 | 30.7273 | 52.1181 | 60.0066 | 43.77 | 30.7299 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7267 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7393 | 22.1147 | 60.0309 | 11.31
30.7656 | 52.9358 | 60.0538 | 43.77 | 30.7357 | 52.1181 | 60.0066 | 43.77 | 30.7382 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7351 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7478 | 22.1147 | 60.0309 | 11.31
30.7739 | 52.9358 | 60.0538 | 43.77 | 30.744 | 52.1181 | 60.0066 | 43.77 | 30.7465 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7434 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7561 | 22.1049 | 60.0281 | 11.31
30.7822 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.7523 | 52.1361 | 60.0066 | 43.77 | 30.7549 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7517 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7644 | 22.1049 | 60.0281 | 11.31
30.7905 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.7607 | 52.1361 | 60.0066 | 43.77 | 30.7632 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.76 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7727 | 22.1049 | 60.0281 | 11.31
30.7989 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.769 | 52.1361 | 60.0066 | 43.77 | 30.7715 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7684 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.781 | 22.1049 | 60.0281 | 11.31
30.8072 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.7773 | 52.1361 | 60.0066 | 43.77 | 30.7798 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7767 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7893 | 22.1049 | 60.0281 | 11.31
30.8155 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.7857 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 30.7882 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.785 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.7976 | 22.1049 | 60.0281 | 11.31
30.8238 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.794 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 30.7965 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.7933 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.8059 | 22.1059 | 60.0281 | 11.31
30.8322 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.8023 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 30.8048 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.8016 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.8145 | 22.1059 | 60.0281 | 11.31
30.8405 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.8107 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 30.8132 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.8101 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.8228 | 22.0558 | 60.0281 | 11.31
30.8488 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.819 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 30.8215 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.8184 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.8311 | 22.0558 | 60.0281 | 11.31
30.8571 | 52.5948 | 60.0538 | 43.77 | 30.8273 | 52.125 | 60.0066 | 43.77 | 30.8298 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.8267 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.8394 | 22.0558 | 60.0281 | 11.31
30.8655 | 52.501 | 60.0538 | 43.77 | 30.8357 | 52.125 | 60.0042 | 43.77 | 30.8382 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.835 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.8477 | 22.0558 | 60.0281 | 11.31
30.8738 | 52.501 | 60.0538 | 43.77 | 30.844 | 52.125 | 60.0042 | 43.77 | 30.8465 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.8434 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.856 | 22.0544 | 60.0281 | 11.31
30.8821 | 52.501 | 60.0538 | 43.77 | 30.8523 | 52.125 | 60.0042 | 43.77 | 30.8548 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.8517 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.8643 | 22.0544 | 60.0281 | 11.31
30.8905 | 52.501 | 60.0538 | 43.77 | 30.8607 | 52.125 | 60.0042 | 43.77 | 30.8632 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.86 | 22.5433 | 60.0263 | 13.31 | 30.8726 | 22.0448 | 60.0281 | 11.31
30.8988 | 52.6054 | 60.0538 | 43.77 | 30.869 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 30.8715 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.8683 | 22.4815 | 60.0263 | 13.31 | 30.8809 | 22.0448 | 60.0281 | 11.31
30.9071 | 52.6054 | 60.0538 | 43.77 | 30.8773 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 30.8798 | 42.9622 | 60.0232 | 31.54 | 30.8767 | 22.4815 | 60.0263 | 13.31 | 30.8894 | 22.0448 | 60.0281 | 11.31
30.9154 | 52.5149 | 60.0538 | 43.77 | 30.8857 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 30.8882 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.885 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.8977 | 22.0448 | 60.0281 | 11.31
30.9238 | 52.5149 | 60.0538 | 43.77 | 30.894 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 30.8965 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.8933 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.906 | 22.0291 | 60.0281 | 11.31
30.9321 | 52.5149 | 60.0538 | 43.77 | 30.9023 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 30.9048 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.9016 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9143 | 22.0291 | 60.0281 | 11.31
30.9404 | 52.5149 | 60.0538 | 43.77 | 30.9106 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 30.9131 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.91 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9226 | 22.0291 | 60.0281 | 11.31
30.9487 | 52.5149 | 60.057 | 43.77 | 30.919 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 30.9214 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.9183 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9309 | 22.0291 | 60.0281 | 11.31
30.9571 | 52.5149 | 60.057 | 43.77 | 30.9273 | 52.1026 | 60.0042 | 43.77 | 30.9298 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.9266 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9392 | 22.031 | 60.0281 | 11.31
30.9654 | 52.5149 | 60.057 | 43.77 | 30.9357 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 30.9381 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.9349 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9475 | 22.031 | 60.0281 | 11.31
30.9737 | 52.5149 | 60.057 | 43.77 | 30.944 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 30.9464 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.9434 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9561 | 22.025 | 60.0249 | 11.31
30.982 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 30.9523 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 30.9548 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.9517 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9644 | 22.025 | 60.0249 | 11.31
30.9904 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 30.9606 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 30.9631 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.96 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9727 | 22.025 | 60.0249 | 11.31
30.9987 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 30.969 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 30.9714 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.9683 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.981 | 22.025 | 60.0249 | 11.31
31.007 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 30.9773 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 30.9798 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.9766 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9893 | 22.02 | 60.0249 | 11.31
31.0153 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 30.9856 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 30.9881 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.985 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 30.9976 | 22.02 | 60.0249 | 11.31
31.0237 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 30.994 | 52.1002 | 60.0042 | 43.77 | 30.9964 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 30.9933 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 31.0059 | 22.0154 | 60.0249 | 11.31
31.032 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 31.0023 | 52.0334 | 60.0042 | 43.77 | 31.0048 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 31.0016 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 31.0142 | 22.0154 | 60.0249 | 11.31
31.0403 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 31.0107 | 52.0334 | 60.0042 | 43.77 | 31.0131 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 31.0099 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 31.0225 | 22.014 | 60.0249 | 11.31
31.0486 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 31.019 | 52.0334 | 60.0042 | 43.77 | 31.0214 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 31.0183 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 31.031 | 22.014 | 60.0249 | 11.31
31.057 | 52.6454 | 60.057 | 43.77 | 31.0273 | 52.0334 | 60.0042 | 43.77 | 31.0298 | 42.9622 | 60.0236 | 31.54 | 31.0266 | 22.4815 | 60.0255 | 13.31 | 31.0393 | 22.0089 | 60.0249 | 11.31
31.0653 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.0356 | 52.0334 | 60.0021 | 43.77 | 31.0381 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 31.0349 | 22.4406 | 60.0255 | 13.31 | 31.0476 | 22.0089 | 60.0249 | 11.31
31.0736 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.044 | 52.0334 | 60.0021 | 43.77 | 31.0464 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 31.0432 | 22.4406 | 60.0255 | 13.31 | 31.0559 | 21.9747 | 60.0249 | 11.31
31.0819 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.0523 | 52.0334 | 60.0021 | 43.77 | 31.0547 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 31.0516 | 22.4142 | 60.0255 | 13.31 | 31.0642 | 21.9747 | 60.0249 | 11.31
31.0903 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.0606 | 52.0334 | 60.0021 | 43.77 | 31.0631 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 31.0599 | 22.4142 | 60.0255 | 13.31 | 31.0725 | 21.9395 | 60.0249 | 11.31
31.0986 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.069 | 52.0111 | 60.0021 | 43.77 | 31.0714 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 31.0682 | 22.4142 | 60.0255 | 13.31 | 31.0808 | 21.9395 | 60.0249 | 11.31
31.1069 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.0773 | 52.0111 | 60.0021 | 43.77 | 31.0797 | 42.9706 | 60.0236 | 31.54 | 31.0765 | 22.4142 | 60.0255 | 13.31 | 31.0891 | 21.9287 | 60.0249 | 11.31
31.1152 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.0856 | 51.9821 | 60.0021 | 43.77 | 31.0881 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.085 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.0977 | 21.9287 | 60.0249 | 11.31
31.1236 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.094 | 51.9821 | 60.0021 | 43.77 | 31.0964 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.0933 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.106 | 21.9316 | 60.0249 | 11.31
31.1319 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.1023 | 51.9821 | 60.0021 | 43.77 | 31.1047 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.1016 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.1143 | 21.9316 | 60.0249 | 11.31
31.1402 | 52.6404 | 60.057 | 43.77 | 31.1106 | 51.9821 | 60.0021 | 43.77 | 31.1131 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.1099 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.1226 | 21.9316 | 60.0249 | 11.31
31.1485 | 52.6404 | 60.0602 | 43.77 | 31.119 | 51.9823 | 60.0021 | 43.77 | 31.1214 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.1183 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.1309 | 21.9316 | 60.0249 | 11.31
31.1569 | 52.6404 | 60.0602 | 43.77 | 31.1273 | 51.9823 | 60.0021 | 43.77 | 31.1297 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.1266 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.1392 | 21.9324 | 60.0249 | 11.31
31.1652 | 52.6404 | 60.0602 | 43.77 | 31.1356 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.138 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.1349 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.1475 | 21.9324 | 60.0249 | 11.31
31.1735 | 52.6404 | 60.0602 | 43.77 | 31.144 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.1464 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.1432 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.1558 | 21.9324 | 60.0213 | 11.31
31.1818 | 52.6212 | 60.0602 | 43.77 | 31.1523 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.1547 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.1515 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.1643 | 21.9324 | 60.0213 | 11.31
31.1902 | 52.6212 | 60.0602 | 43.77 | 31.1606 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.163 | 42.9706 | 60.0244 | 31.54 | 31.1599 | 22.4142 | 60.0239 | 13.31 | 31.1726 | 21.9282 | 60.0213 | 11.31
31.1985 | 52.6212 | 60.0602 | 43.77 | 31.169 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.1714 | 42.8964 | 60.0244 | 31.54 | 31.1682 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 31.1809 | 21.9282 | 60.0213 | 11.31
31.2068 | 52.6212 | 60.0602 | 43.77 | 31.1773 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.1797 | 42.8964 | 60.0244 | 31.54 | 31.1765 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 31.1892 | 21.9282 | 60.0213 | 11.31
31.2151 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.1856 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.188 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.1848 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 31.1975 | 21.9282 | 60.0213 | 11.31
31.2235 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.194 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.1964 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.1932 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 31.2058 | 21.8725 | 60.0213 | 11.31
31.2318 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.2023 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.2047 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2015 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 31.2141 | 21.8725 | 60.0213 | 11.31
31.2401 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.2106 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.213 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2098 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 31.2224 | 21.8669 | 60.0213 | 11.31
31.2484 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.219 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.2213 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2181 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 31.2307 | 21.8669 | 60.0213 | 11.31
31.2568 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.2273 | 52.0695 | 60.0021 | 43.77 | 31.2297 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2266 | 22.3721 | 60.0239 | 13.31 | 31.2393 | 21.8627 | 60.0213 | 11.31
31.2651 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.2356 | 52.0405 | 60.0001 | 43.77 | 31.238 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2349 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 31.2476 | 21.8627 | 60.0213 | 11.31
31.2734 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.244 | 52.0405 | 60.0001 | 43.77 | 31.2463 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2432 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 31.2559 | 21.8649 | 60.0213 | 11.31
31.2817 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.2523 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 31.2547 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2515 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 31.2642 | 21.8649 | 60.0213 | 11.31
31.2901 | 52.6111 | 60.0602 | 43.77 | 31.2606 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 31.263 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2599 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 31.2725 | 21.8649 | 60.0213 | 11.31
31.2984 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 31.269 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 31.2713 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2682 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 31.2808 | 21.8649 | 60.0213 | 11.31
31.3067 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 31.2773 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 31.2797 | 42.7041 | 60.0244 | 31.54 | 31.2765 | 22.3451 | 60.0239 | 13.31 | 31.2891 | 21.8692 | 60.0213 | 11.31
31.315 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 31.2856 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 31.288 | 42.7041 | 60.024 | 31.54 | 31.2848 | 22.3329 | 60.0222 | 13.31 | 31.2974 | 21.8692 | 60.0213 | 11.31
31.3234 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 31.294 | 52.0024 | 60.0001 | 43.77 | 31.2963 | 42.7041 | 60.024 | 31.54 | 31.2932 | 22.3329 | 60.0222 | 13.31 | 31.3059 | 21.8721 | 60.0213 | 11.31
31.3317 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 31.3023 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 31.3046 | 42.7748 | 60.024 | 31.54 | 31.3015 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 31.3142 | 21.8721 | 60.0213 | 11.31
31.34 | 52.6071 | 60.0602 | 43.77 | 31.3106 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 31.313 | 42.7748 | 60.024 | 31.54 | 31.3098 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 31.3225 | 21.8674 | 60.0213 | 11.31
31.3483 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.319 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 31.3213 | 42.9236 | 60.024 | 31.54 | 31.3181 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 31.3308 | 21.8674 | 60.0213 | 11.31
31.3567 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.3273 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 31.3296 | 42.9236 | 60.024 | 31.54 | 31.3265 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 31.3391 | 21.8617 | 60.0213 | 11.31
31.365 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.3356 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 31.338 | 42.9236 | 60.024 | 31.54 | 31.3348 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 31.3474 | 21.8617 | 60.0213 | 11.31
31.3733 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.344 | 52.031 | 60.0001 | 43.77 | 31.3463 | 42.9236 | 60.024 | 31.54 | 31.3431 | 22.313 | 60.0222 | 13.31 | 31.3557 | 21.8617 | 60.0189 | 11.31
31.3816 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.3523 | 51.9795 | 60.0001 | 43.77 | 31.3546 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.3514 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 31.364 | 21.8617 | 60.0189 | 11.31
31.39 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.3606 | 51.9795 | 60.0001 | 43.77 | 31.3629 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.3597 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 31.3726 | 21.8576 | 60.0189 | 11.31
31.3983 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.369 | 51.9512 | 60.0001 | 43.77 | 31.3713 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.3682 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 31.3809 | 21.8576 | 60.0189 | 11.31
31.4066 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.3773 | 51.9512 | 60.0001 | 43.77 | 31.3796 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.3765 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 31.3892 | 21.8576 | 60.0189 | 11.31
31.4149 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.3856 | 51.973 | 60.0001 | 43.77 | 31.3879 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.3848 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 31.3975 | 21.8576 | 60.0189 | 11.31
31.4233 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.394 | 51.973 | 60.0001 | 43.77 | 31.3963 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.3931 | 22.2954 | 60.0222 | 13.31 | 31.4058 | 21.8528 | 60.0189 | 11.31
31.4316 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.4023 | 51.9923 | 60.0001 | 43.77 | 31.4046 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4015 | 22.2704 | 60.0222 | 13.31 | 31.4141 | 21.8528 | 60.0189 | 11.31
31.4399 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.4106 | 51.9923 | 60.0001 | 43.77 | 31.4129 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4098 | 22.2704 | 60.0222 | 13.31 | 31.4224 | 21.8528 | 60.0189 | 11.31
31.4482 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.419 | 51.9923 | 60.0001 | 43.77 | 31.4213 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4181 | 22.2505 | 60.0222 | 13.31 | 31.4307 | 21.8528 | 60.0189 | 11.31
31.4566 | 52.6071 | 60.0621 | 43.77 | 31.4273 | 51.9923 | 60.0001 | 43.77 | 31.4296 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4264 | 22.2505 | 60.0222 | 13.31 | 31.4392 | 21.8528 | 60.0189 | 11.31
31.4649 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.4356 | 51.9923 | 59.9972 | 43.77 | 31.4379 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4348 | 22.3555 | 60.0222 | 13.31 | 31.4475 | 21.8528 | 60.0189 | 11.31
31.4732 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.444 | 51.9923 | 59.9972 | 43.77 | 31.4463 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4431 | 22.3555 | 60.0222 | 13.31 | 31.4558 | 21.8471 | 60.0189 | 11.31
31.4815 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.4523 | 51.9923 | 59.9972 | 43.77 | 31.4546 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4514 | 22.3555 | 60.0222 | 13.31 | 31.4641 | 21.8471 | 60.0189 | 11.31
31.4899 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.4606 | 51.9923 | 59.9972 | 43.77 | 31.4629 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4597 | 22.3555 | 60.0222 | 13.31 | 31.4724 | 21.8471 | 60.0189 | 11.31
31.4982 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.469 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.4713 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4681 | 22.3291 | 60.0222 | 13.31 | 31.4807 | 21.8471 | 60.0189 | 11.31
31.5065 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.4773 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.4796 | 42.9321 | 60.024 | 31.54 | 31.4764 | 22.3291 | 60.0222 | 13.31 | 31.489 | 21.843 | 60.0189 | 11.31
31.5148 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.4856 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.4879 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 31.4847 | 22.3291 | 60.0196 | 13.31 | 31.4973 | 21.843 | 60.0189 | 11.31
31.5232 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.494 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.4962 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 31.493 | 22.3291 | 60.0196 | 13.31 | 31.5056 | 21.8382 | 60.0189 | 11.31
31.5315 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.5023 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.5045 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 31.5015 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.5142 | 21.8382 | 60.0189 | 11.31
31.5398 | 52.6019 | 60.0621 | 43.77 | 31.5106 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.5129 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 31.5098 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.5225 | 21.8382 | 60.0189 | 11.31
31.5481 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.519 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.5212 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 31.5181 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.5308 | 21.8382 | 60.0189 | 11.31
31.5565 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.5273 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.5295 | 42.9321 | 60.0248 | 31.54 | 31.5264 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.5391 | 21.8426 | 60.0189 | 11.31
31.5648 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.5356 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.5379 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.5348 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.5474 | 21.8426 | 60.0189 | 11.31
31.5731 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.544 | 51.964 | 59.9972 | 43.77 | 31.5462 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.5431 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.5557 | 21.8426 | 60.0169 | 11.31
31.5814 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.5523 | 51.9268 | 59.9972 | 43.77 | 31.5545 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.5514 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.564 | 21.8426 | 60.0169 | 11.31
31.5898 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.5606 | 51.9268 | 59.9972 | 43.77 | 31.5629 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.5597 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.5723 | 21.8426 | 60.0169 | 11.31
31.5981 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.569 | 52.0364 | 59.9972 | 43.77 | 31.5712 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.5681 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.5808 | 21.8426 | 60.0169 | 11.31
31.6064 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.5773 | 52.0364 | 59.9972 | 43.77 | 31.5795 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.5764 | 22.2926 | 60.0196 | 13.31 | 31.5891 | 21.8426 | 60.0169 | 11.31
31.6147 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.5856 | 52.0364 | 59.9972 | 43.77 | 31.5879 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.5847 | 22.2757 | 60.0196 | 13.31 | 31.5974 | 21.8426 | 60.0169 | 11.31
31.6231 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.594 | 52.0364 | 59.9972 | 43.77 | 31.5962 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.593 | 22.2757 | 60.0196 | 13.31 | 31.6057 | 21.8426 | 60.0169 | 11.31
31.6314 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.6023 | 52.0087 | 59.9972 | 43.77 | 31.6045 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.6014 | 22.2551 | 60.0196 | 13.31 | 31.614 | 21.8426 | 60.0169 | 11.31
31.6397 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.6106 | 52.0087 | 59.9972 | 43.77 | 31.6129 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.6097 | 22.2551 | 60.0196 | 13.31 | 31.6223 | 21.8384 | 60.0169 | 11.31
31.648 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.619 | 52.0087 | 59.9972 | 43.77 | 31.6212 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.618 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 31.6306 | 21.8384 | 60.0169 | 11.31
31.6564 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.6273 | 52.0087 | 59.9972 | 43.77 | 31.6295 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.6263 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 31.6389 | 21.8384 | 60.0169 | 11.31
31.6647 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.6357 | 52.0085 | 59.9947 | 43.77 | 31.6378 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.6346 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 31.6475 | 21.8384 | 60.0169 | 11.31
31.673 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.644 | 52.0085 | 59.9947 | 43.77 | 31.6462 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.6431 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 31.6558 | 21.8406 | 60.0169 | 11.31
31.6813 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.6523 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 31.6545 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.6514 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 31.6641 | 21.8406 | 60.0169 | 11.31
31.6897 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.6606 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 31.6628 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.6597 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 31.6724 | 21.8406 | 60.0169 | 11.31
31.698 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.669 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 31.6712 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.668 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 31.6807 | 21.8406 | 60.0169 | 11.31
31.7063 | 52.6019 | 60.0626 | 43.77 | 31.6773 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 31.6795 | 42.916 | 60.0248 | 31.54 | 31.6764 | 22.2269 | 60.0196 | 13.31 | 31.689 | 21.8406 | 60.0169 | 11.31
31.7146 | 52.5248 | 60.0626 | 43.77 | 31.6857 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 31.6878 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.6847 | 22.3735 | 60.0171 | 13.31 | 31.6973 | 21.8406 | 60.0169 | 11.31
31.723 | 52.5248 | 60.0626 | 43.77 | 31.694 | 51.9235 | 59.9947 | 43.77 | 31.6961 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.693 | 22.3735 | 60.0171 | 13.31 | 31.7056 | 21.8401 | 60.0169 | 11.31
31.7313 | 52.4997 | 60.0626 | 43.77 | 31.7023 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 31.7045 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.7013 | 22.3735 | 60.0171 | 13.31 | 31.7141 | 21.8401 | 60.0169 | 11.31
31.7396 | 52.4997 | 60.0626 | 43.77 | 31.7106 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 31.7128 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.7097 | 22.3735 | 60.0171 | 13.31 | 31.7224 | 21.8401 | 60.0169 | 11.31
31.7479 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.719 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 31.7211 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.718 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.7307 | 21.8401 | 60.0169 | 11.31
31.7563 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.7273 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 31.7295 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.7263 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.739 | 21.8401 | 60.0169 | 11.31
31.7646 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.7357 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 31.7378 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.7346 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.7473 | 21.8401 | 60.0169 | 11.31
31.7729 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.744 | 52.0515 | 59.9947 | 43.77 | 31.7461 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.743 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.7556 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.7812 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.7523 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 31.7545 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.7513 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.7639 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.7896 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.7607 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 31.7628 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.7596 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.7722 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.7979 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.769 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 31.7711 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.7679 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.7808 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.8062 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.7773 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 31.7794 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.7764 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.7891 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.8145 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.7857 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 31.7878 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.7847 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.7974 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.8228 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.794 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 31.7961 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.793 | 22.357 | 60.0171 | 13.31 | 31.8057 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.8312 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.8023 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 31.8044 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.8013 | 22.31 | 60.0171 | 13.31 | 31.814 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.8395 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.8107 | 51.9873 | 59.9947 | 43.77 | 31.8128 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.8097 | 22.31 | 60.0171 | 13.31 | 31.8223 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.8478 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.819 | 51.9875 | 59.9947 | 43.77 | 31.8211 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.818 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 31.8306 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.8561 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.8273 | 51.9875 | 59.9947 | 43.77 | 31.8294 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.8263 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 31.8389 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.8645 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.8357 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 31.8378 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.8346 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 31.8474 | 21.8401 | 60.0161 | 11.31
31.8728 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.844 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 31.8461 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.843 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 31.8557 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.8811 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.8523 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 31.8544 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.8513 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 31.864 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.8894 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.8607 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 31.8627 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.8596 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 31.8723 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.8978 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.869 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 31.8711 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.8679 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 31.8806 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.9061 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.8773 | 51.8194 | 59.9923 | 43.77 | 31.8794 | 42.916 | 60.0256 | 31.54 | 31.8763 | 22.291 | 60.0171 | 13.31 | 31.8889 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.9144 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.8857 | 51.8192 | 59.9923 | 43.77 | 31.8877 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.8846 | 22.2704 | 60.0146 | 13.31 | 31.8972 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.9227 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.894 | 51.8192 | 59.9923 | 43.77 | 31.8961 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.8929 | 22.2704 | 60.0146 | 13.31 | 31.9055 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.9311 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.9023 | 51.8103 | 59.9923 | 43.77 | 31.9044 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9012 | 22.2513 | 60.0146 | 13.31 | 31.9141 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.9394 | 52.4997 | 60.0621 | 43.77 | 31.9107 | 51.8103 | 59.9923 | 43.77 | 31.9127 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9097 | 22.2513 | 60.0146 | 13.31 | 31.9224 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.9477 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.919 | 51.8103 | 59.9923 | 43.77 | 31.9211 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.918 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 31.9307 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.956 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.9273 | 51.8103 | 59.9923 | 43.77 | 31.9294 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9263 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 31.939 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.9644 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.9357 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 31.9377 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9346 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 31.9473 | 21.8487 | 60.0161 | 11.31
31.9727 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.944 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 31.946 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.943 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 31.9556 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
31.981 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.9523 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 31.9544 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9513 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 31.9639 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
31.9893 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.9607 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 31.9627 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9596 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 31.9722 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
31.9977 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.969 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 31.971 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9679 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 31.9807 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.006 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.9773 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 31.9794 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9763 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 31.989 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0143 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.9857 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 31.9877 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9846 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 31.9973 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0226 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 31.994 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 31.996 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 31.9929 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 32.0056 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.031 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.0023 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 32.0044 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.0012 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 32.0139 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0393 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.0107 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 32.0127 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.0096 | 22.3755 | 60.0146 | 13.31 | 32.0222 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0476 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.019 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 32.021 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.0179 | 22.332 | 60.0146 | 13.31 | 32.0305 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0559 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.0274 | 51.8432 | 59.9923 | 43.77 | 32.0293 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.0262 | 22.332 | 60.0146 | 13.31 | 32.0388 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0643 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.0357 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 32.0377 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.0345 | 22.332 | 60.0146 | 13.31 | 32.0474 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0726 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.044 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 32.046 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.043 | 22.332 | 60.0146 | 13.31 | 32.0557 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0809 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.0524 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 32.0543 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.0513 | 22.3068 | 60.0146 | 13.31 | 32.064 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0892 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.0607 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 32.0627 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.0596 | 22.3068 | 60.0146 | 13.31 | 32.0723 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.0976 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.069 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 32.071 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.0679 | 22.3068 | 60.0146 | 13.31 | 32.0806 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.1059 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.0774 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 32.0793 | 42.9118 | 60.0252 | 31.54 | 32.0763 | 22.3068 | 60.0146 | 13.31 | 32.0889 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.1142 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.0857 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 32.0876 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.0846 | 22.3068 | 60.0125 | 13.31 | 32.0972 | 21.8487 | 60.0157 | 11.31
32.1225 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.094 | 51.8938 | 59.9906 | 43.77 | 32.096 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.0929 | 22.3068 | 60.0125 | 13.31 | 32.1055 | 21.8458 | 60.0157 | 11.31
32.1309 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.1024 | 51.8752 | 59.9906 | 43.77 | 32.1043 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1012 | 22.2951 | 60.0125 | 13.31 | 32.114 | 21.8458 | 60.0157 | 11.31
32.1392 | 52.4997 | 60.0614 | 43.77 | 32.1107 | 51.8752 | 59.9906 | 43.77 | 32.1126 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1096 | 22.2951 | 60.0125 | 13.31 | 32.1223 | 21.8562 | 60.0157 | 11.31
32.1475 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.119 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.121 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1179 | 22.276 | 60.0125 | 13.31 | 32.1306 | 21.8562 | 60.0157 | 11.31
32.1558 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.1274 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.1293 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1262 | 22.276 | 60.0125 | 13.31 | 32.1389 | 21.8562 | 60.0157 | 11.31
32.1642 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.1357 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.1376 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1345 | 22.276 | 60.0125 | 13.31 | 32.1472 | 21.8562 | 60.0157 | 11.31
32.1725 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.144 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.146 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1429 | 22.276 | 60.0125 | 13.31 | 32.1555 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.1808 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.1524 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.1543 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1512 | 22.3994 | 60.0125 | 13.31 | 32.1638 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.1891 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.1607 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.1626 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1595 | 22.3994 | 60.0125 | 13.31 | 32.1721 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.1975 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.169 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.171 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1678 | 22.3994 | 60.0125 | 13.31 | 32.1807 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.2058 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.1774 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.1793 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1763 | 22.3994 | 60.0125 | 13.31 | 32.189 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.2141 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.1857 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.1876 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1846 | 22.3836 | 60.0125 | 13.31 | 32.1973 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.2224 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.194 | 51.8485 | 59.9906 | 43.77 | 32.196 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.1929 | 22.3836 | 60.0125 | 13.31 | 32.2056 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.2308 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2024 | 51.8289 | 59.9906 | 43.77 | 32.2043 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.2012 | 22.3637 | 60.0125 | 13.31 | 32.2139 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.2391 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2107 | 51.8289 | 59.9906 | 43.77 | 32.2126 | 42.9118 | 60.0247 | 31.54 | 32.2096 | 22.3637 | 60.0125 | 13.31 | 32.2222 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.2474 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2191 | 51.8202 | 59.9906 | 43.77 | 32.2209 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 32.2179 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 32.2305 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.2557 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2274 | 51.8202 | 59.9906 | 43.77 | 32.2292 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 32.2262 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 32.2388 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.2641 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2357 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.2376 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 32.2345 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 32.2473 | 21.8562 | 60.0161 | 11.31
32.2724 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.244 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.2459 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 32.2429 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 32.2556 | 21.8603 | 60.0161 | 11.31
32.2807 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2524 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.2542 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 32.2512 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 32.2639 | 21.8603 | 60.0161 | 11.31
32.289 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2607 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.2626 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 32.2595 | 22.3308 | 60.0125 | 13.31 | 32.2722 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.2974 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2691 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.2709 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 32.2678 | 22.3047 | 60.0125 | 13.31 | 32.2805 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.3057 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2774 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.2792 | 42.8816 | 60.0247 | 31.54 | 32.2762 | 22.3047 | 60.0125 | 13.31 | 32.2888 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.314 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2857 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.2876 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.2845 | 22.3047 | 60.0095 | 13.31 | 32.2971 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.3223 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.2941 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.2959 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.2928 | 22.3047 | 60.0095 | 13.31 | 32.3054 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.3307 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.3024 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.3042 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3011 | 22.2847 | 60.0095 | 13.31 | 32.314 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.339 | 52.4997 | 60.061 | 43.77 | 32.3107 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.3126 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3096 | 22.2847 | 60.0095 | 13.31 | 32.3223 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.3473 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3191 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.3209 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3179 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.3306 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.3556 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3274 | 51.8202 | 59.989 | 43.77 | 32.3292 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3262 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.3389 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.364 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3357 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.3376 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3345 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.3472 | 21.866 | 60.0161 | 11.31
32.3723 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3441 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.3459 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3429 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.3555 | 21.866 | 60.0173 | 11.31
32.3806 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3524 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.3542 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3512 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.3638 | 21.866 | 60.0173 | 11.31
32.3889 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3607 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.3625 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3595 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.3721 | 21.866 | 60.0173 | 11.31
32.3973 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3691 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.3709 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3679 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.3806 | 21.866 | 60.0173 | 11.31
32.4056 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3774 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.3792 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3762 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.3889 | 21.8716 | 60.0173 | 11.31
32.4139 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3857 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.3875 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3845 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.3972 | 21.8716 | 60.0173 | 11.31
32.4222 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.3941 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.3958 | 42.8816 | 60.0241 | 31.54 | 32.3928 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.4055 | 21.8716 | 60.0173 | 11.31
32.4306 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4024 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.4042 | 42.8245 | 60.0241 | 31.54 | 32.4012 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.4138 | 21.8716 | 60.0173 | 11.31
32.4389 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4108 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.4125 | 42.8245 | 60.0241 | 31.54 | 32.4095 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.4221 | 21.8716 | 60.0173 | 11.31
32.4472 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4191 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.4208 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 32.4178 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.4304 | 21.8716 | 60.0173 | 11.31
32.4555 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4274 | 51.7935 | 59.989 | 43.77 | 32.4292 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 32.4261 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.4387 | 21.8694 | 60.0173 | 11.31
32.4639 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4358 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 32.4375 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 32.4346 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.4473 | 21.8694 | 60.0173 | 11.31
32.4722 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4441 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 32.4458 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 32.4429 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.4556 | 21.8694 | 60.0173 | 11.31
32.4805 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4524 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 32.4542 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 32.4512 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.4639 | 21.8694 | 60.0173 | 11.31
32.4888 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4608 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 32.4625 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 32.4595 | 22.2739 | 60.0095 | 13.31 | 32.4722 | 21.8694 | 60.0173 | 11.31
32.4972 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4691 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 32.4708 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 32.4679 | 22.2581 | 60.0095 | 13.31 | 32.4805 | 21.8694 | 60.0173 | 11.31
32.5055 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4774 | 51.7935 | 59.9877 | 43.77 | 32.4792 | 42.8161 | 60.0241 | 31.54 | 32.4762 | 22.2581 | 60.0095 | 13.31 | 32.4888 | 21.8665 | 60.0173 | 11.31
32.5138 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4858 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 32.4875 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 32.4845 | 22.2581 | 60.0078 | 13.31 | 32.4971 | 21.8665 | 60.0173 | 11.31
32.5221 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.4941 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 32.4958 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 32.4928 | 22.2581 | 60.0078 | 13.31 | 32.5054 | 21.8721 | 60.0173 | 11.31
32.5305 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5024 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 32.5042 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 32.5012 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 32.5137 | 21.8721 | 60.0173 | 11.31
32.5388 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5108 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 32.5125 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 32.5095 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 32.5222 | 21.8721 | 60.0173 | 11.31
32.5471 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5191 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 32.5208 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 32.5178 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 32.5305 | 21.8721 | 60.0173 | 11.31
32.5554 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5274 | 51.758 | 59.9877 | 43.77 | 32.5291 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 32.5261 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 32.5388 | 21.8721 | 60.0173 | 11.31
32.5638 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5358 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 32.5375 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 32.5345 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 32.5471 | 21.8721 | 60.0173 | 11.31
32.5721 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5441 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 32.5458 | 42.8161 | 60.0235 | 31.54 | 32.5428 | 22.2418 | 60.0078 | 13.31 | 32.5554 | 21.8721 | 60.0185 | 11.31
32.5804 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5524 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 32.5541 | 42.7923 | 60.0235 | 31.54 | 32.5511 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.5637 | 21.8721 | 60.0185 | 11.31
32.5887 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5608 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 32.5625 | 42.7923 | 60.0235 | 31.54 | 32.5594 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.572 | 21.8721 | 60.0185 | 11.31
32.5971 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5691 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 32.5708 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.5679 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.5803 | 21.8721 | 60.0185 | 11.31
32.6054 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5775 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 32.5791 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.5762 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.5889 | 21.8721 | 60.0185 | 11.31
32.6137 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5858 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 32.5875 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.5845 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.5972 | 21.8721 | 60.0185 | 11.31
32.622 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.5941 | 51.8099 | 59.9877 | 43.77 | 32.5958 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.5928 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6055 | 21.8721 | 60.0185 | 11.31
32.6304 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6025 | 51.8566 | 59.9877 | 43.77 | 32.6041 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.6012 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6138 | 21.8721 | 60.0185 | 11.31
32.6387 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6108 | 51.8566 | 59.9877 | 43.77 | 32.6124 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.6095 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6221 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.647 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6191 | 51.8566 | 59.9877 | 43.77 | 32.6208 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.6178 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6304 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.6553 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6275 | 51.8566 | 59.9877 | 43.77 | 32.6291 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.6261 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6387 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.6637 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6358 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.6374 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.6345 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.647 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.672 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6441 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.6458 | 42.771 | 60.0235 | 31.54 | 32.6428 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6555 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.6803 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6525 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.6541 | 42.7626 | 60.0235 | 31.54 | 32.6511 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6638 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.6886 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6608 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.6624 | 42.7626 | 60.0235 | 31.54 | 32.6594 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6721 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.697 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6691 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.6707 | 42.7626 | 60.0235 | 31.54 | 32.6678 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6804 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7053 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6775 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.6791 | 42.7626 | 60.0235 | 31.54 | 32.6761 | 22.2171 | 60.0078 | 13.31 | 32.6887 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7136 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6858 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.6874 | 42.8614 | 60.0221 | 31.54 | 32.6844 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.697 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7219 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.6941 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.6957 | 42.8614 | 60.0221 | 31.54 | 32.6929 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7053 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7303 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.7025 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.7041 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 32.7012 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7136 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7386 | 52.4994 | 60.0606 | 43.77 | 32.7108 | 51.8566 | 59.9857 | 43.77 | 32.7124 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 32.7095 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7222 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7469 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7191 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 32.7207 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 32.7178 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7305 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7552 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7275 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 32.7291 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 32.7262 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7388 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7636 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7358 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 32.7374 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 32.7345 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7471 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7719 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7442 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 32.7457 | 42.86 | 60.0221 | 31.54 | 32.7428 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7554 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7802 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7525 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 32.7541 | 42.8519 | 60.0221 | 31.54 | 32.7511 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7637 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7885 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7608 | 51.822 | 59.9857 | 43.77 | 32.7624 | 42.8519 | 60.0221 | 31.54 | 32.7595 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.772 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.7969 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7692 | 51.7967 | 59.9857 | 43.77 | 32.7707 | 42.8519 | 60.0221 | 31.54 | 32.7678 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7803 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.8052 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7775 | 51.7967 | 59.9857 | 43.77 | 32.7791 | 42.8519 | 60.0221 | 31.54 | 32.7761 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7888 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.8135 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7858 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 32.7874 | 42.8942 | 60.0221 | 31.54 | 32.7844 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.7971 | 21.8745 | 60.0185 | 11.31
32.8218 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.7942 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 32.7957 | 42.8942 | 60.0221 | 31.54 | 32.7928 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.8054 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.8302 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8025 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 32.804 | 42.8836 | 60.0221 | 31.54 | 32.8011 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.8137 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.8385 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8108 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 32.8124 | 42.8836 | 60.0221 | 31.54 | 32.8094 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.822 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.8468 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8192 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 32.8207 | 42.8836 | 60.0221 | 31.54 | 32.8177 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.8303 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.8551 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8275 | 51.7868 | 59.9857 | 43.77 | 32.829 | 42.8836 | 60.0221 | 31.54 | 32.8262 | 22.2171 | 60.0074 | 13.31 | 32.8386 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.8635 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8358 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.8373 | 42.8601 | 60.0221 | 31.54 | 32.8345 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 32.8469 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.8718 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8442 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.8457 | 42.8601 | 60.0221 | 31.54 | 32.8428 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 32.8555 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.8801 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8525 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.854 | 42.8539 | 60.0221 | 31.54 | 32.8511 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 32.8638 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.8884 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8609 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.8623 | 42.8539 | 60.0221 | 31.54 | 32.8595 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 32.8721 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.8968 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8692 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.8707 | 42.8539 | 60.0221 | 31.54 | 32.8678 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 32.8804 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.9051 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8775 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.879 | 42.8539 | 60.0221 | 31.54 | 32.8761 | 22.1764 | 60.0074 | 13.31 | 32.8887 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.9134 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8858 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.8873 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 32.8844 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.897 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.9217 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.8942 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.8957 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 32.8928 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9053 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.9301 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.9025 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.904 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 32.9011 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9136 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.9384 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.9109 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.9123 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 32.9094 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9221 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.9467 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.9192 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.9207 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 32.9178 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9304 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.955 | 52.4994 | 60.061 | 43.77 | 32.9275 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.929 | 42.8539 | 60.0204 | 31.54 | 32.9261 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9387 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.9634 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 32.9359 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.9373 | 42.7785 | 60.0204 | 31.54 | 32.9344 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.947 | 21.86 | 60.0185 | 11.31
32.9717 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 32.9442 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.9456 | 42.7785 | 60.0204 | 31.54 | 32.9427 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9553 | 21.8621 | 60.0177 | 11.31
32.98 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 32.9525 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.954 | 42.7785 | 60.0204 | 31.54 | 32.9512 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9636 | 21.8621 | 60.0177 | 11.31
32.9883 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 32.9609 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.9623 | 42.7785 | 60.0204 | 31.54 | 32.9595 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9719 | 21.8621 | 60.0177 | 11.31
32.9967 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 32.9692 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.9706 | 42.8082 | 60.0204 | 31.54 | 32.9678 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9802 | 21.8621 | 60.0177 | 11.31
33.005 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 32.9776 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.979 | 42.8082 | 60.0204 | 31.54 | 32.9761 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9885 | 21.7679 | 60.0177 | 11.31
33.0133 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 32.9859 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.9873 | 42.8082 | 60.0204 | 31.54 | 32.9845 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 32.9971 | 21.7679 | 60.0177 | 11.31
33.0216 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 32.9942 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 32.9956 | 42.8082 | 60.0204 | 31.54 | 32.9928 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.0054 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.03 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0025 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 33.004 | 42.7847 | 60.0204 | 31.54 | 33.0011 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.0137 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.0383 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0109 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 33.0123 | 42.7847 | 60.0204 | 31.54 | 33.0094 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.022 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.0466 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0192 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 33.0206 | 42.7847 | 60.0204 | 31.54 | 33.0178 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.0303 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.0549 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0276 | 51.7249 | 59.9844 | 43.77 | 33.029 | 42.7847 | 60.0204 | 31.54 | 33.0261 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.0386 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.0633 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0359 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.0373 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 33.0344 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.0469 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.0716 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0442 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.0456 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 33.0427 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.0552 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.0799 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0526 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.054 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 33.0511 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.0637 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.0882 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0609 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.0623 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 33.0594 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.072 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.0966 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0692 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.0706 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 33.0677 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.0803 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.1049 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0776 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.0789 | 42.7789 | 60.0204 | 31.54 | 33.076 | 22.2635 | 60.0061 | 13.31 | 33.0886 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.1132 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0859 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.0873 | 42.7708 | 60.0184 | 31.54 | 33.0845 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 33.0969 | 21.6836 | 60.0177 | 11.31
33.1215 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.0942 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.0956 | 42.7708 | 60.0184 | 31.54 | 33.0928 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 33.1052 | 21.675 | 60.0177 | 11.31
33.1299 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.1026 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1039 | 42.7817 | 60.0184 | 31.54 | 33.1011 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 33.1135 | 21.675 | 60.0177 | 11.31
33.1382 | 52.4551 | 60.061 | 43.77 | 33.1109 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1123 | 42.7817 | 60.0184 | 31.54 | 33.1094 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 33.1218 | 21.6741 | 60.0177 | 11.31
33.1465 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1192 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1206 | 42.7759 | 60.0184 | 31.54 | 33.1178 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 33.1304 | 21.6741 | 60.0177 | 11.31
33.1548 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1276 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1289 | 42.7759 | 60.0184 | 31.54 | 33.1261 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 33.1387 | 21.6741 | 60.0177 | 11.31
33.1632 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1359 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1372 | 42.7759 | 60.0184 | 31.54 | 33.1344 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 33.147 | 21.6741 | 60.0177 | 11.31
33.1715 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1443 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1456 | 42.7759 | 60.0184 | 31.54 | 33.1428 | 22.2635 | 60.0054 | 13.31 | 33.1553 | 21.6741 | 60.0165 | 11.31
33.1798 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1526 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1539 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 33.1511 | 22.2472 | 60.0054 | 13.31 | 33.1636 | 21.6741 | 60.0165 | 11.31
33.1881 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1609 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1622 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 33.1594 | 22.2472 | 60.0054 | 13.31 | 33.1719 | 21.6695 | 60.0165 | 11.31
33.1965 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1693 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1706 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 33.1677 | 22.2288 | 60.0054 | 13.31 | 33.1802 | 21.6695 | 60.0165 | 11.31
33.2048 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1776 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1789 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 33.1761 | 22.2288 | 60.0054 | 13.31 | 33.1885 | 21.6654 | 60.0165 | 11.31
33.2131 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1859 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1872 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 33.1844 | 22.2288 | 60.0054 | 13.31 | 33.197 | 21.6654 | 60.0165 | 11.31
33.2214 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.1943 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.1956 | 42.6871 | 60.0184 | 31.54 | 33.1927 | 22.2288 | 60.0054 | 13.31 | 33.2053 | 21.6654 | 60.0165 | 11.31
33.2298 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2026 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.2039 | 42.6791 | 60.0184 | 31.54 | 33.201 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.2136 | 21.6654 | 60.0165 | 11.31
33.2381 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2109 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.2122 | 42.6791 | 60.0184 | 31.54 | 33.2095 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.2219 | 21.6654 | 60.0165 | 11.31
33.2464 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2193 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.2206 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 33.2178 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.2302 | 21.6654 | 60.0165 | 11.31
33.2547 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2276 | 51.7249 | 59.9837 | 43.77 | 33.2289 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 33.2261 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.2385 | 21.6597 | 60.0165 | 11.31
33.2631 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2359 | 51.7249 | 59.9833 | 43.77 | 33.2372 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 33.2344 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.2468 | 21.6597 | 60.0165 | 11.31
33.2714 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2443 | 51.7249 | 59.9833 | 43.77 | 33.2455 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 33.2428 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.2551 | 21.6551 | 60.0165 | 11.31
33.2797 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2526 | 51.7249 | 59.9833 | 43.77 | 33.2539 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 33.2511 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.2637 | 21.6551 | 60.0165 | 11.31
33.288 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.261 | 51.7249 | 59.9833 | 43.77 | 33.2622 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 33.2594 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.272 | 21.6511 | 60.0165 | 11.31
33.2964 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2693 | 51.723 | 59.9833 | 43.77 | 33.2705 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 33.2677 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.2803 | 21.6511 | 60.0165 | 11.31
33.3047 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2776 | 51.723 | 59.9833 | 43.77 | 33.2789 | 42.654 | 60.0184 | 31.54 | 33.2761 | 22.213 | 60.0054 | 13.31 | 33.2886 | 21.6511 | 60.0165 | 11.31
33.313 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.286 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.2872 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.2844 | 22.213 | 60.0045 | 13.31 | 33.2969 | 21.6511 | 60.0165 | 11.31
33.3213 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.2943 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.2955 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.2927 | 22.213 | 60.0045 | 13.31 | 33.3052 | 21.6501 | 60.0165 | 11.31
33.3297 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.3026 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3039 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.301 | 22.213 | 60.0045 | 13.31 | 33.3135 | 21.6501 | 60.0165 | 11.31
33.338 | 52.4551 | 60.0613 | 43.77 | 33.311 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3122 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3094 | 22.213 | 60.0045 | 13.31 | 33.3218 | 21.6524 | 60.0165 | 11.31
33.3463 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.3193 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3205 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3177 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 33.3303 | 21.6524 | 60.0165 | 11.31
33.3546 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.3276 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3289 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.326 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 33.3386 | 21.6484 | 60.0165 | 11.31
33.3629 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.336 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3372 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3345 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 33.3469 | 21.6484 | 60.0165 | 11.31
33.3713 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.3443 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3455 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3428 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 33.3552 | 21.6484 | 60.0145 | 11.31
33.3796 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.3526 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3539 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3511 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 33.3635 | 21.6484 | 60.0145 | 11.31
33.3879 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.361 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3622 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3594 | 22.1894 | 60.0045 | 13.31 | 33.3718 | 21.6433 | 60.0145 | 11.31
33.3962 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.3693 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3705 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3678 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.3801 | 21.6433 | 60.0145 | 11.31
33.4046 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.3777 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3788 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3761 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.3884 | 21.6433 | 60.0145 | 11.31
33.4129 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.386 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3872 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3844 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.397 | 21.6433 | 60.0145 | 11.31
33.4212 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.3943 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.3955 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.3927 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4053 | 21.6462 | 60.0145 | 11.31
33.4295 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.4027 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.4038 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.4011 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4136 | 21.6462 | 60.0145 | 11.31
33.4379 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.411 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.4122 | 42.654 | 60.0164 | 31.54 | 33.4094 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4219 | 21.6529 | 60.0145 | 11.31
33.4462 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.4193 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.4205 | 42.65 | 60.0164 | 31.54 | 33.4177 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4302 | 21.6529 | 60.0145 | 11.31
33.4545 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.4277 | 51.7307 | 59.9833 | 43.77 | 33.4288 | 42.65 | 60.0164 | 31.54 | 33.426 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4385 | 21.6483 | 60.0145 | 11.31
33.4628 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.436 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.4372 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.4344 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4468 | 21.6483 | 60.0145 | 11.31
33.4712 | 52.4551 | 60.0617 | 43.77 | 33.4443 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.4455 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.4427 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4551 | 21.6483 | 60.0145 | 11.31
33.4795 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 33.4527 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.4538 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.451 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4636 | 21.6483 | 60.0145 | 11.31
33.4878 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 33.461 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.4622 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.4594 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4719 | 21.6442 | 60.0145 | 11.31
33.4961 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 33.4693 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.4705 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.4678 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4802 | 21.6442 | 60.0145 | 11.31
33.5045 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 33.4777 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.4788 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.4761 | 22.1368 | 60.0045 | 13.31 | 33.4885 | 21.6442 | 60.0145 | 11.31
33.5128 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 33.486 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.4872 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.4844 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.4968 | 21.6442 | 60.0145 | 11.31
33.5211 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 33.4944 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.4955 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.4927 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5051 | 21.641 | 60.0145 | 11.31
33.5294 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 33.5027 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.5038 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5011 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5134 | 21.641 | 60.0145 | 11.31
33.5378 | 52.3731 | 60.0617 | 43.77 | 33.511 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.5121 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5094 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5217 | 21.6112 | 60.0145 | 11.31
33.5461 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.5194 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.5205 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5177 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5303 | 21.6112 | 60.0145 | 11.31
33.5544 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.5277 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.5288 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5261 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5386 | 21.6112 | 60.0145 | 11.31
33.5627 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.536 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.5371 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5344 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5469 | 21.6112 | 60.0145 | 11.31
33.5711 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.5444 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.5455 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5427 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5552 | 21.6067 | 60.0117 | 11.31
33.5794 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.5527 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.5538 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.551 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5635 | 21.6067 | 60.0117 | 11.31
33.5877 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.561 | 51.7307 | 59.9829 | 43.77 | 33.5621 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5594 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5718 | 21.6061 | 60.0117 | 11.31
33.596 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.5694 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 33.5705 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5677 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5801 | 21.6061 | 60.0117 | 11.31
33.6044 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.5777 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 33.5788 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.576 | 22.1368 | 60.0032 | 13.31 | 33.5884 | 21.6024 | 60.0117 | 11.31
33.6127 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.586 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 33.5871 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5844 | 22.1169 | 60.0032 | 13.31 | 33.5969 | 21.6024 | 60.0117 | 11.31
33.621 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.5944 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 33.5955 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.5928 | 22.1169 | 60.0032 | 13.31 | 33.6052 | 21.5978 | 60.0117 | 11.31
33.6293 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6027 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 33.6038 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6011 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 33.6135 | 21.5978 | 60.0117 | 11.31
33.6377 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6111 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 33.6121 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6094 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 33.6218 | 21.6499 | 60.0117 | 11.31
33.646 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6194 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 33.6205 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6177 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 33.6301 | 21.6499 | 60.0117 | 11.31
33.6543 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6277 | 51.7054 | 59.9829 | 43.77 | 33.6288 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6261 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 33.6384 | 21.6477 | 60.0117 | 11.31
33.6626 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6361 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.6371 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6344 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 33.6467 | 21.6477 | 60.0117 | 11.31
33.671 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6444 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.6454 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6427 | 22.1065 | 60.0032 | 13.31 | 33.655 | 21.6477 | 60.0117 | 11.31
33.6793 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6527 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.6538 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.651 | 22.0907 | 60.0032 | 13.31 | 33.6636 | 21.6477 | 60.0117 | 11.31
33.6876 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6611 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.6621 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6594 | 22.0907 | 60.0032 | 13.31 | 33.6719 | 21.6477 | 60.0117 | 11.31
33.6959 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6694 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.6704 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6677 | 22.0907 | 60.0032 | 13.31 | 33.6802 | 21.6477 | 60.0117 | 11.31
33.7043 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6777 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.6788 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.676 | 22.0907 | 60.0032 | 13.31 | 33.6885 | 21.6504 | 60.0117 | 11.31
33.7126 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6861 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.6871 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6844 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.6968 | 21.6504 | 60.0117 | 11.31
33.7209 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.6944 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.6954 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.6927 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.7051 | 21.6513 | 60.0117 | 11.31
33.7292 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.7027 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7038 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.701 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.7134 | 21.6513 | 60.0117 | 11.31
33.7376 | 52.3731 | 60.0625 | 43.77 | 33.7111 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7121 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7094 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.7217 | 21.647 | 60.0117 | 11.31
33.7459 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7194 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7204 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7178 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.7302 | 21.647 | 60.0117 | 11.31
33.7542 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7278 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7288 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7261 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.7385 | 21.647 | 60.0117 | 11.31
33.7625 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7361 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7371 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7344 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.7468 | 21.647 | 60.0117 | 11.31
33.7709 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7444 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7454 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7427 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.7551 | 21.6416 | 60.0089 | 11.31
33.7792 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7528 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7538 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7511 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.7634 | 21.6416 | 60.0089 | 11.31
33.7875 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7611 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7621 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7594 | 22.0907 | 60.0024 | 13.31 | 33.7717 | 21.6448 | 60.0089 | 11.31
33.7958 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7694 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7704 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7677 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 33.78 | 21.6448 | 60.0089 | 11.31
33.8042 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7778 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7787 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.776 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 33.7883 | 21.6406 | 60.0089 | 11.31
33.8125 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7861 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7871 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7844 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 33.7969 | 21.6406 | 60.0089 | 11.31
33.8208 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.7944 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.7954 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.7927 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 33.8052 | 21.6406 | 60.0089 | 11.31
33.8291 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8028 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.8037 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.801 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 33.8135 | 21.6406 | 60.0089 | 11.31
33.8375 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8111 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.8121 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.8094 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 33.8218 | 21.6406 | 60.0089 | 11.31
33.8458 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8194 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.8204 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.8177 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 33.8301 | 21.6406 | 60.0089 | 11.31
33.8541 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8278 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.8287 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.826 | 22.0386 | 60.0024 | 13.31 | 33.8384 | 21.6315 | 60.0089 | 11.31
33.8624 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8361 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.8371 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.8344 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 33.8467 | 21.6315 | 60.0089 | 11.31
33.8708 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8445 | 51.7054 | 59.9833 | 43.77 | 33.8454 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.8428 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 33.8552 | 21.6342 | 60.0089 | 11.31
33.8791 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8528 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.8537 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.8511 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 33.8635 | 21.6342 | 60.0089 | 11.31
33.8874 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8611 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.8621 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.8594 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 33.8718 | 21.6342 | 60.0089 | 11.31
33.8957 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8695 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.8704 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.8677 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 33.8801 | 21.6342 | 60.0089 | 11.31
33.9041 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8778 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.8787 | 42.6545 | 60.0159 | 31.54 | 33.8761 | 22.0124 | 60.0024 | 13.31 | 33.8884 | 21.6342 | 60.0089 | 11.31
33.9124 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8861 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.8871 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.8844 | 22.0638 | 60.0006 | 13.31 | 33.8967 | 21.6342 | 60.0089 | 11.31
33.9207 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.8945 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.8954 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.8927 | 22.0638 | 60.0006 | 13.31 | 33.905 | 21.623 | 60.0089 | 11.31
33.929 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.9028 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.9037 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.901 | 22.0475 | 60.0006 | 13.31 | 33.9133 | 21.623 | 60.0089 | 11.31
33.9374 | 52.3731 | 60.0621 | 43.77 | 33.9111 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.912 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.9094 | 22.0475 | 60.0006 | 13.31 | 33.9219 | 21.6187 | 60.0089 | 11.31
33.9457 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9195 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.9204 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.9177 | 22.0475 | 60.0006 | 13.31 | 33.9302 | 21.6187 | 60.0089 | 11.31
33.954 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9278 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.9287 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.926 | 22.0475 | 60.0006 | 13.31 | 33.9385 | 21.5649 | 60.0089 | 11.31
33.9623 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9361 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.937 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.9343 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 33.9468 | 21.5649 | 60.0089 | 11.31
33.9707 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9445 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.9454 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.9427 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 33.9551 | 21.5681 | 60.0065 | 11.31
33.979 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9528 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.9537 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.951 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 33.9634 | 21.5681 | 60.0065 | 11.31
33.9873 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9612 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.962 | 42.6545 | 60.0164 | 31.54 | 33.9594 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 33.9717 | 21.5639 | 60.0065 | 11.31
33.9956 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9695 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.9704 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 33.9678 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 33.98 | 21.5639 | 60.0065 | 11.31
34.004 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9778 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.9787 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 33.9761 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 33.9885 | 21.5635 | 60.0065 | 11.31
34.0123 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9862 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.987 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 33.9844 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 33.9968 | 21.5635 | 60.0065 | 11.31
34.0206 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 33.9945 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 33.9954 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 33.9927 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 34.0051 | 21.5635 | 60.0065 | 11.31
34.0289 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0028 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 34.0037 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 34.0011 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 34.0134 | 21.5635 | 60.0065 | 11.31
34.0373 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0112 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 34.012 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 34.0094 | 22.0372 | 60.0006 | 13.31 | 34.0217 | 21.5635 | 60.0065 | 11.31
34.0456 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0195 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 34.0204 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 34.0177 | 22.022 | 60.0006 | 13.31 | 34.03 | 21.5635 | 60.0065 | 11.31
34.0539 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0278 | 51.6441 | 59.9833 | 43.77 | 34.0287 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 34.026 | 22.022 | 60.0006 | 13.31 | 34.0383 | 21.5635 | 60.0065 | 11.31
34.0622 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0362 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 34.037 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 34.0344 | 22.022 | 60.0006 | 13.31 | 34.0466 | 21.5635 | 60.0065 | 11.31
34.0706 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0445 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 34.0453 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 34.0427 | 22.022 | 60.0006 | 13.31 | 34.0552 | 21.5598 | 60.0065 | 11.31
34.0789 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0528 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 34.0537 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 34.051 | 22.0569 | 60.0006 | 13.31 | 34.0635 | 21.5598 | 60.0065 | 11.31
34.0872 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0612 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 34.062 | 42.6648 | 60.0164 | 31.54 | 34.0593 | 22.0569 | 60.0006 | 13.31 | 34.0718 | 21.5555 | 60.0065 | 11.31
34.0955 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0695 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 34.0703 | 42.6728 | 60.0164 | 31.54 | 34.0677 | 22.0099 | 60.0006 | 13.31 | 34.0801 | 21.5555 | 60.0065 | 11.31
34.1039 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0779 | 51.6441 | 59.9837 | 43.77 | 34.0787 | 42.6728 | 60.0164 | 31.54 | 34.076 | 22.0099 | 60.0006 | 13.31 | 34.0884 | 21.5555 | 60.0065 | 11.31
34.1122 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0862 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.087 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.0844 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.0967 | 21.5555 | 60.0065 | 11.31
34.1205 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.0945 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.0953 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.0928 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.105 | 21.5502 | 60.0065 | 11.31
34.1288 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.1029 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.1036 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1011 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.1135 | 21.5502 | 60.0065 | 11.31
34.1371 | 52.3731 | 60.0613 | 43.77 | 34.1112 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.112 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1094 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.1218 | 21.5502 | 60.0065 | 11.31
34.1455 | 52.3731 | 60.0601 | 43.77 | 34.1195 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.1203 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1177 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.1301 | 21.5502 | 60.0065 | 11.31
34.1538 | 52.3731 | 60.0601 | 43.77 | 34.1279 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.1286 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1261 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.1384 | 21.5502 | 60.0065 | 11.31
34.1621 | 52.2705 | 60.0601 | 43.77 | 34.1362 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.137 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1344 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.1467 | 21.5502 | 60.0065 | 11.31
34.1704 | 52.2705 | 60.0601 | 43.77 | 34.1445 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.1453 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1427 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.155 | 21.5466 | 60.0046 | 11.31
34.1788 | 52.2705 | 60.0601 | 43.77 | 34.1529 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.1536 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.151 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.1633 | 21.5466 | 60.0046 | 11.31
34.1871 | 52.2705 | 60.0601 | 43.77 | 34.1612 | 51.6701 | 59.9837 | 43.77 | 34.162 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1594 | 22.0099 | 59.9989 | 13.31 | 34.1716 | 21.5493 | 60.0046 | 11.31
34.1954 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.1695 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 34.1703 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1677 | 21.9843 | 59.9989 | 13.31 | 34.1802 | 21.5493 | 60.0046 | 11.31
34.2038 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.1779 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 34.1786 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.176 | 21.9843 | 59.9989 | 13.31 | 34.1885 | 21.5493 | 60.0046 | 11.31
34.2121 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.1862 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 34.187 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1843 | 21.9684 | 59.9989 | 13.31 | 34.1968 | 21.5493 | 60.0046 | 11.31
34.2204 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.1945 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 34.1953 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.1927 | 21.9684 | 59.9989 | 13.31 | 34.2051 | 21.5493 | 60.0046 | 11.31
34.2287 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.2029 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 34.2036 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.201 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 34.2134 | 21.5493 | 60.0046 | 11.31
34.237 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.2112 | 51.6872 | 59.9837 | 43.77 | 34.2119 | 42.6079 | 60.0167 | 31.54 | 34.2094 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 34.2217 | 21.5493 | 60.0046 | 11.31
34.2454 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.2196 | 51.6334 | 59.9837 | 43.77 | 34.2203 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 34.2178 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 34.23 | 21.5493 | 60.0046 | 11.31
34.2537 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.2279 | 51.6334 | 59.9837 | 43.77 | 34.2286 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 34.2261 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 34.2383 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.262 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.2362 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 34.2369 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 34.2344 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 34.2468 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.2704 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.2446 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 34.2453 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 34.2427 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 34.2551 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.2787 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.2529 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 34.2536 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 34.2511 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 34.2634 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.287 | 52.3579 | 60.0601 | 43.77 | 34.2612 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 34.2619 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 34.2594 | 21.9499 | 59.9989 | 13.31 | 34.2717 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.2953 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 34.2696 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 34.2703 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 34.2677 | 21.9255 | 59.9989 | 13.31 | 34.28 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.3036 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 34.2779 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 34.2786 | 42.6136 | 60.0167 | 31.54 | 34.276 | 21.9255 | 59.9989 | 13.31 | 34.2883 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.312 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 34.2862 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 34.2869 | 42.6136 | 60.0173 | 31.54 | 34.2844 | 21.9061 | 59.9968 | 13.31 | 34.2966 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.3203 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 34.2946 | 51.6334 | 59.9845 | 43.77 | 34.2953 | 42.6136 | 60.0173 | 31.54 | 34.2927 | 21.9061 | 59.9968 | 13.31 | 34.3052 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.3286 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 34.3029 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3036 | 42.6136 | 60.0173 | 31.54 | 34.301 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.3135 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.3369 | 52.255 | 60.0601 | 43.77 | 34.3112 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3119 | 42.6136 | 60.0173 | 31.54 | 34.3094 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.3218 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.3453 | 52.255 | 60.0581 | 43.77 | 34.3196 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3203 | 42.6216 | 60.0173 | 31.54 | 34.3177 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.3301 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.3536 | 52.255 | 60.0581 | 43.77 | 34.3279 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3286 | 42.6216 | 60.0173 | 31.54 | 34.326 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.3384 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.3619 | 52.255 | 60.0581 | 43.77 | 34.3363 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3369 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.3344 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.3467 | 21.549 | 60.0046 | 11.31
34.3703 | 52.255 | 60.0581 | 43.77 | 34.3446 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3452 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.3428 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.355 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.3786 | 52.3002 | 60.0581 | 43.77 | 34.3529 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3536 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.3511 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.3633 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.3869 | 52.3002 | 60.0581 | 43.77 | 34.3613 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3619 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.3594 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.3718 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.3952 | 52.3002 | 60.0582 | 43.77 | 34.3696 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3702 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.3677 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.3801 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4036 | 52.3002 | 60.0582 | 43.77 | 34.3779 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3786 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.3761 | 21.9988 | 59.9968 | 13.31 | 34.3884 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4119 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.3863 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3869 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.3844 | 21.9849 | 59.9968 | 13.31 | 34.3967 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4202 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.3946 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.3952 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.3927 | 21.9849 | 59.9968 | 13.31 | 34.405 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4285 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.4029 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.4036 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.401 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.4133 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4369 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.4113 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.4119 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.4094 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.4216 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4452 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.4196 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.4202 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.4177 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.4299 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4535 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.4279 | 51.5808 | 59.9845 | 43.77 | 34.4286 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.426 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.4385 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4618 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.4363 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.4369 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.4344 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.4468 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4702 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.4446 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.4452 | 42.5468 | 60.0173 | 31.54 | 34.4427 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.4551 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4785 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.453 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.4536 | 42.5671 | 60.0173 | 31.54 | 34.451 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.4634 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4868 | 52.3931 | 60.0582 | 43.77 | 34.4613 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.4619 | 42.5671 | 60.0173 | 31.54 | 34.4594 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.4717 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.4951 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 34.4696 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.4702 | 42.5671 | 60.0173 | 31.54 | 34.4678 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.48 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.5035 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 34.478 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.4785 | 42.5671 | 60.0173 | 31.54 | 34.4761 | 21.9348 | 59.9968 | 13.31 | 34.4883 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.5118 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 34.4863 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.4869 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.4844 | 21.9348 | 59.9943 | 13.31 | 34.4968 | 21.4541 | 60.0034 | 11.31
34.5201 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 34.4946 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.4952 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.4927 | 21.9348 | 59.9943 | 13.31 | 34.5051 | 21.4593 | 60.0034 | 11.31
34.5284 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 34.503 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5035 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.5011 | 21.9189 | 59.9943 | 13.31 | 34.5134 | 21.4593 | 60.0034 | 11.31
34.5368 | 52.3359 | 60.0582 | 43.77 | 34.5113 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5119 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.5094 | 21.9189 | 59.9943 | 13.31 | 34.5217 | 21.4646 | 60.0034 | 11.31
34.5451 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.5196 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5202 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.5177 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 34.53 | 21.4646 | 60.0034 | 11.31
34.5534 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.528 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5285 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.5261 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 34.5383 | 21.4687 | 60.0034 | 11.31
34.5617 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.5363 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5369 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.5344 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 34.5466 | 21.4687 | 60.0034 | 11.31
34.5701 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.5446 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5452 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.5427 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 34.5549 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.5784 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.553 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5535 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.551 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 34.5635 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.5867 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.5613 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5619 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.5594 | 21.9031 | 59.9943 | 13.31 | 34.5718 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.595 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.5696 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5702 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.5677 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 34.5801 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.6034 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.578 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5785 | 42.5671 | 60.0176 | 31.54 | 34.576 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 34.5884 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.6117 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.5863 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5869 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 34.5844 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 34.5967 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.62 | 52.3572 | 60.0558 | 43.77 | 34.5947 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.5952 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 34.5928 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 34.605 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.6283 | 52.1562 | 60.0558 | 43.77 | 34.603 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.6035 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 34.6011 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 34.6133 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.6367 | 52.1562 | 60.0558 | 43.77 | 34.6113 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.6118 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 34.6094 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 34.6218 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.645 | 52.1562 | 60.0558 | 43.77 | 34.6197 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.6202 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 34.6178 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 34.6301 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.6533 | 52.1562 | 60.0558 | 43.77 | 34.628 | 51.5808 | 59.9854 | 43.77 | 34.6285 | 42.5194 | 60.0176 | 31.54 | 34.6261 | 21.8868 | 59.9943 | 13.31 | 34.6384 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.6616 | 52.0854 | 60.0558 | 43.77 | 34.6363 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.6368 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 34.6344 | 21.8674 | 59.9943 | 13.31 | 34.6467 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.67 | 52.0854 | 60.0558 | 43.77 | 34.6447 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.6452 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 34.6427 | 21.8674 | 59.9943 | 13.31 | 34.655 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.6783 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 34.653 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.6535 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 34.6511 | 21.8496 | 59.9943 | 13.31 | 34.6633 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.6866 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 34.6613 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.6618 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 34.6594 | 21.8496 | 59.9943 | 13.31 | 34.6716 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.6949 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 34.6697 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.6702 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 34.6677 | 21.8496 | 59.9943 | 13.31 | 34.6799 | 21.4687 | 60.0037 | 11.31
34.7033 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 34.678 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.6785 | 42.5297 | 60.0176 | 31.54 | 34.676 | 21.8496 | 59.9943 | 13.31 | 34.6885 | 21.4724 | 60.0037 | 11.31
34.7116 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 34.6863 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.6868 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 34.6844 | 21.8333 | 59.9922 | 13.31 | 34.6968 | 21.4724 | 60.0037 | 11.31
34.7199 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 34.6947 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.6952 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 34.6927 | 21.8333 | 59.9922 | 13.31 | 34.7051 | 21.4696 | 60.0037 | 11.31
34.7282 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 34.703 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7035 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 34.701 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.7134 | 21.4696 | 60.0037 | 11.31
34.7366 | 52.098 | 60.0558 | 43.77 | 34.7113 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7118 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 34.7095 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.7217 | 21.4696 | 60.0037 | 11.31
34.7449 | 52.1476 | 60.0533 | 43.77 | 34.7197 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7202 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 34.7178 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.73 | 21.4696 | 60.0037 | 11.31
34.7532 | 52.1476 | 60.0533 | 43.77 | 34.728 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7285 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 34.7261 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.7383 | 21.4749 | 60.0037 | 11.31
34.7615 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 34.7364 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7368 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 34.7344 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.7466 | 21.4749 | 60.0037 | 11.31
34.7699 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 34.7447 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7451 | 42.5297 | 60.0182 | 31.54 | 34.7428 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.7551 | 21.4749 | 60.0049 | 11.31
34.7782 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 34.753 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7535 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.7511 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.7634 | 21.4749 | 60.0049 | 11.31
34.7865 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 34.7614 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7618 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.7594 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.7717 | 21.4749 | 60.0049 | 11.31
34.7948 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 34.7697 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7701 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.7677 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.78 | 21.4749 | 60.0049 | 11.31
34.8032 | 52.0793 | 60.0533 | 43.77 | 34.778 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7784 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.7761 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.7883 | 21.4749 | 60.0049 | 11.31
34.8115 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.7864 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7868 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.7844 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.7966 | 21.4749 | 60.0049 | 11.31
34.8198 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.7947 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.7951 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.7927 | 21.8712 | 59.9922 | 13.31 | 34.8049 | 21.4749 | 60.0049 | 11.31
34.8282 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.803 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.8034 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.8011 | 21.8489 | 59.9922 | 13.31 | 34.8135 | 21.4749 | 60.0049 | 11.31
34.8365 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.8114 | 51.5808 | 59.9849 | 43.77 | 34.8118 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.8094 | 21.8489 | 59.9922 | 13.31 | 34.8218 | 21.4786 | 60.0049 | 11.31
34.8448 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.8197 | 51.4761 | 59.9849 | 43.77 | 34.8201 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.8177 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 34.8301 | 21.4786 | 60.0049 | 11.31
34.8531 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.828 | 51.4761 | 59.9849 | 43.77 | 34.8284 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.826 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 34.8384 | 21.4827 | 60.0049 | 11.31
34.8615 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.8364 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.8368 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.8345 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 34.8467 | 21.4827 | 60.0049 | 11.31
34.8698 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.8447 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.8451 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.8428 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 34.855 | 21.4829 | 60.0049 | 11.31
34.8781 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.853 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.8534 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.8511 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 34.8633 | 21.4829 | 60.0049 | 11.31
34.8864 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.8614 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.8618 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.8595 | 21.8233 | 59.9922 | 13.31 | 34.8716 | 21.4829 | 60.0049 | 11.31
34.8948 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.8697 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.8701 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.8678 | 21.7989 | 59.9922 | 13.31 | 34.8801 | 21.4829 | 60.0049 | 11.31
34.9031 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.8781 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.8784 | 42.549 | 60.0182 | 31.54 | 34.8761 | 21.7989 | 59.9922 | 13.31 | 34.8884 | 21.4829 | 60.0049 | 11.31
34.9114 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.8864 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.8867 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.8844 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 34.8967 | 21.4829 | 60.0049 | 11.31
34.9197 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.8947 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.8951 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.8928 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 34.905 | 21.4866 | 60.0049 | 11.31
34.9281 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.9031 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9034 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9011 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 34.9133 | 21.4866 | 60.0049 | 11.31
34.9364 | 52.1252 | 60.0533 | 43.77 | 34.9114 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9117 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9094 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 34.9216 | 21.4911 | 60.0049 | 11.31
34.9447 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9197 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9201 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9177 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 34.9299 | 21.4911 | 60.0049 | 11.31
34.953 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9281 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9284 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9261 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 34.9382 | 21.4911 | 60.0049 | 11.31
34.9614 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9364 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9367 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9344 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 34.9468 | 21.4911 | 60.0049 | 11.31
34.9697 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9447 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9451 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9427 | 21.7989 | 59.9909 | 13.31 | 34.9551 | 21.4911 | 60.0061 | 11.31
34.978 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9531 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9534 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9512 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 34.9634 | 21.4911 | 60.0061 | 11.31
34.9863 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9614 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9617 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9595 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 34.9717 | 21.4911 | 60.0061 | 11.31
34.9947 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9697 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9701 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9678 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 34.98 | 21.4911 | 60.0061 | 11.31
35.003 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9781 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9784 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9761 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 34.9883 | 21.4911 | 60.0061 | 11.31
35.0113 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9864 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9867 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9845 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 34.9966 | 21.4911 | 60.0061 | 11.31
35.0197 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 34.9948 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 34.9951 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 34.9928 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 35.0051 | 21.5 | 60.0061 | 11.31
35.028 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 35.0031 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.0034 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0011 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 35.0134 | 21.5 | 60.0061 | 11.31
35.0363 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 35.0114 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.0117 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0095 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 35.0217 | 21.5042 | 60.0061 | 11.31
35.0446 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 35.0198 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.0201 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0178 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 35.03 | 21.5042 | 60.0061 | 11.31
35.053 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 35.0281 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.0284 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0261 | 21.7701 | 59.9909 | 13.31 | 35.0383 | 21.5042 | 60.0061 | 11.31
35.0613 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 35.0364 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.0367 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0344 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 35.0466 | 21.5042 | 60.0061 | 11.31
35.0696 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 35.0448 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.045 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0428 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 35.0549 | 21.5042 | 60.0061 | 11.31
35.0779 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 35.0531 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.0534 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0511 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 35.0632 | 21.5042 | 60.0061 | 11.31
35.0863 | 52.1325 | 60.0509 | 43.77 | 35.0614 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.0617 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0594 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 35.0718 | 21.5042 | 60.0061 | 11.31
35.0946 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 35.0698 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.07 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0677 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 35.0801 | 21.5042 | 60.0061 | 11.31
35.1029 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 35.0781 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.0784 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0762 | 21.7456 | 59.9909 | 13.31 | 35.0884 | 21.5172 | 60.0061 | 11.31
35.1112 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 35.0864 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.0867 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0845 | 21.739 | 59.9888 | 13.31 | 35.0967 | 21.5172 | 60.0061 | 11.31
35.1196 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 35.0948 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.095 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.0928 | 21.739 | 59.9888 | 13.31 | 35.105 | 21.5172 | 60.0061 | 11.31
35.1279 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 35.1031 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.1034 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.1012 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 35.1133 | 21.5172 | 60.0061 | 11.31
35.1362 | 52.064 | 60.0509 | 43.77 | 35.1115 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.1117 | 42.549 | 60.0184 | 31.54 | 35.1095 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 35.1216 | 21.5213 | 60.0061 | 11.31
35.1445 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1198 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.12 | 42.5411 | 60.0184 | 31.54 | 35.1178 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 35.1299 | 21.5213 | 60.0061 | 11.31
35.1529 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1281 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.1284 | 42.5411 | 60.0184 | 31.54 | 35.1261 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 35.1384 | 21.525 | 60.0061 | 11.31
35.1612 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1365 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.1367 | 42.4718 | 60.0184 | 31.54 | 35.1345 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 35.1467 | 21.525 | 60.0061 | 11.31
35.1695 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1448 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.145 | 42.4718 | 60.0184 | 31.54 | 35.1428 | 21.7153 | 59.9888 | 13.31 | 35.155 | 21.5254 | 60.0085 | 11.31
35.1779 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1531 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.1534 | 42.4718 | 60.0184 | 31.54 | 35.1511 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.1633 | 21.5254 | 60.0085 | 11.31
35.1862 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1615 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.1617 | 42.4718 | 60.0184 | 31.54 | 35.1595 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.1716 | 21.5254 | 60.0085 | 11.31
35.1945 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1698 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.17 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.1678 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.1799 | 21.5254 | 60.0085 | 11.31
35.2028 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1781 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.1783 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.1761 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.1882 | 21.3448 | 60.0085 | 11.31
35.2112 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1865 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.1867 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.1844 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.1968 | 21.3448 | 60.0085 | 11.31
35.2195 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.1948 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.195 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.1929 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.2051 | 21.3485 | 60.0085 | 11.31
35.2278 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2031 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.2033 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.2012 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.2134 | 21.3485 | 60.0085 | 11.31
35.2361 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2115 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.2117 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.2095 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.2217 | 21.3539 | 60.0085 | 11.31
35.2445 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2198 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.22 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.2178 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.23 | 21.3539 | 60.0085 | 11.31
35.2528 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2281 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.2283 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.2262 | 21.8282 | 59.9888 | 13.31 | 35.2383 | 21.3539 | 60.0085 | 11.31
35.2611 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2365 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.2367 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.2345 | 21.8129 | 59.9888 | 13.31 | 35.2466 | 21.3539 | 60.0085 | 11.31
35.2694 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2448 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.245 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.2428 | 21.8129 | 59.9888 | 13.31 | 35.2549 | 21.3583 | 60.0085 | 11.31
35.2778 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2532 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.2533 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.2512 | 21.8129 | 59.9888 | 13.31 | 35.2634 | 21.3583 | 60.0085 | 11.31
35.2861 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2615 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.2617 | 42.4659 | 60.0184 | 31.54 | 35.2595 | 21.8129 | 59.9888 | 13.31 | 35.2717 | 21.3551 | 60.0085 | 11.31
35.2944 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2698 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.27 | 42.4428 | 60.0184 | 31.54 | 35.2678 | 21.7906 | 59.9888 | 13.31 | 35.28 | 21.3551 | 60.0085 | 11.31
35.3027 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2782 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.2783 | 42.4428 | 60.0184 | 31.54 | 35.2761 | 21.7906 | 59.9888 | 13.31 | 35.2883 | 21.3551 | 60.0085 | 11.31
35.3111 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2865 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.2866 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 35.2845 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 35.2966 | 21.3551 | 60.0085 | 11.31
35.3194 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.2948 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.295 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 35.2928 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 35.3049 | 21.3508 | 60.0085 | 11.31
35.3277 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.3032 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3033 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 35.3011 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 35.3132 | 21.3508 | 60.0085 | 11.31
35.3361 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.3115 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3116 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 35.3096 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 35.3215 | 21.2245 | 60.0085 | 11.31
35.3444 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3198 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3199 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 35.3179 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 35.3301 | 21.2245 | 60.0085 | 11.31
35.3527 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3282 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3283 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 35.3262 | 21.765 | 59.9875 | 13.31 | 35.3384 | 21.2285 | 60.0085 | 11.31
35.361 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3365 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3366 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 35.3345 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.3467 | 21.2285 | 60.0085 | 11.31
35.3694 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3448 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3449 | 42.4428 | 60.0173 | 31.54 | 35.3429 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.355 | 21.2339 | 60.0109 | 11.31
35.3777 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3532 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3533 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 35.3512 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.3633 | 21.2339 | 60.0109 | 11.31
35.386 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3615 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3616 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 35.3595 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.3716 | 21.2383 | 60.0109 | 11.31
35.3943 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3699 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3699 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 35.3679 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.3799 | 21.2383 | 60.0109 | 11.31
35.4027 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3782 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3783 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 35.3762 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.3882 | 21.2383 | 60.0109 | 11.31
35.411 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3865 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3866 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 35.3845 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.3967 | 21.2383 | 60.0109 | 11.31
35.4193 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.3949 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.3949 | 42.4053 | 60.0173 | 31.54 | 35.3928 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.405 | 21.2383 | 60.0109 | 11.31
35.4277 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4032 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4033 | 42.3647 | 60.0173 | 31.54 | 35.4012 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.4133 | 21.2383 | 60.0109 | 11.31
35.436 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4115 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4116 | 42.3647 | 60.0173 | 31.54 | 35.4095 | 21.7651 | 59.9875 | 13.31 | 35.4216 | 21.2423 | 60.0109 | 11.31
35.4443 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4199 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4199 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 35.4178 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 35.4299 | 21.2423 | 60.0109 | 11.31
35.4526 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4282 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4283 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 35.4261 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 35.4382 | 21.2477 | 60.0109 | 11.31
35.461 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4365 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4366 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 35.4346 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 35.4465 | 21.2477 | 60.0109 | 11.31
35.4693 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4449 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4449 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 35.4429 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 35.4548 | 21.2453 | 60.0109 | 11.31
35.4776 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4532 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4532 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 35.4512 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 35.4634 | 21.2453 | 60.0109 | 11.31
35.4859 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4615 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4616 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 35.4596 | 21.7407 | 59.9875 | 13.31 | 35.4717 | 21.2453 | 60.0109 | 11.31
35.4943 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4699 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4699 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 35.4679 | 21.6981 | 59.9875 | 13.31 | 35.48 | 21.2453 | 60.0109 | 11.31
35.5026 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4782 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4782 | 42.357 | 60.0173 | 31.54 | 35.4762 | 21.6981 | 59.9875 | 13.31 | 35.4883 | 21.2493 | 60.0109 | 11.31
35.5109 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4866 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4866 | 42.357 | 60.0159 | 31.54 | 35.4845 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.4966 | 21.2493 | 60.0109 | 11.31
35.5192 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.4949 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.4949 | 42.357 | 60.0159 | 31.54 | 35.4929 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5049 | 21.245 | 60.0109 | 11.31
35.5276 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.5032 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.5032 | 42.357 | 60.0159 | 31.54 | 35.5012 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5132 | 21.245 | 60.0109 | 11.31
35.5359 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.5116 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.5116 | 42.357 | 60.0159 | 31.54 | 35.5095 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5215 | 21.2494 | 60.0109 | 11.31
35.5442 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5199 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.5199 | 42.3513 | 60.0159 | 31.54 | 35.5179 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.53 | 21.2494 | 60.0109 | 11.31
35.5525 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5282 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.5282 | 42.3513 | 60.0159 | 31.54 | 35.5262 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5383 | 21.2494 | 60.0109 | 11.31
35.5609 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5366 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.5366 | 42.3513 | 60.0159 | 31.54 | 35.5345 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5466 | 21.2494 | 60.0109 | 11.31
35.5692 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5449 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.5449 | 42.3513 | 60.0159 | 31.54 | 35.5428 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5549 | 21.2465 | 60.0133 | 11.31
35.5775 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5532 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.5532 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 35.5513 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5632 | 21.2465 | 60.0133 | 11.31
35.5859 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5616 | 51.4761 | 59.9841 | 43.77 | 35.5616 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 35.5596 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5715 | 21.2465 | 60.0133 | 11.31
35.5942 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5699 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 35.5699 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 35.5679 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5798 | 21.2465 | 60.0133 | 11.31
35.6025 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5782 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 35.5782 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 35.5763 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5881 | 21.2465 | 60.0133 | 11.31
35.6108 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5866 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 35.5865 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 35.5846 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.5967 | 21.2465 | 60.0133 | 11.31
35.6192 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.5949 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 35.5949 | 42.3283 | 60.0159 | 31.54 | 35.5929 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.605 | 21.252 | 60.0133 | 11.31
35.6275 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6032 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 35.6032 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.6012 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.6133 | 21.252 | 60.0133 | 11.31
35.6358 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6116 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 35.6115 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.6096 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.6216 | 21.252 | 60.0133 | 11.31
35.6441 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6199 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 35.6199 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.6179 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.6299 | 21.252 | 60.0133 | 11.31
35.6525 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6283 | 51.4763 | 59.9841 | 43.77 | 35.6282 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.6262 | 21.6981 | 59.9862 | 13.31 | 35.6382 | 21.2496 | 60.0133 | 11.31
35.6608 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6366 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 35.6365 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.6346 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 35.6465 | 21.2496 | 60.0133 | 11.31
35.6691 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6449 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 35.6449 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.6429 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 35.655 | 21.2496 | 60.0133 | 11.31
35.6774 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6533 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 35.6532 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.6512 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 35.6633 | 21.2496 | 60.0133 | 11.31
35.6858 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6616 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 35.6615 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.6595 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 35.6716 | 21.2496 | 60.0133 | 11.31
35.6941 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6699 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 35.6699 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.668 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 35.6799 | 21.2496 | 60.0133 | 11.31
35.7024 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6783 | 51.4763 | 59.9845 | 43.77 | 35.6782 | 42.3136 | 60.0159 | 31.54 | 35.6763 | 21.6827 | 59.9862 | 13.31 | 35.6882 | 21.2535 | 60.0133 | 11.31
35.7108 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6866 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 35.6865 | 42.3136 | 60.0148 | 31.54 | 35.6846 | 21.6827 | 59.985 | 13.31 | 35.6965 | 21.2535 | 60.0133 | 11.31
35.7191 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.6949 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 35.6949 | 42.3136 | 60.0148 | 31.54 | 35.693 | 21.6827 | 59.985 | 13.31 | 35.7048 | 21.2535 | 60.0133 | 11.31
35.7274 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.7033 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 35.7032 | 42.3058 | 60.0148 | 31.54 | 35.7013 | 21.6729 | 59.985 | 13.31 | 35.7131 | 21.2535 | 60.0133 | 11.31
35.7357 | 52.064 | 60.0494 | 43.77 | 35.7116 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 35.7115 | 42.3058 | 60.0148 | 31.54 | 35.7096 | 21.6729 | 59.985 | 13.31 | 35.7217 | 21.258 | 60.0133 | 11.31
35.7441 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.7199 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 35.7198 | 42.2804 | 60.0148 | 31.54 | 35.7179 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.73 | 21.258 | 60.0133 | 11.31
35.7524 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.7283 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 35.7282 | 42.2804 | 60.0148 | 31.54 | 35.7263 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.7383 | 21.2587 | 60.0133 | 11.31
35.7607 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.7366 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 35.7365 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.7346 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.7466 | 21.2587 | 60.0133 | 11.31
35.769 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.7449 | 51.4761 | 59.9845 | 43.77 | 35.7448 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.7429 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.7549 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.7774 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.7533 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.7532 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.7512 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.7632 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.7857 | 52.064 | 60.049 | 43.77 | 35.7616 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.7615 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.7596 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.7715 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.794 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.77 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.7698 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.7679 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.7798 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.8023 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.7783 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.7782 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.7762 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.7883 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.8107 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.7866 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.7865 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.7847 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.7966 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.819 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.795 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.7948 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.793 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.8049 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.8273 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.8033 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.8032 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.8013 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.8132 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.8356 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.8116 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.8115 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.8096 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.8215 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.844 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.82 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.8198 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.818 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.8298 | 21.2587 | 60.0149 | 11.31
35.8523 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.8283 | 51.3271 | 59.9845 | 43.77 | 35.8282 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.8263 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.8381 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.8606 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.8366 | 51.3271 | 59.985 | 43.77 | 35.8365 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.8346 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.8464 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.869 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.845 | 51.3271 | 59.985 | 43.77 | 35.8448 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.843 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.855 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.8773 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.8533 | 51.3271 | 59.985 | 43.77 | 35.8531 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.8513 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.8633 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.8856 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.8616 | 51.3271 | 59.985 | 43.77 | 35.8615 | 42.3244 | 60.0148 | 31.54 | 35.8596 | 21.645 | 59.985 | 13.31 | 35.8716 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.8939 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.87 | 51.2118 | 59.985 | 43.77 | 35.8698 | 42.2766 | 60.0148 | 31.54 | 35.8679 | 21.6206 | 59.985 | 13.31 | 35.8799 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.9023 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.8783 | 51.2118 | 59.985 | 43.77 | 35.8781 | 42.2766 | 60.0148 | 31.54 | 35.8763 | 21.6206 | 59.985 | 13.31 | 35.8882 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.9106 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.8867 | 51.2118 | 59.985 | 43.77 | 35.8865 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 35.8846 | 21.6206 | 59.9837 | 13.31 | 35.8965 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.9189 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.895 | 51.2118 | 59.985 | 43.77 | 35.8948 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 35.8929 | 21.6206 | 59.9837 | 13.31 | 35.9048 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.9272 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.9033 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 35.9031 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 35.9014 | 21.6205 | 59.9837 | 13.31 | 35.9131 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.9356 | 51.9515 | 60.049 | 43.77 | 35.9117 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 35.9115 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 35.9097 | 21.6205 | 59.9837 | 13.31 | 35.9216 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.9439 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.92 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 35.9198 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 35.918 | 21.7139 | 59.9837 | 13.31 | 35.9299 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.9522 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.9283 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 35.9281 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 35.9263 | 21.7139 | 59.9837 | 13.31 | 35.9382 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.9605 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.9367 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 35.9365 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 35.9347 | 21.7077 | 59.9837 | 13.31 | 35.9465 | 21.2573 | 60.0149 | 11.31
35.9689 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.945 | 51.2464 | 59.985 | 43.77 | 35.9448 | 42.2766 | 60.0139 | 31.54 | 35.943 | 21.7077 | 59.9837 | 13.31 | 35.9548 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
35.9772 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.9533 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 35.9531 | 42.3733 | 60.0139 | 31.54 | 35.9513 | 21.7077 | 59.9837 | 13.31 | 35.9631 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
35.9855 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.9617 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 35.9615 | 42.3733 | 60.0139 | 31.54 | 35.9597 | 21.7077 | 59.9837 | 13.31 | 35.9714 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
35.9939 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.97 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 35.9698 | 42.3733 | 60.0139 | 31.54 | 35.968 | 21.7075 | 59.9837 | 13.31 | 35.9797 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0022 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.9783 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 35.9781 | 42.3733 | 60.0139 | 31.54 | 35.9763 | 21.7075 | 59.9837 | 13.31 | 35.9883 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0105 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.9867 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 35.9865 | 42.3957 | 60.0139 | 31.54 | 35.9846 | 21.7075 | 59.9837 | 13.31 | 35.9966 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0188 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 35.995 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 35.9948 | 42.3957 | 60.0139 | 31.54 | 35.993 | 21.7075 | 59.9837 | 13.31 | 36.0049 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0272 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.0034 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 36.0031 | 42.3903 | 60.0139 | 31.54 | 36.0013 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 36.0132 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0355 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.0117 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 36.0114 | 42.3903 | 60.0139 | 31.54 | 36.0096 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 36.0215 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0438 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.02 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 36.0198 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 36.0181 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 36.0298 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0521 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.0284 | 51.2726 | 59.985 | 43.77 | 36.0281 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 36.0264 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 36.0381 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0605 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.0367 | 51.2726 | 59.9858 | 43.77 | 36.0364 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 36.0347 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 36.0464 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0688 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.045 | 51.2726 | 59.9858 | 43.77 | 36.0448 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 36.043 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 36.0549 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0771 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.0534 | 51.2726 | 59.9858 | 43.77 | 36.0531 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 36.0514 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 36.0632 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0854 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.0617 | 51.2726 | 59.9858 | 43.77 | 36.0614 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 36.0597 | 21.8248 | 59.9837 | 13.31 | 36.0715 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.0938 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.07 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.0698 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 36.068 | 21.8095 | 59.9837 | 13.31 | 36.0798 | 21.2573 | 60.0157 | 11.31
36.1021 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.0784 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.0781 | 42.3829 | 60.0139 | 31.54 | 36.0764 | 21.8095 | 59.9837 | 13.31 | 36.0881 | 21.2518 | 60.0157 | 11.31
36.1104 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.0867 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.0864 | 42.3533 | 60.0128 | 31.54 | 36.0847 | 21.8095 | 59.9828 | 13.31 | 36.0964 | 21.2518 | 60.0157 | 11.31
36.1188 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.095 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.0948 | 42.3533 | 60.0128 | 31.54 | 36.093 | 21.8095 | 59.9828 | 13.31 | 36.1047 | 21.2518 | 60.0157 | 11.31
36.1271 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.1034 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.1031 | 42.3533 | 60.0128 | 31.54 | 36.1013 | 21.7924 | 59.9828 | 13.31 | 36.113 | 21.2518 | 60.0157 | 11.31
36.1354 | 51.9515 | 60.0486 | 43.77 | 36.1117 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.1114 | 42.3533 | 60.0128 | 31.54 | 36.1097 | 21.7924 | 59.9828 | 13.31 | 36.1213 | 21.2479 | 60.0157 | 11.31
36.1437 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.12 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.1198 | 42.3459 | 60.0128 | 31.54 | 36.118 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.1299 | 21.2479 | 60.0157 | 11.31
36.1521 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.1284 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.1281 | 42.3459 | 60.0128 | 31.54 | 36.1263 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.1382 | 21.2479 | 60.0157 | 11.31
36.1604 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.1367 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.1364 | 42.3459 | 60.0128 | 31.54 | 36.1348 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.1465 | 21.2479 | 60.0157 | 11.31
36.1687 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.1451 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.1447 | 42.3459 | 60.0128 | 31.54 | 36.1431 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.1548 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.177 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.1534 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.1531 | 42.3259 | 60.0128 | 31.54 | 36.1514 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.1631 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.1854 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.1617 | 51.3465 | 59.9858 | 43.77 | 36.1614 | 42.3259 | 60.0128 | 31.54 | 36.1597 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.1714 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.1937 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.1701 | 51.252 | 59.9858 | 43.77 | 36.1697 | 42.3259 | 60.0128 | 31.54 | 36.1681 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.1797 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.202 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.1784 | 51.252 | 59.9858 | 43.77 | 36.1781 | 42.3259 | 60.0128 | 31.54 | 36.1764 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.188 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.2103 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.1867 | 51.2603 | 59.9858 | 43.77 | 36.1864 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.1847 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.1965 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.2187 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.1951 | 51.2603 | 59.9858 | 43.77 | 36.1947 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.1931 | 21.7739 | 59.9828 | 13.31 | 36.2048 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.227 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2034 | 51.2603 | 59.9858 | 43.77 | 36.2031 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.2014 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 36.2131 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.2353 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2117 | 51.2603 | 59.9858 | 43.77 | 36.2114 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.2097 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 36.2214 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.2437 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2201 | 51.2869 | 59.9858 | 43.77 | 36.2197 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.218 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 36.2297 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.252 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2284 | 51.2869 | 59.9858 | 43.77 | 36.2281 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.2264 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 36.238 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.2603 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2367 | 51.2869 | 59.987 | 43.77 | 36.2364 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.2347 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 36.2463 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.2686 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2451 | 51.2869 | 59.987 | 43.77 | 36.2447 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.243 | 21.7585 | 59.9828 | 13.31 | 36.2546 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.277 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2534 | 51.2869 | 59.987 | 43.77 | 36.2531 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.2515 | 21.706 | 59.9828 | 13.31 | 36.2632 | 21.2435 | 60.0153 | 11.31
36.2853 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2617 | 51.2869 | 59.987 | 43.77 | 36.2614 | 42.2953 | 60.0128 | 31.54 | 36.2598 | 21.706 | 59.9828 | 13.31 | 36.2715 | 21.2336 | 60.0153 | 11.31
36.2936 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2701 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.2697 | 42.2726 | 60.0128 | 31.54 | 36.2681 | 21.706 | 59.9828 | 13.31 | 36.2798 | 21.2336 | 60.0153 | 11.31
36.3019 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2784 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.278 | 42.2726 | 60.0128 | 31.54 | 36.2764 | 21.706 | 59.9828 | 13.31 | 36.2881 | 21.2297 | 60.0153 | 11.31
36.3103 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2867 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.2864 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 36.2848 | 21.706 | 59.9809 | 13.31 | 36.2964 | 21.2297 | 60.0153 | 11.31
36.3186 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.2951 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.2947 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 36.2931 | 21.706 | 59.9809 | 13.31 | 36.3047 | 21.2297 | 60.0153 | 11.31
36.3269 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.3034 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.303 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 36.3014 | 21.706 | 59.9809 | 13.31 | 36.313 | 21.2297 | 60.0153 | 11.31
36.3352 | 51.9515 | 60.0482 | 43.77 | 36.3118 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.3114 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 36.3098 | 21.706 | 59.9809 | 13.31 | 36.3213 | 21.2297 | 60.0153 | 11.31
36.3436 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3201 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.3197 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 36.3181 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 36.3298 | 21.2297 | 60.0153 | 11.31
36.3519 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3284 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.328 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 36.3264 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 36.3381 | 21.2297 | 60.0153 | 11.31
36.3602 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3368 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.3364 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 36.3347 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 36.3464 | 21.2297 | 60.0153 | 11.31
36.3685 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3451 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.3447 | 42.2726 | 60.0116 | 31.54 | 36.3431 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 36.3547 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.3769 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3534 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.353 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.3514 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 36.363 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.3852 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3618 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.3614 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.3597 | 21.6907 | 59.9809 | 13.31 | 36.3713 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.3935 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3701 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.3697 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.3682 | 21.6813 | 59.9809 | 13.31 | 36.3796 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.4019 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3784 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.378 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.3765 | 21.6813 | 59.9809 | 13.31 | 36.3879 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.4102 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3868 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.3864 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.3848 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 36.3965 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.4185 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.3951 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.3947 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.3932 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 36.4048 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.4268 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4034 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.403 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4015 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 36.4131 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.4352 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4118 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.4114 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4098 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 36.4214 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.4435 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4201 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.4197 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4181 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 36.4297 | 21.2297 | 60.0141 | 11.31
36.4518 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4285 | 51.297 | 59.987 | 43.77 | 36.428 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4265 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 36.438 | 21.234 | 60.0141 | 11.31
36.4601 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4368 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.4364 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4348 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 36.4463 | 21.234 | 60.0141 | 11.31
36.4685 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4451 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.4447 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4431 | 21.6628 | 59.9809 | 13.31 | 36.4546 | 21.2324 | 60.0141 | 11.31
36.4768 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4535 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.453 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4515 | 21.6122 | 59.9809 | 13.31 | 36.4631 | 21.2324 | 60.0141 | 11.31
36.4851 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4618 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.4614 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4598 | 21.6122 | 59.9809 | 13.31 | 36.4714 | 21.2324 | 60.0141 | 11.31
36.4935 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4701 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.4697 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4681 | 21.5846 | 59.9809 | 13.31 | 36.4797 | 21.2324 | 60.0141 | 11.31
36.5018 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4785 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.478 | 42.1597 | 60.0116 | 31.54 | 36.4764 | 21.5846 | 59.9809 | 13.31 | 36.488 | 21.2324 | 60.0141 | 11.31
36.5101 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4868 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.4864 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 36.4849 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.4963 | 21.2324 | 60.0141 | 11.31
36.5184 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.4951 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.4947 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 36.4932 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.5046 | 21.2324 | 60.0141 | 11.31
36.5268 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.5035 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.503 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 36.5015 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.5129 | 21.2324 | 60.0141 | 11.31
36.5351 | 51.9515 | 60.0477 | 43.77 | 36.5118 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.5114 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 36.5099 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.5212 | 21.227 | 60.0141 | 11.31
36.5434 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5201 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.5197 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 36.5182 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.5298 | 21.227 | 60.0141 | 11.31
36.5517 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5285 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.528 | 42.1597 | 60.0111 | 31.54 | 36.5265 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.5381 | 21.2254 | 60.0141 | 11.31
36.5601 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5368 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.5363 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.5348 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.5464 | 21.2254 | 60.0141 | 11.31
36.5684 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5451 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.5447 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.5432 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.5547 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.5767 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5535 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.553 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.5515 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.563 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.585 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5618 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.5613 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.5598 | 21.5846 | 59.9789 | 13.31 | 36.5713 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.5934 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5701 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.5697 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.5682 | 21.5478 | 59.9789 | 13.31 | 36.5796 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.6017 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5785 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.578 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.5765 | 21.5478 | 59.9789 | 13.31 | 36.5879 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.61 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5868 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.5863 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.5848 | 21.5475 | 59.9789 | 13.31 | 36.5964 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.6184 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.5952 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.5947 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.5931 | 21.5475 | 59.9789 | 13.31 | 36.6047 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.6267 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.6035 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.603 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6016 | 21.529 | 59.9789 | 13.31 | 36.613 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.635 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.6118 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.6113 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6099 | 21.529 | 59.9789 | 13.31 | 36.6213 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.6433 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.6201 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.6197 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6182 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 36.6296 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.6517 | 51.9299 | 60.0474 | 43.77 | 36.6285 | 51.297 | 59.9878 | 43.77 | 36.628 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6266 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 36.6379 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.66 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 36.6368 | 51.297 | 59.9882 | 43.77 | 36.6363 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6349 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 36.6462 | 21.2254 | 60.0129 | 11.31
36.6683 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 36.6452 | 51.297 | 59.9882 | 43.77 | 36.6447 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6432 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 36.6548 | 21.221 | 60.0129 | 11.31
36.6766 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 36.6535 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.653 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6515 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 36.6631 | 21.221 | 60.0129 | 11.31
36.685 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 36.6618 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.6613 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6599 | 21.5292 | 59.9789 | 13.31 | 36.6714 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.6933 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 36.6702 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.6696 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6682 | 21.556 | 59.9789 | 13.31 | 36.6797 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.7016 | 51.9453 | 60.0474 | 43.77 | 36.6785 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.678 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6765 | 21.556 | 59.9789 | 13.31 | 36.688 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.7099 | 51.8745 | 60.0474 | 43.77 | 36.6868 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.6863 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6849 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.6963 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.7183 | 51.8745 | 60.0474 | 43.77 | 36.6952 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.6946 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.6932 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7046 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.7266 | 51.8745 | 60.0474 | 43.77 | 36.7035 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.703 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7015 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7129 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.7349 | 51.8745 | 60.0474 | 43.77 | 36.7118 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.7113 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.71 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7214 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.7433 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 36.7202 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.7196 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7183 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7297 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.7516 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 36.7285 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.728 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7266 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.738 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.7599 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 36.7368 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.7363 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7349 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7463 | 21.2163 | 60.0129 | 11.31
36.7682 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 36.7452 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.7446 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7433 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7546 | 21.1643 | 60.0117 | 11.31
36.7766 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 36.7535 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.753 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7516 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7629 | 21.1643 | 60.0117 | 11.31
36.7849 | 51.7957 | 60.0458 | 43.77 | 36.7618 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.7613 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7599 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7712 | 21.1643 | 60.0117 | 11.31
36.7932 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.7702 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.7696 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7683 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7795 | 21.1643 | 60.0117 | 11.31
36.8015 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.7785 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.778 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7766 | 21.5166 | 59.9762 | 13.31 | 36.7881 | 21.1599 | 60.0117 | 11.31
36.8099 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.7868 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.7863 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7849 | 21.4934 | 59.9762 | 13.31 | 36.7964 | 21.1599 | 60.0117 | 11.31
36.8182 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.7952 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.7946 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.7932 | 21.4934 | 59.9762 | 13.31 | 36.8047 | 21.1599 | 60.0117 | 11.31
36.8265 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8035 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.8029 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.8016 | 21.4934 | 59.9762 | 13.31 | 36.813 | 21.1599 | 60.0117 | 11.31
36.8349 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8119 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.8113 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.8099 | 21.4934 | 59.9762 | 13.31 | 36.8213 | 21.1562 | 60.0117 | 11.31
36.8432 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8202 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.8196 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.8182 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 36.8296 | 21.1562 | 60.0117 | 11.31
36.8515 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8285 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.8279 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.8267 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 36.8379 | 21.1562 | 60.0117 | 11.31
36.8598 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8369 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.8363 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.835 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 36.8462 | 21.1562 | 60.0117 | 11.31
36.8682 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8452 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.8446 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.8433 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 36.8547 | 21.1507 | 60.0117 | 11.31
36.8765 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8535 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.8529 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.8517 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 36.863 | 21.1507 | 60.0117 | 11.31
36.8848 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8619 | 51.2272 | 59.9882 | 43.77 | 36.8613 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.86 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 36.8713 | 21.1507 | 60.0117 | 11.31
36.8931 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8702 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 36.8696 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.8683 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 36.8796 | 21.1507 | 60.0117 | 11.31
36.9015 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8785 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 36.8779 | 42.1643 | 60.0111 | 31.54 | 36.8766 | 21.4494 | 59.9762 | 13.31 | 36.8879 | 21.1507 | 60.0117 | 11.31
36.9098 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8869 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 36.8863 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 36.885 | 21.4494 | 59.9741 | 13.31 | 36.8962 | 21.1507 | 60.0117 | 11.31
36.9181 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.8952 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 36.8946 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 36.8933 | 21.4494 | 59.9741 | 13.31 | 36.9045 | 21.0962 | 60.0117 | 11.31
36.9264 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.9035 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 36.9029 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 36.9016 | 21.4323 | 59.9741 | 13.31 | 36.9128 | 21.0962 | 60.0117 | 11.31
36.9348 | 51.6983 | 60.0458 | 43.77 | 36.9119 | 51.1233 | 59.9882 | 43.77 | 36.9113 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 36.91 | 21.4323 | 59.9741 | 13.31 | 36.9214 | 21.0962 | 60.0117 | 11.31
36.9431 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 36.9202 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9196 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 36.9183 | 21.4323 | 59.9741 | 13.31 | 36.9297 | 21.0962 | 60.0117 | 11.31
36.9514 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 36.9285 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9279 | 42.1643 | 60.0113 | 31.54 | 36.9266 | 21.4323 | 59.9741 | 13.31 | 36.938 | 21.0962 | 60.0117 | 11.31
36.9598 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 36.9369 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9363 | 42.187 | 60.0113 | 31.54 | 36.9349 | 21.4263 | 59.9741 | 13.31 | 36.9463 | 21.0962 | 60.0117 | 11.31
36.9681 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 36.9452 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9446 | 42.187 | 60.0113 | 31.54 | 36.9434 | 21.4263 | 59.9741 | 13.31 | 36.9546 | 21.0962 | 60.0105 | 11.31
36.9764 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 36.9536 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9529 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 36.9517 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 36.9629 | 21.0962 | 60.0105 | 11.31
36.9847 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 36.9619 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9613 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 36.96 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 36.9712 | 21.0962 | 60.0105 | 11.31
36.9931 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 36.9702 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9696 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 36.9684 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 36.9795 | 21.0962 | 60.0105 | 11.31
37.0014 | 51.6983 | 60.0442 | 43.77 | 36.9786 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9779 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 36.9767 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 36.988 | 21.0001 | 60.0105 | 11.31
37.0097 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 36.9869 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9863 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 36.985 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 36.9963 | 21.0001 | 60.0105 | 11.31
37.018 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 36.9952 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 36.9946 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 36.9934 | 21.411 | 59.9741 | 13.31 | 37.0046 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.0264 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 37.0036 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.0029 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.0017 | 21.5167 | 59.9741 | 13.31 | 37.0129 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.0347 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 37.0119 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.0113 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.01 | 21.5167 | 59.9741 | 13.31 | 37.0212 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.043 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 37.0202 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.0196 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.0183 | 21.4869 | 59.9741 | 13.31 | 37.0295 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.0514 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 37.0286 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.0279 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.0267 | 21.4869 | 59.9741 | 13.31 | 37.0378 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.0597 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 37.0369 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.0363 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.035 | 21.4869 | 59.9741 | 13.31 | 37.0461 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.068 | 51.7456 | 60.0442 | 43.77 | 37.0452 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.0446 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.0433 | 21.4869 | 59.9741 | 13.31 | 37.0547 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.0763 | 51.844 | 60.0442 | 43.77 | 37.0536 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.0529 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.0518 | 21.4568 | 59.9741 | 13.31 | 37.063 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.0847 | 51.844 | 60.0442 | 43.77 | 37.0619 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.0612 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.0601 | 21.4568 | 59.9741 | 13.31 | 37.0713 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.093 | 51.7746 | 60.0442 | 43.77 | 37.0702 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.0696 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.0684 | 21.5785 | 59.9741 | 13.31 | 37.0796 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.1013 | 51.7746 | 60.0442 | 43.77 | 37.0786 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.0779 | 42.1924 | 60.0113 | 31.54 | 37.0768 | 21.5785 | 59.9741 | 13.31 | 37.0879 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.1096 | 51.7746 | 60.0442 | 43.77 | 37.0869 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.0862 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.0851 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 37.0962 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.118 | 51.7746 | 60.0442 | 43.77 | 37.0952 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.0946 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.0934 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 37.1045 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.1263 | 51.9096 | 60.0442 | 43.77 | 37.1036 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1029 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1017 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 37.1128 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.1346 | 51.9096 | 60.0442 | 43.77 | 37.1119 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1112 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1101 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 37.1213 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.143 | 51.9096 | 60.0417 | 43.77 | 37.1203 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1196 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1184 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 37.1296 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.1513 | 51.9096 | 60.0417 | 43.77 | 37.1286 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1279 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1267 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 37.1379 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.1596 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 37.1369 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1362 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1351 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 37.1462 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.1679 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 37.1453 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1446 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1434 | 21.5549 | 59.972 | 13.31 | 37.1545 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.1763 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 37.1536 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1529 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1517 | 21.5461 | 59.972 | 13.31 | 37.1628 | 21.0046 | 60.0105 | 11.31
37.1846 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 37.1619 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1612 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.16 | 21.5461 | 59.972 | 13.31 | 37.1711 | 21.0089 | 60.0105 | 11.31
37.1929 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 37.1703 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1696 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1685 | 21.5461 | 59.972 | 13.31 | 37.1797 | 21.0089 | 60.0105 | 11.31
37.2012 | 51.8894 | 60.0417 | 43.77 | 37.1786 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1779 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1768 | 21.5461 | 59.972 | 13.31 | 37.188 | 21.0142 | 60.0105 | 11.31
37.2096 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.1869 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1862 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1851 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 37.1963 | 21.0142 | 60.0105 | 11.31
37.2179 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.1953 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.1945 | 42.1924 | 60.0116 | 31.54 | 37.1935 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 37.2046 | 21.0142 | 60.0105 | 11.31
37.2262 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2036 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.2029 | 42.217 | 60.0116 | 31.54 | 37.2018 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 37.2129 | 21.0142 | 60.0105 | 11.31
37.2346 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2119 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.2112 | 42.217 | 60.0116 | 31.54 | 37.2101 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 37.2212 | 21.0179 | 60.0105 | 11.31
37.2429 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2203 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.2195 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 37.2185 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 37.2295 | 21.0179 | 60.0105 | 11.31
37.2512 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2286 | 51.0082 | 59.9878 | 43.77 | 37.2279 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 37.2268 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 37.2378 | 21.0179 | 60.0105 | 11.31
37.2595 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2369 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.2362 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 37.2351 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 37.2463 | 21.0179 | 60.0105 | 11.31
37.2679 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2453 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.2445 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 37.2434 | 21.5401 | 59.972 | 13.31 | 37.2546 | 21.0179 | 60.0105 | 11.31
37.2762 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2536 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.2529 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 37.2518 | 21.4883 | 59.972 | 13.31 | 37.2629 | 21.0179 | 60.0105 | 11.31
37.2845 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2619 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.2612 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 37.2601 | 21.4883 | 59.972 | 13.31 | 37.2712 | 21.0179 | 60.0105 | 11.31
37.2929 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2703 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.2695 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 37.2684 | 21.4883 | 59.972 | 13.31 | 37.2795 | 21.0179 | 60.0105 | 11.31
37.3012 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2786 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.2779 | 42.2245 | 60.0116 | 31.54 | 37.2769 | 21.4883 | 59.972 | 13.31 | 37.2878 | 21.0154 | 60.0105 | 11.31
37.3095 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.287 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.2862 | 42.2245 | 60.0125 | 31.54 | 37.2852 | 21.4672 | 59.9699 | 13.31 | 37.2961 | 21.0154 | 60.0105 | 11.31
37.3178 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.2953 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.2945 | 42.2245 | 60.0125 | 31.54 | 37.2935 | 21.4672 | 59.9699 | 13.31 | 37.3044 | 21.0127 | 60.0105 | 11.31
37.3262 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.3036 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3029 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 37.3019 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 37.313 | 21.0127 | 60.0105 | 11.31
37.3345 | 51.791 | 60.0417 | 43.77 | 37.312 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3112 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 37.3102 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 37.3213 | 21.0127 | 60.0105 | 11.31
37.3428 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.3203 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3195 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 37.3185 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 37.3296 | 21.0127 | 60.0105 | 11.31
37.3511 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.3286 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3279 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 37.3268 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 37.3379 | 21.0127 | 60.0105 | 11.31
37.3595 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.337 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3362 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 37.3352 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 37.3462 | 21.0127 | 60.0105 | 11.31
37.3678 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.3453 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3445 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 37.3435 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 37.3545 | 21.0176 | 60.0117 | 11.31
37.3761 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.3536 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3528 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 37.3518 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 37.3628 | 21.0176 | 60.0117 | 11.31
37.3845 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.362 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3612 | 42.2529 | 60.0125 | 31.54 | 37.3602 | 21.5141 | 59.9699 | 13.31 | 37.3711 | 21.028 | 60.0117 | 11.31
37.3928 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.3703 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3695 | 42.2326 | 60.0125 | 31.54 | 37.3685 | 21.4904 | 59.9699 | 13.31 | 37.3796 | 21.028 | 60.0117 | 11.31
37.4011 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.3786 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3778 | 42.2326 | 60.0125 | 31.54 | 37.3768 | 21.4904 | 59.9699 | 13.31 | 37.3879 | 21.028 | 60.0117 | 11.31
37.4094 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.387 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3862 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.3853 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 37.3962 | 21.028 | 60.0117 | 11.31
37.4178 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.3953 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.3945 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.3936 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 37.4045 | 21.0323 | 60.0117 | 11.31
37.4261 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.4036 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4028 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4019 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 37.4128 | 21.0323 | 60.0117 | 11.31
37.4344 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.412 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4112 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4102 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 37.4211 | 21.0323 | 60.0117 | 11.31
37.4427 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.4203 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4195 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4186 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 37.4294 | 21.0323 | 60.0117 | 11.31
37.4511 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.4286 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4278 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4269 | 21.4743 | 59.9699 | 13.31 | 37.4377 | 21.0376 | 60.0117 | 11.31
37.4594 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.437 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4362 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4352 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 37.4463 | 21.0376 | 60.0117 | 11.31
37.4677 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.4453 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4445 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4436 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 37.4546 | 21.0413 | 60.0117 | 11.31
37.4761 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.4537 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4528 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4519 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 37.4629 | 21.0413 | 60.0117 | 11.31
37.4844 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.462 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4612 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4602 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 37.4712 | 21.0455 | 60.0117 | 11.31
37.4927 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.4703 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4695 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4686 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 37.4795 | 21.0455 | 60.0117 | 11.31
37.501 | 51.9188 | 60.0393 | 43.77 | 37.4787 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4778 | 42.2555 | 60.0125 | 31.54 | 37.4769 | 21.4477 | 59.97 | 13.31 | 37.4878 | 21.0455 | 60.0117 | 11.31
37.5094 | 51.7313 | 60.0393 | 43.77 | 37.487 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4861 | 42.2216 | 60.0133 | 31.54 | 37.4852 | 21.4477 | 59.9679 | 13.31 | 37.4961 | 21.0455 | 60.0117 | 11.31
37.5177 | 51.7313 | 60.0393 | 43.77 | 37.4953 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.4945 | 42.2216 | 60.0133 | 31.54 | 37.4935 | 21.4477 | 59.9679 | 13.31 | 37.5044 | 21.0477 | 60.0117 | 11.31
37.526 | 51.6742 | 60.0393 | 43.77 | 37.5037 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5028 | 42.2214 | 60.0133 | 31.54 | 37.502 | 21.4477 | 59.9679 | 13.31 | 37.5129 | 21.0477 | 60.0117 | 11.31
37.5344 | 51.6742 | 60.0393 | 43.77 | 37.512 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5111 | 42.2214 | 60.0133 | 31.54 | 37.5103 | 21.4477 | 59.9679 | 13.31 | 37.5212 | 21.0453 | 60.0117 | 11.31
37.5427 | 51.6742 | 60.036 | 43.77 | 37.5203 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5195 | 42.2214 | 60.0133 | 31.54 | 37.5186 | 21.4328 | 59.9679 | 13.31 | 37.5295 | 21.0453 | 60.0117 | 11.31
37.551 | 51.6742 | 60.036 | 43.77 | 37.5287 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5278 | 42.2214 | 60.0133 | 31.54 | 37.527 | 21.4328 | 59.9679 | 13.31 | 37.5378 | 21.0453 | 60.0117 | 11.31
37.5593 | 51.6569 | 60.036 | 43.77 | 37.537 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5361 | 42.1731 | 60.0133 | 31.54 | 37.5353 | 21.4328 | 59.9679 | 13.31 | 37.5461 | 21.0453 | 60.0117 | 11.31
37.5677 | 51.6569 | 60.036 | 43.77 | 37.5453 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5445 | 42.1731 | 60.0133 | 31.54 | 37.5436 | 21.4328 | 59.9679 | 13.31 | 37.5544 | 20.9989 | 60.0144 | 11.31
37.576 | 51.6569 | 60.036 | 43.77 | 37.5537 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5528 | 42.1731 | 60.0133 | 31.54 | 37.552 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 37.5627 | 20.9989 | 60.0144 | 11.31
37.5843 | 51.6569 | 60.036 | 43.77 | 37.562 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5611 | 42.1731 | 60.0133 | 31.54 | 37.5603 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 37.571 | 20.9989 | 60.0144 | 11.31
37.5927 | 51.6767 | 60.036 | 43.77 | 37.5703 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5695 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.5686 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 37.5796 | 20.9989 | 60.0144 | 11.31
37.601 | 51.6767 | 60.036 | 43.77 | 37.5787 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5778 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.577 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 37.5879 | 21.0032 | 60.0144 | 11.31
37.6093 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.587 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5861 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.5853 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 37.5962 | 21.0032 | 60.0144 | 11.31
37.6176 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.5954 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.5945 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.5936 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 37.6045 | 21.0032 | 60.0144 | 11.31
37.626 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.6037 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6028 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.6019 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 37.6128 | 21.0032 | 60.0144 | 11.31
37.6343 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.612 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6111 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.6104 | 21.4181 | 59.9679 | 13.31 | 37.6211 | 21.0084 | 60.0144 | 11.31
37.6426 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.6204 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6194 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.6187 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 37.6294 | 21.0084 | 60.0144 | 11.31
37.651 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.6287 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6278 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.627 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 37.6377 | 20.8993 | 60.0144 | 11.31
37.6593 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.637 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6361 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.6354 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 37.6462 | 20.8993 | 60.0144 | 11.31
37.6676 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.6454 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6444 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.6437 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 37.6545 | 20.8993 | 60.0144 | 11.31
37.6759 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.6537 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6528 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.652 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 37.6628 | 20.8993 | 60.0144 | 11.31
37.6843 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.662 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6611 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.6604 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 37.6711 | 20.8973 | 60.0144 | 11.31
37.6926 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.6704 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6694 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.6687 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 37.6794 | 20.8973 | 60.0144 | 11.31
37.7009 | 51.6067 | 60.036 | 43.77 | 37.6787 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6778 | 42.1807 | 60.0133 | 31.54 | 37.677 | 21.4006 | 59.9679 | 13.31 | 37.6877 | 20.8973 | 60.0144 | 11.31
37.7093 | 51.5894 | 60.036 | 43.77 | 37.687 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6861 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.6853 | 21.4006 | 59.9667 | 13.31 | 37.696 | 20.8973 | 60.0144 | 11.31
37.7176 | 51.5894 | 60.036 | 43.77 | 37.6954 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.6944 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.6937 | 21.4006 | 59.9667 | 13.31 | 37.7043 | 20.8973 | 60.0144 | 11.31
37.7259 | 51.5894 | 60.036 | 43.77 | 37.7037 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7028 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.702 | 21.3782 | 59.9667 | 13.31 | 37.7129 | 20.8973 | 60.0144 | 11.31
37.7342 | 51.5894 | 60.036 | 43.77 | 37.712 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7111 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7103 | 21.3782 | 59.9667 | 13.31 | 37.7212 | 20.9048 | 60.0144 | 11.31
37.7426 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.7204 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7194 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7188 | 21.3782 | 59.9667 | 13.31 | 37.7295 | 20.9048 | 60.0144 | 11.31
37.7509 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.7287 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7278 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7271 | 21.3782 | 59.9667 | 13.31 | 37.7378 | 20.9048 | 60.0144 | 11.31
37.7592 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.737 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7361 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7354 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.7461 | 20.9048 | 60.0144 | 11.31
37.7676 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.7454 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7444 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7438 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.7544 | 20.9048 | 60.0177 | 11.31
37.7759 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.7537 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7528 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7521 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.7627 | 20.9048 | 60.0177 | 11.31
37.7842 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.7621 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7611 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7604 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.771 | 20.919 | 60.0177 | 11.31
37.7925 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.7704 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7694 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7688 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.7795 | 20.919 | 60.0177 | 11.31
37.8009 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.7787 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7778 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7771 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.7878 | 20.919 | 60.0177 | 11.31
37.8092 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.7871 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7861 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7854 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.7961 | 20.919 | 60.0177 | 11.31
37.8175 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.7954 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.7944 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.7937 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.8044 | 20.919 | 60.0177 | 11.31
37.8259 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.8037 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.8028 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8021 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.8127 | 20.919 | 60.0177 | 11.31
37.8342 | 51.5894 | 60.0336 | 43.77 | 37.8121 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.8111 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8104 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.821 | 20.9191 | 60.0177 | 11.31
37.8425 | 51.6002 | 60.0336 | 43.77 | 37.8204 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.8194 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8187 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.8293 | 20.9191 | 60.0177 | 11.31
37.8508 | 51.6002 | 60.0336 | 43.77 | 37.8287 | 51.0082 | 59.9874 | 43.77 | 37.8278 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8271 | 21.3472 | 59.9667 | 13.31 | 37.8376 | 20.9237 | 60.0177 | 11.31
37.8592 | 51.6002 | 60.0336 | 43.77 | 37.8371 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.8361 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8354 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 37.8462 | 20.9237 | 60.0177 | 11.31
37.8675 | 51.6002 | 60.0336 | 43.77 | 37.8454 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.8444 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8438 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 37.8545 | 20.9237 | 60.0177 | 11.31
37.8758 | 51.5127 | 60.0336 | 43.77 | 37.8537 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.8528 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8522 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 37.8628 | 20.9237 | 60.0177 | 11.31
37.8842 | 51.5127 | 60.0336 | 43.77 | 37.8621 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.8611 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8605 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 37.8711 | 20.9237 | 60.0177 | 11.31
37.8925 | 51.4616 | 60.0336 | 43.77 | 37.8704 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.8694 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8688 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 37.8794 | 20.9237 | 60.0177 | 11.31
37.9008 | 51.4616 | 60.0336 | 43.77 | 37.8787 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.8777 | 42.1908 | 60.0141 | 31.54 | 37.8771 | 21.3296 | 59.9667 | 13.31 | 37.8877 | 20.9313 | 60.0177 | 11.31
37.9091 | 51.5114 | 60.0336 | 43.77 | 37.8871 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.8861 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.8855 | 21.3296 | 59.965 | 13.31 | 37.896 | 20.9313 | 60.0177 | 11.31
37.9175 | 51.5114 | 60.0336 | 43.77 | 37.8954 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.8944 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.8938 | 21.3296 | 59.965 | 13.31 | 37.9043 | 20.9313 | 60.0177 | 11.31
37.9258 | 51.5114 | 60.0336 | 43.77 | 37.9037 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.9027 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9021 | 21.3296 | 59.965 | 13.31 | 37.9128 | 20.9313 | 60.0177 | 11.31
37.9341 | 51.5114 | 60.0336 | 43.77 | 37.9121 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.9111 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9105 | 21.3296 | 59.965 | 13.31 | 37.9211 | 20.9313 | 60.0177 | 11.31
37.9425 | 51.5114 | 60.0308 | 43.77 | 37.9204 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.9194 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9188 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 37.9294 | 20.9313 | 60.0177 | 11.31
37.9508 | 51.5114 | 60.0308 | 43.77 | 37.9288 | 51.0082 | 59.9882 | 43.77 | 37.9277 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9271 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 37.9377 | 20.9292 | 60.0177 | 11.31
37.9591 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 37.9371 | 51.035 | 59.9882 | 43.77 | 37.9361 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9355 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 37.946 | 20.9292 | 60.0177 | 11.31
37.9674 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 37.9454 | 51.035 | 59.9882 | 43.77 | 37.9444 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9438 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 37.9543 | 20.9292 | 60.0204 | 11.31
37.9758 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 37.9538 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 37.9527 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9521 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 37.9626 | 20.9292 | 60.0204 | 11.31
37.9841 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 37.9621 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 37.9611 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9606 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 37.9709 | 20.9292 | 60.0204 | 11.31
37.9924 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 37.9704 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 37.9694 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9689 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 37.9795 | 20.9292 | 60.0204 | 11.31
38.0008 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 37.9788 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 37.9777 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9772 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 37.9878 | 20.9292 | 60.0204 | 11.31
38.0091 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 37.9871 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 37.9861 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9855 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 37.9961 | 20.9292 | 60.0204 | 11.31
38.0174 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 37.9954 | 51.0776 | 59.9882 | 43.77 | 37.9944 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 37.9939 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.0044 | 20.9292 | 60.0204 | 11.31
38.0257 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 38.0038 | 50.9819 | 59.9882 | 43.77 | 38.0027 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 38.0022 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.0127 | 20.9292 | 60.0204 | 11.31
38.0341 | 51.5836 | 60.0308 | 43.77 | 38.0121 | 50.9819 | 59.9882 | 43.77 | 38.011 | 42.1908 | 60.0145 | 31.54 | 38.0105 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.021 | 20.9388 | 60.0204 | 11.31
38.0424 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0204 | 50.7467 | 59.9882 | 43.77 | 38.0194 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.0189 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.0293 | 20.9388 | 60.0204 | 11.31
38.0507 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0288 | 50.7467 | 59.9882 | 43.77 | 38.0277 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.0272 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.0376 | 20.9435 | 60.0204 | 11.31
38.0591 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0371 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.036 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.0355 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.0461 | 20.9435 | 60.0204 | 11.31
38.0674 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0454 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.0444 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.0439 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.0544 | 20.9435 | 60.0204 | 11.31
38.0757 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0538 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.0527 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.0522 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.0627 | 20.9435 | 60.0204 | 11.31
38.084 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0621 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.061 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.0605 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.071 | 20.9435 | 60.0204 | 11.31
38.0924 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0704 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.0694 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.069 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.0793 | 20.9435 | 60.0204 | 11.31
38.1007 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0788 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.0777 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.0773 | 21.3135 | 59.965 | 13.31 | 38.0876 | 20.9414 | 60.0204 | 11.31
38.109 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0871 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.086 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.0856 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 38.0959 | 20.9414 | 60.0204 | 11.31
38.1174 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.0954 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.0944 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.0939 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 38.1042 | 20.9465 | 60.0204 | 11.31
38.1257 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.1038 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.1027 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.1023 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 38.1125 | 20.9465 | 60.0204 | 11.31
38.134 | 51.5951 | 60.0308 | 43.77 | 38.1121 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.111 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.1106 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 38.1211 | 20.9465 | 60.0204 | 11.31
38.1423 | 51.5951 | 60.0295 | 43.77 | 38.1205 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.1194 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.1189 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 38.1294 | 20.9465 | 60.0204 | 11.31
38.1507 | 51.5951 | 60.0295 | 43.77 | 38.1288 | 50.7467 | 59.9891 | 43.77 | 38.1277 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.1273 | 21.3135 | 59.9646 | 13.31 | 38.1377 | 20.9465 | 60.0204 | 11.31
38.159 | 51.5951 | 60.0295 | 43.77 | 38.1371 | 50.8455 | 59.9891 | 43.77 | 38.136 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.1356 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.146 | 20.9465 | 60.0204 | 11.31
38.1673 | 51.5951 | 60.0295 | 43.77 | 38.1455 | 50.8455 | 59.9891 | 43.77 | 38.1443 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.1439 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.1543 | 20.9465 | 60.0228 | 11.31
38.1757 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 38.1538 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.1527 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.1523 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.1626 | 20.9465 | 60.0228 | 11.31
38.184 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 38.1621 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.161 | 42.1002 | 60.0145 | 31.54 | 38.1606 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.1709 | 20.9484 | 60.0228 | 11.31
38.1923 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 38.1705 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.1693 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.1689 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.1792 | 20.9484 | 60.0228 | 11.31
38.2007 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 38.1788 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.1777 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.1774 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.1877 | 20.9484 | 60.0228 | 11.31
38.209 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 38.1871 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.186 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.1857 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.196 | 20.9484 | 60.0228 | 11.31
38.2173 | 51.5794 | 60.0295 | 43.77 | 38.1955 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.1943 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.194 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.2043 | 20.954 | 60.0228 | 11.31
38.2256 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2038 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.2027 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.2023 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.2126 | 20.954 | 60.0228 | 11.31
38.234 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2121 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.211 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.2107 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.2209 | 20.954 | 60.0228 | 11.31
38.2423 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2205 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.2193 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.219 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.2292 | 20.954 | 60.0228 | 11.31
38.2506 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2288 | 50.8653 | 59.9891 | 43.77 | 38.2277 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.2273 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.2375 | 20.954 | 60.0228 | 11.31
38.259 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2371 | 50.8653 | 59.9911 | 43.77 | 38.236 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.2357 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.2458 | 20.954 | 60.0228 | 11.31
38.2673 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2455 | 50.8653 | 59.9911 | 43.77 | 38.2443 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.244 | 21.2812 | 59.9646 | 13.31 | 38.2544 | 20.9586 | 60.0228 | 11.31
38.2756 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2538 | 50.8337 | 59.9911 | 43.77 | 38.2527 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.2523 | 21.2651 | 59.9646 | 13.31 | 38.2627 | 20.9586 | 60.0228 | 11.31
38.2839 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2621 | 50.8337 | 59.9911 | 43.77 | 38.261 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.2607 | 21.2651 | 59.9646 | 13.31 | 38.271 | 20.9586 | 60.0228 | 11.31
38.2923 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2705 | 50.8614 | 59.9911 | 43.77 | 38.2693 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.269 | 21.2651 | 59.9646 | 13.31 | 38.2793 | 20.9586 | 60.0228 | 11.31
38.3006 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2788 | 50.8614 | 59.9911 | 43.77 | 38.2776 | 42.0692 | 60.0145 | 31.54 | 38.2773 | 21.2651 | 59.9646 | 13.31 | 38.2876 | 20.9627 | 60.0228 | 11.31
38.3089 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2872 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 38.286 | 42.0692 | 60.0141 | 31.54 | 38.2858 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.2959 | 20.9627 | 60.0228 | 11.31
38.3173 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.2955 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 38.2943 | 42.0692 | 60.0141 | 31.54 | 38.2941 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3042 | 20.9351 | 60.0228 | 11.31
38.3256 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.3038 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 38.3026 | 42.0591 | 60.0141 | 31.54 | 38.3024 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3125 | 20.9351 | 60.0228 | 11.31
38.3339 | 51.5793 | 60.0295 | 43.77 | 38.3121 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 38.311 | 42.0591 | 60.0141 | 31.54 | 38.3107 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.321 | 20.9351 | 60.0228 | 11.31
38.3423 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3205 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 38.3193 | 42.0591 | 60.0141 | 31.54 | 38.3191 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3293 | 20.9351 | 60.0228 | 11.31
38.3506 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3288 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 38.3276 | 42.0591 | 60.0141 | 31.54 | 38.3274 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3376 | 20.9351 | 60.0228 | 11.31
38.3589 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3372 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 38.336 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 38.3357 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3459 | 20.9351 | 60.0228 | 11.31
38.3672 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3455 | 50.9155 | 59.9911 | 43.77 | 38.3443 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 38.3441 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3542 | 20.9351 | 60.0248 | 11.31
38.3756 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3538 | 50.9514 | 59.9911 | 43.77 | 38.3526 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 38.3524 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3625 | 20.9351 | 60.0248 | 11.31
38.3839 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3622 | 50.9514 | 59.9911 | 43.77 | 38.361 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 38.3607 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3708 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.3922 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3705 | 50.9514 | 59.9911 | 43.77 | 38.3693 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 38.3691 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3792 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4006 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3788 | 50.9514 | 59.9911 | 43.77 | 38.3776 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 38.3774 | 21.2651 | 59.9637 | 13.31 | 38.3875 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4089 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3872 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 38.386 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 38.3857 | 21.2504 | 59.9637 | 13.31 | 38.396 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4172 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.3955 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 38.3943 | 42.0513 | 60.0141 | 31.54 | 38.3942 | 21.2504 | 59.9637 | 13.31 | 38.4043 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4255 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.4038 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 38.4026 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4025 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 38.4126 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4339 | 51.5793 | 60.0284 | 43.77 | 38.4122 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 38.4109 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4108 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 38.4209 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4422 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4205 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 38.4193 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4191 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 38.4292 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4505 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4288 | 51.0247 | 59.9911 | 43.77 | 38.4276 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4275 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 38.4375 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4589 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4372 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.4359 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4358 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 38.4458 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4672 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4455 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.4443 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4441 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 38.4541 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4755 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4538 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.4526 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4525 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 38.4626 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4839 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4622 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.4609 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4608 | 21.2267 | 59.9637 | 13.31 | 38.4709 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.4922 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4705 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.4693 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4691 | 21.2043 | 59.9637 | 13.31 | 38.4792 | 20.9308 | 60.0248 | 11.31
38.5005 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4789 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.4776 | 42.0457 | 60.0141 | 31.54 | 38.4775 | 21.2043 | 59.9637 | 13.31 | 38.4875 | 20.9295 | 60.0248 | 11.31
38.5088 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4872 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.4859 | 42.0228 | 60.0133 | 31.54 | 38.4858 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.4958 | 20.9295 | 60.0248 | 11.31
38.5172 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.4955 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.4943 | 42.0228 | 60.0133 | 31.54 | 38.4941 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5042 | 20.9295 | 60.0248 | 11.31
38.5255 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.5038 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.5026 | 42.0228 | 60.0133 | 31.54 | 38.5026 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5125 | 20.9295 | 60.0248 | 11.31
38.5338 | 51.5909 | 60.0284 | 43.77 | 38.5122 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.5109 | 42.0228 | 60.0133 | 31.54 | 38.5109 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5208 | 20.9295 | 60.0248 | 11.31
38.5422 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5205 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.5193 | 42.0455 | 60.0133 | 31.54 | 38.5192 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5291 | 20.9295 | 60.0248 | 11.31
38.5505 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5289 | 51.0524 | 59.9932 | 43.77 | 38.5276 | 42.0455 | 60.0133 | 31.54 | 38.5275 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5376 | 20.9346 | 60.0248 | 11.31
38.5588 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5372 | 51.1119 | 59.9932 | 43.77 | 38.5359 | 42.0455 | 60.0133 | 31.54 | 38.5359 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5459 | 20.9346 | 60.0248 | 11.31
38.5671 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5455 | 51.1119 | 59.9932 | 43.77 | 38.5443 | 42.0455 | 60.0133 | 31.54 | 38.5442 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5542 | 20.9346 | 60.0252 | 11.31
38.5755 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5538 | 51.0627 | 59.9932 | 43.77 | 38.5526 | 42.0354 | 60.0133 | 31.54 | 38.5525 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5625 | 20.9346 | 60.0252 | 11.31
38.5838 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5622 | 51.0627 | 59.9932 | 43.77 | 38.5609 | 42.0354 | 60.0133 | 31.54 | 38.5609 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5708 | 20.9346 | 60.0252 | 11.31
38.5921 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5705 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 38.5692 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.5692 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5791 | 20.9346 | 60.0252 | 11.31
38.6005 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5789 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 38.5776 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.5775 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5874 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6088 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5872 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 38.5859 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.5859 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.5957 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6171 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.5955 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 38.5942 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.5942 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.6042 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6255 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.6039 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 38.6026 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.6025 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.6125 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6338 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.6122 | 51.0313 | 59.9932 | 43.77 | 38.6109 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.611 | 21.2043 | 59.9625 | 13.31 | 38.6208 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6421 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.6205 | 51.059 | 59.9932 | 43.77 | 38.6192 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.6193 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 38.6292 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6504 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.6289 | 51.059 | 59.9932 | 43.77 | 38.6276 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.6276 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 38.6375 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6588 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.6372 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.6359 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.6359 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 38.6458 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6671 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.6455 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.6442 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.6443 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 38.6541 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6754 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.6539 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.6526 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.6526 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 38.6624 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6838 | 51.5909 | 60.0275 | 43.77 | 38.6622 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.6609 | 41.9958 | 60.0133 | 31.54 | 38.6609 | 21.1631 | 59.9625 | 13.31 | 38.6709 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.6921 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 38.6705 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.6692 | 41.9921 | 60.0133 | 31.54 | 38.6693 | 21.1407 | 59.9625 | 13.31 | 38.6792 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.7004 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 38.6789 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.6776 | 41.9921 | 60.0133 | 31.54 | 38.6776 | 21.1407 | 59.9625 | 13.31 | 38.6875 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.7087 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 38.6872 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.6859 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 38.6859 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.6958 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.7171 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 38.6955 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.6942 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 38.6943 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.7041 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.7254 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 38.7039 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7025 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 38.7026 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.7124 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.7337 | 51.5359 | 60.0275 | 43.77 | 38.7122 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7109 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 38.7109 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.7207 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.7421 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7205 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7192 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 38.7194 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.729 | 20.9369 | 60.0252 | 11.31
38.7504 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7289 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7275 | 41.9921 | 60.0125 | 31.54 | 38.7277 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.7373 | 20.9323 | 60.0252 | 11.31
38.7587 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7372 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7359 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.736 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.7458 | 20.9323 | 60.0252 | 11.31
38.7671 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7455 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7442 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.7443 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.7542 | 20.9222 | 60.0252 | 11.31
38.7754 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7539 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7525 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.7527 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.7625 | 20.9222 | 60.0252 | 11.31
38.7837 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7622 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7609 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.761 | 21.1407 | 59.9613 | 13.31 | 38.7708 | 20.9222 | 60.0252 | 11.31
38.792 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7705 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7692 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.7693 | 21.1657 | 59.9613 | 13.31 | 38.7791 | 20.9222 | 60.0252 | 11.31
38.8004 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7789 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7775 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.7777 | 21.1657 | 59.9613 | 13.31 | 38.7874 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.8087 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7872 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7859 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.786 | 21.1657 | 59.9613 | 13.31 | 38.7957 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.817 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.7955 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.7942 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.7943 | 21.1657 | 59.9613 | 13.31 | 38.804 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.8254 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8039 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.8025 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.8027 | 21.1371 | 59.9613 | 13.31 | 38.8125 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.8337 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8122 | 50.9496 | 59.9952 | 43.77 | 38.8109 | 41.9865 | 60.0125 | 31.54 | 38.811 | 21.1371 | 59.9613 | 13.31 | 38.8208 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.842 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8205 | 50.9611 | 59.9952 | 43.77 | 38.8192 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 38.8193 | 21.1224 | 59.9613 | 13.31 | 38.8291 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.8503 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8289 | 50.9611 | 59.9952 | 43.77 | 38.8275 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 38.8278 | 21.1224 | 59.9613 | 13.31 | 38.8374 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.8587 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8372 | 50.9611 | 59.9965 | 43.77 | 38.8358 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 38.8361 | 21.1224 | 59.9613 | 13.31 | 38.8457 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.867 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8456 | 50.9611 | 59.9965 | 43.77 | 38.8442 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 38.8444 | 21.1224 | 59.9613 | 13.31 | 38.854 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.8753 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8539 | 50.9611 | 59.9965 | 43.77 | 38.8525 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 38.8528 | 21.1068 | 59.9613 | 13.31 | 38.8623 | 20.9167 | 60.0252 | 11.31
38.8837 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8622 | 50.9611 | 59.9965 | 43.77 | 38.8608 | 41.9639 | 60.0125 | 31.54 | 38.8611 | 21.1068 | 59.9613 | 13.31 | 38.8706 | 20.9165 | 60.0252 | 11.31
38.892 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8705 | 50.8069 | 59.9965 | 43.77 | 38.8692 | 41.9538 | 60.0125 | 31.54 | 38.8694 | 21.1068 | 59.9613 | 13.31 | 38.8789 | 20.9165 | 60.0252 | 11.31
38.9003 | 51.5359 | 60.0271 | 43.77 | 38.8789 | 50.8069 | 59.9965 | 43.77 | 38.8775 | 41.9538 | 60.0125 | 31.54 | 38.8777 | 21.1068 | 59.9613 | 13.31 | 38.8875 | 20.9119 | 60.0252 | 11.31
38.9087 | 51.439 | 60.0271 | 43.77 | 38.8872 | 50.8069 | 59.9965 | 43.77 | 38.8858 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.8861 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 38.8958 | 20.9119 | 60.0252 | 11.31
38.917 | 51.439 | 60.0271 | 43.77 | 38.8956 | 50.8069 | 59.9965 | 43.77 | 38.8942 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.8944 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 38.9041 | 20.9119 | 60.0252 | 11.31
38.9253 | 51.439 | 60.0271 | 43.77 | 38.9039 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9025 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9027 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 38.9124 | 20.9119 | 60.0252 | 11.31
38.9336 | 51.439 | 60.0271 | 43.77 | 38.9122 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9108 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9111 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 38.9207 | 20.9119 | 60.0252 | 11.31
38.942 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9205 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9192 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9194 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 38.929 | 20.9119 | 60.0252 | 11.31
38.9503 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9289 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9275 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9277 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 38.9373 | 20.9062 | 60.0252 | 11.31
38.9586 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9372 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9358 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9362 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 38.9456 | 20.9062 | 60.0252 | 11.31
38.967 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9456 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9442 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9445 | 21.1068 | 59.96 | 13.31 | 38.9541 | 20.9042 | 60.0241 | 11.31
38.9753 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9539 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9525 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9528 | 21.0925 | 59.96 | 13.31 | 38.9624 | 20.9042 | 60.0241 | 11.31
38.9836 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9622 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9608 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9612 | 21.0925 | 59.96 | 13.31 | 38.9707 | 20.9042 | 60.0241 | 11.31
38.992 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9706 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9691 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9695 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 38.979 | 20.9042 | 60.0241 | 11.31
39.0003 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9789 | 50.692 | 59.9965 | 43.77 | 38.9775 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9778 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 38.9873 | 20.9042 | 60.0241 | 11.31
39.0086 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9872 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 38.9858 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9862 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 38.9956 | 20.9042 | 60.0241 | 11.31
39.0169 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 38.9956 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 38.9941 | 41.9384 | 60.0117 | 31.54 | 38.9945 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 39.0039 | 20.9021 | 60.0241 | 11.31
39.0253 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0039 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 39.0025 | 41.931 | 60.0117 | 31.54 | 39.0028 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 39.0122 | 20.9021 | 60.0241 | 11.31
39.0336 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0122 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 39.0108 | 41.931 | 60.0117 | 31.54 | 39.0111 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 39.0208 | 20.9021 | 60.0241 | 11.31
39.0419 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0206 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 39.0191 | 41.931 | 60.0117 | 31.54 | 39.0195 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 39.0291 | 20.9021 | 60.0241 | 11.31
39.0503 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0289 | 50.6996 | 59.9965 | 43.77 | 39.0275 | 41.931 | 60.0117 | 31.54 | 39.0278 | 21.0323 | 59.96 | 13.31 | 39.0374 | 20.901 | 60.0241 | 11.31
39.0586 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0372 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.0358 | 41.9214 | 60.0117 | 31.54 | 39.0361 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 39.0457 | 20.901 | 60.0241 | 11.31
39.0669 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0456 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.0441 | 41.9214 | 60.0117 | 31.54 | 39.0446 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 39.054 | 20.901 | 60.0241 | 11.31
39.0752 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0539 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.0525 | 41.8969 | 60.0117 | 31.54 | 39.0529 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 39.0623 | 20.901 | 60.0241 | 11.31
39.0836 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0622 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.0608 | 41.8969 | 60.0117 | 31.54 | 39.0612 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 39.0706 | 20.9055 | 60.0241 | 11.31
39.0919 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0706 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.0691 | 41.8969 | 60.0117 | 31.54 | 39.0696 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 39.0789 | 20.9055 | 60.0241 | 11.31
39.1002 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0789 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.0775 | 41.8969 | 60.0117 | 31.54 | 39.0779 | 21.0498 | 59.96 | 13.31 | 39.0872 | 20.9055 | 60.0241 | 11.31
39.1086 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0872 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.0858 | 41.8969 | 60.0108 | 31.54 | 39.0862 | 21.0329 | 59.9579 | 13.31 | 39.0957 | 20.9055 | 60.0241 | 11.31
39.1169 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.0956 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.0941 | 41.8969 | 60.0108 | 31.54 | 39.0946 | 21.0329 | 59.9579 | 13.31 | 39.104 | 20.9045 | 60.0241 | 11.31
39.1252 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.1039 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1024 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1029 | 21.0329 | 59.9579 | 13.31 | 39.1123 | 20.9045 | 60.0241 | 11.31
39.1336 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.1122 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1108 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1112 | 21.0329 | 59.9579 | 13.31 | 39.1206 | 20.8957 | 60.0241 | 11.31
39.1419 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.1206 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1191 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1196 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.1289 | 20.8957 | 60.0241 | 11.31
39.1502 | 51.439 | 60.0267 | 43.77 | 39.1289 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1274 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1279 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.1372 | 20.8957 | 60.0241 | 11.31
39.1585 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.1372 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1358 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1362 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.1455 | 20.8957 | 60.0241 | 11.31
39.1669 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.1456 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1441 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1445 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.1538 | 20.8957 | 60.0212 | 11.31
39.1752 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.1539 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1524 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.153 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.1624 | 20.8957 | 60.0212 | 11.31
39.1835 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.1622 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1608 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1613 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.1707 | 20.778 | 60.0212 | 11.31
39.1919 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.1706 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1691 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1696 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.179 | 20.778 | 60.0212 | 11.31
39.2002 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.1789 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1775 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.178 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.1873 | 20.7734 | 60.0212 | 11.31
39.2085 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.1872 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1858 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1863 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.1956 | 20.7734 | 60.0212 | 11.31
39.2169 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.1956 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.1941 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.1946 | 21.0183 | 59.9579 | 13.31 | 39.2039 | 20.7692 | 60.0212 | 11.31
39.2252 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.2039 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.2025 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.203 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 39.2122 | 20.7692 | 60.0212 | 11.31
39.2335 | 51.3778 | 60.0267 | 43.77 | 39.2122 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.2108 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.2113 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 39.2205 | 20.7692 | 60.0212 | 11.31
39.2418 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2206 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.2191 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.2196 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 39.229 | 20.7692 | 60.0212 | 11.31
39.2502 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2289 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.2274 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.228 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 39.2373 | 20.7692 | 60.0212 | 11.31
39.2585 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2372 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.2358 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.2363 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 39.2456 | 20.7692 | 60.0212 | 11.31
39.2668 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2456 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.2441 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.2446 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 39.2539 | 20.7692 | 60.0212 | 11.31
39.2752 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2539 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.2524 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.2531 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 39.2622 | 20.7692 | 60.0212 | 11.31
39.2835 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2622 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.2608 | 41.8665 | 60.0108 | 31.54 | 39.2614 | 21.0042 | 59.9579 | 13.31 | 39.2705 | 20.7642 | 60.0212 | 11.31
39.2918 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2706 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.2691 | 41.8628 | 60.0108 | 31.54 | 39.2697 | 20.9886 | 59.9579 | 13.31 | 39.2788 | 20.7642 | 60.0212 | 11.31
39.3002 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2789 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.2774 | 41.8628 | 60.0108 | 31.54 | 39.2781 | 20.9886 | 59.9579 | 13.31 | 39.2871 | 20.76 | 60.0212 | 11.31
39.3085 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2872 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.2858 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.2864 | 20.9886 | 59.9567 | 13.31 | 39.2954 | 20.76 | 60.0212 | 11.31
39.3168 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.2956 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.2941 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.2947 | 20.9886 | 59.9567 | 13.31 | 39.304 | 20.76 | 60.0212 | 11.31
39.3251 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.3039 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3024 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.303 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3123 | 20.76 | 60.0212 | 11.31
39.3335 | 51.428 | 60.0267 | 43.77 | 39.3122 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3108 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.3114 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3206 | 20.7136 | 60.0212 | 11.31
39.3418 | 51.428 | 60.0259 | 43.77 | 39.3206 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3191 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.3197 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3289 | 20.7136 | 60.0212 | 11.31
39.3501 | 51.428 | 60.0259 | 43.77 | 39.3289 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3274 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.328 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3372 | 20.7157 | 60.0212 | 11.31
39.3585 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.3372 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3358 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.3364 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3455 | 20.7157 | 60.0212 | 11.31
39.3668 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.3456 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3441 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.3447 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3538 | 20.712 | 60.0188 | 11.31
39.3751 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.3539 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3524 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.353 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3621 | 20.712 | 60.0188 | 11.31
39.3834 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.3622 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3607 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.3615 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3706 | 20.712 | 60.0188 | 11.31
39.3918 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.3706 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3691 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.3698 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3789 | 20.712 | 60.0188 | 11.31
39.4001 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.3789 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3774 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.3781 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3872 | 20.712 | 60.0188 | 11.31
39.4084 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.3872 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3857 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.3865 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.3955 | 20.712 | 60.0188 | 11.31
39.4168 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.3956 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.3941 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.3948 | 20.969 | 59.9567 | 13.31 | 39.4038 | 20.7067 | 60.0188 | 11.31
39.4251 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4039 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4024 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4031 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4121 | 20.7067 | 60.0188 | 11.31
39.4334 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4122 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4107 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4115 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4204 | 20.7022 | 60.0188 | 11.31
39.4418 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4206 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4191 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4198 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4287 | 20.7022 | 60.0188 | 11.31
39.4501 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4289 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4274 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4281 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4373 | 20.6984 | 60.0188 | 11.31
39.4584 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4372 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4357 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4365 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4456 | 20.6984 | 60.0188 | 11.31
39.4667 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4456 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4441 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4448 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4539 | 20.6984 | 60.0188 | 11.31
39.4751 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4539 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4524 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4531 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4622 | 20.6984 | 60.0188 | 11.31
39.4834 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4622 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4607 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4614 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4705 | 20.6984 | 60.0188 | 11.31
39.4917 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4706 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4691 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4698 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4788 | 20.6984 | 60.0188 | 11.31
39.5001 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4789 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4774 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4781 | 20.955 | 59.9567 | 13.31 | 39.4871 | 20.6887 | 60.0188 | 11.31
39.5084 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4872 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.4857 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4865 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.4954 | 20.6887 | 60.0188 | 11.31
39.5167 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.4956 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.494 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.4949 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.5039 | 20.6887 | 60.0188 | 11.31
39.5251 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.5039 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.5024 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5032 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.5122 | 20.6887 | 60.0188 | 11.31
39.5334 | 51.4401 | 60.0259 | 43.77 | 39.5122 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.5107 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5115 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.5205 | 20.6849 | 60.0188 | 11.31
39.5417 | 51.3436 | 60.0247 | 43.77 | 39.5206 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.519 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5199 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.5288 | 20.6849 | 60.0188 | 11.31
39.55 | 51.3436 | 60.0247 | 43.77 | 39.5289 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.5274 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5282 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.5371 | 20.6805 | 60.0188 | 11.31
39.5584 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.5372 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.5357 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5365 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.5454 | 20.6805 | 60.0188 | 11.31
39.5667 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.5456 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.544 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5449 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.5537 | 20.6805 | 60.0165 | 11.31
39.575 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.5539 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.5524 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5532 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.562 | 20.6805 | 60.0165 | 11.31
39.5834 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.5622 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.5607 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5615 | 20.9403 | 59.9554 | 13.31 | 39.5706 | 20.6846 | 60.0165 | 11.31
39.5917 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.5706 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.569 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5699 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.5789 | 20.6846 | 60.0165 | 11.31
39.6 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.5789 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.5774 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5782 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.5872 | 20.6846 | 60.0165 | 11.31
39.6083 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.5872 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.5857 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.5865 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.5955 | 20.6846 | 60.0165 | 11.31
39.6167 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.5956 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.594 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.595 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.6038 | 20.6875 | 60.0165 | 11.31
39.625 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6039 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.6024 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.6033 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.6121 | 20.6875 | 60.0165 | 11.31
39.6333 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6122 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.6107 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.6116 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.6204 | 20.6875 | 60.0165 | 11.31
39.6417 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6206 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.619 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.6199 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.6287 | 20.6875 | 60.0165 | 11.31
39.65 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6289 | 50.6996 | 59.9977 | 43.77 | 39.6274 | 41.8628 | 60.0104 | 31.54 | 39.6283 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.6372 | 20.6875 | 60.0165 | 11.31
39.6583 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6373 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.6357 | 41.8703 | 60.0104 | 31.54 | 39.6366 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.6455 | 20.6875 | 60.0165 | 11.31
39.6667 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6456 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.644 | 41.8703 | 60.0104 | 31.54 | 39.6449 | 20.9234 | 59.9554 | 13.31 | 39.6538 | 20.6875 | 60.0165 | 11.31
39.675 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6539 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.6524 | 41.8947 | 60.0104 | 31.54 | 39.6533 | 20.8916 | 59.9554 | 13.31 | 39.6621 | 20.6875 | 60.0165 | 11.31
39.6833 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6622 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.6607 | 41.8947 | 60.0104 | 31.54 | 39.6616 | 20.8916 | 59.9554 | 13.31 | 39.6704 | 20.6844 | 60.0165 | 11.31
39.6917 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6706 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.669 | 41.8947 | 60.0104 | 31.54 | 39.6699 | 20.8916 | 59.9554 | 13.31 | 39.6787 | 20.6844 | 60.0165 | 11.31
39.7 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6789 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.6774 | 41.8947 | 60.0104 | 31.54 | 39.6783 | 20.8916 | 59.9554 | 13.31 | 39.687 | 20.6844 | 60.0165 | 11.31
39.7083 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6873 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.6857 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.6866 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 39.6953 | 20.6844 | 60.0165 | 11.31
39.7166 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.6956 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.694 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.6949 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 39.7039 | 20.6844 | 60.0165 | 11.31
39.725 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.7039 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.7024 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.7034 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 39.7122 | 20.6844 | 60.0165 | 11.31
39.7333 | 51.3564 | 60.0247 | 43.77 | 39.7122 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.7107 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.7117 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 39.7205 | 20.6806 | 60.0165 | 11.31
39.7416 | 51.4322 | 60.0226 | 43.77 | 39.7206 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.719 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.72 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 39.7288 | 20.6806 | 60.0165 | 11.31
39.75 | 51.4322 | 60.0226 | 43.77 | 39.7289 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.7274 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.7284 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 39.7371 | 20.6806 | 60.0165 | 11.31
39.7583 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.7373 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.7357 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.7367 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 39.7454 | 20.6806 | 60.0165 | 11.31
39.7666 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.7456 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.744 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.745 | 20.8916 | 59.9546 | 13.31 | 39.7537 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.7749 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.7539 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.7523 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.7534 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.762 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.7833 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.7623 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.7607 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.7617 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.7705 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.7916 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.7706 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.769 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.77 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.7788 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.7999 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.7789 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.7773 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.7784 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.7871 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.8083 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.7873 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.7857 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.7867 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.7954 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.8166 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.7956 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.794 | 41.8947 | 60.0108 | 31.54 | 39.795 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.8037 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.8249 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8039 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.8023 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 39.8033 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.812 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.8333 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8123 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.8107 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 39.8118 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.8203 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.8416 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8206 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.819 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 39.8201 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.8286 | 20.6806 | 60.0153 | 11.31
39.8499 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8289 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.8273 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 39.8284 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.8372 | 20.6761 | 60.0153 | 11.31
39.8583 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8372 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.8357 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 39.8368 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.8455 | 20.6761 | 60.0153 | 11.31
39.8666 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8456 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.844 | 41.8949 | 60.0108 | 31.54 | 39.8451 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.8538 | 20.6761 | 60.0153 | 11.31
39.8749 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8539 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.8523 | 41.9229 | 60.0108 | 31.54 | 39.8534 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.8621 | 20.6761 | 60.0153 | 11.31
39.8832 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8623 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.8607 | 41.9229 | 60.0108 | 31.54 | 39.8618 | 20.8624 | 59.9546 | 13.31 | 39.8704 | 20.6758 | 60.0153 | 11.31
39.8916 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8706 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.869 | 41.9229 | 60.0108 | 31.54 | 39.8701 | 20.8482 | 59.9546 | 13.31 | 39.8787 | 20.6758 | 60.0153 | 11.31
39.8999 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8789 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.8773 | 41.9229 | 60.0108 | 31.54 | 39.8784 | 20.8482 | 59.9546 | 13.31 | 39.887 | 20.6758 | 60.0153 | 11.31
39.9082 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8873 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.8857 | 41.9229 | 60.0113 | 31.54 | 39.8868 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.8953 | 20.6758 | 60.0153 | 11.31
39.9166 | 51.3599 | 60.0226 | 43.77 | 39.8956 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.894 | 41.9229 | 60.0113 | 31.54 | 39.8951 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9038 | 20.6758 | 60.0153 | 11.31
39.9249 | 51.2985 | 60.0226 | 43.77 | 39.9039 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.9023 | 41.9229 | 60.0113 | 31.54 | 39.9034 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9121 | 20.6758 | 60.0153 | 11.31
39.9332 | 51.2985 | 60.0226 | 43.77 | 39.9123 | 50.6996 | 59.9973 | 43.77 | 39.9106 | 41.9229 | 60.0113 | 31.54 | 39.9119 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9204 | 20.6758 | 60.0153 | 11.31
39.9416 | 51.2985 | 60.0206 | 43.77 | 39.9206 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.919 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 39.9202 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9287 | 20.6758 | 60.0153 | 11.31
39.9499 | 51.2985 | 60.0206 | 43.77 | 39.9289 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.9273 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 39.9285 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.937 | 20.6772 | 60.0153 | 11.31
39.9582 | 51.2985 | 60.0206 | 43.77 | 39.9373 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.9356 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 39.9369 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9453 | 20.6772 | 60.0153 | 11.31
39.9665 | 51.2985 | 60.0206 | 43.77 | 39.9456 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.944 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 39.9452 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9536 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
39.9749 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 39.9539 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.9523 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 39.9535 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9619 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
39.9832 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 39.9623 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.9606 | 41.962 | 60.0113 | 31.54 | 39.9619 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9705 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
39.9915 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 39.9706 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.969 | 41.9695 | 60.0113 | 31.54 | 39.9702 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9788 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
39.9999 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 39.9789 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.9773 | 41.9695 | 60.0113 | 31.54 | 39.9785 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9871 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0082 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 39.9873 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.9856 | 41.9209 | 60.0113 | 31.54 | 39.9868 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 39.9954 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0165 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 39.9956 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 39.994 | 41.9209 | 60.0113 | 31.54 | 39.9952 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 40.0037 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0249 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0039 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 40.0023 | 41.9209 | 60.0113 | 31.54 | 40.0035 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 40.012 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0332 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0123 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 40.0106 | 41.9209 | 60.0113 | 31.54 | 40.0118 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 40.0203 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0415 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0206 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 40.019 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 40.0203 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 40.0286 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0499 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0289 | 50.6198 | 59.9973 | 43.77 | 40.0273 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 40.0286 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 40.0371 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0582 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0373 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.0356 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 40.0369 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 40.0454 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0665 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0456 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.0439 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 40.0453 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 40.0537 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0748 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0539 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.0523 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 40.0536 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 40.062 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0832 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0623 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.0606 | 41.8072 | 60.0113 | 31.54 | 40.0619 | 20.8482 | 59.9538 | 13.31 | 40.0703 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0915 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0706 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.0689 | 41.705 | 60.0113 | 31.54 | 40.0703 | 20.85 | 59.9538 | 13.31 | 40.0786 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.0998 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0789 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.0773 | 41.705 | 60.0113 | 31.54 | 40.0786 | 20.85 | 59.9538 | 13.31 | 40.0869 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.1082 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0873 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.0856 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 40.0869 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.0952 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.1165 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.0956 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.094 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 40.0953 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1038 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.1248 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.1039 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1023 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 40.1036 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1121 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.1332 | 51.3361 | 60.0206 | 43.77 | 40.1123 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1106 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 40.1119 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1204 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.1415 | 51.2198 | 60.0186 | 43.77 | 40.1206 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.119 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 40.1204 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1287 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.1498 | 51.2198 | 60.0186 | 43.77 | 40.1289 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1273 | 41.705 | 60.0125 | 31.54 | 40.1287 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.137 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.1581 | 51.2198 | 60.0186 | 43.77 | 40.1373 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1356 | 41.7128 | 60.0125 | 31.54 | 40.137 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1453 | 20.5805 | 60.0145 | 11.31
40.1665 | 51.2198 | 60.0186 | 43.77 | 40.1456 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.144 | 41.7128 | 60.0125 | 31.54 | 40.1454 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1536 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.1748 | 51.3274 | 60.0186 | 43.77 | 40.1539 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1523 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.1537 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1619 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.1831 | 51.3274 | 60.0186 | 43.77 | 40.1623 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1606 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.162 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1704 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.1915 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 40.1706 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1689 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.1704 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1787 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.1998 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 40.1789 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1773 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.1787 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.187 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2081 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 40.1873 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1856 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.187 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.1953 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2165 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 40.1956 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.1939 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.1953 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2036 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2248 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 40.2039 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.2023 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.2037 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2119 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2331 | 51.2751 | 60.0186 | 43.77 | 40.2123 | 50.5681 | 59.9973 | 43.77 | 40.2106 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.212 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2202 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2415 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2206 | 50.5964 | 59.9973 | 43.77 | 40.2189 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.2203 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2285 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2498 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2289 | 50.5964 | 59.9973 | 43.77 | 40.2273 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.2288 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2371 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2581 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2373 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 40.2356 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.2371 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2454 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2664 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2456 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 40.2439 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.2454 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2537 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2748 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2539 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 40.2523 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.2538 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.262 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2831 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2623 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 40.2606 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.2621 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2703 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2914 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2706 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 40.2689 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.2704 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2786 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.2998 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2789 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 40.2773 | 41.7373 | 60.0125 | 31.54 | 40.2788 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.2869 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.3081 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2873 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 40.2856 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.2871 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.2952 | 20.5805 | 60.0141 | 11.31
40.3164 | 51.2124 | 60.0186 | 43.77 | 40.2956 | 50.5964 | 59.998 | 43.77 | 40.2939 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.2954 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3037 | 20.5847 | 60.0141 | 11.31
40.3248 | 51.2523 | 60.0186 | 43.77 | 40.3039 | 50.6536 | 59.998 | 43.77 | 40.3022 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.3038 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.312 | 20.5847 | 60.0141 | 11.31
40.3331 | 51.2523 | 60.0186 | 43.77 | 40.3123 | 50.6536 | 59.998 | 43.77 | 40.3106 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.3121 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3203 | 20.59 | 60.0141 | 11.31
40.3414 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.3206 | 50.6536 | 59.998 | 43.77 | 40.3189 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.3204 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3286 | 20.59 | 60.0141 | 11.31
40.3498 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.3289 | 50.6536 | 59.998 | 43.77 | 40.3272 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.3289 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3369 | 20.5998 | 60.0141 | 11.31
40.3581 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.3373 | 50.7074 | 59.998 | 43.77 | 40.3356 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.3372 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3452 | 20.5998 | 60.0141 | 11.31
40.3664 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.3456 | 50.7074 | 59.998 | 43.77 | 40.3439 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.3455 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3535 | 20.5998 | 60.0149 | 11.31
40.3747 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.3539 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 40.3522 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.3539 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3618 | 20.5998 | 60.0149 | 11.31
40.3831 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.3623 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 40.3606 | 41.7373 | 60.0137 | 31.54 | 40.3622 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3704 | 20.5998 | 60.0149 | 11.31
40.3914 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.3706 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 40.3689 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.3705 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3787 | 20.5998 | 60.0149 | 11.31
40.3997 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.379 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 40.3772 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.3789 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.387 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4081 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.3873 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 40.3856 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.3872 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.3953 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4164 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.3956 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 40.3939 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.3955 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4036 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4247 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.4039 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 40.4022 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.4038 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4119 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4331 | 51.2523 | 60.0161 | 43.77 | 40.4123 | 50.679 | 59.998 | 43.77 | 40.4106 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.4122 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4202 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4414 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.4206 | 50.6398 | 59.998 | 43.77 | 40.4189 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.4205 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4285 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4497 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.429 | 50.6398 | 59.998 | 43.77 | 40.4272 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.4288 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.437 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4581 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.4373 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 40.4355 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.4373 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4453 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4664 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.4456 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 40.4439 | 41.7563 | 60.0137 | 31.54 | 40.4456 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4536 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4747 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.4539 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 40.4522 | 41.7585 | 60.0137 | 31.54 | 40.4539 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4619 | 20.4443 | 60.0149 | 11.31
40.4831 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.4623 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 40.4605 | 41.7585 | 60.0137 | 31.54 | 40.4623 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4702 | 20.4482 | 60.0149 | 11.31
40.4914 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.4706 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 40.4689 | 41.7585 | 60.0137 | 31.54 | 40.4706 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4785 | 20.4482 | 60.0149 | 11.31
40.4997 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.4789 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 40.4772 | 41.7585 | 60.0137 | 31.54 | 40.4789 | 20.85 | 59.9529 | 13.31 | 40.4868 | 20.449 | 60.0149 | 11.31
40.508 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.4873 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 40.4855 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.4873 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.4951 | 20.449 | 60.0149 | 11.31
40.5164 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.4956 | 50.6398 | 59.9993 | 43.77 | 40.4939 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.4956 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5037 | 20.4469 | 60.0149 | 11.31
40.5247 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.504 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5022 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.5039 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.512 | 20.4469 | 60.0149 | 11.31
40.533 | 51.1863 | 60.0161 | 43.77 | 40.5123 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5105 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.5123 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5203 | 20.4469 | 60.0149 | 11.31
40.5414 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.5206 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5189 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.5206 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5286 | 20.4469 | 60.0149 | 11.31
40.5497 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.5289 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5272 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.5289 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5369 | 20.4469 | 60.0149 | 11.31
40.558 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.5373 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5355 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.5374 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5452 | 20.4469 | 60.0149 | 11.31
40.5664 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.5456 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5439 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.5457 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5535 | 20.4469 | 60.016 | 11.31
40.5747 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.554 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5522 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.554 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5618 | 20.4469 | 60.016 | 11.31
40.583 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.5623 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5605 | 41.7585 | 60.0141 | 31.54 | 40.5624 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5703 | 20.4442 | 60.016 | 11.31
40.5914 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.5706 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5688 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 40.5707 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5786 | 20.4442 | 60.016 | 11.31
40.5997 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.5789 | 50.6203 | 59.9993 | 43.77 | 40.5772 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 40.579 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5869 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.608 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.5873 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 40.5855 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 40.5874 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.5952 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.6164 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.5956 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 40.5938 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 40.5957 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.6035 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.6247 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.604 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 40.6022 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 40.604 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.6118 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.633 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.6123 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 40.6105 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 40.6123 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.6201 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.6413 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.6206 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 40.6188 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 40.6207 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.6284 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.6497 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.629 | 50.6588 | 59.9993 | 43.77 | 40.6272 | 41.7663 | 60.0141 | 31.54 | 40.629 | 20.85 | 59.9533 | 13.31 | 40.637 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.658 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.6373 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.6355 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 40.6373 | 20.8889 | 59.9533 | 13.31 | 40.6453 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.6663 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.6456 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.6438 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 40.6458 | 20.8889 | 59.9533 | 13.31 | 40.6536 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.6747 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.6539 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.6522 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 40.6541 | 20.8889 | 59.9533 | 13.31 | 40.6619 | 20.454 | 60.016 | 11.31
40.683 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.6623 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.6605 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 40.6624 | 20.8889 | 59.9533 | 13.31 | 40.6702 | 20.4517 | 60.016 | 11.31
40.6913 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.6706 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.6688 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 40.6708 | 20.9029 | 59.9533 | 13.31 | 40.6785 | 20.4517 | 60.016 | 11.31
40.6997 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.679 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.6772 | 41.772 | 60.0141 | 31.54 | 40.6791 | 20.9029 | 59.9533 | 13.31 | 40.6868 | 20.4517 | 60.016 | 11.31
40.708 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.6873 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.6855 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.6874 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.6951 | 20.4517 | 60.016 | 11.31
40.7163 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.6956 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.6938 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.6958 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7036 | 20.4517 | 60.016 | 11.31
40.7247 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.7039 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.7021 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7041 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7119 | 20.4517 | 60.016 | 11.31
40.733 | 51.1863 | 60.0141 | 43.77 | 40.7123 | 50.7057 | 60.0009 | 43.77 | 40.7105 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7124 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7202 | 20.4718 | 60.016 | 11.31
40.7413 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.7206 | 50.5804 | 60.0009 | 43.77 | 40.7188 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7208 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7285 | 20.4718 | 60.016 | 11.31
40.7497 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.7289 | 50.5804 | 60.0009 | 43.77 | 40.7271 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7291 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7368 | 20.4718 | 60.016 | 11.31
40.758 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.7373 | 50.5374 | 60.0009 | 43.77 | 40.7355 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7374 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7451 | 20.4718 | 60.016 | 11.31
40.7663 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.7456 | 50.5374 | 60.0009 | 43.77 | 40.7438 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7458 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7534 | 20.4718 | 60.0181 | 11.31
40.7746 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.754 | 50.4647 | 60.0009 | 43.77 | 40.7521 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7542 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7617 | 20.4718 | 60.0181 | 11.31
40.783 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.7623 | 50.4647 | 60.0009 | 43.77 | 40.7605 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7625 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.77 | 20.481 | 60.0181 | 11.31
40.7913 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.7706 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 40.7688 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7709 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7786 | 20.481 | 60.0181 | 11.31
40.7996 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.7789 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 40.7771 | 41.772 | 60.0149 | 31.54 | 40.7792 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7869 | 20.479 | 60.0181 | 11.31
40.808 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.7873 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 40.7855 | 41.7719 | 60.0149 | 31.54 | 40.7875 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.7952 | 20.479 | 60.0181 | 11.31
40.8163 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.7956 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 40.7938 | 41.7719 | 60.0149 | 31.54 | 40.7959 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8035 | 20.479 | 60.0181 | 11.31
40.8246 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.804 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 40.8021 | 41.7719 | 60.0149 | 31.54 | 40.8042 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8118 | 20.479 | 60.0181 | 11.31
40.833 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8123 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 40.8105 | 41.7719 | 60.0149 | 31.54 | 40.8125 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8201 | 20.4766 | 60.0181 | 11.31
40.8413 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8206 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 40.8188 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 40.8208 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8284 | 20.4766 | 60.0181 | 11.31
40.8496 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8289 | 50.4942 | 60.0009 | 43.77 | 40.8271 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 40.8292 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8367 | 20.4766 | 60.0181 | 11.31
40.858 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8373 | 50.4942 | 60.0035 | 43.77 | 40.8354 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 40.8375 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8452 | 20.4766 | 60.0181 | 11.31
40.8663 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8456 | 50.4942 | 60.0035 | 43.77 | 40.8438 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 40.8458 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8535 | 20.4766 | 60.0181 | 11.31
40.8746 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8539 | 50.4942 | 60.0035 | 43.77 | 40.8521 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 40.8542 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8618 | 20.4766 | 60.0181 | 11.31
40.883 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8623 | 50.4942 | 60.0035 | 43.77 | 40.8604 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 40.8625 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8701 | 20.4902 | 60.0181 | 11.31
40.8913 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8706 | 50.5073 | 60.0035 | 43.77 | 40.8688 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 40.8708 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8784 | 20.4902 | 60.0181 | 11.31
40.8996 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.879 | 50.5073 | 60.0035 | 43.77 | 40.8771 | 41.7758 | 60.0149 | 31.54 | 40.8793 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 40.8867 | 20.4902 | 60.0181 | 11.31
40.908 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8873 | 50.5073 | 60.0035 | 43.77 | 40.8854 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.8876 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.895 | 20.4902 | 60.0181 | 11.31
40.9163 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.8956 | 50.5073 | 60.0035 | 43.77 | 40.8938 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.8959 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9033 | 20.4902 | 60.0181 | 11.31
40.9246 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.9039 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9021 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9043 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9119 | 20.4902 | 60.0181 | 11.31
40.9329 | 51.1863 | 60.0137 | 43.77 | 40.9123 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9104 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9126 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9202 | 20.4921 | 60.0181 | 11.31
40.9413 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9206 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9188 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9209 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9285 | 20.4921 | 60.0181 | 11.31
40.9496 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9289 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9271 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9293 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9368 | 20.4271 | 60.0181 | 11.31
40.9579 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9373 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9354 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9376 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9451 | 20.4271 | 60.0181 | 11.31
40.9663 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9456 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9438 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9459 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9534 | 20.4271 | 60.0211 | 11.31
40.9746 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9539 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9521 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9543 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9617 | 20.4271 | 60.0211 | 11.31
40.9829 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9623 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9604 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9626 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.97 | 20.4316 | 60.0211 | 11.31
40.9913 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9706 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9688 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9709 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9785 | 20.4316 | 60.0211 | 11.31
40.9996 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9789 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9771 | 41.7756 | 60.0149 | 31.54 | 40.9794 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9868 | 20.4289 | 60.0211 | 11.31
41.0079 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9873 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9854 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 40.9877 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 40.9951 | 20.4289 | 60.0211 | 11.31
41.0163 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 40.9956 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 40.9937 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 40.996 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0034 | 20.4345 | 60.0211 | 11.31
41.0246 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0039 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 41.0021 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 41.0043 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0117 | 20.4345 | 60.0211 | 11.31
41.0329 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0123 | 50.5367 | 60.0035 | 43.77 | 41.0104 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 41.0127 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.02 | 20.4345 | 60.0211 | 11.31
41.0413 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0206 | 50.5338 | 60.0035 | 43.77 | 41.0187 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 41.021 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0283 | 20.4345 | 60.0211 | 11.31
41.0496 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0289 | 50.5338 | 60.0035 | 43.77 | 41.0271 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 41.0293 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0366 | 20.4325 | 60.0211 | 11.31
41.0579 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0373 | 50.546 | 60.0059 | 43.77 | 41.0354 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 41.0377 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0452 | 20.4325 | 60.0211 | 11.31
41.0662 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0456 | 50.546 | 60.0059 | 43.77 | 41.0437 | 41.7985 | 60.0149 | 31.54 | 41.046 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0535 | 20.4364 | 60.0211 | 11.31
41.0746 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0539 | 50.546 | 60.0059 | 43.77 | 41.0521 | 41.8231 | 60.0149 | 31.54 | 41.0543 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0618 | 20.4364 | 60.0211 | 11.31
41.0829 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0623 | 50.546 | 60.0059 | 43.77 | 41.0604 | 41.8231 | 60.0149 | 31.54 | 41.0627 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0701 | 20.4088 | 60.0211 | 11.31
41.0912 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0706 | 50.5995 | 60.0059 | 43.77 | 41.0687 | 41.8231 | 60.0149 | 31.54 | 41.071 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0784 | 20.4088 | 60.0211 | 11.31
41.0996 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0789 | 50.5995 | 60.0059 | 43.77 | 41.0771 | 41.8231 | 60.0149 | 31.54 | 41.0793 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.0867 | 20.4088 | 60.0211 | 11.31
41.1079 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0873 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 41.0854 | 41.8231 | 60.0158 | 31.54 | 41.0878 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.095 | 20.4088 | 60.0211 | 11.31
41.1162 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.0956 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 41.0937 | 41.8231 | 60.0158 | 31.54 | 41.0961 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1033 | 20.4133 | 60.0211 | 11.31
41.1246 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.1039 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 41.1021 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 41.1044 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1118 | 20.4133 | 60.0211 | 11.31
41.1329 | 51.0706 | 60.0137 | 43.77 | 41.1123 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 41.1104 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 41.1128 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1201 | 20.4229 | 60.0211 | 11.31
41.1412 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1206 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 41.1187 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 41.1211 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1284 | 20.4229 | 60.0211 | 11.31
41.1496 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1289 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 41.127 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 41.1294 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1367 | 20.4229 | 60.0211 | 11.31
41.1579 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1373 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 41.1354 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 41.1378 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.145 | 20.4229 | 60.0211 | 11.31
41.1662 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1456 | 50.4832 | 60.0059 | 43.77 | 41.1437 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 41.1461 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1533 | 20.4274 | 60.024 | 11.31
41.1746 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1539 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 41.152 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 41.1544 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1616 | 20.4274 | 60.024 | 11.31
41.1829 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1623 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 41.1604 | 41.7327 | 60.0158 | 31.54 | 41.1628 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1699 | 20.4274 | 60.024 | 11.31
41.1912 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1706 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 41.1687 | 41.6847 | 60.0158 | 31.54 | 41.1711 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1782 | 20.4274 | 60.024 | 11.31
41.1996 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1789 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 41.177 | 41.6847 | 60.0158 | 31.54 | 41.1794 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1868 | 20.4248 | 60.024 | 11.31
41.2079 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1873 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 41.1854 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.1877 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.1951 | 20.4248 | 60.024 | 11.31
41.2162 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.1956 | 50.4832 | 60.0058 | 43.77 | 41.1937 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.1962 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2034 | 20.4248 | 60.024 | 11.31
41.2245 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2039 | 50.5369 | 60.0058 | 43.77 | 41.202 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2045 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2117 | 20.4248 | 60.024 | 11.31
41.2329 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2122 | 50.5369 | 60.0058 | 43.77 | 41.2104 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2128 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.22 | 20.4255 | 60.024 | 11.31
41.2412 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2206 | 50.5369 | 60.0058 | 43.77 | 41.2187 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2212 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2283 | 20.4255 | 60.024 | 11.31
41.2495 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2289 | 50.5369 | 60.0058 | 43.77 | 41.227 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2295 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2366 | 20.4255 | 60.024 | 11.31
41.2579 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2372 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.2354 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2378 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2449 | 20.4255 | 60.024 | 11.31
41.2662 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2456 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.2437 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2462 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2534 | 20.4235 | 60.024 | 11.31
41.2745 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2539 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.252 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2545 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2617 | 20.4235 | 60.024 | 11.31
41.2829 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2623 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.2603 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2628 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.27 | 20.4235 | 60.024 | 11.31
41.2912 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2706 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.2687 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2712 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2783 | 20.4235 | 60.024 | 11.31
41.2995 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2789 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.277 | 41.7042 | 60.0158 | 31.54 | 41.2795 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2866 | 20.4288 | 60.024 | 11.31
41.3079 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2872 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.2853 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.2878 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.2949 | 20.4288 | 60.024 | 11.31
41.3162 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.2956 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.2937 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.2963 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3032 | 20.4288 | 60.024 | 11.31
41.3245 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.3039 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.302 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3046 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3115 | 20.4288 | 60.024 | 11.31
41.3329 | 51.0706 | 60.0145 | 43.77 | 41.3122 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.3103 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3129 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3201 | 20.4288 | 60.024 | 11.31
41.3412 | 51.0706 | 60.0162 | 43.77 | 41.3206 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.3187 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3213 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3284 | 20.4288 | 60.024 | 11.31
41.3495 | 51.0706 | 60.0162 | 43.77 | 41.3289 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.327 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3296 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3367 | 20.4466 | 60.024 | 11.31
41.3578 | 51.0706 | 60.0162 | 43.77 | 41.3372 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.3353 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3379 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.345 | 20.4466 | 60.024 | 11.31
41.3662 | 51.0706 | 60.0162 | 43.77 | 41.3456 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.3437 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3463 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3533 | 20.4448 | 60.026 | 11.31
41.3745 | 50.9614 | 60.0162 | 43.77 | 41.3539 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.352 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3546 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3616 | 20.4448 | 60.026 | 11.31
41.3828 | 50.9614 | 60.0162 | 43.77 | 41.3622 | 50.5369 | 60.0082 | 43.77 | 41.3603 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3629 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3699 | 20.4422 | 60.026 | 11.31
41.3912 | 50.9614 | 60.0162 | 43.77 | 41.3706 | 50.445 | 60.0082 | 43.77 | 41.3687 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3712 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3782 | 20.4422 | 60.026 | 11.31
41.3995 | 50.9614 | 60.0162 | 43.77 | 41.3789 | 50.445 | 60.0082 | 43.77 | 41.377 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3796 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.3865 | 20.4422 | 60.026 | 11.31
41.4078 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 41.3872 | 50.445 | 60.0082 | 43.77 | 41.3853 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3879 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.395 | 20.4422 | 60.026 | 11.31
41.4162 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 41.3956 | 50.445 | 60.0082 | 43.77 | 41.3936 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.3962 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4033 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4245 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 41.4039 | 50.3462 | 60.0082 | 43.77 | 41.402 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.4047 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4116 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4328 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 41.4122 | 50.3462 | 60.0082 | 43.77 | 41.4103 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.413 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4199 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4412 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 41.4206 | 50.312 | 60.0082 | 43.77 | 41.4186 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.4213 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4282 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4495 | 50.9734 | 60.0162 | 43.77 | 41.4289 | 50.312 | 60.0082 | 43.77 | 41.427 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.4297 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4365 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4578 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.4372 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.4353 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.438 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4448 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4661 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.4456 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.4436 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.4463 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4531 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4745 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.4539 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.452 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.4547 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4617 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4828 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.4622 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.4603 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.463 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.47 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4911 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.4706 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.4686 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.4713 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4783 | 20.4385 | 60.026 | 11.31
41.4995 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.4789 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.477 | 41.6583 | 60.0163 | 31.54 | 41.4797 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4866 | 20.4431 | 60.026 | 11.31
41.5078 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.4872 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.4853 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 41.488 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.4949 | 20.4431 | 60.026 | 11.31
41.5161 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.4955 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.4936 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 41.4963 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5032 | 20.4431 | 60.026 | 11.31
41.5245 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.5039 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.502 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 41.5048 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5115 | 20.4431 | 60.026 | 11.31
41.5328 | 51.0547 | 60.0162 | 43.77 | 41.5122 | 50.312 | 60.0102 | 43.77 | 41.5103 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 41.5131 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5198 | 20.4419 | 60.026 | 11.31
41.5411 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 41.5205 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 41.5186 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 41.5214 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5281 | 20.4419 | 60.026 | 11.31
41.5495 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 41.5289 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 41.5269 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 41.5298 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5366 | 20.4469 | 60.026 | 11.31
41.5578 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 41.5372 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 41.5352 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 41.5381 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5449 | 20.4469 | 60.026 | 11.31
41.5661 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 41.5455 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 41.5436 | 41.6583 | 60.0167 | 31.54 | 41.5464 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5532 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.5745 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 41.5539 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 41.5519 | 41.6104 | 60.0167 | 31.54 | 41.5547 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5615 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.5828 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 41.5622 | 50.369 | 60.0102 | 43.77 | 41.5602 | 41.6104 | 60.0167 | 31.54 | 41.5631 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5698 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.5911 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 41.5705 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 41.5686 | 41.6104 | 60.0167 | 31.54 | 41.5714 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5781 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.5994 | 51.0547 | 60.017 | 43.77 | 41.5789 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 41.5769 | 41.6104 | 60.0167 | 31.54 | 41.5797 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5864 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6078 | 51.0031 | 60.017 | 43.77 | 41.5872 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 41.5852 | 41.6184 | 60.0167 | 31.54 | 41.5881 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.5947 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6161 | 51.0031 | 60.017 | 43.77 | 41.5955 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 41.5936 | 41.6184 | 60.0167 | 31.54 | 41.5964 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6033 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6244 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6039 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 41.6019 | 41.6184 | 60.0167 | 31.54 | 41.6047 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6116 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6328 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6122 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 41.6102 | 41.6184 | 60.0167 | 31.54 | 41.6132 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6199 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6411 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6205 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 41.6186 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 41.6215 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6282 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6494 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6289 | 50.3997 | 60.0102 | 43.77 | 41.6269 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 41.6298 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6365 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6578 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6372 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 41.6352 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 41.6382 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6448 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6661 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6455 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 41.6436 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 41.6465 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6531 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6744 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6539 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 41.6519 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 41.6548 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6614 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6828 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6622 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 41.6602 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 41.6632 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6697 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6911 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6705 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 41.6685 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 41.6715 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6782 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.6994 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6788 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 41.6769 | 41.6389 | 60.0167 | 31.54 | 41.6798 | 20.9029 | 59.9546 | 13.31 | 41.6865 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7077 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6872 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 41.6852 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 41.6882 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.6948 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7161 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.6955 | 50.3997 | 60.0118 | 43.77 | 41.6935 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 41.6965 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7031 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7244 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.7038 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7019 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 41.7048 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7114 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7327 | 51.0542 | 60.017 | 43.77 | 41.7122 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7102 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 41.7133 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7197 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7411 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 41.7205 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7185 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 41.7216 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.728 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7494 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 41.7288 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7269 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 41.7299 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7363 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7577 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 41.7372 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7352 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 41.7382 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7449 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7661 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 41.7455 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7435 | 41.6389 | 60.0174 | 31.54 | 41.7466 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7532 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7744 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 41.7538 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7519 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 41.7549 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7615 | 20.4469 | 60.0272 | 11.31
41.7827 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 41.7622 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7602 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 41.7632 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7698 | 20.4422 | 60.0272 | 11.31
41.7911 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 41.7705 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7685 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 41.7716 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7781 | 20.4422 | 60.0272 | 11.31
41.7994 | 51.0542 | 60.0183 | 43.77 | 41.7788 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7769 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 41.7799 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7864 | 20.4322 | 60.0272 | 11.31
41.8077 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.7872 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7852 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 41.7882 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.7947 | 20.4322 | 60.0272 | 11.31
41.8161 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.7955 | 50.4406 | 60.0118 | 43.77 | 41.7935 | 41.6469 | 60.0174 | 31.54 | 41.7966 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.803 | 20.4322 | 60.0272 | 11.31
41.8244 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8038 | 50.4534 | 60.0118 | 43.77 | 41.8018 | 41.6767 | 60.0174 | 31.54 | 41.8049 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8113 | 20.4322 | 60.0272 | 11.31
41.8327 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8121 | 50.4534 | 60.0118 | 43.77 | 41.8102 | 41.6767 | 60.0174 | 31.54 | 41.8132 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8198 | 20.4282 | 60.0272 | 11.31
41.841 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8205 | 50.4534 | 60.0118 | 43.77 | 41.8185 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 41.8217 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8281 | 20.4282 | 60.0272 | 11.31
41.8494 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8288 | 50.4534 | 60.0118 | 43.77 | 41.8268 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 41.83 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8364 | 20.4282 | 60.0272 | 11.31
41.8577 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8371 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 41.8352 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 41.8383 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8447 | 20.4282 | 60.0272 | 11.31
41.866 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8455 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 41.8435 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 41.8467 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.853 | 20.4282 | 60.0272 | 11.31
41.8744 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8538 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 41.8518 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 41.855 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8613 | 20.4282 | 60.0272 | 11.31
41.8827 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8621 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 41.8602 | 41.6828 | 60.0174 | 31.54 | 41.8633 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8696 | 20.4282 | 60.0272 | 11.31
41.891 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8705 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 41.8685 | 41.6402 | 60.0174 | 31.54 | 41.8717 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8779 | 20.4282 | 60.0272 | 11.31
41.8994 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8788 | 50.4534 | 60.0131 | 43.77 | 41.8768 | 41.6402 | 60.0174 | 31.54 | 41.88 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8865 | 20.4319 | 60.0272 | 11.31
41.9077 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8871 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 41.8852 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 41.8883 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.8948 | 20.4319 | 60.0272 | 11.31
41.916 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.8955 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 41.8935 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 41.8967 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9031 | 20.4319 | 60.0272 | 11.31
41.9244 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.9038 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 41.9018 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 41.905 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9114 | 20.4319 | 60.0272 | 11.31
41.9327 | 51.0539 | 60.0183 | 43.77 | 41.9121 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 41.9102 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 41.9133 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9197 | 20.4338 | 60.0272 | 11.31
41.941 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 41.9205 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 41.9185 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 41.9216 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.928 | 20.4338 | 60.0272 | 11.31
41.9493 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 41.9288 | 50.3618 | 60.0131 | 43.77 | 41.9268 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 41.9301 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9363 | 20.4338 | 60.0272 | 11.31
41.9577 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 41.9371 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 41.9352 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 41.9384 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9446 | 20.4338 | 60.0272 | 11.31
41.966 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 41.9455 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 41.9435 | 41.6402 | 60.0182 | 31.54 | 41.9467 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9529 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
41.9743 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 41.9538 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 41.9518 | 41.6481 | 60.0182 | 31.54 | 41.9551 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9614 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
41.9827 | 51.0539 | 60.0195 | 43.77 | 41.9621 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 41.9601 | 41.6481 | 60.0182 | 31.54 | 41.9634 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9697 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
41.991 | 51.0404 | 60.0195 | 43.77 | 41.9705 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 41.9685 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 41.9717 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.978 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
41.9993 | 51.0404 | 60.0195 | 43.77 | 41.9788 | 50.3126 | 60.0131 | 43.77 | 41.9768 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 41.9801 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9863 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
42.0077 | 51.0404 | 60.0195 | 43.77 | 41.9871 | 50.2677 | 60.0131 | 43.77 | 41.9851 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 41.9884 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 41.9946 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
42.016 | 51.0404 | 60.0195 | 43.77 | 41.9955 | 50.2677 | 60.0131 | 43.77 | 41.9935 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 41.9967 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0029 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
42.0243 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0038 | 50.2595 | 60.0131 | 43.77 | 42.0018 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 42.0051 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0112 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
42.0326 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0121 | 50.2595 | 60.0131 | 43.77 | 42.0101 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 42.0134 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0195 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
42.041 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0204 | 50.2595 | 60.0131 | 43.77 | 42.0185 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 42.0217 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0281 | 20.4363 | 60.0264 | 11.31
42.0493 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0288 | 50.2595 | 60.0131 | 43.77 | 42.0268 | 41.5584 | 60.0182 | 31.54 | 42.0302 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0364 | 20.4304 | 60.0264 | 11.31
42.0576 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0371 | 50.2595 | 60.0142 | 43.77 | 42.0351 | 41.5789 | 60.0182 | 31.54 | 42.0385 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0447 | 20.4304 | 60.0264 | 11.31
42.066 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0454 | 50.2595 | 60.0142 | 43.77 | 42.0435 | 41.5789 | 60.0182 | 31.54 | 42.0468 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.053 | 20.4264 | 60.0264 | 11.31
42.0743 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0538 | 50.2595 | 60.0142 | 43.77 | 42.0518 | 41.4189 | 60.0182 | 31.54 | 42.0552 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0613 | 20.4264 | 60.0264 | 11.31
42.0826 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0621 | 50.2595 | 60.0142 | 43.77 | 42.0601 | 41.4189 | 60.0182 | 31.54 | 42.0635 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0696 | 20.4264 | 60.0264 | 11.31
42.091 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0704 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.0685 | 41.4189 | 60.0182 | 31.54 | 42.0718 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0779 | 20.4264 | 60.0264 | 11.31
42.0993 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0788 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.0768 | 41.4189 | 60.0182 | 31.54 | 42.0802 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0862 | 20.3696 | 60.0264 | 11.31
42.1076 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0871 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.0851 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 42.0885 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.0945 | 20.3696 | 60.0264 | 11.31
42.116 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.0954 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.0934 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 42.0968 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.103 | 20.365 | 60.0264 | 11.31
42.1243 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.1038 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1018 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 42.1052 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.1113 | 20.365 | 60.0264 | 11.31
42.1326 | 50.9891 | 60.0195 | 43.77 | 42.1121 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1101 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 42.1135 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.1196 | 20.3595 | 60.0264 | 11.31
42.1409 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1204 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1184 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 42.1218 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.1279 | 20.3595 | 60.0264 | 11.31
42.1493 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1288 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1267 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 42.1301 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.1362 | 20.3555 | 60.0264 | 11.31
42.1576 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1371 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1351 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 42.1385 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.1445 | 20.3555 | 60.0264 | 11.31
42.1659 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1454 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1434 | 41.442 | 60.0195 | 31.54 | 42.1469 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.1528 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.1743 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1537 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1517 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 42.1552 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.1611 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.1826 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1621 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1601 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 42.1636 | 20.9029 | 59.9542 | 13.31 | 42.1697 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.1909 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1704 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1684 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 42.1719 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.178 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.1993 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1787 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1767 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 42.1802 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.1863 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.2076 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1871 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1851 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 42.1886 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.1946 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.2159 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.1954 | 50.2727 | 60.0142 | 43.77 | 42.1934 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 42.1969 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2029 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.2243 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2037 | 50.3089 | 60.0142 | 43.77 | 42.2017 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 42.2052 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2112 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.2326 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2121 | 50.3089 | 60.0142 | 43.77 | 42.2101 | 41.3674 | 60.0195 | 31.54 | 42.2136 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2195 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.2409 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2204 | 50.3089 | 60.0142 | 43.77 | 42.2184 | 41.4083 | 60.0195 | 31.54 | 42.2219 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2278 | 20.3555 | 60.0244 | 11.31
42.2492 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2287 | 50.3089 | 60.0142 | 43.77 | 42.2267 | 41.4083 | 60.0195 | 31.54 | 42.2302 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2363 | 20.3573 | 60.0244 | 11.31
42.2576 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2371 | 50.3089 | 60.0154 | 43.77 | 42.235 | 41.4083 | 60.0195 | 31.54 | 42.2386 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2446 | 20.3573 | 60.0244 | 11.31
42.2659 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2454 | 50.3089 | 60.0154 | 43.77 | 42.2434 | 41.4083 | 60.0195 | 31.54 | 42.2469 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2529 | 20.3573 | 60.0244 | 11.31
42.2742 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2537 | 50.2765 | 60.0154 | 43.77 | 42.2517 | 41.4268 | 60.0195 | 31.54 | 42.2552 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2612 | 20.3573 | 60.0244 | 11.31
42.2826 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2621 | 50.2765 | 60.0154 | 43.77 | 42.26 | 41.4268 | 60.0195 | 31.54 | 42.2637 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2695 | 20.3573 | 60.0244 | 11.31
42.2909 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2704 | 50.2765 | 60.0154 | 43.77 | 42.2684 | 41.4268 | 60.0195 | 31.54 | 42.272 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2778 | 20.3573 | 60.0244 | 11.31
42.2992 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2787 | 50.2765 | 60.0154 | 43.77 | 42.2767 | 41.4268 | 60.0195 | 31.54 | 42.2803 | 20.894 | 59.9542 | 13.31 | 42.2861 | 20.3522 | 60.0244 | 11.31
42.3076 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.287 | 50.3021 | 60.0154 | 43.77 | 42.285 | 41.4268 | 60.0203 | 31.54 | 42.2887 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 42.2944 | 20.3522 | 60.0244 | 11.31
42.3159 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.2954 | 50.3021 | 60.0154 | 43.77 | 42.2934 | 41.4268 | 60.0203 | 31.54 | 42.297 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 42.3027 | 20.3522 | 60.0244 | 11.31
42.3242 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.3037 | 50.3021 | 60.0154 | 43.77 | 42.3017 | 41.4268 | 60.0203 | 31.54 | 42.3053 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 42.3113 | 20.3522 | 60.0244 | 11.31
42.3326 | 50.9891 | 60.0202 | 43.77 | 42.312 | 50.3021 | 60.0154 | 43.77 | 42.31 | 41.4268 | 60.0203 | 31.54 | 42.3136 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 42.3196 | 20.3522 | 60.0244 | 11.31
42.3409 | 50.9891 | 60.0194 | 43.77 | 42.3204 | 50.2584 | 60.0154 | 43.77 | 42.3184 | 41.3581 | 60.0203 | 31.54 | 42.322 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 42.3279 | 20.3522 | 60.0244 | 11.31
42.3492 | 50.9891 | 60.0194 | 43.77 | 42.3287 | 50.2584 | 60.0154 | 43.77 | 42.3267 | 41.3581 | 60.0203 | 31.54 | 42.3303 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 42.3362 | 20.3476 | 60.0244 | 11.31
42.3575 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.337 | 50.2584 | 60.0154 | 43.77 | 42.335 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.3386 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 42.3445 | 20.3476 | 60.0244 | 11.31
42.3659 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.3454 | 50.2584 | 60.0154 | 43.77 | 42.3434 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.347 | 20.8794 | 59.9538 | 13.31 | 42.3528 | 20.2494 | 60.0232 | 11.31
42.3742 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.3537 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.3517 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.3553 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.3611 | 20.2494 | 60.0232 | 11.31
42.3825 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.362 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.36 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.3636 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.3694 | 20.2494 | 60.0232 | 11.31
42.3909 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.3704 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.3683 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.3721 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.3779 | 20.2494 | 60.0232 | 11.31
42.3992 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.3787 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.3767 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.3804 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.3862 | 20.2494 | 60.0232 | 11.31
42.4075 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.387 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.385 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.3887 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.3945 | 20.2494 | 60.0232 | 11.31
42.4159 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.3954 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.3933 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.3971 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4028 | 20.252 | 60.0232 | 11.31
42.4242 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.4037 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.4017 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.4054 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4111 | 20.252 | 60.0232 | 11.31
42.4325 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.412 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.41 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.4137 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4194 | 20.252 | 60.0232 | 11.31
42.4408 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.4203 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.4183 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.4221 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4277 | 20.252 | 60.0232 | 11.31
42.4492 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.4287 | 50.29 | 60.0154 | 43.77 | 42.4267 | 41.3812 | 60.0203 | 31.54 | 42.4304 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.436 | 20.252 | 60.0232 | 11.31
42.4575 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.437 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.435 | 41.3958 | 60.0203 | 31.54 | 42.4387 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4446 | 20.252 | 60.0232 | 11.31
42.4658 | 51.0404 | 60.0194 | 43.77 | 42.4453 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.4433 | 41.3958 | 60.0203 | 31.54 | 42.4471 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4529 | 20.252 | 60.0232 | 11.31
42.4742 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 42.4537 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.4517 | 41.3958 | 60.0203 | 31.54 | 42.4554 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4612 | 20.252 | 60.0232 | 11.31
42.4825 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 42.462 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.46 | 41.3958 | 60.0203 | 31.54 | 42.4637 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4695 | 20.2465 | 60.0232 | 11.31
42.4908 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 42.4703 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.4683 | 41.4161 | 60.0203 | 31.54 | 42.4722 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4778 | 20.2465 | 60.0232 | 11.31
42.4992 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 42.4787 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.4766 | 41.4161 | 60.0203 | 31.54 | 42.4805 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.4861 | 20.2465 | 60.0232 | 11.31
42.5075 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 42.487 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.485 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 42.4888 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.4944 | 20.2465 | 60.0232 | 11.31
42.5158 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 42.4953 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.4933 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 42.4972 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5027 | 20.242 | 60.0232 | 11.31
42.5242 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 42.5037 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5016 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 42.5055 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.511 | 20.242 | 60.0232 | 11.31
42.5325 | 51.0539 | 60.0194 | 43.77 | 42.512 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5099 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 42.5138 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5195 | 20.242 | 60.0232 | 11.31
42.5408 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 42.5203 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5183 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 42.5221 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5278 | 20.242 | 60.0232 | 11.31
42.5491 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 42.5286 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5266 | 41.4161 | 60.0224 | 31.54 | 42.5305 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5361 | 20.242 | 60.0232 | 11.31
42.5575 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 42.537 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5349 | 41.3274 | 60.0224 | 31.54 | 42.5388 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5444 | 20.242 | 60.0232 | 11.31
42.5658 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 42.5453 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5433 | 41.3274 | 60.0224 | 31.54 | 42.5471 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5527 | 20.242 | 60.0221 | 11.31
42.5741 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 42.5536 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5516 | 41.3484 | 60.0224 | 31.54 | 42.5555 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.561 | 20.242 | 60.0221 | 11.31
42.5825 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 42.562 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5599 | 41.3484 | 60.0224 | 31.54 | 42.5638 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5693 | 20.242 | 60.0221 | 11.31
42.5908 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 42.5703 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5683 | 41.3484 | 60.0224 | 31.54 | 42.5721 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5776 | 20.242 | 60.0221 | 11.31
42.5991 | 50.9754 | 60.0174 | 43.77 | 42.5786 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5766 | 41.3484 | 60.0224 | 31.54 | 42.5806 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5862 | 20.242 | 60.0221 | 11.31
42.6075 | 51.0267 | 60.0174 | 43.77 | 42.587 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5849 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 42.5889 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.5945 | 20.242 | 60.0221 | 11.31
42.6158 | 51.0267 | 60.0174 | 43.77 | 42.5953 | 50.29 | 60.0166 | 43.77 | 42.5933 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 42.5972 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.6028 | 20.242 | 60.0221 | 11.31
42.6241 | 51.0267 | 60.0174 | 43.77 | 42.6036 | 50.3156 | 60.0166 | 43.77 | 42.6016 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 42.6056 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.6111 | 20.242 | 60.0221 | 11.31
42.6325 | 51.0267 | 60.0174 | 43.77 | 42.612 | 50.3156 | 60.0166 | 43.77 | 42.6099 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 42.6139 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.6194 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.6408 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 42.6203 | 50.3156 | 60.0166 | 43.77 | 42.6183 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 42.6222 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.6277 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.6491 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 42.6286 | 50.3156 | 60.0166 | 43.77 | 42.6266 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 42.6306 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.636 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.6574 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 42.6369 | 50.3156 | 60.0178 | 43.77 | 42.6349 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 42.6389 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.6443 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.6658 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 42.6453 | 50.3156 | 60.0178 | 43.77 | 42.6432 | 41.3392 | 60.0224 | 31.54 | 42.6472 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.6528 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.6741 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 42.6536 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 42.6516 | 41.3476 | 60.0224 | 31.54 | 42.6556 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.6611 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.6824 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 42.6619 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 42.6599 | 41.3476 | 60.0224 | 31.54 | 42.6639 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.6694 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.6908 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 42.6703 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 42.6682 | 41.3542 | 60.0224 | 31.54 | 42.6722 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.6777 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.6991 | 51.0552 | 60.0174 | 43.77 | 42.6786 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 42.6766 | 41.3542 | 60.0224 | 31.54 | 42.6807 | 20.8652 | 59.9533 | 13.31 | 42.686 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7074 | 50.9501 | 60.0174 | 43.77 | 42.6869 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 42.6849 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 42.689 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.6943 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7158 | 50.9501 | 60.0174 | 43.77 | 42.6953 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 42.6932 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 42.6973 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.7026 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7241 | 50.9389 | 60.0172 | 43.77 | 42.7036 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 42.7016 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 42.7057 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.7109 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7324 | 50.9389 | 60.0172 | 43.77 | 42.7119 | 50.3295 | 60.0178 | 43.77 | 42.7099 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 42.714 | 20.8652 | 59.9538 | 13.31 | 42.7192 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7408 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7203 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 42.7182 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 42.7223 | 20.881 | 59.9538 | 13.31 | 42.7278 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7491 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7286 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 42.7265 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 42.7306 | 20.881 | 59.9538 | 13.31 | 42.7361 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7574 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7369 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 42.7349 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 42.739 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 42.7444 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7658 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7453 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 42.7432 | 41.3542 | 60.0236 | 31.54 | 42.7473 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 42.7527 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7741 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7536 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 42.7515 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 42.7556 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 42.761 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7824 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7619 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 42.7599 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 42.764 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 42.7693 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7907 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7702 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 42.7682 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 42.7723 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 42.7776 | 20.2367 | 60.0221 | 11.31
42.7991 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7786 | 50.2858 | 60.0178 | 43.77 | 42.7765 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 42.7806 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 42.7859 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8074 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7869 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 42.7849 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 42.7891 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 42.7944 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8157 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.7952 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 42.7932 | 41.4192 | 60.0236 | 31.54 | 42.7974 | 20.898 | 59.9538 | 13.31 | 42.8027 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8241 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.8036 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 42.8015 | 41.4298 | 60.0236 | 31.54 | 42.8057 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.811 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8324 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.8119 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 42.8098 | 41.4298 | 60.0236 | 31.54 | 42.8141 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.8193 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8407 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.8202 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 42.8182 | 41.4298 | 60.0236 | 31.54 | 42.8224 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.8276 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8491 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.8286 | 50.195 | 60.0178 | 43.77 | 42.8265 | 41.4298 | 60.0236 | 31.54 | 42.8307 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.8359 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8574 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.8369 | 50.195 | 60.0191 | 43.77 | 42.8348 | 41.4382 | 60.0236 | 31.54 | 42.8391 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.8442 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8657 | 50.9389 | 60.0152 | 43.77 | 42.8452 | 50.195 | 60.0191 | 43.77 | 42.8432 | 41.4382 | 60.0236 | 31.54 | 42.8474 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.8525 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8741 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 42.8536 | 50.195 | 60.0191 | 43.77 | 42.8515 | 41.4593 | 60.0236 | 31.54 | 42.8557 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.8611 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8824 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 42.8619 | 50.195 | 60.0191 | 43.77 | 42.8598 | 41.4593 | 60.0236 | 31.54 | 42.8641 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.8694 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8907 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 42.8702 | 50.0328 | 60.0191 | 43.77 | 42.8682 | 41.3665 | 60.0236 | 31.54 | 42.8724 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.8777 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.8991 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 42.8785 | 50.0328 | 60.0191 | 43.77 | 42.8765 | 41.3665 | 60.0236 | 31.54 | 42.8807 | 20.9199 | 59.9538 | 13.31 | 42.886 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.9074 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 42.8869 | 50.0328 | 60.0191 | 43.77 | 42.8848 | 41.2692 | 60.0256 | 31.54 | 42.8892 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 42.8943 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.9157 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 42.8952 | 50.0328 | 60.0191 | 43.77 | 42.8932 | 41.2692 | 60.0256 | 31.54 | 42.8975 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 42.9026 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.924 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 42.9035 | 50.0931 | 60.0191 | 43.77 | 42.9015 | 41.3024 | 60.0256 | 31.54 | 42.9058 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 42.9109 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.9324 | 50.8773 | 60.0152 | 43.77 | 42.9119 | 50.0931 | 60.0191 | 43.77 | 42.9098 | 41.3024 | 60.0256 | 31.54 | 42.9141 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 42.9192 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.9407 | 50.8773 | 60.0127 | 43.77 | 42.9202 | 50.0931 | 60.0191 | 43.77 | 42.9181 | 41.3024 | 60.0256 | 31.54 | 42.9225 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 42.9277 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.949 | 50.8773 | 60.0127 | 43.77 | 42.9285 | 50.0931 | 60.0191 | 43.77 | 42.9265 | 41.3024 | 60.0256 | 31.54 | 42.9308 | 20.9199 | 59.9546 | 13.31 | 42.936 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.9574 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 42.9369 | 50.1428 | 60.0191 | 43.77 | 42.9348 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 42.9391 | 20.9342 | 59.9546 | 13.31 | 42.9443 | 20.2411 | 60.0221 | 11.31
42.9657 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 42.9452 | 50.1428 | 60.0191 | 43.77 | 42.9431 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 42.9475 | 20.9342 | 59.9546 | 13.31 | 42.9526 | 20.2411 | 60.0217 | 11.31
42.974 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 42.9535 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 42.9514 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 42.9558 | 20.9342 | 59.9546 | 13.31 | 42.9609 | 20.2411 | 60.0217 | 11.31
42.9824 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 42.9619 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 42.9598 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 42.9641 | 20.9342 | 59.9546 | 13.31 | 42.9692 | 20.2411 | 60.0217 | 11.31
42.9907 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 42.9702 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 42.9681 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 42.9725 | 20.7339 | 59.9546 | 13.31 | 42.9775 | 20.2411 | 60.0217 | 11.31
42.999 | 50.9182 | 60.0127 | 43.77 | 42.9785 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 42.9764 | 41.3112 | 60.0256 | 31.54 | 42.9808 | 20.7339 | 59.9546 | 13.31 | 42.9858 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.0074 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 42.9868 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 42.9848 | 41.3074 | 60.0256 | 31.54 | 42.9891 | 20.7567 | 59.9546 | 13.31 | 42.9941 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.0157 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 42.9952 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 42.9931 | 41.3074 | 60.0256 | 31.54 | 42.9976 | 20.7567 | 59.9546 | 13.31 | 43.0027 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.024 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 43.0035 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 43.0014 | 41.3074 | 60.0256 | 31.54 | 43.0059 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.011 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.0324 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 43.0118 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 43.0098 | 41.3074 | 60.0256 | 31.54 | 43.0142 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.0193 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.0407 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 43.0202 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 43.0181 | 41.3392 | 60.0256 | 31.54 | 43.0226 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.0276 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.049 | 51.0287 | 60.0127 | 43.77 | 43.0285 | 50.1747 | 60.0191 | 43.77 | 43.0264 | 41.3392 | 60.0256 | 31.54 | 43.0309 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.0359 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.0573 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.0368 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 43.0348 | 41.3392 | 60.0256 | 31.54 | 43.0392 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.0442 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.0657 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.0452 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 43.0431 | 41.3392 | 60.0256 | 31.54 | 43.0476 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.0525 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.074 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.0535 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 43.0514 | 41.3644 | 60.0256 | 31.54 | 43.0559 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.0608 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.0823 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.0618 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 43.0598 | 41.3644 | 60.0256 | 31.54 | 43.0642 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.0693 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.0907 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.0701 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 43.0681 | 41.3879 | 60.0256 | 31.54 | 43.0726 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.0776 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.099 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.0785 | 50.1747 | 60.0203 | 43.77 | 43.0764 | 41.3879 | 60.0256 | 31.54 | 43.0809 | 20.4684 | 59.9546 | 13.31 | 43.0859 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.1073 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.0868 | 50.0995 | 60.0203 | 43.77 | 43.0847 | 41.3879 | 60.0269 | 31.54 | 43.0892 | 20.4684 | 59.9558 | 13.31 | 43.0942 | 20.1623 | 60.0217 | 11.31
43.1157 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.0951 | 50.0995 | 60.0203 | 43.77 | 43.093 | 41.3879 | 60.0269 | 31.54 | 43.0975 | 20.4684 | 59.9558 | 13.31 | 43.1025 | 20.1668 | 60.0217 | 11.31
43.124 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.1035 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 43.1014 | 41.3882 | 60.0269 | 31.54 | 43.106 | 20.4857 | 59.9558 | 13.31 | 43.1108 | 20.1668 | 60.0217 | 11.31
43.1323 | 50.8814 | 60.0127 | 43.77 | 43.1118 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 43.1097 | 41.3882 | 60.0269 | 31.54 | 43.1143 | 20.4857 | 59.9558 | 13.31 | 43.1191 | 20.1673 | 60.0217 | 11.31
43.1407 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 43.1201 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 43.118 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.1226 | 20.4857 | 59.9558 | 13.31 | 43.1274 | 20.1673 | 60.0217 | 11.31
43.149 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 43.1285 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 43.1264 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.131 | 20.4857 | 59.9558 | 13.31 | 43.136 | 20.1713 | 60.0217 | 11.31
43.1573 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 43.1368 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 43.1347 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.1393 | 20.5086 | 59.9558 | 13.31 | 43.1443 | 20.1713 | 60.0217 | 11.31
43.1657 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 43.1451 | 50.0895 | 60.0203 | 43.77 | 43.143 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.1476 | 20.5086 | 59.9558 | 13.31 | 43.1526 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.174 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 43.1535 | 50.1041 | 60.0203 | 43.77 | 43.1514 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.156 | 20.5306 | 59.9558 | 13.31 | 43.1609 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.1823 | 50.8814 | 60.0111 | 43.77 | 43.1618 | 50.1041 | 60.0203 | 43.77 | 43.1597 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.1643 | 20.5306 | 59.9558 | 13.31 | 43.1692 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.1907 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.1701 | 50.1041 | 60.0203 | 43.77 | 43.168 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.1726 | 20.5306 | 59.9558 | 13.31 | 43.1775 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.199 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.1785 | 50.1041 | 60.0203 | 43.77 | 43.1764 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.181 | 20.5306 | 59.9558 | 13.31 | 43.1858 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.2073 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.1868 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 43.1847 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.1893 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 43.1941 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.2156 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.1951 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 43.193 | 41.3144 | 60.0269 | 31.54 | 43.1976 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 43.2024 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.224 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2034 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 43.2014 | 41.3067 | 60.0269 | 31.54 | 43.2061 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 43.2109 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.2323 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2118 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 43.2097 | 41.3067 | 60.0269 | 31.54 | 43.2144 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 43.2192 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.2406 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2201 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 43.218 | 41.3067 | 60.0269 | 31.54 | 43.2227 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 43.2275 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.249 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2284 | 50.1301 | 60.0203 | 43.77 | 43.2263 | 41.3067 | 60.0269 | 31.54 | 43.2311 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 43.2358 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.2573 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2368 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.2346 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 43.2394 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 43.2441 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.2656 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2451 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.243 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 43.2477 | 20.2368 | 59.9558 | 13.31 | 43.2524 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.274 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2534 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.2513 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 43.2561 | 20.2541 | 59.9558 | 13.31 | 43.2607 | 20.1713 | 60.0224 | 11.31
43.2823 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2617 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.2596 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 43.2644 | 20.2541 | 59.9558 | 13.31 | 43.269 | 20.1768 | 60.0224 | 11.31
43.2906 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2701 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.268 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 43.2727 | 20.2541 | 59.9558 | 13.31 | 43.2776 | 20.1768 | 60.0224 | 11.31
43.299 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2784 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.2763 | 41.3155 | 60.0269 | 31.54 | 43.281 | 20.2541 | 59.9558 | 13.31 | 43.2859 | 20.1812 | 60.0224 | 11.31
43.3073 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2867 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.2846 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.2894 | 20.2541 | 59.9579 | 13.31 | 43.2942 | 20.1812 | 60.0224 | 11.31
43.3156 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.2951 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.293 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.2977 | 20.2541 | 59.9579 | 13.31 | 43.3025 | 20.1812 | 60.0224 | 11.31
43.324 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.3034 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.3013 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.306 | 20.2687 | 59.9579 | 13.31 | 43.3108 | 20.1812 | 60.0224 | 11.31
43.3323 | 50.8153 | 60.0111 | 43.77 | 43.3117 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.3096 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.3145 | 20.2687 | 59.9579 | 13.31 | 43.3191 | 20.1852 | 60.0224 | 11.31
43.3406 | 50.8153 | 60.0099 | 43.77 | 43.3201 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.318 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.3228 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.3274 | 20.1852 | 60.0224 | 11.31
43.349 | 50.8153 | 60.0099 | 43.77 | 43.3284 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.3263 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.3311 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.3357 | 20.1852 | 60.0224 | 11.31
43.3573 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.3367 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.3346 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.3395 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.3442 | 20.1852 | 60.0224 | 11.31
43.3656 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.3451 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.343 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.3478 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.3525 | 20.1852 | 60.0233 | 11.31
43.374 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.3534 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.3513 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.3561 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.3608 | 20.1852 | 60.0233 | 11.31
43.3823 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.3617 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.3596 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.3645 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.3691 | 20.1852 | 60.0233 | 11.31
43.3906 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.37 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.368 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.3728 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.3774 | 20.1852 | 60.0233 | 11.31
43.399 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.3784 | 50.1301 | 60.0215 | 43.77 | 43.3763 | 41.3155 | 60.0281 | 31.54 | 43.3811 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.3857 | 20.1814 | 60.0233 | 11.31
43.4073 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.3867 | 50.1061 | 60.0215 | 43.77 | 43.3846 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.3895 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.394 | 20.1814 | 60.0233 | 11.31
43.4156 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.395 | 50.1061 | 60.0215 | 43.77 | 43.3929 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.3978 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.4023 | 20.1814 | 60.0233 | 11.31
43.4239 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.4034 | 50.1061 | 60.0215 | 43.77 | 43.4012 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.4061 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.4109 | 20.1814 | 60.0233 | 11.31
43.4323 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.4117 | 50.1061 | 60.0215 | 43.77 | 43.4096 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.4144 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.4192 | 20.1795 | 60.0233 | 11.31
43.4406 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.42 | 50.0063 | 60.0215 | 43.77 | 43.4179 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.4229 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.4275 | 20.1795 | 60.0233 | 11.31
43.4489 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.4284 | 50.0063 | 60.0215 | 43.77 | 43.4262 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.4312 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.4358 | 20.1795 | 60.0233 | 11.31
43.4573 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.4367 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.4346 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.4395 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.4441 | 20.1795 | 60.0233 | 11.31
43.4656 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.445 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.4429 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.4479 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.4524 | 20.1834 | 60.0233 | 11.31
43.4739 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.4534 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.4512 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.4562 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.4607 | 20.1834 | 60.0233 | 11.31
43.4823 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.4617 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.4596 | 41.3262 | 60.0281 | 31.54 | 43.4645 | 20.2906 | 59.9579 | 13.31 | 43.469 | 20.1834 | 60.0233 | 11.31
43.4906 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.47 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.4679 | 41.335 | 60.0281 | 31.54 | 43.4729 | 20.3195 | 59.9579 | 13.31 | 43.4773 | 20.1834 | 60.0233 | 11.31
43.4989 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.4783 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.4762 | 41.335 | 60.0281 | 31.54 | 43.4812 | 20.3195 | 59.9579 | 13.31 | 43.4858 | 20.1889 | 60.0233 | 11.31
43.5073 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.4867 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.4846 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 43.4895 | 20.3195 | 59.9588 | 13.31 | 43.4941 | 20.1889 | 60.0233 | 11.31
43.5156 | 50.7576 | 60.0099 | 43.77 | 43.495 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.4929 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 43.4979 | 20.3195 | 59.9588 | 13.31 | 43.5024 | 20.1889 | 60.0233 | 11.31
43.5239 | 50.6933 | 60.0099 | 43.77 | 43.5033 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.5012 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 43.5062 | 20.3195 | 59.9588 | 13.31 | 43.5107 | 20.1889 | 60.0233 | 11.31
43.5323 | 50.6933 | 60.0099 | 43.77 | 43.5117 | 50.0215 | 60.0227 | 43.77 | 43.5095 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 43.5145 | 20.3195 | 59.9588 | 13.31 | 43.519 | 20.1889 | 60.0233 | 11.31
43.5406 | 50.6933 | 60.0082 | 43.77 | 43.52 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 43.5179 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 43.5229 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.5273 | 20.1889 | 60.0233 | 11.31
43.5489 | 50.6933 | 60.0082 | 43.77 | 43.5283 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 43.5262 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 43.5312 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.5356 | 20.1934 | 60.0233 | 11.31
43.5573 | 50.6933 | 60.0082 | 43.77 | 43.5367 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 43.5345 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 43.5396 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.5439 | 20.1934 | 60.0233 | 11.31
43.5656 | 50.6933 | 60.0082 | 43.77 | 43.545 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 43.5428 | 41.335 | 60.0285 | 31.54 | 43.548 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.5525 | 20.1934 | 60.0244 | 11.31
43.5739 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.5533 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 43.5512 | 41.3564 | 60.0285 | 31.54 | 43.5563 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.5608 | 20.1934 | 60.0244 | 11.31
43.5823 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.5616 | 50.0482 | 60.0227 | 43.77 | 43.5595 | 41.3564 | 60.0285 | 31.54 | 43.5646 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.5691 | 20.1908 | 60.0244 | 11.31
43.5906 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.57 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 43.5678 | 41.3633 | 60.0285 | 31.54 | 43.5729 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.5774 | 20.1908 | 60.0244 | 11.31
43.5989 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.5783 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 43.5762 | 41.3633 | 60.0285 | 31.54 | 43.5813 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.5857 | 20.1908 | 60.0244 | 11.31
43.6073 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.5866 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 43.5845 | 41.3633 | 60.0285 | 31.54 | 43.5896 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.594 | 20.1908 | 60.0244 | 11.31
43.6156 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.595 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 43.5928 | 41.3633 | 60.0285 | 31.54 | 43.5979 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.6023 | 20.1908 | 60.0244 | 11.31
43.6239 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6033 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 43.6012 | 41.1631 | 60.0285 | 31.54 | 43.6063 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.6106 | 20.1908 | 60.0244 | 11.31
43.6322 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6116 | 50.0986 | 60.0227 | 43.77 | 43.6095 | 41.1631 | 60.0285 | 31.54 | 43.6146 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.6191 | 20.1908 | 60.0244 | 11.31
43.6406 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6199 | 50.0513 | 60.0227 | 43.77 | 43.6178 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 43.6229 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.6274 | 20.1908 | 60.0244 | 11.31
43.6489 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6283 | 50.0513 | 60.0227 | 43.77 | 43.6262 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 43.6313 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.6357 | 20.1919 | 60.0244 | 11.31
43.6572 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6366 | 50.0513 | 60.0239 | 43.77 | 43.6345 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 43.6396 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.644 | 20.1919 | 60.0244 | 11.31
43.6656 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6449 | 50.0513 | 60.0239 | 43.77 | 43.6428 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 43.6479 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.6523 | 20.1964 | 60.0244 | 11.31
43.6739 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6533 | 50.0513 | 60.0239 | 43.77 | 43.6511 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 43.6564 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.6606 | 20.1964 | 60.0244 | 11.31
43.6822 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6616 | 50.0513 | 60.0239 | 43.77 | 43.6595 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 43.6647 | 20.3515 | 59.9588 | 13.31 | 43.6689 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.6906 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6699 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 43.6678 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 43.673 | 20.366 | 59.9588 | 13.31 | 43.6772 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.6989 | 50.6834 | 60.0082 | 43.77 | 43.6783 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 43.6761 | 41.1234 | 60.0285 | 31.54 | 43.6814 | 20.366 | 59.9588 | 13.31 | 43.6855 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.7072 | 50.627 | 60.0082 | 43.77 | 43.6866 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 43.6844 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.6897 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 43.6941 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.7156 | 50.627 | 60.0082 | 43.77 | 43.6949 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 43.6928 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.698 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 43.7024 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.7239 | 50.627 | 60.0082 | 43.77 | 43.7032 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 43.7011 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7063 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 43.7107 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.7322 | 50.627 | 60.0082 | 43.77 | 43.7116 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 43.7094 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7147 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 43.719 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.7406 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7199 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 43.7178 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.723 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 43.7273 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.7489 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7282 | 50.0842 | 60.0239 | 43.77 | 43.7261 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7313 | 20.3879 | 59.96 | 13.31 | 43.7356 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.7572 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7366 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.7344 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7397 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.7439 | 20.2003 | 60.0244 | 11.31
43.7656 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7449 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.7428 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.748 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.7522 | 20.2026 | 60.0261 | 11.31
43.7739 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7532 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.7511 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7563 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.7607 | 20.2026 | 60.0261 | 11.31
43.7822 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7616 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.7594 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7648 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.769 | 20.2026 | 60.0261 | 11.31
43.7906 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7699 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.7677 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7731 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.7773 | 20.2026 | 60.0261 | 11.31
43.7989 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7782 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.7761 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7814 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.7856 | 20.2026 | 60.0261 | 11.31
43.8072 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7866 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.7844 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7898 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.7939 | 20.2026 | 60.0261 | 11.31
43.8156 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.7949 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.7927 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.7981 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.8022 | 20.2065 | 60.0261 | 11.31
43.8239 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8032 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.8011 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.8064 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.8105 | 20.2065 | 60.0261 | 11.31
43.8322 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8115 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.8094 | 41.1234 | 60.0293 | 31.54 | 43.8148 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.8188 | 20.2076 | 60.0261 | 11.31
43.8406 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8199 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.8177 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 43.8231 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.8271 | 20.2076 | 60.0261 | 11.31
43.8489 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8282 | 50.0426 | 60.0239 | 43.77 | 43.826 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 43.8314 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.8357 | 20.2057 | 60.0261 | 11.31
43.8572 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8365 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.8344 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 43.8397 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.844 | 20.2057 | 60.0261 | 11.31
43.8656 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8449 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.8427 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 43.8481 | 20.4024 | 59.96 | 13.31 | 43.8523 | 20.2057 | 60.0261 | 11.31
43.8739 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8532 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.851 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 43.8564 | 20.4562 | 59.96 | 13.31 | 43.8606 | 20.2057 | 60.0261 | 11.31
43.8822 | 50.627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8615 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.8594 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 43.8647 | 20.4562 | 59.96 | 13.31 | 43.8689 | 20.2057 | 60.0261 | 11.31
43.8905 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8699 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.8677 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 43.8732 | 20.4562 | 59.96 | 13.31 | 43.8772 | 20.2057 | 60.0261 | 11.31
43.8989 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8782 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.876 | 41.1323 | 60.0293 | 31.54 | 43.8815 | 20.4562 | 59.96 | 13.31 | 43.8855 | 20.0883 | 60.0261 | 11.31
43.9072 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8865 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.8844 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.8898 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 43.8938 | 20.0883 | 60.0261 | 11.31
43.9155 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 43.8948 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.8927 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.8982 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 43.9023 | 20.0883 | 60.0261 | 11.31
43.9239 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 43.9032 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.901 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9065 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 43.9106 | 20.0883 | 60.0261 | 11.31
43.9322 | 50.5627 | 60.0079 | 43.77 | 43.9115 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.9093 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9148 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 43.9189 | 19.9836 | 60.0261 | 11.31
43.9405 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9198 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.9177 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9232 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 43.9272 | 19.9836 | 60.0261 | 11.31
43.9489 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9282 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.926 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9315 | 20.4562 | 59.9617 | 13.31 | 43.9355 | 19.9836 | 60.0261 | 11.31
43.9572 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9365 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.9343 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9398 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 43.9438 | 19.9836 | 60.0261 | 11.31
43.9655 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9448 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.9427 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9482 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 43.9521 | 19.9842 | 60.0273 | 11.31
43.9739 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9532 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.951 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9565 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 43.9604 | 19.9842 | 60.0273 | 11.31
43.9822 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9615 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.9593 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9648 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 43.9688 | 19.9887 | 60.0273 | 11.31
43.9905 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9698 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.9677 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9731 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 43.9773 | 19.9887 | 60.0273 | 11.31
43.9989 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9781 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.976 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9816 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 43.9856 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0072 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9865 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.9843 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9899 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 43.9939 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0155 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 43.9948 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 43.9926 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 43.9982 | 20.3323 | 59.9617 | 13.31 | 44.0022 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0239 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0031 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 44.001 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0066 | 20.3763 | 59.9617 | 13.31 | 44.0105 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0322 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0115 | 50.0587 | 60.0252 | 43.77 | 44.0093 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0149 | 20.3763 | 59.9617 | 13.31 | 44.0188 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0405 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0198 | 50.0268 | 60.0252 | 43.77 | 44.0176 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0232 | 20.3763 | 59.9617 | 13.31 | 44.0271 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0489 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0281 | 50.0268 | 60.0252 | 43.77 | 44.0259 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0316 | 20.3763 | 59.9617 | 13.31 | 44.0354 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0572 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0365 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 44.0343 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0399 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 44.0439 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0655 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0448 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 44.0426 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0482 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 44.0522 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0739 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0531 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 44.0509 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0566 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 44.0605 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0822 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0614 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 44.0593 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0649 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 44.0688 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0905 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0698 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 44.0676 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0732 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 44.0771 | 19.9079 | 60.0273 | 11.31
44.0989 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0781 | 50.0268 | 60.0259 | 43.77 | 44.0759 | 41.143 | 60.0297 | 31.54 | 44.0815 | 20.4084 | 59.9617 | 13.31 | 44.0854 | 19.909 | 60.0273 | 11.31
44.1072 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0864 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 44.0843 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.09 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 44.0938 | 19.909 | 60.0273 | 11.31
44.1155 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.0948 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 44.0926 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.0983 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 44.1021 | 19.9131 | 60.0273 | 11.31
44.1239 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1031 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 44.1009 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.1066 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 44.1106 | 19.9131 | 60.0273 | 11.31
44.1322 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1114 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 44.1093 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.115 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 44.1189 | 19.9113 | 60.0273 | 11.31
44.1405 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1198 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 44.1176 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.1233 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 44.1272 | 19.9113 | 60.0273 | 11.31
44.1488 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1281 | 49.9289 | 60.0259 | 43.77 | 44.1259 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.1316 | 20.4084 | 59.9638 | 13.31 | 44.1355 | 19.9113 | 60.0273 | 11.31
44.1572 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1364 | 49.9672 | 60.0259 | 43.77 | 44.1342 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.14 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 44.1438 | 19.9113 | 60.0273 | 11.31
44.1655 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1447 | 49.9672 | 60.0259 | 43.77 | 44.1425 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.1483 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 44.1521 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.1738 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1531 | 49.9672 | 60.0259 | 43.77 | 44.1509 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.1566 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 44.1604 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.1822 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1614 | 49.9672 | 60.0259 | 43.77 | 44.1592 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.165 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 44.1687 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.1905 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1697 | 49.8842 | 60.0259 | 43.77 | 44.1675 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.1733 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 44.177 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.1988 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1781 | 49.8842 | 60.0259 | 43.77 | 44.1759 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.1816 | 20.4391 | 59.9638 | 13.31 | 44.1855 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2072 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1864 | 49.9338 | 60.0259 | 43.77 | 44.1842 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.1899 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 44.1938 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2155 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.1947 | 49.9338 | 60.0259 | 43.77 | 44.1925 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.1984 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 44.2021 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2238 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.203 | 49.9338 | 60.0259 | 43.77 | 44.2009 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.2067 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 44.2104 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2322 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.2114 | 49.9338 | 60.0259 | 43.77 | 44.2092 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.215 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 44.2188 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2405 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.2197 | 49.9339 | 60.0259 | 43.77 | 44.2175 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.2234 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 44.2271 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2488 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.228 | 49.9339 | 60.0259 | 43.77 | 44.2259 | 41.143 | 60.0302 | 31.54 | 44.2317 | 20.4609 | 59.9638 | 13.31 | 44.2354 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2572 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.2364 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.2342 | 41.1667 | 60.0302 | 31.54 | 44.24 | 20.3353 | 59.9638 | 13.31 | 44.2437 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2655 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.2447 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.2425 | 41.1667 | 60.0302 | 31.54 | 44.2484 | 20.3353 | 59.9638 | 13.31 | 44.2522 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2738 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.253 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.2508 | 41.1771 | 60.0302 | 31.54 | 44.2567 | 20.3354 | 59.9638 | 13.31 | 44.2605 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2822 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.2614 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.2592 | 41.1771 | 60.0302 | 31.54 | 44.265 | 20.3354 | 59.9638 | 13.31 | 44.2688 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2905 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.2697 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.2675 | 41.1771 | 60.0302 | 31.54 | 44.2734 | 20.3504 | 59.9638 | 13.31 | 44.2771 | 19.9113 | 60.0281 | 11.31
44.2988 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.278 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.2758 | 41.1771 | 60.0302 | 31.54 | 44.2817 | 20.3504 | 59.9638 | 13.31 | 44.2854 | 19.9089 | 60.0281 | 11.31
44.3072 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.2863 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.2841 | 41.1771 | 60.0306 | 31.54 | 44.29 | 20.3711 | 59.9654 | 13.31 | 44.2937 | 19.9089 | 60.0281 | 11.31
44.3155 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.2947 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.2925 | 41.1771 | 60.0306 | 31.54 | 44.2983 | 20.3711 | 59.9654 | 13.31 | 44.302 | 19.9089 | 60.0281 | 11.31
44.3238 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.303 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.3008 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3068 | 20.3711 | 59.9654 | 13.31 | 44.3103 | 19.9089 | 60.0281 | 11.31
44.3322 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.3113 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.3091 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3151 | 20.3711 | 59.9654 | 13.31 | 44.3186 | 19.9089 | 60.0281 | 11.31
44.3405 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.3197 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.3175 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3234 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.3271 | 19.9089 | 60.0281 | 11.31
44.3488 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.328 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.3258 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3318 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.3354 | 19.9111 | 60.0281 | 11.31
44.3572 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.3363 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.3341 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3401 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.3438 | 19.9111 | 60.0281 | 11.31
44.3655 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.3447 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.3425 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3484 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.3521 | 19.9111 | 60.0289 | 11.31
44.3738 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.353 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.3508 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3568 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.3604 | 19.9111 | 60.0289 | 11.31
44.3822 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.3613 | 49.9339 | 60.028 | 43.77 | 44.3591 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3651 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.3687 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.3905 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.3696 | 49.9955 | 60.028 | 43.77 | 44.3674 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3734 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.377 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.3988 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.378 | 49.9955 | 60.028 | 43.77 | 44.3758 | 41.198 | 60.0306 | 31.54 | 44.3818 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.3853 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4072 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.3863 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 44.3841 | 41.2052 | 60.0306 | 31.54 | 44.3901 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.3936 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4155 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.3946 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 44.3924 | 41.2052 | 60.0306 | 31.54 | 44.3984 | 20.371 | 59.9654 | 13.31 | 44.4021 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4238 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.403 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 44.4008 | 41.2052 | 60.0306 | 31.54 | 44.4067 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 44.4104 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4321 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4113 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 44.4091 | 41.2052 | 60.0306 | 31.54 | 44.4152 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 44.4187 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4405 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4196 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 44.4174 | 41.1315 | 60.0306 | 31.54 | 44.4235 | 20.3856 | 59.9654 | 13.31 | 44.427 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4488 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4279 | 49.9875 | 60.028 | 43.77 | 44.4258 | 41.1315 | 60.0306 | 31.54 | 44.4318 | 20.3856 | 59.9654 | 13.31 | 44.4353 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4571 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4363 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 44.4341 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 44.4402 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 44.4436 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4655 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4446 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 44.4424 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 44.4485 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 44.4519 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4738 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4529 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 44.4507 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 44.4568 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 44.4602 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4821 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4613 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 44.4591 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 44.4652 | 20.3855 | 59.9654 | 13.31 | 44.4688 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4905 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4696 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 44.4674 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 44.4735 | 20.3857 | 59.9654 | 13.31 | 44.4771 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.4988 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4779 | 49.9875 | 60.0296 | 43.77 | 44.4757 | 41.1584 | 60.0306 | 31.54 | 44.4818 | 20.3857 | 59.9654 | 13.31 | 44.4854 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.5071 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4863 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 44.484 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.4902 | 20.3855 | 59.9662 | 13.31 | 44.4937 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.5155 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.4946 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 44.4924 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.4985 | 20.3855 | 59.9662 | 13.31 | 44.502 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.5238 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5029 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 44.5007 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5068 | 20.3855 | 59.9662 | 13.31 | 44.5103 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.5321 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5112 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 44.509 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5151 | 20.3855 | 59.9662 | 13.31 | 44.5186 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.5405 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5196 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 44.5174 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5236 | 20.4079 | 59.9662 | 13.31 | 44.5269 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.5488 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5279 | 49.9472 | 60.0296 | 43.77 | 44.5257 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5319 | 20.4079 | 59.9662 | 13.31 | 44.5352 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.5571 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5362 | 49.9634 | 60.0296 | 43.77 | 44.534 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5402 | 20.4079 | 59.9662 | 13.31 | 44.5437 | 19.9117 | 60.0289 | 11.31
44.5655 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5446 | 49.9634 | 60.0296 | 43.77 | 44.5424 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5486 | 20.4079 | 59.9662 | 13.31 | 44.552 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.5738 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5529 | 49.9634 | 60.0296 | 43.77 | 44.5507 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5569 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.5603 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.5821 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5612 | 49.9634 | 60.0296 | 43.77 | 44.559 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5652 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.5686 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.5905 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5695 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 44.5674 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5736 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.5769 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.5988 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5779 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 44.5757 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5819 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.5852 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6071 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5862 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 44.584 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5902 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.5935 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6155 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.5945 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 44.5923 | 41.1584 | 60.0314 | 31.54 | 44.5985 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6018 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6238 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6029 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 44.6006 | 41.2074 | 60.0314 | 31.54 | 44.6069 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6104 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6321 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6112 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 44.609 | 41.2074 | 60.0314 | 31.54 | 44.6152 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6187 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6405 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6195 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 44.6173 | 41.2074 | 60.0314 | 31.54 | 44.6235 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.627 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6488 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6278 | 49.8572 | 60.0296 | 43.77 | 44.6256 | 41.2074 | 60.0314 | 31.54 | 44.632 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6353 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6571 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6362 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 44.634 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 44.6403 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6436 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6655 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6445 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 44.6423 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 44.6486 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6519 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6738 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6528 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 44.6506 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 44.657 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6602 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6821 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6612 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 44.659 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 44.6653 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6685 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6904 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6695 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 44.6673 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 44.6736 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6768 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.6988 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6778 | 49.9228 | 60.0317 | 43.77 | 44.6756 | 41.1126 | 60.0314 | 31.54 | 44.682 | 20.4227 | 59.9662 | 13.31 | 44.6853 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7071 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6861 | 49.9568 | 60.0317 | 43.77 | 44.684 | 41.1126 | 60.0322 | 31.54 | 44.6903 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 44.6936 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7154 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.6945 | 49.9568 | 60.0317 | 43.77 | 44.6923 | 41.1126 | 60.0322 | 31.54 | 44.6986 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 44.7019 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7238 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.7028 | 49.9176 | 60.0317 | 43.77 | 44.7006 | 41.1126 | 60.0322 | 31.54 | 44.7069 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 44.7102 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7321 | 50.5627 | 60.0076 | 43.77 | 44.7111 | 49.9176 | 60.0317 | 43.77 | 44.7089 | 41.1126 | 60.0322 | 31.54 | 44.7153 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 44.7185 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7404 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.7195 | 49.8716 | 60.0317 | 43.77 | 44.7173 | 41.0672 | 60.0322 | 31.54 | 44.7236 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 44.7268 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7488 | 50.5627 | 60.0071 | 43.77 | 44.7278 | 49.8716 | 60.0317 | 43.77 | 44.7256 | 41.0672 | 60.0322 | 31.54 | 44.7319 | 20.245 | 59.9671 | 13.31 | 44.7351 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7571 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.7361 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.7339 | 41.06 | 60.0322 | 31.54 | 44.7404 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 44.7434 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7654 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.7444 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.7422 | 41.06 | 60.0322 | 31.54 | 44.7487 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 44.752 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7738 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.7528 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.7506 | 41.06 | 60.0322 | 31.54 | 44.757 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 44.7603 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7821 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.7611 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.7589 | 41.06 | 60.0322 | 31.54 | 44.7654 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 44.7686 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7904 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.7694 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.7672 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.7737 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 44.7769 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.7988 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.7778 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.7756 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.782 | 20.2613 | 59.9671 | 13.31 | 44.7852 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.8071 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.7861 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.7839 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.7904 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 44.7935 | 19.9117 | 60.0293 | 11.31
44.8154 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.7944 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.7922 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.7987 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 44.8018 | 19.9076 | 60.0293 | 11.31
44.8238 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8027 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.8006 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.807 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 44.8101 | 19.9076 | 60.0293 | 11.31
44.8321 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8111 | 49.8123 | 60.0317 | 43.77 | 44.8089 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.8153 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 44.8184 | 19.9076 | 60.0293 | 11.31
44.8404 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8194 | 49.8466 | 60.0317 | 43.77 | 44.8172 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.8237 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 44.8269 | 19.9076 | 60.0293 | 11.31
44.8488 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8277 | 49.8466 | 60.0317 | 43.77 | 44.8255 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.832 | 20.2762 | 59.9671 | 13.31 | 44.8352 | 19.9076 | 60.0293 | 11.31
44.8571 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8361 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 44.8339 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.8403 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 44.8435 | 19.9076 | 60.0293 | 11.31
44.8654 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8444 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 44.8422 | 41.0693 | 60.0322 | 31.54 | 44.8488 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 44.8518 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.8738 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8527 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 44.8505 | 41.0803 | 60.0322 | 31.54 | 44.8571 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 44.8601 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.8821 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8611 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 44.8589 | 41.0803 | 60.0322 | 31.54 | 44.8654 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 44.8684 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.8904 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8694 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 44.8672 | 41.1134 | 60.0322 | 31.54 | 44.8738 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 44.8767 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.8988 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8777 | 49.8466 | 60.034 | 43.77 | 44.8755 | 41.1134 | 60.0322 | 31.54 | 44.8821 | 20.291 | 59.9671 | 13.31 | 44.885 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.9071 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.886 | 49.801 | 60.034 | 43.77 | 44.8839 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 44.8904 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 44.8933 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.9154 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.8944 | 49.801 | 60.034 | 43.77 | 44.8922 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 44.8987 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 44.9019 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.9238 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.9027 | 49.801 | 60.034 | 43.77 | 44.9005 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 44.9071 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 44.9102 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.9321 | 50.49 | 60.0071 | 43.77 | 44.911 | 49.801 | 60.034 | 43.77 | 44.9088 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 44.9154 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 44.9185 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.9404 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 44.9194 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 44.9171 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 44.9237 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 44.9268 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.9488 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 44.9277 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 44.9255 | 41.1134 | 60.033 | 31.54 | 44.9321 | 20.291 | 59.9679 | 13.31 | 44.9351 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.9571 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 44.936 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 44.9338 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 44.9404 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 44.9434 | 19.8978 | 60.0293 | 11.31
44.9654 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 44.9443 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 44.9421 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 44.9487 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 44.9517 | 19.8937 | 60.0281 | 11.31
44.9737 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 44.9527 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 44.9505 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 44.9572 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 44.96 | 19.8937 | 60.0281 | 11.31
44.9821 | 50.4273 | 60.0058 | 43.77 | 44.961 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 44.9588 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 44.9655 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 44.9685 | 19.893 | 60.0281 | 11.31
44.9904 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 44.9693 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 44.9671 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 44.9738 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 44.9768 | 19.893 | 60.0281 | 11.31
44.9987 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 44.9776 | 49.8302 | 60.034 | 43.77 | 44.9755 | 41.1227 | 60.033 | 31.54 | 44.9821 | 20.169 | 59.9679 | 13.31 | 44.9851 | 19.893 | 60.0281 | 11.31
45.0071 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 44.986 | 49.847 | 60.034 | 43.77 | 44.9838 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 44.9905 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 44.9934 | 19.893 | 60.0281 | 11.31
45.0154 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 44.9943 | 49.847 | 60.034 | 43.77 | 44.9921 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 44.9988 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 45.0017 | 19.893 | 60.0281 | 11.31
45.0237 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0026 | 49.8337 | 60.034 | 43.77 | 45.0005 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 45.0071 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 45.01 | 19.893 | 60.0281 | 11.31
45.0321 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.011 | 49.8337 | 60.034 | 43.77 | 45.0088 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 45.0155 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 45.0183 | 19.8833 | 60.0281 | 11.31
45.0404 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0193 | 49.8417 | 60.034 | 43.77 | 45.0171 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 45.0238 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 45.0266 | 19.8833 | 60.0281 | 11.31
45.0487 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0276 | 49.8417 | 60.034 | 43.77 | 45.0254 | 41.0916 | 60.033 | 31.54 | 45.0321 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 45.0349 | 19.8833 | 60.0281 | 11.31
45.0571 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0359 | 49.8417 | 60.0361 | 43.77 | 45.0338 | 41.1155 | 60.033 | 31.54 | 45.0405 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 45.0435 | 19.8833 | 60.0281 | 11.31
45.0654 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0443 | 49.8417 | 60.0361 | 43.77 | 45.0421 | 41.1155 | 60.033 | 31.54 | 45.0488 | 20.184 | 59.9679 | 13.31 | 45.0518 | 19.8788 | 60.0281 | 11.31
45.0737 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0526 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 45.0504 | 41.0037 | 60.033 | 31.54 | 45.0571 | 20.2006 | 59.9679 | 13.31 | 45.0601 | 19.8788 | 60.0281 | 11.31
45.0821 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0609 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 45.0587 | 41.0037 | 60.033 | 31.54 | 45.0656 | 20.2006 | 59.9679 | 13.31 | 45.0684 | 19.8812 | 60.0281 | 11.31
45.0904 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0693 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 45.0671 | 41.0291 | 60.033 | 31.54 | 45.0739 | 20.2006 | 59.9679 | 13.31 | 45.0767 | 19.8812 | 60.0281 | 11.31
45.0987 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0776 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 45.0754 | 41.0291 | 60.033 | 31.54 | 45.0822 | 20.2006 | 59.9679 | 13.31 | 45.085 | 19.8812 | 60.0281 | 11.31
45.1071 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0859 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 45.0837 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.0905 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.0933 | 19.8812 | 60.0281 | 11.31
45.1154 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.0943 | 49.8039 | 60.0361 | 43.77 | 45.0921 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.0989 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1016 | 19.8812 | 60.0281 | 11.31
45.1237 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.1026 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 45.1004 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1072 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1101 | 19.8812 | 60.0281 | 11.31
45.1321 | 50.3534 | 60.0058 | 43.77 | 45.1109 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 45.1087 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1155 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1184 | 19.8812 | 60.0281 | 11.31
45.1404 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1192 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 45.117 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1239 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1267 | 19.8812 | 60.0281 | 11.31
45.1487 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1276 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 45.1254 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1322 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.135 | 19.8849 | 60.0281 | 11.31
45.1571 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1359 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 45.1337 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1405 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1433 | 19.8849 | 60.0281 | 11.31
45.1654 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1442 | 49.8168 | 60.0361 | 43.77 | 45.142 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1489 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1516 | 19.8849 | 60.0269 | 11.31
45.1737 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1526 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.1504 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1572 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1599 | 19.8849 | 60.0269 | 11.31
45.1821 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1609 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.1587 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1655 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1682 | 19.8809 | 60.0269 | 11.31
45.1904 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1692 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.167 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1738 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1765 | 19.8809 | 60.0269 | 11.31
45.1987 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1775 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.1754 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1823 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1851 | 19.8827 | 60.0269 | 11.31
45.2071 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1859 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.1837 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1906 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.1934 | 19.8827 | 60.0269 | 11.31
45.2154 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.1942 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.192 | 41.0291 | 60.0346 | 31.54 | 45.1989 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.2017 | 19.8827 | 60.0269 | 11.31
45.2237 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.2025 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.2003 | 41.0384 | 60.0346 | 31.54 | 45.2073 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.21 | 19.8827 | 60.0269 | 11.31
45.2321 | 50.3534 | 60.0051 | 43.77 | 45.2108 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.2086 | 41.0384 | 60.0346 | 31.54 | 45.2156 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.2183 | 19.8827 | 60.0269 | 11.31
45.2404 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2192 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.217 | 41.0646 | 60.0346 | 31.54 | 45.2239 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.2266 | 19.8827 | 60.0269 | 11.31
45.2487 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2275 | 49.8343 | 60.0361 | 43.77 | 45.2253 | 41.0646 | 60.0346 | 31.54 | 45.2323 | 20.2187 | 59.9687 | 13.31 | 45.2349 | 19.8773 | 60.0269 | 11.31
45.2571 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2358 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 45.2336 | 41.0646 | 60.0346 | 31.54 | 45.2406 | 20.2426 | 59.9687 | 13.31 | 45.2432 | 19.8773 | 60.0269 | 11.31
45.2654 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2442 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 45.242 | 41.0646 | 60.0346 | 31.54 | 45.2489 | 20.2426 | 59.9687 | 13.31 | 45.2517 | 19.8773 | 60.0269 | 11.31
45.2737 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2525 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 45.2503 | 40.9778 | 60.0346 | 31.54 | 45.2572 | 20.265 | 59.9687 | 13.31 | 45.26 | 19.8773 | 60.0269 | 11.31
45.2821 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2608 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 45.2586 | 40.9778 | 60.0346 | 31.54 | 45.2656 | 20.265 | 59.9687 | 13.31 | 45.2683 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.2904 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2691 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 45.267 | 40.9047 | 60.0346 | 31.54 | 45.2739 | 20.265 | 59.9687 | 13.31 | 45.2766 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.2987 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2775 | 49.8343 | 60.0377 | 43.77 | 45.2753 | 40.9047 | 60.0346 | 31.54 | 45.2822 | 20.265 | 59.9687 | 13.31 | 45.2849 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.3071 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2858 | 49.7701 | 60.0377 | 43.77 | 45.2836 | 40.9047 | 60.0354 | 31.54 | 45.2906 | 20.265 | 59.97 | 13.31 | 45.2932 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.3154 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.2941 | 49.7701 | 60.0377 | 43.77 | 45.2919 | 40.9047 | 60.0354 | 31.54 | 45.299 | 20.265 | 59.97 | 13.31 | 45.3015 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.3237 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.3025 | 49.7701 | 60.0377 | 43.77 | 45.3003 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.3073 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.3098 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.3321 | 50.4499 | 60.0051 | 43.77 | 45.3108 | 49.7701 | 60.0377 | 43.77 | 45.3086 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.3157 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.3181 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.3404 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3191 | 49.7323 | 60.0377 | 43.77 | 45.3169 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.324 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.3267 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.3487 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3274 | 49.7323 | 60.0377 | 43.77 | 45.3253 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.3323 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.335 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.357 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3358 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.3336 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.3406 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.3433 | 19.8688 | 60.0269 | 11.31
45.3654 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3441 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.3419 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.349 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.3516 | 19.8725 | 60.0254 | 11.31
45.3737 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3524 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.3503 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.3573 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.3599 | 19.8725 | 60.0254 | 11.31
45.382 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3607 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.3586 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.3656 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.3682 | 19.8725 | 60.0254 | 11.31
45.3904 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3691 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.3669 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.374 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.3765 | 19.8725 | 60.0254 | 11.31
45.3987 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3774 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.3752 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.3823 | 20.2863 | 59.97 | 13.31 | 45.3848 | 19.8767 | 60.0254 | 11.31
45.407 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3857 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.3835 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.3906 | 20.3014 | 59.97 | 13.31 | 45.3933 | 19.8767 | 60.0254 | 11.31
45.4154 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.3941 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.3919 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.399 | 20.3014 | 59.97 | 13.31 | 45.4016 | 19.8767 | 60.0254 | 11.31
45.4237 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.4024 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.4002 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.4073 | 20.3014 | 59.97 | 13.31 | 45.4099 | 19.8767 | 60.0254 | 11.31
45.432 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.4107 | 49.7641 | 60.0377 | 43.77 | 45.4085 | 40.9251 | 60.0354 | 31.54 | 45.4156 | 20.3014 | 59.97 | 13.31 | 45.4182 | 19.8767 | 60.0254 | 11.31
45.4404 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.4191 | 49.7643 | 60.0377 | 43.77 | 45.4169 | 40.8805 | 60.0354 | 31.54 | 45.424 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 45.4265 | 19.8767 | 60.0254 | 11.31
45.4487 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.4274 | 49.7643 | 60.0377 | 43.77 | 45.4252 | 40.8805 | 60.0354 | 31.54 | 45.4324 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 45.4348 | 19.8713 | 60.0254 | 11.31
45.457 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.4357 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.4335 | 40.8805 | 60.0354 | 31.54 | 45.4407 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 45.4431 | 19.8713 | 60.0254 | 11.31
45.4654 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.444 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.4419 | 40.8805 | 60.0354 | 31.54 | 45.449 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 45.4514 | 19.8668 | 60.0254 | 11.31
45.4737 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.4524 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.4502 | 40.8881 | 60.0354 | 31.54 | 45.4574 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 45.46 | 19.8668 | 60.0254 | 11.31
45.482 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.4607 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.4585 | 40.8881 | 60.0354 | 31.54 | 45.4657 | 20.3255 | 59.97 | 13.31 | 45.4683 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.4904 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.469 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.4668 | 40.8975 | 60.0354 | 31.54 | 45.474 | 20.3405 | 59.97 | 13.31 | 45.4766 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.4987 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.4773 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.4752 | 40.8975 | 60.0354 | 31.54 | 45.4824 | 20.3405 | 59.97 | 13.31 | 45.4849 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.507 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.4857 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.4835 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.4907 | 20.3405 | 59.9716 | 13.31 | 45.4932 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.5154 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.494 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.4918 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.499 | 20.3405 | 59.9716 | 13.31 | 45.5015 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.5237 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.5023 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.5002 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5074 | 20.3405 | 59.9716 | 13.31 | 45.5098 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.532 | 50.4499 | 60.0042 | 43.77 | 45.5107 | 49.7643 | 60.0393 | 43.77 | 45.5085 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5157 | 20.3405 | 59.9716 | 13.31 | 45.5181 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.5404 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.519 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5168 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.524 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 45.5264 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.5487 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.5273 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5251 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5323 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 45.5349 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.557 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.5356 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5335 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5408 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 45.5432 | 19.8628 | 60.0254 | 11.31
45.5654 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.544 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5418 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5491 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 45.5515 | 19.8628 | 60.0233 | 11.31
45.5737 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.5523 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5501 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5574 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 45.5598 | 19.8628 | 60.0233 | 11.31
45.582 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.5606 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5584 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5658 | 20.1247 | 59.9716 | 13.31 | 45.5681 | 19.8572 | 60.0233 | 11.31
45.5904 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.569 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5668 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5741 | 20.1473 | 59.9716 | 13.31 | 45.5764 | 19.8572 | 60.0233 | 11.31
45.5987 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.5773 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5751 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5824 | 20.1473 | 59.9716 | 13.31 | 45.5847 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.607 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.5856 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5834 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5907 | 20.17 | 59.9716 | 13.31 | 45.593 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.6154 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.5939 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.5918 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.5991 | 20.17 | 59.9716 | 13.31 | 45.6016 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.6237 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.6023 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.6001 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6074 | 20.17 | 59.9716 | 13.31 | 45.6099 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.632 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.6106 | 49.7641 | 60.0393 | 43.77 | 45.6084 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6157 | 20.17 | 59.9716 | 13.31 | 45.6182 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.6404 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.6189 | 49.7193 | 60.0393 | 43.77 | 45.6168 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6241 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 45.6265 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.6487 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.6272 | 49.7193 | 60.0393 | 43.77 | 45.6251 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6324 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 45.6348 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.657 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.6356 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.6334 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6407 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 45.6431 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.6654 | 50.4499 | 60.0034 | 43.77 | 45.6439 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.6417 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6492 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 45.6514 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.6737 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 45.6522 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.6501 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6575 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 45.6597 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.682 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 45.6606 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.6584 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6658 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 45.668 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.6904 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 45.6689 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.6667 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6741 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 45.6765 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.6987 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 45.6772 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.675 | 40.8975 | 60.0366 | 31.54 | 45.6825 | 20.1967 | 59.9716 | 13.31 | 45.6848 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.707 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 45.6855 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.6834 | 40.8975 | 60.0374 | 31.54 | 45.6908 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 45.6931 | 19.8532 | 60.0233 | 11.31
45.7154 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 45.6939 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.6917 | 40.8975 | 60.0374 | 31.54 | 45.6991 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 45.7014 | 19.7551 | 60.0233 | 11.31
45.7237 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 45.7022 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.7 | 40.8596 | 60.0374 | 31.54 | 45.7075 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 45.7097 | 19.7551 | 60.0233 | 11.31
45.732 | 50.3866 | 60.0034 | 43.77 | 45.7105 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.7084 | 40.8596 | 60.0374 | 31.54 | 45.7158 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 45.718 | 19.7551 | 60.0233 | 11.31
45.7404 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7189 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.7167 | 40.8596 | 60.0374 | 31.54 | 45.7241 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 45.7263 | 19.7551 | 60.0233 | 11.31
45.7487 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7272 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.725 | 40.8596 | 60.0374 | 31.54 | 45.7325 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 45.7346 | 19.7551 | 60.0233 | 11.31
45.757 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7355 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.7333 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.7408 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 45.7432 | 19.7551 | 60.0233 | 11.31
45.7654 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7438 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.7417 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.7491 | 20.1967 | 59.9733 | 13.31 | 45.7515 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.7737 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7522 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.75 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.7574 | 20.2139 | 59.9733 | 13.31 | 45.7598 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.782 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7605 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.7583 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.7659 | 20.2139 | 59.9733 | 13.31 | 45.7681 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.7904 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7688 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.7667 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.7742 | 20.2139 | 59.9733 | 13.31 | 45.7764 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.7987 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7771 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.775 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.7825 | 20.2139 | 59.9733 | 13.31 | 45.7847 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.807 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7855 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.7833 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.7909 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 45.793 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.8154 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.7938 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.7917 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.7992 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 45.8013 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.8237 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8021 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.8 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8075 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 45.8098 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.832 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8105 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.8083 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8159 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 45.8181 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.8404 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8188 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.8166 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8242 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 45.8264 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.8487 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8271 | 49.7193 | 60.0401 | 43.77 | 45.825 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8325 | 20.2377 | 59.9733 | 13.31 | 45.8347 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.857 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8354 | 49.7193 | 60.0397 | 43.77 | 45.8333 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8408 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 45.843 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.8654 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8438 | 49.7193 | 60.0397 | 43.77 | 45.8416 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8492 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 45.8513 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.8737 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8521 | 49.7193 | 60.0397 | 43.77 | 45.8499 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8575 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 45.8596 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.882 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8604 | 49.7193 | 60.0397 | 43.77 | 45.8583 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8658 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 45.8679 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.8904 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8688 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.8666 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8743 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 45.8765 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.8987 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8771 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.8749 | 40.8879 | 60.0374 | 31.54 | 45.8826 | 20.2472 | 59.9733 | 13.31 | 45.8848 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.907 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8854 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.8832 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.8909 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 45.8931 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.9154 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.8937 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.8916 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.8993 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 45.9014 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.9237 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.9021 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.8999 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9076 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 45.9097 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.932 | 50.3364 | 60.0025 | 43.77 | 45.9104 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9082 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9159 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 45.918 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.9403 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.9187 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9166 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9242 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 45.9263 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.9487 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.927 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9249 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9326 | 20.2472 | 59.9745 | 13.31 | 45.9346 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.957 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.9354 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9332 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9409 | 20.27 | 59.9745 | 13.31 | 45.9429 | 19.7044 | 60.0225 | 11.31
45.9653 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.9437 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9416 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9492 | 20.27 | 59.9745 | 13.31 | 45.9514 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
45.9737 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.952 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9499 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9576 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 45.9597 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
45.982 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.9604 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9582 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9659 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 45.968 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
45.9903 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.9687 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9665 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9742 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 45.9763 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
45.9987 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.977 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9749 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9825 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 45.9846 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.007 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.9854 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9832 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.991 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 45.9929 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.0153 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 45.9937 | 49.6959 | 60.0397 | 43.77 | 45.9915 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 45.9993 | 20.285 | 59.9745 | 13.31 | 46.0012 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.0237 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.002 | 49.6696 | 60.0397 | 43.77 | 45.9998 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.0076 | 20.3032 | 59.9745 | 13.31 | 46.0095 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.032 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.0103 | 49.6696 | 60.0397 | 43.77 | 46.0082 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.016 | 20.3032 | 59.9745 | 13.31 | 46.0181 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.0403 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.0187 | 49.6696 | 60.0397 | 43.77 | 46.0165 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.0243 | 20.3032 | 59.9745 | 13.31 | 46.0264 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.0487 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.027 | 49.6696 | 60.0397 | 43.77 | 46.0248 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.0326 | 20.3032 | 59.9745 | 13.31 | 46.0347 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.057 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.0353 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.0332 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.041 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 46.043 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.0653 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.0436 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.0415 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.0493 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 46.0513 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.0737 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.052 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.0498 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.0576 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 46.0596 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.082 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.0603 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.0581 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.0659 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 46.0679 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.0903 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.0686 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.0665 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.0743 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 46.0762 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.0987 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.077 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.0748 | 40.888 | 60.0378 | 31.54 | 46.0826 | 20.108 | 59.9745 | 13.31 | 46.0847 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.107 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.0853 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.0831 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.0909 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 46.093 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.1153 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.0936 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.0915 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.0994 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 46.1013 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.1237 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.1019 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.0998 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.1077 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 46.1096 | 19.6479 | 60.0221 | 11.31
46.132 | 50.3364 | 60.0022 | 43.77 | 46.1103 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1081 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.116 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 46.1179 | 19.646 | 60.0221 | 11.31
46.1403 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1186 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1164 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.1243 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 46.1262 | 19.646 | 60.0221 | 11.31
46.1487 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1269 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1248 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.1327 | 19.8384 | 59.9762 | 13.31 | 46.1345 | 19.646 | 60.0221 | 11.31
46.157 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1352 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1331 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.141 | 19.8617 | 59.9762 | 13.31 | 46.1428 | 19.646 | 60.0221 | 11.31
46.1653 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1436 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1414 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.1493 | 19.8617 | 59.9762 | 13.31 | 46.1511 | 19.646 | 60.0225 | 11.31
46.1737 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1519 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1497 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.1577 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.1597 | 19.646 | 60.0225 | 11.31
46.182 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1602 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1581 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.166 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.168 | 19.646 | 60.0225 | 11.31
46.1903 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1686 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1664 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.1743 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.1763 | 19.646 | 60.0225 | 11.31
46.1987 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1769 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1747 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.1827 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.1846 | 19.6499 | 60.0225 | 11.31
46.207 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1852 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1831 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.191 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.1929 | 19.6499 | 60.0225 | 11.31
46.2153 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.1935 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1914 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.1993 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.2012 | 19.6508 | 60.0225 | 11.31
46.2237 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.2019 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.1997 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.2076 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.2095 | 19.6508 | 60.0225 | 11.31
46.232 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.2102 | 49.6696 | 60.0389 | 43.77 | 46.208 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.2161 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.2178 | 19.6508 | 60.0225 | 11.31
46.2403 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.2185 | 49.6413 | 60.0389 | 43.77 | 46.2164 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.2244 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.2263 | 19.6508 | 60.0225 | 11.31
46.2487 | 50.3322 | 60.0022 | 43.77 | 46.2269 | 49.6413 | 60.0389 | 43.77 | 46.2247 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.2327 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.2346 | 19.6508 | 60.0225 | 11.31
46.257 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.2352 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.233 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.2411 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.2429 | 19.6508 | 60.0225 | 11.31
46.2653 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.2435 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.2414 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.2494 | 19.8802 | 59.9762 | 13.31 | 46.2512 | 19.6551 | 60.0225 | 11.31
46.2737 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.2518 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.2497 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.2577 | 19.8954 | 59.9762 | 13.31 | 46.2595 | 19.6551 | 60.0225 | 11.31
46.282 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.2602 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.258 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.266 | 19.8954 | 59.9762 | 13.31 | 46.2678 | 19.6551 | 60.0225 | 11.31
46.2903 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.2685 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.2664 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.2744 | 19.8954 | 59.9762 | 13.31 | 46.2761 | 19.6551 | 60.0225 | 11.31
46.2987 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.2768 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.2747 | 40.888 | 60.0374 | 31.54 | 46.2827 | 19.8954 | 59.9762 | 13.31 | 46.2844 | 19.6551 | 60.0225 | 11.31
46.307 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.2851 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.283 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.291 | 19.8954 | 59.9775 | 13.31 | 46.293 | 19.6551 | 60.0225 | 11.31
46.3153 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.2935 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.2913 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.2994 | 19.8954 | 59.9775 | 13.31 | 46.3013 | 19.6589 | 60.0225 | 11.31
46.3237 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3018 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.2997 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3077 | 19.8954 | 59.9775 | 13.31 | 46.3096 | 19.6589 | 60.0225 | 11.31
46.332 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3101 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.308 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.316 | 19.8954 | 59.9775 | 13.31 | 46.3179 | 19.6589 | 60.0225 | 11.31
46.3403 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3185 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3163 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3245 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 46.3262 | 19.6589 | 60.0225 | 11.31
46.3487 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3268 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3246 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3328 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 46.3345 | 19.6642 | 60.0225 | 11.31
46.357 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3351 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.333 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3411 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 46.3428 | 19.6642 | 60.0225 | 11.31
46.3653 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3435 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3413 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3494 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 46.3511 | 19.6623 | 60.0237 | 11.31
46.3737 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3518 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3496 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3578 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 46.3596 | 19.6623 | 60.0237 | 11.31
46.382 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3601 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3579 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3661 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 46.3679 | 19.6623 | 60.0237 | 11.31
46.3903 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3684 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3663 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3744 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 46.3762 | 19.6623 | 60.0237 | 11.31
46.3987 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3768 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3746 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3828 | 19.9381 | 59.9775 | 13.31 | 46.3845 | 19.6623 | 60.0237 | 11.31
46.407 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3851 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3829 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3911 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.3928 | 19.6623 | 60.0237 | 11.31
46.4153 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.3934 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3913 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.3994 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.4011 | 19.6623 | 60.0237 | 11.31
46.4237 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.4017 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.3996 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4077 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.4094 | 19.6623 | 60.0237 | 11.31
46.432 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.4101 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.4079 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4161 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.4177 | 19.6597 | 60.0237 | 11.31
46.4403 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.4184 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.4163 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4244 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.426 | 19.6597 | 60.0237 | 11.31
46.4487 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.4267 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.4246 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4327 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.4346 | 19.656 | 60.0237 | 11.31
46.457 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.435 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.4329 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4412 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.4429 | 19.656 | 60.0237 | 11.31
46.4653 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.4434 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.4412 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4495 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.4512 | 19.656 | 60.0237 | 11.31
46.4737 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.4517 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.4496 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4578 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.4595 | 19.656 | 60.0237 | 11.31
46.482 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.46 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.4579 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4661 | 19.9628 | 59.9775 | 13.31 | 46.4678 | 19.656 | 60.0237 | 11.31
46.4903 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.4684 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.4662 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4745 | 19.9959 | 59.9775 | 13.31 | 46.4761 | 19.656 | 60.0237 | 11.31
46.4987 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.4767 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.4745 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4828 | 19.9959 | 59.9775 | 13.31 | 46.4844 | 19.6603 | 60.0237 | 11.31
46.507 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.485 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.4829 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4911 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.4927 | 19.6603 | 60.0237 | 11.31
46.5153 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.4934 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.4912 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.4995 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5012 | 19.6603 | 60.0237 | 11.31
46.5237 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.5017 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.4995 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5078 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5095 | 19.6603 | 60.0237 | 11.31
46.532 | 50.3237 | 60.0022 | 43.77 | 46.51 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5079 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5161 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5178 | 19.6603 | 60.0237 | 11.31
46.5403 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.5183 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5162 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5245 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5261 | 19.6603 | 60.0237 | 11.31
46.5487 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.5267 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5245 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5328 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5344 | 19.6603 | 60.0237 | 11.31
46.557 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.535 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5328 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5411 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5427 | 19.6603 | 60.0237 | 11.31
46.5653 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.5433 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5412 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5494 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.551 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.5737 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.5517 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5495 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5579 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5593 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.582 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.56 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5578 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5662 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5676 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.5903 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.5683 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5662 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5745 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5762 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.5987 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.5766 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5745 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5829 | 19.9959 | 59.9796 | 13.31 | 46.5845 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.607 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.5849 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5828 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5912 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.5928 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.6153 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.5933 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5912 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.5995 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.6011 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.6237 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6016 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.5995 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6078 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.6094 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.632 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6099 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.6078 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6162 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.6177 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.6403 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6183 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.6161 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6245 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.626 | 19.6641 | 60.0253 | 11.31
46.6487 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6266 | 49.6413 | 60.038 | 43.77 | 46.6245 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6328 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.6343 | 19.6693 | 60.0253 | 11.31
46.657 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6349 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.6328 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6412 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.6428 | 19.6693 | 60.0253 | 11.31
46.6653 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6433 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.6411 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6495 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.6511 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.6737 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6516 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.6494 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6578 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.6594 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.682 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6599 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.6578 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6661 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.6677 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.6903 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6682 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.6661 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6746 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.676 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.6987 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6766 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.6744 | 40.8436 | 60.0374 | 31.54 | 46.6829 | 20.0187 | 59.9796 | 13.31 | 46.6843 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.707 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6849 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.6827 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.6912 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 46.6926 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.7153 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.6932 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.6911 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.6996 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 46.7009 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.7237 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7016 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.6994 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7079 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 46.7095 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.732 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7099 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.7077 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7162 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 46.7178 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.7403 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7182 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.7161 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7245 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 46.7261 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.7487 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7265 | 49.6413 | 60.0384 | 43.77 | 46.7244 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7329 | 20.0372 | 59.9804 | 13.31 | 46.7344 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.757 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7348 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 46.7327 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7412 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 46.7427 | 19.6736 | 60.0253 | 11.31
46.7653 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7432 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 46.7411 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7495 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 46.751 | 19.6736 | 60.0261 | 11.31
46.7737 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7515 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 46.7494 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7579 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 46.7593 | 19.6736 | 60.0261 | 11.31
46.782 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7598 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 46.7577 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7662 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 46.7676 | 19.6779 | 60.0261 | 11.31
46.7903 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7682 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 46.766 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7745 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 46.7759 | 19.6779 | 60.0261 | 11.31
46.7987 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7765 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 46.7744 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.783 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 46.7844 | 19.6176 | 60.0261 | 11.31
46.807 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7848 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 46.7827 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7913 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 46.7927 | 19.6176 | 60.0261 | 11.31
46.8153 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.7932 | 49.5965 | 60.0384 | 43.77 | 46.791 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.7996 | 20.0614 | 59.9804 | 13.31 | 46.801 | 19.6197 | 60.0261 | 11.31
46.8237 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8015 | 49.4492 | 60.0384 | 43.77 | 46.7993 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8079 | 20.073 | 59.9804 | 13.31 | 46.8093 | 19.6197 | 60.0261 | 11.31
46.832 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8098 | 49.4492 | 60.0384 | 43.77 | 46.8077 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8163 | 20.073 | 59.9804 | 13.31 | 46.8176 | 19.6197 | 60.0261 | 11.31
46.8403 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8181 | 49.4492 | 60.0384 | 43.77 | 46.816 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8246 | 20.073 | 59.9804 | 13.31 | 46.8259 | 19.6197 | 60.0261 | 11.31
46.8487 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8265 | 49.4492 | 60.0384 | 43.77 | 46.8243 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8329 | 20.073 | 59.9804 | 13.31 | 46.8342 | 19.6197 | 60.0261 | 11.31
46.857 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8348 | 49.4492 | 60.0392 | 43.77 | 46.8327 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8413 | 19.8606 | 59.9804 | 13.31 | 46.8425 | 19.6197 | 60.0261 | 11.31
46.8653 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8431 | 49.4492 | 60.0392 | 43.77 | 46.841 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8496 | 19.8606 | 59.9804 | 13.31 | 46.8511 | 19.6197 | 60.0261 | 11.31
46.8736 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8515 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 46.8493 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8579 | 19.8606 | 59.9804 | 13.31 | 46.8594 | 19.6197 | 60.0261 | 11.31
46.882 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8598 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 46.8576 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8662 | 19.8606 | 59.9804 | 13.31 | 46.8677 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.8903 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8681 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 46.866 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8746 | 19.8824 | 59.9804 | 13.31 | 46.876 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.8987 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8764 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 46.8743 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8829 | 19.8824 | 59.9804 | 13.31 | 46.8843 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.907 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8848 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 46.8826 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8912 | 19.8824 | 59.9817 | 13.31 | 46.8926 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.9153 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.8931 | 49.4844 | 60.0392 | 43.77 | 46.891 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.8997 | 19.8824 | 59.9817 | 13.31 | 46.9009 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.9236 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9014 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.8993 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.908 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9092 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.932 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9097 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.9076 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.9163 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9175 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.9403 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9181 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.9159 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.9246 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.926 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.9487 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9264 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.9243 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.933 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9343 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.957 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9347 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.9326 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.9413 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9426 | 19.5966 | 60.0261 | 11.31
46.9653 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9431 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.9409 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.9496 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9509 | 19.5966 | 60.0268 | 11.31
46.9736 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9514 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.9492 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.958 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9592 | 19.5966 | 60.0268 | 11.31
46.982 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9597 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.9576 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.9663 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9675 | 19.5966 | 60.0268 | 11.31
46.9903 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.968 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.9659 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.9746 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9758 | 19.5966 | 60.0268 | 11.31
46.9986 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9764 | 49.5146 | 60.0392 | 43.77 | 46.9742 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.9829 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9841 | 19.5966 | 60.0268 | 11.31
47.007 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.9847 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 46.9826 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.9913 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 46.9927 | 19.5966 | 60.0268 | 11.31
47.0153 | 50.3237 | 60.0018 | 43.77 | 46.993 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 46.9909 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 46.9996 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 47.001 | 19.5926 | 60.0268 | 11.31
47.0236 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.0014 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 46.9992 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.0079 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 47.0093 | 19.5926 | 60.0268 | 11.31
47.032 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.0097 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 47.0075 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.0164 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 47.0176 | 19.5926 | 60.0268 | 11.31
47.0403 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.018 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 47.0159 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.0247 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 47.0259 | 19.5926 | 60.0268 | 11.31
47.0486 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.0264 | 49.3833 | 60.0392 | 43.77 | 47.0242 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.033 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 47.0342 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.057 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.0347 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 47.0325 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.0413 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 47.0425 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.0653 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.043 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 47.0409 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.0497 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 47.0508 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.0736 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.0513 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 47.0492 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.058 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 47.0591 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.082 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.0596 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 47.0575 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.0663 | 19.898 | 59.9817 | 13.31 | 47.0676 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.0903 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.068 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 47.0659 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.0747 | 19.908 | 59.9817 | 13.31 | 47.0759 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.0986 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.0763 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 47.0742 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.083 | 19.908 | 59.9817 | 13.31 | 47.0842 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.107 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.0846 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 47.0825 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.0913 | 19.908 | 59.9826 | 13.31 | 47.0925 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.1153 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.093 | 49.3833 | 60.0401 | 43.77 | 47.0908 | 40.8436 | 60.0378 | 31.54 | 47.0996 | 19.908 | 59.9826 | 13.31 | 47.1008 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.1236 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.1013 | 49.4412 | 60.0401 | 43.77 | 47.0992 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 47.108 | 19.908 | 59.9826 | 13.31 | 47.1091 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.132 | 50.27 | 60.0018 | 43.77 | 47.1096 | 49.4412 | 60.0401 | 43.77 | 47.1075 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 47.1163 | 19.908 | 59.9826 | 13.31 | 47.1174 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.1403 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1179 | 49.4412 | 60.0401 | 43.77 | 47.1158 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 47.1246 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.1257 | 19.583 | 60.0268 | 11.31
47.1486 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1263 | 49.4412 | 60.0401 | 43.77 | 47.1241 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 47.1331 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.1343 | 19.579 | 60.0268 | 11.31
47.157 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1346 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 47.1325 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 47.1414 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.1426 | 19.579 | 60.0268 | 11.31
47.1653 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1429 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 47.1408 | 40.7572 | 60.0378 | 31.54 | 47.1497 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.1509 | 19.5747 | 60.0257 | 11.31
47.1736 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1513 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 47.1491 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 47.158 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.1592 | 19.5747 | 60.0257 | 11.31
47.182 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1596 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 47.1574 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 47.1664 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.1675 | 19.5747 | 60.0257 | 11.31
47.1903 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1679 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 47.1658 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 47.1747 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.1758 | 19.5747 | 60.0257 | 11.31
47.1986 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1763 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 47.1741 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 47.183 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.1841 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.207 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1846 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 47.1824 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 47.1914 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.1924 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.2153 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.1929 | 49.4594 | 60.0401 | 43.77 | 47.1908 | 40.6843 | 60.0378 | 31.54 | 47.1997 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2009 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.2236 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2012 | 49.4899 | 60.0401 | 43.77 | 47.1991 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 47.208 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2092 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.232 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2095 | 49.4899 | 60.0401 | 43.77 | 47.2074 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 47.2163 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2175 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.2403 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2179 | 49.4899 | 60.0401 | 43.77 | 47.2158 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 47.2247 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2258 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.2486 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2262 | 49.4899 | 60.0401 | 43.77 | 47.2241 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 47.233 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2341 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.257 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2345 | 49.4899 | 60.0417 | 43.77 | 47.2324 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 47.2413 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2424 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.2653 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2429 | 49.4899 | 60.0417 | 43.77 | 47.2407 | 40.6939 | 60.0378 | 31.54 | 47.2498 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2507 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.2736 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2512 | 49.4899 | 60.0417 | 43.77 | 47.2491 | 40.7017 | 60.0378 | 31.54 | 47.2581 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.259 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.282 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2595 | 49.4899 | 60.0417 | 43.77 | 47.2574 | 40.7017 | 60.0378 | 31.54 | 47.2664 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2673 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.2903 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2678 | 49.4787 | 60.0417 | 43.77 | 47.2657 | 40.7017 | 60.0378 | 31.54 | 47.2747 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2759 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.2986 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2762 | 49.4787 | 60.0417 | 43.77 | 47.274 | 40.7017 | 60.0378 | 31.54 | 47.2831 | 19.7148 | 59.9826 | 13.31 | 47.2842 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.307 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2845 | 49.4787 | 60.0417 | 43.77 | 47.2824 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.2914 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 47.2925 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.3153 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.2928 | 49.4787 | 60.0417 | 43.77 | 47.2907 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.2997 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 47.3008 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.3236 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3012 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 47.299 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3081 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 47.3091 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.332 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3095 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 47.3073 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3164 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 47.3174 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.3403 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3178 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 47.3157 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3247 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 47.3257 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.3486 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3261 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 47.324 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.333 | 19.7148 | 59.9829 | 13.31 | 47.334 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.357 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3345 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 47.3323 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3414 | 19.7216 | 59.9829 | 13.31 | 47.3425 | 19.5783 | 60.0257 | 11.31
47.3653 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3428 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 47.3407 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3497 | 19.7216 | 59.9829 | 13.31 | 47.3508 | 19.5783 | 60.0248 | 11.31
47.3736 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3511 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 47.349 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.358 | 19.7216 | 59.9829 | 13.31 | 47.3591 | 19.5783 | 60.0248 | 11.31
47.382 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3595 | 49.3977 | 60.0417 | 43.77 | 47.3573 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3665 | 19.7216 | 59.9829 | 13.31 | 47.3674 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.3903 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3678 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 47.3657 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3748 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.3757 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.3986 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3761 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 47.374 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3831 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.384 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.407 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3844 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 47.3823 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3914 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.3923 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.4153 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.3927 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 47.3906 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.3998 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4006 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.4236 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4011 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 47.399 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.4081 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4089 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.432 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4094 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 47.4073 | 40.7017 | 60.0382 | 31.54 | 47.4164 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4175 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.4403 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4177 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 47.4156 | 40.6575 | 60.0382 | 31.54 | 47.4248 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4258 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.4486 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4261 | 49.4338 | 60.0417 | 43.77 | 47.424 | 40.6575 | 60.0382 | 31.54 | 47.4331 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4341 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.457 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4344 | 49.4338 | 60.0429 | 43.77 | 47.4323 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 47.4414 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4424 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.4653 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4427 | 49.4338 | 60.0429 | 43.77 | 47.4406 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 47.4497 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4507 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.4736 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4511 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.4489 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 47.4581 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.459 | 19.5773 | 60.0248 | 11.31
47.482 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4594 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.4573 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 47.4664 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4673 | 19.569 | 60.0248 | 11.31
47.4903 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4677 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.4656 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 47.4747 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4756 | 19.569 | 60.0248 | 11.31
47.4986 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.476 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.4739 | 40.6671 | 60.0382 | 31.54 | 47.4832 | 19.7321 | 59.9829 | 13.31 | 47.4841 | 19.5637 | 60.0248 | 11.31
47.507 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4844 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.4822 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.4915 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.4924 | 19.5637 | 60.0248 | 11.31
47.5153 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.4927 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.4906 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.4998 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5007 | 19.5637 | 60.0248 | 11.31
47.5236 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.501 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.4989 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5081 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.509 | 19.5637 | 60.0248 | 11.31
47.532 | 50.27 | 60.0025 | 43.77 | 47.5094 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.5072 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5165 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5173 | 19.5637 | 60.0248 | 11.31
47.5403 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.5177 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.5156 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5248 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5256 | 19.5637 | 60.0248 | 11.31
47.5486 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.526 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.5239 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5331 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5339 | 19.5637 | 60.0248 | 11.31
47.557 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.5343 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.5322 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5415 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5422 | 19.5637 | 60.0248 | 11.31
47.5653 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.5426 | 49.4647 | 60.0429 | 43.77 | 47.5405 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5498 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5508 | 19.5594 | 60.0233 | 11.31
47.5736 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.551 | 49.377 | 60.0429 | 43.77 | 47.5489 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5581 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5591 | 19.5594 | 60.0233 | 11.31
47.582 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.5593 | 49.377 | 60.0429 | 43.77 | 47.5572 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5664 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5674 | 19.5554 | 60.0233 | 11.31
47.5903 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.5676 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 47.5655 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5748 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5757 | 19.5554 | 60.0233 | 11.31
47.5986 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.576 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 47.5739 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5831 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.584 | 19.5543 | 60.0233 | 11.31
47.607 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.5843 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 47.5822 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5914 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.5923 | 19.5543 | 60.0233 | 11.31
47.6153 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.5926 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 47.5905 | 40.6895 | 60.039 | 31.54 | 47.5999 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6006 | 19.4995 | 60.0233 | 11.31
47.6236 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.6009 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 47.5988 | 40.7245 | 60.039 | 31.54 | 47.6082 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6089 | 19.4995 | 60.0233 | 11.31
47.632 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.6093 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 47.6072 | 40.7245 | 60.039 | 31.54 | 47.6165 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6172 | 19.4995 | 60.0233 | 11.31
47.6403 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.6176 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 47.6155 | 40.7245 | 60.039 | 31.54 | 47.6248 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6257 | 19.4995 | 60.0233 | 11.31
47.6486 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.6259 | 49.3638 | 60.0429 | 43.77 | 47.6238 | 40.7245 | 60.039 | 31.54 | 47.6332 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.634 | 19.4952 | 60.0233 | 11.31
47.657 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.6343 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.6321 | 40.7295 | 60.039 | 31.54 | 47.6415 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6423 | 19.4952 | 60.0233 | 11.31
47.6653 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.6426 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.6405 | 40.7295 | 60.039 | 31.54 | 47.6498 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6506 | 19.4914 | 60.0233 | 11.31
47.6736 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.6509 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.6488 | 40.7295 | 60.039 | 31.54 | 47.6582 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6589 | 19.4914 | 60.0233 | 11.31
47.682 | 50.27 | 60.0029 | 43.77 | 47.6592 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.6571 | 40.7295 | 60.039 | 31.54 | 47.6665 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6672 | 19.4914 | 60.0233 | 11.31
47.6903 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.6676 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.6655 | 40.7294 | 60.039 | 31.54 | 47.6748 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6755 | 19.4914 | 60.0233 | 11.31
47.6986 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.6759 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.6738 | 40.7294 | 60.039 | 31.54 | 47.6831 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6838 | 19.4909 | 60.0233 | 11.31
47.707 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.6842 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.6821 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 47.6915 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.6924 | 19.4909 | 60.0233 | 11.31
47.7153 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.6926 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.6904 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 47.6998 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7007 | 19.4909 | 60.0233 | 11.31
47.7236 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7009 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.6988 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 47.7081 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.709 | 19.4909 | 60.0233 | 11.31
47.7319 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7092 | 49.3638 | 60.0445 | 43.77 | 47.7071 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 47.7166 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7173 | 19.4928 | 60.0233 | 11.31
47.7403 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7175 | 49.3877 | 60.0445 | 43.77 | 47.7154 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 47.7249 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7256 | 19.4928 | 60.0233 | 11.31
47.7486 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7258 | 49.3877 | 60.0445 | 43.77 | 47.7238 | 40.7294 | 60.0399 | 31.54 | 47.7332 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7339 | 19.4438 | 60.0233 | 11.31
47.757 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7342 | 49.3952 | 60.0445 | 43.77 | 47.7321 | 40.739 | 60.0399 | 31.54 | 47.7415 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7422 | 19.4438 | 60.0233 | 11.31
47.7653 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7425 | 49.3952 | 60.0445 | 43.77 | 47.7404 | 40.739 | 60.0399 | 31.54 | 47.7499 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7505 | 19.4431 | 60.0217 | 11.31
47.7736 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7508 | 49.3952 | 60.0445 | 43.77 | 47.7487 | 40.7502 | 60.0399 | 31.54 | 47.7582 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.759 | 19.4431 | 60.0217 | 11.31
47.7819 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7592 | 49.3952 | 60.0445 | 43.77 | 47.7571 | 40.7502 | 60.0399 | 31.54 | 47.7665 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7673 | 19.4431 | 60.0217 | 11.31
47.7903 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7675 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 47.7654 | 40.7503 | 60.0399 | 31.54 | 47.7749 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7756 | 19.4431 | 60.0217 | 11.31
47.7986 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7758 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 47.7737 | 40.7503 | 60.0399 | 31.54 | 47.7832 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7839 | 19.4431 | 60.0217 | 11.31
47.8069 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7841 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 47.782 | 40.6645 | 60.0399 | 31.54 | 47.7915 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.7922 | 19.4431 | 60.0217 | 11.31
47.8153 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.7925 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 47.7904 | 40.6645 | 60.0399 | 31.54 | 47.7998 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.8005 | 19.4431 | 60.0217 | 11.31
47.8236 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8008 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 47.7987 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 47.8082 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.8088 | 19.4431 | 60.0217 | 11.31
47.8319 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8091 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 47.807 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 47.8165 | 19.7321 | 59.9834 | 13.31 | 47.8171 | 19.4262 | 60.0217 | 11.31
47.8403 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8175 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 47.8154 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 47.8248 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 47.8254 | 19.4262 | 60.0217 | 11.31
47.8486 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8258 | 49.3094 | 60.0445 | 43.77 | 47.8237 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 47.8333 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 47.834 | 19.4221 | 60.0217 | 11.31
47.8569 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8341 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.832 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 47.8416 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 47.8423 | 19.4221 | 60.0217 | 11.31
47.8653 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8424 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.8403 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 47.8499 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 47.8506 | 19.4184 | 60.0217 | 11.31
47.8736 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8508 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.8487 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 47.8582 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 47.8589 | 19.4184 | 60.0217 | 11.31
47.8819 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8591 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.857 | 40.5918 | 60.0399 | 31.54 | 47.8666 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 47.8672 | 19.4184 | 60.0217 | 11.31
47.8903 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8674 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.8653 | 40.5853 | 60.0399 | 31.54 | 47.8749 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 47.8755 | 19.4184 | 60.0217 | 11.31
47.8986 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8757 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.8737 | 40.5853 | 60.0399 | 31.54 | 47.8832 | 19.7551 | 59.9834 | 13.31 | 47.8838 | 19.4134 | 60.0217 | 11.31
47.9069 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8841 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.882 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.8916 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 47.8921 | 19.4134 | 60.0217 | 11.31
47.9153 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.8924 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.8903 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.8999 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 47.9006 | 19.4134 | 60.0217 | 11.31
47.9236 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.9007 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.8987 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.9082 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 47.9089 | 19.4134 | 60.0217 | 11.31
47.9319 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 47.909 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.907 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.9165 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 47.9172 | 19.4056 | 60.0217 | 11.31
47.9403 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.9174 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9153 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.9249 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 47.9255 | 19.4056 | 60.0217 | 11.31
47.9486 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.9257 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9236 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.9332 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 47.9338 | 19.4056 | 60.0217 | 11.31
47.9569 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.934 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9319 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.9415 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 47.9421 | 19.4056 | 60.0217 | 11.31
47.9653 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.9424 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9403 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.95 | 19.7629 | 59.9842 | 13.31 | 47.9504 | 19.407 | 60.0201 | 11.31
47.9736 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.9507 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9486 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.9583 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 47.9587 | 19.407 | 60.0201 | 11.31
47.9819 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.959 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9569 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.9666 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 47.9673 | 19.407 | 60.0201 | 11.31
47.9903 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.9673 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9653 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.9749 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 47.9756 | 19.407 | 60.0201 | 11.31
47.9986 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.9757 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9736 | 40.5853 | 60.0402 | 31.54 | 47.9833 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 47.9839 | 19.4032 | 60.0201 | 11.31
48.0069 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.984 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9819 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 47.9916 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 47.9922 | 19.4032 | 60.0201 | 11.31
48.0153 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 47.9923 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9902 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 47.9999 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0005 | 19.4032 | 60.0201 | 11.31
48.0236 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0007 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 47.9986 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 48.0083 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0088 | 19.4032 | 60.0201 | 11.31
48.0319 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.009 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 48.0069 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 48.0166 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0171 | 19.3942 | 60.0201 | 11.31
48.0403 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0173 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 48.0152 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 48.0249 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0254 | 19.3942 | 60.0201 | 11.31
48.0486 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0256 | 49.3094 | 60.0453 | 43.77 | 48.0236 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 48.0332 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0339 | 19.3904 | 60.0201 | 11.31
48.0569 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.034 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.0319 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 48.0416 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0422 | 19.3904 | 60.0201 | 11.31
48.0653 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0423 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.0402 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 48.0499 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0505 | 19.3904 | 60.0201 | 11.31
48.0736 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0506 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.0486 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 48.0582 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0588 | 19.3904 | 60.0201 | 11.31
48.0819 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0589 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.0569 | 40.5415 | 60.0402 | 31.54 | 48.0667 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0671 | 19.3863 | 60.0201 | 11.31
48.0903 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0673 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.0652 | 40.5464 | 60.0402 | 31.54 | 48.075 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0754 | 19.3863 | 60.0201 | 11.31
48.0986 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0756 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.0735 | 40.5464 | 60.0402 | 31.54 | 48.0833 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.0837 | 19.3572 | 60.0201 | 11.31
48.1069 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0839 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.0818 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.0916 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.092 | 19.3572 | 60.0201 | 11.31
48.1153 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.0922 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.0902 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1003 | 19.3538 | 60.0201 | 11.31
48.1236 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.1006 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.0985 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1083 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1089 | 19.3538 | 60.0201 | 11.31
48.1319 | 50.1734 | 60.0025 | 43.77 | 48.1089 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1068 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1166 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1172 | 19.3497 | 60.0201 | 11.31
48.1403 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1172 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1152 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.125 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1255 | 19.3497 | 60.0201 | 11.31
48.1486 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1256 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1235 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1333 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1338 | 19.3497 | 60.0201 | 11.31
48.1569 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1339 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1318 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1416 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1421 | 19.3497 | 60.0201 | 11.31
48.1653 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1422 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1401 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1499 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1504 | 19.3289 | 60.0169 | 11.31
48.1736 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1505 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1485 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1583 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1587 | 19.3289 | 60.0169 | 11.31
48.1819 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1589 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1568 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1666 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.167 | 19.3317 | 60.0169 | 11.31
48.1903 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1672 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1651 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1749 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1755 | 19.3317 | 60.0169 | 11.31
48.1986 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1755 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1735 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1833 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1838 | 19.3317 | 60.0169 | 11.31
48.2069 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1839 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1818 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.1917 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.1921 | 19.3317 | 60.0169 | 11.31
48.2153 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.1922 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1901 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.2 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2004 | 19.3317 | 60.0169 | 11.31
48.2236 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2005 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.1984 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.2083 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2087 | 19.3317 | 60.0169 | 11.31
48.2319 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2088 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2068 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.2167 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.217 | 19.3317 | 60.0169 | 11.31
48.2403 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2171 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2151 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.225 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2253 | 19.3317 | 60.0169 | 11.31
48.2486 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2255 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2234 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.2333 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2336 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.2569 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2338 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2318 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.2417 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2422 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.2653 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2421 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2401 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.25 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2505 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.2736 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2504 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2484 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.2583 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2588 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.2819 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2588 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2567 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.2666 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2671 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.2903 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2671 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.265 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.275 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2754 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.2986 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2754 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2734 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.2833 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.2837 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.3069 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2838 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2817 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.2916 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.292 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.3153 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.2921 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.29 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.3 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3003 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.3236 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.3004 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.2984 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.3083 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3088 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.3319 | 50.1734 | 60.0029 | 43.77 | 48.3087 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.3067 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.3167 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3171 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.3403 | 50.1734 | 60.0034 | 43.77 | 48.3171 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.315 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.325 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3254 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.3486 | 50.1734 | 60.0034 | 43.77 | 48.3254 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.3234 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.3334 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3337 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.3569 | 50.1734 | 60.0034 | 43.77 | 48.3337 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.3317 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.3417 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.342 | 19.3339 | 60.0169 | 11.31
48.3653 | 50.1734 | 60.0034 | 43.77 | 48.3421 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.34 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.35 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3503 | 19.3339 | 60.0157 | 11.31
48.3736 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.3504 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.3483 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.3584 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3586 | 19.3339 | 60.0157 | 11.31
48.3819 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.3587 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.3567 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.3667 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3669 | 19.3306 | 60.0157 | 11.31
48.3903 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.367 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.365 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.375 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3755 | 19.3306 | 60.0157 | 11.31
48.3986 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.3754 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.3733 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.3833 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3838 | 19.3299 | 60.0157 | 11.31
48.4069 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.3837 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.3817 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.3917 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.3921 | 19.3299 | 60.0157 | 11.31
48.4153 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.392 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.39 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.4 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4004 | 19.3299 | 60.0157 | 11.31
48.4236 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.4003 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.3983 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.4083 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4087 | 19.3299 | 60.0157 | 11.31
48.4319 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.4087 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4066 | 40.5464 | 60.0407 | 31.54 | 48.4167 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.417 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.4403 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.417 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4149 | 40.4061 | 60.0407 | 31.54 | 48.425 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4253 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.4486 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.4253 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4233 | 40.4061 | 60.0407 | 31.54 | 48.4333 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4336 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.4569 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.4336 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4316 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 48.4417 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4421 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.4652 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.442 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4399 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 48.4501 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4504 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.4736 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.4503 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4483 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 48.4584 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4587 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.4819 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.4586 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4566 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 48.4667 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.467 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.4902 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.467 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4649 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 48.4751 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4753 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.4986 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.4753 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4732 | 40.406 | 60.0407 | 31.54 | 48.4834 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4836 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.5069 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.4836 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4816 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.4917 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.4919 | 19.326 | 60.0157 | 11.31
48.5152 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.4919 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4899 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5002 | 19.3226 | 60.0157 | 11.31
48.5236 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.5003 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.4982 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5084 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5088 | 19.3226 | 60.0157 | 11.31
48.5319 | 50.066 | 60.0034 | 43.77 | 48.5086 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5066 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5167 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5171 | 19.3187 | 60.0157 | 11.31
48.5402 | 50.066 | 60.0046 | 43.77 | 48.5169 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5149 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.525 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5254 | 19.3187 | 60.0157 | 11.31
48.5486 | 50.066 | 60.0046 | 43.77 | 48.5253 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5232 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5334 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5337 | 19.3137 | 60.0157 | 11.31
48.5569 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.5336 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5316 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5417 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.542 | 19.3137 | 60.0157 | 11.31
48.5652 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.5419 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5399 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.55 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5503 | 19.3137 | 60.0146 | 11.31
48.5736 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.5502 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5482 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5583 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5586 | 19.3137 | 60.0146 | 11.31
48.5819 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.5585 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5565 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5668 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5669 | 19.3137 | 60.0146 | 11.31
48.5902 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.5669 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5648 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5751 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5754 | 19.3137 | 60.0146 | 11.31
48.5986 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.5752 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5732 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5834 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.5837 | 19.3137 | 60.0146 | 11.31
48.6069 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.5835 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5815 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.5918 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.592 | 19.3137 | 60.0146 | 11.31
48.6152 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.5919 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5898 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.6001 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6003 | 19.3064 | 60.0146 | 11.31
48.6236 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.6002 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.5982 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.6084 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6086 | 19.3064 | 60.0146 | 11.31
48.6319 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.6085 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.6065 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.6167 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6169 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.6402 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.6168 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.6148 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.6251 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6252 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.6486 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.6252 | 49.3094 | 60.0457 | 43.77 | 48.6231 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.6334 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6335 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.6569 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.6335 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 48.6315 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.6417 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6421 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.6652 | 50.1189 | 60.0046 | 43.77 | 48.6418 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 48.6398 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.6501 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6504 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.6736 | 50.0067 | 60.0046 | 43.77 | 48.6502 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 48.6481 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.6584 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6587 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.6819 | 50.0067 | 60.0046 | 43.77 | 48.6585 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 48.6565 | 40.406 | 60.0411 | 31.54 | 48.6667 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.667 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.6902 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 48.6668 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 48.6648 | 40.4062 | 60.0411 | 31.54 | 48.675 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6753 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.6986 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 48.6751 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 48.6731 | 40.4062 | 60.0411 | 31.54 | 48.6835 | 19.6493 | 59.9842 | 13.31 | 48.6836 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.7069 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 48.6835 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 48.6814 | 40.4109 | 60.0411 | 31.54 | 48.6918 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.6919 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.7152 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 48.6918 | 49.3094 | 60.0449 | 43.77 | 48.6898 | 40.4109 | 60.0411 | 31.54 | 48.7001 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.7002 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.7236 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 48.7001 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.6981 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7085 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.7087 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.7319 | 50.0792 | 60.0046 | 43.77 | 48.7085 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.7064 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7168 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.717 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.7402 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7168 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.7148 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7251 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.7253 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.7486 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7251 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.7231 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7334 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.7336 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.7569 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7334 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.7314 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7418 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.7419 | 19.3103 | 60.0146 | 11.31
48.7652 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7417 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.7397 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7501 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.7502 | 19.3103 | 60.0129 | 11.31
48.7736 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7501 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.7481 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7584 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.7585 | 19.3103 | 60.0129 | 11.31
48.7819 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7584 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.7564 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7668 | 19.6646 | 59.9842 | 13.31 | 48.7668 | 19.3103 | 60.0129 | 11.31
48.7902 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7667 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.7647 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7751 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 48.7754 | 19.3103 | 60.0129 | 11.31
48.7986 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7751 | 49.2367 | 60.0449 | 43.77 | 48.773 | 40.4253 | 60.0411 | 31.54 | 48.7834 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 48.7837 | 19.3103 | 60.0129 | 11.31
48.8069 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7834 | 49.2669 | 60.0449 | 43.77 | 48.7814 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.7917 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 48.792 | 19.3103 | 60.0129 | 11.31
48.8152 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.7917 | 49.2669 | 60.0449 | 43.77 | 48.7897 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8002 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 48.8003 | 19.3132 | 60.0129 | 11.31
48.8236 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.8 | 49.2662 | 60.0449 | 43.77 | 48.798 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8085 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 48.8086 | 19.3132 | 60.0129 | 11.31
48.8319 | 50.0792 | 60.0059 | 43.77 | 48.8084 | 49.2662 | 60.0449 | 43.77 | 48.8064 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8168 | 19.6746 | 59.9842 | 13.31 | 48.8169 | 19.3132 | 60.0129 | 11.31
48.8402 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 48.8167 | 49.2662 | 60.0449 | 43.77 | 48.8147 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8251 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 48.8252 | 19.3132 | 60.0129 | 11.31
48.8486 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 48.825 | 49.2662 | 60.0449 | 43.77 | 48.823 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8335 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 48.8335 | 19.3132 | 60.0129 | 11.31
48.8569 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 48.8334 | 49.2662 | 60.0433 | 43.77 | 48.8313 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8418 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 48.842 | 19.3132 | 60.0129 | 11.31
48.8652 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 48.8417 | 49.2662 | 60.0433 | 43.77 | 48.8397 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8501 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 48.8503 | 19.3132 | 60.0129 | 11.31
48.8736 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 48.85 | 49.2659 | 60.0433 | 43.77 | 48.848 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8585 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 48.8586 | 19.3132 | 60.0129 | 11.31
48.8819 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 48.8583 | 49.2659 | 60.0433 | 43.77 | 48.8563 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8668 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 48.8669 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.8902 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 48.8667 | 49.2659 | 60.0433 | 43.77 | 48.8647 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8751 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 48.8752 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.8985 | 50.0363 | 60.0059 | 43.77 | 48.875 | 49.2659 | 60.0433 | 43.77 | 48.873 | 40.4254 | 60.0411 | 31.54 | 48.8834 | 19.6984 | 59.9842 | 13.31 | 48.8835 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.9069 | 50.0927 | 60.0059 | 43.77 | 48.8833 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 48.8813 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.8918 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 48.8918 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.9152 | 50.0927 | 60.0059 | 43.77 | 48.8916 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 48.8896 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9001 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 48.9001 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.9235 | 50.0927 | 60.0059 | 43.77 | 48.9 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 48.8979 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9084 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 48.9087 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.9319 | 50.0927 | 60.0059 | 43.77 | 48.9083 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 48.9063 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9169 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 48.917 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.9402 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 48.9166 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 48.9146 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9252 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 48.9253 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.9485 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 48.9249 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 48.9229 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9335 | 19.6984 | 59.9851 | 13.31 | 48.9336 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.9569 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 48.9333 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 48.9313 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9418 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 48.9419 | 19.3129 | 60.0129 | 11.31
48.9652 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 48.9416 | 49.2474 | 60.0433 | 43.77 | 48.9396 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9502 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 48.9502 | 19.3151 | 60.0129 | 11.31
48.9735 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 48.9499 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 48.9479 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9585 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 48.9585 | 19.3151 | 60.0129 | 11.31
48.9819 | 50.0927 | 60.0079 | 43.77 | 48.9583 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 48.9562 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9668 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 48.9668 | 19.2676 | 60.0129 | 11.31
48.9902 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 48.9666 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 48.9646 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9752 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 48.9753 | 19.2676 | 60.0129 | 11.31
48.9985 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 48.9749 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 48.9729 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9835 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 48.9836 | 19.2676 | 60.0129 | 11.31
49.0069 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 48.9832 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 48.9812 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 48.9918 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 48.9919 | 19.2676 | 60.0129 | 11.31
49.0152 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 48.9916 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 48.9896 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 49.0001 | 19.7172 | 59.9851 | 13.31 | 49.0002 | 19.1562 | 60.0129 | 11.31
49.0235 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 48.9999 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 48.9979 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 49.0085 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.0085 | 19.1562 | 60.0129 | 11.31
49.0319 | 49.9818 | 60.0079 | 43.77 | 49.0082 | 49.2168 | 60.0433 | 43.77 | 49.0062 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 49.0168 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.0168 | 19.1562 | 60.0129 | 11.31
49.0402 | 50.1325 | 60.0079 | 43.77 | 49.0166 | 49.1233 | 60.0433 | 43.77 | 49.0146 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 49.0251 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.0251 | 19.1562 | 60.0129 | 11.31
49.0485 | 50.1325 | 60.0079 | 43.77 | 49.0249 | 49.1233 | 60.0433 | 43.77 | 49.0229 | 40.4254 | 60.0415 | 31.54 | 49.0336 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.0334 | 19.1516 | 60.0129 | 11.31
49.0569 | 50.1325 | 60.0079 | 43.77 | 49.0332 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.0312 | 40.4156 | 60.0415 | 31.54 | 49.0419 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.042 | 19.1516 | 60.0129 | 11.31
49.0652 | 50.1325 | 60.0079 | 43.77 | 49.0415 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.0395 | 40.4156 | 60.0415 | 31.54 | 49.0502 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.0503 | 19.1483 | 60.0129 | 11.31
49.0735 | 50.0796 | 60.0079 | 43.77 | 49.0499 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.0479 | 40.4044 | 60.0415 | 31.54 | 49.0585 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.0586 | 19.1483 | 60.0129 | 11.31
49.0819 | 50.0796 | 60.0079 | 43.77 | 49.0582 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.0562 | 40.4044 | 60.0415 | 31.54 | 49.0669 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.0669 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.0902 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 49.0665 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.0645 | 40.4044 | 60.0415 | 31.54 | 49.0752 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.0752 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.0985 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 49.0748 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.0728 | 40.4044 | 60.0415 | 31.54 | 49.0835 | 19.7349 | 59.9851 | 13.31 | 49.0835 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.1069 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 49.0832 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.0812 | 40.4044 | 60.0407 | 31.54 | 49.0919 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 49.0918 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.1152 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 49.0915 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.0895 | 40.4044 | 60.0407 | 31.54 | 49.1002 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 49.1001 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.1235 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 49.0998 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.0978 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 49.1085 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 49.1086 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.1319 | 50.1553 | 60.0079 | 43.77 | 49.1081 | 49.1233 | 60.0421 | 43.77 | 49.1061 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 49.1168 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 49.1169 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.1402 | 50.2332 | 60.0108 | 43.77 | 49.1165 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1145 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 49.1252 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 49.1252 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.1485 | 50.2332 | 60.0108 | 43.77 | 49.1248 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1228 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 49.1335 | 19.75 | 59.9863 | 13.31 | 49.1335 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.1568 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 49.1331 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1311 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 49.1418 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 49.1418 | 19.1447 | 60.0129 | 11.31
49.1652 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 49.1415 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1395 | 40.4047 | 60.0407 | 31.54 | 49.1503 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 49.1501 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.1735 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 49.1498 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1478 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 49.1586 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 49.1584 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.1818 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 49.1581 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1561 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 49.1669 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 49.1667 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.1902 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 49.1665 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1644 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 49.1752 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 49.1753 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.1985 | 49.8535 | 60.0108 | 43.77 | 49.1748 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1728 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 49.1836 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 49.1836 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2068 | 49.8245 | 60.0108 | 43.77 | 49.1831 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1811 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 49.1919 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 49.1919 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2152 | 49.8245 | 60.0108 | 43.77 | 49.1914 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1894 | 40.3247 | 60.0407 | 31.54 | 49.2002 | 19.764 | 59.9863 | 13.31 | 49.2002 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2235 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.1998 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.1978 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.2086 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2085 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2318 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2081 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.2061 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.2169 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2168 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2402 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2164 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.2144 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.2252 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2251 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2485 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2247 | 49.0876 | 60.0421 | 43.77 | 49.2227 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.2335 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2334 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2568 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2331 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 49.2311 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.2419 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2419 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2652 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2414 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 49.2394 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.2502 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2502 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2735 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2497 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 49.2477 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.2585 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2585 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2818 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.258 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 49.256 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.267 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2668 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2902 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2664 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 49.2644 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.2753 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2751 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.2985 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2747 | 49.0404 | 60.0404 | 43.77 | 49.2727 | 40.3244 | 60.0407 | 31.54 | 49.2836 | 19.7947 | 59.9863 | 13.31 | 49.2834 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.3068 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.283 | 49.133 | 60.0404 | 43.77 | 49.281 | 40.3244 | 60.0403 | 31.54 | 49.2919 | 19.7947 | 59.988 | 13.31 | 49.2917 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.3152 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2914 | 49.133 | 60.0404 | 43.77 | 49.2894 | 40.3244 | 60.0403 | 31.54 | 49.3003 | 19.7947 | 59.988 | 13.31 | 49.3 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.3235 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.2997 | 49.133 | 60.0404 | 43.77 | 49.2977 | 40.3244 | 60.0403 | 31.54 | 49.3086 | 19.5324 | 59.988 | 13.31 | 49.3086 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.3318 | 49.784 | 60.0108 | 43.77 | 49.308 | 49.133 | 60.0404 | 43.77 | 49.306 | 40.3244 | 60.0403 | 31.54 | 49.3169 | 19.5324 | 59.988 | 13.31 | 49.3169 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.3401 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.3163 | 49.0979 | 60.0404 | 43.77 | 49.3143 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.3252 | 19.5324 | 59.988 | 13.31 | 49.3252 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.3485 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.3247 | 49.0979 | 60.0404 | 43.77 | 49.3227 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.3336 | 19.5324 | 59.988 | 13.31 | 49.3335 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.3568 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.333 | 49.0979 | 60.0404 | 43.77 | 49.331 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.3419 | 19.5477 | 59.988 | 13.31 | 49.3418 | 19.1402 | 60.0114 | 11.31
49.3651 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.3413 | 49.0979 | 60.0404 | 43.77 | 49.3393 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.3502 | 19.5477 | 59.988 | 13.31 | 49.3501 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.3735 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.3497 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 49.3477 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.3586 | 19.5477 | 59.988 | 13.31 | 49.3584 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.3818 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.358 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 49.356 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.3669 | 19.5477 | 59.988 | 13.31 | 49.3669 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.3901 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.3663 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 49.3643 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.3752 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 49.3752 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.3985 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.3746 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 49.3727 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.3835 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 49.3835 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.4068 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.3829 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 49.381 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.392 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 49.3918 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.4151 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.3913 | 49.1872 | 60.0404 | 43.77 | 49.3893 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4003 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 49.4001 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.4235 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.3996 | 49.2248 | 60.0404 | 43.77 | 49.3976 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4086 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 49.4084 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.4318 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.4079 | 49.2248 | 60.0404 | 43.77 | 49.4059 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.417 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 49.4167 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.4401 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.4163 | 49.2248 | 60.0404 | 43.77 | 49.4143 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4253 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 49.425 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.4485 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.4246 | 49.2248 | 60.0404 | 43.77 | 49.4226 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4336 | 19.4508 | 59.988 | 13.31 | 49.4336 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.4568 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.4329 | 49.2248 | 60.0388 | 43.77 | 49.4309 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4419 | 19.4667 | 59.988 | 13.31 | 49.4419 | 19.1403 | 60.0118 | 11.31
49.4651 | 49.784 | 60.0136 | 43.77 | 49.4413 | 49.2248 | 60.0388 | 43.77 | 49.4393 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4503 | 19.4667 | 59.988 | 13.31 | 49.4502 | 19.1379 | 60.0118 | 11.31
49.4734 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 49.4496 | 49.2248 | 60.0388 | 43.77 | 49.4476 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4586 | 19.4667 | 59.988 | 13.31 | 49.4585 | 19.1379 | 60.0118 | 11.31
49.4818 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 49.4579 | 49.2248 | 60.0388 | 43.77 | 49.4559 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4669 | 19.4667 | 59.988 | 13.31 | 49.4668 | 19.1379 | 60.0118 | 11.31
49.4901 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 49.4662 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 49.4642 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4753 | 19.4859 | 59.988 | 13.31 | 49.4751 | 19.1379 | 60.0118 | 11.31
49.4984 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 49.4746 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 49.4726 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4836 | 19.4859 | 59.988 | 13.31 | 49.4834 | 19.135 | 60.0118 | 11.31
49.5068 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 49.4829 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 49.4809 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.4919 | 19.4859 | 59.9893 | 13.31 | 49.4917 | 19.135 | 60.0118 | 11.31
49.5151 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 49.4912 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 49.4892 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.5002 | 19.4859 | 59.9893 | 13.31 | 49.5002 | 19.135 | 60.0118 | 11.31
49.5234 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 49.4996 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 49.4976 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.5087 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5085 | 19.135 | 60.0118 | 11.31
49.5318 | 49.8727 | 60.0136 | 43.77 | 49.5079 | 49.1948 | 60.0388 | 43.77 | 49.5059 | 40.3131 | 60.0403 | 31.54 | 49.517 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5168 | 19.135 | 60.0118 | 11.31
49.5401 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 49.5162 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 49.5142 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.5253 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5251 | 19.135 | 60.0118 | 11.31
49.5484 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 49.5246 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 49.5225 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.5336 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5334 | 19.135 | 60.0118 | 11.31
49.5568 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 49.5329 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 49.5309 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.542 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5417 | 19.135 | 60.0118 | 11.31
49.5651 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 49.5412 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 49.5392 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.5503 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.55 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.5734 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 49.5495 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 49.5475 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.5586 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5583 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.5818 | 49.8727 | 60.0157 | 43.77 | 49.5578 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 49.5558 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.567 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5669 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.5901 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.5662 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 49.5642 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.5753 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5752 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.5984 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.5745 | 49.1597 | 60.0388 | 43.77 | 49.5725 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.5836 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5835 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6068 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.5828 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 49.5808 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.5919 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.5918 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6151 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.5912 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 49.5891 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.6003 | 19.4964 | 59.9893 | 13.31 | 49.6001 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6234 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.5995 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 49.5975 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.6086 | 19.5395 | 59.9893 | 13.31 | 49.6084 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6317 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.6078 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 49.6058 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.6169 | 19.5395 | 59.9893 | 13.31 | 49.6167 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6401 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.6161 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 49.6141 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.6254 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 49.625 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6484 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.6245 | 49.1144 | 60.0388 | 43.77 | 49.6225 | 40.3083 | 60.0403 | 31.54 | 49.6337 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 49.6335 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6567 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.6328 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.6308 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 49.642 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 49.6418 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6651 | 49.7645 | 60.0157 | 43.77 | 49.6411 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.6391 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 49.6503 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 49.6501 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6734 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 49.6495 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.6475 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 49.6587 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 49.6584 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6817 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 49.6578 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.6558 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 49.667 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 49.6667 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6901 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 49.6661 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.6641 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 49.6753 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 49.675 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.6984 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 49.6745 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.6724 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 49.6836 | 19.5705 | 59.9893 | 13.31 | 49.6833 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.7067 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 49.6828 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.6808 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.692 | 19.3466 | 59.9914 | 13.31 | 49.6917 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.7151 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 49.6911 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.6891 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.7003 | 19.3466 | 59.9914 | 13.31 | 49.7002 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.7234 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 49.6994 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.6974 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.7086 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 49.7085 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.7317 | 49.6616 | 60.0157 | 43.77 | 49.7077 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.7057 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.717 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 49.7168 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.74 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.7161 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.7141 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.7253 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 49.7251 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.7484 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.7244 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.7224 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.7336 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 49.7334 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.7567 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.7327 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.7307 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.7419 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 49.7417 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.765 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.7411 | 49.1144 | 60.0372 | 43.77 | 49.739 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.7504 | 19.3821 | 59.9914 | 13.31 | 49.75 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.7734 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.7494 | 49.101 | 60.0372 | 43.77 | 49.7474 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.7587 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.7583 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.7817 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.7577 | 49.101 | 60.0372 | 43.77 | 49.7557 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.767 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.7668 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.79 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.766 | 49.1004 | 60.0372 | 43.77 | 49.764 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.7754 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.7751 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.7984 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.7744 | 49.1004 | 60.0372 | 43.77 | 49.7724 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.7837 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.7834 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.8067 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.7827 | 49.1004 | 60.0372 | 43.77 | 49.7807 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.792 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.7917 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.815 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.791 | 49.1004 | 60.0372 | 43.77 | 49.789 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.8003 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.8 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.8234 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.7994 | 49.0266 | 60.0372 | 43.77 | 49.7974 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.8087 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.8083 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.8317 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.8077 | 49.0266 | 60.0372 | 43.77 | 49.8057 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.817 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.8167 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.84 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.816 | 49.0299 | 60.0372 | 43.77 | 49.814 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.8253 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.825 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.8484 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.8244 | 49.0299 | 60.0372 | 43.77 | 49.8223 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.8336 | 19.4003 | 59.9914 | 13.31 | 49.8335 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.8567 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.8327 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.8307 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.842 | 19.4196 | 59.9914 | 13.31 | 49.8418 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.865 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.841 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.839 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.8503 | 19.4196 | 59.9914 | 13.31 | 49.8501 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.8733 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.8493 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.8473 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.8586 | 19.4439 | 59.9914 | 13.31 | 49.8584 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.8817 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.8577 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.8557 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.8671 | 19.4439 | 59.9914 | 13.31 | 49.8667 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.89 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.866 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.864 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.8754 | 19.4622 | 59.9914 | 13.31 | 49.875 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.8983 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.8743 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.8723 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.8837 | 19.4622 | 59.9914 | 13.31 | 49.8833 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.9067 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.8826 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.8806 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.892 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.8916 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.915 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.891 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.8889 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.9004 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9001 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.9233 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.8993 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.8973 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.9087 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9084 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.9317 | 49.6616 | 60.0169 | 43.77 | 49.9076 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9056 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.917 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9167 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.94 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.916 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9139 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.9253 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.925 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.9483 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9243 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9223 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.9337 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9333 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.9567 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9326 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9306 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.942 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9417 | 19.135 | 60.0122 | 11.31
49.965 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9409 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9389 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.9503 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.95 | 19.135 | 60.0126 | 11.31
49.9733 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9493 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9473 | 40.3085 | 60.0399 | 31.54 | 49.9587 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9583 | 19.135 | 60.0126 | 11.31
49.9816 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9576 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9556 | 40.3085 | 60.0399 | 31.54 | 49.967 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9668 | 19.135 | 60.0126 | 11.31
49.99 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9659 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9639 | 40.3085 | 60.0399 | 31.54 | 49.9753 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9751 | 19.135 | 60.0126 | 11.31
49.9983 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9743 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9722 | 40.3085 | 60.0399 | 31.54 | 49.9836 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9834 | 19.1341 | 60.0126 | 11.31
50.0066 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9826 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9806 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 49.9921 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 49.9917 | 19.1341 | 60.0126 | 11.31
50.015 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9909 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9889 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.0004 | 19.4622 | 59.9935 | 13.31 | 50 | 19.1341 | 60.0126 | 11.31
50.0233 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 49.9993 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 49.9972 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.0087 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 50.0083 | 19.1341 | 60.0126 | 11.31
50.0316 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0076 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 50.0056 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.0171 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 50.0166 | 19.1341 | 60.0126 | 11.31
50.04 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0159 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 50.0139 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.0254 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 50.0251 | 19.1341 | 60.0126 | 11.31
50.0483 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0242 | 49.0076 | 60.036 | 43.77 | 50.0222 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.0337 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 50.0334 | 19.1341 | 60.0126 | 11.31
50.0566 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0325 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.0305 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.042 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 50.0417 | 19.1341 | 60.0126 | 11.31
50.065 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0409 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.0388 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.0504 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 50.05 | 19.1339 | 60.0126 | 11.31
50.0733 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0492 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.0472 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.0587 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 50.0583 | 19.1339 | 60.0126 | 11.31
50.0816 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0575 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.0555 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.067 | 19.4732 | 59.9935 | 13.31 | 50.0667 | 19.1339 | 60.0126 | 11.31
50.0899 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0659 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.0638 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.0753 | 19.5136 | 59.9935 | 13.31 | 50.075 | 19.1339 | 60.0126 | 11.31
50.0983 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0742 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.0722 | 40.3086 | 60.0399 | 31.54 | 50.0837 | 19.5136 | 59.9935 | 13.31 | 50.0833 | 19.0754 | 60.0126 | 11.31
50.1066 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0825 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.0805 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.092 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.0918 | 19.0754 | 60.0126 | 11.31
50.1149 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0909 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.0888 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1003 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.1001 | 19.0754 | 60.0126 | 11.31
50.1233 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.0992 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.0971 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1088 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.1084 | 19.0754 | 60.0126 | 11.31
50.1316 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1075 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1055 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1171 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.1167 | 19.0754 | 60.0126 | 11.31
50.1399 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1158 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1138 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1254 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.125 | 19.0754 | 60.0126 | 11.31
50.1483 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1242 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1221 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1337 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.1333 | 19.0709 | 60.0126 | 11.31
50.1566 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1325 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1305 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1421 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.1416 | 19.0709 | 60.0126 | 11.31
50.1649 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1408 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1388 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1504 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.1499 | 19.0672 | 60.0106 | 11.31
50.1733 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1492 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1471 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1587 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.1584 | 19.0672 | 60.0106 | 11.31
50.1816 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1575 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1555 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.167 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.1667 | 19.0641 | 60.0106 | 11.31
50.1899 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1658 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1638 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1754 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.175 | 19.0641 | 60.0106 | 11.31
50.1982 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1741 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1721 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.1837 | 19.5136 | 59.9948 | 13.31 | 50.1833 | 19.0641 | 60.0106 | 11.31
50.2066 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1825 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1804 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.192 | 19.5329 | 59.9948 | 13.31 | 50.1917 | 19.0641 | 60.0106 | 11.31
50.2149 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1908 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1888 | 40.3086 | 60.0403 | 31.54 | 50.2004 | 19.5329 | 59.9948 | 13.31 | 50.2 | 19.0641 | 60.0106 | 11.31
50.2232 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.1991 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.1971 | 40.2628 | 60.0403 | 31.54 | 50.2087 | 19.5329 | 59.9948 | 13.31 | 50.2083 | 19.0641 | 60.0106 | 11.31
50.2316 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2074 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.2054 | 40.2628 | 60.0403 | 31.54 | 50.217 | 19.5329 | 59.9948 | 13.31 | 50.2166 | 19.0641 | 60.0106 | 11.31
50.2399 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2158 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.2137 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 50.2253 | 19.5511 | 59.9948 | 13.31 | 50.2251 | 19.0641 | 60.0106 | 11.31
50.2482 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2241 | 49.0076 | 60.0348 | 43.77 | 50.2221 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 50.2338 | 19.5511 | 59.9948 | 13.31 | 50.2334 | 19.0559 | 60.0106 | 11.31
50.2566 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2324 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.2304 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 50.2421 | 19.362 | 59.9948 | 13.31 | 50.2417 | 19.0559 | 60.0106 | 11.31
50.2649 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2408 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.2387 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 50.2504 | 19.362 | 59.9948 | 13.31 | 50.25 | 19.0589 | 60.0106 | 11.31
50.2732 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2491 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.247 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 50.2587 | 19.362 | 59.9948 | 13.31 | 50.2583 | 19.0589 | 60.0106 | 11.31
50.2816 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2574 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.2554 | 40.2372 | 60.0403 | 31.54 | 50.2671 | 19.362 | 59.9948 | 13.31 | 50.2666 | 19.0589 | 60.0106 | 11.31
50.2899 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2658 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.2637 | 40.2031 | 60.0403 | 31.54 | 50.2754 | 19.3777 | 59.9948 | 13.31 | 50.2749 | 19.0589 | 60.0106 | 11.31
50.2982 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2741 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.272 | 40.2031 | 60.0403 | 31.54 | 50.2837 | 19.3777 | 59.9948 | 13.31 | 50.2832 | 19.0589 | 60.0106 | 11.31
50.3066 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2824 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.2804 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.2921 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 50.2917 | 19.0589 | 60.0106 | 11.31
50.3149 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2907 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.2887 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3004 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 50.3 | 19.0589 | 60.0106 | 11.31
50.3232 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.2991 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.297 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3087 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 50.3083 | 19.0589 | 60.0106 | 11.31
50.3315 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.3074 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.3054 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.317 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 50.3167 | 19.0632 | 60.0106 | 11.31
50.3399 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.3157 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.3137 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3254 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 50.325 | 19.0632 | 60.0106 | 11.31
50.3482 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.3241 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.322 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3337 | 19.3777 | 59.9965 | 13.31 | 50.3333 | 19.0595 | 60.0106 | 11.31
50.3565 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.3324 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.3303 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.342 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 50.3416 | 19.0595 | 60.0106 | 11.31
50.3649 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.3407 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.3387 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3503 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 50.3499 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.3732 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.349 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.347 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3588 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 50.3584 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.3815 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.3574 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.3553 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3671 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 50.3667 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.3899 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.3657 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.3636 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3754 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 50.375 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.3982 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.374 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.372 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3837 | 19.1703 | 59.9965 | 13.31 | 50.3833 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.4065 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.3823 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.3803 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.3921 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 50.3916 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.4149 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.3907 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.3886 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.4004 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 50.3999 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.4232 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.399 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.3969 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.4087 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 50.4082 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.4315 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.4073 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.4053 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.4171 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 50.4165 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.4398 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.4157 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.4136 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.4254 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 50.425 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.4482 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.424 | 49.0076 | 60.0352 | 43.77 | 50.4219 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.4337 | 19.1899 | 59.9965 | 13.31 | 50.4333 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.4565 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.4323 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 50.4303 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.442 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 50.4417 | 19.0564 | 60.009 | 11.31
50.4648 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.4407 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 50.4386 | 40.2031 | 60.0395 | 31.54 | 50.4504 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 50.45 | 19.0544 | 60.009 | 11.31
50.4732 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.449 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 50.4469 | 40.179 | 60.0395 | 31.54 | 50.4587 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 50.4583 | 19.0544 | 60.009 | 11.31
50.4815 | 49.6616 | 60.0177 | 43.77 | 50.4573 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 50.4553 | 40.179 | 60.0395 | 31.54 | 50.467 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 50.4666 | 19.0513 | 60.009 | 11.31
50.4898 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 50.4656 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 50.4636 | 40.1678 | 60.0395 | 31.54 | 50.4753 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 50.4749 | 19.0513 | 60.009 | 11.31
50.4982 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 50.474 | 49.0252 | 60.0356 | 43.77 | 50.4719 | 40.1678 | 60.0395 | 31.54 | 50.4838 | 19.2087 | 59.9965 | 13.31 | 50.4834 | 19.0513 | 60.009 | 11.31
50.5065 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 50.4823 | 48.9412 | 60.0356 | 43.77 | 50.4802 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 50.4921 | 19.2087 | 59.9977 | 13.31 | 50.4917 | 19.0513 | 60.009 | 11.31
50.5148 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 50.4906 | 48.9412 | 60.0356 | 43.77 | 50.4886 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 50.5004 | 19.2087 | 59.9977 | 13.31 | 50.5 | 19.0513 | 60.009 | 11.31
50.5232 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 50.4989 | 48.9412 | 60.0356 | 43.77 | 50.4969 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 50.5088 | 19.2087 | 59.9977 | 13.31 | 50.5083 | 19.0513 | 60.009 | 11.31
50.5315 | 49.7282 | 60.0177 | 43.77 | 50.5073 | 48.9412 | 60.0356 | 43.77 | 50.5052 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 50.5171 | 19.2087 | 59.9977 | 13.31 | 50.5166 | 19.0513 | 60.009 | 11.31
50.5398 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 50.5156 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5135 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 50.5254 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.5249 | 19.0513 | 60.009 | 11.31
50.5481 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 50.5239 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5219 | 40.1678 | 60.0391 | 31.54 | 50.5337 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.5332 | 19.0431 | 60.009 | 11.31
50.5565 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 50.5323 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5302 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 50.5421 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.5415 | 19.0431 | 60.009 | 11.31
50.5648 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 50.5406 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5385 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 50.5504 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.55 | 19.04 | 60.0074 | 11.31
50.5731 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 50.5489 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5468 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 50.5587 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.5583 | 19.04 | 60.0074 | 11.31
50.5815 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 50.5572 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5552 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 50.567 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.5667 | 19.04 | 60.0074 | 11.31
50.5898 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 50.5656 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5635 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 50.5754 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.575 | 19.04 | 60.0074 | 11.31
50.5981 | 49.7282 | 60.0161 | 43.77 | 50.5739 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5718 | 40.1677 | 60.0391 | 31.54 | 50.5837 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.5833 | 19.04 | 60.0074 | 11.31
50.6065 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.5822 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5802 | 40.1675 | 60.0391 | 31.54 | 50.592 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.5916 | 19.04 | 60.0074 | 11.31
50.6148 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.5906 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5885 | 40.1675 | 60.0391 | 31.54 | 50.6005 | 19.2336 | 59.9977 | 13.31 | 50.5999 | 19.0406 | 60.0074 | 11.31
50.6231 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.5989 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.5968 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 50.6088 | 19.257 | 59.9977 | 13.31 | 50.6082 | 19.0406 | 60.0074 | 11.31
50.6315 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.6072 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.6052 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 50.6171 | 19.257 | 59.9977 | 13.31 | 50.6167 | 19.0406 | 60.0074 | 11.31
50.6398 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.6156 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.6135 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 50.6254 | 19.257 | 59.9977 | 13.31 | 50.625 | 19.0406 | 60.0074 | 11.31
50.6481 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.6239 | 48.9759 | 60.0356 | 43.77 | 50.6218 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 50.6338 | 19.257 | 59.9977 | 13.31 | 50.6333 | 19.0406 | 60.0074 | 11.31
50.6565 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.6322 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.6301 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 50.6421 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 50.6416 | 19.0406 | 60.0074 | 11.31
50.6648 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.6405 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.6385 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 50.6504 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 50.6499 | 19.0375 | 60.0074 | 11.31
50.6731 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.6488 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.6468 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 50.6587 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 50.6582 | 19.0375 | 60.0074 | 11.31
50.6814 | 49.6462 | 60.0161 | 43.77 | 50.6572 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.6551 | 40.1739 | 60.0391 | 31.54 | 50.6671 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 50.6665 | 19.0375 | 60.0074 | 11.31
50.6898 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 50.6655 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.6635 | 40.1641 | 60.0391 | 31.54 | 50.6754 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 50.6748 | 19.0375 | 60.0074 | 11.31
50.6981 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 50.6738 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.6718 | 40.1641 | 60.0391 | 31.54 | 50.6837 | 19.2758 | 59.9977 | 13.31 | 50.6833 | 19.0293 | 60.0074 | 11.31
50.7064 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 50.6822 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.6801 | 40.1704 | 60.0382 | 31.54 | 50.692 | 19.2758 | 59.999 | 13.31 | 50.6917 | 19.0293 | 60.0074 | 11.31
50.7148 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 50.6905 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.6884 | 40.1704 | 60.0382 | 31.54 | 50.7004 | 19.2758 | 59.999 | 13.31 | 50.7 | 19.0293 | 60.0074 | 11.31
50.7231 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 50.6988 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.6967 | 40.1561 | 60.0382 | 31.54 | 50.7087 | 19.2758 | 59.999 | 13.31 | 50.7083 | 19.0293 | 60.0074 | 11.31
50.7314 | 49.5436 | 60.0161 | 43.77 | 50.7072 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7051 | 40.1561 | 60.0382 | 31.54 | 50.717 | 19.2758 | 59.999 | 13.31 | 50.7166 | 19.0323 | 60.0074 | 11.31
50.7398 | 49.5436 | 60.0132 | 43.77 | 50.7155 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7134 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.7255 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.7249 | 19.0323 | 60.0074 | 11.31
50.7481 | 49.5436 | 60.0132 | 43.77 | 50.7238 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7217 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.7338 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.7332 | 19.0323 | 60.0074 | 11.31
50.7564 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 50.7321 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7301 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.7421 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.7415 | 19.0323 | 60.0074 | 11.31
50.7648 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 50.7405 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7384 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.7504 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.75 | 19.0303 | 60.0054 | 11.31
50.7731 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 50.7488 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7467 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.7588 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.7583 | 19.0303 | 60.0054 | 11.31
50.7814 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 50.7571 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7551 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.7671 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.7666 | 19.0303 | 60.0054 | 11.31
50.7897 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 50.7655 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7634 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.7754 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.7749 | 19.0303 | 60.0054 | 11.31
50.7981 | 49.5731 | 60.0132 | 43.77 | 50.7738 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7717 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.7837 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.7832 | 19.0266 | 60.0054 | 11.31
50.8064 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.7821 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.78 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.7921 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.7915 | 19.0266 | 60.0054 | 11.31
50.8147 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.7905 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7884 | 40.123 | 60.0382 | 31.54 | 50.8004 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.7998 | 19.0235 | 60.0054 | 11.31
50.8231 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.7988 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.7967 | 40.0991 | 60.0382 | 31.54 | 50.8087 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.8083 | 19.0235 | 60.0054 | 11.31
50.8314 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.8071 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.805 | 40.0991 | 60.0382 | 31.54 | 50.817 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.8167 | 19.0235 | 60.0054 | 11.31
50.8397 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.8154 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.8134 | 40.091 | 60.0382 | 31.54 | 50.8254 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.825 | 19.0235 | 60.0054 | 11.31
50.8481 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.8237 | 48.9759 | 60.0368 | 43.77 | 50.8217 | 40.091 | 60.0382 | 31.54 | 50.8337 | 19.3001 | 59.999 | 13.31 | 50.8333 | 19.0235 | 60.0054 | 11.31
50.8564 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.8321 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.83 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 50.842 | 19.3197 | 59.999 | 13.31 | 50.8416 | 19.0235 | 60.0054 | 11.31
50.8647 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.8404 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.8383 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 50.8505 | 19.3197 | 59.999 | 13.31 | 50.8499 | 19.02 | 60.0054 | 11.31
50.8731 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.8487 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.8466 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 50.8588 | 19.3464 | 59.999 | 13.31 | 50.8582 | 19.02 | 60.0054 | 11.31
50.8814 | 49.6147 | 60.0132 | 43.77 | 50.8571 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.855 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 50.8671 | 19.3464 | 59.999 | 13.31 | 50.8665 | 19.0201 | 60.0054 | 11.31
50.8897 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 50.8654 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.8633 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 50.8754 | 19.3464 | 59.999 | 13.31 | 50.875 | 19.0201 | 60.0054 | 11.31
50.8981 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 50.8737 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.8716 | 40.0684 | 60.0382 | 31.54 | 50.8838 | 19.3464 | 59.999 | 13.31 | 50.8833 | 19.0201 | 60.0054 | 11.31
50.9064 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 50.8821 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.88 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 50.8921 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.8916 | 19.0201 | 60.0054 | 11.31
50.9147 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 50.8904 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.8883 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 50.9004 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.8999 | 19.0171 | 60.0054 | 11.31
50.9231 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 50.8987 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.8966 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 50.9087 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.9082 | 19.0171 | 60.0054 | 11.31
50.9314 | 49.5846 | 60.0132 | 43.77 | 50.907 | 48.9759 | 60.0372 | 43.77 | 50.905 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 50.9171 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.9165 | 19.0171 | 60.0054 | 11.31
50.9397 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.9154 | 48.863 | 60.0372 | 43.77 | 50.9133 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 50.9254 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.9248 | 19.0171 | 60.0054 | 11.31
50.948 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.9237 | 48.863 | 60.0372 | 43.77 | 50.9216 | 40.0687 | 60.037 | 31.54 | 50.9337 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.9331 | 19.0136 | 60.0054 | 11.31
50.9564 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.932 | 48.863 | 60.0372 | 43.77 | 50.9299 | 40.0337 | 60.037 | 31.54 | 50.9421 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.9417 | 19.0136 | 60.0054 | 11.31
50.9647 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.9404 | 48.863 | 60.0372 | 43.77 | 50.9383 | 40.0337 | 60.037 | 31.54 | 50.9504 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.95 | 18.9597 | 60.0034 | 11.31
50.973 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.9487 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 50.9466 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 50.9587 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.9583 | 18.9597 | 60.0034 | 11.31
50.9814 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.957 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 50.9549 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 50.967 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.9666 | 18.9569 | 60.0034 | 11.31
50.9897 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.9653 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 50.9633 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 50.9755 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.9749 | 18.9569 | 60.0034 | 11.31
50.998 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.9736 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 50.9716 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 50.9838 | 19.3464 | 59.9999 | 13.31 | 50.9832 | 18.9595 | 60.0034 | 11.31
51.0064 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.982 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 50.9799 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 50.9921 | 19.362 | 59.9999 | 13.31 | 50.9915 | 18.9595 | 60.0034 | 11.31
51.0147 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.9903 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 50.9883 | 40.0714 | 60.037 | 31.54 | 51.0004 | 19.362 | 59.9999 | 13.31 | 51 | 18.9595 | 60.0034 | 11.31
51.023 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 50.9986 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 50.9966 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 51.0088 | 19.362 | 59.9999 | 13.31 | 51.0083 | 18.9595 | 60.0034 | 11.31
51.0314 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 51.007 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 51.0049 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 51.0171 | 19.362 | 59.9999 | 13.31 | 51.0166 | 18.9595 | 60.0034 | 11.31
51.0397 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 51.0153 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 51.0132 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 51.0254 | 19.3736 | 59.9999 | 13.31 | 51.0249 | 18.9595 | 60.0034 | 11.31
51.048 | 49.5846 | 60.0108 | 43.77 | 51.0236 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 51.0215 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 51.0337 | 19.3736 | 59.9999 | 13.31 | 51.0332 | 18.9639 | 60.0034 | 11.31
51.0564 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.032 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 51.0299 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 51.0421 | 19.3736 | 59.9999 | 13.31 | 51.0415 | 18.9639 | 60.0034 | 11.31
51.0647 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.0403 | 48.7821 | 60.0372 | 43.77 | 51.0382 | 40.0711 | 60.037 | 31.54 | 51.0504 | 19.3736 | 59.9999 | 13.31 | 51.0498 | 18.9671 | 60.0034 | 11.31
51.073 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.0486 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.0465 | 40.0193 | 60.037 | 31.54 | 51.0587 | 19.1528 | 59.9999 | 13.31 | 51.0581 | 18.9671 | 60.0034 | 11.31
51.0814 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.0569 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.0549 | 40.0193 | 60.037 | 31.54 | 51.0671 | 19.1528 | 59.9999 | 13.31 | 51.0667 | 18.9636 | 60.0034 | 11.31
51.0897 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.0653 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.0632 | 40.0193 | 60.037 | 31.54 | 51.0754 | 19.1763 | 59.9999 | 13.31 | 51.075 | 18.9636 | 60.0034 | 11.31
51.098 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.0736 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.0715 | 40.0193 | 60.037 | 31.54 | 51.0837 | 19.1763 | 59.9999 | 13.31 | 51.0833 | 18.9636 | 60.0034 | 11.31
51.1064 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.0819 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.0799 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 51.092 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.0916 | 18.9636 | 60.0034 | 11.31
51.1147 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.0903 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.0882 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 51.1005 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.0999 | 18.9508 | 60.0034 | 11.31
51.123 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.0986 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.0965 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 51.1088 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1082 | 18.9508 | 60.0034 | 11.31
51.1313 | 49.5846 | 60.0109 | 43.77 | 51.1069 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1048 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 51.1171 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1165 | 18.9465 | 60.0034 | 11.31
51.1397 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1152 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1132 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 51.1254 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.125 | 18.9465 | 60.0034 | 11.31
51.148 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1236 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1215 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 51.1338 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1333 | 18.9465 | 60.0034 | 11.31
51.1563 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1319 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1298 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 51.1421 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1416 | 18.9465 | 60.0034 | 11.31
51.1647 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1402 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1382 | 40.033 | 60.0358 | 31.54 | 51.1504 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1499 | 18.9465 | 60.001 | 11.31
51.173 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1485 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1465 | 39.9982 | 60.0358 | 31.54 | 51.1587 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1582 | 18.9465 | 60.001 | 11.31
51.1813 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1569 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1548 | 39.9982 | 60.0358 | 31.54 | 51.1671 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1665 | 18.9437 | 60.001 | 11.31
51.1897 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1652 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1631 | 39.9889 | 60.0358 | 31.54 | 51.1754 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1748 | 18.9437 | 60.001 | 11.31
51.198 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1735 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1714 | 39.9889 | 60.0358 | 31.54 | 51.1837 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1831 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.2063 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1819 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1798 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 51.192 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.1917 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.2147 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1902 | 48.7823 | 60.0372 | 43.77 | 51.1881 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 51.2004 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.2 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.223 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.1985 | 48.7084 | 60.0372 | 43.77 | 51.1964 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 51.2087 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.2083 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.2313 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2069 | 48.7084 | 60.0372 | 43.77 | 51.2048 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 51.217 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.2166 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.2397 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2152 | 48.7084 | 60.0372 | 43.77 | 51.2131 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 51.2255 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.2249 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.248 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2235 | 48.7084 | 60.0372 | 43.77 | 51.2214 | 39.9811 | 60.0358 | 31.54 | 51.2338 | 19.1763 | 60.0012 | 13.31 | 51.2332 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.2563 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2318 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.2298 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 51.2421 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 51.2415 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.2647 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2402 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.2381 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 51.2504 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 51.2498 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.273 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2485 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.2464 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 51.2588 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 51.2583 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.2813 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2568 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.2548 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 51.2671 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 51.2666 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.2897 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2652 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.2631 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 51.2754 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 51.2749 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.298 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2735 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.2714 | 40.026 | 60.0358 | 31.54 | 51.2837 | 19.2125 | 60.0012 | 13.31 | 51.2832 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.3063 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2818 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.2797 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.2921 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 51.2915 | 18.9403 | 60.001 | 11.31
51.3147 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2901 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.2881 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.3004 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 51.2998 | 18.9448 | 60.001 | 11.31
51.323 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.2984 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.2964 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.3087 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 51.3081 | 18.9448 | 60.001 | 11.31
51.3313 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3068 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.3047 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.317 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 51.3167 | 18.7752 | 60.001 | 11.31
51.3396 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3151 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.313 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.3254 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 51.325 | 18.7752 | 60.001 | 11.31
51.348 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3234 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.3214 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.3337 | 19.2125 | 60.0024 | 13.31 | 51.3333 | 18.7752 | 60.001 | 11.31
51.3563 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3318 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.3297 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.342 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.3416 | 18.7752 | 60.001 | 11.31
51.3646 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3401 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.338 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.3505 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.3499 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.373 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3484 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.3463 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.3588 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.3582 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.3813 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3568 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.3547 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.3671 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.3665 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.3896 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3651 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.363 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.3754 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.3748 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.398 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3734 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.3713 | 40.0024 | 60.0342 | 31.54 | 51.3838 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.3833 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.4063 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3817 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.3797 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 51.3921 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.3916 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.4146 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3901 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.388 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 51.4004 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.3999 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.423 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.3984 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.3963 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 51.4087 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.4082 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.4313 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.4067 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.4047 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 51.4171 | 19.2234 | 60.0024 | 13.31 | 51.4165 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.4396 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.4151 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.413 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 51.4254 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 51.4248 | 18.7784 | 60.0002 | 11.31
51.448 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.4234 | 48.7084 | 60.0376 | 43.77 | 51.4213 | 39.9771 | 60.0342 | 31.54 | 51.4337 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 51.4331 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.4563 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.4317 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.4297 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 51.442 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 51.4417 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.4646 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.44 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.438 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 51.4504 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 51.45 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.473 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.4484 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.4463 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 51.4587 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 51.4583 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.4813 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.4567 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.4546 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 51.467 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 51.4666 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.4896 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.465 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.463 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 51.4753 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 51.4749 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.498 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.4733 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.4713 | 39.944 | 60.0342 | 31.54 | 51.4838 | 19.0363 | 60.0024 | 13.31 | 51.4832 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.5063 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.4817 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.4796 | 39.944 | 60.0333 | 31.54 | 51.4921 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.4915 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.5146 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.49 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.4879 | 39.944 | 60.0333 | 31.54 | 51.5004 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.4998 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.523 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.4983 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.4963 | 39.9347 | 60.0333 | 31.54 | 51.5088 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5083 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.5313 | 49.5846 | 60.0097 | 43.77 | 51.5067 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.5046 | 39.9347 | 60.0333 | 31.54 | 51.5171 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5166 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.5396 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.515 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.5129 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.5254 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5249 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.548 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.5233 | 48.7084 | 60.0371 | 43.77 | 51.5213 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.5337 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5332 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.5563 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.5317 | 48.7535 | 60.0371 | 43.77 | 51.5296 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.5421 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5415 | 18.7812 | 60.0002 | 11.31
51.5646 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.54 | 48.7535 | 60.0371 | 43.77 | 51.5379 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.5504 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5498 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.5729 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.5483 | 48.7535 | 60.0371 | 43.77 | 51.5462 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.5587 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5581 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.5813 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.5566 | 48.7535 | 60.0371 | 43.77 | 51.5546 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.567 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5667 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.5896 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.565 | 48.7189 | 60.0371 | 43.77 | 51.5629 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.5754 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.575 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.5979 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.5733 | 48.7189 | 60.0371 | 43.77 | 51.5712 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.5837 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5833 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6063 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.5816 | 48.7189 | 60.0371 | 43.77 | 51.5796 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.592 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5916 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6146 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.59 | 48.7189 | 60.0371 | 43.77 | 51.5879 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.6003 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.5999 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6229 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.5983 | 48.673 | 60.0371 | 43.77 | 51.5962 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.6088 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.6082 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6313 | 49.5846 | 60.0101 | 43.77 | 51.6066 | 48.673 | 60.0371 | 43.77 | 51.6046 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.6171 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.6165 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6396 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6149 | 48.7854 | 60.0371 | 43.77 | 51.6129 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.6254 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.6248 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6479 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6232 | 48.7854 | 60.0371 | 43.77 | 51.6212 | 39.9413 | 60.0333 | 31.54 | 51.6337 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.6333 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6563 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6316 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.6295 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 51.6421 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.6416 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6646 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6399 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.6378 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 51.6504 | 19.0363 | 60.0029 | 13.31 | 51.6499 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6729 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6482 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.6462 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 51.6587 | 19.0646 | 60.0029 | 13.31 | 51.6582 | 18.7812 | 59.9998 | 11.31
51.6813 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6566 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.6545 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 51.6671 | 19.0646 | 60.0029 | 13.31 | 51.6665 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.6896 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6649 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.6628 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 51.6754 | 19.0646 | 60.0029 | 13.31 | 51.6748 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.6979 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6732 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.6712 | 39.9271 | 60.0333 | 31.54 | 51.6837 | 19.0646 | 60.0029 | 13.31 | 51.6831 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.7063 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6816 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.6795 | 39.9271 | 60.0325 | 31.54 | 51.692 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.6917 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.7146 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6899 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.6878 | 39.9271 | 60.0325 | 31.54 | 51.7004 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.7229 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.6982 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.6962 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.7087 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7083 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.7313 | 49.5322 | 60.0101 | 43.77 | 51.7065 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.7045 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.717 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7166 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.7396 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7149 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.7128 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.7253 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7249 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.7479 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7232 | 48.7854 | 60.0359 | 43.77 | 51.7212 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.7338 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7332 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.7562 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7315 | 48.7678 | 60.0359 | 43.77 | 51.7295 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.7421 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7415 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.7646 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7399 | 48.7678 | 60.0359 | 43.77 | 51.7378 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.7504 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7498 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.7729 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7482 | 48.7678 | 60.0359 | 43.77 | 51.7461 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.7587 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7583 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.7812 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7565 | 48.7678 | 60.0359 | 43.77 | 51.7545 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.7671 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7666 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.7896 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7648 | 48.8132 | 60.0359 | 43.77 | 51.7628 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.7754 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7749 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.7979 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7732 | 48.8132 | 60.0359 | 43.77 | 51.7711 | 39.9177 | 60.0325 | 31.54 | 51.7837 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7832 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8062 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7815 | 48.8741 | 60.0359 | 43.77 | 51.7794 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 51.792 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7915 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8146 | 49.5322 | 60.0117 | 43.77 | 51.7898 | 48.8741 | 60.0359 | 43.77 | 51.7878 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 51.8004 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.7998 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8229 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.7981 | 48.7962 | 60.0359 | 43.77 | 51.7961 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 51.8087 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.8081 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8312 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.8065 | 48.7962 | 60.0359 | 43.77 | 51.8044 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 51.817 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.8167 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8396 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.8148 | 48.7962 | 60.0359 | 43.77 | 51.8128 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 51.8254 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.825 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8479 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.8231 | 48.7962 | 60.0359 | 43.77 | 51.8211 | 39.9568 | 60.0325 | 31.54 | 51.8337 | 19.0646 | 60.0033 | 13.31 | 51.8333 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8562 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.8315 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 51.8294 | 39.9491 | 60.0325 | 31.54 | 51.842 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 51.8416 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8646 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.8398 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 51.8377 | 39.9491 | 60.0325 | 31.54 | 51.8503 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 51.8499 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8729 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.8481 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 51.8461 | 39.9491 | 60.0325 | 31.54 | 51.8588 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 51.8582 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8812 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.8565 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 51.8544 | 39.9491 | 60.0325 | 31.54 | 51.8671 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 51.8665 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8896 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.8648 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 51.8627 | 39.9279 | 60.0325 | 31.54 | 51.8754 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 51.8748 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.8979 | 49.3693 | 60.0117 | 43.77 | 51.8731 | 48.7622 | 60.0335 | 43.77 | 51.8711 | 39.9279 | 60.0325 | 31.54 | 51.8837 | 19.0864 | 60.0033 | 13.31 | 51.8833 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.9062 | 49.4309 | 60.0117 | 43.77 | 51.8814 | 48.6936 | 60.0335 | 43.77 | 51.8794 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.8921 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.8916 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.9146 | 49.4309 | 60.0117 | 43.77 | 51.8898 | 48.6936 | 60.0335 | 43.77 | 51.8877 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.9004 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.8999 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.9229 | 49.4309 | 60.0117 | 43.77 | 51.8981 | 48.6936 | 60.0335 | 43.77 | 51.8961 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.9087 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9082 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.9312 | 49.4309 | 60.0117 | 43.77 | 51.9064 | 48.6936 | 60.0335 | 43.77 | 51.9044 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.917 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9165 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.9395 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9147 | 48.6644 | 60.0335 | 43.77 | 51.9127 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.9254 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9248 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.9479 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9231 | 48.6644 | 60.0335 | 43.77 | 51.9211 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.9337 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9331 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.9562 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9314 | 48.6644 | 60.0335 | 43.77 | 51.9294 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.942 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9417 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
51.9645 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9397 | 48.6644 | 60.0335 | 43.77 | 51.9377 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.9503 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.95 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.9729 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9481 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 51.946 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.9587 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9583 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.9812 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9564 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 51.9543 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.967 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9666 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.9895 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9647 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 51.9627 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.9753 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9749 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
51.9979 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9731 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 51.971 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.9838 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9832 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0062 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9814 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 51.9793 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 51.9921 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9915 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0145 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.9897 | 48.6433 | 60.0335 | 43.77 | 51.9877 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.0004 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 51.9998 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0229 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 51.998 | 48.6264 | 60.0335 | 43.77 | 51.996 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.0087 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.0083 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0312 | 49.4309 | 60.013 | 43.77 | 52.0064 | 48.6264 | 60.0335 | 43.77 | 52.0043 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.0171 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.0166 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0395 | 49.5102 | 60.013 | 43.77 | 52.0147 | 48.6264 | 60.0335 | 43.77 | 52.0127 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.0254 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.0249 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0479 | 49.5102 | 60.013 | 43.77 | 52.023 | 48.6264 | 60.0335 | 43.77 | 52.021 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.0337 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.0332 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0562 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.0314 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.0293 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.042 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.0415 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0645 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.0397 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.0377 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.0504 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.0498 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0728 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.048 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.046 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.0587 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.0581 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0812 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.0564 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.0543 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.067 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.0667 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0895 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.0647 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.0626 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.0753 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.075 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.0978 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.073 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.071 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.0837 | 19.0864 | 60.0042 | 13.31 | 52.0833 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.1062 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.0813 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.0793 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.092 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.0916 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.1145 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.0896 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.0876 | 39.9279 | 60.0317 | 31.54 | 52.1003 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.0999 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.1228 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.098 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.0959 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 52.1086 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1082 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.1312 | 49.5228 | 60.013 | 43.77 | 52.1063 | 48.6264 | 60.0314 | 43.77 | 52.1043 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 52.1171 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1165 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.1395 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.1146 | 48.6422 | 60.0314 | 43.77 | 52.1126 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 52.1254 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.125 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.1478 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.123 | 48.6422 | 60.0314 | 43.77 | 52.1209 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 52.1337 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1333 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.1562 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.1313 | 48.6422 | 60.0314 | 43.77 | 52.1293 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 52.142 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1416 | 18.7813 | 59.9998 | 11.31
52.1645 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.1396 | 48.6422 | 60.0314 | 43.77 | 52.1376 | 39.9043 | 60.0317 | 31.54 | 52.1504 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1499 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.1728 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.148 | 48.6187 | 60.0314 | 43.77 | 52.1459 | 39.912 | 60.0317 | 31.54 | 52.1587 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1582 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.1812 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.1563 | 48.6187 | 60.0314 | 43.77 | 52.1543 | 39.912 | 60.0317 | 31.54 | 52.167 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1665 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.1895 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.1646 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 52.1626 | 39.912 | 60.0317 | 31.54 | 52.1754 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1748 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.1978 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.173 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 52.1709 | 39.912 | 60.0317 | 31.54 | 52.1837 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1831 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.2062 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.1813 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 52.1792 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.192 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.1917 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.2145 | 49.5228 | 60.015 | 43.77 | 52.1896 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 52.1876 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.2003 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.2228 | 49.4941 | 60.015 | 43.77 | 52.1979 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 52.1959 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.2087 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2083 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.2311 | 49.4941 | 60.015 | 43.77 | 52.2063 | 48.6651 | 60.0314 | 43.77 | 52.2042 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.217 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2166 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.2395 | 49.4941 | 60.015 | 43.77 | 52.2146 | 48.6317 | 60.0314 | 43.77 | 52.2126 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.2253 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2249 | 18.7813 | 59.9994 | 11.31
52.2478 | 49.4941 | 60.015 | 43.77 | 52.2229 | 48.6317 | 60.0314 | 43.77 | 52.2209 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.2336 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2332 | 18.7325 | 59.9994 | 11.31
52.2561 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 52.2312 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 52.2292 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.2421 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2415 | 18.7325 | 59.9994 | 11.31
52.2645 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 52.2396 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 52.2375 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.2504 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.25 | 18.7325 | 59.9994 | 11.31
52.2728 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 52.2479 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 52.2459 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.2587 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2583 | 18.7325 | 59.9994 | 11.31
52.2811 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 52.2562 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 52.2542 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.267 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2666 | 18.7325 | 59.9994 | 11.31
52.2895 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 52.2646 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 52.2625 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.2754 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2749 | 18.7325 | 59.9994 | 11.31
52.2978 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 52.2729 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 52.2708 | 39.8797 | 60.0317 | 31.54 | 52.2837 | 19.0864 | 60.0046 | 13.31 | 52.2832 | 18.7325 | 59.9994 | 11.31
52.3061 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 52.2812 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 52.2792 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.292 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.2915 | 18.7325 | 59.9994 | 11.31
52.3145 | 49.3914 | 60.015 | 43.77 | 52.2896 | 48.6317 | 60.0299 | 43.77 | 52.2875 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.3003 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.2998 | 18.7324 | 59.9994 | 11.31
52.3228 | 49.4286 | 60.015 | 43.77 | 52.2979 | 48.6104 | 60.0299 | 43.77 | 52.2958 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.3087 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3081 | 18.7324 | 59.9994 | 11.31
52.3311 | 49.4286 | 60.015 | 43.77 | 52.3062 | 48.6104 | 60.0299 | 43.77 | 52.3042 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.317 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3167 | 18.734 | 59.9994 | 11.31
52.3395 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3145 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3125 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.3253 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.325 | 18.734 | 59.9994 | 11.31
52.3478 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3229 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3208 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.3336 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3333 | 18.734 | 59.9994 | 11.31
52.3561 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3312 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3292 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.342 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3416 | 18.734 | 59.9994 | 11.31
52.3644 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3395 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3375 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.3503 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3499 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.3728 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3479 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3458 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.3586 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3582 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.3811 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3562 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3542 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.3671 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3665 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.3894 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3645 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3625 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.3754 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.375 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.3978 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3728 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3708 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.3837 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3833 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4061 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3812 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3791 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.392 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3916 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4144 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3895 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3875 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.4004 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.3999 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4228 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.3978 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.3958 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.4087 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.4082 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4311 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4062 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.4041 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.417 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.4165 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4394 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4145 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.4124 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.4253 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.4248 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4478 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4228 | 48.6509 | 60.0299 | 43.77 | 52.4208 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.4337 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.4331 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4561 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4311 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.4291 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.442 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.4417 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4644 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4395 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.4374 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.4503 | 18.9354 | 60.0046 | 13.31 | 52.45 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4727 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4478 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.4458 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.4586 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.4583 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4811 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4561 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.4541 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.467 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.4666 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4894 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4645 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.4624 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.4753 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.4749 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.4977 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4728 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.4708 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.4836 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.4832 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.5061 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4811 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.4791 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.4919 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.4915 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.5144 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4895 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.4874 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.5004 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.5 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.5227 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.4978 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.4957 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.5087 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.5083 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.5311 | 49.4286 | 60.0165 | 43.77 | 52.5061 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5041 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.517 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.5166 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.5394 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5145 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5124 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.5254 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.5249 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.5477 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5228 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5207 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.5337 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.5332 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.5561 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5311 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5291 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.542 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.5415 | 18.7324 | 59.9998 | 11.31
52.5644 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5394 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5374 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.5503 | 18.9434 | 60.0046 | 13.31 | 52.5498 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.5727 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5478 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5457 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.5587 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.5581 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.5811 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5561 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.554 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.567 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.5667 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.5894 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5644 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5624 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.5753 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.575 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.5977 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5727 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5707 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.5836 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.5833 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.606 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5811 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.579 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.592 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.5916 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.6144 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5894 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5874 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.6003 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.5999 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.6227 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.5977 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.5957 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.6086 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.6082 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.631 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.6061 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.604 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.6169 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.6165 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.6394 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.6144 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.6123 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.6254 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.625 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.6477 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.6227 | 48.6509 | 60.0286 | 43.77 | 52.6207 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.6337 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.6333 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.656 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.6311 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.629 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.642 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.6416 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.6644 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.6394 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.6373 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.6503 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.6499 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.6727 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.6477 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.6457 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.6587 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.6582 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.681 | 49.4286 | 60.0178 | 43.77 | 52.6561 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.654 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.667 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.6665 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.6894 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.6644 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.6623 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.6753 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.6748 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.6977 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.6727 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.6707 | 39.8797 | 60.0313 | 31.54 | 52.6836 | 18.9514 | 60.0046 | 13.31 | 52.6831 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.706 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.681 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.679 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.692 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.6917 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.7143 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.6893 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.6873 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.7003 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.7227 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.6977 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.6956 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.7086 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7083 | 18.7324 | 60.0002 | 11.31
52.731 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.706 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.704 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.717 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7166 | 18.7357 | 60.0002 | 11.31
52.7393 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.7143 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7123 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.7253 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7249 | 18.7357 | 60.0002 | 11.31
52.7477 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.7227 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7206 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.7336 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7332 | 18.7357 | 60.0002 | 11.31
52.756 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.731 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7289 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.7419 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7415 | 18.7357 | 60.0002 | 11.31
52.7643 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.7393 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7373 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.7504 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.75 | 18.7357 | 59.9998 | 11.31
52.7727 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.7477 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7456 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.7587 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7583 | 18.7357 | 59.9998 | 11.31
52.781 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.756 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7539 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.767 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7666 | 18.7357 | 59.9998 | 11.31
52.7893 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.7643 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7623 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.7753 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7749 | 18.7357 | 59.9998 | 11.31
52.7977 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.7727 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7706 | 39.8797 | 60.0308 | 31.54 | 52.7837 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7832 | 18.7357 | 59.9998 | 11.31
52.806 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.781 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7789 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.792 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7915 | 18.7357 | 59.9998 | 11.31
52.8143 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.7893 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7873 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8003 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.7998 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.8226 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.7977 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.7956 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8086 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.8081 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.831 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.806 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.8039 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.817 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.8167 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.8393 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8143 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.8123 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8253 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.825 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.8476 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8226 | 48.6509 | 60.0282 | 43.77 | 52.8206 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8336 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.8333 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.856 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8309 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.8289 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8419 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.8416 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.8643 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8393 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.8372 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8503 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.8499 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.8726 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8476 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.8456 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8586 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.8582 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.881 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8559 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.8539 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8669 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.8665 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.8893 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8643 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.8622 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8752 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.875 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.8976 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8726 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.8705 | 39.8705 | 60.0308 | 31.54 | 52.8837 | 18.9514 | 60.005 | 13.31 | 52.8833 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.906 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8809 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.8789 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.892 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.8916 | 18.734 | 59.9998 | 11.31
52.9143 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8893 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.8872 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9003 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.8999 | 18.7385 | 59.9998 | 11.31
52.9226 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.8976 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.8955 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9087 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9082 | 18.7385 | 59.9998 | 11.31
52.9309 | 49.4588 | 60.0182 | 43.77 | 52.9059 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.9039 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.917 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9165 | 18.6443 | 59.9998 | 11.31
52.9393 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9143 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.9122 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9253 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9248 | 18.6443 | 59.9998 | 11.31
52.9476 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9226 | 48.6509 | 60.0287 | 43.77 | 52.9205 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9336 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9331 | 18.6443 | 59.9998 | 11.31
52.9559 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9309 | 48.5621 | 60.0287 | 43.77 | 52.9289 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.942 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9417 | 18.6443 | 59.9998 | 11.31
52.9643 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9393 | 48.5621 | 60.0287 | 43.77 | 52.9372 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9503 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.95 | 18.6472 | 59.9994 | 11.31
52.9726 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9476 | 48.5621 | 60.0287 | 43.77 | 52.9455 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9586 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9583 | 18.6472 | 59.9994 | 11.31
52.9809 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9559 | 48.5621 | 60.0287 | 43.77 | 52.9538 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9669 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9666 | 18.6472 | 59.9994 | 11.31
52.9893 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9642 | 48.4489 | 60.0287 | 43.77 | 52.9622 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9753 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9749 | 18.6472 | 59.9994 | 11.31
52.9976 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9725 | 48.4489 | 60.0287 | 43.77 | 52.9705 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9836 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9832 | 18.6446 | 59.9994 | 11.31
53.0059 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9809 | 48.4489 | 60.0287 | 43.77 | 52.9788 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 52.9919 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 52.9915 | 18.6446 | 59.9994 | 11.31
53.0143 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9892 | 48.4489 | 60.0287 | 43.77 | 52.9872 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 53.0002 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0226 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 52.9975 | 48.4825 | 60.0287 | 43.77 | 52.9955 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 53.0087 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.0083 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0309 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0059 | 48.4825 | 60.0287 | 43.77 | 53.0038 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 53.017 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.0166 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0392 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0142 | 48.4825 | 60.0287 | 43.77 | 53.0121 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 53.0253 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.0249 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0476 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0225 | 48.4825 | 60.0287 | 43.77 | 53.0205 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 53.0336 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.0332 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0559 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0309 | 48.5109 | 60.0295 | 43.77 | 53.0288 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 53.042 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.0415 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0642 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0392 | 48.5109 | 60.0295 | 43.77 | 53.0371 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 53.0503 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.0498 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0726 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0475 | 48.5109 | 60.0295 | 43.77 | 53.0455 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 53.0586 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.0581 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0809 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0559 | 48.5109 | 60.0295 | 43.77 | 53.0538 | 39.8598 | 60.0304 | 31.54 | 53.0669 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.0667 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0892 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0642 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.0621 | 39.8289 | 60.0304 | 31.54 | 53.0753 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.075 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.0976 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0725 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.0704 | 39.8289 | 60.0304 | 31.54 | 53.0836 | 18.9514 | 60.0055 | 13.31 | 53.0833 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.1059 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0808 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.0788 | 39.8289 | 60.03 | 31.54 | 53.0919 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.0916 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.1142 | 49.4588 | 60.0178 | 43.77 | 53.0892 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.0871 | 39.8289 | 60.03 | 31.54 | 53.1003 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.0999 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.1226 | 49.1286 | 60.0178 | 43.77 | 53.0975 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.0954 | 39.7859 | 60.03 | 31.54 | 53.1086 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1082 | 18.6362 | 59.9994 | 11.31
53.1309 | 49.1286 | 60.0178 | 43.77 | 53.1058 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.1038 | 39.7859 | 60.03 | 31.54 | 53.1169 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1165 | 18.633 | 59.9994 | 11.31
53.1392 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1142 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.1121 | 39.7859 | 60.03 | 31.54 | 53.1252 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.125 | 18.633 | 59.9994 | 11.31
53.1475 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1225 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.1204 | 39.7859 | 60.03 | 31.54 | 53.1337 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1333 | 18.6287 | 59.9994 | 11.31
53.1559 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1308 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.1288 | 39.7523 | 60.03 | 31.54 | 53.142 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1416 | 18.6287 | 59.9994 | 11.31
53.1642 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1391 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.1371 | 39.7523 | 60.03 | 31.54 | 53.1503 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1499 | 18.6287 | 59.9986 | 11.31
53.1725 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1475 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.1454 | 39.7069 | 60.03 | 31.54 | 53.1586 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1582 | 18.6287 | 59.9986 | 11.31
53.1809 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1558 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.1537 | 39.7069 | 60.03 | 31.54 | 53.167 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1665 | 18.6287 | 59.9986 | 11.31
53.1892 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1641 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.1621 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 53.1753 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1748 | 18.6287 | 59.9986 | 11.31
53.1975 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1725 | 48.396 | 60.0295 | 43.77 | 53.1704 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 53.1836 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1831 | 18.6287 | 59.9986 | 11.31
53.2059 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1808 | 48.4297 | 60.0295 | 43.77 | 53.1787 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 53.1919 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.1917 | 18.6287 | 59.9986 | 11.31
53.2142 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1891 | 48.4297 | 60.0295 | 43.77 | 53.187 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 53.2003 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2 | 18.6287 | 59.9986 | 11.31
53.2225 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.1975 | 48.4297 | 60.0295 | 43.77 | 53.1954 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 53.2086 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2083 | 18.6287 | 59.9986 | 11.31
53.2309 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2058 | 48.4297 | 60.0295 | 43.77 | 53.2037 | 39.6977 | 60.03 | 31.54 | 53.2169 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2166 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.2392 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2141 | 48.458 | 60.0295 | 43.77 | 53.212 | 39.7141 | 60.03 | 31.54 | 53.2252 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2249 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.2475 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2224 | 48.458 | 60.0295 | 43.77 | 53.2204 | 39.7141 | 60.03 | 31.54 | 53.2336 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2332 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.2559 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2308 | 48.458 | 60.0315 | 43.77 | 53.2287 | 39.7141 | 60.03 | 31.54 | 53.2419 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2415 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.2642 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2391 | 48.458 | 60.0315 | 43.77 | 53.237 | 39.7141 | 60.03 | 31.54 | 53.2502 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.25 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.2725 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2474 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.2454 | 39.7069 | 60.03 | 31.54 | 53.2585 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2583 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.2808 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2558 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.2537 | 39.7069 | 60.03 | 31.54 | 53.267 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2666 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.2892 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2641 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.262 | 39.6981 | 60.03 | 31.54 | 53.2753 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2749 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.2975 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2724 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.2704 | 39.6981 | 60.03 | 31.54 | 53.2836 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2832 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.3058 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2807 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.2787 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.292 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2915 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.3142 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2891 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.287 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3003 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.2998 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.3225 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.2974 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.2953 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3086 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3081 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.3308 | 49.1286 | 60.0169 | 43.77 | 53.3057 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.3036 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3169 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3167 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.3392 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.314 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.312 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3253 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.325 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.3475 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.3224 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.3203 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3336 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3333 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.3558 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.3307 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.3286 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3419 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3416 | 18.6289 | 59.9986 | 11.31
53.3642 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.339 | 48.5194 | 60.0315 | 43.77 | 53.337 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3502 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3499 | 18.6289 | 59.9982 | 11.31
53.3725 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.3474 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 53.3453 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3586 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3582 | 18.6289 | 59.9982 | 11.31
53.3808 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.3557 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 53.3536 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3669 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3665 | 18.6289 | 59.9982 | 11.31
53.3891 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.364 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 53.362 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3752 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.375 | 18.6289 | 59.9982 | 11.31
53.3975 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.3724 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 53.3703 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.3835 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3833 | 18.6329 | 59.9982 | 11.31
53.4058 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.3807 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 53.3786 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.392 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3916 | 18.6329 | 59.9982 | 11.31
53.4141 | 49.1286 | 60.0149 | 43.77 | 53.389 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 53.387 | 39.6981 | 60.0284 | 31.54 | 53.4003 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.3999 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4225 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 53.3974 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 53.3953 | 39.675 | 60.0284 | 31.54 | 53.4086 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.4082 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4308 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 53.4057 | 48.5125 | 60.0315 | 43.77 | 53.4036 | 39.675 | 60.0284 | 31.54 | 53.4169 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.4165 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4391 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 53.414 | 48.5417 | 60.0315 | 43.77 | 53.412 | 39.6532 | 60.0284 | 31.54 | 53.4253 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.4248 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4475 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 53.4223 | 48.5417 | 60.0315 | 43.77 | 53.4203 | 39.6532 | 60.0284 | 31.54 | 53.4336 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.4331 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4558 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 53.4306 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.4286 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 53.4419 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.4417 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4641 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 53.439 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.4369 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 53.4502 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.45 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4725 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 53.4473 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.4453 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 53.4586 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.4583 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4808 | 49.1168 | 60.0149 | 43.77 | 53.4556 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.4536 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 53.4669 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.4666 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4891 | 49.1456 | 60.0149 | 43.77 | 53.464 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.4619 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 53.4752 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.4749 | 18.6361 | 59.9982 | 11.31
53.4975 | 49.1456 | 60.0149 | 43.77 | 53.4723 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.4702 | 39.6319 | 60.0284 | 31.54 | 53.4836 | 18.9514 | 60.0051 | 13.31 | 53.4832 | 18.6446 | 59.9982 | 11.31
53.5058 | 49.1152 | 60.0149 | 43.77 | 53.4806 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.4786 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.4919 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.4915 | 18.6446 | 59.9982 | 11.31
53.5141 | 49.1152 | 60.0149 | 43.77 | 53.489 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.4869 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5002 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5 | 18.6446 | 59.9982 | 11.31
53.5224 | 49.1152 | 60.0149 | 43.77 | 53.4973 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.4952 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5085 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5083 | 18.6446 | 59.9982 | 11.31
53.5308 | 49.1152 | 60.0149 | 43.77 | 53.5056 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.5036 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.517 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5166 | 18.6446 | 59.9982 | 11.31
53.5391 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.514 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.5119 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5253 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5249 | 18.6446 | 59.9982 | 11.31
53.5474 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5223 | 48.5027 | 60.0335 | 43.77 | 53.5202 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5336 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5332 | 18.6446 | 59.9982 | 11.31
53.5558 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5306 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.5286 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5419 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5415 | 18.6446 | 59.9982 | 11.31
53.5641 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5389 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.5369 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5503 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5498 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.5724 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5473 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.5452 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5586 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5583 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.5808 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5556 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.5536 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5669 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5667 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.5891 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5639 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.5619 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5752 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.575 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.5974 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5723 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.5702 | 39.6319 | 60.0272 | 31.54 | 53.5836 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5833 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6058 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5806 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.5785 | 39.6231 | 60.0272 | 31.54 | 53.5919 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5916 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6141 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5889 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.5869 | 39.6231 | 60.0272 | 31.54 | 53.6002 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.5999 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6224 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.5972 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.5952 | 39.6231 | 60.0272 | 31.54 | 53.6085 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6082 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6308 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.6056 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.6035 | 39.6231 | 60.0272 | 31.54 | 53.6169 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6165 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6391 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.6139 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.6118 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 53.6252 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.625 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6474 | 49.1152 | 60.0132 | 43.77 | 53.6222 | 48.5156 | 60.0335 | 43.77 | 53.6202 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 53.6335 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6333 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6558 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.6305 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.6285 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 53.6418 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6416 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6641 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.6389 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.6368 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 53.6503 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6499 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6724 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.6472 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.6452 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 53.6586 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6582 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6807 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.6555 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.6535 | 39.6032 | 60.0272 | 31.54 | 53.6669 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6665 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6891 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.6639 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.6618 | 39.5963 | 60.0272 | 31.54 | 53.6753 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6748 | 18.6446 | 59.9986 | 11.31
53.6974 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.6722 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.6702 | 39.5963 | 60.0272 | 31.54 | 53.6836 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6833 | 18.6478 | 59.9986 | 11.31
53.7057 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.6805 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.6785 | 39.5963 | 60.0263 | 31.54 | 53.6919 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.6917 | 18.6478 | 59.9986 | 11.31
53.7141 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.6889 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.6868 | 39.5963 | 60.0263 | 31.54 | 53.7002 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7 | 18.6478 | 59.9986 | 11.31
53.7224 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.6972 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.6952 | 39.6368 | 60.0263 | 31.54 | 53.7086 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7083 | 18.6478 | 59.9986 | 11.31
53.7307 | 49.103 | 60.0132 | 43.77 | 53.7055 | 48.5156 | 60.0347 | 43.77 | 53.7035 | 39.6368 | 60.0263 | 31.54 | 53.7169 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7166 | 18.6519 | 59.9986 | 11.31
53.7391 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7138 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 53.7118 | 39.6368 | 60.0263 | 31.54 | 53.7252 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7249 | 18.6519 | 59.9986 | 11.31
53.7474 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7222 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 53.7202 | 39.6368 | 60.0263 | 31.54 | 53.7335 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7332 | 18.6519 | 59.9986 | 11.31
53.7557 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7305 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 53.7285 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.7419 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7415 | 18.6519 | 59.9986 | 11.31
53.7641 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7388 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 53.7368 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.7502 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.75 | 18.6519 | 59.9994 | 11.31
53.7724 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7471 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 53.7451 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.7585 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7583 | 18.6519 | 59.9994 | 11.31
53.7807 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7555 | 48.527 | 60.0347 | 43.77 | 53.7534 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.7668 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7666 | 18.6519 | 59.9994 | 11.31
53.7891 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7638 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 53.7618 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.7753 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7749 | 18.6519 | 59.9994 | 11.31
53.7974 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7721 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 53.7701 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.7836 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7832 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8057 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7805 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 53.7784 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.7919 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7915 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8141 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7888 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 53.7868 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.8002 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.7998 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8224 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.7971 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 53.7951 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.8086 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8083 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8307 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8054 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 53.8034 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.8169 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8167 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8391 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8138 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 53.8118 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.8252 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.825 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8474 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8221 | 48.4394 | 60.0347 | 43.77 | 53.8201 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.8335 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8333 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8557 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8304 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.8284 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.8419 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8416 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.864 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8388 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.8368 | 39.628 | 60.0263 | 31.54 | 53.8502 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8499 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8724 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8471 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.8451 | 39.6175 | 60.0263 | 31.54 | 53.8585 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8582 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8807 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8554 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.8534 | 39.6175 | 60.0263 | 31.54 | 53.8669 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8665 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.889 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8638 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.8618 | 39.6175 | 60.0263 | 31.54 | 53.8752 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.875 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.8974 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8721 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.8701 | 39.6175 | 60.0263 | 31.54 | 53.8835 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8833 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.9057 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8804 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.8784 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 53.8918 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8916 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.914 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.8887 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.8867 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 53.9003 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.8999 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.9224 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.897 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.8951 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 53.9086 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9082 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.9307 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.9054 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.9034 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 53.9169 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9165 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.939 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.9137 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.9117 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 53.9252 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9248 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.9474 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.922 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.92 | 39.5859 | 60.0251 | 31.54 | 53.9336 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9333 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.9557 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.9304 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.9284 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 53.9419 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9417 | 18.6485 | 59.9994 | 11.31
53.964 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.9387 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.9367 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 53.9502 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.95 | 18.6485 | 59.9998 | 11.31
53.9724 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.947 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.945 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 53.9585 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9583 | 18.6485 | 59.9998 | 11.31
53.9807 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.9554 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.9534 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 53.9669 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9666 | 18.4941 | 59.9998 | 11.31
53.989 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.9637 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.9617 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 53.9752 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9749 | 18.4941 | 59.9998 | 11.31
53.9973 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.972 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.97 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 53.9835 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9832 | 18.4941 | 59.9998 | 11.31
54.0057 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.9803 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.9784 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 53.9918 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 53.9915 | 18.4941 | 59.9998 | 11.31
54.014 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.9887 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.9867 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 54.0002 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54 | 18.4413 | 59.9998 | 11.31
54.0223 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 53.997 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 53.995 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 54.0085 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0083 | 18.4413 | 59.9998 | 11.31
54.0307 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 54.0053 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 54.0034 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 54.0168 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0166 | 18.3596 | 59.9998 | 11.31
54.039 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 54.0137 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 54.0117 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 54.0251 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0249 | 18.3596 | 59.9998 | 11.31
54.0473 | 49.0396 | 60.012 | 43.77 | 54.022 | 48.4394 | 60.0355 | 43.77 | 54.02 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 54.0336 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0332 | 18.3627 | 59.9998 | 11.31
54.0557 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.0303 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.0284 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 54.0419 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0415 | 18.3627 | 59.9998 | 11.31
54.064 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.0387 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.0367 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 54.0502 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0498 | 18.3627 | 59.9998 | 11.31
54.0723 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.047 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.045 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 54.0586 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0583 | 18.3627 | 59.9998 | 11.31
54.0807 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.0553 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.0533 | 39.5628 | 60.0251 | 31.54 | 54.0669 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0667 | 18.3627 | 59.9998 | 11.31
54.089 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.0636 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.0616 | 39.5559 | 60.0251 | 31.54 | 54.0752 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.075 | 18.3627 | 59.9998 | 11.31
54.0973 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.0719 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.07 | 39.5559 | 60.0251 | 31.54 | 54.0835 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0833 | 18.3627 | 59.9998 | 11.31
54.1057 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.0803 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.0783 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 54.0919 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0916 | 18.3627 | 59.9998 | 11.31
54.114 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.0886 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.0866 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 54.1002 | 18.9514 | 60.0047 | 13.31 | 54.0999 | 18.3666 | 59.9998 | 11.31
54.1223 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.0969 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.095 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 54.1085 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1082 | 18.3666 | 59.9998 | 11.31
54.1307 | 48.9447 | 60.012 | 43.77 | 54.1053 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.1033 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 54.1168 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1165 | 18.3765 | 59.9998 | 11.31
54.139 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1136 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.1116 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 54.1252 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.125 | 18.3765 | 59.9998 | 11.31
54.1473 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1219 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.12 | 39.5559 | 60.0247 | 31.54 | 54.1335 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1333 | 18.3765 | 59.9998 | 11.31
54.1557 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1303 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.1283 | 39.5471 | 60.0247 | 31.54 | 54.1418 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1416 | 18.3765 | 59.9998 | 11.31
54.164 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1386 | 48.4394 | 60.0351 | 43.77 | 54.1366 | 39.5471 | 60.0247 | 31.54 | 54.1501 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1499 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.1723 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1469 | 48.4534 | 60.0351 | 43.77 | 54.145 | 39.5471 | 60.0247 | 31.54 | 54.1586 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1582 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.1806 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1552 | 48.4534 | 60.0351 | 43.77 | 54.1533 | 39.5471 | 60.0247 | 31.54 | 54.1669 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1665 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.189 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1636 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 54.1616 | 39.4858 | 60.0247 | 31.54 | 54.1752 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1748 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.1973 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1719 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 54.17 | 39.4858 | 60.0247 | 31.54 | 54.1835 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1833 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.2056 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1802 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 54.1783 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 54.1919 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.1917 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.214 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1886 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 54.1866 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 54.2002 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.2223 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.1969 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 54.1949 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 54.2085 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2083 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.2306 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2052 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 54.2033 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 54.2168 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2166 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.239 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2135 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 54.2116 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 54.2252 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2249 | 18.3765 | 60.0001 | 11.31
54.2473 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2219 | 48.3738 | 60.0351 | 43.77 | 54.2199 | 39.4613 | 60.0247 | 31.54 | 54.2335 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2332 | 18.3781 | 60.0001 | 11.31
54.2556 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2302 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.2283 | 39.4749 | 60.0247 | 31.54 | 54.2418 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2415 | 18.3781 | 60.0001 | 11.31
54.264 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2385 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.2366 | 39.4749 | 60.0247 | 31.54 | 54.2502 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.25 | 18.3781 | 60.0001 | 11.31
54.2723 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2468 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.2449 | 39.4749 | 60.0247 | 31.54 | 54.2585 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2583 | 18.3781 | 60.0001 | 11.31
54.2806 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2552 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.2532 | 39.4749 | 60.0247 | 31.54 | 54.2668 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2666 | 18.3781 | 60.0001 | 11.31
54.289 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2635 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.2616 | 39.4522 | 60.0247 | 31.54 | 54.2751 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2749 | 18.3781 | 60.0001 | 11.31
54.2973 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2718 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.2699 | 39.4522 | 60.0247 | 31.54 | 54.2836 | 18.9514 | 60.0048 | 13.31 | 54.2832 | 18.3781 | 60.0001 | 11.31
54.3056 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2802 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.2782 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 54.2919 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 54.2915 | 18.3781 | 60.0001 | 11.31
54.3139 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2885 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.2866 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 54.3002 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 54.2998 | 18.3748 | 60.0001 | 11.31
54.3223 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.2968 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.2949 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 54.3085 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 54.3083 | 18.3748 | 60.0001 | 11.31
54.3306 | 48.9447 | 60.0129 | 43.77 | 54.3052 | 48.3738 | 60.0335 | 43.77 | 54.3032 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 54.3169 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 54.3167 | 18.3703 | 60.0001 | 11.31
54.3389 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3135 | 48.3569 | 60.0335 | 43.77 | 54.3116 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 54.3252 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 54.325 | 18.3703 | 60.0001 | 11.31
54.3473 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3218 | 48.3569 | 60.0335 | 43.77 | 54.3199 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 54.3335 | 18.7815 | 60.0052 | 13.31 | 54.3333 | 18.3734 | 60.0001 | 11.31
54.3556 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3302 | 48.3227 | 60.0335 | 43.77 | 54.3282 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 54.3418 | 18.7975 | 60.0052 | 13.31 | 54.3416 | 18.3734 | 60.0001 | 11.31
54.3639 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3385 | 48.3227 | 60.0335 | 43.77 | 54.3365 | 39.4522 | 60.0234 | 31.54 | 54.3502 | 18.7975 | 60.0052 | 13.31 | 54.3499 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.3723 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3468 | 48.3227 | 60.0335 | 43.77 | 54.3449 | 39.421 | 60.0234 | 31.54 | 54.3585 | 18.7975 | 60.0052 | 13.31 | 54.3582 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.3806 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3551 | 48.3227 | 60.0335 | 43.77 | 54.3532 | 39.421 | 60.0234 | 31.54 | 54.3668 | 18.7975 | 60.0052 | 13.31 | 54.3665 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.3889 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3634 | 48.269 | 60.0335 | 43.77 | 54.3615 | 39.4142 | 60.0234 | 31.54 | 54.3751 | 18.8416 | 60.0052 | 13.31 | 54.375 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.3973 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3718 | 48.269 | 60.0335 | 43.77 | 54.3699 | 39.4142 | 60.0234 | 31.54 | 54.3835 | 18.8416 | 60.0052 | 13.31 | 54.3833 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.4056 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3801 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 54.3782 | 39.4142 | 60.0234 | 31.54 | 54.3918 | 18.8416 | 60.0052 | 13.31 | 54.3916 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.4139 | 48.9561 | 60.0145 | 43.77 | 54.3884 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 54.3865 | 39.4142 | 60.0234 | 31.54 | 54.4001 | 18.8416 | 60.0052 | 13.31 | 54.3999 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.4223 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 54.3968 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 54.3949 | 39.4142 | 60.0235 | 31.54 | 54.4084 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.4082 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.4306 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 54.4051 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 54.4032 | 39.4142 | 60.0235 | 31.54 | 54.4169 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.4165 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.4389 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 54.4134 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 54.4115 | 39.4142 | 60.0235 | 31.54 | 54.4252 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.4248 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.4473 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 54.4218 | 48.3496 | 60.0335 | 43.77 | 54.4199 | 39.4142 | 60.0235 | 31.54 | 54.4335 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.4333 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.4556 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 54.4301 | 48.3157 | 60.0314 | 43.77 | 54.4282 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 54.4419 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.4417 | 18.3734 | 60.0009 | 11.31
54.4639 | 49.0376 | 60.0145 | 43.77 | 54.4384 | 48.3157 | 60.0314 | 43.77 | 54.4365 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 54.4502 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.45 | 18.3798 | 60.0009 | 11.31
54.4722 | 48.9295 | 60.0145 | 43.77 | 54.4467 | 48.3157 | 60.0314 | 43.77 | 54.4448 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 54.4585 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.4583 | 18.3798 | 60.0009 | 11.31
54.4806 | 48.9295 | 60.0145 | 43.77 | 54.4551 | 48.3157 | 60.0314 | 43.77 | 54.4532 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 54.4668 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.4666 | 18.3798 | 60.0009 | 11.31
54.4889 | 48.9295 | 60.0145 | 43.77 | 54.4634 | 48.3036 | 60.0314 | 43.77 | 54.4615 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 54.4752 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.4749 | 18.3798 | 60.0009 | 11.31
54.4972 | 48.9295 | 60.0145 | 43.77 | 54.4717 | 48.3036 | 60.0314 | 43.77 | 54.4698 | 39.4141 | 60.0235 | 31.54 | 54.4835 | 18.7133 | 60.0052 | 13.31 | 54.4832 | 18.3798 | 60.0009 | 11.31
54.5056 | 49.0014 | 60.0145 | 43.77 | 54.4801 | 48.3036 | 60.0314 | 43.77 | 54.4781 | 39.4141 | 60.0231 | 31.54 | 54.4918 | 18.7334 | 60.0065 | 13.31 | 54.4915 | 18.3798 | 60.0009 | 11.31
54.5139 | 49.0014 | 60.0145 | 43.77 | 54.4884 | 48.3036 | 60.0314 | 43.77 | 54.4865 | 39.4141 | 60.0231 | 31.54 | 54.5001 | 18.7334 | 60.0065 | 13.31 | 54.5 | 18.377 | 60.0009 | 11.31
54.5222 | 48.9503 | 60.0145 | 43.77 | 54.4967 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 54.4948 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5085 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5083 | 18.377 | 60.0009 | 11.31
54.5306 | 48.9503 | 60.0145 | 43.77 | 54.5051 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 54.5031 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5168 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5166 | 18.377 | 60.0009 | 11.31
54.5389 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.5134 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 54.5115 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5251 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5249 | 18.377 | 60.0009 | 11.31
54.5472 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.5217 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 54.5198 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5334 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5332 | 18.377 | 60.0009 | 11.31
54.5556 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.53 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 54.5281 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5419 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5415 | 18.377 | 60.0009 | 11.31
54.5639 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.5384 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 54.5365 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5502 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5498 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.5722 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.5467 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 54.5448 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5585 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5583 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.5806 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.555 | 48.4 | 60.0314 | 43.77 | 54.5531 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5668 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5667 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.5889 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.5633 | 48.3837 | 60.0314 | 43.77 | 54.5615 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5752 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.575 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.5972 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.5717 | 48.3837 | 60.0314 | 43.77 | 54.5698 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5835 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5833 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.6055 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.58 | 48.3837 | 60.0314 | 43.77 | 54.5781 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.5918 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5916 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.6139 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.5883 | 48.3837 | 60.0314 | 43.77 | 54.5865 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.6001 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.5999 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.6222 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.5967 | 48.3554 | 60.0314 | 43.77 | 54.5948 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.6085 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.6082 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.6305 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.605 | 48.3554 | 60.0314 | 43.77 | 54.6031 | 39.4142 | 60.0231 | 31.54 | 54.6168 | 18.7693 | 60.0065 | 13.31 | 54.6165 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.6389 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.6133 | 48.3554 | 60.0314 | 43.77 | 54.6115 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 54.6251 | 18.7816 | 60.0065 | 13.31 | 54.625 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.6472 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.6217 | 48.3554 | 60.0314 | 43.77 | 54.6198 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 54.6335 | 18.7816 | 60.0065 | 13.31 | 54.6333 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.6555 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.63 | 48.3818 | 60.029 | 43.77 | 54.6281 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 54.6418 | 18.7816 | 60.0065 | 13.31 | 54.6416 | 18.377 | 60.0021 | 11.31
54.6639 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.6383 | 48.3818 | 60.029 | 43.77 | 54.6364 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 54.6501 | 18.7816 | 60.0065 | 13.31 | 54.6499 | 18.3754 | 60.0021 | 11.31
54.6722 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.6467 | 48.3818 | 60.029 | 43.77 | 54.6448 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 54.6584 | 18.8089 | 60.0065 | 13.31 | 54.6582 | 18.3754 | 60.0021 | 11.31
54.6805 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.655 | 48.3818 | 60.029 | 43.77 | 54.6531 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 54.6669 | 18.8089 | 60.0065 | 13.31 | 54.6665 | 18.3754 | 60.0021 | 11.31
54.6889 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.6633 | 48.3485 | 60.029 | 43.77 | 54.6614 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 54.6752 | 18.8338 | 60.0065 | 13.31 | 54.6748 | 18.3754 | 60.0021 | 11.31
54.6972 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.6716 | 48.3485 | 60.029 | 43.77 | 54.6697 | 39.4058 | 60.0231 | 31.54 | 54.6835 | 18.8338 | 60.0065 | 13.31 | 54.6831 | 18.3751 | 60.0021 | 11.31
54.7055 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.6799 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 54.6781 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.6918 | 18.8338 | 60.0082 | 13.31 | 54.6917 | 18.3751 | 60.0021 | 11.31
54.7139 | 48.9503 | 60.0157 | 43.77 | 54.6883 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 54.6864 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7002 | 18.8338 | 60.0082 | 13.31 | 54.7 | 18.3751 | 60.0021 | 11.31
54.7222 | 48.848 | 60.0157 | 43.77 | 54.6966 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 54.6947 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7085 | 18.8338 | 60.0082 | 13.31 | 54.7083 | 18.3751 | 60.0021 | 11.31
54.7305 | 48.848 | 60.0157 | 43.77 | 54.7049 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 54.7031 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7168 | 18.8338 | 60.0082 | 13.31 | 54.7166 | 18.3783 | 60.0021 | 11.31
54.7388 | 48.848 | 60.0182 | 43.77 | 54.7133 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 54.7114 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7251 | 18.8538 | 60.0082 | 13.31 | 54.7249 | 18.3783 | 60.0021 | 11.31
54.7472 | 48.848 | 60.0182 | 43.77 | 54.7216 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 54.7197 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7335 | 18.8538 | 60.0082 | 13.31 | 54.7332 | 18.3783 | 60.0021 | 11.31
54.7555 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.7299 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 54.7281 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7418 | 18.8538 | 60.0082 | 13.31 | 54.7415 | 18.3783 | 60.0021 | 11.31
54.7638 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.7383 | 48.2725 | 60.029 | 43.77 | 54.7364 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7501 | 18.8538 | 60.0082 | 13.31 | 54.75 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.7722 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.7466 | 48.2289 | 60.029 | 43.77 | 54.7447 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7584 | 18.8732 | 60.0082 | 13.31 | 54.7583 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.7805 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.7549 | 48.2289 | 60.029 | 43.77 | 54.7531 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7668 | 18.8732 | 60.0082 | 13.31 | 54.7666 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.7888 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.7633 | 48.2545 | 60.029 | 43.77 | 54.7614 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7751 | 18.8732 | 60.0082 | 13.31 | 54.7749 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.7972 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.7716 | 48.2545 | 60.029 | 43.77 | 54.7697 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7834 | 18.8732 | 60.0082 | 13.31 | 54.7832 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.8055 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.7799 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 54.778 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.7917 | 18.8895 | 60.0082 | 13.31 | 54.7915 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.8138 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.7883 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 54.7864 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8002 | 18.8895 | 60.0082 | 13.31 | 54.7998 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.8222 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.7966 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 54.7947 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8085 | 18.8895 | 60.0082 | 13.31 | 54.8081 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.8305 | 48.9054 | 60.0182 | 43.77 | 54.8049 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 54.803 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8168 | 18.8895 | 60.0082 | 13.31 | 54.8167 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.8388 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8132 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 54.8114 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8251 | 18.9136 | 60.0082 | 13.31 | 54.825 | 18.3783 | 60.0026 | 11.31
54.8471 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8215 | 48.2218 | 60.029 | 43.77 | 54.8197 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8335 | 18.9136 | 60.0082 | 13.31 | 54.8333 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.8555 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8299 | 48.2218 | 60.0258 | 43.77 | 54.828 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8418 | 18.9374 | 60.0082 | 13.31 | 54.8416 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.8638 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8382 | 48.2218 | 60.0258 | 43.77 | 54.8364 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8501 | 18.9374 | 60.0082 | 13.31 | 54.8499 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.8721 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8465 | 48.2218 | 60.0258 | 43.77 | 54.8447 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8584 | 18.9374 | 60.0082 | 13.31 | 54.8582 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.8805 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8549 | 48.2218 | 60.0258 | 43.77 | 54.853 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8668 | 18.9374 | 60.0082 | 13.31 | 54.8665 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.8888 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8632 | 48.1787 | 60.0258 | 43.77 | 54.8614 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8751 | 18.9623 | 60.0082 | 13.31 | 54.875 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.8971 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8715 | 48.1787 | 60.0258 | 43.77 | 54.8697 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8834 | 18.9623 | 60.0082 | 13.31 | 54.8833 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.9055 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8799 | 48.1787 | 60.0258 | 43.77 | 54.878 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.8918 | 18.9823 | 60.0112 | 13.31 | 54.8916 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.9138 | 48.8789 | 60.0182 | 43.77 | 54.8882 | 48.1787 | 60.0258 | 43.77 | 54.8864 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9001 | 18.9823 | 60.0112 | 13.31 | 54.8999 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.9221 | 48.9198 | 60.0182 | 43.77 | 54.8965 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.8947 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9084 | 18.9938 | 60.0112 | 13.31 | 54.9082 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.9305 | 48.9198 | 60.0182 | 43.77 | 54.9049 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.903 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9167 | 18.9938 | 60.0112 | 13.31 | 54.9165 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.9388 | 48.9198 | 60.0202 | 43.77 | 54.9132 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.9113 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9252 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 54.9248 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.9471 | 48.9198 | 60.0202 | 43.77 | 54.9215 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.9196 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9335 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 54.9331 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.9554 | 48.9198 | 60.0202 | 43.77 | 54.9299 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.928 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9418 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 54.9417 | 18.3824 | 60.0026 | 11.31
54.9638 | 48.9198 | 60.0202 | 43.77 | 54.9382 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.9363 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9501 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 54.95 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
54.9721 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 54.9465 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.9446 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9585 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 54.9583 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
54.9804 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 54.9548 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.953 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9668 | 18.8869 | 60.0112 | 13.31 | 54.9666 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
54.9888 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 54.9632 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.9613 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9751 | 18.6256 | 60.0112 | 13.31 | 54.9749 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
54.9971 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 54.9715 | 48.2259 | 60.0258 | 43.77 | 54.9696 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9834 | 18.6256 | 60.0112 | 13.31 | 54.9832 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
55.0054 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 54.9798 | 48.1834 | 60.0258 | 43.77 | 54.978 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 54.9918 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 54.9915 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
55.0138 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 54.9881 | 48.1834 | 60.0258 | 43.77 | 54.9863 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 55.0001 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 55 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
55.0221 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 54.9965 | 48.1927 | 60.0258 | 43.77 | 54.9946 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 55.0084 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 55.0083 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
55.0304 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0048 | 48.1927 | 60.0258 | 43.77 | 55.003 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 55.0167 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 55.0166 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
55.0387 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0131 | 48.1927 | 60.0258 | 43.77 | 55.0113 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 55.0251 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 55.0249 | 18.3824 | 60.0034 | 11.31
55.0471 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0215 | 48.1927 | 60.0258 | 43.77 | 55.0196 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 55.0334 | 18.6785 | 60.0112 | 13.31 | 55.0332 | 18.3793 | 60.0034 | 11.31
55.0554 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0298 | 48.1433 | 60.0233 | 43.77 | 55.028 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 55.0417 | 18.699 | 60.0112 | 13.31 | 55.0415 | 18.3793 | 60.0034 | 11.31
55.0637 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0381 | 48.1433 | 60.0233 | 43.77 | 55.0363 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 55.05 | 18.699 | 60.0112 | 13.31 | 55.0498 | 18.3793 | 60.0034 | 11.31
55.0721 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0465 | 48.1433 | 60.0233 | 43.77 | 55.0446 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 55.0585 | 18.699 | 60.0112 | 13.31 | 55.0581 | 18.3793 | 60.0034 | 11.31
55.0804 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0548 | 48.1433 | 60.0233 | 43.77 | 55.0529 | 39.4058 | 60.0222 | 31.54 | 55.0668 | 18.699 | 60.0112 | 13.31 | 55.0667 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.0887 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0631 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 55.0613 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 55.0751 | 18.7439 | 60.0112 | 13.31 | 55.075 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.0971 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0715 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 55.0696 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 55.0834 | 18.7439 | 60.0112 | 13.31 | 55.0833 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.1054 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0798 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 55.0779 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 55.0918 | 18.7439 | 60.0146 | 13.31 | 55.0916 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.1137 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0881 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 55.0863 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 55.1001 | 18.7439 | 60.0146 | 13.31 | 55.0999 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.1221 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.0965 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 55.0946 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 55.1084 | 18.7439 | 60.0146 | 13.31 | 55.1082 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.1304 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.1048 | 48.127 | 60.0233 | 43.77 | 55.1029 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 55.1167 | 18.7439 | 60.0146 | 13.31 | 55.1165 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.1387 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1131 | 48.1691 | 60.0233 | 43.77 | 55.1113 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 55.1251 | 18.7644 | 60.0146 | 13.31 | 55.1248 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.147 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1214 | 48.1691 | 60.0233 | 43.77 | 55.1196 | 39.4057 | 60.0222 | 31.54 | 55.1334 | 18.7644 | 60.0146 | 13.31 | 55.1333 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.1554 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1298 | 48.1691 | 60.0233 | 43.77 | 55.1279 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 55.1417 | 18.7644 | 60.0146 | 13.31 | 55.1416 | 18.3768 | 60.0034 | 11.31
55.1637 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1381 | 48.1691 | 60.0233 | 43.77 | 55.1362 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 55.15 | 18.7644 | 60.0146 | 13.31 | 55.1499 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.172 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1464 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.1446 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 55.1584 | 18.7882 | 60.0146 | 13.31 | 55.1582 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.1804 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1547 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.1529 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 55.1667 | 18.7882 | 60.0146 | 13.31 | 55.1665 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.1887 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1631 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.1612 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 55.175 | 18.7882 | 60.0146 | 13.31 | 55.1748 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.197 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1714 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.1696 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 55.1833 | 18.7882 | 60.0146 | 13.31 | 55.1831 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.2054 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1797 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.1779 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 55.1918 | 18.8138 | 60.0146 | 13.31 | 55.1917 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.2137 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1881 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.1862 | 39.3953 | 60.0222 | 31.54 | 55.2001 | 18.8138 | 60.0146 | 13.31 | 55.2 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.222 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.1964 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.1945 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.2084 | 18.8343 | 60.0146 | 13.31 | 55.2083 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.2304 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2047 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.2029 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.2167 | 18.8343 | 60.0146 | 13.31 | 55.2166 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.2387 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2131 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.2112 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.2251 | 18.8343 | 60.0146 | 13.31 | 55.2249 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.247 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2214 | 48.1506 | 60.0233 | 43.77 | 55.2195 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.2334 | 18.8343 | 60.0146 | 13.31 | 55.2332 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.2553 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2297 | 48.1506 | 60.0217 | 43.77 | 55.2279 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.2417 | 18.8537 | 60.0146 | 13.31 | 55.2415 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.2637 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2381 | 48.1506 | 60.0217 | 43.77 | 55.2362 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.25 | 18.8537 | 60.0146 | 13.31 | 55.2498 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.272 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2464 | 48.1506 | 60.0217 | 43.77 | 55.2445 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.2584 | 18.5794 | 60.0146 | 13.31 | 55.2583 | 18.3729 | 60.0025 | 11.31
55.2803 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2547 | 48.1506 | 60.0217 | 43.77 | 55.2529 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.2667 | 18.5794 | 60.0146 | 13.31 | 55.2666 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.2887 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.263 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.2612 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.275 | 18.6178 | 60.0146 | 13.31 | 55.2749 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.297 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2714 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.2695 | 39.33 | 60.0222 | 31.54 | 55.2833 | 18.6178 | 60.0146 | 13.31 | 55.2832 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.3053 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2797 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.2779 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.2917 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 55.2915 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.3137 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.288 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.2862 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 55.2998 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.322 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.2964 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.2945 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3083 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 55.3081 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.3303 | 48.9488 | 60.0211 | 43.77 | 55.3047 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3029 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3167 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 55.3167 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.3386 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.313 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3112 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3251 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 55.325 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.347 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.3214 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3195 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3334 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 55.3333 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.3553 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.3297 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3279 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3417 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 55.3416 | 18.3757 | 60.0025 | 11.31
55.3636 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.338 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3362 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.35 | 18.6298 | 60.0175 | 13.31 | 55.3499 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.372 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.3464 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3445 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3584 | 18.6502 | 60.0175 | 13.31 | 55.3582 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.3803 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.3547 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3528 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3667 | 18.6502 | 60.0175 | 13.31 | 55.3665 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.3886 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.363 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3612 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.375 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 55.3748 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.397 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.3713 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3695 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3833 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 55.3833 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.4053 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.3797 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3778 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.3917 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 55.3916 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.4136 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.388 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3861 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.4 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 55.3999 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.422 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.3963 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.3945 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.4083 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 55.4082 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.4303 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.4046 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4028 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.4166 | 18.6873 | 60.0175 | 13.31 | 55.4165 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.4386 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.413 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4111 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.425 | 18.7078 | 60.0175 | 13.31 | 55.4248 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.4469 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.4213 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4195 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.4333 | 18.7078 | 60.0175 | 13.31 | 55.4331 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.4553 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.4296 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4278 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.4417 | 18.7614 | 60.0175 | 13.31 | 55.4414 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.4636 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.438 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4361 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.45 | 18.7614 | 60.0175 | 13.31 | 55.45 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.4719 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.4463 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4445 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.4584 | 18.5667 | 60.0175 | 13.31 | 55.4583 | 18.3732 | 60.0018 | 11.31
55.4803 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.4546 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4528 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.4667 | 18.5667 | 60.0175 | 13.31 | 55.4666 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.4886 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.463 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4611 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.475 | 18.5667 | 60.0175 | 13.31 | 55.4749 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.4969 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.4713 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4695 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.4833 | 18.5667 | 60.0175 | 13.31 | 55.4832 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.5053 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.4796 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4778 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.4917 | 18.5803 | 60.0214 | 13.31 | 55.4915 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.5136 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.488 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4861 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5 | 18.5803 | 60.0214 | 13.31 | 55.4998 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.5219 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.4963 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.4944 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5083 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 55.5083 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.5302 | 48.9488 | 60.0214 | 43.77 | 55.5046 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.5028 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5166 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 55.5166 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.5386 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.513 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.5111 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5249 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 55.5249 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.5469 | 48.9488 | 60.0202 | 43.77 | 55.5213 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.5194 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5333 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 55.5332 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.5552 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.5296 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.5278 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5416 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 55.5415 | 18.3778 | 60.0018 | 11.31
55.5636 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.5379 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.5361 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5499 | 18.6173 | 60.0214 | 13.31 | 55.5498 | 18.3746 | 60.0014 | 11.31
55.5719 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.5463 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.5444 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5582 | 18.6384 | 60.0214 | 13.31 | 55.5581 | 18.3746 | 60.0014 | 11.31
55.5802 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.5546 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.5528 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5667 | 18.6384 | 60.0214 | 13.31 | 55.5664 | 18.3746 | 60.0014 | 11.31
55.5886 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.5629 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.5611 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.575 | 18.6384 | 60.0214 | 13.31 | 55.575 | 18.3746 | 60.0014 | 11.31
55.5969 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.5713 | 48.1508 | 60.0217 | 43.77 | 55.5694 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5833 | 18.6384 | 60.0214 | 13.31 | 55.5833 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6052 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.5796 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 55.5778 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.5916 | 18.6584 | 60.0214 | 13.31 | 55.5916 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6136 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.5879 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 55.5861 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6 | 18.6584 | 60.0214 | 13.31 | 55.5999 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6219 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.5963 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 55.5944 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6083 | 18.6755 | 60.0214 | 13.31 | 55.6082 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6302 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.6046 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 55.6028 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6166 | 18.6755 | 60.0214 | 13.31 | 55.6165 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6385 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.6129 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 55.6111 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6249 | 18.6935 | 60.0214 | 13.31 | 55.6248 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6469 | 48.9621 | 60.0202 | 43.77 | 55.6213 | 48.2097 | 60.0217 | 43.77 | 55.6194 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6333 | 18.6935 | 60.0214 | 13.31 | 55.6333 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6552 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 55.6296 | 48.2097 | 60.0229 | 43.77 | 55.6277 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6416 | 18.6935 | 60.0214 | 13.31 | 55.6416 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6635 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 55.6379 | 48.2097 | 60.0229 | 43.77 | 55.636 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6499 | 18.6935 | 60.0214 | 13.31 | 55.6499 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6719 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 55.6462 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.6444 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6582 | 18.7176 | 60.0214 | 13.31 | 55.6582 | 18.3639 | 60.0014 | 11.31
55.6802 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 55.6546 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.6527 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6666 | 18.7176 | 60.0214 | 13.31 | 55.6665 | 18.3607 | 60.0014 | 11.31
55.6885 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 55.6629 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.661 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6749 | 18.7432 | 60.0214 | 13.31 | 55.6748 | 18.3607 | 60.0014 | 11.31
55.6969 | 48.9486 | 60.0202 | 43.77 | 55.6712 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.6694 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6832 | 18.7432 | 60.0214 | 13.31 | 55.6831 | 18.3607 | 60.0014 | 11.31
55.7052 | 48.8645 | 60.0202 | 43.77 | 55.6796 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.6777 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.6915 | 18.7643 | 60.0249 | 13.31 | 55.6914 | 18.3607 | 60.0014 | 11.31
55.7135 | 48.8645 | 60.0202 | 43.77 | 55.6879 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.686 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7 | 18.7643 | 60.0249 | 13.31 | 55.7 | 18.3653 | 60.0014 | 11.31
55.7218 | 48.8927 | 60.0202 | 43.77 | 55.6962 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.6944 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7083 | 18.5209 | 60.0249 | 13.31 | 55.7083 | 18.3653 | 60.0014 | 11.31
55.7302 | 48.8927 | 60.0202 | 43.77 | 55.7045 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.7027 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7166 | 18.5209 | 60.0249 | 13.31 | 55.7166 | 18.3628 | 60.0014 | 11.31
55.7385 | 48.8927 | 60.0181 | 43.77 | 55.7129 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.711 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7249 | 18.5209 | 60.0249 | 13.31 | 55.7249 | 18.3628 | 60.0014 | 11.31
55.7468 | 48.8927 | 60.0181 | 43.77 | 55.7212 | 48.1867 | 60.0229 | 43.77 | 55.7194 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7333 | 18.5209 | 60.0249 | 13.31 | 55.7332 | 18.3502 | 60.0014 | 11.31
55.7552 | 48.8927 | 60.0181 | 43.77 | 55.7295 | 48.219 | 60.0229 | 43.77 | 55.7277 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7416 | 18.5385 | 60.0249 | 13.31 | 55.7415 | 18.3502 | 60.0014 | 11.31
55.7635 | 48.8927 | 60.0181 | 43.77 | 55.7379 | 48.219 | 60.0229 | 43.77 | 55.736 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7499 | 18.5385 | 60.0249 | 13.31 | 55.7498 | 18.3502 | 60.0002 | 11.31
55.7718 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.7462 | 48.1207 | 60.0229 | 43.77 | 55.7444 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7582 | 18.555 | 60.0249 | 13.31 | 55.7583 | 18.3502 | 60.0002 | 11.31
55.7802 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.7545 | 48.1207 | 60.0229 | 43.77 | 55.7527 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7665 | 18.555 | 60.0249 | 13.31 | 55.7666 | 18.3502 | 60.0002 | 11.31
55.7885 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.7629 | 48.101 | 60.0229 | 43.77 | 55.761 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7749 | 18.3589 | 60.0249 | 13.31 | 55.7749 | 18.3502 | 60.0002 | 11.31
55.7968 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.7712 | 48.101 | 60.0229 | 43.77 | 55.7693 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7832 | 18.3589 | 60.0249 | 13.31 | 55.7832 | 18.3502 | 60.0002 | 11.31
55.8052 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.7795 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 55.7777 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7915 | 18.3794 | 60.0249 | 13.31 | 55.7915 | 18.3502 | 60.0002 | 11.31
55.8135 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.7879 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 55.786 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.7998 | 18.3794 | 60.0249 | 13.31 | 55.7998 | 18.3472 | 60.0002 | 11.31
55.8218 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.7962 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 55.7943 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8082 | 18.3794 | 60.0249 | 13.31 | 55.8081 | 18.3472 | 60.0002 | 11.31
55.8301 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.8045 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 55.8027 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8165 | 18.3794 | 60.0249 | 13.31 | 55.8164 | 18.3472 | 60.0002 | 11.31
55.8385 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.8129 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 55.811 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8248 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 55.825 | 18.3472 | 60.0002 | 11.31
55.8468 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.8212 | 48.1749 | 60.0229 | 43.77 | 55.8193 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8331 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 55.8333 | 18.3433 | 60.0002 | 11.31
55.8551 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.8295 | 48.1749 | 60.0254 | 43.77 | 55.8277 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8416 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 55.8416 | 18.3433 | 60.0002 | 11.31
55.8635 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.8378 | 48.1749 | 60.0254 | 43.77 | 55.836 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8499 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 55.8499 | 18.3409 | 60.0002 | 11.31
55.8718 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.8462 | 48.2078 | 60.0254 | 43.77 | 55.8443 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8582 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 55.8582 | 18.3409 | 60.0002 | 11.31
55.8801 | 48.7881 | 60.0181 | 43.77 | 55.8545 | 48.2078 | 60.0254 | 43.77 | 55.8527 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8665 | 18.4105 | 60.0249 | 13.31 | 55.8665 | 18.3409 | 60.0002 | 11.31
55.8885 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 55.8628 | 48.0456 | 60.0254 | 43.77 | 55.861 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8749 | 18.431 | 60.0249 | 13.31 | 55.8748 | 18.3409 | 60.0002 | 11.31
55.8968 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 55.8711 | 48.0456 | 60.0254 | 43.77 | 55.8693 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8832 | 18.431 | 60.0249 | 13.31 | 55.8833 | 18.3409 | 60.0002 | 11.31
55.9051 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 55.8795 | 48.0456 | 60.0254 | 43.77 | 55.8777 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8915 | 18.4489 | 60.0287 | 13.31 | 55.8916 | 18.3409 | 60.0002 | 11.31
55.9135 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 55.8878 | 48.0456 | 60.0254 | 43.77 | 55.886 | 39.33 | 60.0218 | 31.54 | 55.8998 | 18.4489 | 60.0287 | 13.31 | 55.8999 | 18.3409 | 60.0002 | 11.31
55.9218 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 55.8961 | 48.0453 | 60.0254 | 43.77 | 55.8943 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 55.9082 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 55.9082 | 18.3409 | 60.0002 | 11.31
55.9301 | 48.8917 | 60.0181 | 43.77 | 55.9045 | 48.0453 | 60.0254 | 43.77 | 55.9026 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 55.9165 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 55.9165 | 18.3378 | 60.0002 | 11.31
55.9384 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 55.9128 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 55.9109 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 55.9248 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 55.9248 | 18.3378 | 60.0002 | 11.31
55.9468 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 55.9211 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 55.9193 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 55.9331 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 55.9331 | 18.3378 | 60.0002 | 11.31
55.9551 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 55.9295 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 55.9276 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 55.9414 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 55.9414 | 18.3378 | 60.0002 | 11.31
55.9634 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 55.9378 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 55.9359 | 39.3215 | 60.0218 | 31.54 | 55.9498 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 55.95 | 18.3378 | 59.999 | 11.31
55.9718 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 55.9461 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 55.9443 | 39.3148 | 60.0218 | 31.54 | 55.9581 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 55.9583 | 18.3378 | 59.999 | 11.31
55.9801 | 48.8917 | 60.0153 | 43.77 | 55.9545 | 48.0732 | 60.0254 | 43.77 | 55.9526 | 39.3148 | 60.0218 | 31.54 | 55.9664 | 18.47 | 60.0287 | 13.31 | 55.9666 | 18.1623 | 59.999 | 11.31
55.9884 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 55.9628 | 48.0893 | 60.0254 | 43.77 | 55.9609 | 39.3148 | 60.0218 | 31.54 | 55.9747 | 18.4905 | 60.0287 | 13.31 | 55.9749 | 18.1623 | 59.999 | 11.31
55.9968 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 55.9711 | 48.0893 | 60.0254 | 43.77 | 55.9693 | 39.3148 | 60.0218 | 31.54 | 55.9832 | 18.4905 | 60.0287 | 13.31 | 55.9832 | 18.1623 | 59.999 | 11.31
56.0051 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 55.9794 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 55.9776 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 55.9915 | 18.4905 | 60.0287 | 13.31 | 55.9915 | 18.1623 | 59.999 | 11.31
56.0134 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 55.9878 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 55.9859 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 55.9998 | 18.4905 | 60.0287 | 13.31 | 55.9998 | 18.1623 | 59.999 | 11.31
56.0218 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 55.9961 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 55.9943 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 56.0081 | 18.508 | 60.0287 | 13.31 | 56.0083 | 18.1623 | 59.999 | 11.31
56.0301 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 56.0044 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 56.0026 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 56.0165 | 18.508 | 60.0287 | 13.31 | 56.0166 | 18.1652 | 59.999 | 11.31
56.0384 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 56.0128 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 56.0109 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 56.0248 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 56.0249 | 18.1652 | 59.999 | 11.31
56.0468 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 56.0211 | 47.9923 | 60.0254 | 43.77 | 56.0193 | 39.2823 | 60.0218 | 31.54 | 56.0331 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 56.0332 | 18.1652 | 59.999 | 11.31
56.0551 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 56.0294 | 48.0201 | 60.0282 | 43.77 | 56.0276 | 39.2738 | 60.0218 | 31.54 | 56.0414 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 56.0415 | 18.1652 | 59.999 | 11.31
56.0634 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 56.0377 | 48.0201 | 60.0282 | 43.77 | 56.0359 | 39.2738 | 60.0218 | 31.54 | 56.0498 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 56.0498 | 18.1652 | 59.999 | 11.31
56.0717 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 56.0461 | 47.9739 | 60.0282 | 43.77 | 56.0443 | 39.2329 | 60.0218 | 31.54 | 56.0581 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 56.0581 | 18.1652 | 59.999 | 11.31
56.0801 | 48.8323 | 60.0153 | 43.77 | 56.0544 | 47.9739 | 60.0282 | 43.77 | 56.0526 | 39.2329 | 60.0218 | 31.54 | 56.0664 | 18.5216 | 60.0287 | 13.31 | 56.0664 | 18.1652 | 59.999 | 11.31
56.0884 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 56.0627 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 56.0609 | 39.2329 | 60.0218 | 31.54 | 56.0747 | 18.5339 | 60.0287 | 13.31 | 56.075 | 18.1652 | 59.999 | 11.31
56.0967 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 56.0711 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 56.0692 | 39.2329 | 60.0218 | 31.54 | 56.083 | 18.5339 | 60.0287 | 13.31 | 56.0833 | 18.1633 | 59.999 | 11.31
56.1051 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 56.0794 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 56.0776 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.0914 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 56.0916 | 18.1633 | 59.999 | 11.31
56.1134 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 56.0877 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 56.0859 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.0997 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 56.0999 | 18.1603 | 59.999 | 11.31
56.1217 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 56.0961 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 56.0942 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.108 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 56.1082 | 18.1603 | 59.999 | 11.31
56.1301 | 48.862 | 60.0153 | 43.77 | 56.1044 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 56.1026 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1163 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 56.1165 | 18.1603 | 59.999 | 11.31
56.1384 | 48.862 | 60.0132 | 43.77 | 56.1127 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 56.1109 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1248 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 56.1248 | 18.1603 | 59.999 | 11.31
56.1467 | 48.862 | 60.0132 | 43.77 | 56.121 | 48.0594 | 60.0282 | 43.77 | 56.1192 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1331 | 18.5339 | 60.0313 | 13.31 | 56.1333 | 18.1603 | 59.999 | 11.31
56.1551 | 48.862 | 60.0132 | 43.77 | 56.1294 | 48.0746 | 60.0282 | 43.77 | 56.1276 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1414 | 18.5342 | 60.0313 | 13.31 | 56.1416 | 18.1603 | 59.999 | 11.31
56.1634 | 48.862 | 60.0132 | 43.77 | 56.1377 | 48.0746 | 60.0282 | 43.77 | 56.1359 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1497 | 18.5342 | 60.0313 | 13.31 | 56.1499 | 18.1603 | 59.997 | 11.31
56.1717 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.146 | 48.0746 | 60.0282 | 43.77 | 56.1442 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1581 | 18.5522 | 60.0313 | 13.31 | 56.1582 | 18.1603 | 59.997 | 11.31
56.1801 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.1544 | 48.0746 | 60.0282 | 43.77 | 56.1525 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1664 | 18.5522 | 60.0313 | 13.31 | 56.1665 | 18.1603 | 59.997 | 11.31
56.1884 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.1627 | 48.1033 | 60.0282 | 43.77 | 56.1609 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1747 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 56.1748 | 18.1603 | 59.997 | 11.31
56.1967 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.171 | 48.1033 | 60.0282 | 43.77 | 56.1692 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.183 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 56.1831 | 18.1603 | 59.997 | 11.31
56.205 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.1793 | 48.1199 | 60.0282 | 43.77 | 56.1775 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1913 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 56.1914 | 18.1603 | 59.997 | 11.31
56.2134 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.1877 | 48.1199 | 60.0282 | 43.77 | 56.1859 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.1997 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 56.2 | 18.1603 | 59.997 | 11.31
56.2217 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.196 | 48.1199 | 60.0282 | 43.77 | 56.1942 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.208 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 56.2083 | 18.1603 | 59.997 | 11.31
56.23 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.2043 | 48.1199 | 60.0282 | 43.77 | 56.2025 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.2163 | 18.5702 | 60.0313 | 13.31 | 56.2166 | 18.1636 | 59.997 | 11.31
56.2384 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.2127 | 48.1046 | 60.0282 | 43.77 | 56.2108 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.2246 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 56.2249 | 18.1636 | 59.997 | 11.31
56.2467 | 48.808 | 60.0132 | 43.77 | 56.221 | 48.1046 | 60.0282 | 43.77 | 56.2192 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.233 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 56.2332 | 18.1639 | 59.997 | 11.31
56.255 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 56.2293 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 56.2275 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.2413 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 56.2415 | 18.1639 | 59.997 | 11.31
56.2634 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 56.2377 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 56.2358 | 39.2086 | 60.0206 | 31.54 | 56.2496 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 56.2498 | 18.1639 | 59.997 | 11.31
56.2717 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 56.246 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 56.2442 | 39.1859 | 60.0206 | 31.54 | 56.2579 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 56.2583 | 18.1639 | 59.997 | 11.31
56.28 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 56.2543 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 56.2525 | 39.1859 | 60.0206 | 31.54 | 56.2664 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 56.2666 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.2884 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 56.2626 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 56.2608 | 39.1859 | 60.0206 | 31.54 | 56.2747 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 56.2749 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.2967 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 56.271 | 48.1046 | 60.0311 | 43.77 | 56.2692 | 39.1859 | 60.0206 | 31.54 | 56.283 | 18.5907 | 60.0313 | 13.31 | 56.2832 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.305 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 56.2793 | 48.1219 | 60.0311 | 43.77 | 56.2775 | 39.1859 | 60.0202 | 31.54 | 56.2913 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.2915 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.3134 | 48.7864 | 60.0132 | 43.77 | 56.2876 | 48.1219 | 60.0311 | 43.77 | 56.2858 | 39.1859 | 60.0202 | 31.54 | 56.2996 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.2998 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.3217 | 48.7752 | 60.0132 | 43.77 | 56.2959 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 56.2942 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.308 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.3081 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.33 | 48.7752 | 60.0132 | 43.77 | 56.3043 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 56.3025 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3163 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.3167 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.3384 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3126 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 56.3108 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3246 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.325 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.3467 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3209 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 56.3192 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3329 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.3333 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.355 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3293 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 56.3275 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3413 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.3416 | 18.1609 | 59.997 | 11.31
56.3633 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3376 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 56.3358 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3496 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.3499 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.3717 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3459 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 56.3441 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3579 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.3582 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.38 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3543 | 48.0888 | 60.0311 | 43.77 | 56.3525 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3662 | 18.5907 | 60.0329 | 13.31 | 56.3665 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.3883 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3626 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 56.3608 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3746 | 18.6086 | 60.0329 | 13.31 | 56.3748 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.3967 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3709 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 56.3691 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3829 | 18.6086 | 60.0329 | 13.31 | 56.3833 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.405 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3793 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 56.3775 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3912 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.3916 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.4133 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3876 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 56.3858 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.3995 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.3999 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.4217 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.3959 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 56.3941 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4078 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.4082 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.43 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4042 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 56.4025 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4163 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.4165 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.4383 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4126 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 56.4108 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4246 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.4248 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.4467 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4209 | 48.1326 | 60.0311 | 43.77 | 56.4191 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4329 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.4331 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.455 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4292 | 48.1279 | 60.0335 | 43.77 | 56.4275 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4412 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.4417 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.4633 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4375 | 48.1279 | 60.0335 | 43.77 | 56.4358 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4496 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.45 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.4717 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4459 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 56.4441 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4579 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.4583 | 18.1609 | 59.9963 | 11.31
56.48 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4542 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 56.4525 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4662 | 18.6252 | 60.0329 | 13.31 | 56.4666 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.4883 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4625 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 56.4608 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4745 | 18.6418 | 60.0329 | 13.31 | 56.4749 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.4967 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4709 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 56.4691 | 39.1896 | 60.0202 | 31.54 | 56.4828 | 18.6418 | 60.0329 | 13.31 | 56.4832 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.505 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4792 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 56.4774 | 39.1689 | 60.0193 | 31.54 | 56.4912 | 18.6418 | 60.0337 | 13.31 | 56.4915 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.5133 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4875 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 56.4857 | 39.1689 | 60.0193 | 31.54 | 56.4995 | 18.6418 | 60.0337 | 13.31 | 56.4998 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.5217 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.4958 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 56.4941 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5078 | 18.6418 | 60.0337 | 13.31 | 56.5083 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.53 | 48.7752 | 60.0116 | 43.77 | 56.5042 | 48.0824 | 60.0335 | 43.77 | 56.5024 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5161 | 18.6418 | 60.0337 | 13.31 | 56.5166 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.5383 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5125 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5107 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5245 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.5249 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.5466 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5208 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5191 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5328 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.5332 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.555 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5292 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5274 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5411 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.5415 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.5633 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5375 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5357 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5494 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.5498 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.5716 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5458 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5441 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5579 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.5581 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.58 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5542 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5524 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5662 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.5667 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.5883 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5625 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5607 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5745 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.575 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.5966 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5708 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5691 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5828 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.5833 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.605 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5791 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5774 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5911 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.5916 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.6133 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5875 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5857 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.5995 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.5999 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.6216 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.5958 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.5941 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.6078 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.6082 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.63 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6041 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.6024 | 39.1604 | 60.0193 | 31.54 | 56.6161 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.6165 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.6383 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6124 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.6107 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 56.6244 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.625 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.6466 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6208 | 48.1004 | 60.0335 | 43.77 | 56.619 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 56.6328 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.6333 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.655 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6291 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 56.6274 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 56.6411 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.6416 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.6633 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6374 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 56.6357 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 56.6494 | 18.4646 | 60.0337 | 13.31 | 56.6499 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.6716 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6458 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 56.644 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 56.6577 | 18.4787 | 60.0337 | 13.31 | 56.6582 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.68 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6541 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 56.6524 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 56.6661 | 18.4787 | 60.0337 | 13.31 | 56.6665 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.6883 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6624 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 56.6607 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 56.6744 | 18.4963 | 60.0337 | 13.31 | 56.6748 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.6966 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6708 | 48.1004 | 60.0351 | 43.77 | 56.669 | 39.1428 | 60.0193 | 31.54 | 56.6827 | 18.4963 | 60.0337 | 13.31 | 56.6831 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.7049 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6791 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.6774 | 39.1428 | 60.0189 | 31.54 | 56.691 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.6917 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.7133 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6874 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.6857 | 39.1428 | 60.0189 | 31.54 | 56.6993 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.7216 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.6957 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.694 | 39.1428 | 60.0189 | 31.54 | 56.7078 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7083 | 18.0672 | 59.9963 | 11.31
56.7299 | 48.7752 | 60.0112 | 43.77 | 56.7041 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.7024 | 39.1428 | 60.0189 | 31.54 | 56.7161 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7166 | 18.076 | 59.9963 | 11.31
56.7383 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.7124 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.7107 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.7244 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7249 | 18.076 | 59.9963 | 11.31
56.7466 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.7207 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.719 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.7327 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7332 | 18.076 | 59.9963 | 11.31
56.7549 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.729 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.7274 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.7411 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7415 | 18.076 | 59.9963 | 11.31
56.7633 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.7374 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.7357 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.7494 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.75 | 18.076 | 59.9963 | 11.31
56.7716 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.7457 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.744 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.7577 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7583 | 18.076 | 59.9963 | 11.31
56.7799 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.754 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.7523 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.766 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7666 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.7883 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.7624 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.7607 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.7743 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7749 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.7966 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.7707 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.769 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.7827 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7832 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.8049 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.779 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.7773 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.791 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7915 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.8133 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.7873 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.7857 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.7993 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.7998 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.8216 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.7957 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.794 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.8076 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.8081 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.8299 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.804 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.8023 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.816 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.8167 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.8383 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.8123 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.8107 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.8243 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.825 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.8466 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.8207 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.819 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.8326 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.8333 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.8549 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.829 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.8273 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.8409 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.8416 | 18.0863 | 59.9963 | 11.31
56.8633 | 48.7752 | 60.0108 | 43.77 | 56.8373 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.8357 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.8494 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.8499 | 18.0833 | 59.9963 | 11.31
56.8716 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 56.8457 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.844 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.8577 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.8582 | 18.0833 | 59.9963 | 11.31
56.8799 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 56.854 | 48.0128 | 60.0351 | 43.77 | 56.8523 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.866 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.8665 | 18.0833 | 59.9963 | 11.31
56.8882 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 56.8623 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.8607 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.8743 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.875 | 18.0833 | 59.9963 | 11.31
56.8966 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 56.8706 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.869 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.8826 | 18.4963 | 60.0345 | 13.31 | 56.8833 | 18.0788 | 59.9963 | 11.31
56.9049 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 56.879 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.8773 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.891 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.8916 | 18.0788 | 59.9963 | 11.31
56.9132 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 56.8873 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.8857 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.8993 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.8999 | 18.0813 | 59.9963 | 11.31
56.9216 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 56.8956 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.894 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.9076 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9082 | 18.0813 | 59.9963 | 11.31
56.9299 | 48.6951 | 60.0108 | 43.77 | 56.9039 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.9023 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.9159 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9165 | 18.0813 | 59.9963 | 11.31
56.9382 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9123 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.9106 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.9243 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9248 | 18.0813 | 59.9963 | 11.31
56.9466 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9206 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.9189 | 39.1221 | 60.0189 | 31.54 | 56.9326 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9333 | 18.0813 | 59.9963 | 11.31
56.9549 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9289 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.9273 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 56.9409 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9417 | 18.0813 | 59.9963 | 11.31
56.9632 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9373 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.9356 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 56.9492 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.95 | 18.0813 | 59.9978 | 11.31
56.9716 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9456 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.9439 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 56.9575 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9583 | 18.0813 | 59.9978 | 11.31
56.9799 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9539 | 47.9779 | 60.0351 | 43.77 | 56.9523 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 56.9659 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9666 | 18.0041 | 59.9978 | 11.31
56.9882 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9622 | 47.9435 | 60.0351 | 43.77 | 56.9606 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 56.9742 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9749 | 18.0041 | 59.9978 | 11.31
56.9966 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9706 | 47.9435 | 60.0351 | 43.77 | 56.9689 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 56.9825 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9832 | 18.0041 | 59.9978 | 11.31
57.0049 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9789 | 47.9435 | 60.0351 | 43.77 | 56.9773 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 56.9908 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 56.9915 | 18.0041 | 59.9978 | 11.31
57.0132 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9872 | 47.9435 | 60.0351 | 43.77 | 56.9856 | 39.1423 | 60.0189 | 31.54 | 56.9993 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 57 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0216 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 56.9956 | 47.9288 | 60.0351 | 43.77 | 56.9939 | 39.12 | 60.0189 | 31.54 | 57.0076 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 57.0083 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0299 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 57.0039 | 47.9288 | 60.0351 | 43.77 | 57.0023 | 39.12 | 60.0189 | 31.54 | 57.0159 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 57.0166 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0382 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 57.0122 | 47.9071 | 60.0351 | 43.77 | 57.0106 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 57.0242 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 57.0249 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0466 | 48.6951 | 60.0117 | 43.77 | 57.0206 | 47.9071 | 60.0351 | 43.77 | 57.0189 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 57.0326 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 57.0332 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0549 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 57.0289 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.0273 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 57.0409 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 57.0415 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0632 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 57.0372 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.0356 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 57.0492 | 18.5086 | 60.0354 | 13.31 | 57.0498 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0715 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 57.0455 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.0439 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 57.0575 | 18.5178 | 60.0354 | 13.31 | 57.0583 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0799 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 57.0538 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.0522 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 57.0658 | 18.5178 | 60.0354 | 13.31 | 57.0667 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0882 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 57.0622 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.0606 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 57.0742 | 18.5178 | 60.0354 | 13.31 | 57.075 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.0965 | 48.5909 | 60.0117 | 43.77 | 57.0705 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.0689 | 39.1135 | 60.0189 | 31.54 | 57.0825 | 18.5178 | 60.0354 | 13.31 | 57.0833 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.1049 | 48.5611 | 60.0117 | 43.77 | 57.0788 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.0772 | 39.1135 | 60.018 | 31.54 | 57.0908 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.0916 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.1132 | 48.5611 | 60.0117 | 43.77 | 57.0872 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.0856 | 39.1135 | 60.018 | 31.54 | 57.0991 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.0999 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.1215 | 48.5611 | 60.0117 | 43.77 | 57.0955 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.0939 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1075 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1082 | 18.0056 | 59.9978 | 11.31
57.1299 | 48.5611 | 60.0117 | 43.77 | 57.1038 | 47.9071 | 60.034 | 43.77 | 57.1022 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1158 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1165 | 18.0092 | 59.9978 | 11.31
57.1382 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 57.1122 | 47.8733 | 60.034 | 43.77 | 57.1106 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1241 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.125 | 18.0092 | 59.9978 | 11.31
57.1465 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 57.1205 | 47.8733 | 60.034 | 43.77 | 57.1189 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1324 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1333 | 18.0092 | 59.9978 | 11.31
57.1549 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 57.1288 | 47.8733 | 60.034 | 43.77 | 57.1272 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1407 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1416 | 18.0092 | 59.9978 | 11.31
57.1632 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 57.1371 | 47.8733 | 60.034 | 43.77 | 57.1356 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1492 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1499 | 18.0092 | 59.9983 | 11.31
57.1715 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 57.1455 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 57.1439 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1575 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1582 | 18.0092 | 59.9983 | 11.31
57.1799 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 57.1538 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 57.1522 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1658 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1665 | 18.0121 | 59.9983 | 11.31
57.1882 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 57.1621 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 57.1606 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1741 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1748 | 18.0121 | 59.9983 | 11.31
57.1965 | 48.5611 | 60.0132 | 43.77 | 57.1705 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 57.1689 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1825 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1833 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2049 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.1788 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 57.1772 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1908 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.1917 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2132 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.1871 | 47.8445 | 60.034 | 43.77 | 57.1855 | 39.0818 | 60.018 | 31.54 | 57.1991 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.2 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2215 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.1954 | 47.8075 | 60.034 | 43.77 | 57.1939 | 39.0578 | 60.018 | 31.54 | 57.2074 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.2083 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2299 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2038 | 47.8075 | 60.034 | 43.77 | 57.2022 | 39.0578 | 60.018 | 31.54 | 57.2157 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.2166 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2382 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2121 | 47.8075 | 60.034 | 43.77 | 57.2105 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 57.2241 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.2249 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2465 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2204 | 47.8075 | 60.034 | 43.77 | 57.2189 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 57.2324 | 18.5318 | 60.0358 | 13.31 | 57.2332 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2548 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2288 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 57.2272 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 57.2407 | 18.5523 | 60.0358 | 13.31 | 57.2417 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2632 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2371 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 57.2355 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 57.249 | 18.5523 | 60.0358 | 13.31 | 57.25 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2715 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2454 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 57.2439 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 57.2574 | 18.4054 | 60.0358 | 13.31 | 57.2583 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2798 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2537 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 57.2522 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 57.2657 | 18.4054 | 60.0358 | 13.31 | 57.2666 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2882 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2621 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 57.2605 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 57.274 | 18.4054 | 60.0358 | 13.31 | 57.2749 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.2965 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2704 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 57.2689 | 39.0496 | 60.018 | 31.54 | 57.2823 | 18.4054 | 60.0358 | 13.31 | 57.2832 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.3048 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2787 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 57.2772 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.2908 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 57.2915 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.3132 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2871 | 47.7905 | 60.0315 | 43.77 | 57.2855 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.2991 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 57.2998 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.3215 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.2954 | 47.8542 | 60.0315 | 43.77 | 57.2939 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.3074 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 57.3083 | 18.0145 | 59.9983 | 11.31
57.3298 | 48.6232 | 60.0132 | 43.77 | 57.3037 | 47.8542 | 60.0315 | 43.77 | 57.3022 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.3157 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 57.3167 | 18.021 | 59.9983 | 11.31
57.3382 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.3121 | 47.8542 | 60.0315 | 43.77 | 57.3105 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.324 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 57.325 | 18.021 | 59.9983 | 11.31
57.3465 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.3204 | 47.8542 | 60.0315 | 43.77 | 57.3188 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.3324 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 57.3333 | 18.0234 | 59.9983 | 11.31
57.3548 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.3287 | 47.9426 | 60.0315 | 43.77 | 57.3272 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.3407 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 57.3416 | 18.0234 | 59.9983 | 11.31
57.3632 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.3371 | 47.9426 | 60.0315 | 43.77 | 57.3355 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.349 | 18.4054 | 60.0366 | 13.31 | 57.3499 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.3715 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.3454 | 47.9426 | 60.0315 | 43.77 | 57.3438 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.3573 | 18.4268 | 60.0366 | 13.31 | 57.3582 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.3798 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.3537 | 47.9426 | 60.0315 | 43.77 | 57.3522 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.3657 | 18.4268 | 60.0366 | 13.31 | 57.3667 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.3881 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.362 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 57.3605 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.374 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.375 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.3965 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.3703 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 57.3688 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.3823 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.3833 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.4048 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.3787 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 57.3772 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.3906 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.3916 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.4131 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.387 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 57.3855 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.3989 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.3999 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.4215 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.3953 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 57.3938 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4073 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.4082 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.4298 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.4037 | 47.9091 | 60.0315 | 43.77 | 57.4022 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4156 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.4165 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.4381 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.412 | 47.881 | 60.0315 | 43.77 | 57.4105 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.424 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.4248 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.4465 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.4203 | 47.881 | 60.0315 | 43.77 | 57.4188 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4323 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.4333 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.4548 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.4287 | 47.881 | 60.0287 | 43.77 | 57.4271 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4407 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.4417 | 18.0234 | 59.999 | 11.31
57.4631 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.437 | 47.881 | 60.0287 | 43.77 | 57.4355 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.449 | 18.4532 | 60.0366 | 13.31 | 57.45 | 18.0299 | 59.999 | 11.31
57.4715 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.4453 | 47.881 | 60.0287 | 43.77 | 57.4438 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4573 | 18.4739 | 60.0366 | 13.31 | 57.4583 | 18.0299 | 59.999 | 11.31
57.4798 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.4536 | 47.881 | 60.0287 | 43.77 | 57.4521 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4656 | 18.4739 | 60.0366 | 13.31 | 57.4666 | 18.0299 | 59.999 | 11.31
57.4881 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.462 | 47.9937 | 60.0287 | 43.77 | 57.4604 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4739 | 18.4739 | 60.0366 | 13.31 | 57.4749 | 18.0299 | 59.999 | 11.31
57.4965 | 48.6916 | 60.0149 | 43.77 | 57.4703 | 47.9937 | 60.0287 | 43.77 | 57.4688 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4823 | 18.4739 | 60.0366 | 13.31 | 57.4832 | 18.0323 | 59.999 | 11.31
57.5048 | 48.4805 | 60.0149 | 43.77 | 57.4786 | 47.9937 | 60.0287 | 43.77 | 57.4771 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4906 | 18.4739 | 60.0378 | 13.31 | 57.4917 | 18.0323 | 59.999 | 11.31
57.5131 | 48.4805 | 60.0149 | 43.77 | 57.487 | 47.9937 | 60.0287 | 43.77 | 57.4854 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.4989 | 18.4739 | 60.0378 | 13.31 | 57.5 | 18.0323 | 59.999 | 11.31
57.5214 | 48.4805 | 60.0149 | 43.77 | 57.4953 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 57.4938 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5072 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 57.5083 | 18.0323 | 59.999 | 11.31
57.5298 | 48.4805 | 60.0149 | 43.77 | 57.5036 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 57.5021 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5156 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 57.5166 | 18.0323 | 59.999 | 11.31
57.5381 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5119 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 57.5104 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5239 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 57.5249 | 18.0323 | 59.999 | 11.31
57.5464 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5203 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 57.5188 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5322 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 57.5332 | 18.0323 | 59.999 | 11.31
57.5548 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5286 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 57.5271 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5405 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 57.5415 | 18.0323 | 59.999 | 11.31
57.5631 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5369 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 57.5354 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5488 | 18.4879 | 60.0378 | 13.31 | 57.5498 | 18.0323 | 60.0002 | 11.31
57.5714 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5453 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 57.5438 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5573 | 18.2791 | 60.0378 | 13.31 | 57.5583 | 18.0323 | 60.0002 | 11.31
57.5798 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5536 | 47.9295 | 60.0287 | 43.77 | 57.5521 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5656 | 18.2791 | 60.0378 | 13.31 | 57.5667 | 18.0323 | 60.0002 | 11.31
57.5881 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5619 | 47.8681 | 60.0287 | 43.77 | 57.5604 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5739 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 57.575 | 18.0323 | 60.0002 | 11.31
57.5964 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5703 | 47.8681 | 60.0287 | 43.77 | 57.5688 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5822 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 57.5833 | 18.0323 | 60.0002 | 11.31
57.6048 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5786 | 47.8681 | 60.0287 | 43.77 | 57.5771 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5906 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 57.5916 | 18.0323 | 60.0002 | 11.31
57.6131 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5869 | 47.8681 | 60.0287 | 43.77 | 57.5854 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.5989 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 57.5999 | 18.0293 | 60.0002 | 11.31
57.6214 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.5952 | 47.8956 | 60.0287 | 43.77 | 57.5938 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.6072 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 57.6082 | 18.0293 | 60.0002 | 11.31
57.6297 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.6036 | 47.8956 | 60.0287 | 43.77 | 57.6021 | 39.0496 | 60.0172 | 31.54 | 57.6155 | 18.2976 | 60.0378 | 13.31 | 57.6167 | 18.029 | 60.0002 | 11.31
57.6381 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.6119 | 47.955 | 60.0287 | 43.77 | 57.6104 | 39.0194 | 60.0172 | 31.54 | 57.6238 | 18.3264 | 60.0378 | 13.31 | 57.625 | 18.029 | 60.0002 | 11.31
57.6464 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.6202 | 47.955 | 60.0287 | 43.77 | 57.6187 | 39.0194 | 60.0172 | 31.54 | 57.6322 | 18.3264 | 60.0378 | 13.31 | 57.6333 | 18.029 | 60.0002 | 11.31
57.6547 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.6286 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 57.6271 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 57.6405 | 18.3264 | 60.0378 | 13.31 | 57.6416 | 18.029 | 60.0002 | 11.31
57.6631 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.6369 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 57.6354 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 57.6488 | 18.3264 | 60.0378 | 13.31 | 57.6499 | 18.029 | 60.0002 | 11.31
57.6714 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.6452 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 57.6437 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 57.6571 | 18.3478 | 60.0378 | 13.31 | 57.6582 | 18.029 | 60.0002 | 11.31
57.6797 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.6535 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 57.6521 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 57.6655 | 18.3478 | 60.0378 | 13.31 | 57.6665 | 18.0314 | 60.0002 | 11.31
57.6881 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.6619 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 57.6604 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 57.6738 | 18.3478 | 60.0378 | 13.31 | 57.6748 | 18.0314 | 60.0002 | 11.31
57.6964 | 48.4805 | 60.0165 | 43.77 | 57.6702 | 47.955 | 60.0258 | 43.77 | 57.6687 | 39.0193 | 60.0172 | 31.54 | 57.6821 | 18.3478 | 60.0378 | 13.31 | 57.6833 | 18.0314 | 60.0002 | 11.31
57.7047 | 48.5064 | 60.0165 | 43.77 | 57.6785 | 47.9393 | 60.0258 | 43.77 | 57.6771 | 39.0193 | 60.0168 | 31.54 | 57.6904 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 57.6917 | 18.0314 | 60.0002 | 11.31
57.7131 | 48.5064 | 60.0165 | 43.77 | 57.6869 | 47.9393 | 60.0258 | 43.77 | 57.6854 | 39.0193 | 60.0168 | 31.54 | 57.6989 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 57.7 | 18.0314 | 60.0002 | 11.31
57.7214 | 48.5064 | 60.0165 | 43.77 | 57.6952 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 57.6937 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7072 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 57.7083 | 18.0314 | 60.0002 | 11.31
57.7297 | 48.5064 | 60.0165 | 43.77 | 57.7035 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 57.7021 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7155 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 57.7166 | 18.0314 | 60.0002 | 11.31
57.7381 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7119 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 57.7104 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7238 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 57.7249 | 18.0314 | 60.0002 | 11.31
57.7464 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7202 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 57.7187 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7321 | 18.3478 | 60.0395 | 13.31 | 57.7332 | 18.0336 | 60.0002 | 11.31
57.7547 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7285 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 57.7271 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7405 | 18.3747 | 60.0395 | 13.31 | 57.7417 | 18.0336 | 60.0002 | 11.31
57.763 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7369 | 47.896 | 60.0258 | 43.77 | 57.7354 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7488 | 18.3747 | 60.0395 | 13.31 | 57.75 | 18.0336 | 60.0014 | 11.31
57.7714 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7452 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 57.7437 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7571 | 18.3954 | 60.0395 | 13.31 | 57.7583 | 18.0336 | 60.0014 | 11.31
57.7797 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7535 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 57.752 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7654 | 18.3954 | 60.0395 | 13.31 | 57.7666 | 18.0336 | 60.0014 | 11.31
57.788 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7618 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 57.7604 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7738 | 18.3954 | 60.0395 | 13.31 | 57.7749 | 18.0336 | 60.0014 | 11.31
57.7964 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7702 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 57.7687 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7821 | 18.3954 | 60.0395 | 13.31 | 57.7832 | 18.0336 | 60.0014 | 11.31
57.8047 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7785 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 57.777 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7904 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.7915 | 18.0336 | 60.0014 | 11.31
57.813 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7868 | 47.8962 | 60.0258 | 43.77 | 57.7854 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.7987 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.7998 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.8214 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.7952 | 47.8556 | 60.0258 | 43.77 | 57.7937 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.807 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.8083 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.8297 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8035 | 47.8556 | 60.0258 | 43.77 | 57.802 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.8154 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.8167 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.838 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8118 | 47.7579 | 60.0259 | 43.77 | 57.8104 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.8237 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.825 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.8464 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8201 | 47.7579 | 60.0259 | 43.77 | 57.8187 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.832 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.8333 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.8547 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8285 | 47.7579 | 60.023 | 43.77 | 57.827 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.8403 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.8416 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.863 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8368 | 47.7579 | 60.023 | 43.77 | 57.8354 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.8486 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.8499 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.8713 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8451 | 47.7579 | 60.023 | 43.77 | 57.8437 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.8571 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.8582 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.8797 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8535 | 47.7579 | 60.023 | 43.77 | 57.852 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.8654 | 18.4094 | 60.0395 | 13.31 | 57.8667 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.888 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8618 | 47.7285 | 60.023 | 43.77 | 57.8604 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.8737 | 18.1962 | 60.0395 | 13.31 | 57.875 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.8963 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8701 | 47.7285 | 60.023 | 43.77 | 57.8687 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.882 | 18.1962 | 60.0395 | 13.31 | 57.8833 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.9047 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8785 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 57.877 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.8904 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 57.8916 | 18.0303 | 60.0014 | 11.31
57.913 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8868 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 57.8853 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.8987 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 57.8999 | 18.0315 | 60.0014 | 11.31
57.9213 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.8951 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 57.8937 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.907 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 57.9082 | 18.0315 | 60.0014 | 11.31
57.9297 | 48.5064 | 60.0178 | 43.77 | 57.9035 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 57.902 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9153 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 57.9165 | 18.0315 | 60.0014 | 11.31
57.938 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9118 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 57.9103 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9236 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 57.9248 | 18.0315 | 60.0014 | 11.31
57.9463 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9201 | 47.7283 | 60.023 | 43.77 | 57.9187 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.932 | 18.2179 | 60.0416 | 13.31 | 57.9333 | 18.0315 | 60.0014 | 11.31
57.9547 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9284 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 57.927 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9403 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 57.9417 | 18.0315 | 60.0014 | 11.31
57.963 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9368 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 57.9353 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9486 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 57.95 | 18.0315 | 60.0026 | 11.31
57.9713 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9451 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 57.9437 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9569 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 57.9583 | 18.0315 | 60.0026 | 11.31
57.9796 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9534 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 57.952 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9653 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 57.9666 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
57.988 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9617 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 57.9603 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9736 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 57.9749 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
57.9963 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9701 | 47.6577 | 60.023 | 43.77 | 57.9687 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9819 | 18.0281 | 60.0416 | 13.31 | 57.9832 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.0046 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9784 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 57.977 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9902 | 18.0458 | 60.0416 | 13.31 | 57.9917 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.013 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9867 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 57.9853 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 57.9985 | 18.0458 | 60.0416 | 13.31 | 58 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.0213 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 57.9951 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 57.9937 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 58.007 | 18.0652 | 60.0416 | 13.31 | 58.0083 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.0296 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0034 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 58.002 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 58.0153 | 18.0652 | 60.0416 | 13.31 | 58.0166 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.038 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0117 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 58.0103 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 58.0236 | 18.0652 | 60.0416 | 13.31 | 58.0249 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.0463 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0201 | 47.65 | 60.023 | 43.77 | 58.0186 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 58.0319 | 18.0652 | 60.0416 | 13.31 | 58.0332 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.0546 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0284 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.027 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 58.0403 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 58.0415 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.063 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0367 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.0353 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 58.0486 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 58.0498 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.0713 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0451 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.0436 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 58.0569 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 58.0583 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.0796 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0534 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.052 | 38.9908 | 60.0168 | 31.54 | 58.0652 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 58.0667 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.0879 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0617 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.0603 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.0735 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 58.075 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.0963 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0701 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.0686 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.0819 | 18.0927 | 60.0416 | 13.31 | 58.0833 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1046 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0784 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.077 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.0902 | 18.0927 | 60.0441 | 13.31 | 58.0916 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1129 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.0867 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.0853 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.0985 | 18.0927 | 60.0441 | 13.31 | 58.0999 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1213 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.095 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.0936 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1068 | 18.0927 | 60.0441 | 13.31 | 58.1082 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1296 | 48.5064 | 60.0186 | 43.77 | 58.1034 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.102 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1152 | 18.0927 | 60.0441 | 13.31 | 58.1165 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1379 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.1117 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1103 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1235 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 58.125 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1463 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.12 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1186 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1318 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 58.1333 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1546 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.1284 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.127 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1401 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 58.1416 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1629 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.1367 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1353 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1484 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 58.1499 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1713 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.145 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1436 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1569 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 58.1582 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1796 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.1534 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1519 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1652 | 18.139 | 60.0441 | 13.31 | 58.1665 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1879 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.1617 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1603 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1735 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 58.1748 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.1962 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.17 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1686 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1818 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 58.1833 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.2046 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.1784 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1769 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1901 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 58.1917 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.2129 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.1867 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1853 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.1985 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 58.2 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.2212 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.195 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.1936 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.2068 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 58.2083 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.2296 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.2033 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2019 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.2151 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 58.2166 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.2379 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.2117 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2102 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.2234 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 58.2249 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.2462 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.22 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2186 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.2318 | 18.157 | 60.0441 | 13.31 | 58.2332 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.2546 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.2283 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2269 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.2401 | 18.1927 | 60.0441 | 13.31 | 58.2415 | 17.868 | 60.0026 | 11.31
58.2629 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.2366 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2352 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.2484 | 18.1927 | 60.0441 | 13.31 | 58.25 | 17.7626 | 60.0026 | 11.31
58.2712 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.245 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2436 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.2567 | 18.2112 | 60.0441 | 13.31 | 58.2583 | 17.7626 | 60.0026 | 11.31
58.2796 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.2533 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2519 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.265 | 18.2112 | 60.0441 | 13.31 | 58.2666 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.2879 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.2616 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2602 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.2734 | 18.2112 | 60.0441 | 13.31 | 58.2749 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.2962 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.27 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2686 | 38.9911 | 60.0168 | 31.54 | 58.2817 | 18.2112 | 60.0441 | 13.31 | 58.2832 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3046 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.2783 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2769 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 58.29 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 58.2915 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3129 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.2866 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2852 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 58.2983 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 58.2998 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3212 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.295 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.2935 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 58.3068 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 58.3083 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3295 | 48.5064 | 60.0181 | 43.77 | 58.3033 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3019 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 58.3151 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 58.3167 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3379 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.3116 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3102 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 58.3234 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 58.325 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3462 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.32 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3185 | 38.9911 | 60.0164 | 31.54 | 58.3317 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 58.3333 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3545 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.3283 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3269 | 39.0343 | 60.0164 | 31.54 | 58.34 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 58.3416 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3629 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.3366 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3352 | 39.0343 | 60.0164 | 31.54 | 58.3484 | 18.2112 | 60.0461 | 13.31 | 58.3499 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3712 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.345 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3435 | 39.0262 | 60.0164 | 31.54 | 58.3567 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 58.3582 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3795 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.3533 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3519 | 39.0262 | 60.0164 | 31.54 | 58.365 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 58.3665 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3879 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.3616 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3602 | 39.0262 | 60.0164 | 31.54 | 58.3733 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 58.375 | 17.761 | 60.0026 | 11.31
58.3962 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.3699 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3685 | 39.0262 | 60.0164 | 31.54 | 58.3816 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 58.3833 | 17.6973 | 60.0026 | 11.31
58.4045 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.3783 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3769 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.39 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 58.3916 | 17.6973 | 60.0026 | 11.31
58.4128 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.3866 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3852 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.3983 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 58.3999 | 17.6973 | 60.0026 | 11.31
58.4212 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.3949 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.3935 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.4066 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 58.4082 | 17.6973 | 60.0026 | 11.31
58.4295 | 48.5064 | 60.0173 | 43.77 | 58.4033 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.4019 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.4149 | 18.2541 | 60.0461 | 13.31 | 58.4165 | 17.6973 | 60.0026 | 11.31
58.4378 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 58.4116 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.4102 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.4232 | 18.272 | 60.0461 | 13.31 | 58.4248 | 17.6973 | 60.0026 | 11.31
58.4462 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 58.4199 | 47.65 | 60.021 | 43.77 | 58.4185 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.4316 | 18.272 | 60.0461 | 13.31 | 58.4331 | 17.6911 | 60.0026 | 11.31
58.4545 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 58.4283 | 47.65 | 60.0218 | 43.77 | 58.4268 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.4399 | 18.272 | 60.0461 | 13.31 | 58.4417 | 17.6911 | 60.0026 | 11.31
58.4628 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 58.4366 | 47.65 | 60.0218 | 43.77 | 58.4352 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.4482 | 18.272 | 60.0461 | 13.31 | 58.45 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.4712 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 58.4449 | 47.686 | 60.0218 | 43.77 | 58.4435 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.4565 | 18.1139 | 60.0461 | 13.31 | 58.4583 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.4795 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 58.4533 | 47.686 | 60.0218 | 43.77 | 58.4518 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.465 | 18.1139 | 60.0461 | 13.31 | 58.4666 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.4878 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 58.4616 | 47.686 | 60.0218 | 43.77 | 58.4602 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.4733 | 18.1139 | 60.0461 | 13.31 | 58.4749 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.4962 | 48.534 | 60.0173 | 43.77 | 58.4699 | 47.686 | 60.0218 | 43.77 | 58.4685 | 39.0197 | 60.0164 | 31.54 | 58.4816 | 18.1139 | 60.0461 | 13.31 | 58.4832 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.5045 | 48.5215 | 60.0173 | 43.77 | 58.4782 | 47.6619 | 60.0218 | 43.77 | 58.4768 | 38.9957 | 60.0156 | 31.54 | 58.4899 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 58.4915 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.5128 | 48.5215 | 60.0173 | 43.77 | 58.4866 | 47.6619 | 60.0218 | 43.77 | 58.4852 | 38.9957 | 60.0156 | 31.54 | 58.4982 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 58.5 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.5212 | 48.5215 | 60.0173 | 43.77 | 58.4949 | 47.7 | 60.0218 | 43.77 | 58.4935 | 38.9957 | 60.0156 | 31.54 | 58.5066 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 58.5083 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.5295 | 48.5215 | 60.0173 | 43.77 | 58.5032 | 47.7 | 60.0218 | 43.77 | 58.5018 | 38.9957 | 60.0156 | 31.54 | 58.5149 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 58.5166 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.5378 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5116 | 47.7 | 60.0218 | 43.77 | 58.5102 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 58.5232 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 58.5249 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.5461 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5199 | 47.7 | 60.0218 | 43.77 | 58.5185 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 58.5315 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 58.5332 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.5545 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5282 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 58.5268 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 58.5398 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 58.5415 | 17.6883 | 60.0026 | 11.31
58.5628 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5365 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 58.5352 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 58.5482 | 18.1414 | 60.0482 | 13.31 | 58.5498 | 17.6883 | 60.0018 | 11.31
58.5711 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5449 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 58.5435 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 58.5565 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 58.5581 | 17.6883 | 60.0018 | 11.31
58.5795 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5532 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 58.5518 | 38.9733 | 60.0156 | 31.54 | 58.5648 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 58.5667 | 17.6883 | 60.0018 | 11.31
58.5878 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5615 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 58.5602 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.5731 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 58.575 | 17.6883 | 60.0018 | 11.31
58.5961 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5699 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 58.5685 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.5815 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 58.5833 | 17.6883 | 60.0018 | 11.31
58.6045 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5782 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 58.5768 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.5898 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 58.5916 | 17.6883 | 60.0018 | 11.31
58.6128 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5865 | 47.6812 | 60.0218 | 43.77 | 58.5851 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.5981 | 18.1693 | 60.0482 | 13.31 | 58.5999 | 17.6883 | 60.0018 | 11.31
58.6211 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.5949 | 47.7141 | 60.0218 | 43.77 | 58.5935 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6064 | 18.1958 | 60.0482 | 13.31 | 58.6082 | 17.6883 | 60.0018 | 11.31
58.6295 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.6032 | 47.7141 | 60.0218 | 43.77 | 58.6018 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6147 | 18.1958 | 60.0482 | 13.31 | 58.6165 | 17.6858 | 60.0018 | 11.31
58.6378 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.6115 | 47.7141 | 60.0218 | 43.77 | 58.6101 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6232 | 18.1958 | 60.0482 | 13.31 | 58.625 | 17.6858 | 60.0018 | 11.31
58.6461 | 48.5215 | 60.016 | 43.77 | 58.6199 | 47.7141 | 60.0218 | 43.77 | 58.6185 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6315 | 18.1958 | 60.0482 | 13.31 | 58.6333 | 17.682 | 60.0018 | 11.31
58.6544 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.6282 | 47.799 | 60.0239 | 43.77 | 58.6268 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6398 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 58.6416 | 17.682 | 60.0018 | 11.31
58.6628 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.6365 | 47.799 | 60.0239 | 43.77 | 58.6351 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6481 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 58.6499 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.6711 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.6449 | 47.8262 | 60.0239 | 43.77 | 58.6435 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6564 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 58.6582 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.6794 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.6532 | 47.8262 | 60.0239 | 43.77 | 58.6518 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6648 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 58.6665 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.6878 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.6615 | 47.8262 | 60.0239 | 43.77 | 58.6601 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6731 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 58.6748 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.6961 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.6698 | 47.8262 | 60.0239 | 43.77 | 58.6685 | 38.9236 | 60.0156 | 31.54 | 58.6814 | 18.217 | 60.0482 | 13.31 | 58.6831 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.7044 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.6782 | 47.7325 | 60.0239 | 43.77 | 58.6768 | 38.9468 | 60.0147 | 31.54 | 58.6897 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.6917 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.7128 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.6865 | 47.7325 | 60.0239 | 43.77 | 58.6851 | 38.9468 | 60.0147 | 31.54 | 58.6981 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.7211 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.6948 | 47.7327 | 60.0239 | 43.77 | 58.6935 | 38.9468 | 60.0147 | 31.54 | 58.7064 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7083 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.7294 | 48.4623 | 60.016 | 43.77 | 58.7031 | 47.7327 | 60.0239 | 43.77 | 58.7018 | 38.9468 | 60.0147 | 31.54 | 58.7147 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7166 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.7378 | 48.4623 | 60.0145 | 43.77 | 58.7115 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 58.7101 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.723 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7249 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.7461 | 48.4623 | 60.0145 | 43.77 | 58.7198 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 58.7184 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.7313 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7332 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.7544 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.7281 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 58.7268 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.7397 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7415 | 17.6792 | 60.0018 | 11.31
58.7628 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.7365 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 58.7351 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.748 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.75 | 17.6767 | 60.001 | 11.31
58.7711 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.7448 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 58.7434 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.7563 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7583 | 17.6767 | 60.001 | 11.31
58.7794 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.7531 | 47.7656 | 60.0239 | 43.77 | 58.7518 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.7646 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7666 | 17.6738 | 60.001 | 11.31
58.7878 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.7615 | 47.758 | 60.0239 | 43.77 | 58.7601 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.7729 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7749 | 17.6738 | 60.001 | 11.31
58.7961 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.7698 | 47.758 | 60.0239 | 43.77 | 58.7684 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.7814 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7832 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8044 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.7781 | 47.7129 | 60.0239 | 43.77 | 58.7768 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.7897 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7915 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8127 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.7865 | 47.7129 | 60.0239 | 43.77 | 58.7851 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.798 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.7998 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8211 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.7948 | 47.7291 | 60.0239 | 43.77 | 58.7934 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.8063 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.8081 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8294 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.8031 | 47.7291 | 60.0239 | 43.77 | 58.8018 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.8146 | 18.217 | 60.0499 | 13.31 | 58.8167 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8377 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.8114 | 47.7291 | 60.0239 | 43.77 | 58.8101 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.823 | 18.2177 | 60.0499 | 13.31 | 58.825 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8461 | 48.4312 | 60.0145 | 43.77 | 58.8198 | 47.7291 | 60.0239 | 43.77 | 58.8184 | 38.9408 | 60.0147 | 31.54 | 58.8313 | 18.2177 | 60.0499 | 13.31 | 58.8333 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8544 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 58.8281 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 58.8268 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 58.8396 | 18.2177 | 60.0499 | 13.31 | 58.8416 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8627 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 58.8364 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 58.8351 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 58.8479 | 18.2177 | 60.0499 | 13.31 | 58.8499 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8711 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 58.8448 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 58.8434 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 58.8562 | 18.1299 | 60.0499 | 13.31 | 58.8582 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8794 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 58.8531 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 58.8517 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 58.8646 | 18.1299 | 60.0499 | 13.31 | 58.8665 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8877 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 58.8614 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 58.8601 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 58.8729 | 18.1299 | 60.0499 | 13.31 | 58.875 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.8961 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 58.8698 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 58.8684 | 38.9326 | 60.0147 | 31.54 | 58.8812 | 18.1299 | 60.0499 | 13.31 | 58.8833 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.9044 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 58.8781 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 58.8767 | 38.9326 | 60.0135 | 31.54 | 58.8895 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.8916 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.9127 | 48.483 | 60.0145 | 43.77 | 58.8864 | 47.7291 | 60.0271 | 43.77 | 58.8851 | 38.9326 | 60.0135 | 31.54 | 58.8979 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.8999 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.9211 | 48.4975 | 60.0145 | 43.77 | 58.8947 | 47.7292 | 60.0271 | 43.77 | 58.8934 | 38.9266 | 60.0135 | 31.54 | 58.9062 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9082 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.9294 | 48.4975 | 60.0145 | 43.77 | 58.9031 | 47.7292 | 60.0271 | 43.77 | 58.9017 | 38.9266 | 60.0135 | 31.54 | 58.9146 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9165 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.9377 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.9114 | 47.7624 | 60.0271 | 43.77 | 58.9101 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 58.9229 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9248 | 17.6701 | 60.001 | 11.31
58.946 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.9197 | 47.7624 | 60.0271 | 43.77 | 58.9184 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 58.9312 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9331 | 17.6747 | 60.001 | 11.31
58.9544 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.9281 | 47.6138 | 60.0271 | 43.77 | 58.9267 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 58.9396 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9417 | 17.6747 | 60.001 | 11.31
58.9627 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.9364 | 47.6138 | 60.0271 | 43.77 | 58.9351 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 58.9479 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.95 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
58.971 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.9447 | 47.5172 | 60.0271 | 43.77 | 58.9434 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 58.9562 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9583 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
58.9794 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.953 | 47.5172 | 60.0271 | 43.77 | 58.9517 | 38.8586 | 60.0135 | 31.54 | 58.9645 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9666 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
58.9877 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.9614 | 47.517 | 60.0271 | 43.77 | 58.9601 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 58.9728 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9749 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
58.996 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.9697 | 47.517 | 60.0271 | 43.77 | 58.9684 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 58.9812 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9832 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.0044 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.978 | 47.5507 | 60.0271 | 43.77 | 58.9767 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 58.9895 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9915 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.0127 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.9864 | 47.5507 | 60.0271 | 43.77 | 58.985 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 58.9978 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 58.9998 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.021 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 58.9947 | 47.5793 | 60.0271 | 43.77 | 58.9934 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 59.0061 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.0083 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.0294 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.003 | 47.5793 | 60.0271 | 43.77 | 59.0017 | 38.8448 | 60.0135 | 31.54 | 59.0144 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.0166 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.0377 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.0114 | 47.5793 | 60.0271 | 43.77 | 59.01 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 59.0228 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.0249 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.046 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.0197 | 47.5793 | 60.0271 | 43.77 | 59.0184 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 59.0311 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.0332 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.0544 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.028 | 47.5793 | 60.0308 | 43.77 | 59.0267 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 59.0394 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.0415 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.0627 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.0363 | 47.5793 | 60.0308 | 43.77 | 59.035 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 59.0477 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.0498 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.071 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.0447 | 47.5793 | 60.0308 | 43.77 | 59.0434 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 59.0562 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.0581 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.0793 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.053 | 47.5793 | 60.0308 | 43.77 | 59.0517 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 59.0645 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.0667 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.0877 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.0613 | 47.5046 | 60.0308 | 43.77 | 59.06 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 59.0728 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.075 | 17.6747 | 59.9999 | 11.31
59.096 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.0697 | 47.5046 | 60.0308 | 43.77 | 59.0684 | 38.7928 | 60.0135 | 31.54 | 59.0811 | 18.1299 | 60.0507 | 13.31 | 59.0833 | 17.6718 | 59.9999 | 11.31
59.1043 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.078 | 47.5046 | 60.0308 | 43.77 | 59.0767 | 38.7928 | 60.0127 | 31.54 | 59.0894 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.0916 | 17.6718 | 59.9999 | 11.31
59.1127 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.0863 | 47.5046 | 60.0308 | 43.77 | 59.085 | 38.7928 | 60.0127 | 31.54 | 59.0978 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.0999 | 17.6656 | 59.9999 | 11.31
59.121 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.0947 | 47.5871 | 60.0308 | 43.77 | 59.0934 | 38.7622 | 60.0127 | 31.54 | 59.1061 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1082 | 17.6656 | 59.9999 | 11.31
59.1293 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.103 | 47.5871 | 60.0308 | 43.77 | 59.1017 | 38.7622 | 60.0127 | 31.54 | 59.1144 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1165 | 17.6656 | 59.9999 | 11.31
59.1377 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1113 | 47.5834 | 60.0308 | 43.77 | 59.11 | 38.7622 | 60.0127 | 31.54 | 59.1227 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1248 | 17.6656 | 59.9999 | 11.31
59.146 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1196 | 47.5834 | 60.0308 | 43.77 | 59.1183 | 38.7622 | 60.0127 | 31.54 | 59.131 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1333 | 17.613 | 59.9999 | 11.31
59.1543 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.128 | 47.488 | 60.0308 | 43.77 | 59.1267 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.1394 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1416 | 17.613 | 59.9999 | 11.31
59.1627 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1363 | 47.488 | 60.0308 | 43.77 | 59.135 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.1477 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1499 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.171 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1446 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 59.1433 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.156 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1582 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.1793 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1529 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 59.1517 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.1643 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1665 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.1877 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1613 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 59.16 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.1726 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1748 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.196 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1696 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 59.1683 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.181 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1831 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.2043 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1779 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 59.1767 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.1893 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.1917 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.2127 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1863 | 47.5223 | 60.0308 | 43.77 | 59.185 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.1976 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.221 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.1946 | 47.5516 | 60.0308 | 43.77 | 59.1933 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.2059 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2083 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.2293 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.2029 | 47.5516 | 60.0308 | 43.77 | 59.2017 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.2142 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2166 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.2376 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.2113 | 47.5692 | 60.0308 | 43.77 | 59.21 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.2227 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2249 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.246 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.2196 | 47.5692 | 60.0308 | 43.77 | 59.2183 | 38.7562 | 60.0127 | 31.54 | 59.231 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2332 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.2543 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.2279 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 59.2267 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 59.2393 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2415 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.2626 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.2363 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 59.235 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 59.2476 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.25 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.271 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.2446 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 59.2433 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 59.256 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2583 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.2793 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.2529 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 59.2516 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 59.2643 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2666 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.2876 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.2612 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 59.26 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 59.2726 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2749 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.296 | 48.4975 | 60.0132 | 43.77 | 59.2695 | 47.5692 | 60.0349 | 43.77 | 59.2683 | 38.7482 | 60.0127 | 31.54 | 59.2809 | 18.1299 | 60.051 | 13.31 | 59.2832 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.3043 | 48.483 | 60.0132 | 43.77 | 59.2779 | 47.5465 | 60.0349 | 43.77 | 59.2766 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.2892 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 59.2915 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.3126 | 48.483 | 60.0132 | 43.77 | 59.2862 | 47.5465 | 60.0349 | 43.77 | 59.285 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.2976 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 59.2998 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.321 | 48.483 | 60.0132 | 43.77 | 59.2945 | 47.5766 | 60.0349 | 43.77 | 59.2933 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3059 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 59.3081 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.3293 | 48.483 | 60.0132 | 43.77 | 59.3029 | 47.5766 | 60.0349 | 43.77 | 59.3016 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3142 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 59.3167 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.3376 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 59.3112 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.31 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3225 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 59.325 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.346 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 59.3195 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.3183 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3308 | 18.1299 | 60.0502 | 13.31 | 59.3333 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.3543 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 59.3279 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.3267 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3392 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.3416 | 17.5646 | 59.9986 | 11.31
59.3626 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 59.3362 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.335 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3475 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.3499 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.3709 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 59.3445 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.3433 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3558 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.3582 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.3793 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 59.3528 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.3517 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3641 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.3665 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.3876 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 59.3612 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.36 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3724 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.375 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.3959 | 48.483 | 60.014 | 43.77 | 59.3695 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.3683 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3809 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.3833 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4043 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.3778 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.3766 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3892 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.3916 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4126 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.3862 | 47.5541 | 60.0349 | 43.77 | 59.385 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.3975 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.3999 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4209 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.3945 | 47.6025 | 60.0349 | 43.77 | 59.3933 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.4058 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.4082 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4293 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.4028 | 47.6025 | 60.0349 | 43.77 | 59.4016 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.4142 | 18.0575 | 60.0502 | 13.31 | 59.4165 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4376 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.4111 | 47.6027 | 60.0349 | 43.77 | 59.41 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.4225 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 59.4248 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4459 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.4195 | 47.6027 | 60.0349 | 43.77 | 59.4183 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.4308 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 59.4331 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4543 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.4278 | 47.6027 | 60.0385 | 43.77 | 59.4266 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.4391 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 59.4417 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4626 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.4361 | 47.6027 | 60.0385 | 43.77 | 59.435 | 38.7482 | 60.0118 | 31.54 | 59.4474 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 59.45 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4709 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.4444 | 47.6027 | 60.0385 | 43.77 | 59.4433 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.4558 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 59.4583 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4793 | 48.443 | 60.014 | 43.77 | 59.4528 | 47.6027 | 60.0385 | 43.77 | 59.4516 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.4641 | 18.0356 | 60.0502 | 13.31 | 59.4666 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4876 | 48.3337 | 60.014 | 43.77 | 59.4611 | 47.5582 | 60.0385 | 43.77 | 59.46 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.4724 | 18.0143 | 60.0502 | 13.31 | 59.4749 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.4959 | 48.3337 | 60.014 | 43.77 | 59.4694 | 47.5582 | 60.0385 | 43.77 | 59.4683 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.4807 | 18.0143 | 60.0502 | 13.31 | 59.4832 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.5043 | 48.3337 | 60.014 | 43.77 | 59.4778 | 47.5932 | 60.0385 | 43.77 | 59.4766 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.489 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.4915 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.5126 | 48.3337 | 60.014 | 43.77 | 59.4861 | 47.5932 | 60.0385 | 43.77 | 59.485 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.4974 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.5 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.5209 | 48.4171 | 60.014 | 43.77 | 59.4944 | 47.5556 | 60.0385 | 43.77 | 59.4933 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.5057 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.5083 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.5292 | 48.4171 | 60.014 | 43.77 | 59.5028 | 47.5556 | 60.0385 | 43.77 | 59.5016 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.514 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.5166 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.5376 | 48.4171 | 60.0161 | 43.77 | 59.5111 | 47.5699 | 60.0385 | 43.77 | 59.5099 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.5223 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.5249 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.5459 | 48.4171 | 60.0161 | 43.77 | 59.5194 | 47.5699 | 60.0385 | 43.77 | 59.5183 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.5306 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.5332 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.5542 | 48.4171 | 60.0161 | 43.77 | 59.5277 | 47.5699 | 60.0385 | 43.77 | 59.5266 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.5391 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.5415 | 17.5646 | 59.9983 | 11.31
59.5626 | 48.4171 | 60.0161 | 43.77 | 59.5361 | 47.5699 | 60.0385 | 43.77 | 59.5349 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.5474 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.5498 | 17.5632 | 59.9983 | 11.31
59.5709 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.5444 | 47.5471 | 60.0385 | 43.77 | 59.5433 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.5557 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.5581 | 17.5632 | 59.9983 | 11.31
59.5792 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.5527 | 47.5471 | 60.0385 | 43.77 | 59.5516 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.564 | 18.0143 | 60.0498 | 13.31 | 59.5667 | 17.5632 | 59.9983 | 11.31
59.5876 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.5611 | 47.5471 | 60.0385 | 43.77 | 59.5599 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.5723 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.575 | 17.5632 | 59.9983 | 11.31
59.5959 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.5694 | 47.5471 | 60.0385 | 43.77 | 59.5683 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.5807 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.5833 | 17.5632 | 59.9983 | 11.31
59.6042 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.5777 | 47.4777 | 60.0385 | 43.77 | 59.5766 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.589 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.5916 | 17.5632 | 59.9983 | 11.31
59.6126 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.586 | 47.4777 | 60.0385 | 43.77 | 59.5849 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.5973 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.5999 | 17.5632 | 59.9983 | 11.31
59.6209 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.5943 | 47.4777 | 60.0385 | 43.77 | 59.5933 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.6056 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.6082 | 17.5632 | 59.9983 | 11.31
59.6292 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.6027 | 47.4777 | 60.0385 | 43.77 | 59.6016 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.614 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.6165 | 17.5593 | 59.9983 | 11.31
59.6376 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.611 | 47.5089 | 60.0385 | 43.77 | 59.6099 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.6223 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.625 | 17.5593 | 59.9983 | 11.31
59.6459 | 48.4965 | 60.0161 | 43.77 | 59.6193 | 47.5089 | 60.0385 | 43.77 | 59.6183 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.6306 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.6333 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.6542 | 48.1181 | 60.0161 | 43.77 | 59.6277 | 47.5089 | 60.0421 | 43.77 | 59.6266 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.6389 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.6416 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.6625 | 48.1181 | 60.0161 | 43.77 | 59.636 | 47.5089 | 60.0421 | 43.77 | 59.6349 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.6472 | 17.9955 | 60.0498 | 13.31 | 59.6499 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.6709 | 48.0162 | 60.0161 | 43.77 | 59.6443 | 47.5089 | 60.0421 | 43.77 | 59.6432 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.6556 | 17.9873 | 60.0498 | 13.31 | 59.6582 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.6792 | 48.0162 | 60.0161 | 43.77 | 59.6527 | 47.5089 | 60.0421 | 43.77 | 59.6516 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.6639 | 17.9873 | 60.0498 | 13.31 | 59.6665 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.6875 | 48.1722 | 60.0161 | 43.77 | 59.661 | 47.4725 | 60.0421 | 43.77 | 59.6599 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.6722 | 17.9873 | 60.0498 | 13.31 | 59.6748 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.6959 | 48.1722 | 60.0161 | 43.77 | 59.6693 | 47.4725 | 60.0421 | 43.77 | 59.6682 | 38.7383 | 60.0118 | 31.54 | 59.6805 | 17.9873 | 60.0498 | 13.31 | 59.6831 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7042 | 48.0645 | 60.0161 | 43.77 | 59.6776 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.6766 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 59.6888 | 17.9873 | 60.049 | 13.31 | 59.6917 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7125 | 48.0645 | 60.0161 | 43.77 | 59.686 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.6849 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 59.6973 | 17.9873 | 60.049 | 13.31 | 59.7 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7209 | 48.0645 | 60.0161 | 43.77 | 59.6943 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.6932 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 59.7056 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7083 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7292 | 48.0645 | 60.0161 | 43.77 | 59.7026 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.7016 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 59.7139 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7166 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7375 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.711 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.7099 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 59.7222 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7249 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7459 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7193 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.7182 | 38.7383 | 60.0114 | 31.54 | 59.7305 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7332 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7542 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7276 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.7266 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.7389 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7415 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7625 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7359 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.7349 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.7472 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.75 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7708 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7442 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.7432 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.7555 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7583 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7792 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7526 | 47.5081 | 60.0421 | 43.77 | 59.7516 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.7638 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7666 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7875 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7609 | 47.5392 | 60.0421 | 43.77 | 59.7599 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.7722 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7749 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.7958 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7692 | 47.5392 | 60.0421 | 43.77 | 59.7682 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.7805 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7832 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.8042 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7776 | 47.4533 | 60.0421 | 43.77 | 59.7766 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.7888 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7915 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.8125 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7859 | 47.4533 | 60.0421 | 43.77 | 59.7849 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.7971 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.7998 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.8208 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.7942 | 47.4724 | 60.0421 | 43.77 | 59.7932 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.8054 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.8083 | 17.561 | 59.9983 | 11.31
59.8292 | 48.1263 | 60.0198 | 43.77 | 59.8025 | 47.4724 | 60.0421 | 43.77 | 59.8015 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.8138 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.8167 | 17.5687 | 59.9983 | 11.31
59.8375 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8109 | 47.4724 | 60.0421 | 43.77 | 59.8099 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.8221 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.825 | 17.5687 | 59.9983 | 11.31
59.8458 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8192 | 47.4724 | 60.0421 | 43.77 | 59.8182 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.8304 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.8333 | 17.5709 | 59.9983 | 11.31
59.8542 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8275 | 47.4289 | 60.045 | 43.77 | 59.8265 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.8387 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.8416 | 17.5709 | 59.9983 | 11.31
59.8625 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8359 | 47.4289 | 60.045 | 43.77 | 59.8349 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.847 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.8499 | 17.5709 | 59.9983 | 11.31
59.8708 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8442 | 47.4289 | 60.045 | 43.77 | 59.8432 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.8555 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.8582 | 17.5709 | 59.9983 | 11.31
59.8791 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8525 | 47.4289 | 60.045 | 43.77 | 59.8515 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.8638 | 17.8057 | 60.0489 | 13.31 | 59.8665 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.8875 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8608 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 59.8599 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.8721 | 17.7928 | 60.0489 | 13.31 | 59.875 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.8958 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8692 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 59.8682 | 38.7343 | 60.0114 | 31.54 | 59.8804 | 17.7928 | 60.0489 | 13.31 | 59.8833 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.9041 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8775 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 59.8765 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.8888 | 17.7928 | 60.0481 | 13.31 | 59.8916 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.9125 | 48.1072 | 60.0198 | 43.77 | 59.8858 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 59.8849 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.8971 | 17.7928 | 60.0481 | 13.31 | 59.8999 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.9208 | 48.148 | 60.0198 | 43.77 | 59.8941 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 59.8932 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.9054 | 17.7829 | 60.0481 | 13.31 | 59.9082 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.9291 | 48.148 | 60.0198 | 43.77 | 59.9025 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 59.9015 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.9137 | 17.7829 | 60.0481 | 13.31 | 59.9165 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.9375 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9108 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 59.9099 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.922 | 17.7829 | 60.0481 | 13.31 | 59.9248 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.9458 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9191 | 47.4648 | 60.045 | 43.77 | 59.9182 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.9304 | 17.7829 | 60.0481 | 13.31 | 59.9333 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.9541 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9274 | 47.4296 | 60.045 | 43.77 | 59.9265 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.9387 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 59.9417 | 17.5795 | 59.9983 | 11.31
59.9624 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9358 | 47.4296 | 60.045 | 43.77 | 59.9349 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.947 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 59.95 | 17.5795 | 59.9986 | 11.31
59.9708 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9441 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 59.9432 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.9553 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 59.9583 | 17.5795 | 59.9986 | 11.31
59.9791 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9524 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 59.9515 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.9636 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 59.9666 | 17.5795 | 59.9986 | 11.31
59.9874 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9608 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 59.9599 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.972 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 59.9749 | 17.5795 | 59.9986 | 11.31
59.9958 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9691 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 59.9682 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.9803 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 59.9832 | 17.5795 | 59.9986 | 11.31
60.0041 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9774 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 59.9765 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.9886 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 59.9915 | 17.5795 | 59.9986 | 11.31
60.0124 | 48.148 | 60.0235 | 43.77 | 59.9857 | 47.4448 | 60.045 | 43.77 | 59.9849 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 59.9969 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60 | 17.5795 | 59.9986 | 11.31
60.0208 | 48.1128 | 60.0235 | 43.77 | 59.9941 | 47.4641 | 60.045 | 43.77 | 59.9932 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 60.0052 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.0083 | 17.5795 | 59.9986 | 11.31
60.0291 | 48.1128 | 60.0235 | 43.77 | 60.0024 | 47.4641 | 60.045 | 43.77 | 60.0015 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 60.0137 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.0166 | 17.5792 | 59.9986 | 11.31
60.0374 | 48.1128 | 60.0235 | 43.77 | 60.0107 | 47.4641 | 60.045 | 43.77 | 60.0099 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 60.022 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.0249 | 17.5792 | 59.9986 | 11.31
60.0457 | 48.1128 | 60.0235 | 43.77 | 60.0191 | 47.4641 | 60.045 | 43.77 | 60.0182 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 60.0303 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.0332 | 17.5731 | 59.9986 | 11.31
60.0541 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 60.0274 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 60.0265 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 60.0386 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.0415 | 17.5731 | 59.9986 | 11.31
60.0624 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 60.0357 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 60.0349 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 60.047 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.0498 | 17.5731 | 59.9986 | 11.31
60.0707 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 60.044 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 60.0432 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 60.0553 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.0583 | 17.5731 | 59.9986 | 11.31
60.0791 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 60.0524 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 60.0515 | 38.7344 | 60.011 | 31.54 | 60.0636 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.0667 | 17.5731 | 59.9986 | 11.31
60.0874 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 60.0607 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 60.0598 | 38.7384 | 60.011 | 31.54 | 60.0719 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.075 | 17.5731 | 59.9986 | 11.31
60.0957 | 48.172 | 60.0235 | 43.77 | 60.069 | 47.4596 | 60.0466 | 43.77 | 60.0682 | 38.7384 | 60.011 | 31.54 | 60.0802 | 17.773 | 60.0481 | 13.31 | 60.0833 | 17.5731 | 59.9986 | 11.31
60.1041 | 48.216 | 60.0235 | 43.77 | 60.0773 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.0765 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.0886 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.0916 | 17.5731 | 59.9986 | 11.31
60.1124 | 48.216 | 60.0235 | 43.77 | 60.0857 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.0848 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.0969 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.0999 | 17.5767 | 59.9986 | 11.31
60.1207 | 48.2996 | 60.0235 | 43.77 | 60.094 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.0932 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.1052 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1082 | 17.5767 | 59.9986 | 11.31
60.1291 | 48.2996 | 60.0235 | 43.77 | 60.1023 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.1015 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.1135 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1165 | 17.5796 | 59.9986 | 11.31
60.1374 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.1106 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.1098 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.1218 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.125 | 17.5796 | 59.9986 | 11.31
60.1457 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.119 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.1182 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.1302 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1333 | 17.5818 | 59.9986 | 11.31
60.154 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.1273 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.1265 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.1385 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1416 | 17.5818 | 59.9986 | 11.31
60.1624 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.1356 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.1348 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.1469 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1499 | 17.5818 | 59.9999 | 11.31
60.1707 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.144 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.1432 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.1552 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1582 | 17.5818 | 59.9999 | 11.31
60.179 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.1523 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.1515 | 38.7384 | 60.0114 | 31.54 | 60.1636 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1665 | 17.5818 | 59.9999 | 11.31
60.1874 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.1606 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.1598 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.1719 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1748 | 17.5818 | 59.9999 | 11.31
60.1957 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.1689 | 47.4853 | 60.0466 | 43.77 | 60.1682 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.1802 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1833 | 17.5812 | 59.9999 | 11.31
60.204 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.1773 | 47.4501 | 60.0466 | 43.77 | 60.1765 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.1885 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.1917 | 17.5812 | 59.9999 | 11.31
60.2123 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.1856 | 47.4501 | 60.0466 | 43.77 | 60.1848 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.1968 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2 | 17.5812 | 59.9999 | 11.31
60.2207 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.1939 | 47.4847 | 60.0466 | 43.77 | 60.1931 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.2052 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2083 | 17.5812 | 59.9999 | 11.31
60.229 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.2023 | 47.4847 | 60.0466 | 43.77 | 60.2015 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.2135 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2166 | 17.5841 | 59.9999 | 11.31
60.2373 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.2106 | 47.4847 | 60.0466 | 43.77 | 60.2098 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.2218 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2249 | 17.5841 | 59.9999 | 11.31
60.2457 | 48.2996 | 60.0275 | 43.77 | 60.2189 | 47.4847 | 60.0466 | 43.77 | 60.2181 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.2301 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2332 | 17.5863 | 59.9999 | 11.31
60.254 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 60.2272 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 60.2265 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.2384 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2415 | 17.5863 | 59.9999 | 11.31
60.2623 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 60.2355 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 60.2348 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.2468 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.25 | 17.5863 | 59.9999 | 11.31
60.2707 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 60.2439 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 60.2431 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.2551 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2583 | 17.5863 | 59.9999 | 11.31
60.279 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 60.2522 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 60.2515 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.2634 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2666 | 17.5863 | 59.9999 | 11.31
60.2873 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 60.2605 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 60.2598 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.2717 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2749 | 17.5863 | 59.9999 | 11.31
60.2956 | 48.2664 | 60.0275 | 43.77 | 60.2688 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 60.2681 | 38.6259 | 60.0114 | 31.54 | 60.28 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2832 | 17.5863 | 59.9999 | 11.31
60.304 | 48.2863 | 60.0275 | 43.77 | 60.2772 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 60.2765 | 38.6259 | 60.0118 | 31.54 | 60.2885 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2915 | 17.5863 | 59.9999 | 11.31
60.3123 | 48.2863 | 60.0275 | 43.77 | 60.2855 | 47.4418 | 60.0482 | 43.77 | 60.2848 | 38.6259 | 60.0118 | 31.54 | 60.2968 | 17.773 | 60.0477 | 13.31 | 60.2998 | 17.5892 | 59.9999 | 11.31
60.3206 | 48.2863 | 60.0275 | 43.77 | 60.2938 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.2931 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3051 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3083 | 17.5892 | 59.9999 | 11.31
60.329 | 48.2863 | 60.0275 | 43.77 | 60.3022 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3015 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3134 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3167 | 17.5886 | 59.9999 | 11.31
60.3373 | 48.2862 | 60.0311 | 43.77 | 60.3105 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3098 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3218 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.325 | 17.5886 | 59.9999 | 11.31
60.3456 | 48.2862 | 60.0311 | 43.77 | 60.3188 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3181 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3301 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3333 | 17.5909 | 59.9999 | 11.31
60.3539 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.3271 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3264 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3384 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3416 | 17.5909 | 59.9999 | 11.31
60.3623 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.3355 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3348 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3467 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3499 | 17.5909 | 60.0018 | 11.31
60.3706 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.3438 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3431 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.355 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3582 | 17.5909 | 60.0018 | 11.31
60.3789 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.3521 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3514 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3634 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3665 | 17.5909 | 60.0018 | 11.31
60.3873 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.3605 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3598 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3717 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.375 | 17.5909 | 60.0018 | 11.31
60.3956 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.3688 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3681 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.38 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3833 | 17.5909 | 60.0018 | 11.31
60.4039 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.3771 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3764 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3883 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3916 | 17.5909 | 60.0018 | 11.31
60.4123 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.3854 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3848 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.3966 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.3999 | 17.5909 | 60.0018 | 11.31
60.4206 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.3938 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.3931 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.405 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.4082 | 17.5909 | 60.0018 | 11.31
60.4289 | 48.1668 | 60.0311 | 43.77 | 60.4021 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.4014 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.4133 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.4165 | 17.5937 | 60.0018 | 11.31
60.4372 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.4104 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.4098 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.4216 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.4248 | 17.5937 | 60.0018 | 11.31
60.4456 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.4187 | 47.4376 | 60.0482 | 43.77 | 60.4181 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.4299 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.4333 | 17.5937 | 60.0018 | 11.31
60.4539 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.427 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.4264 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.4384 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.4417 | 17.5937 | 60.0018 | 11.31
60.4622 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.4354 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.4348 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.4467 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.45 | 17.5996 | 60.0018 | 11.31
60.4706 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.4437 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.4431 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.455 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.4583 | 17.5996 | 60.0018 | 11.31
60.4789 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.452 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.4514 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.4633 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.4666 | 17.5996 | 60.0018 | 11.31
60.4872 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.4604 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.4597 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.4716 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.4749 | 17.5996 | 60.0018 | 11.31
60.4955 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.4687 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.4681 | 38.6258 | 60.0118 | 31.54 | 60.48 | 17.7649 | 60.0477 | 13.31 | 60.4832 | 17.5717 | 60.0018 | 11.31
60.5039 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.477 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.4764 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.4883 | 17.7649 | 60.0473 | 13.31 | 60.4915 | 17.5717 | 60.0018 | 11.31
60.5122 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.4853 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.4848 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.4966 | 17.7649 | 60.0473 | 13.31 | 60.5 | 17.5689 | 60.0018 | 11.31
60.5205 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.4937 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.4931 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5049 | 17.7649 | 60.0473 | 13.31 | 60.5083 | 17.5689 | 60.0018 | 11.31
60.5289 | 48.167 | 60.0311 | 43.77 | 60.502 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.5014 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5132 | 17.7649 | 60.0473 | 13.31 | 60.5166 | 17.5689 | 60.0018 | 11.31
60.5372 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.5103 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.5098 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5216 | 17.7812 | 60.0473 | 13.31 | 60.5249 | 17.5689 | 60.0018 | 11.31
60.5455 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.5187 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.5181 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5299 | 17.7812 | 60.0473 | 13.31 | 60.5332 | 17.5689 | 60.0018 | 11.31
60.5538 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.527 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.5264 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5382 | 17.7911 | 60.0473 | 13.31 | 60.5415 | 17.5689 | 60.0018 | 11.31
60.5622 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.5353 | 47.4376 | 60.0494 | 43.77 | 60.5348 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5465 | 17.7911 | 60.0473 | 13.31 | 60.5498 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.5705 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.5436 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.5431 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5548 | 17.7911 | 60.0473 | 13.31 | 60.5583 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.5788 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.552 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.5514 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5632 | 17.7911 | 60.0473 | 13.31 | 60.5667 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.5872 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.5603 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.5598 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5715 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.575 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.5955 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.5686 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.5681 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5798 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.5833 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.6038 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.577 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.5764 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5881 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.5916 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.6121 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.5853 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.5847 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.5966 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.5999 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.6205 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.5936 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.5931 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6049 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.6082 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.6288 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6019 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.6014 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6132 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.6165 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.6371 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6102 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.6097 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6215 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.625 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.6455 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6186 | 47.4378 | 60.0494 | 43.77 | 60.6181 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6298 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.6333 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.6538 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6269 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.6264 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6382 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.6416 | 17.5749 | 60.0034 | 11.31
60.6621 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6352 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.6347 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6465 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.6499 | 17.5778 | 60.0034 | 11.31
60.6704 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6435 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.6431 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6548 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.6582 | 17.5778 | 60.0034 | 11.31
60.6788 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6519 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.6514 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6631 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.6665 | 17.5778 | 60.0034 | 11.31
60.6871 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6602 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.6597 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6714 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.6748 | 17.5778 | 60.0034 | 11.31
60.6954 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6685 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.6681 | 38.6258 | 60.0114 | 31.54 | 60.6798 | 17.8083 | 60.0473 | 13.31 | 60.6831 | 17.5778 | 60.0034 | 11.31
60.7038 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6769 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.6764 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.6881 | 17.8083 | 60.0482 | 13.31 | 60.6917 | 17.5778 | 60.0034 | 11.31
60.7121 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6852 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.6847 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.6964 | 17.8083 | 60.0482 | 13.31 | 60.7 | 17.5733 | 60.0034 | 11.31
60.7204 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.6935 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.6931 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7047 | 17.8092 | 60.0482 | 13.31 | 60.7083 | 17.5733 | 60.0034 | 11.31
60.7287 | 48.167 | 60.0328 | 43.77 | 60.7018 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.7014 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7131 | 17.8092 | 60.0482 | 13.31 | 60.7166 | 17.5733 | 60.0034 | 11.31
60.7371 | 48.167 | 60.0323 | 43.77 | 60.7102 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.7097 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7214 | 17.8221 | 60.0482 | 13.31 | 60.7249 | 17.5733 | 60.0034 | 11.31
60.7454 | 48.167 | 60.0323 | 43.77 | 60.7185 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.718 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7297 | 17.8221 | 60.0482 | 13.31 | 60.7332 | 17.5733 | 60.0034 | 11.31
60.7537 | 48.167 | 60.0323 | 43.77 | 60.7268 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.7264 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.738 | 17.8221 | 60.0482 | 13.31 | 60.7415 | 17.5733 | 60.0034 | 11.31
60.7621 | 48.167 | 60.0323 | 43.77 | 60.7352 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.7347 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7463 | 17.8221 | 60.0482 | 13.31 | 60.75 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.7704 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.7435 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.743 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7548 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 60.7583 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.7787 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.7518 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.7514 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7631 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 60.7666 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.787 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.7601 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.7597 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7714 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 60.7749 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.7954 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.7684 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.768 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7797 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 60.7832 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.8037 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.7768 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.7764 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.788 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 60.7915 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.812 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.7851 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.7847 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.7964 | 17.839 | 60.0482 | 13.31 | 60.7998 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.8204 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.7934 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.793 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8047 | 17.8571 | 60.0482 | 13.31 | 60.8081 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.8287 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8017 | 47.4378 | 60.049 | 43.77 | 60.8014 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.813 | 17.8571 | 60.0482 | 13.31 | 60.8167 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.837 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8101 | 47.4013 | 60.049 | 43.77 | 60.8097 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8213 | 17.8571 | 60.0482 | 13.31 | 60.825 | 17.5757 | 60.0042 | 11.31
60.8453 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8184 | 47.4013 | 60.049 | 43.77 | 60.818 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8297 | 17.8571 | 60.0482 | 13.31 | 60.8333 | 17.5786 | 60.0042 | 11.31
60.8537 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8267 | 47.3379 | 60.0482 | 43.77 | 60.8264 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.838 | 17.87 | 60.0482 | 13.31 | 60.8416 | 17.5786 | 60.0042 | 11.31
60.862 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8351 | 47.3379 | 60.0482 | 43.77 | 60.8347 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8463 | 17.87 | 60.0482 | 13.31 | 60.8499 | 17.5786 | 60.0042 | 11.31
60.8703 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8434 | 47.3379 | 60.0482 | 43.77 | 60.843 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8546 | 17.8799 | 60.0482 | 13.31 | 60.8582 | 17.5786 | 60.0042 | 11.31
60.8787 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8517 | 47.3379 | 60.0482 | 43.77 | 60.8513 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8629 | 17.8799 | 60.0482 | 13.31 | 60.8665 | 17.5822 | 60.0042 | 11.31
60.887 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.86 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.8597 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8713 | 17.8799 | 60.0482 | 13.31 | 60.8748 | 17.5822 | 60.0042 | 11.31
60.8953 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8684 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.868 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8796 | 17.8799 | 60.0482 | 13.31 | 60.8833 | 17.519 | 60.0042 | 11.31
60.9037 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8767 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.8763 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8879 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 60.8916 | 17.519 | 60.0042 | 11.31
60.912 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.885 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.8847 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.8962 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 60.8999 | 17.5119 | 60.0042 | 11.31
60.9203 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.8934 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.893 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.9045 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 60.9082 | 17.5119 | 60.0042 | 11.31
60.9286 | 48.1012 | 60.0323 | 43.77 | 60.9017 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.9013 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.913 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 60.9165 | 17.5119 | 60.0042 | 11.31
60.937 | 48.1012 | 60.0315 | 43.77 | 60.91 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.9097 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.9213 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 60.9248 | 17.5119 | 60.0042 | 11.31
60.9453 | 48.1012 | 60.0315 | 43.77 | 60.9183 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.918 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.9296 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 60.9331 | 17.5119 | 60.0042 | 11.31
60.9536 | 48.1012 | 60.0315 | 43.77 | 60.9267 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.9263 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.9379 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 60.9417 | 17.5119 | 60.0042 | 11.31
60.962 | 48.1012 | 60.0315 | 43.77 | 60.935 | 47.2899 | 60.0482 | 43.77 | 60.9347 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.9462 | 17.8799 | 60.0494 | 13.31 | 60.95 | 17.5119 | 60.0054 | 11.31
60.9703 | 48.1121 | 60.0315 | 43.77 | 60.9433 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 60.943 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.9546 | 17.8018 | 60.0494 | 13.31 | 60.9583 | 17.5119 | 60.0054 | 11.31
60.9786 | 48.1121 | 60.0315 | 43.77 | 60.9516 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 60.9513 | 38.6357 | 60.0118 | 31.54 | 60.9629 | 17.8018 | 60.0494 | 13.31 | 60.9666 | 17.5119 | 60.0054 | 11.31
60.9869 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 60.9599 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 60.9597 | 38.6438 | 60.0118 | 31.54 | 60.9712 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 60.9749 | 17.5119 | 60.0054 | 11.31
60.9953 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 60.9683 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 60.968 | 38.6438 | 60.0118 | 31.54 | 60.9795 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 60.9832 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0036 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 60.9766 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 60.9763 | 38.6438 | 60.0118 | 31.54 | 60.9879 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 60.9915 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0119 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 60.9849 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 60.9846 | 38.6438 | 60.0118 | 31.54 | 60.9962 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 60.9998 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0203 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 60.9933 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 60.993 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 61.0045 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 61.0083 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0286 | 48.161 | 60.0315 | 43.77 | 61.0016 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 61.0013 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 61.0128 | 17.8117 | 60.0494 | 13.31 | 61.0166 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0369 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0099 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 61.0096 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 61.0211 | 17.7555 | 60.0494 | 13.31 | 61.0249 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0452 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0182 | 47.2944 | 60.0482 | 43.77 | 61.018 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 61.0295 | 17.7555 | 60.0494 | 13.31 | 61.0332 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0536 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0266 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.0263 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 61.0378 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 61.0415 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0619 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0349 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.0346 | 38.64 | 60.0118 | 31.54 | 61.0461 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 61.0498 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0702 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0432 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.043 | 38.5651 | 60.0118 | 31.54 | 61.0544 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 61.0581 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0786 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0516 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.0513 | 38.5651 | 60.0118 | 31.54 | 61.0627 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 61.0667 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0869 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0599 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.0596 | 38.5651 | 60.0118 | 31.54 | 61.0712 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 61.075 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.0952 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0682 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.068 | 38.5651 | 60.0118 | 31.54 | 61.0795 | 17.7535 | 60.0494 | 13.31 | 61.0833 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1035 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0765 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.0763 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 61.0878 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.0916 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1119 | 48.0726 | 60.0315 | 43.77 | 61.0849 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.0846 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 61.0961 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.0999 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1202 | 47.9764 | 60.0315 | 43.77 | 61.0932 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.093 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 61.1044 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1082 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1285 | 47.9764 | 60.0315 | 43.77 | 61.1015 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.1013 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 61.1128 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1165 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1369 | 47.9764 | 60.0286 | 43.77 | 61.1098 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.1096 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 61.1211 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1248 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1452 | 47.9764 | 60.0286 | 43.77 | 61.1182 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.118 | 38.5651 | 60.0123 | 31.54 | 61.1294 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1333 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1535 | 48.0263 | 60.0286 | 43.77 | 61.1265 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.1263 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.1377 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1416 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1618 | 48.0263 | 60.0286 | 43.77 | 61.1348 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.1346 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.1461 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1499 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1702 | 48.0263 | 60.0286 | 43.77 | 61.1431 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.143 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.1544 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1582 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1785 | 48.0263 | 60.0286 | 43.77 | 61.1515 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.1513 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.1627 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1665 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1868 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.1598 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.1596 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.171 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1748 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.1952 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.1681 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.168 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.1793 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1831 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.2035 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.1765 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.1763 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.1877 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.1914 | 17.3486 | 60.0054 | 11.31
61.2118 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.1848 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.1846 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.196 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2202 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.1931 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.193 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.2043 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2083 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2285 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.2014 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.2013 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.2126 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2166 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2368 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.2098 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.2096 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.2209 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2249 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2451 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.2181 | 47.2944 | 60.0474 | 43.77 | 61.218 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.2294 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2332 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2535 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.2264 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.2263 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.2377 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2415 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2618 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.2348 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.2346 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.246 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2498 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2701 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.2431 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.243 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.2543 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2581 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2785 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.2514 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.2513 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.2626 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2666 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2868 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.2597 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.2596 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.271 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2749 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.2951 | 48.1304 | 60.0286 | 43.77 | 61.2681 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.2679 | 38.4068 | 60.0123 | 31.54 | 61.2793 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2832 | 17.35 | 60.0054 | 11.31
61.3035 | 48.0671 | 60.0286 | 43.77 | 61.2764 | 47.2944 | 60.047 | 43.77 | 61.2763 | 38.4068 | 60.0127 | 31.54 | 61.2876 | 17.7535 | 60.0506 | 13.31 | 61.2915 | 17.35 | 60.0054 | 11.31